## EVENTOS
martes, 13 de Mayo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 13/05/2025 10:22:00 | 14/05/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO DUNAS | CHINCHA-INDEPENDENCIA_60 | LINEA DE TRANSMISION | L-6120 | 13/05/2025 07:09:00 | 13/05/2025 18:46:00 | DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-6120 (CHINCHA - INDEPENDENCIA) EN 60 KV |  | NO | 60
FALLA | JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA | BARRA_B_220 kV | 13/05/2025 07:04:00 | 13/05/2025 14:39:00 | DESCONEXIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LA BARRA B 220 kV DE LA SE SAN JOSÉ |  | NO | 220
EVENTO | ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TG4 | 13/05/2025 10:03:00 | 13/05/2025 13:40:00 | DESCONEXIÓN DE LA UNIDAD TG4 DE LA C.T. VENTANILLA |  | NO
FALLA | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. | SUPE - MEDIO MUNDO | LINEA DE TRANSMISION | L-6932 | 13/05/2025 19:22:53 | 13/05/2025 20:16:00 | DESCONEXIÓN DE LAS LÍNEAS L-6932 (SUPE - MEDIO MUNDO) Y L-6694 (SUPE - PARAMONGA NUEVA) DE 66KV | 15 | SI | 66

## RESTRIC_OPE
martes, 13 de Mayo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI V | EMB | CAMPANARIO | La CH Charcani V no puede despachar menor a 70 MW aprox. dado que debe controlar el caudal de salida del dique de Campanario, de acuerdo con lo comunicado el día 12.05.2025
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponible para dar RSF de acuerdo con la comunicación cursada en el día 02.05.2024, esto debido a los problemas en las compuertas de captación.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponibilidad de la CH Cahua por pérdida de recurso hídrico en compuertas de captación, según lo comunicado por correo el dia 12.05.2025
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
13/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 13 de Mayo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevos Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | SAN JOSE - MONTALVO | L-5037 | 13/05/2025 08:45 | 13/05/2025 16:16 | Desconexion de la linea L-5037 a solicitud de Minera Cerro verde. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14962 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 13/05/2025 07:50 | 13/05/2025 17:59 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 13/05/2025 07:50 | 13/05/2025 17:59 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
ATN S.A. | RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 13/05/2025 08:35 | 13/05/2025 16:25 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19905 | T
ATN S.A. | RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 13/05/2025 08:35 | 13/05/2025 16:25 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19906 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-60KV-G2 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | REEMPLAZO DE CONTROL | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17002 | T
CONELSUR LT SAC | PORTILLO-MOYOPAMPA | L-6020 | 13/05/2025 07:54 | 13/05/2025 17:01 | REEMPLAZO DE PASTA DE SILICONA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22515 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Reparacion camino de rodadura compuerta vagon | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 13/05/2025 09:13 | 13/05/2025 12:05 | Ensayos Vibraciones (Grupo en servicio: Pruebas a plena carga). | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 136 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 13/05/2025 12:50 | 13/05/2025 14:16 | Ensayos Vibraciones (Grupo en servicio: Pruebas a plena carga). | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 137 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 13/05/2025 14:55 | 13/05/2025 14:57 | Ensayos Vibraciones (Grupo en servicio: Pruebas a plena carga). | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 137 | G
EGASA | CHILINA D | TG | 13/05/2025 16:26 | 13/05/2025 17:52 | Ensayos Vibraciones (Grupo en servicio: Pruebas a plena carga) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 15110 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G4 | 13/05/2025 00:01 | 13/05/2025 05:49 | INSPECCION RODETE | 100 | P | F/S | N | PREV. | 4 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BA?OS S.A.C. | RUCUY | CENTRAL | 13/05/2025 08:00 | 13/05/2025 13:09 | A solicitud de Empresa PLUZ - correccion de punto caliente en SET Huaral. | 20 | F | F/S | N | OTROS | 16285 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2*********** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | CL-TR2 | 13/05/2025 07:15 | 13/05/2025 15:21 | MANTENIMIENTO ANUAL DE CELDA CL-TR2. | 235 | P | F/S | N | PREV. | 15583 | T
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENGIE | CHILCA 1 | CL-2121 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR TV42 CHT6 220/13.8 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15692 | T
ENGIE | CHILCA 1 | CL-2121 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15692 | T
ENGIE | CHILCA 1 | CL-2122 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16324 | T
ENGIE | CHILCA 2 | CHT5 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR TG41 CHT5 220/13.8 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15690 | T
ENGIE | CHILCA 2 | CHT6 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR TV42 CHT6 220/13.8 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16326 | T
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA Y MANTENIMIENTO SIST AUXILIARES. CAMBIO DE FILTROS DE AIRE.CAMBIO DE TRANSFORMADOR AUXILIAR********************* | 74 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TV42 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES********** | 38 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 67 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 220 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 85 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 30 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 11.4 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 9.4 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | BOCATOMA FUERA DE SERVICIO POR CAIDA DE ROCAS | 110 | P | F/S | N | PREV. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | G2 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR | 55 | P | F/S | N | PREV. | 14450 | G
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | PREV. | 17024 | T
ENGIE | QUITARACSA | QIT2 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS TRANSFORMADOR | 55 | P | F/S | N | PREV. | 14923 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 13/05/2025 10:49 | 13/05/2025 15:05 | Pruebas de recalificacion URS. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13601 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | NEPE?A - SAN JACINTO | L-1114 | 13/05/2025 06:00 | 13/05/2025 14:00 | Por ser zona de alta contaminacion se requiere hidrolavado de partes aislantes en la L-1114 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1760 | T
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | G1 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | CONTINUA EL MANTENIMIENTO DE TURBINA Y ALINEAMIENTO | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 193 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | PUMIRI - PAQUILLUSI | L-2042 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | EN SERVICIO MODO PRUEBAS LINEA L-2042 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24383 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 2 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24608 | G
ISA PERU | TINGO MARIA | IN2340 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DE LOS SECCIONADORES SE-2865, ST-381 E INTERRUPTOR IN-2340 CON STATUS INVALIDO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION DE LOS TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL DE LA BAHIA DEL REACTOR R-9 DE 30MVAR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1445 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | R-30MVAR | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, REEMPLAZO DE TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIONES, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0101909) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1516 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, PROTECCION 50BF DEL ANILLO DE 220KV DESHABILITADO, ESTARA FUERA DE SERVICIO DESDE EL 28.04.2025 HASTA 10.08.2025. TAMBIEN INCLUYE EL LADO DE 138KV, SOLO RELACIONADO AL TR-01. (R0108513) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 13/05/2025 08:30 | 13/05/2025 19:18 | POA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION (C&P) DE LA SE TINGO MARIA. MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2. REVISION DE CIRCUITOS DE C&P. RETIRO DE TABLEROS DE C&P EXISTENTE. CAMBIO DE MCBS EN SS.A. RETIRO DE MK EN PATIO DE LLAVES 220KV. PRUEBAS DE C&P DE CADA BAHIA. CON PERDIDA TEMPORAL DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Pruebas de puesta en servicio previos a Operacion Comercial | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24345 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | 13/05/2025 05:42 | 13/05/2025 09:44 | Pruebas en la TG para poder iniciar con el proceso de acople 1x1 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12720 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 13/05/2025 09:44 | 13/05/2025 11:38 | Pruebas operativas previo a declarar su disponibilidad | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12726 | G
LUZ DEL SUR | CARAPONGO - SAN MIGUEL | L-2128 | 13/05/2025 03:07 | 14/05/2025 00:00 | Mantenimiento de terminales | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17755 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad por baja presion de SF6. en el Interruptor IN-2412. Los Transformadores XFR-001 y XFR003 asumiran la carga. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 13/05/2025 00:00 | 13/05/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/05/2025 (Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | PROTECCION DE BARRAS DE S.E. SAN JOSE 220KV. DESACTIVADA A SOLICITUD DE JOYA SOLAR (PROYECTO CSF SAN MARTIN). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | INT-5962 | 13/05/2025 08:46 | 13/05/2025 16:20 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SECTOR 5 500KV: MANTENIMIENTO INTERRUPTOR INT-5962, SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14982 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5037 | 13/05/2025 08:48 | 13/05/2025 16:18 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EQUIPOS DE PATIO SAN JOSE SECTOR #05 500KV DIAMETRO 2 BARRA B MANT. TRANSF. CORRIENTE TCB-5962; MANT. SECCIONADORES SBB-5962, SPL-5962 Y SPT-5962. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15194 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA B_500kV | 13/05/2025 08:51 | 13/05/2025 16:20 | LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLAMIENTO BARRA B 500KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15141 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 13/05/2025 08:48 | 13/05/2025 16:18 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE L-5037. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G2 | 13/05/2025 00:00 | 13/05/2025 07:00 | Cambio de rodete | 0 | P | F/S | N | PREV. | 62 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | CAMBIO VALVULA ESFERICA 2A | 22 | P | F/S | N | PREV. | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW | 25 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 13/05/2025 08:52 | 13/05/2025 10:03 | ENSAYO DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO (EPEYR) CICLO COMBINADO 2X1 | 150 | P | E/S | N | PRUEBA | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 13/05/2025 08:52 | 13/05/2025 10:03 | ENSAYO DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO (EPEYR) CICLO COMBINADO 2X1 | 150 | P | E/S | N | PRUEBA | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 13/05/2025 08:52 | 13/05/2025 10:03 | ENSAYO DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO (EPEYR) CICLO COMBINADO 2X1 | 180 | P | E/S | N | PRUEBA | 196 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 13/05/2025 14:44 | 13/05/2025 20:00 | ENSAYO DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO (EPEYR) CICLO COMBINADO 2X1 | 150 | P | E/S | N | PRUEBA | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 13/05/2025 14:44 | 13/05/2025 20:00 | ENSAYO DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO (EPEYR) CICLO COMBINADO 2X1 | 150 | P | E/S | N | PRUEBA | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 13/05/2025 14:44 | 13/05/2025 20:00 | ENSAYO DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO (EPEYR) CICLO COMBINADO 2X1 | 180 | P | E/S | N | PRUEBA | 196 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | HUARAL | HUARAL60 | 13/05/2025 08:00 | 13/05/2025 13:00 | Mantenimiento de correccion de punto caliente en SET Huaral. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8063 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | BARRA B_138 kV | 13/05/2025 06:00 | 13/05/2025 17:28 | BARRA FUERA DE SERVICIO POR EL BYPASS DE LA L-1121 (R0118650) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 21887 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS - PIEDRA BLANCA | L-1121 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | PE-YANA: EJECUCION DE BYPASS TEMPORAL L-1121 (1RA ETAPA) TRAMO PORTICO DE SE AMARILIS HASTA TORRE T14.4 POR REUBICACION DE LA SE YAROS A SE NUEVA YAROS, REQUIERE BARRA B F/S. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118650) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15243 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS - PIEDRA BLANCA | L-1121 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | TENDIDO DE CABLE DE FIBRA OPTICA ADSS ENTRE TORRE-BAIPAS 1 A PORTICO DE SE AMARILIS REALIZADO POR INTERNEXA - A&D. CON COLOCACION DE TIERRAS FRANCAS EN SE AMARILIS Y EN LA TORRE T14.4. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119252) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15243 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | L-2305 CON CUELLOS ABIERTOS EN LA ESTRUCTURA T315A. LA L-2305 QUEDA ENERGIZADA DESDE LA SE CHILCA REP HASTA LA ESTRUCTURA T315 PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | L-2208 (T-056) EN CONEXION BAYPAS CON L-2305 (T315A) FORMADO LA INSTALACION PROVISIONAL L-2208/L-2305 ENTRE SE CHINCHA Y SE INDEPENDENCIA. L-2208/L-2305 QUEDA PROTEGIDA POR LAS FUNCIONES 21/67N QUEDANDO DESHABILITADO SUS PROTECCIONES 87L Y TELEPROTECCION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T56 A T77. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2305/2208 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112031) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | T94-261_220 | 13/05/2025 07:30 | 13/05/2025 16:00 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0115696) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13213 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | T94-261 | 13/05/2025 07:37 | 13/05/2025 16:28 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO DEL TRANSFORMADOR. (R0115697) CONDICIONADO A LA OPERACION DE CH YARUCAYA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13738 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | BARRA-A 220 | 13/05/2025 08:40 | 13/05/2025 12:07 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T94_220. (R0115696) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13432 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | BARRA-B-220 | 13/05/2025 12:49 | 13/05/2025 16:17 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T94_220. (R0115696) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1709 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - PIURA OESTE | L-2162_old | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): SECCIONAMIENTO L-2162, DESMONTAJE DE BAIPAS ENTRE T01 Y T30, CONEXIONADO Y PRUEBAS NUEVA L-2162 LA NI?A - SE MIGUEL GRAU, CONEXIONADO Y PRUEBAS L-2144 MIGUEL GRAU - PIURA OESTE. LA L-2144 INGRESA REPOTENCIADA 440MVA EL 13/05/25 Y NUEVO L-2162 EL 14/05/25. CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2241 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0119076) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 19898 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - PIURA OESTE | L-2162_old | 13/05/2025 06:00 | 13/05/2025 17:00 | MP 3A SILICONADO DE AISLAMIENTO. REQUIERE L-2241 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0118829) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 19898 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - PIURA OESTE | L-2162_old | 13/05/2025 06:00 | 13/05/2025 17:00 | REPONER AISLADORES ROTOS 6 FASE INFERIOR, 2 FASE MEDIA Y 1 FASE SUPERIOR EN LA ESTRUCTURA T-472. REQUIERE L-2241 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0118751) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 19898 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA - SAN NICOLAS | L-6627 | 13/05/2025 08:24 | 13/05/2025 16:19 | MP 1A SILICONADO DE AISLADORES. (R0114435) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 768 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-A | 13/05/2025 11:13 | 13/05/2025 17:48 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), CONEXION DE ACOMETIDAS DESDE SISTEMA DE BARRAS A HACIA EQUIPOS SECCIONADOR BARRAS A DE NUEVA BAHIA L-2178 SALIDA A ALIPIO ROSALES 220KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13976 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T23_60 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PT1 Y PT2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, ACTUALMENTE EL TRANSFORMADOR T23 DE RESERVA. (R0107475) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 839 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 13/05/2025 07:30 | 13/05/2025 17:00 | POA: INSTALACION DE CONTROLADOR DE BAHIA NUEVO DE SERVICIOS AUXILIARES (SSAA), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0117840) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 13/05/2025 08:10 | 13/05/2025 18:10 | POA: CAMBIO DE CONTROL NIVEL 2 SAS, MONTAJE, CABLEADO, PRUEBAS, CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL NIVEL 2, PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0095990) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DEL POSTE P-2 AL P-28, P-86 AL P-99, P-100 AL P-214 Y TORRES T-1 A T-104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2233 CON RECIERRES DESHABILITADOS DIARIAMENTE DESDE LAS 06:30 HRS HASTA LAS 17:30 HRS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2280_old | 13/05/2025 08:00 | 13/05/2025 16:00 | A SOLICITUD DE COBRA: EN EL TABLERO DE PROTECCION DE LA CL-2280: RETIRAR RELES EXISTENTES SIEMENS Y REEMPLAZO POR RELES NUEVOS GE, RETIRAR CABLES NO REQUERIDOS SEGUN LA INGENIERIA. REQUIERE CL-2280, FUTURA CL-2179, FUERA DE SERVICIO. (R0118905) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10924 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | SS.EE. | 13/05/2025 08:30 | 13/05/2025 16:42 | COBRA - AXON: CONFIGURACION DE CONTROLADORES PARA EL AUTOMATISMO DE TRANSFERENCIA DE CARGA, LOGICA ACTUAL DE TRANSFERENCIA ZORRITOS QUEDA DESHABILITADO HASTA INGRESO SE ALIPIO ROSALES. PRUEBAS SIMULADAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA CASOS 2, 3 Y 6. CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 15 MIN. (R0118088) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1793 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 13/05/2025 07:30 | 13/05/2025 17:30 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): CONFIGURACION A SCADA EXISTENTE DE REP LOS NUEVOS RELES L90 (INCLUYE BORRADO DE LOGICAS EXISTENTES) EN S.E. ZORRITOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexion primaria frontal del cubiculo del interruptor del generador 3 | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G
SINERSA | CH CHANCAY - HUARAL | L-6947 | 13/05/2025 08:34 | 13/05/2025 12:34 | A solicitud de Empresa PLUZ-mantenimiento de correccion de punto caliente en SET Huaral | 40 | F | F/S | N | OTROS | 16276 | T
SINERSA | CHANCAY | CENTRAL | 13/05/2025 08:01 | 13/05/2025 13:08 | CH Chancay saldra F/S a solicitud de Empresa PLUZ-( Mantenimiento correctivo en SET Huaral) | 20 | F | F/S | N | OTROS | 16277 | G
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA - CUAJONE | L-1382/2 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24673 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | BARRA_138 kV | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24674 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | CT1 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24677 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | CT2 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24678 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | S.E. CUAJONE | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24671 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - ELECTROSUR | L-1392 | 13/05/2025 08:54 | 13/05/2025 15:46 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INTERRUPTOR HCB-953 EN SE ILO ELECTROSUR POR PRESENCIA DE ALARMA DE BAJA PRESION DE GAS SF6. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14008 | T
SOUTHERN PERU CC | MOQUEGUA - CUAJONE | L-1382/1 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24672 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | OLLEROS 500 | TR1-TV | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 18478 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Inspeccion mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TR-TG2 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL TRANSFORMADOR PRINCIPAL Y AUXILIAR TG-2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 8486 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | INSPECCION HGP TG-2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | CAMBIO DE MECANISMO HIDRAULICO DEL INTERRUPTOR Y PRUEBAS ELECTRICAS TG-2. | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | PRUEBA FUNCIONAL DE LA MATRIZ DE PROTECCION DE TURBINAS TG-2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_A_220 kV | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 22605 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_A_220 kV | 13/05/2025 08:00 | 13/05/2025 17:00 | VARI: CONFIGURACION MU 87B CELD AT-1 (R0119391) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 22605 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 13/05/2025 08:00 | 13/05/2025 23:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_220 kV | 13/05/2025 08:35 | 13/05/2025 17:29 | VARI: PRUEBAS MU 87B CELDA AT-1 (R0119396) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 22606 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | T73-523 | 13/05/2025 08:11 | 13/05/2025 17:24 | MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO Y LIMPIEZA DE FUGA DE ACEITE EN BRIDA DEL TRANSFORMADOR. (R0115021) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13079 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT73-523_220 | 13/05/2025 10:00 | 13/05/2025 17:15 | MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO Y CORRECCION DE ANOMALIAS TERMICA EN GRAPA DEL SECCIONADOR, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0115020) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13665 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | BARRA B 220 kV | 13/05/2025 12:09 | 13/05/2025 17:25 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T73_220. (R0115020) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12794 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025. TRABAJOS CORRECTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2059 | 13/05/2025 09:40 | 13/05/2025 17:29 | REVISION DE ALARMA FALLA DE COMUNICACION 87L EN EL RELE PL1. (R0119280) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15078 | T
TRANSMANTARO | MANTARO - COTARUSE | L-2051 | 13/05/2025 08:42 | 13/05/2025 12:37 | CAMBIAR PIN FLOJO DE GRILLETE DE TORRE T-16 FASE MEDIA, REQUIERE L-2052 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0118523) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1309 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2059 | 13/05/2025 13:55 | 13/05/2025 16:59 | REVISION DE FALLA INTERNA COMUNICACION 87L EN EL RELE PL1 RED670. (R0117235) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15044 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | BARRA B 220KV | 13/05/2025 06:00 | 13/05/2025 17:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2290. (R0113770) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13689 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | CL-2290 | 13/05/2025 06:00 | 13/05/2025 17:30 | MP 15A ENGOMADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0113770) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13452 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
martes, 13 de Mayo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 13 de Mayo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
13/05/2025 | 00:30 | 99.7 | 597.6 | 197.3 |  |  | 60.2 | 219.1 |  |  | 135.2 | 134.9 | 134.6 | 230.8 | 0 | 0 | 557.7 | 10.4 |  |  |  |  | 166.5 | 7.2 | 4 | 0 | 6.7 | 12.9 | 81.4 |  | 0 |  | 0 | 111.1 | 221.1 |  |  |  | 6.6 | 229.7 | 81.9 | 152 | 42 | 9.4 | 19.7 | 89.7 | 123.1 | 122.5 | 152.5 | 108.3 | 5.7 | 5 | 46.8 |  | 3.8 | 38 | 174.3 |  |  | 48 | 25.8 |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 0 | 174.4 | 200 | 182.2 | [8 empty] | 4.5 | 159.7 | 131.8 | 46.3 | 80 | 30.2 |  |  |  | 102 | 101.6 | 122.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 15.6 | 0 | 16.2 | 0 | 20 | 9.9 | 4.7 | 1.1 | 1.8 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 4.7 | 15.8 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.4 | 16.1 | 2.7 |  | 19.8 | 9.7 | 13.1 | 18.2 | 20 | 24.6 | 26.2 | 0 | 30.7 | 48.4 | 2.8 | 2.6 | 19.6 | 5.2 | 7.4 | 17.8 | 19 | 18.8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.5 | 18.6 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 17 |  |  | 6513 | 5.6452 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 5.9 | 15.7 | 57.4452
13/05/2025 | 01:00 | 100.8 | 599 | 197.8 |  |  | 60.5 | 218.9 |  |  | 110.4 | 109.8 | 110.7 | 209.3 | 0 | 0 | 555.5 | 10.4 |  |  |  |  | 166.2 | 7.1 | 4.4 | 0 | 6.7 | 12.9 | 81.7 |  | 0 |  | 0 | 111 | 215.5 |  |  |  | 6.6 | 227.6 | 81.9 | 151.4 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 87.3 | 122 | 124.2 | 153.1 | 108.6 | 5.7 | 5 | 46.9 |  | 3.8 | 37.7 | 174.4 |  |  | 48 | 24.8 |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 0 | 174.6 | 200 | 181.7 | [8 empty] | 4.5 | 137.9 | 129.2 | 46.4 | 80.1 | 30.2 |  |  |  | 102.1 | 103.2 | 122 | 0 | [6 empty] | 0 | 11.4 | 0 | 15.1 | 0 | 20 | 9.9 | 4.7 | 1.1 | 1.5 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 3.6 | 11.7 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.4 | 16 | 2.7 |  | 19.8 | 9.6 | 13.1 | 18.2 | 20 | 20.8 | 34 | 0 | 26.7 | 44.1 | 3.1 | 1.6 | 19.6 | 5.2 | 7.5 | 17.8 | 19 | 18.8 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.3 | 18.7 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 8.8 |  |  |  |  | 17.3 |  |  | 6368.6 | 2.7763 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 5.9 | 15.9 | 54.7763
13/05/2025 | 01:30 | 100.7 | 598.3 | 199.2 |  |  | 60 | 218.5 |  |  | 105.4 | 107.2 | 106.5 | 207.3 | 0 | 0 | 560.3 | 10.5 |  |  |  |  | 164.1 | 7.5 | 4.4 | 0 | 6.7 | 12.7 | 70.1 |  | 0 |  | 0 | 111 | 185.3 |  |  |  | 6.6 | 231.1 | 81.9 | 144.8 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 90.2 | 122.7 | 121.8 | 153.4 | 108.4 | 5.7 | 5.1 | 47 |  | 3.8 | 37.9 | 174.2 |  |  | 47.9 | 23.4 |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 0 | 174.3 | 200 | 182.1 | [8 empty] | 4.5 | 128.5 | 127.2 | 46.5 | 80.1 | 30.3 |  |  |  | 102.9 | 103.2 | 122.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 10 | 0 | 15.4 | 0 | 20 | 9.9 | 4.7 | 1.1 | 1.6 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 3.6 | 7.8 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.4 | 16 | 2.7 |  | 19.8 | 9.4 | 13.2 | 18.2 | 20 | 17.6 | 34 | 0 | 31 | 42.1 | 2.6 | 2.2 | 19.6 | 5.2 | 7.5 | 17.7 | 19 | 18.8 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.1 | 11.1 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 17 |  |  | 6284 | 5.6282 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 5.9 | 15.8 | 57.5282
13/05/2025 | 02:00 | 100.6 | 597.6 | 197.7 |  |  | 59.9 | 218.4 |  |  | 106.3 | 106.1 | 106.6 | 206.2 | 0 | 0 | 557.3 | 10.5 |  |  |  |  | 164.4 | 7.1 | 4.3 | 0 | 6.7 | 11.3 | 70.3 |  | 0 |  | 0 | 110.5 | 163.4 |  |  |  | 6.6 | 227.6 | 81.8 | 128.8 | 42.1 | 9.3 | 19.7 | 93 | 120.8 | 122 | 153.5 | 108.3 | 5.7 | 5 | 46.7 |  | 3.8 | 37.5 | 172.7 |  |  | 47.8 | 25.3 |  | 0 |  |  |  | 86 | 0 | 174.2 | 200 | 181.8 | [8 empty] | 4.5 | 76.4 | 113.9 | 46.3 | 79.9 | 30 |  |  |  | 102.5 | 103.6 | 122 | 0 | [6 empty] | 0 | 9 | 0 | 14.8 | 0 | 20 | 10 | 4.7 | 1.1 | 1.5 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 2.9 | 7.1 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.4 | 16 | 2.7 |  | 19.8 | 9.5 | 13 | 18.1 | 20 | 16.5 | 35.7 | 0 | 28.2 | 45.3 | 2.3 | 1.3 | 19.6 | 5.2 | 3.7 | 17.7 | 18.8 | 18.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.9 | 7.5 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 8.7 |  |  |  |  | 17 |  |  | 6150.2 | 9.0772 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 61.0772
13/05/2025 | 02:30 | 100.7 | 600.5 | 199.5 |  |  | 60.5 | 220.8 |  |  | 126.8 | 125.4 | 127 | 221.2 | 0 | 0 | 562.5 | 10.4 |  |  |  |  | 168.4 | 7.6 | 4.5 | 0 | 6.7 | 12.7 | 81.2 |  | 0 |  | 0 | 111.1 | 223.9 |  |  |  | 6.6 | 229 | 81.9 | 150 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 90.4 | 123.9 | 124.8 | 153.8 | 108.8 | 5.7 | 5 | 47.1 |  | 3.8 | 38.1 | 175.1 |  |  | 48.2 | 25.2 |  | 0 |  |  |  | 86.3 | 0 | 100.3 | 153.3 | 140.3 | [8 empty] | 4.5 | 115.6 | 131.6 | 46.7 | 80.2 | 30.3 |  |  |  | 103.1 | 102.4 | 122.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 9.5 | 0 | 12.9 | 0 | 20 | 9.9 | 4.7 | 1.1 | 1.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.4 | 16 | 2.6 |  | 19.8 | 9.5 | 13.3 | 18.2 | 20 | 16.7 | 29.6 | 0 | 25.3 | 53.1 | 2.6 | 1 | 19.6 | 5.2 | 4 | 17.6 | 18.8 | 18.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.3 | 1.7 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 17.5 |  |  | 6233 | 2.7857 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 54.7857
13/05/2025 | 03:00 | 100.2 | 599.9 | 199.4 |  |  | 60 | 219.4 |  |  | 162.2 | 162.5 | 161.9 | 250 | 0 | 0 | 564.2 | 10.5 |  |  |  |  | 161.5 | 7.3 | 4.5 | 0 | 6.7 | 12.8 | 81.8 |  | 0 |  | 0 | 111.1 | 224.2 |  |  |  | 6.6 | 231.8 | 81.9 | 149.8 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 89.4 | 123.3 | 122.6 | 154.1 | 108.7 | 5.7 | 5.1 | 46.7 |  | 3.8 | 38 | 170.5 |  |  | 48.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.2 | 0 | 85 | 85 | 109 | [8 empty] | 4.5 | 52.3 | 132.5 | 46.6 | 79.2 | 30.3 |  |  |  | 103.2 | 103.1 | 122.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 9.9 | 0 | 13.3 | 0 | 20 | 9.9 | 4.7 | 1.1 | 1.5 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 4.1 | 7.1 | 4.5 | 1 | 2.1 |  | 0 | 3.3 | 16 | 2.6 |  | 19.8 | 9.4 | 13.3 | 18.2 | 20 | 20.4 | 25.7 | 0 | 23.7 | 54.2 | 1.2 | 0.4 | 19.6 | 5.2 | 4.1 | 17.6 | 18.8 | 18.6 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 17.5 |  |  | 6145.6 | 8.955 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 60.955
13/05/2025 | 03:30 | 100.1 | 598.7 | 197.4 |  |  | 59.9 | 218.8 |  |  | 132.6 | 132.3 | 132.3 | 215.8 | 0 | 0 | 565.7 | 10.5 |  |  |  |  | 164.2 | 7.1 | 4.4 | 0 | 6.7 | 12.7 | 70.1 |  | 0 |  | 0 | 110.4 | 219.4 |  |  |  | 6.6 | 228.4 | 81.9 | 149.1 | 42 | 9.4 | 19.7 | 91.1 | 119.6 | 120.6 | 153.8 | 108.5 | 5.8 | 5.1 | 46.8 |  | 3.8 | 37.6 | 168.5 |  |  | 47.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 85.8 | 0 | 172.8 | 172.2 | 165.6 | [8 empty] | 4.5 | 91.6 | 130.7 | 46.1 | 75.9 | 29.9 |  |  |  | 102 | 100.8 | 122 | 0 | [6 empty] | 0 | 11.1 | 0 | 15.4 | 0 | 20 | 9.9 | 4.7 | 1.1 | 1.5 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 5.4 | 11.9 | 3.6 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.4 | 16 | 2.6 |  | 19.8 | 9.4 | 12.6 | 18.1 | 20 | 26.4 | 22.8 | 0 | 20.7 | 48.5 | 1.4 | 0.7 | 19.6 | 5.2 | 4.1 | 17.6 | 18.8 | 18.6 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.5 |  |  |  |  | 16.8 |  |  | 6255.6 | 9.0597 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 16 | 61.2597
13/05/2025 | 04:00 | 100.6 | 603.6 | 200 |  |  | 56.3 | 219.6 |  |  | 114.2 | 115.4 | 114 | 212 | 0 | 0 | 569.6 | 10.1 |  |  |  |  | 148 | 7 | 4.2 | 0 | 6.7 | 11.3 | 70.3 |  | 0 |  | 0 | 110.3 | 183.8 |  |  |  | 6.6 | 229.3 | 81.9 | 138.7 | 42.3 | 9.4 | 19.7 | 89.5 | 118.5 | 119.2 | 156.8 | 109.6 | 5.8 | 5.2 | 46.9 |  | 3.8 | 36.2 | 170.7 |  |  | 47.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 0 | 177.5 | 200 | 180.5 | [8 empty] | 4.5 | 129.6 | 125.9 | 46.2 | 76.1 | 29.3 |  |  |  | 106.4 | 106.9 | 127.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 13 | 0 | 15.4 | 0 | 20.1 | 9.9 | 4.8 | 1.1 | 1.5 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 5.3 | 11.7 | 4.5 | 1 | 2.1 |  | 0 | 3.4 | 16 | 2.6 |  | 19.8 | 9.5 | 12.8 | 18.1 | 20 | 25.3 | 20.3 | 0 | 19.6 | 38.9 | 0.8 | 0.1 | 19.6 | 5.1 | 4.2 | 17.6 | 18.6 | 18.6 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 8.8 |  |  |  |  | 16.8 |  |  | 6226.5 | 11.8268 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 16 | 64.0268
13/05/2025 | 04:30 | 100.1 | 600 | 198.2 |  |  | 61.7 | 219.7 |  |  | 131.3 | 129.7 | 129 | 218.8 | 0 | 0 | 564.3 | 10.6 |  |  |  |  | 162.3 | 7.4 | 4.5 | 0 | 6.7 | 11.3 | 70.8 |  | 0 |  | 0 | 111.4 | 220.9 |  |  |  | 6.6 | 228.5 | 81.9 | 151.9 | 42 | 9.4 | 19.7 | 90.2 | 123.6 | 126 | 153.4 | 108.7 | 5.7 | 5 | 46.6 |  | 3.8 | 38.1 | 169.8 |  |  | 48.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87.3 | 0 | 172.7 | 200 | 182.2 | [8 empty] | 4.5 | 111.7 | 131 | 46.7 | 77.4 | 30.5 |  |  |  | 101.5 | 100.8 | 121 | 0 | [6 empty] | 0 | 14.3 | 0 | 13.8 | 0 | 20 | 9.9 | 4.7 | 1.1 | 1.4 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 5 | 11.1 | 4.5 | 1 | 2.1 |  | 0 | 3.4 | 15.8 | 2.6 |  | 19.8 | 9.6 | 12.8 | 18.2 | 20 | 29.7 | 23.4 | 0 | 13.3 | 28.2 | 0.3 | 0.3 | 19.6 | 5.1 | 4.2 | 17.6 | 18.6 | 18.6 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.2 | 1.1 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 8.8 |  |  |  |  | 16.9 |  |  | 6311.1 | 11.8146 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 5.9 | 16 | 63.9146
13/05/2025 | 05:00 | 100.1 | 596.1 | 196.7 |  |  | 59.8 | 219.7 |  |  | 129.6 | 129.5 | 130 | 225.2 | 0 | 0 | 558.3 | 10.5 |  |  |  |  | 161.8 | 6.9 | 4.3 | 0 | 6.7 | 11.4 | 70.4 |  | 0 |  | 0 | 110.2 | 221.4 |  |  |  | 6.6 | 227.1 | 81.9 | 149.7 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 90.7 | 136.9 | 137.3 | 156.5 | 107.2 | 5.7 | 5 | 46.8 |  | 3.8 | 37.6 | 168.3 |  |  | 47.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 85.9 | 0 | 174.3 | 200 | 182.1 | [8 empty] | 4.5 | 101.4 | 130.8 | 46.2 | 78 | 29.9 |  |  |  | 102.6 | 102.4 | 122.3 | 0 | [6 empty] | 0 | 8.3 | 0 | 15.1 | 0 | 20.2 | 9.9 | 4.7 | 1.1 | 1.5 | 5.1 | 20 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 4.6 | 10.2 | 4.5 | 1 | 2.1 |  | 0 | 3.4 | 15.8 | 2.6 |  | 19.8 | 9.5 | 12.5 | 18 | 20 | 28.3 | 18.1 | 0 | 10.2 | 19.8 | 0.5 | 0 | 19.6 | 5.1 | 4.2 | 17.6 | 18.6 | 18.4 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.8 | 2.5 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9 |  |  |  |  | 16.5 |  |  | 6292.8 | 2.8733 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 5.9 | 15.8 | 54.7733
13/05/2025 | 05:30 | 100.1 | 600.7 | 199.5 |  |  | 56.2 | 219.8 |  |  | 161.2 | 163.1 | 162.6 | 250.2 | 0 | 0 | 569.2 | 10.1 |  |  |  |  | 160 | 7.1 | 4.4 | 0 | 6.7 | 11.5 | 70.7 |  | 0 |  | 0 | 110.6 | 224.1 |  |  |  | 6.6 | 228.6 | 82 | 144 | 42.2 | 9.4 | 19.7 | 89.2 | 159.9 | 158 | 177.6 | 109.4 | 5.7 | 5 | 47.2 |  | 3.8 | 35.9 | 169.2 |  |  | 47.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 0 | 177.3 | 200 | 181.8 | [8 empty] | 4.5 | 103.4 | 127.7 | 46.1 | 77 | 29.3 |  |  |  | 104.9 | 104.3 | 125.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 8.7 | 0 | 14.9 | 0 | 20 | 9.9 | 4.8 | 1.1 | 1 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 4.2 | 9.4 | 3.6 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.4 | 15.9 | 2.6 |  | 19.8 | 9.5 | 12.8 | 18.1 | 20 | 22.8 | 19 | 0 | 10.4 | 18.6 | 0.4 | 0 | 19.4 | 5.1 | 4.3 | 17.7 | 18.6 | 18.4 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.9 | 2.7 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 8.5 |  |  |  |  | 16.8 |  |  | 6493.2 | 11.7995 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 16 | 63.9995
13/05/2025 | 06:00 | 101.3 | 651.3 | 214.7 |  |  | 60.2 | 219.3 |  |  | 115.8 | 116.7 | 116.3 | 219.2 | 34.6 | 0 | 561.5 | 10.4 |  |  |  |  | 168 | 7.5 | 4.4 | 0 | 6.7 | 11.6 | 69.9 |  | 0 |  | 0 | 111.2 | 220.9 |  |  |  | 6.6 | 230.9 | 81.7 | 150.7 | 42 | 9.3 | 19.7 | 90 | 181.3 | 181.8 | 184.5 | 108.8 | 5.8 | 5.1 | 46.8 |  | 3.8 | 37.8 | 170.4 |  |  | 48.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 0 | 175.3 | 200 | 183 | [8 empty] | 4.5 | 80.8 | 121.6 | 46.8 | 78.3 | 30.4 |  |  |  | 146.6 | 147.1 | 147.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 15.8 | 0 | 16.3 | 0 | 20 | 9.9 | 4.7 | 1.1 | 1.6 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 0.1 | 0 | 4 | 8.9 | 3.6 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.4 | 15.8 | 2.6 |  | 19.8 | 9.5 | 12.9 | 17.8 | 19.8 | 25.7 | 34 | 0 | 8.9 | 15.8 | 0.1 | 0 | 19.4 | 5.1 | 4.3 | 17.7 | 18.4 | 18.1 | 13.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 8.8 |  |  |  |  | 17 |  |  | 6594.3 | 11.8453 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 5.9 | 15.8 | 63.7453
13/05/2025 | 06:30 | 99.5 | 649.4 | 215.1 |  |  | 60.4 | 218.9 |  |  | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 238.3 | 35.6 | 0 | 560.4 | 10.4 |  |  |  |  | 167.2 | 7.3 | 4.4 | 0 | 6.7 | 11.5 | 71.4 |  | 0 |  | 0 | 111.2 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 229.7 | 81.9 | 151.1 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 85.7 | 182.9 | 182.7 | 183.9 | 108.6 | 5.8 | 5 | 46.9 |  | 3.8 | 37.4 | 170.6 |  |  | 48.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 0 | 175.5 | 200 | 181.6 | [8 empty] | 4.5 | 122.1 | 133.4 | 46.7 | 78.2 | 30.4 |  |  |  | 147 | 147.8 | 150.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 20.4 | 5.2 | 15.6 | 0 | 20 | 9.9 | 4.8 | 1.1 | 1.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.5 | 0.5 | 0.3 | 4 | 8.7 | 4.5 | 1 | 2.1 |  | 0 | 3.4 | 15.8 | 2.6 |  | 19.8 | 9.5 | 12.7 | 17.7 | 20 | 29.5 | 40.8 | 1.5 | 6.3 | 11.9 | 0.1 | 0 | 19.4 | 5 | 4.3 | 17.7 | 18.4 | 18.1 | 12.7 | 12 | 0.1 | 10 | 0.6 | 0.5 | 0 | 7.3 | 0.1 | 9.5 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 17 |  |  | 6756.2 | 2.7796 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.9 | 54.8796
13/05/2025 | 07:00 | 99.5 | 645.7 | 214.9 |  |  | 60.2 | 218.5 |  |  | 110.1 | 110.8 | 110.4 | 212.3 | 66.5 | 0 | 555.1 | 10.5 |  |  |  |  | 166.5 | 7.3 | 4.4 | 0 | 6.7 | 11.6 | 69.9 |  | 0 |  | 0 | 111.3 | 202.7 |  |  |  | 6.5 | 227.1 | 81.8 | 134.3 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 90.7 | 181.7 | 182.1 | 183.3 | 108.3 | 5.7 | 5 | 46.8 |  | 3.8 | 38.1 | 170.3 |  |  | 48 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.2 | 0 | 174.5 | 200 | 181.8 | [8 empty] | 4.5 | 66.3 | 119.7 | 46.5 | 77.9 | 30.2 |  |  |  | 143.5 | 143.6 | 149.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 27.1 | 27 | 17.3 | 0 | 20.2 | 9.9 | 4.7 | 1.1 | 1.4 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.2 | 18.5 | 1.3 | 0.9 | 4.1 | 9.1 | 4.5 | 1 | 1.9 |  | 0.3 | 3.4 | 15.8 | 2.6 |  | 19.8 | 9.6 | 12.8 | 17.6 | 20 | 28.5 | 21.5 | 9.9 | 3.6 | 7.2 | 0 | 0 | 19.4 | 5 | 4.3 | 17.7 | 18.4 | 18.1 | 13.9 | 79 | 2.6 | 50.4 | 0.6 | 0 | 0 | 39 | 2.5 | 9.5 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 16.8 |  |  | 6720.8 | 5.6293 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.9 | 57.7293
13/05/2025 | 07:30 | 100.2 | 644.8 | 214.2 |  |  | 90 | 218 |  |  | 123.8 | 124.1 | 123.8 | 223.2 | 109.1 | 0 | 555.7 | 10.5 |  |  |  |  | 165.4 | 7.4 | 4.7 | 0 | 6.7 | 11.4 | 70.1 |  | 0 |  | 0 | 111 | 219.7 |  |  |  | 6.5 | 227.2 | 81.9 | 133.5 | 41.9 | 9.4 | 19.7 | 87.9 | 179 | 178.6 | 180.6 | 108.2 | 5.7 | 5 | 47.2 |  | 3.8 | 38.3 | 168.7 |  |  | 47.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86 | 0 | 174.3 | 200 | 183.4 | [8 empty] | 4.5 | 114.8 | 131.8 | 46.4 | 77.8 | 30.3 |  |  |  | 136.8 | 136.8 | 136.2 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 29.7 | 51.8 | 17.8 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 1.4 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.5 | 1.9 | 1.5 | 4.1 | 9 | 4.5 | 1 | 2.1 |  | 0.6 | 3.4 | 15.8 | 2.6 |  | 19.8 | 9.3 | 12.7 | 17.7 | 20 | 21.6 | 12 | 19.9 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 19.4 | 5 | 4.3 | 17.7 | 18.4 | 18.1 | 16.2 | 0 | 5 | 94.6 | 0.6 | 0 | 0 | 73.6 | 4.8 | 9.4 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 16.8 |  |  | 6904.5 | 11.8634 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 5.9 | 15.8 | 63.7634
13/05/2025 | 08:00 | 100.4 | 647.2 | 215.1 |  |  | 90 | 219.8 |  |  | 111.1 | 111.1 | 111.1 | 211.9 | 110.7 | 0 | 553.6 | 10.4 |  |  |  |  | 166.2 | 7.6 | 4.5 | 0 | 6.7 | 10.1 | 70.4 |  | 0 |  | 0 | 110.8 | 177.5 |  |  |  | 6.5 | 231.2 | 81.8 | 134 | 42 | 9.4 | 19.7 | 88.9 | 182.5 | 182.7 | 183.8 | 108.3 | 5.8 | 5 | 46.7 |  | 3.8 | 38.2 | 170.6 |  |  | 48 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 86.2 | 39.9 | 174.8 | 200 | 182.4 | [8 empty] | 4.5 | 77.5 | 120 | 46.6 | 80.6 | 30.4 |  |  |  | 148.4 | 148.2 | 150.7 | 0 | [6 empty] | 0.3 | 30.2 | 65.9 | 17.2 | 0.2 | 20.1 | 9.9 | 5.3 | 1.1 | 1.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 1.8 | 2.3 | 3.7 | 8.5 | 4.5 | 1 | 2.1 |  | 1 | 3.4 | 15.8 | 2.5 |  | 19.8 | 9.1 | 12.8 | 17.7 | 18.8 | 18 | 13.1 | 28.5 | 1.4 | 4.1 | 0 | 0 | 19.2 | 5 | 4.3 | 17.7 | 18.4 | 18.1 | 13.6 | 0 | 7.1 | 121.1 | 0.6 | 0 | 0 | 86.5 | 5.4 | 9.5 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 17 |  |  | 6971.3 | 5.6459 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 57.6459
13/05/2025 | 08:30 | 100.8 | 650.7 | 215.3 |  |  | 90.1 | 220.4 |  |  | 146.1 | 146.5 | 145.9 | 236.6 | 110.7 | 0 | 564.8 | 10.5 |  |  |  |  | 169.3 | 7.6 | 5.2 | 0 | 6.7 | 10.5 | 80.5 |  | 0 |  | 0 | 111.3 | 191.1 |  |  |  | 6.5 | 229.7 | 81.9 | 134.8 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 92 | 183 | 182 | 184.4 | 109 | 5.7 | 5.1 | 46.9 |  | 3.8 | 38.1 | 171.2 |  |  | 48.1 | 0 |  | 46.1 |  |  |  | 86.3 | 78.8 | 174.6 | 200 | 184.1 | [8 empty] | 4.5 | 139.5 | 128.2 | 46.7 | 80.8 | 30.5 |  |  |  | 148.9 | 148.8 | 150.8 | 0 | [6 empty] | 0.7 | 20.1 | 68.6 | 16 | 0.1 | 20 | 9.8 | 5.3 | 1.1 | 1.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 3.1 | 3.8 | 3.5 | 8.2 | 4.5 | 1 | 2.1 |  | 2.3 | 3.4 | 15.8 | 2.6 |  | 19.8 | 9.2 | 12.8 | 17.8 | 0 | 17.5 | 12.4 | 30.1 | 1.6 | 5.8 | 0 | 0 | 19.2 | 4.9 | 4.5 | 17.7 | 18.4 | 18.1 | 13 | 0 | 10.2 | 123.3 | 0.6 | 0 | 0 | 88.8 | 9.6 | 9.6 | 0.9 | 9 |  |  |  |  | 17.1 |  |  | 7234.5 | 5.6436 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.9 | 57.7436
13/05/2025 | 09:00 | 100.6 | 645.8 | 214 |  |  | 90 | 219.2 |  |  | 141.2 | 141.4 | 140.8 | 235.8 | 109.5 | 0 | 560.8 | 10.4 |  |  |  |  | 163.4 | 7.4 | 5.1 | 5.4 | 6.7 | 10.7 | 80.2 |  | 0 |  | 0 | 111.1 | 176 |  |  |  | 6.5 | 230 | 81.9 | 152 | 42 | 9.4 | 19.7 | 90.6 | 181.8 | 181.7 | 183.7 | 108.4 | 5.8 | 5 | 46.8 |  | 3.8 | 37.8 | 169.4 |  |  | 47.9 | 0 |  | 46.1 |  |  |  | 86 | 172.8 | 174.1 | 200 | 182.3 | [8 empty] | 4.5 | 163.3 | 117.7 | 46.3 | 80.6 | 30.1 |  |  |  | 120.9 | 120.7 | 137.3 | 0 | [6 empty] | 0.9 | 22.1 | 70.9 | 16 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 1.4 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 5.6 | 7.3 | 3.4 | 8 | 4.5 | 1 | 2.1 |  | 5.2 | 3.3 | 15.8 | 2.6 |  | 19.8 | 9.2 | 12.4 | 17.7 | 0 | 8.3 | 24.3 | 22.3 | 7.3 | 14.8 | 0.4 | 0 | 19.1 | 5 | 4.5 | 17.7 | 18.4 | 18.1 | 13.7 | 0 | 12.1 | 124.7 | 0.6 | 0 | 0 | 86.7 | 11.4 | 9.5 | 0 | 8.7 |  |  |  |  | 17.3 |  |  | 7259.6 | 5.6417 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 57.6417
13/05/2025 | 09:30 | 99.1 | 646.1 | 214.1 |  |  | 90.5 | 218.8 |  |  | 144.5 | 145.1 | 144.4 | 242.2 | 110 | 0 | 557.6 | 10.4 |  |  |  |  | 169 | 6.9 | 4.1 | 21.6 | 6.7 | 12.3 | 80.1 |  | 0 |  | 0 | 110.9 | 199.5 |  |  |  | 6.5 | 230.5 | 81.9 | 154.8 | 42 | 9.4 | 19.7 | 92.2 | 182.2 | 180.3 | 183.9 | 109.3 | 5.8 | 5 | 47.4 |  | 3.8 | 38.9 | 170.3 |  |  | 47.9 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 86.2 | 174 | 174.4 | 200 | 182.5 | [8 empty] | 4.5 | 196 | 127.1 | 46.5 | 80.8 | 30.4 |  |  |  | 102.7 | 101.1 | 123.1 | 0 | [6 empty] | 1 | 29 | 70.8 | 17 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 1.5 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 10.7 | 13.8 | 3.5 | 8.8 | 4.5 | 1 | 2.1 |  | 7.8 | 3.2 | 15.8 | 2.6 |  | 19.8 | 9 | 12.6 | 17.3 | 0 | 7.3 | 27 | 30.5 | 24.1 | 26.1 | 3.2 | 1.5 | 19 | 5.4 | 4.7 | 17.7 | 18.4 | 18.1 | 13.9 | 0 | 13.8 | 129 | 0.6 | 0 | 0 | 93.4 | 13.1 | 9.5 | 0 | 9.5 |  |  |  |  | 17.6 |  |  | 7398.5 | 2.8376 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 54.8376
13/05/2025 | 10:00 | 98.5 | 644.5 | 214.4 |  |  | 89.9 | 218.3 |  |  | 149.4 | 149.4 | 149.4 | 249.5 | 110.3 | 28.9 | 557.4 | 10.3 |  |  |  |  | 162.6 | 6.5 | 3.9 | 22.1 | 6.7 | 12.4 | 80.3 |  | 0 |  | 0 | 110.1 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 230.4 | 81.9 | 150.7 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 89.2 | 179.2 | 180 | 183.9 | 107.6 | 5.8 | 5.1 | 46.1 |  | 3.8 | 37.2 | 168.4 |  |  | 47.7 | 0 |  | 46.2 |  |  |  | 85.7 | 174.7 | 174.2 | 200 | 181.5 | [8 empty] | 4.5 | 182.2 | 125.1 | 46.2 | 80.6 | 30 |  |  |  | 99.2 | 99.1 | 122.2 | 0 | [6 empty] | 1.1 | 35.7 | 71.4 | 16.8 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 1 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 13.4 | 16.1 | 3.8 | 10.6 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 10.2 | 3.2 | 15.8 | 2.6 |  | 19.8 | 8.9 | 12.4 | 17.1 | 0 | 6.7 | 37.1 | 30.3 | 28 | 26.7 | 3.3 | 2.5 | 19 | 5.4 | 4.7 | 17.7 | 18.4 | 18.1 | 16.3 | 0 | 15 | 126.3 | 0.6 | 0 | 0 | 91.8 | 14.4 | 9.6 | 0 | 10 |  |  |  |  | 17.9 |  |  | 7454.2 | 5.6301 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 57.6301
13/05/2025 | 10:30 | 99.4 | 645.3 | 214.6 |  |  | 89.6 | 218.5 |  |  | 118.9 | 119.7 | 119.7 | 231.1 | 160.9 | 72.7 | 551.9 | 10.3 |  |  |  |  | 171.7 | 6.7 | 4.2 | 22.1 | 6.7 | 12.4 | 80.9 |  | 0 |  | 0 | 110.9 | 220.7 |  |  |  | 6.5 | 231.3 | 81.9 | 151.8 | 42.1 | 9.3 | 19.7 | 94.7 | 181.7 | 180.7 | 183.1 | 108.6 | 5.8 | 5 | 46.7 |  | 3.8 | 37.6 | 169.8 |  |  | 47.9 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 85.8 | 174.8 | 174 | 200 | 182.3 | [8 empty] | 4.5 | 138.4 | 126.8 | 46.3 | 80.8 | 30.3 |  |  |  | 148.8 | 0 | 70.9 | 104 | [6 empty] | 1.2 | 35.8 | 71.6 | 16.3 | 0.2 | 20 | 10 | 5.4 | 1.1 | 1 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 13.2 | 15.9 | 4.2 | 13.3 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 13.8 | 3.3 | 15.7 | 2.6 |  | 19.7 | 8.7 | 12.4 | 17.1 | 0 | 9.5 | 45.8 | 30.4 | 37.5 | 34.8 | 4.4 | 2.4 | 18.9 | 5.4 | 4.7 | 17.7 | 18.4 | 18.1 | 12.9 | 0 | 16.2 | 125.7 | 0.6 | 0 | 0 | 91.8 | 15.5 | 9.6 | 0 | 10.2 |  |  |  |  | 18 |  |  | 7455.5 | 24.03 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6.1 | 15.8 | 76.13
13/05/2025 | 11:00 | 100.9 | 647.1 | 213.7 |  |  | 91.3 | 218.2 |  |  | 139.8 | 140.3 | 140.3 | 226.2 | 209.1 | 102.1 | 562.6 | 10.8 |  |  |  |  | 169.8 | 7.8 | 4.6 | 16 | 6.7 | 12.8 | 91 |  | 0 |  | 0 | 110.7 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 228.1 | 81.6 | 153.3 | 42 | 9.4 | 19.7 | 90.9 | 183.5 | 183.6 | 183.4 | 108.2 | 5.7 | 5 | 47.5 |  | 3.8 | 39.5 | 169.6 |  |  | 47.9 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 86.2 | 71.4 | 171.5 | 200 | 181.7 | [8 empty] | 4.4 | 156.9 | 127.6 | 46.7 | 80.5 | 30.5 |  |  |  | 146.3 | 0 | 69.9 | 102.4 | [6 empty] | 1.2 | 31.5 | 71.4 | 16.3 | 0.2 | 20 | 10 | 5.4 | 1.1 | 0.8 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 13.2 | 16.1 | 4.8 | 16.9 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 16.3 | 3.3 | 15.7 | 2.5 |  | 19.7 | 8.8 | 12.7 | 17.4 | 0 | 13 | 51 | 30.2 | 49 | 43 | 7.2 | 4.1 | 18.8 | 5.4 | 4.7 | 17.7 | 18.4 | 17.7 | 11.9 | 0 | 16.7 | 125.4 | 0.6 | 0 | 0 | 91.8 | 16.4 | 9.4 | 0 | 10.7 |  |  |  |  | 17.9 |  |  | 7555.3 | 2.7802 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 54.7802
13/05/2025 | 11:30 | 100.4 | 648.7 | 214.8 |  |  | 90.4 | 220.4 |  |  | 156.5 | 156.5 | 156.4 | 247.3 | 208.2 | 103.4 | 558.1 | 10.4 |  |  |  |  | 167.3 | 7.8 | 4.5 | 16.1 | 6.7 | 13.9 | 90.4 |  | 0 |  | 1.7 | 111.3 | 223.7 |  |  |  | 6.5 | 230.1 | 81.7 | 152.1 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 90.7 | 184.4 | 184.5 | 186.6 | 108.4 | 5.7 | 4.5 | 47.1 |  | 3.8 | 38.1 | 171.3 |  |  | 48.1 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 86.2 | 63.9 | 172.2 | 200 | 181.5 | [8 empty] | 4.5 | 167.2 | 133.6 | 46.5 | 80.6 | 30.3 |  |  |  | 147.8 | 0 | 71 | 103.4 | [6 empty] | 1.3 | 34.2 | 71.2 | 16.3 | 0.2 | 20 | 10 | 5.4 | 1.1 | 1.1 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 13.4 | 16.1 | 5.4 | 20.4 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 16.4 | 3.3 | 15.7 | 2.5 |  | 19.7 | 9.2 | 12.7 | 17.3 | 0 | 17.8 | 60.4 | 30 | 48.4 | 45.1 | 6 | 4.4 | 18.8 | 5.4 | 4.7 | 17.7 | 18.4 | 17.4 | 14.1 | 0 | 17.6 | 125.3 | 0.6 | 0 | 0 | 91.6 | 16.9 | 9.4 | 0 | 11.2 |  |  |  |  | 17.4 |  |  | 7668.6 | 2.8039 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 16 | 55.0039
13/05/2025 | 12:00 | 100.4 | 647.6 | 214.6 |  |  | 89 | 215.9 |  |  | 138.9 | 138.2 | 138.5 | 233 | 209.1 | 105.3 | 558 | 10.3 |  |  |  |  | 160.4 | 7.4 | 4.4 | 4.9 | 6.7 | 14.3 | 90.9 |  | 0 |  | 5.2 | 110.4 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 228.9 | 81.6 | 149.7 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 92.2 | 182.7 | 183.2 | 184 | 107.9 | 5.7 | 4.4 | 46.1 |  | 3.8 | 36.8 | 168.2 |  |  | 47.7 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 85.8 | 64 | 172.4 | 200 | 181.5 | [8 empty] | 4.6 | 151.8 | 131.6 | 46.3 | 77.5 | 29.9 |  |  |  | 147.2 | 0 | 70.3 | 103.8 | [6 empty] | 1.3 | 40.9 | 74.5 | 17.5 | 0.2 | 20 | 9.8 | 5.3 | 1.1 | 1.6 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 13.3 | 16 | 6.1 | 23.7 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 16.3 | 3.3 | 15.7 | 2.5 |  | 19.7 | 9.3 | 12.7 | 17.2 | 0 | 21.7 | 67.4 | 29.9 | 53.6 | 48.1 | 6.6 | 4.6 | 18.8 | 5.4 | 4.7 | 17.6 | 18.4 | 17.4 | 14.6 | 0 | 17.4 | 121.6 | 0.6 | 0 | 0 | 87.3 | 15.9 | 9.5 | 0 | 11.3 |  |  |  |  | 17.6 |  |  | 7569.9 | 2.7841 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6.1 | 15.9 | 54.9841
13/05/2025 | 12:30 | 99.2 | 639.3 | 212.5 |  |  | 90 | 217.7 |  |  | 124.6 | 124.5 | 124.6 | 236.3 | 207.4 | 105.4 | 546.5 | 10.4 |  |  |  |  | 161.9 | 7 | 3.6 | 0 | 6.7 | 14.4 | 89.8 |  | 0 |  | 5.2 | 109.5 | 156.8 |  |  |  | 6.5 | 228.1 | 81.3 | 148.9 | 42 | 10 | 19.7 | 89.8 | 181.3 | 180.4 | 183.6 | 107.9 | 5.8 | 4.4 | 46.4 |  | 3.8 | 37.6 | 166.5 |  |  | 47.5 | 0 |  | 44 |  |  |  | 85.5 | 52.1 | 171.7 | 200 | 180.8 | [8 empty] | 4.5 | 171.5 | 130.6 | 45.7 | 77.2 | 29.7 |  |  |  | 116.6 | 0 | 61.2 | 103.1 | [6 empty] | 1.3 | 50.8 | 75.1 | 16.5 | 0.3 | 20 | 10 | 5.4 | 1.1 | 1.6 | 5.1 | 19.8 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 13.4 | 16.4 | 6.7 | 26.9 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 16.5 | 3.3 | 15.7 | 2.5 |  | 19.7 | 9.4 | 12.2 | 17 | 0 | 19.3 | 67.4 | 30.3 | 56.4 | 61.9 | 8.3 | 5.2 | 18.8 | 5.4 | 6 | 17.6 | 18.4 | 17.4 | 14.4 | 0 | 17.4 | 124.5 | 0.6 | 4 | 20.5 | 91.6 | 16.7 | 9.4 | 0 | 12 |  |  |  |  | 17.1 |  |  | 7455.1 | 2.8095 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 54.8095
13/05/2025 | 13:00 | 99.8 | 647.3 | 214.6 |  |  | 90 | 219.7 |  |  | 107.3 | 107.7 | 107.9 | 207.3 | 206.5 | 105.8 | 558.1 | 10.4 |  |  |  |  | 166.4 | 7.5 | 4.4 | 0 | 6.7 | 14.1 | 85.1 |  | 0 |  | 5.1 | 111.1 | 181.1 |  |  |  | 6.5 | 231.6 | 81 | 130.2 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 88.5 | 182.3 | 182.6 | 184.6 | 108.2 | 5.7 | 4.5 | 46.8 |  | 3.8 | 37.7 | 169.9 |  |  | 48 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 86.2 | 0 | 171.6 | 200 | 178.8 | [8 empty] | 4.6 | 109.1 | 124.5 | 46.6 | 77.7 | 30.3 |  |  |  | 117.3 | 0 | 59 | 103.3 | [6 empty] | 1.2 | 50.5 | 73.4 | 17 | 0.5 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.1 | 1.9 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 13.5 | 16.6 | 7.2 | 29.9 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 16.4 | 3.1 | 15.7 | 2.5 |  | 19.6 | 9.3 | 12.6 | 17.2 | 0 | 17.8 | 71.4 | 30.3 | 70 | 69.9 | 10.6 | 7.6 | 18.8 | 5.4 | 6 | 17.4 | 18.4 | 17.4 | 16.3 | 0 | 16.9 | 121.8 | 0.6 | 47.4 | 57.7 | 89.9 | 16.2 | 9.6 | 0 | 10.9 |  |  |  |  | 17.7 |  |  | 7404.9 | 2.8087 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.9 | 54.9087
13/05/2025 | 13:30 | 98 | 640.7 | 212.9 |  |  | 89 | 218.2 |  |  | 106.8 | 106.9 | 106.5 | 205.7 | 205.5 | 105.4 | 549.6 | 10.4 |  |  |  |  | 166.8 | 7 | 4.5 | 0 | 6.7 | 13.1 | 85.7 |  | 0 |  | 5.2 | 109.9 | 132.6 |  |  |  | 6.5 | 227.4 | 80.5 | 121.2 | 42.1 | 9.3 | 19.7 | 89.8 | 181.1 | 182.1 | 184.7 | 108.6 | 5.8 | 4.4 | 46.6 |  | 3.8 | 37.4 | 167.3 |  |  | 47.5 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 85.6 | 0 | 117.8 | 171.4 | 157 | [8 empty] | 4.6 | 74.6 | 121.8 | 46 | 77.5 | 29.9 |  |  |  | 117 | 0 | 58 | 103.2 | [6 empty] | 1.2 | 59.1 | 73.4 | 16.4 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 1.8 | 5.2 | 20 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 13 | 16.1 | 7.6 | 32 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 16.7 | 3.1 | 15.6 | 2.4 |  | 19.4 | 9.2 | 12.3 | 17 | 8.7 | 16.7 | 73.6 | 30.3 | 85.6 | 73.9 | 10.6 | 7.5 | 18.5 | 5.4 | 7.4 | 17.4 | 18.4 | 17.7 | 14.9 | 0 | 16 | 129.4 | 0.6 | 72.7 | 70.6 | 94.1 | 15.4 | 9.5 | 8.7 | 10.9 |  |  |  |  | 17.3 |  |  | 7260.8 | 2.8109 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.9 | 54.9109
13/05/2025 | 14:00 | 100.4 | 647.4 | 215 |  |  | 89.6 | 217.6 |  |  | 167.6 | 165.8 | 166.8 | 250.7 | 205.3 | 108.1 | 550.3 | 10.5 |  |  |  |  | 167.9 | 7.5 | 4.6 | 0 | 6.7 | 13.6 | 85.4 |  | 0 |  | 0.4 | 111.1 | 159.2 |  |  |  | 6.5 | 229.6 | 80.5 | 121 | 42.1 | 9.3 | 19.7 | 88 | 141.5 | 142.7 | 169.3 | 108.1 | 5.6 | 4.4 | 46.4 |  | 3.8 | 37.4 | 169.8 |  |  | 47.8 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 86.1 | 0 | 83.8 | 83.7 | 108.7 | [8 empty] | 4.6 | 117.7 | 123.4 | 46.4 | 77.7 | 30.2 |  |  |  | 115 | 30 | 56.8 | 103.7 | [6 empty] | 1.1 | 60.4 | 72.8 | 17 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 1.7 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 13.3 | 16.3 | 7.9 | 33.2 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 16.6 | 3.1 | 15.7 | 2.5 |  | 19.4 | 9.2 | 12.6 | 17.1 | 18 | 18.3 | 75.3 | 30.3 | 82.4 | 82.3 | 13.4 | 9.7 | 18.5 | 5.3 | 7 | 17.2 | 18.4 | 18 | 15.3 | 0 | 14.7 | 124.2 | 0.6 | 80 | 69.2 | 90.5 | 14.1 | 9.6 | 18 | 10.3 |  |  |  |  | 17.4 |  |  | 7366.2 | 2.7892 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 16.1 | 55.0892
13/05/2025 | 14:30 | 99.7 | 642.4 | 214.1 |  |  | 87.1 | 216.5 |  |  | 164.8 | 164.8 | 165.1 | 256.4 | 206.4 | 109.3 | 552.3 | 10.3 |  |  |  |  | 164.8 | 7 | 4 | 0 | 6.7 | 13.3 | 83.7 |  | 0 |  | 0 | 109.7 | 219.6 |  |  |  | 6.5 | 228.1 | 79.5 | 119.1 | 42.1 | 9.3 | 19.7 | 89 | 122.3 | 123.8 | 154.3 | 106.5 | 5.7 | 4.4 | 45.6 |  | 3.8 | 36.9 | 168.6 |  |  | 47.5 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 85.1 | 0 | 106.6 | 101.7 | 115.5 | [8 empty] | 4.6 | 191.7 | 120.9 | 45.9 | 76.8 | 29.7 |  |  |  | 90.5 | 87 | 50 | 104.1 | [6 empty] | 1 | 76 | 71.4 | 17.4 | 0.2 | 20 | 9.8 | 5.4 | 1.1 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 13.3 | 16 | 8.4 | 34.6 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 16.3 | 3.2 | 15.6 | 2.3 |  | 19.4 | 9.2 | 12.3 | 17 | 17.9 | 23.4 | 72.7 | 30.4 | 88.2 | 74.1 | 15.2 | 11.1 | 18.5 | 5.3 | 8.1 | 17 | 18.4 | 18 | 15.1 | 0 | 13 | 124.5 | 0.6 | 93.2 | 87.2 | 90.3 | 12.6 | 9.5 | 18 | 9.6 |  |  |  |  | 17.4 |  |  | 7541.4 | 5.6507 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 16 | 57.8507
13/05/2025 | 15:00 | 102.4 | 649.9 | 215.2 |  |  | 89.9 | 219.6 |  |  | 104 | 103.7 | 104 | 211.6 | 205.2 | 108.8 | 564.4 | 10.5 |  |  |  |  | 167.4 | 7.6 | 4.5 | 0 | 6.7 | 13.3 | 85.2 |  | 0 |  | 2.5 | 110.9 | 216.5 |  |  |  | 6.5 | 229.8 | 79.8 | 122.3 | 42.1 | 9.3 | 19.7 | 91.9 | 152.7 | 153.8 | 160.2 | 108.4 | 5.7 | 4.4 | 46.9 |  | 3.8 | 37.7 | 169.9 |  |  | 48 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 86.3 | 0 | 99.5 | 108.2 | 128.7 | [8 empty] | 4.5 | 84.3 | 123.7 | 46.5 | 77.8 | 30.2 |  |  |  | 89.9 | 90.1 | 113.9 | 103.5 | [6 empty] | 0.9 | 87.9 | 68.8 | 17.6 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.1 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 12.9 | 15.5 | 9 | 36.3 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 16.1 | 3.3 | 15.7 | 2.4 |  | 19.4 | 9.1 | 12.8 | 17.3 | 18.3 | 28.2 | 69.2 | 29.9 | 81.3 | 74 | 13.4 | 8.7 | 18.4 | 5.3 | 8.1 | 17 | 17.6 | 17.5 | 12.8 | 6.9 | 11.2 | 122.7 | 0.6 | 99.3 | 93.4 | 88.6 | 10.7 | 9.6 | 18.4 | 9.5 |  |  |  |  | 17.4 |  |  | 7414.5 | 12.018 | 4.8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 60.818
13/05/2025 | 15:30 | 100.7 | 653.4 | 216.6 |  |  | 89.2 | 220.6 |  |  | 136 | 135.7 | 135.7 | 222.5 | 208 | 109 | 570 | 10.4 |  |  |  |  | 166.4 | 7.8 | 4.6 | 0 | 6.7 | 13.3 | 82.4 |  | 0 |  | 4.5 | 111 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 230.5 | 78.7 | 122.3 | 42 | 9.4 | 19.7 | 88.6 | 124.4 | 124.8 | 155.4 | 109.6 | 6.1 | 4.5 | 46.8 |  | 3.8 | 37.4 | 172.1 |  |  | 47.9 | 0 |  | 45.6 |  |  |  | 86.3 | 0 | 84.3 | 84 | 105.6 | [8 empty] | 4.5 | 190.5 | 124.4 | 46.9 | 79.9 | 30.5 |  |  |  | 90.1 | 90.4 | 115.6 | 103.6 | [6 empty] | 0.8 | 90.9 | 64.4 | 15.6 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.1 | 1.8 | 5.2 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 12 | 14.5 | 9.8 | 39 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.2 | 15.7 | 2.5 |  | 19.4 | 9 | 13 | 17.5 | 19.4 | 28.1 | 72.4 | 28.5 | 77.4 | 76.2 | 12.9 | 7.5 | 18.2 | 5.3 | 7.8 | 16.8 | 17.6 | 17.3 | 12.2 | 18.3 | 9 | 115.9 | 0.6 | 112 | 109.1 | 84.2 | 8.6 | 9.6 | 19.4 | 9.5 |  |  |  |  | 17.5 |  |  | 7530.5 | 5.6528 | 7 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.6 | 56.4528
13/05/2025 | 16:00 | 98.8 | 642.6 | 213.1 |  |  | 92.1 | 218 |  |  | 105 | 105.2 | 104.6 | 206.5 | 207 | 108.8 | 543 | 10.6 |  |  |  |  | 172.2 | 6.8 | 4.8 | 0 | 6.7 | 12.8 | 84.1 |  | 0 |  | 5.1 | 110.5 | 182.3 |  |  |  | 6.5 | 230 | 78.3 | 126.1 | 42.1 | 9.3 | 19.7 | 92.6 | 124.6 | 123.9 | 150.3 | 109.6 | 8.4 | 4.4 | 47.7 |  | 3.8 | 39.2 | 169.3 |  |  | 48 | 0 |  | 45.9 |  |  |  | 86 | 0 | 170.9 | 164.7 | 163.2 | [8 empty] | 4.5 | 76 | 132.4 | 45.8 | 79.5 | 30.4 |  |  |  | 89.9 | 88.9 | 114.2 | 102.8 | [6 empty] | 0.2 | 103.4 | 46.8 | 15.5 | 0.1 | 19.6 | 10 | 5.4 | 1.1 | 1.8 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 9.5 | 11.4 | 11 | 42.7 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 14.5 | 3.2 | 15.5 | 2.5 |  | 19.4 | 8.1 | 12.3 | 17 | 19.8 | 27.8 | 68.1 | 20.1 | 79.6 | 75.9 | 12.2 | 7.2 | 18.2 | 5.3 | 7.6 | 16.4 | 17.6 | 17.3 | 12.6 | 156.3 | 6.6 | 83.4 | 0.6 | 112.2 | 103.3 | 72.7 | 6.3 | 9.4 | 19.8 | 9.5 |  |  |  |  | 17.6 |  |  | 7538 | 5.6331 | 8.1 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.2 | 57.1331
13/05/2025 | 16:30 | 95.9 | 645.7 | 214.2 |  |  | 89.7 | 218 |  |  | 105.9 | 105 | 106.9 | 206.7 | 206.2 | 109.7 | 552.9 | 10.5 |  |  |  |  | 171.8 | 7.3 | 5.2 | 0 | 6.7 | 13.2 | 83.3 |  | 0 |  | 0 | 110.8 | 217.4 |  |  |  | 6.5 | 228.1 | 76.5 | 121.8 | 42.1 | 9.2 | 19.7 | 94 | 121.3 | 122.1 | 150.9 | 108.5 | 8.5 | 4.5 | 46.5 |  | 3.8 | 37.6 | 169.7 |  |  | 47.9 | 0 |  | 46.3 |  |  |  | 86.2 | 0 | 172.5 | 200 | 177.6 | [8 empty] | 4.6 | 119.3 | 130.5 | 46.4 | 79.8 | 30.2 |  |  |  | 102.4 | 102.6 | 122.2 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 102.2 | 22.8 | 17.1 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.1 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 3.9 | 4.4 | 12.3 | 46.4 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 10.6 | 3.2 | 15.2 | 2.8 |  | 19.4 | 7.9 | 12.6 | 17.2 | 19.5 | 28.4 | 66.9 | 10 | 68.8 | 66.5 | 11.8 | 8.2 | 18.2 | 5.2 | 7.6 | 16.6 | 17.6 | 17.3 | 13.9 | 88.8 | 3.8 | 43 | 0.6 | 118.6 | 107.8 | 40.5 | 4 | 9.5 | 19.6 | 9.7 |  |  |  |  | 17.4 |  |  | 7393 | 2.8469 | 8.1 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.4 | 54.5469
13/05/2025 | 17:00 | 99.9 | 643.4 | 214.1 |  |  | 90 | 216.5 |  |  | 120.8 | 120.9 | 120.5 | 219.8 | 204.9 | 108.7 | 553.3 | 10.5 |  |  |  |  | 164.2 | 7.2 | 5.2 | 0 | 6.7 | 13.2 | 79.3 |  | 0 |  | 0 | 110.2 | 209.9 |  |  |  | 6.5 | 227.1 | 78.1 | 151.4 | 42 | 9.4 | 19.7 | 89.6 | 120.9 | 120.9 | 151.3 | 107.8 | 8.4 | 4.6 | 47 |  | 3.8 | 38.2 | 169 |  |  | 47.5 | 0 |  | 45.8 |  |  |  | 85.8 | 0 | 173.7 | 200 | 181.8 | [8 empty] | 4.5 | 141.3 | 129.6 | 46 | 79.2 | 30 |  |  |  | 102.5 | 101.9 | 121.2 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 99.5 | 5.3 | 16.6 | 0 | 19.7 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 1.5 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0.2 | 0.2 | 13.7 | 50.3 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 3.3 | 3.2 | 15.5 | 2.7 |  | 19.4 | 7.9 | 12.4 | 17.2 | 20 | 25.9 | 61.8 | 2 | 71 | 72.7 | 10.3 | 7.4 | 18.2 | 5.2 | 8.3 | 17.2 | 17.6 | 17.3 | 13.3 | 23.4 | 1.6 | 7.4 | 0.6 | 123.7 | 119.6 | 8.4 | 1.7 | 9.6 | 20 | 9 |  |  |  |  | 17.4 |  |  | 7315.4 | 5.686 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 5.9 | 15.6 | 57.386
13/05/2025 | 17:30 | 99.4 | 646.3 | 214.8 |  |  | 90.1 | 218.2 |  |  | 114.2 | 114.6 | 114.3 | 214.7 | 210 | 109.9 | 559.5 | 10.4 |  |  |  |  | 166.3 | 7.4 | 5.2 | 0 | 6.7 | 12.3 | 80.2 |  | 0 |  | 0 | 111.1 | 204.4 |  |  |  | 6.5 | 228.1 | 79.9 | 151.9 | 41.9 | 9.4 | 19.7 | 87.7 | 123.3 | 123.1 | 151.7 | 108.4 | 8.4 | 4.6 | 46.7 |  | 3.8 | 37.9 | 169.5 |  |  | 47.9 | 0 |  | 46 |  |  |  | 86.1 | 0 | 174.3 | 200 | 180.9 | [8 empty] | 4.5 | 125.8 | 130.8 | 46.5 | 79.7 | 30.3 |  |  |  | 117.9 | 117.4 | 131.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 101.8 | 0 | 16.8 | 0 | 15.1 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 15 | 53.2 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 15.5 | 2.8 |  | 19.1 | 7.8 | 12.1 | 17.2 | 20 | 26.1 | 49.5 | 0 | 65.9 | 80.9 | 8.7 | 8.5 | 18.2 | 5.2 | 8.6 | 17.2 | 17.6 | 17.3 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124 | 115.7 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 17.8 |  |  | 7277.7 | 15.4686 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.6 | 67.2686
13/05/2025 | 18:00 | 99.7 | 648 | 215.2 |  |  | 90 | 218.5 |  |  | 114.4 | 114.5 | 114.4 | 210.8 | 210.4 | 109.7 | 560.7 | 10.4 |  |  |  |  | 165.6 | 7.6 | 5.1 | 0 | 6.7 | 12.3 | 76.2 |  | 0 |  | 0 | 111.1 | 166.7 |  |  |  | 6.5 | 229.8 | 76.8 | 151.9 | 41.5 | 9.4 | 19.7 | 89.3 | 122.6 | 122.4 | 152.2 | 108.5 | 8.4 | 4.9 | 46.9 |  | 3.8 | 37.8 | 169.7 |  |  | 48 | 0 |  | 46.5 |  |  |  | 86.2 | 0 | 174.9 | 200 | 181.4 | [8 empty] | 4.6 | 129.9 | 138.9 | 46.5 | 79.5 | 30.3 |  |  |  | 118.6 | 118.1 | 130.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 97.1 | 0 | 15.5 | 0 | 15 | 9.9 | 5.3 | 1.1 | 1.7 | 5 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 16.1 | 55.3 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 15.5 | 2.7 |  | 19.1 | 7.6 | 12.2 | 17.3 | 20 | 27.5 | 55.6 | 0 | 65.1 | 91.4 | 8.5 | 7.5 | 18.2 | 5.2 | 8.6 | 16.8 | 18 | 17.7 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.6 | 106.8 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.6 |  |  |  |  | 17.7 |  |  | 7252.6 | 23.85 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.6 | 75.65
13/05/2025 | 18:30 | 100.1 | 646.8 | 214.7 |  |  | 89.8 | 218.6 |  |  | 148.2 | 148.7 | 148.3 | 243.6 | 209.9 | 109.5 | 560.4 | 10.5 |  |  |  |  | 164.9 | 7.4 | 4.9 | 0 | 6.7 | 12.1 | 82.3 |  | 6.1 |  | 0 | 110.7 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 229.4 | 76.6 | 151.6 | 40.9 | 9.4 | 19.7 | 89 | 154.9 | 155.4 | 164.4 | 108.5 | 8.4 | 4.9 | 46.9 |  | 3.8 | 37.8 | 169.7 |  |  | 47.9 | 0 |  | 47.1 |  |  |  | 86.1 | 0 | 175.6 | 200 | 182.8 | [8 empty] | 4.6 | 156.2 | 133 | 46.4 | 79.6 | 30.1 |  |  |  | 118.8 | 118.6 | 130.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 85.3 | 0 | 16.1 | 0 | 16 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 1.7 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 17 | 56.9 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 15.4 | 2.7 |  | 19.1 | 7.4 | 11.2 | 17.2 | 20 | 27 | 50.9 | 0 | 62.7 | 83.7 | 7.3 | 4.7 | 18.2 | 5.2 | 8.6 | 16.8 | 18 | 17.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.5 | 101.7 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 10.5 |  |  |  |  | 17.2 |  |  | 7512.6 | 23.92 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 75.92
13/05/2025 | 19:00 | 100.2 | 645.8 | 214.7 |  |  | 89.9 | 218.3 |  |  | 121.3 | 121.4 | 121.5 | 218.9 | 211.6 | 109.9 | 559.1 | 10.5 |  |  |  |  | 163.6 | 6.7 | 4.9 | 0 | 6.7 | 10.1 | 81.5 |  | 11.6 |  | 0 | 110.6 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 231 | 76 | 151.8 | 40.8 | 9.4 | 19.7 | 91.5 | 180.1 | 180.8 | 182.7 | 108.4 | 8.5 | 4.9 | 46.7 |  | 3.8 | 37.4 | 169.1 |  |  | 47.8 | 0 |  | 47.3 |  |  |  | 86.1 | 0 | 175.4 | 200 | 182.5 | [8 empty] | 4.5 | 144.8 | 133 | 46.3 | 79.7 | 30.1 |  |  |  | 133.3 | 133.7 | 140.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 79.8 | 0 | 14.5 | 0 | 15 | 9.9 | 5.3 | 1.1 | 1.8 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 17.7 | 57.8 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.4 | 15.4 | 2.8 |  | 19.1 | 7.7 | 12 | 17.2 | 20 | 21.3 | 42.2 | 0 | 67.4 | 88.9 | 9 | 4.7 | 18.2 | 5.2 | 8.6 | 16.6 | 18 | 17.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 116.1 | 93.5 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 10.5 |  |  |  |  | 17 |  |  | 7485.2 | 24.21 | 8.1 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.9 | 76.41
13/05/2025 | 19:30 | 0 | 648.3 | 215.5 |  |  | 90.1 | 219 |  |  | 121.2 | 121.7 | 122 | 221.3 | 209.6 | 110 | 560.7 | 10.4 |  |  |  |  | 164.5 | 6.9 | 5 | 0 | 6.7 | 11.6 | 90.3 |  | 11.6 |  | 0 | 111.1 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 228.5 | 76.5 | 152.1 | 41 | 9.4 | 19.7 | 88.1 | 181.5 | 182.2 | 183.6 | 108.5 | 8.3 | 4.9 | 46.8 |  | 3.8 | 37.5 | 169.4 |  |  | 48 | 0 |  | 47.4 |  |  |  | 86.3 | 0 | 175.4 | 200 | 181.8 | [8 empty] | 4.5 | 201.1 | 124.1 | 46.5 | 79.9 | 30.3 |  |  |  | 134 | 134 | 140.4 | 0 | [6 empty] | 0 | 74.6 | 0 | 12.6 | 0 | 15.4 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 0 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 18.3 | 58.8 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 15.5 | 2.7 |  | 18.6 | 7.9 | 12.3 | 17.2 | 20 | 15.8 | 41.2 | 0 | 68.5 | 93.7 | 7.6 | 4.2 | 18.2 | 5.2 | 8.3 | 16.6 | 17.6 | 17.3 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 100.8 | 82 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 10.6 |  |  |  |  | 17 |  |  | 7412.3 | 23.89 | 8.1 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 75.99
13/05/2025 | 20:00 | 0 | 645.6 | 214.5 |  |  | 89.4 | 218.8 |  |  | 125.5 | 125.7 | 125.6 | 223.1 | 211.1 | 109.9 | 560 | 10.4 |  |  |  |  | 163.8 | 7.2 | 4.9 | 0 | 6.7 | 12.8 | 90.7 |  | 0 |  | 0 | 110.7 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 228 | 78 | 151.9 | 40.9 | 9.4 | 19.7 | 90.3 | 180.4 | 180.2 | 183.3 | 109.1 | 8.2 | 4.9 | 46.8 |  | 3.8 | 38 | 170.2 |  |  | 47.8 | 0 |  | 47.6 |  |  |  | 86.1 | 0 | 175.9 | 200 | 181.6 | [8 empty] | 4.5 | 178.1 | 120.9 | 46.4 | 79.6 | 30.1 |  |  |  | 134.3 | 134.1 | 140.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 60.2 | 0 | 12 | 0 | 19.4 | 9.9 | 5.3 | 1.1 | 0 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 18.8 | 59.9 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 15.5 | 2.7 |  | 18.6 | 8 | 12.1 | 17.1 | 20 | 14.1 | 28.4 | 0 | 79.2 | 104.6 | 11.5 | 10.3 | 18.1 | 5.2 | 8.1 | 16.6 | 17.6 | 17.3 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 87.4 | 88.4 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 11.1 |  |  |  |  | 17.2 |  |  | 7385.9 | 24.08 | 8.1 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 16 | 76.38
13/05/2025 | 20:30 | 0 | 650.5 | 215 |  |  | 90.6 | 218.6 |  |  | 150.1 | 150.1 | 150.4 | 239.3 | 209.6 | 110 | 563.3 | 10.4 |  |  |  |  | 168.2 | 8 | 5 | 0 | 6.7 | 13.2 | 96.4 |  | 0 |  | 0 | 111.2 | 223.9 |  |  |  | 6.5 | 229.4 | 78 | 152.5 | 41.2 | 9.4 | 19.7 | 89.8 | 148.3 | 148.2 | 170 | 110.3 | 8.3 | 5 | 46.7 |  | 3.8 | 37.6 | 169 |  |  | 48.2 | 0 |  | 47.5 |  |  |  | 86.4 | 0 | 175.3 | 200 | 182 | [8 empty] | 4.5 | 190.3 | 128.3 | 46.7 | 77.7 | 30.5 |  |  |  | 103 | 103.1 | 121.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 40.2 | 0 | 13.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 0 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 19 | 60 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 15.5 | 2.7 |  | 18.6 | 8.3 | 12.3 | 16.7 | 20 | 13.3 | 21.6 | 0 | 84.8 | 93.9 | 10 | 3.8 | 18.1 | 5.2 | 8.1 | 16.4 | 16.8 | 16.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 100.2 | 103.4 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 11.3 |  |  |  |  | 17.4 |  |  | 7349.9 | 23.93 | 8.1 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 16 | 76.23
13/05/2025 | 21:00 | 0 | 644.7 | 214.4 |  |  | 89.9 | 217.8 |  |  | 175.7 | 175.9 | 175.3 | 261.7 | 210.6 | 109.7 | 558.2 | 10.5 |  |  |  |  | 164.4 | 7.6 | 4.6 | 0 | 6.7 | 13.9 | 96.3 |  | 0 |  | 0 | 110.5 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 230.6 | 78.1 | 151.2 | 40.7 | 9.4 | 19.7 | 89.9 | 121.8 | 122.2 | 152.3 | 110.7 | 8.3 | 4.9 | 47.1 |  | 3.8 | 38.4 | 171.8 |  |  | 47.8 | 0 |  | 47.4 |  |  |  | 86 | 0 | 174.4 | 200 | 182.2 | [8 empty] | 4.6 | 199.5 | 133 | 46.3 | 77.6 | 30.1 |  |  |  | 102.8 | 102.2 | 121.8 | 0 | [6 empty] | 0 | 46.1 | 0 | 12.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 0 | 5 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 18.9 | 59.1 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 15.5 | 2.7 |  | 18.6 | 8.3 | 12 | 16.6 | 20 | 14.7 | 16.2 | 0 | 86.3 | 105.4 | 10.5 | 6 | 17.9 | 5.2 | 8.1 | 16.4 | 16.8 | 16.5 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 90.6 | 94.1 | 0 | 0 | 9.3 | 20 | 12 |  |  |  |  | 17.5 |  |  | 7372 | 24.02 | 8.1 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.9 | 76.22
13/05/2025 | 21:30 | 0 | 645.4 | 213.7 |  |  | 89.1 | 217.9 |  |  | 154.3 | 154.4 | 154.2 | 248.3 | 208.9 | 109.6 | 558.4 | 10.3 |  |  |  |  | 165.9 | 7.1 | 4.9 | 0 | 6.7 | 14.4 | 96.6 |  | 0 |  | 0 | 110.6 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 227.6 | 78 | 151.9 | 40.8 | 9.4 | 19.7 | 88.7 | 121.8 | 121.4 | 152.2 | 109.9 | 8.2 | 4.9 | 46.4 |  | 3.8 | 37.7 | 168.5 |  |  | 47.7 | 0 |  | 47.4 |  |  |  | 85.7 | 0 | 174.7 | 200 | 182 | [8 empty] | 4.6 | 169.3 | 128.2 | 46.3 | 77.6 | 30.1 |  |  |  | 103 | 102.7 | 122.3 | 0 | [6 empty] | 0 | 53 | 0 | 13.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.1 | 0 | 5 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 18.6 | 57.3 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 15.5 | 2.6 |  | 18.6 | 8.2 | 11.8 | 16.7 | 20 | 9 | 11.2 | 0 | 99.2 | 105.6 | 13.1 | 6.8 | 17.7 | 5.2 | 8.1 | 16.4 | 17.6 | 17.3 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 103.6 | 90.4 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 10.4 |  |  |  |  | 17 |  |  | 7268.2 | 2.7807 | 8.1 |  | 13.2 |  | 9 | 5.9 | 15.9 | 54.8807
13/05/2025 | 22:00 | 0 | 645.2 | 214.2 |  |  | 89.9 | 217.9 |  |  | 144.3 | 144.5 | 144.3 | 240 | 210.4 | 110 | 557 | 10.4 |  |  |  |  | 164.7 | 7.2 | 5.3 | 0 | 6.7 | 14.3 | 95.7 |  | 0 |  | 0 | 110.5 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 229.4 | 77.5 | 143.8 | 40.9 | 9.4 | 19.7 | 88.8 | 121.2 | 121.3 | 152.1 | 109.4 | 8.3 | 4.9 | 46.2 |  | 3.8 | 37.4 | 169 |  |  | 47.7 | 0 |  | 47.5 |  |  |  | 86 | 0 | 174.8 | 200 | 181.8 | [8 empty] | 4.6 | 185.1 | 128.7 | 46.3 | 77.7 | 30.1 |  |  |  | 102.6 | 102.3 | 122.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 57.2 | 0 | 12.6 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1.1 | 0 | 5 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 18 | 54.6 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 15.5 | 2.7 |  | 18.6 | 8.2 | 11.9 | 16.2 | 20 | 6.3 | 7.6 | 0 | 94.4 | 105.6 | 14.3 | 5.2 | 17.7 | 5.2 | 7.8 | 16.4 | 17.6 | 17.3 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 94.3 | 82.9 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 16.6 |  |  | 7207.2 | 24.08 | 8.1 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.9 | 76.28
13/05/2025 | 22:30 | 0 | 645.5 | 214.8 |  |  | 90 | 218.7 |  |  | 123.2 | 122.7 | 123.1 | 231.3 | 209.2 | 109.9 | 552.6 | 10.5 |  |  |  |  | 166.7 | 7.2 | 5.2 | 0 | 6.7 | 14.3 | 97.1 |  | 0 |  | 0 | 110.8 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 228.7 | 77.5 | 138.1 | 40.8 | 9.3 | 19.7 | 88.1 | 121.3 | 121.6 | 151.3 | 110.3 | 8.3 | 4.9 | 46.7 |  | 3.8 | 37.4 | 169.1 |  |  | 47.9 | 0 |  | 47.4 |  |  |  | 86.2 | 0 | 174.5 | 200 | 181.1 | [8 empty] | 4.6 | 170.5 | 125.5 | 46.5 | 77.7 | 30.1 |  |  |  | 102.4 | 102.3 | 122.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 72.7 | 0 | 12.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 0 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 17.4 | 52 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.4 | 15.5 | 2.6 |  | 18.6 | 8.2 | 11.9 | 16.2 | 20 | 5.5 | 9.1 | 0 | 97.7 | 109.7 | 11.7 | 4.7 | 17.7 | 5.2 | 8 | 16.2 | 17.6 | 17.3 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 75 | 64.6 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 10.3 |  |  |  |  | 17 |  |  | 7092.6 | 5.6821 | 8.1 |  | 13.2 |  | 9 | 5.9 | 16 | 57.8821
13/05/2025 | 23:00 | 0 | 645.6 | 214.3 |  |  | 89.3 | 217.5 |  |  | 117.6 | 117.2 | 117.2 | 215.3 | 209.9 | 110 | 553.9 | 10.4 |  |  |  |  | 166.2 | 7.2 | 5.3 | 0 | 6.7 | 14.3 | 96.3 |  | 0 |  | 0 | 111 | 181.7 |  |  |  | 6.5 | 230.7 | 77.5 | 121.8 | 40.9 | 9.3 | 19.7 | 90.9 | 122.6 | 121.6 | 151.4 | 109.8 | 8.2 | 4.9 | 46.2 |  | 3.8 | 37.6 | 169.1 |  |  | 47.7 | 0 |  | 47.4 |  |  |  | 86 | 0 | 174.5 | 200 | 183.7 | [8 empty] | 4.6 | 80.2 | 125.1 | 46.5 | 80.7 | 30.2 |  |  |  | 102.8 | 104 | 122 | 0 | [6 empty] | 0 | 84.5 | 0 | 11.3 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 0 | 5 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 16.7 | 49.5 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 15.5 | 2.5 |  | 18.6 | 8.2 | 11.9 | 16.2 | 19.9 | 5.4 | 11.1 | 0 | 87.9 | 104.3 | 11.3 | 4.5 | 17.7 | 5.1 | 8.1 | 16.2 | 17.2 | 16.9 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 67.2 | 48.7 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 10 |  |  |  |  | 17.3 |  |  | 6889.8 | 2.8503 | 8.1 |  | 13.2 |  | 9 | 5.9 | 15.8 | 54.8503
13/05/2025 | 23:30 | 0 | 649.1 | 215 |  |  | 90.3 | 218.1 |  |  | 154.1 | 153.8 | 153.5 | 240.3 | 113.7 | 76.5 | 561.8 | 10.4 |  |  |  |  | 164.1 | 7.6 | 5 | 0 | 6.7 | 14.3 | 95.4 |  | 0 |  | 0 | 111.2 | 206.7 |  |  |  | 6.6 | 228.6 | 78.3 | 122.5 | 41.1 | 9.4 | 19.7 | 86.9 | 124.5 | 124.6 | 152.5 | 110.1 | 8.3 | 4.9 | 47.3 |  | 3.8 | 38.3 | 170.9 |  |  | 48 | 0 |  | 47.4 |  |  |  | 86.3 | 0 | 84.7 | 118 | 123.1 | [8 empty] | 4.6 | 194 | 124.9 | 46.5 | 80.7 | 30.4 |  |  |  | 102.8 | 101.4 | 122.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 80.1 | 0 | 11.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 0 | 5 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 15.9 | 47 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 15.5 | 2.5 |  | 18.4 | 8.2 | 12.3 | 16.3 | 20 | 5.3 | 12.4 | 0 | 74 | 98.2 | 9.1 | 3.4 | 17.7 | 5.1 | 8.3 | 16.2 | 16.8 | 16.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.8 | 41.2 | 0 | 0 | 9.5 | 20.1 | 9.9 |  |  |  |  | 18 |  |  | 6762.7 | 5.651 | 8.1 |  | 13.2 |  | 9 | 5.9 | 15.9 | 57.751
14/05/2025 | 00:00 | 0 | 650.6 | 215.1 |  |  | 90.1 | 219.8 |  |  | 110.2 | 110.2 | 109.9 | 218.6 | 109.3 | 66.2 | 562.7 | 10.5 |  |  |  |  | 168.6 | 7.9 | 5.1 | 0 | 6.7 | 14.3 | 96.3 |  | 0 |  | 0 | 111.1 | 217.8 |  |  |  | 6.5 | 229.5 | 78.1 | 151.4 | 41.6 | 9.3 | 19.7 | 90.6 | 124.3 | 123.8 | 151.5 | 110.4 | 8.3 | 4.9 | 46.9 |  | 3.8 | 38.3 | 172.2 |  |  | 48.2 | 0 |  | 47.2 |  |  |  | 86.7 | 0 | 84.7 | 84.9 | 107.1 | [8 empty] | 4.6 | 225.7 | 133.7 | 47.1 | 80.9 | 30.7 |  |  |  | 103.7 | 101.8 | 123.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 73.8 | 0 | 12.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 0 | 4.9 | 20.7 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 15.1 | 44.5 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 15.5 | 2.6 |  | 18.3 | 8.3 | 12.7 | 16.5 | 20 | 5.9 | 17.3 | 0 | 66 | 95.3 | 6.4 | 4.1 | 17.7 | 5.1 | 8.5 | 16.2 | 16.8 | 16.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.6 | 28.7 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 10 |  |  |  |  | 18 |  |  | 6599.9 | 24.03 | 8.1 |  | 13.2 |  | 9 | 5.9 | 15.8 | 76.03
EJEC |  | 1899.45 | 15257.85 | 5060.2 | 0 | 0 | 1945.85 | 5248.5 | 0 | 0 | 3131.05 | 3132.45 | 3131.3 | 5452.05 | 3195.45 | 1476.1 | 13405.4 | 250.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3970.75 | 175.1 | 111.05 | 54.1 | 160.8 | 303.75 | 1980.05 | 0 | 14.65 | 0 | 17.45 | 2658.9 | 4953.8 | 0 | 0 | 0 | 156.65 | 5501.7 | 1922.7 | 3420.85 | 1002.7 | 225.25 | 472.8 | 2158.9 | 3580.6 | 3584.4 | 4001.7 | 2609.8 | 159.9 | 116.3 | 1122.75 | 0 | 91.2 | 906.3 | 4082.9 | 0 | 0 | 1149.35 | 62.25 | 0 | 760.35 | 0 | 0 | 0 | 2064.7 | 533.2 | 3820.35 | 4363.55 | 4075.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 3295.7 | 3063.2 | 1113.8 | 1895.3 | 724.2 | 0 | 0 | 0 | 2764.25 | 2246.05 | 2783.1 | 620.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 1140.2 | 647.25 | 366.4 | 1.9 | 467.95 | 237.8 | 124.3 | 26.4 | 29.15 | 122.8 | 486.9 | 480 | 453.5 | 87.2 | 444 | 98.25 | 118.75 | 218.55 | 701.55 | 106.65 | 24 | 52.15 | 0 | 108.6 | 79.45 | 376.65 | 62.4 | 0 | 465.6 | 212.25 | 300.45 | 416.55 | 370.05 | 452.65 | 904.35 | 267.8 | 1185.05 | 1408.6 | 153.5 | 94.1 | 449.7 | 124.9 | 151.8 | 412.95 | 434.9 | 426.95 | 283.35 | 192.4 | 122 | 1137.1 | 14.4 | 1121.75 | 1024.35 | 840.2 | 116.15 | 228.25 | 371.45 | 235.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.7 | 0 | 0 | 168952.6 | 234.6524 | 190.55 | 0 | 316.8 | 0 | 216 | 143.45 | 379.9 | 1481.3523

## REACTIVA
martes, 13 de Mayo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
13/05/2025 | 00:30 | 6.8 | 27.5 | 13.5 |  |  | -11.1 | 29.5 |  |  | -30.6 | -30.2 | -22.9 | 19 | 0 | 0 | 56.5 | 0.1 |  |  |  |  | 11.5 | 0.7 | 0 | -3.3 | 4.9 | -4.3 |  | 0 |  | 0 | 7.6 | 10.3 |  |  |  | -1.8 | -0.3 | 9.1 | 3.4 | -2.6 | -0.1 | 2.7 | 0.6 | -37.6 | -48.5 | -54 | 5.2 | -1.3 | 0.4 | -6.6 |  | 1.1 | -0.1 | 7.1 |  |  | -2.7 | -4.3 |  | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 4.5 | [8 empty] | -0.4 | 17.2 | 16.7 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |  |  |  | -0.5 | -1.8 | -43.8 | 0 | [7 empty] | -5.4 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.3 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | -1.1 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.8 | -1.3 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.3 | -1.3 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3.5 | -4 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.8 |  |  |  |  | 2 |  |  | -33.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.4 | 3.1 | 4.5
13/05/2025 | 01:00 | 6.9 | 28.8 | 13.4 |  |  | -11.5 | 32.7 |  |  | -25.3 | -39.2 | -29.7 | 27.2 | 0 | 0 | 59.4 | -0.1 |  |  |  |  | 11.4 | 0.9 | 0 | -3.3 | 4.8 | -4.7 |  | 0 |  | 0 | 7.2 | 10.6 |  |  |  | -1.9 | 0.2 | 9.2 | 3.8 | -1.6 | 0.2 | 2.7 | 1 | -32 | -40.9 | -46.3 | 3.8 | -1.3 | 0.4 | -7.9 |  | 1.1 | -0.1 | -16 |  |  | -1.6 | -0.3 |  | 0 |  |  |  | 5.1 | 0 | -37.7 |  | -16.2 | [8 empty] | -0.4 | 19.1 | 18.7 | 2.1 | 1.6 | 2.2 |  |  |  | 3.4 | 2.1 | -38.4 | 0 | [7 empty] | -5.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.3 |  | -0.1 | 1.1 | 1.6 | -1.1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.5 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.4 | -0.1 | -1.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3.5 | -4.1 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.7 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | -64.3 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.3 | 5.3
13/05/2025 | 01:30 | 6.9 | 27.4 | 13.2 |  |  | -10.9 | 32.4 |  |  | -31.8 | -33.6 | -24.5 | 16.2 | 0 | 0 | 57.4 | 0.2 |  |  |  |  | 10.3 | 0.7 | 0 | -3.3 | 4.5 | -5 |  | 0 |  | 0 | 7.9 | 1.5 |  |  |  | -1.9 | 0.6 | 9.2 | 3.2 | -2.6 | 0.2 | 2.7 | 1.4 | -33.1 | -44.5 | -50.1 | 5 | -1.3 | 0.4 | -6.1 |  | 1 | -0.1 | -12.6 |  |  | -2.8 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 1.8 | 0 | -41.6 |  | -17.3 | [8 empty] | -0.4 | 18.1 | 18 | 1.9 | 1.5 | 2 |  |  |  | -0.9 | -2.3 | -44.1 | 0 | [7 empty] | -5.5 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.2 |  | -0.1 | 1.2 | 1.6 | -1.1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.5 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.6 | 0 | -1.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3.3 | -3.6 | 0 | 0 | 2.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.8 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | -113.5 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0 | 3 | 4.7
13/05/2025 | 02:00 | 7 | 19.2 | 11.3 |  |  | -9.8 | 18.7 |  |  | -36.2 | -45.3 | -35.9 | 11.1 | 0 | 0 | 56.9 | -0.1 |  |  |  |  | 11.6 | 0.3 | 0 | -3.4 | 4.8 | -5.2 |  | 0 |  | 0 | 7.7 | 1.8 |  |  |  | -1.9 | -1.3 | 8.9 | 4.2 | -2.1 | 0.2 | 2.7 | 1 | -37.1 | -47.2 | -52.7 | 2.3 | -1.3 | 0.4 | -7.8 |  | 1.1 | -0.2 | -15.4 |  |  | -3.7 | 10.8 |  | 0 |  |  |  | 1.9 | 0 | -44 |  | -21 | [8 empty] | -0.5 | 18.6 | 18.5 | 1.9 | 1.5 | 2 |  |  |  | -3.5 | -5 | -48.1 | 0 | [7 empty] | -5.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.2 |  | -0.2 | 1.1 | 1.5 | -0.9 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.5 | 0 | -1.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -8.8 | -9.6 | 0 | 0 | 2.4 | -0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.7 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | -203.5 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.9 | 3.2 | 4.1
13/05/2025 | 02:30 | 7.3 | 25.7 | 12.9 |  |  | -8.3 | 39.6 |  |  | -29.8 | -36.9 | -26.3 | 20.3 | 0 | 0 | 60.7 | 0.1 |  |  |  |  | 11.4 | 0.1 | 0 | -3.3 | 4.9 | -4.2 |  | 0 |  | 0 | 7.8 | 18.8 |  |  |  | -1.9 | -0.1 | 9.1 | 3.8 | -2.2 | 0 | 2.7 | 0.9 | -34.9 | -44.3 | -50 | 3.1 | -1.3 | 0.6 | -6.2 |  | 1 | -0.3 | -12 |  |  | -3.3 | 1.9 |  | 0 |  |  |  | 3.3 | 0 | -49.1 |  | -24.5 | [8 empty] | -0.4 | 11.8 | 18.5 | 2 | 1.6 | 2 |  |  |  | -0.1 | -1.7 | -42.9 | 0 | [7 empty] | -5.5 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.3 |  | -0.2 | 1.1 | 1.6 | -1.5 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.5 | 0 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6 | -7.5 | 0 | 0 | 2.4 | -0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.8 |  |  |  |  | 2.9 |  |  | -100.7 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.3 | 1.8 | 3.9
13/05/2025 | 03:00 | 7.3 | 23.5 | 13 |  |  | -9.6 | 20 |  |  | -28.5 | -32.6 | -22.7 | 21.4 | 0 | 0 | 62.5 | 0.1 |  |  |  |  | 11.3 | 0.5 | 0 | -3.3 | 4.8 | -4.4 |  | 0 |  | 0 | 7.8 | 18.4 |  |  |  | -1.9 | -0.1 | 9.2 | 2.5 | -2.4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | -36.9 | -46.8 | -52.4 | 5.2 | -1.1 | 0.7 | -6.3 |  | 1 | -0.2 | -15.2 |  |  | -3.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2 | 0 | -52.4 |  | -30.4 | [8 empty] | -0.4 | 11.4 | 17.4 | 1.5 | 2.8 | 2 |  |  |  | -2 | -3.5 | -45.4 | 0 | [7 empty] | -5.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.2 |  | -0.2 | 1.1 | 1.6 | -1.1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | 0.6 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.2 | -7.7 | 0 | 0 | 2.4 | -0.3 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.7 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | -140.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.5 | 1.1 | 3.4
13/05/2025 | 03:30 | 6.9 | 31.4 | 13.3 |  |  | -10 | 20.8 |  |  | -29.5 | -38.1 | -29 | 17.9 | 0 | 0 | 61.8 | 0 |  |  |  |  | 12.7 | 0.4 | 0 | -3.3 | 4.5 | -5 |  | 0 |  | 0 | 7.3 | 16.9 |  |  |  | -1.9 | 0.7 | 9.4 | 4.1 | -2.6 | 0.2 | 2.7 | 0.9 | -34.3 | -45.8 | -51.1 | 5.7 | -1.3 | 0.7 | -6.5 |  | 1 | -0.3 | -16.2 |  |  | -3.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.5 | 0 | -43.1 |  | -21.9 | [8 empty] | -0.4 | 11.1 | 17.7 | 2.5 | 1.4 | 2 |  |  |  | -2.4 | -3.8 | -46.7 | 0 | [7 empty] | -5.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.3 |  | -0.2 | 1.3 | 1.6 | -1.3 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -4.7 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.1 | -6.1 | 0 | 0 | 2.4 | -0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.9 |  |  |  |  | 2 |  |  | -126.4 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.4 | 0.7 | 2.1
13/05/2025 | 04:00 | 6.7 | 21.7 | 13.7 |  |  | -14.9 | 22.9 |  |  | -35.8 | -42.2 | -33.4 | 14.2 | 0 | 0 | 71.2 | -0.2 |  |  |  |  | 8.5 | 0.6 | 0 | -3.4 | 4.8 | -5.2 |  | 0 |  | 0 | 8.4 | 8 |  |  |  | -1.9 | 0.3 | 9.1 | -2.2 | -0.9 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | -37 | -42.4 | -48.1 | 6.5 | -1 | 0.7 | -9.4 |  | 1.1 | -0.1 | -16.8 |  |  | -3.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.8 | 0 | -39.9 |  | -17 | [8 empty] | -0.5 | 11.8 | 14.2 | 0.2 | 4.3 | 2.4 |  |  |  | -0.2 | -1.6 | -39.4 | 0 | [7 empty] | -5.4 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.3 |  | -0.2 | 1.3 | 1.7 | -1.5 | 1.3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.2 | -8.3 | 0 | 0 | 2.4 | -0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.8 |  |  |  |  | 3.2 |  |  | -145.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.5 | 1 | 2.3
13/05/2025 | 04:30 | 8.5 | 36.4 | 14.3 |  |  | -8.8 | 31.7 |  |  | -26 | -38 | -29.4 | 25.8 | 0 | 0 | 67.8 | -0.1 |  |  |  |  | 13.1 | 1.1 | 0 | -3.4 | 4.7 | -5.6 |  | 0 |  | 0 | 6.4 | 18 |  |  |  | -1.9 | 0.3 | 9.2 | 5.7 | -2.2 | -0.1 | 2.7 | 1.5 | -30.4 | -40.6 | -46 | 5 | -1.1 | 0.5 | -7.5 |  | 1 | -0.1 | -19.1 |  |  | -3.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.7 | 0 | -38.9 |  | -15.3 | [8 empty] | -0.4 | 12 | 19.5 | 3.2 | 1.6 | 2.1 |  |  |  | 1.3 | 0.1 | -41.9 | 0 | [7 empty] | -5.4 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.2 |  | -0.1 | 1.3 | 1.6 | -1.6 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -1.2 | -2.2 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.7 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | -38.5 |  |  |  | 1.9 |  |  | -0.3 | 1.3 | 2.9
13/05/2025 | 05:00 | 7 | 28.1 | 13.1 |  |  | -9.8 | 21.6 |  |  | -30 | -36.7 | -27.2 | 18.8 | 0 | 0 | 64.6 | 0 |  |  |  |  | 13.5 | 1 | 0 | -3.3 | 4.8 | -5.3 |  | 0 |  | 0 | 6.9 | 18.8 |  |  |  | -1.8 | -0.2 | 9 | 3.4 | -2 | -0.3 | 2.7 | 1.2 | -30.5 | -41 | -52 | 5.9 | -1.3 | 0.4 | -6.8 |  | 1.1 | -0.2 | -14.9 |  |  | -3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7 | 0 | -40.4 |  | -17.1 | [8 empty] | -0.4 | 11.3 | 19.2 | 2.2 | 2 | 2.1 |  |  |  | -0.3 | -1.8 | -43.2 | 0 | [7 empty] | -5.4 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.2 |  | 0.1 | 1.2 | 1.6 | -1.3 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.8 |  | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5.3 | -6.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.8 |  |  |  |  | 3.8 |  |  | -92.4 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.3 | 0.8 | 2.2
13/05/2025 | 05:30 | 7 | 33.4 | 16.9 |  |  | -11.3 | 37.6 |  |  | -26.8 | -26.7 | -15.9 | 27.6 | 0 | 0 | 77.1 | -0.2 |  |  |  |  | 13.2 | 0.6 | 0 | -3.4 | 4.8 | -4.6 |  | 0 |  | 0 | 6.5 | 21.5 |  |  |  | -1.8 | 0.8 | 9.1 | -1.6 | -1.4 | 0 | 2.7 | 0.4 | -25.6 | -31.6 | -42.8 | 9.4 | -0.9 | 0.7 | -8.6 |  | 1.1 | 0 | -16.2 |  |  | -1.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.2 | 0 | -34.3 |  | -11 | [8 empty] | -0.5 | 11.7 | 14.2 | 0.2 | 1.8 | 2.1 |  |  |  | 6.3 | 4.8 | -30.9 | 0 | [7 empty] | -5.5 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.2 |  | 0 | 1.1 | 1.7 | -1.5 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.8 |  | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -4.7 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -2.2 | -3.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.6 |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 41.7 |  |  |  | 1.7 |  |  | 1 | 1 | 3.7
13/05/2025 | 06:00 | 7.5 | 40 | 15.9 |  |  | -8.3 | 35.3 |  |  | -26.9 | -33.6 | -24.7 | 24.7 | 2.5 | 0 | 70.5 | -0.1 |  |  |  |  | 15.3 | 1 | 0 | -3.3 | 4.8 | -6.6 |  | 0 |  | 0 | 5.9 | 19.9 |  |  |  | -1.8 | -1.2 | 8.9 | 2.9 | -2.1 | -0.5 | 2.7 | 0.3 | -20.5 | -31.2 | -43.2 | 5.2 | -1.1 | 0.5 | -7.5 |  | 1 | -0.1 | -17 |  |  | -1.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3 | 0 | -36.3 |  | -12.3 | [8 empty] | -0.5 | 22.9 | 32.6 | 6.2 | 3.5 | 2.1 |  |  |  | 8.4 | 7 | -34.9 | 0 | [7 empty] | -5.4 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.2 |  | -0.1 | 1 | 1.6 | -1.1 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.8 |  | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -4.6 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -3.1 | -3.5 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 0 | 2.2 | -0.2 | 4.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.7 |  |  |  |  | 3.7 |  |  | 59.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.7 | 1.1 | 2.2
13/05/2025 | 06:30 | 7.5 | 41.3 | 16.8 |  |  | -4.3 | 37.9 |  |  | -19.3 | -26.7 | -17.2 | 32.8 | 6.6 | 0 | 71.2 | -0.1 |  |  |  |  | 14.1 | 0.1 | 0 | -3.3 | 5.1 | -3.1 |  | 0 |  | 0 | 5.9 | 22.7 |  |  |  | -1.8 | -0.6 | 9.5 | 2.8 | -1.9 | -0.8 | 2.7 | 0.5 | -14.4 | -25.2 | -37.5 | 6.3 | -0.9 | 0.7 | -5.7 |  | 1 | -0.1 | -16.5 |  |  | -0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.5 | 0 | -32.5 |  | -12.4 | [8 empty] | -0.4 | 23 | 30.5 | 6 | 3.5 | 2 |  |  |  | 14.2 | 12.8 | -26.6 | 0 | [7 empty] | -5.4 | 0.1 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.2 |  | -0.3 | 1.1 | 1.6 | -1.1 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.5 | -0.2 | 0.6 | 0.3 |  | -4.6 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -0.5 | -1.8 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0 | 0.8 | -0.2 | 4.8 | 3.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.8 | 3.2 |  |  |  |  | 3.9 |  |  | 158.4 |  |  |  | 1.9 |  |  | 0.8 | 0.9 | 3.6
13/05/2025 | 07:00 | 4.7 | 28.4 | 14.1 |  |  | -4 | 25.2 |  |  | -27.5 | -31.1 | -21.1 | 21.9 | 2.7 | 0 | 54.6 | 0.1 |  |  |  |  | 9.6 | -0.2 | 0 | -3.3 | 5.1 | -3.2 |  | 0 |  | 0 | 6.8 | 16 |  |  |  | -1.8 | -1.8 | 9.1 | 6.3 | -1.2 | -0.7 | 2.7 | 1.3 | -20.9 | -32.1 | -44.2 | 4.8 | -0.9 | 0.4 | -4.6 |  | 1 | -0.1 | -14 |  |  | -0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.6 | 0 | -36.7 |  | -12.3 | [8 empty] | -0.5 | 30.1 | 32.1 | 5.7 | 3.5 | 4 |  |  |  | 8.8 | 7.4 | -33.5 | 0 | [7 empty] | -5.3 | 1.1 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.2 |  | -0.2 | 1.1 | 1.6 | -0.4 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.6 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.1 | -1.6 | -3.6 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 5 | 0 | 3 | -0.2 | 0 | 3.8 | 1.7 | 0 | 0.4 | 1.7 | 3.2 |  |  |  |  | 3.2 |  |  | 41.8 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.6 | 1.1 | 3.5
13/05/2025 | 07:30 | 5.6 | 48.5 | 16.8 |  |  | -5.1 | 18 |  |  | -18 | -21.3 | -11.4 | 33.4 | 10 | 0 | 56.4 | 0.2 |  |  |  |  | 11.5 | -0.1 | 0 | -3.3 | 5.4 | -4.8 |  | 0 |  | 0 | 5.7 | 23 |  |  |  | -1.8 | 1 | 9.4 | 7.3 | -1.6 | -0.6 | 2.7 | 1.2 | -12 | -25.1 | -37.3 | 2.8 | -0.9 | 0.7 | -1.7 |  | 1 | -0.1 | -15.7 |  |  | -1.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7 | 0 | -31.6 |  | -6.4 | [8 empty] | -0.5 | 29.5 | 33.8 | 8 | 4.7 | 5.7 |  |  |  | 9.1 | 7.8 | -33.5 | 0 | [7 empty] | -5.3 | 3.7 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | -0.3 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -4.6 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 8.8 | -0.2 | 0 | 3.8 | 5.7 | 0 | 0.6 | 1.8 | 3.1 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 171.2 |  |  |  | 1.4 |  |  | 0 | -0.5 | 0.9
13/05/2025 | 08:00 | 7.4 | 103.3 | 36.9 |  |  | -7.1 | 33.2 |  |  | -27.2 | -33.7 | -23.9 | 27.7 | -4.8 | 0 | 35.6 | 0 |  |  |  |  | 13.5 | 0.2 | 0 | -3.3 | 5.7 | -3.3 |  | 0 |  | 0 | 7.7 | 9.4 |  |  |  | -1.7 | -1.3 | 9.1 | 7.1 | -1.4 | -0.6 | 2.7 | 1.1 | -15.9 | -27.2 | -39.4 | 5 | -0.9 | 0.7 | -4.7 |  | 1 | -0.1 | -15.3 |  |  | -2.5 | 0 |  | -5.5 |  |  |  | 2.4 | -9.2 | 0 |  | 36.6 | [8 empty] | -0.4 | 30.3 | 32.5 | 8 | 4.8 | 6.1 |  |  |  | 11.4 | 9.8 | -30.8 | 0 | [7 empty] | -5.2 | 6 |  |  | 1.5 | 0 | -0.7 |  | -0.1 | 1.2 | 1.6 | -0.6 | 1.3 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.8 | -0.7 | -4.7 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.2 | 13.3 | -0.2 | 0 | 3.7 | 8.1 | 0 | 0.8 | 1.6 | 3.2 |  |  |  |  | 3.7 |  |  | 237.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.3 | 1.1 | 2.6
13/05/2025 | 08:30 | 8 | 124.5 | 41.7 |  |  | -4.9 | 30.8 |  |  | 20.2 | -12.3 | -9.7 | 66.3 | -6.2 | 0 | 43.6 | 0.1 |  |  |  |  | 18 | 0.8 | 0 | -3.3 | 6 | -1.7 |  | 0 |  | 0 | 8.7 | 8.2 |  |  |  | -1.6 | 1 | 9.8 | 5.5 | -0.8 | -0.3 | 2.7 | 0.2 | -15.9 | -26.9 | -39 | 5.7 | -0.8 | 0.8 | -3.5 |  | 1.1 | 0 | -12.4 |  |  | 1.8 | 0 |  | 2.1 |  |  |  | 3.5 | -9.5 | 0 |  | 36.1 | [8 empty] | -0.5 | 43.3 | 31.2 | 7.6 | 4.9 | 6 |  |  |  | 22.1 | 20.6 | -14.6 | 0 | [7 empty] | -5.4 | 6.4 |  |  | 1.5 | 0 | -0.7 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | -0.5 | 1.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -4.8 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 0 | 0.8 | 4 | 2.1 | -0.6 | -3.1 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.8 | 13.4 | -0.2 | 0 | 3.7 | 8.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 466.7 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.3 | 0.4 | 2.5
13/05/2025 | 09:00 | 8.1 | 111.7 | 38.8 |  |  | -0.6 | 27.2 |  |  | 31 | 4.4 | -2.3 | 57.3 | -6.5 | 0 | 30.4 | 0.1 |  |  |  |  | 15.5 | 0.6 | 0.5 | -3.3 | 5.4 | -4.7 |  | 0 |  | 0 | 9.9 | 10.6 |  |  |  | -1.4 | 3.5 | 10.3 | 6.6 | -1.3 | -0.3 | 2.7 | 1.3 | -15.5 | -27.2 | -39.2 | 7 | -0.7 | 0.9 | -3.6 |  | 1 | -0.1 | -14.7 |  |  | 1.8 | 0 |  | 6.6 |  |  |  | 4.5 | -4.1 | 0 |  | 35.1 | [8 empty] | -0.4 | 59.1 | 32.6 | 8.3 | 12.6 | 5.9 |  |  |  | 20.3 | 19.1 | -14.7 | 0 | [7 empty] | -5.4 | 7.1 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 0.6 |  | -0.3 | -0.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.5 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 0 | 0.8 | 4 | 0.9 | -4.8 | -7.6 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 1.2 | 14.2 | -0.2 | 0 | 3.7 | 8.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 489.5 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1 | 0.3 | 3.1
13/05/2025 | 09:30 | 7.3 | 124.5 | 41.2 |  |  | 3.5 | 34.6 |  |  | 35.8 | 15.3 | 9.4 | 61.2 | -3 | 0 | 28.4 | 0.5 |  |  |  |  | 15.7 | 0.6 | 2.4 | -3.3 | 5.7 | -2.7 |  | 0 |  | 0 | 13.1 | 17 |  |  |  | -1.3 | 7.5 | 10.9 | 5.7 | -0.9 | -0.2 | 2.7 | 2.6 | -9.5 | -21.7 | -34 | 4.2 | -0.8 | 1 | 0.4 |  | 1 | -0.1 | -8.2 |  |  | 4.8 | 0 |  | 10.2 |  |  |  | 5 | -1.2 | 0 |  | 37.7 | [8 empty] | -0.5 | 55.8 | 31.2 | 7.4 | 11.7 | 6 |  |  |  | 24.5 | 23.1 | -6.6 | 0 | [7 empty] | -5.3 | 6.9 |  |  | 1.5 | 0 | -0.7 |  | -0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 0.6 |  | -0.6 | -1.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | -0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.5 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0.8 | 4 | 2.2 | -9.4 | -9.5 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 1.7 | 9.9 | -0.2 | 0 | 3.7 | 9.6 | 1.3 | 0.8 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 605.3 |  |  |  | 1.7 |  |  | 1.2 | 1.8 | 4.7
13/05/2025 | 10:00 | 7.8 | 115.6 | 39.4 |  |  | -4.9 | 24.5 |  |  | 39.4 | 10 | 3.4 | 68.9 | -1.7 | 2.3 | 32.5 | -0.1 |  |  |  |  | 20.5 | 0.6 | 2.5 | -3.2 | 6.1 | 0.7 |  | 0 |  | 0 | 11.8 | 24.4 |  |  |  | -1.2 | 8.8 | 10.6 | 5.9 | -1 | -0.2 | 2.7 | 1.8 | -8.2 | -19.2 | -31 | 10.4 | -0.8 | 0.7 | -5.8 |  | 1 | -0.1 | -16.5 |  |  | 6.1 | 0 |  | -0.2 |  |  |  | 9.2 | 0 | 0 |  | 39.5 | [8 empty] | -0.4 | 59.3 | 32.3 | 8.1 | 11.4 | 6 |  |  |  | 28.1 | 26.7 | -1.2 | 0 | [7 empty] | -5.2 | 7.4 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.8 |  | -0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0.6 |  | -0.8 | -1.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | -1.1 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.5 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 0 | 0.8 | 4 | 2 | -9.9 | -9.8 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 2 | 14.1 | -0.2 | 0 | 3.7 | 9 | 1.6 | 0.8 | 0 | 3.1 |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 615.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0 | 2.2 | 3.7
13/05/2025 | 10:30 | 8.4 | 115.6 | 40.3 |  |  | -3.1 | 33.9 |  |  | 35.6 | 12.3 | 6.9 | 64.8 | 3.7 | 3.9 | 28 | 0.1 |  |  |  |  | 22.9 | 0.1 | 2.5 | -3.3 | 6 | 3.3 |  | 0 |  | 0 | 13 | 24.7 |  |  |  | -1.2 | 9.2 | 10.9 | 6.8 | 2 | 0.5 | 2.7 | 2 | 10 | -17.1 | -43.9 | 8.1 | -0.6 | 0.7 | -3.8 |  | 1.1 | 0.1 | -13.1 |  |  | 7.2 | 0 |  | 2.4 |  |  |  | 8.7 | 0 | 0 |  | 42.1 | [8 empty] | -0.5 | 81.9 | 50.5 | 7.5 | 14.7 | 8.2 |  |  |  | 31.8 | 0 | -2.2 | -6.6 | [7 empty] | -5.2 | 7.3 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 0.6 |  | -0.8 | -1.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.4 | 0.3 | 1 | 1.7 | 0 | 0.8 | 4 | 2.1 | -10.6 | -10.7 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 2.4 | 14.3 | -0.2 | 0 | 3.7 | 8.7 | 2 | 0.8 | 0 | 3.1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 673.4 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.6 | 1.9 | 4.1
13/05/2025 | 11:00 | 8.2 | 132.6 | 42.2 |  |  | 1.5 | 29.2 |  |  | 44.3 | 19.8 | 13.4 | 65.9 | 8.7 | 8 | 25.7 | 0.3 |  |  |  |  | 22.8 | 0.2 | 1.8 | -3.3 | 5.6 | 2.1 |  | 0 |  | 0 | 14.5 | 25.2 |  |  |  | -1.1 | 10.4 | 10.9 | 8.8 | 1.7 | -0.6 | 2.7 | 1.9 | 15 | -18.8 | -45.6 | 7.1 | -1 | 0.6 | -0.4 |  | 1 | -0.1 | -11.1 |  |  | 6.1 | 0 |  | 8.1 |  |  |  | 6.5 | -4.5 | 0 |  | 41.9 | [8 empty] | -0.4 | 82.4 | 52.1 | 9.6 | 14.3 | 7.5 |  |  |  | 30.9 | 0 | -4.6 | -1.5 | [7 empty] | -5.3 | 7.2 |  |  | 1.5 | 0 | -0.7 |  | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.6 |  | -0.8 | -1.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | -2.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -4.6 | 0.4 | 1 | 1.8 | 0 | 0.8 | 4 | 2.1 | -8.3 | -8.4 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 2.6 | 14.2 | -0.2 | 0 | 3.7 | 9.1 | 2.4 | 0.8 | 0 | 3.4 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 737.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.9 | 1.7 | 4.1
13/05/2025 | 11:30 | 8.9 | 129.1 | 41.7 |  |  | 1.4 | 41 |  |  | 44.6 | 19.2 | 12.3 | 73.9 | 11.1 | 7.8 | 33.1 | 0.1 |  |  |  |  | 23.3 | 0.8 | 1.8 | -3.3 | 5.4 | 3.1 |  | 0 |  | 2.1 | 13.9 | 25.8 |  |  |  | -1 | 10.5 | 11 | 7.7 | 1.8 | -0.2 | 2.7 | 1.3 | 16 | -13 | -39.6 | 10.5 | -1 | 0.9 | -3.2 |  | 1.1 | 0 | -14.3 |  |  | 8.1 | 0 |  | 4.7 |  |  |  | 10.1 | -1.4 | 0 |  | 43.5 | [8 empty] | -0.4 | 85.6 | 52.2 | 9.8 | 14.6 | 7.9 |  |  |  | 37.6 | 0 | 5.5 | 1.2 | [7 empty] | -5.3 | 6.8 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 0.6 |  | -0.8 | -1.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | -2.9 | 0 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0.5 | 1 | 1.9 | 0 | 0.8 | 4 | 2 | -8.2 | -8.1 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 2.9 | 14 | -0.2 | 0 | 3.6 | 9.2 | 2.6 | 0.8 | 0 | 3.7 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 807.4 |  |  |  | 1.7 |  |  | 1.3 | 2.1 | 5.1
13/05/2025 | 12:00 | 7.3 | 115.7 | 39 |  |  | -0.1 | 34.4 |  |  | 40.4 | 8.2 | 1 | 69.1 | 8.9 | 6.8 | 30.3 | -0.2 |  |  |  |  | 18.4 | 0.7 | 0.6 | -3.3 | 5.1 | 6.7 |  | 0 |  | 1.4 | 11.4 | 24.6 |  |  |  | -1.1 | 9 | 10.7 | 8.1 | 2.2 | 0.1 | 2.7 | 0.9 | 11.5 | -15.3 | -42.1 | 9.7 | -1.2 | 0.9 | -5.4 |  | 1 | -0.1 | -19.6 |  |  | 7.3 | 0 |  | 2.7 |  |  |  | 9.4 | -2.7 | 0 |  | 41.4 | [8 empty] | -0.4 | 96.9 | 52.2 | 10.2 | 16.9 | 8 |  |  |  | 33.9 | 0 | 0.1 | -9.4 | [7 empty] | -5.2 | 7.5 |  |  | 1.5 | 0.1 | -0.8 |  | -0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | -2.8 | -0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -4.5 | 0.6 | 1 | 1.8 | 0 | 0.8 | 4 | 1.9 | -11 | -11.1 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 2.8 | 13.4 | -0.2 | 0 | 3.6 | 8.4 | 2.2 | 0.8 | 0 | 3.6 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 697.7 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1 | 2.2 | 5
13/05/2025 | 12:30 | 7.2 | 107.7 | 37.5 |  |  | -1.9 | 30.7 |  |  | 35.8 | 3.9 | -3.4 | 64.4 | 6.6 | 5.6 | 21.6 | -0.1 |  |  |  |  | 16.6 | 0.5 | 0 | -3.3 | 5.4 | 7.6 |  | 0 |  | 1.6 | 11.3 | 8.9 |  |  |  | -1.4 | 5.5 | 9.7 | 9.7 | 1.9 | -0.8 | 2.7 | 2 | 8.7 | -19.3 | -45.8 | 8.7 | -1.2 | 0.3 | -5.2 |  | 1.2 | -0.1 | -16.7 |  |  | 5.8 | 0 |  | 1.1 |  |  |  | 6.9 | -5.4 | 0 |  | 39.1 | [8 empty] | -0.4 | 64.1 | 53.2 | 10.4 | 14.6 | 8.1 |  |  |  | 27.5 | 0 | -5 | -13 | [7 empty] | -4.9 | 7.8 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | -2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.8 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 0 | 0.8 | 4 | 2 | -11 | -11.4 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 2.7 | 13.6 | -0.2 | 4.4 | 3.5 | 9 | 2.5 | 0.8 | 0 | 3.8 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 566.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.7 | 2.2 | 4.7
13/05/2025 | 13:00 | 6 | 94.9 | 35.9 |  |  | -6.8 | 25.7 |  |  | 30.5 | 0.9 | -6 | 56.5 | 2.2 | 2.1 | 20.4 | 0 |  |  |  |  | 7.1 | 0.6 | 0 | -3.3 | 5.4 | 11 |  | 0 |  | 1.4 | 9.9 | 11.9 |  |  |  | -1.4 | 4.2 | 9.6 | 9.2 | 1.7 | -0.7 | 2.7 | 1.4 | 2.5 | -25.7 | -37.8 | 7.9 | -1.3 | 0.6 | -5.4 |  | 1 | -0.1 | -17.3 |  |  | 4.6 | 0 |  | -3.3 |  |  |  | 5.8 | 0 | 0 |  | 34.8 | [8 empty] | -0.4 | 65.5 | 44 | 9.9 | 10.7 | 8 |  |  |  | 22.4 | 0 | -12.1 | -17.7 | [7 empty] | -4.9 | 7.3 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 1.3 | 1.6 | -0.6 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | -2.9 | -0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 0 | 0.8 | 4 | 2 | -10.2 | -10.2 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 2.6 | 13.2 | -0.2 | 3.4 | 2.7 | 8.7 | 2.2 | 0.8 | 0 | 3.5 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 462.4 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.1 | 2.1 | 3.8
13/05/2025 | 13:30 | 8.7 | 132.9 | 43.1 |  |  | -9 | 11.6 |  |  | 26.6 | -0.9 | -7.3 | 51.1 | -2 | -0.5 | 27.2 | 0.1 |  |  |  |  | 14.6 | 0.9 | 0 | -3.3 | 5.7 | 12.3 |  | 0 |  | 1.6 | 12 | 4.5 |  |  |  | -1.4 | 3.6 | 9.3 | 8.9 | 1.8 | 0.3 | 2.7 | 1.8 | -0.3 | -28.9 | -40.9 | 7.7 | -1.3 | 0.6 | -3.3 |  | 1.1 | 0 | -14.2 |  |  | 4.1 | 0 |  | -0.8 |  |  |  | 4.4 | 0 | 0 |  | 29.3 | [8 empty] | -0.4 | 65 | 30.7 | 9.3 | 10.8 | 7.8 |  |  |  | 18.4 | -1.1 | -17.8 | -20.1 | [7 empty] | -4.5 | 7.1 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | -0.5 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | -3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -4.7 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 4 | 2.1 | -8.4 | -9 | 0 | 0 | 2.3 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 2.4 | 15 | -0.2 | 1.7 | 2.2 | 9.6 | 2 | 0.8 | 0.3 | 3.5 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 455.1 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.2 | 1.7 | 3.5
13/05/2025 | 14:00 | 10.5 | 140.2 | 43.6 |  |  | -0.8 | 36.7 |  |  | 36.3 | 2.1 | -5.4 | 63.9 | -1.2 | 1.1 | 35.1 | -0.2 |  |  |  |  | 16.9 | 0.9 | 0 | -3.3 | 5.7 | 10.2 |  | 0 |  | 0.8 | 12.5 | 8.7 |  |  |  | -1.2 | 7.1 | 9.8 | 9.5 | 1.8 | 0.3 | 2.7 | 1.2 | 1 | -34.9 | -46.3 | 8.5 | -1.3 | 0.7 | -5.3 |  | 1.1 | -0.1 | -18.8 |  |  | 5.3 | 0 |  | 5.1 |  |  |  | 9.7 | 0 | 0 |  | 25.7 | [8 empty] | -0.4 | 65.3 | 32.7 | 10.5 | 10.8 | 8.1 |  |  |  | 20.3 | 55.1 | -14.3 | -20.2 | [7 empty] | -4.4 | 7.4 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.3 | 1.7 | -0.1 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | -3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2 | -5.2 | -5.4 | 0 | 0 | 2.3 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 1.9 | 14.6 | -0.2 | 0.9 | 2.3 | 8.7 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 3.3 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 609.4 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.2 | 2.1 | 5.1
13/05/2025 | 14:30 | 10.7 | 146.6 | 46.9 |  |  | -1.4 | 36.1 |  |  | 42.7 | 12 | 6.4 | 72.1 | 3.8 | 3.8 | 38.6 | -0.1 |  |  |  |  | 17.8 | 1.1 | 0 | -3.3 | 5.2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 | 13.4 | 23.8 |  |  |  | -1 | 9.1 | 9.5 | 7 | 2.3 | 0.3 | 2.7 | 0.8 | 4 | -29.9 | -41.8 | 5.9 | -1.3 | 0.6 | -4.2 |  | 1.1 | -0.1 | -15 |  |  | 7.5 | 0 |  | 5.3 |  |  |  | 10.5 | 0 | 0 |  | 29.9 | [8 empty] | -0.5 | 68.5 | 30.5 | 9.4 | 10.8 | 8.1 |  |  |  | 26.2 | 63.4 | -3.8 | -6.6 | [7 empty] | -3.7 | 6.9 |  |  | 1.5 | 0.1 | -0.8 |  | -0.1 | 1.5 | 1.6 | -5 | 1.4 | 0.7 |  | -0.7 | -1.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | -2.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 2 | -1.4 | -3.3 | 0 | 0 | 2.3 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 1.4 | 14.1 | -0.2 | -0.2 | 1.6 | 8.7 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 2.9 |  |  |  |  | 3.8 |  |  | 738.1 |  |  |  | 1.9 |  |  | 1.5 | 3.9 | 7.3
13/05/2025 | 15:00 | 11.9 | 153.2 | 46.4 |  |  | -0.8 | 8.3 |  |  | 36.5 | 5.8 | -1.2 | 64.5 | 2.5 | 2.8 | 39.6 | -0.1 |  |  |  |  | 20.4 | 1.2 | 0 | -3.3 | 4.8 | 3.8 |  | 0 |  | 2.1 | 14.9 | 21.9 |  |  |  | -1 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 2 | 0.5 | 2.7 | 1.6 | 5.8 | -30.8 | -44.1 | 8.9 | -1.3 | 0.9 | -4.7 |  | 1.1 | -0.1 | 6 |  |  | 6.1 | 0 |  | 3 |  |  |  | 10.7 | 0 | 0 |  | 30.2 | [8 empty] | -0.4 | 65.5 | 32.5 | 10.1 | 12.1 | 8.1 |  |  |  | 20.5 | 58.3 | -11.7 | -12.3 | [7 empty] | -3 | 6.5 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | -0.3 | 1.5 | 1.6 | -0.7 | 1.4 | 0.6 |  | -0.6 | -1.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | -2.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0.8 | 1 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2 | -4.3 | -5.4 | 0 | 0 | 2.3 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.8 | 1 | 13.3 | -0.2 | -0.9 | 1.2 | 8.2 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 2.8 |  |  |  |  | 1 |  |  | 685.7 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.8 | 3.6 | 6.2
13/05/2025 | 15:30 | 12.2 | 150.1 | 47.7 |  |  | -3 | 6.4 |  |  | 38.2 | 9.1 | 2.9 | 66.4 | 1.3 | 0.8 | 47.8 | -0.2 |  |  |  |  | 21.2 | 1.7 | 0 | -3.3 | 5.4 | 11.3 |  | 0 |  | 1.8 | 16.5 | 23.4 |  |  |  | -1 | 10.3 | 8.8 | 7.3 | 2.4 | 1.1 | 2.7 | 1 | 1 | -33.4 | -45.1 | 11 | -1.5 | 0.6 | -5.8 |  | 1.1 | -0.1 | 4.6 |  |  | 6 | 0 |  | 2.4 |  |  |  | 10.4 | 0 | 0 |  | 26.7 | [8 empty] | -0.4 | 67.8 | 28.8 | 9.2 | 17.5 | 8 |  |  |  | 27.5 | 45.8 | -10.2 | -9.6 | [7 empty] | -2.6 | 5.8 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0.7 |  | -0.6 | -1.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | -2.2 | 0 | 0.6 | 0.5 |  | -4.5 | 0.8 | 1 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 4 | 1.8 | -0.9 | -3.1 | 0 | 0.1 | 2.2 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0.6 | 12.3 | -0.2 | -2.3 | 0.3 | 7.6 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 2.8 |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 695.9 |  |  |  | 1.9 |  |  | 0.9 | 3.8 | 6.6
13/05/2025 | 16:00 | 9.5 | 160.3 | 47.3 |  |  | 0.4 | 22 |  |  | 32.8 | 9.1 | 1.8 | 57.3 | 3.3 | 3.3 | 28 | 0.6 |  |  |  |  | 21.3 | 1 | 0 | -3.3 | 5.4 | 11.7 |  | 0 |  | 1.1 | 15.9 | 14 |  |  |  | -1 | 9.6 | 8.2 | 9.9 | 1.8 | 0.4 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | -34.5 | -46.8 | 7.7 | -2.8 | 0.3 | -3.3 |  | 1 | -0.1 | 14.8 |  |  | 5.9 | 0 |  | 2 |  |  |  | 7.1 | 0 | 0 |  | 35.6 | [8 empty] | -0.4 | 63.4 | 33.3 | 10 | 14.6 | 8.1 |  |  |  | 24.2 | 43.2 | -15.9 | -10.8 | [7 empty] | -2.1 | 3.1 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.6 |  | -0.5 | -0.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | -1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -4.5 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | -2.5 | -4 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 7.6 | -0.2 | -2 | 1.2 | 5.6 | 0 | 0.8 | 1.8 | 3 |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 669.6 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.3 | 3.4 | 5.4
13/05/2025 | 16:30 | 8.7 | 145.6 | 44.8 |  |  | -2.6 | 20.6 |  |  | 34.8 | 2.8 | -4.5 | 61.4 | 4.6 | 4.4 | 36.8 | -0.2 |  |  |  |  | 23.6 | 0.6 | 0 | -3.3 | 5.4 | 13.8 |  | 0 |  | 0 | 12.6 | 20.7 |  |  |  | -1.1 | 7 | 6.8 | 10.2 | 1.5 | 0.3 | 2.7 | 1.7 | 1.9 | -34.5 | -46.4 | 8 | -2.6 | 0.3 | -7.6 |  | 1 | -0.1 | 3.1 |  |  | 4.2 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | 8.5 | 0 | 0 |  | 36.6 | [8 empty] | -0.4 | 65.9 | 32.4 | 10.6 | 14.8 | 8 |  |  |  | 24.3 | 43 | -16.2 | 0 | [7 empty] | -2.1 | 0.7 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.6 |  | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |  | -4.5 | 0.4 | 1 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0.1 | -3 | -4.1 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 0 | 2.9 | -0.2 | -2.6 | 0.9 | 1.7 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.9 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 635.6 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.1 | 4 | 5.8
13/05/2025 | 17:00 | 10.9 | 147.5 | 45.8 |  |  | 0.9 | 37.3 |  |  | 32.8 | 6.7 | -0.5 | 57.1 | 5.1 | 4.8 | 41.3 | 0.2 |  |  |  |  | 22.1 | 2 | 0 | -3.3 | 5.4 | 14.1 |  | 0 |  | 0 | 14.8 | 18.7 |  |  |  | -1.2 | 6.4 | 7.4 | 8.7 | 1.7 | -0.2 | 2.7 | 1.3 | 5 | -32.8 | -44.7 | 6.5 | -2.9 | 0.2 | -4.2 |  | 1.1 | -0.1 | 10.8 |  |  | 3.6 | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 38 | [8 empty] | -0.4 | 64.3 | 33 | 10.1 | 14.8 | 8 |  |  |  | 22.7 | 41.1 | -18.8 | 0 | [7 empty] | -2.2 | 2.6 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -4.5 | 0.5 | 1 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | -0.1 | -6.6 | -6.9 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 0 | 0.1 | -0.2 | -3.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.6 |  |  |  |  | 5.2 |  |  | 668.7 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.2 | 1 | 3
13/05/2025 | 17:30 | 11.1 | 121.5 | 40.6 |  |  | -5.1 | 11.8 |  |  | 23.6 | -5.6 | -12.6 | 48.8 | 2.4 | 2.7 | 42.6 | 0 |  |  |  |  | 5.6 | 1.3 | 0 | -3.3 | 5.7 | 15.3 |  | 0 |  | 0 | 15.8 | 15.3 |  |  |  | -1.3 | 3.5 | 7.7 | 8.6 | 1.7 | -0.1 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | -35.6 | -47.6 | 6.3 | -3 | -0.1 | -7.8 |  | 1.1 | -0.1 | 7.8 |  |  | -1.4 | 0 |  | -6.6 |  |  |  | 3.1 | 0 | 0 |  | 33.6 | [8 empty] | -0.4 | 65.2 | 31.7 | 9.9 | 16 | 7.9 |  |  |  | 11.1 | 29.3 | -37.3 | 0 | [7 empty] | -2 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.2 | -0.3 | 0.5 | 0.5 |  | -4.4 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -9.9 | -9.8 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.3 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 452.7 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.9 | 0.8 | 1.6
13/05/2025 | 18:00 | 11.5 | 46.1 | 19.3 |  |  | -8.5 | 13.4 |  |  | 23.3 | -3.5 | -10.1 | 47.8 | 1.8 | 2.1 | 74.6 | 0.1 |  |  |  |  | 10 | 1.2 | 0 | -3.3 | 6 | 10.8 |  | 0 |  | 0 | 17.3 | 6.2 |  |  |  | -1.3 | 1.3 | 6.8 | 8 | 1.8 | -0.1 | 2.7 | 1.1 | 0.3 | -37.2 | -49.1 | 8.8 | -3 | 0.2 | -6.1 |  | 1.1 | -0.1 | 8.9 |  |  | -0.4 | 0 |  | -2.6 |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 |  | 34.1 | [8 empty] | -0.5 | 64.7 | 31.4 | 6.8 | 14.6 | 1.8 |  |  |  | 6.7 | 24.8 | -43.6 | 0 | [7 empty] | -2.5 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.3 | 0.3 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -4.7 | -5 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.9 |  |  |  |  | 3 |  |  | 365.8 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.6 | 0.6 | 1.8
13/05/2025 | 18:30 | 10.9 | 21.9 | 14.5 |  |  | -1 | 14.7 |  |  | 26.1 | -2.3 | -8.9 | 52.9 | 2.9 | 2.5 | 68.6 | -0.1 |  |  |  |  | 3.6 | 1.1 | 0 | -3.3 | 5.4 | 11.1 |  | 2.1 |  | 0 | 15.8 | 19.7 |  |  |  | -1 | 3 | 6.2 | 8.2 | -0.2 | -0.4 | 2.7 | 0.7 | 2.9 | -33.7 | -46.7 | 8.8 | -3 | 0.2 | -6.1 |  | 1.1 | -0.1 | 8.9 |  |  | -0.5 | 0 |  | 5.3 |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 |  | 35.4 | [8 empty] | -0.5 | 86 | 58.5 | 7.1 | 15.8 | 1.9 |  |  |  | 6.3 | 24.3 | -43.9 | 0 | [7 empty] | -3.2 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | -4.4 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -9.8 | -9.8 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 22.9 | 12.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 3.2 |  |  |  |  | 5.1 |  |  | 452.4 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.7 | 1.1 | 3.6
13/05/2025 | 19:00 | 9.5 | 15.3 | 13.8 |  |  | 1.4 | 16.3 |  |  | 22.1 | -8.4 | -15.1 | 47.8 | 1.7 | 2.1 | 67.6 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 0.4 | 0 | -3.3 | 5.7 | 11.8 |  | 4.2 |  | 0 | 13.9 | 10.4 |  |  |  | -1 | 1.7 | 6.5 | 8.1 | -0.2 | 0 | 2.7 | 1.2 | 3.5 | -32.2 | -45.5 | 10 | -2.6 | 0.4 | -5.1 |  | 1 | 0.1 | 6.5 |  |  | -1.3 | 0 |  | 10.3 |  |  |  | 2.9 | 0 | 0 |  | 33.5 | [8 empty] | -0.4 | 86.5 | 57.2 | 6.8 | 16 | 1.8 |  |  |  | 5.9 | 11.3 | -45.9 | 0 | [7 empty] | -3.5 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.7 |  | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |  | -4.5 | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -11 | -10.9 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20.3 | 11 | 0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 3.3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 397.3 |  |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 2 | 5.3
13/05/2025 | 19:30 | 0 | 20.4 | 14.6 |  |  | 1.1 | 16.9 |  |  | 8.1 | -24.7 | -15.6 | 60.2 | 6 | 4.4 | 71.4 | 0 |  |  |  |  | 2.7 | -0.2 | 0 | -3.3 | 6 | 10.8 |  | 4.3 |  | 0 | 12.5 | 10.9 |  |  |  | -1.1 | 2.1 | 6.3 | 8.1 | 0.5 | -0.2 | 2.7 | 0.6 | 8.4 | -27.2 | -40.7 | 6.7 | -2.6 | 0.3 | -5.8 |  | 1.1 | 0.1 | 6.4 |  |  | -0.1 | 0 |  | 5.7 |  |  |  | 5.2 | 0 | 0 |  | 39.3 | [8 empty] | -0.4 | 28.9 | 57.2 | 7.1 | 14.7 | 2.1 |  |  |  | 15.2 | 20.1 | -32.7 | 0 | [7 empty] | -3.7 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.1 | 1.6 | -0.2 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |  | -4.5 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -9.6 | -9.5 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18.3 | 11.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 3.3 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 368.6 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 4.5
13/05/2025 | 20:00 | 0 | 27.7 | 16.2 |  |  | -2.9 | 15 |  |  | -29.4 | -29.9 | -6.5 | 31.6 | 9.9 | 7.1 | 72.3 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 1.2 | 0 | -3.3 | 5.7 | 16.9 |  | 0 |  | 0 | 11.4 | 21.4 |  |  |  | -1.1 | 6.2 | 7.4 | 7.5 | -0.3 | -0.1 | 2.7 | 1.2 | 10.3 | -25.8 | -39.2 | 8.7 | -2.6 | 0.5 | -5.1 |  | 1.1 | 0.1 | 5.9 |  |  | 0 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | 7.1 | 0 | 0 |  | 43.4 | [8 empty] | -0.4 | 29.5 | 57.1 | 6.9 | 14.7 | 2 |  |  |  | 17.3 | 22.2 | -29.3 | 0 | [7 empty] | -4.3 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -4.4 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -6.6 | -6.1 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.5 | 11.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 3.7 |  |  |  |  | 2 |  |  | 350.6 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.6 | 1.9 | 3
13/05/2025 | 20:30 | 0 | 30.6 | 16.2 |  |  | -3.1 | 13.5 |  |  | -25.3 | -26.7 | -3.4 | 35.4 | 10 | 7.4 | 72.9 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0.9 | 0 | -3.3 | 6 | 15.2 |  | 0 |  | 0 | 10.4 | 21.6 |  |  |  | -1.2 | 6.4 | 6.8 | 7.6 | 0 | -0.2 | 2.7 | 0.8 | 7.7 | -29.4 | -41.5 | 7.7 | -2.5 | 0.7 | -3.9 |  | 1 | 0.1 | 7.2 |  |  | 0 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | 8.4 | 0 | 0 |  | 42.7 | [8 empty] | -0.4 | 28.3 | 57 | 6.9 | 15.5 | 1.9 |  |  |  | 15.1 | 20.4 | -29.7 | 0 | [7 empty] | -5 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |  | -4.4 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.3 | -7.4 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.9 | 13.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 3.7 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 355.8 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.6 | 2 | 4.4
13/05/2025 | 21:00 | 0 | 35.7 | 16.6 |  |  | -3.8 | 15.3 |  |  | -22.6 | -22.2 | 0.9 | 38.5 | 10 | 7.2 | 70 | 0.1 |  |  |  |  | 2.7 | 1.3 | 0 | -3.3 | 5.4 | 13 |  | 0 |  | 0 | 10.2 | 22.4 |  |  |  | -1.3 | 8.2 | 6.8 | 8.5 | -0.4 | -0.4 | 2.7 | 1.3 | 5.7 | -32.2 | -44.1 | 9.4 | -2.3 | 0.9 | -3.5 |  | 1 | 0.1 | 6.4 |  |  | 0 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | 7.2 | 0 | 0 |  | 42.6 | [8 empty] | -0.4 | 27.8 | 58.8 | 6.9 | 16 | 1.9 |  |  |  | 14.7 | 20 | -30.4 | 0 | [7 empty] | -4.8 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -4.6 | 0.8 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.5 | -5.7 | 0 | 0.1 | 2.2 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.9 | 12.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 3.8 |  |  |  |  | 2 |  |  | 367.4 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.5 | 1.8 | 4
13/05/2025 | 21:30 | 0 | 28.9 | 16.2 |  |  | -7.2 | 10.9 |  |  | -27.8 | -27.7 | -4.4 | 33.2 | 7.5 | 5.7 | 69.4 | 0.2 |  |  |  |  | 3.8 | 1.4 | 0 | -3.3 | 5.4 | 14 |  | 0 |  | 0 | 8.8 | 21.4 |  |  |  | -1.4 | 7.1 | 6.8 | 7.6 | 0 | 0 | 2.7 | 0.1 | 1 | -35.7 | -47.6 | 8.3 | -2.4 | 0.8 | -3.6 |  | 1 | 0 | 7.4 |  |  | -0.4 | 0 |  | -5.3 |  |  |  | 6.7 | 0 | 0 |  | 40 | [8 empty] | -0.4 | 28 | 57.9 | 6.6 | 14.6 | 1.8 |  |  |  | 11.3 | 16.5 | -35 | 0 | [7 empty] | -4.6 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.1 | 1.6 | -0.3 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -4.4 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.1 | -5.5 | 0 | 0.1 | 2.1 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18.6 | 11.7 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 3.3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 293 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0 | 1.9 | 3.7
13/05/2025 | 22:00 | 0 | 27.3 | 15.6 |  |  | -0.3 | 27.8 |  |  | -26.4 | -31.8 | -9.3 | 34.8 | 7 | 5.7 | 70.1 | -0.1 |  |  |  |  | 2.3 | 1.5 | 0 | -3.3 | 5.4 | 11.7 |  | 0 |  | 0 | 8 | 21.4 |  |  |  | -1.4 | 8.2 | 7 | 8.5 | -0.4 | -0.1 | 2.7 | 0.9 | -0.7 | -37.6 | -49.3 | 7.2 | -2.3 | 0.8 | -5.3 |  | 1 | 0 | 5 |  |  | 1.8 | 0 |  | 8.1 |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 |  | 39.3 | [8 empty] | -0.5 | 28.4 | 57.3 | 6.9 | 14.6 | 1.9 |  |  |  | 19.8 | 25 | -23.2 | 0 | [7 empty] | -4.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.7 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | -0.4 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |  | -4.4 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -4.7 | -5.8 | 0 | 0.2 | 2.2 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.3 | 10.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.9 |  |  |  |  | 4.8 |  |  | 341.5 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.1 | 1.9 | 4.8
13/05/2025 | 22:30 | 0 | 25.8 | 15.2 |  |  | -5 | 8.1 |  |  | -31.6 | -36.6 | -14.2 | 29.9 | 3.1 | 2.6 | 64.2 | 0 |  |  |  |  | 3.3 | 1.5 | 0 | -3.3 | 5.4 | 12.2 |  | 0 |  | 0 | 6.4 | 20.6 |  |  |  | -1.6 | 5.7 | 6.7 | 8.7 | 0 | -0.1 | 2.7 | 0.5 | -8.6 | -45.6 | -57.2 | 7.8 | -2.5 | 0.7 | -4.9 |  | 1 | -0.1 | 7.5 |  |  | -0.4 | 0 |  | -0.3 |  |  |  | 5.3 | 0 | 0 |  | 37 | [8 empty] | -0.4 | 28.8 | 59.1 | 7.2 | 14.6 | 1.9 |  |  |  | 11.8 | 17.3 | -34.6 | 0 | [7 empty] | -3.8 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | -0.3 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -4.5 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -2.7 | -3.6 | 0.1 | 0.7 | 2.2 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.3 | 7.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 3.2 |  |  |  |  | 3.8 |  |  | 214.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.3 | 1.8 | 3.9
13/05/2025 | 23:00 | 0 | 15 | 13.8 |  |  | -6.7 | 13.6 |  |  | -38.7 | -41.1 | -18.5 | 19 | -0.4 | 0.9 | 64.3 | 0.1 |  |  |  |  | 2.1 | 1.4 | 0 | -3.3 | 5.1 | 12.1 |  | 0 |  | 0 | 5.6 | 9.2 |  |  |  | -1.8 | 2.4 | 8.2 | 8.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0.8 | -11.8 | -48.3 | -55.2 | 6.2 | -2.4 | 0.6 | -5 |  | 1.2 | -0.1 | 5.5 |  |  | -0.7 | 0 |  | 5.6 |  |  |  | 4.1 | 0 | 0 |  | 34.3 | [8 empty] | -0.4 | 27.9 | 56.8 | 6.8 | 14.6 | 2 |  |  |  | 8.7 | 13.7 | -39.3 | 0 | [7 empty] | -3.2 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | -0.8 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |  | -4.5 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.5 | -7.5 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.1 | 6.5 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 3.2 |  |  |  |  | 2.9 |  |  | 123.9 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.7 | 2.2 | 4.6
13/05/2025 | 23:30 | 0 | 29.5 | 16.1 |  |  | -7.3 | 16 |  |  | -28 | -30.2 | -7.4 | 31.4 | 0.7 | 4.5 | 69.5 | 0 |  |  |  |  | 1.9 | 1.2 | 0 | -3.3 | 5.2 | 3.8 |  | 0 |  | 0 | 5.8 | 16.1 |  |  |  | -1.8 | 4.1 | 8.9 | 9 | -0.3 | -0.3 | 2.7 | 0.8 | -8.4 | -45.3 | -52.3 | 6.2 | -2.4 | 0.8 | -3.6 |  | 1.1 | -0.1 | 7.7 |  |  | -0.2 | 0 |  | 3.1 |  |  |  | 5.8 | 0 | -32.8 |  | -12.8 | [8 empty] | -0.4 | 27.3 | 18.5 | 3.7 | 1.6 | 0 |  |  |  | 12.6 | 17.8 | -33.6 | 0 | [7 empty] | -3.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | -1.4 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -4.3 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.4 | -5.5 | 0 | 0.2 | 2.2 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 3.1 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 87.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.6 | 2 | 4.4
14/05/2025 | 00:00 | 0 | 29.6 | 16.7 |  |  | -8 | 3.4 |  |  | -35.4 | -36.3 | -13.9 | 21.9 | -3.5 | 0.6 | 68.6 | 0.2 |  |  |  |  | 3.9 | 1.1 | 0 | -3.3 | 4.8 | 3 |  | 0 |  | 0 | 5.8 | 17.1 |  |  |  | -1.8 | 3.2 | 9.1 | 7.5 | 0.3 | -0.1 | 2.7 | 1.1 | -14.3 | -50.5 | -57.6 | 7.4 | -2.4 | 0.8 | -2.8 |  | 1 | -0.1 | 10.1 |  |  | -1.4 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | 4.6 | 0 | -36.7 |  | -16.3 | [8 empty] | -0.4 | 27.3 | 15.7 | 3.6 | 2.9 | 0.1 |  |  |  | 7.8 | 12.4 | -40.6 | 0 | [7 empty] | -3.8 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | -1.3 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.3 |  | -4.3 | 0 | 0.9 | -0.6 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.6 | -5.6 | 0 | 0.2 | 2.2 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 3.3 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | -14.3 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.3 | 2 | 4.1
EJEC |  | 157.15 | 1694.1 | 628.9 | 0 | 0 | -116.7 | 572.4 | 0 | 0 | 13.55 | -372.25 | -258.5 | 1017.65 | 58.65 | 56.25 | 1259.35 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9 | 19.05 | 6.05 | -79.35 | 127.35 | 98.65 | 0 | 5.3 | 0 | 6.95 | 245.65 | 393.15 | 0 | 0 | 0 | -35.1 | 96.5 | 210.7 | 158.15 | -2.85 | -2.15 | 64.8 | 27.55 | -208.95 | -797.3 | -1087.4 | 167.1 | -39.15 | 14.05 | -123.4 | 0 | 25.25 | -1.85 | -138.6 | 0 | 0 | 26.15 | 4.1 | 0 | 31.95 | 0 | 0 | 0 | 128.75 | -19 | -314 | 0 | 437.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.25 | 1047.05 | 856.85 | 157.3 | 230.2 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 340.25 | 371.85 | -643.65 | -63.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.9 | 61.35 | 0 | 0 | 35.2 | -0.5 | -15.2 | 0 | -1.65 | 29.9 | 38.4 | -2.85 | 32.7 | 14.3 | 0 | -5.25 | -10.65 | -1.4 | -0.15 | 42.75 | 4.8 | 17.1 | 0 | -14.6 | 2.05 | 13.05 | 9.45 | 0 | -109.55 | 13.15 | 16.65 | 37.1 | 23 | 19.2 | 95.95 | 17.75 | -134.25 | -152.55 | 0.2 | 0.8 | 55.55 | -2.7 | 35.85 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 5.9 | 14.65 | 121.15 | -4.8 | 114.7 | 109.25 | 77.15 | 11.75 | 16.3 | 29.1 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.25 | 0 | 0 | 7544 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0 | 8.35 | 43.95 | 94.65

## DEMANDA_AREAS
martes, 13 de Mayo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6513 | 936.0442 | 3952.0975 | 1624.8583 | 220.0491
01:00 | 0 | 6368.6 | 929.649 | 3832.9718 | 1605.9792 | 223.5955
01:30 | 0 | 6284 | 904.9034 | 3795.3493 | 1583.7473 | 229.96
02:00 | 0 | 6150.2 | 899.4513 | 3653.029 | 1597.7197 | 227.5392
02:30 | 0 | 6233 | 943.5766 | 3703.4469 | 1585.9765 | 226.7669
03:00 | 0 | 6145.6 | 891.8745 | 3626.2339 | 1627.4916 | 227.5355
03:30 | 0 | 6255.6 | 911.0089 | 3724.0754 | 1620.5157 | 231.3633
04:00 | 0 | 6226.5 | 934.4172 | 3645.8753 | 1646.2075 | 231.506
04:30 | 0 | 6311.1 | 931.7451 | 3718.7205 | 1660.6344 | 229.2941
05:00 | 0 | 6292.8 | 931.5151 | 3664.9008 | 1696.3841 | 224.4885
05:30 | 0 | 6493.2 | 970.5411 | 3827.0338 | 1695.6251 | 214.6417
06:00 | 0 | 6594.3 | 1002.4983 | 3894.0705 | 1697.7312 | 202.6434
06:30 | 0 | 6756.2 | 1056.4792 | 4001.7803 | 1697.9405 | 197.1728
07:00 | 0 | 6720.8 | 1027.7538 | 4031.7995 | 1661.2467 | 196.883
07:30 | 0 | 6904.5 | 1045.1239 | 4143.685 | 1715.6911 | 204.6052
08:00 | 0 | 6971.3 | 1094.9712 | 4157.7919 | 1718.5369 | 207.0814
08:30 | 0 | 7234.5 | 1101.1047 | 4388.114 | 1745.2813 | 213.9086
09:00 | 0 | 7259.6 | 1098.1912 | 4409.6638 | 1751.745 | 215.081
09:30 | 0 | 7398.5 | 1159.4687 | 4472.3445 | 1766.6868 | 215.2021
10:00 | 0 | 7454.2 | 1181.892 | 4501.9754 | 1770.3326 | 217.2021
10:30 | 0 | 7455.5 | 1147.4511 | 4523.2974 | 1784.7515 | 218.5835
11:00 | 0 | 7555.3 | 1193.3353 | 4600.7387 | 1761.226 | 224.144
11:30 | 0 | 7668.6 | 1240.8648 | 4642.8005 | 1784.9347 | 224.7842
12:00 | 0 | 7569.9 | 1233.3204 | 4580.3318 | 1756.2478 | 223.3195
12:30 | 0 | 7455.1 | 1222.24 | 4476.0557 | 1756.8043 | 215.4771
13:00 | 0 | 7404.9 | 1207.32 | 4478.8039 | 1718.7761 | 219.3572
13:30 | 0 | 7260.8 | 1168.519 | 4408.8728 | 1683.4082 | 220.8024
14:00 | 0 | 7366.2 | 1193.295 | 4495.2963 | 1677.6087 | 228.1062
14:30 | 0 | 7541.4 | 1212.7276 | 4640.5482 | 1688.1242 | 225.9828
15:00 | 0 | 7414.5 | 1177.5861 | 4497.2018 | 1739.7121 | 227.1999
15:30 | 0 | 7530.5 | 1181.9304 | 4591.3878 | 1757.1818 | 225.6571
16:00 | 0 | 7538 | 1207.5474 | 4603.6974 | 1726.7552 | 224.0579
16:30 | 0 | 7393 | 1199.6593 | 4501.191 | 1692.1497 | 217.5603
17:00 | 0 | 7315.4 | 1189.9321 | 4370.0566 | 1755.4113 | 220.5777
17:30 | 0 | 7277.7 | 1117.9452 | 4367.4674 | 1792.2874 | 216.6655
18:00 | 0 | 7252.6 | 1130.1507 | 4308.9817 | 1813.4676 | 208.8694
18:30 | 0 | 7512.6 | 1192.2513 | 4453.384 | 1866.9647 | 201.6725
19:00 | 0 | 7485.2 | 1203.5414 | 4424.6127 | 1857.0459 | 199.2191
19:30 | 0 | 7412.3 | 1220.5243 | 4376.9952 | 1814.7805 | 203.6736
20:00 | 0 | 7385.9 | 1213.7544 | 4379.0417 | 1793.1039 | 209.695
20:30 | 0 | 7349.9 | 1180.9738 | 4376.3903 | 1792.5359 | 218.1496
21:00 | 0 | 7372 | 1173.119 | 4395.9595 | 1802.9215 | 222.6633
21:30 | 0 | 7268.2 | 1146.2948 | 4313.3356 | 1808.5696 | 220.7818
22:00 | 0 | 7207.2 | 1140.2205 | 4318.6191 | 1748.3604 | 222.3489
22:30 | 0 | 7092.6 | 1046.6663 | 4308.4529 | 1737.4808 | 225.4893
23:00 | 0 | 6889.8 | 1036.0755 | 4102.6632 | 1751.0613 | 222.893
23:30 | 0 | 6762.7 | 1005.858 | 4025.5439 | 1731.2981 | 223.7412
00:00 | 0 | 6599.9 | 960.963 | 3921.7621 | 1717.1749 | 224.5582
MÁXIMO | 0 | 7668.6 | 1240.8648 | 4642.8005 | 1866.9647 | 231.506
MÍNIMO | 0 | 6145.6 | 891.8745 | 3626.2339 | 1583.7473 | 196.883
PROMEDIO | 0 | 7039.6917 | 1093.6724 | 4221.426 | 1724.5932 | 218.5948
ENERGÍA | 0 | 168952.6 | 26248.1381 | 101314.2241 | 41390.2378 | 5246.2748
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 13 de Mayo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 21.4638 | 12.734 |  |  |  |  | 20.2794 | 27.5772 | 13.3168 |  | 32.592 |  |  | 21.324 |  | 31.6855 |  | 9.2 |  | 144.8901 |  | 7.968 | [5 empty] | 3.2 |  | 7.078 |  | 5.3379 | 0 |  | 47.4705 | 122.6935 | 28.8186 | 0.81 | 163.41 | 29.1156 | 37.1191 | 32.28 |  | 190.3205 | 37.8331 |  |  |  | 4.7 |  | 73.0077 |  | 20.7 |  |  | 70.757 | 18.0583 |  | 5.4173 |  |  |  | 1.61 | 135.1338 |  | 4.5537 | 127.6219 | 9.8265 |  | 33.3905 | 3.8582 | 11.97 |  | 47.5801 | 24.824 |  | 0.75 | 26.6906 | 337.3372 |  | 153.8208 | 17.9904 |  |  | 14.7197 | 5.4056 |  |  | 16.7857 | 295.77 |  | 26.905 | 1.927 | 18.2904
01:00 |  |  | 21.3843 | 12.437 |  |  |  |  | 20.3672 | 27.2668 | 13.228 |  | 32.302 |  |  | 21.2 |  | 23.7866 |  | 9.1 |  | 145.8001 |  | 7.503 | [5 empty] | 3.6 |  | 8.8571 |  | 5.3343 | 0 |  | 47.9739 | 123.4875 | 28.8933 | 0.7 | 163.46 | 29.598 | 37.3024 | 32.21 |  | 190.4746 | 37.6689 |  |  |  | 4.8 |  | 73.0803 |  | 20.7 |  |  | 118.357 | 17.2134 |  | 5.5508 |  |  |  | 2.12 | 139.1317 |  | 4.5991 | 124.9895 | 9.4103 |  | 33.3352 | 3.9635 | 10.82 |  | 48.2726 | 24.8611 |  | 0.736 | 27.7704 | 310.3925 |  | 148.9742 | 17.4639 |  |  | 14.7414 | 5.3868 |  |  | 16.8613 | 296.07 |  | 29.374 | 1.9317 | 18.6022
01:30 |  |  | 21.2128 | 13.51 |  |  |  |  | 20.432 | 27.1296 | 14.1295 |  | 32.83 |  |  | 21.37 |  | 42.179 |  | 9 |  | 112.3694 |  | 7.559 | [5 empty] | 2 |  | 8.7301 |  | 5.3113 | 0 |  | 44.3987 | 122.4044 | 30.182 | 0.64 | 164.38 | 29.5416 | 36.2686 | 32.38 |  | 191.7269 | 36.682 |  |  |  | 4.8 |  | 73.22 |  | 20.7 |  |  | 116.164 | 17.3647 |  | 5.6059 |  |  |  | 1.82 | 136.8099 |  | 4.6863 | 128.0231 | 12.533 |  | 34.9129 | 4.0073 | 11.17 |  | 48.5696 | 24.8712 |  | 0.744 | 27.4836 | 305.8419 |  | 141.4717 | 17.6367 |  |  | 14.4782 | 5.2241 |  |  | 16.6965 | 297.95 |  | 29.24 | 2.042 | 18.395
02:00 |  |  | 21.1958 | 13.316 |  |  |  |  | 20.2326 | 27.0102 | 14.3765 |  | 32.608 |  |  | 21.575 |  | 26.669 |  | 8.7 |  | 61.0623 |  | 8.052 | [5 empty] | 1.9 |  | 4.3383 |  | 5.2736 | 0 |  | 45.3492 | 122.0283 | 30.0187 | 0.44 | 162.67 | 29.6534 | 36.1179 | 32.82 |  | 191.0399 | 35.9637 |  |  |  | 4.7 |  | 73.5355 |  | 20.7 |  |  | 117.941 | 17.4778 |  | 5.5788 |  |  |  | 1.73 | 137.3951 |  | 4.6091 | 129.9143 | 12.2156 |  | 34.1974 | 3.7307 | 11.34 |  | 49.1385 | 24.8703 |  | 0.736 | 27.4177 | 316.6981 |  | 155.8179 | 17.4978 |  |  | 14.0494 | 4.8435 |  |  | 15.8403 | 291.11 |  | 29.356 | 1.9932 | 18.5015
02:30 |  |  | 20.7337 | 13.251 |  |  |  |  | 20.2446 | 27.0439 | 14.2303 |  | 32.36 |  |  | 21.396 |  | 37.1598 |  | 8.6 |  | 136.2374 |  | 8.416 | [5 empty] | 2.8 |  | 2.9811 |  | 5.2218 | 0 |  | 46.2653 | 122.4575 | 28.7025 | 0.41 | 164.57 | 28.9934 | 36.4755 | 31.58 |  | 192.5029 | 37.2558 |  |  |  | 4.7 |  | 73.6284 |  | 20.7 |  |  | 118.057 | 17.5554 |  | 5.4087 |  |  |  | 1.68 | 135.7292 |  | 4.5338 | 128.717 | 12.2359 |  | 31.4292 | 3.872 | 11.64 |  | 48.6587 | 24.8732 |  | 0.614 | 27.6022 | 314.5594 |  | 140.1813 | 17.7272 |  |  | 14.6652 | 4.8155 |  |  | 16.4047 | 288.29 |  | 29.721 | 1.7917 | 18.2993
03:00 |  |  | 21.0676 | 13.468 |  |  |  |  | 19.8206 | 27.3987 | 14.0715 |  | 32.006 |  |  | 21.596 |  | 37.437 |  | 8.6 |  | 49.3684 |  | 8.77 | [5 empty] | 3.1 |  | 3.1428 |  | 4.8159 | 0 |  | 48.0706 | 121.0297 | 28.3383 | 0.67 | 162.07 | 29.5776 | 37.0266 | 31.76 |  | 190.4653 | 36.4902 |  |  |  | 4.8 |  | 73.3239 |  | 20.7 |  |  | 112.917 | 17.6911 |  | 5.3657 |  |  |  | 1.77 | 140.0765 |  | 4.5026 | 128.8672 | 12.2503 |  | 31.9478 | 3.9659 | 11.65 |  | 48.8237 | 24.876 |  | 0.64 | 26.3557 | 328.2105 |  | 151.1922 | 17.5859 |  |  | 14.8579 | 4.7565 |  |  | 16.7349 | 295.72 |  | 29.292 | 1.8466 | 17.6118
03:30 |  |  | 20.8539 | 13.496 |  |  |  |  | 20.3272 | 27.3366 | 13.5869 |  | 33.466 |  |  | 21.889 |  | 46.9467 |  | 8.8 |  | 81.8189 |  | 8.443 | [5 empty] | 2.8 |  | 4.2276 |  | 5.0572 | 0 |  | 46.1272 | 121.8522 | 28.5118 | 0.48 | 161.9 | 30.0202 | 37.7426 | 31.62 |  | 192.956 | 35.9705 |  |  |  | 4.8 |  | 73.1346 |  | 20.7 |  |  | 114.121 | 18.2285 |  | 5.5274 |  |  |  | 1.79 | 140.2263 |  | 4.5047 | 129.5493 | 12.7545 |  | 33.5626 | 4.0274 | 11.87 |  | 49.2679 | 24.8864 |  | 0.613 | 26.5828 | 356.8599 |  | 149.0099 | 17.8156 |  |  | 14.8528 | 4.729 |  |  | 17.3941 | 284.86 |  | 28.562 | 1.9652 | 15.4046
04:00 |  |  | 20.7256 | 13.612 |  |  |  |  | 20.1237 | 27.1169 | 13.3523 |  | 33.554 |  |  | 21.673 |  | 41.9821 |  | 8.6 |  | 97.1861 |  | 8.463 | [5 empty] | 2 |  | 7.7929 |  | 5.1905 | 0 |  | 47.381 | 124.0332 | 28.644 | 0.18 | 161.38 | 29.7339 | 39.0275 | 30.82 |  | 192.8107 | 36.5873 |  |  |  | 4.9 |  | 73.2391 |  | 20.7 |  |  | 118.265 | 17.9449 |  | 5.5946 |  |  |  | 1.72 | 139.5848 |  | 4.385 | 129.6531 | 12.6544 |  | 34.0781 | 3.8866 | 11.41 |  | 48.6521 | 24.8825 |  | 0.655 | 26.2867 | 358.245 |  | 152.2835 | 17.9514 |  |  | 14.8378 | 4.6941 |  |  | 17.0482 | 288.5 |  | 27.401 | 1.8932 | 15.958
04:30 |  |  | 20.937 | 13.255 |  |  |  |  | 19.9406 | 27.4283 | 15.0679 |  | 33.416 |  |  | 22.108 |  | 43.9165 |  | 9.1 |  | 121.7465 |  | 8.64 | [5 empty] | 1.3 |  | 6.5833 |  | 5.2815 | 0 |  | 47.86 | 123.782 | 29.4357 | 1.65 | 161.9 | 29.7305 | 37.5009 | 30.02 |  | 191.948 | 36.3621 |  |  |  | 4.8 |  | 73.026 |  | 20.7 |  |  | 120.426 | 18.1577 |  | 5.6178 |  |  |  | 1.72 | 140.5052 |  | 4.4307 | 127.9995 | 12.2093 |  | 34.0673 | 3.9037 | 11.05 |  | 49.1911 | 24.9691 |  | 0.637 | 26.2115 | 362.5913 |  | 147.5248 | 18.0823 |  |  | 14.0453 | 4.9653 |  |  | 17.2372 | 294.89 |  | 27.71 | 1.8353 | 15.3993
05:00 |  |  | 20.6879 | 12.254 |  |  |  |  | 20.0912 | 27.802 | 15.9585 |  | 33.304 |  |  | 21.981 |  | 37.8182 |  | 9.6 |  | 80.7182 |  | 8.7 | [5 empty] | 1.4 |  | 6.5219 |  | 5.0363 | 0 |  | 47.0699 | 123.9448 | 28.7471 | 2.1 | 161.37 | 28.9787 | 36.6305 | 30.31 |  | 188.4369 | 35.1013 |  |  |  | 4.7 |  | 73.141 |  | 20.7 |  |  | 120.931 | 18.2687 |  | 5.4999 |  |  |  | 1.69 | 139.4661 |  | 4.5924 | 126.5731 | 11.845 |  | 33.1054 | 4.3754 | 10.57 |  | 49.2232 | 24.9695 |  | 0.615 | 25.9968 | 391.0732 |  | 153.4171 | 17.6822 |  |  | 13.9641 | 4.9894 |  |  | 16.1283 | 295.76 |  | 27.893 | 1.5455 | 17.1842
05:30 |  |  | 20.7885 | 11.702 |  |  |  |  | 19.755 | 26.9432 | 16.1251 |  | 33.796 |  |  | 21.871 |  | 33.6503 |  | 9.5 |  | 124.1828 |  | 8.8 | [5 empty] | 1.1 |  | 4.0423 |  | 5.0887 | 0 |  | 47.076 | 123.4379 | 27.2828 | 1.93 | 160.79 | 29.7698 | 36.3461 | 31.28 |  | 191.8764 | 35.1471 |  |  |  | 4.8 |  | 72.9223 |  | 20.7 |  |  | 117.364 | 18.2421 |  | 5.3777 |  |  |  | 2.11 | 140.4314 |  | 4.4142 | 126.5266 | 9.2633 |  | 33.6232 | 3.8589 | 9.74 |  | 48.556 | 24.9634 |  | 0.643 | 24.5535 | 397.7385 |  | 146.9216 | 17.5554 |  |  | 14.2503 | 4.8534 |  |  | 14.7438 | 286.62 |  | 27.976 | 1.2475 | 17.3106
06:00 |  |  | 20.8339 | 11.156 |  |  |  |  | 18.5683 | 27.0299 | 15.8064 |  | 33.57 |  |  | 21.695 |  | 38.3261 |  | 9.5 |  | 82.8176 |  | 8.695 | [5 empty] | 0.8 |  | 4.1764 |  | 5.1021 | 0 |  | 47.5688 | 123.8785 | 27.2394 | 1.54 | 164.83 | 29.5897 | 35.6221 | 30.89 |  | 192.1684 | 33.0117 |  |  |  | 4.8 |  | 73.1487 |  | 20.7 |  |  | 116.997 | 18.358 |  | 5.4824 |  |  |  | 2.13 | 142.5045 |  | 4.4493 | 124.8317 | 8.6059 |  | 33.3112 | 3.6509 | 10.67 |  | 48.8871 | 24.9582 |  | 0.575 | 24.3672 | 389.2416 |  | 147.4797 | 17.6885 |  |  | 13.6669 | 4.6399 |  |  | 14.0876 | 298.1 |  | 28.079 | 2.0306 | 14.5672
06:30 |  |  | 21.2627 | 10.036 |  |  |  |  | 18.396 | 26.9571 | 14.5777 |  | 32.57 |  |  | 21.335 |  | 35.7685 |  | 9.3 |  | 162.3913 |  | 8.708 | [5 empty] | 1.3 |  | 4.9716 |  | 5.0694 | 0 |  | 47.7138 | 121.3397 | 25.1772 | 0.55 | 162.3 | 28.8295 | 34.258 | 31.62 |  | 193.0406 | 32.5603 |  |  |  | 5.1 |  | 73.1067 |  | 20.7 |  |  | 110.125 | 18.2487 |  | 5.5258 |  |  |  | 2.02 | 142.2785 |  | 4.4015 | 123.0546 | 8.3375 |  | 29.549 | 3.6076 | 10.08 |  | 48.1394 | 24.99 |  | 0.661 | 23.2767 | 383.8877 |  | 150.2882 | 17.2908 |  |  | 13.3074 | 4.5789 |  |  | 12.7777 | 298.94 |  | 27.51 | 1.9555 | 16.2498
07:00 |  |  | 20.9785 | 9.84 |  |  |  |  | 19.3919 | 26.907 | 13.9163 |  | 32.54 |  |  | 21.8 |  | 24.7457 |  | 9.2 |  | 142.6545 |  | 8.543 | [5 empty] | 2.6 |  | 3.1926 |  | 4.9555 | 0 |  | 41.7557 | 116.2285 | 25.2091 | 0.91 | 161.92 | 28.7903 | 31.6385 | 31.59 |  | 189.9861 | 32.0725 |  |  |  | 4.4 |  | 73.0121 |  | 21.5 |  |  | 115.522 | 18.3744 |  | 5.3901 |  |  |  | 2.02 | 138.2133 |  | 4.3202 | 116.7996 | 7.8743 |  | 29.0815 | 3.8025 | 9.84 |  | 47.8899 | 25.0575 |  | 0.652 | 23.6221 | 394.8728 |  | 148.9152 | 16.9081 |  |  | 12.9708 | 4.5405 |  |  | 13.3392 | 288.49 |  | 27.347 | 2.1102 | 16.6075
07:30 |  |  | 21.228 | 10.488 |  |  |  |  | 19.4988 | 26.4419 | 10.7953 |  | 32.452 |  |  | 21.399 |  | 25.5916 |  | 8.9 |  | 132.7201 |  | 8.497 | [5 empty] | 2.2 |  | 3.567 |  | 4.7632 | 0 |  | 46.5111 | 117.0478 | 25.57 | 0.73 | 159.94 | 28.6578 | 32.635 | 32 |  | 188.4868 | 32.4355 |  |  |  | 4.5 |  | 72.9459 |  | 21.5 |  |  | 115.495 | 18.1098 |  | 5.3601 |  |  |  | 2.07 | 138.3392 |  | 4.4839 | 121.1752 | 7.9156 |  | 30.6534 | 3.7307 | 9.44 |  | 47.6581 | 25.1077 |  | 0.665 | 22.3652 | 398.6099 |  | 146.8185 | 16.6246 |  |  | 13.3678 | 4.4883 |  |  | 14.1742 | 280.09 |  | 27.461 | 2.0749 | 12.6927
08:00 |  |  | 21.3946 | 12.016 |  |  |  |  | 19.1041 | 26.1423 | 10.5633 |  | 31.718 |  |  | 21.586 |  | 39.4326 |  | 8.5 |  | 74.8332 |  | 9.122 | [5 empty] | 1.8 |  | 2.667 |  | 4.832 | 0 |  | 46.8263 | 117.4933 | 27.8435 | 0.73 | 160.48 | 28.4359 | 34.0945 | 31.69 |  | 187.4325 | 32.6979 |  |  |  | 4.4 |  | 72.6761 |  | 21.5 |  |  | 118.751 | 18.3154 |  | 5.5072 |  |  |  | 2.07 | 141.2142 |  | 4.6706 | 124.6077 | 8.6577 |  | 31.4117 | 3.9714 | 9.94 |  | 47.8376 | 25.1062 |  | 0.641 | 23.4288 | 424.3578 |  | 150.5934 | 17.031 |  |  | 12.4859 | 4.471 |  |  | 14.0234 | 267.98 |  | 27.587 | 1.8043 | 6.8522
08:30 |  |  | 26.1913 | 12.079 |  |  |  |  | 19.199 | 25.6121 | 10.388 |  | 31.446 |  |  | 21.395 |  | 25.9284 |  | 8.5 |  | 87.665 |  | 9.215 | [5 empty] | 0.9 |  | 2.161 |  | 5.1929 | 0 |  | 47.8918 | 117.2605 | 28.5115 | 0.72 | 163.71 | 28.6561 | 34.1276 | 32.28 |  | 186.893 | 33.0295 |  |  |  | 4.5 |  | 71.8922 |  | 21.5 |  |  | 119.631 | 18.0157 |  | 5.4948 |  |  |  | 2.22 | 139.0048 |  | 4.5841 | 125.6386 | 10.2042 |  | 32.335 | 3.7307 | 9.97 |  | 47.9432 | 25.1115 |  | 0.483 | 23.2515 | 420.4465 |  | 148.2906 | 16.683 |  |  | 11.9611 | 4.452 |  |  | 14.3135 | 273.3 |  | 27.682 | 1.9519 | 2.7124
09:00 |  |  | 27.2538 | 11.907 |  |  |  |  | 19.1666 | 25.6074 | 10.4454 |  | 31.84 |  |  | 21.604 |  | 35.5236 |  | 8.4 |  | 63.6522 |  | 9.413 | [5 empty] | 1.5 |  | 3.5365 |  | 4.6838 | 0 |  | 47.6974 | 120.3183 | 28.6988 | 0.63 | 164.21 | 29.0254 | 34.4621 | 33.58 |  | 189.7608 | 33.9389 |  |  |  | 4.5 |  | 72.1403 |  | 21.5 |  |  | 111.493 | 17.9399 |  | 5.516 |  |  |  | 2.17 | 138.6822 |  | 4.7873 | 126.0186 | 10.7314 |  | 32.8552 | 3.872 | 10.14 |  | 46.7545 | 25.1215 |  | 0.505 | 24.3687 | 417.7897 |  | 147.6737 | 16.115 |  |  | 12.112 | 4.4787 |  |  | 14.4787 | 276.5 |  | 28.184 | 2.0706 | 0.14758
09:30 |  |  | 28.3343 | 12.058 |  |  |  |  | 19.918 | 25.922 | 10.2808 |  | 31.83 |  |  | 21.844 |  | 44.269 |  | 8.7 |  | 57.3829 |  | 9.437 | [5 empty] | 1.1 |  | 3.8933 |  | 4.0358 | 0 |  | 48.043 | 122.9185 | 28.3544 | 0.44 | 167 | 29.08 | 34.755 | 33.23 |  | 191.8472 | 34.8619 |  |  |  | 4.5 |  | 72.5988 |  | 21.5 |  |  | 110.507 | 17.2821 |  | 5.6004 |  |  |  | 1.99 | 140.8467 |  | 4.7738 | 125.9679 | 10.5942 |  | 33.3884 | 3.9659 | 10.43 |  | 46.1028 | 25.1136 |  | 0.505 | 25.7035 | 413.2256 |  | 157.2625 | 16.2906 |  |  | 13.4111 | 4.5302 |  |  | 14.7219 | 267.63 |  | 28.314 | 2.1949 | 2.3761
10:00 |  |  | 28.9426 | 12.685 |  |  |  |  | 20.1228 | 26.7172 | 11.058 |  | 32.314 |  |  | 21.835 |  | 38.7827 |  | 8.8 |  | 84.126 |  | 9.551 | [5 empty] | 1.4 |  | 4.1854 |  | 4.1829 | 0 |  | 48.5022 | 125.7669 | 28.578 | 0.24 | 165.7 | 28.525 | 35.545 | 33.78 |  | 192.0948 | 34.6267 |  |  |  | 4.5 |  | 71.9785 |  | 21.5 |  |  | 109.773 | 17.0142 |  | 5.5867 |  |  |  | 2.06 | 139.8813 |  | 4.8952 | 123.5547 | 11.5467 |  | 31.647 | 4.0274 | 10.68 |  | 47.1682 | 25.117 |  | 0.461 | 25.9972 | 417.9709 |  | 154.166 | 16.0953 |  |  | 13.7731 | 4.4348 |  |  | 14.952 | 278.38 |  | 27.297 | 2.2621 | 3.3736
10:30 |  |  | 29.1886 | 13.162 |  |  |  |  | 20.075 | 26.9428 | 10.8772 |  | 32.386 |  |  | 22.515 |  | 35.6165 |  | 8.7 |  | 49.7748 |  | 9.724 | [5 empty] | 2.8 |  | 3.192 |  | 4.0119 | 0 |  | 48.3686 | 125.6573 | 28.1122 | 0.58 | 166.93 | 28.8492 | 35.1597 | 33.28 |  | 192.3085 | 35.7835 |  |  |  | 5.2 |  | 71.6295 |  | 21.5 |  |  | 100.507 | 16.6943 |  | 5.6296 |  |  |  | 2.1 | 140.4044 |  | 4.9694 | 122.5174 | 11.5004 |  | 31.6254 | 3.8866 | 10.91 |  | 46.9081 | 25.1307 |  | 0.458 | 27.716 | 356.0463 |  | 154.6525 | 16.4816 |  |  | 13.1925 | 4.4372 |  |  | 15.8041 | 275.97 |  | 28.84 | 2.0687 | 8.1042
11:00 |  |  | 30.8053 | 13.277 |  |  |  |  | 20.0995 | 26.9776 | 10.7622 |  | 32.596 |  |  | 22.002 |  | 40.0025 |  | 8.6 |  | 57.6989 |  | 9.625 | [5 empty] | 2.1 |  | 4.1408 |  | 4.3254 | 0 |  | 46.1519 | 124.7621 | 28.4162 | 1 | 166.43 | 28.7251 | 36.7739 | 32.85 |  | 191.7194 | 35.8577 |  |  |  | 5.5 |  | 71.849 |  | 21.5 |  |  | 96.014 | 17.161 |  | 5.1786 |  |  |  | 2.17 | 116.7041 |  | 5.2876 | 124.646 | 11.4272 |  | 32.3534 | 3.7307 | 11 |  | 45.5753 | 25.1072 |  | 0.455 | 27.7621 | 360.8788 |  | 148.4351 | 16.4095 |  |  | 13.802 | 4.5253 |  |  | 15.7625 | 275.92 |  | 29.427 | 1.8449 | 13.9596
11:30 |  |  | 33.3792 | 12.774 |  |  |  |  | 20.2535 | 27.018 | 10.8765 |  | 33.316 |  |  | 22.891 |  | 31.4421 |  | 8.5 |  | 55.2153 |  | 9.248 | [5 empty] | 1.5 |  | 2.3854 |  | 4.6142 | 0 |  | 47.9935 | 125.2194 | 28.3801 | 0.9 | 162.89 | 28.9185 | 37.1742 | 33.23 |  | 189.2324 | 33.6999 |  |  |  | 5.2 |  | 72.8132 |  | 21.5 |  |  | 90.25 | 16.9614 |  | 5.2732 |  |  |  | 2.15 | 116.4772 |  | 5.2923 | 124.7221 | 11.1313 |  | 32.2604 | 3.9659 | 11.12 |  | 44.427 | 25.1201 |  | 0.422 | 27.5292 | 399.9393 |  | 149.518 | 16.9016 |  |  | 13.5546 | 4.578 |  |  | 16.2877 | 276.81 |  | 29.357 | 1.5539 | 18.4641
12:00 |  |  | 33.2664 | 11.661 |  |  |  |  | 20.2 | 27.0248 | 10.6845 |  | 32.842 |  |  | 23.321 |  | 30.0683 |  | 8.5 |  | 43.4603 |  | 9.005 | [5 empty] | 0.8 |  | 3.6804 |  | 4.5948 | 0 |  | 47.9657 | 125.3143 | 27.1331 | 0.73 | 159.42 | 29.2307 | 36.489 | 32.76 |  | 191.5057 | 34.008 |  |  |  | 5.5 |  | 73.5076 |  | 21.5 |  |  | 88.336 | 17.5065 |  | 5.2344 |  |  |  | 2.1 | 115.8444 |  | 4.6184 | 102.1959 | 11.2661 |  | 30.7803 | 4.0274 | 11.53 |  | 44.0289 | 25.2408 |  | 0.458 | 26.7869 | 409.4785 |  | 142.7131 | 16.9958 |  |  | 13.4487 | 4.893 |  |  | 15.7273 | 283.1 |  | 29.167 | 2.0042 | 18.3651
12:30 |  |  | 30.5935 | 11.171 |  |  |  |  | 19.9654 | 26.8743 | 12.6952 |  | 32.526 |  |  | 23.413 |  | 29.9349 |  | 8.5 |  | 36.2226 |  | 8.871 | [5 empty] | 1.6 |  | 3.1913 |  | 4.6325 | 0 |  | 48.7453 | 127.4694 | 26.9822 | 0.78 | 159.69 | 28.682 | 36.396 | 32.83 |  | 190.8103 | 33.0894 |  |  |  | 4.8 |  | 73.1536 |  | 21.5 |  |  | 78.453 | 17.4637 |  | 5.5415 |  |  |  | 1.94 | 112.9484 |  | 5.1411 | 109.466 | 11.2593 |  | 30.4727 | 3.8866 | 10.96 |  | 45.0551 | 25.2627 |  | 0.601 | 24.9245 | 415.6281 |  | 149.6277 | 17.1612 |  |  | 13.1615 | 4.4606 |  |  | 15.1337 | 282.99 |  | 28.651 | 1.9959 | 19.1441
13:00 |  |  | 30.7167 | 10.988 |  |  |  |  | 19.8391 | 26.6719 | 14.519 |  | 33.198 |  |  | 23.515 |  | 38.9604 |  | 8.3 |  | 40.5467 |  | 8.956 | [5 empty] | 2.2 |  | 2.7996 |  | 4.6611 | 0 |  | 48.1354 | 126.1249 | 27.9051 | 0.64 | 155.47 | 28.6346 | 35.7043 | 32.5 |  | 188.6576 | 32.9352 |  |  |  | 4.8 |  | 73.2248 |  | 21.5 |  |  | 72.312 | 17.4849 |  | 5.52 |  |  |  | 1.76 | 92.9706 |  | 5.1261 | 124.9434 | 11.0995 |  | 29.3441 | 3.9037 | 10.38 |  | 45.6339 | 25.2671 |  | 0.614 | 24.6934 | 400.4581 |  | 152.135 | 17.0482 |  |  | 13.9926 | 4.411 |  |  | 15.5639 | 284.29 |  | 28.774 | 1.7764 | 16.2938
13:30 |  |  | 32.4161 | 12.044 |  |  |  |  | 18.7499 | 26.6218 | 14.1926 |  | 33.572 |  |  | 24.256 |  | 35.7601 |  | 7.9 |  | 47.6597 |  | 8.581 | [5 empty] | 3 |  | 2.4217 |  | 5.4663 | 0 |  | 46.0113 | 124.0306 | 28.8239 | 0.45 | 156.85 | 28.7465 | 35.4457 | 32.27 |  | 191.0955 | 32.9045 |  |  |  | 4.8 |  | 72.472 |  | 21.5 |  |  | 73.048 | 17.3637 |  | 5.3665 |  |  |  | 1.89 | 96.1176 |  | 5.2185 | 122.7853 | 10.8932 |  | 29.8859 | 4.3754 | 11.05 |  | 45.0715 | 25.2604 |  | 0.681 | 24.5491 | 367.5323 |  | 148.4144 | 16.4814 |  |  | 14.093 | 4.4277 |  |  | 16.9421 | 271.4 |  | 29.011 | 1.7365 | 17.6523
14:00 |  |  | 32.6882 | 12.171 |  |  |  |  | 19.0749 | 27.3518 | 14.5213 |  | 32.656 |  |  | 24.138 |  | 34.5763 |  | 7.9 |  | 56.3896 |  | 9.032 | [5 empty] | 1.6 |  | 1.5389 |  | 5.7647 | 0 |  | 42.8146 | 125.8568 | 29.2011 | 0.73 | 157.23 | 28.8364 | 37.0963 | 31.94 |  | 189.8636 | 32.0531 |  |  |  | 4.8 |  | 72.2423 |  | 21.5 |  |  | 71.635 | 15.5531 |  | 5.4193 |  |  |  | 1.86 | 94.9128 |  | 5.1605 | 120.4804 | 11.116 |  | 31.4969 | 3.8589 | 11.44 |  | 45.8309 | 25.2747 |  | 0.635 | 26.4771 | 336.061 |  | 148.7492 | 16.8601 |  |  | 14.7523 | 4.7616 |  |  | 17.4413 | 289.78 |  | 29.866 | 1.7156 | 18.2801
14:30 |  |  | 32.8897 | 12.532 |  |  |  |  | 19.6675 | 27.8345 | 15.3108 |  | 32.556 |  |  | 24.062 |  | 32.1609 |  | 7.8 |  | 144.5763 |  | 8.826 | [5 empty] | 2.4 |  | 1.4984 |  | 5.7565 | 0 |  | 43.6888 | 126.5324 | 29.3367 | 0.86 | 156.58 | 29.046 | 38.139 | 34.55 |  | 190.7407 | 32.8992 |  |  |  | 4.8 |  | 72.0727 |  | 21.5 |  |  | 75.423 | 15.5075 |  | 5.8758 |  |  |  | 1.79 | 94.3687 |  | 5.2818 | 120.5169 | 10.2362 |  | 33.304 | 3.9659 | 11.72 |  | 45.3297 | 25.2779 |  | 0.647 | 26.8458 | 320.2739 |  | 148.5233 | 16.6054 |  |  | 14.0346 | 4.6762 |  |  | 17.4647 | 298.35 |  | 29.147 | 1.6557 | 18.4583
15:00 |  |  | 32.8235 | 12.989 |  |  |  |  | 19.8176 | 27.4848 | 15.706 |  | 32.354 |  |  | 24.14 |  | 33.4428 |  | 7.9 |  | 49.8263 |  | 8.64 | [5 empty] | 1.1 |  | 1.2501 |  | 6.22 | 0 |  | 42.9089 | 125.9047 | 29.0929 | 0.97 | 156.59 | 29.1648 | 37.6014 | 34.23 |  | 191.2368 | 35.7837 |  |  |  | 4.7 |  | 72.0274 |  | 20.9 |  |  | 69.247 | 13.1878 |  | 5.7852 |  |  |  | 1.78 | 92.8737 |  | 5.2753 | 120.6476 | 10.7332 |  | 33.352 | 4.0274 | 11.7 |  | 47.0077 | 25.266 |  | 0.661 | 28.1365 | 354.9794 |  | 151.1204 | 17.2566 |  |  | 13.7238 | 4.754 |  |  | 17.5783 | 294.87 |  | 28.707 | 1.9043 | 19.2637
15:30 |  |  | 32.8612 | 13.13 |  |  |  |  | 18.0883 | 27.7464 | 15.3383 |  | 32.48 |  |  | 24.33 |  | 34.7789 |  | 8 |  | 101.4475 |  | 8.126 | [5 empty] | 2.5 |  | 1.0682 |  | 6.1652 | 0 |  | 42.1294 | 127.5859 | 28.9266 | 0.6 | 157.7 | 28.5243 | 38.5017 | 33.22 |  | 189.9866 | 35.0828 |  |  |  | 4.8 |  | 72.0484 |  | 20.9 |  |  | 70.047 | 13.468 |  | 5.6596 |  |  |  | 1.79 | 90.528 |  | 5.1739 | 122.566 | 11.2075 |  | 31.5127 | 3.8866 | 11.69 |  | 46.7742 | 25.266 |  | 0.615 | 28.6421 | 374.8222 |  | 148.6511 | 16.5242 |  |  | 13.3193 | 4.8389 |  |  | 17.3393 | 295.56 |  | 25.876 | 1.8698 | 20.1033
16:00 |  |  | 30.4166 | 12.563 |  |  |  |  | 18.9359 | 27.8079 | 15.0239 |  | 33.48 |  |  | 24.141 |  | 39.7355 |  | 7.8 |  | 104.375 |  | 8.215 | [5 empty] | 1.3 |  | 1.1917 |  | 6.4606 | 0 |  | 42.5683 | 125.3268 | 28.8483 | 0.23 | 157.77 | 29.2758 | 38.6399 | 32.13 |  | 188.1464 | 33.5699 |  |  |  | 4.8 |  | 71.8574 |  | 20.9 |  |  | 73.484 | 14.2975 |  | 5.799 |  |  |  | 1.86 | 91.9399 |  | 5.254 | 123.457 | 11.8847 |  | 32.2321 | 3.9037 | 11.78 |  | 46.7105 | 25.2448 |  | 0.592 | 27.5887 | 344.0254 |  | 151.5991 | 16.5676 |  |  | 13.3855 | 4.8401 |  |  | 17.3628 | 295.79 |  | 27.241 | 1.8243 | 21.1403
16:30 |  |  | 26.362 | 12.788 |  |  |  |  | 19.3945 | 28.6854 | 14.3761 |  | 33.246 |  |  | 24.164 |  | 34.883 |  | 6.2 |  | 68.9518 |  | 8.851 | [5 empty] | 1.2 |  | 1.1868 |  | 6.2239 | 0 |  | 42.7489 | 125.9121 | 29.1532 | 0.37 | 158.9 | 29.3501 | 38.9567 | 31.66 |  | 186.501 | 35.3885 |  |  |  | 4.8 |  | 71.2211 |  | 20.9 |  |  | 73.818 | 12.8823 |  | 5.83 |  |  |  | 1.87 | 90.8812 |  | 5.0135 | 124.1116 | 11.7438 |  | 32.092 | 4.3754 | 11.39 |  | 46.0142 | 25.152 |  | 0.57 | 26.8892 | 327.5346 |  | 151.6969 | 16.5854 |  |  | 15.7462 | 4.9275 |  |  | 17.0956 | 296.43 |  | 29.791 | 1.7387 | 22.7812
17:00 |  |  | 26.4976 | 12.242 |  |  |  |  | 19.2404 | 29.2447 | 13.9758 |  | 33.682 |  |  | 24.253 |  | 29.0029 |  | 4.7 |  | 150.3963 |  | 8.843 | [5 empty] | 0.8 |  | 1.2181 |  | 5.8656 | 0 |  | 42.394 | 125.4478 | 28.8437 | 0.4 | 156.59 | 29.4609 | 37.5939 | 30.84 |  | 189.4214 | 33.1178 |  |  |  | 4.6 |  | 71.5338 |  | 20.9 |  |  | 68.683 | 10.5586 |  | 5.6845 |  |  |  | 2.08 | 132.0874 |  | 4.9418 | 123.4713 | 11.3203 |  | 30.4442 | 3.8589 | 10.5 |  | 45.6962 | 25.1014 |  | 0.589 | 24.5144 | 318.8137 |  | 157.8948 | 17.7119 |  |  | 16.0228 | 4.7419 |  |  | 16.5914 | 293.57 |  | 29.815 | 1.7203 | 31.0375
17:30 |  |  | 22.5303 | 11.941 |  |  |  |  | 19.0587 | 29.7121 | 15.0768 |  | 32.774 |  |  | 24.923 |  | 31.1583 |  | 4.9 |  | 43.8984 |  | 8.915 | [5 empty] | 1.1 |  | 1.1877 |  | 5.3595 | 0 |  | 41.235 | 128.8545 | 28.7769 | 0.41 | 156.21 | 29.5662 | 36.5558 | 30.95 |  | 185.6961 | 33.6596 |  |  |  | 4.7 |  | 71.6328 |  | 20.9 |  |  | 74.465 | 9.0279 |  | 5.6421 |  |  |  | 2.03 | 137.0765 |  | 4.6094 | 124.3384 | 10.7315 |  | 30.3509 | 3.6509 | 10.09 |  | 45.9879 | 25.2243 |  | 0.551 | 25.3185 | 323.1287 |  | 147.3105 | 18.1711 |  |  | 15.6612 | 4.5002 |  |  | 15.3144 | 297.8 |  | 29.668 | 1.8126 | 33.6284
18:00 |  |  | 21.563 | 10.8 |  |  |  |  | 19.6665 | 29.5986 | 16.3825 |  | 34.446 |  |  | 24.906 |  | 42.3787 |  | 5.1 |  | 52.6503 |  | 8.858 | [5 empty] | 1.1 |  | 1.2407 |  | 5.4162 | 0 |  | 42.3276 | 124.6322 | 28.3844 | 0.46 | 155.47 | 29.6621 | 34.8079 | 30.69 |  | 81.5656 | 32.4171 |  |  |  | 4.5 |  | 71.5531 |  | 20.9 |  |  | 68.15 | 8.9323 |  | 5.581 |  |  |  | 2.08 | 137.3853 |  | 4.5722 | 122.8265 | 11.2954 |  | 29.4465 | 3.6076 | 9.09 |  | 46.3904 | 4.0531 |  | 0.645 | 23.403 | 321.7448 |  | 157.3232 | 18.4011 |  |  | 14.8197 | 4.5713 |  |  | 14.7749 | 302.15 |  | 28.291 | 1.9221 | 29.9278
18:30 |  |  | 13.7304 | 9.475 |  |  |  |  | 16.2207 | 30.7775 | 16.6735 |  | 34.288 |  |  | 25.302 |  | 11.5952 |  | 5.4 |  | 46.6942 |  | 8.413 | [5 empty] | 0.7 |  | 1.2541 |  | 4.2691 | 0 |  | 39.0159 | 119.6172 | 26.3599 | 0.11 | 154.59 | 29.7882 | 33.677 | 27.92 |  | 56.9756 | 31.904 |  |  |  | 4.5 |  | 61.2167 |  | 20.9 |  |  | 68.082 | 8.8939 |  | 5.5753 |  |  |  | 2.2 | 137.6391 |  | 4.5228 | 121.9933 | 10.549 |  | 28.5665 | 3.8025 | 8.32 |  | 47.2746 | 3.1784 |  | 0.639 | 23.896 | 366.4255 |  | 151.9217 | 17.0664 |  |  | 15.8975 | 4.7801 |  |  | 13.0158 | 301.31 |  | 25.82 | 2.1016 | 24.7131
19:00 |  |  | 13.7958 | 9.525 |  |  |  |  | 17.0471 | 31.1209 | 16.2703 |  | 34.398 |  |  | 25.978 |  | 7.3229 |  | 5.8 |  | 30.9788 |  | 7.716 | [5 empty] | 0.7 |  | 1.1009 |  | 4.2895 | 0 |  | 34.3972 | 116.1654 | 26.6025 | 0.35 | 160.29 | 30.0977 | 30.2109 | 28.06 |  | 54.0177 | 31.5592 |  |  |  | 4.3 |  | 52.2399 |  | 20.9 |  |  | 71.644 | 8.6483 |  | 5.7459 |  |  |  | 2.19 | 139.989 |  | 4.4853 | 115.9905 | 9.057 |  | 26.6515 | 3.7407 | 8.71 |  | 47.426 | 3.1519 |  | 0.658 | 23.3797 | 370.7642 |  | 157.1803 | 15.0807 |  |  | 14.9522 | 4.5704 |  |  | 13.2719 | 292.07 |  | 25.727 | 2.0886 | 23.1354
19:30 |  |  | 13.396 | 10.185 |  |  |  |  | 18.0114 | 28.3463 | 14.7636 |  | 34.25 |  |  | 26.025 |  | 5.9784 |  | 7.2 |  | 33.1407 |  | 7.786 | [5 empty] | 0.6 |  | 1.0656 |  | 4.19 | 0 |  | 40.1867 | 116.224 | 27.6092 | 0.46 | 157.25 | 29.8091 | 30.1722 | 27.94 |  | 52.1122 | 32.4483 |  |  |  | 4.2 |  | 36.3055 |  | 20.9 |  |  | 69.752 | 8.7254 |  | 5.7543 |  |  |  | 2.14 | 139.1738 |  | 4.6558 | 122.1212 | 9.1659 |  | 29.1177 | 3.74 | 8.35 |  | 46.4793 | 3.1623 |  | 0.673 | 23.6322 | 372.301 |  | 125.4064 | 14.9748 |  |  | 14.2293 | 4.5047 |  |  | 13.0649 | 283.64 |  | 25.311 | 1.7528 | 23.2626
20:00 |  |  | 13.6928 | 10.479 |  |  |  |  | 18.3087 | 28.4378 | 14.4147 |  | 34.78 |  |  | 24.671 |  | 8.2397 |  | 8.4 |  | 33.1913 |  | 7.82 | [5 empty] | 0.6 |  | 1.0483 |  | 4.127 | 0 |  | 41.9525 | 119.3194 | 28.9962 | 0.37 | 157.32 | 29.3291 | 31.3623 | 28.46 |  | 51.7269 | 32.2788 |  |  |  | 4.4 |  | 33.0925 |  | 20.9 |  |  | 67.533 | 10.9377 |  | 5.6465 |  |  |  | 2.1 | 136.7937 |  | 4.6398 | 118.4565 | 9.8599 |  | 29.3982 | 3.6949 | 8.84 |  | 46.7648 | 3.1641 |  | 0.658 | 23.9939 | 360.2273 |  | 136.35 | 15.2666 |  |  | 15.0268 | 4.6624 |  |  | 14.4297 | 276.65 |  | 25.534 | 1.7374 | 23.1796
20:30 |  |  | 13.7621 | 12.605 |  |  |  |  | 19.3231 | 29.4761 | 11.4583 |  | 34.848 |  |  | 24.323 |  | 7.3307 |  | 9 |  | 33.108 |  | 7.75 | [5 empty] | 0.7 |  | 1.116 |  | 4.0911 | 0 |  | 48.6752 | 126.7032 | 28.4165 | 0.84 | 156.6 | 29.0697 | 34.6299 | 30.56 |  | 51.6023 | 32.9796 |  |  |  | 4.3 |  | 32.9689 |  | 20.9 |  |  | 67.601 | 14.8154 |  | 5.6416 |  |  |  | 2.04 | 132.9812 |  | 4.513 | 119.9001 | 10.4869 |  | 29.6818 | 4.0014 | 9.43 |  | 47.1 | 3.4066 |  | 0.658 | 25.2236 | 361.9028 |  | 136.3293 | 18.0661 |  |  | 14.8889 | 4.6816 |  |  | 15.1434 | 285.66 |  | 25.849 | 1.7611 | 23.2077
21:00 |  |  | 14.3034 | 12.648 |  |  |  |  | 19.426 | 29.0618 | 11.5184 |  | 34.588 |  |  | 24.411 |  | 36.378 |  | 9.3 |  | 38.4231 |  | 7.719 | [5 empty] | 0.9 |  | 1.1562 |  | 4.074 | 0 |  | 48.2714 | 125.6622 | 28.5047 | 0.87 | 158.85 | 28.7288 | 35.4133 | 30.74 |  | 63.6479 | 33.3552 |  |  |  | 4.4 |  | 32.8075 |  | 20.9 |  |  | 68.647 | 15.0148 |  | 5.6646 |  |  |  | 2.09 | 132.6872 |  | 4.6973 | 124.4637 | 11.9122 |  | 32.0093 | 4.0848 | 10.37 |  | 47.8218 | 3.3391 |  | 0.704 | 26.0253 | 380.9981 |  | 125.4694 | 17.8766 |  |  | 16.0456 | 4.8132 |  |  | 14.5391 | 293.37 |  | 26.077 | 1.7266 | 23.507
21:30 |  |  | 14.9918 | 12.727 |  |  |  |  | 19.9154 | 28.5048 | 11.6059 |  | 34.632 |  |  | 24.2 |  | 18.6109 |  | 9.5 |  | 47.8983 |  | 8.6 | [5 empty] | 1.8 |  | 1.3673 |  | 4.2365 | 0 |  | 49.0574 | 127.1612 | 28.1293 | 0.94 | 159.02 | 28.9027 | 36.2235 | 31.49 |  | 69.3023 | 34.7188 |  |  |  | 4.4 |  | 38.6082 |  | 20.9 |  |  | 69.376 | 15.064 |  | 5.5101 |  |  |  | 2.2 | 139.3065 |  | 4.6906 | 123.3715 | 12.3506 |  | 32.2544 | 4.1258 | 11.02 |  | 46.6697 | 6.4643 |  | 0.657 | 27.0601 | 382.0214 |  | 151.5427 | 18.1817 |  |  | 15.6658 | 4.8889 |  |  | 15.6563 | 293.92 |  | 24.302 | 2.1633 | 22.4124
22:00 |  |  | 19.5837 | 12.684 |  |  |  |  | 20.1862 | 28.1194 | 11.7559 |  | 34.392 |  |  | 24.126 |  | 42.935 |  | 9.4 |  | 39.5041 |  | 9.208 | [5 empty] | 2.9 |  | 1.3949 |  | 4.2329 | 0 |  | 47.6053 | 129.3215 | 29.3275 | 1.03 | 161.12 | 29.1914 | 36.3133 | 31.62 |  | 190.3378 | 35.117 |  |  |  | 4.3 |  | 49.254 |  | 20.9 |  |  | 70.603 | 15.2742 |  | 5.6215 |  |  |  | 2.17 | 139.8622 |  | 4.5391 | 125.6155 | 12.2034 |  | 33.547 | 3.9547 | 11.28 |  | 47.3594 | 6.4581 |  | 0.66 | 26.5744 | 344.9301 |  | 151.8741 | 18.081 |  |  | 16.553 | 4.8603 |  |  | 15.6726 | 299.36 |  | 23.499 | 1.9619 | 20.3101
22:30 |  |  | 19.7353 | 12.596 |  |  |  |  | 18.8798 | 27.6876 | 11.5355 |  | 34.644 |  |  | 24.387 |  | 36.4773 |  | 9 |  | 137.6866 |  | 9.471 | [5 empty] | 4.1 |  | 1.3827 |  | 4.8773 | 0 |  | 47.8648 | 130.0706 | 29.7299 | 1.15 | 160.79 | 29.4996 | 37.1488 | 31.51 |  | 193.0262 | 36.0111 |  |  |  | 4.3 |  | 62.4149 |  | 20.9 |  |  | 69.866 | 15.0331 |  | 5.6358 |  |  |  | 1.72 | 142.3324 |  | 4.7505 | 125.5858 | 13.3373 |  | 32.6417 | 3.9615 | 11.12 |  | 47.0801 | 20.2295 |  | 0.64 | 26.3691 | 336.0732 |  | 155.6834 | 18.0891 |  |  | 16.7872 | 4.8368 |  |  | 17.1588 | 300.93 |  | 24.958 | 1.7716 | 21.817
23:00 |  |  | 21.5777 | 11.886 |  |  |  |  | 19.8227 | 27.233 | 11.8232 |  | 34.624 |  |  | 23.973 |  | 35.0543 |  | 8.6 |  | 96.6322 |  | 9.349 | [5 empty] | 1.6 |  | 1.3378 |  | 4.4261 | 0 |  | 47.3964 | 128.2141 | 29.2938 | 1.26 | 162.65 | 29.7512 | 37.0174 | 31.99 |  | 190.1415 | 35.8758 |  |  |  | 4.2 |  | 73.0357 |  | 20.9 |  |  | 70.828 | 15.063 |  | 5.5042 |  |  |  | 1.91 | 142.1409 |  | 4.8008 | 123.6579 | 13.236 |  | 32.2156 | 3.9546 | 11.75 |  | 47.2939 | 24.2554 |  | 0.664 | 26.8586 | 388.9383 |  | 150.7096 | 17.8908 |  |  | 16.6026 | 4.8331 |  |  | 17.2543 | 297.08 |  | 26.264 | 1.9947 | 23.1336
23:30 |  |  | 23.6239 | 12.892 |  |  |  |  | 18.3532 | 26.8983 | 13.8504 |  | 34.406 |  |  | 24.788 |  | 26.8806 |  | 8.4 |  | 158.0028 |  | 8.964 | [5 empty] | 1.6 |  | 3.1818 |  | 4.5418 | 0 |  | 48.0962 | 129.9384 | 28.6047 | 1.2 | 161.73 | 29.4692 | 38.2394 | 31.26 |  | 193.5981 | 35.5178 |  |  |  | 4.3 |  | 72.231 |  | 20.9 |  |  | 71.175 | 15.0215 |  | 5.4778 |  |  |  | 1.96 | 141.1452 |  | 4.941 | 125.7557 | 13.2607 |  | 31.6845 | 3.8564 | 11.83 |  | 46.7936 | 24.5798 |  | 0.53 | 26.6097 | 404.4857 |  | 148.8938 | 17.9444 |  |  | 17.2052 | 4.8507 |  |  | 16.8212 | 295.38 |  | 26.314 | 2.1795 | 22.8471
00:00 |  |  | 26.0394 | 12.3 |  |  |  |  | 18.2829 | 27.181 | 14.3913 |  | 33.972 |  |  | 25.118 |  | 34.4012 |  | 8 |  | 112.0306 |  | 9.023 | [5 empty] | 2.5 |  | 3.0049 |  | 5.2759 | 0 |  | 48.4595 | 130.876 | 28.3732 | 0.83 | 162.81 | 28.7967 | 37.8162 | 31.41 |  | 191.1162 | 35.9387 |  |  |  | 4.2 |  | 72.1184 |  | 20.9 |  |  | 71.924 | 14.9777 |  | 5.6331 |  |  |  | 1.8 | 143.4535 |  | 4.7988 | 125.7391 | 13.019 |  | 32.9809 | 3.8369 | 11.49 |  | 46.2414 | 24.6131 |  | 0.616 | 27.0833 | 410.9378 |  | 150.6542 | 17.9166 |  |  | 16.9653 | 4.8493 |  |  | 16.8642 | 289.13 |  | 26.51 | 2.3237 | 23.1378
MWh | 0 | 0 | 567.3502 | 290.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.4418 | 661.9161 | 322.8271 | 0 | 797.223 | 0 | 0 | 555.374 | 0 | 768.3525 | 0 | 197.95 | 0 | 1977.0017 | 0 | 208.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 74.1243 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1097.3591 | 2973.6539 | 679.5104 | 18.01 | 3855.865 | 700.7046 | 861.9775 | 760.315 | 0 | 4051.1803 | 825.1256 | 0 | 0 | 0 | 111.9 | 0 | 1614.945 | 0 | 505.1 | 0 | 0 | 2177.2485 | 374.6903 | 0 | 133.2195 | 0 | 0 | 0 | 47.14 | 3103.2397 | 0 | 114.074 | 2963.213 | 264.4743 | 0 | 761.7923 | 93.7371 | 256.64 | 0 | 1130.5302 | 503.8908 | 0 | 14.741 | 618.9073 | 8825.6502 | 0 | 3571.241 | 412.1565 | 0 | 0 | 347.024 | 113.3768 | 0 | 0 | 376.91 | 6934.115 | 0 | 665.3425 | 45.5904 | 433.9016
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 13 de Mayo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIÉSEL | NAFTA +GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS +GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1096.9 | 3200.3 | 1916 | 25.8 | 0 |  |  | 26.1 | 7.7 | 0 | 240.2 | 6513 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 376.65
01:00 | 1094.6 | 3168.8 | 1823.1 | 24.8 | 0 |  |  | 26.1 | 7.7 | 0 | 223.5 | 6368.6 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 62.4
01:30 | 1097.2 | 3115.5 | 1809.3 | 23.4 | 0 |  |  | 26.3 | 7.7 | 0 | 204.6 | 6284 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4953.8
02:00 | 1093.6 | 2999.8 | 1805.6 | 25.3 | 0 |  |  | 25.7 | 7.7 | 0 | 192.5 | 6150.2 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.8
02:30 | 1098.6 | 3169.1 | 1724.9 | 25.2 | 0 |  |  | 26.8 | 7.7 | 0 | 180.7 | 6233 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3420.85
03:00 | 1090.4 | 3102.4 | 1744.4 | 0 | 0 |  |  | 26.4 | 7.6 | 0 | 174.4 | 6145.6 |  | C.H. YANANGO | 1002.7
03:30 | 1090.6 | 3111.5 | 1842.4 | 0 | 0 |  |  | 26.3 | 6.8 | 0 | 178 | 6255.6 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 160.8
04:00 | 1076.6 | 3104.1 | 1849 | 0 | 0 |  |  | 25.6 | 7.6 | 0 | 163.6 | 6226.5 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 303.75
04:30 | 1090.1 | 3144.5 | 1890 | 0 | 0 |  |  | 25.7 | 7.6 | 0 | 153.2 | 6311.1 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1980.05
05:00 | 1085.3 | 3113.8 | 1928.7 | 0 | 0 |  |  | 25.5 | 7.6 | 0 | 131.9 | 6292.8 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 465.6
05:30 | 1086.1 | 3121.1 | 2126.1 | 0 | 0 |  |  | 25.3 | 6.8 | 0 | 127.8 | 6493.2 |  | C.H. RUNATULLO II | 300.45
06:00 | 1111.2 | 3152.7 | 2149.9 | 0 | 0 |  |  | 25.8 | 6.8 | 0.2 | 147.7 | 6594.3 |  | C.H. RUNATULLO III | 416.55
06:30 | 1105.9 | 3202.4 | 2226.5 | 0 | 0 |  |  | 26.3 | 7.6 | 37 | 150.5 | 6756.2 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 212.25
07:00 | 1109.1 | 3082.7 | 2150.2 | 0 | 0 |  |  | 26.2 | 7.4 | 212.9 | 132.3 | 6720.8 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3970.75
07:30 | 1104 | 3188 | 2209.7 | 0 | 0 |  |  | 26.1 | 7.6 | 253.9 | 115.2 | 6904.5 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 175.1
08:00 | 1106.4 | 3106.7 | 2249.3 | 45.2 | 0 |  |  | 26.2 | 7.6 | 320.1 | 109.8 | 6971.3 |  | C.H. ARICOTA II |  | 111.05
08:30 | 1076.3 | 3218.5 | 2421.2 | 46.1 | 0 |  |  | 26.1 | 7.6 | 340.6 | 98.1 | 7234.5 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 79.45
09:00 | 1064.5 | 3220.3 | 2429.4 | 46.1 | 0 |  |  | 26 | 7.6 | 347.4 | 118.3 | 7259.6 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15257.85
09:30 | 1073.5 | 3287.7 | 2412 | 45.2 | 0 |  |  | 27.1 | 7.6 | 384 | 161.4 | 7398.5 |  | C.H. RESTITUCION | 5060.2
10:00 | 1061.1 | 3280.7 | 2453 | 46.2 | 0 |  |  | 27.9 | 7.7 | 390.1 | 187.5 | 7454.2 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 122.8
10:30 | 1077.1 | 3239.3 | 2445.4 | 45.4 | 0 |  |  | 28.2 | 7.7 | 395.5 | 216.9 | 7455.5 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 370.05
11:00 | 1070.4 | 3288.9 | 2467.5 | 44.6 | 0 |  |  | 28.6 | 7.7 | 398.9 | 248.7 | 7555.3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 486.9
11:30 | 1068.4 | 3305.7 | 2539.7 | 44.3 | 1.7 |  |  | 28.6 | 7.7 | 400 | 272.5 | 7668.6 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5501.7
12:00 | 1061.4 | 3266.9 | 2457 | 44.3 | 5.2 |  |  | 28.9 | 7.7 | 393.7 | 304.8 | 7569.9 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156.65
12:30 | 1058.8 | 3194.9 | 2353.6 | 44 | 5.2 |  |  | 29.1 | 7.7 | 403.5 | 358.3 | 7455.1 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1149.35
13:00 | 1066.4 | 3160.9 | 2222 | 44.2 | 5.1 |  |  | 28.6 | 7.7 | 396.7 | 473.3 | 7404.9 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
13:30 | 1083.1 | 3035.7 | 2109.1 | 44.8 | 5.2 |  |  | 28.2 | 7.7 | 405.8 | 541.2 | 7260.8 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 453.5
14:00 | 1103.6 | 3124.1 | 2099.5 | 44.8 | 0.4 |  |  | 27.7 | 7.7 | 394 | 564.4 | 7366.2 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2064.7
14:30 | 1097.9 | 3235.1 | 2122.6 | 45.5 | 0 |  |  | 27 | 7.7 | 389 | 616.6 | 7541.4 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 449.7
15:00 | 1108.1 | 3170.7 | 2037.8 | 45.3 | 2.5 |  |  | 26.9 | 7.7 | 384.4 | 631.1 | 7414.5 |  | C.H. EL CARMEN | 124.9
15:30 | 1109.5 | 3291.4 | 2025.1 | 45.6 | 4.5 |  |  | 27 | 7.7 | 356.6 | 663.1 | 7530.5 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 412.95
16:00 | 1114 | 3108.3 | 2130.5 | 45.9 | 5.1 |  |  | 27.1 | 7.7 | 427.9 | 671.5 | 7538 |  | C.H. ÁNGEL II | 434.9
16:30 | 1115.7 | 3183.3 | 2112 | 46.3 | 0 |  |  | 27.1 | 7.7 | 232 | 668.9 | 7393 |  | C.H. ÁNGEL III | 426.95
17:00 | 1104 | 3222.3 | 2169.8 | 45.8 | 0 |  |  | 26.4 | 7.7 | 53.6 | 685.8 | 7315.4 |  | C.H. LA JOYA | 151.8
17:30 | 1101.5 | 3218.4 | 2197.4 | 46 | 0 |  |  | 27.2 | 7.7 | 0 | 679.5 | 7277.7 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 87.2
18:00 | 1103.1 | 3191.3 | 2194.9 | 46.5 | 0 |  |  | 27.3 | 7.7 | 0 | 681.8 | 7252.6 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 225.25
18:30 | 1100.5 | 3271.5 | 2409.4 | 47.1 | 6.1 |  |  | 27.7 | 7.7 | 0 | 642.6 | 7512.6 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444
19:00 | 1101.6 | 3253.2 | 2413.6 | 47.3 | 11.6 |  |  | 27.5 | 7.7 | 0 | 622.7 | 7485.2 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1899.45
19:30 | 1098 | 3216.4 | 2418.7 | 47.4 | 11.6 |  |  | 27.6 | 7.7 | 0 | 584.9 | 7412.3 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2158.9
20:00 | 1101.7 | 3188.3 | 2431.4 | 47.6 | 0 |  |  | 28.3 | 7.7 | 0 | 580.9 | 7385.9 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 108.7
20:30 | 1108.4 | 3224.8 | 2361.3 | 47.5 | 0 |  |  | 28.7 | 7.7 | 0 | 571.5 | 7349.9 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13405.4
21:00 | 1101.3 | 3227.8 | 2388.6 | 47.4 | 0 |  |  | 29.5 | 7.7 | 0 | 569.7 | 7372 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 250.3
21:30 | 1101.2 | 3185.8 | 2309.8 | 47.4 | 0 |  |  | 27.4 | 7.7 | 0 | 588.9 | 7268.2 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1922.7
22:00 | 1099.9 | 3194.1 | 2272.3 | 47.5 | 0 |  |  | 25.9 | 7.7 | 0 | 559.8 | 7207.2 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 29.15
22:30 | 1102.9 | 3169.3 | 2196.1 | 47.4 | 0 |  |  | 27.3 | 7.7 | 0 | 541.9 | 7092.6 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 124.3
23:00 | 1103 | 3024.7 | 2169.8 | 47.4 | 0 |  |  | 27.3 | 7.7 | 0 | 509.9 | 6889.8 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5248.5
23:30 | 1098.8 | 3179.3 | 1946 | 47.4 | 0 |  |  | 27.9 | 7.7 | 0 | 455.6 | 6762.7 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1945.85
00:00 | 1109.6 | 3267.3 | 1729.3 | 47.2 | 0 |  |  | 28 | 7.7 | 0 | 410.8 | 6599.9 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.8
TOTAL MWh | 26240.95 | 76365.15 | 51945.45 | 822.6 | 32.1 |  |  | 650.25 | 182.8 | 3658.9 | 9054.4 | 168952.6 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1895.3
% | 15.5315 | 45.1992 | 30.7456 | 0.48688 | 0.018999 |  |  | 0.38487 | 0.1082 | 2.1656 | 5.3591 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[14 empty] | C.H. HUAMPANI | 724.2
[14 empty] | C.H. HUINCO |  | 3295.7
[14 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3063.2
[14 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1113.8
[13 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 467.95
[13 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2658.9
[14 empty] | PCH TUPURI | 26.4
[13 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 371.45
[14 empty] | C.H. POECHOS II | 228.25
[13 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[14 empty] | C.H. CHEVES |  | 4082.9
[14 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 906.3
[14 empty] | C.H. MALPASO |  | 1122.75
[14 empty] | C.H. OROYA | 159.9
[14 empty] | C.H. PACHACHACA | 116.3
[14 empty] | C.H. YAUPI | 2609.8
[13 empty] | TOTAL MWh |  | 26240.95 | 76365.15

## GENERACION RER
martes, 13 de Mayo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 17 |  |  | 16.1 | 2.7 |  | 9.1 |  | 19.8 |  | 13.1 | 18.2 | 9.7 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 24.6 | 26.2 | 15.6 | 30.7 | 48.4 |  | 2.8 | 2.6 | 19.6 | 5.2 | 17.8 | 19 | 18.8 | 7.4 |  | 12.5 | 16.2 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.8 |  |  | 4.7 | 9.9 | 18.6 |  | 21.5 |  | 0.6 |  | 4.7 | 15.8 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.5 |  | 618.8
1:00 | 17.3 |  |  | 16 | 2.7 |  | 8.8 |  | 19.8 |  | 13.1 | 18.2 | 9.6 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 20.8 | 34 | 11.4 | 26.7 | 44.1 |  | 3.1 | 1.6 | 19.6 | 5.2 | 17.8 | 19 | 18.8 | 7.5 |  | 11.4 | 15.1 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.7 | 9.9 | 18.7 |  | 21.3 |  | 0.6 |  | 3.6 | 11.7 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.5 |  | 601.5
1:30 | 17 |  |  | 16 | 2.7 |  | 9.3 |  | 19.8 |  | 13.2 | 18.2 | 9.4 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 17.6 | 34 | 10 | 31 | 42.1 |  | 2.6 | 2.2 | 19.6 | 5.2 | 17.7 | 19 | 18.8 | 7.5 |  | 10.1 | 15.4 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 4.7 | 9.9 | 11.1 |  | 17.1 |  | 0.6 |  | 3.6 | 7.8 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.4 |  | 583
2:00 | 17 |  |  | 16 | 2.7 |  | 8.7 |  | 19.8 |  | 13 | 18.1 | 9.5 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 16.5 | 35.7 | 9 | 28.2 | 45.3 |  | 2.3 | 1.3 | 19.6 | 5.2 | 17.7 | 18.8 | 18.8 | 3.7 |  | 10 | 14.8 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.7 | 10 | 7.5 |  | 11.9 |  | 0.6 |  | 2.9 | 7.1 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.6 |  | 565.9
2:30 | 17.5 |  |  | 16 | 2.6 |  | 9.3 |  | 19.8 |  | 13.3 | 18.2 | 9.5 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 16.7 | 29.6 | 9.5 | 25.3 | 53.1 |  | 2.6 | 1 | 19.6 | 5.2 | 17.6 | 18.8 | 18.6 | 4 |  | 10 | 12.9 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.7 | 9.9 | 1.7 |  | 7.3 |  | 0.6 |  | 3 | 8 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.6 |  | 555.8
3:00 | 17.5 |  |  | 16 | 2.6 |  | 8.9 |  | 19.8 |  | 13.3 | 18.2 | 9.4 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 20.4 | 25.7 | 9.9 | 23.7 | 54.2 |  | 1.2 | 0.4 | 19.6 | 5.2 | 17.6 | 18.8 | 18.6 | 4.1 |  | 11.1 | 13.3 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.7 | 9.9 | 1.3 |  | 2 |  | 0.6 |  | 4.1 | 7.1 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.1 |  | 1.1 |  | 20 | 9.5 |  | 548.8
3:30 | 16.8 |  |  | 16 | 2.6 |  | 9.5 |  | 19.8 |  | 12.6 | 18.1 | 9.4 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 26.4 | 22.8 | 11.1 | 20.7 | 48.5 |  | 1.4 | 0.7 | 19.6 | 5.2 | 17.6 | 18.8 | 18.6 | 4.1 |  | 12.1 | 15.4 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.7 | 9.9 | 0.6 |  | 1 |  | 0.6 |  | 5.4 | 11.9 | 20 | 3.6 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.4 |  | 550.4
4:00 | 16.8 |  |  | 16 | 2.6 |  | 8.8 |  | 19.8 |  | 12.8 | 18.1 | 9.5 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 25.3 | 20.3 | 13 | 19.6 | 38.9 |  | 0.8 | 0.1 | 19.6 | 5.1 | 17.6 | 18.6 | 18.6 | 4.2 |  | 10.7 | 15.4 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.8 | 9.9 | 0.6 |  | 1.9 |  | 0.6 |  | 5.3 | 11.7 | 20.1 | 4.5 |  | 1 | 2.1 |  | 1.1 |  | 20 | 9.6 |  | 536.7
4:30 | 16.9 |  |  | 15.8 | 2.6 |  | 8.8 |  | 19.8 |  | 12.8 | 18.2 | 9.6 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 29.7 | 23.4 | 14.3 | 13.3 | 28.2 |  | 0.3 | 0.3 | 19.6 | 5.1 | 17.6 | 18.6 | 18.6 | 4.2 |  | 10.5 | 13.8 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.4 |  |  | 4.7 | 9.9 | 1.1 |  | 2.2 |  | 0.6 |  | 5 | 11.1 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.1 |  | 1.1 |  | 20 | 9.5 |  | 526
5:00 | 16.5 |  |  | 15.8 | 2.6 |  | 9 |  | 19.8 |  | 12.5 | 18 | 9.5 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 28.3 | 18.1 | 8.3 | 10.2 | 19.8 |  | 0.5 |  | 19.6 | 5.1 | 17.6 | 18.6 | 18.4 | 4.2 |  | 10.5 | 15.1 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.7 | 9.9 | 2.5 |  | 3.8 |  | 0.6 |  | 4.6 | 10.2 | 20.2 | 4.5 |  | 1 | 2.1 |  | 1.1 |  | 20 | 9.6 |  | 503.8
5:30 | 16.8 |  |  | 15.9 | 2.6 |  | 8.5 |  | 19.8 |  | 12.8 | 18.1 | 9.5 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 22.8 | 19 | 8.7 | 10.4 | 18.6 |  | 0.4 |  | 19.4 | 5.1 | 17.7 | 18.6 | 18.4 | 4.3 |  | 11.8 | 14.9 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1 |  |  | 4.8 | 9.9 | 2.7 |  | 4.9 |  | 0.6 |  | 4.2 | 9.4 | 20 | 3.6 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.5 |  | 498.8
6:00 | 17 |  |  | 15.8 | 2.6 |  | 8.8 |  | 19.8 |  | 12.9 | 17.8 | 9.5 | 3.4 | 5.2 | 19.8 | 20.5 | 20 | 18.9 | 25.7 | 34 | 15.8 | 8.9 | 15.8 |  | 0.1 |  | 19.4 | 5.1 | 17.7 | 18.4 | 18.1 | 4.3 |  | 13.1 | 16.3 | 3.4 | 18.5 |  | 0.1 |  | 1.6 |  | 0.1 | 4.7 | 9.9 | 1.8 |  | 3.3 |  | 0.6 |  | 4 | 8.9 | 20 | 3.6 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.6 |  | 519.1
6:30 | 17 |  |  | 15.8 | 2.6 |  | 9.3 |  | 19.8 |  | 12.7 | 17.7 | 9.5 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.6 | 20 | 18.9 | 29.5 | 40.8 | 20.4 | 6.3 | 11.9 | 1.5 | 0.1 |  | 19.4 | 5 | 17.7 | 18.4 | 18.1 | 4.3 | 5.2 | 12.7 | 15.6 | 3.3 | 18.5 |  | 12 |  | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 4.8 | 9.9 |  | 10 | 0.5 | 7.3 | 0.6 | 0.3 | 4 | 8.7 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.1 | 0.1 | 1.1 |  | 20 | 9.5 |  | 559.7
7:00 | 16.8 |  |  | 15.8 | 2.6 |  | 9.4 |  | 19.8 |  | 12.8 | 17.6 | 9.6 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 28.5 | 21.5 | 27.1 | 3.6 | 7.2 | 9.9 |  |  | 19.4 | 5 | 17.7 | 18.4 | 18.1 | 4.3 | 27 | 13.9 | 17.3 | 3.2 | 18.5 |  | 79 |  | 1.4 | 2.6 | 1.3 | 4.7 | 9.9 |  | 50.4 |  | 39 | 0.6 | 0.9 | 4.1 | 9.1 | 20.2 | 4.5 |  | 1 | 1.9 | 2.5 | 1.1 |  | 20 | 9.5 | 0.3 | 716.9
7:30 | 16.8 |  |  | 15.8 | 2.6 |  | 9.3 | 0.1 | 19.8 |  | 12.7 | 17.7 | 9.3 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 21.6 | 12 | 29.7 | 0.8 | 4 | 19.9 |  |  | 19.4 | 5 | 17.7 | 18.4 | 18.1 | 4.3 | 51.8 | 16.2 | 17.8 | 3.3 | 18.5 |  |  | 0.1 | 1.4 | 5 | 1.9 | 5.4 | 9.9 |  | 94.6 |  | 73.6 | 0.6 | 1.5 | 4.1 | 9 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.1 | 4.8 | 1.1 |  | 20 | 9.4 | 0.6 | 740.7
8:00 | 17 |  |  | 15.8 | 2.5 |  | 9.2 | 0.3 | 19.8 |  | 12.8 | 17.7 | 9.1 | 3.4 | 5.1 | 18.8 | 20.5 | 20 | 18.9 | 18 | 13.1 | 30.2 | 1.4 | 4.1 | 28.5 |  |  | 19.2 | 5 | 17.7 | 18.4 | 18.1 | 4.3 | 65.9 | 13.6 | 17.2 | 3.4 | 18.5 |  |  | 0.2 | 1.6 | 7.1 | 1.8 | 5.3 | 9.9 |  | 121.1 |  | 86.5 | 0.6 | 2.3 | 3.7 | 8.5 | 20.1 | 4.5 |  | 1 | 2.1 | 5.4 | 1.1 |  | 20 | 9.5 | 1 | 800.8
8:30 | 17.1 |  |  | 15.8 | 2.6 |  | 9 | 0.7 | 19.8 |  | 12.8 | 17.8 | 9.2 | 3.4 | 5.1 |  | 20.4 | 20 | 18.9 | 17.5 | 12.4 | 20.1 | 1.6 | 5.8 | 30.1 |  |  | 19.2 | 4.9 | 17.7 | 18.4 | 18.1 | 4.5 | 68.6 | 13 | 16 | 3.5 | 18.5 |  |  | 0.1 | 1.6 | 10.2 | 3.1 | 5.3 | 9.8 |  | 123.3 |  | 88.8 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 8.2 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.1 | 9.6 | 1.1 |  | 0.9 | 9.6 | 2.3 | 771.9
9:00 | 17.3 |  |  | 15.8 | 2.6 |  | 8.7 | 0.9 | 19.8 |  | 12.4 | 17.7 | 9.2 | 3.3 | 5.1 |  | 20.3 | 20 | 18.9 | 8.3 | 24.3 | 22.1 | 7.3 | 14.8 | 22.3 | 0.4 |  | 19.1 | 5 | 17.7 | 18.4 | 18.1 | 4.5 | 70.9 | 13.7 | 16 | 3.6 | 18.5 |  |  | 0.3 | 1.4 | 12.1 | 5.6 | 5.4 | 9.9 |  | 124.7 |  | 86.7 | 0.6 | 7.3 | 3.4 | 8 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.1 | 11.4 | 1.1 |  |  | 9.5 | 5.2 | 797.2
9:30 | 17.6 |  |  | 15.8 | 2.6 |  | 9.5 | 1 | 19.8 |  | 12.6 | 17.3 | 9 | 3.2 | 5.2 |  | 20.3 | 20 | 18.9 | 7.3 | 27 | 29 | 24.1 | 26.1 | 30.5 | 3.2 | 1.5 | 19 | 5.4 | 17.7 | 18.4 | 18.1 | 4.7 | 70.8 | 13.9 | 17 | 3.7 | 18.5 |  |  | 0.1 | 1.5 | 13.8 | 10.7 | 5.4 | 9.9 |  | 129 |  | 93.4 | 0.6 | 13.8 | 3.5 | 8.8 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.1 | 13.1 | 1.1 |  |  | 9.5 | 7.8 | 878.3
10:00 | 17.9 |  |  | 15.8 | 2.6 |  | 10 | 1.1 | 19.8 |  | 12.4 | 17.1 | 8.9 | 3.2 | 5.2 |  | 20.2 | 20 | 18.9 | 6.7 | 37.1 | 35.7 | 28 | 26.7 | 30.3 | 3.3 | 2.5 | 19 | 5.4 | 17.7 | 18.4 | 18.1 | 4.7 | 71.4 | 16.3 | 16.8 | 3.7 | 18.5 |  |  | 0.1 | 1 | 15 | 13.4 | 5.4 | 9.9 |  | 126.3 |  | 91.8 | 0.6 | 16.1 | 3.8 | 10.6 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 | 14.4 | 1.1 |  |  | 9.6 | 10.2 | 910.4
10:30 | 18 |  |  | 15.7 | 2.6 |  | 10.2 | 1.2 | 19.7 |  | 12.4 | 17.1 | 8.7 | 3.3 | 5.2 |  | 20.5 | 20 | 18.9 | 9.5 | 45.8 | 35.8 | 37.5 | 34.8 | 30.4 | 4.4 | 2.4 | 18.9 | 5.4 | 17.7 | 18.4 | 18.1 | 4.7 | 71.6 | 12.9 | 16.3 | 3.7 | 18.5 |  |  | 0.2 | 1 | 16.2 | 13.2 | 5.4 | 10 |  | 125.7 |  | 91.8 | 0.6 | 15.9 | 4.2 | 13.3 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 | 15.5 | 1.1 |  |  | 9.6 | 13.8 | 945.5
11:00 | 17.9 |  |  | 15.7 | 2.5 |  | 10.7 | 1.2 | 19.7 |  | 12.7 | 17.4 | 8.8 | 3.3 | 5.2 |  | 20.2 | 20 | 18.9 | 13 | 51 | 31.5 | 49 | 43 | 30.2 | 7.2 | 4.1 | 18.8 | 5.4 | 17.7 | 18.4 | 17.7 | 4.7 | 71.4 | 11.9 | 16.3 | 3.7 | 18.5 |  |  | 0.2 | 0.8 | 16.7 | 13.2 | 5.4 | 10 |  | 125.4 |  | 91.8 | 0.6 | 16.1 | 4.8 | 16.9 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 | 16.4 | 1.1 |  |  | 9.4 | 16.3 | 980.5
11:30 | 17.4 |  |  | 15.7 | 2.5 |  | 11.2 | 1.3 | 19.7 |  | 12.7 | 17.3 | 9.2 | 3.3 | 5.1 |  | 20.5 | 20 | 18.9 | 17.8 | 60.4 | 34.2 | 48.4 | 45.1 | 30 | 6 | 4.4 | 18.8 | 5.4 | 17.7 | 18.4 | 17.4 | 4.7 | 71.2 | 14.1 | 16.3 | 3.7 | 18.5 |  |  | 0.2 | 1.1 | 17.6 | 13.4 | 5.4 | 10 |  | 125.3 |  | 91.6 | 0.6 | 16.1 | 5.4 | 20.4 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 | 16.9 | 1.1 |  |  | 9.4 | 16.4 | 1005.9
12:00 | 17.6 |  |  | 15.7 | 2.5 |  | 11.3 | 1.3 | 19.7 |  | 12.7 | 17.2 | 9.3 | 3.3 | 5.1 |  | 20.1 | 20 | 18.9 | 21.7 | 67.4 | 40.9 | 53.6 | 48.1 | 29.9 | 6.6 | 4.6 | 18.8 | 5.4 | 17.6 | 18.4 | 17.4 | 4.7 | 74.5 | 14.6 | 17.5 | 3.7 | 18.5 |  |  | 0.2 | 1.6 | 17.4 | 13.3 | 5.3 | 9.8 |  | 121.6 |  | 87.3 | 0.6 | 16 | 6.1 | 23.7 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 | 15.9 | 1.1 |  |  | 9.5 | 16.3 | 1032
12:30 | 17.1 |  |  | 15.7 | 2.5 |  | 12 | 1.3 | 19.7 |  | 12.2 | 17 | 9.4 | 3.3 | 5.1 |  | 19.8 | 20 | 18.9 | 19.3 | 67.4 | 50.8 | 56.4 | 61.9 | 30.3 | 8.3 | 5.2 | 18.8 | 5.4 | 17.6 | 18.4 | 17.4 | 6 | 75.1 | 14.4 | 16.5 | 3.7 | 18.5 |  |  | 0.3 | 1.6 | 17.4 | 13.4 | 5.4 | 10 | 20.5 | 124.5 | 4 | 91.6 | 0.6 | 16.4 | 6.7 | 26.9 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 | 16.7 | 1.1 |  |  | 9.4 | 16.5 | 1096.1
13:00 | 17.7 |  |  | 15.7 | 2.5 |  | 10.9 | 1.2 | 19.6 |  | 12.6 | 17.2 | 9.3 | 3.1 | 5.1 |  | 20.4 | 20 | 18.9 | 17.8 | 71.4 | 50.5 | 70 | 69.9 | 30.3 | 10.6 | 7.6 | 18.8 | 5.4 | 17.4 | 18.4 | 17.4 | 6 | 73.4 | 16.3 | 17 | 3.7 | 18.5 |  |  | 0.5 | 1.9 | 16.9 | 13.5 | 5.3 | 9.9 | 57.7 | 121.8 | 47.4 | 89.9 | 0.6 | 16.6 | 7.2 | 29.9 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 | 16.2 | 1.1 |  |  | 9.6 | 16.4 | 1204.7
13:30 | 17.3 |  |  | 15.6 | 2.4 |  | 10.9 | 1.2 | 19.4 |  | 12.3 | 17 | 9.2 | 3.1 | 5.2 | 8.7 | 20 | 20 | 18.9 | 16.7 | 73.6 | 59.1 | 85.6 | 73.9 | 30.3 | 10.6 | 7.5 | 18.5 | 5.4 | 17.4 | 18.4 | 17.7 | 7.4 | 73.4 | 14.9 | 16.4 | 3.7 | 18.5 |  |  | 0.2 | 1.8 | 16 | 13 | 5.4 | 9.9 | 70.6 | 129.4 | 72.7 | 94.1 | 0.6 | 16.1 | 7.6 | 32 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 | 15.4 | 1.1 |  | 8.7 | 9.5 | 16.7 | 1298.7
14:00 | 17.4 |  |  | 15.7 | 2.5 |  | 10.3 | 1.1 | 19.4 |  | 12.6 | 17.1 | 9.2 | 3.1 | 5.1 | 18 | 20.3 | 20 | 18.9 | 18.3 | 75.3 | 60.4 | 82.4 | 82.3 | 30.3 | 13.4 | 9.7 | 18.5 | 5.3 | 17.2 | 18.4 | 18 | 7 | 72.8 | 15.3 | 17 | 3.7 | 18.5 |  |  | 0.1 | 1.7 | 14.7 | 13.3 | 5.4 | 9.9 | 69.2 | 124.2 | 80 | 90.5 | 0.6 | 16.3 | 7.9 | 33.2 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 | 14.1 | 1.1 |  | 18 | 9.6 | 16.6 | 1328.6
14:30 | 17.4 |  |  | 15.6 | 2.3 |  | 9.6 | 1 | 19.4 |  | 12.3 | 17 | 9.2 | 3.2 | 5.1 | 17.9 | 20.2 | 20 | 18.9 | 23.4 | 72.7 | 76 | 88.2 | 74.1 | 30.4 | 15.2 | 11.1 | 18.5 | 5.3 | 17 | 18.4 | 18 | 8.1 | 71.4 | 15.1 | 17.4 | 3.7 | 18.5 |  |  | 0.2 | 1.8 | 13 | 13.3 | 5.4 | 9.8 | 87.2 | 124.5 | 93.2 | 90.3 | 0.6 | 16 | 8.4 | 34.6 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 | 12.6 | 1.1 |  | 18 | 9.5 | 16.3 | 1375.1
15:00 | 17.4 |  |  | 15.7 | 2.4 |  | 9.5 | 0.9 | 19.4 |  | 12.8 | 17.3 | 9.1 | 3.3 | 5.1 | 18.3 | 20.2 | 20 | 18.9 | 28.2 | 69.2 | 87.9 | 81.3 | 74 | 29.9 | 13.4 | 8.7 | 18.4 | 5.3 | 17 | 17.6 | 17.5 | 8.1 | 68.8 | 12.8 | 17.6 | 3.7 | 18.5 |  | 6.9 | 0.2 | 1.8 | 11.2 | 12.9 | 5.3 | 9.9 | 93.4 | 122.7 | 99.3 | 88.6 | 0.6 | 15.5 | 9 | 36.3 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 | 10.7 | 1.1 |  | 18.4 | 9.6 | 16.1 | 1385.4
15:30 | 17.5 |  |  | 15.7 | 2.5 |  | 9.5 | 0.8 | 19.4 |  | 13 | 17.5 | 9 | 3.2 | 5.2 | 19.4 | 20.6 | 20 | 18.9 | 28.1 | 72.4 | 90.9 | 77.4 | 76.2 | 28.5 | 12.9 | 7.5 | 18.2 | 5.3 | 16.8 | 17.6 | 17.3 | 7.8 | 64.4 | 12.2 | 15.6 | 3.7 | 18.5 |  | 18.3 | 0.4 | 1.8 | 9 | 12 | 5.3 | 9.9 | 109.1 | 115.9 | 112 | 84.2 | 0.6 | 14.5 | 9.8 | 39 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 | 8.6 | 1.1 |  | 19.4 | 9.6 |  | 1391.7
16:00 | 17.6 |  |  | 15.5 | 2.5 |  | 9.5 | 0.2 | 19.4 |  | 12.3 | 17 | 8.1 | 3.2 | 5.2 | 19.8 | 20.1 | 20 | 18.9 | 27.8 | 68.1 | 103.4 | 79.6 | 75.9 | 20.1 | 12.2 | 7.2 | 18.2 | 5.3 | 16.4 | 17.6 | 17.3 | 7.6 | 46.8 | 12.6 | 15.5 | 3.7 | 18.5 |  | 156.3 | 0.1 | 1.8 | 6.6 | 9.5 | 5.4 | 10 | 103.3 | 83.4 | 112.2 | 72.7 | 0.6 | 11.4 | 11 | 42.7 | 19.6 | 4.5 |  | 1 | 2.2 | 6.3 | 1.1 |  | 19.8 | 9.4 | 14.5 | 1468.5
16:30 | 17.4 |  |  | 15.2 | 2.8 |  | 9.7 | 0.1 | 19.4 |  | 12.6 | 17.2 | 7.9 | 3.2 | 5.1 | 19.5 | 20.2 | 20 | 18.9 | 28.4 | 66.9 | 102.2 | 68.8 | 66.5 | 10 | 11.8 | 8.2 | 18.2 | 5.2 | 16.6 | 17.6 | 17.3 | 7.6 | 22.8 | 13.9 | 17.1 | 3.7 | 18.5 |  | 88.8 | 0.1 | 1.8 | 3.8 | 3.9 | 5.3 | 9.9 | 107.8 | 43 | 118.6 | 40.5 | 0.6 | 4.4 | 12.3 | 46.4 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 | 4 | 1.1 |  | 19.6 | 9.5 | 10.6 | 1270.2
17:00 | 17.4 |  |  | 15.5 | 2.7 |  | 9 | 0.1 | 19.4 |  | 12.4 | 17.2 | 7.9 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 25.9 | 61.8 | 99.5 | 71 | 72.7 | 2 | 10.3 | 7.4 | 18.2 | 5.2 | 17.2 | 17.6 | 17.3 | 8.3 | 5.3 | 13.3 | 16.6 | 3.7 | 18.5 |  | 23.4 |  | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 5.4 | 9.9 | 119.6 | 7.4 | 123.7 | 8.4 | 0.6 | 0.2 | 13.7 | 50.3 | 19.7 | 4.5 |  | 1 | 2.2 | 1.7 | 1.1 |  | 20 | 9.6 | 3.3 | 1109.7
17:30 | 17.8 |  |  | 15.5 | 2.8 |  | 9.4 |  | 19.1 |  | 12.1 | 17.2 | 7.8 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 26.1 | 49.5 | 101.8 | 65.9 | 80.9 |  | 8.7 | 8.5 | 18.2 | 5.2 | 17.2 | 17.6 | 17.3 | 8.6 |  | 13.4 | 16.8 | 3.7 | 18.5 |  |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 115.7 |  | 124 |  | 0.6 |  | 15 | 53.2 | 15.1 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.4 |  | 1046
18:00 | 17.7 |  |  | 15.5 | 2.7 |  | 9.6 |  | 19.1 |  | 12.2 | 17.3 | 7.6 | 3.3 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 27.5 | 55.6 | 97.1 | 65.1 | 91.4 |  | 8.5 | 7.5 | 18.2 | 5.2 | 16.8 | 18 | 17.7 | 8.6 |  | 12.8 | 15.5 | 3.7 | 18.5 |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.3 | 9.9 | 106.8 |  | 122.6 |  | 0.6 |  | 16.1 | 55.3 | 15 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.6 |  | 1048.6
18:30 | 17.2 |  |  | 15.4 | 2.7 |  | 10.5 |  | 19.1 |  | 11.2 | 17.2 | 7.4 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 27 | 50.9 | 85.3 | 62.7 | 83.7 |  | 7.3 | 4.7 | 18.2 | 5.2 | 16.8 | 18 | 17.7 | 8.6 |  | 9.8 | 16.1 | 3.8 | 18.5 |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.4 | 9.9 | 101.7 |  | 119.5 |  | 0.6 |  | 17 | 56.9 | 16 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.5 |  | 1009.5
19:00 | 17 |  |  | 15.4 | 2.8 |  | 10.5 |  | 19.1 |  | 12 | 17.2 | 7.7 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 21.3 | 42.2 | 79.8 | 67.4 | 88.9 |  | 9 | 4.7 | 18.2 | 5.2 | 16.6 | 18 | 17.7 | 8.6 |  | 9.8 | 14.5 | 3.8 | 18.5 |  |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 9.9 | 93.5 |  | 116.1 |  | 0.6 |  | 17.7 | 57.8 | 15 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.6 |  | 989.6
19:30 | 17 |  |  | 15.5 | 2.7 |  | 10.6 |  | 18.6 |  | 12.3 | 17.2 | 7.9 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 15.8 | 41.2 | 74.6 | 68.5 | 93.7 |  | 7.6 | 4.2 | 18.2 | 5.2 | 16.6 | 17.6 | 17.3 | 8.3 |  | 6.8 | 12.6 | 3.8 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 82 |  | 100.8 |  | 0.6 |  | 18.3 | 58.8 | 15.4 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.6 |  | 949.6
20:00 | 17.2 |  |  | 15.5 | 2.7 |  | 11.1 |  | 18.6 |  | 12.1 | 17.1 | 8 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 14.1 | 28.4 | 60.2 | 79.2 | 104.6 |  | 11.5 | 10.3 | 18.1 | 5.2 | 16.6 | 17.6 | 17.3 | 8.1 |  | 6.1 | 12 | 3.8 | 18.5 | [6 empty] | 5.3 | 9.9 | 88.4 |  | 87.4 |  | 0.6 |  | 18.8 | 59.9 | 19.4 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.5 |  | 949.4
20:30 | 17.4 |  |  | 15.5 | 2.7 |  | 11.3 |  | 18.6 |  | 12.3 | 16.7 | 8.3 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.6 | 20 | 18.9 | 13.3 | 21.6 | 40.2 | 84.8 | 93.9 |  | 10 | 3.8 | 18.1 | 5.2 | 16.4 | 16.8 | 16.9 | 8.1 |  | 7.7 | 13.6 | 3.8 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 103.4 |  | 100.2 |  | 0.6 |  | 19 | 60 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.6 |  | 940.3
21:00 | 17.5 |  |  | 15.5 | 2.7 |  | 12 |  | 18.6 |  | 12 | 16.6 | 8.3 | 3.3 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 14.7 | 16.2 | 46.1 | 86.3 | 105.4 |  | 10.5 | 6 | 17.9 | 5.2 | 16.4 | 16.8 | 16.5 | 8.1 |  | 9.7 | 12.1 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 94.1 |  | 90.6 |  | 0.6 |  | 18.9 | 59.1 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.3 |  | 937.3
21:30 | 17 |  |  | 15.5 | 2.6 |  | 10.4 |  | 18.6 |  | 11.8 | 16.7 | 8.2 | 3.3 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 9 | 11.2 | 53 | 99.2 | 105.6 |  | 13.1 | 6.8 | 17.7 | 5.2 | 16.4 | 17.6 | 17.3 | 8.1 |  | 7.8 | 13.3 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.3 | 9.9 | 90.4 |  | 103.6 |  | 0.6 |  | 18.6 | 57.3 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.5 |  | 955.7
22:00 | 16.6 |  |  | 15.5 | 2.7 |  | 9.3 |  | 18.6 |  | 11.9 | 16.2 | 8.2 | 3.3 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 6.3 | 7.6 | 57.2 | 94.4 | 105.6 |  | 14.3 | 5.2 | 17.7 | 5.2 | 16.4 | 17.6 | 17.3 | 7.8 |  | 6.8 | 12.6 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 10 | 82.9 |  | 94.3 |  | 0.6 |  | 18 | 54.6 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.4 |  | 924.6
22:30 | 17 |  |  | 15.5 | 2.6 |  | 10.3 |  | 18.6 |  | 11.9 | 16.2 | 8.2 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 5.5 | 9.1 | 72.7 | 97.7 | 109.7 |  | 11.7 | 4.7 | 17.7 | 5.2 | 16.2 | 17.6 | 17.3 | 8 |  | 8.9 | 12.9 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 64.6 |  | 75 |  | 0.6 |  | 17.4 | 52 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.5 |  | 908.2
23:00 | 17.3 |  |  | 15.5 | 2.5 |  | 10 |  | 18.6 |  | 11.9 | 16.2 | 8.2 | 3.3 | 5 | 19.9 | 20.3 | 20 | 18.8 | 5.4 | 11.1 | 84.5 | 87.9 | 104.3 |  | 11.3 | 4.5 | 17.7 | 5.1 | 16.2 | 17.2 | 16.9 | 8.1 |  | 7.5 | 11.3 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 48.7 |  | 67.2 |  | 0.6 |  | 16.7 | 49.5 | 20.1 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.4 |  | 875
23:30 | 18 |  |  | 15.5 | 2.5 |  | 9.9 |  | 18.4 |  | 12.3 | 16.3 | 8.2 | 3.3 | 5 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 5.3 | 12.4 | 80.1 | 74 | 98.2 |  | 9.1 | 3.4 | 17.7 | 5.1 | 16.2 | 16.8 | 16.5 | 8.3 |  | 8.7 | 11.5 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 41.2 |  | 48.8 |  | 0.6 |  | 15.9 | 47 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20.1 | 9.5 |  | 821.5
0:00 | 18 |  |  | 15.5 | 2.6 |  | 10 |  | 18.3 |  | 12.7 | 16.5 | 8.3 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.7 | 20 | 18.9 | 5.9 | 17.3 | 73.8 | 66 | 95.3 |  | 6.4 | 4.1 | 17.7 | 5.1 | 16.2 | 16.8 | 16.5 | 8.5 |  | 9.5 | 12.6 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 28.7 |  | 31.6 |  | 0.6 |  | 15.1 | 44.5 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.5 |  | 777.7
EJEC MWh | 414.7 | 0 | 0 | 376.65 | 62.4 | 0 | 235.55 | 8.5 | 465.6 | 0 | 300.45 | 416.55 | 212.25 | 79.45 | 122.8 | 370.05 | 486.9 | 480 | 453.5 | 452.65 | 904.35 | 1140.2 | 1185.05 | 1408.6 | 267.8 | 153.5 | 94.1 | 449.7 | 124.9 | 412.95 | 434.9 | 426.95 | 151.8 | 647.25 | 283.35 | 366.4 | 87.2 | 444 | 0 | 192.4 | 1.9 | 29.15 | 122 | 98.25 | 124.3 | 237.8 | 1024.35 | 1137.1 | 1121.75 | 840.2 | 14.4 | 118.75 | 218.55 | 701.55 | 467.95 | 106.65 | 0 | 24 | 52.15 | 116.15 | 26.4 | 0 | 371.45 | 228.25 | 108.6 | 21405.05
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 833.05 | 3.8918 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 3658.9 | 17.0936 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7858.7 | 36.7142 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 9054.4 | 42.3003 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
martes, 13 de Mayo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 17 |  |  | 9.1 |  |  | 26.1
1:00 | 17.3 |  |  | 8.8 |  |  | 26.1
1:30 | 17 |  |  | 9.3 |  |  | 26.3
2:00 | 17 |  |  | 8.7 |  |  | 25.7
2:30 | 17.5 |  |  | 9.3 |  |  | 26.8
3:00 | 17.5 |  |  | 8.9 |  |  | 26.4
3:30 | 16.8 |  |  | 9.5 |  |  | 26.3
4:00 | 16.8 |  |  | 8.8 |  |  | 25.6
4:30 | 16.9 |  |  | 8.8 |  |  | 25.7
5:00 | 16.5 |  |  | 9 |  |  | 25.5
5:30 | 16.8 |  |  | 8.5 |  |  | 25.3
6:00 | 17 |  |  | 8.8 |  |  | 25.8
6:30 | 17 |  |  | 9.3 |  |  | 26.3
7:00 | 16.8 |  |  | 9.4 |  |  | 26.2
7:30 | 16.8 |  |  | 9.3 |  |  | 26.1
8:00 | 17 |  |  | 9.2 |  |  | 26.2
8:30 | 17.1 |  |  | 9 |  |  | 26.1
9:00 | 17.3 |  |  | 8.7 |  |  | 26
9:30 | 17.6 |  |  | 9.5 |  |  | 27.1
10:00 | 17.9 |  |  | 10 |  |  | 27.9
10:30 | 18 |  |  | 10.2 |  |  | 28.2
11:00 | 17.9 |  |  | 10.7 |  |  | 28.6
11:30 | 17.4 |  |  | 11.2 |  |  | 28.6
12:00 | 17.6 |  |  | 11.3 |  |  | 28.9
12:30 | 17.1 |  |  | 12 |  |  | 29.1
13:00 | 17.7 |  |  | 10.9 |  |  | 28.6
13:30 | 17.3 |  |  | 10.9 |  |  | 28.2
14:00 | 17.4 |  |  | 10.3 |  |  | 27.7
14:30 | 17.4 |  |  | 9.6 |  |  | 27
15:00 | 17.4 |  |  | 9.5 |  |  | 26.9
15:30 | 17.5 |  |  | 9.5 |  |  | 27
16:00 | 17.6 |  |  | 9.5 |  |  | 27.1
16:30 | 17.4 |  |  | 9.7 |  |  | 27.1
17:00 | 17.4 |  |  | 9 |  |  | 26.4
17:30 | 17.8 |  |  | 9.4 |  |  | 27.2
18:00 | 17.7 |  |  | 9.6 |  |  | 27.3
18:30 | 17.2 |  |  | 10.5 |  |  | 27.7
19:00 | 17 |  |  | 10.5 |  |  | 27.5
19:30 | 17 |  |  | 10.6 |  |  | 27.6
20:00 | 17.2 |  |  | 11.1 |  |  | 28.3
20:30 | 17.4 |  |  | 11.3 |  |  | 28.7
21:00 | 17.5 |  |  | 12 |  |  | 29.5
21:30 | 17 |  |  | 10.4 |  |  | 27.4
22:00 | 16.6 |  |  | 9.3 |  |  | 25.9
22:30 | 17 |  |  | 10.3 |  |  | 27.3
23:00 | 17.3 |  |  | 10 |  |  | 27.3
23:30 | 18 |  |  | 9.9 |  |  | 27.9
0:00 | 18 |  |  | 10 |  |  | 28
EJEC MWh | 414.7 | 0 | 0 | 235.55 | 0 | 0 | 650.25

## EVO_PRO_ENE
jueves, 1 de Mayo del 2025 - martes, 13 de Mayo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  | 138.9 | 376.5 | 395.45 | 401.05 | 409.7 | 400.15 | 403.9 | 411.4 | 405.45 | 404.4 | 407.85 | 414.7 | 4569.45
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 421.45 | 451.4 | 485.05 | 485 | 485.75 | 485.9 | 466.95 | 485.55 | 477.35 | 474.8 | 477.05 | 451.6 | 376.65 | 6024.5
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 74.05 | 74 | 74.32 | 74.1 | 73.35 | 73.5 | 73.85 | 73.6 | 72.4 | 70.35 | 68.95 | 65.6 | 62.4 | 930.47
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0.6 | [6 empty] | 6.15 | 9.25 | 5.85 |  |  | 21.85
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 226.85 | 195.65 | 215.5 | 216.4 | 194.4 | 228.85 | 227.3 | 230.85 | 242.25 | 233.75 | 227.65 | 234.1 | 235.55 | 2909.1
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5086.85 | 4956.25 | 4948 | 4914.05 | 5043.5 | 5166.2 | 5106.6 | 5025.2 | 4887.85 | 5091.15 | 4548.3 | 4959.7 | 4953.8 | 64687.45
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.7 | 470.95 | 472.8 | 470.1 | 472.8 | 462.5 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 6124.45
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3549.35 | 3333.55 | 3459.45 | 3208.2 | 3508.3 | 3521.55 | 3520.75 | 3469.95 | 3044.3 | 3070.4 | 3077.8 | 3500.7 | 3420.85 | 43685.15
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1016.35 | 1015.2 | 1014.65 | 1014.65 | 1014.55 | 1014.3 | 1014.15 | 943.3 | 994.2 | 984.4 | 986.4 | 1000.95 | 1002.7 | 13015.8
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.7 | 5.85 | 7 | 1.7 | 7.15 | 6.05 | 8.75 | 8.9 | 8.65 | 8.6 | 6.4 | 8.95 | 8.5 | 93.2
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.2 | 160.75 | 161.6 | 161.8 | 160.9 | 130.9 | 143.9 | 113.4 | 149.05 | 160.4 | 160.85 | 155.75 | 160.8 | 1975.3
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 253.6 | 242.2 | 251.45 | 254.05 | 255.05 | 253.7 | 134.5 | 220.15 | 260.85 | 316.8 | 305.75 | 312.35 | 303.75 | 3364.2
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1792.9 | 1776.9 | 1778.95 | 1802.5 | 1802 | 1658.45 | 1465.3 | 1456.85 | 1718.3 | 1989.75 | 2030.25 | 2019.75 | 1980.05 | 23271.95
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.6 | 134.35 | 135.3 | 134.75 | 136.25 | 133.8 | 70.15 | 118.7 | 48.4 |  |  |  |  | 1037.3
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 17.45 | 17.45
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 24.65 | [6 empty] | 14.65 | 39.3
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 19.8 | [6 empty] | 19.8
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.75 | 475.45 | 475.2 | 474.3 | 475.2 | 475.2 | 465.6 | 432.65 | 402.65 | 386.45 | 460.15 | 473.6 | 465.6 | 5936.8
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 446.9 | 410.85 | 386.4 | 371.2 | 356.7 | 354.65 | 318.4 | 298.55 | 292.2 | 288.15 | 361.55 | 332.25 | 300.45 | 4518.25
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.05 | 485.45 | 485.4 | 485.65 | 481.85 | 481.4 | 443.4 | 414.35 | 406.5 | 401.95 | 456.05 | 463.55 | 416.55 | 5908.15
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.5 | 241.55 | 295.9 | 307.65 | 309.9 | 302.6 | 307.9 | 303.1 | 286.25 | 269.2 | 252.85 | 237.55 | 212.25 | 3556.2
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3480.3 | 3954.6 | 3940.45 | 3971.85 | 3943.65 | 3967.2 | 3930.7 | 3948.15 | 3967.35 | 3936.15 | 3919.55 | 3960.4 | 3970.75 | 50891.1
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.4 | 175.4 | 174.9 | 170.9 | 174 | 175.3 | 174.8 | 177.3 | 174.6 | 173.95 | 174.2 | 173.35 | 175.1 | 2271.2
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.25 | 85 | 85.55 | 48.7 | 74.2 | 82.45 | 89.9 | 93.5 | 94.15 | 96.25 | 96.1 | 101 | 111.05 | 1144.1
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 156.35 | 339.35 | 100.2 | 182.65 | 21.6 | 138.8 | 161.95 | 64.7 | 69.25 |  | 103.15 | 80.25 | 54.1 | 1472.35
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.8 | 80.4 | 81.35 | 81.2 | 75.7 | 80.8 | 81.2 | 80.85 | 81.25 | 81.05 | 65.4 | 75.15 | 79.45 | 999.6
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15548.35 | 15398.4 | 15514.7 | 14781.5 | 15509.95 | 15099.45 | 15517.7 | 15542.85 | 15215.9 | 15462.355 | 13960.595 | 15460.01 | 15257.85 | 198269.61
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5178.95 | 5135.7 | 5174.45 | 4961 | 5174 | 5026.15 | 5182.5 | 5184.85 | 5057.4 | 5124.305 | 4625.5 | 5173 | 5060.2 | 66058.005
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 59.35 | 52.15 | 44.7 |  |  |  |  | 18 |  | 174.2
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 59.65 | 52.95 | 44.65 |  |  |  |  | 17.25 |  | 174.5
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.85 | 123.45 | 123.75 | 124.05 | 124.35 | 123.8 | 123.25 | 122.8 | 122.2 | 122.9 | 123.25 | 122.95 | 122.8 | 1602.4
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 479.55 | 479.4 | 479.15 | 479.55 | 480.4 | 479.95 | 479.3 | 479.7 | 479.75 | 480 | 479.1 | 370.05 | 6125.85
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.8 | 486 | 372.68 | 475.3 | 484.35 | 485.75 | 484.5 | 485.45 | 484.65 | 484.7 | 397.4 | 485.7 | 486.9 | 6101.18
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5142.4 | 5208.65 | 4911.4 | 4791.8 | 5162.15 | 5553.15 | 5505.4 | 5424.25 | 5354.45 | 5345.3 | 4809.95 | 5258.1 | 5501.7 | 67968.7
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.1 | 156.65 | 2028.75
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 666.6 | 1141.4 | 1142.55 | 1139.75 | 1143.85 | 1142.65 | 1143.55 | 780.75 | 589.95 | 233.05 | 670.05 | 1149.35 | 10943.5
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 322.85 | 438.7 | 392.45 | 401.3 | 395.25 | 284.3 | 240 | 240 | 240 | 329.9 | 364.6 | 479.2 | 480 | 4608.55
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.65 | 448.8 | 449.35 | 444.5 | 392.05 | 400.4 | 450.15 | 451.19 | 454.4 | 453.55 | 451.715 | 453.2 | 453.5 | 5726.455
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1114.9 | 795.2 | 363 | [8 empty] | 425.25 | 760.35 | 3458.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 578.5 | 753.3 | 834.5 | 47.95 | 504.4 |  |  | 459.3 | 62.25 | 3240.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 437.3 |  | 437.3
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1245.85 | 1135.5 | 1112.15 | 1208.55 | 996.2 | 1164 | 978.35 | 1220.9 | 1368.9 | 1226.1 | 996.4 | 1065.8 | 904.35 | 14623.05
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 437.85 | 434.45 | 355.8 | 226.9 | 225.25 | 579.7 | 297.9 | 399 | 493.4 | 570.75 | 236.8 | 449.05 | 452.65 | 5159.5
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2082.5 | 2558.45 | 1799.8 | 1720.65 | 2118.55 | 2285.45 | 2195.9 | 1895.7 | 1814.6 | 1966.75 | 1690.85 | 1133.4 | 1140.2 | 24402.8
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1647.45 | 1826.25 | 2034.05 | 1257.6 | 1064.15 | 1223.4 | 944.35 | 1253.5 | 1449.4 | 1129.45 | 1279.95 | 1139.9 | 1185.05 | 17434.5
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1892.6 | 2008.15 | 2127.35 | 1671.25 | 1455.2 | 1930.7 | 1726.05 | 1753.9 | 1910.75 | 1608.85 | 1630.2 | 1447.75 | 1408.6 | 22571.35
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 205.1 | 248.6 | 292.4 | 163.85 | 123.9 | 190.75 | 204.45 | 247.65 | 241.8 | 198.8 | 192.5 | 149.95 | 153.5 | 2613.25
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 141.95 | 170.85 | 199.6 | 96.45 | 74.3 | 78.2 | 86.25 | 119.65 | 132.3 | 75.45 | 79.85 | 84.8 | 94.1 | 1433.75
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1084.9 | 1002.2 | 961.25 | 1039.2 | 1046 | 2101.2 | 2101.25 | 2089.2 | 2077.95 | 2078.35 | 2077.75 | 2062.95 | 2064.7 | 21786.9
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 117.45 | 276.95 | 250.5 | 259.45 | 274.7 | 270.15 | 278.8 | 275.9 | 279.5 | 273.9 | 270.45 | 267.3 | 267.8 | 3362.85
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 269.95 | 1404.75 |  |  |  |  | 913.15 | 513.7 | 670.2 | 150.2 |  | 13.45 | 533.2 | 4468.6
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 912.6 | 4039.75 | 3915.5 | 3914.85 | 3904.35 | 3925.05 | 3929.85 | 3919.6 | 3910.55 | 3903.45 | 954.2 | 2414.45 | 3820.35 | 43464.55
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 362 | 663.85 | 604.5 | 874.05 | 1118.5 |  |  |  |  | 2130.35 | 4363.55 | 10116.8
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 264.65 | 1699.25 | 1634.05 | 1640.25 | 1639.05 | 1657.15 | 1650.3 | 1651.15 | 1634.6 | 1629.5 |  | 1725 | 4075.3 | 20900.25
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 158.7 | 511.65 | 333.5 | 341.55 | [9 empty] | 1345.4
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 540.9 | 2068.35 | 3811.2 | 1160 | 3221.5 | 181.35 |  |  | 2177.4925 | 3600.45 | 3450.25 | 3789 | 3580.6 | 27581.0925
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3349.35 | 2142.9 | 2465.15 | 1809.2 | 3719.85 | 3820.7 | 3603.55 | 3461.8 | 3852.1673 | 3611.25 | 3451.05 | 3793.7 | 3584.4 | 42665.0673
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 1911.5 | 906.1 | 3346.85 | 1152.95 | 3700.35 | 2137.05 | 1394.6 | 1680.45 | 3124.3722 | 4018.4 | 3931.2 | 4124.05 | 4001.7 | 35429.5721
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 501.9 | 501.6 | 501.6 | 501.6 | 426.3 | 412.05 | 502.55 | 491.7 | 446.9 | 446.1 | 499.15 | 499.6 | 449.7 | 6180.75
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.35 | 157.9 | 171.4 | 186.45 | 190.75 | 185.35 | 145.25 | 127.55 | 119.2 | 133.15 | 182.2 | 142.2 | 124.9 | 2028.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 479.4 | 489.6 | 487.1 | 478.3 | 435.75 | 412.95 | 6174.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 464.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 481.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 453.1 | 434.9 | 6240.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.8 | 484.8 | 459.55 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 472.1 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 443.5 | 426.95 | 6165.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198 | 188.9 | 188.2 | 176.6 | 175.8 | 187.6 | 1.4 |  |  | 26.35 | 113.75 | 125.05 | 151.8 | 1533.45
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 713 | 65.7 | [11 empty] | 778.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 295.6 | 631.65 | 552.5 | 657.55 | 575.1 | 575.95 | 655 | 642.5 | 656.05 | 649.25 | 638.5 | 649.55 | 647.25 | 7826.45
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 69.95 | 74.1 | 183.9 | 119.35 | 80.55 | 65.5 | 87.75 | 172.9 | 236.3 | 321.3 | 209.45 | 224.85 | 283.35 | 2129.25
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 92.8 | 92.65 | 243.4 | 161.75 | 107.5 | 91.1 | 131.8 | 226.5 | 314.65 | 371.75 | 314.45 | 329.2 | 366.4 | 2843.95
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 89.4 | 89.1 | 85.8 | 86.15 | 86.25 | 85.8 | 88.5 | 87.75 | 87.4 | 88.1 | 87.9 | 87.95 | 87.2 | 1137.3
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.7 | 448.1 | 170.9 | 212.8 | 220.55 | 225.8 | 225.4 | 225.25 | 225.65 | 224.75 | 224.05 | 225.3 | 225.25 | 3301.5
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.6 | 444 | 442.8 | 285.1 | 445.6 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 444.85 | 436.45 | 446.4 | 397.75 | 444 | 5570.75
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CHSAN GABAN III | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 676.6 | 2411.2 | 1645.55 | 2398.15 | 1702.45 | 1752.85 | 1441.35 | 2344.8 | 1899.45 | 16272.4
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.6 | [7 empty] | 1.65 |  |  |  |  | 3.25
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2173.4 | 2158.6 | 2161.25 | 2158.5 | 2163.5 | 2153.3 | 2151.35 | 2152.75 | 2154 | 2138.7 | 2153.65 | 2160.3 | 2158.9 | 28038.2
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.75 | 93.5 | 84.2 | 92.65 | 111.35 | 111.6 | 109.7 | 108.01 | 110.2 | 108.6 | 109.4 | 101.05 | 108.7 | 1327.71
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 954.125 | 1810.2 | 1441.3 | 1842.5 | 1600.15 | 1629.7 | 1968.55 | 1312.6 | 1590.5 | 2019.75 | 651.4 | 164.6 | 192.4 | 17177.775
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13431.75 | 13414.4 | 13386.95 | 13277.5 | 13411.8 | 13445.15 | 13400.2 | 13441.35 | 13313.3 | 12158.55 | 12947.45 | 13398.5 | 13405.4 | 172432.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3153.8 | 3234.1 | 3155.85 | 3059.85 | 3178.95 | 3234.35 | 3200.7 | 3246.7 | 2996.05 | 2973.15 | 2886.8 | 3042.25 | 3131.05 | 40493.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3153.4 | 3237.9 | 3167.7 | 3058.3 | 3188.75 | 3273.25 | 3202.35 | 3236.95 | 2994.4 | 2969.2 | 2898.9 | 3046.9 | 3132.45 | 40560.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3155.65 | 3237.95 | 3169.9 | 3059.55 | 3190.7 | 3275.2 | 3198.4 | 3238.5 | 2995.9 | 2968.95 | 2899.7 | 3052.75 | 3131.3 | 40574.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5501.65 | 5581.05 | 5524.65 | 5384.6 | 5490.1 | 5588.5 | 5538.65 | 5556.8 | 5344.25 | 5332.2 | 5251.15 | 5392.55 | 5452.05 | 70938.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4663.35 | 4355.35 | 4728.6 | 4153.4 | 4307.05 | 4265.05 | 4414.75 | 4344.15 | 18.5 |  |  |  | 3195.45 | 38445.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.1 | 2354.75 | 2524.6 | 2261.25 | 2333.4 | 2315.75 | 2370.9 | 2352.45 |  |  |  |  | 1476.1 | 20478.3
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.15 | 249.15 | 249.45 | 249.95 | 249.25 | 250.3 | 250 | 250.55 | 249.9 | 249.65 | 249.75 | 249.55 | 250.3 | 3247.95
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 0.9 | 2.15 | 2.05 | 2 | 1.05 | 1.95 | 2.7 | 2.25 | 2.25 | 2.4 | 2.55 | 2.6 | 1.9 | 26.75
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1802.15 | 1752.45 | 1942.4 | 1945.2 | 1849.65 | 1928.85 | 1805.65 | 1617.95 | 1656.95 | 1636.35 | 1594.8 | 1847.5376 | 1922.7 | 23302.6375
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.05 | 79.6 | 80.85 | 82.15 | 82.85 | 81.65 | 55.5 | 38.4 | 39.4 | 48.4 | 60.3 | 12.65 | 29.15 | 767.95
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 88.2 | 109.65 | 99.35 | 119.8 | 114.2 | 113 | 123.7 | 121.75 | 123.9 | 121.9 | 119.9 | 121.1 | 122 | 1498.45
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 315.8 | 854.5 | 858.15 | 753.2 | [6 empty] | 2781.65
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 37.6 | 128.3 | 108.5 | 117.55 | 125.05 | 123.7 | 127.3 | 125.8 | 128.25 | 127.6 | 125.45 | 126.7 | 98.25 | 1500.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.45 | 130.5 | 112.95 | 113.55 | 116.7 | 99.35 | 131.4 | 131.45 | 124.45 | 131.4 | 130.8 | 129.55 | 124.3 | 1607.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5348.95 | 5535.05 | 4768.4 | 5528.1 | 5532.8 | 5413.15 | 5516.95 | 5344.6 | 5275.15 | 5245.95 | 5265.4 | 5173.25 | 5248.5 | 69196.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2164.6 | 2147.45 | 1742.65 | 1875.25 | 1881.15 | 1655.95 | 2163.85 | 2162.6 | 1923.4 | 2154.25 | 2158.65 | 2097.2 | 1945.85 | 26072.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238 | 237.9 | 213.05 | 206.2 | 208.55 | 184.8 | 238.45 | 237.8 | 238 | 237.65 | 237.9 | 237.8 | 237.8 | 2953.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 591.9 | 709.55 | 930.15 | 915.9 | 709.6 | 937.5 | 1093.15 | 2135.8 | 2337.8 | 1620.05 | 1460.6 | 1114 | 1024.35 | 15580.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1876.8 | 2132.7 | 2302.8 | 1156.6 | 717.15 | 1094.9 | 1187.95 | 2071.25 | 2261.9 | 1611.9 | 1470.05 | 1101 | 1121.75 | 20106.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1907.95 | 1881.25 | 1875.45 | 1882.7 | 1893.85 | 1889.8 | 1896.05 | 1878.7 | 1867.05 | 1870.5 | 1859.55 | 1883.05 | 1895.3 | 24481.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.2 | 7.75 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.65 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 174.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 436.9 | 440.35 | 719.95 | 721.9 | 719.4 | 724.9 | 725.15 | 725.65 | 724.35 | 723 | 724.3 | 722.3 | 724.2 | 8832.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5595.55 | 5199.4 | 5321.1 | 5346.5 | 5598.5 | 5799.3 | 5859.4 | 5660.15 | 5261.3 | 5177.65 | 4937.2 | 4600.05 | 3295.7 | 67651.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3135.65 | 3078.05 | 3044.3 | 3013.8 | 3057.55 | 3121.55 | 3091.75 | 3091.75 | 3050.25 | 3085.6 | 3006 | 3113 | 3063.2 | 39952.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1523.15 | 316.45 | [5 empty] | 130.85 | 1121.2 | 1133.45 | 1104.75 | 1106.65 | 1113.8 | 7550.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 257.85 | 858.7 | 649.45 | 860.95 | 843.05 | 813.4 | 855.75 | 822.05 | 855.65 | 840.85 | 820.3 | 829.4 | 840.2 | 10147.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 326.95 | 1150.25 | 834.95 | 1153.9 | 1129.25 | 1105.65 | 1158.35 | 1122.3 | 1154.2 | 1140.65 | 1112.15 | 1121.95 | 1137.1 | 13647.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 465.9 | 126.9 | [5 empty] | 592.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 215.45 | [7 empty] | 215.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 149.15 | [7 empty] | 149.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 721.2 | 973.7 |  |  |  |  | 1368.55 | 620.45 | 3683.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 2006.75 | 2286.45 | 2853.3 | 2873.8 | 2973.6 | 2929.1 | 2956.25 | 2950.1 | 2669.5 | 2468.85 | 2931.7 | 2764.25 | 32663.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3414 | 3348.55 | 3203.9 | 2856.1 | 2878.8 | 2983.85 | 2930.95 | 2965.25 | 2960.1 | 2673.75 | 2466.15 | 2935.95 | 2246.05 | 37863.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1634.05 | 1662.6 | 2804.55 | 3163.7 | 3172.95 | 3272.45 | 3272.2 | 3270.75 | 3223.8 | 3055.3 | 2925.35 | 3277 | 2783.1 | 37517.8
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 41.85 | 155.15 | 131.55 | 134.9 | 150.15 | 149.15 | 154.15 | 151.7 | 153.75 | 147.3 | 151.55 | 151.9 | 118.75 | 1791.85
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 580.75 | 713.85 | 593.05 | 412.75 | 457.95 | 493.2 | 517.7 | 525.8 | 604.7 | 444.9 | 576.85 | 264.6 | 218.55 | 6404.65
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1677.25 | 2018.6 | 1779.25 | 1210.6 | 1290.55 | 1400.9 | 1448.85 | 1521.9 | 1774.15 | 1410.45 | 1564.55 | 764.55 | 701.55 | 18563.15
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 305.3 | 478.7 | 478.75 | 266.9 | 479.45 | 480.25 | 480.1 | 480 | 479.95 | 479.5 | 480.5 | 479.75 | 467.95 | 5837.1
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 31.35 | 107.7 | 108 | 106.65 | 353.7
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 14.15 | 33.3 | 52.15 | 99.6
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 14.55 | 24.35 | 24 | 62.9
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 235.2 | [6 empty] | 235.2
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 80.4 | 114.75 | 98.35 | 119.25 | 103.6 | 111.2 | 118.15 | 118.3 | 120.45 | 118.3 | 116.9 | 118.3 | 116.15 | 1454.1
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2661.15 | 2656.25 | 2547.7 | 2657.1 | 2653.3 | 2659.3 | 2656.35 | 2659.35 | 2658.25 | 2590.1 | 2168.05 | 2611.9 | 2658.9 | 33837.7
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.8 | 28.75 | 23.5 | 28.3 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 27.95 | 28 | 26.9 | 26.4 | 362.6
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.3 | 480 | 479.6 | 480 | 480.5 | 480.55 | 480.45 | 479.75 | 479.95 | 479.9 | 480.1 | 479.6 | 371.45 | 6132.15
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.45 | 228.45 | 217.85 | 225.45 | 226.15 | 227 | 226.45 | 227.6 | 226.45 | 104.55 | 229.9 | 228 | 228.25 | 2825.55
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 90.35 | 90.7 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 1184.25
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.05 | 710.35 | 543.4 | 549.55 | 675.65 | 620.55 | 355.85 | 64.65 | [5 empty] | 3749.05
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4176.6 | 4167.85 | 4146.15 | 4164.75 | 3246.4 | 3609.4 | 3825.4 | 4174.45 | 4170 | 4155.7 | 4174.8 | 3362.4 | 4082.9 | 51456.8
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 910.05 | 907.2 | 908.7 | 909 | 912.1 | 915.3 | 909.05 | 908.25 | 906 | 904.7 | 907.15 | 905.7 | 906.3 | 11809.5
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1047.45 | 1097.55 | 1055.25 | 1040.3 | 1108.35 | 1120.65 | 1122.85 | 1112.15 | 1031.45 | 1122.55 | 1098.05 | 1105.35 | 1122.75 | 14184.7
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.5 | 36.8 | 105.25 | 47.7 | 16.4 | 98.4 | 200.8 | 115.4 | 71 | 137.85 | 137.75 | 138.3 | 159.9 | 1347.05
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.45 | 214.8 | 209.7 | 217.35 | 217.95 | 215.45 | 194.7 | 167.95 | 158.15 | 141.65 | 136.75 | 128.15 | 116.3 | 2298.35
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2610.6 | 2607.25 | 2608.3 | 2615.85 | 2604.6 | 2612.8 | 2608 | 2607.7 | 2606.9 | 2594.05 | 2607.15 | 2598.75 | 2609.8 | 33891.75
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 49 | 146.9 | 118.3 | 115.4 | 141.9 | 148.3 | 160 | 150.3 | 141.9 | 128.15 | 153.4 | 115.5 | 108.6 | 1677.65
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 37.7 | [11 empty] | 37.7
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 356.5 | [10 empty] | 356.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 153553.925 | 164667.95 | 166547.3 | 157291.15 | 166284.4 | 169091.95 | 169113.7 | 166428.55 | 163018.9819 | 160774.36 | 149467.51 | 161943.5475 | 168952.6 | 2117135.9244
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.2955 | 165.7065 | 194.1895 | 192.4855 | 186.9952 | 193.08 | 139.1 | 192.65 | 138.1153 | 173.5425 | 151.5 | 190.55 | 190.55 | 2298.76
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 198 | 242.85 | 180 | 179.35 | 248.4 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 3582.9
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 256.5222 | 226.5265 | 226.468 | 226.6069 | 432 | 216.52 | 216.97 | 216.18 | 282.8561 | 227.3561 | 216.395 | 216 | 216 | 3176.4008
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 262.7 | 266.55 | 267.9 | 259.35 | 226.85 | 238.05 | 225.35 | 238.35 | 239 | 180.55 | 144.1 | 143.45 | 143.45 | 2835.65
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 388.55 | 388.1 | 315.75 | 381.5 | 382.6 | 382.05 | 380.8 | 379.25 | 377.2 | 174.4 | 381.05 | 380.05 | 379.9 | 4691.2
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 559.9155 | 559.6614 | 557.7776 | 559.8068 | 550.5229 | 554.8059 | 576.3193 | 452.0301 | 578.015 | 578.2566 | 198.7045 | 257.2846 | 234.6524 | 6217.7527
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1974.7832 | 1804.5444 | 1804.9351 | 1799.7492 | 1958.3181 | 1832.9059 | 1855.2893 | 1795.2601 | 1931.9864 | 1650.9052 | 1408.4995 | 1504.1346 | 1481.3523 | 22802.6635
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 427170.9
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 320811.2
[7 empty] | ELECTROPERU | 264676.315
[7 empty] | ENGIE | 149498.2
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 119921.45
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 105675.7319
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 99830.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 69997.45
[7 empty] | CELEPSA | 64687.45
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 56700.95
[7 empty] | EGEMSA | 50891.1
[7 empty] | SAN GABAN | 34200.3
[7 empty] | EGASA | 29725.3
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 28038.2
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 24402.8
[7 empty] | LA VIRGEN | 23302.6375
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 20113.65
[7 empty] | EGEJUNIN | 19919.4
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 19782.55
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 18563.15
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 17177.775
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 16272.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 10943.5
[7 empty] | SINERSA | 8957.7
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8209.4
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7826.45
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 7136.2
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 6404.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 6125.85
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 6124.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 6101.18
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 6024.5
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 5837.1
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 5726.455
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 5570.75
[7 empty] | EGESUR | 4887.65
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 4608.55
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 4569.45
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 3301.5
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 2909.1
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2843.95
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2781.65
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2129.25
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1791.85
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1677.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1602.4
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1500.05
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1498.45
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1454.1
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1327.71
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1137.3
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 999.6
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 930.47
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 778.7
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 767.95
[7 empty] | PETRAMAS | 516.2
[7 empty] | TERMOSELVA | 356.5
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 235.2
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 93.2
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 37.7
[7 empty] | KONDU SAC | 26.75
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 21.85
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 3.25

## G_AREAS
martes, 13 de Mayo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 417.2 | 34.9 | 0 | 79.5 | 3232.9 | 1940.7 | 0 | 160.7 | 647.1 | 0 | 0 | 0 | 531.6 | 5334.3 | 647.1 | 6513 | 00:30 | 4297.2 | 1975.6 | 0 | 240.2 | 6513 | 00:30 | 344.8 | 33.8 | 0 | 240.2 | 618.8
01:00 | 416.9 | 33.6 | 0 | 81.3 | 3200.4 | 1848.1 | 0 | 142.2 | 646.1 | 0 | 0 | 0 | 531.8 | 5190.7 | 646.1 | 6368.6 | 01:00 | 4263.4 | 1881.7 | 0 | 223.5 | 6368.6 | 01:00 | 344.2 | 33.8 | 0 | 223.5 | 601.5
01:30 | 415.9 | 32.7 | 0 | 77.1 | 3161.5 | 1834 | 0 | 127.5 | 635.3 | 0 | 0 | 0 | 525.7 | 5123 | 635.3 | 6284 | 01:30 | 4212.7 | 1866.7 | 0 | 204.6 | 6284 | 01:30 | 344.4 | 34 | 0 | 204.6 | 583
02:00 | 415.7 | 34 | 0 | 77 | 3045.6 | 1830.3 | 0 | 115.5 | 632.1 | 0 | 0 | 0 | 526.7 | 4991.4 | 632.1 | 6150.2 | 02:00 | 4093.4 | 1864.3 | 0 | 192.5 | 6150.2 | 02:00 | 340 | 33.4 | 0 | 192.5 | 565.9
02:30 | 419.1 | 34.5 | 0 | 69.2 | 3201.4 | 1750.1 | 0 | 111.5 | 647.2 | 0 | 0 | 0 | 522.8 | 5063 | 647.2 | 6233 | 02:30 | 4267.7 | 1784.6 | 0 | 180.7 | 6233 | 02:30 | 340.6 | 34.5 | 0 | 180.7 | 555.8
03:00 | 416.9 | 8.9 | 0 | 70.5 | 3136.6 | 1769.5 | 0 | 103.9 | 639.3 | 0 | 0 | 0 | 496.3 | 5010 | 639.3 | 6145.6 | 03:00 | 4192.8 | 1778.4 | 0 | 174.4 | 6145.6 | 03:00 | 340.4 | 34 | 0 | 174.4 | 548.8
03:30 | 415.7 | 9.5 | 0 | 76.7 | 3155.6 | 1866 | 0 | 101.3 | 630.8 | 0 | 0 | 0 | 501.9 | 5122.9 | 630.8 | 6255.6 | 03:30 | 4202.1 | 1875.5 | 0 | 178 | 6255.6 | 03:30 | 339.3 | 33.1 | 0 | 178 | 550.4
04:00 | 412 | 8.8 | 0 | 71.7 | 3156.9 | 1873.4 | 0 | 91.9 | 611.8 | 0 | 0 | 0 | 492.5 | 5122.2 | 611.8 | 6226.5 | 04:00 | 4180.7 | 1882.2 | 0 | 163.6 | 6226.5 | 04:00 | 339.9 | 33.2 | 0 | 163.6 | 536.7
04:30 | 419.2 | 8.8 | 0 | 77.4 | 3186.8 | 1914.5 | 0 | 75.8 | 628.6 | 0 | 0 | 0 | 505.4 | 5177.1 | 628.6 | 6311.1 | 04:30 | 4234.6 | 1923.3 | 0 | 153.2 | 6311.1 | 04:30 | 339.5 | 33.3 | 0 | 153.2 | 526
05:00 | 417 | 9 | 0 | 72 | 3155.9 | 1952.8 | 0 | 59.9 | 626.2 | 0 | 0 | 0 | 498 | 5168.6 | 626.2 | 6292.8 | 05:00 | 4199.1 | 1961.8 | 0 | 131.9 | 6292.8 | 05:00 | 338.8 | 33.1 | 0 | 131.9 | 503.8
05:30 | 411.5 | 8.5 | 0 | 68.5 | 3171.5 | 2149.7 | 0 | 59.3 | 624.2 | 0 | 0 | 0 | 488.5 | 5380.5 | 624.2 | 6493.2 | 05:30 | 4207.2 | 2158.2 | 0 | 127.8 | 6493.2 | 05:30 | 338.9 | 32.1 | 0 | 127.8 | 498.8
06:00 | 417 | 8.8 | 0 | 89.1 | 3212.9 | 2173.7 | 0 | 58.6 | 634 | 0 | 0.2 | 0 | 514.9 | 5445.2 | 634.2 | 6594.3 | 06:00 | 4263.9 | 2182.5 | 0.2 | 147.7 | 6594.3 | 06:00 | 338.6 | 32.6 | 0.2 | 147.7 | 519.1
06:30 | 416.4 | 9.3 | 0 | 98.6 | 3263.6 | 2251.1 | 0 | 51.9 | 628.3 | 0 | 37 | 0 | 524.3 | 5566.6 | 665.3 | 6756.2 | 06:30 | 4308.3 | 2260.4 | 37 | 150.5 | 6756.2 | 06:30 | 338.3 | 33.9 | 37 | 150.5 | 559.7
07:00 | 416.7 | 9.4 | 0 | 81.2 | 3143.8 | 2174.4 | 0 | 51.1 | 631.3 | 0 | 212.9 | 0 | 507.3 | 5369.3 | 844.2 | 6720.8 | 07:00 | 4191.8 | 2183.8 | 212.9 | 132.3 | 6720.8 | 07:00 | 338.1 | 33.6 | 212.9 | 132.3 | 716.9
07:30 | 446.3 | 9.3 | 0.1 | 67.6 | 3217.5 | 2234.1 | 0.1 | 47.6 | 628.2 | 0 | 253.7 | 0 | 523.3 | 5499.3 | 881.9 | 6904.5 | 07:30 | 4292 | 2243.4 | 253.9 | 115.2 | 6904.5 | 07:30 | 337.9 | 33.7 | 253.9 | 115.2 | 740.7
08:00 | 447.8 | 54.4 | 0.2 | 61.9 | 3136.3 | 2273.9 | 0.3 | 47.9 | 629 | 0 | 319.6 | 0 | 564.3 | 5458.4 | 948.6 | 6971.3 | 08:00 | 4213.1 | 2328.3 | 320.1 | 109.8 | 6971.3 | 08:00 | 337.1 | 33.8 | 320.1 | 109.8 | 800.8
08:30 | 448.5 | 55.1 | 0.1 | 58.9 | 3198.8 | 2445.9 | 0.7 | 39.2 | 647.5 | 0 | 339.8 | 0 | 562.6 | 5684.6 | 987.3 | 7234.5 | 08:30 | 4294.8 | 2501 | 340.6 | 98.1 | 7234.5 | 08:30 | 299.5 | 33.7 | 340.6 | 98.1 | 771.9
09:00 | 447 | 54.8 | 0.3 | 62.3 | 3198.4 | 2454.3 | 0.9 | 56 | 639.4 | 0 | 346.2 | 0 | 564.4 | 5709.6 | 985.6 | 7259.6 | 09:00 | 4284.8 | 2509.1 | 347.4 | 118.3 | 7259.6 | 09:00 | 297.9 | 33.6 | 347.4 | 118.3 | 797.2
09:30 | 448 | 54.7 | 0.1 | 65.2 | 3268.1 | 2437.2 | 1 | 96.2 | 645.1 | 0 | 382.9 | 0 | 568 | 5802.5 | 1028 | 7398.5 | 09:30 | 4361.2 | 2491.9 | 384 | 161.4 | 7398.5 | 09:30 | 298.2 | 34.7 | 384 | 161.4 | 878.3
10:00 | 445.2 | 56.2 | 0.1 | 76.9 | 3262.6 | 2478.6 | 1.1 | 110.6 | 634 | 0 | 388.9 | 0 | 578.4 | 5852.9 | 1022.9 | 7454.2 | 10:00 | 4341.8 | 2534.8 | 390.1 | 187.5 | 7454.2 | 10:00 | 297.2 | 35.6 | 390.1 | 187.5 | 910.4
10:30 | 445.4 | 55.6 | 0.2 | 84.5 | 3219.6 | 2471.1 | 1.2 | 132.4 | 651.4 | 0 | 394.1 | 0 | 585.7 | 5824.3 | 1045.5 | 7455.5 | 10:30 | 4316.4 | 2526.7 | 395.5 | 216.9 | 7455.5 | 10:30 | 297.2 | 35.9 | 395.5 | 216.9 | 945.5
11:00 | 448.4 | 55.3 | 0.2 | 92.2 | 3252.3 | 2493.1 | 1.2 | 156.5 | 658.6 | 0 | 397.5 | 0 | 596.1 | 5903.1 | 1056.1 | 7555.3 | 11:00 | 4359.3 | 2548.4 | 398.9 | 248.7 | 7555.3 | 11:00 | 296.6 | 36.3 | 398.9 | 248.7 | 980.5
11:30 | 448.8 | 55.5 | 0.2 | 108.6 | 3269.2 | 2564.8 | 1.3 | 163.9 | 656.1 | 1.7 | 398.5 | 0 | 613.1 | 5999.2 | 1056.3 | 7668.6 | 11:30 | 4374.1 | 2622 | 400 | 272.5 | 7668.6 | 11:30 | 297.1 | 36.3 | 400 | 272.5 | 1005.9
12:00 | 441.6 | 55.6 | 0.2 | 121.2 | 3236.6 | 2482.3 | 1.3 | 183.6 | 650.1 | 5.2 | 392.2 | 0 | 618.6 | 5903.8 | 1047.5 | 7569.9 | 12:00 | 4328.3 | 2543.1 | 393.7 | 304.8 | 7569.9 | 12:00 | 296.9 | 36.6 | 393.7 | 304.8 | 1032
12:30 | 445.4 | 56 | 0.3 | 117.6 | 3162.1 | 2378.4 | 1.3 | 240.7 | 646.2 | 5.2 | 401.9 | 0 | 619.3 | 5782.5 | 1053.3 | 7455.1 | 12:30 | 4253.7 | 2439.6 | 403.5 | 358.3 | 7455.1 | 12:30 | 297.5 | 36.8 | 403.5 | 358.3 | 1096.1
13:00 | 447.5 | 55.1 | 0.5 | 122.5 | 3132.1 | 2247.4 | 1.2 | 350.8 | 647.7 | 5.1 | 395 | 0 | 625.6 | 5731.5 | 1047.8 | 7404.9 | 13:00 | 4227.3 | 2307.6 | 396.7 | 473.3 | 7404.9 | 13:00 | 298.4 | 36.3 | 396.7 | 473.3 | 1204.7
13:30 | 444.5 | 55.7 | 0.2 | 121.6 | 3027 | 2134.1 | 1.2 | 419.6 | 647.3 | 5.2 | 404.4 | 0 | 622 | 5581.9 | 1056.9 | 7260.8 | 13:30 | 4118.8 | 2195 | 405.8 | 541.2 | 7260.8 | 13:30 | 315.8 | 35.9 | 405.8 | 541.2 | 1298.7
14:00 | 444.7 | 55.1 | 0.1 | 125.9 | 3132.3 | 2124.6 | 1.1 | 438.5 | 650.7 | 0.4 | 392.8 | 0 | 625.8 | 5696.5 | 1043.9 | 7366.2 | 14:00 | 4227.7 | 2180.1 | 394 | 564.4 | 7366.2 | 14:00 | 334.8 | 35.4 | 394 | 564.4 | 1328.6
14:30 | 440.2 | 55.1 | 0.2 | 128.6 | 3248.5 | 2147.7 | 1 | 488 | 644.3 | 0 | 387.8 | 0 | 624.1 | 5885.2 | 1032.1 | 7541.4 | 14:30 | 4333 | 2202.8 | 389 | 616.6 | 7541.4 | 14:30 | 334.8 | 34.7 | 389 | 616.6 | 1375.1
15:00 | 446.9 | 54.8 | 0.2 | 127.8 | 3176.9 | 2062.9 | 0.9 | 503.3 | 655 | 2.5 | 383.3 | 0 | 629.7 | 5744 | 1040.8 | 7414.5 | 15:00 | 4278.8 | 2120.2 | 384.4 | 631.1 | 7414.5 | 15:00 | 335.3 | 34.6 | 384.4 | 631.1 | 1385.4
15:30 | 446.9 | 55.1 | 0.4 | 128.3 | 3308.1 | 2050.3 | 0.8 | 534.8 | 645.9 | 4.5 | 355.4 | 0 | 630.7 | 5894 | 1005.8 | 7530.5 | 15:30 | 4400.9 | 2109.9 | 356.6 | 663.1 | 7530.5 | 15:30 | 337.3 | 34.7 | 356.6 | 663.1 | 1391.7
16:00 | 447.7 | 55.4 | 0.1 | 124 | 3121.5 | 2155.8 | 0.2 | 547.5 | 653.1 | 5.1 | 427.6 | 0 | 627.2 | 5825 | 1085.8 | 7538 | 16:00 | 4222.3 | 2216.3 | 427.9 | 671.5 | 7538 | 16:00 | 334.3 | 34.8 | 427.9 | 671.5 | 1468.5
16:30 | 444.2 | 56 | 0.1 | 126.3 | 3202.6 | 2137.1 | 0.1 | 542.6 | 652.2 | 0 | 231.8 | 0 | 626.6 | 5882.4 | 884 | 7393 | 16:30 | 4299 | 2193.1 | 232 | 668.9 | 7393 | 16:30 | 334.5 | 34.8 | 232 | 668.9 | 1270.2
17:00 | 443.3 | 54.8 | 0 | 117.6 | 3242.2 | 2194.9 | 0.1 | 568.2 | 640.8 | 0 | 53.5 | 0 | 615.7 | 6005.4 | 694.3 | 7315.4 | 17:00 | 4326.3 | 2249.7 | 53.6 | 685.8 | 7315.4 | 17:00 | 336.2 | 34.1 | 53.6 | 685.8 | 1109.7
17:30 | 440 | 55.4 | 0 | 105.8 | 3238 | 2222.9 | 0 | 573.7 | 641.9 | 0 | 0 | 0 | 601.2 | 6034.6 | 641.9 | 7277.7 | 17:30 | 4319.9 | 2278.3 | 0 | 679.5 | 7277.7 | 17:30 | 331.6 | 34.9 | 0 | 679.5 | 1046
18:00 | 439.9 | 56.1 | 0 | 111.4 | 3214.9 | 2220.3 | 0 | 570.4 | 639.6 | 0 | 0 | 0 | 607.4 | 6005.6 | 639.6 | 7252.6 | 18:00 | 4294.4 | 2276.4 | 0 | 681.8 | 7252.6 | 18:00 | 331.8 | 35 | 0 | 681.8 | 1048.6
18:30 | 440.6 | 57.6 | 0 | 103.8 | 3287.3 | 2434.3 | 0 | 538.8 | 644.1 | 6.1 | 0 | 0 | 602 | 6260.4 | 650.2 | 7512.6 | 18:30 | 4372 | 2498 | 0 | 642.6 | 7512.6 | 18:30 | 331.5 | 35.4 | 0 | 642.6 | 1009.5
19:00 | 439.3 | 57.8 | 0 | 87.8 | 3273.9 | 2438.3 | 0 | 534.9 | 641.6 | 11.6 | 0 | 0 | 584.9 | 6247.1 | 653.2 | 7485.2 | 19:00 | 4354.8 | 2507.7 | 0 | 622.7 | 7485.2 | 19:00 | 331.7 | 35.2 | 0 | 622.7 | 989.6
19:30 | 440.9 | 58 | 0 | 76.4 | 3324.6 | 2443.4 | 0 | 508.5 | 548.9 | 11.6 | 0 | 0 | 575.3 | 6276.5 | 560.5 | 7412.3 | 19:30 | 4314.4 | 2513 | 0 | 584.9 | 7412.3 | 19:30 | 329.4 | 35.3 | 0 | 584.9 | 949.6
20:00 | 444.4 | 58.7 | 0 | 60.6 | 3294 | 2456.3 | 0 | 520.3 | 551.6 | 0 | 0 | 0 | 563.7 | 6270.6 | 551.6 | 7385.9 | 20:00 | 4290 | 2515 | 0 | 580.9 | 7385.9 | 20:00 | 332.5 | 36 | 0 | 580.9 | 949.4
20:30 | 446.1 | 58.8 | 0 | 56.2 | 3325.5 | 2386.4 | 0 | 515.3 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 561.1 | 6227.2 | 561.6 | 7349.9 | 20:30 | 4333.2 | 2445.2 | 0 | 571.5 | 7349.9 | 20:30 | 332.4 | 36.4 | 0 | 571.5 | 940.3
21:00 | 445.2 | 59.4 | 0 | 52.7 | 3327.3 | 2413.8 | 0 | 517 | 556.6 | 0 | 0 | 0 | 557.3 | 6258.1 | 556.6 | 7372 | 21:00 | 4329.1 | 2473.2 | 0 | 569.7 | 7372 | 21:00 | 330.4 | 37.2 | 0 | 569.7 | 937.3
21:30 | 443.7 | 57.8 | 0 | 41.3 | 3284.1 | 2334.5 | 0 | 547.6 | 559.2 | 0 | 0 | 0 | 542.8 | 6166.2 | 559.2 | 7268.2 | 21:30 | 4287 | 2392.3 | 0 | 588.9 | 7268.2 | 21:30 | 331.7 | 35.1 | 0 | 588.9 | 955.7
22:00 | 444.4 | 56.8 | 0 | 33.3 | 3292.4 | 2296.6 | 0 | 526.5 | 557.2 | 0 | 0 | 0 | 534.5 | 6115.5 | 557.2 | 7207.2 | 22:00 | 4294 | 2353.4 | 0 | 559.8 | 7207.2 | 22:00 | 331.2 | 33.6 | 0 | 559.8 | 924.6
22:30 | 445.2 | 57.7 | 0 | 36.4 | 3266.9 | 2220.8 | 0 | 505.5 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 539.3 | 5993.2 | 560.1 | 7092.6 | 22:30 | 4272.2 | 2278.5 | 0 | 541.9 | 7092.6 | 22:30 | 331.3 | 35 | 0 | 541.9 | 908.2
23:00 | 443.3 | 57.4 | 0 | 35.3 | 3123.2 | 2194.8 | 0 | 474.6 | 561.2 | 0 | 0 | 0 | 536 | 5792.6 | 561.2 | 6889.8 | 23:00 | 4127.7 | 2252.2 | 0 | 509.9 | 6889.8 | 23:00 | 330.1 | 35 | 0 | 509.9 | 875
23:30 | 445.7 | 57.3 | 0 | 37.9 | 3278.5 | 1971.7 | 0 | 417.7 | 553.9 | 0 | 0 | 0 | 540.9 | 5667.9 | 553.9 | 6762.7 | 23:30 | 4278.1 | 2029 | 0 | 455.6 | 6762.7 | 23:30 | 330.3 | 35.6 | 0 | 455.6 | 821.5
00:00 | 447.4 | 57.2 | 0 | 45.3 | 3366 | 1755 | 0 | 365.5 | 563.5 | 0 | 0 | 0 | 549.9 | 5486.5 | 563.5 | 6599.9 | 00:00 | 4376.9 | 1812.2 | 0 | 410.8 | 6599.9 | 00:00 | 331.2 | 35.7 | 0 | 410.8 | 777.7
TOTAL MWh | 10475.8 | 1058.15 | 1.9 | 2006.75 | 77167.35 | 52542.95 | 8.5 | 7047.65 | 14962.95 | 32.1 | 3648.5 | 0 | 13542.6 | 136766.45 | 18643.55 | 168952.6 | TOTAL MWh | 102606.1 | 53633.2 | 3658.9 | 9054.4 | 168952.6 | TOTAL MWh | 7858.7 | 833.05 | 3658.9 | 9054.4 | 21405.05

## HOP
martes, 13 de Mayo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 13/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 09:02:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 13/05/2025 09:02:00 | 13/05/2025 14:13:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 13/05/2025 14:13:00 | 13/05/2025 18:23:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 13/05/2025 18:23:00 | 14/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ1 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 13/05/2025 09:13:00 | 13/05/2025 12:05:00 | 13/05/2025 08:32:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ2 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 13/05/2025 12:50:00 | 13/05/2025 14:16:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ2 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 13/05/2025 14:55:00 | 13/05/2025 14:57:00 | 13/05/2025 14:50:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | CHILINA TG - D2 | 13/05/2025 16:26:00 | 13/05/2025 17:52:00 | 13/05/2025 15:27:00 | 13/05/2025 17:51:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 13/05/2025 08:55:00 | 13/05/2025 10:45:00 | 13/05/2025 08:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 13/05/2025 10:45:00 | 13/05/2025 12:01:00 |  | 13/05/2025 11:52:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 13/05/2025 07:42:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 07:29:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 02:56:00 |  | 13/05/2025 02:51:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 02:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2025 02:05:00 | 13/05/2025 03:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2025 03:05:00 | 13/05/2025 13:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 13/05/2025 07:49:00 | 13/05/2025 08:26:00 | 13/05/2025 07:39:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 13/05/2025 08:26:00 | 13/05/2025 10:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 13/05/2025 10:41:00 | 13/05/2025 12:39:00 |  | 13/05/2025 12:25:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2025 13:19:00 | 13/05/2025 14:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2025 14:15:00 | 13/05/2025 14:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C subir a 380 MW.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2025 14:53:00 | 13/05/2025 15:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2025 15:34:00 | 13/05/2025 23:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2025 23:02:00 | 14/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 04:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/05/2025 04:51:00 | 13/05/2025 07:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/05/2025 07:04:00 | 13/05/2025 07:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/05/2025 07:15:00 | 13/05/2025 10:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/05/2025 10:49:00 | 13/05/2025 15:05:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/05/2025 15:05:00 | 13/05/2025 18:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/05/2025 18:14:00 | 13/05/2025 20:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/05/2025 20:12:00 | 14/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 08:15:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2025 08:15:00 | 13/05/2025 12:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2025 12:25:00 | 14/05/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 13/05/2025 05:42:00 | 13/05/2025 08:26:00 | 13/05/2025 05:05:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | En proceso de acople con la TV.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 13/05/2025 08:26:00 | 13/05/2025 09:44:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2025 09:44:00 | 13/05/2025 11:38:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | A las 10:18 h sube a máxima generación por pruebas.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2025 11:38:00 | 13/05/2025 23:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2025 23:04:00 | 14/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 13/05/2025 10:16:00 | 13/05/2025 16:19:00 | 13/05/2025 09:50:00 | 13/05/2025 16:04:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 05:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2025 05:41:00 | 13/05/2025 06:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2025 06:57:00 | 13/05/2025 07:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2025 07:18:00 | 13/05/2025 08:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2025 08:52:00 | 13/05/2025 10:03:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 13/05/2025 10:03:00 | 13/05/2025 12:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 13/05/2025 12:23:00 | 13/05/2025 14:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 13/05/2025 13:41:00 | 13/05/2025 14:44:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | En proceso de acople para pruebas en ciclo combinado.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 13/05/2025 14:06:00 | 13/05/2025 14:44:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2025 14:44:00 | 13/05/2025 20:03:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2025 20:03:00 | 14/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 13/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 13/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 13/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
martes, 13 de Mayo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G4 | 13/05/2025 00:01 | 13/05/2025 05:49 | INSPECCIÓN RODETE | 100 | P | F/S | N | PREV. | 4 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | RUCUY | CENTRAL | 13/05/2025 08:00 | 13/05/2025 13:09 | A solicitud de Empresa PLUZ - corrección de punto caliente en SET Huaral. | 20 | F | F/S | N | OTROS | 16285 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2*********** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | CAMBIO DE VÁLVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA Y MANTENIMIENTO SIST AUXILIARES. CAMBIO DE FILTROS DE AIRE.CAMBIO DE TRANSFORMADOR AUXILIAR********************* | 74 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TV42 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES********** | 38 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | G2 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR | 55 | P | F/S | N | PREV. | 14450 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | G1 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | CONTINUA EL MANTENIMIENTO DE TURBINA Y ALINEAMIENTO | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 193 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G2 | 13/05/2025 00:00 | 13/05/2025 07:00 | Cambio de rodete | 0 | P | F/S | N | PREV. | 62 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | CAMBIO VALVULA ESFÉRICA 2A | 22 | P | F/S | N | PREV. | 31 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexión primaria frontal del cubículo del interruptor del generador 3 | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G
SINERSA | CHANCAY | CENTRAL | 13/05/2025 08:01 | 13/05/2025 13:08 | CH Chancay saldrá F/S a solicitud de Empresa PLUZ-( Mantenimiento correctivo en SET Huaral) | 20 | F | F/S | N | OTROS | 16277 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | Inspección mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG2 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | INSPECCIÓN HGP TG-2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG2 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | CAMBIO DE MECANISMO HIDRÁULICO DEL INTERRUPTOR Y PRUEBAS ELECTRICAS TG-2. | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG2 | 13/05/2025 00:00 | 14/05/2025 00:00 | PRUEBA FUNCIONAL DE LA MATRIZ DE PROTECCIÓN DE TURBINAS TG-2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G

## RESERVA_FRÍA
13/05/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 13 de Mayo del 2025 / SEM N° 19 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 13 de Mayo del 2025 / SEM N° 19 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [6 empty] | 321.796 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6570.4452 | [17 empty] | MIN | 3390.6316 | 888.5745 | 888.5745 | [7 empty] | 6513 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3390.6316 | 3353.2984 | 554.0114
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [6 empty] | 321.796 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6423.3763 | [17 empty] | MIN | 3390.6316 | 888.5745 | 888.5745 | [7 empty] | 6368.6 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3390.6316 | 3353.2984 | 554.0114
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [6 empty] | 321.796 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6341.5282 | [17 empty] | MIN | 3390.6316 | 888.5745 | 888.5745 | [7 empty] | 6284 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3390.6316 | 3353.2984 | 554.0114
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [6 empty] | 321.796 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6211.2772 | [17 empty] | MIN | 3390.6316 | 888.5745 | 888.5745 | [7 empty] | 6150.2 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3390.6316 | 3353.2984 | 554.0114
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [6 empty] | 321.796 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6287.7857 | [17 empty] | MIN | 3390.6316 | 888.5745 | 888.5745 | [7 empty] | 6233 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3390.6316 | 3353.2984 | 554.0114
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [6 empty] | 321.796 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6206.555 | [17 empty] | MIN | 3440.2585 | 938.2014 | 938.2014 | [7 empty] | 6145.6 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3440.2585 | 3402.9253 | 554.0114
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [6 empty] | 321.796 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6316.8597 | [17 empty] | MIN | 3440.2585 | 938.2014 | 938.2014 | [7 empty] | 6255.6 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3440.2585 | 3402.9253 | 554.0114
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [6 empty] | 321.796 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6290.5268 | [17 empty] | MIN | 3440.2585 | 938.2014 | 938.2014 | [7 empty] | 6226.5 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3440.2585 | 3402.9253 | 554.0114
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [6 empty] | 321.796 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6375.0146 | [17 empty] | MIN | 3440.2585 | 938.2014 | 938.2014 | [7 empty] | 6311.1 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3440.2585 | 3402.9253 | 554.0114
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [6 empty] | 321.796 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6347.5733 | [17 empty] | MIN | 3631.4547 | 1129.3976 | 1129.3976 | [7 empty] | 6292.8 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3631.4547 | 3594.1215 | 554.0114
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [6 empty] | 321.796 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6557.1995 | [17 empty] | MIN | 3631.4547 | 1129.3976 | 1129.3976 | [7 empty] | 6493.2 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3631.4547 | 3594.1215 | 554.0114
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6658.0453 | [17 empty] | MIN | 3417.3126 | 915.2555 | 915.2555 | [7 empty] | 6594.3 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3417.3126 | 3379.9795 | 554.0114
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6811.0796 | [17 empty] | MIN | 3417.3126 | 915.2555 | 915.2555 | [7 empty] | 6756.2 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3417.3126 | 3379.9795 | 554.0114
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6778.5293 | [17 empty] | MIN | 3419.6975 | 915.2555 | 915.2555 | [7 empty] | 6720.8 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3419.6975 | 3382.3643 | 554.0114
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6968.2634 | [17 empty] | MIN | 3419.6975 | 915.2555 | 915.2555 | [7 empty] | 6904.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3419.6975 | 3382.3643 | 554.0114
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7028.9459 | [17 empty] | MED | 3106.3253 | 601.8834 | 601.8834 | [7 empty] | 6971.3 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3106.3253 | 3068.9921 | 554.0114
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7292.2436 | [17 empty] | MED | 3106.3253 | 601.8834 | 601.8834 | [7 empty] | 7234.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3106.3253 | 3068.9921 | 554.0114
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7317.2417 | [17 empty] | MED | 3083.2647 | 578.8227 | 578.8227 | [7 empty] | 7259.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3083.2647 | 3045.9315 | 554.0114
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7453.3376 | [17 empty] | MED | 3080.8798 | 578.8227 | 578.8227 | [7 empty] | 7398.5 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3080.8798 | 3043.5466 | 554.0114
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7511.8301 | [17 empty] | MED | 2973.2259 | 471.1688 | 471.1688 | [7 empty] | 7454.2 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2973.2259 | 2935.8927 | 554.0114
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7531.63 | [17 empty] | MED | 2782.0297 | 279.9726 | 279.9726 | [7 empty] | 7455.5 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2782.0297 | 2744.6965 | 554.0114
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7610.0802 | [17 empty] | MED | 2782.0297 | 279.9726 | 279.9726 | [7 empty] | 7555.3 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2782.0297 | 2744.6965 | 554.0114
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7723.6039 | [17 empty] | MED | 2776.89 | 279.9726 | 279.9726 | [7 empty] | 7668.6 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2776.89 | 2739.5568 | 554.0114
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7624.8841 | [17 empty] | MED | 2776.89 | 279.9726 | 279.9726 | [7 empty] | 7569.9 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2776.89 | 2739.5568 | 554.0114
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7509.9095 | [17 empty] | MED | 2776.89 | 279.9726 | 279.9726 | [7 empty] | 7455.1 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2776.89 | 2739.5568 | 554.0114
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7459.8087 | [17 empty] | MED | 2794.8135 | 303.0333 | 303.0333 | [7 empty] | 7404.9 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2794.8135 | 2757.4803 | 554.0114
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7315.7109 | [17 empty] | MED | 3049.6816 | 552.7617 | 552.7617 | [7 empty] | 7260.8 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3049.6816 | 3012.3484 | 554.0114
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7421.2892 | [17 empty] | MED | 3063.6984 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7366.2 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3063.6984 | 3026.3653 | 554.0114
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7599.2507 | [17 empty] | MED | 3063.6984 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7541.4 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3063.6984 | 3026.3653 | 554.0114
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7475.318 | [17 empty] | MED | 3068.8357 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7414.5 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3068.8357 | 3031.5025 | 554.0114
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7586.9528 | [17 empty] | MED | 3063.6959 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7530.5 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3063.6959 | 3026.3628 | 554.0114
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7595.1331 | [17 empty] | MED | 3063.6959 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7538 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3063.6959 | 3026.3628 | 554.0114
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7447.5469 | [17 empty] | MED | 3063.6959 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7393 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3063.6959 | 3026.3628 | 554.0114
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7372.786 | [17 empty] | MED | 3068.8357 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7315.4 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3068.8357 | 3031.5025 | 554.0114
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7344.9686 | [17 empty] | MED | 3068.8357 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7277.7 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3068.8357 | 3031.5025 | 554.0114
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7328.25 | [17 empty] | MAX | 3068.8357 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7252.6 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3068.8357 | 3031.5025 | 554.0114
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7588.52 | [17 empty] | MAX | 3056.5964 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7512.6 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3056.5964 | 3019.2632 | 554.0114
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7561.61 | [17 empty] | MAX | 3056.5964 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7485.2 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3056.5964 | 3019.2632 | 554.0114
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7488.29 | [17 empty] | MAX | 3056.5964 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7412.3 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3056.5964 | 3019.2632 | 554.0114
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7462.28 | [17 empty] | MAX | 3056.5964 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7385.9 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3056.5964 | 3019.2632 | 554.0114
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7426.13 | [17 empty] | MAX | 3056.5964 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7349.9 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3056.5964 | 3019.2632 | 554.0114
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7448.22 | [17 empty] | MAX | 3068.8357 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7372 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3068.8357 | 3031.5025 | 554.0114
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7323.0807 | [17 empty] | MAX | 3068.8357 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7268.2 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3068.8357 | 3031.5025 | 554.0114
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7283.48 | [17 empty] | MAX | 3068.8357 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7207.2 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3068.8357 | 3031.5025 | 554.0114
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7150.4821 | [17 empty] | MAX | 3260.0319 | 757.9747 | 757.9747 | [7 empty] | 7092.6 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3260.0319 | 3222.6987 | 554.0114
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6944.6503 | [17 empty] | MIN | 3260.0319 | 757.9747 | 757.9747 | [7 empty] | 6889.8 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3260.0319 | 3222.6987 | 554.0114
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6820.451 | [17 empty] | MIN | 3260.0319 | 757.9747 | 757.9747 | [7 empty] | 6762.7 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3260.0319 | 3222.6987 | 554.0114
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6675.93 | [17 empty] | MIN | 3260.0319 | 757.9747 | 757.9747 | [7 empty] | 6599.9 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3260.0319 | 3222.6987 | 554.0114
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200.4934 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 461.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.1439 | 587.0808 | 218.3827 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.1345 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4747.4145 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 124.8642 | 1433.9716 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 5.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9621 | 1172.3645 | 955.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5609663.30 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 13 de Mayo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 4 | 38 | 56.9 | 22.2054 | 34.5 | 65 | 22.2 | 90 | 0 | 12.96 | 13.51 | -- | -- | 1.807 | 114.96 | 84.84 | 242.23 | 152.335 | 134.77 | 7.09 | 7.47 | 10.15 | 0.41 | 0.01 | 0 | 80.17 | 323.05 | 86.33 | 62.283 | 59.22 | 0 | 9.9614 | 14.5 | 10.0798 | 16.6792 | 17 | 21.35 | 21.92 | 32.313 | -- | 85.93 | 5.982 | -- | 7.7718 | 7.1444 | 27.732 | 9.725 | 34.253
00:30 | 4 | 38 | 56.9 | 22.2054 | 34.5 | 65 | 22.2 | 90 | 0 | 12.96 | 13.51 | -- | -- | 1.807 | 114.96 | 84.84 | 242.23 | 152.335 | 134.77 | 7.09 | 7.47 | 10.15 | 0.41 | 0.01 | 0 | 80.17 | 323.05 | 86.33 | 62.283 | 59.22 | 0 | 9.9614 | 14.5 | 10.0798 | 16.6792 | 17 | 21.35 | 21.92 | 32.313 | -- | 85.93 | 5.982 | -- | 7.7718 | 7.1444 | 27.732 | 9.725 | 34.253
01:00 | 4 | 38 | 56.9 | 21.6457 | 40 | 65 | 22.2 | 89 | 0 | 12.95 | 13.67 | -- | -- | 1.807 | 114.96 | 84.84 | 242.23 | 152.335 | 131.768 | 7.25 | 7.01 | 11.16 | 0.41 | 0.01 | 0 | 75.47 | 318.35 | 86.33 | 62.146 | 60.73 | 0 | 9.9614 | 15 | 10.0993 | 16.6792 | 17 | 21.58 | 22.15 | 32.313 | -- | -- | 5.957 | -- | 7.7859 | 7.1444 | 27.732 | 9.793 | 34.182
01:30 | 4 | 38 | 56.9 | 21.6457 | 40 | 65 | 22.2 | 89 | 0 | 12.95 | 13.67 | -- | -- | 1.807 | 114.96 | 84.84 | 242.23 | 152.335 | 131.768 | 7.25 | 7.01 | 11.16 | 0.41 | 0.01 | 0 | 75.47 | 318.35 | 86.33 | 62.146 | 60.73 | 0 | 9.9614 | 15 | 10.0993 | 16.6792 | 17 | 21.58 | 22.15 | 32.313 | -- | -- | 5.957 | -- | 7.7859 | 7.1444 | 27.732 | 9.793 | 34.182
02:00 | 4 | 38 | 56.9 | 22.6565 | 35.3 | 65 | 22.2 | 89 | 0 | 12.92 | 11.74 | -- | -- | 1.807 | 114.96 | 83.98 | 240.7 | 152.335 | 137.346 | 7.32 | 7.01 | 10.95 | 0.41 | 0.01 | 0 | 71.29 | 314.17 | 86.33 | 62.435 | 61.16 | 0.5 | 9.9614 | 15 | 10.0921 | 16.6792 | 17 | 21.88 | 22.45 | 32.313 | -- | -- | 6.027 | -- | 7.7873 | 7.1444 | 27.732 | 9.8 | 34.182
02:30 | 4 | 38 | 56.9 | 22.6565 | 35.3 | 65 | 22.2 | 89 | 0 | 12.92 | 11.74 | -- | -- | 1.807 | 114.96 | 83.98 | 240.7 | 152.335 | 137.346 | 7.32 | 7.01 | 10.95 | 0.41 | 0.01 | 0 | 71.29 | 314.17 | 86.33 | 62.435 | 61.16 | 0.5 | 9.9614 | 15 | 10.0921 | 16.6792 | 17 | 21.88 | 22.45 | 32.313 | -- | -- | 6.027 | -- | 7.7873 | 7.1444 | 27.732 | 9.8 | 34.182
03:00 | 4 | 38 | 56.9 | 22.2502 | 40.4 | 65 | 22.2 | 87 | 0 | 12.91 | 11.76 | -- | -- | 1.807 | 114.96 | 84.84 | 240.7 | 152.335 | 143.062 | 7.23 | 6.56 | 10.61 | 0.41 | 0.01 | 0 | 69.87 | 312.75 | 86.33 | 62.501 | 59.95 | 0 | 9.9614 | 15 | 10.093 | 16.6792 | 17 | 22.11 | 22.67 | 32.313 | -- | -- | 5.996 | -- | 7.7718 | 7.1444 | 27.732 | 9.725 | 34.182
03:30 | 4 | 38 | 56.9 | 22.2502 | 40.4 | 65 | 22.2 | 87 | 0 | 12.91 | 11.76 | -- | -- | 1.807 | 114.96 | 84.84 | 240.7 | 152.335 | 143.062 | 7.23 | 6.56 | 10.61 | 0.41 | 0.01 | 0 | 69.87 | 312.75 | 86.33 | 62.501 | 59.95 | 0 | 9.9614 | 15 | 10.093 | 16.6792 | 17 | 22.11 | 22.67 | 32.313 | -- | -- | 5.996 | -- | 7.7718 | 7.1444 | 27.732 | 9.725 | 34.182
04:00 | 4 | 38 | 56.9 | 22.5096 | 38.2 | 65 | 21.7 | 87 | 0 | 12.95 | 11.68 | -- | -- | 1.807 | 113.91 | 83.98 | 240.7 | 152.335 | 131.706 | 7.21 | 6.56 | 10.89 | 0.4 | 0.01 | 0 | 73.77 | 316.65 | 86.33 | 62.533 | 57.73 | 0 | 9.9614 | 15 | 10.0377 | 16.6792 | 17 | 21.86 | 22.43 | 32.313 | -- | -- | 5.956 | -- | 7.7691 | 7.1444 | 27.732 | 9.712 | 33.934
04:30 | 4 | 38 | 56.9 | 22.5096 | 38.2 | 65 | 21.7 | 87 | 0 | 12.95 | 11.68 | -- | -- | 1.807 | 113.91 | 83.98 | 240.7 | 152.335 | 131.706 | 7.21 | 6.56 | 10.89 | 0.4 | 0.01 | 0 | 73.77 | 316.65 | 86.33 | 62.533 | 57.73 | 0 | 9.9614 | 15 | 10.0377 | 16.6792 | 17 | 21.86 | 22.43 | 32.313 | -- | -- | 5.956 | -- | 7.7691 | 7.1444 | 27.732 | 9.712 | 33.934
05:00 | 4 | 38 | 56.9 | 21.8743 | 40.8 | 65 | 21.7 | 87 | 0 | 12.96 | 11.69 | -- | -- | 1.807 | 114.96 | 83.98 | 240.7 | 152.335 | 132.043 | 7.24 | 6.56 | 10.98 | 0.4 | 0.01 | 0 | 74.81 | 317.69 | 85.11 | 62.424 | 59.82 | 0 | 9.9614 | 14.8 | 10.0188 | 16.6792 | 17 | 21.78 | 22.35 | 32.313 | -- | -- | 6.015 | -- | 7.7691 | 7.1444 | 27.732 | 9.712 | 34.106
05:30 | 4 | 38 | 56.9 | 21.8743 | 40.8 | 65 | 21.7 | 87 | 0 | 12.96 | 11.69 | -- | -- | 1.807 | 114.96 | 83.98 | 240.7 | 152.335 | 132.043 | 7.24 | 6.56 | 10.98 | 0.4 | 0.01 | 0 | 74.81 | 317.69 | 85.11 | 62.424 | 59.82 | 0 | 9.9614 | 14.8 | 10.0188 | 16.6792 | 17 | 21.78 | 22.35 | 32.313 | -- | -- | 6.015 | -- | 7.7691 | 7.1444 | 27.732 | 9.712 | 34.106
06:00 | 4 | 38 | 56.9 | 21.1025 | 41 | 65 | 21.7 | 86 | 0 | 12.89 | 11.78 | 1.07 | 92.65 | 1.807 | 113.91 | 83.98 | 242.23 | 152.335 | 126.675 | 7.2 | 6.56 | 11 | 0.4 | 0.01 | 0 | 75.11 | 317.99 | 86.33 | 62.219 | 58.7 | 0 | 9.9614 | 14.8 | 10.0037 | 16.6792 | 17 | 21.75 | 22.32 | 32.313 | -- | -- | 6.058 | -- | 7.7118 | 7.1444 | 27.732 | 9.436 | 34.182
06:30 | 4 | 38 | 56.9 | 21.1025 | 41 | 65 | 21.7 | 86 | 0 | 12.89 | 11.78 | 1.07 | 92.65 | 1.807 | 113.91 | 83.98 | 242.23 | 152.335 | 126.675 | 7.2 | 6.56 | 11 | 0.4 | 0.01 | 0 | 75.11 | 317.99 | 86.33 | 62.219 | 58.7 | 0 | 9.9614 | 14.8 | 10.0037 | 16.6792 | 17 | 21.75 | 22.32 | 32.313 | -- | -- | 6.058 | -- | 7.7118 | 7.1444 | 27.732 | 9.436 | 34.182
07:00 | 4 | 38 | 56.9 | 20.9447 | 39.5 | 65 | 22.2 | 86 | 0 | 12.83 | 13.39 | -- | -- | 1.807 | 114.96 | 84.84 | 242.23 | 152.335 | 134.721 | 7.2 | 9.42 | 10.94 | 0.4 | 0.01 | 0 | 82.85 | 327.71 | 84.33 | 62.557 | 58.51 | 0 | 9.9614 | 15 | 10.1657 | 16.6792 | 17 | 21.71 | 22.28 | 32.313 | -- | -- | 6.072 | -- | 7.7446 | 7.1444 | 27.732 | 9.594 | 33.928
07:30 | 4 | 38 | 56.9 | 20.9447 | 39.5 | 65 | 22.2 | 86 | 0 | 12.83 | 13.39 | -- | -- | 1.807 | 114.96 | 84.84 | 242.23 | 152.335 | 134.721 | 7.2 | 9.42 | 10.94 | 0.4 | 0.01 | 0 | 82.85 | 327.71 | 84.33 | 62.557 | 58.51 | 0 | 9.9614 | 15 | 10.1657 | 16.6792 | 17 | 21.71 | 22.28 | 32.313 | -- | -- | 6.072 | -- | 7.7446 | 7.1444 | 27.732 | 9.594 | 33.928
08:00 | 4 | 38 | 56.9 | 21.95 | 36.1 | 65 | 22.2 | 84 | 0 | 12.82 | 13.41 | -- | -- | 1.807 | 114.96 | 83.98 | 243.77 | 152.335 | 144.635 | 7.26 | 9.93 | 8.22 | 0.39 | 0.01 | 0 | 84.47 | 329.58 | 83.11 | 62.377 | 56.65 | 0 | 9.9614 | 15 | 9.9955 | 16.6792 | 17 | 21.78 | 22.35 | 32.313 | -- | -- | 6.078 | -- | 7.7012 | 7.1444 | 27.732 | 9.385 | 33.858
08:30 | 4 | 38 | 56.9 | 21.95 | 36.1 | 65 | 22.2 | 84 | 0 | 12.82 | 13.41 | -- | -- | 1.807 | 114.96 | 83.98 | 243.77 | 152.335 | 144.635 | 7.26 | 9.93 | 8.22 | 0.39 | 0.01 | 0 | 84.47 | 329.58 | 83.11 | 62.377 | 56.65 | 0 | 9.9614 | 15 | 9.9955 | 16.6792 | 17 | 21.78 | 22.35 | 32.313 | -- | -- | 6.078 | -- | 7.7012 | 7.1444 | 27.732 | 9.385 | 33.858
09:00 | 4 | 38 | 56.9 | 22.6198 | 36.3 | 65 | 22 | 85 | 0 | 13.02 | 15.22 | -- | -- | 1.807 | 111.83 | 84.84 | 242.23 | 152.335 | 136.655 | 7.2 | 9.93 | 12.63 | 0.4 | 0.01 | 0 | 87.01 | 331.88 | 81.9 | 62.132 | 55.44 | 0 | 9.9614 | 15 | 10.0839 | 16.6792 | 17 | 21.31 | 21.88 | 32.313 | -- | -- | 6.063 | -- | 7.6834 | 7.1444 | 27.732 | 9.299 | 34.112
09:30 | 4 | 38 | 56.9 | 22.6198 | 36.3 | 65 | 22 | 85 | 0 | 13.02 | 15.22 | -- | -- | 1.807 | 111.83 | 84.84 | 242.23 | 152.335 | 136.655 | 7.2 | 9.93 | 12.63 | 0.4 | 0.01 | 0 | 87.01 | 331.88 | 81.9 | 62.132 | 55.44 | 0 | 9.9614 | 15 | 10.0839 | 16.6792 | 17 | 21.31 | 21.88 | 32.313 | -- | -- | 6.063 | -- | 7.6834 | 7.1444 | 27.732 | 9.299 | 34.112
10:00 | 4 | 38 | 53.9 | 22.3246 | 38.4 | 62 | 21.1 | 85 | 0 | 13.03 | 15.19 | -- | -- | 1.807 | 111.83 | 83.98 | 242.23 | 152.335 | 140.755 | 7 | 9.93 | 11.1 | 0.39 | 0.01 | 0 | 84.3 | 329.17 | 80.9 | 62.111 | 55.7 | 0 | 9.9614 | 14.1 | 10.5315 | 16.6792 | 17 | 21.29 | 21.86 | 32.313 | -- | -- | 6.098 | -- | 7.6618 | 7.1444 | 27.732 | 9.195 | 34.182
10:30 | 4 | 38 | 53.9 | 22.3246 | 38.4 | 62 | 21.1 | 85 | 0 | 13.03 | 15.19 | -- | -- | 1.807 | 111.83 | 83.98 | 242.23 | 152.335 | 140.755 | 7 | 9.93 | 11.1 | 0.39 | 0.01 | 0 | 84.3 | 329.17 | 80.9 | 62.111 | 55.7 | 0 | 9.9614 | 14.1 | 10.5315 | 16.6792 | 17 | 21.29 | 21.86 | 32.313 | -- | -- | 6.098 | -- | 7.6618 | 7.1444 | 27.732 | 9.195 | 34.182
11:00 | 4 | 38 | 50.9 | 21.4533 | 40.9 | 59 | 21.1 | 84 | 0 | 13 | 14.22 | -- | -- | 1.807 | 110.8 | 83.98 | 240.7 | 152.335 | 139.131 | 6.98 | 13.23 | 10.06 | 0.39 | 0.01 | 0 | 83.88 | 328.75 | 79.3 | 61.475 | 56.16 | 0 | 9.9614 | 14 | 10.2275 | 16.6792 | 17 | 21.34 | 21.91 | 32.313 | -- | -- | 6.03 | -- | 7.6823 | 7.1444 | 27.732 | 9.294 | 33.928
11:30 | 4 | 38 | 50.9 | 21.4533 | 40.9 | 59 | 21.1 | 84 | 0 | 13 | 14.22 | -- | -- | 1.807 | 110.8 | 83.98 | 240.7 | 152.335 | 139.131 | 6.98 | 13.23 | 10.06 | 0.39 | 0.01 | 0 | 83.88 | 328.75 | 79.3 | 61.475 | 56.16 | 0 | 9.9614 | 14 | 10.2275 | 16.6792 | 17 | 21.34 | 21.91 | 32.313 | -- | -- | 6.03 | -- | 7.6823 | 7.1444 | 27.732 | 9.294 | 33.928
12:00 | 4 | 38 | 50.9 | 20.7058 | 41.1 | 59 | 20.3 | 84 | 0 | 12.94 | 14.26 | -- | -- | 1.807 | 110.8 | 83.98 | 240.7 | 152.335 | 137.853 | 7.07 | 12.09 | 9.29 | 0.4 | 0.01 | 0 | 90.99 | 335.86 | 79.19 | 62.537 | 56.14 | 0 | 9.9614 | 14.1 | 10.1873 | 16.6792 | 17 | 21.09 | 21.66 | 32.313 | -- | -- | 5.833 | -- | 7.6672 | 7.1444 | 27.732 | 9.221 | 33.605
12:30 | 4 | 38 | 50.9 | 20.7058 | 41.1 | 59 | 20.3 | 84 | 0 | 12.94 | 14.26 | -- | -- | 1.807 | 110.8 | 83.98 | 240.7 | 152.335 | 137.853 | 7.07 | 12.09 | 9.29 | 0.4 | 0.01 | 0 | 90.99 | 335.86 | 79.19 | 62.537 | 56.14 | 0 | 9.9614 | 14.1 | 10.1873 | 16.6792 | 17 | 21.09 | 21.66 | 32.313 | -- | -- | 5.833 | -- | 7.6672 | 7.1444 | 27.732 | 9.221 | 33.605
13:00 | 4 | 38 | 50.9 | 19.1484 | 33.7 | 59 | 20.3 | 82 | 0 | 12.88 | 14.24 | -- | -- | 1.807 | 110.8 | 84.84 | 242.23 | 152.335 | 137.973 | 7.3 | 12.09 | 11.25 | 0.4 | 0.01 | 0 | 87.17 | 332.04 | 78.4 | 61.923 | 55.42 | 0 | 9.9614 | 14 | 10.2546 | 16.6792 | 17 | 20.97 | 21.54 | 32.313 | -- | -- | 5.73 | -- | 7.6218 | 7.1444 | 27.732 | 9.002 | 33.535
13:30 | 4 | 38 | 50.9 | 19.1484 | 33.7 | 59 | 20.3 | 82 | 0 | 12.88 | 14.24 | -- | -- | 1.807 | 110.8 | 84.84 | 242.23 | 152.335 | 137.973 | 7.3 | 12.09 | 11.25 | 0.4 | 0.01 | 0 | 87.17 | 332.04 | 78.4 | 61.923 | 55.42 | 0 | 9.9614 | 14 | 10.2546 | 16.6792 | 17 | 20.97 | 21.54 | 32.313 | -- | -- | 5.73 | -- | 7.6218 | 7.1444 | 27.732 | 9.002 | 33.535
14:00 | 4 | 38 | 50.9 | 20.8325 | 27.3 | 59 | 20.3 | 82 | 0 | 12.99 | 14.05 | -- | -- | 1.807 | 110.8 | 83.98 | 242.23 | 152.335 | 137.994 | 7.46 | 12.09 | 9.88 | 0.41 | 0.01 | 0 | 78.75 | 323.62 | 78.23 | 62.503 | 55.07 | 0 | 9.9614 | 13.8 | 10.0125 | 16.6792 | 17 | 21.59 | 22.16 | 32.313 | -- | -- | 5.693 | -- | 7.6326 | 7.1444 | 27.732 | 9.054 | 34.042
14:30 | 4 | 38 | 50.9 | 20.8325 | 27.3 | 59 | 20.3 | 82 | 0 | 12.99 | 14.05 | -- | -- | 1.807 | 110.8 | 83.98 | 242.23 | 152.335 | 137.994 | 7.46 | 12.09 | 9.88 | 0.41 | 0.01 | 0 | 78.75 | 323.62 | 78.23 | 62.503 | 55.07 | 0 | 9.9614 | 13.8 | 10.0125 | 16.6792 | 17 | 21.59 | 22.16 | 32.313 | -- | -- | 5.693 | -- | 7.6326 | 7.1444 | 27.732 | 9.054 | 34.042
15:00 | 4 | 38 | 50.9 | 20.1757 | 39.3 | 59 | 20.3 | 82 | 0 | 12.93 | 13.26 | -- | -- | 1.807 | 110.8 | 82.27 | 240.7 | 152.335 | 137.245 | 7.61 | 12.09 | 9.4 | 0.41 | 0.01 | 0 | 72.42 | 317.29 | 78.01 | 62.068 | 55.52 | 0 | 9.9614 | 14 | 10.0577 | 16.6792 | 17 | 21.56 | 22.13 | 32.313 | -- | -- | 5.694 | -- | 7.623 | 7.1444 | 27.732 | 9.008 | 33.675
15:30 | 4 | 38 | 50.9 | 20.1757 | 39.3 | 59 | 20.3 | 82 | 0 | 12.93 | 13.26 | -- | -- | 1.807 | 110.8 | 82.27 | 240.7 | 152.335 | 137.245 | 7.61 | 12.09 | 9.4 | 0.41 | 0.01 | 0 | 72.42 | 317.29 | 78.01 | 62.068 | 55.52 | 0 | 9.9614 | 14 | 10.0577 | 16.6792 | 17 | 21.56 | 22.13 | 32.313 | -- | -- | 5.694 | -- | 7.623 | 7.1444 | 27.732 | 9.008 | 33.675
16:00 | 4 | 38 | 50.9 | 20.3088 | 38.3 | 59 | 20.3 | 82 | 0 | 13.24 | 12.74 | -- | -- | 1.807 | 109.78 | 82.27 | 240.7 | 152.335 | 142.269 | 7.65 | 11.53 | 8.76 | 0.43 | 0.01 | 0 | 66.21 | 311.08 | 77.23 | 61.602 | 55.26 | 0 | 9.9614 | 14 | 10.0329 | 16.6792 | 17 | 21.68 | 22.25 | 32.313 | -- | -- | 5.592 | -- | 7.6075 | 7.1444 | 27.732 | 8.933 | 33.535
16:30 | 4 | 38 | 50.9 | 20.3088 | 38.3 | 59 | 20.3 | 82 | 0 | 13.24 | 12.74 | -- | -- | 1.807 | 109.78 | 82.27 | 240.7 | 152.335 | 142.269 | 7.65 | 11.53 | 8.76 | 0.43 | 0.01 | 0 | 66.21 | 311.08 | 77.23 | 61.602 | 55.26 | 0 | 9.9614 | 14 | 10.0329 | 16.6792 | 17 | 21.68 | 22.25 | 32.313 | -- | -- | 5.592 | -- | 7.6075 | 7.1444 | 27.732 | 8.933 | 33.535
17:00 | 4 | 38 | 50.9 | 20.203 | 37.1 | 59 | 20.3 | 82 | 0 | 13.07 | 13.61 | -- | -- | 1.807 | 109.78 | 82.27 | 240.7 | 152.335 | 148.659 | 7.72 | 8.91 | 9.98 | 0.42 | 0.01 | 0 | 65.47 | 310.34 | 77.23 | 62.14 | 54.68 | 0 | 9.9614 | 14.1 | 9.7214 | 16.6792 | 17 | 21.42 | 21.99 | 32.313 | -- | -- | 5.589 | -- | 7.5967 | 7.1444 | 27.732 | 8.881 | 33.535
17:30 | 4 | 38 | 50.9 | 20.203 | 37.1 | 59 | 20.3 | 82 | 0 | 13.07 | 13.61 | -- | -- | 1.807 | 109.78 | 82.27 | 240.7 | 152.335 | 148.659 | 7.72 | 8.91 | 9.98 | 0.42 | 0.01 | 0 | 65.47 | 310.34 | 77.23 | 62.14 | 54.68 | 0 | 9.9614 | 14.1 | 9.7214 | 16.6792 | 17 | 21.42 | 21.99 | 32.313 | -- | -- | 5.589 | -- | 7.5967 | 7.1444 | 27.732 | 8.881 | 33.535
18:00 | 4 | 38 | 50.9 | 20.6258 | 35.1 | 59 | 19.7 | 82 | 0 | 12.99 | 15.16 | 1.07 | 89.3 | 1.807 | 109.78 | 82.27 | 240.7 | 152.335 | 142.74 | 7.73 | 8.91 | 11.09 | 0.42 | 0.01 | 0 | 66.43 | 311.3 | 78.4 | 62.104 | 53.74 | 0 | 9.9614 | 14.2 | 9.9728 | 16.6792 | 17 | 21.6 | 22.17 | 32.313 | -- | -- | 5.635 | -- | 7.6311 | 7.1444 | 27.732 | 9.047 | 33.535
18:30 | 4 | 38 | 50.9 | 20.6258 | 35.1 | 59 | 19.7 | 82 | 0 | 12.99 | 15.16 | 1.07 | 89.3 | 1.807 | 109.78 | 82.27 | 240.7 | 152.335 | 142.74 | 7.73 | 8.91 | 11.09 | 0.42 | 0.01 | 0 | 66.43 | 311.3 | 78.4 | 62.104 | 53.74 | 0 | 9.9614 | 14.2 | 9.9728 | 16.6792 | 17 | 21.6 | 22.17 | 32.313 | -- | -- | 5.635 | -- | 7.6311 | 7.1444 | 27.732 | 9.047 | 33.535
19:00 | 4 | 38 | 50.9 | 20.1454 | 40.7 | 59 | 19.7 | 82 | 0 | 13.12 | 16.08 | -- | -- | 1.807 | 108.76 | 82.27 | 240.7 | 152.335 | 122.616 | 7.74 | 8.91 | 10.59 | 0.43 | 0.01 | 0 | 66.32 | 311.19 | 77.23 | 62.254 | 53.6 | 0 | 9.9614 | 14.4 | 9.9934 | 16.6792 | 16.9 | 21.33 | 21.9 | 32.313 | -- | -- | 5.758 | -- | 7.5745 | 7.1444 | 27.732 | 8.774 | 33.535
19:30 | 4 | 38 | 50.9 | 20.1454 | 40.7 | 59 | 19.7 | 82 | 0 | 13.12 | 16.08 | -- | -- | 1.807 | 108.76 | 82.27 | 240.7 | 152.335 | 122.616 | 7.74 | 8.91 | 10.59 | 0.43 | 0.01 | 0 | 66.32 | 311.19 | 77.23 | 62.254 | 53.6 | 0 | 9.9614 | 14.4 | 9.9934 | 16.6792 | 16.9 | 21.33 | 21.9 | 32.313 | -- | -- | 5.758 | -- | 7.5745 | 7.1444 | 27.732 | 8.774 | 33.535
20:00 | 4 | 38 | 49.9 | 19.4339 | 41.1 | 58 | 19.4 | 82 | 0 | 13.11 | 16.01 | -- | -- | 1.807 | 110.8 | 81.42 | 239.18 | 152.335 | 113.782 | 7.73 | 8.42 | 9.83 | 0.43 | 0.01 | 0 | 84.59 | 329.46 | 76.07 | 61.924 | 53.34 | 0 | 9.9614 | 14.5 | 10.1468 | 16.6792 | 16.9 | 21.54 | 22.11 | 32.313 | -- | -- | 5.77 | -- | 7.5458 | 7.1444 | 27.732 | 8.636 | 33.3
20:30 | 4 | 38 | 49.9 | 19.4339 | 41.1 | 58 | 19.4 | 82 | 0 | 13.11 | 16.01 | -- | -- | 1.807 | 110.8 | 81.42 | 239.18 | 152.335 | 113.782 | 7.73 | 8.42 | 9.83 | 0.43 | 0.01 | 0 | 84.59 | 329.46 | 76.07 | 61.924 | 53.34 | 0 | 9.9614 | 14.5 | 10.1468 | 16.6792 | 16.9 | 21.54 | 22.11 | 32.313 | -- | -- | 5.77 | -- | 7.5458 | 7.1444 | 27.732 | 8.636 | 33.3
21:00 | 4 | 38 | 49.9 | 16.2823 | 41.1 | 58 | 19.4 | 80 | 0 | 13.11 | 16.1 | -- | -- | 1.807 | 110.8 | 81.42 | 239.18 | 152.335 | 118.589 | 7.79 | 10.45 | 8.6 | 0.43 | 0.01 | 0 | 79.32 | 324.19 | 76.07 | 62.042 | 52.84 | 1 | 9.9614 | 14.5 | 10.1199 | 16.6792 | 16.9 | 21.6 | 22.17 | 32.313 | -- | -- | 5.769 | -- | 7.5085 | 7.1444 | 27.732 | 8.456 | 33.235
21:30 | 4 | 38 | 49.9 | 16.2823 | 41.1 | 58 | 19.4 | 80 | 0 | 13.11 | 16.1 | -- | -- | 1.807 | 110.8 | 81.42 | 239.18 | 152.335 | 118.589 | 7.79 | 10.45 | 8.6 | 0.43 | 0.01 | 0 | 79.32 | 324.19 | 76.07 | 62.042 | 52.84 | 1 | 9.9614 | 14.5 | 10.1199 | 16.6792 | 16.9 | 21.6 | 22.17 | 32.313 | -- | -- | 5.769 | -- | 7.5085 | 7.1444 | 27.732 | 8.456 | 33.235
22:00 | 4 | 38 | 49.9 | 15.8672 | 41.1 | 58 | 19.4 | 77 | 0 | 13.06 | 16.08 | -- | -- | 1.807 | 110.8 | 80.58 | 239.18 | 152.335 | 117.166 | 7.78 | 9.93 | 8.05 | 0.42 | 0.01 | 0 | 67.34 | 312.21 | 77.23 | 61.883 | 52.35 | 0 | 9.9614 | 14.5 | 10.2342 | 16.6792 | 16.9 | 21.24 | 21.81 | 32.313 | -- | -- | 5.764 | -- | 7.4892 | 7.1444 | 27.732 | 8.363 | 33.235
22:30 | 4 | 38 | 49.9 | 15.8672 | 41.1 | 58 | 19.4 | 77 | 0 | 13.06 | 16.08 | -- | -- | 1.807 | 110.8 | 80.58 | 239.18 | 152.335 | 117.166 | 7.78 | 9.93 | 8.05 | 0.42 | 0.01 | 0 | 67.34 | 312.21 | 77.23 | 61.883 | 52.35 | 0 | 9.9614 | 14.5 | 10.2342 | 16.6792 | 16.9 | 21.24 | 21.81 | 32.313 | -- | -- | 5.764 | -- | 7.4892 | 7.1444 | 27.732 | 8.363 | 33.235
23:00 | 4.1 | 38 | 49.9 | 12.9285 | 39.1 | 58 | 19.4 | 77 | 0 | 13.01 | 15.95 | -- | -- | 1.807 | 110.8 | 80.58 | 237.66 | 152.335 | 118.474 | 7.76 | 9.93 | 10.13 | 0.43 | 0.01 | 0 | 63.83 | 308.7 | 76.07 | 62.575 | 52.1 | 0 | 9.9614 | 14.5 | 10.1463 | 16.6792 | 16.9 | 21.32 | 21.89 | 32.313 | 26.3894 | 81.942 | 5.789 | 30.3479 | 7.5097 | 7.1444 | 27.732 | 8.462 | 33.235
23:30 | 4.1 | 38 | 49.9 | 12.9285 | 39.1 | 58 | 19.4 | 77 | 0 | 13.01 | 15.95 | -- | -- | 1.807 | 110.8 | 80.58 | 237.66 | 152.335 | 118.474 | 7.76 | 9.93 | 10.13 | 0.43 | 0.01 | 0 | 63.83 | 308.7 | 76.07 | 62.575 | 52.1 | 0 | 9.9614 | 14.5 | 10.1463 | 16.6792 | 16.9 | 21.32 | 21.89 | 32.313 | 26.3894 | 81.942 | 5.789 | 30.3479 | 7.5097 | 7.1444 | 27.732 | 8.462 | 33.235
MAX | 4 | 38 | 49.9 | 12.9285 | 27.3 | 58 | 19.4 | 77 | 0 | 12.82 | 11.68 | 1.07 | 89.3 | 1.807 | 108.76 | 80.58 | 237.66 | 152.335 | 113.782 | 6.98 | 6.56 | 8.05 | 0.39 | 0.01 | 0 | 63.83 | 308.7 | 76.07 | 61.475 | 52.1 | 0 | 9.9614 | 13.8 | 9.7214 | 16.6792 | 16.9 | 20.97 | 21.54 | 32.313 | 26.3894 | 81.942 | 5.589 | 30.3479 | 7.4892 | 7.1444 | 27.732 | 8.363 | 33.235
MIN | 4.1 | 38 | 56.9 | 22.6565 | 41.1 | 65 | 22.2 | 90 | 0 | 13.24 | 16.1 | 1.07 | 92.65 | 1.807 | 114.96 | 84.84 | 243.77 | 152.335 | 148.659 | 7.79 | 13.23 | 12.63 | 0.43 | 0.01 | 0 | 90.99 | 335.86 | 86.33 | 62.575 | 61.16 | 1 | 9.9614 | 15 | 10.5315 | 16.6792 | 17 | 22.11 | 22.67 | 32.313 | 26.3894 | 85.93 | 6.098 | 30.3479 | 7.7873 | 7.1444 | 27.732 | 9.8 | 34.253
PROM | 4.0042 | 38 | 53.3583 | 20.4247 | 38.1833 | 61.4583 | 20.8875 | 83.875 | 0 | 12.9871 | 13.95 | 1.07 | 90.975 | 1.807 | 112.1458 | 83.3421 | 241.0213 | 152.335 | 133.6928 | 7.3967 | 9.3967 | 10.2308 | 0.41 | 0.01 | 0 | 76.3267 | 320.6258 | 80.9163 | 62.1978 | 56.2429 | 0.0625 | 9.9614 | 14.4917 | 10.0962 | 16.6792 | 16.9792 | 21.5283 | 22.0979 | 32.313 | 26.3894 | 83.936 | 5.8728 | 30.3479 | 7.6603 | 7.1444 | 27.732 | 9.1878 | 33.793
INICIO | 4 | 38 | 56.9 | 22.2054 | 34.5 | 65 | 22.2 | 90 | 0 | 12.96 | 13.51 | -- | -- | 1.807 | 114.96 | 84.84 | 242.23 | 152.335 | 134.77 | 7.09 | 7.47 | 10.15 | 0.41 | 0.01 | 0 | 80.17 | 323.05 | 86.33 | 62.283 | 59.22 | 0 | 9.9614 | 14.5 | 10.0798 | 16.6792 | 17 | 21.35 | 21.92 | 32.313 | -- | 85.93 | 5.982 | -- | 7.7718 | 7.1444 | 27.732 | 9.725 | 34.253
FINAL | 4.1 | 38 | 49.9 | 12.9285 | 39.1 | 58 | 19.4 | 77 | 0 | 13.01 | 15.95 | -- | -- | 1.807 | 110.8 | 80.58 | 237.66 | 152.335 | 118.474 | 7.76 | 9.93 | 10.13 | 0.43 | 0.01 | 0 | 63.83 | 308.7 | 76.07 | 62.575 | 52.1 | 0 | 9.9614 | 14.5 | 10.1463 | 16.6792 | 16.9 | 21.32 | 21.89 | 32.313 | 26.3894 | 81.942 | 5.789 | 30.3479 | 7.5097 | 7.1444 | 27.732 | 8.462 | 33.235
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 13 de Mayo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.6432 | 1.183 | 0.161 | 0.19423 | 0.01292 | 3875.3254 | -- | -- | 0.26232 | 23.0373 | -- | 0.45905 | 0.14509 | 2411.75 | 0.93 | 0.006 | 0.356 | 0.404 | -- | 276.437 | 0 | 0.038 | 63.82 | 0.139 | 0.36471 | 0.18816 | 11.37 | 0.59676
00:30 | 2695 | 8.6432 | 1.183 | 0.161 | 0.19423 | 0.01292 | 3875.3254 | -- | -- | 0.26232 | 23.0373 | -- | 0.45905 | 0.14509 | 2411.75 | 0.93 | 0.006 | 0.356 | 0.404 | -- | 276.437 | 0 | 0.038 | 63.82 | 0.139 | 0.36471 | 0.18816 | 11.37 | 0.59676
01:00 | 2695 | 8.503 | 1.177 | 0.161 | 0.18188 | 0.01324 | 3875.326 | -- | -- | 0.26182 | 23.0388 | -- | 0.45905 | 0.14509 | 2411.74 | 0.929 | 0.006 | 0.355 | 0.404 | -- | 276.438 | 0 | 0.037 | 63.82 | 0.137 | 0.36181 | 0.1743 | 11.34 | 0.59298
01:30 | 2695 | 8.503 | 1.177 | 0.161 | 0.18188 | 0.01324 | 3875.326 | -- | -- | 0.26182 | 23.0388 | -- | 0.45905 | 0.14509 | 2411.74 | 0.929 | 0.006 | 0.355 | 0.404 | -- | 276.438 | 0 | 0.037 | 63.82 | 0.137 | 0.36181 | 0.1743 | 11.34 | 0.59298
02:00 | 2695 | 8.358 | 1.171 | 0.155 | 0.17548 | 0.01755 | 3875.3214 | -- | -- | 0.26187 | 23.0272 | -- | 0.45179 | 0.14898 | 2411.72 | 0.927 | 0.006 | 0.356 | 0.405 | -- | 276.439 | 0 | 0.038 | 63.82 | 0.137 | 0.34875 | 0.19975 | 11.32 | 0.58985
02:30 | 2695 | 8.358 | 1.171 | 0.155 | 0.17548 | 0.01755 | 3875.3214 | -- | -- | 0.26187 | 23.0272 | -- | 0.45179 | 0.14898 | 2411.72 | 0.927 | 0.006 | 0.356 | 0.405 | -- | 276.439 | 0 | 0.038 | 63.82 | 0.137 | 0.34875 | 0.19975 | 11.32 | 0.58985
03:00 | 2695 | 8.2473 | 1.168 | 0.152 | 0.1573 | 0.02169 | 3875.3135 | -- | -- | 0.26163 | 23.0069 | -- | 0.44452 | 0.15297 | 2411.69 | 0.923 | 0.006 | 0.355 | 0.408 | -- | 276.44 | 0 | 0.034 | 63.82 | 0.138 | 0.3502 | 0.18911 | 11.32 | 0.5861
03:30 | 2695 | 8.2473 | 1.168 | 0.152 | 0.1573 | 0.02169 | 3875.3135 | -- | -- | 0.26163 | 23.0069 | -- | 0.44452 | 0.15297 | 2411.69 | 0.923 | 0.006 | 0.355 | 0.408 | -- | 276.44 | 0 | 0.034 | 63.82 | 0.138 | 0.3502 | 0.18911 | 11.32 | 0.5861
04:00 | 2695 | 8.1018 | 1.159 | 0.165 | 0.14386 | 0.02205 | 3875.3077 | -- | -- | 0.26178 | 22.9922 | -- | 0.44452 | 0.15706 | 2411.66 | 0.919 | 0.006 | 0.355 | 0.406 | -- | 276.441 | 0 | 0.028 | 63.82 | 0.139 | 0.3444 | 0.19584 | 11.34 | 0.58299
04:30 | 2695 | 8.1018 | 1.159 | 0.165 | 0.14386 | 0.02205 | 3875.3077 | -- | -- | 0.26178 | 22.9922 | -- | 0.44452 | 0.15706 | 2411.66 | 0.919 | 0.006 | 0.355 | 0.406 | -- | 276.441 | 0 | 0.028 | 63.82 | 0.139 | 0.3444 | 0.19584 | 11.34 | 0.58299
05:00 | 2695 | 7.9423 | 1.1503 | 0.198 | 0.13667 | 0.02157 | 3875.2961 | -- | -- | 0.26241 | 22.9626 | -- | 0.44452 | 0.16124 | 2411.62 | 0.914 | 0.006 | 0.355 | 0.404 | -- | 276.443 | 0 | 0.022 | 63.82 | 0.14 | 0.34875 | 0.17976 | 11.35 | 0.57989
05:30 | 2695 | 7.9423 | 1.1503 | 0.198 | 0.13667 | 0.02157 | 3875.2961 | -- | -- | 0.26241 | 22.9626 | -- | 0.44452 | 0.16124 | 2411.62 | 0.914 | 0.006 | 0.355 | 0.404 | -- | 276.443 | 0 | 0.022 | 63.82 | 0.14 | 0.34875 | 0.17976 | 11.35 | 0.57989
06:00 | 2695 | 7.7832 | 1.1422 | 0.221 | 0.12936 | 0.02097 | 3875.2949 | -- | -- | 0.26239 | 22.9595 | -- | 0.43726 | 0.16553 | 2411.58 | 0.91 | 0.006 | 0.355 | 0.408 | 113.96 | 276.444 | 0 | 0.016 | 63.82 | 0.14 | 0.35455 | 0.16202 | 11.37 | 0.5768
06:30 | 2695 | 7.7832 | 1.1422 | 0.221 | 0.12936 | 0.02097 | 3875.2949 | -- | -- | 0.26239 | 22.9595 | -- | 0.43726 | 0.16553 | 2411.58 | 0.91 | 0.006 | 0.355 | 0.408 | 113.96 | 276.444 | 0 | 0.016 | 63.82 | 0.14 | 0.35455 | 0.16202 | 11.37 | 0.5768
07:00 | 2695 | 7.9858 | 1.1341 | 0.24 | 0.13044 | 0.0198 | 3875.2927 | -- | -- | 0.26213 | 22.9541 | -- | 0.43726 | 0.16991 | 2411.54 | 0.905 | 0.006 | 0.354 | 0.407 | -- | 276.445 | 0 | 0.01 | 63.82 | 0.14 | 0.356 | 0.15866 | 11.41 | 0.57372
07:30 | 2695 | 7.9858 | 1.1341 | 0.24 | 0.13044 | 0.0198 | 3875.2927 | -- | -- | 0.26213 | 22.9541 | -- | 0.43726 | 0.16991 | 2411.54 | 0.905 | 0.006 | 0.354 | 0.407 | -- | 276.445 | 0 | 0.01 | 63.82 | 0.14 | 0.356 | 0.15866 | 11.41 | 0.57372
08:00 | 2695 | 8.2323 | 1.126 | 0.246 | 0.12384 | 0.02043 | 3875.2833 | -- | -- | 0.2623 | 22.93 | 351.6434 | 0.43726 | 0.16991 | 2411.48 | 0.897 | 0.006 | 0.355 | 0.405 | -- | 276.446 | 0 | 0.005 | 63.82 | 0.139 | 0.34005 | 0.18161 | 11.45 | 0.57065
08:30 | 2695 | 8.2323 | 1.126 | 0.246 | 0.12384 | 0.02043 | 3875.2833 | -- | -- | 0.2623 | 22.93 | 351.6434 | 0.43726 | 0.16991 | 2411.48 | 0.897 | 0.006 | 0.355 | 0.405 | -- | 276.446 | 0 | 0.005 | 63.82 | 0.139 | 0.34005 | 0.18161 | 11.45 | 0.57065
09:00 | 2695 | 8.4643 | 1.1368 | 0.252 | 0.1219 | 0.02181 | 3875.279 | -- | -- | 0.26263 | 22.9191 | -- | 0.43726 | 0.17438 | 2411.54 | 0.905 | 0.006 | 0.355 | 0.405 | -- | 276.441 | 0 | 0.003 | 63.82 | 0.138 | 0.32554 | 0.19877 | 11.5 | 0.5676
09:30 | 2695 | 8.4643 | 1.1368 | 0.252 | 0.1219 | 0.02181 | 3875.279 | -- | -- | 0.26263 | 22.9191 | -- | 0.43726 | 0.17438 | 2411.54 | 0.905 | 0.006 | 0.355 | 0.405 | -- | 276.441 | 0 | 0.003 | 63.82 | 0.138 | 0.32554 | 0.19877 | 11.5 | 0.5676
10:00 | 2695 | 8.6915 | 1.1179 | 0.237 | 0.14585 | 0.02481 | 3875.2879 | -- | -- | 0.26226 | 22.9416 | -- | 0.43726 | 0.17893 | 2411.56 | 0.907 | 0.006 | 0.354 | 0.407 | -- | 276.437 | 0 | 0.005 | 63.82 | 0.137 | 0.31683 | 0.19101 | 11.52 | 0.56395
10:30 | 2695 | 8.6915 | 1.1179 | 0.237 | 0.14585 | 0.02481 | 3875.2879 | -- | -- | 0.26226 | 22.9416 | -- | 0.43726 | 0.17893 | 2411.56 | 0.907 | 0.006 | 0.354 | 0.407 | -- | 276.437 | 0 | 0.005 | 63.82 | 0.137 | 0.31683 | 0.19101 | 11.52 | 0.56395
11:00 | 2695 | 8.9283 | 1.0963 | 0.233 | 0.16178 | 0.02815 | 3875.2735 | -- | -- | 0.26143 | 22.9051 | -- | 0.43726 | 0.18358 | 2411.58 | 0.91 | 0.006 | 0.354 | 0.406 | -- | 276.432 | 0 | 0.011 | 63.82 | 0.135 | 0.31538 | 0.16983 | 11.55 | 0.56091
11:30 | 2695 | 8.9283 | 1.0963 | 0.233 | 0.16178 | 0.02815 | 3875.2735 | -- | -- | 0.26143 | 22.9051 | -- | 0.43726 | 0.18358 | 2411.58 | 0.91 | 0.006 | 0.354 | 0.406 | -- | 276.432 | 0 | 0.011 | 63.82 | 0.135 | 0.31538 | 0.16983 | 11.55 | 0.56091
12:00 | 2695 | 9.1555 | 1.0774 | 0.228 | 0.17753 | 0.02957 | 3875.2671 | -- | -- | 0.2618 | 22.8888 | -- | 0.43726 | 0.18358 | 2411.64 | 0.917 | 0.006 | 0.353 | 0.405 | -- | 276.428 | 0 | 0.013 | 63.82 | 0.134 | 0.32118 | 0.15374 | 11.6 | 0.55789
12:30 | 2695 | 9.1555 | 1.0774 | 0.228 | 0.17753 | 0.02957 | 3875.2671 | -- | -- | 0.2618 | 22.8888 | -- | 0.43726 | 0.18358 | 2411.64 | 0.917 | 0.006 | 0.353 | 0.405 | -- | 276.428 | 0 | 0.013 | 63.82 | 0.134 | 0.32118 | 0.15374 | 11.6 | 0.55789
13:00 | 2695 | 9.3851 | 1.0585 | 0.23 | 0.18233 | 0.03184 | 3875.2528 | -- | -- | 0.26127 | 22.8523 | -- | 0.42999 | 0.18358 | 2411.72 | 0.927 | 0.006 | 0.353 | 0.405 | -- | 276.423 | 0 | 0.014 | 63.82 | 0.133 | 0.29844 | 0.18533 | 11.63 | 0.55548
13:30 | 2695 | 9.3851 | 1.0585 | 0.23 | 0.18233 | 0.03184 | 3875.2528 | -- | -- | 0.26127 | 22.8523 | -- | 0.42999 | 0.18358 | 2411.72 | 0.927 | 0.006 | 0.353 | 0.405 | -- | 276.423 | 0 | 0.014 | 63.82 | 0.133 | 0.29844 | 0.18533 | 11.63 | 0.55548
14:00 | 2695 | 9.6171 | 1.0531 | 0.243 | 0.16766 | 0.03313 | 3875.2488 | -- | -- | 0.26098 | 22.8422 | -- | 0.42999 | 0.17893 | 2411.8 | 0.937 | 0.006 | 0.354 | 0.406 | -- | 276.418 | 0 | 0.015 | 63.82 | 0.136 | 0.25984 | 0.24096 | 11.63 | 0.55428
14:30 | 2695 | 9.6171 | 1.0531 | 0.243 | 0.16766 | 0.03313 | 3875.2488 | -- | -- | 0.26098 | 22.8422 | -- | 0.42999 | 0.17893 | 2411.8 | 0.937 | 0.006 | 0.354 | 0.406 | -- | 276.418 | 0 | 0.015 | 63.82 | 0.136 | 0.25984 | 0.24096 | 11.63 | 0.55428
15:00 | 2695 | 9.8419 | 1.0558 | 0.249 | 0.1679 | 0.0368 | 3875.2501 | -- | -- | 0.26181 | 22.8453 | -- | 0.42273 | 0.17893 | 2411.88 | 0.946 | 0.006 | 0.354 | 0.408 | -- | 276.414 | 0 | 0.015 | 63.82 | 0.139 | 0.26569 | 0.21782 | 11.61 | 0.55308
15:30 | 2695 | 9.8419 | 1.0558 | 0.249 | 0.1679 | 0.0368 | 3875.2501 | -- | -- | 0.26181 | 22.8453 | -- | 0.42273 | 0.17893 | 2411.88 | 0.946 | 0.006 | 0.354 | 0.408 | -- | 276.414 | 0 | 0.015 | 63.82 | 0.139 | 0.26569 | 0.21782 | 11.61 | 0.55308
16:00 | 2695 | 10.0787 | 1.0585 | 0.245 | 0.18077 | 0.04084 | 3875.2565 | -- | -- | 0.26043 | 22.8616 | -- | 0.42273 | 0.17893 | 2411.93 | 0.952 | 0.006 | 0.352 | 0.406 | -- | 276.409 | 0 | 0.015 | 63.82 | 0.142 | 0.26569 | 0.22194 | 11.57 | 0.55188
16:30 | 2695 | 10.0787 | 1.0585 | 0.245 | 0.18077 | 0.04084 | 3875.2565 | -- | -- | 0.26043 | 22.8616 | -- | 0.42273 | 0.17893 | 2411.93 | 0.952 | 0.006 | 0.352 | 0.406 | -- | 276.409 | 0 | 0.015 | 63.82 | 0.142 | 0.26569 | 0.22194 | 11.57 | 0.55188
17:00 | 2695 | 10.1659 | 1.0504 | 0.254 | 0.1725 | 0.04389 | 3875.2641 | 66.388 | 27.624 | 0.26121 | 22.881 | -- | 0.4157 | 0.17438 | 2411.99 | 0.96 | 0.006 | 0.353 | 0.406 | -- | 276.404 | 0 | 0.012 | 63.82 | 0.144 | 0.26686 | 0.21885 | 11.54 | 0.55128
17:30 | 2695 | 10.1659 | 1.0504 | 0.254 | 0.1725 | 0.04389 | 3875.2641 | 66.388 | 27.624 | 0.26121 | 22.881 | -- | 0.4157 | 0.17438 | 2411.99 | 0.96 | 0.006 | 0.353 | 0.406 | -- | 276.404 | 0 | 0.012 | 63.82 | 0.144 | 0.26686 | 0.21885 | 11.54 | 0.55128
18:00 | 2695 | 10.0546 | 1.0207 | 0.255 | 0.1785 | 0.03854 | 3875.265 | -- | -- | 0.26127 | 22.8834 | 349.7945 | 0.4157 | 0.16991 | 2412.03 | 0.965 | 0.006 | 0.353 | 0.407 | 113.96 | 276.4 | 0 | 0.006 | 63.82 | 0.145 | 0.26335 | 0.23347 | 11.5 | 0.55009
18:30 | 2695 | 10.0546 | 1.0207 | 0.255 | 0.1785 | 0.03854 | 3875.265 | -- | -- | 0.26127 | 22.8834 | 349.7945 | 0.4157 | 0.16991 | 2412.03 | 0.965 | 0.006 | 0.353 | 0.407 | 113.96 | 276.4 | 0 | 0.006 | 63.82 | 0.145 | 0.26335 | 0.23347 | 11.5 | 0.55009
19:00 | 2695 | 9.883 | 0.9802 | 0.251 | 0.18769 | 0.03188 | 3875.2665 | -- | -- | 0.26139 | 22.8873 | -- | 0.40868 | 0.16991 | 2412.03 | 0.965 | 0.006 | 0.352 | 0.405 | -- | 276.395 | 0 | 0.01 | 63.82 | 0.145 | 0.27271 | 0.2168 | 11.54 | 0.5489
19:30 | 2695 | 9.883 | 0.9802 | 0.251 | 0.18769 | 0.03188 | 3875.2665 | -- | -- | 0.26139 | 22.8873 | -- | 0.40868 | 0.16991 | 2412.03 | 0.965 | 0.006 | 0.352 | 0.405 | -- | 276.395 | 0 | 0.01 | 63.82 | 0.145 | 0.27271 | 0.2168 | 11.54 | 0.5489
20:00 | 2695 | 9.668 | 0.9451 | 0.237 | 0.20974 | 0.03216 | 3875.2668 | -- | -- | 0.26156 | 22.888 | -- | 0.40165 | 0.16991 | 2412.02 | 0.964 | 0.006 | 0.352 | 0.409 | -- | 276.39 | 0 | 0.015 | 63.82 | 0.145 | 0.28207 | 0.1939 | 11.57 | 0.5477
20:30 | 2695 | 9.668 | 0.9451 | 0.237 | 0.20974 | 0.03216 | 3875.2668 | -- | -- | 0.26156 | 22.888 | -- | 0.40165 | 0.16991 | 2412.02 | 0.964 | 0.006 | 0.352 | 0.409 | -- | 276.39 | 0 | 0.015 | 63.82 | 0.145 | 0.28207 | 0.1939 | 11.57 | 0.5477
21:00 | -- | 9.4601 | 0.9073 | 0.221 | 0.23154 | 0.03319 | 3875.2653 | -- | -- | 0.26176 | 22.8842 | -- | 0.39462 | 0.17438 | 2411.99 | 0.96 | 0.006 | 0.353 | 0.408 | -- | 276.386 | 0 | 0.023 | 63.82 | 0.146 | 0.29844 | 0.17976 | 11.55 | 0.54711
21:30 | -- | 9.4601 | 0.9073 | 0.221 | 0.23154 | 0.03319 | 3875.2653 | -- | -- | 0.26176 | 22.8842 | -- | 0.39462 | 0.17438 | 2411.99 | 0.96 | 0.006 | 0.353 | 0.408 | -- | 276.386 | 0 | 0.023 | 63.82 | 0.146 | 0.29844 | 0.17976 | 11.55 | 0.54711
22:00 | -- | 9.257 | 0.868 | 0.205 | 0.2568 | 0.03375 | 3875.2589 | -- | -- | 0.26179 | 22.8678 | -- | 0.39462 | 0.17438 | 2411.96 | 0.956 | 0.006 | 0.352 | 0.406 | -- | 276.381 | 0 | 0.032 | 63.82 | 0.144 | 0.30897 | 0.16632 | 11.48 | 0.54592
22:30 | -- | 9.257 | 0.868 | 0.205 | 0.2568 | 0.03375 | 3875.2589 | -- | -- | 0.26179 | 22.8678 | -- | 0.39462 | 0.17438 | 2411.96 | 0.956 | 0.006 | 0.352 | 0.406 | -- | 276.381 | 0 | 0.032 | 63.82 | 0.144 | 0.30897 | 0.16632 | 11.48 | 0.54592
23:00 | -- | 9.054 | 0 | 0.194 | 0.25239 | 0.03508 | 3875.251 | -- | -- | 0.26167 | 22.8453 | -- | 0.3876 | 0.18358 | 2411.97 | 0.957 | 0.006 | 0.351 | 0.404 | -- | 276.376 | 0 | 0.039 | 63.82 | 0.142 | 0.32118 | 0.16632 | 11.41 | 0.54473
23:30 | -- | 9.054 | 0 | 0.194 | 0.25239 | 0.03508 | 3875.251 | -- | -- | 0.26167 | 22.8453 | -- | 0.3876 | 0.18358 | 2411.97 | 0.957 | 0.006 | 0.351 | 0.404 | -- | 276.376 | 0 | 0.039 | 63.82 | 0.142 | 0.32118 | 0.16632 | 11.41 | 0.54473

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 13 de Mayo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
13/05/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
13/05/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/05/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/05/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/05/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
13/05/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/05/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/05/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
13/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
13/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.31
13/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84
13/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 8.11
13/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.43
13/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
13/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.55
13/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
13/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
13/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.34
13/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.25
13/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
13/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 55.53
13/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
13/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
13/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.67
13/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.76
13/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.08
13/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.68
13/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
13/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.28
13/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 55.53
13/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.397

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 13 de Mayo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
13/05/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/05/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/05/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35
13/05/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/05/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.68
13/05/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/05/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/05/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/05/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/05/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/05/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 39.37
13/05/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 140.5
13/05/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 06:00:00 | 100
13/05/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 16:30:00 | 23:59:59 | 100
13/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 13.445
13/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 15.103
13/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 32.313
13/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 16.7

## STOCK_COMB
martes, 13 de Mayo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
13/05/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 636.52 | 624.583 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
13/05/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
13/05/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 374.59 | 374.588 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
13/05/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
13/05/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 456.48 | 456.48 | 0 | m3
13/05/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9227.24 | 9227.24 | 0 | m3
13/05/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
13/05/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
13/05/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59704.56 | 59704.56 | 0 | m3
13/05/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 29976.61 | 29976.61 | 0 | m3
13/05/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
13/05/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 591.04 | 591.04 | 0 | m3
13/05/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 765.4 | 765.4 | 0 | m3
13/05/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 794.54 | 795.204 | 0 | m3 | Variación de nivel por temperatura.
13/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2183.33 | 2183.33 | 0 | m3
13/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
13/05/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6421.07 | 6420.5001 | 0 | m3 | Consumo de combustible interno en planta.
13/05/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 58079.3 | 58079.3 | 0 | m3
13/05/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
13/05/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 17.3 | 17.3 | 0 | m3
13/05/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 13 de Mayo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 13/May
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1110.98
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 930.0723
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 27.8382
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 3.081
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 1.643
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 7.639
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 3619.022
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 3439.5706
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 3479.3062
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 3350.1012
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 197504.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 38318.93
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1223486
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1202226
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1009147.856
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1008112.199
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 944336.433
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 914799.979
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 911937.609
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 934139.157
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 196973
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1480690
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22755.85
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 22717.42
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 22717.42
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 16223.99
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 16905.99
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11783.11
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 202575.308
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
martes, 13 de Mayo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
13/05/2025 00:00 | 871.9 | 1792.83 | 81.97 | 81.97 | 4488.5 | 507.98 | 8205 | 24037 | 4082.1739 | 4423.5893 | 4416.8556 | 4424.6628 | 2700 | 0 | 7049.12
13/05/2025 01:00 | 872.7 | 1792.66 | 84.13 | 84.13 | 4495.4 | 507.98 | 8392 | 24015 | 4139.2944 | 4455.5851 | 4448.8625 | 4456.8153 | 2700 | 0 | 7048.92
13/05/2025 02:00 | 873.3 | 1793.92 | 86.13 | 86.13 | 4488.5 | 504.06 | 8587 | 23992 | 4207.6038 | 4488.7581 | 4482.2754 | 4490.1459 | 2700 | 0 | 7048.83
13/05/2025 03:00 | 873.4 | 1822.71 | 88.29 | 88.29 | 4488.5 | 507 | 8782 | 23970 | 4249.8848 | 4508.3874 | 4501.8471 | 4509.932 | 2700 | 0 | 7048.79
13/05/2025 04:00 | 873.8 | -- | 89.35 | 89.35 | 4488.5 | 507 | 8895 | 23948 | 4208.4282 | 4483.8509 | 4477.4094 | 4485.4347 | 2700 | 0 | 7048.63
13/05/2025 05:00 | 873.6 | -- | 89.89 | 89.89 | 4481.6 | 510.93 | 8965 | 23926 | 4137.8815 | 4434.9743 | 4428.2097 | 4436.3228 | 2690 | 0 | 7048.43
13/05/2025 06:00 | 873.3 | -- | 88.72 | 88.72 | 4470.2 | 513.87 | 8841 | 23609 | 3871.8277 | 4339.7732 | 4332.729 | 4340.4541 | 2660 | 0 | 7048.32
13/05/2025 07:00 | 873.5 | -- | 86.87 | 86.87 | 4474.1 | 526.62 | 8664 | 23528 | 3735.5621 | 4257.9197 | 4250.3326 | 4258.247 | 2650 | 0 | 7048.3
13/05/2025 08:00 | 874 | 2976.34 | 85.2 | 85.2 | 4473.2 | 514.85 | 8472 | 23370 | 3730.4981 | 4254.9751 | 4248.0617 | 4255.5382 | 2650 | 0 | 7048.45
13/05/2025 09:00 | 823.4 | 2978.24 | 82.6 | 82.6 | 4472.6 | 510.93 | 8270 | 23357 | 3756.2908 | 4249.2828 | 4243.1957 | 4250.0031 | 2650 | 0 | 7048.62
13/05/2025 10:00 | 790.4 | 2973.73 | 80.64 | 80.64 | 4470.7 | 507.98 | 8062 | 23376 | 3828.8399 | 4245.3567 | 4239.4112 | 4246.2341 | 2680 | 0 | 7048.38
13/05/2025 11:00 | 811.1 | 2976.02 | 78.65 | 78.65 | 4471 | 509.95 | 7854 | 22749 | 3889.7297 | 4185.8807 | 4181.1279 | 4185.5801 | 2680 | 0 | 7048.58
13/05/2025 12:00 | 834.6 | 2977.29 | 76.72 | 76.72 | 4473.2 | 507 | 7646 | 22775 | 3854.1618 | 4167.6254 | 4164.9082 | 4167.5606 | 2680 | 0 | 7048.34
13/05/2025 13:00 | 834.1 | 2976.88 | 76.11 | 76.11 | 4469.5 | 508.97 | 7597 | 22962 | 3919.7624 | 4192.5545 | 4190.9683 | 4193 | 2660 | 0 | 7048.08
13/05/2025 14:00 | 836.9 | 2973.73 | 76.78 | 76.78 | 4487.3 | 507.98 | 7639 | 22769 | 3862.7594 | 4204.921 | 4206.4308 | 4206.6616 | 2660 | 0 | 7047.81
13/05/2025 15:00 | 844 | 2974.17 | 77.19 | 77.19 | 4490.6 | 507 | 7681 | 22905 | 3835.6708 | 4206.0986 | 4208.8097 | 4207.6038 | 2660 | 0 | 7048.07
13/05/2025 16:00 | 866 | 2974.05 | 77.72 | 77.72 | 4492.5 | 505.04 | 7723 | 22825 | 3896.796 | 4242.4126 | 4245.3583 | 4243.7607 | 2680 | 0 | 7047.99
13/05/2025 17:00 | 866.3 | 2974.17 | 78.04 | 78.04 | 4491.7 | 507 | 7765 | 23012 | 3945.3194 | 4311.507 | 4310.1295 | 4313.6013 | 2680 | 0 | 7045.99
13/05/2025 18:00 | 869.1 | 2973.18 | 78.24 | 78.24 | 4478.5 | 508.97 | 7795 | 22766 | 3880.072 | 4293.8408 | 4288.9355 | 4294.9928 | 2680 | 0 | 7046.13
13/05/2025 19:00 | 870.2 | 2971.67 | 77.63 | 77.63 | 4474.7 | 510.93 | 7736 | 22755 | 3845.5643 | 4298.748 | 4292.3958 | 4299.704 | 2670 | 0 | 7046.5
13/05/2025 20:00 | 871.9 | 2972 | 77.03 | 77.03 | 4488.5 | 507 | 7677 | 22833 | 3801.7517 | 4273.2304 | 4265.9035 | 4273.4398 | 2660 | 0 | 7046.56
13/05/2025 21:00 | 873.2 | 2970.96 | 76.34 | 76.34 | 4488.5 | 511.91 | 7618 | 22790 | 3940.3729 | 4307.3849 | 4300.3975 | 4308.0658 | 2680 | 0 | 7046.46
13/05/2025 22:00 | 874.2 | 2971.86 | 76.49 | 76.49 | 4488.5 | 508.97 | 7655 | 22784 | 3967.8142 | 4333.4919 | 4326.133 | 4334.0942 | 2680 | 0 | 7046.29
13/05/2025 23:00 | 874.7 | 2970.84 | 77.68 | 77.68 | 4488.5 | 504.06 | 7770 | 22778 | 4043.4257 | 4379.0314 | 4371.9811 | 4380.0262 | 2690 | 0 | 7046.12

## TEMP_AMB
martes, 13 de Mayo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
13/05/2025 00:00 | 17 | 21.84 | 21.84 | 18.7 | 18.7 | 22.64 | 22.64 | 17.8 | 32.04 | 18.1 | 19.6 | 20.8419 | 18.225 | 18.3 | 0 | 24.27
13/05/2025 01:00 | 17 | 22.29 | 22.29 | 18.7 | 18.7 | 22.63 | 22.63 | 17.9 | 32.37 | 17.7 | 20.8 | 20.9438 | 18.187 | 18.5 | 0 | 24.04
13/05/2025 02:00 | 17 | 21.92 | 21.92 | 18.7 | 18.7 | 22.62 | 22.62 | 17.7 | 32.06 | 17.7 | 21 | 21.6978 | 18.3 | 18.3 | 0 | 23.73
13/05/2025 03:00 | 16 | 21.77 | 21.77 | 18.7 | 18.7 | 22.55 | 22.55 | 17.6 | 31.66 | 17.7 | 21 | 21.8579 | 18.25 | 18.4 | 0 | 23.44
13/05/2025 04:00 | 16 | 21.2 | 21.2 | 18.5 | 18.5 | 22.57 | 22.57 | 18.3 | 31.19 | 17.6 | 21 | 22.0511 | 17.912 | 18.3 | 0 | 23.15
13/05/2025 05:00 | 16 | 20.73 | 20.73 | 18.3 | 18.3 | 22.53 | 22.53 | 17.8 | 30.68 | 17.5 | 21 | 22.1681 | 17.8 | 18.4 | 0 | 22.87
13/05/2025 06:00 | 16 | 20.59 | 20.59 | 18.1 | 18.1 | 22.51 | 22.51 | 17.6 | 30.65 | 17.4 | 19 | 22.2261 | 17.5 | 18.2 | 0 | 22.8
13/05/2025 07:00 | 16 | 20.96 | 20.96 | 18.2 | 18.2 | 22.5 | 22.5 | 17.5 | 30.56 | 17.5 | 19 | 22.254 | 17.5 | 18.4 | 0 | 23.03
13/05/2025 08:00 | 16 | 22.22 | 22.22 | 18 | 18 | 22.6 | 22.6 | 17.6 | 31.23 | 17.3 | 19.1 | 22.344 | 17.25 | 18.3 | 0 | 24.05
13/05/2025 09:00 | 18 | 24.68 | 24.68 | 18 | 18 | 22.81 | 22.81 | 18.7 | 32.25 | 17.4 | 19.4 | 22.6201 | 17.775 | 18.8 | 0 | 26.3
13/05/2025 10:00 | 25 | 26.32 | 26.32 | 18.9 | 18.9 | 23.19 | 23.19 | 18.9 | 34.82 | 18.4 | 20.1 | 22.7699 | 18.225 | 19.2 | 0 | 28.43
13/05/2025 11:00 | 26 | 28.69 | 28.69 | 19.4 | 19.4 | 23.54 | 23.54 | 19 | 36.1 | 19 | 20.7 | 19.7083 | 18.5 | 20 | 0 | 29.44
13/05/2025 12:00 | 25 | 30.09 | 30.09 | 20 | 20 | 23.72 | 23.72 | 19 | 39.16 | 19.2 | 22 | 20.5608 | 19.45 | 21.1 | 0 | 30.42
13/05/2025 13:00 | 23 | 30.38 | 30.38 | 20.5 | 20.5 | 23.81 | 23.81 | 19.4 | 36.69 | 20 | 23.1 | 21.2635 | 20.125 | 21.2 | 0 | 31.37
13/05/2025 14:00 | 23 | 27.13 | 27.13 | 21.4 | 21.4 | 24.02 | 24.02 | 19.2 | 34.89 | 21 | 22.8 | 22.2613 | 21.025 | 21.3 | 0 | 31.27
13/05/2025 15:00 | 23 | 26.72 | 26.72 | 20.4 | 20.4 | 24.17 | 24.17 | 18.9 | 34.39 | 21.2 | 22.5 | 22.1376 | 20.85 | 21.1 | 0 | 31.49
13/05/2025 16:00 | 23 | 25.62 | 25.62 | 20 | 20 | 23.89 | 23.89 | 18.5 | 33.29 | 20.7 | 21.7 | 21.7716 | 21.075 | 21 | 0 | 31.34
13/05/2025 17:00 | 22 | 25.38 | 25.38 | 19.5 | 19.5 | 23.98 | 23.98 | 18.1 | 33.42 | 19.5 | 21.7 | 22.5753 | 19.249 | 20 | 0 | 28.2
13/05/2025 18:00 | 19 | 23.94 | 23.94 | 18.3 | 18.3 | 23.6 | 23.6 | 17.8 | 33.37 | 18.4 | 19.1 | 21.9951 | 18.775 | 18.9 | 0 | 26.89
13/05/2025 19:00 | 18 | 21.56 | 21.56 | 18.8 | 18.8 | 23.1 | 23.1 | 17.6 | 31.36 | 17.8 | 18.3 | 22.7201 | 18.15 | 18.3 | 0 | 25.99
13/05/2025 20:00 | 18 | 22.03 | 22.03 | 18.6 | 18.6 | 22.82 | 22.82 | 18.1 | 30.88 | 17.7 | 18.8 | 22.6965 | 17.938 | 18 | 0 | 25.36
13/05/2025 21:00 | 17 | 22.43 | 22.43 | 18.9 | 18.9 | 22.56 | 22.56 | 18.3 | 30.88 | 17.9 | 18.9 | 22.591 | 18.05 | 17.9 | 0 | 25.26
13/05/2025 22:00 | 17 | 22.07 | 22.07 | 19.4 | 19.4 | 22.35 | 22.35 | 18.1 | 30.5 | 18.3 | 19.4 | 22.5162 | 18 | 18 | 0 | 24.57
13/05/2025 23:00 | 17 | 21.91 | 21.91 | 18.9 | 18.9 | 22.26 | 22.26 | 18.1 | 30.75 | 18.2 | 19.7 | 22.5427 | 17.85 | 17.8 | 0 | 24.54

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 13 de Mayo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
13/05/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 13/05/2025 06:00 | 14/05/2025 06:00
13/05/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 13/05/2025 06:00 | 14/05/2025 06:00
13/05/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 13/05/2025 06:00 | 14/05/2025 06:00
13/05/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 13/05/2025 06:00 | 14/05/2025 06:00
13/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 13/05/2025 06:00 | 14/05/2025 06:00
13/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 13/05/2025 06:00 | 14/05/2025 06:00
13/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1790.94 | 13/05/2025 06:00 | 14/05/2025 06:00
13/05/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 13/05/2025 06:00 | 14/05/2025 06:00
13/05/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 13/05/2025 06:00 | 14/05/2025 06:00
13/05/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 13/05/2025 06:00 | 14/05/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 13 de Mayo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
13/05/2025 | 00:30 | 24 | 0 | 0 | 19.779 |  | 6.74 | 8.81 | 5.464 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 4.7696 | 4.5414 |  |  |  | 5.8641 | 6.25 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 352.2081 | 352.2081
13/05/2025 | 01:00 | 24 | 0 | 0 | 19.779 |  | 7.03 | 7.96 | 4.861 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 4.2949 | 5.1078 |  |  |  | 5.0803 | 5.6 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 352.2081 | 352.2081
13/05/2025 | 01:30 | 24 | 0 | 0 | 19.779 |  | 7.18 | 8.25 | 4.888 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 4.4135 | 5.4032 |  |  |  | 5.3101 | 5.05 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 352.2081 | 352.2081
13/05/2025 | 02:00 | 24 | 0 | 0 | 19.779 |  | 7.07 | 7.84 | 4.421 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 2.5515 | 4.222 |  |  |  | 5.1922 | 4.92 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 352.2081 | 352.2081
13/05/2025 | 02:30 | 23 | 0 | 0 | 19.779 |  | 6.45 | 7.78 | 4.518 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 2.3861 | 4.1555 |  |  |  | 5.2345 | 5.07 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 352.2081 | 352.2081
13/05/2025 | 03:00 | 23 | 0 | 0 | 19.779 |  | 6.41 | 8.78 | 4.595 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 2.0502 | 3.7615 |  |  |  | 5.5965 | 4.74 | 483.4857 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 310.5835 | 352.2081
13/05/2025 | 03:30 | 23 | 0 | 0 | 19.779 |  | 5.92 | 8.91 | 4.534 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 1.6083 | 3.4607 |  |  |  | 5.7237 | 5.09 | 371.4195 | 368.2176 | 368.2176 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 336.1987 | 352.2081
13/05/2025 | 04:00 | 23 | 0 | 0 | 19.779 |  | 6.34 | 9.37 | 4.896 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 1.4324 | 3.3037 |  |  |  | 5.2558 | 4.9 | 483.4857 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 320.1892 | 352.2081
13/05/2025 | 04:30 | 24 | 0 | 0 | 19.779 |  | 6.4 | 9.98 | 4.782 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 1.8225 | 3.178 |  |  |  | 6.2195 | 5.48 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 320.1892 | 352.2081
13/05/2025 | 05:00 | 24 | 0 | 0 | 19.779 | 0 | 5.44 | 9.29 | 4.279 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0.525 | 0 | 0 | 0.1 | 3.0299 | 3.5103 | 0 | 0 | 0 | 5.556 | 5.01 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 320.1892 | 352.2081 | 0 | 0.052
13/05/2025 | 05:30 | 23 | 0 | 0 | 19.779 | 0 | 6.45 | 8.49 | 4.029 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 0 | 9 | 10 | 1.776 | 0 | 0 | 0.3 | 2.0769 | 3.9572 | 0 | 0 | 0.188 | 5.5999 | 4.89 | 371.4195 | 368.2176 | 368.2176 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 336.1987 | 352.2081 | 0 | 0.323
13/05/2025 | 06:00 | 23 | 0 | 0 | 19.779 | 0 | 7.38 | 9.49 | 4.607 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 62.9 | 1.18 | 9 | 11 | 23.965 | 0 | 0.74 | 8.5 | 2.3521 | 4.0712 | 0 | 0.51276 | 6.814 | 5.9863 | 5.24 | 368.2176 | 368.2176 | 368.2176 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 339.4006 | 352.2081 | 2.19 | 4.635
13/05/2025 | 06:30 | 23 | 0 | 0 | 19.779 | 8.2631 | 7.37 | 10.93 | 4.689 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 298.3 | 79.91 | 10 | 11 | 193.525 | 4.1297 | 80.91 | 32.2 | 2.2095 | 3.5038 | 49.3509 | 53.7278 | 28.63 | 5.9437 | 5.81 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 313.7854 | 352.2081 | 73.05 | 13.91
13/05/2025 | 07:00 | 23 | 0 | 0 | 19.779 | 27.3278 | 5.42 | 9.14 | 4.872 | 5 | 5 | 5 | 5 | 540.8 | 314.18 | 10 | 11 | 466.781 | 33.6339 | 222.78 | 57.5 | 2.2988 | 3.2681 | 258.0003 | 263.8997 | 51.551 | 6.3527 | 6.04 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 259.3533 | 352.2081 | 234.9 | 27.013
13/05/2025 | 07:30 | 23 | 0 | 0 | 19.779 | 48.1341 | 5.31 | 8.69 | 5.554 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 775.1 | 594.54 | 11 | 12 | 748.979 | 82.855 | 264.37 | 97.4 | 0.44571 | 2.2375 | 539.6994 | 538.9553 | 80.282 | 6.115 | 6.18 | 483.4857 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 320.1892 | 352.2081 | 323.81 | 38.775
13/05/2025 | 08:00 | 23 | 0 | 0 | 19.779 | 66.5538 | 5.08 | 7.68 | 5.815 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 835.9 | 801.46 | 10 | 12 | 733.474 | 213.7487 | 447.73 | 133.7 | 2.1571 | 2.8371 | 804.1997 | 796.1511 | 127.054 | 5.4736 | 5.94 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 320.1892 | 352.2081 | 469.53 | 52.843
13/05/2025 | 08:30 | 23 | 0 | 0 | 20.2463 | 490.8297 | 5.42 | 7.54 | 5.922 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 568.4 | 829.09 | 10 | 11 | 882.476 | 193.3493 | 624.1 | 227 | 0.89713 | 1.7297 | 881.1897 | 853.0293 | 212.007 | 5.9568 | 5.01 | 483.4857 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 320.1892 | 352.2081 | 631.89 | 102.946
13/05/2025 | 09:00 | 23 | 0 | 0 | 20.2463 | 603.7452 | 6.55 | 5.78 | 6.42 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 853.8 | 870.54 | 10 | 11 | 903.098 | 384.2883 | 737.65 | 359.1 | 1.3437 | 2.0246 | 883.9131 | 882.1738 | 381.523 | 5.7189 | 5.49 | 483.4857 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 320.1892 | 352.2081 | 758.31 | 210.234
13/05/2025 | 09:30 | 23 | 0 | 0 | 20.2463 | 710.1741 | 6.99 | 6.05 | 6.696 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 847.9 | 863.27 | 10 | 11 | 874.374 | 244.6054 | 840.74 | 846.1 | 1.6923 | 1.6605 | 917.414 | 892.6617 | 706.846 | 6.1683 | 6.22 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 320.1892 | 352.2081 | 845.1 | 351.284
13/05/2025 | 10:00 | 23 | 0 | 0 | 20.2463 | 807.983 | 7.51 | 6.19 | 6.349 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 846.6 | 873.82 | 10 | 11 | 901.679 | 223.2665 | 910.91 | 887.6 | 0.3652 | 2.5238 | 915.5156 | 877.3521 | 857.825 | 6.2126 | 7.1 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 336.1987 | 352.2081 | 928.21 | 489.382
13/05/2025 | 10:30 | 23 | 0 | 0 | 20.2463 | 877.9461 | 8.19 | 6.98 | 5.933 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 840.7 | 875.64 | 10 | 11 | 869.126 | 327.6715 | 994.97 | 878.9 | 1.3685 | 1.8824 | 915.7662 | 872.1946 | 854.248 | 6.6424 | 7.33 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 336.1987 | 352.2081 | 996.19 | 724.588
13/05/2025 | 11:00 | 23 | 0 | 0 | 20.2463 | 933.8421 | 8.46 | 7.54 | 5.998 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 840.1 | 878.54 | 10 | 11 | 902.726 | 675.6488 | 1035.72 | 869 | 1.0666 | 1.7617 | 917.9844 | 839.1974 | 851.181 | 6.5168 | 7.85 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 336.1987 | 352.2081 | 886.54 | 820.902
13/05/2025 | 11:30 | 24 | 0 | 0 | 20.2463 | 967.3797 | 9.37 | 8.23 | 6.542 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 838.6 | 871.64 | 10 | 11 | 905.859 | 482.6247 | 1032.4 | 875.2 | 2.0446 | 2.1913 | 915.0485 | 839.1422 | 855.934 | 6.3303 | 6.94 | 483.4857 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 336.1987 | 352.2081 | 1057.94 | 831.238
13/05/2025 | 12:00 | 24 | 0 | 0 | 20.2463 | 981.9927 | 9.38 | 8.69 | 6.41 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 854.6 | 895.27 | 10 | 11 | 814.94 | 352.9747 | 1073.36 | 865.2 | 3.5338 | 2.5268 | 914.8425 | 840.4673 | 850.263 | 6.655 | 6.98 | 483.4857 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 336.1987 | 352.2081 | 1010.4 | 833.602
13/05/2025 | 12:30 | 23 | 0 | 0 | 20.2463 | 969.211 | 9.53 | 8.34 | 6.882 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 855.7 | 901.09 | 10 | 11 | 902.745 | 472.934 | 1039.29 | 881.7 | 5.998 | 2.6535 | 926.6513 | 850.5625 | 870.362 | 7.0066 | 7.47 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 336.1987 | 352.2081 | 1034.76 | 838.087
13/05/2025 | 13:00 | 23 | 0 | 0 | 20.2463 | 949.6047 | 10 | 7.96 | 6.464 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 866.1 | 881.46 | 10 | 11 | 897.016 | 753.0757 | 999.71 | 892.4 | 6.6738 | 5.5589 | 901.5979 | 828.5586 | 880.983 | 7.2008 | 8.01 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 336.1987 | 352.2081 | 991.43 | 838.511
13/05/2025 | 13:30 | 24 | 0 | 0 | 20.2463 | 905.3062 | 10.76 | 8.31 | 6.514 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 854.9 | 881.82 | 10 | 11 | 901.136 | 598.8312 | 939.52 | 854.4 | 8.3034 | 8.7557 | 835.9624 | 783.8082 | 848.953 | 7.3254 | 8.08 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 336.1987 | 352.2081 | 919.67 | 843.501
13/05/2025 | 14:00 | 24 | 0 | 0 | 20.2463 | 835.4338 | 10.82 | 8.21 | 6.934 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 840.7 | 878.18 | 10 | 11 | 904.106 | 344.5113 | 856.09 | 885.3 | 8.9714 | 8.301 | 909.346 | 852.986 | 867.466 | 7.6564 | 8.17 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 336.1987 | 352.2081 | 838.13 | 828.188
13/05/2025 | 14:30 | 23 | 0 | 0 | 20.2463 | 747.2107 | 9.69 | 9.21 | 8.103 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 824.7 | 864.36 | 10 | 12 | 891.698 | 418.1701 | 761.59 | 864.9 | 8.6882 | 8.9001 | 899.3972 | 853.0822 | 846.754 | 7.8682 | 8.9 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 345.8043 | 352.2081 | 737.51 | 806.474
13/05/2025 | 15:00 | 23 | 0 | 0 | 20.2463 | 664.2302 | 9.56 | 9.71 | 8.254 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 778.6 | 837.82 | 10 | 12 | 858.086 | 358.8276 | 646.92 | 827.3 | 9.4865 | 9.4032 | 881.3584 | 840.2911 | 808.615 | 8.527 | 9.55 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 345.8043 | 352.2081 | 621.84 | 774.675
13/05/2025 | 15:30 | 23 | 0 | 0 | 20.2463 | 579.3514 | 9.55 | 9.55 | 8.178 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 540.2 | 778.18 | 10 | 11 | 775.95 | 578.5907 | 519.1 | 753 | 10.5368 | 9.9082 | 846.4078 | 806.4325 | 737.608 | 8.9193 | 10.07 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 345.8043 | 352.2081 | 490.65 | 688.754
13/05/2025 | 16:00 | 23 | 0 | 0 | 20.2463 | 175.3207 | 9.14 | 9.7 | 10.204 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 285.6 | 593.09 | 9 | 11 | 520.291 | 255.7772 | 376.28 | 613.6 | 8.6086 | 9.8857 | 696.2105 | 665.609 | 590.063 | 9.4177 | 10.22 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 345.8043 | 352.2081 | 360.19 | 505.294
13/05/2025 | 16:30 | 23 | 0 | 0 | 19.8441 | 103.9721 | 9.05 | 9.67 | 10.83 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 76.2 | 323.45 | 10 | 11 | 244.081 | 247.973 | 221.05 | 289.1 | 8.5667 | 10.3532 | 429.7139 | 404.3264 | 268.527 | 10.1491 | 10.36 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 345.8043 | 352.2081 | 227.57 | 179.499
13/05/2025 | 17:00 | 23 | 0 | 0 | 19.8441 | 45.0328 | 8.56 | 9.06 | 9.71 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 97 | 9 | 11 | 30.832 | 91.4741 | 92.94 | 28.7 | 10.0155 | 10.7377 | 168.6448 | 147.7015 | 27.102 | 10.2735 | 10.71 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 345.8043 | 352.2081 | 78.17 | 11.008
13/05/2025 | 17:30 | 23 | 0 | 0 | 19.8441 | 21.7091 | 7.78 | 9.32 | 9.661 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 40.5346 | 2.15 | 0 | 8.12 | 11.1773 | 8.9849 | 3.5242 | 0 | 9.9944 | 10.46 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 345.8043 | 352.2081 | 0 | 0
13/05/2025 | 18:00 | 23 | 0 | 0 | 19.8441 | 0 | 8.89 | 9.61 | 9.318 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 28.418 | 0 | 0 | 9.1891 | 11.6722 | 0 | 0 | 0 | 10.5269 | 10.69 | 483.4857 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 345.8043 | 352.2081 | 0 | 0
13/05/2025 | 18:30 | 24 | 0 | 0 | 19.8441 | 0 | 7.56 | 8.94 | 8.44 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0.121 | 3.6794 | 0 | 0 | 9.2817 | 11.2558 | 0 | 0 | 0 | 9.9627 | 10.12 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 345.8043 | 352.2081 | 0 | 0.01
13/05/2025 | 19:00 | 24 | 0 | 0 | 19.8441 | 0 | 7.91 | 7.91 | 8.033 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 8.1623 | 10.4657 | 0 | 0 | 0 | 9.5123 | 9.29 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 345.8043 | 352.2081 | 0 | 0
13/05/2025 | 19:30 | 23 | 0 | 0 | 19.8441 | 0 | 7.45 | 7.81 | 8.26 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 6.3742 | 9.1944 | 0 | 0 | 0 | 8.9763 | 9.18 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 352.2081 | 352.2081 | 0 | 0
13/05/2025 | 20:00 | 23 | 0 | 0 | 19.8441 |  | 6.52 | 7.4 | 7.149 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 8.6568 | 9.7208 |  |  |  | 9.1801 | 9.61 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 352.2081 | 352.2081
13/05/2025 | 20:30 | 23 | 0 | 0 | 19.8441 |  | 6.09 | 7.16 | 6.222 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 8.3614 | 9.9413 |  |  |  | 9.1131 | 9.59 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 352.2081 | 352.2081
13/05/2025 | 21:00 | 23 | 0 | 0 | 19.8441 |  | 5.5 | 7.23 | 6.183 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 8.5597 | 7.8567 |  |  |  | 8.1318 | 9.13 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 352.2081 | 352.2081
13/05/2025 | 21:30 | 23 | 0 | 0 | 19.8441 |  | 4.68 | 6.29 | 6.489 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 7.68 | 9.6524 |  |  |  | 8.4557 | 9.48 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 352.2081 | 352.2081
13/05/2025 | 22:00 | 23 | 0 | 0 | 19.8441 |  | 4.51 | 5.71 | 6.032 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 7.4619 | 8.7086 |  |  |  | 9.5313 | 10.16 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 352.2081 | 352.2081
13/05/2025 | 22:30 | 24 | 0 | 0 | 19.8441 |  | 4.85 | 5.42 | 6.721 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 7.89 | 7.4609 |  |  |  | 9.8803 | 10.43 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 352.2081 | 352.2081
13/05/2025 | 23:00 | 24 | 0 | 0 | 19.8441 |  | 5.06 | 5.3 | 7.33 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 8.541 | 9.2125 |  |  |  | 10.0859 | 10.11 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 352.2081 | 352.2081
13/05/2025 | 23:30 | 23 | 0 | 0 | 19.8441 |  | 5.32 | 5.86 | 6.619 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 6.04 | 7.1323 |  |  |  | 9.9769 | 9.89 | 486.6876 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 352.2081 | 352.2081
14/05/2025 | 00:00 | 23 | 0 | 0 | 19.8441 |  | 5.8 | 5.51 | 6.462 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 6.3002 | 6.6607 |  |  |  | 9.1206 | 9.44 | 480.2838 | 480.2838 | 480.2838 | 0 | 0 | 245.4815 | 0 | 352.2081 | 352.2081

## CALOR_ÚTIL
martes, 13 de Mayo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
13/05/2025 | 00:30 | 31 | 0 | 0 | 82.66 | 57.72 | 28.74 | 3.164 | 203.284
13/05/2025 | 01:00 | 31 | 0 | 0 | 82.66 | 91.66 | 28.74 | 3.164 | 237.224
13/05/2025 | 01:30 | 32 | 0 | 0 | 82.66 | 100.58 | 28.74 | 3.164 | 247.144
13/05/2025 | 02:00 | 32 | 0 | 0 | 82.66 | 132.46 | 28.74 | 3.164 | 279.024
13/05/2025 | 02:30 | 31 | 0 | 0 | 82.66 | 110.84 | 28.74 | 3.164 | 256.404
13/05/2025 | 03:00 | 31 | 0 | 0 | 82.66 | 126.27 | 28.74 | 3.164 | 271.834
13/05/2025 | 03:30 | 32 | 0 | 0 | 82.66 | 128.29 | 28.74 | 3.164 | 274.854
13/05/2025 | 04:00 | 32 | 0 | 0 | 82.66 | 103.78 | 28.74 | 3.164 | 250.344
13/05/2025 | 04:30 | 33 | 0 | 0 | 82.66 | 133.19 | 28.74 | 3.164 | 280.754
13/05/2025 | 05:00 | 33 | 0 | 0 | 82.66 | 127.87 | 28.74 | 3.164 | 275.434
13/05/2025 | 05:30 | 32 | 0 | 0 | 82.66 | 113.79 | 28.74 | 3.164 | 260.354
13/05/2025 | 06:00 | 32 | 0 | 0 | 82.66 | 146.2 | 28.74 | 3.164 | 292.764
13/05/2025 | 06:30 | 31 | 0 | 0 | 82.66 | 155.79 | 28.74 | 3.164 | 301.354
13/05/2025 | 07:00 | 31 | 0 | 0 | 82.66 | 158.17 | 28.74 | 3.164 | 303.734
13/05/2025 | 07:30 | 31 | 0 | 0 | 82.66 | 155.75 | 28.74 | 3.164 | 301.314
13/05/2025 | 08:00 | 31 | 0 | 0 | 82.66 | 144.42 | 28.74 | 3.164 | 289.984
13/05/2025 | 08:30 | 31 | 0 | 0 | 70.84 | 147.32 | 28.74 | 3.164 | 281.064
13/05/2025 | 09:00 | 31 | 0 | 0 | 70.84 | 145.91 | 28.74 | 3.164 | 279.654
13/05/2025 | 09:30 | 29 | 0 | 0 | 70.84 | 143.58 | 28.74 | 3.164 | 275.324
13/05/2025 | 10:00 | 29 | 0 | 0 | 70.84 | 137.68 | 28.74 | 3.164 | 269.424
13/05/2025 | 10:30 | 27 | 0 | 0 | 70.84 | 136.03 | 28.74 | 3.164 | 265.774
13/05/2025 | 11:00 | 27 | 0 | 0 | 70.84 | 134.95 | 28.74 | 3.164 | 264.694
13/05/2025 | 11:30 | 31 | 0 | 0 | 70.84 | 139.18 | 28.74 | 3.164 | 272.924
13/05/2025 | 12:00 | 31 | 0 | 0 | 70.84 | 147.14 | 28.74 | 3.164 | 280.884
13/05/2025 | 12:30 | 30 | 0 | 0 | 70.84 | 137.1 | 28.74 | 3.164 | 269.844
13/05/2025 | 13:00 | 30 | 0 | 0 | 70.84 | 101.13 | 28.74 | 3.164 | 233.874
13/05/2025 | 13:30 | 31 | 0 | 0 | 70.84 | 153.1 | 28.74 | 3.164 | 286.844
13/05/2025 | 14:00 | 31 | 0 | 0 | 70.84 | 150.71 | 28.74 | 3.164 | 284.454
13/05/2025 | 14:30 | 30 | 0 | 0 | 70.84 | 150.7 | 28.74 | 3.164 | 283.444
13/05/2025 | 15:00 | 30 | 0 | 0 | 70.84 | 155.65 | 28.74 | 3.164 | 288.394
13/05/2025 | 15:30 | 31 | 0 | 0 | 70.84 | 148.05 | 28.74 | 3.164 | 281.794
13/05/2025 | 16:00 | 31 | 0 | 0 | 70.84 | 148.86 | 28.74 | 3.164 | 282.604
13/05/2025 | 16:30 | 27 | 0 | 0 | 67.61 | 147.39 | 28.74 | 3.164 | 273.904
13/05/2025 | 17:00 | 27 | 0 | 0 | 67.61 | 116.92 | 28.74 | 3.164 | 243.434
13/05/2025 | 17:30 | 30 | 0 | 0 | 67.61 | 104.26 | 28.74 | 3.164 | 233.774
13/05/2025 | 18:00 | 30 | 0 | 0 | 67.61 | 145.91 | 28.74 | 3.164 | 275.424
13/05/2025 | 18:30 | 32 | 0 | 0 | 67.61 | 141.2 | 28.74 | 3.164 | 272.714
13/05/2025 | 19:00 | 32 | 0 | 0 | 67.61 | 110.69 | 28.74 | 3.164 | 242.204
13/05/2025 | 19:30 | 30 | 0 | 0 | 67.61 | 128.84 | 28.74 | 3.164 | 258.354
13/05/2025 | 20:00 | 30 | 0 | 0 | 67.61 | 124.29 | 28.74 | 3.164 | 253.804
13/05/2025 | 20:30 | 30 | 0 | 0 | 67.61 | 87.83 | 28.74 | 3.164 | 217.344
13/05/2025 | 21:00 | 30 | 0 | 0 | 67.61 | 147.2 | 28.74 | 3.164 | 276.714
13/05/2025 | 21:30 | 33 | 0 | 0 | 67.61 | 143.38 | 28.74 | 3.164 | 275.894
13/05/2025 | 22:00 | 33 | 0 | 0 | 67.61 | 88.98 | 28.74 | 3.164 | 221.494
13/05/2025 | 22:30 | 33 | 0 | 0 | 67.61 | 94.63 | 28.74 | 3.164 | 227.144
13/05/2025 | 23:00 | 33 | 0 | 0 | 67.61 | 93.43 | 28.74 | 3.164 | 225.944
13/05/2025 | 23:30 | 29 | 0 | 0 | 67.61 | 106.26 | 28.74 | 3.164 | 234.774
14/05/2025 | 00:00 | 29 | 0 | 0 | 67.61 | 104.71 | 28.74 | 3.164 | 233.224
EJEC MWh |  | 737 | 0 | 0 | 1768.88 | 3074.895 | 689.76 | 75.936 | 6346.471

## FLUJOS
martes, 13 de Mayo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
13/05/2025 | 00:30 | 0 | 16.8278 | -33.5793 | 9.4644 | 23.8935 |  | 47.7321 | -81.558 | 41.4432 | 21.1554 | 20.5443 | 0 | -28.454 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 13.5979 | 165.941 | 1.9754 | 1.9501 | 3.3154 | 7.4731 | 0.2744 | 2.5222 |  |  | -52.22 |  |  | -8.88 | 26.4 | 7.374 | 0.232 | -35.49 | -34.9 | -80.16 | 34.95 | 35.87 | 7.8406 | 13.1644 | 58.1253 | 60.1493 | 18.4726 | -38.1784 | -37.617 | 28.7852 | 16.1359 |  | 66.4438 | -1.5704 | 1.684 | -286.7128 | 27.3693 | -13.9 | -14 | 41.6798 | 43.3005 | -6.4443 |  | -60.4116 | 4.4087 | 6.5583 | 4.5505 | 352.0919 | 60.8539 | 60.7623 | -233.9352 | 372.4065 |  | -77.713 | 79.2515 | 76.0542 | 24.45 | 18.81 | 50.61 | 72.5 | -40.4509 | -40.3169 | 118.2513 | 119.0015 | 28.9533 | -56.6379 | -56.6218 | -1.9065 | -50.8771 |  |  | 23.4 | 102 | -14.03 | 34.5473 | 35.054 | 34.6238 | -25.49 | -26.787 |  | -13.3822 | -0.1516 | 12.4757 | 51.45 | 57.48 | 35.8667 | 33.696 | -26.73 |  | 51.6493 | 50.5707 | -109.8466 | 0 | -16.2273 | -91.8 | -92.5 | 25.4636 | 35.7513 | 45.1007 | 50.9949 | 35.56 | -6.22 | 60.993 | 109.0562 | -24.84 | -25.12 | 93.47 | 58.49 | 107.8182 | 107.2727 | -24.215 | -23.0273 | 182.16 | 140.6882 | 135.6068 | 138.1592 | 118.4501 | 105.8008 | -25.058 | 246.7593 | 251.953 |  | -31.2771 | -29.8219 |  | 9.3313 | 8.4138 | 164.412 | -81.3363 | -81.933 | -65.7032 | 0 | -13.27 | 119 | 10.9268 | -27.823 | -33.7055 | -32.8219 | 7.4836 | -102.5012 | 64.8886 |  |  |  | 40.3046 | 40.5579 | 39.0833 | 40.1895 | 39.5197 | -77.6997 | 26.1264 | 25.6939 | -49.8726 | -31.9919 | -41.6077 | -47.3 | 17.4984 | 0.8804 | -11.23 | 23.13 | -41.5269 | 6.9029 | -15.605 | 4.963 |  | 8.93 | 31.434 | 52.7014 | 14.83 | 65.439 | 19.7 | -6.172 |  | 0 | 1.484 |  |  | -12.916 | -14.2313 | 22.5191 | 21.5122 | 60.2171 | 61.0939 | -129.1035 | -17.8171 | 26.4825 | -40.6122 | 11.4328 | 0 | 0 |  | 200.1062 | 196.9128 | 284.1 | -280.618 | -509.1212 | 508.429 | 508.4796 | -188.392 | -188.6496 | -60.4902 | -54.2308 | 78.0841 | 78.6333 |  |  | 65.9437 | 65.68 | -43.4169 | -43.7099 | 89.1 | 88.37 | 19.2 | 18 | 22.4788 | 26 | -294.3911 | 107.5092 | 109.2326 |  | -34.8 | -65.1 | -65.9 | 1.4253 | 1.222 | -496.3088 | -222.3847 | 338.8449 | 284.0341 | 21.8344 | -273.6851 | 273.1278 | -138.8079 | -183.3441 | -270.3178 | 64.4992 | 64.3552 | 138.6624 | -330.3989 | 187.7638 | -141.4566 | 142.1364 | -9.1476 |  | 12.08 | 7.366 | 7.355 | -12.08 | -9.76 |  | 9.8466 | -37.9995 | -25.5177 | 27.7 | 49.622 | 51.552 |  |  | 49.3065 | 50.1896 | 51.7745 |  | 35.8 | 26.1141 | 5.98 |  | -50.8939 | 78.263 | 62.452 | -50.1082 | -77.1537 | 51.686 | 23.6221 | -44.6 | 44.7 |  | 169.1968
13/05/2025 | 01:00 | 0 | 16.4406 | -32.8279 | 8.8336 | 23.0207 |  | 46.0656 | -80.4575 | 39.0307 | 20.0094 | 19.5541 | 0 | -26.127 | 22 | 9.108 | -22 | 13.3631 | 164.8026 | 1.9003 | 1.7369 | 3.1061 | 7.3233 | 0.2673 | 2.5606 |  |  | -51.39 |  |  | -8.88 | 24.2 | 6.44 | 0.226 | -33.74 | -34.01 | -81.54 | 33.96 | 34.16 | 7.5346 | 13.1223 | 56.5693 | 58.6875 | 16.2981 | -32.4181 | -35.4815 | 29.096 | 27.5849 |  | 65.64 | 0 | -0.5091 | -288.3264 | 26.5931 | -13.1 | -13.3 | 41.8777 | 41.8877 | -6.1976 |  | -58.1794 | 3.8992 | 6.3121 | 4.369 | 341.3799 | 61.0675 | 60.976 | -233.8021 | 346.3242 |  | -66.4957 | 67.1951 | 72.8507 | 23.26 | 17.4 | 48.05 | 70.58 | -41.1206 | -40.3169 | 115.9274 | 116.4635 | 29.7247 | -46.6954 | -46.8228 | 4.7128 | -40.9979 |  |  | 40.2 | 80.1 | -13.31 | 41.5086 | 41.4459 | 41.1615 | -19.5461 | -18.3856 |  | -17.3174 | -0.8463 | 12.1736 | 47.56 | 52.1 | 34.4604 | 32.3776 | -25.76 |  | 39.8931 | 40.533 | -83.8705 | -0.0001 | -15.7704 | -89.4 | -90.2 | 24.9802 | 33.9935 | 39.9346 | 48.0652 | 33.7 | -4.87 | 62.5725 | 81.7271 | -25.8 | -26.11 | 92.22 | 80.76 | 80.6182 | 81.1273 | -31.8 | -30.8818 | 174.9483 | 129.4117 | 123.53 | 125.865 | 107.0954 | 92.9644 | -25.62 | 244.9648 | 250.2807 |  | -31.5259 | -30.6865 |  | 13.0135 | 10.2628 | 153.66 | -83.1407 | -84.7882 | -59.549 | 0 | -16.21 | 102.9 | 10.6635 | -16.7587 | -37.3636 | -35.7143 | 10.3816 | -93.8142 | 57.7804 |  |  |  | 41.5175 | 40.5325 | 38.9152 | 38.8499 | 40.1895 | -81.0489 | 31.8569 | 31.9615 | -54.3163 | -33.0891 | -41.886 | -46.44 | 17.5009 | 0.8341 | -11.19 | 22.3 | -42.7915 | 9.9008 |  | 4.919 |  | 9.12 | 35.017 | 53.0259 |  | 65.3813 | 22.5 |  |  | 0 | 1.3905 |  |  |  | -13.5915 | 22.8185 | 20.4198 | 59.6063 | 60.0141 | -124.4493 | -17.1271 | 25.5365 | -37.0605 | 12.1102 |  |  | 14 | 197.2197 | 195.7291 | 282.5 | -280.5493 | -510.1331 | 506.4663 | 504.5665 | -188.0806 | -186.4415 | -61.2036 | -52.3361 | 76.8139 | 76.5948 | -143.5606 | -143.9234 | 68.2838 | 66.8556 | -40.5787 | -40.593 | 84.75 | 84.73 | 18.9 | 18.2 | 22.3549 | 25.52 | -289.6435 | 110.1643 | 109.5934 | 13.3 | -35.3 | -65.1 | -65.9 | 1.5828 | 1.3485 | -496.9948 | -222.967 | 329.5858 | 275.2315 | 24.3505 | -270.3054 | 266.1429 | -138.2685 | -183.7397 | -263.0782 | 58.4567 | 59.1126 | 144.0155 | -322.2789 | 184.2782 | -133.2413 | 135.2924 | -9.4388 |  | 11.6 | 7.449 | 7.431 | -12.08 | -8.8 |  | 9.5811 | -37.499 | -25.7526 | 27.7 | 50.944 | 50.657 |  |  | 49.822 | 48.6593 | 50.0873 |  | 38.2 | 26.2747 | 5.62 |  | -53.6899 | 77.5655 | 60.909 | -52.6381 | -76.3666 | 52.3529 | 23.0913 | -45.8 | 46.8 |  | 165.8423
13/05/2025 | 01:30 | 0 | 16.0244 | -31.9946 | 8.4932 | 22.6485 |  | 45.2079 | -80.1214 | 38.3867 | 19.2154 | 18.9935 | 0 | -25.218 | 22 |  | -22 | 12.8606 | 163.0918 | 1.3412 | 1.4084 | 1.9971 | 7.3648 | 0.1565 | 2.3393 |  |  | -50.14 |  |  | -8.88 | 24.2 | 6.729 | 0.226 | -33.83 | -33.35 | -85.2 | 34.02 | 34.1 | 7.3332 | 13.3503 | 55.0075 | 56.5876 | 15.4184 | -36.035 | -35.1759 | 17.5899 | 16.5542 |  | 66.0419 | -0.5235 | -3.93 | -266.0305 | 27.8208 | -13.9 | -13.8 | 41.2459 | 40.304 | -5.8625 |  | -58.3888 | 3.6493 | 5.8222 | 3.7781 | 323.7402 | 53.2853 | 53.6515 | -220.6948 | 339.5587 |  | -61.9038 | 63.7277 | 70.6552 | 22.82 | 17.1 | 46.5 | 68.33 | -40.9867 | -40.4509 | 116.0204 | 117.4267 | 30.417 | -43.7509 | -43.4359 | 3.8495 | -39.7231 |  |  | 36.7 | 81 | -13.03 | 40.1137 | 39.7728 | 40.0592 | -20.3633 | -20.1236 |  | -11.8251 | -4.2475 | 11.5782 | 47.24 | 50.15 | 33.0542 | 31.4987 | -25.15 |  | 40.6222 | 40.0011 | -87.3408 | -0.0001 | -15.3937 | -84.7 | -85.4 | 25.0351 | 32.8217 | 37.5864 | 46.3074 | 32.32 | -4.65 | 57.3345 | 84.9348 | -27.48 | -27.95 | 93.07 | 56.74 | 87.6545 | 85.2545 | -29.3419 | -29.1545 | 162.9213 | 122.2393 | 115.9824 | 117.5841 | 113.3156 | 102.0965 | -24.567 | 231.9703 | 262.2614 |  | -31.1201 | -30.0707 |  | 15.0224 | 13.954 | 150.588 | -81.7026 | -84.1897 | -57.1045 | 0 | -16.85 | 108 | 10.2363 | -16.1459 | -36.5639 | -36.031 | 8.9574 | -98.5308 | 62.6902 |  |  |  | 40.8997 | 41.171 | 39.6199 | 42.0315 | 39.8546 | -82.0536 | 31.5089 | 30.7761 | -56.6562 | -36.7482 | -41.1243 | -47.39 | 17.5741 | 0.7987 | -11.35 | 23.33 | -42.9274 | 9.8671 | -15.766 | 5.027 |  | 10.01 | 38.0235 | 54.6738 | 15.1 | 66.4697 | 24.6 |  |  |  | 1.3533 |  |  | -13.7328 | -12.8382 | 23.0904 | 19.4954 | 58.4311 | 58.9419 | -119.905 | -16.5334 | 25.2244 | -35.4158 |  |  |  | 13.1069 | 194.1625 | 192.3589 | 285.4 | -283.998 | -511.098 | 513.6921 | 513.399 | -184.664 | -184.5282 | -62.5023 | -55.2991 | 74.4398 | 72.3963 |  |  | 67.5807 | 67.5257 | -44.2026 | -43.7313 | 86.04 | 86.28 | 19.1 | 19 |  | 24.96 | -290.8682 | 108.369 | 108.1169 |  | -35.9 | -64.2 | -65 | 1.7146 | 1.4885 | -504.5374 | -217.9994 | 324.5629 | 275.8612 | 28.4533 | -263.4136 | 264.6214 | -139.0666 | -182.1923 | -260.8565 | 58.348 | 59.4851 | 142.192 | -318.3986 | 183.2691 | -133.5954 | 133.434 | -9.9936 |  | 10.64 | 7.528 | 7.506 | -11.6 | -9.28 |  | 10.6065 | -39.8154 | -25.9876 | 28.7 | 52.002 | 52.401 | 11.3469 |  | 47.5242 | 47.6384 | 47.0604 |  | 36.7 | 26.7082 | 5.45 |  | -52.1317 | 79.5896 | 64.0026 | -51.3466 | -77.9048 | 54.1888 | 22.2687 | -46.5 | 45.8 |  | 160.8761
13/05/2025 | 02:00 | 0 | 15.814 | -31.6227 | 8.2546 | 22.3415 |  | 44.5393 | -88.1639 | 36.8011 | 18.7394 | 18.4509 | 0 | -24.756 | 22 | 8.28 | -22 | 13.4771 | 179.3594 | 1.364 | 1.5071 | 2.2506 | 7.3878 | 0.2653 | 2.4805 |  |  | -51.6 |  |  | -6.66 | 24.2 | 5.938 | 0.225 | -31.08 | -31.34 | -89.82 | 31.41 | 31.5 | 6.4307 | 13.4568 | 54.3884 | 56.2812 | 18.9061 | -36.9727 | -33.4482 | 6.7046 | 6.1723 |  | 70.0607 | -3.6642 | -19.917 | -264.6664 | 28.6001 | -14.1 | -14.1 | 39.8324 | 39.0282 | -5.7723 |  | -55.8913 | 3.9828 | 0 | 3.8137 | 320.9936 | 52.3392 | 52.3087 | -231.9535 | 324.3055 |  | -36.6966 | 38.3263 | 68.6593 | 22.5 | 16.16 | 44.98 | 68.26 | -45.9431 | -45.5412 | 115.6657 | 116.3123 | 31.6368 | -36.2342 | -36.3041 | 4.0505 | -40.7115 |  |  | 34.7 | 81.7 | -12.85 | 42.5438 | 42.2595 | 41.0617 | -17.0988 | -16.9861 |  | -14.2171 | -4.6207 | 11.3984 | 45 | 49.64 | 32.5854 | 30.6198 | -24.8 | -3.3911 | 40.8502 | 40.2169 | -96.8744 | -0.0001 | -15.1511 | -82.1 | -82.9 | 25.2548 | 31.6498 | 36.6471 | 44.5496 | 31.02 | -4.54 | 55.4175 | 95.7579 | -28.27 | -28.63 | 92.02 | 54.8 | 97.7455 | 94.7636 | -28.1185 | -28.5545 | 163.9086 | 124.7703 | 118.3728 | 120.8012 | 82.7694 | 71.0942 | -25.346 | 244.7937 | 247.3317 |  | -30.5511 | -29.1795 |  | 25.6366 | 24.0863 | 46.128 | -67.0545 | -68.1183 | -32.6907 | 0 | -16.32 | 1 | 10.2727 | 6.2824 | -37.0212 | -36.2071 | 10.1552 | -68.7975 | 31.1685 |  |  |  | 40.5009 | 41.0112 | 39.3545 | 46.2179 | 46.0505 | -83.8956 | 30.5416 | 30.0761 | -54.5505 | -34.8697 | -43.0726 | -46.85 | 17.2885 | 0.751 | -11.27 | 22.03 | -43.4682 | 9.8383 |  | 5.002 |  | 9.89 | 37.7117 | 54.9527 |  | 65.8929 | 24.8 | -6.1833 |  |  | 1.3298 |  |  | -13.188 | -12.4985 | 23.3898 | 18.5711 | 60.5231 | 61.937 | -117.5839 | -16.0604 | 25.4633 | -34.6399 | 12.1507 |  |  | 13.4563 | 200.9935 | 198.3773 | 280.8 | -280.8893 | -516.1608 | 516.7544 | 513.7135 | -189.9463 | -189.0294 | -62.7428 | -56.6333 | 80.9603 | 80.4885 |  |  | 65.8119 | 64.6033 | -46.5259 | -46.507 | 85.2 | 85.11 | 20.2 | 20.8 |  | 28.72 | -290.0828 | 105.9748 | 105.7268 | 12.9 | -35.1 | -63.4 | -63.5 |  |  | -505.0292 | -212.9171 | 331.3617 | 280.6638 | 25.4915 | -271.3206 | 270.6346 | -137.2673 | -181.6631 | -265.3631 | 59.8497 | 60.4614 | 138.809 | -321.2809 | 182.2632 | -136.8239 | 137.9821 | -9.3866 |  | 12.32 | 6.865 | 6.847 | -11.84 | -9.68 |  | 10.8141 | -40.2548 | -26.2501 | 26.9 | 52.973 | 51.325 | 11.3487 | 13.3924 | 52.9944 | 50.5429 | 52.1414 |  | 35.1 | 26.9541 | 5.35 |  | -52.0868 | 79.6913 | 64.7523 | -51.76 | -78.9825 | 55.8619 | 22.3792 | -44.4 | 44.4 |  | 151.0698
13/05/2025 | 02:30 | 0 | 15.9805 | -32.1236 | 8.0671 | 24.8826 |  | 50.1054 | -92.3211 | 36.8052 | 18.8714 | 18.3748 | 0 | -23.537 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 13.5602 | 185.9808 | 1.42 | 1.2097 | 1.9643 | 7.1543 | 0.2671 | 2.4587 |  |  | -52.52 |  |  | -2.22 | 22 | 5.562 | 0.22 | -36.6 | -35.6 | -81 | 35.85 | 36.97 | 6.5142 | 13.4327 | 54.1137 | 55.6091 | 20.2676 | -38.7142 | -37.9714 | 19.5648 | 26.5654 |  | 68.5871 | -1.0469 | -10.3256 | -295.428 | 27.166 | -13.4 | -13.5 | 45.2975 | 43.557 | -5.8051 |  | -59.9268 | 3.3278 | 0 | 3.7484 | 346.9038 | 38.0261 | 38.2397 | -189.0374 | 337.2603 |  | -55.1663 | 57.2617 | 66.5437 | 22.73 | 15.82 | 43.51 | 67.42 | -41.5225 | -42.4602 | 120.0986 | 120.8593 | 31.6954 | -41.077 | -42.1472 | 3.0682 | -44.9433 |  |  | 25.9 | 87.9 | -12.59 | 35.9533 | 36.5084 | 36.0239 | -30.6315 | -29.754 |  | -2.564 | -1.0744 | 11.4736 | 41.27 | 51.01 | 32.1167 | 30.6198 | -24.96 | -0.7536 | 44.6598 | 43.9387 | -100.8901 | -0.0001 | -15.2805 | -79.6 | -80.5 | 25.5185 | 30.4779 | 35.7078 | 43.3777 | 30.39 | -4.41 | 56.6595 | 99.8557 | -28.04 | -28.71 | 91.03 | 54.1 | 99.2545 | 99.7455 | -26.1009 | -25.8182 | 164.8422 | 125.7451 | 121.588 | 123.3904 | 108.0595 | 95.6461 | -24.411 | 199.1419 | 246.2338 |  | -30.6315 | -28.8864 |  | 17.6381 | 17.0578 | 130.608 | -78.3529 | -78.3489 | -54.7772 | 0 | -12.86 | 95.7 | 10.1235 | -10.5202 | -36.7006 | -35.9699 | 7.6844 | -88.5295 | 53.5649 |  |  |  | 41.1812 | 41.0617 | 39.3904 | 41.0268 | 41.5292 | -76.0252 | 28.3942 | 28.4435 | -54.0897 | -36.1513 | -41.864 | -47.29 | 17.5717 | 0.751 | -11.32 | 22.9 | -43.1432 | 9.979 | -15.925 | 5.207 |  | 8.59 | 36.7257 | 53.7899 | 14.82 | 64.112 | 25 | -6.1709 |  |  | 1.2001 |  |  | -13.9792 | -12.4302 | 23.6883 | 18.5711 | 58.7835 | 60.2288 | -122.0514 | -16.2643 | 25.6799 | -34.8501 | 12.8468 |  |  | 14.129 | 193.8594 | 195.5717 | 284.1 | -283.1133 | -520.7671 | 526.8273 | 520.6104 | -186.0061 | -185.4674 | -63.4212 | -56.2492 | 70.0897 | 70.5006 | -148.8491 | -151.1653 | 65.8778 | 65.669 | -44.6681 | -44.4206 | 88.03 | 87.34 | 20.4 | 20.7 | 22.2737 | 28.08 | -283.5076 | 104.7464 | 105.4498 | 12.8 | -35.4 | -63.4 | -64.2 | 1.7795 | 1.5753 | -511.4279 | -209.1315 | 323.8433 | 272.2056 | 28.7774 | -261.9161 | 260.5901 | -135.2623 | -179.2079 | -255.0048 | 60.6818 | 60.2326 | 134.1039 | -312.2982 | 180.8896 | -129.8084 | 129.86 | -9.675 |  | 11.44 | 6.943 | 6.94 | -11.12 | -10.64 |  | 10.1396 | -40.3708 | -26.2501 | 28.6 | 54.714 | 50.141 | 11.2047 | 13.4034 | 47.4089 | 46.3798 | 47.8739 |  | 36.5 | 27.1376 | 5.23 |  | -54.7078 | 79.4824 | 64.425 | -54.889 | -78.8741 | 55.217 | 22.3881 | -44.8 | 44.9 |  | 171.1831
13/05/2025 | 03:00 | 0 | 16.8352 | -33.2119 | 7.8138 | 24.7031 |  | 49.5124 | -99.6826 | 36.0075 | 18.2534 | 17.8591 | 0 | -23.614 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 13.4578 | 204.3558 | 1.384 | 1.2629 | 1.7963 | 7.3344 | 0.2128 | 2.4455 |  |  | -54.23 |  |  | -2.22 |  | 5.492 | 0.224 | -33.92 | -34.49 | -87.75 | 34.26 | 34.68 | 6.526 | 13.5621 | 53.4535 | 55.5732 | 21.7233 | -36.8388 | -36.8714 | 7.9371 | 7.8365 |  | 72.204 | -3.6642 | -20.0105 | -277.0683 | 27.9485 | -13.8 | -13.8 | 43.2058 | 41.5582 | -5.5688 |  | -57.488 | 3.2251 | 1.8084 | 3.715 | 331.4309 | 32.1055 | 31.6172 | -169.0383 | 328.1451 |  | -24.7671 | 26.2385 | 65.4559 | 22.73 | 16.02 | 43.07 | 66.74 | -45.9431 | -45.4073 | 125.2746 | 126.5209 | 32.4629 | -35.9677 | -35.6439 | 2.4669 | -50.7072 |  |  | 11.5 | 100.3 | -12.46 | 36.0068 | 35.7708 | 35.8161 | -32.3227 | -31.9401 |  | 0.2514 | -3.7583 | 10.9253 | 41.04 | 52.23 | 31.6479 | 29.7409 | -24.7 | -3.3911 | 50.9011 | 50.1473 | -129.5827 | -0.0001 | -14.9908 | -77.3 | -78.1 | 25.7932 |  | 36.6471 | 42.7917 | 30.07 | -5.12 | 58.4415 | 126.8222 | -26.47 | -26.52 | 86.48 | 52.62 | 125.9636 | 125.0545 | -19.9134 | -20.8636 | 180.1608 | 141.2687 | 134.6505 | 138.545 | 95.5423 | 84.0638 | -25.716 | 180.1813 | 258.4986 |  | -30.0043 | -28.5464 |  | 28.3089 | 26.5454 | 63.024 | -65.3753 | -66.2958 | -43.966 | 16.01 | -13.87 | 1 | 9.8635 | 13.0166 | -36.9929 | -36.1846 | 9.4064 | -80.1623 | 42.9879 |  |  |  | 39.7842 | 40.1429 | 38.515 | 43.7061 | 44.8783 | -83.7282 | 22.6893 | 22.7384 | -52.7906 | -35.9694 | -42.6551 | -48.4 | 17.5961 | 0.751 | -11.32 | 23.34 | -42.0666 | 8.6072 |  | 4.949 |  | 8.84 | 36.4337 | 54.149 |  | 64.4696 | 26 | -6.1741 |  |  | 1.1784 |  |  | -13.6436 | -12.1852 | 21.5175 | 18.319 | 59.7377 | 62.4891 | -122.6654 | -16.4269 | 25.4708 | -35.016 | 12.5999 |  |  | 14 | 206.9636 | 207.7958 | 285 | -285.0862 | -531.9247 | 531.9763 | 529.6745 | -197.7973 | -194.4365 | -61.0377 | -53.1911 | 78.3344 | 77.4037 |  |  | 65.7459 | 65.691 | -42.3744 | -43.2886 | 94.35 | 93.26 | 19.4 | 19.8 | 22.2737 | 27.52 | -287.1649 | 105.6411 | 105.4027 | 12.8 | -35.9 | -64.2 | -65 | 1.8986 | 1.6976 | -518.9412 | -218.745 | 339.9655 | 282.7503 | 26.172 | -271.8464 | 276.8282 | -133.332 | -185.5641 | -270.2479 | 66.1678 | 67.7643 | 132.9921 | -325.7099 | 190.2662 | -136.5523 | 137.2091 | -9.9387 |  | 12 | 7.01 | 7.023 | -12.16 | -9.84 |  | 10.1091 | -40.0198 | -26.6316 | 27.6 | 51.64 | 52.698 |  |  | 50.6826 | 49.8385 | 50.5745 |  | 37.2 | 27.0759 | 5.26 |  | -49.7058 | 76.714 | 61.5954 | -48.9369 | -75.5852 | 52.5143 | 22.6029 | -45.8 | 45.6 |  | 175.131
13/05/2025 | 03:30 | 0 | 17.3535 | -34.7356 | 8.0149 | 25.048 |  | 49.8102 | -101.8294 | 35.779 | 18.2334 | 17.8957 | 0 | -24.116 | 19.8 | 8.28 | -19.8 | 13.0685 | 206.7018 | 1.4021 | 1.3863 | 2.1738 | 7.2966 | 0.2192 | 2.4262 |  |  | -54.67 |  |  | -2.22 |  | 5.334 | 0.224 | -33.72 | -33.96 | -88.61 | 33.91 | 34.15 | 6.2907 | 13.5958 | 53.7258 | 55.886 | 24.7937 | -36.9727 | -36.9344 | 8.0785 | 7.796 |  | 74.7492 | -3.6642 | -19.4189 | -291.6378 | 27.5769 | -13.5 | -13.5 | 43.0335 | 42.0413 | -5.571 |  | -59.3902 | 3.1415 | 5.7899 | 4.055 | 349.3148 | 40.7422 | 40.7117 | -203.6685 | 336.5584 |  | -44.0716 | 44.6781 | 65.4858 | 22.39 | 16.03 |  | 65.94 | -38.8434 | -38.5755 | 115.6223 | 117.1443 | 30.0834 | -36.2325 | -36.313 | 4.5226 | -43.1618 |  |  | 23.3 | 89.4 | -12.23 | 37.6028 | 37.4606 | 37.5342 | -28.9763 | -28.6166 |  | -5.2376 | 0 | 11.0367 | 41.17 | 49.92 | 31.6479 | 29.7409 | -24.56 | -3.3911 | 43.3171 | 43.233 | -104.9836 | -0.0001 | -14.986 |  | -78.2 | 25.0626 |  | 35.7078 | 42.7917 |  | -4.77 | 58.968 | 103.5534 | -25.86 | -26.42 | 85.66 | 53.35 | 105.7091 | 102.7818 | -20.3445 | -20.9818 | 169.277 | 128.2467 | 122.7656 | 125.4933 | 118.9886 | 107.7989 | -24.122 | 215.7419 | 294.4548 |  | -30.0661 | -28.403 |  | 19.8893 | 18.5051 | 155.196 | -80.8893 | -81.7681 | -69.9154 | 0 | -19.9 | 111.1 | 9.67 | -2.7636 | -36.872 | -35.8597 | 9.0251 | -105.1032 | 68.1539 |  |  |  | 39.6707 | 40.2175 | 38.9779 | 38.18 | 38.5149 | -78.537 | 22.9581 | 22.5864 | -52.9143 | -35.3631 | -39.7253 | -48.27 | 17.3788 | 0.7279 | -11.29 | 24.06 | -40.2106 | 8.678 |  | 4.867 |  | 9.23 | 35.9893 | 54.0165 | 15.37 | 65.5414 | 25.3 | -6.15 |  |  | 1.1467 |  |  | -14.2541 | -11.9589 | 21.7455 | 17.9828 | 60.1055 | 63.1977 | -120.222 | -16.3496 | 25.8591 | -35.4446 | 12.191 |  |  |  | 204.6932 | 202.3517 | 289.2 | -289.1903 | -523.3608 | 532.3729 | 525.1265 | -194.461 | -192.6445 | -62.3402 | -55.3368 | 77.1628 | 76.011 |  |  | 66.3722 | 65.3285 | -43.7692 | -44.2931 | 98.24 | 97.02 | 17.9 | 18 | 22.4575 | 29.84 | -288.6673 | 103.6519 | 102.5887 | 13.3 | -36.5 | -63.4 | -64.2 | 1.8164 | 1.6275 | -516.3268 | -257.1043 | 344.6199 | 289.9089 | 31.1657 | -282.7509 | 279.7607 | -130.3444 | -186.3646 | -272.8984 | 71.3531 | 68.884 | 131.3505 | -329.7118 | 190.0393 | -141.1506 | 141.8274 | -8.9911 |  | 10.96 |  |  | -11.84 | -10.48 |  | 10.7256 | -39.8154 | -26.3386 | 27.6 | 49.34 | 51.354 |  |  | 49.7789 | 48.475 | 48.7779 |  | 36.4 | 26.7144 | 5.28 |  | -51.6918 | 78.2881 | 62.5512 | -51.1912 | -76.6638 | 54.5618 | 22.1777 | -44.9 | 45.7 |  | 166.5349
13/05/2025 | 04:00 | 0 | 17.3168 | -34.3404 | 8.0562 | 24.7121 |  | 49.6085 | -99.3664 | 35.6137 | 18.1854 | 17.6544 | 0 | -23.447 | 19.8 | 8.28 | -19.8 | 13.5516 | 202.5006 | 1.4496 | 1.4387 | 2.4212 | 7.0528 | 0.3517 | 2.3902 |  |  | -53.25 |  |  | -2.22 | 22 | 5.506 | 0.225 | -36.92 | -37.05 | -81.19 | 37.01 | 37.27 | 6.5706 | 13.4562 | 53.7656 | 55.9696 | 22.7103 | -40.5896 | -40.0803 | 30.2806 | 27.7965 |  | 70.1946 | -0.5235 | -1.3024 | -310.7243 | 29.2523 | -14.5 | -14.6 | 46.1574 | 45.2843 | -5.6623 |  | -63.4253 | 2.7728 | 5.7449 | 3.9528 | 369.9758 | 40.3455 | 38.8806 | -208.9185 | 343.3713 |  | -121.069 | 64.5229 | 64.2883 | 22.58 | 16.2 |  | 66.61 | -35.3605 | -35.8963 | 113.3332 | 112.7723 | 30.2539 | -39.8108 | -39.8748 | 1.4228 | -43.203 |  |  | 27.4 | 82.1 | -12.18 | 34.1453 | 33.6459 | 36.1617 | -34.3279 | -33.8309 |  | -4.3119 | 2.966 | 10.8269 | 43.05 | 50.39 | 31.1792 | 29.3015 | -24.23 | -3.3911 | 42.7416 | 42.6621 | -98.5142 | -0.0001 | -14.7386 |  |  | 24.7989 | 29.892 | 35.2381 |  | 29.76 | -4.84 | 55.053 | 102.0633 | -25.92 | -26.08 | 83.66 | 52.64 | 95.7091 | 94.3091 | -20.6666 | -21.9364 | 165.3487 | 123.939 | 118.2854 | 120.976 | 101.0712 | 92.854 | -24.785 | 224.861 | 303.9095 |  | -30.7808 | -28.906 |  | 31.6881 | 29.2416 | 122.928 | -73.8613 | -73.8492 | -53.5267 | 0 | -13.02 | 42.6 | 10.1723 | 19.3164 | -36.8538 | -36.3436 | 10.1047 | -87.8806 | 54.3704 |  |  |  | 40.426 | 40.4341 | 39.5628 | 33.9936 | 34.3285 | -76.3601 | 23.4968 | 23.4654 | -52.4554 | -32.6482 | -39.718 | -47.01 | 17.3812 | 0.7474 | -11.31 | 23.95 | -41.0702 | 8.2953 |  | 4.803 |  | 8.87 | 35.1387 | 52.4576 | 14.69 | 65.1209 | 26.1 | -6.1764 |  |  | 1.1836 |  |  |  | -11.9534 | 21.957 | 18.0669 | 60.5722 | 61.3645 | -124.785 | -16.2988 | 26.0861 | -35.9267 |  |  |  | 13.7428 | 214.5731 | 211.7994 | 285.4 | -283.1049 | -530.1699 | 528.8364 | 526.5126 | -201.7745 | -198.9118 | -54.9566 | -48.3272 | 80.6748 | 78.7108 | -151.4203 |  | 65.4163 | 65.8448 | -45.2676 | -43.6265 | 98.25 | 98.53 | 19 | 20.2 | 22.4169 | 30.08 | -296.0676 | 106.292 | 106.047 | 13.5 | -34.4 | -64.2 | -65 |  |  | -516.0538 | -268.3943 | 359.8805 | 302.8819 | 27.3819 | -285.8104 | 289.8383 | -130.2964 | -191.2531 | -286.1569 | 74.7361 | 72.3699 | 136.4633 | -347.5643 | 195.3479 | -149.6806 | 152.7605 | -9.2273 |  | 12.16 | 6.999 | 6.948 | -11.84 | -9.44 |  | 10.1091 | -38.027 | -26.8666 | 26.7 | 51.444 | 54.286 |  | 13.6371 | 51.2811 | 50.5963 | 50.9508 |  | 36.2 | 26.6351 | 5.25 |  | -39.9766 | 74.4941 | 56.3702 | -40.7942 | -71.3627 | 46.4001 | 24.2567 | -43.7 | 45.2 |  | 161.3219
13/05/2025 | 04:30 | 0 | 17.3451 | -34.6377 | 8.0837 | 25.0593 |  | 50.3337 | -99.5426 | 35.9249 | 18.2594 | 17.8088 | 0 | -24.296 | 22 | 8.28 | -22 | 13.8458 | 202.8104 | 1.7587 | 1.5649 | 2.5611 | 7.0487 | 0.2509 | 2.4824 |  |  | -54.64 |  |  | -2.22 | 22 | 4.798 | 0.218 | -35.31 | -35.88 | -87.23 | 35.23 | 36.05 | 6.3783 | 13.5133 | 54.436 | 55.5545 | 23.8595 | -36.5709 | -36.7956 | 15.5044 | 16.6397 |  | 72.204 | -2.0938 | -12.9757 | -306.0846 | 29.1296 | -14.2 | -14 | 42.5694 | 43.3466 | -5.4199 |  | -62.168 | 2.8619 | 5.7789 | 4.1112 | 362.7429 | 42.7869 | 42.6649 | -210.8278 | 348.498 |  | -53.267 | 53.7675 | 66.5037 | 22.52 | 16.04 | 43.51 | 66.81 | -35.2265 | -35.6284 | 112.3602 | 114.3136 | 30.8062 | -40.9913 | -41.367 | 4.2338 | -44.6818 |  |  | 24.3 | 88 | -12.13 | 36.5633 | 36.4557 | 36.7297 | -29.0157 | -28.7096 |  | -4.2951 | 0 | 11.1362 | 44.55 | 50.15 | 31.1792 | 29.3015 | -23.95 | -3.3911 | 44.7761 | 44.2065 | -102.7034 | -0.0001 | -14.5313 | -79.6 |  | 24.7989 | 30.4779 | 36.6471 | 43.3777 | 30.1 | -5.14 | 58.4955 | 102.5008 | -27.63 | -27.87 | 89.48 | 52.7 | 102.5818 | 101.4364 | -19.7113 | -18.8 | 169.0631 | 130.0367 | 123.8517 | 126.2572 | 129.1645 | 121.1577 | -23.291 | 224.2547 | 318.767 |  | -30.5695 | -29.278 |  | 27.1253 | 25.4896 | 173.628 | -84.3706 | -85.6788 | -83.1504 | 15.5 | -18.29 | 112.7 | 9.938 | 9.6967 | -37.2112 | -36.0093 | 10.1715 | -116.8795 | 78.8009 |  |  |  | 39.5452 | 40.5826 | 39.6106 | 35.6682 | 36.6729 | -78.0346 | 20.7536 | 20.6063 | -51.6185 | -34.1448 | -40.2234 | -47.34 | 17.5668 | 0.7498 | -11.33 | 23.02 | -41.127 | 8.6905 |  | 5.067 |  | 9.5 | 34.7802 | 54.1401 | 14.74 | 66.1205 | 23.5 |  |  |  | 1.1968 |  |  | -13.383 | -12.1255 | 23.2488 | 18.403 | 60.1868 | 61.069 | -123.6323 | -16.1142 | 26.7451 | -36.3298 | 12.7547 |  |  | 14 | 208.05 | 208.0775 | 285.8 | -285.9695 | -530.366 | 532.5546 | 527.9965 | -199.7704 | -197.1177 | -60.3308 | -53.2844 | 76.1291 | 75.4486 |  | -155.1613 | 67.4598 | 66.7018 | -46.303 | -46.1932 | 102.78 | 102.12 | 18.1 | 17.7 | 22.1498 | 31.6 | -293.7748 | 108.6938 | 108.608 | 13.9 | -35.8 | -64.2 | -65 |  |  | -521.2706 | -283.6776 | 360.458 | 300.5232 | 31.8991 | -291.0632 | 291.0317 | -130.8039 | -195.2165 | -286.2379 | 73.2004 | 74.759 | 130.4511 | -348.9084 | 197.0861 | -151.1798 | 151.8758 | -9.4388 |  | 10.8 | 6.97 | 6.928 | -10.24 | -10.96 |  | 10.8995 | -40.3708 | -26.1616 | 29.1 | 50.082 | 51.116 | 11.3868 | 13.6561 | 48.8324 | 48.4228 | 49.9673 |  | 37.1 | 26.8403 | 5.43 |  | -51.6754 | 77.4113 | 61.5889 | -51.2456 | -76.6774 | 53.7269 | 23.1418 | -44.9 | 45.8 |  | 163.3121
13/05/2025 | 05:00 | 0 | 17.3675 | -34.2678 | 8.1944 | 25.6293 |  | 51.4655 | -102.477 | 36.5423 | 18.3794 | 18.0016 | 0 | -25.269 | 22 | 9.108 | -22 | 13.4788 | 208.7106 | 2.0544 | 2.0616 | 3.29 | 6.9524 | 0.2516 | 2.4161 |  |  | -56.42 |  |  | 0 | 24.2 | 5.681 | 0.229 | -35.38 | -35.66 | -90.71 | 35.8 | 35.71 | 6.3353 | 13.3328 | 55.5529 | 57.0519 | 28.3267 | -38.5802 | -38.7625 | 7.5027 | 7.5677 |  | 77.9643 | -3.1407 | -18.0035 | -310.4014 | 27.9009 | -13.8 | -13.8 | 44.6574 | 43.8331 | -5.6595 |  | -61.2884 | 3.0771 | 6.0658 | 4.1971 | 367.4733 | 46.4186 | 46.5712 | -224.526 | 355.9492 |  | -49.1231 | 50.6541 | 67.6414 | 23.18 | 16.93 | 44.44 | 68.29 | -35.6284 | -36.0303 | 113.969 | 113.9309 | 31.1054 | -41.9454 | -41.6659 | 5.1277 | -47.3611 |  |  | 19.8 | 94.7 | -12.22 | 35.5295 | 34.8144 | 35.4711 | -30.8251 | -30.6694 |  | -8.0296 | 3.283 | 11.5923 | 40.74 | 52.4 | 31.6479 | 29.7409 | -24.1 |  | 47.9993 | 46.6742 | -110.3664 | -0.0001 | -14.6529 | -79.4 |  | 24.9637 | 31.0638 | 38.056 | 44.5496 | 31.05 | -5.22 | 57.0105 | 108.7487 | -32.74 | -33.21 | 101.84 | 53.35 | 109.2364 | 107.4545 | -17.0887 | -17.2727 | 179.9331 | 140.3261 | 134.24 | 136.4412 | 103.6673 | 94.0506 | -24.581 | 237.4846 | 330.8551 |  | -31.3802 | -29.799 |  | 46.8587 | 43.125 | 46.128 | -66.7073 | -67.5459 | -57.1341 | 0 | -17.5 | 1 | 10.3753 | 44.8827 | -36.699 | -35.9632 | 9.6763 | -90.8891 | 54.4577 |  |  |  | 40.4276 | 40.844 | 39.3895 | 35.6682 | 34.9984 | -75.8577 | 18.7307 | 18.8179 | -50.3552 | -32.3429 | -41.117 | -47.8 | 17.2885 | 0.7742 | -11.11 | 23.01 | -41.6207 | 8.6025 | -15.7 | 4.908 |  | 8.56 | 32.8258 | 52.3707 | 14.9 | 63.5367 | 23.8 | -6.1177 |  | 0 | 1.2199 |  |  |  | -12.767 | 21.9835 | 18.9912 | 60.2569 | 62.5753 | -124.6922 | -16.8734 | 27.825 | -38.2104 | 12.9853 |  |  | 14 | 218.1964 | 215.4493 | 283.7 | -283.2499 | -534.29 | 535.09 | 530.2354 | -206.0754 | -204.3985 | -59.6499 | -51.7261 | 77.5851 | 77.487 |  |  | 65.8997 | 65.4932 | -48.4008 | -48.1197 | 106.59 | 105.93 | 19.4 | 19.3 | 22.1926 | 31.84 | -301.7262 | 108.3197 | 108.2751 | 14.5 | -35.3 | -65.1 | -65.9 |  |  | -520.3785 | -294.0545 | 368.9546 | 312.3805 | 28.4684 | -303.6388 | 301.6707 | -133.0447 | -197.3783 | -298.4696 | 79.2379 | 80.2357 | 135.3423 | -361.2406 | 201.4296 | -157.882 | 160.0031 | -8.4884 |  | 10.8 | 6.857 | 6.857 | -10.56 | -10.48 |  | 10.8995 | -40.0504 | -26.0151 | 27.5 | 51.403 | 50.691 | 11.3337 | 13.6526 | 50.7756 | 50.6929 | 52.1025 |  | 36 | 26.3582 | 5.61 |  | -46.51 | 77.1059 | 61.4913 | -46.9984 | -76.1149 | 50.9888 | 23.6321 | -45.3 | 44.7 |  | 162.2523
13/05/2025 | 05:30 | 0 | 17.6626 | -35.4335 | 8.5502 | 26.778 |  | 54.1356 | -108.5513 | 38.0354 | 19.2934 | 19.0297 | 0 | -27.381 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 14.183 | 222.246 | 2.3842 | 2.252 | 3.8871 | 6.9689 | 0.244 | 2.3851 |  |  | -57.8 |  |  | 0 | 26.4 | 6.795 | 0.239 | -41.62 | -39.18 | -87.07 | 39.5 | 40.23 | 6.9537 | 12.7167 | 57.8428 | 60.1035 | 26.4069 | -41.3934 | -40.2744 | 13.1645 | 17.0494 |  | 75.687 | -1.5704 | -12.4036 | -346.9543 | 28.2758 | -13.8 | -14.1 | 49.8775 | 47.6754 | -5.8623 |  | -66.8585 | 2.9966 | 6.2301 | 4.127 | 399.304 | 53.9872 | 54.2924 | -252.198 | 376.8557 |  | -48.6831 | 52.0878 | 70.8848 | 24.12 | 17.73 | 46.35 | 70.44 | -35.6284 | -34.9586 | 114.4483 | 115.6677 | 29.1023 | -46.9958 | -47.3039 | 2.7175 | -54.3683 |  |  | 11.4 | 110.3 | -12.77 | 32.8548 | 33.6141 | 34.6772 | -34.5292 | -34.3994 |  | -10.9415 | 6.4874 | 12.3249 | 46.62 | 55.89 | 33.5229 | 31.4987 | -25.27 |  | 54.1089 | 53.3709 | -128.3442 | 0 | -15.2539 | -84.3 | -83.9 | 24.9637 | 33.4076 | 44.6311 | 48.0652 | 33.4 | -6.62 | 59.643 | 126.8797 | -33.14 | -33.16 | 105.98 | 54.54 | 120.5636 | 126.8545 | -15.0844 | -12.8182 | 196.1988 | 156.7834 | 150.2583 | 151.8953 | 111.4108 | 103.9414 | -24.115 | 267.5099 | 336.9728 |  | -32.5491 | -30.8473 |  | 45.7783 | 42.3324 | 167.484 | -67.9137 | -68.8109 | -66.1381 | 16.5 | -17.67 | 1 | 10.7394 | 42.1109 | -36.808 | -36.2052 | 10.2438 | -99.3883 | 64.8032 |  |  |  | 40.5162 | 40.8742 | 39.6131 | 35.3333 | 34.6635 | -80.8814 | 15.5542 | 15.4319 | -49.1058 | -27.7927 | -45.724 | -45.09 | 17.5741 | 0.8219 | -11.4 | 19.96 | -47.115 | 8.5264 |  | 5.08 |  | 7.93 | 29.9057 | 51.8578 | 15.12 | 62.3076 | 21.2 | -6.114 |  | -1.5417 | 1.3244 |  |  | -14.4282 | -13.6332 | 20.6651 | 20.6719 | 59.31 | 61.208 | -131.2003 | -17.3185 | 28.6194 | -41.7967 |  |  |  |  | 215.3006 | 214.1209 | 287.5 | -287.0938 | -531.9056 | 532.5816 | 530.611 | -204.748 | -205.9534 | -56.3944 | -48.8597 | 76.0488 | 75.712 | -161.1743 |  | 64.878 | 64.845 | -51.4739 | -50.342 | 108.3 | 107.84 | 21.9 | 21.8 | 22.2118 | 33.52 | -301.1667 | 105.4293 | 104.2808 | 15.5 | -34.2 | -64.1 | -64.2 | 1.891 |  | -521.6773 | -298.8602 | 384.4024 | 314.2718 | 31.9704 | -306.5986 | 308.1129 | -131.2854 | -198.9767 | -296.8608 | 80.7417 | 80.1213 | 135.9729 | -363.8629 | 201.95 | -163.9025 | 164.6398 | -8.3841 |  | 11.04 | 6.485 | 6.498 | -10.8 | -10.24 |  | 10.6065 | -39.6384 | -25.8106 | 28 | 52.695 | 50.221 |  | 13.6276 | 50.3648 | 50.549 | 48.5459 |  | 33.8 | 26.0939 | 6.04 |  | -42.7802 | 75.2758 | 57.8289 | -41.6647 | -73.8829 | 47.2302 | 25.3238 | -42.3 | 41 |  | 164.5385
13/05/2025 | 06:00 | 0 | 18.4402 | -37.2234 | 9.4508 | 27.9924 |  | 56.1877 | -111.4802 | 40.7938 | 20.8094 | 20.2514 | 0 | -27.955 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 13.914 | 226.1804 | 3.2532 | 3.2437 | 5.1989 | 6.7418 | 0.9702 | 2.4394 |  |  | -58.28 |  |  | 0 | 26.4 | 7.832 | 0.236 | -41.62 | -41.69 | -82.03 | 41.92 | 42.02 | 6.7134 | 12.9063 | 59.7404 | 62.0354 | 24.2558 | -43.0009 | -42.7104 | 25.9705 | 23.1334 |  | 78.3661 | 0 | -0.5067 | -346.532 | 27.1076 | -13.3 | -13.4 | 49.4526 | 48.0102 | -5.5298 |  | -66.0708 | 3.3808 | 6.8706 | 4.5673 | 403.0883 | 49.8062 | 49.5315 | -271.9955 | 374.4322 |  | -38.8664 | 38.8324 | 73.0304 | 24.75 | 18.59 | 49.66 | 73.11 | -41.9244 | -41.6565 | 112.3349 | 113.7294 | 28.1756 | -28.6864 | -29.1754 | 3.8641 | -35.3681 |  |  | 55.4 | 71.9 | -13.34 | 54.6667 | 54.1385 | 53.634 | -45.9062 | -46.1138 | 1 | 0.258 | 8.0419 | 12.3622 | 46.17 | 53.46 | 34.9292 | 33.2565 | -25.79 |  | 35.7594 | 35.5104 | -91.7529 | -0.0001 | -15.6114 | -93.5 | -92.5 | 25.0241 | 37.5092 | 46.9793 | 53.3386 | 37.14 | -6.07 | 56.4435 | 91.4752 | -32.79 | -33.11 | 111.05 | 57.61 | 91.5818 | 89.6182 | -26.6846 | -26.3364 | 176.3273 | 135.8827 | 129.8875 | 132.5128 | 117.4985 | 111.8947 | -22.917 | 284.6942 | 336.1517 |  | -32.9637 | -30.6962 |  | 35.3512 | 34.5289 | 138.3 | -86.5721 | -87.6174 | -74.058 | 0 | -8.1 | 97.4 | 11.1853 | 19.768 | -34.1204 | -33.093 | 5.5905 | -107.8818 | 67.6064 |  |  |  | 40.8899 | 40.899 | 39.741 | 40.6919 | 41.8641 | -83.5607 | 28.6519 | 28.2898 | -51.8837 | -31.6414 | -48.7929 | -45.77 | 17.5717 | 0.8328 | -11.24 | 19.3 | -49.432 | 8.4603 | -15.537 | 4.866 |  | 5.69 | 32.7064 | 53.0282 | 14.68 | 59.4148 | 19.5 | -6.1134 |  | -1.995 | 1.4077 |  |  | -13.3684 | -14.8931 | 19.9876 | 22.2685 | 58.183 | 59.515 | -131.8972 | -17.7411 | 29.3755 | -42.9076 | 12.5923 | 1.3379 | 1.0125 | 14 | 216.0597 | 216.5593 | 284.1 | -280.8335 | -539.843 | 537.1047 | 539.3508 | -204.76 | -204.6264 | -59.6516 | -50.9466 | 76.1458 | 74.1471 |  | -160.9784 | 66.8336 | 66.7237 | -53.3105 | -53.7819 | 103.99 | 103.98 | 16.8 | 16.9 | 22.3976 | 33.84 | -302.2661 | 110.2259 | 111.3527 | 15.6 | -36.5 | -66.1 | -65.9 | 1.8693 | 1.5268 | -526.6733 | -290.5088 | 369.3983 | 310.9764 | 29.3853 | -303.9034 | 301.3651 | -136.2369 | -197.2404 | -294.9913 | 76.6675 | 75.5443 | 134.816 | -359.1535 | 199.3453 | -155.6362 | 158.6844 | -9.1751 |  | 9.36 | 5.951 | 5.955 | -9.04 | -11.12 |  | 11.8669 | -38.8479 | -26.5125 | 25.5 | 48.627 | 48.132 |  | 13.4273 | 49.3919 | 49.1233 | 49.1331 |  | 36.3 | 26.7093 | 6.28 |  | -48.1598 | 78.2876 | 60.7939 | -48.615 | -76.5917 | 50.9606 | 25.8829 | -45.4 | 46.8 |  | 163.737
13/05/2025 | 06:30 | 0 | 18.6437 | -37.6644 | 9.7485 | 29.8153 |  | 59.6585 | -114.7627 | 45.5995 | 23.1213 | 22.9766 | 0 | -29.799 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 13.9004 | 233.7656 | 4.2354 | 4.2342 | 6.8593 | 6.9925 | 1.0708 | 2.3603 |  |  | -63.51 |  |  | 6.66 | 28.6 | 9.181 | 0.245 | -45.38 | -45.93 | -82.95 | 46.08 | 45.96 | 6.7128 | 13.0061 | 63.9497 | 66.2718 | 30.3765 | -46.2159 | -46.4343 | 23.9625 | 14.8126 |  | 84.9301 | -0.5235 | -8.9312 | -378.018 | 28.0694 | -13.7 | -13.8 | 52.6153 | 51.9806 | -5.304 |  | -70.5528 | 3.1694 | 7.3162 | 4.8852 | 433.3017 | 49.3789 | 49.1653 | -283.275 | 403.5785 |  | -58.375 | 60.4707 | 70.9746 | 24.03 | 18.52 | 50.17 | 71.37 | -39.6471 | -39.915 | 115.2367 | 116.3619 | 24.6892 | -34.6772 | -35.2197 | 4.7493 | -36.5946 |  |  | 54.9 | 73.3 | -13.64 | 52.27 | 51.5005 | 51.2522 | -53.3195 | -51.662 | 1 | 5.016 | 10.5023 | 12.8368 | 57.64 | 55.25 | 39.1479 | 36.7722 | -27.8 |  | 36.7896 | 36.3418 | -97.1109 | -0.0001 | -16.9545 | -96.6 | -96.1 | 25.6009 | 43.3685 | 55.9026 | 60.9558 | 43.31 | -7.79 | 57.5775 | 96.3955 | -32.86 | -33.16 | 113.25 | 60.13 | 95.2545 | 95.2364 | -26.3124 | -25.7545 | 186.5864 | 148.7436 | 140.9992 | 144.4706 | 124.26 | 112.2076 | -22.278 | 293.0078 | 316.124 |  | -34.9992 | -32.9814 |  | 38.7419 | 36.6624 | 150.588 | -87.0231 | -88.4362 | -78.0913 | 0 | -15 | 105.2 | 12.8691 | 21.4691 | -34.7422 | -33.4898 | 7.1724 | -108.8307 | 75.7357 |  |  |  | 40.2863 | 41.8551 | 38.9985 | 39.5197 | 39.0173 | -82.3885 | 27.7339 | 27.7462 | -49.1555 | -27.397 | -49.8402 | -44.02 | 17.6815 | 0.845 | -11.27 | 17.9 | -51.0646 | 8.3173 |  | 4.921 |  | 4.9 | 28.5865 | 50.6112 | 14.84 | 60.3428 | 17.8 | -6.1085 |  | -3.0157 | 1.6066 |  |  | -12.5113 | -16.8127 | 19.4694 | 25.6298 | 56.7322 | 58.0329 | -134.4928 | -18.6122 | 30.1602 | -45.8637 | 12.3605 | 2.9591 | 2.6473 | 13.8342 | 212.7219 | 214.2921 | 285.4 | -281.2167 | -532.1462 | 533.329 | 531.7596 | -203.2588 | -201.769 | -58.0712 | -49.6165 | 76.9846 | 75.1354 |  |  | 64.6143 | 64.1639 | -47.8459 | -48.1147 | 103.15 | 102.79 | 18.6 | 19.2 | 22.622 | 26.32 | -306.4673 | 110.7375 | 110.4644 | 16.8 | -33.5 | -64.2 | -65 | 1.5614 | 1.2868 | -525.8454 | -278.7192 | 356.514 | 303.8195 | 32.5241 | -289.0324 | 289.285 | -133.1973 | -188.9335 | -282.7687 | 78.9413 | 77.6803 | 136.9078 | -344.844 | 192.1402 | -152.7734 | 153.728 | -8.6999 |  | 10.88 | 6.162 | 6.162 | -10.72 | -9.44 |  | 10.3441 | -37.3526 | -25.3132 | 26.8 | 49.347 | 49.055 |  | 13.4385 | 49.4324 | 49.3498 | 50.3786 |  | 33.9 | 26.143 | 6.54 |  | -47.5542 | 75.5123 | 58.7485 | -47.4704 | -74.872 | 48.1808 | 25.151 | -42.9 | 43.9 |  | 166.4999
13/05/2025 | 07:00 | 0 | 18.0756 | -36.2531 | 9.1715 | 29.3527 |  | 58.8901 | -116.4512 | 45.7634 | 23.2613 | 22.8448 | 0 | -29.906 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 13.6717 | 238.4816 | 4.0315 | 3.9395 | 6.3491 | 6.5539 | 1.0853 | 2.4288 |  |  | -65.1 |  |  | 8.88 | 28.6 | 9.319 | 0.246 | -44.3 | -44.55 | -88.28 | 44.71 | 44.76 | 7.4718 | 12.3557 | 63.5334 | 65.8086 | 36.7768 | -44.3405 | -44.2432 | 6.4886 | 6.5792 |  | 91.3602 | -3.1407 | -17.6723 | -372.9261 | 27.1706 | -13.4 | -13.5 | 50.3423 | 49.0622 | -5.6214 |  | -66.8448 | 2.9544 | 7.357 | 4.9924 | 428.2661 | 64.8213 | 64.2414 | -330.382 | 398.4269 |  | -31.0639 | 32.2646 | 70.775 | 22.94 | 18.04 | 50.15 | 70.5 | -52.507 | -52.2391 | 121.5228 | 121.7917 | 24.4596 | -29.8303 | -29.8531 | 5.5383 | -30.8252 |  |  | 69.2 | 61 | -13.74 | 58.3358 | 57.1814 | 56.5469 | -37.5164 | -37.5204 | 1 | -8.5637 | 9.1458 | 11.9044 | 62.75 | 54.19 | 39.1479 | 36.9186 | -26.49 |  | 31.048 | 30.9869 | -85.5642 | -0.0001 | -16.0841 | -104.9 | -105.4 | 25.3043 | 46.2982 | 54.024 | 65.6433 | 46.19 | -6.8 | 55.08 | 83.9423 | -32.62 | -32.98 | 113.5 | 59.53 | 80.2727 | 79.5636 | -39.8554 | -39.9 | 173.7348 | 134.8399 | 129.9746 | 132.3022 | 104.7127 | 96.0959 | -21.142 | 342.7292 | 194.4576 |  | -35.9582 | -34.2073 |  | 22.2645 | 20.8813 | 153.66 | -94.0418 | -94.7435 | -59.5708 | 0 | -17.41 | 113 | 9.198 | 3.1524 | -34.6632 | -33.8947 | 7.1364 | -91.6157 | 61.3191 |  |  |  | 40.3674 | 40.7785 | 39.0171 | 52.0789 | 52.2464 | -79.5417 | 42.4725 | 42.3291 | -46.6719 | -26.2871 | -50.331 | -44.2 | 17.5692 | 0.8792 | -11.38 | 17.76 | -50.9623 | 8.2966 |  | 4.656 |  | 4.75 | 26.665 | 47.5304 |  | 60.1097 | 18.8 | -6.1134 |  | -2.7994 | 1.5487 |  |  | -12.9244 | -16.8295 | 20.6294 | 25.5457 | 56.3799 | 57.4961 | -134.3277 | -19.779 | 30.1663 | -47.958 | 12.3814 | 4.3263 | 4.029 | 14 | 179.831 | 180.4487 | 280.4 | -279.7874 | -499.8269 | 504.1253 | 496.7971 | -174.7056 | -172.3209 | -59.1157 | -51.0846 | 75.5233 | 75.9194 | -145.8789 | -137.9177 | 51.4525 | 51.3976 | -35.863 | -35.6003 | 90.74 | 90.97 | 16.1 | 16 | 22.4575 | 0.88 | -310.0957 | 99.7984 | 99.5254 | 16.7 | -29.2 | -49.8 | -50.4 | 1.3683 | 1.1991 | -491.125 | -154.5366 | 268.2085 | 227.3939 | 33.8787 | -218.8412 | 219.4073 | -119.6747 | -137.1676 | -214.8154 | 83.8726 | 83.4285 | 119.4831 | -255.2048 | 139.303 | -119.0959 | 119.166 | -8.4363 |  | 11.2 | 6.21 | 6.174 | -11.28 | -8.32 |  | 8.6442 | -32.784 | -25.7801 | 23.3 | 45.471 | 45.392 |  | 13.6951 | 50.1014 | 49.4547 | 49.8767 |  | 30.4 | 25.1005 | 6.26 |  | -49.2298 | 77.7684 | 60.3225 | -48.4137 | -76.6695 | 49.9168 | 25.8821 | -39.4 | 39.4 |  | 155.8199
13/05/2025 | 07:30 | 0 | 18.1022 | -35.8771 | 9.4255 | 29.6936 |  | 60.2013 | -117.7607 | 48.9181 | 25.1652 | 24.5541 | 0 | -34.126 | 28.6 | 10.764 | -28.6 | 13.4918 | 241.0834 | 4.7739 | 4.9401 | 8.5664 | 6.1022 | 1.2804 | 2.3978 |  |  | -62.37 |  |  | -4.44 | 33 | 9.667 | 0.247 | -42.18 | -42.54 | -85.46 | 42.51 | 42.59 | 7.8581 | 12.3973 | 66.9255 | 69.8997 | 36.1312 | -44.3405 | -44.2833 | 6.6392 | 6.5988 |  | 92.1639 | -3.1407 | -17.5436 | -382.6061 | 26.1069 | -13.1 | -13.1 | 50.3563 | 49.301 | -5.6734 |  | -67.1259 | 3.8133 | 8.7096 | 5.8009 | 441.9384 | 75.1366 | 74.9534 | -348.2515 | 428.5761 |  | -55.3362 | 57.5881 | 77.112 | 24.42 | 20.04 | 53.36 | 72.91 | -49.292 | -48.8902 | 122.7462 | 124.0576 | 22.1122 | -45.8266 | -45.8301 | 9.3827 | -40.3121 |  |  | 55.4 | 79.6 | -14.61 | 49.7626 | 48.5531 | 49.4561 | -37.4591 | -36.8248 | 10.6492 | -14.4072 | 11.7788 | 12.0421 | 60.81 | 59.58 | 41.9604 | 39.5554 | -27.45 |  | 40.6028 | 40.0016 | -98.6602 | -0.0001 | -16.6319 | -108.5 | -108.3 | 26.7654 | 50.9857 | 61.0687 | 72.6746 | 50.48 | -8.67 | 57.915 | 96.478 | -32.69 | -32.97 | 122.35 | 60.45 | 97.4 | 95.7091 | -35.9462 | -35.1545 | 194.5027 | 153.2211 | 146.5942 | 149.1289 | 115.1875 | 102.3992 | -20.888 | 359.9599 | 204.0409 |  | -32.8241 | -31.0488 |  | 25.4713 | 23.2599 | 150.588 | -92.1699 | -93.3786 | -66.1638 | 14.93 | -17.06 | 104.2 | 9.8624 | 6.6072 | -33.2971 | -31.9962 | 6.7006 | -97.0956 | 66.2617 |  |  |  | 39.709 | 39.9681 | 39.0306 | 48.8972 | 48.7298 | -72.1737 | 36.9159 | 37.0906 | -43.7254 | -22.5502 | -47.2547 | -43.67 | 17.3812 | 0.9158 | -11.4 | 18.56 | -48.6615 | 8.356 | -15.377 | 4.827 |  | 6.64 | 24.0093 | 42.9921 | 15.05 | 62.1497 | 19.5 |  |  | -3.2547 | 1.5769 |  |  | -13.5784 | -16.8805 | 18.5988 | 25.6298 | 57.0982 | 57.5723 | -136.0687 | -22.6371 | 31.1266 | -53.8439 | 11.5204 | 5.0014 | 4.588 | 13.4097 | 183.2816 | 183.6088 | 282.5 | -279.6046 | -499.0496 | 502.1576 | 502.1215 | -176.8031 | -174.9085 | -57.3041 | -49.6223 | 75.6445 | 74.9858 | -132.2483 |  | 38.5544 | 37.5216 | -22.7316 | -21.9947 | 117.55 | 117.55 | 17.8 | 18.2 | 22.6625 | -23.12 | -329.5532 | 94.2616 | 92.8587 | 16.2 | -23.3 | -35.2 | -35.7 | 1.4758 |  | -489.6824 | -166.2237 | 273.2996 | 233.784 | 34.1179 | -224.3048 | 225.0065 | -60.283 | -134.843 | -222.8412 | 77.9571 | 77.8061 | 61.1984 | -259.2383 | 135.8223 | -123.7418 | 124.5557 | -8.6203 |  | 12.88 | 6.969 | 6.962 | -12.72 | -5.68 |  | 6.038 | -31.3466 | -25.8106 | 24.4 | 50.839 | 51.492 |  | 13.6195 | 49.3122 | 47.9685 | 48.4828 |  | 23.8 | 24.4699 | 6.47 |  | -46.2525 | 75.3438 | 58.4235 | -46.4263 | -75.5931 | 48.2489 | 26.1488 | -32 | 33 |  | 156.1557
13/05/2025 | 08:00 | 0 | 17.9087 | -36.0737 | -35.1153 | 30.06 |  | 60.2239 | -101.0797 | 50.0142 | 25.4992 | 25.0292 | 0 | -36.924 | 33 | 11.592 | -33 | 13.229 | 205.2022 | 6.1953 | 6.2534 | 9.8483 | 6.3196 | 4.6623 | 2.4551 |  |  | -60.85 |  |  | -8.88 | 35.2 | 9.575 | 0.242 | -44.14 | -44.32 | -77.8 | 44.42 | 44.17 | 7.9833 | 12.5543 | 68.4361 | 71.3668 | 35.2088 | -45.4122 | -45.1075 | 22.5559 | 23.0658 |  | 88.1452 | 0 | 1.616 | -388.6155 | 27.008 | -13.2 | -13.3 | 51.0335 | 51.2103 | -6.3365 |  | -69.191 | 5.2368 | 0 | 10.0669 | 445.8448 | 79.0734 | 78.9208 | -371.1583 | 438.7145 |  | -36.6241 | 37.4518 | 82.2814 | 25.42 | 22.02 | 56.93 | 75.67 | -60.4105 | -60.8123 | 130.2291 | 131.2092 | 25.5898 | -39.8731 | -40.4387 | 8.0456 | -36.9606 |  |  | 62.6 | 73.8 | -15.75 | 57.5819 | 56.1829 | 56.7762 | -38.4569 | -38.0874 | 11.958 | -16.1452 | 14.7492 | 11.7637 | 71.07 | 61.37 | 43.3667 | 40.8737 | -28.01 |  | 37.2115 | 36.3328 | -100.5433 | -0.0002 | -16.9949 | -115.9 | -115 | 28.9792 | 54.5013 | 59.1901 | 76.1902 | 53.75 | -7.11 | 57.753 | 100.4432 | -30.96 | -31.22 | 112.84 | 63.28 | 100.4545 | 99.4364 | -45.5126 | -44.1 | 193.9946 | 150.9962 | 144.9628 | 146.9747 | 82.6233 | 69.4056 | -22.987 | 383.434 | 175.5921 |  | -34.9242 | -33.0614 |  | 36.2463 | 34.092 | 61.488 | -87.1246 | -88.325 | -31.2635 | 17.54 | -16.99 | 1 | 10.3262 | 25.983 | -30.7269 | -30.416 | 6.157 | -67.5764 | 33.8372 |  |  |  | 39.1172 | 39.4402 | 37.8606 | 61.4565 | 59.7819 | -68.1547 | 47.2805 | 46.8139 | -39.0826 | -18.3355 | -46.2147 | -43.39 | 17.5692 | 0.8927 | -11.28 | 18.74 | -46.8548 | 8.4196 | -15.4 | 4.777 |  | 7.09 | 19.6818 | 40.3744 | 14.88 | 62.956 | 20.2 | -6.1195 |  | -3.6128 | 1.752 |  |  |  | -17.2 | 20.8409 | 26.0499 | 56.5972 | 58.0723 | -141.9744 | -24.5884 | 31.2636 | -60.0538 | 10.6019 | 5.2358 | 4.9888 | 12 | -1.9775 | 296.7041 | 282.5 | -278.5215 | -519.5697 | 520.0223 | 518.1584 | 0 | -269.7328 | -60.6615 | -53.1761 | 79.6325 | 76.362 |  | -99.63 | 26.8208 | 25.8979 | -15.1126 | -14.4154 | 114.23 | 113.99 | 17.3 | 17.2 | 22.622 | -41.6 | -338.7198 | 87.3258 | 86.9829 | 16.2 | -18.7 | -25.8 | -26.1 | 1.3567 |  | -508.8802 | -136.9202 | 283.5695 | 241.8139 | 29.278 | -232.7011 | 229.017 | -46.6335 | -119.3743 | -230.2181 | 89.8252 | 90.2099 | 47.772 | -269.986 | 121.5049 | -146.3618 | 147.2331 | -8.2 |  | 14.8 | 7.072 | 7.067 | -14.4 | -4.64 |  | 4.5426 | -28.1239 | -27.071 | 23.3 | 52.501 | 50.338 | 11.3339 | 13.6296 | 50.6175 | 50.7211 | 50.1364 |  | 19.2 | 24.8127 | 6.57 |  | -50.493 | 78.5622 | 62.3736 | -50.3414 | -76.62 | 51.2153 | 24.1855 | -28.6 | 28.7 |  | 161.863
13/05/2025 | 08:30 | 0 | 18.5891 | -37.2042 | -35.4044 | 30.8838 |  | 61.7942 | -104.9192 | 53.5361 | 27.3752 | 26.7374 | 0 | -40.981 | 37.4 | 13.248 | -37.4 | 13.3731 | 212.9072 | 7.1071 | 6.9929 | 11.5116 | 6.3048 | 5.7393 | 2.4663 |  |  | -61.48 |  |  | -4.44 | 39.6 | 9.529 | 0.24 | -42.65 | -43.17 | -83.09 | 43.02 | 44.76 | 9.0741 | 12.3467 | 69.6949 | 72.0896 | 36.4086 | -42.3311 | -42.4539 | 22.3579 | 24.2597 |  | 88.815 | 0 | 2.8057 | -408.8807 | 27.8416 | -13.9 | -14 | 47.1692 | 47.2261 | -6.8211 |  | -66.9623 | 17.2444 |  | 11.0589 | 467.696 | 0 | 135.6242 | -384.0434 | 436.2737 |  | -67.9999 | 69.174 | 88.0695 | 30.94 | 27.86 | 62.61 | 81.8 | -54.9182 | -55.4541 | 128.1056 | 129.5988 | 24.8271 | -68.21 | -67.7344 | 11.0356 | -55.1235 |  |  | 34 | 110.8 | -16.24 | 40.7121 | 39.4513 | 40.2505 | -65.066 | -63.2756 | 15.6099 | -3.8225 | 29.684 | 12.2818 | 69.84 | 70.27 | 45.7104 | 43.071 | -29.42 |  | 55.3026 | 53.976 | -123.2558 | -0.0001 | -17.9696 | -118.4 | -118.4 | 29.6823 | 58.017 | 62.9473 | 82.0496 | 57.12 | -8.36 | 62.1405 | 120.4993 | -28.52 | -28.84 | 106.04 | 66.1 | 122.3273 | 121.6364 | -36.2595 | -35.4091 | 216.8778 | 171.7055 | 164.8528 | 168.1237 | 113.6566 | 103.9176 | -22.887 | 397.0757 | 190.1246 |  | -36.3297 | -33.9302 |  | 30.2264 | 30.5775 | 127.536 | -96.9226 | -98.5366 | -59.0559 | 0 | -19.13 | 96.2 | 11.0067 | 13.2853 | -33.2221 | -32.5618 | 9.5751 | -95.1043 | 62.3155 | 0 | 0 | 0 | 40.915 | 41.9759 | 39.808 | 55.2606 | 54.2558 | -60.2843 | 38.7255 | 38.2272 | -30.8685 | -10.9683 | -43.6219 | -41.4 | 17.5692 | 0.9622 | -11.23 | 19.69 | -42.9069 | 8.3267 | -15.243 | 5.307 |  | 9.05 | 12.696 | 32.3159 | 15.84 | 65.2111 | 21.8 | -6.1559 |  | -4.5274 | 1.8423 |  |  | -14.0664 | -17.3882 | 20.1021 | 27.7306 | 58.9288 | 60.4815 | -146.1549 | -26.3177 | 32.275 | -64.9582 | 10.1809 | 6.6811 | 6.2453 | 11.6551 | 0 | 287.2459 | 288.7 | -286.2055 | -520.0231 | 517.6647 | 515.9725 | 0 | -269.7246 | -61.0752 | -52.5395 | 77.372 | 74.7471 | -98.4925 |  | 28.4907 | 27.9963 | -12.8218 | -13.2984 | 111.3 | 111.28 | 19.6 | 19.2 | 22.5814 | -48.8 | -341.9813 | 89.2274 | 88.868 | 16.2 | -18.3 | -25.8 | -25.4 | 1.4154 | 1.1969 | -511.1344 | -160.2622 | 278.1257 | 240.4514 | 32.1362 | -231.5876 | 228.1395 | -49.282 | -120.3708 | -222.8009 | 86.9419 | 85.5002 | 47.2153 | -265.4558 | 119.4859 | -143.3502 | 143.9354 | -8.9911 |  | 16.56 | 7.029 | 7.03 | -16.16 | -4.64 |  | 4.8051 | -27.8035 | -27.0405 | 24.3 | 49.8 | 51.707 | 11.5599 | 13.544 | 48.4503 | 48.6811 | 49.1579 |  | 17.5 | 24.9479 | 6.86 |  | -50.3928 | 79.5569 | 62.7523 | -49.7852 | -79.4904 | 52.3295 | 25.0073 | -25.6 | 27.3 |  | 158.2091
13/05/2025 | 09:00 | 0 | 18.8473 | -37.2399 | -36.1416 | 32.1998 |  | 64.2502 | -110.9132 | 55.7148 | 28.5851 | 27.8511 | 0 | -44.195 | 39.6 | 14.904 | -39.6 | 13.9371 | 225.0148 | 7.463 | 7.755 | 12.5145 | 6.5305 | 6.3663 | 2.5556 |  |  | -63.67 |  |  | -2.22 | 41.8 | 9.615 | 0.239 | -42.42 | -42.2 | -88.07 | 42.48 | 42.8 | 10.3166 | 11.9719 | 72.4735 | 74.5166 | 37.2839 | -39.6519 | -39.1108 | 7.9625 | 7.1109 |  | 94.8431 | -2.6173 | -12.7477 | -414.6035 | 26.7379 | -13.3 | -13.3 | 44.3473 | 44.1514 | -6.8461 |  | -62.0767 | 18.0741 |  | 11.6665 | 468.3369 |  | 167.5466 | -414.6242 | 455.9056 |  | -78.2349 | 81.2209 | 92.5603 | 32.09 | 29.14 | 63.97 | 82.29 | -61.0803 | -60.2765 | 128.2279 | 129.5583 | 23.2545 | -85.3406 | -85.2841 | 11.8226 | -64.825 |  |  | 17.2 | 129.9 | -17.06 | 28.9545 | 28.4913 | 29.5848 | -52.0587 | -51.6166 | 13.7868 | -16.9035 | 28.9629 | 12.6989 | 75.09 | 74.2 | 47.1167 | 44.5358 | -30.17 |  | 64.733 | 63.8792 | -135.8927 | 0 | -18.226 | -121.1 | -120.1 | 29.6933 | 59.4818 | 66.2348 | 84.3933 | 59.12 | -9.08 | 62.7615 | 131.9175 | -28.19 | -28.54 | 109.13 | 67.37 | 133.8727 | 131.4727 | -38.1066 | -37.3091 | 225.0732 | 180.5553 | 174.4478 | 177.6648 | 89.315 | 75.144 | -24.512 | 429.4597 | 182.5309 |  | -34.1119 | -31.7675 |  | 35.4375 | 33.2866 | 66.096 | -82.5331 | -83.4552 | -33.8835 | 18.06 | -12.39 | 1 | 11.601 | 19.8535 | -32.792 | -31.9208 | 8.6166 | -72.7181 | 39.101 |  |  |  | 40.2677 | 40.8548 | 39.028 | 60.4517 | 59.447 | -54.4233 | 39.9874 | 39.836 | -28.2656 | 0 | -42.4353 | -40.81 | 17.6864 | 1.0208 | -11.7 | 20.24 | -42.1249 | 8.5054 | -15.083 | 5.362 |  | 9.86 | 9.7123 | 28.5857 | 15.61 | 65.2112 | 22 |  |  | -4.752 | 1.9129 |  |  | -15.2949 |  | 21.2886 | 28.6549 | 58.3504 | 59.7554 | -148.6494 | -27.4417 | 32.8744 | -68.4174 | 10.4939 | 7.6382 | 7.4476 | 11.9583 | 0 | 295.399 | 287.5 | -284.8305 | -514.2383 | 522.2697 | 513.1424 | 0 | -273.3697 | -57.9068 | -48.1561 | 76.4714 | 74.5075 |  |  | 32.7755 | 32.6986 | -7.9001 | -7.6892 | 96.47 | 96.58 | 20.6 | 20.8 | 22.8078 | -52.8 | -338.1557 | 103.9744 | 104.9165 | 15.6 | -17.1 | -32.7 | -32.3 | 1.5837 | 1.3028 | -505.6762 | -148.9139 | 298.2611 | 215.9351 | 31.6068 | -209.5408 | 206.764 | 0 | -158.8745 | -203.6665 | 99.9146 | 100.2593 | 0 | -289.1088 | 161.0856 | -128.046 | 129.7564 | -8.2248 |  | 18.56 | 7.136 | 7.066 | -17.84 | -2.32 |  | 2.0829 | -25.6062 | -25.5177 | 22.7 | 53.997 | 51.293 | 11.4327 | 13.6881 | 49.2627 | 49.2567 | 48.0033 |  | 17.3 | 24.2817 | 7.24 |  | -44.897 | 76.2365 | 58.0821 | -44.9121 | -75.8455 | 48.199 | 27.1637 | -26.7 | 25.8 |  | 166.3683
13/05/2025 | 09:30 | 0 | 19.3079 | -38.7024 | -35.1979 | 33.442 |  | 66.9209 | -117.8239 | 57.4344 | 29.5191 | 28.6289 | 0 | -45.76 | 41.8 | 14.076 | -39.6 | 14.0177 | 238.6456 | 8.4191 | 7.9016 | 13.7075 | 6.9054 | 5.9705 | 2.362 |  |  | -64.64 |  |  | -4.44 | 44 | 9.562 | 0.243 | -46.29 | -46.63 | -81.22 | 47.35 | 46.91 | 10.5296 | 12.0182 | 74.6545 | 77.7158 | 37.84 | -43.4028 | -42.5985 | 23.4856 | 22.4925 |  | 96.0488 | 0 | 0.0164 | -458.3074 | 27.8898 | -14 | -14 | 49.032 | 48.0392 | -6.9646 |  | -65.944 | 19.7057 |  | 13.1853 | 501.6326 |  | 192.8159 | -445.5706 | 490.6522 |  | -95.4643 | 99.7456 | 94.8556 | 32.5 | 30.18 | 65.33 | 83.16 | -61.75 | -61.75 | 131.7523 | 132.6935 | 22.3227 | -107.434 | -107.9493 | 20.0587 | -79.0462 |  |  | -2.7 | 158.4 | -17.24 | 15.0505 | 16.1192 | 16.895 | -50.1932 | -50.9696 | 19.0666 | -25.9668 | 37.157 | 13.3011 | 76.51 | 80.34 | 47.1167 | 45.1218 | -29.57 |  | 79.223 | 79.1682 | -152.558 | -0.0001 | -17.8189 | -126.5 | -126.3 | 30.0009 | 62.1185 | 68.1134 | 86.7371 | 61.27 | -9.82 | 65.178 | 152.2737 | -30.34 | -30.63 | 117.11 | 69.01 | 153.2909 | 147.2 | -36.1245 | -35.4909 | 239.9308 | 196.0307 | 188.5024 | 192.8057 | 74.7094 | 59.6359 | -25.492 | 459.7704 | 135.8595 |  | -25.3483 | -22.9264 |  | 26.2585 | 24.6669 | 49.2 | -73.8671 | -75.2689 | -18.7102 | 0 | -16.65 | 1 | 12.0103 | 0.8496 | -31.1546 | -30.2896 | 5.4328 | -56.8392 | 20.8746 |  |  |  | 41.0276 | 41.4905 | 39.6868 | 61.1216 | 61.1216 | -45.7156 | 37.6092 | 37.6044 | -21.4625 | 0 | -40.9778 | -39.78 | 17.3812 | 1.0794 | -11.8 | 20.42 | -41.9631 | 8.556 | -14.739 | 5.519 |  | 9.1 | 0.8144 | 19.7938 | 16.16 | 65.2113 | 21.9 | -6.1621 |  | -5.7758 | 1.9369 |  |  | -15.708 |  | 21.5441 | 29.8314 | 59.0309 | 60.9948 | -154.7264 | -28.6018 | 34.9932 | -72.5736 | 10.716 | 8.6343 | 8.2387 | 12.4223 | 0 | 284.4467 | 281.2 | -281.9036 | -503.1245 | 507.1307 | 504.6181 | 0 | -265.7451 | -58.3204 | -50.4744 | 80.2857 | 80.8867 |  | -90.9331 | 27.7546 | 27.5019 | -8.1427 | -7.7858 | 99.56 | 100.1 | 23.1 | 21.9 | 22.7053 | -55.28 | -330.8914 | 97.7139 | 96.5309 | 14.5 | -13.1 | -26.5 | -27 | 1.7833 | 1.5093 | -494.3189 | -105.6938 | 283.5108 | 212.729 | 24.7888 | -202.258 | 198.9971 |  | -140.467 | -201.0336 | 96.5531 | 97.7655 |  | -271.9081 | 141.296 | -128.7028 | 132.0615 | -7.1975 |  | 18.96 | 7.644 | 7.66 | -18.72 | -2.88 |  | 1.6709 | -26.0731 | -25.1087 | 20.7 | 50.389 | 50.937 | 11.3685 | 13.7515 | 52.0893 | 52.7136 | 52.9073 |  | 13.9 | 22.497 | 7.35 |  | -47.1532 | 79.4161 | 59.8327 | -46.1387 | -77.3696 | 49.535 | 27.6479 | -22.2 | 21.9 |  | 169.209
13/05/2025 | 10:00 | 0 | 19.586 | -39.3909 | -34.7906 | 34.3972 |  | 68.73 | -120.3018 | 59.663 | 30.5231 | 29.7082 | 0 | -48.208 | 44 | 14.904 | -41.8 | 11.6628 | 244.2768 | 8.296 | 8.327 | 13.5141 | 7.0428 | 5.9636 | 2.3854 |  |  | -64.84 | -64.05 |  | -4.44 | 46.2 | 10.438 | 0.243 | -46.87 | -47.34 | -80.69 | 47.22 | 46.99 | 10.3852 | 11.6632 | 76.0526 | 79.2761 | 35.9296 | -44.2065 | -44.2266 | 29.8005 | 30.3621 |  | 96.9865 | 1.5867 | 8.1351 | -469.0569 | 24.5115 | -12.2 | -12.2 | 49.13 | 48.5688 | -7.2359 |  | -68.6224 | 19.6603 |  | 13.0412 | 517.2581 |  | 198.4618 | -468.5977 | 501.1324 |  | -87.4757 | 89.0284 | 97.1909 | 33.02 | 31.21 | 66.65 | 84 | -62.1519 | -63.4915 | 132.7215 | 134.291 | 21.9575 | -107.67 | -108.6025 | 23.6011 | -83.1212 |  |  | -11.5 | 165.4 | -17.54 | 13.9221 | 13.7343 | 14.8952 | -48.5451 | -48.4856 | 21.8564 | -30.7023 | 38.4511 | 13.1105 | 81.07 | 80.44 | 48.5229 | 45.7077 | -29.59 |  | 82.9514 | 83.1461 | -166.674 | -0.0001 | -17.8637 | -126.6 | -126.1 | 30.0998 | 62.9974 | 70.4616 | 89.0808 | 62.59 | -10.51 | 65.475 | 165.2544 | -26.59 | -27.04 | 108.55 | 68.96 | 166.1636 | 164.2182 | -32.3991 | -32.1818 | 249.3397 | 204.1394 | 198.0961 | 201.1613 | 74.7053 | 56.8826 | -27.812 | 480.3698 | 124.4172 |  | -25.6893 | -23.3533 |  | 21.5951 | 20.3162 | 44.592 | -70.8972 | -71.8936 | -15.4766 | 0 | -15.77 | 1 | 12.3663 | -9.0387 | -32.2424 | -31.2112 | 6.6347 | -54.378 | 19.8459 |  |  |  | 41.2432 | 41.5471 | 39.8471 | 61.6239 | 63.2985 | -34.9984 | 34.7671 | 33.968 | -16.1246 | 0 | -38.8757 | -38.78 | 17.5009 | 1.0208 | -11.54 | 20.49 | -38.5778 | 8.2883 | -14.6 | 5.472 |  | 9.67 | -3.5316 | 15.849 |  | 65.2114 | 23.3 | -6.0929 |  | -6.2249 | 1.9697 |  |  | -15.42 |  | 22.3964 | 30.5036 | 61.3136 | 61.3767 | -157.3451 | -29.1503 | 35.0665 | -74.926 | 10.1224 | 9.1128 | 8.6289 | 12 | 0 | 287.6689 | 284.5 | -281.356 | -497.1349 | 502.0439 | 497.9514 | 0 | -270.0708 | 0 | -89.682 | 77.2592 | 79.7015 | -92.0398 |  | 27.5019 | 26.0737 | -9.4801 | -9.6986 | 96.98 | 97.73 | 20.2 | 19.3 |  | -57.84 | -324.1559 | 96.9033 | 96.2143 | 13.9 | -13.6 | -25.7 | -26.1 |  | 1.6237 | -490.1391 | -84.4263 | 281.3307 | 213.7068 | 19.9555 | -206.5086 | 204.8033 | 0 | -138.6765 | -203.3713 | 97.8019 | 98.3554 |  | -273.9905 | 139.2246 | -133.33 | 133.6208 | -7.0135 |  | 17.52 | 7.921 | 7.951 | -17.12 | -3.52 |  | 4.5731 | -32.1675 | -23.2624 | 24.6 | 48.745 | 48.467 | 11.3716 | 13.6051 | 50.5373 | 51.1534 | 52.0747 |  | 14.1 | 21.4063 | 7.42 |  | -31.3413 | 118.6709 | 0 | -31.0305 | -116.974 | 91.1352 | 26.5791 | -21.9 | 22.2 |  | 167.7999
13/05/2025 | 10:30 | 0 | 19.7869 | -39.4245 | -34.5399 | 34.7737 |  | 69.534 | -121.1464 | 60.5636 | 30.8151 | 30.0071 | 0 | -48.983 | 44 | 14.076 | -44 | 13.7224 | 244.922 | 7.9331 | 8.2785 | 13.6567 | 6.9692 | 5.9297 | 2.515 |  |  | -64.77 | -64.98 |  | -4.44 | 46.2 | 10.816 | 0.247 | -42.77 | -42.84 | -89.43 | 43.1 | 43.18 | 10.9741 | 11.4942 | 76.0361 | 79.0256 | 34.6382 | -37.6425 | -37.3452 | 5.8803 | 5.6139 |  | 98.8619 | -2.0938 | -10.674 | -450.1364 | 28.5541 | -14.4 | -14.3 | 42.7359 | 41.9076 | -7.3575 |  | -60.6661 | 20.9164 |  | 12.6945 | 494.064 |  | 245.1551 | -500.8391 | 504.5707 |  | -94.5001 | 97.951 | 98.3684 | 32.03 | 30.66 | 65.55 | 82.22 | -68.3139 | -68.8498 | 138.9196 | 140.355 | 22.2324 | -141.366 | -140.0712 | 27.3569 | -105.8744 |  |  | -53 | 210.7 | -17.37 | -11.749 | -10.9378 | -10.5335 | -17.9325 | -18.5698 | 15.0371 | -55.988 | 31.5375 | 13.2766 | 81.74 | 84.83 | 49.2261 | 46.8796 | -30.52 | -3.3911 | 105.5053 | 104.8772 | -196.5992 | 0 | -18.376 | -128.2 | -125.7 | 30.4953 | 63.8763 | 71.4009 | 90.2527 | 63.25 | -11.12 | 69.2415 | 194.356 | -27.97 | -28.33 | 115.2 | 69.01 | 197.2182 | 192.9818 | -29.1114 | -28.9182 | 268.2354 | 224.2702 | 217.7242 | 220.3575 | 79.9981 | 61.9527 | -28.445 | 514.4978 | 107.9149 |  | -25.2307 | -23.1594 |  | 16.9263 | 16.2049 | 53.808 | -69.6977 | -71.1383 | -20.4795 | 18.54 | -17.12 |  | 12.5767 | -18.3957 | -31.3368 | -30.7517 | 6.1085 | -57.352 | 23.4512 |  |  |  | 41.8285 | 42.9218 | 40.7332 | 68.3222 | 68.3222 | -36.6729 | 31.4521 | 31.5238 | -17.0397 | 0 | -37.8283 | -39.72 | 17.5009 | 1.0355 | -11.76 | 20.97 | -38.5517 | 8.5924 | -14.558 | 5.43 |  | 9.64 | -2.8788 | 16.8813 | 16.53 | 65.2115 | 23.3 | -6.0786 |  | -6.338 | 1.988 |  |  |  |  | 22.9238 | 30.8397 | 58.5335 | 61.3271 | -156.9658 | -30.1169 | 35.0407 | -76.9005 | 9.9039 | 9.0054 | 8.7028 | 11.3255 | 0 | 291.0753 | 285.8 | -283.6118 | -491.3176 | 497.0459 | 496.5898 | 0 | -269.6087 |  | -82.8335 | 78.5905 | 78.1141 |  |  | 25.8869 | 25.9309 | -11.8276 | -11.0849 | 88.68 | 88.28 | 22 | 20.3 | 22.8484 | -56.4 | -325.2278 | 99.5051 | 99.1133 | 13.9 | -14.2 | -24.9 | -25.3 | 1.7132 |  | -485.648 | -79.7147 | 284.0257 | 203.9885 | 17.1208 | -201.8014 | 200.428 | 0 | -139.6888 | -194.5155 | 96.6111 | 96.3922 |  | -275.1273 | 141.6461 | -132.756 | 133.411 | -7.1453 |  | 17.68 | 7.841 | 7.868 | -17.2 | -3.6 |  | 3.7797 | -30.1747 | -23.7903 | 22 | 51.339 | 49.038 |  |  | 50.4974 | 50.649 | 50.3937 |  | 15.2 | 21.1714 | 7.44 |  | -28.4368 | 112.59 |  | -28.8705 | -109.6933 | 82.1599 | 27.2613 | -22.6 | 23 |  | 166.6852
13/05/2025 | 11:00 | 0 | 20.4874 | -40.6519 | -33.0038 | 35.972 |  | 72.4387 | -124.2654 | 61.3948 | 31.207 | 30.7484 | 0 | -51.524 | 46.2 | 14.904 | -46.2 | 13.6282 | 252.0144 | 8.5333 | 8.6832 | 13.8558 | 6.9769 | 6.613 | 2.3653 |  |  | -67.04 | -66.79 |  | -2.22 | 50.6 | 11.039 | 0.251 | -47.44 | -45.67 | -83.42 | 47.76 | 47.77 | 11.6957 | 11.2288 | 77.9145 | 81.8722 | 35.3696 | -44.7424 | -40.1719 | 7.7276 | 8.3434 |  | 101.4071 | -1.0469 | 7.8202 | -470.735 | 28.383 | -14 | -13.7 | 44.9832 | 45.8222 | -7.7321 |  | -65.7859 | 20.5205 |  | 13.1861 | 520.8898 |  | 232.551 | -510.2606 | 517.0963 |  | -77.5314 | 79.1692 | 100.1348 | 34.49 | 31.79 | 66.98 | 84.87 | -66.8404 | -65.9027 | 136.2515 | 138.6176 | 20.3905 | -130.2335 | -130.3286 | 25.2766 | -106.4823 | 19.5709 | 25.985 | -54.2 | 211.9 | -17.79 | -4.4278 | -3.8969 | -3.1238 | -32.9491 | -32.8831 | 20.9108 | -47.7721 | 39.2697 | 13.7356 | 67.1 | 87.8 | 51.3354 | 48.6374 | -31.92 | -3.2655 | 107.2684 | 106.172 | -158.3789 | 0 | -19.3134 | -130.9 | -129.1 | 31.962 | 64.7552 | 74.2188 | 91.4246 | 64.63 | -11.6 | 69.4575 | 157.979 | -30.06 | -30.36 | 120.69 | 71.52 | 157.6545 | 154.3636 | -34.1417 | -34.2727 | 249.9899 | 205.6837 | 199.0291 | 200.8544 | 68.8523 | 49.2285 | -29.855 | 520.3958 | 73.8697 |  | -27.5265 | -25.2689 |  | 3.4232 | 3.4614 | 64.56 | -71.4328 | -72.6522 | -7.4634 | 18.74 | -19.09 |  | 13.3995 | -47.3112 | -30.7979 | -30.0759 | 5.0688 | -46.9963 | 12.0509 |  |  |  | 41.1762 | 41.4295 | 40.2278 | 67.15 | 66.9825 | -30.1421 | 37.2325 | 37.2812 | -12.5436 | 0 | -36.2902 | -37.16 | 17.5009 | 1.033 | -11.7 | 21.25 | -36.784 | 9.9392 | -14.528 | 5.238 |  | 11.03 | -9.7507 | 9.4301 |  | 69.5246 | 23.1 | -6.1387 |  | -7.2254 | 2.1264 |  |  | -15.1118 | -21.3924 | 23.2836 | 32.5204 | 61.1235 | 64.3637 | -163.2868 | -30.8688 | 36.3655 | -80.2965 | 9.1752 | 9.7671 | 9.3356 | 11 | 0 | 276.3413 | 285 | -283.2344 | -484.8849 | 491.0467 | 486.1233 | 0 | -254.2094 |  | -95.3033 | 78.6214 | 77.0954 |  | -78.2224 | 21.6571 | 21.5473 | -16.6826 | -17.1598 | 93.17 | 93.05 | 19.6 | 20.3 | 22.8078 | -61.36 | -312.092 | 95.7045 | 96.0731 | 11.7 | -10.8 | -19.1 | -19.3 | 1.8448 | 1.6446 | -478.8051 | -45.4713 | 268.7351 | 200.1828 | 13.8835 | -197.0448 | 191.7487 | 0 | -118.8693 | -192.032 | 95.157 | 94.17 |  | -258.8846 | 124.9733 | -131.7957 | 132.4473 | -8.6752 |  | 15.68 | 7.736 | 7.754 | -15.28 | -6.24 |  | 6.6514 | -32.726 | -23.7293 | 22.9 | 49.804 | 49.986 | 11.4678 | 13.7396 | 49.9223 | 49.8086 | 50.3534 |  | 12.1 | 20.9326 | 7.86 |  | -35.5748 | 123.9516 |  | -36.1109 | -122.5263 | 96.2507 | 27.1744 | -20.4 | 20.9 |  | 167.9494
13/05/2025 | 11:30 | 0 | 21.4672 | -42.9157 | -31.976 | 37.5767 | 0 | 75.0635 | -129.9474 | 63.4887 | 32.423 | 31.4491 | 0 | -52.269 | 46.2 | 14.904 | -46.2 | 14.2561 | 263.3524 | 9.3716 | 9.0894 | 15.2578 | 6.9835 | 5.8867 | 2.4966 |  |  | -67.31 | -67.88 |  | -2.22 | 50.6 | 12.603 | 0.257 | -49.8 | -47.84 | -83.68 | 49.7 | 49.76 | 12.5279 | 11.3786 | 79.8222 | 82.5862 | 32.2061 | -43.5367 | -43.295 | 27.5382 | 26.651 |  | 101.0052 | 2.1102 | 0.0438 | -495.5621 | 28.0975 | -13.8 | -13.7 | 49.9648 | 46.7647 | -7.9191 |  | -69.0234 | 21.1021 |  | 13.4771 | 522.202 |  | 233.6802 | -509.6234 | 525.4242 |  | -80.7445 | 82.5932 | 100.2147 | 34.93 | 32.24 | 67.68 | 85.75 | -65.2329 | -64.4292 | 138.0156 | 138.9094 | 19.9318 | -134.3418 | -133.1853 | 25.2496 | -110.0559 |  |  | -60.1 | 219.8 | -18.08 | -6.6257 | -6.261 | -5.2332 | -35.9115 | -39.0465 | 23.3205 | -44.8392 | 41.8668 | 14.1102 | 67.86 | 90.18 | 52.0386 | 49.2233 | -32.08 |  | 110.5937 | 108.7459 | -168.1476 |  | -19.5934 | -132.1 | -130.6 |  | 65.6342 | 75.1581 | 92.5964 | 65.28 | -11.81 | 69.1065 | 167.9795 | -29.76 | -30 | 118.88 | 73.07 | 166.6364 | 165.5636 | -30.7502 | -30.4818 | 260.4323 | 214.3408 | 207.8243 | 210.8168 | 73.6615 | 55.0592 | -28.327 | 521.9169 | 95.0118 |  | -27.8342 | -25.8213 |  | 6.8504 | 6.0793 | 64.56 | -69.6875 | -70.4176 | -13.5198 | 11.74 | -18.21 |  | 13.5524 | -42.2631 | -32.7079 | -31.5747 | 7.9244 | -52.8371 | 18.7398 | 0 | 0 | 0 | 40.0565 | 41.4432 | 39.9096 | 64.6381 | 65.308 | -26.9605 | 32.8592 | 32.8903 | -11.0091 | 0 | -34.1149 | -38.55 | 17.6889 | 0.9976 | -11.33 | 22.96 | -33.5076 | 10.04 |  | 5.127 |  | 10.37 | -8.6357 | 9.7949 | 16.25 | 69.2175 | 22.8 | -6.0686 |  | -7.8321 | 2.1582 | 0.0645 | 0 | -14.7211 | -21.5822 | 23.6269 | 32.6884 | 58.3262 | 61.4205 | -164.4149 | -30.7471 | 36.9969 | -81.5606 |  | 10.3738 | 10.0844 | 10 | 0 | 280.3138 | 282 |  | -490.7227 | 492.202 | 486.1244 | 0 | -263.399 | 0 | -92.3515 | 79.3992 | 75.684 |  |  | 22.4262 | 21.6681 | -19.2555 | -18.6981 | 90.88 | 91.17 | 20.9 | 21 | 22.8484 | -61.44 | -318.0121 | 99.708 | 99.318 | 11.6 | -9.7 | -19 | -19.1 | 1.6784 |  | -479.1489 | -68.8645 | 278.0779 | 203.5363 | 15.4877 | -197.1266 | 196.0151 |  | -129.3909 | -197.417 | 97.3587 | 95.4012 |  | -267.8187 | 131.7118 | -136.4983 | 136.1395 | -8.8318 | 0 | 15.76 | 7.176 | 7.158 | -15.12 | -6.32 |  | 6.7094 | -32.1981 | -23.3783 | 22.9 | 50.101 | 51.677 | 11.4554 | 13.712 | 50.2048 | 50.5988 | 51.1462 |  | 11 | 20.9301 | 7.99 |  | -32.0535 | 122.9298 |  | -32.5354 | -120.8993 | 92.8751 | 27.6735 | -21.5 | 21 |  | 167.8034
13/05/2025 | 12:00 | 0 | 21.2083 | -42.4061 | -31.6234 | 37.9359 |  | 75.791 | -131.433 | 64.418 |  | 31.7632 | 0 | -50.668 | 46.2 | 14.076 | -46.2 | 13.9267 | 267.999 | 8.6931 | 9.1046 | 14.4039 | 6.1936 | 5.8176 | 2.3528 |  |  | -67.28 | -67.19 |  | -2.22 | 48.4 | 11.313 | 0.251 | -47.78 | -47.89 | -84 | 48.17 | 48.34 | 12.2034 | 11.1988 | 78.6947 | 81.2695 | 33.4003 | -44.0726 | -42.6727 | 20.7534 | 25.44 |  | 98.9959 | 2.1102 | 5.7694 | -482.9731 | 28.0012 | -14 | -13.8 | 47.6687 | 47.3133 | -7.1705 |  | -67.7216 | 20.1147 |  | 12.5186 | 525.376 |  | 235.8165 | -516.9105 | 522.6721 |  | -73.6587 | 74.3358 | 98.1589 | 33.32 | 31.15 | 67.62 | 84.86 | -68.3139 | -68.18 | 140.2001 | 141.6768 | 17.8685 | -130.6322 | -130.5697 | 23.9642 | -108.0444 |  |  | -56.2 | 214.9 | -18 | -5.5381 | -4.1731 | -4.3909 | -33.2726 | -34.9633 | 22.0836 | -45.8933 | 39.8745 | 13.9038 | 69.08 | 90.17 | 52.7417 | 49.8093 | -32.05 |  | 107.9333 | 107.4987 | -164.4217 |  | -19.3781 | -132.9 | -132 | 31.2698 | 66.5131 | 77.0366 | 93.7683 | 65.96 | -12.28 | 67.392 | 163.2593 | -21.86 | -21.89 | 102.79 | 72.98 | 160.9636 | 160.2727 | -36.4005 | -35.1091 | 254.9387 | 207.09 | 199.4892 | 203.6202 | 62.17 | 44.1926 | -29.025 | 526.9106 | 59.4321 |  | -33.1984 | -30.6677 |  | 0.9378 | 0.9304 | 35.376 | -67.4173 | -68.3149 | -0.6456 | 0 | -6.29 | 1 | 13.3052 | -52.5657 | -31.6247 | -30.7379 | 8.0053 | -40.084 | 4.1355 |  |  |  | 39.9059 | 40.0714 | 38.8628 | 68.6571 | 68.1547 | -28.635 | 36.8696 | 36.8673 | -10.2509 | 0 | -33.0748 | -37.96 | 17.2885 | 1.0111 | -11.22 | 22.06 | -33.5706 | 9.5576 |  | 4.915 |  | 10.86 | -8.9531 | 11.0645 |  | 68.2387 | 22.2 | -6.1442 |  | -7.6905 | 2.1528 |  |  | -14.2687 | -21.5824 | 21.6576 | 32.6044 | 63.1113 | 64.9917 | -161.5858 | -29.4059 | 37.0161 | -77.5666 | 9.6667 | 10.1883 | 9.8102 | 11 | 0 | 269.9473 |  | -280.0136 | -486.2676 | 487.9185 | 484.6995 | 0 | -254.8929 |  | -90.556 | 74.6598 | 71.909 |  | -87.6423 | 21.734 | 20.8222 | -15.5918 | -14.7418 | 102.74 | 101.6 | 10.2 | 10.4 | 23.0321 | -65.68 | -311.4002 | 96.2434 | 95.8626 | 11.6 | -18.2 | -21.6 | -21.8 |  |  | -474.1315 | -35.0457 | 263.6471 | 199.3862 | 10.2943 | -196.698 | 194.8006 |  | -123.0301 | -196.4258 | 94.2754 | 93.082 |  | -257.4291 | 124.465 | -130.6012 | 130.3658 | -8.4115 |  | 11.76 | 7.424 | 7.413 | -12 | -8.88 |  | 8.9677 | -28.8563 | -23.2044 | 17.7 | 36.536 | 36.17 | 11.5107 |  | 47.3494 | 48.5128 | 48.8744 |  | 17.8 | 20.2945 | 8.12 |  | -28.8358 | 120.4475 |  | -29.3709 | -118.7235 | 91.9069 | 27.1831 | -26.8 | 26.3 |  | 167.8828
13/05/2025 | 12:30 | 0 | 20.9321 | -41.9808 | -31.89 | 38.2776 |  | 76.6154 | -132.9257 | 63.6108 | 32.489 | 31.6776 | 0 | -47.876 | 41.8 | 13.248 | -41.8 | 14.0444 | 270.9414 | 7.678 | 7.64 | 12.0987 | 3.78 | 5.7474 | 2.3457 |  |  | -65.22 | -65.65 |  | -2.22 | 46.2 | 10.252 | 0.246 | -47.76 | -47.92 | -81.51 | 47.72 | 48.34 | 11.6898 | 11.5964 | 75.7452 | 78.9065 | 31.6793 | -39.25 | -42.1712 | 25.8703 | 23.5642 |  | 97.1204 | 1.5867 | 6.425 | -473.7148 | 27.9235 | -13.9 | -14 | 47.0098 | 46.5647 | -7.4814 |  | -65.8842 | 19.1684 |  | 11.8755 | 518.1431 |  | 242.9883 | -513.3252 | 516.5389 |  | -82.7702 | 84.2697 | 96.612 | 32.23 | 29.67 | 66.17 | 82.97 | -69.7875 | -69.9214 | 141.2822 | 141.4138 | 17.9699 | -136.733 | -137.0784 | 22.6682 | -107.7401 | 19.5709 | 25.985 | -54 | 215.5 | -17.59 | -9.0795 | -7.129 | -7.8714 | -24.7095 | -25.8503 | 19.0866 | -51.3487 | 34.6256 | 13.5825 | 65.95 | 87.82 | 52.0386 | 49.2233 | -31.74 |  | 108.3265 | 106.6283 | -154.625 |  | -19.1426 | -130.6 | -131.5 | 30.6381 |  | 75.1581 | 93.7683 | 65.97 | -11.45 | 65.7585 | 150.6886 | -23.22 | -23.06 | 102.52 | 72.17 | 152.0364 | 151.4 | -40.9679 | -40.1273 | 242.7686 | 196.1312 | 190.1253 | 194.6347 | 50.7921 | 30.8731 | -29.422 | 524.607 | 30.9833 |  | -35.4907 | -33.0988 |  | -9.4319 | -8.0425 | 30.768 | -65.5839 | -66.8259 | 9.2768 | 0 | -6.5 |  | 13.5729 | -74.0038 | -28.6978 | -28.0791 | 3.4927 | -30.2886 | 0 |  |  |  | 39.9437 | 40.2101 | 38.0922 | 68.8245 | 69.9967 | -34.6635 | 42.3768 | 41.8444 | -13.4555 | 0 | -38.7439 | -37.64 | 16.9833 | 0.9744 | -11 | 18.81 | -38.5274 | 9.6037 | -14.546 | 4.798 |  | 9.5 | -3.9649 | 15.8757 |  | 66.2414 | 22.9 | -6.1394 |  | -7.1733 | 2.0975 |  |  | -15.3215 | -21.5383 | 20.7613 | 32.5204 | 61.9237 | 62.4641 | -157.3267 | -27.77 | 36.0558 | -73.4898 | 9.8021 | 10.1688 | 9.7575 |  | 0 | 268.4756 | 278.7 | -278.2579 | -467.6634 | 474.8131 | 465.6107 | 0 | -251.7938 |  | -91.7714 | 78.7012 | 77.0903 |  |  | 18.2074 | 17.4493 | -13.3415 | -13.9462 | 101.36 | 100.69 | 17.4 | 18.1 | 22.9509 | -67.44 | -303.7495 | 99.3026 | 98.9247 | 11.1 | -11.9 | -17.1 | -16.6 |  |  | -459.4684 | -11.2176 | 264.9435 | 205.8581 | 0.4006 | -203.4813 | 201.8725 |  | -115.8254 | -195.1695 | 97.2843 | 96.4555 |  | -256.541 | 116.41 | -137.3571 | 138.0426 | -7.9364 |  | 13.68 | 7.326 | 7.311 | -13.84 | -6.08 |  | 6.3004 | -30.2357 | -24.1108 | 22.7 | 48.468 | 47.974 | 11.4367 |  | 50.6849 | 51.1159 | 50.6269 |  | 12.6 | 20.4256 | 7.75 |  | -31.4437 | 119.0587 |  | -31.2049 | -118.1202 | 89.0598 | 27.3757 | -20.8 | 21.4 |  | 168.0748
13/05/2025 | 13:00 | 0 |  |  | -31.9727 | 37.5149 |  | 75.7893 | -131.766 | 60.3212 | 30.5891 | 29.6438 | 0 | -47.414 | 41.8 |  | -41.8 | 13.6396 | 269.422 | 7.0904 | 7.1387 | 11.5511 | 4.0205 | 5.7563 | 2.3509 |  |  | -63.16 | -62.82 |  | -6.66 | 46.2 | 9.576 | 0.24 | -45.57 | -45.81 | -80.96 | 46.07 | 46.2 | 10.3756 | 12.4195 | 74.2896 | 77.2909 | 26.893 | -41.5273 | -40.3763 | 28.7385 | 25.3712 |  | 91.2262 | 0.5398 | 7.7038 | -455.8504 | 27.0813 | -13.3 | -13.1 | 45.2822 | 45.7831 | -7.1955 |  | -61.3979 | 19.5104 |  | 10.3479 | 495.3458 |  | 244.1785 | -523.1528 | 493.1293 |  | -52.7189 | 53.7051 | 94.2968 | 30.58 | 27.99 | 64.69 | 81.15 | -79.1645 | -79.0305 | 148.9104 | 149.0123 | 19.3989 | -128.2841 | -128.3263 | 21.8614 | -101.5027 |  |  | -42.5 | 205.5 | -17.56 | -2.9764 | -1.5892 | 0 | -12.2914 | -12.9332 | 12.5578 | -56.322 | 28.9332 | 13.3141 | 63.66 | 81.71 | 51.3354 | 48.6374 | -30.97 |  | 102.3105 | 101.0489 | -142.5269 |  | -18.9314 | -130.1 | -129.7 | 30.2701 | 66.5131 | 72.3402 | 94.9402 | 66.04 | -10.29 | 63.018 | 140.803 | -23.14 | -23.36 | 105.16 | 71.06 | 141.8545 | 138.4364 | -51.3667 | -50.9727 | 230.7805 | 185.4969 | 178.9439 | 181.2154 | 37.0198 | 18.8406 | -29.283 | 538.1578 | -45.462 |  | -34.2185 | -32.305 |  | -31.8325 | -29.1854 | 46.128 | -70.6722 | -71.3805 | 21.4396 | 14.57 | -17.56 |  | 12.944 | -113.9333 | -30.5462 | -29.7776 | 8.8114 | -16.2112 | -16.3729 |  |  |  | 38.9566 | 39.508 | 37.4811 | 78.7045 | 79.3743 | -39.6871 | 53.4423 | 53.9383 | -17.5278 |  | -37.1032 | -39.51 | 17.6815 | 0.8927 | -11.24 | 21.64 | -36.3914 | 9.6193 |  | 4.82 |  | 9.62 | -0.0341 | 17.77 |  | 66.7885 | 23.9 | -6.0778 |  | -6.4451 | 2.0666 |  |  |  | -21.0527 | 20.7704 | 31.8481 | 59.4331 | 60.6703 | -156.075 | -27.7858 | 34.7401 | -72.4556 | 10.0224 | 9.2984 | 8.8504 | 12 | 0 | 254.8761 | 281.2 | -281.8913 | -454.4558 | 458.334 | 455.7462 | 0 | -237.7935 | 0 | -98.0629 | 76.8555 | 76.1198 | -82.4583 | -76.8441 | 15.7903 | 15.5816 | -12.6701 | -12.9986 | 97.61 | 97.38 | 18.1 | 18.4 | 23.0129 | -66.32 | -293.9564 | 96.091 | 95.7383 | 10.5 | -11.9 | -13.9 | -14.1 | 1.7673 | 1.4404 | -446.5016 | 71.1612 | 255.5482 | 194.5052 | -13.1659 | -188.5545 | 185.9964 |  | -110.9256 | -187.8319 | 89.8709 | 91.2754 |  | -245.3507 | 110.7369 | -133.9699 | 134.6791 | -9.491 |  | 14.08 | 7.379 | 7.3 | -14 | -5.76 |  | 5.919 | -32.0516 | -24.9317 | 24 | 51.206 | 49.488 | 11.4291 | 13.6692 | 49.3712 | 50.894 | 51.3205 |  | 13 | 22.2516 | 7.59 |  | -36.3775 | 125.175 |  | -36.2621 | -122.5241 | 97.3438 | 25.1047 | -22.7 | 21.7 |  | 159.2876
13/05/2025 | 13:30 | 0 | 20.8903 | -41.3245 | -32.4154 |  |  | 75.78 | -130.8325 | 59.5287 | 30.1091 | 29.2938 | 0 | -49.552 | 44 | 14.904 | -44 | 13.6027 | 269.7414 | 7.5193 | 7.6216 | 12.1864 | 6.1617 | 5.7261 | 2.4381 |  |  | -63.27 | -63.34 |  | -6.66 | 48.4 | 9.536 | 0.241 | -42.22 | -42.07 | -91.34 | 42.37 | 42.04 | 10.2422 | 12.153 | 72.9621 | 76.1221 | 28.0229 | -38.1784 | -38.0451 | 5.7543 | 5.9729 |  | 95.111 | -1.5704 | -10.1007 | -435.5575 | 29.0042 | -14.6 | -14.5 | 42.8708 | 42.1545 | -7.2405 |  | -60.965 | 8.532 |  | 10.9318 | 475.0815 |  | 239.6923 | -522.5873 | 475.0148 |  | -36.3955 | 37.6174 | 93.1691 | 27.72 | 25.37 | 62.61 | 79.33 | -80.2361 | -80.638 | 148.0975 | 149.9463 | 19.3392 | -119.4178 | -119.4259 | 22.5855 | -98.868 |  |  | -32.8 | 196.8 | -17.59 | 3.3568 | 4.161 | 4.5229 | -1.8539 | -2.2509 | 1 | -56.6497 | 13.2464 | 13.6563 | 62.62 | 79.25 | 49.9292 | 47.4655 | -30.07 | -3.2655 | 99.2349 | 98.3105 | -139.2293 |  | -18.1459 | -130.5 | -129.8 | 29.9734 | 65.6342 | 70.4616 | 92.5964 | 65.48 | -10.23 | 64.881 | 137.5328 | -17.11 | -17.18 | 90.56 | 71.62 | 139.0182 | 135.5091 | -52.7239 | -51.7 | 225.5898 | 178.8267 | 172.9001 | 175.3993 | 22.2803 | 1.0489 | -30.757 | 534.6877 | -124.4326 |  | -33.6033 | -31.641 |  | -44.8597 | -42.3916 | 38.448 | -62.91 | -63.5847 | 39.5908 | 0 | -11.49 |  | 12.8593 | -139.6678 | -31.213 | -30.4209 | 7.9068 | 0.3887 | -34.7207 |  |  |  | 39.4403 | 39.4424 | 38.1649 | 80.7139 | 81.2163 | -37.8451 | 54.6586 | 54.6786 | -18.5591 |  | -34.4152 | -39.66 | 17.4228 | 0.9158 | -11.17 | 23.1 | -33.9091 | 10.0299 |  | 4.408 |  | 11.02 | 0.544 | 18.8957 | 16.01 | 66.8457 | 22.4 | -6.0616 |  | -6.3626 | 2.0753 |  |  | -16.3014 | -21.0992 | 20.1286 | 31.8481 | 60.5981 | 61.253 | -153.1718 | -29.3498 | 34.464 | -75.3397 | 10.6413 | 8.8882 | 8.5235 |  | 141.4632 | 143.8345 | 278.3 | -274.5497 | -405.5378 | 406.4859 | 403.6271 | -137.2253 | -136.4679 |  | -94.8808 | 78.6059 | 76.1096 | -90.0656 | -91.4189 | 18.2293 | 17.4493 | -14.3345 | -15.2547 | 90.6 | 90.75 | 17 | 16.9 | 22.9915 | -65.28 | -292.3499 | 95.0423 | 94.506 | 11.1 | -14.2 | -17.3 | -16.7 | 1.6871 | 1.5832 | -400.2235 | 148.4996 | 208.4717 | 165.4375 | -22.1913 | -163.7087 | 157.6811 |  | -94.4645 | -156.9656 | 76.8125 | 75.3729 |  | -195.8494 | 93.9846 | -99.4812 | 100.1092 | -8.7796 |  | 13.84 | 7.304 | 7.299 | -13.6 | -7.6 |  | 7.6768 | -34.2183 | -24.2298 | 24.8 | 49.191 | 48.323 | 11.5762 | 13.6411 | 50.1627 | 48.45 | 50.5702 |  | 14.6 | 22.8036 | 7.94 |  | -34.2337 | 123.6397 |  | -34.1082 | -121.6863 | 95.1131 | 25.8832 | -23.5 | 22.9 |  | 151.5739
13/05/2025 | 14:00 | 0 | 20.879 | -41.8284 | -33.2818 | 37.4977 |  |  | -128.8364 | 59.0704 | 29.8751 | 28.8822 | 0 | -49.709 | 44 | 14.904 | -44 | 13.3394 | 264.351 | 7.4073 | 7.4294 | 11.9143 | 6.2918 | 5.811 | 2.4403 |  |  | -62.3 | -62.6 |  | -8.88 | 48.4 | 9.798 | 0.242 | -45.27 | -44.96 | -84.17 | 45.17 | 45.16 | 10.0842 | 12.3684 | 72.988 | 75.2039 | 25.9633 | -42.1971 | -42.6261 | 22.4953 | 24.8178 |  | 89.4848 | 1.5867 | 7.8239 | -442.1508 | 26.9304 | -13.5 | -13.5 | 48.1605 | 46.9158 | -7.2976 |  | -67.5138 | 8.0624 |  | 10.6821 | 479.7813 |  | 205.3895 | -458.3044 | 477.1906 |  | -56.0094 | 58.0454 | 93.0693 | 28.77 | 26.46 | 63.98 | 80.25 | -77.0211 | -76.8872 | 145.1217 | 147.1398 | 19.7345 | -121.3417 | -121.51 | 14.0336 | -103.4339 |  |  | -47.5 | 211 | -17.87 | 0 | 0 | 0 | -20.0716 | -20.1269 | 10.7016 | -39.7973 | 16.8369 | 13.7074 | 64.11 | 83.07 |  | 47.4655 | -29.96 | -3.2655 | 105.0183 | 104.0838 | -158.0991 |  | -18.1843 | -127.1 | -127.7 | 31.3248 | 64.7552 | 71.4009 | 91.4246 | 64.12 | -10.95 | 64.665 | 157.3089 | -21.82 | -22.01 | 98.36 | 71.51 | 160.1636 | 157.5273 | -43.4083 | -44.7091 | 239.4691 | 194.8987 | 189.8375 | 189.4319 | 46.3161 | 27.4712 | -29.365 | 472.5665 | -149.4807 |  | -33.0373 | -30.0285 |  | -53.1926 | -43.8128 | 104.496 | -66.368 | -63.3542 | 14.1559 | 0 | -18.09 | 63.6 | 12.4614 | -156.544 | -31.3089 | -30.3635 | 6.73 | -10.1146 | -21.6322 |  |  |  | 37.7059 | 39.1548 | 36.8443 | 78.8719 | 77.6997 | -33.8262 | 45.7151 | 45.7609 | -13.8393 |  | -32.2545 | -37.85 | 17.5717 | 0.9268 | -11.3 | 22.85 | -33.2526 | 9.7271 | -14.393 | 5.484 |  | 13.05 | -4.1216 | 12.7851 | 16.35 | 70.095 | 22.8 | -6.0826 |  | -6.5423 | 2.061 |  |  | -14.7337 | -21.1502 | 20.6999 | 32.1843 | 59.6804 | 62.0842 | -157.1953 | -29.9616 | 34.4563 | -77.1808 | 11.0989 | 8.7613 | 8.3336 | 12.7786 | 142.6221 | 146.0237 | 282.5 | -280.34 | -411.7001 | 414.4095 | 411.4676 | -138.4195 | -139.0661 |  | -94.665 | 75.6225 | 75.2584 |  |  | 24.2829 | 23.2941 | -17.0268 | -17.7272 | 84.92 | 85 | 17.7 | 17.2 | 22.7651 | -60.64 | -290.0598 | 100.8913 | 101.1314 | 11.1 | -13.6 | -21.6 | -21.1 | 1.4506 | 1.1821 | -401.8731 | 173.0568 | 210.4607 | 167.2174 | -24.3729 | -159.2156 | 154.9351 |  | -101.8929 | -155.5438 | 76.8742 | 75.7951 |  | -200.6793 | 103.5284 | -96.639 | 96.2502 | -9.0954 |  | 13.76 | 7.144 | 7.137 | -14 | -7.28 |  | 8.0308 | -33.8094 | -23.6439 | 27 | 51.263 | 51.284 | 11.3414 |  | 48.9324 | 49.9867 | 48.3229 |  | 15.6 | 22.8357 | 7.87 |  | -35.0667 | 122.4981 |  | -35.6084 | -120.2384 | 94.4848 | 26.8115 | -23.6 | 25 |  | 159.0986
13/05/2025 | 14:30 | 0 | 21.6077 | -43.0844 | -33.8823 | 38.3539 | 0 | 77.3103 | -130.36 | 60.3561 | 30.9191 | 29.8302 | 0 | -51.981 | 46.2 | 15.732 | -46.2 | 13.5803 | 264.3268 | 7.6709 | 7.5427 | 12.4404 | 6.06 | 6.0405 | 2.4343 |  |  | -62.98 | -62.9 |  | -4.44 | 50.6 | 1.147 | 0.187 | -46.37 | -46.47 | -83.17 | 47.74 | 46.75 | 10.4218 | 11.6175 | 74.8488 | 77.3256 | 29.6876 | -44.2065 | -42.9049 | 28.8887 | 27.4735 | 0 | 92.8337 | 1.5867 | 7.4549 | -460.6572 | 26.5639 | -13.2 | -13.3 | 48.502 | 47.8671 | -6.9486 |  | -69.8917 | 8.7022 |  | 11.2522 | 499.4963 |  | 198.7365 | -454.6 | 499.5699 |  | -90.8216 | 94.2363 | 96.7617 | 31.18 | 28.67 | 66.04 | 83.84 | -70.8591 | -70.9931 | 137.284 | 138.2982 | 17.8809 | -125.5721 | -125.6038 | 13.5551 | -103.353 |  |  | -53.8 | 209 | -18.4 | -1.8546 | -2.5214 | 0 | -33.7094 | -33.4358 | 12.7996 | -32.2932 | 19.2233 | 13.9348 | 64.46 | 88.67 | 52.0386 | 49.2233 | -32.25 | -3.2655 | 103.8555 | 103.018 | -158.3527 |  | -19.4404 | -130.1 | -130.6 | 31.6599 | 65.6342 | 74.2188 | 91.4246 | 64.8 | -11.84 | 67.4865 | 156.1289 | -24.01 | -24.14 | 105.57 | 73.15 | 160.1273 | 155.9091 | -39.1161 | -38.5091 | 249.884 | 201.1766 | 194.4624 | 197.373 | 55.7795 | 36.2225 | -28.363 | 466.2024 | -142.6096 |  | -32.9084 | -30.702 |  | -61.8801 | -57.7915 | 155.196 | -72.4468 | -72.5267 | 3.6111 | 0 | -18.58 | 114.5 | 12.7253 | -171.0255 | -30.6649 | -29.7597 | 4.8117 | -34.3451 | 0 |  |  |  | 39.6127 | 39.5279 | 38.4516 | 70.4991 | 71.1689 | -23.2764 | 40.8154 | 40.4822 | -8.6936 | 0 | -31.5587 | -37.19 | 17.5717 | 0.9512 | -11.01 | 22.58 | -33.5603 | 9.6911 | -14.239 | 5.005 |  | 12.83 | -5.6987 | 9.3403 |  | 70.1159 | 22.4 | -6.1265 |  | -7.4843 | 2.0719 |  |  | -13.9948 | -21.3455 | 23.1518 | 32.6044 | 61.4 | 61.0544 | -158.2608 | -30.7975 | 36.0774 | -80.9312 |  | 9.3179 | 9.0192 | 12.5112 | 144.4412 | 144.3528 | 279.1 | -276.6929 | -399.4587 | 398.9454 | 398.2643 | -139.8634 | -139.6238 |  | -89.4936 | 78.4179 | 79.2341 |  |  | 25.2937 | 24.986 | -24.3934 | -23.4846 | 71.39 | 71.88 | 19.4 | 19.4 | 22.7053 | -56.48 | -303.8676 | 109.0818 | 107.5374 | 12.2 | -13.1 | -25.8 | -25.3 | 1.7957 | 1.5736 | -390.7294 | 169.1772 | 227.2106 | 166.735 | -32.6087 | -160.8425 | 155.97 |  | -116.09 | -155.6163 | 77.3543 | 77.1388 |  | -220.9207 | 115.0789 | -101.474 | 102.2767 | -8.7274 |  | 13.04 | 7.284 | 7.22 | -13.76 | -6.96 |  | 8.1468 | -33.1655 | -22.237 | 24.2 | 48.456 | 48.593 | 11.4048 | 13.6584 | 50.0742 | 49.2066 | 49.9493 |  | 14.2 | 21.7878 | 8.18 |  | -31.6452 | 120.3546 |  | -31.2496 | -118.1464 | 89.7235 | 27.7501 | -21.9 | 22.3 |  | 157.3812
13/05/2025 | 15:00 | 0 | 22.334 | -44.202 | -33.5247 | 37.5538 | 0 | 75.2525 | -128.6735 | 60.8285 | 31.1051 | 30.2317 | 0 | -54.245 | 48.4 | 15.732 | -48.4 | 13.9237 | 259.6262 | 7.509 | 7.6977 | 12.5322 | 5.9588 | 5.6033 | 2.4549 |  |  | -63.17 | -62.98 |  | -4.44 | 52.8 | 5.699 | 0.213 | -42.83 | -42.82 | -92.39 | 43.18 | 43.33 | 11.9652 | 11.1434 | 74.4704 | 77.631 | 29.0771 | -41.1255 | -40.7471 | 6.2593 | 6.1205 | 0 | 96.5846 | -1.5704 | -7.7405 | -434.6085 | 27.4576 | -13.7 | -13.8 | 45.9646 | 45.2507 | -7.0476 |  | -66.6306 | 8.7285 |  | 10.7635 | 472.5179 |  | 202.3071 | -475.5158 | 472.4358 |  | -39.3306 | 40.5324 | 96.612 | 29.56 | 27.22 | 66.35 | 83.7 | -78.6286 | -78.7626 | 145.2664 | 147.371 | 17.6967 | -101.2502 | -101.5896 | 17.0357 | -86.9036 |  |  | -22 | 175.9 | -17.96 | 17.7861 | 17.4909 | 18.805 | -29.5107 | -30.149 | 11.7992 | -34.1344 | 17.5141 | 14.2442 | 64 | 83.12 | 52.0386 | 49.2233 | -31.97 | -3.2655 | 87.7095 | 87.3099 | -136.8947 |  | -19.3334 | -132.3 | -134.9 | 31.6544 | 65.6342 | 71.4009 | 92.5964 |  | -10.98 | 64.0035 | 135.2977 | -24.01 | -23.95 | 107.43 | 73.94 | 135.8727 | 133.8 | -50.6602 | -49.3182 | 232.0052 | 184.0605 | 177.0869 | 181.3011 | 20.0221 | 0.2635 | -30.512 | 485.516 | -160.1539 |  | -33.5335 | -31.4873 |  | -53.6227 | -50.0455 | 47.664 | -61.1697 | -61.8177 | 40.7037 | 0 | -18.68 | 1 | 12.7241 | -156.3053 | -30.1841 | -29.4338 | 5.2025 | 1.0839 | -37.4209 |  |  |  | 38.5469 | 38.7215 | 37.9445 | 79.2068 | 78.8719 | -30.812 | 52.0446 | 51.9257 | -13.0467 | 0 | -31.6027 | -40.57 | 17.5717 | 0.95 | -11.27 | 25.18 | -35.6506 | 9.7891 |  | 1.837 |  | 11.45 | -3.1383 | 14.2207 | 15.98 | 70.3091 | 23.5 |  |  | -7.309 | 2.0698 |  |  | -13.4852 | -21.8044 | 23.4777 | 32.8565 | 62.8987 | 62.5376 | -157.5562 | -31.5056 | 35.9258 | -82.0801 | 10.0264 | 9.8355 | 9.4305 | 11.5395 | 149.3504 | 152.2445 | 284.5 | -284.5334 | -407.5962 | 409.2976 | 408.984 | -144.6263 | -143.9381 |  | -90.5699 | 76.4121 | 75.4643 |  |  | 24.2499 | 24.0961 | -29.2842 | -29.6097 | 80.82 | 80.04 | 21.4 | 21.7 | 22.8078 | -49.52 | -296.4286 | 103.0848 | 102.192 | 11.6 | -11.2 | -22.4 | -22.4 | 1.4694 | 1.1706 | -401.6615 | 187.1209 | 240.9725 | 183.0128 | -40.2345 | -180.3147 | 177.2789 |  | -114.8487 | -173.6591 | 87.277 | 87.0591 |  | -236.6886 | 117.9247 | -116.95 | 115.9582 | -9.2547 |  | 13.12 | 7.282 | 7.22 | -13.12 | -8.48 |  | 8.0308 | -33.7514 | -22.5879 | 24 | 49.361 | 50.478 |  | 13.6626 | 50.7387 | 50.6996 | 50.405 |  | 10.5 | 21.0586 | 8.12 |  | -32.1273 | 123.3664 |  | -31.6609 | -120.773 | 91.2344 | 29.6642 | -19.9 | 19.8 |  | 157.3753
13/05/2025 | 15:30 | 0 | 22.5719 | -44.7823 | -33.5017 | 37.6181 |  | 75.1622 | -129.0187 | 61.4646 | 31.357 | 30.656 | 0 | -55.756 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 13.7138 | 262.9338 | 7.4926 | 7.4767 | 12.1215 | 6.0975 | 5.7911 | 2.3996 |  |  | -65.03 | -64.75 |  | -6.66 | 55 | 8.096 | 0.229 | -44.05 | -44.19 | -93.81 | 44.3 | 44.82 | 11.8495 | 11.1879 | 73.4266 | 76.0691 | 29.1761 | -42.1971 | -42.27 | 6.7487 | 7.7154 |  | 96.4506 | -1.0469 | -6.8864 | -434.2793 | 27.8495 | -13.8 | -13.9 | 47.7003 | 46.3243 | -6.5105 |  | -69.0927 | 7.5778 |  | 10.5652 | 471.6329 |  | 180.3338 | -425.2351 | 476.5028 |  | -92.3631 | 93.7052 | 95.3746 | 29.8 | 27.81 |  | 82.91 | -69.7875 | -70.0554 | 138.4466 | 139.205 | 18.6614 | -111.6619 | -110.8353 | 15.9465 | -91.6204 |  |  | -19.2 | 181.3 | -17.91 | 12.6989 | 11.8128 | 13.4654 | -43.2738 | -42.9969 | 13.0364 | -21.2251 | 17.0759 | 13.9012 | 65.59 | 85.4 | 52.7417 | 49.8093 | -32.24 | -3.1399 | 92.0466 | 90.0815 | -134.1312 |  | -19.4804 | -133.2 | -132 | 32.1268 | 64.7552 | 70.9312 | 91.4246 | 64.11 | -10.89 | 64.7055 | 134.9177 | -23.69 | -23.95 | 107.11 | 74.86 | 132 | 131.0546 | -45.7069 | -44.6909 | 230.6443 | 182.9113 | 178.449 | 179.2437 | 48.8126 | 25.509 | -28.954 | 436.8759 | -150.0269 |  | -31.3288 | -28.9306 |  | -61.17 | -58.1005 | 155.196 | -72.0504 | -72.4446 | 13.3735 | 0 | -8.44 | 109.1 | 12.4675 | -172.2305 | -33.4176 | -32.3609 | 10.872 | -18.394 | 0 |  |  |  | 39.3428 | 39.2547 | 38.4217 | 69.6618 | 70.3316 | -30.9794 | 47.3671 | 47.3178 | -13.9958 | 0 | -33.2287 | -39.58 | 17.8769 | 1.0013 | -11.42 | 24.05 | -33.4114 | 9.6723 |  | 1.965 |  | 11.4 | -3.853 | 14.8646 | 16.38 | 69.6263 | 24.6 |  |  | -7.9715 | 2.0996 |  |  | -14.511 | -21.578 | 23.4072 | 32.9405 | 61.5219 | 64.2383 | -159.4447 | -31.4545 | 37.0718 | -83.6754 | 10.6457 | 9.9625 | 9.5782 | 12.3992 | 157.8427 | 157.9567 | 285 | -283.2715 | -407.8549 | 411.4559 | 408.4166 | -150.8029 | -152.9328 | 0 | -90.1341 | 76.6534 | 72.7343 | -96.2717 |  | 25.2387 | 25.4585 | -37.5712 | -37.2302 | 80.61 | 80.08 | 21.9 | 21.3 | 22.9702 | -41.28 | -305.0622 | 107.6953 | 107.3336 | 12.2 | -11.3 | -24.8 | -24.4 | 1.3386 | 1.277 | -402.8752 | 170.2365 | 269.4532 | 193.6233 | -44.995 | -187.3375 | 187.3878 |  | -132.4108 | -189.0083 | 98.1725 | 99.1991 |  | -258.6378 | 129.1581 | -130.5364 | 128.8334 | -9.5706 |  | 12.24 | 6.814 | 6.801 | -12.48 | -8.72 |  | 8.8487 | -34.3648 | -22.5299 | 21.7 | 50.031 | 49.413 |  | 13.6639 | 50.5343 | 47.6737 | 49.5968 |  | 10.7 | 21.0833 | 8.31 |  | -32.026 | 120.1867 |  | -30.107 | -118.2686 | 87.082 | 29.5865 | -20.1 | 20 |  | 161.3117
13/05/2025 | 16:00 | 0 | 22.3054 | -44.6898 | -34.2574 |  |  | 75.9456 | -122.9709 | 61.2605 | 30.8251 | 29.9665 | 0 | -54.718 | 50.6 | 15.732 | -48.4 | 13.5893 | 251.1796 | 8.0386 | 8.0563 | 12.9612 | 6.4983 | 5.8928 | 2.3981 |  |  | -62.74 | -62.89 |  | -8.88 | 52.8 | 8.579 | 0.231 | -46.22 | -45.95 | -84.44 | 46.28 | 46.21 | 12.0462 | 10.7968 | 72.6782 | 75.3297 | 29.0857 | -44.7424 | -44.3163 | 27.5305 | 28.1825 |  | 90.5564 | 2.1102 | 12.1691 | -453.8367 | 26.9115 | -13.3 | -13.4 | 49.428 | 47.6842 | -6.4667 |  | -69.3795 | 7.2872 |  | 10.0877 | 493.3926 |  | 209.1128 | -495.8689 | 478.8223 |  | -36.5674 | 40.0892 | 97.2907 | 29.78 | 27.46 | 66.33 | 82.85 | -76.6193 | -75.2797 | 144.9397 | 146.1469 | 17.9405 | -102.6393 | -102.5195 | 17.1341 | -86.1436 |  |  | -19.6 | 177.6 | -17.95 | 16.877 | 17.7434 | 19.0156 | -28.5176 | -28.1422 | 14.0794 | -37.2352 | 18.5742 | 13.688 | 65.22 | 82.47 |  |  | -32.3 | -3.1399 | 85.8497 | 84.548 | -128.9253 |  | -19.5394 | -131.7 | -132.2 | 31.2973 |  | 70.4616 |  |  | -11.04 | 63.9495 | 125.8547 | -19.31 | -19.55 | 95.69 | 73.54 | 130.0546 | 127.5636 | -51.5372 | -51.4545 | 222.3782 | 175.7336 | 169.094 | 170.6647 | 39.3242 | 19.6375 | -29.813 | 510.9068 | -188.4193 |  | -30.2826 | -28.6486 |  | -71.199 | -66.0164 | 107.568 | -74.4102 | -75.6481 | 20.5152 | 0 | -19.25 | 108.3 | 12.0301 | -188.1285 | -30.1075 | -29.2998 | 6.2952 | -14.9017 | -20.2535 |  |  |  | 39.9564 | 40.2661 | 38.7108 | 74.5181 | 75.8577 | -27.2954 | 52.9903 | 52.6682 | -14.5313 | 0 | -34.9718 | -36.12 | 18.7729 | 1.0208 | -12.17 | 21.89 | -34.5118 | 9.5527 |  | 4.146 |  | 11.56 | -5.6859 | 11.9241 |  | 67.9422 | 23.9 |  |  | -8.1262 | 2.0917 |  |  |  | -21.5603 | 21.588 | 32.7725 | 63.0996 | 64.0176 | -159.5113 | -30.984 | 37.0236 | -82.9186 | 11.1414 | 10.6473 | 10.1899 |  | 141.2914 | 140.4564 | 277 | -274.2846 | -377.3719 | 381.5382 | 376.9992 | -135.0684 | -134.7039 | 0 | -92.2474 | 77.5653 | 76.7241 | -96.2717 | -97.1663 | 38.7301 | 37.8402 | -47.4736 | -47.6749 | 26.57 | 26.76 | 24.7 | 24.9 | 22.7651 | -20.8 | -280.3284 | 100.0772 | 100.552 | 13.3 | -11.4 | -36.2 | -36.9 |  | 1.1617 | -369.1429 | 208.9232 | 258.5398 | 134.1778 | -37.3106 | -126.1598 | 118.6561 |  | -147.6408 | -121.5747 | 134.46 | 135.9388 |  | -249.6082 | 151.8472 | -98.2609 | 98.8683 | -9.4662 |  | 12.8 | 6.778 | 6.767 | -12.8 | -8.16 |  | 8.1773 | -34.7158 | -22.3224 | 22.1 | 48.88 | 50.823 |  |  | 51.4031 | 49.9399 | 51.3592 |  | 13.7 | 20.6255 | 8.28 |  | -32.9066 | 124.5513 | 0 | -33.5007 | -123.3365 | 94.2228 | 29.1339 | -21.5 | 21.9 |  | 154.0185
13/05/2025 | 16:30 | 0 | 22.2794 | -44.4855 | -34.4755 | 37.0587 |  | 74.5094 | -122.9589 | 59.8449 | 30.4931 | 29.5176 | 0 | -54.175 | 48.4 | 14.904 | -48.4 | 13.622 | 247.0544 | 7.6659 | 7.6316 | 11.9227 | 6.4535 | 5.5386 | 2.6458 |  |  | -61.95 | -62.01 |  | -11.1 | 52.8 | 8.208 | 0.231 | -45.4 | -45.48 | -82.7 | 45.77 | 45.33 | 12.8802 | 10.1615 | 71.0337 | 74.0718 | 29.1956 | -43.9386 | -44.0807 | 23.1827 | 21.3777 |  | 90.9583 | 1.5867 | 13.8559 | -448.335 | 24.9905 | -12.5 | -12.6 | 49.1889 | 48.706 | -5.2883 |  | -70.022 | 7.6649 | 7.9326 | 5.3356 | 488.235 |  | 203.0701 | -488.4768 | 472.6359 |  | -58.0218 | 57.6552 | 96.173 | 29.69 | 27.15 |  | 81.91 | -69.7875 | -70.3233 | 141.7413 | 142.8589 | 18.7585 | -98.7684 | -98.2123 | 16.8177 | -74.3695 |  |  | 1.4 | 148.7 | -17.92 | 24.5223 | 24.224 | 25.0458 | -32.2743 | -34.8674 | 12.2886 | -29.4367 | 17.538 | 13.7358 | 68.04 | 81.05 | 52.0386 | 49.2233 | -32.06 | -3.1399 | 75.2219 | 74.3051 | -151.9977 |  | -19.2385 | -133.2 | -134.4 | 31.2808 | 63.8763 | 69.5223 | 90.2527 | 63.46 | -10.68 | 62.343 | 151.3186 | -18.88 | -19.02 | 97.5 | 78.28 | 152.8909 | 146.6 | -44.9497 | -43.4545 | 234.7603 | 189.0477 | 184.3947 | 185.382 | 48.9492 | 30.9545 | -28.576 | 501.5351 | -103.2608 |  | -30.8127 | -28.0181 |  | -61.3269 | -54.6756 | 138.3 | -69.6286 | -71.1719 | 7.1394 | 16.12 | -11.64 | 81.6 | 11.3537 | -166.3438 | -28.156 | -27.2571 | 2.0996 | -31.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9579 | 38.8378 | 37.0848 | 71.5038 | 70.4991 | -33.8262 | 46.8899 | 47.0827 | -16.1686 | 0 | -35.4626 | -36.91 | 19.0781 | 1.0794 | -12.42 | 22.2 | -34.9154 | 9.7833 |  | 5.29 |  | 10.51 | -2.8457 | 15.7472 | 15.73 | 66.7576 | 23.8 | -6.1417 |  | -7.683 | 2.13 |  |  | -13.183 | -21.9035 | 21.4818 | 33.4447 | 60.9781 | 63.0294 | -157.9525 | -31.0758 | 35.7325 | -81.7179 | 10.1725 | 10.8524 | 10.4325 | 12 | 163.0903 | 160.6761 | 279.5 | -275.8961 | -400.4532 | 401.1035 | 400.4446 | -154.7601 | -153.4003 |  | -89.5542 | 80.8758 | 77.0838 |  |  | 41.3779 | 40.2463 | -60.9142 | -61.2048 | 54.89 | 55.5 | 25.4 | 26 |  | 6.32 | -298.8323 | 103.8952 | 103.6335 | 15.5 | -13.1 | -40.3 | -40.6 | 1.2349 | 1.0344 | -390.205 | 123.8472 | 289.2315 | 234.9541 | -39.4841 | -228.9421 | 226.2387 | -124.1819 | -121.4883 | -219.5307 | 90.6804 | 90.8165 | 126.0037 | -280.4586 | 123.8247 | -156.2074 | 155.9641 | -9.9387 |  | 11.76 | 6.67 | 6.663 | -11.52 | -9.76 |  | 10.5486 | -36.4156 | -22.1759 | 21 | 51.354 | 50.643 | 11.3998 |  | 51.0558 | 50.6123 | 49.5205 |  | 10.2 | 20.7893 | 8.25 |  | -30.8295 | 123.9106 |  | -31.9968 | -121.3903 | 90.4669 | 31.3175 | -17.3 | 21.7 |  | 151.1812
13/05/2025 | 17:00 | 0 | 21.985 | -43.9055 | -34.7263 | 35.9854 | 0 | 71.7141 | -117.9622 | 59.0572 | 30.1031 | 29.0079 | 0 | -51.444 | 46.2 | 14.076 | -46.2 | 13.7588 | 241.1516 | 7.7267 | 7.553 | 12.9462 | 7.3128 | 5.537 | 2.5225 |  |  | -62.02 | -61.99 |  | -11.1 | 50.6 | 9.656 | 0.234 | -45.92 | -45.22 | -83.15 | 46.72 | 45.59 | 12.6779 | 10.073 | 70.1107 | 72.1161 | 32.0194 | -45.4122 | -45.0031 | 25.9659 | 26.3863 | 0 | 90.2885 | 1.5867 | 5.8333 | -444.1208 | 25.0955 | -12.6 | -12.8 | 49.9952 | 49.7587 | -5.5051 |  | -72.4681 | 6.6805 | 7.48 | 5.0425 | 476.3328 |  | 194.4944 | -451.6041 | 472.8572 |  | -68.829 | 71.2288 | 93.1392 | 29.37 | 27.04 | 65.64 | 81.08 | -64.4292 | -65.099 | 134.8685 | 137.4383 | 19.3449 | -100.5717 | -101.1543 | 13.2101 | -79.3793 |  |  | -6.7 | 158.6 | -17.78 | 19.9094 | 18.8824 | 20.5405 | -41.526 | -41.7599 | 14.1931 | -22.8404 | 17.9763 | 13.7271 | 67.87 | 82.98 | 52.0386 | 49.2233 | -32.18 | -0.6978 | 80.7587 | 80.1759 | -164.8827 |  | -19.5677 | -133 | -132.3 | 31.0281 | 62.9974 | 69.9919 | 87.9089 | 62.16 | -11.13 | 62.3565 | 164.0443 | -17.86 | -17.96 | 101.94 | 77.46 | 164.4 | 160.8182 | -35.2843 | -34.4545 | 244.0515 | 199.2225 | 192.6969 | 196.1516 | 34.8416 | 14.5829 | -29.164 | 464.1245 | -2.9568 |  | -28.9842 | -26.9042 |  | -47.262 | -43.9481 | 49.2 | -45.6437 | -46.3342 | 24.9027 | 0 | -18.03 | 1 | 10.9069 | -136.8114 | -28.5765 | -27.6461 | 2.8817 | -10.8896 | -20.9373 |  |  |  | 38.2128 | 39.9099 | 38.0463 | 64.8056 | 65.6429 | -34.8309 | 37.1564 | 37.1002 | -14.5553 |  | -34.8107 | -37.25 | 19.1708 | 1.0684 | -12.25 | 22.36 | -35.3347 | 9.6503 | -14.239 | 5.606 |  | 10.56 | -3.4315 | 14.4189 | 16 | 66.7093 | 24.4 | -6.1411 |  | -7.1322 | 2.1494 |  |  | -13.6922 | -22.2441 | 19.7505 | 33.7809 | 63.9828 | 66.3705 | -159.4409 | -30.3028 | 35.1392 | -79.4278 | 12.3189 | 10.8133 | 10.3481 | 14.1823 | 199.9254 | 197.7554 | 285.4 | -282.7919 | -427.1719 | 430.2083 | 432.6908 | -186.3456 | -187.8287 |  | -79.5287 | 82.0574 | 81.4886 | -112.8666 | -112.9799 | 60.802 | 59.8462 | -72.3106 | -71.5731 | 64.47 | 64.08 | 28.1 | 29 | 22.8078 | 27.52 | -317.5137 | 108.3348 | 108.0807 | 18.4 | -19.9 | -59.1 | -59.9 | 1.379 | 1.1803 | -423.2943 | 29.7635 | 389.8183 | 315.8008 | -44.5362 | -306.1683 | 308.2824 | -152.7079 | -179.6335 | -305.5389 | 83.1369 | 83.8938 | 154.8911 | -381.3981 | 182.0271 | -193.9552 | 196.5577 | -9.3591 |  | 10.8 | 5.607 | 5.603 | -10.08 | -10.88 |  | 10.8995 | -38.5275 | -21.532 | 22 | 52.063 | 53.706 | 11.4082 | 13.6715 | 52.2031 | 51.1575 | 51.102 |  |  | 20.1033 | 8.33 |  | -25.33 | 114.4103 |  | -25.4856 | -112.6688 | 80.3235 | 32.4013 |  | 28.1 |  | 167.9293
13/05/2025 | 17:30 | 0 | 21.9885 | -43.9704 | -34.5421 | 34.4751 |  | 69.1564 | -111.5657 | 58.2773 | 29.2891 | 28.6298 | 0 | -48.004 | 41.8 | 12.42 | -41.8 | 13.8619 | 225.937 | 7.0896 | 7.1858 | 11.6271 | 7.2967 | 5.9102 | 2.4583 |  |  | -61.76 | -62.07 |  | -11.1 | 46.2 | 9.635 | 0.238 | -41.68 | -41.83 | -91.1 | 42.02 | 42.37 | 13.5347 | 7.2931 | 69.7922 | 72.0488 | 30.803 | -43.2688 | -43.0971 | 5.148 | 5.5898 |  | 92.2979 | -1.5704 | -9.6051 | -394.8733 | 25.8613 | -12.8 | -13.1 | 48.6233 | 47.2693 | -5.1683 |  | -70.5406 | 6.4525 | 6.6376 | 4.4749 | 432.8744 | 120.9143 | 120.6091 | -430.2026 | 485.5864 |  | -60.5712 | 61.687 | 96.0233 | 28.58 | 26.88 | 66.35 | 81.05 | -62.8217 | -61.4821 | 133.456 | 134.0346 | 16.7677 | -74.9328 | -75.2179 | 10.6538 | -64.1268 |  |  | 24.6 | 131.2 | -17.39 | 39.9056 | 39.7009 | 39.9564 | -24.7213 | -24.607 | 13.1921 | -37.2566 | 16.0044 | 14.2171 | 60.44 | 77.01 | 51.3354 | 48.6374 | -32.2 | -3.2655 | 65.5237 | 64.3524 | -145.7065 |  | -19.6055 | -136.4 | -134.7 | 30.9952 | 62.1185 | 72.3402 |  |  | -11.94 | 61.0875 | 144.5082 | -17.57 | -17.74 | 101 | 77.44 | 145.0909 | 143.0909 | -35.9731 | -35.7636 | 233.2592 | 188.9923 | 184.1506 | 186.0748 | 31.5339 | 11.1149 | -29.348 | 440.0099 | 45.467 |  | -21.8119 | -20.4135 |  | -41.4864 | -38.7799 | 33.84 | -41.4583 | -42.235 | 28.9442 | 0 | -8.58 |  | 10.5888 | -125.3213 | -29.9287 | -29.2745 | 5.2837 | -7.3045 | -25.1553 |  |  |  | 38.9171 | 39.0242 | 37.7047 | 61.4565 | 61.6239 | -42.8688 | 37.8642 | 38.1195 | -23.1814 |  | -39.0222 | -37.08 | 19.1659 | 1.1624 | -12.29 | 20.61 | -38.8425 | 9.6965 | -13.881 | 5.12 |  | 10.8 | 4.0448 | 20.6157 |  | 67.6131 | 23.6 | -6.0877 |  | -5.827 | 2.2883 |  |  | -14.6602 | -23.0318 | 21.3152 | 35.1254 | 63.4921 | 65.4593 | -150.1927 | -29.389 | 32.6418 | -74.8189 | 11.5484 | 11.5067 | 11.151 | 13 | 210.997 | 208.1567 | 283.7 |  | -445.89 | 445.6485 | 447.9283 | -199.5289 | -199.1577 | -46.4285 | -36.484 | 75.3069 | 76.1823 | -133.0613 | -132.6231 | 68.4376 | 68.163 | -75.7901 | -75.5999 | 71.45 | 71.35 | 32 | 33.1 | 22.827 | 38.64 | -326.5696 | 115.6124 | 114.8074 | 20.7 | -14 | -65.1 | -65.8 |  |  | -442.6148 | -23.5507 | 423.0959 | 342.8671 | -44.38 | -340.757 | 339.119 | -166.4397 | -203.7148 | -332.5511 | 81.5734 | 82.3103 | 164.5202 | -419.1497 | 205.3672 | -206.8222 | 207.7284 | -8.0682 |  | 12.48 | 5.848 | 5.886 | -12.4 | -8.32 |  | 7.7958 | -31.5541 | -19.1882 | 16.8 | 50.796 | 49.675 | 11.4927 | 13.7453 | 50.9684 | 46.7128 | 50.4525 |  |  | 18.3408 | 9.72 |  | -32.0621 | 72.7093 | 47.6076 | -32.6501 | -71.3905 | 35.6782 | 35.7446 |  | 24.1 |  | 171.1473
13/05/2025 | 18:00 | 0 | 21.9894 | -43.9037 | -34.6057 | 32.3655 |  | 65.0124 | -103.2082 | 55.144 | 28.5091 | 27.1932 | 0 | -51.134 | 44 | 12.42 | -44 | 13.4919 | 208.0586 | 6.2591 | 5.843 | 9.8603 | 5.2443 | 5.0845 | 2.4107 |  |  | -58.37 | -58.5 |  | -17.76 | 50.6 | 9.513 | 0.239 | -43.5 | -42.64 | -82.94 | 43.71 | 42.96 | 14.6569 | 5.3247 | 71.2793 | 73.6672 | 20.6209 | -44.7424 | -42.9591 | 16.3137 | 13.5868 |  | 83.3226 | 0.5398 | 6.6571 | -400.0432 | 25.6771 | -13 | -12.8 | 50.5802 | 48.753 | -5.1614 |  | -73.3249 | 6.1939 | 7.6533 | 5.1918 | 436.323 | 117.191 | 115.6346 | -408.0627 | 498.7265 |  | -62.6064 | 65.2851 | 93.9774 | 28.96 | 27.88 | 67.75 | 81.87 | -54.6503 | -53.7126 | 126.7688 | 127.0044 | 13.4876 | -96.2294 | -95.6766 | 10.2465 | -64.2674 |  |  | 32.3 | 126.2 | -16.66 | 33.2994 | 32.4373 | 33.3399 | -37.8717 | -37.3694 | 15.4124 | -27.2328 | 18.1002 | 16.718 | 68.8 | 80.34 | 54.8511 | 52.153 | -34.6 | -3.2655 | 63.7776 | 63.6124 | -133.2634 |  | -20.7097 | -138.6 | -140.3 | 30.303 | 65.6342 | 79.8545 | 92.5964 | 64.82 | -13.07 | 60.885 | 132.4025 | -3.29 | -3.31 | 79.65 | 81.53 | 130.8364 | 129.5818 | -35.1886 | -35 | 224.9994 | 183.8377 | 176.592 | 181.1083 | 37.9864 | 14.0575 | -30.718 | 421.5828 | 66.157 |  | -19.0225 | -17.0021 |  | -43.0987 | -40.0341 | 46.128 | -39.2797 | -40.4461 | 25.7056 | 19.76 | -9.46 |  | 11.5109 | -129.9353 | -31.8535 | -30.9251 | 6.6316 | -10.9652 | -22.1079 |  |  |  | 38.8211 | 39.3552 | 37.4923 | 53.7535 | 53.7535 | -41.6966 | 37.4132 | 37.3079 | -21.5824 |  | -39.5203 | -36.07 | 19.0781 | 1.5384 | -12.24 | 19.98 | -40.475 | 9.5566 | -12.865 | 1.459 |  | 11.34 | 1.9336 | 20.9931 | 16.95 | 69.1212 | 22.7 | -6.1018 |  | -6.8597 | 2.7301 |  |  | -15.9672 | -26.7326 | 19.3724 | 40.6715 | 59.6558 | 60.492 | -149.4978 | -29.6539 | 32.9458 | -77.982 | 10.8231 | 15.5119 | 15.0957 | 13.1616 | 213.3683 | 211.2417 | 283.7 | -283.0858 | -451.6467 | 454.2813 | 452.9 | -201.3849 | -200.7058 | -49.4146 | -38.5638 | 81.7494 | 80.8941 | -141.0587 | -140.9855 | 67.6136 | 67.4488 | -85.1725 | -84.6715 | 64.59 | 64.88 | 35.4 | 36.1 | 22.9702 | 39.92 | -338.4908 | 115.8752 | 115.5622 | 19.7 | -10.2 | -65.9 | -66.6 | 1.6597 | 1.4345 | -445.5055 | -38.6724 | 437.7652 | 350.5526 | -45.3044 | -348.344 | 349.1578 | -166.55 | -205.4045 | -341.9126 | 85.135 | 84.2857 | 166.8558 | -429.8643 | 209.1835 | -218.7077 | 218.6288 | -8.3319 |  | 12.88 | 5.795 | 5.783 | -13.36 | -8.08 |  | 8.0308 | -33.3699 | -17.2564 | 17.6 | 53.537 | 51.881 | 0 | 0 | 51.8021 | 52.4478 | 51.7326 |  |  | 17.1242 | 10.46 |  | -34.9097 | 75.3578 | 48.4563 | -34.7307 | -74.297 | 37.1603 | 36.2003 |  | 18 |  | 171.3599
13/05/2025 | 18:30 | 0 | 23.3188 | -46.5022 | -34.239 | 33.2071 |  | 66.5545 | -107.5414 | 62.0299 | 31.823 | 31.0419 | 0 | -62.495 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 14.1582 | 218.4338 | 7.1387 | 6.7933 | 11.7525 | 4.9348 | 0.2762 | 2.3862 |  |  | -69.5 | -69.51 |  | -4.44 | 61.6 | 9.022 | 0.235 | -50.59 | -51.11 | -89.9 | 51.1 | 51.34 | 16.5766 | 3.2678 | 78.4808 | 81.4652 | 37.5115 | -47.8234 | -48.4655 | 5.1643 | 4.9811 |  | 102.6128 | 0 | 0.1534 | -454.7574 | 27.8953 | -14.1 | -14.1 | 54.322 | 53.5797 | -5.7976 |  | -80.7692 | 6.7046 | 9.3555 | 6.301 | 501.3884 | 124.485 | 124.1187 | -447.5607 | 540.5613 |  | -75.9712 | 77.2175 | 102.2605 | 33.03 | 35.47 | 72.79 | 82.94 | -50.3637 | -50.2297 | 120.6273 | 122.676 | 13.7458 | -109.533 | -110.2486 | 10.2874 | -78.7049 |  |  | 6.9 | 156 | -17.29 | 24.8047 | 23.8062 | 24.9155 | -50.8492 | -51.0455 | 26.5757 | -29.2722 | 31.8184 | 18.2797 | 67.68 | 90.47 | 55.7886 | 52.5925 | -35.21 | -3.2655 | 79.0594 | 78.2118 | -164.0378 | 0 | -21.224 | -145.1 | -144.3 | 30.0339 | 66.2201 | 83.6117 | 93.7683 | 65.65 | -13.75 | 62.883 | 163.4943 | -2.14 | -2.03 | 80.28 | 81.84 | 162.6364 | 159.9454 | -21.617 | -21.6091 | 251.8245 | 209.4294 | 202.3533 | 204.9012 | 51.6662 | 26.5169 | -30.518 | 460.4369 | 104.9931 |  | -19.2467 | -16.8862 |  | -29.5892 | -27.5614 | 36.912 | -33.7446 | -35.0874 | 15.0198 | 0 | -17.43 | 0 | 12.2289 | -107.4551 | -32.9778 | -32.205 | 7.7615 | -23.7206 | -7.4209 |  |  |  | 37.9962 | 38.328 | 37.5644 | 50.2369 | 50.4044 | -32.654 | 23.7265 | 24.421 | -11.8201 | 0 | -40.9778 | -32.06 | 19.0781 | 1.6434 | -12.43 | 17 | -41.5274 | 9.9087 | -12.19 | 1.419 |  | 12 | -8.1493 | 11.1089 | 17.55 | 69.8032 | 19.6 |  |  | -10.5512 | 2.9817 |  |  | -15.9399 | -29.0772 | 18.7398 | 44.4529 | 56.5943 | 56.9208 | -159.4797 | -31.4085 | 39.3719 | -89.1143 |  | 18.7152 | 18.335 | 13 | 220.0121 | 218.3442 | 284.5 | -284.29 | -462.174 | 462.9484 | 461.7002 | -207.7486 | -207.5522 | -47.4557 | -34.9436 | 77.8056 | 78.6423 |  |  | 67.328 | 66.8556 | -81.141 | -80.7892 | 81.55 | 81.2 | 34.4 | 34.1 | 22.9104 | 38.64 | -335.0427 | 112.7879 | 112.4637 | 19.6 | -9 | -65.4 | -66.8 | 1.7916 |  | -450.3848 | -84.5623 | 450.0161 | 374.2966 | -37.4085 | -363.7656 | 363.5673 | -154.8624 | -212.2802 | -356.9525 | 98.3339 | 95.4438 | 160.6216 | -444.5114 | 216.4977 | -227.0568 | 227.6966 | -8.0929 |  | 13.52 | 5.896 | 5.869 | -13.36 | -7.28 |  | 7.5029 | -32.9 | -17.5494 | 17.5 | 50.896 | 50.56 |  |  | 50.9823 | 51.2923 | 53.2953 |  |  | 17.1392 | 10.58 |  | -32.7937 | 74.9379 | 46.6732 | -32.2166 | -73.5158 | 34.6186 | 38.4858 |  | 18.1 |  | 167.7025
13/05/2025 | 19:00 | 0 | 23.9074 | -48.0968 | -33.9324 | 34.7366 |  | 69.8852 | -117.019 | 65.3109 | 33.193 | 32.3961 | 0 | -63.395 | 55 | 18.216 | -55 | 14.3693 | 238.049 | 7.4627 | 7.6225 | 12.4668 | 4.8165 | 0.2347 | 2.43 |  |  | -71.73 | -71.83 |  | 0 | 61.6 | 10.705 | 0.245 | -52.86 | -53.38 | -91.52 | 53.75 | 53.99 | 16.8213 | 3.0623 | 80.0853 | 82.7653 | 38.6342 | -49.8328 | -50.1098 | 3.7081 | 3.6889 |  | 105.8278 | 0 | 0.5352 | -475.8538 | 27.9337 | -14.1 | -14.1 | 56.5432 | 55.5143 | -5.809 |  | -84.4446 | 6.3502 | 9.427 | 6.4501 | 522.08 | 123.2337 | 122.2876 | -463.4732 | 546.3544 |  | -70.1985 | 71.4145 | 100.2446 | 32.64 | 36.61 |  | 81.93 | -48.0864 | -48.8902 | 118.5952 | 119.1094 | 14.6461 | -101.5943 | -102.447 | 10.3832 | -69.6165 |  |  | 25.8 | 139.7 | -17.2 | 31.7505 | 31.6928 | 31.6603 | -58.1675 | -58.1281 | 28.974 | -23.7338 | 34.4344 | 18.4802 | 65.38 | 89.78 | 54.6167 | 51.7136 | -34.99 | -3.2655 | 70.0887 | 69.4847 | -145.7432 | 0 | -21.1029 | -146.6 | -146.1 | 29.4186 | 65.6342 | 80.7938 | 92.5964 | 65.06 | -12.43 | 59.2515 | 144.8632 | -2.63 | -2.58 | 81.98 | 82.37 | 141.3091 | 140.2 | -24.9058 | -25.0091 | 235.7969 | 195.5918 | 189.9391 | 191.4579 | 45.4008 | 21.2482 | -29.524 | 472.6425 | 119.169 |  | -18.8095 | -16.6486 |  | -29.1133 | -26.749 | 24.624 | -33.9813 | -34.7148 | 20.6584 | 0 | -7.63 |  | 12.1185 | -105.7151 | -31.3928 | -30.5855 | 5.3304 | -17.7539 | -14.2213 |  |  |  | 39.9147 | 40.2676 | 38.822 | 48.06 | 47.3901 | -33.1564 | 26.8863 | 26.743 | -11.9561 | 9.3773 | -41.117 | -32.74 | 19.0781 | 1.7252 | -12.22 | 16.97 | -41.4802 | 9.5554 | -11.817 | 1.273 |  | 11.3 | -9.125 | 11.2282 | 17.35 | 69.4613 | 19.7 |  |  | -11.1164 | 3.0494 |  |  | -15.5479 | -29.3998 | 20.3392 | 45.1252 | 56.3919 | 57.1909 | -161.407 | -31.7291 | 40.3022 | -91.1308 | 10.7193 | 18.6761 | 18.2506 | 13.5475 | 218.0093 | 218.4147 |  | -281.1739 | -461.856 |  | 459.5583 | -206.0027 | -204.0318 | -47.5544 | -36.1605 | 80.1699 | 78.2678 |  |  | 65.0538 | 64.2957 | -78.9027 | -79.8471 | 83.99 | 83.52 | 31.4 | 31.7 | 22.9702 | 37.04 | -333.5992 | 112.5982 | 112.2964 | 19.6 | -10.8 | -64.2 | -65.1 | 1.703 | 1.6111 | -454.9755 | -98.2843 | 451.0363 | 369.3724 | -34.7737 | -359.815 | 361.7585 | -156.694 | -210.6285 | -353.0135 | 94.1452 | 94.7516 | 159.4739 | -440.7979 | 214.1659 | -222.718 | 223.05 | -7.1701 |  | 12.56 | 6.083 | 6.067 | -13.12 | -7.92 |  | 8.2933 | -31.4076 | -17.9583 | 17.5 | 48.17 | 48.354 |  |  | 52.4403 | 52.7678 | 53.8924 |  |  | 18.3256 | 10.71 |  | -32.2851 | 76.0372 | 47.9484 | -32.5843 | -74.2511 | 35.4086 | 38.4444 |  | 20.3 |  | 163.617
13/05/2025 | 19:30 | 0 |  | -47.5544 | -33.9786 | 37.2109 |  | 73.7032 | -128.2507 | 64.5975 | 32.847 | 32.0676 | 0 | -62.029 | 52.8 | 18.216 | -52.8 | 14.1369 | 260.267 | 7.2872 | 7.4277 | 11.9708 | 4.5468 | 0.1074 | 2.4735 |  |  | -74.97 | -75.03 |  | 6.66 | 61.6 | 10.938 | 0.26 | -55.82 | -55.7 | -90.46 | 56.17 | 56.27 | 17.1415 | 3.4307 |  | 82.652 | 43.388 | -56.5308 | -56.2778 | 2.8876 | 2.8401 |  | 111.8559 | 0 | -0.7452 | -482.9247 | 12.343 | -5.8 | -5.9 | 63.1486 | 62.0823 | -2.3004 |  | -83.2698 | 6.7593 | 7.7767 | 5.3389 | 527.909 | 114.6275 | 113.9561 | -436.742 | 540.7628 |  | -96.8076 | 99.2669 | 100.2246 | 31.32 | 37.04 |  | 81.11 | -43.13 | -42.4602 | 109.6043 | 109.4224 | 15.2535 | -104.5486 | -104.2034 | 13.3838 | -67.8658 |  |  | 27.2 | 137.3 | -17.17 | 30.5697 | 30.2139 | 31.0834 | -60.0643 | -59.9176 | 23.2955 | -16.4441 | 28.7692 | 18.437 | 65.71 | 88.99 | 53.9136 | 50.9811 | -34.94 | -3.2655 | 67.3741 | 66.7885 | -136.5071 | 0 | -21.028 | -143.3 | -143.9 | 29.0561 | 64.1693 | 82.2027 | 89.6667 | 63.17 | -12.94 | 61.344 | 134.2176 | -2.74 | -2.68 | 83.69 | 82.76 | 135.3455 | 129.8182 | -22.7304 | -22.2091 | 234.6312 | 193.4187 | 185.6831 | 189.4966 | 51.2147 | 27.1999 | -29.046 | 449.1517 | 173.8182 |  | -18.2997 | -15.8308 |  | -26.1698 | -24.3529 | 35.376 | -34.3295 | -35.0818 | 13.3291 |  | -16.94 |  | 12.3207 | -100.693 | -31.0675 | -30.213 | 5.0401 | -25.3958 | -7.1244 |  |  |  | 39.3884 | 39.9265 | 38.279 | 42.5339 | 42.8688 | -33.4913 | 24.0649 | 24.1163 | -12.6764 | 0 | -41.6004 | -32.69 | 18.9828 | 1.6666 | -12.11 | 17.55 | -41.5511 | 9.6708 | -11.366 | 1.216 |  | 11.96 | -8.4471 | 12.2653 | 17.46 | 72.1669 | 20.5 |  |  | -11.1861 | 3.0503 |  |  | -16.1213 | -29.1028 | 20.1808 | 44.4529 | 56.3893 | 57.7507 | -157.3188 | -31.0441 |  | -89.1547 | 10.2768 | 18.3441 | 17.8076 | 12.8583 | 227.942 | 224.6748 | 283.3 | -280.6652 | -479.2318 | 480.2513 | 474.4861 | -213.467 | -211.9297 | -42.6246 | -30.7882 | 63.1411 | 63.6679 | -153.3733 | -162.1062 | 67.4379 | 66.7127 | -82.6984 | -82.7936 | 76.1 | 75.84 | 57.2 | 57.8 | 23.0535 | 36.64 | -351.381 | 107.8235 | 108.306 | 19.1 | 25.1 | -66.1 | -66.1 | 1.8175 |  | -471.2848 | -141.4946 | 469.0017 | 384.4706 | -32.9488 | -375.4633 | 372.5498 | -167.9748 | -218.7395 | -367.6339 | 100.0334 | 97.2631 | 168.2183 | -461.2499 | 223.5613 | -238.5136 | 241.8658 | -7.409 |  | 21.04 | 6.283 | 6.299 | -21.84 | 0.48 |  | -1.1398 | -39.7269 | -7.8813 | 22.5 | 53.813 | 53.557 |  |  | 42.8233 | 42.8699 | 43.3159 |  |  | 20.3584 | 10.58 |  | -27.6454 | 72.5249 | 43.3344 | -27.4281 | -72.0202 | 29.8716 | 41.4518 |  | -16.9 |  | 161.7155
13/05/2025 | 20:00 | 0 | 23.284 | -47.0783 | -33.7971 | 35.3359 |  | 70.7715 | -118.3337 |  | 32.517 | 31.6633 | 0 | -61.206 | 52.8 | 18.216 | -50.6 | 14.0487 | 239.9918 | 7.3049 | 7.384 | 12.2849 | 4.6598 | 0.3165 | 2.4362 |  |  | -74.92 | -74.98 |  | 4.44 | 59.4 | 14.412 | 0.278 | -55.37 | -55.74 | -91.05 | 56.13 | 56.28 | 17.1718 | 4.5817 |  | 83.5224 | 45.1557 | -55.861 | -56.3877 | 3.7599 | 3.6962 |  | 112.9276 | 0 | 0.5762 | -487.9017 | 12.0906 | -5.7 | -5.8 | 63.038 | 61.4585 | -2.301 |  | -84.29 | 7.561 | 7.4902 | 5.1626 | 533.5549 | 116.8248 | 115.482 | -448.5898 | 545.7657 |  | -87.1334 | 88.2609 | 101.2126 | 31.36 | 37.14 | 74.36 | 81.93 | -43.7998 | -43.7998 | 109.6769 | 110.8275 | 16.0669 | -102.7573 | -103.5244 | 14.5714 | -69.968 |  |  | 24.7 | 140.4 | -17.49 | 31.2504 | 30.5826 | 31.2746 | -56.8807 | -56.054 | 23.3605 | -21.5012 | 30.5307 | 18.4572 | 63.88 | 86.71 | 53.9136 | 50.3952 | -34.9 |  | 69.7868 | 69.7667 | -138.9096 |  | -20.9873 | -141 | -139.9 | 28.7265 | 62.4115 | 82.2027 | 88.4949 | 61.89 | -12.86 | 60.696 | 138.1929 | -2.68 | -2.66 | 84.63 | 83.76 | 140.0364 | 137 | -20.6847 | -20.8545 | 236.5933 | 194.9075 | 187.2659 | 189.9733 | 47.0576 | 24.3878 | -28.59 | 458.8187 | 173.8267 |  | -18.5742 | -16.1332 |  | -33.3587 | -30.9889 | 33.84 | -31.2199 | -32.0374 | 17.2637 |  | -15.26 |  | 11.7375 | -113.6989 | -33.0497 | -32.2454 | 8.9374 | -21.1077 | -11.8572 |  |  |  | 39.0966 | 39.0305 | 37.9767 | 43.8736 | 43.7061 | -31.3143 | 22.904 | 22.8775 | -10.3725 | 11.2019 | -39.0222 | -33.15 | 18.8876 | 1.6666 | -12.18 | 18.58 | -39.1349 | 9.716 |  | 1.667 |  | 13.66 | -9.9805 | 10.6207 |  | 70.8379 | 21.7 |  |  | -10.9869 | 2.9751 |  |  | -15.7765 | -28.7773 | 19.7157 | 43.7807 | 59.2455 | 60.0443 | -159.0098 | -30.65 | 40.3096 | -88.189 | 10.5507 | 18.0999 | 17.6178 | 13.1213 | 226.7724 | 225.4078 |  |  | -474.609 | 477.5215 | 474.8996 | -213.8508 | -211.6799 | -44.231 | -32.8837 | 70.3594 | 71.1177 | -159.2258 |  | 67.5807 | 66.7127 | -82.6085 | -82.0489 | 71.5 | 71.41 | 56.3 | 55.9 | 22.8078 | 37.04 | -352.1534 | 106.5947 | 106.4599 | 19 | 24.4 | -64.7 | -65.1 | 1.7264 |  | -465.8146 | -138.9952 | 462.5719 | 373.7786 | -32.8217 | -369.1404 | 364.8604 | -168.9322 | -214.7293 | -361.5538 | 92.7357 | 93.8427 | 171.5213 | -454.4194 | 219.6571 | -232.5631 | 234.8212 | -7.9886 |  | 20.72 | 6.22 | 6.246 | -21.04 | 0 |  | 0.1175 | -38.8479 | -7.5578 | 23 | 49.836 | 51.832 |  |  | 45.8028 | 44.5498 | 45.803 |  |  | 20.4576 | 10.5 |  | -28.2751 | 74.168 | 45.1914 | -28.2217 | -72.4174 | 31.8763 | 40.6876 |  | -14.6 |  | 161.9295
13/05/2025 | 20:30 | 0 | 22.6377 | -45.3201 | -34.2876 | 33.6264 |  | 67.4637 | -110.9681 | 62.1158 | 31.787 | 30.7141 | 0 | -58.913 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 13.9555 | 226.2 | 6.7398 | 6.786 | 11.1179 | 4.78 | 0.2389 | 2.4476 |  |  | -72.79 | -72.12 |  | 0 | 57.2 | 14.982 | 0.282 | -51.97 | -52.15 | -92.57 | 52.39 | 52.55 | 15.9306 | 7.3406 | 79.2778 | 81.7526 | 43.1218 | -51.7082 | -51.6457 | 3.7245 | 3.3796 |  | 108.7749 | -0.5235 | -2.2535 | -471.3129 | 11.7992 | -5.5 | -5.5 | 58.684 | 57.095 | -2.5817 |  | -76.2005 | 7.0628 | 9.7218 | 6.7671 | 513.0465 | 123.6304 | 122.5623 | -432.3645 | 546.1339 |  | -91.6417 | 92.9415 | 101.2326 | 31.04 | 36.07 | 71.99 | 81.06 | -45.1394 | -44.8714 | 113.6369 | 114.7225 | 15.4187 | -117.6476 | -116.9047 | 15.485 | -83.1603 |  |  | 1.9 | 165.8 | -17.43 | 17.4671 | 17.0481 | 18.3933 | -43.1186 | -43.1662 | 23.9712 | -34.1056 | 29.5065 | 18.4409 | 63.11 | 90.45 | 51.8042 | 49.2233 | -34.46 |  | 82.7831 | 82.1934 | -160.2143 |  | -20.7492 | -135.7 | -136.4 | 28.9188 | 60.6537 | 83.142 | 84.9792 | 60.01 | -13.3 | 61.425 | 158.474 | -2.71 | -2.57 | 86.92 | 83.46 | 161.5091 | 157.6364 | -16.8961 | -17.7818 | 248.427 | 207.751 | 201.0493 | 203.1129 | 50.5513 | 28.7123 | -27.881 | 446.0352 | 150.7165 |  | -18.716 | -16.4786 |  | -30.012 | -28.1036 | 35.376 | -32.0783 | -33.0288 | 12.2298 |  | -17.38 |  | 11.5287 | -106.9512 | -32.7234 | -31.8254 | 7.5969 | -25.2442 | -7.1353 |  |  |  | 39.8814 | 40.3542 | 39.103 | 44.8783 | 44.041 | -28.9699 | 19.3167 | 19.6398 | -10.16 | 11.2882 | -36.7883 | -33.72 | 19.0781 | 1.6092 | -12.41 | 20.4 | -37.1331 | 9.6099 | -11.66 | 1.63 |  | 15.22 | -10.0959 | 10.1343 | 17.67 | 73.7902 | 22 | -6.1018 |  | -10.0912 | 2.9097 |  |  | -16.0265 | -27.8841 | 22.4843 | 42.7723 | 61.6923 | 63.7959 | -159.0615 | -29.5898 | 38.7732 | -84.2479 |  | 17.2991 | 16.7318 | 12.8338 | 225.6835 | 224.2224 | 283.3 |  | -479.5615 | 482.9486 | 480.0613 | -212.4411 | -212.5078 | -47.0013 | -35.4541 | 68.1219 | 70.1868 |  |  | 66.7347 | 66.7018 | -80.8368 | -80.3715 | 74.69 | 74.69 | 54.4 | 53.5 | 22.889 | 35.92 | -349.8596 | 107.0739 | 107.9546 | 18.5 | 23.5 | -64.2 | -65 |  |  | -470.42 | -123.3029 | 461.2972 | 372.2657 | -32.477 | -364.948 | 368.3142 | -168.0058 | -215.5366 | -357.7986 | 94.997 | 94.634 | 168.1523 | -448.1884 | 219.3467 | -229.8572 | 230.8126 | -9.2547 |  | 22.16 | 6.281 | 6.253 | -21.92 | -0.16 |  | 0.7919 | -40.1663 | -7.5578 | 22.6 | 48.766 | 49.466 |  |  | 47.2559 | 47.543 | 45.8764 |  |  | 22.4971 | 10.28 |  | -33.7075 | 75.0114 | 46.772 | -33.4894 | -73.1177 | 34.6237 | 38.0926 |  | -13.3 |  | 165.734
13/05/2025 | 21:00 | 0 | 22.051 | -44.3264 | -34.522 | 33.1443 |  | 65.9981 | -111.402 | 60.6977 | 30.7671 | 30.1248 | 0 | -56.051 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 14.0615 | 225.9346 | 6.7516 | 6.6898 | 10.9899 | 5.0005 | 1.1449 | 2.4555 |  |  | -70.77 | -71.05 |  | 0 | 55 | 13.982 | 0.276 | -51.18 | -51.19 | -90.2 | 51.51 | 51.67 | 15.8877 | 7.5545 | 78.5424 | 81.0423 | 43.7766 | -52.1101 | -51.9036 | 5.777 | 5.7182 |  | 106.6315 | 0 | -0.8429 | -465.4863 | 11.2511 | -5.4 | -5.4 | 58.5461 | 57.1881 | -5.7405 |  | -78.2459 | 7.2124 | 9.4665 | 6.4481 | 506.1188 | 117.4352 | 116.7027 | -407.6425 | 536.1991 |  | -96.8739 | 98.4202 | 99.9153 | 31.04 | 35.7 |  | 80.24 | -43.6658 | -43.3979 | 114.6982 | 116.0507 | 16.3592 | -116.6199 | -116.3144 | 14.7051 | -89.3415 |  |  | -9.9 | 176.8 | -17.29 | 14.5461 | 14.6339 | 16.0063 | -50.6531 | -50.2902 | 24.5209 | -26.5744 | 29.3338 | 17.9648 | 60.1 | 92.45 | 50.3979 | 48.0515 | -33.6 | -3.2655 | 89.6503 | 88.7949 | -180.1677 |  | -20.4043 | -136.9 | -136.9 | 28.8968 | 58.8959 | 82.2027 | 82.6355 | 58.2 | -13.91 | 62.0865 | 177.6651 | -3.03 | -3.01 | 79.39 | 81.45 | 180.6182 | 174.6182 | -10.6623 | -10.6909 | 258.029 | 216.2944 | 208.3666 | 212.9252 | 55.8811 | 36.5422 | -26.102 | 416.681 | 171.2171 |  | -18.3049 | -16.0022 |  | -30.6809 | -27.9268 | 52.272 | -30.0146 | -30.8566 | 3.6324 | 16.92 | -15.33 |  | 11.157 | -105.1362 | -32.4842 | -31.4415 | 7.7112 | -34.0117 | 0 |  |  |  | 39.4104 | 39.5511 | 37.9924 | 43.8736 | 43.2037 | -29.9747 | 12.639 | 12.4895 | -9.2985 | 9.4449 | -36.2976 | -33.77 | 18.9828 | 1.5726 | -12.24 | 21.39 | -35.6772 | 9.5988 | -11.902 | 1.902 |  | 16.13 | -8.5739 | 9.4615 | 18.25 | 74.3906 | 23.1 | -6.0928 |  | -9.437 | 2.8615 |  |  |  | -26.7019 | 23.7761 | 41.2597 | 59.944 | 61.7182 | -159.7038 | -28.9004 | 37.1844 | -81.5055 | 9.2985 | 16.2249 | 15.8445 | 12 | 226.825 | 228.6058 | 283.3 | -283.9987 | -492.1846 | 491.3124 | 493.2866 | -212.5978 | -214.5163 | -46.4375 | -35.8048 | 64.5226 | 64.2024 |  |  | 67.6905 | 66.8556 | -78.1756 | -76.4617 | 81.39 | 80.85 | 53.5 | 55.4 | 23.1752 | 35.36 | -353.1061 | 111.8084 | 109.6137 | 17.9 | 21.2 | -65.9 | -66.8 | 1.7338 | 1.4878 | -484.0332 | -145.053 | 468.4771 | 380.2325 | -30.2148 | -367.8814 | 367.55 | -165.6857 | -214.9864 | -364.3088 | 94.5697 | 94.1622 | 167.8137 | -454.8986 | 221.6925 | -229.0183 | 229.9617 | -8.807 |  | 22.64 | 6.354 | 6.306 | -22.24 | 0 |  | 0.032 | -42.3056 | -8.5252 | 22.2 | 51.587 | 51.188 |  |  | 43.7319 | 42.5102 | 43.5118 |  |  | 23.0189 | 9.94 |  | -31.923 | 73.5955 | 47.1035 | -31.485 | -73.0854 | 35.4158 | 38.2094 |  | -10.8 |  | 167.5173
13/05/2025 | 21:30 | 0 | 21.4428 | -42.8691 | -35.0607 | 32.0747 |  | 64.1636 | -108.848 | 59.9901 | 30.4311 | 29.7896 | 0 | -50.903 | 44 | 14.904 | -44 | 14.1042 | 222.117 | 6.028 | 5.9603 | 9.7309 | 5.2813 | 1.8053 | 2.4895 |  |  | -70.23 | -69.6 |  | 0 | 50.6 | 13.416 | 0.276 | -50.02 | -50.18 | -89.4 | 50.92 | 51.01 | 14.9667 | 8.2512 | 75.7481 | 79.0797 | 44.1615 | -50.7705 | -50.5561 | 5.005 | 5.1065 |  | 105.4259 | -0.5235 | -3.1107 | -452.8712 | 12.4542 | -5.7 | -5.7 | 56.7487 | 56.2189 | -5.9384 |  | -76.4728 | 7.3689 | 8.916 | 6.1551 | 494.9185 | 115.2684 | 115.2073 | -404.0381 | 521.6844 |  | -83.4233 | 84.5324 | 101.1827 | 31.3 | 33.97 | 71.26 | 83.62 | -46.211 | -46.7468 | 116.3126 | 116.5764 | 17.3709 | -112.6406 | -112.1635 | 12.5748 | -86.6044 |  |  | -5.3 | 170.7 | -17.15 | 18.2476 | 18.0258 | 19.083 | -42.4443 | -42.5022 | 21.7841 | -32.737 | 26.8094 | 17.8609 | 58.53 | 87.51 | 48.9917 | 46.2936 | -33.1 | -3.2655 | 85.4956 | 85.7103 | -168.9024 |  | -19.9392 | -129 | -131.3 | 29.0616 | 55.6732 | 78.4456 | 77.948 | 55.22 | -13.2 | 62.0055 | 168.4796 | -3.06 | -2.9 | 84.08 | 80.45 | 169.8909 | 165.1636 | -14.0647 | -14.7909 | 247.1162 | 206.4652 | 198.4671 | 201.4948 | 51.76 | 30.2468 | -29.008 | 420.0924 | 159.3119 |  | -27.7364 | -25.4992 |  | -39.3919 | -36.1703 | 36.912 | -30.8628 | -31.4995 | 10.0843 | 0 | -16.93 | 0.9 | 10.396 | -119.2518 | -33.4101 | -32.5745 | 8.0755 | -28.814 | -7.5122 |  |  |  | 39.6106 | 39.5358 | 38.7927 | 46.2179 | 45.3807 | -32.3191 | 16.1388 | 16.3735 | -14.7748 | 0 | -37.0593 | -36.14 | 18.7997 | 1.5494 | -12.28 | 22.36 | -37.7295 | 7.191 | -12.164 | 1.766 |  | 14.59 | -4.1595 | 13.7941 | 18.05 | 72.3899 | 23.8 |  |  | -8.1736 | 2.6948 |  |  | -15.478 | -25.5045 | 22.8093 | 38.7388 | 60.4927 | 60.8204 | -151.9653 | -27.8816 | 35.6712 | -76.7441 | 9.5761 | 14.2021 | 13.8617 | 11.6186 | 229.3188 | 227.9551 |  | -280.9165 | -484.0172 | 487.8949 | 485.548 | -215.7203 | -215.604 | -48.3502 | -37.8532 | 76.2113 | 77.3958 |  |  | 68.3058 | 68.4266 | -72.1895 | -71.6623 | 82.44 | 82.4 | 51.3 | 51.4 | 23.1154 | 34.64 | -354.8868 | 110.1817 | 109.1053 | 17 | 16.5 | -65.9 | -66.8 |  | 1.6752 | -474.359 | -127.6708 | 464.4791 | 377.7423 | -33.1475 | -368.5924 | 370.2094 | -166.7532 | -217.1984 | -362.5065 | 96.9149 | 95.3786 | 166.6497 | -455.5388 | 222.3363 | -232.2664 | 232.7929 | -9.0158 |  | 22.24 | 6.633 | 6.595 | -21.6 | -0.16 |  | 0.4105 | -40.7828 | -9.7246 | 23.1 | 50.889 | 50.277 | 2.9054 | 3.4499 | 50.1898 | 51.201 | 49.4753 |  |  | 22.9022 | 9.44 |  | -34.056 | 74.6869 | 48.5916 | -33.7918 | -73.154 | 36.4643 | 35.829 |  | -7.4 |  | 166.5175
13/05/2025 | 22:00 | 0 | 20.4226 | -40.5485 | -38.3218 | 30.6436 |  | 61.3947 | -102.5227 | 56.3691 | 28.6651 | 27.7957 | 0 | -45.795 | 39.6 | 14.076 | -39.6 | 13.9519 | 206.6268 | 6.1585 | 6.2643 | 10.3636 | 4.8703 | 6.0468 | 2.458 |  |  | -66.14 | -66.47 |  | 0 | 44 | 13.46 | 0.279 | -49.68 | -49.85 | -82.13 | 50.16 | 50.92 | 13.9648 | 8.7217 | 73.5886 | 76.3268 | 40.9327 | -50.1007 | -49.9592 | 32.3896 | 26.2874 |  | 96.7186 | 2.1102 | 11.1596 | -451.9256 | 14.1386 | -7 | -6.9 | 55.9624 | 55.1412 | -5.9245 |  | -75.26 | 7.171 | 8.4743 | 5.8715 | 492.8127 | 116.245 | 116.8859 | -424.0155 | 508.8439 |  | -88.6058 | 91.6786 | 98.9572 | 30.31 | 31.31 | 69.01 | 83.45 | -53.0428 | -52.641 | 123.2311 | 123.7958 | 19.7602 | -94.2209 | -93.9778 | 13.4426 | -84.3175 |  |  | -7.7 | 169.3 | -16.32 | 25.0102 | 24.7849 | 25.0048 | -32.6683 | -31.7669 | 22.1047 | -41.5592 | 26.8114 | 17.0177 | 51.5 | 84.52 | 46.8823 | 43.9499 | -32 | -0.7536 | 84.7041 | 84.2324 | -175.7215 |  | -19.3355 | -124.9 | -126.6 | 28.7155 | 52.1576 | 76.0973 | 74.4324 | 51.83 | -12.59 | 62.7075 | 173.2048 | -3.09 | -3.01 | 76.72 | 77.94 | 174.4182 | 170.1455 | -17.7409 | -16.9364 | 244.1084 | 203.1704 | 194.796 | 197.4391 | 46.6367 | 25.1752 | -29.54 | 433.7543 | 131.7339 |  | -27.7482 | -25.6806 |  | -42.4106 | -39.1092 | 39.984 | -33.3474 | -34.1315 | 14.275 | 0 | -17.85 | 1 | 9.7306 | -121.9583 | -35.6096 | -34.5445 | 12.5137 | -23.1837 | -12.0284 |  |  |  | 39.4588 | 39.7634 | 38.5788 | 52.2464 | 51.9115 | -35.6682 | 19.4977 | 19.3175 | -16.0087 | 0 | -37.0666 | -37.27 | 18.9828 | 1.3968 | -12.24 | 23.15 | -37.5457 | 7.084 | -12.545 | 1.69 |  | 14.04 | -2.4786 | 14.7991 | 17.81 | 72.1614 | 24.4 |  |  | -7.2848 | 2.5496 |  |  |  | -23.7119 | 23.3101 | 36.3859 | 64.2422 | 64.0766 | -154.1902 | -26.199 | 34.3293 | -70.9831 | 9.8348 | 11.995 | 11.6257 | 12 | 221.0795 | 219.1683 | 282.9 | -279.8374 | -478.8476 | 479.8836 | 476.5633 | -207.6587 | -205.4398 | -50.243 | -40.8044 | 77.3789 | 76.5472 | -152.894 | -159.3667 | 69.9208 | 69.1298 | -67.7547 | -67.7132 | 76.3 | 75.66 | 51 | 50.8 | 23.0941 | 33.2 | -354.3461 | 113.5465 | 113.2063 | 15.7 | 14.8 | -67.6 | -68.5 | 1.6366 | 1.2672 | -467.0209 | -97.4785 | 445.4703 | 359.0606 | -33.513 | -350.3036 | 349.1152 | -168.8563 | -211.8131 | -342.393 | 86.334 | 84.454 | 168.3311 | -435.6689 | 214.8629 | -216.8839 | 219.7367 | -9.675 |  | 22.16 | 6.913 | 6.888 | -21.76 | 0 |  | 0.206 | -41.3962 | -10.927 | 25.4 | 51.626 | 51.738 |  |  | 50.2533 | 49.1221 | 49.9096 |  |  | 23.9245 | 8.81 |  | -36.1242 | 75.0668 | 50.6757 | -35.702 | -73.2058 | 40.1429 | 33.2086 |  | -4.1 |  | 162.3803
13/05/2025 | 22:30 | 0 | 19.3825 | -39.0594 | -38.9471 | 28.979 |  | 57.5209 | -95.9782 | 53.6611 | 27.3012 | 26.8041 | 0 | -41.107 | 35.2 | 12.42 | -35.2 | 13.841 | 193.2574 | 5.4939 | 5.5914 | 8.984 | 4.7012 | 6.0508 | 2.4399 |  |  | -61.38 | -61.99 |  | -6.66 | 39.6 | 11.943 | 0.268 | -40.22 | -40.27 | -89.29 | 40.46 | 40.53 | 12.344 | 9.8552 | 69.3106 | 71.4847 | 36.0655 | -41.9292 | -41.2323 | 7.0145 | 7.0256 |  | 92.03 | -2.0938 | -10.0252 | -384.8218 | 23.8351 | -11.7 | -11.8 | 47.0666 | 46.9145 | -6.0727 |  | -67.3058 | 6.8136 | 7.7256 | 5.2862 | 431.4095 | 112.186 | 112.125 | -393.1362 | 464.7605 |  | -82.3873 | 83.8766 | 95.6041 | 29.04 | 27.91 | 64.82 | 82.56 | -50.3637 | -50.3637 | 121.4307 | 121.8871 | 20.3358 | -83.9461 | -83.926 | 11.6156 | -71.9296 |  |  | 10.5 | 144.9 | -15.81 | 31.1697 | 31.1442 | 30.9753 | -22.9696 | -22.6456 | 12.7004 | -40.1599 | 16.14 | 16.2443 | 48.05 | 76.8 | 43.8354 | 41.6061 | -30.71 | -3.3911 | 72.3994 | 72.4391 | -143.9584 |  | -18.7313 | -120.7 | -119.3 | 27.9684 | 48.056 | 69.5223 | 68.573 | 47.62 | -10.84 | 62.073 | 141.7531 | -21.71 | -21.94 | 107.45 | 76.75 | 143.6364 | 140.2364 | -23.5093 | -23.7 | 227.1297 | 184.8854 | 176.6526 | 179.3417 | 66.1863 | 45.9518 | -26.965 | 406.9948 | 155.7184 |  | -26.6496 | -24.3266 |  | -54.468 | -49.7331 | 145.98 | -49.3916 | -50.6992 | -7.6882 | 0 | -13.53 | 91.4 | 9.0897 | -140.7757 | -32.6346 | -31.9927 | 10.4482 | -47.7489 | 7.2112 |  |  |  | 39.2835 | 40.7665 | 39.3669 | 50.0694 | 50.2369 | -50.0694 | 25.7017 | 25.9113 | -25.5377 | 0 | -37.9895 | -38.13 | 18.9828 | 1.2332 | -12.17 | 23.81 | -37.78 | 6.9435 | -12.939 | 4.568 |  | 13.14 | 8.5221 | 27.1738 | 17.12 | 71.255 | 25.4 |  |  | -5.525 | 2.3007 |  |  | -15.1781 | -21.0998 | 23.3806 | 32.0162 | 63.8579 | 64.8886 | -143.3534 | -23.7621 | 31.2591 | -61.8069 | 9.6418 | 9.0445 | 8.7344 | 11.431 | 219.3627 | 216.2758 | 279.5 | -280.0627 | -472.683 | 474.853 | 472.6972 | -205.0695 | -204.9838 | -50.0739 | -40.1468 | 80.7849 | 77.6895 |  | -151.3613 | 69.2836 | 68.954 | -61.8938 | -61.8858 | 79.12 | 79.33 | 47.4 | 47.6 | 23.1752 | 31.28 | -345.5656 | 112.4397 | 113.6552 | 14.5 | 9.7 | -67.6 | -68.1 | 1.9169 | 1.5596 | -466.7022 | -121.7933 | 433.5058 | 359.2271 | -30.153 | -344.3012 | 341.9653 | -165.6469 | -208.4454 | -340.5737 | 85.7 | 82.551 | 167.7608 | -426.7538 | 213.2753 | -211.5508 | 209.9751 | -9.9936 |  | 21.36 | 7.143 | 7.117 | -21.52 | -0.8 |  | 0.911 | -39.3454 | -11.7174 | 25.8 | 50.103 | 50.489 | 9.6735 | 11.3638 | 51.9686 | 51.0037 | 51.5597 |  | -9.3 | 25.314 | 8.11 |  | -37.388 | 74.6728 | 49.8504 | -36.9305 | -73.0824 | 39.4189 | 33.7425 | 1 | -0.4 |  | 155.83
13/05/2025 | 23:00 | 0 | 18.5812 | -37.2415 | -39.0733 | 26.8797 |  | 54.1337 | -91.3342 | 49.6903 | 25.1732 | 24.716 | 0 | -36.478 | 33 | 10.764 | -30.8 | 14.5491 | 185.5894 | 4.5911 | 4.371 | 7.407 | 4.5733 | 6.0169 | 2.4457 |  |  | -58.07 | -57.77 |  | -8.88 | 35.2 | 10.507 | 0.262 | -40.43 | -40.52 | -82.75 | 40.87 | 40.66 | 10.427 | 10.6988 | 65.8344 | 68.4823 | 31.9558 | -41.1255 | -40.8402 | 31.311 | 28.8249 |  | 81.1793 | 1.0633 | 1.8569 | -373.6378 | 26.3931 | -13.1 | -13 | 47.4056 | 46.2968 | -5.5461 |  | -67.0997 | 6.1564 | 6.7743 | 4.586 | 415.1126 | 105.1667 | 105.2583 | -396.7332 | 430.0723 |  | -38.3702 | 40.7729 | 89.8659 | 26.96 | 25.47 | 60.92 | 78.43 | -55.4541 | -55.4541 | 126.7319 | 127.412 | 23.6337 | -65.7892 | -65.9959 | -0.0204 | -64.2908 |  |  | 17.8 | 130.2 | -15.48 | 37.4084 | 37.3144 | 37.4511 | -15.2455 | -14.9797 | 1 | -42.5688 | 12.6852 | 15.3736 | 43.55 | 69.47 | 41.4917 | 39.4089 | -29.16 | -3.3911 | 65.0154 | 64.4192 | -139.4228 |  | -17.7016 | -111.7 | -113.5 | 28.3859 | 44.5404 | 63.8865 | 63.8855 | 44.23 | -10.1 | 58.185 | 136.3728 | -26.01 | -26.45 | 112.6 | 73.22 | 138 | 135.8909 | -28.2515 | -28.0455 | 216.736 | 175.2915 | 168.6167 | 170.8264 | 38.753 | 20.7468 | -27.556 | 409.734 | 149.3002 |  | -27.1882 | -25.3879 |  | -42.9192 | -40.2266 | 47.664 | -40.458 | -41.24 | 17.7297 | 0 | -19.39 | 1 | 8.0094 | -117.4187 | -33.3145 | -32.2243 | 9.6647 | -17.5698 | -18.2116 |  |  |  | 40.3963 | 40.8772 | 39.3973 | 54.5908 | 53.9209 | -56.9352 | 30.2066 | 30.5998 | -30.7294 | -13.672 | -41.095 | -38.74 | 18.8876 | 1.1392 | -12.25 | 22.66 | -40.3386 | 6.9383 | -13.357 | 4.952 |  | 12.3 | 13.1308 | 31.7151 | 16.69 | 69.8269 | 25.5 | -6.1726 |  | -4.3383 | 2.0627 |  |  |  | -18.8706 | 23.2049 | 28.7389 | 66.1633 | 64.1326 | -138.8365 | -22.0673 | 29.3453 | -56.2121 | 9.7098 | 6.3198 | 6.0132 | 11.3487 | 220.0046 | 218.6753 | 282.9 | -280.4051 | -486.6689 | 485.4135 | 481.6266 | -209.0851 | -206.1772 | -52.3504 | -43.4377 | 77.1845 | 76.3706 |  |  | 67.4488 | 66.8446 | -56.4287 | -55.4117 | 92.99 | 91.49 | 46.4 | 46.2 | 23.156 | 29.36 | -339.6973 | 109.3007 | 108.9727 | 14 | 8 | -66.7 | -67.6 | 1.7111 | 1.7071 | -473.5139 | -111.2268 | 440.9296 | 359.8078 | -31.0291 | -352.7161 | 351.7557 | -154.7627 | -210.6802 | -345.0143 | 92.3757 | 91.6244 | 154.0928 | -429.5847 | 217.0192 | -212.4028 | 212.5202 | -10.3891 |  | 21.84 | 7.453 | 7.453 | -21.28 | -1.04 |  | 0.8804 | -41.5427 | -12.3033 | 27.1 | 50.54 | 49.664 | 10.8594 | 13.1927 | 51.2482 | 50.0979 | 50.9447 |  | -6.3 | 26.5494 | 7.39 |  | -38.8081 | 76.6497 | 52.6246 | -37.6475 | -74.4107 | 41.7464 | 32.479 | -1.8 | 1.3 |  | 147.2796
13/05/2025 | 23:30 | 0 | 17.9171 | -35.8649 | -39.6913 | 26.277 |  | 52.4312 | -89.2323 | 47.1192 | 23.9153 | 23.3403 | 0 | -34.163 | 30.8 | 11.592 | -28.6 | 14.548 | 179.9346 | 4.2151 | 4.0623 | 6.2148 | 4.824 | 6.381 | 2.4567 |  |  | -54.92 | -54.86 |  | -13.32 | 33 | 8.681 | 0.25 | -37.38 | -37.33 | -81.14 | 37.45 | 39.03 | 9.506 | 11.52 | 61.0189 | 63.8214 | 28.4855 | -40.9915 | -40.0113 | 23.0408 | 23.6658 |  | 78.3661 | 0 | -3.1281 | -343.4082 | 24.9892 | -12.5 | -12.3 | 45.6772 | 45.3606 | -5.6341 |  | -64.3491 | 5.1732 | 6.5392 | 4.5364 | 385.0214 | 73.7937 | 73.9158 | -282.0458 | 404.8549 |  | -94.0783 | 95.6183 | 84.5069 | 26.4 | 23.94 | 57.25 | 75.97 | -47.6845 | -47.4166 | 119.2852 | 120.9006 | 26.3484 | -72.8329 | -73.0458 | 0.7426 | -67.5667 |  |  | 9.9 | 136.4 | -15.36 | 29.3619 | 29.0122 | 29.391 | -30.9887 | -31.0701 | 1 | -17.6073 | 7.463 | 14.3721 | 40.02 | 68.65 | 38.2104 | 36.3327 | -27.53 | -3.3911 | 67.7099 | 67.6295 | -135.8177 |  | -16.7298 | -104.7 | -106.2 | 28.4848 | 41.0248 | 58.7204 | 58.0261 | 40.67 | -9.16 | 57.726 | 133.0376 | -27.51 | -27.68 | 109.04 | 70.64 | 134.7455 | 133.1273 | -23.4328 | -23.8818 | 209.7192 | 169.7259 | 161.7879 | 164.7169 | 72.0889 | 56.9785 | -24.489 | 294.7498 | 170.6751 |  | -28.8599 | -27.2715 |  | -41.6315 | -38.5241 | 150.588 | -56.6605 | -58.1159 | -19.8843 | 0 | -11.52 | 107 | 7.4856 | -111.8043 | -32.6954 | -31.7169 | 8.4172 | -53.4989 | 17.155 |  |  |  | 38.9901 | 39.688 | 39.456 | 47.0552 | 47.2227 | -64.9731 | 25.5954 | 25.8662 | -37.66 | -17.9458 | -42.1643 | -40.22 | 19.0756 | 1.0111 | -12.32 | 23.08 | -43.6019 | 7.1341 | -13.629 | 4.968 |  | 11.41 | 19.7645 | 35.365 | 15.94 | 67.3253 | 25.6 | -6.1534 |  | -3.2418 | 1.8358 |  |  | -14.2301 | -16.955 | 22.1154 | 25.6298 | 60.979 | 63.9723 | -134.8267 | -21.2492 | 28.5107 | -51.9007 | 9.3043 | 4.1115 | 3.8708 | 10.7166 | 223.7096 | 222.8594 | 285 | -284.435 | -498.1049 | 504.124 | 500.0454 | -208.6796 | -209.1313 | -51.7461 | -42.7673 | 75.0881 | 76.2604 |  |  | 67.4598 | 66.7237 | -50.0713 | -50.0077 | 99.13 | 98.65 | 46.2 | 46.5 | 22.9915 | 27.12 | -333.879 | 107.3049 | 106.6542 | 13.9 | 6.3 | -65.1 | -65.9 |  | 1.3804 | -489.8878 | -138.0314 | 435.4639 | 357.1487 | -25.8005 | -343.6522 | 343.5007 | -147.8184 | -210.3542 | -338.4373 | 91.3108 | 94.1379 | 146.7232 | -421.1499 | 215.4694 | -203.0783 | 203.9535 | -10.0183 |  | 21.76 | 8.108 | 8.109 | -21.6 | 0 |  | 0.032 | -42.6566 | -13.1243 | 28.5 | 53.032 | 49.606 | 11.0966 | 13.2152 | 50.1853 | 49.338 | 49.7114 |  | -5.7 | 27.77 | 6.83 |  | -39.5608 | 74.5014 | 51.664 | -38.6938 | -72.7634 | 41.7254 | 30.9027 | -3.3 | 3.3 |  | 153.8332
14/05/2025 | 00:00 | 0 | 17.4338 | -34.9227 | -37.195 | 25.3078 |  | 50.5821 | -89.1855 | 45.3113 | 23.0973 | 22.3846 | 0 | -33.589 | 28.6 | 10.764 | -28.6 | 14.5037 | 181.6326 | 3.6388 | 4.1009 | 6.3578 | 4.983 | 5.7718 | 2.6834 |  |  | -54.03 | -53.63 |  | -15.54 | 33 | 8.491 | 0.245 | -33.2 | -33.04 | -90.79 | 33.11 | 33.21 | 9.4956 | 11.49 | 59.8475 | 62.4344 | 26.6793 | -35.9011 | -35.7116 | 5.1796 | 5.1792 |  | 79.0359 | -3.6642 | -19.6666 | -306.7993 | 27.0976 | -13.5 | -13.6 | 41.5784 | 40.743 | -5.8668 |  | -59.0296 | 5.2765 | 6.1424 | 4.3002 | 348.4602 | 68.8192 | 68.453 | -238.8699 | 388.2364 |  | -108.5023 | 111.8865 | 81.7325 | 25.84 | 22.59 | 56.03 | 75.28 | -47.1487 | -47.9525 | 121.5961 | 122.583 | 24.9241 | -72.2969 | -71.4837 | 0.0671 | -61.2347 |  |  | 19.2 | 121.2 | -15.23 | 30.9633 | 30.1029 | 31.4686 | -29.0278 | -28.9743 |  | -15.3016 | 3.3551 | 14.1083 | 39.53 | 65.8 | 37.7417 | 35.4538 | -26.92 |  | 61.0777 | 60.8993 | -112.599 |  | -16.3283 | -102.4 | -101.4 | 28.4079 | 39.267 | 54.9633 | 55.6824 | 38.96 | -8.13 | 56.754 | 111.4638 | -27.49 | -27.62 | 105.38 | 68.98 | 109.6909 | 107.9636 | -30.1925 | -30.8273 | 189.1474 | 150.5477 | 143.7723 | 146.14 | 61.4925 | 46.6529 | -24.894 | 251.2388 | 164.118 |  | -30.0597 | -28.1533 |  | -37.1898 | -32.2824 | 116.784 | -57.2038 | -57.9866 | -9.472 | 0 | -9.56 | 80.1 | 7.3127 | -102.6233 | -32.9327 | -32.1467 | 10.305 | -45.5847 | 7.6956 |  |  |  | 40.7711 | 41.419 | 38.9499 | 47.2227 | 47.5576 | -66.1452 | 32.7419 | 32.7699 | -41.8114 | -21.8308 | -41.6004 | -41.69 | 18.9828 | 0.9622 | -12.29 | 24.39 | -41.4063 | 6.8913 | -13.769 | 4.917 |  | 11.02 | 22.4761 | 40.4738 | 15.73 | 67.1759 | 26 |  |  | -2.782 | 1.7678 |  |  | -13.7615 | -15.9549 | 22.0449 | 24.5373 | 65.5031 | 66.0392 | -133.3134 | -20.4557 | 27.4892 | -48.7077 |  | 3.2228 | 2.8794 |  | 220.7989 | 220.8538 | 287.1 | -286.4288 | -509.1349 | 510.6257 | 499.6585 | -208.5106 | -207.5994 | -56.1767 | -46.8181 | 78.8882 | 77.2882 |  | -159.492 | 67.5917 | 66.8995 | -47.5198 | -46.7598 | 98.07 | 98 | 43.4 | 43.7 | 23.0535 | 26.48 | -328.4436 | 103.8764 | 103.6481 |  | 4.2 | -64.9 | -65.9 |  | 1.3091 | -495.6009 | -133.148 | 417.87 | 351.151 | -22.7256 | -336.5378 | 334.9215 | -147.9321 | -209.0197 | -330.7727 | 89.7323 | 89.2202 | 147.6769 | -406.7922 | 213.1486 | -195.6557 | 194.9518 | -9.9936 |  | 21.36 | 8.191 | 8.194 | -21.52 | 0 |  | 0.148 | -43.624 | -12.8893 | 28.6 | 50.591 | 50.277 |  | 13.2298 | 51.4201 | 50.3036 | 49.9404 |  | -3.9 | 27.709 | 6.68 |  | -42.0269 | 77.7069 | 56.1794 | -40.6808 | -76.4478 | 46.7046 | 29.1881 | -4.7 | 4.8 |  | 173.354
MÁXIMO |  | 0 | 23.9074 | -31.6227 | 9.7485 | 38.3539 | 0 | 77.3103 | -80.1214 | 65.3109 | 33.193 | 32.3961 | 0 | -23.447 | 55 | 18.216 | -19.8 | 14.5491 | 270.9414 | 9.3716 | 9.1046 | 15.2578 | 7.4731 | 6.613 | 2.6834 | 0 | 0 | -50.14 | -53.63 | 0 | 8.88 | 61.6 | 14.982 | 0.282 | -31.08 | -31.34 | -77.8 | 56.17 | 56.28 | 17.1718 | 13.5958 | 80.0853 | 83.5224 | 45.1557 | -32.4181 | -33.4482 | 32.3896 | 30.3621 | 0 | 112.9276 | 2.1102 | 13.8559 | -264.6664 | 29.2523 | -5.4 | -5.4 | 63.1486 | 62.0823 | -2.3004 | 0 | -55.8913 | 21.1021 | 9.7218 | 13.4771 | 533.5549 | 124.485 | 245.1551 | -169.0383 | 546.3544 | 0 | -24.7671 | 111.8865 | 102.2605 | 34.93 | 37.14 | 74.36 | 85.75 | -35.2265 | -34.9586 | 148.9104 | 149.9463 | 32.4629 | -28.6864 | -29.1754 | 27.3569 | -30.8252 | 19.5709 | 25.985 | 69.2 | 219.8 | -12.13 | 58.3358 | 57.1814 | 56.7762 | -1.8539 | -2.2509 | 28.974 | 5.016 | 41.8668 | 18.4802 | 81.74 | 92.45 | 55.7886 | 52.5925 | -23.95 | -0.6978 | 110.5937 | 108.7459 | -83.8705 | 0 | -14.5313 | -77.3 | -78.1 | 32.1268 | 66.5131 | 83.6117 | 94.9402 | 66.04 | -4.41 | 69.4575 | 194.356 | -2.14 | -2.03 | 122.35 | 83.76 | 197.2182 | 192.9818 | -10.6623 | -10.6909 | 268.2354 | 224.2702 | 217.7242 | 220.3575 | 129.1645 | 121.1577 | -20.888 | 538.1578 | 336.9728 | 0 | -18.2997 | -15.8308 | 0 | 46.8587 | 43.125 | 173.628 | -30.0146 | -30.8566 | 40.7037 | 19.76 | -6.29 | 119 | 13.5729 | 44.8827 | -28.156 | -27.2571 | 12.5137 | 1.0839 | 78.8009 | 0 | 0 | 0 | 41.8285 | 42.9218 | 40.7332 | 80.7139 | 81.2163 | -23.2764 | 54.6586 | 54.6786 | -8.6936 | 11.2882 | -31.5587 | -32.06 | 19.1708 | 1.7252 | -11 | 25.18 | -33.2526 | 10.04 | -11.366 | 5.606 | 0 | 16.13 | 38.0235 | 54.9527 | 18.25 | 74.3906 | 26.1 | -6.0616 | 0 | 0 | 3.0503 | 0.0645 | 0 | -12.5113 | -11.9534 | 23.7761 | 45.1252 | 66.1633 | 66.3705 | -117.5839 | -16.0604 | 40.3096 | -34.6399 | 12.9853 | 18.7152 | 18.335 | 14.1823 | 229.3188 | 296.7041 | 289.2 | -274.2846 | -377.3719 | 537.1047 | 539.3508 | 0 | -134.7039 | 0 | -30.7882 | 82.0574 | 81.4886 | -82.4583 | -76.8441 | 69.9208 | 69.1298 | -7.9001 | -7.6892 | 117.55 | 117.55 | 57.2 | 57.8 | 23.1752 | 39.92 | -280.3284 | 115.8752 | 115.5622 | 20.7 | 25.1 | -13.9 | -14.1 | 1.9169 | 1.7071 | -369.1429 | 208.9232 | 469.0017 | 384.4706 | 34.1179 | -126.1598 | 372.5498 | 0 | -94.4645 | -121.5747 | 134.46 | 135.9388 | 171.5213 | -195.8494 | 223.5613 | -96.639 | 241.8658 | -7.0135 | 0 | 22.64 | 8.191 | 8.194 | -9.04 | 0.48 | 0 | 11.8669 | -25.6062 | -7.5578 | 29.1 | 54.714 | 54.286 | 11.5762 | 13.7515 | 52.9944 | 52.7678 | 53.8924 | 0 | 38.2 | 27.77 | 10.71 | 0 | -25.33 | 125.175 | 64.7523 | -25.4856 | -71.3627 | 97.3438 | 41.4518 | 1 | 46.8 | 0 | 175.131
MÍNIMO |  | 0 | 15.814 | -48.0968 | -39.6913 | 22.3415 | 0 | 44.5393 | -132.9257 | 35.6137 | 18.1854 | 17.6544 | 0 | -63.395 | 19.8 | 8.28 | -55 | 11.6628 | 163.0918 | 1.3412 | 1.2097 | 1.7963 | 3.78 | 0.1074 | 2.3393 | 0 | 0 | -74.97 | -75.03 | 0 | -17.76 | 22 | 1.147 | 0.187 | -55.82 | -55.74 | -93.81 | 31.41 | 31.5 | 6.2907 | 3.0623 | 53.4535 | 55.5545 | 15.4184 | -56.5308 | -56.3877 | 2.8876 | 2.8401 | 0 | 65.64 | -3.6642 | -20.0105 | -495.5621 | 11.2511 | -14.6 | -14.6 | 39.8324 | 39.0282 | -7.9191 | 0 | -84.4446 | 2.7728 | 0 | 3.715 | 320.9936 | 0 | 31.6172 | -523.1528 | 324.3055 | 0 | -121.069 | 26.2385 | 64.2883 | 22.39 | 15.82 | 43.07 | 65.94 | -80.2361 | -80.638 | 109.6043 | 109.4224 | 13.4876 | -141.366 | -140.0712 | -1.9065 | -110.0559 | 19.5709 | 25.985 | -60.1 | 61 | -18.4 | -11.749 | -10.9378 | -10.5335 | -65.066 | -63.2756 | 1 | -56.6497 | -4.6207 | 10.8269 | 39.53 | 49.64 | 31.1792 | 29.3015 | -35.21 | -3.3911 | 31.048 | 30.9869 | -196.5992 | -0.0002 | -21.224 | -146.6 | -146.1 | 24.7989 | 29.892 | 35.2381 | 42.7917 | 29.76 | -13.91 | 55.053 | 81.7271 | -33.14 | -33.21 | 76.72 | 52.62 | 80.2727 | 79.5636 | -52.7239 | -51.7 | 162.9213 | 122.2393 | 115.9824 | 117.5841 | 20.0221 | 0.2635 | -30.757 | 180.1813 | -188.4193 | 0 | -36.3297 | -34.2073 | 0 | -71.199 | -66.0164 | 24.624 | -96.9226 | -98.5366 | -83.1504 | 0 | -19.9 | 0 | 7.3127 | -188.1285 | -37.3636 | -36.3436 | 2.0996 | -116.8795 | -37.4209 | 0 | 0 | 0 | 37.7059 | 38.328 | 36.8443 | 33.9936 | 34.3285 | -83.8956 | 12.639 | 12.4895 | -56.6562 | -36.7482 | -50.331 | -48.4 | 16.9833 | 0.7279 | -12.43 | 16.97 | -51.0646 | 6.8913 | -15.925 | 1.216 | 0 | 4.75 | -10.0959 | 9.3403 | 14.68 | 59.4148 | 17.8 | -6.1833 | 0 | -11.1861 | 1.1467 | 0.0645 | 0 | -16.3014 | -29.3998 | 18.5988 | 17.9828 | 56.3799 | 56.9208 | -164.4149 | -31.7291 | 25.2244 | -91.1308 | 9.1752 | 0 | 0 | 10 | -1.9775 | 140.4564 | 277 | -289.1903 | -539.843 | 381.5382 | 376.9992 | -215.7203 | -273.3697 | -63.4212 | -98.0629 | 63.1411 | 63.6679 | -161.1743 | -162.1062 | 15.7903 | 15.5816 | -85.1725 | -84.6715 | 26.57 | 26.76 | 10.2 | 10.4 | 22.1498 | -67.44 | -354.8868 | 87.3258 | 86.9829 | 10.5 | -36.5 | -67.6 | -68.5 | 1.2349 | 1.0344 | -526.6733 | -298.8602 | 208.4717 | 134.1778 | -45.3044 | -375.4633 | 118.6561 | -168.9322 | -218.7395 | -367.6339 | 58.348 | 59.1126 | 0 | -461.2499 | 93.9846 | -238.5136 | 96.2502 | -10.3891 | 0 | 9.36 | 5.607 | 5.603 | -22.24 | -11.12 | 0 | -1.1398 | -43.624 | -27.071 | 16.8 | 36.536 | 36.17 | 0 | 0 | 42.8233 | 42.5102 | 43.3159 | 0 | -9.3 | 17.1242 | 5.23 | 0 | -54.7078 | 72.5249 | 0 | -54.889 | -123.3365 | 29.8716 | 22.1777 | -46.5 | -16.9 | 0 | 147.2796
PROMEDIO |  | 0 | 19.6861 | -39.518 | -21.1311 | 31.2377 | 0 | 62.8734 | -110.7927 | 52.4113 | 26.6825 | 26.1268 | 0 | -42.4926 | 37.2625 | 12.978 | -36.9875 | 13.7411 | 225.273 | 5.5979 | 5.5915 | 9.121 | 6.1484 | 3.3947 | 2.4456 | 0 | 0 | -61.905 | -64.9045 | 0 | -4.3012 | 41.8957 | 9.0911 | 0.24171 | -43.2658 | -43.2052 | -85.9017 | 43.5294 | 43.6929 | 10.6627 | 10.8153 | 68.0493 | 71.0791 | 30.9396 | -42.9507 | -42.6201 | 15.9831 | 15.3899 | 0 | 89.1526 | -0.55175 | -3.1434 | -399.8482 | 25.3475 | -12.5542 | -12.5729 | 48.5478 | 47.7458 | -5.9825 | 0 | -67.5803 | 8.4876 | 6.4962 | 7.2773 | 446.7966 | 77.0966 | 127.9717 | -378.2558 | 449.9985 | 0 | -68.0381 | 68.5725 | 87.4623 | 28.2221 | 25.8021 | 59.8054 | 77.8304 | -54.5191 | -54.455 | 126.2259 | 127.2728 | 22.3937 | -83.7977 | -83.8152 | 11.3999 | -69.785 | 19.5709 | 25.985 | 5.6417 | 139.6854 | -15.875 | 25.5683 | 25.4263 | 26.0179 | -34.8984 | -34.901 | 14.9087 | -24.6862 | 17.7576 | 13.9111 | 58.8379 | 72.8735 | 44.5488 | 42.2295 | -29.6902 | -3.0122 | 70.0254 | 69.3799 | -134.2398 | -7.2e-05 | -17.9869 | -117.6761 | -118.5156 | 28.5136 | 52.9965 | 63.094 | 74.3022 | 51.8393 | -9.4817 | 61.4247 | 132.837 | -21.8773 | -22.0669 | 99.3946 | 69.2352 | 133.1693 | 130.9659 | -30.8658 | -30.5629 | 216.8453 | 174.141 | 167.6875 | 170.3335 | 72.5673 | 56.0504 | -26.8035 | 390.6039 | 129.1135 | 0 | -29.0129 | -27.0165 | 0 | -9.1099 | -8.1373 | 88.4038 | -64.2709 | -65.1615 | -16.3646 | 4.7762 | -15.0004 | 56.5 | 11.1563 | -64.1884 | -33.0243 | -32.1591 | 7.6299 | -52.6782 | 18.4769 | 0 | 0 | 0 | 39.8787 | 40.3089 | 38.8229 | 54.2524 | 54.2419 | -51.7719 | 32.7775 | 32.717 | -28.724 | -12.3911 | -39.6634 | -40.4196 | 18.0386 | 1.0577 | -11.6644 | 21.4158 | -40.1191 | 8.9199 | -13.9854 | 4.2316 | 0 | 10.386 | 10.0362 | 28.7912 | 16.0694 | 67.1073 | 22.8521 | -6.1261 | 0 | -6.0053 | 1.9783 | 0.0645 | 0 | -14.4844 | -19.6103 | 21.6871 | 29.8331 | 60.2416 | 61.5529 | -145.4223 | -25.0866 | 32.4794 | -64.2676 | 10.8985 | 9.7916 | 9.4222 | 12.6119 | 153.9155 | 217.7938 | 283.4886 | -281.8589 | -482.5692 | 485.1902 | 481.8238 | -146.0438 | -205.4275 | -47.8227 | -60.1174 | 76.6957 | 75.8459 | -127.2895 | -125.7852 | 50.5388 | 50.024 | -43.8344 | -43.6587 | 88.2837 | 88.0631 | 27.2437 | 27.3104 | 22.7538 | -1.2133 | -316.3593 | 104.7175 | 104.4529 | 14.8711 | -13.8896 | -48.7625 | -49.1938 | 1.6451 | 1.4151 | -473.5052 | -98.2132 | 343.1003 | 276.494 | -2.8078 | -268.43 | 267.0996 | -123.4295 | -168.9704 | -263.2969 | 85.7284 | 85.4246 | 135.5016 | -333.0105 | 171.5977 | -159.9977 | 160.795 | -8.8658 | 0 | 14.9017 | 6.9262 | 6.9136 | -14.8233 | -6.2533 | 0 | 6.4918 | -35.8084 | -21.1992 | 24.1438 | 50.3919 | 50.1961 | 10.544 | 12.7128 | 49.8369 | 49.4057 | 49.8535 | 0 | 20.3081 | 23.3708 | 7.574 | 0 | -39.3703 | 90.3736 | 52.6277 | -39.1465 | -88.8698 | 59.5323 | 28.865 | -28.8946 | 23.375 | 0 | 163.0081
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 13 de Mayo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
13/05/2025 | 00:30 |  | 2.153 | -4.7432 | 3.3681 | 9.2388 |  | 17.3614 |  | 8.1529 | 2.7799 | 4.2196 | 0 | -22 |  |  |  | 2.8851 | 4.0487 | 2.512 | 2.2926 | 4.0806 | 4.4649 | -2.2048 | 1.1374 |  | -1.1121 | -1.461 |  | 10.917 | -13.32 | -13.2 | 0.592 | 0.159 | -13.62 | -13.3 |  | -13.98 | -13.52 | 5.5286 | 3.838 | 16.9962 | 18.2599 | -19.3683 | -12.8601 | -13.8189 | 9.002 | 9.8561 |  | -24.1126 | 5.536 | 32.1597 | -34.2205 | 11.734 | -7.2 | -7.3 | -25.653 | -24.018 | -4.8399 |  | -1.501 | 2.6694 | 2.4989 | 1.8701 | -104.4038 | 79.5922 | 79.5312 | -22.6734 | -137.223 |  |  |  | 16.2467 | 8.25 | 4.81 | -12.18 | 6.36 | -19.2856 | -19.5535 | 18.5081 | 16.2593 | -7.137 | -6.0057 | -5.7562 | -1.9065 | 16.5787 |  |  | 48.7 | -27.9 | -2.81 | 36.5082 | 37.0719 | 35.4641 | 106.3295 | 106.1293 | -15.5471 | -97.2209 | -12.9229 | 2.4589 | 39.35 | 9.5 | 4.8486 | 5.0812 | -7.39 |  | -18.1742 | -17.8651 | 34.2784 | 0.0148 | -3.6789 |  | 9.7 | -5.2637 | -2.0571 | 34.229 | 3.7167 | -1.91 | -1.15 | 9.234 | -35.3645 | -7.32 | -7.38 | 19.39 | 17.56 | -34.7455 | -17.3909 | -35.7957 | -34.5909 |  | -20.0528 | -26.5596 | -27.0048 | -15.2394 | -16.5503 | -12.598 | -73.0002 | -9.7881 |  | -8.8303 | -9.2051 |  | -20.8124 | -20.3386 | -2.052 | -17.5791 | -17.2535 | 12.9 | 12.82 | -11.36 | 2.8 | 1.4893 | -25.3411 | -16.5629 | -5.2994 | 8.0331 | 9.6576 | -32.4514 |  |  |  | 5.0065 | 4.0545 | 3.6907 | 7.0332 | 7.0332 | 0 | 16.8187 | 16.9898 | 6.0546 |  | 14.8257 | -7.72 | -4.5168 | 0.3216 | 3.34 | -0.95 | -15.0461 | 1.5878 | 7.597 | 3.432 |  | 30.7 | -30.7102 | -21.5652 | -2.95 | 43.5678 |  | 1.215 |  | 4.9094 | 2.1319 |  |  | -12.0187 | -33.3531 | 6.08 | -4.4537 | 6.1286 | 6.519 | 129.4594 | -16.4644 | -9.2351 | 2.0182 | 2.4428 | 6.6222 | 6.6457 |  | 9.8406 | 12.1758 | -7.12 | 10.2343 | 55.9428 | 4.2795 | 11.3155 | 15.1368 | 15.6159 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -35.5454 | -34.8698 | -8.4872 | -8.4558 | 6.98 | 6.85 | -34.2 | -34.9 | 1.1087 | -12.32 | 6.1223 | 21.5262 | 22.0105 | -22.5 | -26.9 | 23.4 | 22.6 | -18.87 | -18.7282 | -38.6653 | -23.9932 | -276.0017 | -25.6244 | 5.9952 | 91.6304 | 75.1089 | 108.7355 | 65.9841 | 20.0664 | 13.1914 | 13.0199 | 3.1841 | 181.0785 | -179.5551 | 5.736 | -2.0488 | 0.0012 |  | -3.68 | -0.407 | -0.429 | -1.36 | 2.48 | -1.1835 | -8.7297 | 12.6879 | -4.4236 | -0.1 | 8.182 | 7.695 |  |  | 3.8991 | 3.8258 | 4.3779 |  | 10.2 | 7.4227 | -0.47 |  | -10.5408 | -3.3755 | -23.9868 | -8.2805 | 0 | -27.127 | -3.6456 | -12 | -4.4 |  | -130.7163
13/05/2025 | 01:00 |  | 2.0294 | -4.6961 | 3.1761 | 8.765 |  | 16.6948 |  | 7.3585 | 2.3949 | 3.8401 | 0 | -22 |  | 3.312 |  | 2.6518 | 11.7317 | 2.4535 | 2.267 | 3.8919 | 4.3669 | -2.1849 | 1.1296 |  | -0.8732 | -1.374 |  | 10.756 | -15.54 |  | 0.739 | 0.15 | -12.99 | -13.15 |  | -14.28 | -14.58 | 5.6242 | 4.0877 | 14.0655 | 15.1909 | -20.9831 | -10.0469 | -9.5708 | 12.8273 | 23.4449 |  | -19.4241 | 5.9305 | 31.9634 | -34.4674 | 10.1267 | -6.6 | -6.6 | -26.7951 | -26.2303 | -4.5434 |  | 4.6171 | 1.8932 | 2.1168 | 1.6181 | -102.2675 | 76.8151 | 77.6696 | -13.9964 | -145.5547 |  |  |  | 15.2488 | 8.35 | 5.03 | -12.45 | 6.2 | -18.7498 | -18.6158 | 18.2934 | 16.4459 | -7.5079 | -6.2541 | -6.2055 | 4.7128 | 15.8481 |  |  | 45.8 | -26.6 | -2.75 | 35.5436 | 35.8491 | 34.1515 | 100.1952 | 97.4888 | 1 | -98.9884 | 0 | 2.4708 | 38.7 | 9.63 | 4.6924 | 4.8859 | -7.22 |  | -17.6195 | -17.1978 | 33.6475 | 0.0149 | -3.5973 |  |  | -4.6289 | -2.6181 | 34.0713 | 3.1601 | -2.25 | -1.22 | 9.7605 | -35.9495 | -7.9 | -8.01 | 20.52 | 22.15 | -37.1818 | -19.4545 | -35.5109 | -34.2091 |  | -19.711 | -26.0826 | -25.3948 | -17.9333 | -25.1443 | -12.554 | -84.1393 | -17.4148 |  | -8.8858 | -9.5722 |  | -21.0802 | -20.6356 | 6.672 | -19.3454 | -16.2254 | 11.3305 | 12.37 | -10.91 | -4.6 | 1.5974 | -24.2749 | -17.3102 | -6.1362 | 8.9517 | 13.498 | -20.0303 |  |  |  | 4.6163 | 4.5823 | 3.8617 | 6.6983 | 7.0332 | 0.8373 | 17.226 | 17.2754 | 6.6389 | 19.7964 | 14.4497 | -8.39 | -4.905 | 0.2978 | 3.46 | -1.58 | -14.8136 | 0 | 7.725 | 3.447 |  | 30.23 | -30.4456 | -20.9983 | -3.09 | 43.6278 |  | 1.2116 |  | 5.14 | 2.0843 |  |  |  | -34.7549 | 6.8856 | -4.7058 | 5.658 | 6.4589 | 123.8796 | -16.7397 | -9.4805 | 2.3927 | 3.2746 | 6.5416 | 6.4401 | 3 | 8.876 | 9.9966 | -8.8 | 11.1754 | 57.3541 | 6.9714 | 11.9048 | 15.1815 | 15.1465 |  | 5.0963 | -11.4968 | -12.7401 |  |  | -34.6116 | -33.6008 | -8.9255 | -8.7747 | 5.21 | 5.26 | -34.4 | -34.4 | 1.1087 | -12.56 | 3.7951 | 22.0577 | 22.813 | -22.9 | -26.9 | 23 | 22.6 | -18.6332 |  | -41.421 | -19.3283 | -275.8983 | -23.3581 | 5.1393 | 93.0749 | 74.7535 | 106.0098 | 63.1598 | 23.5718 | 10.5106 | 9.6401 | 0.7212 | 182.9219 | -178.0696 | 7.5391 | -4.3396 | 0.0012 |  | -3.84 | -0.509 | -0.527 | -1.36 | 2.56 | -1.5472 | -8.8182 | 12.1599 | -4.509 | -0.2 | 7.494 | 7.544 |  |  | 4.238 | 2.9499 | 3.5247 |  | 10.7 | 7.2872 | -0.46 |  | -10.7001 | -3.6137 | -25.2249 | -7.1234 |  | -27.1315 | -3.4024 | -12.4 | -4.4 |  | -128.5906
13/05/2025 | 01:30 |  | 1.8696 | -4.3751 | 2.9294 | 8.6722 |  | 16.3849 |  | 7.3172 | 2.2109 | 3.6983 | 0 |  |  | 3.312 | -17.6 | 2.4037 | 11.0779 | 2.5547 | 2.2149 | 3.9725 | 4.5566 | -2.2082 | 1.0795 |  | -0.8425 | -1.474 |  | 10.785 | -15.54 |  | 0.653 | 0.154 | -13.36 | -13.42 |  | -14.1 | -14.24 | 5.2471 | 3.6581 | 18.9463 | 20.4967 | -20.9634 | -10.8507 | -10.4148 | 9.2171 | 9.4844 |  | -16.343 | 5.9305 | 32.054 | -41.6719 | 10.3337 | -6.5 | -6.4 | -25.9194 | -24.6348 | -4.4785 |  | 3.4061 | 1.8704 | 1.8328 | 1.5004 | -108.829 | 75.8385 | 75.9911 | -9.2606 | -143.6647 |  |  |  | 14.161 | 8.38 | 5.23 | -12.8 | 5.55 | -19.2856 | -19.2856 | 19.0539 | 17.4368 | -7.6342 | -7.6367 | -7.2903 | 3.8495 | 14.6934 |  |  | 43.6 | -24.5 | -2.69 | 33.8183 | 34.079 | 33.1514 | 100.3423 | 100.6477 | -10.1748 | -97.1942 | -6.2265 | 2.4515 | 38.76 | 9.72 | 4.5361 | 4.7882 | -7.13 |  | -15.8071 | -16.2207 | 30.4927 | 0.0149 | -3.5431 | 11.6 | 12.1 | -4.6155 | -2.6181 | 34.229 | 2.9745 | -2.48 | -1.18 | 8.694 | -32.4343 | -8.98 | -9.21 | 22.01 | 16.97 | -33.7455 | -16.7636 | -35.4489 | -33.8636 |  | -22.2725 | -27.618 | -27.6893 | -16.4555 | -18.4747 | -12.561 | -89.9477 | -13.1884 |  | -9.7036 | -9.3891 |  | -19.9251 | -20.5941 | -8.708 | -16.5166 | -15.8304 | 14.0152 | 12.79 | -12.55 | 1.6 | 1.4767 | -25.6455 | -18.3699 | -7.1796 | 9.1054 | 14.2343 | -30.0934 |  |  |  | 3.2173 | 3.1598 | 0 | 7.0332 | 6.6983 | 4.1864 | 16.8764 | 16.6891 | 7.8776 | 20.5955 | 14.9624 | -7.54 | -4.6065 | 0.2978 | 3.24 | -1.16 | -14.5866 | 0 | 7.753 | 3.454 |  | 31.14 | -31.8125 | -22.5975 | -2.87 | 43.9261 |  | 1.2404 |  | 5.2031 | 2.0253 |  |  | -13.1301 | -32.2065 | 5.9045 | -4.8739 | 5.1686 | 5.3813 | 120.1224 | -17.1225 | -9.8328 | 2.4308 | 3.1274 | 6.6149 | 6.6299 | 2.1746 | 10.2654 | 12.2893 | -5.87 | 9.4397 | 55.991 | 6.6679 | 13.257 | 13.1231 | 14.7354 |  | 5.6207 | -10.5846 | -12.9061 |  |  | -34.2765 | -33.6228 | -7.2444 | -6.95 | 7.3 | 7.17 | -34 | -34.4 | 1.1087 | -12.64 | 3.9413 | 22.3696 | 22.1536 | -22.5 | -26.5 | 22.6 | 22.2 | -18.6141 | -18.538 | -41.2251 | -19.5425 | -280.1219 | -28.097 | 5.4831 | 92.6139 | 76.9435 | 106.3979 | 63.5047 | 21.1241 | 8.2549 | 7.5254 | 5.2324 | 183.5673 | -180.0148 | 6.2173 | -3.0079 | 0.0012 |  | -3.36 | -0.55 | -0.571 | -1.44 | 3.04 | -1.655 | -8.9921 | 12.9229 | -4.7166 | 0 | 9.135 | 7.649 | 3.0107 | 3.5105 | 3.6913 | 3.6575 | 3.1697 |  | 10.7 | 7.8545 | -0.47 |  | -10.9358 | -3.3908 | -24.6328 | -7.5822 |  | -27.1206 | -3.9301 | -12.6 | -4.3 |  | -126.6547
13/05/2025 | 02:00 |  | 1.6984 | -4.0837 | 2.753 | 6.3727 |  | 11.7426 |  | 6.6747 | 2.0739 | 3.5786 | 0 |  |  | 2.484 | -15.4 | 2.4515 | 8.6977 | 2.5129 | 2.1534 | 3.7821 | 4.3884 | -2.1897 | 1.1292 |  | -0.8766 | -1.51 |  | 11.461 | -11.1 |  | 0.689 | 0.156 | -13.81 | -13.8 |  | -14.02 | -14.05 | 4.8929 | 3.8013 | 20.6095 | 22.4214 | -16.5924 | -10.3148 | -10.1448 | -1.3329 | -0.8304 |  | -14.3336 | 4.3523 | 23.6184 | -35.6066 | 11.0501 | -6.8 | -6.7 | -27.3989 | -27.1041 | -4.6505 |  | 3.6481 | 1.9263 | 1.2858 | 1.3022 | -116.367 | 77.1508 | 77.3949 | -0.0297 | -146.0676 |  |  |  | 13.1531 | 8.32 | 5.11 | -13.44 | 5.5 | -17.9461 | -17.5442 | 19.6176 | 17.6318 | -7.2168 | -10.0188 | -10.0265 | 4.0505 | 13.7057 |  |  | 39.9 | -21.8 | -2.63 | 31.5732 | 31.9655 | 30.4072 | 101.0182 | 100.4743 | -9.6385 | -98.3673 | -6.0696 | 2.3652 | 39.15 | 9.63 | 4.5361 | 4.8859 | -7.02 |  | -15.4837 | -15.3046 | 31.7884 | 0.0151 | -3.4744 |  |  | -4.5642 | -3.1791 | 33.7559 | 2.4179 | -2.76 | -1.03 | 8.3565 | -31.2693 | -9.12 | -9.32 | 22.33 | 16.3 | -32.6 | -16.2909 | -34.7993 | -33.6818 |  | -22.3017 | -27.6473 | -28.0412 | -22.3592 | -25.0527 | -12.193 | -96.7868 | -12.9686 |  | -9.2938 | -9.101 |  | -14.0027 | -13.7163 | -13.316 | -17.9786 | -17.6277 | 10.9359 | 13.48 | -11.85 | 0 | 1.7601 | -13.9273 | -17.9546 | -6.7917 | 8.117 | 11.165 | -30.2159 |  |  |  | 2.7678 | 3.3008 | 2.4184 | 5.6935 | 5.861 | 3.1817 | 16.5653 | 16.0317 | 9.2113 | 22.276 | 13.4292 | -8.18 | -5.4177 | 0.3152 | 2.99 | -1.72 | -13.7974 | 1.1173 | 7.847 | 3.409 |  | 30.81 | -33.1253 | -23.5362 | -2.85 | 43.6585 |  | 1.2354 |  | 5.2405 | 1.936 |  |  | -12.9277 | -31.8638 | 6.3287 | -5.4621 | 6.4738 | 5.8708 | 118.6003 | -17.1481 | -10.055 | 2.4792 | 3.0696 | 6.6442 | 6.5033 | 2.2727 | 12.8145 | 13.9841 | -7.54 | 12.9903 | 57.8179 | 6.4538 | 11.7309 | 14.7821 | 14.7979 |  | 5.5686 | 0 | 0 |  | 51.1351 | -37.111 | -36.1717 | -7.5738 | -7.5535 | 3.79 | 3.73 | -33.3 | -32.9 | 1.0739 | -11.84 | 8.3149 | 19.22 | 19.0112 | -22.6 | -25.6 | 24.4 | 23.9 | -18.6465 | -18.5721 | -36.6766 | -24.4673 | -276.586 | -25.7095 | 5.752 | 93.3401 | 76.6261 | 111.8717 | 66.7276 | 22.3347 | 4.2769 | 3.3762 | -4.1192 | 182.7036 | -181.0753 | 4.8501 | -1.4291 | 0.9387 |  | -2.08 | -0.339 | -0.353 | -2.64 | 3.12 | -0.7185 | -9.3736 | 12.8344 | -4.9485 | -2 | 8.269 | 7.788 | 2.7764 | 3.2195 | 4.7537 | 3.3104 | 3.866 |  | 9.4 | 7.6848 | -0.46 |  | -12.2869 | -3.668 | -24.1071 | -8.4075 |  | -26.8156 | -3.9839 | -11.5 | -5.3 |  | -124.5242
13/05/2025 | 02:30 |  | 2.0967 | -4.7065 | 2.8154 | 7.9758 |  | 14.8768 |  | 6.7369 | 2.1809 | 3.6482 | 0 |  |  | 2.484 | -15.4 | 2.8708 | 4.0365 | 2.4258 | 2.2816 | 4.0197 | 4.3322 | -2.1818 | 1.1515 |  | -0.9017 | -1.422 |  | 10.417 | -11.1 | -13.2 | 0.717 | 0.139 | -13.12 | -13.18 |  | -14.05 | -14 | 4.6008 | 3.8453 | 18.6717 | 19.4006 | -17.079 | -9.2432 | -10.4545 | 19.6116 | 31.2508 |  | -17.0128 | 6.7196 | 33.2167 | -37.6572 | 10.0171 | -6.6 | -6.7 | -26.1996 | -25.3954 | -4.4091 |  | 3.1798 | 1.8399 | 1.8025 | 1.3832 | -103.4882 | 77.6085 | 77.0592 | -16.8576 | -144.8632 |  |  |  | 13.1032 | 8.03 | 4.85 | -13.18 | 5.28 | -19.4196 | -19.2856 | 18.2652 | 16.238 | -7.2557 | -5.3584 | -5.1001 | 3.0682 | 15.5958 |  |  | 44.9 | -25.8 | -2.59 | 34.5779 | 34.7197 | 33.3979 | 101.9893 | 101.7106 | 1 | -100.2985 | 0 | 2.6047 | 36.3 | 9.1 | 4.2236 | 4.5929 | -6.9 |  | -17.2022 | -17.8125 | 32.3945 | 0.0148 | -3.4818 |  |  | -4.8401 | -3.1791 | 33.5982 | 2.4179 | -2.81 | -0.91 | 8.0865 | -33.4394 | -9.22 | -9.27 | 22.1 | 16.13 | -35.0909 | -17.9 | -35.0947 | -33.6182 | -9.544 | -23.7514 | -29.2117 | -28.6916 | -16.3214 | -17.2398 | -12.253 | -80.4742 | -15.7934 |  | -8.9231 | -9.0141 |  | -18.4365 | -17.9674 | -3.588 | -19.2172 | -17.476 | 13.9535 | 13.11 | -11.05 | 11.6 | 1.7181 | -22.0166 | -18.1555 | -6.7857 | 7.2414 | 6.4778 | -31.914 |  |  |  | 3.5162 | 3.2396 | 2.6333 | 6.8657 | 6.5308 | 1.842 | 16.9227 | 16.7643 | 8.2093 | 20.7162 | 13.7172 | -8.26 | -4.8171 | 0.3152 | 3.33 | -0.74 | -14.1458 | 1.1885 | 7.841 | 3.815 |  | 30.08 | -31.8006 | -22.7067 | -2.89 | 42.421 |  | 1.2254 |  | 5.3438 | 1.7967 |  |  | -13.0781 | -31.1025 | 7.0611 | -5.378 | 5.9272 | 5.0279 | 124.6613 | -17.2103 | -9.9761 | 2.7614 | 3.3086 | 6.1241 | 6.0762 | 2.6844 | 9.8145 | 10.5881 | -8.38 | 11.0532 | 56.608 | 11.2847 | 11.1239 | 14.2057 | 15.932 |  | 6.6365 | -11.3888 | -14.1996 |  |  | -37.133 | -35.8036 | -7.3513 | -7.1327 | 3.5 | 3.78 | -32.3 | -32.5 | 1.0373 | -12.08 | 8.5988 | 19.6728 | 19.4001 | -22.5 | -26 | 24.7 | 24.3 | -18.6545 | -18.7594 | -33.8758 | -23.4164 | -280.4969 | -27.0225 | 3.5201 | 92.1794 | 74.5232 | 114.5867 | 67.9299 | 21.0214 | 5.4028 | 5.3558 | 1.2276 | 183.3125 | -180.8551 | 4.836 | -1.8753 | 1.0095 |  | -2.64 | -0.395 | -0.413 | -2.56 | 3.52 | -1.0271 | -9.5781 | 13.1853 | -5.095 | -1.4 | 8.91 | 8.075 |  |  | 3.5401 | 2.5585 | 2.7339 |  | 9.6 | 7.6428 | -0.48 |  | -10.6538 | -4.1195 | -24.9753 | -7.0575 |  | -27.0708 | -3.2244 | -11.1 | -5.8 |  | -128.5782
13/05/2025 | 03:00 |  | 2.4175 | -5.4192 | 2.5985 | 7.8293 |  | 14.7208 |  | 6.7543 | 1.9719 | 3.4222 | 0 |  |  | 2.484 | -15.4 | 3.0284 | 7 | 2.4147 | 2.2244 | 3.9157 | 4.3174 | -2.1864 | 1.1216 |  | -0.9514 | -1.437 |  | 11.003 | -11.1 | -13.2 | 0.641 | 0.154 | -13.29 | -13.4 |  | -14.06 | -13.97 | 5.0389 | 3.8218 | 19.3605 | 21.1537 | -16.5701 | -9.5111 | -9.4462 | 0.7103 | 0.8553 |  | -14.6015 | 4.7469 | 23.5501 | -36.1664 | 10.9145 | -6.9 | -6.9 | -26.8387 | -26.7735 | -4.5746 |  | 3.334 | 2.0516 | 0 | 1.383 | -112.6133 | 78.0053 | 78.1579 | -14.0165 | -148.3263 |  |  |  | 14.0113 | 8.1 | 4.87 | -13.27 | 5.62 | -18.8838 | -18.7498 | 17.8763 | 16.1522 | -6.554 | -6.286 | -6.5166 | 2.4669 | 16.2783 |  |  | 46.2 | -28.5 | -2.43 | 34.4727 | 34.7551 | 33.5016 | 103.7045 | 104.0937 | -10.2821 | -100.957 | -7.5227 | 2.3227 | 34.54 | 8.64 | 4.2236 | 4.5929 | -6.93 |  | -18.6401 | -18.131 | 38.8476 | 0.0151 | -3.4081 |  |  | -4.9854 |  | 32.6519 | 2.4179 | -2.89 | -0.61 | 8.478 | -39.6798 | -8.22 | -8.38 | 19.75 | 16.49 | -38.6182 | -19.4818 | -36.6973 | -35.1091 |  | -24.9313 | -31.3551 | -31.3 | -19.529 | -22.3114 | -12.592 | -85.1003 | -9.2938 |  | -8.4025 | -8.2686 |  | -17.7304 | -17.2632 | 2.576 | -20.5971 | -20.1571 | 10.4652 | 0 | -11.33 | 0 | 1.585 | -21.2072 | -17.8198 | -6.6914 | 7.2148 | 11.2976 | -28.2805 |  |  |  | 3.6769 | 2.6546 | 0 | 6.8657 | 6.5308 | 3.1817 | 17.1681 | 17.5513 | 7.9801 | 20.6952 | 13.7075 | -8.15 | -4.2184 | 0.2886 | 3.14 | -0.47 | -13.8518 | 0 | 7.861 | 3.329 |  | 30.57 | -32.2662 | -22.9139 | -2.82 | 42.7538 |  | 1.247 |  | 5.3811 | 1.7544 |  |  | -12.8784 | -31.1686 | 4.5281 | -5.6301 | 5.4868 | 6.1757 | 123.9949 |  | -9.8558 | 2.4805 | 3.5566 | 5.5968 | 5.6016 | 3 | 12.1677 | 13.4855 | -6.29 | 9.4293 | 55.6747 | 13.9477 | 14.0813 | 16.4103 | 16.6451 |  | 0 | 0 | -11.4265 |  |  | -36.2101 | -34.9632 | -6.6927 | -6.5064 | 9.23 | 9.14 | -33 | -32.9 | 1.0025 | -11.92 | 7.9877 | 19.7515 | 19.6083 | -22.6 | -26.5 | 23.9 | 23.1 | -18.3242 | -18.6484 | -30.2698 | -26.8339 | -275.5976 | -26.3036 | 4.9195 | 91.8778 | 73.9121 | 108.7362 | 66.9958 | 23.2887 | 14.7547 | 16.8882 | -0.8887 | 183.729 | -181.0633 | 5.2889 | -1.9393 | 0.1184 |  | -2.32 | -0.377 | -0.376 | -2.4 | 3.28 | -0.8025 | -9.4041 | 12.8038 | -5.272 | -1.6 | 8.697 | 7.646 |  |  | 3.7815 | 3.5346 | 3.511 |  | 10.3 | 7.3538 | -0.47 |  | -11.3769 | -3.0881 | -23.1882 | -8.5802 |  | -25.3966 | -4.6882 | -11.3 | -5.1 |  | -130.0707
13/05/2025 | 03:30 |  | 3.1651 | -6.9946 | 2.9274 | 8.2391 |  | 15.6902 |  | 6.7828 | 2.0909 | 3.6116 | 0 |  |  | 2.484 | -17.6 | 2.535 | -2.4553 | 2.4207 | 2.2457 | 3.8787 | 4.3074 | -2.2028 | 1.1162 |  | -0.8606 | -1.412 |  | 11.357 | -13.32 |  | 0.646 | 0.16 | -13.27 | -13.5 |  | -14.24 | -14 | 5.0502 | 3.6365 | 20.6739 | 22.3128 | -18.3285 | -8.7073 | -8.6924 | 0.1678 | 1.8075 |  | -15.8072 | 4.7469 | 24.488 | -30.959 | 10.9371 | -6.7 | -6.7 | -27.5961 | -27.2921 | -4.4634 |  | 4.3946 | 1.8895 | 1.9887 | 1.4099 | -115.2989 | 75.8385 | 76.1131 | -5.4784 | -150.9819 |  |  |  | 12.9834 | 8.02 | 4.69 | -13.37 | 5.43 | -19.6875 | -19.6875 | 17.2974 | 15.7919 | -6.7759 | -5.773 | -5.7526 | 4.5226 | 15.9517 |  |  | 43.2 | -25.6 | -2.48 | 33.8582 | 34.4782 | 32.3554 | 102.7045 | 102.7112 | -10.7924 | -99.5115 | -6.793 | 2.4223 | 34.7 | 9.09 | 4.0674 | 4.3976 | -7.03 |  | -17.6694 | -17.5195 | 35.5936 | 0.015 | -3.4738 | 13.9 |  | -4.5764 | -3.1791 | 32.8096 | 2.4179 | -2.88 | -0.71 | 9.018 | -35.937 | -8.11 | -8.31 | 19.64 | 15.79 | -36.4909 | -18.0909 | -36.0442 | -35.0818 | -9.5947 | -25.7554 | -31.5075 | -31.549 | -15.66 | -18.8683 | -12.348 | -92.419 | -8.8453 |  | -8.5636 | -8.2749 |  | -19.9704 | -19.4365 | -2.564 | -17.9915 | -17.5046 | 13.9069 | 12.96 | -13.92 | -0.2 | 1.4178 | -24.6183 | -17.6314 | -6.3927 | 6.9281 | 13.5198 | -30.733 |  |  |  | 3.0406 | 0 | 0 | 7.0332 | 7.2006 | 2.6793 | 17.0949 | 17.1566 | 8.0995 | 20.806 | 12.2182 | -8.73 | -5.2053 | 0.2978 | 2.82 | -0.39 | -13.0317 | 0 | 7.79 | 3.313 |  | 30.44 | -31.5483 | -22.387 | -2.64 | 43.2905 |  | 1.2164 |  | 5.2749 | 1.7299 |  |  | -13.0325 | -30.1265 | 5.201 | -5.5461 | 6.477 | 6.2453 | 120.4362 | -16.9944 | -9.7621 | 2.552 | 2.9911 | 5.3697 | 5.2614 | 2 | 11.8385 | 14.1295 | -6.71 | 10.7093 | 53.085 | 9.9234 | 10.2549 | 16.7984 | 17.1556 |  | 4.9405 | 0 | -10.947 | 55.5437 |  | -36.8363 | -36.1717 | -7.5135 | -6.942 | 11.21 | 11.17 | -33.6 | -33.6 | 1.0904 | -10.16 | 12.3935 | 16.7087 | 16.7415 | -22.1 | -25.6 | 24.6 | 23.9 | -18.6985 | -18.6484 | -34.636 | -17.992 | -280.0738 | -27.953 | 2.7091 | 97.1305 | 71.8239 | 111.4248 | 70.7929 | 25.8305 | 17.3234 | 15.8081 | -4.363 | 187.4028 | -183.4059 | 6.2396 | -2.4773 | 0.6799 |  | -2.16 | -0.347 | -0.361 | -2.64 | 3.44 | -1.1344 | -9.4316 | 12.7459 | -5.1835 | -1.9 | 8.386 | 8.386 |  |  | 3.9381 | 3.8948 | 3.8957 |  | 9.8 | 7.4789 | -0.45 |  | -12.5919 | -3.2788 | -23.6327 | -9.388 |  | -26.4593 | -3.9654 | -11.4 | -5.2 |  | -127.7878
13/05/2025 | 04:00 |  | 2.965 | -6.6704 | 3.0703 | 8.0627 |  | 15.1439 |  | 7.003 | 2.0899 | 3.3347 | 0 |  |  | 2.484 | -17.6 | 2.8936 | -4.6429 | 2.4804 | 2.4622 | 4.0371 | 3.9573 | -2.0874 | 1.1187 |  | -0.8481 | -1.434 |  | 11.171 | -15.54 |  | 0.473 | 0.153 | -13.01 | -13.08 |  | -14.28 | -14.15 | 4.9858 | 3.8152 | 19.102 | 20.8265 | -19.022 | -9.779 | -9.5268 | 15.617 | 14.2918 |  | -19.2901 | 6.7196 | 31.2612 | -32.8987 | 10.9854 | -6.8 | -6.8 | -25.6364 | -25.9275 | -4.3505 |  | 3.1801 | 1.9284 | 1.8943 | 1.3367 | -108.2186 | 74.16 | 74.7093 | -4.3228 | -148.6024 |  |  |  |  | 7.79 | 4.42 | -13.46 | 5.21 | -19.6875 | -19.8215 | 20.1057 | 18.3787 | -5.772 | -5.0472 | -5.368 | 1.4228 | 14.0284 |  |  | 42.1 | -25.1 | -2.56 | 34.2149 | 33.2701 | 32.0516 | 101.6908 | 102.2012 | -9.5614 | -98.275 | -6.615 | 2.1989 | 36.52 | 9.01 | 3.7549 | 4.1046 | -6.4 |  | -15.7473 | -15.4956 | 30.8039 | 0.0151 | -3.2141 |  |  | -4.5239 | -3.1791 | 33.125 | 2.2324 | -2.95 | -0.97 | 7.911 | -31.3618 | -7.88 | -7.86 | 18.46 | 15.94 | -33.1455 | -15.7 | -35.3134 | -34.5364 | -10.3697 | -23.2063 | -28.609 | -28.8741 | -23.4053 | -25.307 | -12.621 | -94.7807 | -6.6191 |  | -9.6099 | -9.0962 |  | -15.0707 | -16.1183 | -9.732 | -13.837 | -13.8988 | 15.7181 | 13.13 | -11.14 | -17.4 | 1.7268 | -18.1442 | -18.4197 | -7.4048 | 9.9549 | 13.6707 | -36.1605 |  |  |  | 3.4671 | 3.5169 | 0 | 7.2006 | 7.5355 | 2.8468 | 15.006 | 15.1007 | 7.5061 | 20.9039 | 16.6372 | -7.05 | -4.4125 | 0.306 | 2.98 | -0.89 | -17.0349 | 0 | 7.891 | 3.233 |  | 30.67 | -32.7972 | -22.8839 | -2.98 | 43.5795 |  | 1.1992 |  | 5.2591 | 1.7463 |  |  |  | -29.6505 | 5.3765 | -5.4621 | 5.9835 | 5.5272 | 124.7208 | -17.04 | -9.6925 | 2.6846 | 2.9113 | 5.3404 | 5.4829 | 2.4481 | 13.1376 | 15.5953 | -4.61 | 10.942 | 52.1746 | 11.3887 | 12.4572 | 17.3655 | 17.1218 |  | 0 | 0 | -11.6934 |  |  | -34.6116 | -33.9744 | -6.1027 | -7.3432 | 11.32 | 11.52 | -33.9 | -35.2 | 1.0373 | -10.08 | 8.6687 | 18.8333 | 18.6296 | -21.7 | -26.9 | 23 | 22.1 |  | -18.6343 | -34.3126 | -20.2687 | -280.4517 | -25.6593 | 2.4171 | 97.8269 | 68.4287 | 107.4767 | 69.262 | 26.936 | 18.7246 | 17.6294 | -0.9348 | 184.2781 | -182.5193 | 5.8653 | -1.0555 | 0.3992 |  | -3.12 | -0.381 | -0.396 | -1.76 | 3.12 | -1.3643 | -9.2851 | 11.986 | -5.1835 | -1 | 7.651 | 8.981 |  |  | 4.2515 | 3.7156 | 3.6778 |  | 10.8 | 6.1966 | -0.47 |  | -12.4185 | -2.3629 | -23.1153 | -10.4106 | 0 | -23.237 | -4.4769 | -12.9 | -3.7 |  | -129.6647
13/05/2025 | 04:30 |  | 3.1031 | -6.8327 | 3.0652 | 8.1306 |  | 15.5359 |  | 6.9277 | 2.1459 | 3.4147 | 0 |  |  |  | -17.6 | 3.0239 | -3.4662 | 2.6288 | 2.3789 | 4.2301 | 4.1318 | -2.0882 | 1.1598 |  | -0.7838 | -1.326 |  | 10.925 | -13.32 |  | 0.672 | 0.148 | -13.21 | -13.21 |  | -13.99 | -13.85 | 5.0068 | 4.0757 | 18.5447 | 20.255 | -18.5745 | -9.779 | -8.8071 | 9.8532 | 8.0839 |  | -17.8166 | 5.1414 | 31.0962 | -27.7946 | 9.9446 | -6 | -6 | -26.1482 | -25.9309 | -4.3042 |  | 5.5975 | 1.8388 | 1.9327 | 1.327 | -105.5025 | 74.2515 | 74.3125 | -8.1225 | -145.453 |  |  |  |  | 8.1 | 4.83 | -12.88 | 5.84 | -20.6252 | -20.3573 | 19.0627 | 17.0987 | -6.9316 | -4.4747 | -4.4415 | 4.2338 | 16.9717 |  |  | 46 | -26.8 | -2.43 | 35.6643 | 35.1189 | 33.7172 | 99.5793 | 99.4232 | -8.8378 | -98.0954 | 0 | 2.2621 | 37.55 | 8.76 | 3.5986 | 3.9093 | -6.31 |  | -18.5671 | -18.316 | 36.578 | 0.0148 | -3.1052 |  |  | -4.5764 | -3.1791 | 32.9673 | 2.2324 | -2.91 | -1.04 | 8.235 | -34.7795 | -8.89 | -9.13 | 21.86 | 15.87 | -36.0545 | -17.9727 | -37.9955 | -36.3 | -9.5391 | -24.9316 | -30.7159 | -31.7479 | -13.6157 | -15.791 | -12.068 | -87.8718 | -3.8022 |  | -9.2246 | -8.7649 |  | -24.7886 | -22.7307 | 14.352 | -19.7025 | -19.244 | 10.7687 | 0 | -12.62 | -2.7 | 1.3037 | -35.2605 | -18.2934 | -7.1569 | 8.5599 | 10.6434 | -26.1568 |  |  |  | 2.4172 | 2.4278 | 0 | 8.3728 | 8.0379 | 4.6888 | 19.7726 | 19.9671 | 8.3543 | 19.2939 | 12.2182 | -9.09 | -5.2053 | 0.2886 | 3.14 | -1.23 | -11.601 |  | 7.818 | 3.663 |  | 30.99 | -31.3248 | -22.9686 | -3.05 | 43.7159 |  | 1.2236 |  | 5.1256 | 1.7655 |  |  | -12.7293 | -30.2389 | 6.3729 | -5.4621 | 6.629 | 5.9881 | 124.8564 | -17.0661 | -9.3596 | 2.5156 | 3.0331 | 5.6041 | 5.4433 | 3 | 11.8228 | 14.2085 | -1.26 | 6.8083 | 54.2559 | 15.6746 | 17.1396 | 16.6989 | 17.9019 |  | 0 | 0 | -12.5199 |  | 55.9519 | -33.7821 | -33.0625 | -7.4732 | -7.5016 | 11.57 | 11.5 | -33.6 | -33.8 | 0.9494 | -9.36 | 8.8719 | 21.4961 | 21.2913 | -21.2 | -26.9 | 22.2 | 21.6 | -18.4911 | -18.4346 | -33.5694 | -16.9914 | -276.9841 | -29.5023 | 2.6339 | 97.2924 | 65.9952 | 103.1868 | 72.4216 | 31.9373 | 26.0361 | 25.2364 | 9.679 | 193.6193 | -178.0943 | 13.2844 | -10.6619 | -0.0452 |  | -3.44 | -0.244 | -0.258 | -1.76 | 3.68 | -1.6647 | -9.5506 | 13.3318 | -4.863 | -0.8 | 7.161 | 7.347 | 2.7931 | 3.2349 | 3.4488 | 3.3456 | 4.1192 |  | 10.5 | 6.0694 | -0.42 |  | -12.4553 | -3.4416 | -23.5745 | -9.1344 | 0 | -25.2999 | -3.8032 | -12.5 | -4.1 |  | -127.9435
13/05/2025 | 05:00 |  | 3.0101 | -6.7359 | 2.8477 | 8.2823 |  | 15.7125 |  | 6.6151 | 2.0809 | 3.5118 | 0 |  |  |  | -17.6 | 2.709 | -2.731 | 2.5167 | 2.4769 | 4.2135 | 4.088 | -2.184 | 1.1075 |  | -0.8551 | -1.374 |  | 10.704 | -13.32 |  | 0.509 | 0.156 | -12.99 | -13.03 |  | -14.12 | -14.16 | 4.7749 | 3.6762 | 20.3861 | 22.0701 | -18.209 | -9.5111 | -8.8833 | 0.2377 | -0.6855 |  | -15.2713 | 4.3523 | 23.4086 | -26.523 | 10.5353 | -6.5 | -6.5 | -26.9927 | -26.9472 | -4.4402 |  | 4.0832 | 1.9893 | 1.9254 | 1.4434 | -112.9184 | 73.6717 | 73.9463 | -1.8846 | -146.071 |  |  |  | 13.7718 | 8.13 | 4.8 | -12.98 | 5.83 | -20.8931 | -20.7592 | 21.151 | 19.7488 | -6.5661 | -5.4537 | -5.2759 | 5.1277 | 16.0847 |  |  | 44.5 | -26 | -2.53 | 35.1515 | 35.0274 | 33.6162 | 100.4846 | 100.7522 | -10.5609 | -96.7335 | -7.8458 | 2.6211 | 33.43 | 9.47 | 3.7549 | 4.1046 | -6.36 |  | -18.0381 | -17.8485 | 36.1638 | 0.015 | -3.0965 |  |  | -4.5776 | -3.1791 | 32.9673 | 2.4179 | -2.77 | -0.69 | 7.2495 | -37.0996 | -12.98 | -13.04 | 29.47 | 16.01 | -36.2182 | -18.0091 | -37.8977 | -36.6273 | -9.5412 | -22.3007 | -28.7155 | -28.8869 | -23.4554 | -25.4173 | -12.239 | -94.0015 | -2.1529 |  | -9.5422 | -9.2395 |  | -16.8908 | -15.9165 | -14.852 | -19.2891 | -19.0134 | 14.9021 | 13.43 | -12.14 | 0 | 1.7985 | -21.2026 | -17.4324 | -6.4207 | 7.654 | 15.5056 | -31.7752 |  |  |  | 0 | 3.4161 | 0 | 8.8752 | 8.7077 | 2.5118 | 19.0628 | 19.049 | 6.9995 | 20.6498 | 14.1225 | -8.22 | -5.1174 | 0.3152 | 3.17 | -1.5 | -13.9996 | 0 | 7.748 | 3.649 |  | 30.08 | -30.9884 | -22.132 | -3.15 | 42.5863 |  | 1.2242 |  | 5.13 | 1.7665 |  |  | -12.9573 | -30.395 | 4.7173 | -5.21 | 6.4534 | 6.4908 | 125.9709 | -16.8303 | -9.2639 | 2.3057 | 4.1545 | 5.5748 | 5.475 | 3 | 14.6419 | 15.0265 | -3.35 | 6.6914 | 49.2244 | 20.8514 | 17.6648 | 18.4522 | 18.0837 |  | 0 | 0 | -9.9414 |  |  | -33.7766 | -33.2438 | -7.2793 | -7.3129 | 10.99 | 10.73 | -34 | -34.4 | 0.9677 | -9.2 | 7.7077 | 20.8061 | 20.7554 | -21.2 | -27.3 | 21.7 | 20.9 |  | -18.4257 | -35.3666 | -14.6449 | -277.8177 | -26.6664 | 2.6188 | 101.2948 | 65.4753 | 102.2786 | 70.3632 | 32.431 | 26.8899 | 23.3579 | 8.9845 | 191.705 | -182.9605 | 13.6805 | -7.8222 | -0.2087 |  | -3.36 | -0.203 | -0.21 | -1.6 | 3.04 | -1.7587 | -9.3156 | 13.4203 | -5.2415 | -0.8 | 8.697 | 7.733 |  |  | 3.6856 | 3.1667 | 3.8744 |  | 11.6 | 6.8939 | -0.42 |  | -13.2404 | -2.7863 | -23.1051 | -10.0904 | 0 | -25.2899 | -4.5253 | -13.2 | -3.2 |  | -125.6016
13/05/2025 | 05:30 |  | 3.0044 | -6.6526 | 2.82 | 8.501 |  | 15.7601 |  | 7.1382 | 2.4049 | 3.6495 | 0 | -22 |  |  | -17.6 | 3.2168 | 0.2743 | 2.6612 | 2.445 | 4.3801 | 4.0041 | -2.209 | 1.0752 |  | -0.8207 | -1.356 |  | 10.575 | -13.32 |  | 0.136 | 0.162 | -12.28 | -12.3 |  | -14.35 | -14.41 | 4.865 | 3.9933 | 17.0589 | 18.5095 | -17.2915 | -10.3148 | -9.3402 | 2.805 | 4.1212 |  | -19.2901 | 5.536 | 29.7046 | -29.7915 | 9.8609 | -5.9 | -6.2 | -23.825 | -24.6422 | -4.2023 |  | 3.0828 | 2.0556 | 2.0804 | 1.4839 | -99.6429 | 71.688 | 71.9321 | -9.2707 | -139.5187 |  |  |  | 14.2608 | 7.97 | 4.86 | -12.32 | 5.48 | -22.3666 | -22.3666 | 20.4549 | 19.2116 | -7.7393 | -2.3241 | -2.9724 | 2.7175 | 18.2384 |  |  | 49.8 | -31.1 | -2.4 | 36.5961 | 36.4599 | 35.0582 | 97.0204 | 98.0854 | -11.9752 | -93.9102 | -9.7609 | 2.8524 | 34.48 | 9.52 | 4.2236 | 4.5929 | -6.73 |  | -19.4066 | -18.8052 | 38.3281 | 0.0147 | -3.2996 | 11.6 | 9.7 | -4.6033 | -2.4311 | 33.7559 | 3.5312 | -2.14 | -1.08 | 7.965 | -37.1671 | -12.94 | -13.18 | 31.12 | 17.04 | -38.7455 | -18.9364 | -39.4487 | -38.3364 |  | -17.7008 | -25.7514 | -25.0221 | -20.4177 | -22.0685 | -11.913 | -86.5426 | -7.5992 |  | -9.9484 | -10.046 |  | -21.7335 | -20.1836 | 12.304 | -20.4525 | -20.1375 | 12.9456 | 0 | -12.55 | -0.5 | 1.7346 | -32.0801 | -17.3388 | -6.1965 | 7.8158 | 16.3221 | -31.0669 |  |  |  | 0 | 2.4534 | 0 | 10.5497 | 10.2148 | -3.8515 | 20.1242 | 19.7418 | 5.0488 | 17.2687 | 18.0288 | -7.61 | -3.2131 | 0.2978 | 3.4 | -0.56 | -14.4753 | 0 | 7.636 | 3.694 |  | 29.87 | -30.5268 | -20.1655 | -3.09 | 42.1011 |  | 1.1964 |  | 4.9279 | 1.7992 |  |  | -13.7272 | -31.0223 | 2.9885 | -4.8739 | 5.6248 | 5.8006 | 132.2731 | -16.4352 | -8.7515 | 2.2983 | 3.4783 | 5.7653 | 5.6648 |  | 14.6765 | 15.1932 | -1.68 | 6.4478 | 47.9839 | 16.3653 | 16.6929 | 18.4739 | 18.5888 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -35.0126 | -33.8425 | -7.1237 | -7.7111 | 10.83 | 10.96 | -34.7 | -34.1 | 1.0025 | -8.64 | 13.6393 | 18.0671 | 18.0609 | -20.4 | -27 | 21.8 | 21.3 |  | -18.6123 | -40.9273 | -5.6211 | -281.1552 | -30.6914 | 1.0138 | 100.4147 | 62.5779 | 106.0098 | 74.6829 | 38.9971 | 24.9516 | 22.9022 | 6.51 | 193.9756 | -184.1804 | 13.084 | -7.7088 | 0.1892 |  | -3.68 | -0.091 | -0.047 | -1.6 | 3.68 | -2.62 | -9.7551 | 13.5363 | -5.4765 | -0.8 | 7.989 | 7.506 |  |  | 3.8657 | 4.0952 | 3.4852 |  | 11.3 | 4.9092 | -0.35 |  | -13.2082 | -2.0529 | -22.315 | -10.4802 | 0 | -24.5447 | -4.1685 | -13.5 | -3.5 |  | -125.3845
13/05/2025 | 06:00 |  | 3.6802 | -7.9903 | 3.3694 | 4.246 |  | 7.7455 |  | 7.4699 | 2.7929 | 4.207 | 0 |  |  |  | -17.6 | 3.0227 | -10.2231 | 2.8062 | 2.9163 | 4.8014 | 3.9335 | -2.0098 | 1.1118 |  | -0.7223 | -1.24 |  | 10.429 | -11.1 |  | 0.339 | 0.157 | -12.23 | -12.28 |  | -13.85 | -13.99 | 4.1418 | 3.8368 | 18.1066 | 19.3275 | -18.7237 | -7.9036 | -9.9236 | 15.912 | 11.2325 |  | -17.5486 | 5.9305 | 29.8546 | -25.3324 | 9.667 | -6.1 | -6.1 | -25.2951 | -24.376 | -4.2538 |  | 4.1932 | 1.9662 | 2.3274 | 1.5685 | -98.0254 | 71.749 | 72.0847 | -6.301 | -134.765 |  |  |  | 14.3107 | 8.43 | 4.96 | -12.27 | 6.09 | -18.7498 | -18.7498 | 26.3178 | 24.7753 | -6.5496 | -11.0992 | -10.9603 | 3.8641 | 13.6003 |  |  | 41.3 | -21.3 | -2.55 | 32.6106 | 31.7308 | 31.6194 | 95.191 | 95.8135 | -9.8759 | -93.0085 | -6.6498 | 2.7278 | 33.91 | 11.29 | 4.5361 | 4.9835 | -6.77 |  | -14.435 | -14.8194 | 34.9255 | 0.0148 | -3.2626 | 9.2 |  | -3.8635 | -1.3091 | 34.7022 | 4.6445 | -1.08 | -0.88 | 6.8985 | -34.657 | -13.05 | -13.04 | 32.09 | 17.08 | -36.4909 | -17.7818 | -39.3666 | -36.9364 |  | -18.8888 | -24.913 | -25.2139 | -16.1304 | -16.9634 | -11.649 | -89.1736 | -9.0136 |  | -10.3038 | -9.4871 |  | -21.187 | -20.1088 | -4.612 | -16.1905 | -16.3221 | 14.0856 | 13.18 | -7.84 | 4.7 | 2.0298 | -31.4599 | -17.4024 | -6.1347 | 7.9806 | 14.1942 | -21.3857 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.3633 | 6.5308 | -1.6746 | 19.9168 | 19.7812 | 6.2321 | 17.302 | 14.1225 | -8.58 | -4.7127 | 0.3133 | 4.03 | -0.87 | -13.477 | 0 | 7.676 | 3.781 |  | 29.02 | -29.764 | -20.8969 | -3.55 | 40.2922 |  | 1.2116 |  | 4.8408 | 1.8856 |  |  | -13.4216 | -30.8435 | 1.7739 | -4.7058 | 6.1229 | 6.2561 | 133.0995 | -16.4226 | -8.6098 | 2.7417 | 2.8793 | 5.6627 | 5.6569 | 2 | 13.2636 | 15.6556 | -2.51 | 4.6157 | 51.14 | 20.6684 | 20.0615 | 18.9537 | 19.635 |  | 0 | -11.4968 | -11.2493 | 58.2481 |  | -32.4472 | -32.3319 | -7.3679 | -7.2147 | 8.79 | 9.17 | -34.8 | -35 | 1.2497 | -9.44 | 6.9163 | 21.9212 | 21.9337 | -20.4 | -27.7 | 20.9 | 20.1 | -18.4822 | -18.4107 | -33.6744 | -10.3515 | -278.2959 | -29.5706 | 1.5476 | 100.1865 | 62.168 | 99.2498 | 71.7046 | 33.012 | 21.0127 | 21.3924 | 6.1753 | 194.0299 | -182.8166 | 15.5417 | -11.7274 | -0.2087 |  | -4.08 | 0.289 | 0.277 | -1.12 | 3.84 | -2.9495 | -9.9321 | 13.8292 | -4.979 | -1.1 | 6.212 | 6.877 |  |  | 4.0036 | 3.7178 | 3.4336 |  | 11.7 | 6.2538 | -0.29 |  | -12.9472 | -2.6529 | -23.3383 | -9.8548 | 0 | -26.3404 | -4.1103 | -13.1 | -3 |  | -124.6562
13/05/2025 | 06:30 |  | 3.6872 | -7.661 | 3.22 | 5.0018 |  | 9.4069 |  | 9.8829 | 3.7919 | 5.2465 | 0 | -22 |  | 1.656 |  | 3.3437 | -4.9569 | 2.8882 | 2.7069 | 4.876 | 3.8555 | -1.9857 | 1.0956 |  | -0.7734 | -1.142 |  | 10.541 | -8.88 | -11 | 0.122 | 0.164 | -11.71 | -11.7 |  | -13.68 | -13.65 | 2.6029 | 4.2754 | 14.3028 | 16.1257 | -16.1654 | -9.3771 | -9.2151 | 14.4853 | 14.3636 |  | -17.1468 | 4.7469 | 25.0357 | -25.7288 | 8.3856 | -5.7 | -5.7 | -24.9128 | -23.3044 | -3.9888 |  | 5.1478 | 2.3791 | 3.1625 | 2.18 | -80.752 | 69.5211 | 69.5211 | -19.6089 | -121.0467 |  |  |  | 13.0632 | 7.7 | 4.42 | -11.96 | 4.77 | -22.6346 | -21.9648 | 28.5469 | 26.9443 | -8.0288 | -5.6637 | -5.614 | 4.7493 | 16.7976 |  |  | 49 | -28.1 | -2.56 | 35.5044 | 35.5817 | 34.0269 | 92.3791 | 93.3051 | -9.6589 | -89.6808 | -6.6079 | 2.6942 | 40.02 | 10.57 | 6.0986 | 6.2531 | -7.98 |  | -18.2523 | -17.835 | 33.3452 | 0.0146 | -4.0402 | 6.7 | 7.4 | -3.6487 | 0 | 36.5948 | 6.6855 | 0.43 | -1.54 | 8.0325 | -34.402 | -13.04 | -13.3 | 32.68 | 18.22 | -33.3818 | -18.0182 | -40.8549 | -38.8818 |  | -13.4254 | -20.1768 | -20.536 | -17.0856 | -19.1756 | -10.906 | -73.9277 | -14.7454 |  | -11.3874 | -11.3156 |  | -22.2789 | -20.8687 | -6.66 | -17.9245 | -17.563 | 13.6752 | 12.8 | -10.53 | -0.9 | 3.002 | -35.794 | -17.3733 | -6.1875 | 7.6637 | 13.4146 | -28.6179 |  |  |  | 2.7029 | 2.9218 | 0 | 10.2148 | 10.0474 | -6.8657 | 22.2881 | 22.7009 | 3.5056 | 17.0655 | 22.9996 | -11.3 | -3.1069 | 0.2895 | 2.8 | -1.48 | -22.0975 |  | 7.638 | 3.388 |  | 29.53 | -29.1701 | -19.2441 | -3.79 | 39.8644 |  | 1.1996 |  | 4.6504 | 2.0028 | 0.0638 |  | -13.394 | -32.0198 | 1.3771 | -3.7814 | 5.4305 | 5.0688 | 134.6792 | -16.0294 | -8.4679 | 2.4377 | 2.7489 | 5.6774 | 5.649 | 2.1436 | 12.2625 | 13.1194 | -2.51 | 6.2156 | 49.1515 | 17.6831 | 19.5714 | 18.6662 | 19.5951 |  | 0 | 0 | -11.5478 |  | 60.8491 | -32.4692 | -31.6507 | -9.5851 | -8.9107 | 10.69 | 10.72 | -34.6 | -34.6 | 1.2845 | -9.36 | 5.9709 | 27.6158 | 27.2103 | -19.5 | -28.2 | 20.1 | 19.2 |  | -18.4434 | -37.1533 | -5.0927 | -279.298 | -29.9337 | 0.9606 | 101.5794 | 63.6307 | 95.5752 | 68.7873 | 32.7759 | 21.2052 | 23.1556 | 14.1713 | 192.5172 | -180.7368 | 15.8731 | -11.5827 | 0.1648 |  | -4.56 | 0.4 | 0.389 | -0.56 | 3.12 | -2.7639 | -9.1997 | 13.0114 | -5.095 | -0.5 | 7.274 | 7.73 |  |  | 4.4548 | 3.5738 | 4.3948 |  | 11.9 | 6.1615 | -0.06 |  | -11.9602 | -2.2536 | -23.0973 | -8.5466 | 0 | -25.427 | -3.4076 | -13.6 | -3.4 |  | -122.3585
13/05/2025 | 07:00 |  | 5.9636 | -6.8099 | 3.0852 | 5.3043 |  | 9.7312 |  | 9.9724 | 3.9109 | 5.3528 | 0 | -24.2 |  |  |  | 3.1241 | -3.8637 | 2.9046 | 2.691 | 4.7704 | 3.7839 | -2.0804 | 1.1211 |  | -1.0716 | -1.211 |  | 10.548 | -8.88 | -11 | 0.165 | 0.171 | -11.91 | -11.92 |  | -13.84 | -13.76 | 3.1229 | 3.7297 | 15.5075 | 17.1669 | -15.3905 | -8.4394 | -8.6801 | -0.7381 | -0.4612 |  | -14.0657 | 3.1687 | 17.5657 | -25.8232 | 9.0027 | -5.9 | -6 | -25.1904 | -25.3427 | -4.2282 |  | 5.7235 | 1.9951 | 3.1353 | 2.3208 | -88.3205 | 73.2749 | 73.1834 | -11.6652 | -120.0247 |  |  |  | 13.0832 | 7.74 | 4.42 | -12.79 | 4.34 | -19.0177 | -19.0177 | 27.0677 | 25.3022 | -6.9865 | -10.7611 | -10.7507 | 5.5383 | 14.481 |  |  | 44.6 | -23.3 | -2.65 | 32.2971 | 31.9793 | 31.0078 | 92.2512 | 93.1311 | -10.6508 | -88.5621 | -7.7102 | 2.5317 | 40.36 | 11.86 | 6.0986 | 6.3507 | -7.45 |  | -16.1868 | -15.9178 | 31.0591 | 0.0149 | -3.718 | 6.6 | 6.4 | -3.4021 | 0.9409 | 36.5948 | 8.1699 | 1.3 | -1.42 | 7.884 | -32.2843 | -12.96 | -13.15 | 32.32 | 17.79 | -35.9455 | -17.9091 | -38.6004 | -36.8182 |  | -12.9527 | -19.7179 | -19.7533 | -18.859 | -20.6469 | -9.644 | -81.7036 | -34.0843 |  | -12.0161 | -11.9628 |  | -21.6406 | -21.0081 | -8.708 | -15.3031 | -14.8391 | 9.4141 | 13.02 | -12.23 | 1.2 | 3.1265 | -33.8092 | -16.9284 | -5.5422 | 6.0902 | 9.1552 | -23.5617 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.0332 | 7.0332 | -5.861 | 21.0994 | 21.8949 | 4.9826 | 18.7715 | 21.8961 | -11.31 | -3.821 | 0.3152 | 2.82 | -2.38 | -20.8006 |  | 7.711 | 3.201 |  | 29.32 | -31.0503 | -20.4921 |  | 39.8098 |  | 1.2007 |  | 4.523 | 1.8673 |  |  | -12.7373 | -30.9652 | 2.4758 | -3.6974 | 5.5456 | 4.3962 | 134.0355 | -15.792 | -8.1619 | 2.2099 | 2.7919 | 5.8458 | 5.8151 | 2 | 6.7577 | 9.0666 | -8.38 | 11.9761 | 61.2118 | 0 | 8.549 | 13.2356 | 13.37 |  | 6.2986 | -10.5696 | -11.8886 |  |  | -37.7098 | -37.4571 | -12.4707 | -12.8524 | 17.68 | 17.65 | -36.7 | -36.9 | 1.3193 | -8.16 | 13.9298 | 20.261 | 20.0619 | -19.1 | -27.7 | 23.9 | 23.4 | -18.7365 | -18.8653 | -40.949 | -15.8445 | -277.3676 | -23.9801 | 0.8659 | 84.7542 | 86.2914 | 121.665 | 61.4429 | 11.4595 | 17.3105 | 15.6736 | -12.3224 | 172.1349 | -180.0629 | -5.1436 | 7.8032 | 0.1892 |  | -6.24 | 0.129 | 0.114 | 1.2 | 1.92 | -3.4739 | -8.2902 | 11.4275 | -4.1001 | -0.6 | 5.385 | 4.715 |  |  | 3.9745 | 3.4 | 4.1707 |  | 10.8 | 5.5308 | 0.03 |  | -9.0709 | -4.0592 | -25.6653 | -6.0901 | 0 | -28.2508 | -3.0651 | -12.5 | -4.8 |  | -117.5843
13/05/2025 | 07:30 |  | 6.2883 | -7.4813 | 3.4831 | 6.6873 |  | 13.0859 |  | 12.959 | 6.0108 | 7.3759 | 0 | -24.2 |  | 2.484 | -17.6 | 2.8548 | -0.2884 | 3.74 | 3.6665 | 6.7961 | 3.8601 | -2.1122 | 1.1735 |  | -1.0584 | -1.281 |  | 10.364 | -8.88 | -11 | 0.341 | 0.168 | -11.18 | -11.24 |  | -14.76 | -14.91 | 3.786 | 3.3308 | 24.279 | 25.7434 | -19.6561 | -4.0188 | -3.9698 | -0.1646 | -0.1309 |  | -10.8507 | 4.7469 | 25.2514 | 33.9939 | 9.4643 | -6.3 | -6.1 | -30.4606 | -30.2707 | -4.406 |  | 10.1518 | 2.7824 | 4.6936 | 3.0928 | -143.5895 | 108.6764 | 108.89 | -22.1097 | -101.5453 |  |  |  | 20.0689 | 8.29 | 5.53 | -9.91 | 6.02 | -20.4912 | -20.3573 | 27.8799 | 25.6817 | -6.9616 | 0.9955 | 0.5118 | 9.3827 | 21.2297 |  |  | 61.9 | -39.2 | -3.08 | 44.3357 | 43.8396 | 42.2878 | 114.823 | 115.2197 | -10.7984 | -114.8931 | -7.0316 | 2.687 | 38.74 | 9.66 | 7.6611 | 7.8156 | -8.11 |  | -22.9406 | -22.2905 | 39.2874 | 0.0147 | -4.0686 | 0 | 0 | -2.4805 | 2.4369 | 37.5411 | 10.2109 | 3 | -1.69 | 8.181 | -39.1997 | -13.18 | -13.19 | 36.03 | 19.38 | -38.7455 | -20.5455 | -40.7038 | -38.7727 | 9.6821 | -11.7486 | -19.7842 | -19.1831 | -13.0129 | -15.6928 | -8.495 | -67.8083 | -40.217 |  | -10.9977 | -10.6771 |  | -25.1721 | -25.0262 | -2.052 | -19.9663 | -20.9511 | 8.2088 | -8.77 | -10.95 | -2.2 | 3.4774 | -41.9659 | -17.7416 | -6.3575 | 7.4841 | 6.114 | -21.2078 |  |  |  | 0 | 2.5906 | 0 | 10.5497 | 10.3823 | -10.0474 | 23.4426 | 23.4366 | 2.9925 | 17.2215 | 20.9195 | -12.36 | -4.2202 | 0.2969 | 2.3 | -1.45 | -21.5693 |  | 7.631 | 3.345 |  | 30.06 | -29.3991 | -17.9216 | -3.79 | 41.0203 |  | 1.0515 |  | 4.6774 | 1.9393 |  |  | -12.8661 | -34.3617 | 0.4845 | -3.5293 | 5.3982 | 4.92 | 138.5931 | -14.9007 | -8.2678 | 2.6992 | 2.4086 | 5.985 | 6.005 | 1.8881 | 7.109 | 7.9304 | -7.12 | 10.3326 | 54.8848 | 0 | 11.3213 | 15.091 | 13.9398 |  | 6.0016 | -11.8973 | -11.757 | 41.0315 | 42.4567 | -38.8359 | -38.2042 | -14.9217 | -15.022 | 16.22 | 16.19 | -35.1 | -35.1 | 1.3376 | -4.72 | 20.9858 | 19.1369 | 19.083 | -18.7 | -27.4 | 23.9 | 23.4 | -18.9259 |  | -40.4214 | -5.4501 | -282.4973 | -30.3614 | 1.32 | 91.5354 | 79.5508 | 126.2462 | 66.7831 | 16.3184 | 21.6287 | 21.7167 | -15.632 | 178.634 | -185.3533 | -3.4946 | 6.6244 | 0.2112 |  | -6.4 | 0.132 | 0.119 | 1.2 | 2 | -3.6385 | -8.4367 | 11.1345 | -4.802 | 0 | 7.766 | 8.033 | 2.8422 | 3.2393 | 3.9696 | 3.6639 | 3.3547 |  | 10 | 6.2963 | 0.13 |  | -9.903 | -3.4463 | -25.2308 | -6.041 | 0 | -27.3271 | -2.9153 | -11.7 | -5.8 |  | -112.984
13/05/2025 | 08:00 |  | 6.2293 | -7.0595 | 11.3444 | 6.335 |  | 11.9194 |  | 13.7799 | 5.9218 | 7.3873 | 0 | -24.2 |  |  |  | 2.4572 | -2.9235 | 4.6355 | 4.33 | 7.5757 | 3.7551 | -1.2055 | 1.1107 |  | -1.0098 | -1.221 |  | 10.635 | -8.88 |  | 0.392 | 0.168 | -11.2 | -11.23 |  | -14.47 | -14.67 | 3.7596 | 3.3874 | 24.7608 | 26.5478 | -20.7006 | -5.2244 | -5.2904 | 6.0468 | 9.4407 |  | -13.3959 | 6.3251 | 32.7149 | 30.24 | 9.5883 | -6.2 | -6.2 | -28.4533 | -30.2452 | -4.2688 |  | 7.9956 | 2.5414 | 0 | 7.2836 | -138.1573 | 112.7353 | 112.7659 | -33.7291 | -90.2041 |  |  |  | 23.3122 | 8.74 | 6.14 | -8.6 | 7.21 | -23.0364 | -22.9025 | 29.5132 | 27.944 | -8.7296 | -4.2049 | -3.8418 | 8.0456 | 17.3896 |  |  | 56.3 | -29.9 | -3.52 | 41.8052 | 42.2426 | 40.5011 | 114.2259 | 114.4536 | -10.0571 | -115.6469 | -5.9457 | 2.7276 | 41.83 | 12.15 | 8.1299 | 8.2062 | -8.54 |  | -19.1155 | -18.5131 | 30.9161 | 0.0148 | -4.3229 | -2.2 | -2.3 | -2.8442 | 3.559 | 41.0108 | 11.6953 | 3.99 | -2.71 | 9.558 | -30.3867 | -12.07 | -12.21 | 32.51 | 21.08 | -31.6545 | -16.0636 | -41.1062 | -39.5182 | 13.3009 | -5.6948 | -13.3728 | -13.0892 | -24.0955 | -27.5837 | -9.444 | -58.4392 | -21.9402 |  | -12.9203 | -12.2748 |  | -13.9486 | -13.4727 | 1.04 | -21.0561 | -20.6622 | 12.2901 | 0 | -11.32 | 0 | 4.0056 | -22.6604 | -15.9342 | -4.6624 | 6.199 | 12.0974 | -25.302 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.3918 | 12.0569 | -2.3444 | 25.056 | 24.4721 | 6.9042 | 21.5184 | 19.523 | -11.58 | -4.0023 | 0.2978 | 2.7 | -1.22 | -19.8567 |  | 7.66 | 3.338 |  | 31.37 | -33.2486 | -22.8629 | -3.72 | 42.3986 |  | 0 |  | 4.4092 | 2.1311 |  |  | -13.2912 | -37.2569 | 2.2133 | -3.1932 | 5.6458 | 5.4583 | 144.1005 | -13.9451 | -7.6429 | 2.1109 | 1.9858 | 6.798 | 6.7406 | 1 | -14.0256 | 32.1451 | -19.7 | 20.2361 | 33.4366 | 30.7522 | 35.3894 | 0 | 25.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.6555 | -34.4852 | -16.8153 | -17.0158 | 13.55 | 13.42 | -35.1 | -35 | 1.2314 | -1.68 | 32.6281 | 17.6688 | 17.4931 | -18.2 | -27.8 | 18.8 | 18.3 | -18.7031 | -18.5493 | -57.2652 | -26.8831 | -237.5285 | -24.2403 | 1.4633 | 85.6934 | 80.2909 | 78.827 | 117.1915 | 14.8847 | 29.1314 | 26.8163 | 29.5169 | 135.6172 | -229.888 | 50.3002 | -45.1467 | -0.6091 |  | -6.48 | 0.276 | 0.264 | 0.72 | 2 | -3.0107 | -7.5578 | 8.6168 | -3.8376 | 0.7 | 8.958 | 7.847 | 2.757 |  | 3.9816 | 3.6393 | 3.5836 |  | 11.5 | 6.1598 | 0.08 |  | -12.2184 | -2.5886 | -22.5119 | -8.9384 | 0 | -26.046 | -3.5327 | -13.1 | -4.4 |  | -111.278
13/05/2025 | 08:30 |  | 6.3198 | -7.435 | 3.0359 | 6.957 |  | 12.9689 |  | 16.9044 | 7.2318 | 8.7311 | 0 | -24.2 | 0 | 4.14 | -17.6 | 2.6469 | -2.8288 | 5.3293 | 5.0222 | 9.019 | 3.6066 | -0.8617 | 1.1512 |  | -1.0542 | -1.182 |  | 10.716 | -6.66 | -8.8 | 0.578 | 0.172 | -10.78 | -10.69 |  | -15.02 | -14.98 | 5.0506 | 3.4397 | 21.8996 | 23.0363 | -18.0251 | -4.2867 | -3.5891 | 9.6631 | 14.1491 |  | -13.5299 | 6.3251 | 29.5694 | 25.8122 | 8.1985 | -5.5 | -5.3 | -30.4125 | -29.909 | -4.3465 |  | 11.683 | 3.2782 |  | 9.5649 | -126.6518 | 0 | 170.8731 | -28.8735 | -114.1804 |  |  |  | 24.3301 | 8.33 | 6.32 | -6.63 | 8.12 | -25.8495 | -25.5816 | 31.1821 | 29.0201 | -9.7464 | -13.3459 | -13.5868 | 11.0356 | 10.852 |  |  | 48.6 | -16.7 | -3.74 | 37.9786 | 37.4038 | 36.0792 | 87.1926 | 88.6055 | -12.3756 | -88.1963 | -9.177 | 3.3409 | 41.94 | 18.15 | 9.2236 | 9.2804 | -9.3 |  | -12.8697 | -12.6126 | 18.7223 | 0.0146 | -4.7024 | -4.4 | -4 | -2.5439 | 5.0551 | 43.2188 | 13.7363 | 5.64 | -3.37 | 12.2445 | -22.0838 | -10.94 | -10.95 | 29.94 | 23.8 | -19.1455 | -9.9364 | -40.7819 | -39.2636 | 26.5757 | 6.8885 | -1.5936 | -1.5608 | -18.5873 | -13.356 | -10.135 | -60.2726 | -21.3277 |  | -14.1639 | -13.3156 |  | -16.8188 | -16.3189 | -8.708 | -18.8638 | -18.9453 | 11.4692 | 12.47 | -12.86 | 15.8 | 3.8784 | -29.0299 | -15.8242 | -4.7339 | 7.6316 | 11.3674 | -15.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2338 | 14.2338 | -3.5166 | 24.2923 | 23.6055 | 6.3762 | 19.7736 | 20.1285 | -11.07 | -3.4072 | 0.3152 | 2.58 | -0.26 | -20.944 |  | 7.893 | 4.177 |  | 32.34 | -32.1567 | -22.7761 | -3.29 | 42.7737 |  | 0 |  | 4.5156 | 2.3314 | 0.0323 |  | -13.8976 | -41.1536 | 1.7144 | -1.7647 | 5.9314 | 5.5483 | 147.6151 | -13.1044 | -8.0353 | 2.5295 | 1.6881 | 7.0837 | 7.1599 |  | 0 | 32.8102 | -16.76 | 20.3539 | 33.5251 | 31.2247 | 35.0257 |  | -29.6865 | 0 | 7.1998 | -11.0133 | -13.3062 | 31.0447 | 31.096 | -32.1726 | -31.5848 | -19.221 | -19.6373 | 12.58 | 12.51 | -34 | -34 | 1.2497 | 1.28 | 25.7412 | 19.1401 | 18.9407 | -17.4 | -28.5 | 17.1 | 16.6 | -18.451 | -18.5189 | -55.5106 | -27.1448 | -236.265 | -25.5337 | -0.227 | 86.5598 | 81.7551 | 74.6548 | 113.9577 | 13.4788 | 27.8118 | 27.1091 | 32.7578 | 134.8448 | -229.0703 | 51.702 | -46.6556 | -1.2171 |  | -5.6 | 0.119 | 0.104 | 0.64 | 0.56 | -1.515 | -6.5599 | 9.0837 | -3.9536 | -0.1 | 7.537 | 6.928 | 2.7807 | 3.1767 | 0.9242 | 7.5638 | 0.1929 |  | 10.8 | 6.9496 | 0.28 |  | -12.2262 | -3.6378 | -25.3154 | -10.1583 | 0 | -27.2688 | -2.8587 | -13 | -4.4 |  | -112.8118
13/05/2025 | 09:00 |  | 6.3419 | -7.4945 | -0.6885 | 7.6681 |  | 14.7796 |  | 18.3205 | 8.1927 | 9.5723 | 0 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 3.4108 | 0.4023 | 5.4054 | 5.2921 | 9.1027 | 3.9941 | -0.6357 | 1.1671 |  | -1.0077 | -1.154 |  | 10.787 | -4.44 | -6.6 | 0.679 | 0.171 | -10.72 | -10.67 |  | -15.12 | -15.08 | 6.5049 | 3.2604 | 21.2619 | 22.4299 | -15.895 | -3.215 | -3.1216 | 0.5119 | 0.5592 |  | -8.9753 | 4.3523 | 21.7876 | 28.389 | 11.6459 | -7.3 | -7.3 | -31.4703 | -31.1872 | -4.1066 |  | 11.8151 | 3.7343 |  | 11.1745 | -120.2734 |  | 173.9554 | -32.8861 | -105.371 |  |  |  | 26.9248 | 9.45 | 7.23 | -5.39 | 10.03 | -23.1704 | -23.3043 | 31.7427 | 29.7055 | -5.3027 | -16.3852 | -16.7679 | 11.8226 | 8.6446 |  |  | 45.6 | -14.2 | -4.03 | 37.0304 | 36.5876 | 35.4631 | 81.331 | 82.2505 | -10.7132 | -84.9766 | -6.7777 | 3.5626 | 44.13 | 20.44 | 10.0049 | 10.0616 | -9.74 |  | -10.6596 | -10.4756 | 14.5635 | 0.0146 | -5.1044 | -8.6 | -6.7 | -1.9104 | 5.9901 | 43.8497 | 15.2206 | 6.58 | -3.32 | 13.5405 | -14.7408 | -10.63 | -10.79 | 30.75 | 25.3 | -13.9273 | -7.0091 | -38.7646 | -37.2818 | 36.9768 | 14.8433 | 4.7996 | 5.2951 | -18.5324 | -21.9361 | -10.558 | -54.0674 | -36.4879 |  | -13.7201 | -13.3789 |  | -12.3867 | -12.4398 | 3.088 | -20.5201 | -20.0776 | 9.6671 | 0 | -10.36 | 0 | 4.6755 | -21.818 | -14.4301 | -3.2205 | 8.044 | 7.4144 | -23.3099 |  |  |  | 3.0794 | 3.1594 | 0 | 13.229 | 13.3965 | -3.684 | 20.8641 | 21.3848 | 6.7621 | 19.8416 | 19.9429 | -10.67 | -3.3193 | 0.3152 | 2.59 | -0.37 | -20.0418 |  | 7.838 | 4.084 |  | 32.8 | -33.1353 | -23.2433 | [5 empty] | 4.3836 | 2.4288 |  |  | -14.557 | -42.225 | 2.813 | -1.0084 | 4.8385 | 5.3849 | 150.5283 | -12.5454 | -8.265 | 2.4584 | 1.0654 | 7.7657 | 7.7611 | 0.4281 |  | 32.2456 | -20.12 | 22.8218 | 42.2395 | 17.6114 | 24.4093 |  | -27.3385 |  | 5.0198 | -11.0318 | -12.5337 |  |  | -32.1671 | -31.7661 | -22.9372 | -22.7261 | 14.94 | 14.89 | -33.3 | -33.6 | 1.4072 | 4.08 | 10.0415 | 35.4897 | 34.7593 | -17.4 | -27.7 | 16.6 | 16.2 | -18.349 | -18.3468 | -50.2055 | -13.7907 | -269.957 | -23.5084 | 1.1305 | 80.8272 | 84.884 | 0 | 49.4309 | 7.6022 | 22.6954 | 23.3429 | 0 | 167.177 | -161.2067 | 5.7451 | -1.2186 | 0.8215 |  | -5.6 | -0.102 | -0.118 | 1.2 | 0 | -1.1785 | -6.2394 | 8.3513 | -4.2161 | -0.5 | 9.515 | 7.057 | 2.79 |  | 3.6128 | 3.03 | 3.1418 |  | 11 | 6.5301 | 0.59 |  | -11.3391 | -1.9132 | -24.2703 | -8.7034 | 0 | -27.825 | -1.9577 | -12.5 | -5 |  | -116.388
13/05/2025 | 09:30 |  | -0.5271 | 0.6643 | -4.9295 | 8.5649 |  | 16.4429 |  | 20.2317 | 9.1427 | 10.4897 | 0 |  | 2.2 | 4.14 |  | 3.3413 | -0.1317 | 5.8142 | 5.8256 | 9.96 | 4.2247 | -0.7911 | 1.1305 |  | -1.0877 | -1.179 |  | 10.796 | -2.22 | -6.6 | 0.692 | 0.172 | -10.37 | -10.75 |  | -14.61 | -14.65 | 6.4054 | 3.4187 | 17.35 | 20.79 | -12.5653 | -7.7696 | -8.0083 | 10.2007 | 13.8398 |  | -10.7167 | 5.1414 | 27.4475 | 22.4289 | 13.0036 | -7.8 | -7.7 | -26.2715 | -25.9084 | -4.7776 |  | 20.383 | 6.2364 |  | 11.224 | -94.6379 |  | 167.9738 | -46.4588 | -94.5237 |  |  |  | 29.0405 | 8.87 | 6.8 | -4.31 | 10.48 | -24.9118 | -24.9118 | 33.1526 | 31.2922 | -5.9559 | -10.9254 | -10.9691 | 20.0587 | 11.2301 |  |  | 54.2 | -20.9 | -4.15 | 42.8916 | 42.5864 | 41.1152 | 81.1715 | 81.6321 | -18.9338 | -77.9225 | -13.1895 | 3.8788 | 44.25 | 21.31 | 9.8486 | 9.964 | -9.33 |  | -12.6942 | -12.666 | 14.2146 | 0.0145 | -4.8616 | -11.1 | -11.1 | -2.1313 | 6.7381 | 44.0074 | 16.3339 | 7.26 | -3.74 | 13.905 | -14.1608 | -11.86 | -11.89 | 34.14 | 25.88 | -13.0545 | -6.6909 | -40.1966 | -38.5818 | 43.3889 | 19.7347 | 8.7321 | 9.1606 | -21.6006 | -25.5014 | -11.158 | -37.5647 | -46.8928 |  | -14.3466 | -13.8195 |  | -8.9562 | -9.0759 | -12.292 | -21.7732 | -21.62 | 11.6001 | 13.59 | -11.66 | -0.3 | 4.8109 | -15.4645 | -14.3205 | -3.0098 | 7.7704 | 9.4672 | -25.1656 |  |  |  | 3.808 | 4.1048 | 2.624 | 14.0663 | 14.4012 | -6.3633 | 21.7743 | 22.0132 | 4.6399 | 17.9007 | 21.5933 | -12.17 | -4.006 | 0.3509 | 1.67 | 0.49 | -19.6973 |  | 7.807 | 4.195 |  | 28.43 | -31.0117 | -22.4153 | -3.2 |  |  |  |  | 4.3085 | 2.5017 |  |  | -15.9146 | -42.387 | 4.9676 | -0.084 | 6.1287 | 5.1589 | 156.9662 | -11.721 | -7.948 | 2.448 | 1.3463 | 7.9708 | 8.2525 | 0.7852 |  | 33.0374 | -20.53 | 24.8608 | 43.7892 | 16.8437 | 25.5884 |  | -32.166 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -33.2932 | -32.6615 | -23.8646 | -22.9863 | 16.83 | 16.78 | -32.8 | -34.2 | 1.4255 | 5.28 | 16.7662 | 33.8248 | 33.5811 | -17.4 | -27.7 | 15.8 | 15.3 | -18.3703 | -18.185 | -54.3089 | -9.2165 | -270.6179 | -21.9856 | 3.8336 | 81.0266 | 88.4381 |  | 50.0808 | 4.7957 | 26.5614 | 25.995 |  | 165.8756 | -166.6047 | 1.9464 | 0.239 | 0.658 |  | -6.08 | -0.373 | -0.394 | 1.36 | -0.32 | -1.061 | -5.9159 | 8.0888 | -4.5396 | -0.6 | 7.472 | 7.368 | 2.7429 |  | 3.8538 | 3.5154 | 3.7947 |  | 11.2 | 7.2035 | 0.49 |  | -11.646 | -2.1519 | -24.892 | -9.8314 | -2.0053 | -27.8116 | 0 | -12.5 | -4.8 |  | -114.5763
13/05/2025 | 10:00 |  | -0.433 | 0.3164 | 6.1161 | 9.3057 |  | 17.8725 |  | 21.8832 | 9.8977 | 11.1097 | 0 | -26.4 | 4.4 | 4.14 |  | 1.8077 | 5.0999 | 6.1606 | 5.9704 | 10.3286 | 4.2562 | -0.626 | 1.1566 |  | -0.9818 | -1.066 | -1.056 | 10.928 | -6.66 | -6.6 | 0.76 | 0.18 | -10.18 | -10.2 |  | -15.02 | -15.05 | 6.08 | 3.456 | 26.8356 | 30.5971 | -14.8204 | -3.6169 | -3.4571 | 12.1216 | 12.8771 |  | -13.3959 | 6.7196 | 35.8881 | 45.2959 | 13.0715 | -7.9 | -7.9 | -30.4516 | -30.3288 | -4.9028 |  | 23.9195 | 6.4601 |  | 11.4239 | -107.9745 |  | 171.0867 | -48.1016 | -96.2001 |  |  |  | 30.1382 | 9.31 | 7.44 | -3.19 | 11.71 | -25.1797 | -24.9118 | 30.723 | 28.7234 | -7.6657 | -10.1833 | -10.033 | 23.6011 | 12.1516 |  |  | 57.7 | -21.5 | -4.46 | 44.6871 | 43.528 | 43.0824 | 81.0522 | 81.6087 | -19.4578 | -77.2636 | -13.8988 | 3.7407 | 45.75 | 20.94 | 10.3174 | 10.5499 | -9.66 |  | -13.6455 | -13.6421 | 16.8729 | 0.0143 | -4.922 | -13.5 | -11 | -2.1216 | 7.1121 | 44.6382 | 16.705 | 7.63 | -3.4 | 13.284 | -16.7109 | -9.7 | -9.59 | 29.21 | 26.88 | -12.3636 | -6.6818 | -39.355 | -38.5364 | 43.4468 | 20.6304 | 9.113 | 9.638 | -19.8045 | -25.6242 | -13.262 | -34.8576 | -46.8726 |  | -14.9665 | -14.3354 |  | -9.0034 | -9.2158 | -13.828 | -22.1399 | -21.9024 | 12.0989 | 13.53 | -11.59 | 0 | 4.9035 | -16.069 | -14.8868 | -3.5026 | 8.1348 | 9.1901 | -24.3866 |  |  |  | 3.0088 | 3.9158 | 0 | 15.2385 | 15.2385 | -9.3776 | 22.2746 | 22.0067 | 3.4201 | 18.0303 | 24.318 | -10.8 | -3.3632 | 0.3152 | 2.94 | -2.85 | -23.6202 |  | 7.793 | 4.283 |  | 27.75 | -31.2635 | -20.0944 | -3.79 |  |  |  |  | 4.636 | 2.6269 |  |  | -15.6244 | -43.147 | 5.2453 | 0.084 | 6.2551 | 6.1257 | 160.2029 | -11.4972 | -8.7775 | 3.2099 | 0.839 | 8.6447 | 8.648 | 0 |  | 33.905 | -20.53 | 23.1121 | 43.26 | 15.1684 | 25.8567 |  | -30.2945 | 0 | 11.4305 | 0 | 0 |  |  | -31.5573 | -31.008 | -25.9949 | -26.1751 | 16.07 | 16.05 | -33 | -33.6 | 1.4072 | 6.96 | 10.5519 | 35.4388 | 35.1612 | -17.4 | -28.2 | 15.4 | 14.9 | -18.3294 |  | -58.0091 | -7.3287 | -266.1406 | -23.7229 | 4.5237 | 80.9523 | 88.4996 | 0 | 47.9517 | 7.9988 | 24.9362 | 22.8583 |  | 163.0196 | -165.9958 | 0.7434 | 3.5126 | 0.4456 |  | -5.28 | -0.45 | -0.465 | 0.72 | -0.08 | -0.9164 | -6.3554 | 12.3949 | -5.2415 | -3 | 6.615 | 6.849 | 2.6697 | 3.2519 | 3.4601 | 3.9117 | 4.4943 |  | 10.6 | 5.214 | 0.5 |  | -16.006 | -20.7516 | 0 | -14.4993 | 22.0362 | -23.1048 | 0 | -12.2 | -5.8 |  | -114.067
13/05/2025 | 10:30 |  | -0.3401 | -0.0446 | 4.3014 | 9.7086 |  | 18.8181 |  | 22.2434 | 10.0767 | 11.4509 | 0 |  | 4.4 |  |  | 3.0387 | 6.4082 | 6.1353 | 5.9376 | 10.3458 | 4.1996 | -0.7009 | 1.2255 |  | -1.0716 | -1.114 | -1.1 | 11.041 | -6.66 |  | 0.862 | 0.183 | -10.34 | -10.34 |  | -15.38 | -15.41 | 6.4269 | 3.2719 | 27.8287 | 31.573 | -14.231 | -2.9471 | -2.8947 | -0.4 | -0.7012 |  | -10.4488 | 5.1414 | 28.6074 | 52.2569 | 12.0071 | -7.3 | -7.3 | -32.642 | -32.4502 | -5.0564 |  | 26.7584 | 7.6408 |  | 11.3957 | -123.661 |  | 179.6319 | -47.5151 | -93.8365 |  |  |  | 30.1482 | 8.83 | 7.24 | -2.98 | 11.71 | -22.7685 | -22.5006 | 38.0032 | 35.5431 | -9.0447 | -12.2718 | -12.3966 | 27.3569 | 13.9291 |  |  | 63.2 | -27.1 | -4.35 | 44.8008 | 44.7154 | 43.9377 | 80.2809 | 80.6433 | -21.4644 | -77.1148 | -14.0094 | 3.9186 | 45.37 | 20.94 | 11.2549 | 11.2335 | -10.92 |  | -15.0945 | -15.1649 | 25.2627 | 0.0141 | -5.6149 |  | -13.4 | -1.8323 | 7.4862 | 43.5342 | 17.2617 | 8.05 | -3.12 | 14.9445 | -23.3263 | -10.53 | -10.69 | 33.28 | 27.36 | -17 | -8.0273 | -42.1795 | -41.3545 | 46.499 | 21.9333 | 9.091 | 10.0486 | -17.9735 | -23.7626 | -13.497 | -32.2452 | -50.8924 |  | -14.4788 | -14.0319 |  | -11.1809 | -10.9565 | -4.1 | -24.8648 | -24.4418 | 11.5581 | 0 | -11.98 | 0 | 4.8877 | -20.2606 | -14.8912 | -3.465 | 8.0655 | 8.4828 | -24.6847 |  |  |  | 2.5327 | 3.7831 | 0 | 13.229 | 13.0616 | -10.3823 | 25.2648 | 26.2358 | 2.3927 | 18.0303 | 21.6226 | -11.79 | -3.8119 | 0.3179 | 2.14 | -2.15 | -23.32 | 0 | 7.794 | 4.201 |  | 27.84 | -30.0412 | -19.261 | -3.85 |  |  |  |  | 4.5125 | 2.6803 |  |  |  | -44.104 | 5.2743 | 0.3361 | 6.7133 | 6.0764 | 158.4989 | -11.2152 | -8.5462 | 2.8802 | 0.7764 | 8.6666 | 8.7588 |  |  | 32.1616 | -20.12 | 22.9938 | 43.8342 | 11.1106 | 26.1775 |  | -30.3653 |  | 6.3223 |  | 0 |  |  | -31.6727 | -31.0849 | -27.765 | -27.3572 | 15.4 | 15.2 | -32.6 | -33.2 | 1.724 | 7.68 | 9.3799 | 35.9984 | 35.8897 | -16.9 | -26.9 | 15 | 14.5 |  | -18.1453 | -56.2627 | -0.4874 | -266.1425 | -25.0174 | 5.0092 | 78.0684 | 89.9205 | 0 | 47.6451 | 4.2232 | 28.1391 | 24.7343 |  | 164.2209 | -163.6098 | 3.8334 | -0.1594 | 0.1892 |  | -5.36 | -0.336 | -0.353 | 0.96 | -0.48 | -1.0235 | -5.9159 | 10.4326 | -4.6281 | -2.6 | 7.268 | 7.265 | 2.932 |  | 3.6048 | 3.7599 | 2.9421 |  | 10.4 | 5.8412 | 0.53 |  | -14.8468 | -21.5657 |  | -13.6655 | 21.2657 | -21.3185 |  | -12.8 | -4.9 |  | -112.1497
13/05/2025 | 11:00 |  | 0.0382 | -0.8695 | -2.6947 | 10.4151 |  | 20.5333 |  | 24.4898 | 10.6967 | 10.3802 | 0 | -26.4 | 4.4 |  | -19.8 | 2.9421 | 9.5881 | 6.4174 | 6.1828 | 10.8487 | 4.1505 | -0.5433 | 1.1257 |  | -0.8173 | -1.071 | -1.004 | 11.359 | -6.66 | -4.4 | 0.899 | 0.192 | -10.06 | -10.14 |  | -15.19 | -15.23 | 7.7802 | 2.9753 | 25.2978 | 28.2693 | -12.3761 | -4.9565 | -4.0441 | 0.6251 | 1.6423 |  | -9.5111 | 5.1414 | 35.5246 | 43.8701 | 12.5876 | -6.8 | -6.9 | -27.9373 | -28.1552 | -4.9586 |  | 26.1413 | 7.2843 |  | 11.5604 | -102.7863 |  | 170.7815 | -43.3196 | -83.4504 |  |  |  | 30.1382 | 12.22 | 7.08 | -11.56 | 12.24 | -20.2233 | -20.0894 | 36.8833 | 33.8941 | -7.2676 | -10.2871 | -10.1075 | 25.2766 | 13.9331 | 2.88 | 6.412 | 66.4 | -28.8 | -4.36 | 38.4459 | 38.1709 | 36.8958 | 73.1259 | 73.3954 | -19.2794 | -70.6673 | -13.4467 | 4.1962 | 33.81 | 23.7 | 12.1924 | 12.1124 | -11.13 |  | -14.8084 | -14.7993 | 22.9977 | 0 | -5.9392 | -14.9 | -14.9 | -0.8667 | 8.0472 | 45.2691 | 18.0038 | 8.65 | -3.86 | 16.5375 | -22.3713 | -11.66 | -11.89 | 35.68 | 28.02 | -18.6364 | -9.7455 | -39.9689 | -39.5727 | 46.1196 | 21.8086 | 9.604 | 10.2604 | -15.1233 | -22.5805 | -14.219 | -34.3585 | -54.3469 |  | -14.1735 | -13.9791 |  | -8.9224 | -9.8322 | 4.112 | -24.7867 | -24.7178 | 8.776 | 0 | -14.08 | -0.3 | 5.2916 | -16.5971 | -14.8223 | -3.39 | 7.4268 | 5.2261 | -21.3755 |  |  |  | 3.4819 | 3.3625 | 0 | 11.0521 | 10.5497 | -8.7077 | 24.3756 | 24.6013 | 3.0109 | 17.7449 | 22.1353 | -11.65 | -3.7057 | 0.3509 | 2.59 | -1.76 | -21.6855 | 1.2164 | 7.738 | 4.047 |  | 28.3 | -30.797 | -19.8281 | -3.68 | 52.3799 |  |  |  | 4.2976 | 2.8791 |  |  | -15.3881 | -49.9276 | 5.7733 | 1.2605 | 7.2058 | 6.8031 | 167.874 | -10.4226 | -8.398 | 2.8354 | 1.778 | 8.6154 | 8.7667 | 1 |  | 33.0141 | -20.12 | 23.1936 | 47.1471 | 10.1938 | 24.8045 |  | -37.947 |  | 13.0147 | 0 | 0 | 23.3823 | 24.0487 | -33.3317 | -32.7823 | -29.2314 | -28.7659 | 16.23 | 16.13 | -32.3 | -32 | 1.5134 | 8.8 | 12.1455 | 34.5255 | 34.7973 | -16.5 | -26 | 17.5 | 17 | -18.4816 | -18.3504 | -59.2318 | 0.3148 | -272.0265 | -23.0031 | 6.1405 | 76.7172 | 91.6863 | 0 | 51.4273 | 7.0919 | 25.2279 | 23.3852 |  | 163.678 | -169.392 | -2.2204 | 7.2111 | 1.1487 |  | -5.12 | -0.416 | -0.423 | 0.4 | 0.08 | -0.2692 | -6.0044 | 12.7184 | -5.214 | -4 | 8.193 | 7.479 | 2.6999 |  | 4.2413 | 3.4084 | 3.1455 |  | 9 | 6.403 | 0.66 |  | -16.2577 | -21.4723 |  | -14.1938 | 22.8053 | -26.009 | 1.4445 | -11 | -6.6 |  | -108.4759
13/05/2025 | 11:30 |  | 0.6939 | -2.1092 | 0.7094 | 10.9482 | 0 | 21.7289 |  | 25.0064 | 11.0707 | 10.8508 | 0 | -28.6 |  |  |  | 3.3349 | 6.9974 | 6.6641 | 6.7013 | 11.5929 | 4.2096 | -0.6928 | 1.1958 |  | -0.6589 | -0.91 | -0.954 | 11.29 | -4.44 | -4.4 | 0.725 | 0.196 | -9.42 | -9.34 | -10 | -14.73 | -14.87 | 8.3584 | 2.823 | 22.1509 | 24.8054 | -12.0578 | -4.0188 | -4.2345 | 24.7733 | 19.2945 |  | -11.1186 | 6.7196 | 27.8725 | 48.4377 | 11.0858 | -6.9 | -6.9 | -27.6247 | -28.6361 | -5.1295 |  | 26.6914 | 7.6436 |  | 11.6062 | -99.4598 |  | 171.4224 | -49.5457 | -71.5465 |  |  |  | 30.2181 | 12.28 | 7.14 | -11.29 | 12.44 | -21.9648 | -21.6969 | 36.9584 | 34.9076 | -7.5366 | -9.665 | -9.3067 | 25.2496 | 14.2229 |  |  | 66.4 | -27.9 | -4.34 | 38.9437 | 39.5277 | 38.2426 | 71.9398 | 72.2062 | -18.1998 | -70.4777 | -10.5883 | 4.3658 | 32.79 | 24.23 | 12.3486 | 12.3077 | -11.34 | 25.5123 | -15.3906 | -15.4096 | 24.1759 |  | -5.9279 | -17.7 | -17.3 | -0.9583 | 8.6082 | 45.1114 | 18.5605 | 9.11 | -3.75 | 15.7545 | -23.6613 | -11.73 | -11.9 | 35.65 | 29.33 | -20.9455 | -10.3 | -40.892 | -39.9 | 49.7896 | 23.295 | 10.9237 | 12.0396 | -16.8053 | -23.3082 | -13.135 | -29.001 | -53.8725 |  | -14.6039 | -13.9539 | 0 | -9.2232 | -9.8832 | 2.576 | -24.988 | -24.4775 | 9.3268 | 0 | -11.67 | 0 | 5.4278 | -19.5112 | -14.7576 | -3.3849 | 7.5335 | 4.1529 | -23.1786 | 0 | 0 | 0 | 3.0396 | 3.2507 | 0 | 12.2243 | 12.0569 | -10.7172 | 24.3258 | 24.0596 | 2.2176 |  | 23.1022 | -11.87 | -3.2277 | 0.3152 | 2.37 | -1 | -23.4661 | 1.2087 | 7.899 | 3.959 |  | 25.63 | -30.5968 | -19.5165 | -4.39 | 54.9212 |  |  |  | 3.9692 | 2.9653 |  |  |  | -51.4258 | 6.5789 | 1.4285 | 5.5921 | 5.6676 | 165.4189 | -10.3509 | -7.6987 | 2.4069 | 1.5173 | 8.9816 | 9.0594 |  |  | 32.7089 | -20.53 | 21.4839 | 42.3949 | 13.6382 | 25.5924 |  | -34.6979 | 0 | 11.2629 |  | 0 |  |  | -31.3211 | -31.1673 | -29.0406 | -28.6966 | 14.3 | 14.04 | -32.4 | -32.2 | 1.4255 | 9.84 | 10.993 | 36.5817 | 36.3369 | -16.1 | -27.2 | 15.8 | 15.3 |  | -18.3755 | -58.9754 | 0.7151 | -268.285 | -24.4865 | 5.7022 | 80.0523 | 85.5539 |  | 47.6166 | 9.3442 | 23.6673 | 20.2745 |  | 165.3123 | -163.9407 | 2.5656 | 2.9539 | 0.5872 | 0 | -5.2 | -0.19 | -0.209 | 0.4 | -0.16 | -0.5362 | -5.7115 | 12.9229 | -5.2415 | -3.8 | 8.238 | 8.907 |  |  | 3.8855 | 3.9312 | 4.4002 |  | 9.4 | 5.2778 | 0.67 |  | -16.5879 | -21.8268 |  | -14.8153 | 22.1854 | -24.4412 | 0 | -11.3 | -5.9 |  | -109.7844
13/05/2025 | 12:00 |  | 0.47 | -1.6583 | 3.0175 | 10.7979 |  | 21.1876 |  | 25.3817 | 11.3327 | 10.8765 | 0 | -26.4 | 2.2 |  | -19.8 | 3.0655 | 6.8656 | 6.5018 | 6.2171 | 10.8356 | 3.7812 | -0.8171 | 1.1293 |  | -0.6807 | -0.967 | -0.984 | 11.675 | -4.44 | -6.6 | 0.828 | 0.192 | -9.94 | -9.95 |  | -14.76 | -14.84 | 8.3967 | 3.1834 | 22.8989 | 26.5723 | -12.3657 | -4.6886 | -4.3834 | 9.0751 | 18.471 |  | -14.0657 | 6.7196 | 29.0147 | 45.8247 | 11.8013 | -7.3 | -7.4 | -29.6111 | -28.9439 | -4.9635 |  | 25.1313 | 6.5834 |  | 10.8067 | -96.5605 |  | 171.0562 | -42.5392 | -72.548 |  |  |  | 29.26 | 11.83 | 6.66 | -11.89 | 11.51 | -20.6252 | -20.0894 | 35.8574 | 33.8332 | -5.3156 | -11.7211 | -11.6928 | 23.9642 | 13.7489 |  |  | 64.6 | -26.6 | -4.26 | 36.8195 | 37.1422 | 36.3041 | 71.5743 | 71.4224 | -17.8256 | -69.7044 | -12.0602 | 4.2856 | 32.93 | 24.77 | 12.3486 | 12.5031 | -11 |  | -15.1122 | -14.9838 | 22.1804 |  | -5.6744 |  |  | -0.7739 | 8.7952 | 45.8999 | 19.4882 | 9.42 | -4 | 14.553 | -20.7662 | -7.3 | -7.36 | 26.49 | 28.96 | -18.1273 | -8.9 | -40.1176 | -38.4909 | 47.2319 | 20.9286 | 9.7189 | 9.8356 | -19.2734 | -26.462 | -13.117 | -34.5306 | -53.6296 |  | -14.5113 | -14.0802 |  | -5.2898 | -5.161 | -19.972 | -22.7373 | -22.469 | 10.7689 | 13.61 | -7.21 | 0 | 5.2805 | -9.689 | -14.3608 | -2.8644 | 7.6741 | 9.7071 | -23.8461 |  |  |  | 2.6602 | 3.6229 | 0 | 11.2196 | 10.2148 | -10.5497 | 23.9885 | 23.3682 | 2.563 | 17.7385 | 22.5016 | -12.29 | -3.8119 | 0.2978 | 2.5 | -1.09 | -21.4465 | 1.0892 | 7.997 | 3.396 |  | 26.79 | -30.744 | -19.6414 | -3.9 | 50.3622 |  |  |  | 4.2223 | 3.0107 |  |  | -14.516 | -50.2421 | 4.1024 | 1.1765 | 6.832 | 6.7679 | 164.3885 | -11.1156 | -8.3611 | 3.1334 | 1.7427 | 9.2233 | 9.2176 |  |  | 29.3705 | -21.79 | 23.9594 | 46.8005 | 9.9612 | 21.3947 |  | -34.6124 |  | 11.6806 | 0 | -11.9246 | 29.1233 |  | -31.7551 | -31.2552 | -28.3419 | -27.6122 | 16.42 | 16.42 | -34.2 | -34.2 | 1.5647 | 8.72 | 6.6165 | 36.8514 | 36.6087 | -16.1 | -27.3 | 14.9 | 14.4 |  |  | -59.5522 | 0.8767 | -269.2852 | -18.0596 | 6.5576 | 76.7781 | 93.6054 |  | 46.6889 | -0.3982 | 23.0002 | 22.8339 |  | 160.752 | -166.5342 | -4.0551 | 8.0784 | 1.0559 |  | -6.64 | -0.246 | -0.261 | 1.36 | 0.16 | -1.9821 | -5.9464 | 11.165 | -4.802 | -2.7 | 8.918 | 8.523 | 2.9418 |  | 3.3284 | 3.491 | 3.5587 |  | 10.4 | 4.0112 | 0.7 |  | -16.0201 | -22.8685 |  | -14.5472 | 24.1511 | -25.8162 | 0 | -12.2 | -5.5 |  | -108.0408
13/05/2025 | 12:30 |  | 0.2485 | -1.1706 | 4.755 | 10.7809 |  | 21.3838 |  | 24.5943 | 10.7257 | 10.2748 | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 3.1332 | 7.1715 | 5.5899 | 5.4924 | 9.4552 | 2.6616 | -0.8129 | 1.1262 |  | -0.6676 | -1.054 | -1.035 | 12.356 | -4.44 | -8.8 | 0.857 | 0.188 | -10.28 | -10.39 |  | -14.65 | -14.67 | 8.1248 | 3.4951 | 24.1741 | 28.6249 | -13.992 | -4.8225 | -4.5334 | 9.7655 | 11.6023 |  | -10.7167 | 6.3251 | 33.3067 | 48.8167 | 11.9045 | -7.2 | -7.4 | -31.2888 | -30.987 | -5.0287 |  | 23.5228 | 4.9694 |  | 9.5788 | -101.8402 |  | 170.9646 | -41.1508 | -84.4087 |  |  |  | 27.1843 | 11.45 | 6.29 | -12.82 | 10.04 | -20.4912 | -20.0894 | 36.8066 | 35.6056 | -4.7313 | -6.813 | -6.6833 | 22.6682 | 14.9317 | 2.88 | 6.412 | 67 | -28.9 | -4.03 | 39.6782 | 39.2903 | 38.3148 | 75.703 | 75.576 | -21.014 | -70.0213 | -15.9413 | 3.8849 | 30.94 | 23.37 | 12.1924 | 12.1124 | -10.58 |  | -16.2496 | -15.9909 | 17.3585 |  | -5.4756 | -15.4 | -15.2 | -1.1707 | 8.7952 | 45.1114 | 19.1171 | 9.53 | -3.64 | 13.8105 | -16.911 | -7.75 | -7.66 | 26.54 | 27.48 | -14.5636 | -7.7182 | -38.4702 | -38.1 | 44.8053 | 20.7096 | 9.5307 | 9.8302 | -20.5827 | -27.7384 | -13.04 | -35.7119 | -53.75 |  | -14.2796 | -13.7584 |  | -3.2388 | -3.8494 | -20.996 | -22.4376 | -22.0741 | 11.7448 | 13.86 | -7.39 | 0 | 5.399 | -6.2384 | -12.7057 | -1.159 | 5.2965 | 9.2487 | -23.1826 |  |  |  | 3.7064 | 3.3986 | 0 | 11.0521 | 11.0521 | -9.3776 | 22.5653 | 22.5548 | 2.9305 | 17.7635 | 21.8033 | -12.15 | -4.6047 | 0.3243 | 2.48 | -2.69 | -22.1741 | 1.0449 | 7.785 | 3.391 |  | 28.96 | -31.0996 | -20.1588 | -3.38 | 46.419 |  |  |  | 4.7242 | 3.0196 |  |  | -15.0765 | -48.2091 | 3.2815 | 1.0084 | 7.1285 | 6.4545 | 162.4197 | -12.2271 | -9.5659 | 3.7749 | 2.0272 | 8.6227 | 8.7904 |  |  | 32.3624 | -24.73 | 27.1935 | 47.1614 | 2.9531 | 20.7298 |  | -38.4244 |  | 11.908 | 0 | 0 |  | 27.0506 | -31.5299 | -31.0849 | -26.3062 | -26.6411 | 18 | 18.05 | -33.8 | -33.8 | 1.583 | 8.24 | 12.3221 | 37.7341 | 37.9283 | -17 | -28.6 | 15.8 | 15.3 | -18.6913 | -18.5905 | -62.1655 | -2.1059 | -266.2087 | -17.1706 | 8.6111 | 70.4968 | 97.4276 |  | 50.0072 | -3.9551 | 24.888 | 24.2093 |  | 157.2603 | -167.1494 | -7.68 | 11.2177 | 1.0315 |  | -6.96 | -0.398 | -0.413 | 1.84 | 0.08 | -1.8112 | -6.2974 | 10.753 | -4.863 | -1.5 | 8.305 | 8.874 | 2.7137 | 3.241 | 4.0832 | 3.359 | 4.2161 |  | 11.3 | 4.356 | 0.69 |  | -15.5697 | -22.3773 |  | -13.8534 | 22.4704 | -23.3728 |  | -12.4 | -5.5 |  | -109.3031
13/05/2025 | 13:00 |  | 0.1651 | -1.0203 | 9.5934 | 10.6285 |  | 20.7301 |  | 22.303 | 9.4427 | 9.0532 | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 3.312 |  | 2.8191 | 6.5808 | 5.2899 | 5.1188 | 9.0581 | 2.7735 | -0.8314 | 1.1155 |  | -0.6241 | -1.127 | -1.106 | 11.383 | -6.66 | -8.8 | 0.798 | 0.183 | -11.03 | -11.05 |  | -14.53 | -14.57 | 7.4206 | 3.7255 | 26.9443 | 31.8835 | -15.5818 | -5.6263 | -5.6911 | 14.1888 | 13.554 |  | -13.128 | 7.1142 | 36.4347 | 44.3218 | 13.5369 | -8.1 | -7.9 | -30.7194 | -30.0132 | -5.0105 |  | 22.0325 | 4.5473 |  | 7.9324 | -111.1179 |  | 172.0938 | -35.044 | -90.2038 |  |  |  | 23.931 | 10.58 | 5.34 | -14.38 | 8.88 | -18.3479 | -18.08 | 31.4756 | 30.0466 | -5.615 | -8.1476 | -8.1608 | 21.8614 | 13.7475 |  |  | 66.5 | -26.2 | -4.03 | 38.1403 | 38.1285 | 37.2086 | 77.8388 | 77.7148 | -20.7838 | -70.0356 | -16.4144 | 3.7982 | 31.37 | 21.54 | 11.7236 | 11.8195 | -10.53 |  | -15.2733 | -15.5096 | 17.17 |  | -5.5121 | -13.1 |  | -2.0288 | 8.7952 | 45.8999 | 19.4882 | 9.68 | -3.71 | 13.851 | -17.166 | -7.73 | -7.85 | 26.9 | 25.69 | -15.2727 | -7.9182 | -36.325 | -35.3182 | 41.8497 | 18.5146 | 8.6088 | 8.5972 | -13.6273 | -21.2291 | -12.472 | -42.0945 | -48.5342 |  | -13.5228 | -13.0827 |  | -1.6539 | -1.3482 | -12.804 | -24.0271 | -23.2743 | 2.6809 | 0 | -11.49 | 0.1 | 4.9215 | -2.6656 | -12.1954 | -0.3945 | 4.7885 | 2.4947 | -16.2417 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.0426 | 8.8752 | -6.8657 | 20.6991 | 20.5305 | 4.3311 | 19.5674 | 21.6324 | -11.36 | -4.1103 | 0.3152 | 2.66 | -1.95 | -21.2255 | 1.0179 | 7.87 | 3.545 |  | 28.96 | -32.2702 | -21.3302 | -3.55 | 46.6752 |  |  |  | 4.6522 | 2.9407 |  |  | -14.8599 | -46.3326 | 3.2235 | 0.5042 | 6.4195 | 5.9306 | 158.0246 | -12.2328 | -9.3279 | 3.1619 | 2.7821 | 8.3883 | 8.4661 | 2 |  | 7.0609 | -27.24 | 29.4481 | 49.7953 | 0 | 19.7595 | 0 | -21.7019 | 0 | 19.6541 | 0 | -12.412 |  |  | -33.3207 | -32.3703 | -26.9971 | -26.8638 | 19.52 | 19.38 | -33.2 | -33.1 | 1.6526 | 6.48 | 10.2039 | 30.687 | 30.6156 | -17.4 | -27.7 | 16.2 | 15.7 | -18.7749 | -18.5789 | -66.6878 | -9.0866 | -272.5359 | -14.2125 | 13.2899 | 68.2215 | 101.0552 |  | 51.1502 | -8.1664 | 6.2047 | 5.5448 |  | 162.6518 | -171.9564 | -4.0207 | 8.1267 | 0.1892 |  | -6.8 | -0.606 | -0.62 | 1.92 | 0.08 | -2.1085 | -6.3859 | 10.2861 | -4.3931 | -2.5 | 7.748 | 7.689 | 2.7776 |  | 4.1904 | 3.7992 | 3.4335 |  | 9.9 | 4.3849 | 0.76 |  | -8.9032 | -28.1071 |  | -7.3589 | 29.4171 | -32.3989 | 0 | -11.7 | -6.6 |  | -107.5668
13/05/2025 | 13:30 |  | 3.9301 | -8.2387 | 6.4841 | 10.4195 |  | 20.381 |  | 20.0064 | 8.5837 | 8.0903 | -13.32 | -26.4 |  | 4.968 | -19.8 | 2.7129 | 8.9243 | 5.2759 | 5.1703 | 8.8455 | 3.6865 | -0.8101 | 1.1283 |  | -0.6845 | -1.25 | -1.233 | 11.578 | -8.88 | -6.6 | 0.655 | 0.187 | -11.6 | -11.75 |  | -14.56 | -14.72 | 7.3381 | 3.6708 | 27.2391 | 31.5025 | -13.6984 | -4.0188 | -4.3435 | -0.525 | -0.1402 |  | -11.2526 | 6.3251 | 32.5299 | 52.8736 | 12.341 | -7.5 | -7.4 | -32.3814 | -32.1748 | -5.0511 |  | 22.2803 | 4.7961 |  | 8.1067 | -132.9386 |  | 173.0399 | -20.677 | -107.5098 |  |  |  | 24.7293 | 12.57 | 6.73 | -13.85 | 9.88 | -18.214 | -17.9461 | 26.3266 | 23.9669 | -4.4421 | -7.8138 | -7.9699 | 22.5855 | 13.5065 |  |  | 65.6 | -25.1 | -3.98 | 37.0502 | 37.494 | 36.6123 | 81.4789 | 81.6459 | -23.3568 | -72.3615 | -19.9713 | 3.8313 | 30.45 | 19.4 | 11.0986 | 11.1359 | -9.57 |  | -14.956 | -14.7921 | 15.5154 |  | -4.8516 | -10 | -10.3 | -2.2131 | 8.2342 | 45.4268 | 19.1171 | 9.12 | -3.64 | 14.8365 | -15.6359 | -4.66 | -4.64 | 19.6 | 25.38 | -13.8909 | -7.2182 | -33.9805 | -32.9091 | 40.5591 | 16.8685 | 6.7123 | 7.2176 | -13.6889 | -20.4666 | -12.65 | -55.3788 | -17.5817 |  | -12.9233 | -12.7399 |  | 4.8468 | 3.7088 | -16.388 | -22.6096 | -22.0678 | 3.9211 | 13.66 | -9.02 | 0 | 4.9973 | 8.8549 | -13.6336 | -2.1195 | 7.5276 | 0.4627 | -15.8529 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.7125 | 9.3776 | -6.0284 | 18.1107 | 18.1305 | 3.626 | 17.6377 | 21.901 | -11.54 | -4.2165 | 0.3417 | 2.64 | -1.67 | -21.1447 | 1.1781 | 7.668 | 3.978 |  | 29.09 | -31.4058 | -21.3346 | -3.62 | 47.5713 |  |  |  | 4.4575 | 2.8269 |  |  | -15.5998 | -46.6615 | 3.135 | 0.6723 | 5.5064 | 6.4599 | 157.2018 | -11.787 | -8.8491 | 2.7264 | 3.4368 | 7.3766 | 7.4368 | 2.6768 | 32.9263 | 34.173 | -21.79 | 24.1796 | 35.2174 | 0 | 34.0143 | -22.2746 | -22.7275 |  | 13.0753 | 0 | -11.3652 | 24.9146 |  | -24.4601 | -24.2239 | -25.025 | -24.679 | 0.16 | 0.16 | -33 | -33.1 | 1.3724 | 7.2 | 24.6148 | 29.4017 | 29.0885 | -15.7 | -29.4 | 7.7 | 7.2 | -17.838 | -17.8358 | -88.3779 | -29.1525 | -210.6808 | -24.9153 | 15.2395 | 76.1992 | 95.4692 |  | 61.4016 | 3.303 | 17.2148 | 17.2969 |  | 91.1295 | -177.8708 | 57.118 | -53.1824 | 0.1184 |  | -5.12 | -0.228 | -0.237 | 0.16 | 0.32 | -1.234 | -6.5019 | 11.107 | -4.5396 | -2.9 | 7.873 | 8.027 | 2.776 | 3.2373 | 4.4096 | 3.0807 | 4.273 |  | 13.5 | 6.1593 | 0.92 |  | -14.9925 | -22.9076 |  | -12.5201 | 24.2492 | -24.4848 | 0 | -15 | -2.1 |  | -108.8182
13/05/2025 | 14:00 |  | 3.9241 | -8.4484 | 1.1221 | 10.667 |  | 21.1017 |  | 20.2515 | 8.5197 | 8.3279 | -13.32 |  | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.7037 | 8.7827 | 5.3309 | 5.1665 | 9.0874 | 3.6313 | -0.7339 | 1.1414 |  | -0.6412 | -1.057 | -1.024 | 10.746 | -2.22 | -6.6 | 0.523 | 0.174 | -9.86 | -9.82 |  | -15.34 | -15.18 | 7.4671 | 3.5204 | 25.5006 | 27.1723 | -7.5093 | -0.4019 | -0.1358 | 9.923 | 11.5699 |  | -13.262 | 7.1142 | 35.7975 | 32.3752 | 9.5982 | -6.2 | -6.2 | -33.5821 | -34.3372 | -4.4948 |  | 13.4781 | 4.0175 |  | 8.9554 | -102.3896 |  | 169.2556 | -40.9529 | -86.9012 |  |  |  | 26.9947 | 13.79 | 7.81 | -11.79 | 12.19 | -17.5442 | -17.4102 | 25.3742 | 23.4694 | -5.1666 | -3.5966 | -3.801 | 14.0336 | 17.1663 |  |  | 73.1 | -32.4 | -4.21 | 44.1347 | 43.0158 | 42.0882 | 66.9573 | 67.5396 | -10.3169 | -71.6882 | -6.4218 | 4.1719 | 30.62 | 19.99 | 11.0986 | 11.4288 | -9.82 |  | -18.7019 | -18.5175 | 21.907 |  | -4.9475 | -12.4 | -12.6 | -2.0813 | 8.2342 | 44.7959 | 18.746 | 9.06 | -3.63 | 14.607 | -22.5363 | -6.95 | -6.97 | 23.38 | 26.37 | -18.6727 | -9.4091 | -35.2352 | -34.3 | 41.4242 | 18.6397 | 6.8311 | 7.6846 | -13.6723 | -16.3318 | -12.012 | -40.8624 | -16.3893 |  | -13.1157 | -12.3236 |  | 3.7783 | 2.4876 | -5.124 | -23.0398 | -22.8698 | 1.514 | 13.63 | -13.24 | 1 | 4.4049 | 4.5865 | -14.9232 | -3.4016 | 8.4905 | -3.3571 | -11.4096 |  |  |  | 2.4162 | 3 | 0 | 9.7125 | 9.545 | -8.3728 | 18.4504 | 18.6704 | 2.7851 | 17.8895 | 21.2906 | -13.02 | -4.2165 | 0.2978 | 2.56 | -0.86 | -20.8233 | 1.1683 | 7.611 | 1.202 |  | 29.88 | -31.3348 | -20.8044 | -3.3 | 48.6527 |  |  |  | 4.2395 | 2.8013 |  |  | -13.9316 | -47.8767 | 2.8573 | 1.1765 | 7.3955 | 5.362 | 159.4339 | -11.1423 | -7.9822 | 2.5428 | 3.4847 | 7.4352 | 7.4763 | 3.3192 | 31.3439 | 33.2973 | -20.53 | 22.0621 | 33.1916 | 6.4585 | 33.4217 | -21.8348 | -21.932 |  | 11.9511 | 0 | -12.2072 |  |  | -21.0542 | -20.472 | -24.6444 | -24.6297 | -3.05 | -3.18 | -32.3 | -32 | 1.2845 | 5.6 | 18.1223 | 38.9325 | 38.6929 | -15.7 | -30.3 | 5.6 | 5.1 | -17.8522 | -17.7178 | -87.9255 | -26.031 | -210.2713 | -29.5043 | 17.5768 | 81.1809 | 86.1191 |  | 56.3914 | 7.3132 | 17.6798 | 18.6229 |  | 93.3729 | -170.5301 | 64.2387 | -60.6603 | 0.6336 |  | -5.44 | -0.264 | -0.283 | 0 | 0 | -0.7271 | -6.4439 | 11.4275 | -4.0116 | -1.1 | 8.856 | 8.002 |  |  | 3.4962 | 3.9899 | 3.4402 |  | 13.5 | 5.7434 | 0.85 |  | -15.5022 | -22.3024 |  | -12.5606 | 22.669 | -24.3196 |  | -15.6 | -2.1 |  | -109.1185
13/05/2025 | 14:30 | 0 | 4.6898 | -9.5984 | 0.2212 | 10.8466 | 0 | 21.5081 |  | 22.1755 | 9.6557 | 9.1614 | -13.32 | -28.6 |  | 4.14 |  | 2.9996 | 9.7391 | 5.6121 | 5.4798 | 9.7996 | 3.5759 | -0.659 | 1.1249 |  | -0.6747 | -1.074 | -1.019 | 11.687 | -4.44 | -4.4 | 2.884 | 0.14 | -9.51 | -9.36 |  | -15.5 | -15.25 | 7.5901 | 3.4367 | 22.6595 | 24.2674 | -8.1191 | -0.9377 | -0.4486 | 15.3089 | 16.113 | 0 | -13.262 | 6.3251 | 32.4895 | 31.4303 | 9.85 | -6.4 | -6.4 | -32.6322 | -31.7295 | -4.467 |  | 12.6658 | 5.8283 |  | 10.2798 | -96.3164 |  | 168.3095 | -45.6344 | -83.0043 |  |  |  | 32.3238 | 14.77 | 9.45 | -9.6 | 14.1 | -21.295 | -21.5629 | 29.1254 | 27.1688 | -7.5927 | -1.0141 | -0.9211 | 13.5551 | 17.86 |  |  | 74.3 | -36 | -4.46 | 45.7867 | 46.205 | 44.6953 | 64.0573 | 64.2587 | -12.0556 | -71.9465 | -5.6353 | 4.3501 | 31.71 | 23.44 | 12.8174 | 12.796 | -11.67 |  | -18.606 | -18.3888 | 22.6181 |  | -6.0995 | -16.7 | -15.3 | -1.5906 | 8.6082 | 45.7422 | 19.1171 | 9.4 | -4.25 | 15.6195 | -22.1863 | -7.9 | -8.08 | 27.12 | 28.95 | -19.7273 | -9.9364 | -37.7334 | -36.3273 | 46.1365 | 20.7454 | 9.5087 | 9.8435 | -11.2788 | -18.2044 | -12.123 | -33.5502 | -20.0895 |  | -12.8032 | -12.1125 |  | 2.7439 | 1.4195 | -2.564 | -23.9308 | -23.9379 | 2.0839 | 12.99 | -12.96 | 0.8 | 4.4781 | 3.1963 | -14.5744 | -3.2827 | 8.2153 | 0.0609 | -15.221 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.5592 | 12.0569 | -10.7172 | 21.1667 | 20.6063 | 1.6312 | 15.8025 | 25.5045 | -12.11 | -2.8048 | 0.2886 | 2.37 | -1.44 | -24.3775 | 1.1493 | 7.713 | 1.003 |  | 29.56 | -30.217 | -18.8669 | -3.31 | 48.9543 |  |  |  | 3.4422 | 2.7961 |  |  | -13.0432 | -50.6349 | 5.9625 | 1.8487 | 5.5407 | 5.7234 | 162.3592 | -9.9748 | -6.2802 | 1.6214 | 4.8206 | 7.7071 | 7.8718 | 4.2779 | 31.9288 | 34.0991 | -18.02 | 18.6594 | 27.8084 | 8.9435 | 39.994 | -22.1243 | -19.5465 |  | 11.5378 | 0 | -10.687 |  | 25.6055 | -19.3623 | -19.1426 | -25.0091 | -24.4698 | -3.33 | -3.32 | -33.3 | -33 | 1.4255 | 4.56 | 17.9456 | 41.2439 | 40.5954 | -15.3 | -31.2 | 3.1 | 2.5 | -17.6051 | -17.5259 | -95.846 | -25.9756 | -211.8093 | -34.7853 | 19.9376 | 85.2289 | 85.0695 |  | 53.6393 | 6.5527 | 16.9903 | 16.3872 |  | 95.0012 | -167.3889 | 68.9546 | -65.96 | -0.2795 |  | -5.68 | -0.247 | -0.264 | 0.8 | -0.08 | -0.8058 | -5.8274 | 11.4855 | -4.1886 | -0.5 | 7.709 | 7.919 |  |  | 3.4507 | 3.362 | 3.5284 |  | 14.6 | 5.6857 | 0.81 |  | -14.4789 | -22.1183 |  | -13.9141 | 21.8287 | -23.7189 |  | -16.4 | -1.3 |  | -108.088
13/05/2025 | 15:00 | 0 | 5.1544 | -10.6655 | 3.0898 | 10.3144 | 0 | 20.4781 |  | 22.973 | 10.0217 | 9.7119 | -13.32 | -26.4 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 2.9999 | 8.8674 | 5.715 | 5.5364 | 9.7686 | 3.5051 | -0.8523 | 1.1668 |  | -0.9461 | -0.669 | -0.661 | 11.624 | -6.66 | -4.4 | 2.056 | 0.164 | -15.58 | -15.62 |  | -9.83 | -9.83 | 8.3744 | 2.9759 | 28.0503 | 29.7446 | -7.6526 | -6.8319 | -6.7471 | -0.4172 | -0.3405 | 0 | -6.2961 | 5.1414 | 26.9243 | 42.3546 | 12.7014 | -7.7 | -7.7 | -29.1017 | -28.9467 | -5.1948 |  | 17.038 | 7.5892 |  | 8.2192 | -117.3742 |  | 163.3655 | -36.3263 | -94.9239 |  |  |  | 32.6132 | 14.38 | 9.22 | -9.77 | 14.27 | -18.08 | -17.9461 | 24.2048 | 22.7163 | -6.9644 | -1.9865 | -2.2205 | 17.0357 | 18.5994 |  |  | 70.4 | -33.7 | -4.42 | 45.2692 | 45.5344 | 43.9601 | 72.5163 | 73.1027 | -27.0394 | -64.5348 | -20.8978 | 4.4766 | 32.55 | 23.33 | 12.9736 | 13.089 | -11.39 |  | -19.454 | -19.2019 | 20.016 |  | -5.9743 |  | -15.7 | -1.3293 | 8.7952 | 46.5308 | 19.4882 | 9.56 | -4.41 | 14.9715 | -20.7612 | -7.92 | -7.93 | 27.99 | 28.71 | -17.5636 | -9.3818 | -34.8693 | -32.8727 | 46.4796 | 20.4369 | 10.0506 | 10.2787 | -11.3172 | -17.4133 | -12.038 | -43.3614 | -9.6915 |  | -13.0397 | -12.4586 |  | 4.5291 | 3.5793 | -9.732 | -24.5039 | -24.2853 | 2.6084 | 13.55 | -13.78 | 0.1 | 4.6892 | 7.9626 | -14.5578 | -3.2917 | 8.3119 | -2.1004 | -15.0273 |  |  |  | 0 | 2.5893 | 0 | 9.3776 | 9.545 | -7.5355 | 18.2814 | 18.2959 | 2.2287 | 15.8334 | 16.813 | -12.02 | -4.2165 | 0.2895 | 2.88 | 1.07 | -16.854 | 1.0127 | 7.554 | 2.4 |  | 27.41 | -29.4101 | -19.4672 | -3.7 | 52.7503 |  |  |  | 4.1905 | 2.8696 |  |  | -12.9124 | -52.0209 | 7.7066 | 2.2689 | 7.2616 | 7.4947 | 159.8991 | -10.1106 | -8.2038 | 2.5824 | 3.0889 | 8.3224 | 8.4977 | 2.4728 | 32.5666 | 34.4857 | -18.02 | 21.4561 | 29.1183 | 11.7715 | 42.118 | -19.931 | -20.5357 |  | 11.3268 | 0 | -11.0117 |  |  | -18.9339 | -18.3571 | -23.7605 | -23.6398 | -0.2 | -0.14 | -31.8 | -31.4 | 1.4255 | 3.2 | 20.2133 | 38.8972 | 38.6836 | -14.8 | -31.1 | 2.6 | 2.1 |  | -17.7103 | -92.957 | -29.4557 | -212.3138 | -35.2215 | 22.2688 | 90.9911 | 78.1422 |  | 56.0378 | 13.687 | 19.4092 | 20.7244 |  | 100.873 | -169.4523 | 74.493 | -69.2911 | -0.2576 |  | -5.04 | -0.235 | -0.251 | -0.32 | 0.32 | -0.8406 | -6.6484 | 12.1599 | -4.6281 | -0.6 | 7.151 | 8.483 | 2.7921 | 3.2476 | 4.0903 | 4.3174 | 3.7949 |  | 14.4 | 5.4025 | 0.82 |  | -16.347 | -20.9664 |  | -14.5277 | 23.2411 | -24.0887 | 0 | -16.5 | -1 |  | -108.403
13/05/2025 | 15:30 |  | 5.3977 | -11.1765 | 3.1225 | 10.3912 |  | 20.4747 |  | 23.7174 | 10.3707 | 10.0354 | -13.32 |  | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 3.0801 | 9.6746 | 5.869 | 5.6943 | 10.2011 | 3.7037 | -0.8778 | 1.1687 |  | -0.5097 | -0.685 | -0.664 | 11.768 | -6.66 | -4.4 | 1.794 | 0.185 | -15.67 | -15.5 |  | -9.89 | -9.68 | 8.4176 | 3.1209 | 26.7184 | 28.375 | -7.1367 | -6.2961 | -6.5079 | -0.4883 | -0.4738 |  | -6.1621 | 5.1414 | 27.3127 | 41.431 | 13.463 | -8 | -8.1 | -29.1558 | -29.169 | -5.029 |  | 16.733 | 7.9473 |  | 8.0694 | -118.1066 |  | 166.57 | -40.8071 | -96.5088 |  |  |  | 33.6012 | 14.52 | 9.29 | -9.67 | 14.16 | -19.9554 | -20.2233 | 27.8339 | 26.1398 | -4.6369 | -1.0095 | -1.279 | 15.9465 | 17.1449 |  |  | 74 | -35.3 | -4.29 | 45.7549 | 46.0616 | 43.8953 | 76.0451 | 76.7775 | -27.403 | -67.1214 | -21.9293 | 4.3317 | 33.24 | 23.26 | 13.2861 | 13.089 | -11.55 |  | -18.2925 | -18.0383 | 18.9031 |  | -5.845 | -17.2 | -18.2 | -1.1292 | 8.6082 | 46.8462 | 19.1171 | 9.35 | -4.39 | 15.4845 | -19.4111 | -7.94 | -8.01 | 28.71 | 28.88 | -17.4727 | -8.5273 | -36.1916 | -35.5818 | 46.7362 | 20.1713 | 9.6899 | 10.4213 | -11.7802 | -17.7205 | -11.918 | -42.6356 | -6.7779 |  | -10.9649 | -10.725 |  | 4.7083 | 4.0127 | -3.076 | -23.685 | -23.2003 | 1.1082 | 13.04 | -8.78 | 9.2 | 4.4935 | 6.0459 | -14.5556 | -3.2741 | 8.4621 | -1.0744 | -15.926 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.8847 | 11.0521 | -6.5308 | 19.3189 | 19.2598 | 2.2391 | 16.1484 | 21.1099 | -10.95 | -3.3303 | 0.3152 | 2.97 | -0.72 | -19.7753 | 1.0708 | 7.604 | 0.634 |  | 26.16 | -30.2849 | -19.9305 | -3.61 | 51.2822 |  |  |  | 4.0695 | 2.9406 |  |  | -14.2052 | -52.0276 | 7.5891 | 2.1848 | 7.4224 | 7.3067 | 160.8728 | -9.9859 | -7.9268 | 2.0372 |  | 8.6666 | 8.7034 | 3.284 | 31.6467 | 34.7339 | -16.76 | 20.4551 | 22.8947 | 15.355 | 46.2116 | -19.6818 | -17.208 | 0 | 10.4462 | 0 | 0 |  |  | -15.9675 | -15.3248 | -22.3726 | -21.9592 | -1.48 | -1.4 | -31.6 | -32.5 | 1.5647 | 1.68 | 11.7061 | 38.7505 | 38.5091 | -15.2 | -31.6 | 0.5 | 0 | -17.5938 | -17.501 | -95.7113 | -34.9375 | -212.0148 | -36.8338 | 24.8248 | 93.4827 | 73.3329 |  | 47.3976 | 21.0742 | 23.7308 | 23.7925 |  | 100.8392 | -160.2737 | 82.8481 | -75.1657 | -1.0535 |  | -4.48 | -0.041 | -0.054 | -0.32 | 1.2 | -0.7111 | -6.9993 | 11.9554 | -4.8905 | -2 | 6.741 | 7.581 |  |  | 4.4098 | 3.8105 | 4.0771 |  | 16.4 | 4.2915 | 0.84 |  | -14.9244 | -21.0722 |  | -13.6477 | 21.8587 | -22.8256 |  | -18.2 | 0.8 |  | -110.8718
13/05/2025 | 16:00 |  | 5.148 | -10.4812 | 3.7393 | 10.6084 |  | 20.6496 |  | 23.0401 | 9.9897 | 9.7105 | -13.32 | -26.4 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 2.6716 | 6.6134 | 5.6177 | 5.5424 | 9.8798 | 4.0098 | -0.8248 | 1.1913 |  | -0.5497 | -0.638 | -0.623 | 11.592 | -8.88 | -4.4 | 1.677 | 0.181 | -14.95 | -15.04 |  | -9.75 | -9.76 | 8.17 | 2.8471 | 27.2635 | 29.0051 | -9.0764 | -9.5111 | -8.9971 | 12.1042 | 12.9837 |  | -14.4676 | 5.9305 | 31.9706 | 48.0575 | 12.2534 | -6.9 | -7.2 | -26.1007 | -25.5549 | -4.7279 |  | 16.9819 | 7.0246 |  | 6.5032 | -114.5359 |  | 162.2363 | -27.4832 | -94.29 |  |  |  | 33.4714 | 14.96 | 9.29 | -9.74 | 14.41 | -18.08 | -18.08 | 24.6375 | 24.0418 | -4.9162 | -4.1526 | -4.2004 | 17.1341 | 15.5151 |  |  | 68.7 | -29.7 | -4.33 | 44.1322 | 43.6626 | 42.4313 | 73.8904 | 74.7176 | -28.0376 | -64.7535 | -23.367 | 4.1497 | 32.34 | 23.89 | 13.1299 | 13.089 | -11.66 |  | -17.4438 | -17.5415 | 13.3498 |  | -5.9787 | -14.8 | -15.7 | -0.8118 | 8.6082 | 46.3731 | 18.746 | 9.33 | -4.29 | 15.1335 | -13.9833 | -4.23 | -4.32 | 20.64 | 27.95 | -13.3091 | -6.5455 | -33.4843 | -32.4545 | 46.0219 | 19.3082 | 9.1308 | 9.6108 | -10.1822 | -16.6235 | -12.262 | -49.1074 | -8.1311 |  | -10.5911 | -10.103 |  | 7.1852 | 6.0718 | -6.66 | -23.8125 | -23.3363 | -0.8148 | 13.47 | -13.02 | -0.2 | 4.2984 | 11.6591 | -13.4379 | -2.1944 | 7.1817 | -2.0533 | -10.0502 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.7125 | 9.545 | -8.0379 | 18.3064 | 18.7956 | 2.2199 | 16.4527 | 19.0152 | -13.07 | -5.7162 | 0.3417 | 3.55 | -1.54 | -21.0544 | 1.0788 | 7.615 | 0.679 |  | 25.59 | -29.1744 | -19.496 | -3.41 | 50.3151 |  |  |  | 4.0409 | 2.9072 |  |  | -15.212 | -50.8413 | 5.7 | 1.9327 | 7.7007 | 7.6661 | 163.095 | -10.1501 | -7.9379 | 3.004 | 3.9177 | 8.5055 | 8.4107 | 3.3518 | 34.0245 | 35.1635 | -18.86 | 21.159 | 24.6855 | 7.8337 | 41.1105 | -22.8282 | -23.7344 | 0 | 13.5859 | 0 | -12.1513 | 23.7166 | 25.6055 | -22.4056 | -21.8013 | -21.3385 | -21.0626 | 4.5 | 4.47 | -32.5 | -32 | 1.4255 | -0.96 | 21.2928 | 33.9811 | 33.6456 | -15.7 | -31.5 | 7.3 | 6.7 | -18.1427 | -18.0119 | -103.8786 | -25.7417 | -214.8444 | -37.9037 | -34.3602 | 83.4781 | 82.4588 |  | 61.2408 | 9.0695 | 13.6213 | 13.0454 |  | 104.1888 | -173.0788 | 71.621 | -69.9822 | -0.2332 |  | -5.28 | 0.071 | 0.059 | 0.08 | 0.72 | -1.0746 | -7.3228 | 12.5414 | -5.33 | -2.5 | 8.2 | 8.269 |  |  | 4.7937 | 3.6162 | 4.0437 |  | 14.1 | 5.7298 | 0.79 |  | -15.1941 | -21.1814 | 0 | -13.7478 | 22.6841 | -25.6714 | 0 | -15.6 | -1 |  | -106.8325
13/05/2025 | 16:30 | 0 | 4.9528 | -10.4035 | 8.0532 | 9.8706 |  | 19.5374 |  | 21.8107 | 9.4807 | 9.0773 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | 2.7006 | 5.8346 | 5.6271 | 5.6589 | 9.4108 | 3.9541 | -0.8127 | 1.232 |  | -0.5622 | -0.667 | -0.65 | 11.825 | -6.66 | -2.2 | 1.592 | 0.183 | -15.94 | -15.99 |  | -9.12 | -9.21 | 8.312 | 3.2442 | 26.7867 | 29.6963 | -9.243 | -9.3771 | -10.1216 | 10.6796 | 12.5877 |  | -13.5299 | 6.7196 | 40.7373 | 48.9732 | 12.0435 | -7.5 | -7.4 | -25.8203 | -25.4903 | -3.6677 |  | 16.9593 | 7.3343 | 4.3615 | 2.963 | -114.9632 |  | 162.2669 | -27.6787 | -98.8724 |  |  |  | 32.4435 | 14.55 | 8.8 | -10.37 | 13.77 | -20.0894 | -19.8215 | 26.6932 | 24.4133 | -4.4098 | -4.9411 | -5.2013 | 16.8177 | 15.861 |  |  | 63.9 | -27.5 | -4.28 | 41.1959 | 41.5098 | 40.5673 | 74.7121 | 74.6627 | -25.6167 | -66.7642 | -20.5753 | 4.1561 | 33.65 | 23.88 | 12.5049 | 12.6007 | -11.11 |  | -16.9495 | -16.9508 | 24.0686 |  | -5.7993 | -15.6 | -16.5 | -1.1829 | 7.8602 | 45.4268 | 18.0038 | 8.48 | -4.08 | 12.987 | -22.6413 | -4.24 | -4.2 | 20.74 | 29.82 | -20.0545 | -11.0455 | -36.4182 | -35.2091 | 39.4973 | 15.7312 | 4.0931 | 5.5618 | -12.2412 | -19.6678 | -12.779 | -53.4422 | -16.3856 |  | -10.3355 | -9.752 |  | 2.6601 | 2.1247 | 15.888 | -24.7659 | -23.9599 | -1.0043 | 0 | -11.38 | -1.7 | 3.8237 | 3.5047 | -12.3036 | -1.1039 | 6.6808 | 0.6383 | -12.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3823 | 10.2148 | -6.1959 | 19.7108 | 20.2092 | 3.1983 | 18.2343 | 18.4097 | -12.09 | -5.3097 | 0.3509 | 3.29 | -1.7 | -17.6448 | 1.1697 | 7.347 | 1.218 |  | 25.04 | -30.123 | -20.8602 | -3.58 | 49.7776 |  |  |  | 4.4781 | 2.9529 |  |  | -14.8565 | -49.0126 | 5.2743 | 1.6806 | 7.3635 | 7.5722 | 159.2868 | -10.4235 | -8.45 | 2.4893 | 2.6993 | 8.4323 | 8.5452 | 2 | 33.0682 | 35.1869 | -18.86 | 20.8512 | 28.2113 | 11.3567 | 40.0989 | -16.8555 | -17.8944 |  | 12.6492 | 0 | 0 |  |  | -29.2007 | -28.168 | -19.5154 | -20.0644 | 6.75 | 6.83 | -32.9 | -32.7 | 1.4255 | -3.36 | 12.3077 | 28.8379 | 28.1532 | -16.5 | -29 | 13.8 | 13.2 | -18.4306 | -18.3946 | -95.84 | -33.4637 | -236.4259 | -24.386 | -38.3132 | 81.3244 | 84.3238 | 64.9467 | 111.8648 | 12.2238 | 16.335 | 16.9682 | 45.5529 | 133.0194 | -224.2565 | 53.9765 | -48.6051 | -1.0779 |  | -4.48 | -0.188 | -0.2 | -0.4 | 1.12 | -0.7651 | -7.0878 | 14.3572 | -6.1509 | -2.7 | 8.71 | 8.209 | 2.5689 | 2.9591 | 3.4446 | 4.133 | 3.5344 |  | 16.3 | 3.6033 | 0.65 |  | -17.3942 | -21.7947 |  | -15.0738 | 22.5666 | -25.4564 | 0 | -18.3 | -4.8 |  | -106.5675
13/05/2025 | 17:00 |  | 4.4917 | -9.6798 | 4.7209 | 9.1298 | 0 | 17.6791 |  | 21.2596 | 9.0007 | 8.7033 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 2.7167 | 1.1019 | 5.4406 | 5.4076 | 9.342 | 4.3309 | -0.7659 | 1.151 |  | -0.1972 | -0.692 | -0.623 | 11.542 | -8.88 | -4.4 | 1.625 | 0.183 | -16.01 | -16.02 |  | -8.65 | -8.77 | 7.8537 | 3.0769 | 19.8866 | 21.1881 | -11.22 | -15.6732 | -15.921 | 9.5113 | 11.7411 | 0 | -18.8882 | 4.7469 | 22.7067 | -0.5349 | 5.5933 | -4.4 | -4.5 | -18.8628 | -18.0671 | -3.8466 |  | 12.9386 | 6.6931 | 2.4896 | 1.8075 | -71.5354 |  | 148.6861 | -33.7038 | -78.4478 |  |  |  | 29.1004 | 14 | 8.42 | -11.49 | 12.7 | -21.8308 | -21.8308 | 30.1486 | 28.8012 | -4.1107 | -3.6546 | -3.7809 | 13.2101 | 15.2854 |  |  | 62.3 | -28.4 | -4.13 | 40.927 | 40.9076 | 40.3148 | 74.228 | 74.8044 | -26.4586 | -63.3124 | -21.8546 | 3.9056 | 32.59 | 23.53 | 12.3486 | 12.3077 | -11.24 |  | -16.7428 | -16.809 | 22.287 |  | -5.8397 | -13.4 | -14.2 | -1.0254 | 6.7381 | 43.5342 | 16.705 | 7.63 | -3.45 | 12.528 | -21.9062 | -3.37 | -3.51 | 20.92 | 29.39 | -19.5636 | -8.8909 | -38.313 | -37.2636 | 37.6899 | 15.1007 | 4.4066 | 4.8262 | -19.5024 | -26.5741 | -11.958 | -47.7684 | -10.5769 |  | -9.8719 | -9.377 |  | 6.9644 | 5.3524 | -11.78 | -25.654 | -25.1799 | 7.9732 | 13.76 | -13.47 | 0 | 4.137 | 16.3495 | -12.8665 | -1.7028 | 7.0605 | 7.2267 | -20.8048 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.387 | 11.0521 | -4.1864 | 22.3597 | 21.0259 | 4.2232 | 18.231 | 19.4302 | -11.96 | -5.1156 | 0.3243 | 3.36 | -1.5 | -19.5044 | 1.032 | 7.327 | 1.328 |  | 24.6 | -30.2753 | -21.861 | -3.65 | 48.8406 |  |  |  | 4.9356 | 2.957 |  |  | -15.2163 | -47.827 | 3.1212 | 1.5126 | 8.9873 | 7.4725 | 159.2081 | -11.0086 | -9.6482 | 3.3017 | 4.7878 | 8.2272 | 8.3474 | 4.5643 | 37.0781 | 37.4121 | -14.67 | 15.8755 | 19.2989 | 28.1762 | 52.0125 | -12.0609 | -9.9295 |  | 0 | 0 | 0 | 40.5662 | 35.5009 | -22.1089 | -21.7244 | -15.987 | -16.1441 | 3.33 | 3.19 | -32 | -31.7 | 1.4255 | -5.6 | 2.9349 | 26.8311 | 26.1447 | -16.2 | -30.3 | 8.8 | 8 | -17.9331 | -17.9764 | -95.825 | -45.1648 | -233.0045 | -20.9988 | -49.9573 | 94.9694 | 66.7661 | 37.1207 | 113.5354 | 29.2198 | 23.4757 | 20.4598 | 69.7561 | 151.6644 | -218.3379 | 79.7277 | -70.576 | -3.0457 |  | -4 | 0.1 | 0.092 | -1.04 | 1.76 | -0.966 | -7.9667 | 14.1833 | -5.9739 | -1.4 | 9.167 | 7.598 | 2.7946 | 3.2389 | 3.4365 | 4.9264 | 3.4932 |  |  | 5.3912 | 0.52 |  | -17.7186 | -19.1296 |  | -15.9061 | 19.5619 | -20.8007 | 0 |  | -0.7 |  | -108.264
13/05/2025 | 17:30 |  | 4.7254 | -9.7665 | 12.4295 | 8.7122 |  | 16.8413 |  | 19.6442 | 8.1997 | 7.9119 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.8164 | -1.6249 | 5.0693 | 4.8973 | 8.6809 | 4.6254 | -0.7526 | 1.1722 |  | -0.3821 | -0.803 | -0.795 | 11.875 | -11.1 | -4.4 | 1.616 | 0.188 | -17.55 | -17.51 |  | -8.17 | -8.23 | 7.3097 | 3.6834 | 24.9536 | 26.6971 | -13.4757 | -15.2713 | -15.2427 | -0.3275 | -0.3515 |  | -15.8072 | 3.9578 | 19.8039 | 6.2599 | 8.8343 | -5.7 | -5.6 | -20.1845 | -20.2161 | -3.9714 |  | 11.2327 | 5.3537 | 2.8471 | 1.9308 | -98.178 | 99.3682 | 99.8565 | -27.6856 | -61.7813 |  |  |  | 30.6173 | 13.66 | 7.73 | -13.2 | 10.99 | -20.2233 | -20.2233 | 28.2556 | 26.8175 | -2.138 | -0.7305 | -0.5906 | 10.6538 | 17.4609 |  |  | 63.2 | -30.4 | -3.87 | 42.0419 | 42.158 | 40.157 | 97.8545 | 98.391 | -24.9716 | -88.2914 | -21.1147 | 3.5421 | 35.85 | 20.32 | 11.4111 | 11.5265 | -10.74 |  | -18.4943 | -18.485 | 23.0264 |  | -5.5017 | -14.7 | -14.6 | -0.957 | 6.5511 | 41.6416 | 16.3339 | 7.12 | -2.35 | 11.637 | -23.2163 | -3.25 | -3.46 | 19.49 | 28.22 | -20.8364 | -10.5545 | -37.2687 | -35.9455 | 32.0826 | 10.4027 | -0.5262 | -0.3041 | -23.5803 | -29.9725 | -11.895 | -55.3973 | -8.3637 |  | -7.0311 | -6.5937 |  | 9.7556 | 8.3952 | -21.508 | -22.9939 | -22.833 | 10.7972 | 14.08 | -8.32 | 0 | 3.7757 | 23.9837 | -12.201 | -1.0979 | 6.535 | 10.0991 | -23.8185 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.2101 | 9.545 | -3.0142 | 20.0812 | 19.6637 | 6.1229 | 20.1596 | 19.0103 | -11.13 | -5.7986 | 0.3774 | 4.06 | -2.45 | -19.1218 | 1.028 | 7.159 | 1.146 |  | 27.2 | -32.8827 | -23.3653 | -3.85 | 46.0986 |  |  |  | 4.7935 | 2.972 |  |  | -14.6029 | -45.3885 | 3.5744 | 1.5966 | 7.1528 | 7.648 | 151.6165 | -11.8061 | -9.2953 | 2.9387 | 4.9338 | 7.861 | 7.9984 | 5 | 30.9367 | 31.8058 | -14.25 | 18.2876 | 15.3196 | 33.5423 | 55.0823 | -2.3228 | -1.7196 | -10.0248 | -11.9785 | -9.8358 | 0 |  | 48.8538 | -19.4063 | -18.8185 | -15.752 | -15.6166 | 1.91 | 1.85 | -33.2 | -32.8 | 1.4255 | -4.24 | -1.6811 | 31.0294 | 30.8234 | -16.5 | -31.2 | 8.1 | 7.6 |  | -17.7491 | -92.2348 | -46.485 | -229.8799 | -16.9519 | -48.7945 | 99.9878 | 63.259 | 26.6056 | 113.9631 | 33.2081 | 20.59 | 23.1876 | 74.8458 | 158.6294 | -216.3748 | 86.6959 | -77.1444 | -1.4051 |  | -5.68 | 0.036 | 0.027 | 0 | 1.04 | -2.3111 | -7.2648 | 9.4072 | -5.4765 | 1.6 | 8.101 | 9.236 |  | 3.2592 | 4.8623 | 3.4556 | 4.2125 |  |  | 4.2386 | 0.49 |  | 0 | -15.4297 | -18.63 | 0 | 11.006 | -12.3961 | 0 |  | 0 |  | -108.348
13/05/2025 | 18:00 |  | 4.5515 | -9.4457 | 8.6357 | 11.5933 |  | 22.4286 |  | 10.4897 | 11.5536 | 5.5555 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 3.312 |  | 2.5782 | 1.9552 | 4.1827 | 4.0677 | 7.0458 | 3.6187 | -0.8654 | 1.1449 |  | -0.138 | -0.868 | -0.839 | 12.101 | -13.32 | -4.4 | 1.397 | 0.193 | -17.34 | -17.5 |  | -8.22 | -8.27 | 6.4118 | 4.0011 | 26.5304 | 28.2519 | -16.6899 | -16.7449 | -15.7887 | 10.8593 | 6.2424 |  | -18.7543 | 4.7469 | 25.909 | 3.9584 | 8.9281 | -5.9 | -5.8 | -18.5001 | -19.4703 | -2.9389 |  | 10.8439 | 4.0837 | 2.3717 | 1.6092 | -99.2462 | 96.53 | 96.6216 | -17.27 | -59.7434 |  |  |  | 26.5057 | 13.12 | 7.22 | -14.67 | 8.34 | -13.5255 | -13.6594 | 19.426 | 17.9476 | -5.0685 | -7.4373 | -7.2367 | 10.2465 | 19.1345 |  |  | 66.3 | -34.2 | -3.24 | 38.0492 | 37.7278 | 36.6546 | 96.3822 | 95.8959 | -25.7177 | -83.3173 | -22.2023 | 3.6349 | 40.89 | 20.54 | 12.0361 | 12.0148 | -11.03 |  | -20.7654 | -20.343 | 28.8769 |  | -5.6933 | -12.2 | -12.3 | -2.2388 | 7.1121 | 44.0074 | 17.0761 | 7.66 | -3.03 | 11.313 | -28.1266 | -0.33 | -0.57 | 15.84 | 28.68 | -26.9636 | -13.8182 | -32.8651 | -32.1364 | 28.1328 | 8.0159 | -2.1239 | -1.8346 | -14.0037 | -22.7557 | -12.094 | -68.0666 | 3.6215 |  | -5.4432 | -4.829 |  | 3.3606 | 2.4996 | -10.756 | -19.5458 | -19.3429 | 2.1305 | 0 | -9.52 | 0 | 3.3551 | 12.6241 | -12.7522 | -1.7968 | 7.0196 | 2.3286 | -14.2996 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 2.1769 | -4.5213 | 16.3336 | 16.2533 | 3.1604 | 16.4033 | 18.4048 | -12.37 | -5.2053 | 0.404 | 3.7 | -0.5 | -17.3263 | 1.0665 | 6.939 | 1.77 |  | 27.3 | -30.3607 | -20.9507 | -3.14 | 46.6884 |  |  |  | 4.6104 | 3.4482 |  |  |  | -42.868 | 2.3293 | 3.9495 | 5.6777 | 5.1648 | 151.499 | -11.5676 | -9.0206 | 2.4804 | 4.3147 | 8.5788 | 8.8142 | 3.6731 | 23.0335 | 25.2599 | 0.84 | 3.2753 | 26.4139 | 23.1929 | 41.9005 | 8.3863 | 8.8098 | -12.5997 | -14.9683 | 0 | 0 | 55.0563 |  | -18.3955 | -17.4781 | -13.5425 | -13.4308 | -1.62 | -1.63 | -33.2 | -33.3 | 1.442 | -4.24 | -4.5223 | 30.8564 | 30.3367 | -17.4 | -31.6 | 6.9 | 6 | -17.5808 | -17.6671 | -78.4755 | -55.1279 | -232.5296 | -19.9764 | -50.219 | 104.8564 | 57.4778 | 25.2376 | 116.1253 | 41.0477 | 20.4707 | 18.9463 | 78.4852 | 164.0915 | -219.2585 | 91.9396 | -79.2593 | -1.593 |  | -5.68 | -0.1 | -0.106 | 0.8 | 1.84 | -2.2541 | -7.7928 | 10.695 | -5.4185 | 3.4 | 8.883 | 7.965 | 0 | 0 | 3.8815 | 4.1797 | 4.2444 |  |  | 4.9486 | 0.37 |  | -9.1344 | -13.1677 | -14.5556 | -7.2302 | 8.9655 | -8.8973 | 0 |  | 0 |  | -113.4324
13/05/2025 | 18:30 |  | 5.1634 | -10.5486 | 0.2989 | 11.8743 |  | 23.0798 |  | 16.2646 | 6.8988 | 8.1981 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 3.0257 | 2.9454 | 4.4039 | 4.5126 | 7.7003 | 3.0027 | -2.171 | 1.0941 |  | -0.2547 | -0.63 | -0.614 | 12.193 | -8.88 | -2.2 | 2.477 | 0.192 | -16.34 | -16.36 |  | -7.64 | -7.65 | 5.9653 | 3.4256 | 22.3735 | 23.7691 | -12.6094 | -15.5393 | -15.1219 | -0.5675 | 0.1284 |  | -15.1374 | 3.1687 | 16.8367 | 8.9866 | 8.2435 | -5.2 | -5.2 | -19.1912 | -18.8521 | -2.7692 |  | 10.2525 | 3.9219 | 2.2177 | 1.7165 | -72.9087 | 92.4711 | 92.8068 | -12.9492 | -45.2716 |  |  |  | 26.5656 | 13.2 | 9.01 | -15.38 | 4.71 | -11.784 | -11.6501 | 29.1238 | 27.7003 | -6.0885 | -11.0225 | -11.2865 | 10.2874 | 19.8929 |  |  | 67.6 | -36.3 | -3.06 | 36.7498 | 35.6588 | 34.5897 | 92.5136 | 91.9085 | -23.6089 | -81.3814 | -20.9116 | 4.0606 | 37.77 | 20.84 | 11.2549 | 11.3312 | -10.48 | 25.5123 | -21.4781 | -21.335 | 38.5232 | 0 | -5.2953 | -14.1 | -13.8 | -2.2253 | 6.7381 | 41.7994 | 16.705 | 7.32 | -2.32 | 9.7065 | -38.0022 | -0.5 | -0.6 | 15.67 | 27.41 | -34.8727 | -17.2 | -37.892 | -35.9455 | 23.957 | 5.1396 | -5.8317 | -6.0839 | -20.355 | -29.1667 | -11.738 | -69.4264 | -6.7571 |  | -5.1031 | -4.8404 |  | 1.9652 | 1.3533 | -19.46 | -18.8008 | -18.3539 | 8.9564 | 13.97 | -11.64 | 0 | 3.4928 | 10.9893 | -13.1803 | -1.9566 | 7.0853 | 10.0283 | -21.8522 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -7.0332 | 18.6531 | 18.6048 | 4.6487 | 18.335 | 20.1334 | -14.67 | -4.7109 | 0.404 | 3.15 | 0.37 | -19.5903 | 1.0941 | 6.713 | 1.75 |  | 27.82 | -32.6722 | -22.3684 | -3.12 | 46.6753 |  |  |  | 4.7244 | 3.7073 |  |  |  | -40.1755 | 1.0552 | 5.126 | 4.7439 | 4.1056 | 161.1772 | -10.2238 | -9.479 | 3.0957 | 3.6351 | 8.6447 | 8.9249 | 3 | 10.1792 | 12.2669 | -2.1 | 5.7967 | 33.3625 | 22.5908 | 35.5649 | 23.375 | 23.3027 | -10.0126 | -11.7358 | -9.701 | -11.4465 |  |  | -18.9943 | -18.6757 | -12.1511 | -12.2126 | 3.8 | 3.77 | -33.7 | -34 | 1.4255 | -6.8 | -0.7599 | 29.728 | 29.5261 | -17.8 | -31.6 | 6.9 | 5.9 | -17.6744 | -17.6006 | -74.0124 | -43.3628 | -226.3304 | -12.1772 | -50.0406 | 102.1161 | 59.93 | 31.018 | 114.5188 | 34.3068 | 24.6485 | 25.1522 | 76.4913 | 158.7761 | -218.2029 | 90.7083 | -77.0701 | -1.3587 |  | -5.92 | -0.088 | -0.094 | 0.88 | 1.52 | -2.7427 | -7.6463 | 10.2281 | -5.214 | 3.5 | 8.269 | 8.406 |  |  | 4.4859 | 3.3592 | 4.1563 |  |  | 4.9059 | 0.36 |  | -3.9485 | -16.0352 | -18.3545 | -1.6816 | 12.0206 | -12.6611 | 0 |  | 0 |  | -111.822
13/05/2025 | 19:00 |  | 5.4059 | -11.454 | -4.9685 | 12.2547 |  | 24.1043 |  | 16.8353 | 7.2578 | 8.6002 | -13.32 |  | 4.4 | 3.312 |  | 3.2671 | 6.0682 | 4.4849 | 4.429 | 7.8582 | 2.8583 | -2.1483 | 1.093 |  | -0.5648 | -0.576 | -0.564 | 12.19 | -6.66 |  | 2.201 | 0.206 | -16.2 | -16.25 |  | -7.39 | -7.38 | 5.4652 | 3.6893 | 20.2475 | 21.5731 | -11.4432 | -15.9411 | -15.4222 | -1.1345 | -1.2667 |  | -14.3336 | 2.7742 | 15.5865 | 3.9006 | 7.672 | -5.2 | -5.1 | -18.2251 | -17.7947 | -2.7272 |  | 10.2852 | 3.6822 | 2.3737 | 1.6067 | -60.3351 | 90.7315 | 90.9146 | -11.0989 | -40.17 |  |  |  | 23.422 | 12.51 | 9.24 | -16.4 | 1.88 | -10.9803 | -10.7124 | 30.1587 | 28.2049 | -4.6889 | -14.9326 | -14.814 | 10.3832 | 16.9453 |  |  | 62.6 | -30.6 | -2.92 | 31.3833 | 31.6298 | 30.3967 | 92.6413 | 92.9876 | -24.1361 | -80.6847 | -21.2454 | 3.9512 | 36.36 | 20.77 | 10.6299 | 10.6476 | -10.02 | 25.5123 | -18.7624 | -18.6414 | 34.8033 | 0 | -5.1006 | -12.3 | -11.8 | -2.3962 | 5.9901 | 41.1685 | 15.9628 | 6.87 | -1.59 | 7.5195 | -35.157 | -1.01 | -1.01 | 15.8 | 26.45 | -32.1455 | -17.2091 | -36.6198 | -34.9818 | 19.6441 | 2.1014 | -8.4095 | -7.9498 | -22.4096 | -29.9887 | -10.702 | -72.2413 | -10.0351 |  | -4.5406 | -4.2537 |  | 3.3984 | 2.1746 | -26.116 | -17.5444 | -17.1742 | 9.8375 | 13.95 | -7.12 |  | 2.9183 | 14.8519 | -12.6384 | -1.3305 | 6.4179 | 10.0981 | -23.3578 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -1.3397 | -1.1722 | -5.0237 | 17.5672 | 17.7151 | 5.0865 | 20.1687 | 20.9244 | -14.76 | -4.8208 | 0.3866 | 3.15 | 0.01 | -19.6424 | 0 | 6.775 | 1.187 |  | 27.12 | -33.1237 | -22.5547 | -3.53 | 46.0573 |  |  |  | 4.6778 | 3.6642 |  |  | -13.9306 | -37.9208 | 3.6629 | 5.126 | 4.3288 | 4.4125 | 162.8882 | -10.0906 | -9.4484 | 3.1123 | 3.699 | 8.4103 | 8.5768 | 3.2995 | 10.7536 | 12.2865 | -3.77 | 6.7012 | 33.1342 | 17.1313 | 34.9814 | 23.3131 | 23.0935 | -9.6451 | -11.6824 | 0 | -10.1267 | 46.1948 | 45.1432 | -25.7235 | -24.4875 | -11.6205 | -11.2562 | 4.35 | 4.19 | -35.6 | -35.7 | 1.3889 | -7.76 | 15.5824 | 29.2205 | 29.0389 | -17.8 | -30.7 | 13.6 | 12.7 | -17.8574 | -17.8212 | -72.8609 | -40.0179 | -228.4989 | -12.7163 | -45.2084 | 97.7487 | 64.1055 | 41.5396 | 121.1923 | 37.6874 | 23.0451 | 20.5015 | 61.6428 | 160.4751 | -223.7522 | 87.05 | -73.9807 | 0.0012 |  | -6.56 | -0.394 | -0.402 | 1.68 | 0.88 | -2.6759 | -7.1458 | 10.4601 | -5.1835 | 3.8 | 7.582 | 6.433 |  |  | 4.6245 | 4.3339 | 3.2246 |  |  | 4.8863 | 0.32 |  | -4.2789 | -16.1001 | -18.7939 | -1.2532 | 11.6236 | -12.6067 | 0 |  | -1 |  | -111.0017
13/05/2025 | 19:30 |  | 5.4161 | -11.1533 | -1.1413 | 8.7082 |  | 17.0312 |  | 16.3735 | 7.0688 | 8.4093 | -13.32 | -28.6 |  | 4.14 | -17.6 | 3.1331 | 1.3871 | 4.388 | 4.2068 | 7.3126 | 2.5807 | -2.2773 | 1.145 |  | -0.5186 | -0.461 | -0.455 | 11.316 | -8.88 | -4.4 | 0.747 | 0.2 | -15.92 | -15.99 |  | -7.07 | -7.12 | 5.7774 | 3.5914 | 19.2267 | 20.1754 | -12.313 | -16.0751 | -15.7453 | -1.6552 | -1.6118 |  | -14.6015 | 2.7742 | 14.2691 | 8.6872 | 3.1869 | -3.6 | -3.6 | -16.3725 | -16.0918 | -0.5394 |  | 13.7658 | 3.5992 | 2.3259 | 1.7117 | -59.1449 | 93.5392 | 93.5087 | -26.6328 | -46.7103 |  |  |  | 24.4599 | 8.7 | 9.04 | -7.55 | 1.57 | -15.4009 | -15.133 | 35.708 | 33.8326 | -4.188 | -9.6814 | -10.1523 | 13.3838 | 17.3127 |  |  | 58.4 | -29.1 | -2.76 | 40.6355 | 40.3879 | 39.1763 | 102.5993 | 102.8641 | -27.0892 | -87.9135 | -24.6387 | 3.7275 | 34.47 | 17.87 | 10.1611 | 10.3546 | -9.92 | 25.5123 | -18.0534 | -17.9529 | 29.3728 | 0 | -5.0462 | -9.6 | -9.4 | -2.4902 | 5.4291 | 40.5376 | 14.8495 | 6.1 | -1.87 | 7.8165 | -29.0717 | -1.05 | -1.11 | 15.98 | 25.5 | -26.6182 | -14.2818 | -38.6179 | -37.3909 | 21.2425 | 2.436 | -7.722 | -7.54 | -24.8377 | -31.9303 | -10.225 | -57.0152 | -10.47 |  | -3.7293 | -3.4646 |  | 1.1471 | 0.5649 | -21.508 | -18.5696 | -18.3318 | 12.0308 | 13.95 | -10.56 |  | 2.7546 | 11.3096 | -13.187 | -1.8735 | 7.3145 | 12.7858 | -25.3301 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 2.6793 | -6.1959 | 20.1321 | 19.873 | 3.6199 | 18.2805 | 21.1051 | -15 | -4.4106 | 0.3774 | 2.95 | 0.56 | -19.7186 | 1.0134 | 6.485 | 0.997 |  | 27.66 | -31.1685 | -21.8269 |  | 46.8776 |  |  |  | 5.0862 | 3.7034 |  |  | -14.104 | -38.1948 | 1.8318 | 4.6218 | 4.1463 | 3.1808 | 159.0693 | -10.5329 | -10.0548 | 3.7253 | 3.1064 | 8.1027 | 8.4266 | 2.5859 | 9.3131 | 11.6363 | -2.51 | 5.6144 | 29.8853 | 25.0587 | 36.6477 | 26.5356 | 26.6614 | -10.9264 | -12.0686 | -13.1856 | -15.1728 |  |  | -27.3495 | -26.0366 | -10.4924 | -10.5291 | 2.58 | 2.63 | -34.9 | -34.3 | 1.4072 | -8.48 | 25.6684 | 26.0424 | 25.8595 | -18.2 | -34.6 | 15.4 | 14.8 |  | -18.0445 | -68.9755 | -35.5676 | -231.6901 | -15.6834 | -41.3005 | 106.8585 | 53.2081 | 46.5083 | 127.066 | 45.75 | 20.3296 | 20.4519 | 61.7309 | 169.1563 | -227.4723 | 90.8003 | -77.2866 | -0.4211 |  | -7.04 | -0.477 | -0.486 | 2.64 | 0 | -3.0407 | -6.3554 | 14.0368 | -9.7246 | 1.8 | 8.269 | 8.527 |  |  | 3.7078 | 3.0611 | 2.4208 |  |  | 4.9467 | 0.28 |  | -3.6451 | -16.247 | -18.4988 | -1.3791 | 10.9659 | -12.0941 | 0 |  | 3.4 |  | -109.1835
13/05/2025 | 20:00 |  | 4.8573 | -9.9319 | 8.213 | 7.4783 |  | 14.4781 |  | 15.7362 | 6.5838 | 7.9802 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.8199 | -4.8376 | 4.3269 | 4.1436 | 7.2829 | 2.8399 | -2.2026 | 1.1262 |  | -0.5859 | -0.424 | -0.409 | 11.577 | -13.32 | -4.4 | 0.625 | 0.217 | -15.56 | -15.54 |  | -7.47 | -7.51 | 6.734 | 3.3063 | 21.0356 | 22.314 | -16.1325 | -15.8072 | -15.2081 | -1.9474 | -1.954 |  | -15.8072 | 2.7742 | 14.6267 | 16.4954 | 3.2684 | -3.6 | -3.6 | -16.8941 | -16.8644 | -0.3508 |  | 14.9067 | 4.0213 | 2.0587 | 1.4397 | -65.0654 | 93.1425 | 93.6613 | -25.3733 | -53.3445 |  |  |  |  | 8.43 | 8.67 | -7.1 | 1.98 | -14.7311 | -14.999 | 35.3673 | 33.5694 | -4.5423 | -8.446 | -8.4766 | 14.5714 | 20.7984 |  |  | 68 | -37.8 | -2.87 | 43.9897 | 44.4556 | 42.8323 | 104.3649 | 104.9855 | -28.5218 | -89.2585 | -26.0552 | 3.7299 | 33.44 | 15.15 | 9.6924 | 9.8663 | -9.5 |  | -22.4247 | -21.949 | 43.1866 |  | -4.8188 | -8.3 | -9.6 | -2.7161 | 5.0551 | 38.6451 | 14.2929 | 5.67 | -1.14 | 7.3575 | -43.2475 | -1.27 | -1.39 | 16.14 | 26.25 | -40.7818 | -20.4636 | -41.9216 | -40.6364 | 13.6727 | -4.7592 | -15.4268 | -15.04 | -26.8727 | -33.8799 | -10.277 | -56.0263 | -15.407 |  | -3.8927 | -3.4622 |  | 0.9765 | -0.139 | -22.02 | -21.0026 | -20.646 | 14.4791 | 13.81 | -9.88 |  | 2.4551 | 11.2241 | -13.849 | -2.5782 | 8.2011 | 14.958 | -28.3283 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.1817 | 3.0142 | -7.703 | 23.8856 | 23.8961 | 2.6222 | 18.2465 | 22.1207 | -17.06 | -3.8119 | 0.3774 | 2.97 | 1.56 | -21.7897 | 1.105 | 6.419 | 1.855 |  | 36.36 | -31.23 | -20.1801 | -3.75 | 44.0026 |  |  |  | 4.7968 | 3.547 |  |  | -13.66 | -38.9039 | 1.2612 | 4.0335 | 5.3716 | 5.2557 | 162.9262 | -10.5549 | -9.4166 | 3.5506 | 3.0669 | 7.839 | 8.0696 | 2.7822 | 10.0717 | 11.3834 | -1.26 | 5.1891 | 31.0314 | 24.2195 | 35.9293 | 25.8072 | 25.9282 | -11.1117 | -11.7371 | -12.0092 | -13.2923 | 51.9209 | 53.1507 | -27.4813 | -26.8331 | -9.8754 | -9.7173 | 1.65 | 1.62 | -35.3 | -35.5 | 1.4072 | -8.64 | 28.8877 | 19.0243 | 18.8575 | -18.2 | -34.6 | 16.2 | 15.3 | -18.1997 |  | -68.0124 | -32.2251 | -234.7341 | -18.315 | -39.3145 | 109.4886 | 53.433 | 46.3284 | 127.5105 | 44.4086 | 17.5624 | 16.3089 | 57.8752 | 170.4465 | -229.2645 | 90.1135 | -76.5656 | -2.5769 |  | -7.44 | -0.378 | -0.388 | 2.88 | 0 | -2.8835 | -5.8274 | 14.2107 | -9.3156 | 3 | 7.958 | 7.888 |  |  | 3.8032 | 3.0135 | 3.2704 |  |  | 5.0631 | 0.28 |  | -3.6591 | -15.2757 | -18.0603 | -2.5848 | 10.9936 | -12.0692 |  |  | 3.4 |  | -110.4882
13/05/2025 | 20:30 |  | 4.3025 | -8.9737 | 6.0454 | 11.5022 |  | 22.3575 |  | 14.5888 | 6.0788 | 7.5939 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.9302 | 1.5207 | 3.9862 | 3.8417 | 6.7839 | 3.015 | -2.193 | 1.1346 |  | -0.8494 | -0.49 | -0.473 | 11.421 | -11.1 | -4.4 | 0.163 | 0.219 | -15.62 | -15.71 |  | -8.04 | -8.11 | 6.5808 | 3.1603 | 21.3038 | 22.5232 | -16.0447 | -15.5393 | -14.8133 | -2.3853 | -2.3316 |  | -15.6732 | 2.7742 | 14.6341 | 14.5228 | 2.9933 | -3.3 | -3.3 | -17.9059 | -17.8809 | -0.5582 |  | 16.4608 | 3.7333 | 2.8924 | 1.8579 | -71.688 | 95.5534 | 96.2553 | -31.4411 | -57.3335 |  |  |  | 24.6695 | 8.43 | 8.46 | -7.16 | 2.01 | -14.999 | -14.5971 | 33.8054 | 32.0768 | -3.8795 | -4.8652 | -4.8358 | 15.485 | 22.8757 |  |  | 75.3 | -43.3 | -2.83 | 47.4404 | 47.3628 | 46.0408 | 104.5996 | 105.1013 | -26.5048 | -91.0853 | -23.6647 | 3.6435 | 33.46 | 14.54 | 8.9111 | 9.0851 | -9.04 |  | -24.4519 | -24.4865 | 48.834 |  | -4.5144 | -8.9 | -8.8 | -2.8992 | 4.307 | 38.0142 | 12.9941 | 4.89 | -0.96 | 7.3845 | -46.7277 | -1.62 | -1.65 | 17.75 | 26.78 | -44.1636 | -22.1636 | -41.8473 | -40.2182 | 14.7467 | -4.5063 | -15.0091 | -14.8094 | -27.9098 | -33.7262 | -10.01 | -52.4844 | -14.8449 |  | -3.9035 | -3.6225 |  | -1.2483 | -1.5931 | -21.508 | -21.1175 | -20.8648 | 15.2868 |  | -10.55 |  | 2.4102 | 7.353 | -13.9645 | -2.6132 | 8.1685 | 15.8223 | -29.6303 |  |  |  | 2.5682 | 0 | 0 | 2.5118 | 2.1769 | -8.2054 | 23.2316 | 23.477 | 2.14 | 16.4055 | 21.2906 | -17.28 | -3.9181 | 0.3179 | 2.41 | 2.44 | -21.6042 | 0.9955 | 6.375 | 1.84 |  | 37.11 | -31.2594 | -19.5528 | -2.58 | 45.6429 |  | 0 |  | 5.0619 | 3.4871 |  |  | -13.2785 | -38.4658 | 4.1314 | 3.0252 | 6.437 | 6.269 | 162.0043 | -11.0569 | -9.9719 | 3.8004 |  | 7.4279 | 7.6029 | 2.4788 | 9.7177 | 10.7267 | -1.26 | 4.1053 | 34.6384 | 25.4739 | 33.7086 | 25.9753 | 25.9772 | -9.6618 | -12.3041 | -13.7293 | -14.3209 |  |  | -27.8549 | -27.5912 | -9.8567 | -9.7424 | 8.05 | 8.03 | -36 | -36.1 | 1.4072 | -8.8 | 28.1462 | 20.3839 | 20.2221 | -18.7 | -35.4 | 17.1 | 16.2 |  |  | -64.5323 | -33.1535 | -234.2292 | -17.0352 | -41.1584 | 106.3886 | 53.5352 | 47.5816 | 127.3883 | 41.6961 | 22.9346 | 23.3894 | 58.0716 | 165.9998 | -229.5895 | 86.9475 | -73.7747 | -2.3426 |  | -6.08 | -0.438 | -0.448 | 1.92 | -0.72 | -1.4945 | -5.5344 | 15.1476 | -9.9901 | 1.6 | 7.978 | 7.583 |  |  | 6.7267 | 5.3542 | 3.671 |  |  | 4.6437 | 0.07 |  | -3.129 | -16.2459 | -19.7278 | -1.1151 | 11.0671 | -12.634 |  |  | 4 |  | -111.2973
13/05/2025 | 21:00 |  | 3.9662 | -8.141 | 6.3421 | 11.2796 |  | 22.1215 |  | 13.6069 | 5.5548 | 7.1063 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 3.0158 | 0.9894 | 3.8171 | 3.6865 | 6.4454 | 3.1467 | -2.0319 | 1.1697 |  | -0.8649 | -0.52 | -0.501 | 11.23 | -13.32 | -4.4 | 0.23 | 0.212 | -15.57 | -15.6 |  | -8.29 | -8.21 | 6.8963 | 3.0676 | 22.2328 | 23.5808 | -16.6573 | -15.5393 | -15.5404 | -0.0273 | -0.0186 |  | -15.8072 | 3.1687 | 16.8082 | 13.1072 | 2.5918 | -3.4 | -3.4 | -18.1321 | -17.5694 | -1.9162 |  | 14.4239 | 3.6203 | 1.5786 | 1.1214 | -73.8853 | 96.8352 | 97.3845 | -31.9429 | -60.0128 |  |  |  | 24.889 | 8.09 | 8.24 | -7.45 | 1.59 | -15.133 | -14.999 | 33.5063 | 32.0696 | -3.5709 | -1.9235 | -2.0282 | 14.7051 | 24.183 |  |  | 78.7 | -47.8 | -2.83 | 49.488 | 49.0468 | 47.9019 | 107.7305 | 107.2261 | -28.0897 | -92.4066 | -25.1994 | 3.4785 | 32.4 | 14.05 | 8.4424 | 8.5968 | -8.76 |  | -26.4959 | -26.1619 | 51.7246 |  | -4.3175 | -6.9 | -7 | -3.0457 | 3.746 | 37.0679 | 12.2519 | 4.25 | -0.77 | 6.9795 | -49.2228 | -1.84 | -2.01 | 15.45 | 26.02 | -45.4 | -22.5182 | -42.7904 | -41.5091 | 12.7245 | -6.6149 | -17.7799 | -17.4609 | -27.305 | -32.3391 | -9.37 | -52.4733 | -12.6831 |  | -3.4459 | -3.2499 |  | -2.7732 | -3.4759 | -6.148 | -24.1472 | -23.6035 | 13.0193 | 0 | -9.82 |  | 2.2227 | 6.4014 | -13.8258 | -2.783 | 8.4555 | 14.0959 | -28.481 |  |  |  | 0 | 3.5377 | 0 | 3.8515 | 3.1817 | -8.8752 | 24.5846 | 24.6225 | 2.8508 | 18.3108 | 22.6188 | -16.3 | -4.5553 | 0.3179 | 2.8 | 0.25 | -23.2077 | 1.0244 | 6.391 | 1.901 |  | 37.94 | -32.387 | -19.9306 | -2.3 | 46.4899 |  | 0 |  | 5.2788 | 3.3858 |  |  |  | -37.4863 | 5.2453 | 2.1848 | 5.4252 | 6.4863 | 162.0781 | -11.6688 | -9.9251 | 3.9563 | 2.005 | 6.6881 | 6.8277 | 1 | 8.9505 | 11.0355 | -0.42 | 5.7476 | 31.6841 | 25.8816 | 34.0738 | 25.9311 | 25.894 | -10.0893 | -11.0937 | -12.5852 | -14.6226 |  |  | -28.1241 | -27.3385 | -8.8094 | -9.3832 | 7.96 | 7.75 | -35.4 | -35.3 | 1.5299 | -9.2 | 24.5127 | 23.2372 | 22.8862 | -19.1 | -35.8 | 16.2 | 15.3 | -18.0836 | -17.9748 | -63.8236 | -32.5697 | -232.5482 | -16.2058 | -36.6497 | 107.8524 | 56.2317 | 47.1701 | 126.3465 | 43.7481 | 22.1427 | 23.856 | 60.7401 | 166.8118 | -228.5551 | 88.2316 | -75.4836 | -2.9993 |  | -5.6 | -0.584 | -0.595 | 1.44 | 0 | -1.0393 | -5.8885 | 14.6807 | -10.5455 | 0.4 | 7.915 | 8.54 |  |  | 2.5287 | 2.6663 | 3.1318 |  |  | 5.6902 | 0.02 |  | -3.834 | -16.0023 | -18.2814 | -1.8274 | 11.7013 | -12.6562 |  |  | 4.6 |  | -111.7328
13/05/2025 | 21:30 |  | 3.6796 | -7.6985 | 9.6312 | 10.8561 |  | 21.2544 |  | 13.736 | 5.5528 | 6.9413 | -13.32 | -28.6 | 4.4 |  |  | 3.039 | -0.7014 | 3.5879 | 3.3347 | 6.0838 | 3.3545 | -1.4927 | 1.2005 |  | -0.9708 | -0.581 | -0.561 | 11.309 | -13.32 | -4.4 | 0.157 | 0.209 | -16.09 | -16.11 |  | -8.12 | -8.12 | 6.9278 | 3.2743 | 23.5556 | 24.9272 | -17.4028 | -15.8072 | -15.5445 | -0.5311 | -0.4616 |  | -16.343 | 3.5633 | 18.4902 | 11.8249 | 3.7667 | -4 | -3.9 | -18.513 | -18.3021 | -2.1287 |  | 12.9288 | 4.2567 | 1.6061 | 1.0118 | -81.1487 | 97.1709 | 97.4151 | -24.5794 | -68.8095 |  |  |  | 24.8092 | 8.43 | 7.47 | -7.71 | 4.62 | -13.5255 | -13.6594 | 33.7547 | 32.1807 | -3.4421 | -4.849 | -5.0383 | 12.5748 | 22.4891 |  |  | 72 | -42.3 | -2.76 | 46.9814 | 47.6233 | 46.3675 | 111.1942 | 111.1155 | -27.8897 | -95.747 | -25.2672 | 3.7559 | 32.04 | 12.68 | 7.6611 | 7.8156 | -8.53 |  | -23.739 | -23.3339 | 49.8471 |  | -4.022 | -5.3 | -5.4 | -3.02 | 2.811 | 35.6485 | 10.582 | 3 | -0.64 | 8.154 | -49.0578 | -1.8 | -1.87 | 16.92 | 25.11 | -45.3818 | -22.2182 | -41.3612 | -40.3636 | 9.89 | -9.4092 | -19.9058 | -19.7768 | -24.8 | -30.4545 | -11.502 | -60.7283 | -9.3475 |  | -6.9525 | -6.7486 |  | -0.603 | -1.8182 | -19.972 | -22.9408 | -22.7085 | 11.8917 | 13.6 | -10.55 | 0 | 1.9781 | 9.5738 | -14.0131 | -2.9009 | 8.5169 | 12.5836 | -27.9657 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 1.1722 | -6.8657 | 22.5512 | 23.206 | 3.7014 | 20.1525 | 23.6197 | -15.89 | -4.0206 | 0.3417 | 3.02 | 0.97 | -21.6135 | 0 | 6.44 | 1.864 |  | 37.91 | -32.6847 | -21.1955 | -2.58 | 46.4793 |  |  |  | 5.2235 | 3.2309 |  |  | -13.8896 | -37.5953 | 5.8755 | 1.2605 | 5.5725 | 5.6486 | 154.7583 | -12.4184 | -9.8295 | 3.9616 | 2.2443 | 5.9117 | 6.0287 | 1.6457 | 12.4381 | 14.2034 | -1.68 | 5.1416 | 33.1808 | 25.4952 | 34.6281 | 25.2563 | 25.0033 | -10.7291 | -11.735 | 0 | 0 |  |  | -26.575 | -25.5532 | -10.3253 | -10.4555 | 7.24 | 7.23 | -36.4 | -36.6 | 1.4072 | -9.44 | 22.2064 | 23.2801 | 22.6779 | -19.4 | -37.5 | 14.9 | 14.5 |  |  | -65.3141 | -38.8522 | -231.2629 | -15.2457 | -41.4407 | 106.2973 | 57.4219 | 44.3566 | 124.1429 | 41.0936 | 22.4729 | 21.1611 | 62.8074 | 164.6158 | -227.7202 | 87.5084 | -73.929 | -3.2557 |  | -6.16 | -0.398 | -0.404 | 1.52 | -0.56 | -1.1814 | -5.388 | 14.5342 | -10.399 | -0.2 | 7.73 | 7.177 | 1.004 | 0.9937 | 3.426 | 3.8442 | 3.2093 |  |  | 5.4056 | -0.1 |  | -4.3928 | -15.7093 | -17.3269 | -2.623 | 10.7905 | -11.3806 | 0 |  | 5.6 |  | -113.1076
13/05/2025 | 22:00 |  | 2.6394 | -5.9754 | -2.9782 | 9.7561 |  | 18.9873 |  | 11.9869 | 4.7749 | 6.086 | -13.32 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 3.2106 | -9.3309 | 3.5811 | 3.4913 | 5.9152 | 3.0915 | -0.7103 | 1.1767 |  | -0.9965 | -0.57 | -0.552 | 10.661 | -6.66 | -11 | -1.295 | 0.203 | -16.03 | -16.12 |  | -7.94 | -7.97 | 6.7735 | 3.3844 | 11.5981 | 11.9732 | -14.8853 | -18.4864 | -17.527 | 13.7154 | 23.3173 |  | -13.7978 | 4.3523 | 22.3274 | -4.3194 | 1.6812 | -2.6 | -2.7 | -14.8085 | -14.984 | -1.9414 |  | 13.5916 | 3.7993 | 1.6162 | 1.0435 | -63.1428 | 68.8803 | 68.8803 | -24.8755 | -101.5507 |  |  |  | 22.5139 | 8.72 | 7.03 | -8.2 | 5.32 | -15.8027 | -15.5348 | 36.2575 | 34.4292 | -2.0431 | -4.9987 | -5.192 | 13.4426 | 18.0522 |  |  | 61.5 | -33.4 | -2.42 | 43.7633 | 43.6528 | 43.2841 | 89.7328 | 90.0298 | -25.6394 | -74.4956 | -24.133 | 3.4673 | 29.34 | 15.02 | 6.7236 | 7.0343 | -8.07 |  | -19.3488 | -19.2628 | 42.1713 |  | -3.9623 | 0 | 0 | -3.3496 | 1.6889 | 35.4908 | 8.912 | 2.03 | -0.63 | 8.4645 | -40.2523 | -1.4 | -1.45 | 14 | 23.96 | -36.1273 | -18.1091 | -39.9399 | -39.0455 | 11.6174 | -7.7148 | -18.0058 | -17.4266 | -23.9841 | -30.3087 | -11.724 | -59.6276 | -10.7615 |  | -6.6843 | -6.4426 |  | -1.1642 | -1.511 | -17.412 | -22.573 | -22.29 | 11.0144 | 13.65 | -11.92 | 0.1 | 1.8085 | 9.095 | -14.4719 | -3.2127 | 9.032 | 11.2309 | -27.3694 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.1864 | 4.0189 | -7.703 | 21.6097 | 21.9136 | 3.3784 | 20.2087 | 23.8395 | -15.41 | -4.1122 | 0.3161 | 2.78 | -1.17 | -22.7405 | 0 | 6.489 | 1.773 |  | 38.26 | -32.6088 | -20.9201 | -2.18 | 46.5038 |  |  |  | 4.8498 | 3.0773 |  |  | -13.5714 | -38.0559 | 6.0067 | 0 | 8.479 | 6.8188 | 157.4034 | -12.8883 | -9.0922 | 3.6129 | 2.4368 | 5.5895 | 5.6332 | 2 | 10.8233 | 11.2946 | -1.26 | 5.4196 | 36.3781 | 20.459 | 32.0547 | 24.1728 | 23.9943 | -9.7258 | -12.0863 | 0 | 0 |  |  | -27.767 | -26.8496 | -10.0745 | -9.9736 | 7.01 | 7.07 | -35.6 | -35.6 | 1.4603 | -9.68 | 19.8587 | 24.4636 | 24.2858 | -21.2 | -36.7 | 15.4 | 14.9 |  | -18.1791 | -65.6213 | -41.5024 | -231.6347 | -17.0858 | -40.6236 | 101.8216 | 62.2471 | 44.2987 | 123.2658 | 33.8863 | 19.2714 | 19.5257 | 56.9667 | 160.35 | -226.6297 | 82.6545 | -70.3722 | -2.2962 |  | -5.68 | -0.546 | -0.557 | 1.52 | -0.56 | -1.1862 | -5.565 | 14.1833 | -10.3105 | 0.2 | 7.62 | 8.576 | 0.7814 |  | 3.7736 | 3.0636 | 3.4047 |  |  | 5.1701 | -0.14 |  | -3.1803 | -16.4956 | -18.0195 | -0.8873 | 12.0439 | -12.3284 |  |  | 5 |  | -114.0727
13/05/2025 | 22:30 |  | 2.1702 | -4.9729 | 5.3064 | 9.3391 |  | 17.8887 |  | 11.5198 | 4.5499 | 5.9567 | -13.32 | -22 | 0 |  |  | 3.038 | -10.7831 | 3.3503 | 3.3082 | 5.5766 | 3.1339 | -0.6057 | 1.1717 |  | -0.8841 | -0.855 | -0.844 | 10.79 | -8.88 | -11 | -1.079 | 0.196 | -17.64 | -17.86 |  | -8.41 | -8.43 | 6.2082 | 3.5871 | 17.2585 | 18.9002 | -15.6636 | -17.4147 | -17.4504 | 6.5959 | 5.4006 |  | -11.1186 | 3.1687 | 17.4903 | -7.729 | 7.3626 | -5.2 | -5.2 | -18.3744 | -18.1181 | -2.08 |  | 11.9141 | 3.5799 | 1.5177 | 0.9417 | -93.6918 | 72.1763 | 72.4204 | -7.9739 | -117.3372 |  |  |  | 21.4261 | 8.58 | 6.34 | -9.32 | 5.77 | -13.6594 | -13.3915 | 35.4124 | 33.5629 | -1.5701 | -8.2582 | -8.2439 | 11.6156 | 17.1618 |  |  | 57.3 | -30.5 | -2.45 | 40.632 | 40.2708 | 39.3591 | 95.6865 | 95.5804 | -27.3088 | -78.9035 | -24.898 | 3.3022 | 28.27 | 13.84 | 6.0986 | 6.3507 | -7.59 |  | -17.8586 | -18.2778 | 44.9918 |  | -3.7594 |  |  | -3.2825 | 0.3799 | 34.3868 | 7.4277 | 0.83 | -0.25 | 8.748 | -44.1125 | -5.87 | -5.93 | 21.12 | 23.83 | -42.0182 | -20.8545 | -39.0021 | -38.2818 | 9.6638 | -13.2231 | -22.4457 | -22.5631 | -12.1439 | -17.0422 | -10.925 | -79.5978 | -2.4149 |  | -6.9514 | -6.9103 |  | -3.2879 | -4.6257 | -6.148 | -22.9498 | -22.8699 | 5.994 | 12.98 | -9.77 | -5.9 | 1.9914 | 7.0635 | -14.3117 | -2.7335 | 11.6682 | 10.0019 | -26.6523 |  |  |  | 2.6092 | 0 | 0 | 1.6746 | 2.0095 | -3.3491 | 21.3444 | 21.7842 | 4.5205 | 20.616 | 21.1051 | -12.83 | -4.4106 | 0.3509 | 2.85 | -1.02 | -19.7629 | 0 | 6.422 | 3.491 |  | 29.68 | -33.177 | -22.1813 | -2.4 | 48.9341 |  | 1.0784 |  | 4.9167 | 2.9112 |  |  | -13.9236 | -37.203 | 6.1975 | -1.5966 | 7.1285 | 6.8248 | 145.3221 | -14.1577 | -9.4825 | 3.5512 |  | 5.0401 | 5.0557 | 1.8056 | 10.7323 | 11.6899 | -4.19 | 5.4378 | 39.2458 | 15.9993 | 27.7618 | 22.0531 | 23.5341 | -9.9885 | -11.2569 | -9.8217 | 0 |  | 47.5401 | -27.8439 | -27.2396 | -8.6815 | -8.8781 | 7.84 | 7.84 | -37.9 | -37.7 | 1.5299 | -10.24 | 17.2028 | 24.4434 | 24.7807 | -21.6 | -38 | 16.7 | 15.9 |  | -18.2355 | -63.6686 | -45.6612 | -231.7742 | -13.903 | -33.2643 | 98.5255 | 66.1138 | 45.346 | 120.9529 | 33.7148 | 21.601 | 17.3688 | 58.2058 | 155.9228 | -224.6475 | 80.5724 | -69.2596 | -2.0374 |  | -6.48 | -0.595 | -0.608 | 1.44 | -1.12 | -0.9975 | -4.7745 | 14.2107 | -9.5781 | 1 | 7.708 | 8.019 | 2.8986 | 3.2491 | 3.6321 | 3.9172 | 4.3498 |  | 22 | 5.2113 | -0.23 |  | -3.0101 | -16.9136 | -18.9677 | 0 | 11.5995 | -12.2908 |  | -23.8 | 5.6 |  | -115.1361
13/05/2025 | 23:00 |  | 1.768 | -4.5379 | -1.5699 | 8.6375 |  | 16.4616 |  | 9.8824 | 3.7609 | 5.2005 | -13.32 | -22 | 0 |  |  | 3.5983 | -4.9557 | 2.9685 | 2.6436 | 4.9411 | 2.8997 | -0.8055 | 1.1903 |  | -0.9073 | -0.797 | -0.784 | 10.708 | -8.88 | -13.2 | -0.993 | 0.181 | -16.42 | -16.56 |  | -9.39 | -9.47 | 4.488 | 3.4993 | 15.3003 | 16.9004 | -16.1874 | -12.1903 | -12.3772 | 23.2896 | 20.5456 |  | -17.6826 | 6.3251 | 26.2737 | -21.7355 | 10.7858 | -6.8 | -6.8 | -21.6435 | -22.5864 | -1.4341 |  | 0.1136 | 2.8458 | 0.4835 | 0.3667 | -82.2168 | 70.7114 | 70.864 | -4.9546 | -112.202 |  |  |  | 18.7316 | 8.56 | 6.26 | -10.61 | 5.3 | -12.4538 | -12.3199 | 33.5858 | 31.5912 | -2.3331 | -11.4992 | -11.5619 | -0.0204 | 14.6164 |  |  | 49.4 | -24.7 | -2.31 | 36.3026 | 36.2825 | 34.8185 | 91.2121 | 91.5413 | -17.2834 | -82.5017 | -14.5903 | 3.1673 | 28.37 | 13.59 | 5.4736 | 5.7648 | -6.9 |  | -15.9638 | -15.7901 | 39.5042 |  | -3.219 | 6.1 | 6.1 | -2.0422 | -0.561 | 34.7022 | 6.1288 | -0.18 | -0.76 | 8.127 | -40.2673 | -9.26 | -9.33 | 26.63 | 22.16 | -37.8182 | -19.0455 | -36.6989 | -36.2091 | 14.9176 | -11.9399 | -20.453 | -19.8733 | -22.8784 | -27.5741 | -10.679 | -81.9272 | -0.9503 |  | -6.8362 | -6.7183 |  | -1.4967 | -2.4023 | -11.78 | -21.4244 | -21.0603 | 6.9845 | 13.65 | -13.86 | 0.1 | 1.5595 | 9.5628 | -13.928 | -2.496 | 8.6881 | 8.0462 | -24.3838 |  |  |  | 2.9189 | 2.949 | 0 | 0.6698 | 0.6698 | -1.6746 | 18.333 | 18.6245 | 6.0657 | 22.9985 | 21.4322 | -12.07 | -4.1122 | 0.3152 | 3.01 | -1.37 | -20.0441 | 0 | 6.671 | 3.286 |  | 31.25 | -34.7643 | -22.6676 | -2.58 | 45.0739 |  | 1.1696 |  | 5.2864 | 2.6689 |  |  | -13.3594 | -36.3273 | 7.8973 | -2.7731 | 6.3549 | 6.109 | 140.8288 | -14.8518 | -10.0745 | 3.9565 | 2.4415 | 4.857 | 4.8738 | 1.7512 | 10.3692 | 12.8953 | -3.77 | 6.716 | 38.8056 | 20.2692 | 29.6074 | 23.1003 | 22.8346 | -9.0145 | -10.4719 | -10.031 | -12.7449 | 50.1959 |  | -28.9865 | -28.0966 | -8.4406 | -8.0233 | 12.3 | 12.46 | -37.5 | -37.5 | 1.442 | -10.88 | 21.143 | 23.7159 | 23.5431 | -21.6 | -37.5 | 16.7 | 15.9 |  | -18.2648 | -61.5586 | -51.0012 | -228.4726 | -13.56 | -35.4161 | 97.3455 | 66.5835 | 55.1537 | 121.9523 | 35.1327 | 28.2907 | 26.6012 | 54.9266 | 155.4228 | -225.7981 | 78.7568 | -67.6309 | -1.7566 |  | -5.44 | -0.735 | -0.751 | 1.6 | -1.12 | -0.1402 | -4.7745 | 14.4152 | -10.0481 | 0 | 8.166 | 6.902 | 2.6697 | 3.0487 | 3.8905 | 3.4274 | 3.8394 |  | 21.6 | 5.2434 | -0.32 |  | -3.2659 | -16.6952 | -18.2681 | 0 | 12.7449 | -12.4288 |  | -23.7 | 5.2 |  | -113.6376
13/05/2025 | 23:30 |  | 1.5262 | -3.8824 | 0.9653 | 8.4434 |  | 15.8325 |  | 9.8409 | 3.7609 | 5.1758 | -13.32 |  | 0 | 3.312 |  | 3.6195 | -4.3017 | 2.922 | 2.8256 | 5.0728 | 3.0688 | -0.6369 | 1.2103 |  | -0.8899 | -0.864 | -0.855 | 10.622 | -8.88 |  | -0.81 | 0.171 | -16.42 | -16.65 |  | -9.72 | -9.55 | 4.5828 | 3.6028 | 16.0819 | 17.4346 | -15.9558 | -11.5205 | -11.9486 | 14.9057 | 10.5825 |  | -16.0751 | 5.1414 | 22.4263 | -21.2244 | 11.3403 | -7.2 | -7.3 | -22.0034 | -24.0133 | -1.7794 |  | 1.9105 | 2.7178 | 1.3582 | 1.1373 | -94.4853 | 74.0684 | 74.221 | -17.542 | -127.6069 |  |  |  | 18.6518 | 8.46 | 5.87 | -10.28 | 5.37 | -20.7592 | -20.7592 | 20.6745 | 19.3671 | -9.1253 | -1.9939 | -2.1233 | 0.7426 | 17.8388 |  |  | 57.2 | -33.2 | -2.52 | 42.2532 | 41.0552 | 40.5032 | 96.2922 | 96.787 | -17.4966 | -89.0223 | -14.7869 | 2.8345 | 32.68 | 11.27 | 4.3799 | 4.6906 | -6.33 |  | -20.0575 | -19.3683 | 38.5661 |  | -3.195 |  |  | -4.3542 | -1.4961 | 36.1216 | 4.6445 | -1.12 | -1.66 | 7.4655 | -38.4472 | -8.44 | -8.62 | 23.53 | 21.36 | -36.9455 | -18.7091 | -38.3863 | -36.9455 | 9.5508 | -14.6356 | -22.1829 | -22.1039 | -22.4127 | -25.4122 | -10.148 | -77.826 | -2.9325 |  | -7.74 | -7.3671 |  | -8.5257 | -9.7392 | -6.148 | -21.7836 | -21.1611 | 7.8177 | 0 | -10.18 | -0.5 | 1.4872 | -3.3354 | -14.1283 | -2.8774 | 8.8095 | 10.4358 | -28.3653 |  |  |  | 0 | 2.8294 | 0 | 8.7077 | 9.3776 | -5.1911 | 19.5319 | 19.4031 | 5.0589 | 19.5605 | 21.4322 | -12.23 | -3.9181 | 0.2978 | 2.97 | -0.88 | -20.1004 | 0 | 6.701 | 3.358 |  | 31.44 | -32.5402 | -20.8427 | -2.8 | 44.7414 |  | 1.1911 |  | 5.4879 | 2.4329 |  |  | -13.3081 | -34.793 | 5.816 | -3.5293 | 6.8284 | 6.2804 | 137.8875 | -15.3651 | -10.2264 | 3.5629 | 1.879 | 5.0914 | 5.1032 | 1.1917 | 9.3261 | 11.963 | -2.51 | 6.9936 | 39.3557 | 21.3335 | 27.16 | 23.9202 | 24.6674 | -9.5034 | -11.4819 | -9.9213 | -12.2407 |  |  | -29.7556 | -28.9316 | -8.0824 | -8.1706 | 11.45 | 11.57 | -36.9 | -37.1 | 1.6178 | -11.6 | 20.846 | 21.5985 | 21.1758 | -21.2 | -37.5 | 18.2 | 17.4 | -18.4209 | -18.2262 | -52.7776 | -44.3149 | -229.9119 | -14.9502 | -27.8459 | 100.296 | 65.7435 | 53.9408 | 122.9331 | 34.1655 | 29.8776 | 27.3243 | 55.552 | 158.7213 | -227.395 | 77.1575 | -67.563 | -1.4295 |  | -5.6 | -0.797 | -0.804 | 1.52 | 0 | -0.8854 | -5.507 | 14.2412 | -10.0786 | -0.7 | 9.942 | 8.183 | 2.8996 | 3.3283 | 4.4827 | 3.6431 | 3.2042 |  | 21.6 | 5.2597 | -0.37 |  | -3.3233 | -16.3949 | -18.1195 | 0 | 12.1749 | -11.4683 |  | -23.4 | 4.9 |  | -115.5097
14/05/2025 | 00:00 |  | 1.4933 | -3.7449 | 3.1759 | 8.5399 |  | 16.0745 |  | 9.5534 | 3.5109 | 4.9597 | -13.32 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.6322 | -3.6982 | 3.0317 | 2.7624 | 4.9464 | 3.1897 | -0.7215 | 1.4551 |  | -0.921 | -0.987 | -0.983 | 10.333 | -11.1 | -11 | -1.093 | 0.162 | -17.11 | -17.19 |  | -9.94 | -9.98 | 5.1315 | 3.2701 | 18.9093 | 20.7805 | -15.9184 | -10.4488 | -9.869 | -0.6207 | -0.6453 |  | -12.994 | 3.5633 | 18.2147 | -19.9988 | 12.1517 | -7.7 | -7.6 | -26.0663 | -25.7543 | -1.9738 |  | 0.0528 | 2.7575 | 1.5903 | 1.1284 | -113.2847 | 76.4183 | 75.8385 | -14.267 | -139.5221 |  |  |  | 17.6239 | 8.25 | 5.73 | -10.76 | 5.19 | -18.8838 | -18.6158 | 19.2117 | 17.8996 | -7.2905 | -1.3042 | -1.6243 | 0.0671 | 16.3429 |  |  | 53.5 | -30.3 | -2.53 | 41.7381 | 41.1438 | 39.9509 | 100.4385 | 101.3858 | -19.1942 | -91.2875 | -16.931 | 2.9114 | 32.88 | 11.26 | 4.2236 | 4.5929 | -6.23 |  | -17.975 | -17.8066 | 32.8118 |  | -3.018 |  |  | -4.353 | -1.8701 | 36.2793 | 4.2734 | -1.55 | -1.59 | 7.668 | -33.5394 | -8.41 | -8.57 | 22.52 | 20.29 | -33.2364 | -16.7364 | -35.7445 | -34.3091 |  | -15.2238 | -22.485 | -22.2156 | -24.7639 | -27.7732 | -10.131 | -81.4949 | -1.7617 |  | -7.9303 | -7.2082 |  | -7.1832 | -7.2305 | -5.636 | -20.036 | -19.7903 | 8.3924 | 13.3 | -8.76 | 0 | 1.6116 | -1.522 | -13.0898 | -1.776 | 9.0285 | 13.2372 | -27.3394 |  |  |  | 2.807 | 0 | 2.6596 | 8.2054 | 8.2054 | -4.8562 | 16.7621 | 16.8373 | 5.6248 | 21.3338 | 20.6363 | -12.16 | -3.4054 | 0.2895 | 2.51 | 0.16 | -18.8352 |  | 6.789 | 3.763 |  | 31.77 | -32.61 | -21.0469 |  | 44.606 |  | 1.1643 |  | 4.8082 | 2.3638 |  |  | -12.979 | -34.4775 | 6.3287 | -3.7814 | 6.9501 | 7.33 | 134.7679 | -15.4818 | -8.8559 | 3.0949 |  | 5.2379 | 5.1902 |  | 11.0604 | 12.8773 | -4.19 | 6.9225 | 40.3194 | 19.2546 | 26.728 | 22.6743 | 22.552 | -8.8154 | -10.3692 | 0 | 0 |  |  | -30.3873 | -29.5688 | -7.6792 | -8.1114 | 11.63 | 11.63 | -38.1 | -38.3 | 1.5299 | -11.68 | 21.2297 | 20.5148 | 20.1822 | -21.2 | -37.6 | 18.8 | 17.9 |  | -18.5237 | -49.1341 | -48.3241 | -231.2393 | -14.1448 | -22.4738 | 95.2719 | 66.4413 | 54.821 | 121.4153 | 29.2685 | 26.5669 | 26.9317 | 47.7905 | 152.595 | -222.2741 | 72.8921 | -63.4229 | -1.0999 |  | -5.12 | -0.725 | -0.743 | 0.96 | -0.56 | -0.7689 | -5.5955 | 14.8272 | -10.3716 | -0.8 | 7.727 | 8.402 |  |  | 4.5301 | 3.3308 | 3.4405 |  | 21.4 | 5.4455 | -0.33 |  | -3.122 | -17.0134 | -18.2195 | 0 | 12.5443 | -12.618 | 0 | -22.9 | 5.1 |  | -123.7435
MÁXIMO |  | 0 | 6.3419 | 0.6643 | 12.4295 | 12.2547 | 0 | 24.1043 | 0 | 25.3817 | 11.5536 | 11.4509 | 0 | -22 | 6.6 | 5.796 | -15.4 | 3.6322 | 11.7317 | 6.6641 | 6.7013 | 11.5929 | 4.6254 | -0.5433 | 1.4551 | 0 | -0.138 | -0.424 | -0.409 | 12.356 | -2.22 | -2.2 | 2.884 | 0.219 | -9.42 | -9.34 | -10 | -7.07 | -7.12 | 8.4176 | 4.2754 | 28.0503 | 31.8835 | -7.1367 | -0.4019 | -0.1358 | 24.7733 | 31.2508 | 0 | -6.1621 | 7.1142 | 40.7373 | 52.8736 | 13.5369 | -2.6 | -2.7 | -14.8085 | -14.984 | -0.3508 | 0 | 26.7584 | 7.9473 | 4.6936 | 11.6062 | -59.1449 | 112.7353 | 179.6319 | -0.0297 | -40.17 | 0 | 0 | 0 | 33.6012 | 14.96 | 9.45 | -2.98 | 14.41 | -10.9803 | -10.7124 | 38.0032 | 35.6056 | -1.5701 | 0.9955 | 0.5118 | 27.3569 | 24.183 | 2.88 | 6.412 | 78.7 | -14.2 | -2.31 | 49.488 | 49.0468 | 47.9019 | 114.823 | 115.2197 | 1 | -63.3124 | 0 | 4.4766 | 45.75 | 24.77 | 13.2861 | 13.089 | -6.23 | 25.5123 | -10.6596 | -10.4756 | 51.7246 | 0.0151 | -3.018 | 13.9 | 12.1 | -0.7739 | 8.7952 | 46.8462 | 19.4882 | 9.68 | -0.25 | 16.5375 | -13.9833 | -0.33 | -0.57 | 36.03 | 29.82 | -12.3636 | -6.5455 | -32.8651 | -32.1364 | 49.7896 | 23.295 | 10.9237 | 12.0396 | -10.1822 | -13.356 | -8.495 | -29.001 | 3.6215 | 0 | -3.4459 | -3.2499 | 0 | 9.7556 | 8.3952 | 15.888 | -13.837 | -13.8988 | 15.7181 | 14.08 | -7.12 | 15.8 | 5.4278 | 23.9837 | -12.1954 | -0.3945 | 11.6682 | 16.3221 | -10.0502 | 0 | 0 | 0 | 5.0065 | 4.5823 | 3.8617 | 15.2385 | 15.2385 | 4.6888 | 25.2648 | 26.2358 | 9.2113 | 22.9985 | 25.5045 | -7.05 | -2.8048 | 0.404 | 4.06 | 2.44 | -11.601 | 1.5878 | 7.997 | 4.283 | 0 | 38.26 | -29.1701 | -17.9216 | -2.18 | 54.9212 | 0 | 1.247 | 0 | 5.4879 | 3.7073 | 0.0638 | 0 | -12.0187 | -29.6505 | 7.8973 | 5.126 | 8.9873 | 7.6661 | 167.874 | -9.9748 | -6.2802 | 3.9616 | 4.9338 | 9.2233 | 9.2176 | 5 | 37.0781 | 37.4121 | 0.84 | 29.4481 | 61.2118 | 33.5423 | 55.0823 | 26.5356 | 26.6614 | 0 | 19.6541 | 0 | 0 | 58.2481 | 60.8491 | -15.9675 | -15.3248 | -6.1027 | -6.5064 | 19.52 | 19.38 | -31.6 | -31.4 | 1.724 | 9.84 | 32.6281 | 41.2439 | 40.5954 | -14.8 | -25.6 | 24.7 | 24.3 | -17.5808 | -17.501 | -30.2698 | 0.8767 | -210.2713 | -12.1772 | 24.8248 | 109.4886 | 101.0552 | 126.2462 | 127.5105 | 45.75 | 29.8776 | 27.3243 | 78.4852 | 194.0299 | -160.2737 | 91.9396 | 11.2177 | 1.1487 | 0 | -2.08 | 0.4 | 0.389 | 2.88 | 3.84 | -0.1402 | -4.7745 | 15.1476 | -3.8376 | 3.8 | 9.942 | 9.236 | 3.0107 | 3.5105 | 6.7267 | 7.5638 | 4.4943 | 0 | 22 | 7.8545 | 0.92 | 0 | 0 | -1.9132 | 0 | 0 | 29.4171 | -8.8973 | 1.4445 | -11 | 5.6 | 0 | -106.5675
MÍNIMO |  | 0 | -0.5271 | -11.454 | -4.9685 | 4.246 | 0 | 7.7455 | 0 | 6.6151 | 1.9719 | 3.3347 | -13.32 | -30.8 | 0 | 1.656 | -22 | 1.8077 | -10.7831 | 2.4147 | 2.1534 | 3.7821 | 2.5807 | -2.2773 | 1.0752 | 0 | -1.1121 | -1.51 | -1.233 | 10.333 | -15.54 | -13.2 | -1.295 | 0.139 | -17.64 | -17.86 | -10 | -15.5 | -15.41 | 2.6029 | 2.823 | 11.5981 | 11.9732 | -20.9831 | -18.4864 | -17.527 | -2.3853 | -2.3316 | 0 | -24.1126 | 2.7742 | 14.2691 | -41.6719 | 1.6812 | -8.1 | -8.1 | -33.5821 | -34.3372 | -5.1948 | 0 | -1.501 | 1.8388 | 0 | 0.3667 | -143.5895 | 0 | 68.8803 | -49.5457 | -150.9819 | 0 | 0 | 0 | 12.9834 | 7.7 | 4.42 | -16.4 | 1.57 | -25.8495 | -25.5816 | 17.2974 | 15.7919 | -9.7464 | -16.3852 | -16.7679 | -1.9065 | 8.6446 | 2.88 | 6.412 | 39.9 | -47.8 | -4.46 | 31.3833 | 31.6298 | 30.3967 | 64.0573 | 64.2587 | -28.5218 | -115.6469 | -26.0552 | 2.1989 | 28.27 | 8.64 | 3.5986 | 3.9093 | -11.67 | 25.5123 | -26.4959 | -26.1619 | 13.3498 | 0 | -6.0995 | -17.7 | -18.2 | -5.2637 | -3.1791 | 32.6519 | 2.2324 | -2.95 | -4.41 | 6.8985 | -49.2228 | -13.18 | -13.3 | 14 | 15.79 | -45.4 | -22.5182 | -42.7904 | -41.5091 | -10.3697 | -25.7554 | -31.5075 | -31.7479 | -27.9098 | -33.8799 | -14.219 | -96.7868 | -54.3469 | 0 | -14.9665 | -14.3354 | 0 | -25.1721 | -25.0262 | -26.116 | -25.654 | -25.1799 | -1.0043 | -8.77 | -14.08 | -17.4 | 1.3037 | -41.9659 | -18.4197 | -7.4048 | 4.7885 | -3.3571 | -36.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3397 | -1.1722 | -10.7172 | 15.006 | 15.1007 | 1.6312 | 15.8025 | 12.2182 | -17.28 | -5.7986 | 0.2886 | 1.67 | -2.85 | -24.3775 | 0 | 6.375 | 0.634 | 0 | 24.6 | -34.7643 | -23.5362 | -4.39 | 39.8098 | 0 | 0 | 0 | 3.4422 | 1.7299 | 0.0323 | 0 | -15.9146 | -52.0276 | 0.4845 | -5.6301 | 4.1463 | 3.1808 | 118.6003 | -17.2103 | -10.2264 | 1.6214 | 0.7764 | 4.857 | 4.8738 | 0 | -14.0256 | 7.0609 | -27.24 | 3.2753 | 15.3196 | 0 | 8.549 | -22.8282 | -38.4244 | -12.5997 | -14.9683 | -13.7293 | -15.1728 | 23.3823 | 24.0487 | -38.8359 | -38.2042 | -29.2314 | -28.7659 | -3.33 | -3.32 | -38.1 | -38.3 | 0.9494 | -12.64 | -4.5223 | 16.7087 | 16.7415 | -22.9 | -38 | 0.5 | 0 | -18.9259 | -18.8653 | -103.8786 | -55.1279 | -282.4973 | -37.9037 | -50.219 | 68.2215 | 53.2081 | 0 | 46.6889 | -8.1664 | 4.2769 | 3.3762 | -15.632 | 91.1295 | -229.888 | -7.68 | -79.2593 | -3.2557 | 0 | -7.44 | -0.797 | -0.804 | -2.64 | -1.12 | -3.6385 | -9.9321 | 8.0888 | -10.5455 | -4 | 5.385 | 4.715 | 0 | 0 | 0.9242 | 2.5585 | 0.1929 | 0 | 9 | 3.6033 | -0.48 | 0 | -17.7186 | -28.1071 | -25.6653 | -15.9061 | -2.0053 | -32.3989 | -4.6882 | -23.8 | -6.6 | 0 | -130.7163
PROMEDIO |  | 0 | 3.2436 | -6.4303 | 3.3547 | 9.055 | 0 | 17.4731 | 0 | 14.962 | 6.3623 | 7.0996 | -6.66 | -25.8667 | 3.2214 | 3.5799 | -18.4516 | 2.9442 | 1.9092 | 4.2178 | 4.0692 | 7.1198 | 3.7247 | -1.3872 | 1.1511 | 0 | -0.78138 | -1.0137 | -0.7919 | 11.1585 | -9.25 | -7.1657 | 0.68027 | 0.17696 | -13.4423 | -13.4856 | -10 | -12.1569 | -12.1596 | 6.0907 | 3.5061 | 21.3068 | 23.2321 | -15.0117 | -9.5251 | -9.395 | 6.6885 | 7.5631 | 0 | -14.4369 | 5.0839 | 26.3867 | 6.9738 | 9.6258 | -6.225 | -6.2271 | -25.3374 | -25.1859 | -3.7973 | 0 | 11.6681 | 4.0666 | 2.0739 | 4.4229 | -100.4154 | 80.2637 | 115.1558 | -24.3044 | -102.1257 | 0 | 0 | 0 | 23.1612 | 10.0869 | 6.7048 | -10.716 | 7.6669 | -18.9842 | -18.8614 | 27.7164 | 25.9496 | -5.932 | -6.7755 | -6.8259 | 11.3999 | 16.2689 | 2.88 | 6.412 | 58.1521 | -29.2146 | -3.2892 | 39.451 | 39.3353 | 38.1157 | 91.0889 | 91.3334 | -17.7124 | -85.1355 | -13.9478 | 3.374 | 35.5623 | 16.2385 | 8.4749 | 8.6395 | -8.9365 | 25.5123 | -17.7521 | -17.5954 | 30.1432 | 0.012404 | -4.5275 | -6.6941 | -7.5206 | -2.8139 | 3.4855 | 39.6111 | 11.5986 | 3.8596 | -2.2175 | 10.6349 | -30.1004 | -7.4781 | -7.5788 | 24.3083 | 23.4577 | -28.6553 | -14.4599 | -38.019 | -36.7525 | 25.4596 | -0.69309 | -9.8145 | -9.5494 | -18.6959 | -23.3148 | -11.6631 | -62.9429 | -18.8084 | 0 | -9.8989 | -9.5568 | 0 | -7.7001 | -7.9637 | -7.8829 | -20.9899 | -20.5953 | 9.4839 | 9.2004 | -11.0975 | 0.27209 | 3.1639 | -8.2378 | -15.0887 | -3.8096 | 7.7965 | 8.8182 | -23.8438 | 0 | 0 | 0 | 1.5222 | 1.7046 | 0.40654 | 7.9995 | 7.9158 | -4.626 | 20.3161 | 20.3298 | 4.7082 | 18.8844 | 19.5355 | -11.5794 | -4.2709 | 0.32282 | 2.9194 | -0.86771 | -19.1267 | 0.67519 | 7.4051 | 2.8582 | 0 | 29.9756 | -31.4331 | -21.1821 | -3.2557 | 45.7991 | 0 | 0.98702 | 0 | 4.744 | 2.6125 | 0.04805 | 0 | -13.8441 | -39.6925 | 4.4855 | -0.84382 | 6.2286 | 6.002 | 147.3126 | -13.1877 | -8.9748 | 2.8471 | 2.8119 | 7.0767 | 7.1331 | 2.3746 | 15.3218 | 20.8988 | -10.5029 | 13.6409 | 41.0222 | 15.2378 | 27.2222 | 9.8247 | 2.1614 | -6.7547 | 1.1929 | -4.1369 | -7.383 | 40.8415 | 40.9991 | -29.6934 | -29.0195 | -15.118 | -15.0586 | 8.5829 | 8.5631 | -34.125 | -34.2042 | 1.3465 | -4.0867 | 13.8061 | 26.8291 | 26.6372 | -18.8062 | -30.0292 | 16.1146 | 15.4833 | -18.3262 | -18.2517 | -60.1809 | -24.6263 | -251.0362 | -23.2057 | -9.8667 | 91.9549 | 74.1321 | 67.4299 | 82.5828 | 22.2825 | 20.4583 | 19.7455 | 31.2159 | 159.5442 | -193.4216 | 40.693 | -34.1928 | -0.45884 | 0 | -5.085 | -0.26804 | -0.27973 | 0.22667 | 1.12 | -1.5508 | -7.2258 | 12.2985 | -5.9622 | -0.59375 | 8.0048 | 7.8003 | 2.5172 | 2.908 | 3.9281 | 3.7022 | 3.5929 | 0 | 12.5459 | 5.759 | 0.16125 | 0 | -10.508 | -12.751 | -20.2858 | -8.1273 | 11.934 | -21.6281 | -1.7838 | -14.3081 | -1.9125 | 0 | -115.7712
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 13 de Mayo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
13/05/2025 | 00:30 | 35.49 | 34.9 | 38.1784 | 37.617 | 286.7128 | 432.8982 | 200.1062 | 196.9128 | 338.8449 | 284.0341 | 1019.898
13/05/2025 | 01:00 | 33.74 | 34.01 | 32.4181 | 35.4815 | 288.3264 | 423.976 | 197.2197 | 195.7291 | 329.5858 | 275.2315 | 997.7661
13/05/2025 | 01:30 | 33.83 | 33.35 | 36.035 | 35.1759 | 266.0305 | 404.4214 | 194.1625 | 192.3589 | 324.5629 | 275.8612 | 986.9455
13/05/2025 | 02:00 | 31.08 | 31.34 | 36.9727 | 33.4482 | 264.6664 | 397.5073 | 200.9935 | 198.3773 | 331.3617 | 280.6638 | 1011.3963
13/05/2025 | 02:30 | 36.6 | 35.6 | 38.7142 | 37.9714 | 295.428 | 444.3136 | 193.8594 | 195.5717 | 323.8433 | 272.2056 | 985.48
13/05/2025 | 03:00 | 33.92 | 34.49 | 36.8388 | 36.8714 | 277.0683 | 419.1885 | 206.9636 | 207.7958 | 339.9655 | 282.7503 | 1037.4752
13/05/2025 | 03:30 | 33.72 | 33.96 | 36.9727 | 36.9344 | 291.6378 | 433.2249 | 204.6932 | 202.3517 | 344.6199 | 289.9089 | 1041.5737
13/05/2025 | 04:00 | 36.92 | 37.05 | 40.5896 | 40.0803 | 310.7243 | 465.3642 | 214.5731 | 211.7994 | 359.8805 | 302.8819 | 1089.1349
13/05/2025 | 04:30 | 35.31 | 35.88 | 36.5709 | 36.7956 | 306.0846 | 450.6411 | 208.05 | 208.0775 | 360.458 | 300.5232 | 1077.1087
13/05/2025 | 05:00 | 35.38 | 35.66 | 38.5802 | 38.7625 | 310.4014 | 458.7841 | 218.1964 | 215.4493 | 368.9546 | 312.3805 | 1114.9808
13/05/2025 | 05:30 | 41.62 | 39.18 | 41.3934 | 40.2744 | 346.9543 | 509.4221 | 215.3006 | 214.1209 | 384.4024 | 314.2718 | 1128.0957
13/05/2025 | 06:00 | 41.62 | 41.69 | 43.0009 | 42.7104 | 346.532 | 515.5533 | 216.0597 | 216.5593 | 369.3983 | 310.9764 | 1112.9937
13/05/2025 | 06:30 | 45.38 | 45.93 | 46.2159 | 46.4343 | 378.018 | 561.9782 | 212.7219 | 214.2921 | 356.514 | 303.8195 | 1087.3475
13/05/2025 | 07:00 | 44.3 | 44.55 | 44.3405 | 44.2432 | 372.9261 | 550.3598 | 179.831 | 180.4487 | 268.2085 | 227.3939 | 855.8821
13/05/2025 | 07:30 | 42.18 | 42.54 | 44.3405 | 44.2833 | 382.6061 | 555.9499 | 183.2816 | 183.6088 | 273.2996 | 233.784 | 873.974
13/05/2025 | 08:00 | 44.14 | 44.32 | 45.4122 | 45.1075 | 388.6155 | 567.5952 | 1.9775 | 296.7041 | 283.5695 | 241.8139 | 824.065
13/05/2025 | 08:30 | 42.65 | 43.17 | 42.3311 | 42.4539 | 408.8807 | 579.4857 | 0 | 287.2459 | 278.1257 | 240.4514 | 805.823
13/05/2025 | 09:00 | 42.42 | 42.2 | 39.6519 | 39.1108 | 414.6035 | 577.9862 | 0 | 295.399 | 298.2611 | 215.9351 | 809.5952
13/05/2025 | 09:30 | 46.29 | 46.63 | 43.4028 | 42.5985 | 458.3074 | 637.2287 | 0 | 284.4467 | 283.5108 | 212.729 | 780.6865
13/05/2025 | 10:00 | 46.87 | 47.34 | 44.2065 | 44.2266 | 469.0569 | 651.7 | 0 | 287.6689 | 281.3307 | 213.7068 | 782.7064
13/05/2025 | 10:30 | 42.77 | 42.84 | 37.6425 | 37.3452 | 450.1364 | 610.7341 | 0 | 291.0753 | 284.0257 | 203.9885 | 779.0895
13/05/2025 | 11:00 | 47.44 | 45.67 | 44.7424 | 40.1719 | 470.735 | 648.7593 | 0 | 276.3413 | 268.7351 | 200.1828 | 745.2592
13/05/2025 | 11:30 | 49.8 | 47.84 | 43.5367 | 43.295 | 495.5621 | 680.0338 | 0 | 280.3138 | 278.0779 | 203.5363 | 761.928
13/05/2025 | 12:00 | 47.78 | 47.89 | 44.0726 | 42.6727 | 482.9731 | 665.3884 | 0 | 269.9473 | 263.6471 | 199.3862 | 732.9806
13/05/2025 | 12:30 | 47.76 | 47.92 | 39.25 | 42.1712 | 473.7148 | 650.816 | 0 | 268.4756 | 264.9435 | 205.8581 | 739.2772
13/05/2025 | 13:00 | 45.57 | 45.81 | 41.5273 | 40.3763 | 455.8504 | 629.134 | 0 | 254.8761 | 255.5482 | 194.5052 | 704.9295
13/05/2025 | 13:30 | 42.22 | 42.07 | 38.1784 | 38.0451 | 435.5575 | 596.071 | 141.4632 | 143.8345 | 208.4717 | 165.4375 | 659.2069
13/05/2025 | 14:00 | 45.27 | 44.96 | 42.1971 | 42.6261 | 442.1508 | 617.204 | 142.6221 | 146.0237 | 210.4607 | 167.2174 | 666.3239
13/05/2025 | 14:30 | 46.37 | 46.47 | 44.2065 | 42.9049 | 460.6572 | 640.6086 | 144.4412 | 144.3528 | 227.2106 | 166.735 | 682.7396
13/05/2025 | 15:00 | 42.83 | 42.82 | 41.1255 | 40.7471 | 434.6085 | 602.1311 | 149.3504 | 152.2445 | 240.9725 | 183.0128 | 725.5802
13/05/2025 | 15:30 | 44.05 | 44.19 | 42.1971 | 42.27 | 434.2793 | 606.9864 | 157.8427 | 157.9567 | 269.4532 | 193.6233 | 778.8759
13/05/2025 | 16:00 | 46.22 | 45.95 | 44.7424 | 44.3163 | 453.8367 | 635.0654 | 141.2914 | 140.4564 | 258.5398 | 134.1778 | 674.4654
13/05/2025 | 16:30 | 45.4 | 45.48 | 43.9386 | 44.0807 | 448.335 | 627.2343 | 163.0903 | 160.6761 | 289.2315 | 234.9541 | 847.952
13/05/2025 | 17:00 | 45.92 | 45.22 | 45.4122 | 45.0031 | 444.1208 | 625.6761 | 199.9254 | 197.7554 | 389.8183 | 315.8008 | 1103.2999
13/05/2025 | 17:30 | 41.68 | 41.83 | 43.2688 | 43.0971 | 394.8733 | 564.7492 | 210.997 | 208.1567 | 423.0959 | 342.8671 | 1185.1167
13/05/2025 | 18:00 | 43.5 | 42.64 | 44.7424 | 42.9591 | 400.0432 | 573.8847 | 213.3683 | 211.2417 | 437.7652 | 350.5526 | 1212.9278
13/05/2025 | 18:30 | 50.59 | 51.11 | 47.8234 | 48.4655 | 454.7574 | 652.7463 | 220.0121 | 218.3442 | 450.0161 | 374.2966 | 1262.669
13/05/2025 | 19:00 | 52.86 | 53.38 | 49.8328 | 50.1098 | 475.8538 | 682.0364 | 218.0093 | 218.4147 | 451.0363 | 369.3724 | 1256.8327
13/05/2025 | 19:30 | 55.82 | 55.7 | 56.5308 | 56.2778 | 482.9247 | 707.2533 | 227.942 | 224.6748 | 469.0017 | 384.4706 | 1306.0891
13/05/2025 | 20:00 | 55.37 | 55.74 | 55.861 | 56.3877 | 487.9017 | 711.2604 | 226.7724 | 225.4078 | 462.5719 | 373.7786 | 1288.5307
13/05/2025 | 20:30 | 51.97 | 52.15 | 51.7082 | 51.6457 | 471.3129 | 678.7868 | 225.6835 | 224.2224 | 461.2972 | 372.2657 | 1283.4688
13/05/2025 | 21:00 | 51.18 | 51.19 | 52.1101 | 51.9036 | 465.4863 | 671.87 | 226.825 | 228.6058 | 468.4771 | 380.2325 | 1304.1404
13/05/2025 | 21:30 | 50.02 | 50.18 | 50.7705 | 50.5561 | 452.8712 | 654.3978 | 229.3188 | 227.9551 | 464.4791 | 377.7423 | 1299.4953
13/05/2025 | 22:00 | 49.68 | 49.85 | 50.1007 | 49.9592 | 451.9256 | 651.5155 | 221.0795 | 219.1683 | 445.4703 | 359.0606 | 1244.7787
13/05/2025 | 22:30 | 40.22 | 40.27 | 41.9292 | 41.2323 | 384.8218 | 548.4733 | 219.3627 | 216.2758 | 433.5058 | 359.2271 | 1228.3714
13/05/2025 | 23:00 | 40.43 | 40.52 | 41.1255 | 40.8402 | 373.6378 | 536.5535 | 220.0046 | 218.6753 | 440.9296 | 359.8078 | 1239.4173
13/05/2025 | 23:30 | 37.38 | 37.33 | 40.9915 | 40.0113 | 343.4082 | 499.121 | 223.7096 | 222.8594 | 435.4639 | 357.1487 | 1239.1816
14/05/2025 | 00:00 | 33.2 | 33.04 | 35.9011 | 35.7116 | 306.7993 | 444.652 | 220.7989 | 220.8538 | 417.87 | 351.151 | 1210.6737
MÁXIMO |  | -31.08 | -31.34 | -32.4181 | -33.4482 | -264.6664 |  | 229.3188 | 296.7041 | 469.0017 | 384.4706
MÍNIMO |  | -55.82 | -55.74 | -56.5308 | -56.3877 | -495.5621 |  | -1.9775 | 140.4564 | 208.4717 | 134.1778
PROMEDIO |  | -43.2658 | -43.2052 | -42.9507 | -42.6201 | -399.8482 |  | 153.9155 | 217.7938 | 343.1003 | 276.494
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 13 de Mayo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
13/05/2025 | 00:30 | 503.3238 | 511.3106 | 508.8045 | 519.7968 | 521.7336 | 520.0112 | 516.511 | 497.6422 | 502.5343 | 489.0808 | 508.8669 | 494.0791 | 225.4441 | 227.1483 | 229.9491 | 221.7654 | 218.3167 |  | 229.9 | 0 | 232 | 142.6842 |  | 141.2058 | 139.196 | 134.5086 |  | 141.4146 | 128.1192 | 143.311
13/05/2025 | 01:00 | 496.8716 | 510.5755 | 511.4305 | 517.506 | 519.4777 | 518.1519 |  | 496.7996 | 502.4902 | 489.759 | 508.7918 | 493.9215 | 224.823 | 226.43 | 230.1591 | 221.5639 | 217.7335 |  | 229.9 |  | 231.5 | 143.5194 |  | 141.4548 | 138.9434 | 134.7432 |  | 141.2536 | 127.9776 | 143.7195
13/05/2025 | 01:30 | 498.1306 | 508.5798 | 510.2225 | 519.1019 | 520.7036 | 517.843 |  | 496.827 | 502.6281 | 489.0204 | 508.9445 | 493.7207 | 224.6103 | 226.2776 | 229.5474 | 222.3117 | 218.4718 |  | 229.8 |  | 231.7 | 142.6642 |  | 141.3563 | 139.3562 | 134.688 |  | 141.4 | 128.0264 | 143.311
13/05/2025 | 02:00 | 505.3696 | 512.5186 | 510.4851 | 520.7027 | 522.5181 | 519.4581 |  | 498.0478 | 502.4387 | 490.6292 | 509.4604 | 494.7521 | 222.5976 | 226.6711 | 228.4957 | 222.715 | 219.0993 |  | 230.5 |  | 232.4 | 142.7368 |  | 141.3563 | 138.682 | 134.7984 |  | 142.0294 | 128.1631 | 143.6991
13/05/2025 | 02:30 | 504.6353 | 509.9453 | 511.6405 | 519.5053 | 521.5743 | 518.4592 |  | 497.4378 | 502.8285 | 490.045 | 507.6521 | 494.4418 | 224.3637 | 225.8199 | 227.0515 | 222.3599 | 218.5382 |  | 230.5 |  | 232 | 142.8303 |  | 141.5067 | 138.6424 | 134.619 |  | 142.0148 | 128.2119 | 143.3314
13/05/2025 | 03:00 | 503.2713 | 511.2057 | 510.4326 | 520.4491 | 522.1456 | 519.6039 |  | 496.4899 | 501.8616 | 488.0731 | 508.7616 | 494.2663 | 222.4717 | 226.5247 | 228.1805 | 222.4258 | 218.4496 |  | 229.9 |  | 231.7 | 142.729 |  | 141.2058 | 138.1912 | 134.6328 |  | 141.5903 | 128.1631 | 143.3314
13/05/2025 | 03:30 | 506.6286 | 512.256 | 510.5902 | 519.7783 | 521.5352 | 518.8819 |  | 496.6516 | 502.2882 | 488.9947 | 508.5463 | 494.474 | 226.0584 | 226.7101 | 229.1495 | 222.3992 | 218.3536 |  | 229.9 |  | 231.8 |  |  | 141.0553 | 138.4614 | 134.6742 |  | 141.9123 | 128.0703 | 143.2497
13/05/2025 | 04:00 | 507.0482 | 512.1509 | 511.5355 | 520.1395 | 521.1453 | 519.5789 | 511.218 | 496.8207 | 501.3709 | 490.1242 | 507.405 | 493.5551 | 227.635 | 226.8122 | 229.0011 | 222.043 | 219.6973 |  | 229.2 |  | 231.3 | 142.7359 |  | 141.1072 | 138.8243 | 134.6604 |  | 141.3561 | 127.8848 | 143.311
13/05/2025 | 04:30 | 506.8909 | 511.7308 | 508.8045 | 517.9863 | 520.0374 | 517.2312 |  | 495.1821 | 500.8071 | 487.3824 | 506.1432 | 492.4493 | 226.2531 | 226.188 | 228.5494 | 221.7959 | 218.0214 |  | 229.1 |  | 230.4 |  |  | 140.8582 | 138.8251 | 134.4672 |  | 140.8291 | 127.7432 | 143.311
13/05/2025 | 05:00 | 505.2122 | 511.5208 | 509.8023 | 518.8879 | 520.7551 | 517.977 |  | 495.4027 | 500.077 | 487.1583 | 506.5497 | 492.0548 | 225.7768 | 226.4447 | 228.821 | 221.984 | 218.2355 |  | 228.6 |  | 230.2 | 143.0279 |  | 140.8063 | 138.6905 | 134.412 |  | 140.9316 | 128.3535 | 143.3723
13/05/2025 | 05:30 | 499.9141 | 504.2208 | 504.6555 | 516.3027 | 517.4088 | 516.163 |  | 493.8124 | 500.0557 | 486.432 | 506.4199 | 491.8019 | 221.6095 | 225.0511 | 226.8336 | 221.1508 | 217.8073 |  | 228.6 |  | 230.7 | 142.9487 |  | 140.6092 | 139.2673 | 134.2464 |  | 141.1658 | 128.3975 | 143.6991
13/05/2025 | 06:00 | 503.0615 | 507.3193 | 509.7498 | 516.219 | 518.6199 | 515.9668 |  | 494.8494 | 500.1557 | 485.9897 | 506.6423 | 491.811 | 226.0377 | 224.5627 | 227.0506 | 221.5522 | 217.5637 |  | 228.6 |  | 229.9 | 142.9048 |  | 140.6092 | 138.7116 | 134.0532 |  | 140.6974 | 129.0079 | 142.923
13/05/2025 | 06:30 | 494.7209 | 502.4352 | 504.813 | 514.1868 | 516.0457 | 514.8207 |  | 494.6729 | 499.9889 | 486.5533 | 506.0961 | 492.143 | 220.6109 | 223.3637 | 225.0665 | 220.3417 | 216.412 |  | 228.5 |  | 229.2 | 142.8209 |  | 140.6092 | 138.7285 | 133.9428 |  | 142.2929 | 128.9639 | 142.9434
13/05/2025 | 07:00 | 496.0847 | 503.328 | 505.3383 | 515.8222 | 517.9621 | 515.987 | 517.0709 | 498.6787 | 504.1532 | 491.3576 | 511.1614 | 496.9526 | 221.3563 | 223.6447 | 224.7166 | 221.1456 | 217.0543 |  | 230.5 |  | 231.7 | 143.6487 |  | 141.2058 | 140.2846 | 134.5638 |  | 142.3075 | 129.1983 | 144.1483
13/05/2025 | 07:30 | 498.2354 | 510.2078 | 514.6341 | 512.2498 | 514.7715 | 513.2119 |  | 497.3634 | 503.3919 | 489.5464 | 510.2142 | 496.3579 | 224.3059 | 225.8008 | 227.1021 | 220.5405 | 215.5925 |  | 231.2 | 0 | 231.6 | 143.5356 |  | 140.8582 | 139.4815 | 134.343 |  | 142.3807 | 128.6319 | 143.7399
13/05/2025 | 08:00 | 500.2289 | 509.9977 | 515.842 | 512.6495 | 514.84 | 514.6639 | 512.5359 | 497.3279 | 499.5998 | 482.2026 | 505.9966 | 490.1902 | 225.668 | 225.5468 | 227.4553 | 220.5104 | 216.4193 |  | 229.3 |  | 230.2 | 142.6972 |  | 140.2616 | 138.9394 | 134.3706 |  | 141.2829 | 128.1631 | 143.2906
13/05/2025 | 08:30 | 494.8257 | 506.5316 | 512.0607 | 512.7658 | 514.4529 | 513.9487 |  | 497.5136 | 499.8614 | 481.0902 | 506.4974 | 490.805 | 224.6257 | 224.6607 | 225.3078 | 219.0614 | 216.6851 |  | 228.6 |  | 229.3 | 141.8413 |  | 139.7635 | 138.5262 | 133.722 |  | 140.9609 | 127.7432 | 142.6779
13/05/2025 | 09:00 | 493.7242 | 505.8489 | 506.8613 | 512.2203 | 515.0253 | 514.4293 |  | 499.0184 | 502.9625 | 488.1023 | 508.6442 | 492.5235 | 222.1081 | 223.9052 | 223.8163 | 218.7151 | 217.0616 |  | 229.2 | 0 | 229.6 |  |  | 139.8102 | 138.4718 | 133.5564 |  | 142.3075 | 127.1328 | 142.5145
13/05/2025 | 09:30 | 487.5343 | 499.7043 | 507.1239 | 509.6039 | 512.4287 | 512.5836 |  | 500.6136 | 502.7949 | 489.5139 | 508.6299 | 492.6877 | 223.4456 | 223.0833 | 221.9211 | 217.7384 | 215.8361 |  | 228.6 |  | 229.7 | 142.144 |  | 139.8102 | 138.4403 | 133.6806 |  | 142.5271 | 128.6319 | 142.923
13/05/2025 | 10:00 | 509.3039 | 506.3215 | 506.3886 | 508.7945 | 511.7568 | 512.1799 |  | 500.263 | 503.6087 | 488.5269 | 509.1059 | 493.1056 | 227.4656 | 226.8325 | 226.0552 | 217.1155 | 215.5039 |  | 228.6 |  | 229.5 | 141.7741 |  | 139.5145 | 138.2196 | 132.9078 |  | 142.3954 | 128.3535 | 142.5145
13/05/2025 | 10:30 | 509.6186 | 506.7942 |  | 507.2678 | 510.296 | 510.9337 |  | 500.731 | 502.3506 | 488.2107 | 509.474 | 492.5966 | 226.7493 | 227.2285 | 226.1059 | 216.2118 | 214.2562 |  | 228.6 |  | 229.1 |  |  | 139.2654 | 138.2325 | 133.3218 |  | 142.1173 | 128.2119 | 142.535
13/05/2025 | 11:00 | 503.1664 | 501.4899 | 504.4979 | 508.2568 | 511.145 | 511.2255 |  | 499.739 | 502.9576 | 488.2549 | 509.8296 | 494.0173 | 226.6539 | 224.8816 | 224.7825 | 217.1078 | 214.4703 |  | 229.9 |  | 229.3 |  |  | 139.2135 | 137.8076 | 132.3834 |  | 142.7613 | 128.0703 | 142.1265
13/05/2025 | 11:30 | 504.0057 | 500.4395 | 499.7712 | 505.7509 | 509.0193 | 509.4788 |  | 500.4378 | 502.9926 | 488.2961 | 509.4003 | 493.4303 |  | 225.4156 | 223.5086 | 216.5092 | 214.4481 | 0 | 229.3 |  | 228.9 |  | 0 | 139.0631 | 137.5377 | 132.1902 |  | 142.2636 | 128.7735 | 142.1265
13/05/2025 | 12:00 | 504.1631 | 502.2252 | 503.29 | 506.9699 | 509.7535 | 510.6161 |  | 500.6465 | 504.6736 | 489.3062 | 510.7438 | 494.4602 | 225.2643 | 226.2556 | 223.276 | 217.1433 | 215.2086 |  | 229.1 |  | 229.3 |  |  | 139.2654 | 138.5692 | 133.377 |  | 142.571 | 128.5391 | 142.5145
13/05/2025 | 12:30 | 505.8417 | 504.1158 | 508.9095 | 508.6028 | 511.2954 | 511.6519 | 518.5922 | 502.46 | 504.0877 | 491.1776 | 509.8095 | 495.3223 | 226.3018 | 226.4164 | 225.1038 | 217.7477 | 215.5334 |  | 229.9 |  | 230.1 | 142.6375 |  | 139.5145 | 138.8867 | 133.7082 |  | 143.0687 | 127.9287 | 143.1476
13/05/2025 | 13:00 | 511.612 | 509.4726 | 511.1678 | 511.063 | 514.4109 | 513.8427 | 518.4705 | 503.2497 | 505.623 | 492.505 | 511.2795 | 496.977 | 228.2218 | 227.7238 | 226.9833 | 218.7919 | 216.5596 |  | 231.2 |  | 231.5 | 142.5211 |  | 140.3082 | 139.0926 | 134.9088 |  | 142.0294 | 128.2119 | 143.6991
13/05/2025 | 13:30 | 517.2249 | 513.5164 | 516.2097 | 512.986 | 515.5757 | 515.1575 | 514.7863 | 500.932 | 503.0399 | 480.6931 | 508.7383 | 486.6616 | 225.1262 | 230.1295 | 228.3459 | 219.0456 | 217.2167 |  | 226.7 |  | 226.9 | 141.4466 |  | 139.5145 | 137.6174 | 133.8876 |  | 141.7952 | 128.2119 | 141.7997
13/05/2025 | 14:00 | 508.2548 | 505.4287 | 505.6009 | 510.6218 | 513.8541 | 512.7473 |  | 499.1862 | 503.1112 | 479.5325 | 509.8495 | 485.148 | 221.5951 | 226.2198 | 223.8931 | 218.657 | 216.316 |  | 226.1 |  | 225.9 | 141.3328 |  | 139.0631 | 137.649 | 133.8186 |  | 142.5856 | 126.9472 | 141.1666
13/05/2025 | 14:30 | 502.7992 | 500.7021 | 502.8174 | 509.1423 | 511.53 | 512.0709 |  | 499.1446 | 502.1972 | 478.2202 | 508.6962 | 483.7043 | 220.0162 | 224.8614 | 222.4166 | 217.8871 | 214.9502 |  | 225.4 |  | 225 | 140.505 |  | 139.0631 | 138.2822 | 133.1838 |  | 142.1173 | 126.8545 | 141.33
13/05/2025 | 15:00 | 507.2581 | 506.4265 | 506.1785 | 509.5049 | 511.9925 | 511.9605 |  | 498.8031 | 500.8669 | 477.5935 | 508.2415 | 483.7144 | 221.9628 | 226.2323 | 224.2523 | 218.137 | 215.4596 |  | 224.8 |  | 224.6 |  |  | 138.9645 | 137.3332 | 132.9354 |  | 142.1904 | 127.6943 | 141.2892
13/05/2025 | 15:30 | 506.104 | 505.7964 |  | 510.5178 | 513.2211 | 512.9975 |  | 497.8998 | 500.8015 | 476.209 | 507.4778 | 479.9601 | 221.4022 | 226.3774 | 224.5493 | 218.3922 | 215.9911 |  | 224.1 |  | 223.3 |  |  | 138.866 | 137.42 | 133.0596 |  | 141.0048 | 127.9287 | 140.554
13/05/2025 | 16:00 | 504.7401 | 505.2711 | 511.5355 | 509.8577 | 512.6942 | 512.5715 | 512.0145 | 498.7082 | 501.7954 | 479.0623 | 509.1279 | 483.796 | 223.9342 | 226.8668 | 225.4845 | 218.472 | 215.7106 | 0 | 226.1 |  | 225.7 | 140.6606 |  | 139.0164 | 137.4264 | 132.8802 |  | 142.7174 | 128.1192 | 141.33
13/05/2025 | 16:30 | 512.0316 | 509.3675 | 512.5333 | 510.0275 | 512.5559 | 512.3646 |  | 499.3996 | 499.791 | 480.8459 | 506.1031 | 490.5817 | 224.6665 | 226.9862 | 225.3115 | 218.9762 | 216.6187 |  | 227.3 |  | 228 | 141.4711 |  | 139.2135 | 137.4101 | 132.6042 |  | 142.2197 | 128.7295 | 142.0856
13/05/2025 | 17:00 | 504.1107 | 498.864 | 494.8344 | 509.0255 | 512.1864 | 511.7695 |  | 495.9036 | 496.0671 | 477.1418 | 501.5788 | 485.755 | 224.0837 | 224.0023 | 224.534 | 219.0953 | 216.5965 |  | 224.8 |  | 224.7 | 140.6675 |  | 138.9645 | 137.0435 | 132.8802 |  | 139.9655 | 129.1983 | 140.942
13/05/2025 | 17:30 | 511.3497 | 505.0611 | 500.0338 | 510.2622 | 513.3816 | 512.2697 | 506.8077 | 495.6747 | 494.2259 | 476.0003 | 501.1255 | 483.6829 | 227.5751 | 226.4064 | 227.0216 | 221.19 | 218.2946 |  | 224.1 |  | 223.8 | 139.8611 |  | 138.9645 | 138.0762 | 134.6052 |  | 141.3707 | 128.8663 | 140.9216
13/05/2025 | 18:00 | 513.2382 | 506.164 | 506.126 | 511.9161 | 514.5006 | 512.6892 |  | 492.7988 | 493.4722 | 474.4407 | 499.8386 | 482.9382 | 228.8409 | 227.4962 | 228.8613 | 222.0825 | 218.4791 |  | 223.5 |  | 224.4 | 139.8837 |  | 138.9645 | 138.0425 | 135.033 |  | 141.1365 | 128.6319 | 140.5335
13/05/2025 | 18:30 | 508.517 | 501.7525 | 501.0842 | 510.442 | 514.2361 | 512.647 |  | 494.3012 | 494.3302 | 475.437 | 501.0902 | 483.1846 | 223.4197 | 225.0258 | 225.1823 | 222.3275 | 218.4496 |  | 223.5 |  | 224.7 |  |  | 139.3121 | 138.5159 | 135.6954 |  | 141.5318 | 128.5391 | 140.9216
13/05/2025 | 19:00 | 504.7401 | 499.7568 |  | 510.9295 | 514.8458 |  |  | 494.8201 | 495.7261 | 475.7079 | 501.7867 | 486.4785 | 220.8701 | 224.2292 | 223.6677 | 222.6458 | 218.804 |  | 226.1 |  | 226.6 | 140.7197 |  | 139.5145 | 139.0647 | 135.9576 |  | 142.5564 | 128.9151 | 141.718
13/05/2025 | 19:30 | 503.9008 | 498.1288 | 497.6179 | 509.2146 | 512.2418 | 512.7031 |  | 493.2645 | 495.2448 | 475.3999 | 501.2479 | 484.9138 | 221.3771 | 223.9358 | 223.7604 | 221.0255 | 217.5711 |  | 226.1 |  | 226.8 | 141.5735 |  | 139.5145 | 138.2545 | 135.4746 |  | 142.9809 | 128.4951 | 142.1265
13/05/2025 | 20:00 | 506.3138 | 499.7568 |  | 508.1667 | 511.9043 | 510.4204 |  | 493.5014 | 495.209 | 476.2217 | 501.8612 | 485.9302 | 227.28 | 224.7182 | 226.3294 | 220.5611 | 215.6958 |  | 226.7 |  | 227.2 | 142.3742 |  | 139.7635 | 139.2773 | 135.654 |  | 141.4586 | 128.7735 | 142.5145
13/05/2025 | 20:30 | 507.3105 | 500.6496 |  | 508.4477 | 511.8013 | 511.428 |  | 493.115 | 495.4134 | 476.5466 | 502.1652 | 485.144 | 226.0398 | 224.9175 | 226.394 | 220.4015 | 215.3119 |  | 226.7 |  | 227.5 |  |  | 139.7116 | 139.0184 | 135.516 |  | 141.3854 | 128.3535 | 142.923
13/05/2025 | 21:00 | 507.5728 | 501.805 | 496.7251 | 508.0582 | 511.506 | 511.6332 |  | 492.6565 | 494.719 | 475.7058 | 502.0008 | 485.3709 | 227.1941 | 225.3459 | 227.0682 | 220.4893 | 215.4005 |  | 226.1 |  | 227.1 |  |  | 139.7635 | 138.3743 | 135.6954 |  | 141.0341 | 127.9776 | 142.9843
13/05/2025 | 21:30 | 510.8776 | 503.6431 | 501.5044 | 510.3307 | 513.4499 | 512.4621 |  | 493.5347 | 494.7066 | 475.8925 | 501.1842 | 484.748 | 229.0276 | 226.1552 | 228.2881 | 221.0505 | 215.9985 |  | 226.1 |  | 227.2 |  |  | 139.8102 | 138.7095 | 135.4608 |  | 140.8291 | 128.2608 | 143.311
13/05/2025 | 22:00 | 494.9307 | 497.9712 | 499.7187 | 512.2015 | 514.3741 | 513.1043 |  | 494.8245 | 496.3169 | 477.2718 | 502.4792 | 486.5238 | 225.0404 | 222.355 | 223.3217 | 219.6936 | 215.9616 |  | 226.1 |  | 228 | 143.1845 |  | 139.8621 | 138.8309 | 135.8058 |  | 141.0487 | 128.0264 | 143.7195
13/05/2025 | 22:30 | 502.537 | 507.2143 | 507.8067 | 515.9342 | 517.6095 | 515.6599 |  | 495.5006 | 497.4941 | 477.9928 | 503.2159 | 488.0826 | 228.9821 | 224.1949 | 226.064 | 220.7844 | 216.722 |  | 226.7 |  | 228.3 |  |  | 140.3082 | 139.2521 | 135.0468 |  | 141.3707 | 127.8848 | 143.7195
13/05/2025 | 23:00 | 500.4911 | 506.3215 | 507.3865 | 516.7156 | 519.0632 | 517.3107 | 512.2041 | 495.2755 | 496.1974 | 477.4505 | 503.1699 | 486.7332 | 225.0592 | 224.3876 | 225.3689 | 221.6485 | 217.9697 |  | 226.7 |  | 228.8 | 143.3057 |  | 140.2097 | 139.1588 | 135.171 |  | 141.2829 | 127.2744 | 143.7603
13/05/2025 | 23:30 | 502.1698 | 506.0064 | 509.6974 | 515.6586 | 518.0411 | 516.4137 |  | 494.9035 | 496.1054 | 477.9232 | 502.0127 | 486.7428 | 225.9309 | 224.5175 | 226.6744 | 220.8699 | 216.8106 |  | 227.2 |  | 228.6 |  |  | 140.2616 | 139.0466 | 135.5574 |  | 141.6781 | 127.1328 | 143.7807
14/05/2025 | 00:00 | 505.6319 | 510.3654 | 506.5987 | 517.8121 | 519.5634 | 517.2783 |  | 494.7453 | 496.7671 | 479.2144 | 502.7116 | 487.575 | 226.9362 | 226.2402 | 228.0838 | 221.4037 | 217.8221 |  | 227.3 |  | 229 | 144.1592 |  | 140.3601 | 139.2585 | 135.4608 |  | 142.0441 | 127.416 | 144.1279
MÁXIMO |  | 517.2249 | 513.5164 | 516.2097 | 520.7027 | 522.5181 | 520.0112 | 518.5922 | 503.2497 | 505.623 | 492.505 | 511.2795 | 496.977 | 229.0276 | 230.1295 | 230.1591 | 222.715 | 219.6973 | 0 | 231.2 | 0 | 232.4 | 144.1592 | 0 | 141.5067 | 140.2846 | 135.9576 | 0 | 143.0687 | 129.1983 | 144.1483
MÍNIMO |  | 487.5343 | 497.9712 | 494.8344 | 505.7509 | 509.0193 | 509.4788 | 506.8077 | 492.6565 | 493.4722 | 474.4407 | 499.8386 | 479.9601 | 220.0162 | 222.355 | 221.9211 | 216.2118 | 214.2562 | 0 | 223.5 | 0 | 223.3 | 139.8611 | 0 | 138.866 | 137.0435 | 132.1902 | 0 | 139.9655 | 126.8545 | 140.5335
PROMEDIO |  | 504.0735 | 505.8795 | 507.0433 | 512.924 | 515.4372 | 514.3949 | 514.0211 | 497.0328 | 500.0454 | 483.2882 | 506.391 | 489.7972 | 224.8259 | 225.6458 | 226.2263 | 220.158 | 216.8642 | 0 | 227.8167 | 0 | 228.6813 | 142.2287 | 0 | 140.0121 | 138.5432 | 134.3097 | 0 | 141.7534 | 128.1855 | 142.6881
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 13 de Mayo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
martes, 13 de Mayo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
martes, 13 de Mayo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:37:48 | 59.735 | 23:53:05 | 60.284
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:37:48 | 59.735 | 23:53:05 | 60.284
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:37:48 | 59.734 | 23:53:05 | 60.284
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:37:48 | 59.734 | 23:53:05 | 60.285
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:37:48 | 59.735 | 23:53:05 | 60.284
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:37:48 | 59.735 | 23:53:05 | 60.285
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 13 de Mayo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 13 de Mayo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
13/05/2025 | 00:30 | 6513 | 6525.7606 | 0.1959%
13/05/2025 | 01:00 | 6368.6 | 6431.1889 | 0.9828%
13/05/2025 | 01:30 | 6284 | 6336.8871 | 0.8416%
13/05/2025 | 02:00 | 6150.2 | 6266.966 | 1.899%
13/05/2025 | 02:30 | 6233 | 6218.5269 | -0.2322%
13/05/2025 | 03:00 | 6145.6 | 6193.9775 | 0.7872%
13/05/2025 | 03:30 | 6255.6 | 6181.0958 | -1.191%
13/05/2025 | 04:00 | 6226.5 | 6188.2731 | -0.6139%
13/05/2025 | 04:30 | 6311.1 | 6227.0645 | -1.332%
13/05/2025 | 05:00 | 6292.8 | 6292.6551 | -0.002303%
13/05/2025 | 05:30 | 6493.2 | 6420.6513 | -1.117%
13/05/2025 | 06:00 | 6594.3 | 6546.0239 | -0.7321%
13/05/2025 | 06:30 | 6756.2 | 6718.6413 | -0.5559%
13/05/2025 | 07:00 | 6720.8 | 6657.7484 | -0.9382%
13/05/2025 | 07:30 | 6904.5 | 6798.6125 | -1.534%
13/05/2025 | 08:00 | 6971.3 | 6915.7624 | -0.7967%
13/05/2025 | 08:30 | 7234.5 | 7063.9858 | -2.357%
13/05/2025 | 09:00 | 7259.6 | 7215.6083 | -0.606%
13/05/2025 | 09:30 | 7398.5 | 7340.7017 | -0.7812%
13/05/2025 | 10:00 | 7454.2 | 7460.6671 | 0.08676%
13/05/2025 | 10:30 | 7455.5 | 7578.2103 | 1.646%
13/05/2025 | 11:00 | 7555.3 | 7677.8823 | 1.622%
13/05/2025 | 11:30 | 7668.6 | 7730.6166 | 0.8087%
13/05/2025 | 12:00 | 7569.9 | 7729.3726 | 2.107%
13/05/2025 | 12:30 | 7455.1 | 7648.5897 | 2.595%
13/05/2025 | 13:00 | 7404.9 | 7571.602 | 2.251%
13/05/2025 | 13:30 | 7260.8 | 7550.5016 | 3.99%
13/05/2025 | 14:00 | 7366.2 | 7607.1421 | 3.271%
13/05/2025 | 14:30 | 7541.4 | 7711.373 | 2.254%
13/05/2025 | 15:00 | 7414.5 | 7754.8655 | 4.591%
13/05/2025 | 15:30 | 7530.5 | 7759.138 | 3.036%
13/05/2025 | 16:00 | 7538 | 7732.4328 | 2.579%
13/05/2025 | 16:30 | 7393 | 7697.0072 | 4.112%
13/05/2025 | 17:00 | 7315.4 | 7580.5009 | 3.624%
13/05/2025 | 17:30 | 7277.7 | 7504.36 | 3.114%
13/05/2025 | 18:00 | 7252.6 | 7526.7863 | 3.781%
13/05/2025 | 18:30 | 7512.6 | 7689.3158 | 2.352%
13/05/2025 | 19:00 | 7485.2 | 7695.512 | 2.81%
13/05/2025 | 19:30 | 7412.3 | 7688.9672 | 3.733%
13/05/2025 | 20:00 | 7385.9 | 7660.1357 | 3.713%
13/05/2025 | 20:30 | 7349.9 | 7628.5854 | 3.792%
13/05/2025 | 21:00 | 7372 | 7580.7969 | 2.832%
13/05/2025 | 21:30 | 7268.2 | 7538.6071 | 3.72%
13/05/2025 | 22:00 | 7207.2 | 7457.6061 | 3.474%
13/05/2025 | 22:30 | 7092.6 | 7350.3118 | 3.634%
13/05/2025 | 23:00 | 6889.8 | 7148.1361 | 3.75%
13/05/2025 | 23:30 | 6762.7 | 6947.2546 | 2.729%
14/05/2025 | 00:00 | 6599.9 | 6739.9852 | 2.123%

## DESVIACIÓN
martes, 13 de Mayo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
13/05/2025 | 00:30 | 99.7 | 100 | 100 | -0.3 | 597.6 | 597.0697 | 597.0697 | 0.53033 | 197.3 | 195.1849 | 195.1849 | 2.1151 |  |  | 8.435 | -8.435 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 60.2 | 61.5219 | 61.5219 | -1.3219 | 219.1 | 219.1883 | 235.8476 | -16.7476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.2 | 121.0583 | 116.6667 | 18.5333 | 134.9 | 121.0583 | 116.6667 | 18.2333 | 134.6 | 121.0583 | 116.6667 | 17.9333 | 230.8 | 181.5875 | 175 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 557.7 | 568.2985 | 568.2985 | -10.5985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.7073 | 164.7073 | 1.7927 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 4 | 2.8185 | 2.8185 | 1.1815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.9 | 14.9922 | 14.9922 | -2.0922 | 81.4 | 82.1075 | 82.1075 | -0.70754 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 221.1 | 221.3011 | 221.3011 | -0.20108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 229.7 | 229.5707 | 229.5707 | 0.12927 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 152 | 151.167 | 151.167 | 0.833 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 | 123.1 | 143.3864 | 133.3333 | -10.2333 | 122.5 | 143.3864 | 133.3333 | -10.8333 | 152.5 | 143.3864 | 133.3333 | 19.1667 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 5.7 | 4.9995 | 9.09 | -3.39 | 5 | 5.472 | 9.9491 | -4.9491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 | 25.8 |  | 0 | 25.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 0 |  |  | 0 | 174.4 | 179.8793 | 179.8793 | -5.4793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 182.2 | 179.8793 | 179.8793 | 2.3207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 159.7 | 160.8134 | 190.0676 | -30.3676 | 131.8 | 133.68 | 133.68 | -1.88 | 46.3 | 45.469 | 45.469 | 0.83097 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 146.6661 | 119.5904 | -17.5904 | 101.6 | 146.6661 | 119.5904 | -17.9904 | 122.2 | 146.6661 | 119.5904 | 2.6096 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6 | 47.82 | 47.82 | -32.22 | 0 |  | 0 | 0 | 16.2 | 8 | 8 | 8.2 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7 | 7.525 | 7.525 | -2.825 | 15.8 | 21.146 | 21.146 | -5.346 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 16.1 | 12.4807 | 19.8692 | -3.7692 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 17.1707 | 17.1707 | 2.6293 | 9.7 | 12.3902 | 12.3902 | -2.6902 | 13.1 | 11.7073 | 11.7073 | 1.3927 | 18.2 | 15.6098 | 15.6098 | 2.5902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 24.6 | 14 | 14 | 10.6 | 26.2 | 33 | 33 | -6.8 | 0 |  | 0 | 0 | 30.7 | 46.6 | 46.6 | -15.9 | 48.4 | 41.88 | 41.88 | 6.52 | 2.8 | 3.56 | 3.56 | -0.76 | 2.6 | 2.95 | 2.95 | -0.35 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 17.8 | 19.5122 | 19.5122 | -1.7122 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.7122 | 12.5 | 5.27 | 5.27 | 7.23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.5 | 15 | 15 | 6.5 | 18.6 | 11 | 11 | 7.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.32 | 19.32 | 0.68 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 01:00 | 100.8 | 100 | 100 | 0.8 | 599 | 597.0697 | 597.0697 | 1.9303 | 197.8 | 195.1849 | 195.1849 | 2.6151 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 7.1979 | -7.1979 | 60.5 | 61.5219 | 61.5219 | -1.0219 | 218.9 | 219.1883 | 235.8476 | -16.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 121.0583 | 116.6667 | -6.2667 | 109.8 | 121.0583 | 116.6667 | -6.8667 | 110.7 | 121.0583 | 116.6667 | -5.9667 | 209.3 | 181.5875 | 175 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 555.5 | 568.2985 | 568.2985 | -12.7985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 4.4 | 2.8185 | 2.8185 | 1.5815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.9 | 14.9922 | 14.9922 | -2.0922 | 81.7 | 82.1075 | 82.1075 | -0.40754 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 215.5 | 221.3011 | 221.3011 | -5.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 227.6 | 229.5707 | 229.5707 | -1.9707 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 151.4 | 151.171 | 151.171 | 0.229 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 87.3 | 87.6576 | 87.6576 | -0.35756 | 122 | 133.3333 | 133.3333 | -11.3333 | 124.2 | 133.3333 | 133.3333 | -9.1333 | 153.1 | 133.3333 | 133.3333 | 19.7667 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 5.7 | 4.9995 | 9.09 | -3.39 | 5 | 5.472 | 9.9491 | -4.9491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 | 24.8 |  | 0 | 24.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 0 |  |  | 0 | 174.6 | 179.8793 | 179.8793 | -5.2793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 181.7 | 179.8793 | 179.8793 | 1.8207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 137.9 | 148.2425 | 167.6876 | -29.7876 | 129.2 | 133.68 | 133.68 | -4.48 | 46.4 | 45.469 | 45.469 | 0.93097 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 141.5438 | 110 | -7.9 | 103.2 | 141.5438 | 110 | -6.8 | 122 | 141.5438 | 110 | 12 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.4 | 37.615 | 37.615 | -26.215 | 0 |  | 0 | 0 | 15.1 | 13.523 | 13.523 | 1.577 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | -1.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 7.157 | 7.157 | -3.557 | 11.7 | 19.225 | 19.225 | -7.525 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 16 | 12.4807 | 19.8692 | -3.8692 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 17.1707 | 17.1707 | 2.6293 | 9.6 | 12.3902 | 12.3902 | -2.7902 | 13.1 | 11.7073 | 11.7073 | 1.3927 | 18.2 | 15.6098 | 15.6098 | 2.5902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 20.8 | 18.155 | 18.155 | 2.645 | 34 | 17.13 | 17.13 | 16.87 | 0 |  | 0 | 0 | 26.7 | 28.8 | 28.8 | -2.1 | 44.1 | 48.51 | 48.51 | -4.41 | 3.1 | 0.94 | 0.94 | 2.16 | 1.6 | 0.73 | 0.73 | 0.87 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 17.8 | 19.5122 | 19.5122 | -1.7122 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.7122 | 11.4 | 9.698 | 9.698 | 1.702 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.3 | 11 | 11 | 10.3 | 18.7 | 8 | 8 | 10.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 01:30 | 100.7 | 100 | 100 | 0.7 | 598.3 | 597.0697 | 597.0697 | 1.2303 | 199.2 | 195.1849 | 195.1849 | 4.0151 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 3.6 | -3.6 | 60 | 61.5219 | 61.5219 | -1.5219 | 218.5 | 219.1883 | 235.8476 | -17.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 116.6667 | 116.6667 | -11.2667 | 107.2 | 116.6667 | 116.6667 | -9.4667 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 207.3 | 175 | 175 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 560.3 | 568.2985 | 568.2985 | -7.9985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60732 | 7.5 | 5.1346 | 5.1346 | 2.3653 | 4.4 | 2.8185 | 2.8185 | 1.5815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.7 | 14.9922 | 14.9922 | -2.2922 | 70.1 | 82.1075 | 82.1075 | -12.0075 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 185.3 | 221.3011 | 221.3011 | -36.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 231.1 | 229.5707 | 229.5707 | 1.5293 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 144.8 | 150.2798 | 151.168 | -6.368 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 122.7 | 133.3333 | 133.3333 | -10.6333 | 121.8 | 133.3333 | 133.3333 | -11.5333 | 153.4 | 133.3333 | 133.3333 | 20.0667 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 5.7 | 4.9995 | 9.09 | -3.39 | 5.1 | 5.472 | 9.9491 | -4.8491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 | 23.4 |  | 0 | 23.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3673 | -46.3673 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 0 |  |  | 0 | 174.3 | 179.8793 | 179.8793 | -5.5793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 182.1 | 179.8793 | 179.8793 | 2.2207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 128.5 | 138.9026 | 92.464 | 36.036 | 127.2 | 133.68 | 133.68 | -6.48 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 124.4439 | 110 | -7.1 | 103.2 | 124.4439 | 110 | -6.8 | 122.5 | 124.4439 | 110 | 12.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 34.132 | 34.132 | -24.132 | 0 |  | 0 | 0 | 15.4 | 13.464 | 13.464 | 1.936 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | -1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 6.753 | 6.753 | -3.153 | 7.8 | 17.396 | 17.396 | -9.596 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 16 | 12.4807 | 19.8692 | -3.8692 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 17.1707 | 17.1707 | 2.6293 | 9.4 | 12.3902 | 12.3902 | -2.9902 | 13.2 | 11.7073 | 11.7073 | 1.4927 | 18.2 | 15.6098 | 15.6098 | 2.5902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.6 | 18.941 | 18.941 | -1.341 | 34 | 16.555 | 16.555 | 17.445 | 0 |  | 0 | 0 | 31 | 27.01 | 27.01 | 3.99 | 42.1 | 47.81 | 47.81 | -5.71 | 2.6 | 0.79 | 0.79 | 1.81 | 2.2 | 0.61 | 0.61 | 1.59 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.7122 | 10.1 | 9.594 | 9.594 | 0.506 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.1 | 8 | 8 | 9.1 | 11.1 | 6 | 6 | 5.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 02:00 | 100.6 | 100 | 100 | 0.6 | 597.6 | 597.0697 | 597.0697 | 0.53033 | 197.7 | 195.1849 | 195.1849 | 2.5151 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 3.6 | -3.6 | 59.9 | 61.5219 | 61.5219 | -1.622 | 218.4 | 219.1883 | 235.8476 | -17.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 106.6 | 116.6667 | 116.6667 | -10.0667 | 206.2 | 175 | 175 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 557.3 | 568.2985 | 568.2985 | -10.9985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 4.3 | 2.8185 | 2.8185 | 1.4815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.3 | 14.2383 | 14.9922 | -3.6922 | 70.3 | 77.9787 | 82.1075 | -11.8075 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 163.4 | 221.3011 | 221.3011 | -57.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 227.6 | 229.5707 | 229.5707 | -1.9707 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 128.8 | 150.2798 | 151.171 | -22.371 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 93 | 87.6576 | 87.6576 | 5.3424 | 120.8 | 133.3333 | 133.3333 | -12.5333 | 122 | 133.3333 | 133.3333 | -11.3333 | 153.5 | 133.3333 | 133.3333 | 20.1667 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 5.7 | 4.9995 | 9.09 | -3.39 | 5 | 5.472 | 9.9491 | -4.9491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.4195 | 34.4195 | 3.0805 | 172.7 | 171.5419 | 171.5419 | 1.1582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 | 25.3 |  | 0 | 25.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4618 | -43.4618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 0 |  |  | 0 | 174.2 | 178.2802 | 162.755 | 11.445 | 200 | 178.2802 | 162.755 | 37.245 | 181.8 | 178.2802 | 162.755 | 19.045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 76.4 | 129.8846 | 90.5257 | -14.1257 | 113.9 | 133.68 | 133.68 | -19.78 | 46.3 | 45.469 | 45.469 | 0.83097 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 110 | 110 | -7.5 | 103.6 | 110 | 110 | -6.4 | 122 | 110 | 110 | 12 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 30.688 | 30.688 | -21.688 | 0 |  | 0 | 0 | 14.8 | 13.443 | 13.443 | 1.357 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | -1.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 6.313 | 6.313 | -3.413 | 7.1 | 15.659 | 15.659 | -8.559 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 16 | 12.4807 | 13.4348 | 2.5652 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 17.1707 | 17.1707 | 2.6293 | 9.5 | 12.3902 | 12.3902 | -2.8902 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 18.1 | 15.6098 | 15.6098 | 2.4902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.5 | 19.612 | 19.612 | -3.112 | 35.7 | 16.617 | 16.617 | 19.083 | 0 |  | 0 | 0 | 28.2 | 25.69 | 25.69 | 2.51 | 45.3 | 47.95 | 47.95 | -2.65 | 2.3 | 0.66 | 0.66 | 1.64 | 1.3 | 0.58 | 0.58 | 0.72 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 3.7 | 7.5 | 7.5 | -3.8 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.7122 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.7122 | 10 | 9.57 | 9.57 | 0.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.9 | 7 | 7 | 4.9 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.7 | 10.6 | 10.6 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 02:30 | 100.7 | 100 | 100 | 0.7 | 600.5 | 597.0697 | 597.0697 | 3.4303 | 199.5 | 195.1849 | 195.1849 | 4.3151 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 3.6 | -3.6 | 60.5 | 61.5219 | 61.5219 | -1.0219 | 220.8 | 219.1883 | 235.8476 | -15.0476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 134.1944 | 123.8611 | 2.9389 | 125.4 | 134.1944 | 123.8611 | 1.5389 | 127 | 134.1944 | 123.8611 | 3.1389 | 221.2 | 201.2917 | 185.7917 | 35.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 562.5 | 568.2985 | 568.2985 | -5.7985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.7073 | 164.7073 | 3.6927 | 7.6 | 5.1346 | 5.1346 | 2.4653 | 4.5 | 2.8185 | 2.8185 | 1.6815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.7 | 14.0176 | 14.9922 | -2.2922 | 81.2 | 76.7698 | 82.1075 | -0.90754 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.9 | 221.5563 | 221.5563 | 2.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 229 | 229.5707 | 229.5707 | -0.57073 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 150 | 150.2798 | 150.2798 | -0.27984 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.4 | 87.6576 | 87.6576 | 2.7424 | 123.9 | 133.3333 | 133.3333 | -9.4333 | 124.8 | 133.3333 | 133.3333 | -8.5333 | 153.8 | 133.3333 | 133.3333 | 20.4667 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 5.7 | 4.9995 | 9.09 | -3.39 | 5 | 5.472 | 9.9491 | -4.9491 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 175.1 | 171.5419 | 171.5419 | 3.5581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 47.6713 | 47.6713 | 0.52873 | 25.2 |  | 0 | 25.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4164 | -48.4164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 0 |  |  | 0 | 100.3 | 143.6081 | 128.5574 | -28.2574 | 153.3 | 143.6081 | 128.5574 | 24.7426 | 140.3 | 143.6081 | 128.5574 | 11.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 115.6 | 117.9487 | 117.9487 | -2.3487 | 131.6 | 133.68 | 133.68 | -2.08 | 46.7 | 45.469 | 45.469 | 1.231 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110 | 110 | -6.9 | 102.4 | 110 | 110 | -7.6 | 122.6 | 110 | 110 | 12.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 27.926 | 27.926 | -18.426 | 0 |  | 0 | 0 | 12.9 | 13.576 | 13.576 | -0.676 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | -1.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 5.832 | 5.832 | -2.832 | 8 | 14.072 | 14.072 | -6.072 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 16 | 12.4807 | 12.4808 | 3.5192 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 17.1707 | 17.1707 | 2.6293 | 9.5 | 12.3902 | 12.3902 | -2.8902 | 13.3 | 11.7073 | 11.7073 | 1.5927 | 18.2 | 15.6098 | 15.6098 | 2.5902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.7 | 20.104 | 20.104 | -3.404 | 29.6 | 16.783 | 16.783 | 12.817 | 0 |  | 0 | 0 | 25.3 | 24.3 | 24.3 | 1 | 53.1 | 46.4 | 46.4 | 6.7 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 4 | 7.5 | 7.5 | -3.5 | 17.6 | 19.5122 | 19.5122 | -1.9122 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.7122 | 18.6 | 19.5122 | 19.5122 | -0.9122 | 10 | 9.73 | 9.73 | 0.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 1.7 | 5 | 5 | -3.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 03:00 | 100.2 | 100 | 100 | 0.2 | 599.9 | 597.0697 | 597.0697 | 2.8303 | 199.4 | 195.1849 | 195.1849 | 4.2151 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 3.6 | -3.6 | 60 | 61.5219 | 61.5219 | -1.5219 | 219.4 | 219.1883 | 235.8476 | -16.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 155.5557 | 151.8889 | 10.3111 | 162.5 | 155.5557 | 151.8889 | 10.6111 | 161.9 | 155.5557 | 151.8889 | 10.0111 | 250 | 233.3335 | 227.8333 | 22.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 564.2 | 568.2985 | 568.2985 | -4.0985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 164.7073 | 164.7073 | -3.2073 | 7.3 | 5.1346 | 5.1346 | 2.1654 | 4.5 | 2.8185 | 2.8185 | 1.6815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.8 | 14.9922 | 14.9922 | -2.1922 | 81.8 | 82.1075 | 82.1075 | -0.30754 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 224.2 | 221.5563 | 221.5563 | 2.6437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 231.8 | 229.5707 | 229.5707 | 2.2293 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 149.8 | 151.167 | 151.167 | -1.367 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.4 | 87.6576 | 87.6576 | 1.7424 | 123.3 | 133.3333 | 133.3333 | -10.0333 | 122.6 | 133.3333 | 133.3333 | -10.7333 | 154.1 | 133.3333 | 133.3333 | 20.7667 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 5.7 | 4.9995 | 9.09 | -3.39 | 5.1 | 5.472 | 9.9491 | -4.8491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 170.5 | 171.5419 | 171.5419 | -1.0418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 47.6713 | 47.6713 | 0.42873 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6582 | -46.6582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 0 |  |  | 0 | 85 | 134.1084 | 105.8046 | -20.8046 | 85 | 134.1084 | 105.8046 | -20.8046 | 109 | 134.1084 | 105.8046 | 3.1954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 52.3 | 27.6919 | 41.0256 | 11.2744 | 132.5 | 133.68 | 133.68 | -1.18 | 46.6 | 45.469 | 45.469 | 1.131 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 103.1 | 110 | 110 | -6.9 | 122.5 | 110 | 110 | 12.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 25.391 | 25.391 | -15.491 | 0 |  | 0 | 0 | 13.3 | 13.76 | 13.76 | -0.46 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | -1.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1 | 5.309 | 5.309 | -1.209 | 7.1 | 12.635 | 12.635 | -5.535 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 16 | 12.4807 | 18.056 | -2.056 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 17.1707 | 17.1707 | 2.6293 | 9.4 | 12.3902 | 12.3902 | -2.9902 | 13.3 | 11.7073 | 11.7073 | 1.5927 | 18.2 | 15.6098 | 15.6098 | 2.5902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 20.4 | 20.535 | 20.535 | -0.135 | 25.7 | 16.985 | 16.985 | 8.715 | 0 |  | 0 | 0 | 23.7 | 22.87 | 22.87 | 0.83 | 54.2 | 44.29 | 44.29 | 9.91 | 1.2 | 0.32 | 0.32 | 0.88 | 0.4 | 0.53 | 0.53 | -0.13 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | -3.4 | 17.6 | 19.5122 | 19.5122 | -1.9122 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.7122 | 18.6 | 19.5122 | 19.5122 | -0.9122 | 11.1 | 9.951 | 9.951 | 1.149 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2 | 4 | 4 | -2 | 1.3 | 4 | 4 | -2.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 10.6 | 10.6 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 03:30 | 100.1 | 100 | 100 | 0.1 | 598.7 | 597.0697 | 597.0697 | 1.6303 | 197.4 | 195.1849 | 195.1849 | 2.2151 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 0 | 0 | 59.9 | 61.5219 | 61.5219 | -1.622 | 218.8 | 219.1883 | 235.8476 | -17.0476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.6 | 121.222 | 116.6667 | 15.9333 | 132.3 | 121.222 | 116.6667 | 15.6333 | 132.3 | 121.222 | 116.6667 | 15.6333 | 215.8 | 181.8331 | 175 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 565.7 | 568.2985 | 568.2985 | -2.5985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.7073 | 164.7073 | -0.50732 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 4.4 | 2.8185 | 2.8185 | 1.5815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.7 | 13.9014 | 14.9922 | -2.2922 | 70.1 | 76.1338 | 82.1075 | -12.0075 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 219.4 | 221.3011 | 221.3011 | -1.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 228.4 | 229.5707 | 229.5707 | -1.1707 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 149.1 | 150.2798 | 151.171 | -2.071 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 | 119.6 | 133.3333 | 133.3333 | -13.7333 | 120.6 | 133.3333 | 133.3333 | -12.7333 | 153.8 | 133.3333 | 133.3333 | 20.4667 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 5.8 | 4.9995 | 9.09 | -3.29 | 5.1 | 5.472 | 9.9491 | -4.8491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 168.5 | 171.5419 | 171.5419 | -3.0419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1939 | -46.1939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 0 |  |  | 0 | 172.8 | 173.5171 | 143.4196 | 29.3804 | 172.2 | 173.5171 | 143.4196 | 28.7804 | 165.6 | 173.5171 | 143.4196 | 22.1804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 91.6 | 67.8341 | 90.5257 | 1.0743 | 130.7 | 133.68 | 133.68 | -2.98 | 46.1 | 45.469 | 45.469 | 0.63097 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 110 | 110 | -8 | 100.8 | 110 | 110 | -9.2 | 122 | 110 | 110 | 12 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.1 | 23.414 | 23.414 | -12.314 | 0 |  | 0 | 0 | 15.4 | 13.763 | 13.763 | 1.637 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | -1.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | 4.885 | 4.885 | 0.515 | 11.9 | 11.457 | 11.457 | 0.443 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 16 | 12.4807 | 14.0768 | 1.9232 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 17.1707 | 17.1707 | 2.6293 | 9.4 | 12.3902 | 12.3902 | -2.9902 | 12.6 | 11.7073 | 11.7073 | 0.89268 | 18.1 | 15.6098 | 15.6098 | 2.4902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 26.4 | 20.93 | 20.93 | 5.47 | 22.8 | 16.984 | 16.984 | 5.816 | 0 |  | 0 | 0 | 20.7 | 21.41 | 21.41 | -0.71 | 48.5 | 41.67 | 41.67 | 6.83 | 1.4 | 0.25 | 0.25 | 1.15 | 0.7 | 0.48 | 0.48 | 0.22 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | -3.4 | 17.6 | 19.5122 | 19.5122 | -1.9122 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.7122 | 18.6 | 19.5122 | 19.5122 | -0.9122 | 12.1 | 9.901 | 9.901 | 2.199 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 | 4 | 4 | -3 | 0.6 | 3 | 3 | -2.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 04:00 | 100.6 | 100 | 100 | 0.6 | 603.6 | 597.0697 | 597.0697 | 6.5303 | 200 | 195.1849 | 195.1849 | 4.8151 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 0 | 0 | 56.3 | 61.5219 | 61.5219 | -5.2219 | 219.6 | 219.1883 | 235.8476 | -16.2476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 121.222 | 116.6667 | -2.4667 | 115.4 | 121.222 | 116.6667 | -1.2667 | 114 | 121.222 | 116.6667 | -2.6667 | 212 | 181.8331 | 175 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 569.6 | 568.2985 | 568.2985 | 1.3015 | 10.1 | 5.4892 | 5.4892 | 4.6109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148 | 164.7073 | 164.7073 | -16.7073 | 7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.8654 | 4.2 | 2.8185 | 2.8185 | 1.3815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.3 | 14.9922 | 14.9922 | -3.6922 | 70.3 | 82.1075 | 82.1075 | -11.8075 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 183.8 | 221.3011 | 221.3011 | -37.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 229.3 | 229.5707 | 229.5707 | -0.27073 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 138.7 | 150.2798 | 151.175 | -12.475 | 42.3 | 37.7093 | 37.7093 | 4.5907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 | 118.5 | 133.3333 | 133.3333 | -14.8333 | 119.2 | 133.3333 | 133.3333 | -14.1333 | 156.8 | 133.3333 | 133.3333 | 23.4667 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 5.8 | 4.9995 | 9.09 | -3.29 | 5.2 | 5.472 | 9.9491 | -4.7491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.2 | 34.4195 | 34.4195 | 1.7805 | 170.7 | 171.5419 | 171.5419 | -0.84185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3935 | -45.3935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.8156 | 88.8156 | -4.4156 | 0 |  |  | 0 | 177.5 | 175.7353 | 148.9556 | 28.5444 | 200 | 175.7353 | 148.9556 | 51.0444 | 180.5 | 175.7353 | 148.9556 | 31.5444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 129.6 | 67.8341 | 90.5257 | 39.0743 | 125.9 | 133.68 | 133.68 | -7.78 | 46.2 | 45.469 | 45.469 | 0.73097 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 29.3 | 30.0976 | 30.0976 | -0.79756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 110 | 110 | -3.6 | 106.9 | 110 | 110 | -3.1 | 127.6 | 110 | 110 | 17.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 21.624 | 21.624 | -8.624 | 0 |  | 0 | 0 | 15.4 | 13.705 | 13.705 | 1.695 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 17.561 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | -1.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.3 | 4.56 | 4.56 | 0.74 | 11.7 | 10.538 | 10.538 | 1.162 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 16 | 12.4807 | 12.6915 | 3.3085 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 17.1707 | 17.1707 | 2.6293 | 9.5 | 12.3902 | 12.3902 | -2.8902 | 12.8 | 11.7073 | 11.7073 | 1.0927 | 18.1 | 15.6098 | 15.6098 | 2.4902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.3 | 21.312 | 21.312 | 3.988 | 20.3 | 16.915 | 16.915 | 3.385 | 0 |  | 0 | 0 | 19.6 | 19.94 | 19.94 | -0.34 | 38.9 | 38.89 | 38.89 | 0.01 | 0.8 | 0.22 | 0.22 | 0.58 | 0.1 | 0.43 | 0.43 | -0.33 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 4.2 | 7.5 | 7.5 | -3.3 | 17.6 | 19.5122 | 19.5122 | -1.9122 | 18.6 | 19.5122 | 19.5122 | -0.9122 | 18.6 | 19.5122 | 19.5122 | -0.9122 | 10.7 | 9.761 | 9.761 | 0.939 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.9 | 4 | 4 | -2.1 | 0.6 | 3 | 3 | -2.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 04:30 | 100.1 | 100 | 100 | 0.1 | 600 | 597.0697 | 597.0697 | 2.9303 | 198.2 | 195.1849 | 195.1849 | 3.0151 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 0 | 0 | 61.7 | 61.5219 | 61.5219 | 0.17805 | 219.7 | 219.1883 | 235.8476 | -16.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 116.6667 | 116.6667 | 14.6333 | 129.7 | 116.6667 | 116.6667 | 13.0333 | 129 | 116.6667 | 116.6667 | 12.3333 | 218.8 | 175 | 175 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 564.3 | 568.2985 | 568.2985 | -3.9985 | 10.6 | 5.4892 | 5.4892 | 5.1109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 164.7073 | 164.7073 | -2.4073 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 4.5 | 2.8185 | 2.8185 | 1.6815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.3 | 14.9922 | 14.9922 | -3.6922 | 70.8 | 82.1075 | 82.1075 | -11.3075 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 220.9 | 221.3011 | 221.3011 | -0.40108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 228.5 | 229.5707 | 229.5707 | -1.0707 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 151.9 | 150.2798 | 151.165 | 0.735 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 123.6 | 133.3333 | 133.3333 | -9.7333 | 126 | 133.3333 | 133.3333 | -7.3333 | 153.4 | 133.3333 | 133.3333 | 20.0667 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 5.7 | 4.9995 | 9.09 | -3.39 | 5 | 5.472 | 9.9491 | -4.9491 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 169.8 | 171.5419 | 171.5419 | -1.7418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 47.6713 | 47.6713 | 0.52873 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 0 |  |  | 0 | 172.7 | 179.8793 | 162.3576 | 10.3424 | 200 | 179.8793 | 162.3576 | 37.6424 | 182.2 | 179.8793 | 162.3576 | 19.8424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 111.7 | 109.3718 | 90.5257 | 21.1743 | 131 | 133.68 | 133.68 | -2.68 | 46.7 | 45.469 | 45.469 | 1.231 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.5 | 113.8499 | 110 | -8.5 | 100.8 | 113.8499 | 110 | -9.2 | 121 | 113.8499 | 110 | 11 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.3 | 20.363 | 20.363 | -6.063 | 0 |  | 0 | 0 | 13.8 | 13.847 | 13.847 | -0.047 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | -1.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 4.32 | 4.32 | 0.68 | 11.1 | 9.97 | 9.97 | 1.13 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 15.8 | 12.4807 | 14.4417 | 1.3583 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 17.1707 | 17.1707 | 2.6293 | 9.6 | 12.3902 | 12.3902 | -2.7902 | 12.8 | 11.7073 | 11.7073 | 1.0927 | 18.2 | 15.6098 | 15.6098 | 2.5902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 29.7 | 21.719 | 21.719 | 7.981 | 23.4 | 16.655 | 16.655 | 6.745 | 0 |  | 0 | 0 | 13.3 | 18.21 | 18.21 | -4.91 | 28.2 | 36.03 | 36.03 | -7.83 | 0.3 | 0.21 | 0.21 | 0.09 | 0.3 | 0.41 | 0.41 | -0.11 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 4.2 | 7.5 | 7.5 | -3.3 | 17.6 | 19.5122 | 19.5122 | -1.9122 | 18.6 | 19.5122 | 19.5122 | -0.9122 | 18.6 | 19.5122 | 19.5122 | -0.9122 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | -1.8 | 1.1 | 3 | 3 | -1.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 05:00 | 100.1 | 100 | 100 | 0.1 | 596.1 | 597.0697 | 597.0697 | -0.96967 | 196.7 | 195.1849 | 195.1849 | 1.5151 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 0 | 0 | 59.8 | 61.5219 | 61.5219 | -1.722 | 219.7 | 219.1883 | 235.8476 | -16.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.6 | 123.4456 | 116.6667 | 12.9333 | 129.5 | 123.4456 | 116.6667 | 12.8333 | 130 | 123.4456 | 116.6667 | 13.3333 | 225.2 | 185.1683 | 175 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 558.3 | 568.2985 | 568.2985 | -9.9985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 164.7073 | 164.7073 | -2.9073 | 6.9 | 5.1346 | 5.1346 | 1.7653 | 4.3 | 2.8185 | 2.8185 | 1.4815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.4 | 14.9922 | 14.9922 | -3.5922 | 70.4 | 82.1075 | 82.1075 | -11.7075 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 221.4 | 221.3011 | 221.3011 | 0.09892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 227.1 | 229.5707 | 229.5707 | -2.4707 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 149.7 | 151.172 | 151.172 | -1.472 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 136.9 | 133.3333 | 133.3333 | 3.5667 | 137.3 | 133.3333 | 133.3333 | 3.9667 | 156.5 | 133.3333 | 133.3333 | 23.1667 | 107.2 | 110.9132 | 110.9132 | -3.7132 | 5.7 | 4.9995 | 9.09 | -3.39 | 5 | 5.472 | 9.9491 | -4.9491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 168.3 | 171.5419 | 171.5419 | -3.2418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 0 |  |  | 0 | 174.3 | 179.8793 | 179.8793 | -5.5793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 182.1 | 179.8793 | 179.8793 | 2.2207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 101.4 | 106.9308 | 102.6438 | -1.2438 | 130.8 | 133.68 | 133.68 | -2.88 | 46.2 | 45.469 | 45.469 | 0.73097 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 127.4943 | 110 | -7.4 | 102.4 | 127.4943 | 110 | -7.6 | 122.3 | 127.4943 | 110 | 12.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.3 | 19.277 | 19.277 | -10.977 | 0 |  | 0 | 0 | 15.1 | 14.056 | 14.056 | 1.044 | 0 |  | 0 | 0 | 20.2 | 17.561 | 17.561 | 2.639 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | -1.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.163 | 4.163 | 0.437 | 10.2 | 9.754 | 9.754 | 0.446 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 15.8 | 12.4807 | 19.8692 | -4.0692 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 17.1707 | 17.1707 | 2.6293 | 9.5 | 12.3902 | 12.3902 | -2.8902 | 12.5 | 11.7073 | 11.7073 | 0.79268 | 18 | 15.6098 | 15.6098 | 2.3902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 28.3 | 22.134 | 22.134 | 6.166 | 18.1 | 16.331 | 16.331 | 1.769 | 0 |  | 0 | 0 | 10.2 | 16.39 | 16.39 | -6.19 | 19.8 | 33.15 | 33.15 | -13.35 | 0.5 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 4.2 | 7.5 | 7.5 | -3.3 | 17.6 | 19.5122 | 19.5122 | -1.9122 | 18.6 | 19.5122 | 19.5122 | -0.9122 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 10.5 | 10.325 | 10.325 | 0.175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 05:30 | 100.1 | 100 | 100 | 0.1 | 600.7 | 597.0697 | 597.0697 | 3.6303 | 199.5 | 195.1849 | 195.1849 | 4.3151 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 0 | 0 | 56.2 | 61.5219 | 61.5219 | -5.322 | 219.8 | 219.1883 | 235.8476 | -16.0476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 123.6733 | 121.0583 | 40.1417 | 163.1 | 123.6733 | 121.0583 | 42.0417 | 162.6 | 123.6733 | 121.0583 | 41.5417 | 250.2 | 185.51 | 181.5875 | 68.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 569.2 | 568.2985 | 568.2985 | 0.90146 | 10.1 | 5.4892 | 5.4892 | 4.6109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160 | 164.7073 | 164.7073 | -4.7073 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 4.4 | 2.8185 | 2.8185 | 1.5815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.5 | 14.9922 | 14.9922 | -3.4922 | 70.7 | 82.1075 | 82.1075 | -11.4075 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 224.1 | 221.3011 | 221.3011 | 2.7989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 228.6 | 229.5707 | 229.5707 | -0.97073 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 144 | 151.171 | 151.171 | -7.171 | 42.2 | 37.7093 | 37.7093 | 4.4907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 | 159.9 | 158.4775 | 133.4638 | 26.4362 | 158 | 158.4775 | 133.4638 | 24.5362 | 177.6 | 158.4775 | 133.4638 | 44.1362 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 | 5.7 | 4.9995 | 9.09 | -3.39 | 5 | 5.472 | 9.9491 | -4.9491 | 47.2 | 47.2663 | 47.2663 | -0.06634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 35.9 | 34.4195 | 34.4195 | 1.4805 | 169.2 | 171.5419 | 171.5419 | -2.3418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.8156 | 88.8156 | -4.6156 | 0 |  |  | 0 | 177.3 | 179.8793 | 179.8793 | -2.5793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 181.8 | 179.8793 | 179.8793 | 1.9207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 103.4 | 105.8795 | 123.1367 | -19.7367 | 127.7 | 133.68 | 133.68 | -5.98 | 46.1 | 45.469 | 45.469 | 0.63097 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 29.3 | 30.0976 | 30.0976 | -0.79756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 146.6661 | 140.8178 | -35.9178 | 104.3 | 146.6661 | 140.8178 | -36.5178 | 125.2 | 146.6661 | 140.8178 | -15.6178 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 19.932 | 19.932 | -11.232 | 0 |  | 0 | 0 | 14.9 | 14.092 | 14.092 | 0.808 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 2.6 | 2.6 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.2 | 4.017 | 4.017 | 0.183 | 9.4 | 9.637 | 9.637 | -0.237 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 15.9 | 12.4807 | 19.8692 | -3.9692 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 17.1707 | 17.1707 | 2.6293 | 9.5 | 12.3902 | 12.3902 | -2.8902 | 12.8 | 11.7073 | 11.7073 | 1.0927 | 18.1 | 15.6098 | 15.6098 | 2.4902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 22.8 | 22.236 | 22.236 | 0.564 | 19 | 16.43 | 16.43 | 2.57 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 14.22 | 14.22 | -3.82 | 18.6 | 29.46 | 29.46 | -10.86 | 0.4 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0 | 0.38 | 0.38 | -0.38 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | -3.2 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 18.6 | 19.5122 | 19.5122 | -0.9122 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 11.8 | 10.463 | 10.463 | 1.337 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.5 | 10.6 | 10.6 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 06:00 | 101.3 | 100 | 100 | 1.3 | 651.3 | 597.0697 | 597.0697 | 54.2303 | 214.7 | 195.1849 | 195.1849 | 19.5151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 60.2 | 61.5219 | 61.5219 | -1.3219 | 219.3 | 219.1883 | 235.8476 | -16.5476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.8 | 141.0442 | 121.0583 | -5.2583 | 116.7 | 141.0442 | 121.0583 | -4.3583 | 116.3 | 141.0442 | 121.0583 | -4.7583 | 219.2 | 211.5663 | 181.5875 | 37.6125 | 34.6 | 0 | 0 | 34.6 | 0 |  |  | 0 | 561.5 | 568.2985 | 568.2985 | -6.7985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.7073 | 164.7073 | 3.2927 | 7.5 | 5.1346 | 5.1346 | 2.3653 | 4.4 | 2.8185 | 2.8185 | 1.5815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.6 | 14.9922 | 14.9922 | -3.3922 | 69.9 | 82.1075 | 82.1075 | -12.2075 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 220.9 | 221.5563 | 221.3011 | -0.40108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 230.9 | 229.5707 | 229.5707 | 1.3293 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25415 | 150.7 | 151.17 | 151.17 | -0.47 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 | 181.3 | 173.1045 | 137.5404 | 43.7595 | 181.8 | 173.1045 | 137.5404 | 44.2595 | 184.5 | 173.1045 | 137.5404 | 46.9596 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 5.8 | 4.9995 | 9.09 | -3.29 | 5.1 | 5.472 | 9.9491 | -4.8491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 170.4 | 171.5419 | 171.5419 | -1.1419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 47.6713 | 47.6713 | 0.52873 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 102.57 | -102.57 | 0 | 0 | 41.4126 | -41.4126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 0 |  |  | 0 | 175.3 | 179.8793 | 179.8793 | -4.5793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 183 | 179.8793 | 179.8793 | 3.1207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 80.8 | 115.1805 | 124.9325 | -44.1325 | 121.6 | 133.68 | 133.68 | -12.08 | 46.8 | 45.469 | 45.469 | 1.331 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 146.6661 | 145.7954 | 0.80459 | 147.1 | 146.6661 | 145.7954 | 1.3046 | 147.7 | 146.6661 | 145.7954 | 1.9046 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.8 | 21.166 | 21.166 | -5.366 | 0 |  | 0.447 | -0.447 | 16.3 | 14.069 | 14.069 | 2.231 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | -1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0 |  | 0.047 | -0.047 | 4 | 3.882 | 3.882 | 0.118 | 8.9 | 9.618 | 9.618 | -0.718 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.213 | -0.213 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 15.8 | 12.4807 | 19.8692 | -4.0692 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 17.1707 | 17.1707 | 2.6293 | 9.5 | 12.3902 | 12.3902 | -2.8902 | 12.9 | 11.7073 | 11.7073 | 1.1927 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 25.7 | 22.234 | 22.234 | 3.466 | 34 | 16.67 | 16.67 | 17.33 | 0 |  | 0.586 | -0.586 | 8.9 | 11.93 | 11.93 | -3.03 | 15.8 | 25.49 | 25.49 | -9.69 | 0.1 | 0.23 | 0.23 | -0.13 | 0 | 0.36 | 0.36 | -0.36 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | -3.2 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 18.1 | 19.5122 | 19.5122 | -1.4122 | 13.1 | 10.533 | 10.533 | 2.567 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0 |  | 0.586 | -0.586 | 0 |  | 2.303 | -2.303 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.3 | 7 | 7 | -3.7 | 1.8 | 4 | 4 | -2.2 | 0 |  | 2.115 | -2.115 | 0 |  | 0.057 | -0.057 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 06:30 | 99.5 | 100 | 100 | -0.5 | 649.4 | 646.7979 | 646.7979 | 2.6021 | 215.1 | 211.4413 | 211.4413 | 3.6587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 60.4 | 61.5219 | 61.5219 | -1.122 | 218.9 | 219.1883 | 235.8476 | -16.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.7 | 138.4477 | 128.8361 | 4.8639 | 133.6 | 138.4477 | 128.8361 | 4.7639 | 133.8 | 138.4477 | 128.8361 | 4.9639 | 238.3 | 207.6715 | 193.2542 | 45.0458 | 35.6 | 30 | 30 | 5.6 | 0 |  |  | 0 | 560.4 | 568.2985 | 568.2985 | -7.8985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7.3 | 5.1346 | 5.1346 | 2.1654 | 4.4 | 2.8185 | 2.8185 | 1.5815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.5 | 14.9922 | 14.9922 | -3.4922 | 71.4 | 82.1075 | 82.1075 | -10.7075 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.1 | 221.3011 | 221.3011 | 0.79892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.7 | 229.5707 | 229.5707 | 0.12927 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 151.1 | 151.171 | 151.171 | -0.071 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 85.7 | 87.6576 | 87.6576 | -1.9576 | 182.9 | 181.6667 | 135.3027 | 47.5973 | 182.7 | 181.6667 | 135.3027 | 47.3973 | 183.9 | 181.6667 | 135.3027 | 48.5973 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 5.8 | 4.9995 | 9.09 | -3.29 | 5 | 5.472 | 9.9491 | -4.9491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 170.6 | 171.5419 | 171.5419 | -0.94185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 47.6713 | 47.6713 | 0.52873 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 102.57 | -102.57 | 0 | 0 | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 0 |  |  | 0 | 175.5 | 179.8793 | 179.8793 | -4.3793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 181.6 | 179.8793 | 179.8793 | 1.7207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 122.1 | 122.9181 | 132.1231 | -10.0231 | 133.4 | 133.68 | 133.68 | -0.27996 | 46.7 | 45.469 | 45.469 | 1.231 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 146.6661 | 146.6661 | 0.33391 | 147.8 | 146.6661 | 146.6661 | 1.1339 | 150.1 | 146.6661 | 146.6661 | 3.4339 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.032 | -0.032 | 20.4 | 22.64 | 22.64 | -2.24 | 5.2 |  | 8.552 | -3.352 | 15.6 | 14.127 | 14.127 | 1.473 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | -1.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0.5 |  | 0.053 | 0.447 | 0.3 |  | 0.559 | -0.259 | 4 | 3.773 | 3.773 | 0.227 | 8.7 | 9.398 | 9.398 | -0.698 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.891 | -0.891 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 15.8 | 12.4807 | 19.8692 | -4.0692 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 17.1707 | 17.1707 | 2.6293 | 9.5 | 12.3902 | 12.3902 | -2.8902 | 12.7 | 11.7073 | 11.7073 | 0.99268 | 17.7 | 15.6098 | 15.6098 | 2.0902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 29.5 | 21.66 | 21.66 | 7.84 | 40.8 | 18.249 | 18.249 | 22.551 | 1.5 |  | 2.961 | -1.461 | 6.3 | 10.93 | 10.93 | -4.63 | 11.9 | 22.97 | 22.97 | -11.07 | 0.1 | 0.24 | 0.24 | -0.14 | 0 | 0.35 | 0.35 | -0.35 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 5 | 7 | 7 | -2 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | -3.2 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 18.1 | 19.5122 | 19.5122 | -1.4122 | 12.7 | 10.943 | 10.943 | 1.757 | 12 |  | 16.21 | -4.21 | 0.1 |  | 5.495 | -5.395 | 10 |  | 14.642 | -4.642 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 7 | 7 | -6.5 | 0 | 4 | 4 | -4 | 7.3 |  | 11.613 | -4.313 | 0.1 |  | 0.562 | -0.462 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 07:00 | 99.5 | 100 | 100 | -0.5 | 645.7 | 646.7979 | 646.7979 | -1.0979 | 214.9 | 211.4413 | 211.4413 | 3.4587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 60.2 | 61.5219 | 61.5219 | -1.3219 | 218.5 | 219.1883 | 235.8476 | -17.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 126.4013 | 122.5861 | -12.4861 | 110.8 | 126.4013 | 122.5861 | -11.7861 | 110.4 | 126.4013 | 122.5861 | -12.1861 | 212.3 | 189.6019 | 183.8792 | 28.4208 | 66.5 | 30 | 30 | 36.5 | 0 |  |  | 0 | 555.1 | 568.2985 | 568.2985 | -13.1985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.7073 | 164.7073 | 1.7927 | 7.3 | 5.1346 | 5.1346 | 2.1654 | 4.4 | 2.8185 | 2.8185 | 1.5815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.6 | 14.9922 | 14.9922 | -3.3922 | 69.9 | 82.1075 | 82.1075 | -12.2075 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 202.7 | 221.3011 | 221.3011 | -18.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.1 | 229.5707 | 229.5707 | -2.4707 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 134.3 | 150.2798 | 150.2798 | -15.9798 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 181.7 | 137.3666 | 133.3333 | 48.3667 | 182.1 | 137.3666 | 133.3333 | 48.7667 | 183.3 | 137.3666 | 133.3333 | 49.9667 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 5.7 | 4.9995 | 9.09 | -3.39 | 5 | 5.472 | 9.9491 | -4.9491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 170.3 | 171.5419 | 171.5419 | -1.2418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 102.57 | -102.57 | 0 | 0 | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 0 |  |  | 0 | 174.5 | 179.8793 | 165.4901 | 9.0099 | 200 | 179.8793 | 165.4901 | 34.5099 | 181.8 | 179.8793 | 165.4901 | 16.3099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 66.3 | 100.3402 | 117.9487 | -51.6487 | 119.7 | 133.68 | 133.68 | -13.98 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 146.6661 | 110 | 33.5 | 143.6 | 146.6661 | 110 | 33.6 | 149.6 | 146.6661 | 110 | 39.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.063 | -0.063 | 27.1 | 24.193 | 24.193 | 2.907 | 27 |  | 26.489 | 0.511 | 17.3 | 14.211 | 14.211 | 3.089 | 0 |  | 0 | 0 | 20.2 | 17.561 | 17.561 | 2.639 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | -1.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 1.3 |  | 1.83 | -0.53 | 0.9 |  | 3.126 | -2.226 | 4.1 | 3.692 | 3.692 | 0.408 | 9.1 | 8.977 | 8.977 | 0.123 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 1.789 | -1.489 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 15.8 | 12.4807 | 12.4808 | 3.3192 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 17.1707 | 17.1707 | 2.6293 | 9.6 | 12.3902 | 12.3902 | -2.7902 | 12.8 | 11.7073 | 11.7073 | 1.0927 | 17.6 | 15.6098 | 15.6098 | 1.9902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 28.5 | 20.897 | 20.897 | 7.603 | 21.5 | 20.275 | 20.275 | 1.225 | 9.9 |  | 12.499 | -2.599 | 3.6 | 10.37 | 10.37 | -6.77 | 7.2 | 20.93 | 20.93 | -13.73 | 0 | 0.26 | 0.26 | -0.26 | 0 | 0.34 | 0.34 | -0.34 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 5 | 7 | 7 | -2 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | -3.2 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 18.1 | 19.5122 | 19.5122 | -1.4122 | 13.9 | 11.466 | 11.466 | 2.434 | 79 |  | 61.98 | 17.02 | 2.6 |  | 9.302 | -6.702 | 50.4 |  | 50.514 | -0.114 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 | 4 | 4 | -4 | 39 |  | 41.715 | -2.715 | 2.5 |  | 1.692 | 0.808 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 07:30 | 100.2 | 100 | 100 | 0.2 | 644.8 | 646.7979 | 646.7979 | -1.9979 | 214.2 | 211.4413 | 211.4413 | 2.7587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 218 | 219.1883 | 235.8476 | -17.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.8 | 129.0488 | 122.5861 | 1.2139 | 124.1 | 129.0488 | 122.5861 | 1.5139 | 123.8 | 129.0488 | 122.5861 | 1.2139 | 223.2 | 193.5731 | 183.8792 | 39.3208 | 109.1 | 30 | 30 | 79.1 | 0 |  |  | 0 | 555.7 | 568.2985 | 568.2985 | -12.5985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 4.7 | 2.8185 | 2.8185 | 1.8815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.4 | 12.7815 | 14.9922 | -3.5922 | 70.1 | 70.0001 | 82.1075 | -12.0075 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 219.7 | 221.3011 | 221.3011 | -1.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.2 | 229.5707 | 229.5707 | -2.3707 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 133.5 | 151.163 | 150.2798 | -16.7798 | 41.9 | 37.7093 | 37.7093 | 4.1907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 87.9 | 87.6576 | 87.6576 | 0.24244 | 179 | 133.3333 | 133.3333 | 45.6667 | 178.6 | 133.3333 | 133.3333 | 45.2667 | 180.6 | 133.3333 | 133.3333 | 47.2667 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 5.7 | 4.9995 | 9.09 | -3.39 | 5 | 5.472 | 9.9491 | -4.9491 | 47.2 | 47.2663 | 47.2663 | -0.06634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 168.7 | 171.5419 | 171.5419 | -2.8418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 102.57 | -102.57 | 0 | 0 | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 0 |  |  | 0 | 174.3 | 179.8793 | 143.904 | 30.396 | 200 | 179.8793 | 143.904 | 56.096 | 183.4 | 179.8793 | 143.904 | 39.496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 114.8 | 116.9673 | 117.9487 | -3.1487 | 131.8 | 133.68 | 133.68 | -1.88 | 46.4 | 45.469 | 45.469 | 0.93097 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.8 | 124.6478 | 110 | 26.8 | 136.8 | 124.6478 | 110 | 26.8 | 136.2 | 124.6478 | 110 | 26.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.076 | 0.024 | 29.7 | 25.175 | 25.175 | 4.525 | 51.8 |  | 46.978 | 4.822 | 17.8 | 14.355 | 14.355 | 3.445 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | -1.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 1.9 |  | 5.273 | -3.373 | 1.5 |  | 7.123 | -5.623 | 4.1 | 3.567 | 3.567 | 0.533 | 9 | 8.669 | 8.669 | 0.331 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 3.837 | -3.237 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 15.8 | 12.4807 | 12.4808 | 3.3192 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 17.1707 | 17.1707 | 2.6293 | 9.3 | 12.3902 | 12.3902 | -3.0902 | 12.7 | 11.7073 | 11.7073 | 0.99268 | 17.7 | 15.6098 | 15.6098 | 2.0902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 21.6 | 19.899 | 19.899 | 1.701 | 12 | 21.218 | 21.218 | -9.218 | 19.9 |  | 22.598 | -2.698 | 0.8 | 11.62 | 11.62 | -10.82 | 4 | 22.54 | 22.54 | -18.54 | 0 | 0.31 | 0.31 | -0.31 | 0 | 0.47 | 0.47 | -0.47 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 5 | 7 | 7 | -2 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | -3.2 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 18.1 | 19.5122 | 19.5122 | -1.4122 | 16.2 | 11.68 | 11.68 | 4.52 | 0 |  | 117 | -117 | 5 |  | 11.123 | -6.123 | 94.6 |  | 91.601 | 2.999 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 | 5 | 5 | -5 | 73.6 |  | 71.695 | 1.905 | 4.8 |  | 3.721 | 1.079 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 08:00 | 100.4 | 100 | 100 | 0.4 | 647.2 | 646.7979 | 646.7979 | 0.40211 | 215.1 | 211.4413 | 211.4413 | 3.6587 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 6.1525 | -6.1525 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 219.8 | 219.1883 | 235.8476 | -16.0476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 128.8361 | 128.9998 | -17.8998 | 111.1 | 128.8361 | 128.9998 | -17.8998 | 111.1 | 128.8361 | 128.9998 | -17.8998 | 211.9 | 193.2542 | 193.4997 | 18.4003 | 110.7 | 30 | 30 | 80.7 | 0 |  |  | 0 | 553.6 | 568.2985 | 568.2985 | -14.6985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7.6 | 5.1346 | 5.1346 | 2.4653 | 4.5 | 2.8185 | 2.8185 | 1.6815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 12.7815 | 14.9922 | -4.8922 | 70.4 | 70.0001 | 82.1075 | -11.7075 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 177.5 | 221.3011 | 221.3011 | -43.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.2 | 229.5707 | 229.5707 | 1.6293 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 134 | 151.173 | 150.2798 | -16.2798 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 88.9 | 87.6576 | 87.6576 | 1.2424 | 182.5 | 133.3333 | 133.3333 | 49.1667 | 182.7 | 133.3333 | 133.3333 | 49.3667 | 183.8 | 133.3333 | 133.3333 | 50.4667 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 5.8 | 4.9995 | 9.09 | -3.29 | 5 | 5.472 | 9.9491 | -4.9491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 170.6 | 171.5419 | 171.5419 | -0.94185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 44.4335 | 0.7665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 39.9 |  |  | 39.9 | 174.8 | 179.8793 | 160.0526 | 14.7474 | 200 | 179.8793 | 160.0526 | 39.9474 | 182.4 | 179.8793 | 160.0526 | 22.3474 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 77.5 | 117.9487 | 67.8341 | 9.6659 | 120 | 133.68 | 133.68 | -13.68 | 46.6 | 45.469 | 45.469 | 1.131 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.4 | 115.7692 | 110 | 38.4 | 148.2 | 115.7692 | 110 | 38.2 | 150.7 | 115.7692 | 110 | 40.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.113 | 0.187 | 30.2 | 25.965 | 25.965 | 4.235 | 65.9 |  | 62.226 | 3.674 | 17.2 | 14.519 | 14.519 | 2.681 | 0.2 |  | 0 | 0.2 | 20.1 | 17.561 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | -1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 1.8 |  | 7.614 | -5.814 | 2.3 |  | 10.203 | -7.903 | 3.7 | 3.399 | 3.399 | 0.301 | 8.5 | 8.475 | 8.475 | 0.025 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 1 |  | 7.411 | -6.411 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 15.8 | 12.4807 | 12.4808 | 3.3192 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 17.1707 | 17.1707 | 2.6293 | 9.1 | 12.3902 | 12.3902 | -3.2902 | 12.8 | 11.7073 | 11.7073 | 1.0927 | 17.7 | 15.6098 | 15.6098 | 2.0902 | 18.8 | 19.3171 | 19.3171 | -0.51707 | 18 | 18.824 | 18.824 | -0.824 | 13.1 | 21.799 | 21.799 | -8.699 | 28.5 |  | 28.573 | -0.073 | 1.4 | 13.47 | 13.47 | -12.07 | 4.1 | 25.37 | 25.37 | -21.27 | 0 | 0.38 | 0.38 | -0.38 | 0 | 0.65 | 0.65 | -0.65 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 5 | 7 | 7 | -2 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | -3.2 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 18.1 | 19.5122 | 19.5122 | -1.4122 | 13.6 | 11.791 | 11.791 | 1.809 | 0 |  | 177.74 | -177.74 | 7.1 |  | 12.071 | -4.971 | 121.1 |  | 115.612 | 5.488 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 | 6 | 6 | -6 | 86.5 |  | 85.69 | 0.81 | 5.4 |  | 5.574 | -0.174 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 08:30 | 100.8 | 100 | 100 | 0.8 | 650.7 | 646.7979 | 646.7979 | 3.9021 | 215.3 | 211.4413 | 211.4413 | 3.8587 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 3.6 | -3.6 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 220.4 | 219.1883 | 235.8476 | -15.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 125.5028 | 128.9998 | 17.1002 | 146.5 | 125.5028 | 128.9998 | 17.5002 | 145.9 | 125.5028 | 128.9998 | 16.9002 | 236.6 | 188.2542 | 193.4997 | 43.1003 | 110.7 | 110 | 110 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 564.8 | 568.2985 | 568.2985 | -3.4985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.7073 | 164.7073 | 4.5927 | 7.6 | 5.1346 | 5.1346 | 2.4653 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.5 | 12.7815 | 14.4163 | -3.9163 | 80.5 | 70.0001 | 78.9535 | 1.5466 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 191.1 | 221.3011 | 221.3011 | -30.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.7 | 229.5707 | 229.5707 | 0.12927 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 134.8 | 151.171 | 150.2798 | -15.4798 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 | 183 | 149.634 | 133.3333 | 49.6667 | 182 | 149.634 | 133.3333 | 48.6667 | 184.4 | 149.634 | 133.3333 | 51.0667 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 5.7 | 4.9995 | 9.09 | -3.39 | 5.1 | 5.472 | 9.9491 | -4.8491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 171.2 | 171.5419 | 171.5419 | -0.34185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 47.6713 | 47.6713 | 0.42873 | 0 |  | 31.7006 | -31.7006 |  |  | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 78.8 |  |  | 78.8 | 174.6 | 179.8793 | 166.9885 | 7.6115 | 200 | 179.8793 | 166.9885 | 33.0115 | 184.1 | 179.8793 | 166.9885 | 17.1115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 139.5 | 133.3333 | 67.8341 | 71.6659 | 128.2 | 133.68 | 133.68 | -5.48 | 46.7 | 45.469 | 45.469 | 1.231 | 80.8 | 78.568 | 78.568 | 2.232 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.9 | 110 | 110 | 38.9 | 148.8 | 110 | 110 | 38.8 | 150.8 | 110 | 110 | 40.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.536 | 0.164 | 20.1 | 26.726 | 26.726 | -6.626 | 68.6 |  | 67.065 | 1.535 | 16 | 14.521 | 14.521 | 1.479 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | -1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 3.1 |  | 9.591 | -6.491 | 3.8 |  | 11.948 | -8.148 | 3.5 | 3.339 | 3.339 | 0.161 | 8.2 | 8.601 | 8.601 | -0.401 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 2.3 |  | 11.153 | -8.853 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 15.8 | 12.4807 | 18.9125 | -3.1125 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 17.1707 | 17.1707 | 2.6293 | 9.2 | 12.3902 | 12.3902 | -3.1902 | 12.8 | 11.7073 | 11.7073 | 1.0927 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 18.427 | 18.427 | -0.927 | 12.4 | 23.073 | 23.073 | -10.673 | 30.1 |  | 31.104 | -1.004 | 1.6 | 16.75 | 16.75 | -15.15 | 5.8 | 27.9 | 27.9 | -22.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 0 | 0.93 | 0.93 | -0.93 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | -3 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 18.1 | 19.5122 | 19.5122 | -1.4122 | 13 | 11.868 | 11.868 | 1.132 | 0 |  | 216.27 | -216.27 | 10.2 |  | 12.672 | -2.472 | 123.3 |  | 121.907 | 1.393 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 7 | 7 | -7 | 88.8 |  | 89.294 | -0.494 | 9.6 |  | 6.952 | 2.648 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 9 | 10 | 10 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 09:00 | 100.6 | 100 | 100 | 0.6 | 645.8 | 646.7979 | 646.7979 | -0.99789 | 214 | 211.4413 | 211.4413 | 2.5587 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 3.6 | -3.6 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 219.2 | 219.1883 | 235.8476 | -16.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 125.5028 | 125.5028 | 15.6972 | 141.4 | 125.5028 | 125.5028 | 15.8972 | 140.8 | 125.5028 | 125.5028 | 15.2972 | 235.8 | 188.2542 | 188.2542 | 47.5458 | 109.5 | 110 | 110 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 560.8 | 568.2985 | 568.2985 | -7.4985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.7073 | 164.7073 | -1.3073 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 5.1 | 2.8185 | 2.8185 | 2.2815 | 5.4 |  | 0 | 5.4 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.7 | 12.7815 | 14.9922 | -4.2922 | 80.2 | 70.0001 | 82.1075 | -1.9075 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 176 | 221.3011 | 221.3011 | -45.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230 | 229.5707 | 229.5707 | 0.42927 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 152 | 151.183 | 151.183 | 0.817 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 | 181.8 | 169.1548 | 133.3333 | 48.4667 | 181.7 | 169.1548 | 133.3333 | 48.3667 | 183.7 | 169.1548 | 133.3333 | 50.3667 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 5.8 | 4.9995 | 9.09 | -3.29 | 5 | 5.472 | 9.9491 | -4.9491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 169.4 | 171.5419 | 171.5419 | -2.1418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 | 0 |  | 49.1114 | -49.1114 |  |  | 0 | 0 | 46.1 | 48.4165 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 172.8 |  |  | 172.8 | 174.1 | 179.8793 | 179.8793 | -5.7793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 182.3 | 179.8793 | 179.8793 | 2.4207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 163.3 | 133.3333 | 133.3331 | 29.9669 | 117.7 | 133.68 | 133.68 | -15.98 | 46.3 | 45.469 | 45.469 | 0.83097 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.9 | 110 | 110 | 10.9 | 120.7 | 110 | 110 | 10.7 | 137.3 | 110 | 110 | 27.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.729 | 0.171 | 22.1 | 27.476 | 27.476 | -5.376 | 70.9 |  | 68.622 | 2.278 | 16 | 14.47 | 14.47 | 1.53 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | -1.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 5.6 |  | 11.179 | -5.579 | 7.3 |  | 13.804 | -6.504 | 3.4 | 3.386 | 3.386 | 0.014 | 8 | 9.047 | 9.047 | -1.047 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 5.2 |  | 14.078 | -8.878 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 15.8 | 12.4807 | 19.8692 | -4.0692 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 17.1707 | 17.1707 | 2.6293 | 9.2 | 12.3902 | 12.3902 | -3.1902 | 12.4 | 11.7073 | 11.7073 | 0.69268 | 17.7 | 15.6098 | 15.6098 | 2.0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 18.256 | 18.256 | -9.956 | 24.3 | 24.578 | 24.578 | -0.278 | 22.3 |  | 31.611 | -9.311 | 7.3 | 20.5 | 20.5 | -13.2 | 14.8 | 30.34 | 30.34 | -15.54 | 0.4 | 0.87 | 0.87 | -0.47 | 0 | 1.24 | 1.24 | -1.24 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 5 | 7 | 7 | -2 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | -3 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 18.1 | 19.5122 | 19.5122 | -1.4122 | 13.7 | 11.934 | 11.934 | 1.766 | 0 |  | 231.11 | -231.11 | 12.1 |  | 13.314 | -1.214 | 124.7 |  | 124.538 | 0.162 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 8 | 8 | -8 | 86.7 |  | 90.964 | -4.264 | 11.4 |  | 8.268 | 3.132 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 09:30 | 99.1 | 100 | 100 | -0.9 | 646.1 | 646.7979 | 646.7979 | -0.69789 | 214.1 | 211.4413 | 211.4413 | 2.6587 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 7.0726 | -7.0726 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 218.8 | 219.1883 | 235.8476 | -17.0476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 132.906 | 126.8793 | 17.6207 | 145.1 | 132.906 | 126.8793 | 18.2207 | 144.4 | 132.906 | 126.8793 | 17.5207 | 242.2 | 199.359 | 190.3189 | 51.8811 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |  |  | 0 | 557.6 | 568.2985 | 568.2985 | -10.6985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.7073 | 164.7073 | 4.2927 | 6.9 | 5.1346 | 5.1346 | 1.7653 | 4.1 | 2.8185 | 2.8185 | 1.2815 | 21.6 |  | 0 | 21.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.3 | 12.7815 | 14.9922 | -2.6922 | 80.1 | 70.0001 | 82.1075 | -2.0075 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.23 | -5.23 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 199.5 | 221.3011 | 221.3011 | -21.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.5 | 229.5707 | 229.5707 | 0.92927 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 154.8 | 151.176 | 151.176 | 3.624 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 92.2 | 87.6576 | 87.6576 | 4.5424 | 182.2 | 181.6667 | 154.7989 | 27.4011 | 180.3 | 181.6667 | 154.7989 | 25.5011 | 183.9 | 181.6667 | 154.7989 | 29.1011 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 5.8 | 4.9995 | 9.09 | -3.29 | 5 | 5.472 | 9.9491 | -4.9491 | 47.4 | 47.2663 | 47.2663 | 0.13366 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 170.3 | 171.5419 | 171.5419 | -1.2418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 | 0 |  | 56.5835 | -56.5835 |  |  | 0 | 0 | 45.2 | 48.4165 | 48.4165 | -3.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 174 |  |  | 174 | 174.4 | 179.8793 | 179.8793 | -5.4793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 182.5 | 179.8793 | 179.8793 | 2.6207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 196 | 160.26 | 147.4932 | 48.5068 | 127.1 | 133.68 | 133.68 | -6.58 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 80.8 | 78.568 | 78.568 | 2.232 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110 | 110 | -7.3 | 101.1 | 110 | 110 | -8.9 | 123.1 | 110 | 110 | 13.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.904 | 0.096 | 29 | 29.928 | 29.928 | -0.928 | 70.8 |  | 68.902 | 1.898 | 17 | 14.671 | 14.671 | 2.329 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | -1.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 10.7 |  | 11.984 | -1.284 | 13.8 |  | 14.99 | -1.19 | 3.5 | 3.518 | 3.518 | -0.018 | 8.8 | 10.026 | 10.026 | -1.226 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 7.8 |  | 15.52 | -7.72 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 15.8 | 12.4807 | 19.8692 | -4.0692 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 17.1707 | 17.1707 | 2.6293 | 9 | 12.3902 | 12.3902 | -3.3902 | 12.6 | 11.7073 | 11.7073 | 0.89268 | 17.3 | 15.6098 | 15.6098 | 1.6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 18.051 | 18.051 | -10.751 | 27 | 28.509 | 28.509 | -1.509 | 30.5 |  | 31.721 | -1.221 | 24.1 | 23.91 | 23.91 | 0.19 | 26.1 | 31.78 | 31.78 | -5.68 | 3.2 | 1.05 | 1.05 | 2.15 | 1.5 | 1.44 | 1.44 | 0.06 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 4.7 | 7.5 | 7.5 | -2.8 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 18.1 | 19.5122 | 19.5122 | -1.4122 | 13.9 | 12.312 | 12.312 | 1.588 | 0 |  | 233.8 | -233.8 | 13.8 |  | 14.005 | -0.205 | 129 |  | 125.726 | 3.274 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 | 9 | 9 | -9 | 93.4 |  | 91.837 | 1.563 | 13.1 |  | 9.905 | 3.195 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 10:00 | 98.5 | 100 | 100 | -1.5 | 644.5 | 646.7979 | 646.7979 | -2.2979 | 214.4 | 211.4413 | 211.4413 | 2.9587 |  |  | 6.596 | -6.596 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 218.3 | 219.1883 | 235.8476 | -17.5476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.4 | 151.5338 | 140.2798 | 9.1202 | 149.4 | 151.5338 | 140.2798 | 9.1202 | 149.4 | 151.5338 | 140.2798 | 9.1202 | 249.5 | 227.3006 | 210.4197 | 39.0803 | 110.3 | 110 | 110 | 0.3 | 28.9 |  |  | 28.9 | 557.4 | 568.2985 | 568.2985 | -10.8985 | 10.3 | 5.4892 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 164.7073 | 164.7073 | -2.1073 | 6.5 | 5.1346 | 5.1346 | 1.3654 | 3.9 | 2.8185 | 2.8185 | 1.0815 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.4 | 12.7815 | 14.9922 | -2.5922 | 80.3 | 70.0001 | 82.1075 | -1.8075 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.23 | -5.23 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 222.9 | 221.5563 | 221.3011 | 1.5989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.4 | 229.5707 | 229.5707 | 0.82927 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 150.7 | 151.162 | 151.162 | -0.462 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 | 179.2 | 181.6667 | 181.6667 | -2.4667 | 180 | 181.6667 | 181.6667 | -1.6667 | 183.9 | 181.6667 | 181.6667 | 2.2333 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 | 5.8 | 4.9995 | 9.09 | -3.29 | 5.1 | 5.472 | 9.9491 | -4.8491 | 46.1 | 47.2663 | 47.2663 | -1.1663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 34.4195 | 34.4195 | 2.7805 | 168.4 | 171.5419 | 171.5419 | -3.1418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 0 |  | 56.5835 | -56.5835 |  |  | 0 | 0 | 46.2 | 48.4165 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.8156 | 88.8156 | -3.1156 | 174.7 |  |  | 174.7 | 174.2 | 179.8793 | 179.8793 | -5.6793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 181.5 | 179.8793 | 179.8793 | 1.6207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 182.2 | 186.2548 | 110.7707 | 71.4293 | 125.1 | 133.68 | 133.68 | -8.58 | 46.2 | 45.469 | 45.469 | 0.73097 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.2 | 110 | 110 | -10.8 | 99.1 | 110 | 110 | -10.9 | 122.2 | 110 | 110 | 12.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 1.012 | 0.088 | 35.7 | 32.947 | 32.947 | 2.753 | 71.4 |  | 69.127 | 2.273 | 16.8 | 14.955 | 14.955 | 1.845 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 2.6 | 2.6 | -1.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.4 |  | 12.095 | 1.305 | 16.1 |  | 15.148 | 0.952 | 3.8 | 3.734 | 3.734 | 0.066 | 10.6 | 11.538 | 11.538 | -0.938 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 10.2 |  | 15.958 | -5.758 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 15.8 | 12.4807 | 19.8692 | -4.0692 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 17.1707 | 17.1707 | 2.6293 | 8.9 | 12.3902 | 12.3902 | -3.4902 | 12.4 | 11.7073 | 11.7073 | 0.69268 | 17.1 | 15.6098 | 15.6098 | 1.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 17.835 | 17.835 | -11.135 | 37.1 | 33.249 | 33.249 | 3.851 | 30.3 |  | 31.596 | -1.296 | 28 | 27.19 | 27.19 | 0.81 | 26.7 | 32.88 | 32.88 | -6.18 | 3.3 | 1.19 | 1.19 | 2.11 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 4.7 | 7.5 | 7.5 | -2.8 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 18.1 | 19.5122 | 19.5122 | -1.4122 | 16.3 | 12.795 | 12.795 | 3.505 | 0 |  | 226.31 | -226.31 | 15 |  | 14.471 | 0.529 | 126.3 |  | 125.314 | 0.986 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 | 11 | 11 | -11 | 91.8 |  | 91.856 | -0.056 | 14.4 |  | 11.945 | 2.455 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 10:30 | 99.4 | 100 | 100 | -0.6 | 645.3 | 646.7979 | 646.7979 | -1.4979 | 214.6 | 211.4413 | 211.4413 | 3.1587 |  |  | 6.1831 | -6.1831 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 218.5 | 219.1883 | 235.8476 | -17.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.9 | 163.5555 | 151.9875 | -33.0876 | 119.7 | 163.5555 | 151.9875 | -32.2876 | 119.7 | 163.5555 | 151.9875 | -32.2876 | 231.1 | 245.3333 | 227.9813 | 3.1187 | 160.9 | 110 | 110 | 50.9 | 72.7 |  |  | 72.7 | 551.9 | 568.2985 | 568.2985 | -16.3985 | 10.3 | 9.839 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.7 | 164.7073 | 164.7073 | 6.9927 | 6.7 | 6.8335 | 5.1346 | 1.5654 | 4.2 | 3.751 | 2.8185 | 1.3815 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.4 | 14.9922 | 14.9922 | -2.5922 | 80.9 | 143 | 82.1075 | -1.2075 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.23 | -5.23 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 220.7 | 221.5563 | 221.5563 | -0.85625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.3 | 229.5707 | 229.5707 | 1.7293 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 151.8 | 151.163 | 151.163 | 0.637 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 94.7 | 87.6576 | 87.6576 | 7.0424 | 181.7 | 173.3333 | 173.3333 | 8.3667 | 180.7 | 173.3333 | 173.3333 | 7.3667 | 183.1 | 173.3333 | 173.3333 | 9.7667 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 5.8 | 4.9995 | 9.09 | -3.29 | 5 | 5.472 | 9.9491 | -4.9491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 169.8 | 171.5419 | 171.5419 | -1.7418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 | 0 |  | 56.5835 | -56.5835 |  |  | 0 | 0 | 45.4 | 48.4165 | 48.4165 | -3.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 174.8 |  |  | 174.8 | 174 | 179.8793 | 179.8793 | -5.8793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 182.3 | 179.8793 | 179.8793 | 2.4207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 138.4 | 182.4624 | 188.3907 | -49.9907 | 126.8 | 133.68 | 133.68 | -6.88 | 46.3 | 45.469 | 45.469 | 0.83097 | 80.8 | 78.568 | 78.568 | 2.232 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.8 | 110 | 110 | 38.8 | 0 | 110 | 110 | -110 | 70.9 | 110 | 110 | -39.1 | 104 |  |  | 104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.102 | 0.098 | 35.8 | 35.449 | 35.449 | 0.351 | 71.6 |  | 69.125 | 2.475 | 16.3 | 15.107 | 15.107 | 1.193 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 2.6 | 2.6 | -1.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.2 |  | 12.016 | 1.184 | 15.9 |  | 15.133 | 0.767 | 4.2 | 4.075 | 4.075 | 0.125 | 13.3 | 13.639 | 13.639 | -0.339 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 13.8 |  | 15.993 | -2.193 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 15.7 | 19.8692 | 19.8692 | -4.1692 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 8.7 | 10 | 12.3902 | -3.6902 | 12.4 | 13 | 11.7073 | 0.69268 | 17.1 | 18 | 15.6098 | 1.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 17.58 | 17.58 | -8.08 | 45.8 | 37.954 | 37.954 | 7.846 | 30.4 |  | 31.289 | -0.889 | 37.5 | 19.5276 | 29.7 | 7.8 | 34.8 | 25.4929 | 34.73 | 0.07 | 4.4 | 1.56 | 1.56 | 2.84 | 2.4 | 1.93 | 1.93 | 0.47 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 5.4 | 5 | 7 | -1.6 | 4.7 | 7.5 | 7.5 | -2.8 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 18.1 | 19.5122 | 19.5122 | -1.4122 | 12.9 | 12.989 | 12.989 | -0.089 | 0 |  | 222.35 | -222.35 | 16.2 |  | 14.801 | 1.399 | 125.7 |  | 124.307 | 1.393 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 | 12 | 12 | -12 | 91.8 |  | 91.437 | 0.363 | 15.5 |  | 13.874 | 1.626 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 11:00 | 100.9 | 100 | 100 | 0.9 | 647.1 | 646.7979 | 646.7979 | 0.30211 | 213.7 | 211.4413 | 211.4413 | 2.2587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 91.3 | 92.2263 | 92.2263 | -0.92634 | 218.2 | 219.1883 | 235.8476 | -17.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 163.5555 | 151.2112 | -11.4112 | 140.3 | 163.5555 | 151.2112 | -10.9112 | 140.3 | 163.5555 | 151.2112 | -10.9112 | 226.2 | 245.3333 | 226.8167 | -0.61673 | 209.1 | 110 | 110 | 99.1 | 102.1 |  |  | 102.1 | 562.6 | 568.2985 | 568.2985 | -5.6985 | 10.8 | 9.839 | 5.4892 | 5.3109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 164.7073 | 164.7073 | 5.0927 | 7.8 | 6.8335 | 5.1346 | 2.6654 | 4.6 | 3.751 | 2.8185 | 1.7815 | 16 |  | 0 | 16 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.8 | 14.9922 | 14.9922 | -2.1922 | 91 | 143 | 82.1075 | 8.8925 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.23 | -5.23 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.1 | 229.5707 | 229.5707 | -1.4707 | 81.6 | 81.9541 | 81.9541 | -0.35415 | 153.3 | 151.17 | 151.17 | 2.13 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 | 183.5 | 173.3333 | 173.3333 | 10.1667 | 183.6 | 173.3333 | 173.3333 | 10.2667 | 183.4 | 173.3333 | 173.3333 | 10.0667 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 5.7 | 4.9995 | 9.09 | -3.39 | 5 | 5.472 | 9.9491 | -4.9491 | 47.5 | 47.2663 | 47.2663 | 0.23366 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.5 | 34.4195 | 34.4195 | 5.0805 | 169.6 | 171.5419 | 171.5419 | -1.9419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 | 0 |  | 27.2817 | -27.2817 |  |  | 102.57 | -102.57 | 44.6 | 48.4165 | 48.4165 | -3.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 71.4 |  |  | 71.4 | 171.5 | 179.8793 | 179.8793 | -8.3793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 181.7 | 179.8793 | 179.8793 | 1.8207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.9931 | 3.9931 | 0.40688 | 156.9 | 182.4624 | 180.7571 | -23.8571 | 127.6 | 133.68 | 133.68 | -6.08 | 46.7 | 45.469 | 45.469 | 1.231 | 80.5 | 78.568 | 78.568 | 1.932 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 123.3333 | 123.3333 | 22.9667 | 0 | 123.3333 | 123.3333 | -123.3333 | 69.9 | 123.3333 | 123.3333 | -53.4333 | 102.4 |  |  | 102.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.126 | 0.074 | 31.5 | 37.778 | 37.778 | -6.278 | 71.4 |  | 68.758 | 2.642 | 16.3 | 15.214 | 15.214 | 1.086 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 2.6 | 2.6 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.2 |  | 11.528 | 1.672 | 16.1 |  | 15.07 | 1.03 | 4.8 | 4.54 | 4.54 | 0.26 | 16.9 | 16.328 | 16.328 | 0.572 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 16.3 |  | 15.141 | 1.159 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 15.7 | 19.8692 | 19.8692 | -4.1692 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 8.8 | 10 | 12.3902 | -3.5902 | 12.7 | 13 | 11.7073 | 0.99268 | 17.4 | 18 | 15.6098 | 1.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17.311 | 17.311 | -4.311 | 51 | 42.647 | 42.647 | 8.353 | 30.2 |  | 30.29 | -0.09 | 49 | 24.212 | 31.94 | 17.06 | 43 | 30.1614 | 36.84 | 6.16 | 7.2 | 2.02 | 2.02 | 5.18 | 4.1 | 2.31 | 2.31 | 1.79 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.7122 | 5.4 | 5 | 7 | -1.6 | 4.7 | 7.5 | 7.5 | -2.8 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 11.9 | 13.087 | 13.087 | -1.187 | 0 |  | 222.87 | -222.87 | 16.7 |  | 14.931 | 1.769 | 125.4 |  | 121.424 | 3.976 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 | 14 | 14 | -14 | 91.8 |  | 89.611 | 2.189 | 16.4 |  | 14.6 | 1.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 10 | 10 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 11:30 | 100.4 | 100 | 100 | 0.4 | 648.7 | 646.7979 | 646.7979 | 1.9021 | 214.8 | 211.4413 | 211.4413 | 3.3587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 220.4 | 219.1883 | 235.8476 | -15.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.5 | 167.3333 | 155.4776 | 1.0224 | 156.5 | 167.3333 | 155.4776 | 1.0224 | 156.4 | 167.3333 | 155.4776 | 0.92241 | 247.3 | 250.9999 | 233.2164 | 14.0836 | 208.2 | 110 | 110 | 98.2 | 103.4 |  |  | 103.4 | 558.1 | 568.2985 | 568.2985 | -10.1985 | 10.4 | 9.839 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 7.8 | 6.8335 | 5.1346 | 2.6654 | 4.5 | 3.751 | 2.8185 | 1.6815 | 16.1 |  | 0 | 16.1 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.9 | 14.9922 | 14.9922 | -1.0922 | 90.4 | 143 | 82.1075 | 8.2925 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 |  | 5.23 | -3.53 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223.7 | 221.5563 | 221.5563 | 2.1437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.1 | 229.5707 | 229.5707 | 0.52927 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25415 | 152.1 | 151.168 | 151.168 | 0.932 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 184.4 | 173.3333 | 173.3333 | 11.0667 | 184.5 | 173.3333 | 173.3333 | 11.1667 | 186.6 | 173.3333 | 173.3333 | 13.2667 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 5.7 | 4.9995 | 9.09 | -3.39 | 4.5 | 5.472 | 9.9491 | -5.4491 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 171.3 | 171.5419 | 171.5419 | -0.24185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 47.6713 | 47.6713 | 0.42873 | 0 |  | 42.4631 | -42.4631 |  |  | 102.57 | -102.57 | 44.3 | 48.4165 | 48.4165 | -4.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 63.9 |  |  | 63.9 | 172.2 | 179.8793 | 179.8793 | -7.6793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 181.5 | 179.8793 | 179.8793 | 1.6207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 167.2 | 182.4624 | 188.0102 | -20.8102 | 133.6 | 133.68 | 133.68 | -0.07996 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 123.3333 | 123.3333 | 24.4667 | 0 | 123.3333 | 123.3333 | -123.3333 | 71 | 123.3333 | 123.3333 | -52.3333 | 103.4 |  |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.115 | 0.185 | 34.2 | 41.449 | 41.449 | -7.249 | 71.2 |  | 68.232 | 2.968 | 16.3 | 15.438 | 15.438 | 0.862 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 2.6 | 2.6 | -1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.4 |  | 10.84 | 2.56 | 16.1 |  | 15.126 | 0.974 | 5.4 | 5.06 | 5.06 | 0.34 | 20.4 | 19.175 | 19.175 | 1.225 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 16.4 |  | 13.761 | 2.639 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 15.7 | 19.8692 | 19.8692 | -4.1692 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 9.2 | 10 | 12.3902 | -3.1902 | 12.7 | 13 | 11.7073 | 0.99268 | 17.3 | 18 | 15.6098 | 1.6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 17.85 | 17.85 | -0.05 | 60.4 | 46.102 | 46.102 | 14.298 | 30 |  | 28.757 | 1.243 | 48.4 | 29.1354 | 34.38 | 14.02 | 45.1 | 34.8335 | 39.09 | 6.01 | 6 | 2.33 | 2.33 | 3.67 | 4.4 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.7122 | 5.4 | 5 | 7 | -1.6 | 4.7 | 7.5 | 7.5 | -2.8 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 17.4 | 19.5122 | 19.5122 | -2.1122 | 14.1 | 13.44 | 13.44 | 0.66 | 0 |  | 223.25 | -223.25 | 17.6 |  | 14.865 | 2.735 | 125.3 |  | 117.609 | 7.691 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 18 | 18 | -18 | 91.6 |  | 86.823 | 4.777 | 16.9 |  | 14.075 | 2.825 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 10 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 12:00 | 100.4 | 100 | 100 | 0.4 | 647.6 | 646.7979 | 646.7979 | 0.80211 | 214.6 | 211.4413 | 211.4413 | 3.1587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89 | 92.2263 | 92.2263 | -3.2263 | 215.9 | 219.1883 | 235.8476 | -19.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.9 | 167.3333 | 139.5578 | -0.65778 | 138.2 | 167.3333 | 139.5578 | -1.3578 | 138.5 | 167.3333 | 139.5578 | -1.0578 | 233 | 250.9999 | 209.3367 | 23.6633 | 209.1 | 120 | 120 | 89.1 | 105.3 | 60 | 60 | 45.3 | 558 | 568.2985 | 568.2985 | -10.2985 | 10.3 | 9.839 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.4 | 164.7073 | 164.7073 | -4.3073 | 7.4 | 6.8335 | 5.1346 | 2.2654 | 4.4 | 3.751 | 2.8185 | 1.5815 | 4.9 |  | 0 | 4.9 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.69219 | 90.9 | 143 | 82.1075 | 8.7925 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5.2 |  | 0 | 5.2 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 222.9 | 221.5563 | 221.3011 | 1.5989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.9 | 229.5707 | 229.5707 | -0.67073 | 81.6 | 81.9541 | 81.9541 | -0.35415 | 149.7 | 151.169 | 151.169 | -1.469 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 92.2 | 87.6576 | 87.6576 | 4.5424 | 182.7 | 173.3333 | 173.3333 | 9.3667 | 183.2 | 173.3333 | 173.3333 | 9.8667 | 184 | 173.3333 | 173.3333 | 10.6667 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 | 5.7 | 4.9995 | 9.09 | -3.39 | 4.4 | 5.472 | 9.9491 | -5.5491 | 46.1 | 47.2663 | 47.2663 | -1.1663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.8 | 34.4195 | 34.4195 | 2.3805 | 168.2 | 171.5419 | 171.5419 | -3.3418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 0 |  | 39.6506 | -39.6506 |  |  | 102.57 | -102.57 | 44.3 | 48.4165 | 48.4165 | -4.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 64 |  |  | 64 | 172.4 | 179.8793 | 179.8793 | -7.4793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 181.5 | 179.8793 | 179.8793 | 1.6207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 151.8 | 182.4624 | 172.8769 | -21.0769 | 131.6 | 133.68 | 133.68 | -2.08 | 46.3 | 45.469 | 45.469 | 0.83097 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 123.3333 | 123.3333 | 23.8667 | 0 | 123.3333 | 123.3333 | -123.3333 | 70.3 | 123.3333 | 123.3333 | -53.0333 | 103.8 |  |  | 103.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.136 | 0.164 | 40.9 | 45.568 | 45.568 | -4.668 | 74.5 |  | 68.225 | 6.275 | 17.5 | 15.701 | 15.701 | 1.799 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | -1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.3 |  | 10.771 | 2.529 | 16 |  | 15.28 | 0.72 | 6.1 | 5.633 | 5.633 | 0.467 | 23.7 | 22.178 | 22.178 | 1.522 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 16.3 |  | 13.369 | 2.931 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 15.7 | 19.8692 | 19.8692 | -4.1692 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 9.3 | 10 | 12.3902 | -3.0902 | 12.7 | 13 | 11.7073 | 0.99268 | 17.2 | 18 | 15.6098 | 1.5902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 18.658 | 18.658 | 3.042 | 67.4 | 49.144 | 49.144 | 18.256 | 29.9 |  | 28.227 | 1.673 | 53.6 | 33.4978 | 36.87 | 16.73 | 48.1 | 39.7439 | 41.4 | 6.7 | 6.6 | 2.59 | 2.59 | 4.01 | 4.6 | 2.85 | 2.85 | 1.75 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.7122 | 5.4 | 5 | 7 | -1.6 | 4.7 | 7.5 | 7.5 | -2.8 | 17.6 | 19.5122 | 19.5122 | -1.9122 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 17.4 | 19.5122 | 19.5122 | -2.1122 | 14.6 | 13.878 | 13.878 | 0.722 | 0 |  | 223.49 | -223.49 | 17.4 |  | 14.867 | 2.533 | 121.6 |  | 117.473 | 4.127 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 | 24 | 24 | -24 | 87.3 |  | 86.246 | 1.054 | 15.9 |  | 13.638 | 2.262 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 10 | 10 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 12:30 | 99.2 | 100 | 100 | -0.8 | 639.3 | 646.7979 | 646.7979 | -7.4979 | 212.5 | 211.4413 | 211.4413 | 1.0587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 217.7 | 219.1883 | 235.8476 | -18.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 152.6983 | 116.6667 | 7.9333 | 124.5 | 152.6983 | 116.6667 | 7.8333 | 124.6 | 152.6983 | 116.6667 | 7.9333 | 236.3 | 229.0474 | 175 | 61.3 | 207.4 | 193.3333 | 193.3333 | 14.0667 | 105.4 | 96.6667 | 96.6667 | 8.7333 | 546.5 | 568.2985 | 568.2985 | -21.7985 | 10.4 | 9.839 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 164.7073 | 164.7073 | -2.8073 | 7 | 6.8335 | 5.1346 | 1.8654 | 3.6 | 3.751 | 2.8185 | 0.78152 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.4 | 12.7815 | 14.9922 | -0.59219 | 89.8 | 70.0001 | 82.1075 | 7.6925 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5.2 |  | 0 | 5.2 | 109.5 | 112.9054 | 112.9054 | -3.4054 | 156.8 | 221.3011 | 221.3011 | -64.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.1 | 229.5707 | 229.5707 | -1.4707 | 81.3 | 81.9541 | 81.9541 | -0.65415 | 148.9 | 150.2798 | 150.2798 | -1.3798 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 10 | 9.6429 | 9.6429 | 0.35707 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 | 181.3 | 173.3333 | 173.3333 | 7.9667 | 180.4 | 173.3333 | 173.3333 | 7.0667 | 183.6 | 173.3333 | 173.3333 | 10.2667 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 | 5.8 | 4.9995 | 9.09 | -3.29 | 4.4 | 5.472 | 9.9491 | -5.5491 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 166.5 | 171.5419 | 171.5419 | -5.0419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 | 0 |  | 48.7369 | -48.7369 |  |  | 102.57 | -102.57 | 44 | 48.4165 | 0 | 44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 88.8156 | 88.8156 | -3.3156 | 52.1 |  |  | 52.1 | 171.7 | 179.8793 | 140.6719 | 31.0282 | 200 | 179.8793 | 140.6719 | 59.3282 | 180.8 | 179.8793 | 140.6719 | 40.1281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 171.5 | 174.359 | 174.359 | -2.859 | 130.6 | 133.68 | 133.68 | -3.08 | 45.7 | 45.469 | 45.469 | 0.23097 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.6 | 136.6667 | 136.6667 | -20.0667 | 0 | 136.6667 | 136.6667 | -136.6667 | 61.2 | 136.6667 | 136.6667 | -75.4667 | 103.1 |  |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.126 | 0.174 | 50.8 | 48.727 | 48.727 | 2.073 | 75.1 |  | 68.268 | 6.832 | 16.5 | 15.866 | 15.866 | 0.634 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | -1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.4 |  | 10.779 | 2.621 | 16.4 |  | 15.394 | 1.006 | 6.7 | 6.147 | 6.147 | 0.553 | 26.9 | 24.737 | 24.737 | 2.163 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 16.5 |  | 13.338 | 3.162 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 15.7 | 12.4807 | 12.4809 | 3.2191 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 9.4 | 10 | 12.3902 | -2.9902 | 12.2 | 13 | 11.7073 | 0.49268 | 17 | 18 | 15.6098 | 1.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 19.79 | 19.79 | -0.49 | 67.4 | 53.841 | 53.841 | 13.559 | 30.3 |  | 28.272 | 2.028 | 56.4 | 37.6733 | 39.46 | 16.94 | 61.9 | 44.7338 | 45.32 | 16.58 | 8.3 | 3.08 | 3.08 | 5.22 | 5.2 | 3.16 | 3.16 | 2.04 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.7122 | 5.4 | 5 | 7 | -1.6 | 6 | 7.5 | 7.5 | -1.5 | 17.6 | 19.5122 | 19.5122 | -1.9122 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 17.4 | 19.5122 | 19.5122 | -2.1122 | 14.4 | 14.161 | 14.161 | 0.239 | 0 |  | 227.49 | -227.49 | 17.4 |  | 14.657 | 2.743 | 124.5 |  | 117.993 | 6.507 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4 | 16 | 16 | -12 | 20.5 | 31 | 31 | -10.5 | 91.6 |  | 86.09 | 5.51 | 16.7 |  | 12.471 | 4.229 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 10 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 13:00 | 99.8 | 100 | 100 | -0.2 | 647.3 | 646.7979 | 646.7979 | 0.50211 | 214.6 | 211.4413 | 211.4413 | 3.1587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 219.7 | 219.1883 | 235.8476 | -16.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 117.4432 | 116.6667 | -9.3667 | 107.7 | 117.4432 | 116.6667 | -8.9667 | 107.9 | 117.4432 | 116.6667 | -8.7667 | 207.3 | 176.1647 | 175 | 32.3 | 206.5 | 193.3333 | 193.3333 | 13.1667 | 105.8 | 96.6667 | 96.6667 | 9.1333 | 558.1 | 568.2985 | 568.2985 | -10.1985 | 10.4 | 9.839 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 7.5 | 6.8335 | 5.1346 | 2.3653 | 4.4 | 3.751 | 2.8185 | 1.5815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.1 | 12.7815 | 13.1563 | 0.94369 | 85.1 | 70.0001 | 72.053 | 13.047 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 |  | 0 | 5.1 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 181.1 | 221.3011 | 221.3011 | -40.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.6 | 229.5707 | 229.5707 | 2.0293 | 81 | 81.9541 | 81.9541 | -0.95415 | 130.2 | 150.2798 | 150.2798 | -20.0798 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 88.5 | 87.6576 | 87.6576 | 0.84244 | 182.3 | 173.3333 | 173.3333 | 8.9667 | 182.6 | 173.3333 | 173.3333 | 9.2667 | 184.6 | 173.3333 | 173.3333 | 11.2667 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 5.7 | 4.9995 | 9.09 | -3.39 | 4.5 | 5.472 | 9.9491 | -5.4491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 169.9 | 171.5419 | 171.5419 | -1.6419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 | 0 |  | 46.7673 | -46.7673 |  |  | 102.57 | -102.57 | 44.2 | 48.4165 | 0 | 44.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 0 |  |  | 0 | 171.6 | 179.8793 | 91.6667 | 79.9333 | 200 | 179.8793 | 91.6667 | 108.3333 | 178.8 | 179.8793 | 91.6667 | 87.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 109.1 | 174.359 | 174.359 | -65.259 | 124.5 | 133.68 | 133.68 | -9.18 | 46.6 | 45.469 | 45.469 | 1.131 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.3 | 150 | 150 | -32.7 | 0 | 150 | 150 | -150 | 59 | 150 | 150 | -91 | 103.3 |  |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.122 | 0.078 | 50.5 | 51.567 | 51.567 | -1.067 | 73.4 |  | 68.195 | 5.205 | 17 | 16 | 16 | 1 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | -0.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.5 |  | 10.697 | 2.803 | 16.6 |  | 15.402 | 1.198 | 7.2 | 6.602 | 6.602 | 0.598 | 29.9 | 26.85 | 26.85 | 3.05 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 16.4 |  | 13.468 | 2.932 | 3.1 | 3.351 | 3.351 | -0.251 | 15.7 | 12.4807 | 12.4807 | 3.2193 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.6 | 20 | 17.1707 | 2.4293 | 9.3 | 10 | 12.3902 | -3.0902 | 12.6 | 13 | 11.7073 | 0.89268 | 17.2 | 18 | 15.6098 | 1.5902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 21.03 | 21.03 | -3.23 | 71.4 | 59.09 | 59.09 | 12.31 | 30.3 |  | 28.606 | 1.694 | 70 | 41.7032 | 42.08 | 27.92 | 69.9 | 49.4659 | 49.77 | 20.13 | 10.6 | 3.65 | 3.65 | 6.95 | 7.6 | 3.47 | 3.47 | 4.13 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.7122 | 5.4 | 5 | 7 | -1.6 | 6 | 7.5 | 7.5 | -1.5 | 17.4 | 19.5122 | 19.5122 | -2.1122 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 17.4 | 19.5122 | 19.5122 | -2.1122 | 16.3 | 14.391 | 14.391 | 1.909 | 0 |  | 234.75 | -234.75 | 16.9 |  | 14.19 | 2.71 | 121.8 |  | 118.583 | 3.217 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.4 | 25 | 25 | 22.4 | 57.7 | 40 | 40 | 17.7 | 89.9 |  | 85.772 | 4.128 | 16.2 |  | 10.77 | 5.43 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 13:30 | 98 | 100 | 100 | -2 | 640.7 | 646.7979 | 646.7979 | -6.0979 | 212.9 | 211.4413 | 211.4413 | 1.4587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89 | 92.2263 | 92.2263 | -3.2263 | 218.2 | 219.1883 | 235.8476 | -17.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 129.8016 | 139.475 | -32.675 | 106.9 | 129.8016 | 139.475 | -32.575 | 106.5 | 129.8016 | 139.475 | -32.975 | 205.7 | 194.7024 | 209.2125 | -3.5125 | 205.5 | 193.3333 | 193.3333 | 12.1667 | 105.4 | 96.6667 | 96.6667 | 8.7333 | 549.6 | 568.2985 | 568.2985 | -18.6985 | 10.4 | 9.839 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7 | 6.8335 | 5.1346 | 1.8654 | 4.5 | 3.751 | 2.8185 | 1.6815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.1 | 12.7815 | 14.9922 | -1.8922 | 85.7 | 70.0001 | 82.1075 | 3.5925 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5.2 |  | 5.23 | -0.03 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 132.6 | 221.3011 | 221.3011 | -88.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.4 | 229.5707 | 229.5707 | -2.1707 | 80.5 | 81.9541 | 81.9541 | -1.4542 | 121.2 | 150.2798 | 150.2798 | -29.0798 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 | 181.1 | 136.9487 | 133.3333 | 47.7667 | 182.1 | 136.9487 | 133.3333 | 48.7667 | 184.7 | 136.9487 | 133.3333 | 51.3667 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 5.8 | 4.9995 | 9.09 | -3.29 | 4.4 | 5.472 | 9.9491 | -5.5491 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 167.3 | 171.5419 | 171.5419 | -4.2419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 | 0 |  | 43.7242 | -43.7242 |  |  | 102.57 | -102.57 | 44.8 | 48.4165 | 0 | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.8156 | 88.8156 | -3.2156 | 0 |  |  | 0 | 117.8 | 179.8793 | 118.0129 | -0.21292 | 171.4 | 179.8793 | 118.0129 | 53.3871 | 157 | 179.8793 | 118.0129 | 38.9871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 74.6 | 126.6977 | 0 | 74.6 | 121.8 | 133.68 | 133.68 | -11.88 | 46 | 45.469 | 45.469 | 0.53097 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117 | 150 | 150 | -33 | 0 | 150 | 150 | -150 | 58 | 150 | 150 | -92 | 103.2 |  |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.122 | 0.078 | 59.1 | 52.368 | 52.368 | 6.732 | 73.4 |  | 67.652 | 5.748 | 16.4 | 15.905 | 15.905 | 0.495 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13 |  | 10.57 | 2.43 | 16.1 |  | 15.396 | 0.704 | 7.6 | 6.879 | 6.879 | 0.721 | 32 | 28.187 | 28.187 | 3.813 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 16.7 |  | 13.621 | 3.079 | 3.1 | 3.351 | 3.351 | -0.251 | 15.6 | 12.4807 | 19.8686 | -4.2686 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 20 | 17.1707 | 2.2293 | 9.2 | 10 | 12.3902 | -3.1902 | 12.3 | 13 | 11.7073 | 0.59268 | 17 | 18 | 15.6098 | 1.3902 | 8.7 | 19.3171 | 19.3171 | -10.6171 | 16.7 | 21.966 | 21.966 | -5.266 | 73.6 | 61.744 | 61.744 | 11.856 | 30.3 |  | 29.041 | 1.259 | 85.6 | 45.6846 | 44.38 | 41.22 | 73.9 | 54.1121 | 53.18 | 20.72 | 10.6 | 3.81 | 3.81 | 6.79 | 7.5 | 3.69 | 3.69 | 3.81 | 18.5 | 19.5122 | 19.5122 | -1.0122 | 5.4 | 5 | 7 | -1.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 17.4 | 19.5122 | 19.5122 | -2.1122 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 14.9 | 14.267 | 14.267 | 0.633 | 0 |  | 235.22 | -235.22 | 16 |  | 13.589 | 2.411 | 129.4 |  | 118.902 | 10.498 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.7 | 37 | 37 | 35.7 | 70.6 | 49 | 49 | 21.6 | 94.1 |  | 85.301 | 8.799 | 15.4 |  | 9.248 | 6.152 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 8.7 | 19.3171 | 19.3171 | -10.6171 | 10.9 | 10.6 | 10.6 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 14:00 | 100.4 | 100 | 100 | 0.4 | 647.4 | 646.7979 | 646.7979 | 0.60211 | 215 | 211.4413 | 211.4413 | 3.5587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 217.6 | 219.1883 | 235.8476 | -18.2476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 134.6611 | 139.475 | 28.125 | 165.8 | 134.6611 | 139.475 | 26.325 | 166.8 | 134.6611 | 139.475 | 27.325 | 250.7 | 201.9917 | 209.2125 | 41.4875 | 205.3 | 195.122 | 195.122 | 10.178 | 108.1 | 97.561 | 97.561 | 10.539 | 550.3 | 568.2985 | 568.2985 | -17.9985 | 10.5 | 9.839 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1927 | 7.5 | 6.8335 | 5.1346 | 2.3653 | 4.6 | 3.751 | 2.8185 | 1.7815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.6 | 12.7815 | 14.9922 | -1.3922 | 85.4 | 70.0001 | 82.1075 | 3.2925 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 5.23 | -4.83 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 159.2 | 221.3011 | 221.3011 | -62.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.6 | 229.5707 | 229.5707 | 0.02927 | 80.5 | 81.9541 | 81.9541 | -1.4542 | 121 | 151.165 | 150.2798 | -29.2798 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 88 | 87.6576 | 87.6576 | 0.34244 | 141.5 | 135.228 | 133.3333 | 8.1667 | 142.7 | 135.228 | 133.3333 | 9.3667 | 169.3 | 135.228 | 133.3333 | 35.9667 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 | 5.6 | 4.9995 | 9.09 | -3.49 | 4.4 | 5.472 | 9.9491 | -5.5491 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 169.8 | 171.5419 | 171.5419 | -1.7418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 | 0 |  | 43.2803 | -43.2803 |  |  | 102.57 | -102.57 | 44.8 | 48.4165 | 0 | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 0 |  |  | 0 | 83.8 | 179.8793 | 128.7839 | -44.9839 | 83.7 | 179.8793 | 128.7839 | -45.0839 | 108.7 | 179.8793 | 128.7839 | -20.0839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 117.7 | 133.1154 | 0 | 117.7 | 123.4 | 133.68 | 133.68 | -10.28 | 46.4 | 45.469 | 45.469 | 0.93097 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 150 | 150 | -35 | 30 | 150 | 150 | -120 | 56.8 | 150 | 150 | -93.2 | 103.7 |  |  | 103.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 0.948 | 0.152 | 60.4 | 52.489 | 52.489 | 7.911 | 72.8 |  | 65.619 | 7.181 | 17 | 15.734 | 15.734 | 1.266 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.3 |  | 10.456 | 2.844 | 16.3 |  | 15.49 | 0.81 | 7.9 | 6.978 | 6.978 | 0.922 | 33.2 | 28.75 | 28.75 | 4.45 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 16.6 |  | 13.209 | 3.391 | 3.1 | 3.351 | 3.351 | -0.251 | 15.7 | 12.4807 | 19.8692 | -4.1692 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 20 | 17.1707 | 2.2293 | 9.2 | 10 | 12.3902 | -3.1902 | 12.6 | 13 | 11.7073 | 0.89268 | 17.1 | 18 | 15.6098 | 1.4902 | 18 | 19.3171 | 19.3171 | -1.3171 | 18.3 | 22.8 | 22.8 | -4.5 | 75.3 | 63.534 | 63.534 | 11.766 | 30.3 |  | 29.156 | 1.144 | 82.4 | 48.9428 | 46.57 | 35.83 | 82.3 | 58.0728 | 56.23 | 26.07 | 13.4 | 3.83 | 3.83 | 9.57 | 9.7 | 3.88 | 3.88 | 5.82 | 18.5 | 19.5122 | 19.5122 | -1.0122 | 5.3 | 5 | 7 | -1.7 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 17.2 | 19.5122 | 19.5122 | -2.3122 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 18 | 19.5122 | 19.5122 | -1.5122 | 15.3 | 14.024 | 14.024 | 1.276 | 0 |  | 228.91 | -228.91 | 14.7 |  | 13.03 | 1.67 | 124.2 |  | 120.081 | 4.119 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80 | 52 | 52 | 28 | 69.2 | 57 | 57 | 12.2 | 90.5 |  | 85.531 | 4.969 | 14.1 |  | 7.977 | 6.123 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 18 | 19.3171 | 19.3171 | -1.3171 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 14:30 | 99.7 | 100 | 100 | -0.3 | 642.4 | 646.7979 | 646.7979 | -4.3979 | 214.1 | 211.4413 | 211.4413 | 2.6587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 87.1 | 92.2263 | 92.2263 | -5.1263 | 216.5 | 219.1883 | 235.8476 | -19.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 147.3333 | 147.2748 | 17.5252 | 164.8 | 147.3333 | 147.2748 | 17.5252 | 165.1 | 147.3333 | 147.2748 | 17.8252 | 256.4 | 220.9999 | 220.9122 | 35.4878 | 206.4 | 195.122 | 195.122 | 11.278 | 109.3 | 97.561 | 97.561 | 11.739 | 552.3 | 568.2985 | 568.2985 | -15.9985 | 10.3 | 9.839 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.7073 | 164.7073 | 0.09268 | 7 | 6.8335 | 5.1346 | 1.8654 | 4 | 3.751 | 2.8185 | 1.1815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.3 | 12.7815 | 14.9922 | -1.6922 | 83.7 | 70.0001 | 82.1075 | 1.5925 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.23 | -5.23 | 109.7 | 112.9054 | 112.9054 | -3.2054 | 219.6 | 221.5563 | 221.5563 | -1.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.1 | 229.5707 | 229.5707 | -1.4707 | 79.5 | 81.9541 | 81.9541 | -2.4541 | 119.1 | 151.163 | 150.2798 | -31.1798 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 122.3 | 134.69 | 133.3333 | -11.0333 | 123.8 | 134.69 | 133.3333 | -9.5333 | 154.3 | 134.69 | 133.3333 | 20.9667 | 106.5 | 110.9132 | 110.9132 | -4.4132 | 5.7 | 4.9995 | 9.09 | -3.39 | 4.4 | 5.472 | 9.9491 | -5.5491 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.9 | 34.4195 | 34.4195 | 2.4805 | 168.6 | 171.5419 | 171.5419 | -2.9419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 | 0 |  | 46.4987 | -46.4987 |  |  | 102.57 | -102.57 | 45.5 | 48.4165 | 0 | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 88.8156 | 88.8156 | -3.7156 | 0 |  |  | 0 | 106.6 | 179.8793 | 121.9084 | -15.3084 | 101.7 | 179.8793 | 121.9084 | -20.2084 | 115.5 | 179.8793 | 121.9084 | -6.4084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 191.7 | 164.1028 | 67.8341 | 123.8659 | 120.9 | 133.68 | 133.68 | -12.78 | 45.9 | 45.469 | 45.469 | 0.43097 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 150 | 150 | -59.5 | 87 | 150 | 150 | -63 | 50 | 150 | 150 | -100 | 104.1 |  |  | 104.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.919 | 0.081 | 76 | 53.402 | 53.402 | 22.598 | 71.4 |  | 62.549 | 8.851 | 17.4 | 15.541 | 15.541 | 1.859 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.3 |  | 10.138 | 3.162 | 16 |  | 15.527 | 0.473 | 8.4 | 7.246 | 7.246 | 1.154 | 34.6 | 29.743 | 29.743 | 4.857 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 16.3 |  | 11.717 | 4.583 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 15.6 | 12.4807 | 19.1896 | -3.5896 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 20 | 17.1707 | 2.2293 | 9.2 | 10 | 12.3902 | -3.1902 | 12.3 | 13 | 11.7073 | 0.59268 | 17 | 18 | 15.6098 | 1.3902 | 17.9 | 19.3171 | 19.3171 | -1.4171 | 23.4 | 23.013 | 23.013 | 0.387 | 72.7 | 63.706 | 63.706 | 8.994 | 30.4 |  | 28.617 | 1.783 | 88.2 | 50.2283 | 48.05 | 40.15 | 74.1 | 60.9408 | 59.55 | 14.55 | 15.2 | 4.12 | 4.12 | 11.08 | 11.1 | 4.19 | 4.19 | 6.91 | 18.5 | 19.5122 | 19.5122 | -1.0122 | 5.3 | 5 | 7 | -1.7 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 18 | 19.5122 | 19.5122 | -1.5122 | 15.1 | 13.75 | 13.75 | 1.35 | 0 |  | 228.01 | -228.01 | 13 |  | 12.405 | 0.595 | 124.5 |  | 118.606 | 5.894 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.2 | 65 | 65 | 28.2 | 87.2 | 67 | 67 | 20.2 | 90.3 |  | 84.23 | 6.07 | 12.6 |  | 6.327 | 6.273 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 18 | 19.3171 | 19.3171 | -1.3171 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 15:00 | 102.4 | 100 | 100 | 2.4 | 649.9 | 646.7979 | 646.7979 | 3.1021 | 215.2 | 211.4413 | 211.4413 | 3.7587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 219.6 | 219.1883 | 235.8476 | -16.2476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 147.3333 | 147.3333 | -43.3333 | 103.7 | 147.3333 | 147.3333 | -43.6333 | 104 | 147.3333 | 147.3333 | -43.3333 | 211.6 | 220.9999 | 220.9999 | -9.3999 | 205.2 | 195.122 | 195.122 | 10.078 | 108.8 | 97.561 | 97.561 | 11.239 | 564.4 | 568.2985 | 568.2985 | -3.8985 | 10.5 | 9.839 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.7073 | 164.7073 | 2.6927 | 7.6 | 6.8335 | 5.1346 | 2.4653 | 4.5 | 3.751 | 2.8185 | 1.6815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.3 | 12.7815 | 14.9922 | -1.6922 | 85.2 | 70.0001 | 82.1075 | 3.0925 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 |  | 5.23 | -2.73 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 216.5 | 221.3011 | 221.3011 | -4.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.8 | 229.5707 | 229.5707 | 0.22927 | 79.8 | 81.9541 | 81.9541 | -2.1542 | 122.3 | 151.171 | 151.171 | -28.871 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 | 152.7 | 151.502 | 133.3333 | 19.3667 | 153.8 | 151.502 | 133.3333 | 20.4667 | 160.2 | 151.502 | 133.3333 | 26.8667 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 5.7 | 4.9995 | 9.09 | -3.39 | 4.4 | 5.472 | 9.9491 | -5.5491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 169.9 | 171.5419 | 171.5419 | -1.6419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 | 0 |  | 46.884 | -46.884 |  |  | 102.57 | -102.57 | 45.3 | 48.4165 | 0 | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 0 |  |  | 0 | 99.5 | 179.8793 | 149.5986 | -50.0986 | 108.2 | 179.8793 | 149.5986 | -41.3987 | 128.7 | 179.8793 | 149.5986 | -20.8986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 84.3 | 82.0513 | 20.5128 | 63.7872 | 123.7 | 133.68 | 133.68 | -9.98 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 115.3333 | 150 | -60.1 | 90.1 | 30 | 150 | -59.9 | 113.9 | 57.6667 | 150 | -36.1 | 103.5 |  |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.86 | 0.04 | 87.9 | 54.578 | 54.578 | 33.322 | 68.8 |  | 54.294 | 14.506 | 17.6 | 15.34 | 15.34 | 2.26 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.9 |  | 9.538 | 3.362 | 15.5 |  | 15.318 | 0.182 | 9 | 7.683 | 7.683 | 1.317 | 36.3 | 31.166 | 31.166 | 5.134 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 16.1 |  | 9.637 | 6.463 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 15.7 | 19.8692 | 19.8692 | -4.1692 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 20 | 17.1707 | 2.2293 | 9.1 | 10 | 12.3902 | -3.2902 | 12.8 | 13 | 11.7073 | 1.0927 | 17.3 | 18 | 15.6098 | 1.6902 | 18.3 | 19.3171 | 19.3171 | -1.0171 | 28.2 | 23.018 | 23.018 | 5.182 | 69.2 | 63.338 | 63.338 | 5.862 | 29.9 |  | 26.438 | 3.462 | 81.3 | 84.9544 | 49.29 | 32.01 | 74 | 82.8589 | 62.96 | 11.04 | 13.4 | 4.49 | 4.49 | 8.91 | 8.7 | 4.55 | 4.55 | 4.15 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 5.3 | 5 | 7 | -1.7 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 17.6 | 19.5122 | 19.5122 | -1.9122 | 17.5 | 19.5122 | 19.5122 | -2.0122 | 12.8 | 13.465 | 13.465 | -0.665 | 6.9 |  | 231.21 | -224.31 | 11.2 |  | 11.659 | -0.459 | 122.7 |  | 111.23 | 11.47 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.3 | 111.0564 | 77 | 22.3 | 93.4 | 109.5808 | 79 | 14.4 | 88.6 |  | 78.846 | 9.754 | 10.7 |  | 4.327 | 6.373 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 18.4 | 19.3171 | 19.3171 | -0.91707 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 15:30 | 100.7 | 100 | 100 | 0.7 | 653.4 | 646.7979 | 646.7979 | 6.6021 | 216.6 | 211.4413 | 211.4413 | 5.1587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 220.6 | 219.1883 | 235.8476 | -15.2476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136 | 127.1158 | 135.472 | 0.52795 | 135.7 | 127.1158 | 135.472 | 0.22795 | 135.7 | 127.1158 | 135.472 | 0.22795 | 222.5 | 190.6736 | 203.2081 | 19.2919 | 208 | 195.122 | 195.122 | 12.878 | 109 | 97.561 | 97.561 | 11.439 | 570 | 568.2985 | 568.2985 | 1.7015 | 10.4 | 9.839 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 7.8 | 6.8335 | 5.1346 | 2.6654 | 4.6 | 3.751 | 2.8185 | 1.7815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.3 | 12.7815 | 14.9922 | -1.6922 | 82.4 | 70.0001 | 82.1075 | 0.29246 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  | 5.23 | -0.73 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 221.6 | 221.3011 | 221.3011 | 0.29892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.5 | 229.5707 | 229.5707 | 0.92927 | 78.7 | 81.9541 | 81.9541 | -3.2542 | 122.3 | 151.168 | 151.168 | -28.868 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 88.6 | 87.6576 | 87.6576 | 0.94244 | 124.4 | 149.8056 | 133.3333 | -8.9333 | 124.8 | 149.8056 | 133.3333 | -8.5333 | 155.4 | 149.8056 | 133.3333 | 22.0667 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 6.1 | 4.9995 | 9.09 | -2.99 | 4.5 | 5.472 | 9.9491 | -5.4491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 172.1 | 171.5419 | 171.5419 | 0.55815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 | 0 |  | 40.7223 | -40.7223 |  |  | 102.57 | -102.57 | 45.6 | 48.4165 | 0 | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 0 |  |  | 0 | 84.3 | 179.8793 | 179.8793 | -95.5793 | 84 | 179.8793 | 179.8793 | -95.8793 | 105.6 | 179.8793 | 179.8793 | -74.2793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 190.5 | 167.9401 | 67.8341 | 122.6659 | 124.4 | 133.68 | 133.68 | -9.28 | 46.9 | 45.469 | 45.469 | 1.431 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 120 | 142.7266 | -52.6266 | 90.4 | 90 | 142.7266 | -52.3265 | 115.6 | 60 | 142.7266 | -27.1266 | 103.6 |  |  | 103.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.723 | 0.077 | 90.9 | 58.098 | 58.098 | 32.802 | 64.4 |  | 37.887 | 26.513 | 15.6 | 14.785 | 14.785 | 0.815 | 0.4 |  | 0.1 | 0.3 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12 |  | 8.125 | 3.875 | 14.5 |  | 14.652 | -0.152 | 9.8 | 8.216 | 8.216 | 1.584 | 39 | 32.743 | 32.743 | 6.257 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.096 | -7.096 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 15.7 | 18.8985 | 19.8692 | -4.1692 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 20 | 17.1707 | 2.2293 | 9 | 10 | 12.3902 | -3.3902 | 13 | 13 | 11.7073 | 1.2927 | 17.5 | 18 | 15.6098 | 1.8902 | 19.4 | 19.3171 | 19.3171 | 0.08293 | 28.1 | 22.789 | 22.789 | 5.311 | 72.4 | 63.287 | 63.287 | 9.113 | 28.5 |  | 20.909 | 7.591 | 77.4 | 83.5461 | 51.57 | 25.83 | 76.2 | 79.762 | 65.72 | 10.48 | 12.9 | 4.67 | 4.67 | 8.23 | 7.5 | 4.79 | 4.79 | 2.71 | 18.2 | 19.5122 | 19.5122 | -1.3122 | 5.3 | 5 | 7 | -1.7 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 16.8 | 19.5122 | 19.5122 | -2.7122 | 17.6 | 19.5122 | 19.5122 | -1.9122 | 17.3 | 19.5122 | 19.5122 | -2.2122 | 12.2 | 12.813 | 12.813 | -0.613 | 18.3 |  | 211.67 | -193.37 | 9 |  | 10.997 | -1.997 | 115.9 |  | 89.557 | 26.343 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112 | 115.3444 | 88 | 24 | 109.1 | 113.4638 | 88 | 21.1 | 84.2 |  | 67.188 | 17.012 | 8.6 |  | 2.42 | 6.18 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 19.4 | 19.3171 | 19.3171 | 0.08293 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 16:00 | 98.8 | 100 | 100 | -1.2 | 642.6 | 646.7979 | 646.7979 | -4.1979 | 213.1 | 211.4413 | 211.4413 | 1.6587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 92.1 | 92.2263 | 92.2263 | -0.12634 | 218 | 219.1883 | 235.8476 | -17.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 127.3018 | 135.472 | -30.472 | 105.2 | 127.3018 | 135.472 | -30.2721 | 104.6 | 127.3018 | 135.472 | -30.8721 | 206.5 | 190.9527 | 203.2081 | 3.2919 | 207 | 195.122 | 195.122 | 11.878 | 108.8 | 97.561 | 97.561 | 11.239 | 543 | 568.2985 | 568.2985 | -25.2985 | 10.6 | 9.839 | 5.4892 | 5.1109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.2 | 164.7073 | 164.7073 | 7.4927 | 6.8 | 6.8335 | 5.1346 | 1.6654 | 4.8 | 3.751 | 2.8185 | 1.9815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.8 | 12.7815 | 14.9922 | -2.1922 | 84.1 | 70.0001 | 82.1075 | 1.9925 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 |  | 0 | 5.1 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 182.3 | 221.3011 | 221.3011 | -39.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230 | 229.5707 | 229.5707 | 0.42927 | 78.3 | 81.9541 | 81.9541 | -3.6542 | 126.1 | 151.167 | 151.167 | -25.067 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 92.6 | 87.6576 | 87.6576 | 4.9424 | 124.6 | 170.2116 | 157.7243 | -33.1243 | 123.9 | 170.2116 | 157.7243 | -33.8244 | 150.3 | 170.2116 | 157.7243 | -7.4243 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 8.4 | 4.9995 | 9.09 | -0.69 | 4.4 | 5.472 | 9.9491 | -5.5491 | 47.7 | 47.2663 | 47.2663 | 0.43366 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.2 | 34.4195 | 34.4195 | 4.7805 | 169.3 | 171.5419 | 171.5419 | -2.2418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 | 0 |  | 50.5463 | -50.5463 |  |  | 102.57 | -102.57 | 45.9 | 48.4165 | 0 | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 0 |  |  | 0 | 170.9 | 179.8793 | 179.8793 | -8.9793 | 164.7 | 179.8793 | 179.8793 | -15.1793 | 163.2 | 179.8793 | 179.8793 | -16.6793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 76 | 167.0815 | 67.8341 | 8.1659 | 132.4 | 133.68 | 133.68 | -1.28 | 45.8 | 45.469 | 45.469 | 0.33097 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 120 | 146.6661 | -56.7661 | 88.9 | 90 | 146.6661 | -57.7661 | 114.2 | 60 | 146.6661 | -32.4661 | 102.8 |  |  | 102.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.523 | -0.323 | 103.4 | 62.398 | 62.398 | 41.002 | 46.8 |  | 20.384 | 26.416 | 15.5 | 14.111 | 14.111 | 1.389 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 19.6 | 17.561 | 17.561 | 2.039 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 9.5 |  | 5.159 | 4.341 | 11.4 |  | 13.054 | -1.654 | 11 | 8.846 | 8.846 | 2.154 | 42.7 | 34.474 | 34.474 | 8.226 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 14.5 |  | 2.784 | 11.716 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 15.5 | 19.2509 | 19.8692 | -4.3692 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 20 | 17.1707 | 2.2293 | 8.1 | 10 | 12.3902 | -4.2902 | 12.3 | 13 | 11.7073 | 0.59268 | 17 | 18 | 15.6098 | 1.3902 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 27.8 | 22.481 | 22.481 | 5.319 | 68.1 | 63.341 | 63.341 | 4.759 | 20.1 |  | 12.248 | 7.852 | 79.6 | 84.7119 | 54.19 | 25.41 | 75.9 | 84.4885 | 68.26 | 7.64 | 12.2 | 4.79 | 4.79 | 7.41 | 7.2 | 4.99 | 4.99 | 2.21 | 18.2 | 19.5122 | 19.5122 | -1.3122 | 5.3 | 5 | 7 | -1.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 16.4 | 19.5122 | 19.5122 | -3.1122 | 17.6 | 19.5122 | 19.5122 | -1.9122 | 17.3 | 19.5122 | 19.5122 | -2.2122 | 12.6 | 12.039 | 12.039 | 0.561 | 156.3 |  | 168.23 | -11.93 | 6.6 |  | 9.992 | -3.392 | 83.4 |  | 51.792 | 31.608 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.2 | 117.5644 | 96 | 16.2 | 103.3 | 117.6078 | 96 | 7.3 | 72.7 |  | 43.607 | 29.093 | 6.3 |  | 0.722 | 5.578 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 16:30 | 95.9 | 100 | 100 | -4.1 | 645.7 | 646.7979 | 646.7979 | -1.0979 | 214.2 | 211.4413 | 211.4413 | 2.7587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 218 | 219.1883 | 235.8476 | -17.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 145.1111 | 135.472 | -29.5721 | 105 | 145.1111 | 135.472 | -30.472 | 106.9 | 145.1111 | 135.472 | -28.5721 | 206.7 | 217.6667 | 203.2081 | 3.4919 | 206.2 | 195.122 | 195.122 | 11.078 | 109.7 | 97.561 | 97.561 | 12.139 | 552.9 | 568.2985 | 568.2985 | -15.3985 | 10.5 | 9.839 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.8 | 164.7073 | 164.7073 | 7.0927 | 7.3 | 6.8335 | 5.1346 | 2.1654 | 5.2 | 3.751 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.2 | 12.7815 | 14.9922 | -1.7922 | 83.3 | 70.0001 | 82.1075 | 1.1925 |  |  |  | 0 | 0 |  | 11.9 | -11.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 217.4 | 221.5563 | 221.3011 | -3.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.1 | 229.5707 | 229.5707 | -1.4707 | 76.5 | 81.9541 | 81.9541 | -5.4542 | 121.8 | 151.166 | 151.166 | -29.366 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.2 | 9.6429 | 9.6429 | -0.44293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 94 | 87.6576 | 87.6576 | 6.3424 | 121.3 | 177.6446 | 181.6667 | -60.3667 | 122.1 | 177.6446 | 181.6667 | -59.5667 | 150.9 | 177.6446 | 181.6667 | -30.7667 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 8.5 | 4.9995 | 9.09 | -0.59 | 4.5 | 5.472 | 9.9491 | -5.4491 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 169.7 | 171.5419 | 171.5419 | -1.8418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 | 0 |  | 54.0355 | -54.0355 |  |  | 102.57 | -102.57 | 46.3 | 48.4165 | 0 | 46.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 0 |  |  | 0 | 172.5 | 179.8793 | 179.8793 | -7.3793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 177.6 | 179.8793 | 179.8793 | -2.2793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 119.3 | 174.359 | 67.8341 | 51.4659 | 130.5 | 133.68 | 133.68 | -3.18 | 46.4 | 45.469 | 45.469 | 0.93097 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 133.3333 | 146.6661 | -44.2661 | 102.6 | 90 | 146.6661 | -44.0661 | 122.2 | 66.6667 | 146.6661 | -24.4661 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.45 | -0.35 | 102.2 | 67.516 | 67.516 | 34.684 | 22.8 |  | 8.936 | 13.864 | 17.1 | 12.898 | 12.898 | 4.202 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 3.9 |  | 1.141 | 2.759 | 4.4 |  | 7.889 | -3.489 | 12.3 | 9.545 | 9.545 | 2.755 | 46.4 | 36.444 | 36.444 | 9.956 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 10.6 |  | 0.528 | 10.072 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 15.2 | 19.8692 | 19.8692 | -4.6692 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 20 | 17.1707 | 2.2293 | 7.9 | 10 | 12.3902 | -4.4902 | 12.6 | 13 | 11.7073 | 0.89268 | 17.2 | 18 | 15.6098 | 1.5902 | 19.5 | 19.3171 | 19.3171 | 0.18293 | 28.4 | 21.513 | 21.513 | 6.887 | 66.9 | 62.467 | 62.467 | 4.433 | 10 |  | 4.493 | 5.507 | 68.8 | 88.6525 | 55.8 | 13 | 66.5 | 90.6094 | 70.51 | -4.01 | 11.8 | 5.05 | 5.05 | 6.75 | 8.2 | 4.95 | 4.95 | 3.25 | 18.2 | 19.5122 | 19.5122 | -1.3122 | 5.2 | 5 | 7 | -1.8 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 16.6 | 19.5122 | 19.5122 | -2.9122 | 17.6 | 19.5122 | 19.5122 | -1.9122 | 17.3 | 19.5122 | 19.5122 | -2.2122 | 13.9 | 11.339 | 11.339 | 2.561 | 88.8 |  | 109.71 | -20.91 | 3.8 |  | 8.601 | -4.801 | 43 |  | 17.16 | 25.84 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.6 | 118.5971 | 103 | 15.6 | 107.8 | 110.9605 | 101 | 6.8 | 40.5 |  | 14.871 | 25.629 | 4 |  | 0.063 | 3.937 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 17:00 | 99.9 | 100 | 100 | -0.1 | 643.4 | 646.7979 | 646.7979 | -3.3979 | 214.1 | 211.4413 | 211.4413 | 2.6587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 216.5 | 219.1883 | 235.8476 | -19.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.8 | 129.7126 | 135.472 | -14.6721 | 120.9 | 129.7126 | 135.472 | -14.5721 | 120.5 | 129.7126 | 135.472 | -14.972 | 219.8 | 194.5689 | 203.2081 | 16.5919 | 204.9 | 195.122 | 195.122 | 9.778 | 108.7 | 97.561 | 97.561 | 11.139 | 553.3 | 568.2985 | 568.2985 | -14.9985 | 10.5 | 9.839 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.7073 | 164.7073 | -0.50732 | 7.2 | 6.8335 | 5.1346 | 2.0654 | 5.2 | 3.751 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.2 | 12.7815 | 14.9922 | -1.7922 | 79.3 | 70.0001 | 82.1075 | -2.8075 |  |  |  | 0 | 0 |  | 11.9 | -11.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 209.9 | 221.3011 | 221.3011 | -11.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.1 | 229.5707 | 229.5707 | -2.4707 | 78.1 | 81.9541 | 81.9541 | -3.8542 | 151.4 | 151.166 | 151.166 | 0.234 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 | 120.9 | 149.5588 | 181.6667 | -60.7667 | 120.9 | 149.5588 | 181.6667 | -60.7667 | 151.3 | 149.5588 | 181.6667 | -30.3667 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 | 8.4 | 4.9995 | 9.09 | -0.69 | 4.6 | 5.472 | 9.9491 | -5.3491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 169 | 171.5419 | 171.5419 | -2.5419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 | 0 |  | 43.5082 | -43.5082 |  |  | 102.57 | -102.57 | 45.8 | 48.4165 | 0 | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 0 |  |  | 0 | 173.7 | 179.8793 | 179.8793 | -6.1793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 181.8 | 179.8793 | 179.8793 | 1.9207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 141.3 | 155.9547 | 67.8341 | 73.4659 | 129.6 | 133.68 | 133.68 | -4.08 | 46 | 45.469 | 45.469 | 0.53097 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 145 | 146.6661 | -44.1661 | 101.9 | 145 | 146.6661 | -44.7661 | 121.2 | 145 | 146.6661 | -25.4661 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.312 | -0.212 | 99.5 | 72.905 | 72.905 | 26.595 | 5.3 |  | 1.538 | 3.762 | 16.6 | 11.506 | 11.506 | 5.094 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | -1.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0.2 |  | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 1.797 | -1.597 | 13.7 | 10.314 | 10.314 | 3.386 | 50.3 | 38.652 | 38.652 | 11.648 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3.3 |  | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.351 | 3.351 | -0.151 | 15.5 | 18.1589 | 19.8692 | -4.3692 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 20 | 17.1707 | 2.2293 | 7.9 | 10 | 12.3902 | -4.4902 | 12.4 | 13 | 11.7073 | 0.69268 | 17.2 | 18 | 15.6098 | 1.5902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.9 | 20.325 | 20.325 | 5.575 | 61.8 | 61.282 | 61.282 | 0.518 | 2 |  | 0.458 | 1.542 | 71 | 85.6237 | 57.07 | 13.93 | 72.7 | 99.482 | 72.66 | 0.04 | 10.3 | 5.36 | 5.36 | 4.94 | 7.4 | 4.83 | 4.83 | 2.57 | 18.2 | 19.5122 | 19.5122 | -1.3122 | 5.2 | 5 | 7 | -1.8 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 17.2 | 19.5122 | 19.5122 | -2.3122 | 17.6 | 19.5122 | 19.5122 | -1.9122 | 17.3 | 19.5122 | 19.5122 | -2.2122 | 13.3 | 10.664 | 10.664 | 2.636 | 23.4 |  | 40.28 | -16.88 | 1.6 |  | 3.478 | -1.878 | 7.4 |  | 2.168 | 5.232 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.7 | 122.853 | 110 | 13.7 | 119.6 | 113.3877 | 103 | 16.6 | 8.4 |  | 1.296 | 7.104 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 17:30 | 99.4 | 100 | 100 | -0.6 | 646.3 | 646.7979 | 646.7979 | -0.49789 | 214.8 | 211.4413 | 211.4413 | 3.3587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 218.2 | 219.1883 | 235.8476 | -17.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 128.9995 | 125.725 | -11.525 | 114.6 | 128.9995 | 125.725 | -11.125 | 114.3 | 128.9995 | 125.725 | -11.425 | 214.7 | 193.4993 | 188.5875 | 26.1125 | 210 | 195.122 | 195.122 | 14.878 | 109.9 | 97.561 | 97.561 | 12.339 | 559.5 | 568.2985 | 568.2985 | -8.7985 | 10.4 | 9.839 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.4 | 6.8335 | 5.1346 | 2.2654 | 5.2 | 3.751 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.3 | 12.7815 | 14.9922 | -2.6922 | 80.2 | 70.0001 | 82.1075 | -1.9075 |  |  |  | 0 | 0 |  | 11.9 | -11.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 204.4 | 221.3011 | 221.3011 | -16.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.1 | 229.5707 | 229.5707 | -1.4707 | 79.9 | 81.9541 | 81.9541 | -2.0541 | 151.9 | 151.18 | 151.18 | 0.72 | 41.9 | 37.7093 | 37.7093 | 4.1907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 87.7 | 87.6576 | 87.6576 | 0.04244 | 123.3 | 155.0946 | 167.477 | -44.177 | 123.1 | 155.0946 | 167.477 | -44.377 | 151.7 | 155.0946 | 167.477 | -15.777 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 8.4 | 4.9995 | 9.09 | -0.69 | 4.6 | 5.472 | 9.9491 | -5.3491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 169.5 | 171.5419 | 171.5419 | -2.0419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  | 102.57 | -102.57 | 46 | 48.4165 | 0 | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 0 |  |  | 0 | 174.3 | 179.8793 | 179.8793 | -5.5793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 180.9 | 179.8793 | 179.8793 | 1.0207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 125.8 | 159.2458 | 133.3333 | -7.5333 | 130.8 | 133.68 | 133.68 | -2.88 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.9 | 146.6661 | 146.6661 | -28.7661 | 117.4 | 146.6661 | 146.6661 | -29.2661 | 131.1 | 146.6661 | 146.6661 | -15.5661 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.107 | -0.107 | 101.8 | 79.079 | 79.079 | 22.721 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 | 11.262 | 11.262 | 5.538 | 0 |  | 0 | 0 | 15.1 | 17.561 | 17.561 | -2.461 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.004 | -0.004 | 15 | 11.07 | 11.07 | 3.93 | 53.2 | 40.982 | 40.982 | 12.218 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 15.5 | 12.4807 | 19.8692 | -4.3692 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.1 | 20 | 17.1707 | 1.9293 | 7.8 | 10 | 12.3902 | -4.5902 | 12.1 | 13 | 11.7073 | 0.39268 | 17.2 | 18 | 15.6098 | 1.5902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 26.1 | 18.226 | 18.226 | 7.874 | 49.5 | 59.417 | 59.417 | -9.917 | 0 |  | 0 | 0 | 65.9 | 89.6881 | 58.26 | 7.64 | 80.9 | 102.938 | 73.46 | 7.44 | 8.7 | 5.41 | 5.41 | 3.29 | 8.5 | 4.63 | 4.63 | 3.87 | 18.2 | 19.5122 | 19.5122 | -1.3122 | 5.2 | 5 | 7 | -1.8 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 17.2 | 19.5122 | 19.5122 | -2.3122 | 17.6 | 19.5122 | 19.5122 | -1.9122 | 17.3 | 19.5122 | 19.5122 | -2.2122 | 13.4 | 10.218 | 10.218 | 3.182 | 0 |  | 3.46 | -3.46 | 0 |  | 0.053 | -0.053 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124 | 120.2197 | 114 | 10 | 115.7 | 109.8299 | 103 | 12.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 18:00 | 99.7 | 100 | 100 | -0.3 | 648 | 646.7979 | 646.7979 | 1.2021 | 215.2 | 211.4413 | 211.4413 | 3.7587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 218.5 | 219.1883 | 235.8476 | -17.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 131.2641 | 125.725 | -11.325 | 114.5 | 131.2641 | 125.725 | -11.225 | 114.4 | 131.2641 | 125.725 | -11.325 | 210.8 | 196.8962 | 188.5875 | 22.2125 | 210.4 | 195.122 | 195.122 | 15.278 | 109.7 | 97.561 | 97.561 | 12.139 | 560.7 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5985 | 10.4 | 9.839 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7.6 | 6.8335 | 5.1346 | 2.4653 | 5.1 | 3.751 | 2.8185 | 2.2815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.3 | 12.7815 | 14.9922 | -2.6922 | 76.2 | 70.0001 | 82.1075 | -5.9075 |  |  |  | 0 | 0 |  | 11.9 | -11.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 166.7 | 221.3011 | 221.3011 | -54.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.8 | 229.5707 | 229.5707 | 0.22927 | 76.8 | 81.9541 | 81.9541 | -5.1541 | 151.9 | 151.175 | 151.175 | 0.725 | 41.5 | 37.7093 | 37.7093 | 3.7907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 | 122.6 | 181.6667 | 175.0881 | -52.4881 | 122.4 | 181.6667 | 175.0881 | -52.6881 | 152.2 | 181.6667 | 175.0881 | -22.8881 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 8.4 | 4.9995 | 9.09 | -0.69 | 4.9 | 5.472 | 9.9491 | -5.0491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 169.7 | 171.5419 | 171.5419 | -1.8418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  | 102.57 | -102.57 | 46.5 | 48.4165 | 0 | 46.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 0 |  |  | 0 | 174.9 | 179.8793 | 179.8793 | -4.9793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 181.4 | 179.8793 | 179.8793 | 1.5207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 129.9 | 166.4626 | 133.3333 | -3.4333 | 138.9 | 133.68 | 133.68 | 5.22 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.6 | 146.6661 | 146.6661 | -28.0661 | 118.1 | 146.6661 | 146.6661 | -28.5661 | 130.5 | 146.6661 | 146.6661 | -16.1661 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.052 | -0.052 | 97.1 | 85.514 | 85.514 | 11.586 | 0 |  | 0 | 0 | 15.5 | 11.4 | 11.4 | 4.1 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 17.561 | 17.561 | -2.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.1 | 11.813 | 11.813 | 4.287 | 55.3 | 43.433 | 43.433 | 11.867 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 15.5 | 19.8692 | 19.8692 | -4.3692 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.1 | 20 | 17.1707 | 1.9293 | 7.6 | 10 | 12.3902 | -4.7902 | 12.2 | 13 | 11.7073 | 0.49268 | 17.3 | 18 | 15.6098 | 1.6902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27.5 | 15.822 | 15.822 | 11.678 | 55.6 | 57.324 | 57.324 | -1.724 | 0 |  | 0 | 0 | 65.1 | 82.6104 | 59.44 | 5.66 | 91.4 | 89.8728 | 73.81 | 17.59 | 8.5 | 5.38 | 5.38 | 3.12 | 7.5 | 4.4 | 4.4 | 3.1 | 18.2 | 19.5122 | 19.5122 | -1.3122 | 5.2 | 5 | 7 | -1.8 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 16.8 | 19.5122 | 19.5122 | -2.7122 | 18 | 19.5122 | 19.5122 | -1.5122 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 12.8 | 9.849 | 9.849 | 2.951 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.6 | 116.6626 | 114 | 8.6 | 106.8 | 96.7121 | 100 | 6.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 18:30 | 100.1 | 100 | 100 | 0.1 | 646.8 | 646.7979 | 646.7979 | 0.00211 | 214.7 | 211.4413 | 211.4413 | 3.2587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 218.6 | 219.1883 | 235.8476 | -17.2476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.2 | 167.3333 | 150.1692 | -1.9692 | 148.7 | 167.3333 | 150.1692 | -1.4692 | 148.3 | 167.3333 | 150.1692 | -1.8692 | 243.6 | 250.9999 | 225.2538 | 18.3462 | 209.9 | 195.122 | 195.122 | 14.778 | 109.5 | 97.561 | 97.561 | 11.939 | 560.4 | 568.2985 | 568.2985 | -7.8985 | 10.5 | 9.839 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 7.4 | 6.8335 | 5.1346 | 2.2654 | 4.9 | 3.751 | 2.8185 | 2.0815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.1 | 14.9922 | 14.9922 | -2.8922 | 82.3 | 98.5726 | 82.1076 | 0.19245 |  |  |  | 0 | 6.1 |  | 0 | 6.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 223.6 | 221.5563 | 221.5563 | 2.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.4 | 229.5707 | 229.5707 | -0.17073 | 76.6 | 81.9541 | 81.9541 | -5.3541 | 151.6 | 151.169 | 151.169 | 0.431 | 40.9 | 37.7093 | 37.7093 | 3.1907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 154.9 | 181.6667 | 181.6667 | -26.7667 | 155.4 | 181.6667 | 181.6667 | -26.2667 | 164.4 | 181.6667 | 181.6667 | -17.2667 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 8.4 | 4.9995 | 9.09 | -0.69 | 4.9 | 5.472 | 9.9491 | -5.0491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 169.7 | 171.5419 | 171.5419 | -1.8418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  | 102.57 | -102.57 | 47.1 | 41.4126 | 0 | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 0 |  |  | 0 | 175.6 | 179.8793 | 179.8793 | -4.2793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 182.8 | 179.8793 | 179.8793 | 2.9207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 156.2 | 182.4624 | 193.6729 | -37.4729 | 133 | 133.68 | 133.68 | -0.67996 | 46.4 | 45.469 | 45.469 | 0.93097 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.8 | 146.6661 | 146.6661 | -27.8661 | 118.6 | 146.6661 | 146.6661 | -28.0661 | 130.7 | 146.6661 | 146.6661 | -15.9661 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 85.3 | 87.288 | 87.288 | -1.988 | 0 |  | 0 | 0 | 16.1 | 12.05 | 12.05 | 4.05 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 17.561 | 17.561 | -1.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 12.535 | 12.535 | 4.465 | 56.9 | 45.185 | 45.185 | 11.715 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 15.4 | 19.8692 | 19.8692 | -4.4692 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.1 | 20 | 17.1707 | 1.9293 | 7.4 | 10 | 12.3902 | -4.9902 | 11.2 | 13 | 11.7073 | -0.50732 | 17.2 | 18 | 15.6098 | 1.5902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27 | 14.068 | 14.068 | 12.932 | 50.9 | 52.188 | 52.188 | -1.288 | 0 |  | 0 | 0 | 62.7 | 84.6377 | 60.22 | 2.48 | 83.7 | 97.1244 | 76.32 | 7.38 | 7.3 | 5.29 | 5.29 | 2.01 | 4.7 | 4.23 | 4.23 | 0.47 | 18.2 | 19.5122 | 19.5122 | -1.3122 | 5.2 | 5 | 7 | -1.8 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 16.8 | 19.5122 | 19.5122 | -2.7122 | 18 | 19.5122 | 19.5122 | -1.5122 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 9.8 | 9.869 | 9.869 | -0.069 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.5 | 109.8914 | 113 | 6.5 | 101.7 | 80.9689 | 96 | 5.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 19:00 | 100.2 | 0 | 100 | 0.2 | 645.8 | 646.7979 | 646.7979 | -0.99789 | 214.7 | 211.4413 | 211.4413 | 3.2587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 218.3 | 219.1883 | 235.8476 | -17.5476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.3 | 167.3333 | 152.1968 | -30.8968 | 121.4 | 167.3333 | 152.1968 | -30.7968 | 121.5 | 167.3333 | 152.1968 | -30.6968 | 218.9 | 250.9999 | 228.2952 | -9.3952 | 211.6 | 195.122 | 195.122 | 16.478 | 109.9 | 97.561 | 97.561 | 12.339 | 559.1 | 568.2985 | 568.2985 | -9.1985 | 10.5 | 9.839 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.7073 | 164.7073 | -1.1073 | 6.7 | 6.8335 | 5.1346 | 1.5654 | 4.9 | 3.751 | 2.8185 | 2.0815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 14.9922 | 14.9922 | -4.8922 | 81.5 | 143 | 82.1076 | -0.60755 |  |  |  | 0 | 11.6 |  | 0 | 11.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231 | 229.5707 | 229.5707 | 1.4293 | 76 | 81.9541 | 81.9541 | -5.9542 | 151.8 | 151.172 | 151.172 | 0.628 | 40.8 | 37.7093 | 37.7093 | 3.0907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 91.5 | 87.6576 | 87.6576 | 3.8424 | 180.1 | 181.6667 | 181.6667 | -1.5667 | 180.8 | 181.6667 | 181.6667 | -0.86672 | 182.7 | 181.6667 | 181.6667 | 1.0333 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 8.5 | 4.9995 | 9.09 | -0.59 | 4.9 | 5.472 | 9.9491 | -5.0491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 169.1 | 171.5419 | 171.5419 | -2.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 | 0 |  | 25.6411 | -25.6411 |  |  | 105 | -105 | 47.3 | 48.4165 | 0 | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 0 |  |  | 0 | 175.4 | 179.8793 | 179.8793 | -4.4793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 182.5 | 179.8793 | 179.8793 | 2.6207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 144.8 | 182.4624 | 199.4118 | -54.6118 | 133 | 133.68 | 133.68 | -0.67996 | 46.3 | 45.469 | 45.469 | 0.83097 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.3 | 146.6661 | 146.6661 | -13.3661 | 133.7 | 146.6661 | 146.6661 | -12.9661 | 140.5 | 146.6661 | 146.6661 | -6.1661 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 79.8 | 87.509 | 87.509 | -7.709 | 0 |  | 0 | 0 | 14.5 | 12.87 | 12.87 | 1.63 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 17.561 | 17.561 | -2.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.7 | 13.236 | 13.236 | 4.464 | 57.8 | 46.238 | 46.238 | 11.562 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 15.4 | 19.8692 | 19.8692 | -4.4692 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.1 | 20 | 17.1707 | 1.9293 | 7.7 | 10 | 12.3902 | -4.6902 | 12 | 13 | 11.7073 | 0.29268 | 17.2 | 18 | 15.6098 | 1.5902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 21.3 | 12.532 | 12.532 | 8.768 | 42.2 | 46.038 | 46.038 | -3.838 | 0 |  | 0 | 0 | 67.4 | 77.0378 | 60.88 | 6.52 | 88.9 | 90.6979 | 79.56 | 9.34 | 9 | 5.19 | 5.19 | 3.81 | 4.7 | 4.07 | 4.07 | 0.63 | 18.2 | 19.5122 | 19.5122 | -1.3122 | 5.2 | 5 | 7 | -1.8 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 16.6 | 19.5122 | 19.5122 | -2.9122 | 18 | 19.5122 | 19.5122 | -1.5122 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 9.8 | 10.02 | 10.02 | -0.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.1 | 101.6279 | 110 | 6.1 | 93.5 | 95.2463 | 89 | 4.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 19:30 | 0 | 0 | 100 | -100 | 648.3 | 646.7979 | 646.7979 | 1.5021 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 219 | 219.1883 | 235.8476 | -16.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.2 | 155.3333 | 155.1112 | -33.9112 | 121.7 | 155.3333 | 155.1112 | -33.4112 | 122 | 155.3333 | 155.1112 | -33.1112 | 221.3 | 232.9999 | 232.6667 | -11.3667 | 209.6 | 195.122 | 195.122 | 14.478 | 110 | 97.561 | 97.561 | 12.439 | 560.7 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5985 | 10.4 | 9.839 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20732 | 6.9 | 6.8335 | 5.1346 | 1.7653 | 5 | 3.751 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.6 | 14.9922 | 14.9922 | -3.3922 | 90.3 | 87.7026 | 82.1076 | 8.1924 |  |  |  | 0 | 11.6 |  | 0 | 11.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.5 | 229.5707 | 229.5707 | -1.0707 | 76.5 | 81.9541 | 81.9541 | -5.4542 | 152.1 | 151.17 | 151.17 | 0.93 | 41 | 37.7093 | 37.7093 | 3.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 88.1 | 87.6576 | 87.6576 | 0.44244 | 181.5 | 181.6667 | 181.6667 | -0.16672 | 182.2 | 181.6667 | 181.6667 | 0.53328 | 183.6 | 181.6667 | 181.6667 | 1.9333 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.9 | 5.472 | 9.9491 | -5.0491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.4195 | 34.4195 | 3.0805 | 169.4 | 171.5419 | 171.5419 | -2.1418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 | 0 |  | 25.6414 | -25.6414 |  |  | 106 | -106 | 47.4 | 48.4165 | 0 | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 0 |  |  | 0 | 175.4 | 179.8793 | 179.8793 | -4.4793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 181.8 | 179.8793 | 179.8793 | 1.9207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 201.1 | 227.8858 | 194.3331 | 6.7669 | 124.1 | 133.68 | 133.68 | -9.58 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134 | 136.6667 | 146.6661 | -12.6661 | 134 | 136.6667 | 146.6661 | -12.6661 | 140.4 | 136.6667 | 146.6661 | -6.2661 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74.6 | 96.3 | 86.257 | -11.657 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 13.434 | 13.434 | -0.834 | 0 |  | 0 | 0 | 15.4 | 17.561 | 17.561 | -2.161 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.3 | 21.3 | 13.768 | 4.532 | 58.8 | 66.5 | 46.921 | 11.879 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 15.5 | 12.4807 | 19.8692 | -4.3692 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 18.6 | 20 | 17.1707 | 1.4293 | 7.9 | 10 | 12.3902 | -4.4902 | 12.3 | 13 | 11.7073 | 0.59268 | 17.2 | 18 | 15.6098 | 1.5902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.8 | 11.253 | 11.253 | 4.547 | 41.2 | 42.091 | 42.091 | -0.891 | 0 |  | 0 | 0 | 68.5 | 70.712 | 61.24 | 7.26 | 93.7 | 85.7566 | 81.61 | 12.09 | 7.6 | 4.9 | 4.9 | 2.7 | 4.2 | 3.87 | 3.87 | 0.33 | 18.2 | 19.5122 | 19.5122 | -1.3122 | 5.2 | 5 | 7 | -1.8 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 16.6 | 19.5122 | 19.5122 | -2.9122 | 17.6 | 19.5122 | 19.5122 | -1.9122 | 17.3 | 19.5122 | 19.5122 | -2.2122 | 6.8 | 10.22 | 10.22 | -3.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.8 | 99.8774 | 105 | -4.2 | 82 | 76.6586 | 81 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 20:00 | 0 | 0 | 100 | -100 | 645.6 | 646.7979 | 646.7979 | -1.1979 | 214.5 | 211.4413 | 211.4413 | 3.0587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 218.8 | 219.1883 | 235.8476 | -17.0476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 172.4976 | 152.0716 | -26.5716 | 125.7 | 172.4976 | 152.0716 | -26.3716 | 125.6 | 172.4976 | 152.0716 | -26.4716 | 223.1 | 258.7463 | 228.1074 | -5.0074 | 211.1 | 195.122 | 195.122 | 15.978 | 109.9 | 97.561 | 97.561 | 12.339 | 560 | 568.2985 | 568.2985 | -8.2985 | 10.4 | 9.839 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.7073 | 164.7073 | -0.90732 | 7.2 | 6.8335 | 5.1346 | 2.0654 | 4.9 | 3.751 | 2.8185 | 2.0815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.8 | 14.9922 | 14.9922 | -2.1922 | 90.7 | 89.5171 | 82.1076 | 8.5924 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228 | 229.5707 | 229.5707 | -1.5707 | 78 | 81.9541 | 81.9541 | -3.9541 | 151.9 | 151.169 | 151.169 | 0.731 | 40.9 | 37.7093 | 37.7093 | 3.1907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 | 180.4 | 181.6667 | 181.6667 | -1.2667 | 180.2 | 181.6667 | 181.6667 | -1.4667 | 183.3 | 181.6667 | 181.6667 | 1.6333 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 8.2 | 4.9995 | 9.09 | -0.89 | 4.9 | 5.472 | 9.9491 | -5.0491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 170.2 | 171.5419 | 171.5419 | -1.3418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 | 0 |  | 25.6411 | -25.6411 |  |  | 105 | -105 | 47.6 | 48.4165 | 0 | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 0 |  |  | 0 | 175.9 | 179.8793 | 179.8793 | -3.9793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 181.6 | 179.8793 | 179.8793 | 1.7207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 178.1 | 183.4108 | 199.6271 | -21.5271 | 120.9 | 133.68 | 133.68 | -12.78 | 46.4 | 45.469 | 45.469 | 0.93097 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.3 | 136.6667 | 146.6661 | -12.3661 | 134.1 | 136.6667 | 146.6661 | -12.5661 | 140.7 | 136.6667 | 146.6661 | -5.9661 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60.2 | 94.2 | 84.514 | -24.314 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 13.912 | 13.912 | -1.912 | 0 |  | 0 | 0 | 19.4 | 17.561 | 17.561 | 1.839 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.8 | 20.7 | 14.133 | 4.667 | 59.9 | 64 | 47.232 | 12.668 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 15.5 | 12.4807 | 19.8692 | -4.3692 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 18.6 | 20 | 17.1707 | 1.4293 | 8 | 10 | 12.3902 | -4.3902 | 12.1 | 13 | 11.7073 | 0.39268 | 17.1 | 18 | 15.6098 | 1.4902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.1 | 10.061 | 10.061 | 4.039 | 28.4 | 38.878 | 38.878 | -10.478 | 0 |  | 0 | 0 | 79.2 | 71.326 | 61.5 | 17.7 | 104.6 | 92.7788 | 83.27 | 21.33 | 11.5 | 4.54 | 4.54 | 6.96 | 10.3 | 3.64 | 3.64 | 6.66 | 18.1 | 19.5122 | 19.5122 | -1.4122 | 5.2 | 5 | 7 | -1.8 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 16.6 | 19.5122 | 19.5122 | -2.9122 | 17.6 | 19.5122 | 19.5122 | -1.9122 | 17.3 | 19.5122 | 19.5122 | -2.2122 | 6.1 | 10.438 | 10.438 | -4.338 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.4 | 69.5755 | 98 | -10.6 | 88.4 | 53.7631 | 72 | 16.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.1 | 10.6 | 10.6 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 20:30 | 0 | 0 | 100 | -100 | 650.5 | 646.7979 | 646.7979 | 3.7021 | 215 | 211.4413 | 211.4413 | 3.5587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 218.6 | 219.1883 | 235.8476 | -17.2476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.1 | 173.8192 | 148.0144 | 2.0856 | 150.1 | 173.8192 | 148.0144 | 2.0856 | 150.4 | 173.8192 | 148.0144 | 2.3857 | 239.3 | 260.7287 | 222.0215 | 17.2785 | 209.6 | 204.878 | 204.878 | 4.722 | 110 | 102.439 | 102.439 | 7.561 | 563.3 | 568.2985 | 568.2985 | -4.9985 | 10.4 | 9.839 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.7073 | 164.7073 | 3.4927 | 8 | 6.8335 | 5.1346 | 2.8653 | 5 | 3.751 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.2 | 14.9922 | 14.9922 | -1.7922 | 96.4 | 100.0459 | 82.1076 | 14.2925 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.9 | 221.5563 | 221.5563 | 2.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.4 | 229.5707 | 229.5707 | -0.17073 | 78 | 81.9541 | 81.9541 | -3.9541 | 152.5 | 151.173 | 151.173 | 1.327 | 41.2 | 37.7093 | 37.7093 | 3.4907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 | 148.3 | 181.6667 | 181.6667 | -33.3667 | 148.2 | 181.6667 | 181.6667 | -33.4667 | 170 | 181.6667 | 181.6667 | -11.6667 | 110.3 | 110.9132 | 110.9132 | -0.61317 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 5 | 5.472 | 9.9491 | -4.9491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 169 | 171.5419 | 171.5419 | -2.5419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 47.6713 | 47.6713 | 0.52873 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  | 102.57 | -102.57 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 0 |  |  | 0 | 175.3 | 179.8793 | 179.8793 | -4.5793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 182 | 179.8793 | 179.8793 | 2.1207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 190.3 | 186.9506 | 196.3383 | -6.0383 | 128.3 | 133.68 | 133.68 | -5.38 | 46.7 | 45.469 | 45.469 | 1.231 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 146.6661 | 146.6661 | -43.6661 | 103.1 | 146.6661 | 146.6661 | -43.5661 | 121.9 | 146.6661 | 146.6661 | -24.7661 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.2 | 91.6 | 82.603 | -42.403 | 0 |  | 0 | 0 | 13.6 | 13.995 | 13.995 | -0.395 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 20 | 14.396 | 4.604 | 60 | 61 | 47.152 | 12.848 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 15.5 | 12.4807 | 19.8692 | -4.3692 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 18.6 | 20 | 17.1707 | 1.4293 | 8.3 | 10 | 12.3902 | -4.0902 | 12.3 | 13 | 11.7073 | 0.59268 | 16.7 | 18 | 15.6098 | 1.0902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.3 | 9.255 | 9.255 | 4.045 | 21.6 | 35.907 | 35.907 | -14.307 | 0 |  | 0 | 0 | 84.8 | 74.2503 | 62.19 | 22.61 | 93.9 | 94.0191 | 82.92 | 10.98 | 10 | 4.68 | 4.68 | 5.32 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.1 | 19.5122 | 19.5122 | -1.4122 | 5.2 | 5 | 7 | -1.8 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 16.4 | 19.5122 | 19.5122 | -3.1122 | 16.8 | 19.5122 | 19.5122 | -2.7122 | 16.9 | 19.5122 | 19.5122 | -2.6122 | 7.7 | 10.308 | 10.308 | -2.608 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.2 | 54.0469 | 90 | 10.2 | 103.4 | 40.1559 | 63 | 40.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.3 | 10.6 | 10.6 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 21:00 | 0 | 0 | 100 | -100 | 644.7 | 646.7979 | 646.7979 | -2.0979 | 214.4 | 211.4413 | 211.4413 | 2.9587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 217.8 | 219.1883 | 235.8476 | -18.0476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.7 | 169.3276 | 143.6638 | 32.0362 | 175.9 | 169.3276 | 143.6638 | 32.2362 | 175.3 | 169.3276 | 143.6638 | 31.6362 | 261.7 | 253.9914 | 215.4956 | 46.2044 | 210.6 | 204.878 | 204.878 | 5.722 | 109.7 | 102.439 | 102.439 | 7.261 | 558.2 | 568.2985 | 568.2985 | -10.0985 | 10.5 | 9.839 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.6 | 6.8335 | 5.1346 | 2.4653 | 4.6 | 3.751 | 2.8185 | 1.7815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.9 | 14.9922 | 14.9922 | -1.0922 | 96.3 | 97.9454 | 82.1076 | 14.1924 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.6 | 229.5707 | 229.5707 | 1.0293 | 78.1 | 81.9541 | 81.9541 | -3.8542 | 151.2 | 151.171 | 151.171 | 0.029 | 40.7 | 37.7093 | 37.7093 | 2.9907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 | 121.8 | 181.6667 | 181.6667 | -59.8667 | 122.2 | 181.6667 | 181.6667 | -59.4667 | 152.3 | 181.6667 | 181.6667 | -29.3667 | 110.7 | 110.9132 | 110.9132 | -0.21317 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.9 | 5.472 | 9.9491 | -5.0491 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 171.8 | 171.5419 | 171.5419 | 0.25815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  | 102.57 | -102.57 | 47.4 | 0 | 0 | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 0 |  |  | 0 | 174.4 | 179.8793 | 179.8793 | -5.4793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 182.2 | 179.8793 | 179.8793 | 2.3207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 199.5 | 193.7626 | 191.2555 | 8.2445 | 133 | 133.68 | 133.68 | -0.67996 | 46.3 | 45.469 | 45.469 | 0.83097 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 146.6661 | 146.6661 | -43.8661 | 102.2 | 146.6661 | 146.6661 | -44.4661 | 121.8 | 146.6661 | 146.6661 | -24.8661 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 46.1 | 90.1 | 80.636 | -34.536 | 0 |  | 0 | 0 | 12.1 | 13.946 | 13.946 | -1.846 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.9 | 19.5 | 14.557 | 4.343 | 59.1 | 59.3 | 46.682 | 12.418 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 15.5 | 12.4807 | 19.8692 | -4.3692 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 18.6 | 20 | 17.1707 | 1.4293 | 8.3 | 10 | 12.3902 | -4.0902 | 12 | 13 | 11.7073 | 0.29268 | 16.6 | 18 | 15.6098 | 0.99024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.7 | 8.579 | 8.579 | 6.121 | 16.2 | 33.017 | 33.017 | -16.817 | 0 |  | 0 | 0 | 86.3 | 62.8209 | 63.02 | 23.28 | 105.4 | 85.9335 | 81.9 | 23.5 | 10.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 3.38 | 3.38 | 2.62 | 17.9 | 19.5122 | 19.5122 | -1.6122 | 5.2 | 5 | 7 | -1.8 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 16.4 | 19.5122 | 19.5122 | -3.1122 | 16.8 | 19.5122 | 19.5122 | -2.7122 | 16.5 | 19.5122 | 19.5122 | -3.0122 | 9.7 | 10.063 | 10.063 | -0.363 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.6 | 46.2895 | 81 | 9.6 | 94.1 | 32.0448 | 55 | 39.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12 | 10.6 | 10.6 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 21:30 | 0 | 0 | 100 | -100 | 645.4 | 646.7979 | 646.7979 | -1.3979 | 213.7 | 211.4413 | 211.4413 | 2.2587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.1 | 92.2263 | 92.2263 | -3.1263 | 217.9 | 219.1883 | 235.8476 | -17.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.3 | 169.3093 | 169.3276 | -15.0276 | 154.4 | 169.3093 | 169.3276 | -14.9276 | 154.2 | 169.3093 | 169.3276 | -15.1276 | 248.3 | 253.964 | 253.9914 | -5.6914 | 208.9 | 204.878 | 204.878 | 4.022 | 109.6 | 102.439 | 102.439 | 7.161 | 558.4 | 568.2985 | 568.2985 | -9.8985 | 10.3 | 9.839 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 7.1 | 6.8335 | 5.1346 | 1.9653 | 4.9 | 3.751 | 2.8185 | 2.0815 | 0 |  | 16.4912 | -16.4912 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.4 | 14.9922 | 14.9922 | -0.5922 | 96.6 | 102.6357 | 143 | -46.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.6 | 229.5707 | 229.5707 | -1.9707 | 78 | 81.9541 | 81.9541 | -3.9541 | 151.9 | 151.17 | 151.17 | 0.73 | 40.8 | 37.7093 | 37.7093 | 3.0907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 88.7 | 87.6576 | 87.6576 | 1.0424 | 121.8 | 181.6667 | 185.237 | -63.437 | 121.4 | 181.6667 | 0 | 121.4 | 152.2 | 181.6667 | 92.6185 | 59.5815 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 8.2 | 4.9995 | 9.09 | -0.89 | 4.9 | 5.472 | 9.9491 | -5.0491 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 168.5 | 171.5419 | 171.5419 | -3.0419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 0 |  | 25.6415 | -25.6415 |  |  | 102.57 | -102.57 | 47.4 | 0 | 0 | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.8156 | 88.8156 | -3.1156 | 0 |  |  | 0 | 174.7 | 179.8793 | 179.8793 | -5.1793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 182 | 179.8793 | 179.8793 | 2.1207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 169.3 | 186.4426 | 223.9802 | -54.6802 | 128.2 | 133.68 | 133.68 | -5.48 | 46.3 | 45.469 | 45.469 | 0.83097 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 146.6661 | 149.774 | -46.774 | 102.7 | 146.6661 | 149.774 | -47.074 | 122.3 | 146.6661 | 149.774 | -27.474 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53 | 89 | 78.457 | -25.457 | 0 |  | 0 | 0 | 13.3 | 14.062 | 14.062 | -0.762 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.6 | 19.1 | 14.558 | 4.042 | 57.3 | 58 | 45.407 | 11.893 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 15.5 | 12.4807 | 19.8692 | -4.3692 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 18.6 | 20 | 17.1707 | 1.4293 | 8.2 | 10 | 12.3902 | -4.1902 | 11.8 | 13 | 11.7073 | 0.09268 | 16.7 | 18 | 15.6098 | 1.0902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 11.2 | 30.132 | 30.132 | -18.932 | 0 |  | 0 | 0 | 99.2 | 72.53 | 59.6 | 39.6 | 105.6 | 94.2155 | 79.65 | 25.95 | 13.1 | 4.89 | 4.89 | 8.21 | 6.8 | 3.16 | 3.16 | 3.64 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 5.2 | 5 | 7 | -1.8 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 16.4 | 19.5122 | 19.5122 | -3.1122 | 17.6 | 19.5122 | 19.5122 | -1.9122 | 17.3 | 19.5122 | 19.5122 | -2.2122 | 7.8 | 10.109 | 10.109 | -2.309 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.6 | 45.7225 | 73 | 30.6 | 90.4 | 30.6756 | 49 | 41.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 22:00 | 0 | 0 | 100 | -100 | 645.2 | 646.7979 | 646.7979 | -1.5979 | 214.2 | 211.4413 | 211.4413 | 2.7587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 217.9 | 219.1883 | 235.8476 | -17.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 158.6666 | 169.3276 | -25.0276 | 144.5 | 158.6666 | 169.3276 | -24.8276 | 144.3 | 158.6666 | 169.3276 | -25.0276 | 240 | 237.9999 | 253.9914 | -13.9914 | 210.4 | 204.878 | 204.878 | 5.522 | 110 | 102.439 | 102.439 | 7.561 | 557 | 568.2985 | 568.2985 | -11.2985 | 10.4 | 9.839 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 7.2 | 6.8335 | 5.1346 | 2.0654 | 5.3 | 3.751 | 2.8185 | 2.4815 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.6922 | 95.7 | 118.78 | 113.9857 | -18.2858 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.4 | 229.5707 | 229.5707 | -0.17073 | 77.5 | 81.9541 | 81.9541 | -4.4542 | 143.8 | 150.2798 | 151.17 | -7.37 | 40.9 | 37.7093 | 37.7093 | 3.1907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 88.8 | 87.6576 | 87.6576 | 1.1424 | 121.2 | 181.6667 | 185.237 | -64.037 | 121.3 | 181.6667 | 0 | 121.3 | 152.1 | 181.6667 | 92.6185 | 59.4815 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.9 | 5.472 | 9.9491 | -5.0491 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 169 | 171.5419 | 171.5419 | -2.5419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  | 102.57 | -102.57 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 0 |  |  | 0 | 174.8 | 179.8793 | 179.8793 | -5.0793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 181.8 | 179.8793 | 179.8793 | 1.9207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 185.1 | 198.916 | 223.9802 | -38.8802 | 128.7 | 133.68 | 133.68 | -4.98 | 46.3 | 45.469 | 45.469 | 0.83097 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 146.6661 | 149.774 | -47.174 | 102.3 | 146.6661 | 149.774 | -47.474 | 122.7 | 146.6661 | 149.774 | -27.074 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57.2 | 88.2 | 76.208 | -19.008 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 14.232 | 14.232 | -1.632 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 18.9 | 14.397 | 3.603 | 54.6 | 56.9 | 43.326 | 11.274 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 15.5 | 12.4807 | 19.8692 | -4.3692 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 18.6 | 20 | 17.1707 | 1.4293 | 8.2 | 10 | 12.3902 | -4.1902 | 11.9 | 13 | 11.7073 | 0.19268 | 16.2 | 18 | 15.6098 | 0.59024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.3 | 8.153 | 8.153 | -1.853 | 7.6 | 27.248 | 27.248 | -19.648 | 0 |  | 0 | 0 | 94.4 | 62.3677 | 54.75 | 39.65 | 105.6 | 90.6192 | 77 | 28.6 | 14.3 | 4.64 | 4.64 | 9.66 | 5.2 | 2.91 | 2.91 | 2.29 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 5.2 | 5 | 7 | -1.8 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 16.4 | 19.5122 | 19.5122 | -3.1122 | 17.6 | 19.5122 | 19.5122 | -1.9122 | 17.3 | 19.5122 | 19.5122 | -2.2122 | 6.8 | 10.252 | 10.252 | -3.452 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.3 | 40.3454 | 65 | 29.3 | 82.9 | 27.1732 | 45 | 37.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 22:30 | 0 | 0 | 100 | -100 | 645.5 | 646.7979 | 646.7979 | -1.2979 | 214.8 | 211.4413 | 211.4413 | 3.3587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 218.7 | 219.1883 | 235.8476 | -17.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.2 | 153.3333 | 164.2508 | -41.0508 | 122.7 | 153.3333 | 164.2508 | -41.5508 | 123.1 | 153.3333 | 164.2508 | -41.1508 | 231.3 | 229.9999 | 246.3762 | -15.0762 | 209.2 | 204.878 | 204.878 | 4.322 | 109.9 | 102.439 | 102.439 | 7.461 | 552.6 | 568.2985 | 568.2985 | -15.6985 | 10.5 | 9.839 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.2 | 6.8335 | 5.1346 | 2.0654 | 5.2 | 3.751 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.6922 | 97.1 | 126.249 | 82.1076 | 14.9924 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.7 | 229.5707 | 229.5707 | -0.87073 | 77.5 | 81.9541 | 81.9541 | -4.4542 | 138.1 | 150.2798 | 151.168 | -13.068 | 40.8 | 37.7093 | 37.7093 | 3.0907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 88.1 | 87.6576 | 87.6576 | 0.44244 | 121.3 | 181.6667 | 185.237 | -63.937 | 121.6 | 181.6667 | 0 | 121.6 | 151.3 | 181.6667 | 92.6185 | 58.6815 | 110.3 | 110.9132 | 110.9132 | -0.61317 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.9 | 5.472 | 9.9491 | -5.0491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 169.1 | 171.5419 | 171.5419 | -2.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 | 0 |  | 25.6415 | -25.6415 |  |  | 102.57 | -102.57 | 47.4 | 0 | 0 | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 0 |  |  | 0 | 174.5 | 179.8793 | 179.8793 | -5.3793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 181.1 | 179.8793 | 179.8793 | 1.2207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 170.5 | 193.5548 | 218.3228 | -47.8228 | 125.5 | 133.68 | 133.68 | -8.18 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 146.6661 | 146.6661 | -44.2661 | 102.3 | 146.6661 | 146.6661 | -44.3661 | 122.2 | 146.6661 | 146.6661 | -24.4661 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 72.7 | 87.6 | 73.527 | -0.827 | 0 |  | 0 | 0 | 12.9 | 14.239 | 14.239 | -1.339 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.4 | 18.9 | 14.224 | 3.176 | 52 | 55.8 | 41.865 | 10.135 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 15.5 | 12.4807 | 19.8692 | -4.3692 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 18.6 | 20 | 17.1707 | 1.4293 | 8.2 | 10 | 12.3902 | -4.1902 | 11.9 | 13 | 11.7073 | 0.19268 | 16.2 | 18 | 15.6098 | 0.59024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.5 | 8.135 | 8.135 | -2.635 | 9.1 | 24.394 | 24.394 | -15.294 | 0 |  | 0 | 0 | 97.7 | 49.8218 | 51.63 | 46.07 | 109.7 | 84.3819 | 70.75 | 38.95 | 11.7 | 4.08 | 4.08 | 7.62 | 4.7 | 2.59 | 2.59 | 2.11 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 5.2 | 5 | 7 | -1.8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 16.2 | 19.5122 | 19.5122 | -3.3122 | 17.6 | 19.5122 | 19.5122 | -1.9122 | 17.3 | 19.5122 | 19.5122 | -2.2122 | 8.9 | 10.299 | 10.299 | -1.399 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 34.3386 | 57 | 18 | 64.6 | 26.1296 | 41 | 23.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 23:00 | 0 | 0 | 100 | -100 | 645.6 | 646.7979 | 646.7979 | -1.1979 | 214.3 | 211.4413 | 211.4413 | 2.8587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 217.5 | 219.1883 | 235.8476 | -18.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.6 | 126.1711 | 136.4214 | -18.8214 | 117.2 | 126.1711 | 136.4214 | -19.2214 | 117.2 | 126.1711 | 136.4214 | -19.2214 | 215.3 | 189.2567 | 204.6321 | 10.6679 | 209.9 | 204.878 | 204.878 | 5.022 | 110 | 102.439 | 102.439 | 7.561 | 553.9 | 568.2985 | 568.2985 | -14.3985 | 10.4 | 9.839 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7.2 | 6.8335 | 5.1346 | 2.0654 | 5.3 | 3.751 | 2.8185 | 2.4815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.6922 | 96.3 | 109.3067 | 82.1075 | 14.1925 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 181.7 | 221.3011 | 221.3011 | -39.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.7 | 229.5707 | 229.5707 | 1.1293 | 77.5 | 81.9541 | 81.9541 | -4.4542 | 121.8 | 150.2798 | 151.168 | -29.368 | 40.9 | 37.7093 | 37.7093 | 3.1907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 | 122.6 | 181.6667 | 185.237 | -62.637 | 121.6 | 181.6667 | 0 | 121.6 | 151.4 | 181.6667 | 92.6185 | 58.7815 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 | 8.2 | 4.9995 | 9.09 | -0.89 | 4.9 | 5.472 | 9.9491 | -5.0491 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 169.1 | 171.5419 | 171.5419 | -2.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  | 102.57 | -102.57 | 47.4 | 0 | 0 | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 0 |  |  | 0 | 174.5 | 179.8793 | 179.8793 | -5.3793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 183.7 | 179.8793 | 179.8793 | 3.8207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 80.2 | 173.9872 | 170.3013 | -90.1013 | 125.1 | 133.68 | 133.68 | -8.58 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 146.6661 | 146.6661 | -43.8661 | 104 | 146.6661 | 146.6661 | -42.6661 | 122 | 146.6661 | 146.6661 | -24.6661 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 84.5 | 86.4 | 70.704 | 13.796 | 0 |  | 0 | 0 | 11.3 | 14.192 | 14.192 | -2.892 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 17.561 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.7 | 18.6 | 14.037 | 2.663 | 49.5 | 52.9 | 41.022 | 8.478 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 15.5 | 12.4807 | 19.8692 | -4.3692 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 18.6 | 20 | 17.1707 | 1.4293 | 8.2 | 10 | 12.3902 | -4.1902 | 11.9 | 13 | 11.7073 | 0.19268 | 16.2 | 18 | 15.6098 | 0.59024 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 5.4 | 8.16 | 8.16 | -2.76 | 11.1 | 21.549 | 21.549 | -10.449 | 0 |  | 0 | 0 | 87.9 | 39.8393 | 49.09 | 38.81 | 104.3 | 71.8119 | 63.31 | 40.99 | 11.3 | 3.43 | 3.43 | 7.87 | 4.5 | 2.26 | 2.26 | 2.24 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 5.1 | 5 | 7 | -1.9 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 16.2 | 19.5122 | 19.5122 | -3.3122 | 17.2 | 19.5122 | 19.5122 | -2.3122 | 16.9 | 19.5122 | 19.5122 | -2.6122 | 7.5 | 10.313 | 10.313 | -2.813 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.2 | 29.5149 | 50 | 17.2 | 48.7 | 21.7184 | 37 | 11.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.6 | 10.6 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 23:30 | 0 | 0 | 100 | -100 | 649.1 | 646.7979 | 646.7979 | 2.3021 | 215 | 211.4413 | 211.4413 | 3.5587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 218.1 | 219.1883 | 235.8476 | -17.7476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.1 | 142.8361 | 142.8361 | 11.2639 | 153.8 | 142.8361 | 142.8361 | 10.9639 | 153.5 | 142.8361 | 142.8361 | 10.6639 | 240.3 | 214.2542 | 214.2542 | 26.0458 | 113.7 | 204.878 | 204.878 | -91.178 | 76.5 | 102.439 | 102.439 | -25.939 | 561.8 | 568.2985 | 568.2985 | -6.4985 | 10.4 | 9.839 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60732 | 7.6 | 6.8335 | 5.1346 | 2.4653 | 5 | 3.751 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.6922 | 95.4 | 82.1075 | 82.1075 | 13.2925 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 206.7 | 221.3011 | 221.3011 | -14.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 228.6 | 229.5707 | 229.5707 | -0.97073 | 78.3 | 81.9541 | 81.9541 | -3.6542 | 122.5 | 151.17 | 151.17 | -28.67 | 41.1 | 37.7093 | 37.7093 | 3.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 86.9 | 87.6576 | 87.6576 | -0.75756 | 124.5 | 154.9477 | 185.237 | -60.737 | 124.6 | 154.9477 | 0 | 124.6 | 152.5 | 154.9477 | 92.6185 | 59.8815 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.9 | 5.472 | 9.9491 | -5.0491 | 47.3 | 47.2663 | 47.2663 | 0.03366 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 170.9 | 171.5419 | 171.5419 | -0.64185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  | 102.57 | -102.57 | 47.4 | 0 | 0 | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 0 |  |  | 0 | 84.7 | 179.8793 | 179.8793 | -95.1793 | 118 | 179.8793 | 179.8793 | -61.8793 | 123.1 | 179.8793 | 179.8793 | -56.7793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 194 | 20.5128 | 61.5385 | 132.4615 | 124.9 | 133.68 | 133.68 | -8.78 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 146.6661 | 113.6908 | -10.8908 | 101.4 | 146.6661 | 113.6908 | -12.2908 | 122.5 | 146.6661 | 113.6908 | 8.8092 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80.1 | 84.9 | 66.75 | 13.35 | 0 |  | 0 | 0 | 11.5 | 14.174 | 14.174 | -2.674 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.9 | 18.2 | 13.66 | 2.24 | 47 | 49.3 | 39.425 | 7.575 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 15.5 | 12.4807 | 19.8692 | -4.3692 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 18.4 | 20 | 17.1707 | 1.2293 | 8.2 | 10 | 12.3902 | -4.1902 | 12.3 | 13 | 11.7073 | 0.59268 | 16.3 | 18 | 15.6098 | 0.69024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.3 | 8.34 | 8.34 | -3.04 | 12.4 | 19.976 | 19.976 | -7.576 | 0 |  | 0 | 0 | 74 | 41.372 | 45.99 | 28.01 | 98.2 | 67.2871 | 60.08 | 38.12 | 9.1 | 3.04 | 3.04 | 6.06 | 3.4 | 2.12 | 2.12 | 1.28 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 5.1 | 5 | 7 | -1.9 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 16.2 | 19.5122 | 19.5122 | -3.3122 | 16.8 | 19.5122 | 19.5122 | -2.7122 | 16.5 | 19.5122 | 19.5122 | -3.0122 | 8.7 | 10.451 | 10.451 | -1.751 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.8 | 24.7986 | 45 | 3.8 | 41.2 | 22.4026 | 34 | 7.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 00:00 | 0 | 0 | 100 | -100 | 650.6 | 646.7979 | 646.7979 | 3.8021 | 215.1 | 211.4413 | 211.4413 | 3.6587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 219.8 | 219.1883 | 235.8476 | -16.0476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 121.2609 | 118.0002 | -7.8002 | 110.2 | 121.2609 | 118.0002 | -7.8002 | 109.9 | 121.2609 | 118.0002 | -8.1002 | 218.6 | 181.8914 | 177.0003 | 41.5997 | 109.3 | 204.878 | 204.878 | -95.578 | 66.2 | 102.439 | 102.439 | -36.239 | 562.7 | 568.2985 | 568.2985 | -5.5985 | 10.5 | 9.839 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.7073 | 164.7073 | 3.8927 | 7.9 | 6.8335 | 5.1346 | 2.7654 | 5.1 | 3.751 | 2.8185 | 2.2815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.6922 | 96.3 | 82.1075 | 82.1075 | 14.1925 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 217.8 | 221.3011 | 221.3011 | -3.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.5 | 229.5707 | 229.5707 | -0.07073 | 78.1 | 81.9541 | 81.9541 | -3.8542 | 151.4 | 150.2798 | 150.2798 | 1.1202 | 41.6 | 37.7093 | 37.7093 | 3.8907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 | 124.3 | 133.3333 | 136.0684 | -11.7684 | 123.8 | 133.3333 | 0 | 123.8 | 151.5 | 133.3333 | 68.0342 | 83.4658 | 110.4 | 110.9132 | 110.9132 | -0.51317 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.9 | 5.472 | 9.9491 | -5.0491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 172.2 | 171.5419 | 171.5419 | 0.65815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 19.6502 | 47.6713 | 0.52873 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  | 102.57 | -102.57 | 47.2 | 0 | 0 | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 0 |  |  | 0 | 84.7 | 179.8793 | 165.5085 | -80.8085 | 84.9 | 179.8793 | 165.5085 | -80.6085 | 107.1 | 179.8793 | 165.5085 | -58.4085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 225.7 | 67.6546 | 123.7299 | 101.9701 | 133.7 | 133.68 | 133.68 | 0.02004 | 47.1 | 45.469 | 45.469 | 1.631 | 80.9 | 78.568 | 78.568 | 2.332 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 133.2127 | 110 | -6.3 | 101.8 | 133.2127 | 110 | -8.2 | 123.1 | 133.2127 | 110 | 13.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 73.8 | 83.3 | 62.419 | 11.381 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 14.166 | 14.166 | -1.566 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.1 | 17.8 | 13.095 | 2.005 | 44.5 | 47.1 | 37.074 | 7.426 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 15.5 | 5.9676 | 12.4809 | 3.0191 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 18.3 | 20 | 17.1707 | 1.1293 | 8.3 | 10 | 12.3902 | -4.0902 | 12.7 | 13 | 11.7073 | 0.99268 | 16.5 | 18 | 15.6098 | 0.89024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.9 | 8.572 | 8.572 | -2.672 | 17.3 | 18.827 | 18.827 | -1.527 | 0 |  | 0 | 0 | 66 | 40.6436 | 42.7 | 23.3 | 95.3 | 56.6264 | 58.26 | 37.04 | 6.4 | 2.74 | 2.74 | 3.66 | 4.1 | 2.04 | 2.04 | 2.06 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 5.1 | 5 | 7 | -1.9 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 16.2 | 19.5122 | 19.5122 | -3.3122 | 16.8 | 19.5122 | 19.5122 | -2.7122 | 16.5 | 19.5122 | 19.5122 | -3.0122 | 9.5 | 10.63 | 10.63 | -1.13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.6 | 23.9182 | 40 | -8.4 | 28.7 | 22.2098 | 31 | -2.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.6 | 10.6 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 1899.45 | 1850 | 2400 |  | 15257.85 | 15224.78 | 15224.78 |  | 5060.2 | 4977.052 | 4977.052 |  | 0 | 0 | 35.807 |  | 0 | 0 | 33.7866 |  | 1945.85 | 1998.5014 | 1998.5014 |  | 5248.5 | 5260.5187 | 5660.3431 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3131.05 | 3364.2139 | 3237.8621 |  | 3132.45 | 3364.2139 | 3237.8621 |  | 3131.3 | 3364.2139 | 3237.8621 |  | 5452.05 | 5046.3209 | 4856.7931 |  | 3195.45 | 2882.8051 | 2882.8051 |  | 1476.1 | 1218.9025 | 1218.9025 |  | 13405.4 | 13639.165 | 13639.165 |  | 250.3 | 192.6379 | 131.7396 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3970.75 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 175.1 | 147.0162 | 123.2316 |  | 111.05 | 80.6991 | 67.6435 |  | 54.1 | 0 | 10.2969 |  | 160.8 | 165.0888 | 165.0888 |  | 303.75 | 338.5066 | 358.6068 |  | 1980.05 | 2102.0183 | 2010.362 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14.65 | 0 | 23.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17.45 | 0 | 26.15 |  | 2658.9 | 2709.7289 | 2709.7289 |  | 4953.8 | 5313.65 | 5313.1397 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156.65 | 153.36 | 153.36 |  | 5501.7 | 5509.6975 | 5509.6975 |  | 1922.7 | 1966.8996 | 1966.8996 |  | 3420.85 | 3621.8449 | 3623.1856 |  | 1002.7 | 905.0242 | 905.0242 |  | 225.25 | 231.4303 | 231.4303 |  | 472.8 | 471.2195 | 458.9268 |  | 2158.9 | 2103.7814 | 2103.7814 |  | 3580.6 | 3815.0447 | 3732.6579 |  | 3584.4 | 3815.0447 | 3201.5312 |  | 4001.7 | 3815.0447 | 3467.0946 |  | 2609.8 | 2661.9161 | 2661.9161 |  | 159.9 | 119.988 | 218.16 |  | 116.3 | 131.3282 | 238.7784 |  | 1122.75 | 1134.3922 | 1134.3922 |  | 0 | 0 | 0 |  | 91.2 | 93.2942 | 93.2942 |  | 906.3 | 826.0682 | 826.0682 |  | 4082.9 | 4117.0044 | 4117.0044 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1149.35 | 1130.0999 | 1144.1105 |  | 62.25 | 0 | 604.6393 |  | 0 | 0 | 1593.98 |  | 760.35 | 553.2876 | 534.3372 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2064.7 | 2131.5744 | 2131.5744 |  | 533.2 | 0 | 0 |  | 3820.35 | 4270.0286 | 3990.3464 |  | 4363.55 | 4270.0286 | 3990.3464 |  | 4075.3 | 4270.0286 | 3990.3464 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 108.7 | 95.8349 | 95.8349 |  | 3295.7 | 3470.7258 | 3059.4448 |  | 3063.2 | 3208.319 | 3208.319 |  | 1113.8 | 1091.2567 | 1091.2567 |  | 1895.3 | 1885.632 | 1885.632 |  | 724.2 | 722.3414 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2764.25 | 3170.6431 | 3126.0806 |  | 2246.05 | 3076.3098 | 3126.0806 |  | 2783.1 | 3048.4764 | 3126.0806 |  | 620.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.5 | 0 | 8.104 |  | 1140.2 | 1254.84 | 1190.0775 |  | 647.25 | 0 | 574.035 |  | 366.4 | 336.1035 | 336.1035 |  | 1.9 | 0 | 2.1 |  | 467.95 | 421.4635 | 421.4635 |  | 237.8 | 239.592 | 239.592 |  | 124.3 | 136.08 | 136.08 |  | 26.4 | 24 | 24 |  | 29.15 | 62.4 | 62.4 |  | 122.8 | 120 | 120 |  | 486.9 | 468.2928 | 468.2928 |  | 480 | 468.2928 | 468.2928 |  | 453.5 | 421.4635 | 421.4635 |  | 87.2 | 84 | 84 |  | 444 | 433.1707 | 433.1707 |  | 98.25 | 0 | 90.6885 |  | 118.75 | 0 | 133.74 |  | 218.55 | 216.271 | 190.1835 |  | 701.55 | 682.771 | 615.424 |  | 106.65 | 100.8 | 100.8 |  | 24 | 28.8 | 28.8 |  | 52.15 | 57.6 | 57.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 108.6 | 0 | 107.256 |  | 79.45 | 80.424 | 80.424 |  | 376.65 | 338.9621 | 436.8609 |  | 62.4 | 48 | 48 |  | 0 | 16.8 | 16.8 |  | 465.6 | 451.7073 | 412.0975 |  | 212.25 | 263.9024 | 297.3658 |  | 300.45 | 299.0732 | 280.9757 |  | 416.55 | 408.0976 | 374.6342 |  | 370.05 | 367.0243 | 367.0243 |  | 452.65 | 417.6705 | 417.6705 |  | 904.35 | 853.234 | 853.234 |  | 267.8 | 0 | 260.025 |  | 1185.05 | 1044.9306 | 911.985 |  | 1408.6 | 1367.5305 | 1247.18 |  | 153.5 | 63.785 | 63.785 |  | 94.1 | 57.21 | 57.21 |  | 449.7 | 468.2928 | 468.2928 |  | 124.9 | 140 | 168 |  | 151.8 | 180 | 180 |  | 412.95 | 468.2928 | 468.2928 |  | 434.9 | 468.2928 | 468.2928 |  | 426.95 | 468.2928 | 468.2928 |  | 283.35 | 268.457 | 268.457 |  | 192.4 | 0 | 2045.66 |  | 122 | 0 | 132.577 |  | 1137.1 | 0 | 1059.5215 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1121.75 | 931.6221 | 995 |  | 1024.35 | 862.8448 | 894 |  | 840.2 | 0 | 781.814 |  | 116.15 | 0 | 79.594 |  | 228.25 | 225.6 | 225.6 |  | 371.45 | 367.0258 | 367.0258 |  | 235.55 | 251.1 | 251.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 414.7 | 378 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 13 de Mayo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5609663 y resultó S/. 359686 (6.03% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 6 | 5969348.8505 | 6999852.2605 | -14.72%
MIE 7 | 6321178.465 | 6697994.2105 | -5.626%
JUE 8 | 4460320.0172 | 5045238.8171 | -11.59%
VIE 9 | 4180435.3621 | 4162352.6899 | 0.4344%
SAB 10 | 4094371.3699 | 4452049.3932 | -8.034%
DOM 11 | 3573913.302 | 3924494.2025 | -8.933%
LUN 12 | 5343604.3309 | 6120444.1456 | -12.69%
MAR 13 | 5609663.296 | 7692923.1209 | -27.08%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 13 de Mayo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 13/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 09:02:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 13/05/2025 09:02:00 | 13/05/2025 14:13:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 13/05/2025 14:13:00 | 13/05/2025 18:23:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 13/05/2025 18:23:00 | 14/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ1 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 13/05/2025 09:13:00 | 13/05/2025 12:05:00 | 13/05/2025 08:32:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ2 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 13/05/2025 12:50:00 | 13/05/2025 14:16:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ2 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 13/05/2025 14:55:00 | 13/05/2025 14:57:00 | 13/05/2025 14:50:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | CHILINA TG - D2 | 13/05/2025 16:26:00 | 13/05/2025 17:52:00 | 13/05/2025 15:27:00 | 13/05/2025 17:51:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 13/05/2025 08:55:00 | 13/05/2025 10:45:00 | 13/05/2025 08:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 13/05/2025 10:45:00 | 13/05/2025 12:01:00 |  | 13/05/2025 11:52:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 13/05/2025 07:42:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 07:29:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 02:56:00 |  | 13/05/2025 02:51:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 02:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2025 02:05:00 | 13/05/2025 03:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2025 03:05:00 | 13/05/2025 13:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 13/05/2025 07:49:00 | 13/05/2025 08:26:00 | 13/05/2025 07:39:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 13/05/2025 08:26:00 | 13/05/2025 10:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 13/05/2025 10:41:00 | 13/05/2025 12:39:00 |  | 13/05/2025 12:25:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2025 13:19:00 | 13/05/2025 14:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2025 14:15:00 | 13/05/2025 14:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C subir a 380 MW.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2025 14:53:00 | 13/05/2025 15:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2025 15:34:00 | 13/05/2025 23:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2025 23:02:00 | 14/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 04:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/05/2025 04:51:00 | 13/05/2025 07:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/05/2025 07:04:00 | 13/05/2025 07:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/05/2025 07:15:00 | 13/05/2025 10:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/05/2025 10:49:00 | 13/05/2025 15:05:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/05/2025 15:05:00 | 13/05/2025 18:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/05/2025 18:14:00 | 13/05/2025 20:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/05/2025 20:12:00 | 14/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 08:15:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2025 08:15:00 | 13/05/2025 12:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2025 12:25:00 | 14/05/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 13/05/2025 05:42:00 | 13/05/2025 08:26:00 | 13/05/2025 05:05:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | En proceso de acople con la TV.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 13/05/2025 08:26:00 | 13/05/2025 09:44:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2025 09:44:00 | 13/05/2025 11:38:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | A las 10:18 h sube a máxima generación por pruebas.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2025 11:38:00 | 13/05/2025 23:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2025 23:04:00 | 14/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 13/05/2025 10:16:00 | 13/05/2025 16:19:00 | 13/05/2025 09:50:00 | 13/05/2025 16:04:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 05:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2025 05:41:00 | 13/05/2025 06:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2025 06:57:00 | 13/05/2025 07:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2025 07:18:00 | 13/05/2025 08:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2025 08:52:00 | 13/05/2025 10:03:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 13/05/2025 10:03:00 | 13/05/2025 12:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 13/05/2025 12:23:00 | 13/05/2025 14:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 13/05/2025 13:41:00 | 13/05/2025 14:44:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | En proceso de acople para pruebas en ciclo combinado.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 13/05/2025 14:06:00 | 13/05/2025 14:44:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2025 14:44:00 | 13/05/2025 20:03:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2025 20:03:00 | 14/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 13/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 13/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 13/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 13 de Mayo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 13/05/2025 16:02:00 | 13/05/2025 17:13:00 |  | Se limito a la CE Punta Lomitas

## RRPF_RRSF
martes, 13 de Mayo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 170 | 19.7625 | 1 | 138.6216 | 19.7625 | 1 | 137.3545 | 0 | 1 | 136.602 | 0 | 1 | 170 | 78.875 | 1 | 170 | 175.0004 | 1 | 170 | 20.4992 | 1 | 170 | 20.4992 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 30.505 | 1 | 170 | 31.53 | 1 | 170 | 109.699 | 1 | 199 | 95.7486 | 1 | 199 | 43.8058 | 1 | 199 | 55.7194 | 1 | 199 | 54.7625 | 1 | 199 | 39.7625 | 1 | 199 | 39.7625 | 1 | 171.5193 | 69.5316 | 1 | 158.288 | 155.7487 | 1 | 109 | 200.0518 | 1 | 109 | 200.5534 | 1 | 92 | 182.451 | 1 | 92 | 182.451 | 1 | 92 | 0 | 1 | 92 | 0 | 1 | 147.2866 | 59.1073 | 1 | 146.5387 | 80.975 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 146.799 | 47.0209 | 1 | 146.7942 | 47.8581 | 1 | 145.6121 | 128 | 1 | 167.2421 | 58.7067 | 1 | 146.7475 | 55.4978 | 1 | 148.3835 | 63.7443 | 1 | 92 | 161.1655 | 1 | 92 | 170.4712 | 1 | 146 | 145.4306 | 1 | 67.2272 | 177.5359 | 1 | 75.4157 | 177.542 | 1 | 98.0256 | 177.5151 | 1 | 98.0808 | 147.6417 | 1 | 146 | 130.4538 | 1 | 170 | 142.8232 | 1 | 135.2209 | 0 | 1 | 134.6923 | 117.7625 | 1 | 170 | 20.6742
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 170 | 19.7625 | 1 | 138.6216 | 19.7625 | 1 | 137.3545 | 0 | 1 | 136.602 | 0 | 1 | 170 | 78.875 | 1 | 170 | 175.0004 | 1 | 170 | 20.4992 | 1 | 170 | 20.4992 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 30.505 | 1 | 170 | 31.53 | 1 | 170 | 109.699 | 1 | 199 | 95.7486 | 1 | 199 | 43.8058 | 1 | 199 | 55.7194 | 1 | 199 | 54.7625 | 1 | 199 | 39.7625 | 1 | 199 | 39.7625 | 1 | 171.5193 | 69.5316 | 1 | 158.288 | 155.7487 | 1 | 109 | 200.0518 | 1 | 109 | 200.5534 | 1 | 92 | 182.451 | 1 | 92 | 182.451 | 1 | 92 | 0 | 1 | 92 | 0 | 1 | 147.2866 | 59.1073 | 1 | 146.5387 | 80.975 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 146.799 | 47.0209 | 1 | 146.7942 | 47.8581 | 1 | 145.6121 | 128 | 1 | 167.2421 | 58.7067 | 1 | 146.7475 | 55.4978 | 1 | 148.3835 | 63.7443 | 1 | 92 | 161.1655 | 1 | 92 | 170.4712 | 1 | 146 | 145.4306 | 1 | 67.2272 | 177.5359 | 1 | 75.4157 | 177.542 | 1 | 98.0256 | 177.5151 | 1 | 98.0808 | 147.6417 | 1 | 146 | 130.4538 | 1 | 170 | 142.8232 | 1 | 135.2209 | 0 | 1 | 134.6923 | 117.7625 | 1 | 170 | 20.6742
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 75 | 1 | 31.3784 | 75 | 1 | 32.6455 | 71.0786 | 1 | 33.398 | 66.6375 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 6.9996 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 0 | 66.6375 | 1 | 0 | 64.2575 | 1 | 0 | 63.2325 | 1 | 0 | 72.301 | 1 | 0 | 42.2925 | 1 | 0 | 57.8317 | 1 | 0 | 74.0431 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 27.4807 | 73.5853 | 1 | 40.712 | 84.2513 | 1 | 90 | 39.9482 | 1 | 90 | 39.4466 | 1 | 90 | 35.549 | 1 | 90 | 35.549 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 34.7134 | 43.5302 | 1 | 35.4613 | 49.7875 | 1 | 0 | 80.0002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.201 | 83.7416 | 1 | 35.2058 | 82.9044 | 1 | 36.3879 | 90 | 1 | 14.7579 | 72.0558 | 1 | 35.2525 | 75.2647 | 1 | 33.6165 | 71.4335 | 1 | 90 | 56.8345 | 1 | 90 | 35.0498 | 1 | 0 | 32.0139 | 1 | 78.7728 | 0 | 1 | 70.5843 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9192 | 29.9487 | 1 | 0 | 28.9738 | 1 | 0 | 30.7072 | 1 | 34.7791 | 89.6375 | 1 | 35.3077 | 0 | 1 | 0 | 45.9633
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 37.3312 | 1 | 0 | 37.3336 | 1 | 0 | 35.3906 | 1 | 0 | 33.1968 | 1 | 0 | 37.3455 | 1 | 0 | 6.9996 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 0 | 33.1968 | 1 | 0 | 32.0172 | 1 | 0 | 31.5093 | 1 | 0 | 36.0054 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.8326 | 1 | 0 | 36.8698 | 1 | 0 | 37.3449 | 1 | 0 | 44.818 | 1 | 0 | 44.818 | 1 | 0 | 36.6254 | 1 | 0 | 42.3231 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9525 | 1 | 0 | 26.7368 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8179 | 1 | 14.7579 | 28.7478 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 32.0139 | 1 | 39.3864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.9487 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.9282 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.4466 | 1 | 0 | 35.549 | 1 | 0 | 35.549 | 1 | 0 | 44.6181 | 1 | 0 | 44.6184 | 1 | 34.7134 | 0 | 1 | 0 | 24.8349 | 1 | 0 | 26.5906 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.5009 | 1 | 0 | 41.0851 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.3045 | 1 | 0 | 35.3916 | 1 | 0 | 28.2271 | 1 | 0 | 35.0498 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.8687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.7072 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 37.6688 | 1 | 0 | 37.6664 | 1 | 0 | 35.688 | 1 | 0 | 33.4407 | 1 | 0 | 37.6545 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.4407 | 1 | 0 | 32.2402 | 1 | 0 | 31.7232 | 1 | 0 | 36.2956 | 1 | 0 | 42.2925 | 1 | 0 | 28.9991 | 1 | 0 | 37.1733 | 1 | 0 | 37.6551 | 1 | 0 | 45.182 | 1 | 0 | 45.182 | 1 | 0 | 36.9599 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.9482 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.3819 | 1 | 0 | 45.3816 | 1 | 0 | 43.5302 | 1 | 35.4613 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.2407 | 1 | 0 | 41.8194 | 1 | 0 | 45.1821 | 1 | 0 | 43.3081 | 1 | 0 | 37.9602 | 1 | 0 | 36.0419 | 1 | 0 | 28.6073 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.0006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.3784 | 0 | 1 | 32.6455 | 0 | 1 | 33.398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.4807 | 0 | 1 | 40.712 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.6729 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.201 | 0 | 1 | 35.2058 | 0 | 1 | 36.3879 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.2525 | 0 | 1 | 33.6165 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.3864 | 0 | 1 | 35.7157 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9192 | 0 | 1 | 0 | 28.9738 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.7791 | 0 | 1 | 35.3077 | 0 | 1 | 0 | 45.9633
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 21.458 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 19.738 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 18.6192 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.6375 | 1 | 0 | 12.6375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.9028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4789 | 1 | 0 | 12.5555 | 1 | 0 | 12.4641 | 1 | 0 | 12.458 | 1 | 0 | 12.4849 | 1 | 0 | 12.4097 | 1 | 0 | 12.4186 | 1 | 0 | 12.6138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 19.738 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 18.6192 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.6375 | 1 | 0 | 12.6375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.9028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.5555 | 1 | 0 | 12.4641 | 1 | 0 | 12.458 | 1 | 0 | 12.4849 | 1 | 0 | 12.4097 | 1 | 0 | 12.4186 | 1 | 0 | 12.6138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 21.458 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4789 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 85.7915 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.2209 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 78.2639 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67.0974 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 82.8222 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 85.7915 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.2209 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 78.2639 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67.0974 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 82.8222 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.6719 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.1538 | 1 | 0 | 18.8557 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.6719 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.1538 | 1 | 0 | 18.8557 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 13 de Mayo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
13/05/2025 | 00:30 | 0
13/05/2025 | 01:00 | 0
13/05/2025 | 01:30 | 0
13/05/2025 | 02:00 | 0
13/05/2025 | 02:30 | 0
13/05/2025 | 03:00 | 0
13/05/2025 | 03:30 | 0
13/05/2025 | 04:00 | 0
13/05/2025 | 04:30 | 0
13/05/2025 | 05:00 | 0
13/05/2025 | 05:30 | 0
13/05/2025 | 06:00 | 0
13/05/2025 | 06:30 | 0
13/05/2025 | 07:00 | 0
13/05/2025 | 07:30 | 0
13/05/2025 | 08:00 | 0
13/05/2025 | 08:30 | 0
13/05/2025 | 09:00 | 0
13/05/2025 | 09:30 | 0
13/05/2025 | 10:00 | 0
13/05/2025 | 10:30 | 0
13/05/2025 | 11:00 | 0
13/05/2025 | 11:30 | 0
13/05/2025 | 12:00 | 0
13/05/2025 | 12:30 | 0
13/05/2025 | 13:00 | 0
13/05/2025 | 13:30 | 0
13/05/2025 | 14:00 | 0
13/05/2025 | 14:30 | 0 | 0
13/05/2025 | 15:00 | 0 | 0
13/05/2025 | 15:30 | 0
13/05/2025 | 16:00 | 0
13/05/2025 | 16:30 | 0 | 0
13/05/2025 | 17:00 | 0
13/05/2025 | 17:30 | 0
13/05/2025 | 18:00 | 0
13/05/2025 | 18:30 | 0
13/05/2025 | 19:00 | 0
13/05/2025 | 19:30 | 0
13/05/2025 | 20:00 | 0
13/05/2025 | 20:30 | 0
13/05/2025 | 21:00 | 0
13/05/2025 | 21:30 | 0
13/05/2025 | 22:00 | 0
13/05/2025 | 22:30 | 0
13/05/2025 | 23:00 | 0
13/05/2025 | 23:30 | 0
13/05/2025 | 00:00 | 0

## OBS
martes, 13 de Mayo del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Carpapata; de las C.C.T.T. Tallanca y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
martes, 13 de Mayo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe