## EVENTOS
miércoles, 14 de Mayo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 14/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO

## RESTRIC_OPE
miércoles, 14 de Mayo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI V | EMB | CAMPANARIO | La CH Charcani V no puede despachar menor a 70 MW aprox. dado que debe controlar el caudal de salida del dique de Campanario, de acuerdo con lo comunicado el día 12.05.2025
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
14/05/2025 | 00:00 | 16:57 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según lo informado por Orygen, no se puede subir generación debido a que las señales T3K estan congeladas, no permitiendo variar generación.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponibilidad de la CH Cahua por pérdida de recurso hídrico en compuertas de captación, según lo comunicado por correo el dia 12.05.2025
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponible para dar RSF de acuerdo con la comunicación cursada en el día 02.05.2024, esto debido a los problemas en las compuertas de captación.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
14/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 14 de Mayo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevos Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | SAN JOSE - MONTALVO | L-5037 | 14/05/2025 07:58 | 14/05/2025 16:41 | Por mantenimiento electromecanico de los equipos de patio de Cerro Verde en la SE San Jose | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14962 | T
ATN 1 S.A. | CONSTANCIA | CL-TPO1103 | 14/05/2025 08:54 | 14/05/2025 17:27 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14568 | T
ATN 1 S.A. | CONSTANCIA | TPO-1103 | 14/05/2025 08:54 | 14/05/2025 17:27 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14563 | T
ATN 1 S.A. | TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA | L-2024 | 14/05/2025 09:05 | 14/05/2025 17:24 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14431 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 14/05/2025 07:20 | 14/05/2025 17:28 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 14/05/2025 07:20 | 14/05/2025 17:28 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
ATN S.A. | RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 14/05/2025 09:55 | 14/05/2025 17:30 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19905 | T
ATN S.A. | RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 14/05/2025 09:55 | 14/05/2025 17:30 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19906 | T
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 14/05/2025 06:25 | 14/05/2025 08:12 | Revision por problemas en el arranque aborto paso 1 valvula mariposa. | 75 | F | F/S | N | CORR. | 109 | G
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-60KV-G2 | 14/05/2025 00:00 | 14/05/2025 18:42 | REEMPLAZO DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17002 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | ST-1 60KV | 14/05/2025 07:30 | 14/05/2025 12:30 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DE LA CL-6020 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1021 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6020 | 14/05/2025 07:58 | 14/05/2025 15:58 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1558 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | ST-2 60KV | 14/05/2025 12:30 | 14/05/2025 17:30 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DE LA CL-6020 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1023 | T
CONELSUR LT SAC | PORTILLO-MOYOPAMPA | L-6020 | 14/05/2025 07:58 | 14/05/2025 15:58 | REEMPLAZO DE PASTA DE SILICONA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22515 | T
EGASA | CHARCANI I | G1 | 14/05/2025 08:00 | 14/05/2025 08:20 | En Servicio - Pruebas Vibraciones a plena carga | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 111 | G
EGASA | CHARCANI I | G2 | 14/05/2025 08:25 | 14/05/2025 08:30 | En Servicio - Pruebas Vibraciones a plena carga | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 112 | G
EGASA | CHARCANI II | G1 | 14/05/2025 08:35 | 14/05/2025 08:40 | En Servicio - Pruebas Vibraciones a plena carga | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 113 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 14/05/2025 08:45 | 14/05/2025 08:50 | En Servicio - Pruebas Vibraciones a plena carga | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 114 | G
EGASA | CHARCANI II | G3 | 14/05/2025 08:55 | 14/05/2025 09:05 | En Servicio - Pruebas Vibraciones a plena carga | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 115 | G
EGASA | CHARCANI III | G1 | 14/05/2025 09:30 | 14/05/2025 09:40 | En Servicio - Pruebas Vibraciones a plena carga | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 116 | G
EGASA | CHARCANI III | G2 | 14/05/2025 09:41 | 14/05/2025 09:45 | En Servicio - Pruebas Vibraciones a plena carga | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 117 | G
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Reparacion camino de rodadura compuerta vagon | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 14/05/2025 16:39 | 14/05/2025 17:54 | Ensayos Vibraciones (Grupo en servicio: Pruebas a plena carga) | 8.1 | P | E/S | N | PRUEBA | 178 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2*********** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | CL-TR2 | 14/05/2025 07:17 | 14/05/2025 16:45 | CALIBRACION DE SECCIONADORES CL-TR2 SECH. | 235 | P | F/S | N | PREV. | 15583 | T
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Inspeccion y revision minuciosa de las estructuras al interior del canal y tunel de aduccion. | 20 | P | F/S | N | PREV. | 17034 | G
ENGIE | CHILCA 1 | CL-2121 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15692 | T
ENGIE | CHILCA 1 | CL-2121 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR TV42 CHT6 220/13.8 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15692 | T
ENGIE | CHILCA 1 | CL-2122 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16324 | T
ENGIE | CHILCA 2 | CHT5 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR TG41 CHT5 220/13.8 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15690 | T
ENGIE | CHILCA 2 | CHT6 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR TV42 CHT6 220/13.8 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16326 | T
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA Y MANTENIMIENTO SIST AUXILIARES. CAMBIO DE FILTROS DE AIRE.CAMBIO DE TRANSFORMADOR AUXILIAR********************* | 74 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TV42 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES********** | 38 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
ENGIE | ILO 2 - MOQUEGUA | L-2027 | 14/05/2025 08:46 | 14/05/2025 16:52 | LIMPIEZA 2A (T160 A T202) DE AISLADORES L-2027 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8202 | T
ENGIE | ILO 2 - MOQUEGUA | L-2027 | 14/05/2025 08:46 | 14/05/2025 16:52 | LIMPIEZA 3A (T81 A T159) DE AISLADORES L-2027 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8202 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 67 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 220 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 85 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 30 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 11.4 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 9.4 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | BOCATOMA FUERA DE SERVICIO POR CAIDA DE ROCAS | 110 | P | F/S | N | PREV. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | G2 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR | 55 | P | F/S | N | PREV. | 14450 | G
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | PREV. | 17024 | T
ENGIE | QUITARACSA | QIT2 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS TRANSFORMADOR | 55 | P | F/S | N | PREV. | 14923 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 14/05/2025 10:10 | 14/05/2025 16:09 | Pruebas de recalificacion URS. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13601 | G
HIDRANDINA | CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE NORTE | L-1108 | 14/05/2025 06:00 | 14/05/2025 14:00 | Por ser zona de alta contaminacion se requiere hidrolavado de partes aislantes en la L-1108 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1762 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | G1 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | CONTINUA EL MANTENIMIENTO DE TURBINA Y ALINEAMIENTO DE RODETE | 0 | P | F/S | N | CORR. | 193 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | PUMIRI - PAQUILLUSI | L-2042 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | EN SERVICIO MODO PRUEBAS LINEA L-2042 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24383 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 14/05/2025 20:00 | 15/05/2025 00:00 | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 2 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24608 | G
ISA PERU | TINGO MARIA | IN2340 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DE LOS SECCIONADORES SE-2865, ST-381 E INTERRUPTOR IN-2340 CON STATUS INVALIDO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION DE LOS TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL DE LA BAHIA DEL REACTOR R-9 DE 30MVAR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1445 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | R-30MVAR | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, REEMPLAZO DE TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIONES, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0101909) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1516 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, PROTECCION 50BF DEL ANILLO DE 220KV DESHABILITADO, ESTARA FUERA DE SERVICIO DESDE EL 28.04.2025 HASTA 10.08.2025. TAMBIEN INCLUYE EL LADO DE 138KV, SOLO RELACIONADO AL TR-01. (R0108513) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 14/05/2025 08:34 | 14/05/2025 19:12 | POA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION (C&P) DE LA SE TINGO MARIA. MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2. REVISION DE CIRCUITOS DE C&P. RETIRO DE TABLEROS DE C&P EXISTENTE. CAMBIO DE MCBS EN SS.A. RETIRO DE MK EN PATIO DE LLAVES 220KV. PRUEBAS DE C&P DE CADA BAHIA. CON PERDIDA TEMPORAL DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Pruebas de puesta en servicio previos a Operacion Comercial | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24345 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad por baja presion de SF6. en el Interruptor IN-2412. Los Transformadores XFR-001 y XFR003 asumiran la carga. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/05/2025 (Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | PROTECCION DE BARRAS DE S.E. SAN JOSE 220KV. DESACTIVADA A SOLICITUD DE JOYA SOLAR (PROYECTO CSF SAN MARTIN). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5037 | 14/05/2025 08:00 | 14/05/2025 16:42 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EQUIPOS DE PATIO SAN JOSE SECTOR #05 500KV DIAMETRO 2 BARRA B MANT. TRANSF. CORRIENTE TCB-5962; MANT. SECCIONADORES SBB-5962, SPL-5962 Y SPT-5962. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15194 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | INT-5962 | 14/05/2025 08:00 | 14/05/2025 16:43 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SECTOR 5 500KV: MANTENIMIENTO INTERRUPTOR INT-5962, SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14982 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA B_500kV | 14/05/2025 08:08 | 14/05/2025 16:43 | LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLAMIENTO BARRA B 500KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15141 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 14/05/2025 08:00 | 14/05/2025 16:42 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE L-5037. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 14/05/2025 08:20 | 14/05/2025 15:04 | CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE TRANSORMADOR DE POTENCIA FASE U | 67 | R | F/S | N | CORR. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 14/05/2025 00:00 | 14/05/2025 18:43 | CAMBIO VALVULA ESFERICA 2A | 22 | P | F/S | N | PREV. | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW | 25 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST B 220 kV | 14/05/2025 11:00 | 15/05/2025 00:00 | TRABAJOS PREVIOS PARA CONEXION NUEVA LINEA 220 KV HACIA SET MALVINAS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | BARRA B_138 kV | 14/05/2025 05:30 | 14/05/2025 17:30 | BARRA FUERA DE SERVICIO POR LOS TRABAKJOS DEL BYPASS EN LA L-1121 (R0118650) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 21887 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS - PIEDRA BLANCA | L-1121 | 14/05/2025 00:00 | 14/05/2025 15:00 | PE-YANA: EJECUCION DE BYPASS TEMPORAL L-1121 (1RA ETAPA) TRAMO PORTICO DE SE AMARILIS HASTA TORRE T14.4 POR REUBICACION DE LA SE YAROS A SE NUEVA YAROS, REQUIERE BARRA B F/S. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118650) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15243 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS - PIEDRA BLANCA | L-1121 | 14/05/2025 00:00 | 14/05/2025 15:00 | TENDIDO DE CABLE DE FIBRA OPTICA ADSS ENTRE TORRE-BAIPAS 1 A PORTICO DE SE AMARILIS REALIZADO POR INTERNEXA - A&D. CON COLOCACION DE TIERRAS FRANCAS EN SE AMARILIS Y EN LA TORRE T14.4. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119252) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15243 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC_60 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE SECCIONADOR SE-1169. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0084715) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 342 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | L-2305 CON CUELLOS ABIERTOS EN LA ESTRUCTURA T315A. LA L-2305 QUEDA ENERGIZADA DESDE LA SE CHILCA REP HASTA LA ESTRUCTURA T315 PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T56 A T77. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2305/2208 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112031) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | L-2208 (T-056) EN CONEXION BAYPAS CON L-2305 (T315A) FORMADO LA INSTALACION PROVISIONAL L-2208/L-2305 ENTRE SE CHINCHA Y SE INDEPENDENCIA. L-2208/L-2305 QUEDA PROTEGIDA POR LAS FUNCIONES 21/67N QUEDANDO DESHABILITADO SUS PROTECCIONES 87L Y TELEPROTECCION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - PIURA OESTE | L-2162_old | 14/05/2025 06:00 | 15/05/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): SECCIONAMIENTO L-2162, DESMONTAJE DE BAIPAS ENTRE T01 Y T30, CONEXIONADO Y PRUEBAS NUEVA L-2162 LA NI?A - SE MIGUEL GRAU, CONEXIONADO Y PRUEBAS L-2144 MIGUEL GRAU - PIURA OESTE. LA L-2144 INGRESA REPOTENCIADA 440MVA EL 13/05/25 Y NUEVO L-2162 EL 14/05/25. CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2241 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0119076) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 19898 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - PIURA OESTE | L-2162_old | 14/05/2025 06:00 | 14/05/2025 17:00 | MP 3A SILICONADO DE AISLAMIENTO. REQUIERE L-2241 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0118829) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 19898 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - PIURA OESTE | L-2162_old | 14/05/2025 06:00 | 14/05/2025 17:00 | REPONER AISLADORES ROTOS. REQUIERE RECIERRE DESHABILITADO DE LA L-2241 (R0118751) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 19898 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA - SAN NICOLAS | L-6627 | 14/05/2025 08:18 | 14/05/2025 15:56 | MP 1A SILICONADO DE AISLADORES. (R0114435) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 768 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | CL-T113-220 | 14/05/2025 08:15 | 14/05/2025 17:56 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0113689) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T113-261 | 14/05/2025 08:15 | 14/05/2025 17:56 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DE BUJE DEL TRANSFORMADOR. (R0113698) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16973 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | BARRA B 220kV | 14/05/2025 08:36 | 14/05/2025 14:07 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA CL-T113. (R0113689) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | BARRA A 220kV | 14/05/2025 14:16 | 14/05/2025 17:57 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA CL-T113. (R0113689) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 556 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 14/05/2025 07:00 | 14/05/2025 17:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), CONEXION DE ACOMETIDAS DESDE SISTEMA DE BARRA SUPERIOR A BARRA B HACIA LA BARRA INFERIOR (BARRA B ) POSTERIOR AL CORTE LA BAHIA QUEDARA APTO PARA ENERGIZAR LA NUEVA LINEA L-2178 (PARI?AS - ALIPIO ROSALES). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2162_old | 14/05/2025 06:00 | 14/05/2025 16:00 | COBRA: AJUSTES Y PRUEBAS DE ONDA PORTADORA (R0119650) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 14750 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2162_old | 14/05/2025 06:00 | 14/05/2025 16:00 | COBRA:AJUTES Y PRUEBAS DE RELES (R0119644) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 14750 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2162_old | 14/05/2025 06:00 | 14/05/2025 16:00 | COBRA:CAMBIO DE TC Y TRAMPA DE ONDA (R0119642) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 14750 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 14/05/2025 07:30 | 14/05/2025 18:00 | POA: CAMBIO DE CONTROL NIVEL 2 SAS, MONTAJE, CABLEADO, PRUEBAS, CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL NIVEL 2, PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0095990) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 14/05/2025 07:30 | 14/05/2025 17:00 | POA: INSTALACION DE CONTROLADOR DE BAHIA NUEVO DE SERVICIOS AUXILIARES (SSAA), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0117840) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 14/05/2025 07:30 | 14/05/2025 12:00 | POA: CAMBIO DE RELES, EL T22 Y T21 ALIMENTAN LA CARGA DE LA BARRA DE 13.8 KV (R0107475) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T22_60 | 14/05/2025 12:00 | 15/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO RELES DE PROTECCION PT1 Y PT2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, PREVIO A LA DESCONEXION DEL T22 SE ENERGIZARA EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T23-61. (R0107472) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 14/05/2025 12:00 | 15/05/2025 00:00 | EN SERVICIO DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL TRANSFORMADOR T22 POR MODERNIZACION. (R0107472) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 14/05/2025 00:00 | 14/05/2025 14:25 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DEL POSTE P-2 AL P-28, P-86 AL P-99, P-100 AL P-214 Y TORRES T-1 A T-104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2233 CON RECIERRES DESHABILITADOS DIARIAMENTE DESDE LAS 06:30 HRS HASTA LAS 17:30 HRS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 14/05/2025 08:00 | 14/05/2025 12:00 | MP 6 A?OS DESYERBADO EN PATIO DE LLAVES DENTRO DEL CERCO PERIMETRICO DEL BANCO BC-26. (R0119095) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2280_old | 14/05/2025 08:00 | 14/05/2025 16:00 | A SOLICITUD DE COBRA: EN EL TABLERO DE PROTECCION DE LA CL-2280: RETIRAR RELES EXISTENTES SIEMENS Y REEMPLAZO POR RELES NUEVOS GE, RETIRAR CABLES NO REQUERIDOS SEGUN LA INGENIERIA. REQUIERE CL-2280, FUTURA CL-2179, FUERA DE SERVICIO. (R0118905) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10924 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | SS.EE. | 14/05/2025 08:00 | 14/05/2025 16:00 | COBRA - AXON: CONFIGURACION DE CONTROLADORES PARA EL AUTOMATISMO DE TRANSFERENCIA DE CARGA, LOGICA ACTUAL DE TRANSFERENCIA ZORRITOS QUEDA DESHABILITADO HASTA INGRESO SE ALIPIO ROSALES. PRUEBAS SIMULADAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA CASOS 2, 3 Y 6. CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 15 MIN. (R0118088) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1793 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 14/05/2025 07:30 | 14/05/2025 17:30 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): PRUEBAS DE ENVIO Y RECEPCION DE SE?ALES ENTRE S.E. ALIPIO ROSALES Y S.E. MACHALA | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 10930 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 14/05/2025 07:30 | 14/05/2025 17:30 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): PRUEBAS DE NUEVOS RELES L90 EN S.E. ZORRITOS | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 10930 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexion primaria frontal del cubiculo del interruptor del generador 3 | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA - CUAJONE | L-1382/2 | 14/05/2025 15:15 | 15/05/2025 00:00 | Primera Energizacion de la linea L-1382/2 (Cuajone - Botiflaca) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24673 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | BARRA_138 kV | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24674 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | CT1 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24677 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | CT2 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24678 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | S.E. CUAJONE | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24671 | T
SOUTHERN PERU CC | MOQUEGUA - CUAJONE | L-1382/1 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24672 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | SAN CRISTOBAL | SSEE | 14/05/2025 08:26 | 14/05/2025 10:14 | Reemplazo de Rele de Proteccion Transformador 50/2.4 kV SET San Cristobal | 0.01 | P | F/S | S | PREV. | 512 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | OLLEROS 500 | TR1-TV | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 18478 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Inspeccion mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TR-TG2 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL TRANSFORMADOR PRINCIPAL Y AUXILIAR TG-2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 8486 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 14/05/2025 00:00 | 14/05/2025 17:00 | PRUEBA FUNCIONAL DE LA MATRIZ DE PROTECCION DE TURBINAS TG-2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | INSPECCION HGP TG-2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | CAMBIO DE MECANISMO HIDRAULICO DEL INTERRUPTOR Y PRUEBAS ELECTRICAS TG-2. | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Inspeccion Diurna como parte del mantenimiento preventivo, no requiere de corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_A_220 kV | 14/05/2025 08:00 | 14/05/2025 13:00 | VARI: PRUEBAS MU 87B CELDA DEL T1 (R0119687) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 22605 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_A_220 kV | 14/05/2025 08:00 | 14/05/2025 13:00 | VARI: PRUEBAS DE INTERBLOQUEOS (R0119669) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 22605 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 14/05/2025 08:00 | 14/05/2025 23:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | SS.EE. | 14/05/2025 08:00 | 14/05/2025 17:00 | VARI: INTERCAMBIO DE SE?ALES. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0119195) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 22602 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_220 kV | 14/05/2025 13:00 | 14/05/2025 17:00 | VARI: PRUEBAS DE INTERBLOQUEOS (R0119670) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 22606 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT73-523_220 | 14/05/2025 08:00 | 14/05/2025 16:00 | MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO Y CORRECCION DE ANOMALIAS TERMICA EN GRAPA DEL SECCIONADOR, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0115020) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13665 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | BARRA A 220 kV | 14/05/2025 08:00 | 14/05/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T73_220. (R0115020) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12793 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | T73-523 | 14/05/2025 08:00 | 14/05/2025 16:00 | MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO Y LIMPIEZA DE FUGA DE ACEITE EN BRIDA DEL TRANSFORMADOR. (R0115021) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13079 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025. TRABAJOS CORRECTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2059 | 14/05/2025 08:00 | 14/05/2025 17:00 | REVISION DE ALARMA FALLA DE COMUNICACION 87L EN EL RELE PL1. (R0119280) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15078 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | BARRA A_220kV | 14/05/2025 09:00 | 14/05/2025 17:00 | CAMBIO DE FIBRA OPTICA DE UNIDAD DE BAHIA DE LA PROTECCION 87B ASOCIADO A LA BARRA A . CORRECCION DE EQUIPO ALARMADO UNIDAD CENTRAL 87B BARRA A . CON RIESGO DE DISPARO CONTROLADO MEDIANTE LA APERTURA DE LOS LINKS DE DISPARO DE LOS INTERRUPTORES ASOCIADOS A LA BARRA A . (R0119298) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 14836 | T
TRANSMANTARO | MANTARO - COTARUSE | L-2052 | 14/05/2025 08:15 | 14/05/2025 15:49 | CAMBIO DE PERNOS FLOJOS EN YUGO SEPARADORES DE TORRE T-309, REQUIERE L-2051 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0118525) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8203 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2059 | 14/05/2025 08:00 | 14/05/2025 17:00 | REVISION ANOMALIA DE RELE PL1. (R0118044) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15044 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2059 | 14/05/2025 08:30 | 14/05/2025 17:00 | REVISION DE FALLA INTERNA COMUNICACION 87L EN EL RELE PL1 RED670. (R0117235) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15044 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | BARRA A 220kV | 14/05/2025 06:00 | 14/05/2025 17:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2290. (R0113770) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13454 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | CL-2290 | 14/05/2025 06:00 | 14/05/2025 17:30 | MP 15A ENGOMADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0113770) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13452 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | ZAPALLAL | CL-2107 | 14/05/2025 08:00 | 14/05/2025 16:00 | EQUIPOS CTM: MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA DEL SE-3677, SL-3679, ST-2509, TT-2469 Y PR-2411. (R0115702) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12911 | T
TRANSMANTARO | ZAPALLAL | CL-2107 | 14/05/2025 08:00 | 14/05/2025 16:00 | EQUIPOS REP: MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA. (R0115701) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12911 | T

## INGRESO OC
miércoles, 14 de Mayo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 14 de Mayo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
14/05/2025 | 00:30 | 0 | 645.1 | 213.9 | 0 | 0 | 90 | 218.1 |  |  | 103.8 | 103.2 | 104.2 | 213.9 | 173.2 | 81.3 | 557.6 | 10.4 |  |  |  |  | 167.2 | 7 | 5 |  | 6.8 | 15 | 69.4 |  |  | 0 |  | 110.9 | 218.5 |  |  |  | 6.6 | 231.3 | 78.1 | 145.6 | 40.9 | 9.3 | 19.7 | 90.6 | 123.4 | 122.6 | 151.9 | 109.7 | 8.3 | 4.9 | 46.8 |  | 3.8 | 37.8 | 167.1 |  |  | 47.9 | 0 | 0 | 47.2 |  |  |  | 86.2 |  | 85.1 | 84.9 | 106.2 | [8 empty] | 4.6 | 167.7 | 130.7 | 46.4 | 80.7 | 30.2 |  |  |  | 103.3 | 102.4 | 122.7 | [7 empty] | 0 | 61.2 | 0 | 9.9 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1.1 | 1.6 | 4.9 | 20.4 |  | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 22.1 | 51.5 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 15.5 | 2.6 |  | 18.2 | 8.3 | 12.2 | 16.3 | 20 | 5.2 | 20 | 0 | 53.4 | 79.1 | 3.7 | 0.5 | 17.7 | 5.1 | 8.5 | 16.2 | 16.8 | 16.5 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30 | 16.2 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 10 |  |  |  |  | 18 |  |  | 6466.2 | 24.2435 | 7.933 |  | 13.2 | 27.0234 | 9.4741 | 6 | 15.8 | 103.674
14/05/2025 | 01:00 | 0 | 647.8 | 214.6 | 0 | 0 | 90.3 | 218.4 |  |  | 106.1 | 106.3 | 106.6 | 206.6 | 179.1 | 93.8 | 558.8 | 10.5 |  |  |  |  | 165.1 | 7.2 | 5 |  | 6.8 | 11.1 | 69.8 |  |  | 0 |  | 110.9 | 212.3 |  |  |  | 6.6 | 231.3 | 78.4 | 145.4 | 41 | 9.4 | 19.7 | 91.4 | 123.2 | 122.8 | 152.3 | 109.9 | 8.3 | 4.9 | 47 |  | 3.8 | 38 | 166.1 |  |  | 47.9 | 0 | 0 | 47.3 |  |  |  | 86.2 |  | 85 | 84.6 | 105.1 | [8 empty] | 4.6 | 146.3 | 129.8 | 46.4 | 80.7 | 30.2 |  |  |  | 102.7 | 103.8 | 122.3 | [7 empty] | 0 | 49.9 | 0 | 10.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 1.6 | 4.9 | 20.4 |  | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 12 | 30.3 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 15.5 | 2.6 |  | 18.2 | 8.3 | 12.2 | 16.4 | 20 | 5.8 | 20.8 | 0 | 35.5 | 59.6 | 2.1 | 1 | 17.7 | 5.1 | 8.4 | 16.4 | 16.8 | 16.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.2 | 9.5 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.9 |  |  |  |  | 18.2 |  |  | 6354.6 | 24.3222 | 7.935 |  | 13.2 | 27.006 | 9.4739 | 6 | 15.8 | 103.7371
14/05/2025 | 01:30 | 0 | 649.9 | 215.6 | 0 | 0 | 89.8 | 219.1 |  |  | 116.5 | 116.5 | 116.1 | 208.9 | 180.7 | 95 | 562.1 | 10.4 |  |  |  |  | 163.3 | 7.1 | 5.1 |  | 6.8 | 11 | 70.5 |  |  | 0 |  | 110.6 | 220.3 |  |  |  | 6.6 | 230.5 | 78.5 | 70.2 | 41.2 | 9.4 | 19.7 | 89.7 | 120.2 | 121.3 | 154.2 | 109.9 | 8.3 | 4.9 | 46.5 |  | 3.8 | 37.3 | 170.5 |  |  | 47.8 | 0 | 0 | 47.2 |  |  |  | 86 |  | 85.3 | 84.9 | 106.8 | [8 empty] | 4.6 | 112.5 | 131.1 | 46.5 | 78.5 | 30.1 |  |  |  | 102.7 | 103.6 | 122.4 | [7 empty] | 0 | 38.8 | 0 | 8.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 1.6 | 5 | 20.1 |  | 18.9 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 11.9 | 24.4 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 15.5 | 2.5 |  | 18.3 | 8.3 | 12.3 | 16.5 | 20 | 6.1 | 13.4 | 0 | 37.5 | 53.4 | 2.5 | 1.7 | 17.7 | 5.1 | 8.5 | 16.4 | 17 | 16.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.9 | 8.1 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.5 |  |  |  |  | 18.3 |  |  | 6255.2 | 24.4978 | 7.934 |  | 13.2 | 27.019 | 9.474 | 6 | 15.8 | 103.9248
14/05/2025 | 02:00 | 0 | 644 | 214 | 0 | 0 | 88.8 | 216.7 |  |  | 110.9 | 111.1 | 111 | 211.4 | 179 | 94.7 | 558.1 | 10.3 |  |  |  |  | 161.1 | 6.8 | 5 |  | 6.7 | 11.8 | 69.3 |  |  | 0 |  | 110.1 | 222.3 |  |  |  | 6.6 | 229.2 | 79 | 69.6 | 40.6 | 9.4 | 19.7 | 89.8 | 119.4 | 119.5 | 153 | 109.6 | 8.2 | 4.7 | 46.2 |  | 3.8 | 37.4 | 165 |  |  | 47.4 | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 85.5 |  | 84.4 | 84.2 | 106.4 | [8 empty] | 4.6 | 91.7 | 129.6 | 46 | 78.3 | 29.7 |  |  |  | 102.5 | 102.2 | 122 | [7 empty] | 0 | 30 | 0 | 9.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 1.6 | 4.8 | 19.9 |  | 18.9 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 11.6 | 20.7 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 15.5 | 2.5 |  | 18.1 | 8.3 | 12 | 16.3 | 20 | 6.2 | 13.8 | 0 | 26 | 45.2 | 2.3 | 1.2 | 17.7 | 5.1 | 8.5 | 16.4 | 17.1 | 16.7 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.4 | 4 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.8 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 6140.5 | 24.4944 | 7.936 |  | 13.2 | 27.1513 | 9.4739 | 6 | 15.8 | 104.0556
14/05/2025 | 02:30 | 0 | 651.2 | 216.5 | 0 | 0 | 87.2 | 219.6 |  |  | 124.9 | 125.2 | 124.4 | 212 | 183 | 95.6 | 570.5 | 10 |  |  |  |  | 156.5 | 7 | 4.7 |  | 6.7 | 12.1 | 70.7 |  |  | 0 |  | 110.4 | 218.7 |  |  |  | 6.6 | 229.6 | 79 | 65.9 | 41 | 9.4 | 19.7 | 88.5 | 117.9 | 117.7 | 156 | 110.4 | 8.3 | 4.7 | 47.4 |  | 3.8 | 35.5 | 173.8 |  |  | 47.1 | 0 | 0 | 47.5 |  |  |  | 84.6 |  | 87.5 | 86.4 | 106.6 | [8 empty] | 4.6 | 137.7 | 129.5 | 46.3 | 78.4 | 29.6 |  |  |  | 105.5 | 106.8 | 124.7 | [7 empty] | 0 | 26.5 | 0 | 10.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 1.7 | 4.9 | 20.6 |  | 18.9 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 8.8 | 11.2 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.2 | 15.5 | 2.5 |  | 18.2 | 8.3 | 12.3 | 16.5 | 20 | 7.7 | 17.3 | 0 | 24.5 | 39.9 | 1.7 | 0.9 | 17.6 | 5 | 8.4 | 16.4 | 17.2 | 16.9 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.6 | 1.8 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 10 |  |  |  |  | 18.4 |  |  | 6252 | 24.4994 | 7.933 |  | 13.2 | 27.2007 | 9.4738 | 6 | 16.1 | 104.4069
14/05/2025 | 03:00 | 0 | 650.3 | 215.1 | 0 | 0 | 91 | 219.3 |  |  | 109.3 | 109.6 | 110.8 | 219.9 | 208.8 | 100.8 | 561 | 10.5 |  |  |  |  | 171.7 | 7.6 | 4.9 |  | 6.7 | 12 | 69.9 |  |  | 0 |  | 111 | 217 |  |  |  | 6.6 | 234.4 | 78.8 | 71 | 41.6 | 9.3 | 19.7 | 89.6 | 125.1 | 125.2 | 153.3 | 110.4 | 8.3 | 4.7 | 47.3 |  | 3.8 | 38.4 | 174.2 |  |  | 48.3 | 0 | 0 | 47.3 |  |  |  | 86.6 |  | 85.5 | 85.6 | 106 | [8 empty] | 4.6 | 76.7 | 132.3 | 47 | 79 | 30.7 |  |  |  | 103.3 | 104 | 123.1 | [7 empty] | 0 | 16.6 | 0 | 10.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 1.7 | 4.9 | 20.7 |  | 18.9 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 5.4 | 8.6 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 15.5 | 2.5 |  | 18.2 | 8.3 | 12.5 | 16.4 | 20 | 9.5 | 18.9 | 0 | 17.3 | 34 | 1.2 | 0.7 | 17.5 | 5 | 8.4 | 16.4 | 17.2 | 16.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.9 | 2 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 10 |  |  |  |  | 18 |  |  | 6186.9 | 24.4952 | 7.933 |  | 13.2 | 27.1851 | 9.4736 | 6 | 15.8 | 104.087
14/05/2025 | 03:30 | 0 | 639.9 | 211.9 | 0 | 0 | 90 | 217.5 |  |  | 119.9 | 119.9 | 120.2 | 227 | 210.7 | 110.1 | 548.5 | 10.4 |  |  |  |  | 163.6 | 6.6 | 4.7 |  | 6.7 | 12 | 69.1 |  |  | 0 |  | 109.8 | 221.7 |  |  |  | 6.6 | 232.8 | 78.9 | 57 | 40.4 | 9.4 | 19.7 | 90.1 | 121.3 | 121.7 | 153 | 109.6 | 8.2 | 4.7 | 46.6 |  | 3.8 | 37.6 | 161.5 |  |  | 47.5 | 0 | 0 | 46.6 |  |  |  | 85.8 |  | 104.1 | 98.1 | 109.2 | [8 empty] | 4.6 | 61 | 130.2 | 45.7 | 78.5 | 29.9 |  |  |  | 102.3 | 101.1 | 122.1 | [7 empty] | 0 | 15.7 | 0 | 9.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 1.7 | 4.9 | 20 |  | 18.9 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 8.8 | 14.2 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 15.5 | 2.5 |  | 18.1 | 8.3 | 11.4 | 16.5 | 20 | 10 | 17.8 | 0 | 8.4 | 20.1 | 0.6 | 0.2 | 17.5 | 5 | 8.4 | 16.4 | 17.2 | 16.9 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 10 |  |  |  |  | 17.7 |  |  | 6142.5 | 24.4963 | 7.935 |  | 13.2 | 27.1441 | 9.4733 | 5.9 | 16 | 104.1487
14/05/2025 | 04:00 | 0 | 650.3 | 215.2 | 0 | 0 | 90.6 | 220.2 |  |  | 106.3 | 106.1 | 105.8 | 206.5 | 211 | 109.9 | 562.9 | 10.4 |  |  |  |  | 164.9 | 7.4 | 5.2 |  | 6.7 | 12.1 | 70.2 |  |  | 0 |  | 111.1 | 193.4 |  |  |  | 6.6 | 231 | 78.2 | 67.6 | 41.3 | 9.4 | 19.7 | 86.4 | 123.5 | 123.1 | 153.4 | 110.2 | 8.2 | 4.7 | 46.8 |  | 3.8 | 37.9 | 162.8 |  |  | 48.1 | 0 | 0 | 46.8 |  |  |  | 86.3 |  | 121.8 | 121.4 | 134.6 | [8 empty] | 4.6 | 83.8 | 127.7 | 46.6 | 78.8 | 30.4 |  |  |  | 102.7 | 102.1 | 122.4 | [7 empty] | 0 | 19.7 | 0 | 8.4 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1.1 | 1.7 | 4.9 | 20.6 |  | 18.9 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 10.5 | 23.1 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.2 | 15.5 | 2.5 |  | 18.1 | 8.3 | 12.1 | 17.2 | 20 | 9.6 | 19 | 0 | 19.1 | 32.2 | 1.1 | 0 | 17.5 | 5 | 8.3 | 16.4 | 17.2 | 16.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.9 |  |  |  |  | 18.5 |  |  | 6232.6 | 24.501 | 7.932 |  | 13.2 | 27.1641 | 9.4732 | 6 | 15.8 | 104.0703
14/05/2025 | 04:30 | 0 | 647.2 | 213.4 | 0 | 0 | 92.3 | 218.5 |  |  | 105.9 | 103.9 | 104.4 | 207.3 | 210.1 | 111 | 551.3 | 10.8 |  |  |  |  | 165.1 | 7.4 | 5.1 |  | 6.7 | 10.8 | 70.2 |  |  | 0 |  | 110.8 | 199.1 |  |  |  | 6.6 | 232 | 78.7 | 71.7 | 41.4 | 9.4 | 19.7 | 89.8 | 124.7 | 127.7 | 152.1 | 110.6 | 8.2 | 4.7 | 46.8 |  | 3.8 | 39.5 | 142.6 |  |  | 48.2 | 0 | 0 | 46.4 |  |  |  | 87.9 |  | 119.8 | 120 | 134.8 | [8 empty] | 4.6 | 65.6 | 126.3 | 46.7 | 79.3 | 30.7 |  |  |  | 100.5 | 100.1 | 120.1 | [7 empty] | 0 | 20.8 | 0 | 8.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 1.7 | 5 | 20.3 |  | 18.9 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 9.3 | 31.5 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 15.5 | 2.5 |  | 18.1 | 8.4 | 11.7 | 16.9 | 19.8 | 12.4 | 11.6 | 0 | 13.3 | 21.8 | 2 | 0 | 17.5 | 5 | 8 | 16.4 | 17.2 | 16.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 19.9 | 10 |  |  |  |  | 18 |  |  | 6171.8 | 24.5002 | 7.932 |  | 13.2 | 27.1936 | 9.4731 | 5.9 | 15.9 | 104.099
14/05/2025 | 05:00 | 0 | 651.6 | 215.5 | 0 | 0 | 90.7 | 220.3 |  |  | 108.4 | 108.1 | 106.7 | 208.5 | 213.3 | 110.4 | 562.6 | 10.4 |  |  |  |  | 163.6 | 7.6 | 5 |  | 6.7 | 10.6 | 70.5 |  |  | 0 |  | 111.4 | 209.5 |  |  |  | 6.6 | 232.5 | 78.5 | 67.4 | 41.5 | 9.5 | 19.7 | 85.7 | 123.7 | 124.9 | 153.8 | 110.5 | 8.2 | 4.7 | 46.8 |  | 3.8 | 37.8 | 173.6 |  |  | 48.2 | 0 | 0 | 46.8 |  |  |  | 86.5 |  | 122.1 | 121.9 | 135 | [8 empty] | 4.6 | 91.6 | 133.2 | 46.7 | 79 | 30.5 |  |  |  | 102.8 | 103.2 | 122.6 | [7 empty] | 0 | 24.4 | 0 | 10.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 1.7 | 4.9 | 20.7 |  | 18.9 | 1.3 | 18.5 | 0 | 0 | 6.1 | 22.2 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 15.5 | 2.5 |  | 18.1 | 8.3 | 12.1 | 17.5 | 20 | 14 | 7.8 | 0 | 12.7 | 27.2 | 0 | 0 | 17.4 | 5 | 8.1 | 16.4 | 17.2 | 16.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 10.1 |  |  |  |  | 17.7 |  |  | 6271.7 | 24.4974 | 7.934 |  | 13.2 | 27.1912 | 9.4731 | 6 | 15.8 | 104.0957
14/05/2025 | 05:30 | 0 | 650.2 | 215.5 | 0 | 0 | 91 | 218.9 |  |  | 104.3 | 103.5 | 104.2 | 210.7 | 208.6 | 110.2 | 563.2 | 10.6 |  |  |  |  | 170.7 | 7.7 | 5 |  | 6.7 | 10.4 | 70.4 |  |  | 0 |  | 111.3 | 207.2 |  |  |  | 6.6 | 231.2 | 78.5 | 58.5 | 41.7 | 9.3 | 19.7 | 93.8 | 123.2 | 123.8 | 152.8 | 110.4 | 8.2 | 4.7 | 46.8 |  | 3.8 | 37.7 | 153.2 |  |  | 48.1 | 0 | 0 | 46.9 |  |  |  | 86.9 |  | 174 | 176.2 | 165.8 | [8 empty] | 4.6 | 71.8 | 124.2 | 46.9 | 78.5 | 30.5 |  |  |  | 101.4 | 102.4 | 121.1 | [7 empty] | 0 | 19.9 | 0 | 12.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1 | 1.7 | 4.9 | 20.4 |  | 18.9 | 3.9 | 18.5 | 0 | 0 | 8.8 | 21 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 15.5 | 2.5 |  | 18.1 | 8.3 | 12.2 | 16.9 | 20 | 13.8 | 5.5 | 0 | 8.4 | 20.9 | 0 | 0 | 17.3 | 5 | 8.5 | 16.4 | 17.2 | 16.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 10.2 |  |  |  |  | 17.1 |  |  | 6328.9 | 24.4954 | 7.932 |  | 13.2 | 27.1608 | 9.4728 | 5.9 | 15.8 | 103.9611
14/05/2025 | 06:00 | 0 | 641 | 213.2 | 0 | 0 | 89.8 | 218.5 |  |  | 105.3 | 105.3 | 105.9 | 207.5 | 210.4 | 110.1 | 552.6 | 10.4 |  |  |  |  | 170.8 | 6.8 | 4.8 |  | 6.7 | 10.4 | 69.4 |  |  | 0 |  | 109.8 | 217.2 |  |  |  | 6.6 | 228 | 78.7 | 57.3 | 40.3 | 9.4 | 19.7 | 89.8 | 119.9 | 120.6 | 153 | 109.5 | 8.2 | 4.7 | 46.9 |  | 3.8 | 37.5 | 151 |  |  | 47.5 | 0 | 0 | 46.8 |  |  |  | 85.6 |  | 174.9 | 200 | 181.8 | [8 empty] | 4.6 | 68 | 126.8 | 45.7 | 78.1 | 29.8 |  |  |  | 102.3 | 103.3 | 121.9 | [7 empty] | 0 | 20.6 | 0 | 13 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 1.7 | 5 | 20 |  | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 0.2 | 0 | 6.6 | 22.3 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 15.5 | 2.5 |  | 18.1 | 8.3 | 11.5 | 16.8 | 20 | 14.4 | 5.6 | 0 | 7 | 22.8 | 0 | 0 | 17.1 | 5 | 8.5 | 16.4 | 17.2 | 16.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.6 |  |  |  |  | 17.3 |  |  | 6334.2 | 24.4956 | 7.931 |  | 13.2 | 27.1624 | 9.473 | 6 | 15.9 | 104.162
14/05/2025 | 06:30 | 0 | 646.5 | 215 | 0 | 0 | 89 | 218.4 |  |  | 105.8 | 106.3 | 106.2 | 206.2 | 212.4 | 110 | 557.7 | 10.4 |  |  |  |  | 165.7 | 7.2 | 5.2 |  | 6.7 | 10.4 | 69.5 |  |  | 0 |  | 110.8 | 219.1 |  |  |  | 6.5 | 227.5 | 78.7 | 57.7 | 40.8 | 9.4 | 19.7 | 89.4 | 122.3 | 120.3 | 153.3 | 109.9 | 8.3 | 4.6 | 46.3 |  | 3.8 | 37.4 | 168.3 |  |  | 47.7 | 25.4 | 0 | 47 |  |  |  | 85.7 |  | 174.8 | 200 | 181.7 | [8 empty] | 4.6 | 101.6 | 130.5 | 46.2 | 78.6 | 30.1 |  |  |  | 102.8 | 101.4 | 122.6 | [7 empty] | 0 | 19.2 | 5.6 | 16 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 1.7 | 5 | 20.3 |  | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0.6 | 0.4 | 8 | 23.4 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0.3 | 3.2 | 15.5 | 2.4 |  | 18.2 | 8.4 | 11.2 | 17.2 | 20 | 15.4 | 5.2 | 2.3 | 6.4 | 18.6 | 0 | 0 | 17.1 | 5 | 8.4 | 16.4 | 17.2 | 16.9 | 11.5 | 17.4 | 0.4 | 8.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.7 | 0.4 | 9.3 | 20 | 10.3 |  |  |  |  | 17.6 |  |  | 6476.6 | 24.6623 | 7.931 |  | 13.2 | 27.1294 | 9.4732 | 6 | 15.9 | 104.296
14/05/2025 | 07:00 | 0 | 650.1 | 214.4 | 0 | 0 | 92 | 220.3 |  |  | 105.6 | 105.3 | 105.2 | 206.3 | 209.1 | 110.4 | 558.8 | 10.7 |  |  |  |  | 169.3 | 7.8 | 5.2 |  | 6.7 | 10.4 | 70.7 |  |  | 0 |  | 111.1 | 187.4 |  |  |  | 6.5 | 232.1 | 78.7 | 59.8 | 41.6 | 9 | 19.7 | 89.3 | 124.8 | 125.5 | 153 | 110.3 | 8.3 | 4.6 | 47.2 |  | 3.8 | 38.6 | 155.1 |  |  | 48.3 | 23.9 | 0 | 46.7 |  |  |  | 87.4 |  | 162.7 | 200 | 180.4 | [8 empty] | 4.6 | 100.4 | 126.8 | 47.1 | 79.4 | 30.9 |  |  |  | 101.3 | 101.7 | 121.3 | [7 empty] | 0 | 15.6 | 13.8 | 15 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 1.3 | 5 | 20.5 |  | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 1.4 | 0.9 | 4.7 | 16.8 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0.7 | 3.3 | 15.5 | 2.4 |  | 18.2 | 8.4 | 11.6 | 17.3 | 20 | 17.4 | 4.6 | 6.5 | 3.4 | 12.8 | 0 | 0 | 17.1 | 5 | 8.6 | 16.4 | 17.3 | 17 | 11.3 | 43.1 | 2.1 | 12.2 | 0.6 | 0 | 0 | 9.6 | 2.1 | 9.4 | 20 | 9.6 |  |  |  |  | 17.5 |  |  | 6468.8 | 24.6616 | 7.929 |  | 13.2 | 27.1341 | 9.4735 | 6 | 15.8 | 104.1982
14/05/2025 | 07:30 | 0 | 646.5 | 214.4 | 0 | 0 | 92.1 | 219.2 |  |  | 104.4 | 105.1 | 104.1 | 213.5 | 211.4 | 109.8 | 551.4 | 10.5 |  |  |  |  | 166.2 | 7.8 | 5 |  | 6.7 | 9.6 | 70.4 |  |  | 0 |  | 111.2 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 230.9 | 78.8 | 76 | 41.1 | 9.1 | 19.7 | 88.5 | 124.6 | 126.3 | 152.7 | 109.7 | 8.2 | 4.6 | 46.9 |  | 3.8 | 38 | 171.1 |  |  | 47.9 | 23.2 | 0 | 46.3 |  |  |  | 86.7 |  | 173.4 | 200 | 174.9 | [8 empty] | 4.6 | 86.3 | 132.5 | 46.6 | 78.8 | 30.3 |  |  |  | 101.3 | 101.6 | 121.3 | [7 empty] | 0.1 | 9.9 | 32 | 17.7 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1 | 1.5 | 5 | 20.2 |  | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 8.8 | 9.4 | 5.3 | 12.8 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 2 | 3.3 | 15.5 | 2.5 |  | 18 | 8.4 | 11.4 | 17.2 | 20 | 14.9 | 6.7 | 6.9 | 2.3 | 5.3 | 0 | 0 | 17.1 | 5 | 8.7 | 16.4 | 17.4 | 17.1 | 12.8 | 140.6 | 4.7 | 40 | 0.6 | 0 | 0 | 44.1 | 4.7 | 9.4 | 20 | 9.7 |  |  |  |  | 17 |  |  | 6700.5 | 24.659 | 7.941 |  | 13.2 | 27.1793 | 9.4735 | 6 | 15.9 | 104.3528
14/05/2025 | 08:00 | 0 | 653.1 | 215.1 | 0 | 0 | 91.2 | 220.7 |  |  | 107 | 106.8 | 107.2 | 204.3 | 209.7 | 110.2 | 562.1 | 10.5 |  |  |  |  | 170.6 | 7.6 | 5.4 |  | 6.7 | 9.5 | 70.6 |  |  | 0 |  | 111 | 167.2 |  |  |  | 6.5 | 231.9 | 78.7 | 57.1 | 41.8 | 9.1 | 19.7 | 87.9 | 164 | 162.3 | 175.7 | 110.4 | 8.3 | 4.6 | 47.5 |  | 3.8 | 38.9 | 139.9 |  |  | 48.3 | 25.1 | 0 | 46.8 |  |  |  | 86.6 |  | 173 | 200 | 181.9 | [8 empty] | 4.6 | 64.7 | 119.7 | 47.2 | 79 | 30.7 |  |  |  | 103 | 102.9 | 122.5 | [7 empty] | 0.3 | 9.7 | 47.6 | 16.6 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 1.1 | 5.1 | 20.7 |  | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 6.4 | 7.8 | 2.2 | 10.9 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 7 | 3.3 | 15.5 | 2.5 |  | 17.9 | 8.3 | 11.8 | 17.4 | 20 | 12.9 | 4.2 | 19 | 0.9 | 4.7 | 0 | 0 | 17.1 | 5 | 8.7 | 16.4 | 17.4 | 17.1 | 12.8 | 181.7 | 8 | 62.3 | 0.6 | 0 | 0 | 50.7 | 8 | 9.4 | 20 | 7.9 |  |  |  |  | 17 |  |  | 6789.8 | 24.6563 | 7.916 |  | 13.2 | 27.1564 | 9.4731 | 6 | 15.9 | 104.3019
14/05/2025 | 08:30 | 0 | 648.6 | 215 | 2.5 | 2.4 | 90.2 | 218.8 |  |  | 104.9 | 105.4 | 105 | 208.7 | 210.3 | 110.1 | 557.2 | 10.4 |  |  |  |  | 167.2 | 6.6 | 5.6 |  | 6.6 | 9.4 | 80.1 |  |  | 0 |  | 111.2 | 217.1 |  |  |  | 6.5 | 229.8 | 78.9 | 106.4 | 41.5 | 9.2 | 19.7 | 89.5 | 160.1 | 160.3 | 175.5 | 109.9 | 8.3 | 4.6 | 46.7 |  | 3.8 | 37.8 | 158.5 |  |  | 48 | 34.9 | 0 | 46.7 |  |  |  | 86.6 |  | 173.7 | 200 | 183 | [8 empty] | 4.6 | 85.1 | 125.6 | 46.9 | 78.8 | 30.5 |  |  |  | 102.5 | 103.6 | 122.5 | [7 empty] | 0.7 | 13.5 | 71.8 | 15.4 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 1.1 | 5.1 | 20.4 |  | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 10.8 | 13.2 | 3.5 | 14.8 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 13.8 | 3.3 | 15.5 | 2.4 |  | 17.5 | 8.3 | 11.7 | 17.3 | 20 | 11.1 | 3.6 | 16.7 | 0.7 | 5 | 0 | 0 | 17.1 | 4.9 | 8.7 | 16.4 | 17.4 | 17.1 | 13.9 | 215.5 | 9.9 | 126.1 | 0.6 | 0 | 0 | 94.1 | 9.9 | 9.5 | 20 | 3.6 |  |  |  |  | 16.7 |  |  | 7117.2 | 24.6561 | 7.933 |  | 13.2 | 26.9941 | 9.4724 | 6 | 16 | 104.2555
14/05/2025 | 09:00 | 0 | 649.3 | 215.3 | 3.6 | 3.6 | 90.3 | 219 |  |  | 106.2 | 106.7 | 107.5 | 205.6 | 208.3 | 110.1 | 562.4 | 10.5 |  |  |  |  | 163.6 | 6.1 | 5.7 |  | 6.7 | 11.2 | 85.8 |  |  | 0 |  | 111 | 202.2 |  |  |  | 6.5 | 229.3 | 78.4 | 149 | 41.3 | 9.4 | 19.7 | 88.8 | 160.8 | 161.6 | 176.2 | 110.2 | 8.3 | 4.6 | 47.1 |  | 3.8 | 37.6 | 169.6 |  |  | 47.9 | 39.5 | 0 | 46.2 |  |  |  | 86.3 |  | 173 | 200 | 181.9 | [8 empty] | 4.6 | 118 | 131.3 | 46.7 | 78.7 | 30.3 |  |  |  | 102.8 | 102.4 | 122.6 | [7 empty] | 0.8 | 16.1 | 72 | 15.6 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 1.1 | 5.1 | 20.2 |  | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 11 | 13 | 5.5 | 16.8 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 12.3 | 3.2 | 15.4 | 2.4 |  | 17.9 | 8.2 | 11.7 | 17.4 | 20 | 8.3 | 6.5 | 14.8 | 3.4 | 11 | 0 | 0 | 17.1 | 4.9 | 8.7 | 16.4 | 17.4 | 17.1 | 14 | 216 | 11.1 | 72.9 | 0.6 | 0 | 0 | 53 | 11.1 | 9.5 | 20 | 2.9 |  |  |  |  | 17.6 |  |  | 7130.4 | 24.6539 | 7.915 |  | 13.2 | 26.9385 | 9.4693 | 5.9 | 15.8 | 103.8767
14/05/2025 | 09:30 | 0 | 646.8 | 214.3 | 3.9 | 3.6 | 89.2 | 218.5 |  |  | 106.6 | 107.4 | 107.5 | 204.1 | 208.4 | 109.8 | 560.7 | 10.4 |  |  |  |  | 162.5 | 8.4 | 4.1 |  | 6.7 | 11.7 | 86.1 |  |  | 0 |  | 110.5 | 201.4 |  |  |  | 6.5 | 227.8 | 78.5 | 149.1 | 40.8 | 9.4 | 19.7 | 88.5 | 161.1 | 161 | 176.6 | 110.3 | 8.3 | 4.6 | 46.5 |  | 3.8 | 37.6 | 166.5 |  |  | 47.7 | 25.7 | 43.6 | 46.4 |  |  |  | 85.6 |  | 172 | 200 | 179.8 | [8 empty] | 4.6 | 105.4 | 130.4 | 46.3 | 79.7 | 30.1 |  |  |  | 103.1 | 102.6 | 122.7 | [7 empty] | 1 | 17 | 71.4 | 14.5 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 1.8 | 4.9 | 20.2 |  | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 10.6 | 12.8 | 6.5 | 15.5 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 13.4 | 3.3 | 15.4 | 2.4 |  | 17.9 | 8.4 | 11.4 | 16.1 | 20 | 8.7 | 8 | 22.2 | 7.1 | 12.7 | 0 | 0 | 17.1 | 4.9 | 8.4 | 16.6 | 17.4 | 17.1 | 14.7 | 218.1 | 13.1 | 129 | 0.6 | 0 | 0 | 90.1 | 13.1 | 9.4 | 20 | 5.8 |  |  |  |  | 15.4 |  |  | 7244.2 | 24.6567 | 7.913 |  | 13.2 | 26.716 | 9.4689 | 5.9 | 15.8 | 103.6546
14/05/2025 | 10:00 | 0 | 647.8 | 214.9 | 3.6 | 3.6 | 89.8 | 220 |  |  | 111.7 | 112.3 | 112 | 209.9 | 208.8 | 109.7 | 565.8 | 10.4 |  |  |  |  | 165.4 | 8.4 | 4.1 |  | 6.6 | 11.9 | 86.3 |  |  | 0 |  | 110.5 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 229.8 | 78.5 | 149.6 | 40.9 | 9.4 | 19.7 | 92.1 | 161.5 | 162.1 | 177.1 | 109.7 | 8.4 | 4.6 | 46.9 |  | 3.8 | 37.4 | 168.7 |  |  | 47.8 | 25.3 | 102 | 0 |  |  |  | 86.1 |  | 172.2 | 200 | 180.8 | [8 empty] | 4.6 | 104.7 | 131.9 | 46.5 | 79.8 | 30.1 |  |  |  | 102.9 | 102.7 | 122.6 | [7 empty] | 1.1 | 9.7 | 71.3 | 16.9 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 1.7 | 4.9 | 20.1 |  | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 12.1 | 14.2 | 3 | 9.4 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 13.7 | 3.2 | 15.4 | 2.5 |  | 18 | 8.4 | 11.4 | 16.2 | 20 | 8.2 | 11.9 | 29.8 | 7.4 | 6.9 | 0.9 | 0.6 | 17 | 4.9 | 8.4 | 16.6 | 17.8 | 17.1 | 14 | 219.5 | 14.5 | 97.3 | 0.6 | 0 | 0 | 73.4 | 14.5 | 9.5 | 20 | 5.6 |  |  |  |  | 17.3 |  |  | 7274.1 | 24.6555 | 7.924 |  | 13.2 | 26.4922 | 9.4687 | 5.9 | 15.8 | 103.4404
14/05/2025 | 10:30 | 0 | 647.5 | 215.4 | 3.6 | 3.7 | 87.3 | 217.7 |  |  | 133.3 | 133.4 | 133.8 | 227 | 208.5 | 109 | 559.4 | 10.2 |  |  |  |  | 164.8 | 6.4 | 5.4 |  | 6.7 | 12.3 | 85.8 |  |  | 0 |  | 110.7 | 207.6 |  |  |  | 6.5 | 227.6 | 78.1 | 140.1 | 41 | 9.4 | 19.7 | 92.8 | 181.6 | 180.2 | 186.2 | 110.2 | 8.3 | 4.6 | 46.3 |  | 3.8 | 37 | 154 |  |  | 47.6 | 26.1 | 101.8 | 0 |  |  |  | 85.2 |  | 171.5 | 200 | 178.5 | [8 empty] | 4.6 | 116.9 | 131.9 | 46.3 | 79.4 | 29.9 |  |  |  | 103.3 | 102.8 | 123.1 | [7 empty] | 1.2 | 12.6 | 67.6 | 15.8 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 1.7 | 4.9 | 20.3 |  | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 11.5 | 14.2 | 2.7 | 13.7 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 15.8 | 3.1 | 15.4 | 2.4 |  | 18.1 | 8.4 | 11.5 | 16.1 | 20 | 8.4 | 20.3 | 31.3 | 4.3 | 6.6 | 0.6 | 0 | 16.9 | 4.9 | 7.9 | 16.6 | 17.6 | 17.4 | 13.4 | 220.7 | 15.8 | 100.5 | 0.6 | 0 | 0 | 76.2 | 15.8 | 9.4 | 20 | 5.8 |  |  |  |  | 17.7 |  |  | 7376.9 | 24.6582 | 7.924 |  | 13.2 | 26.1899 | 9.4682 | 6 | 15.9 | 103.3404
14/05/2025 | 11:00 | 0 | 646.6 | 215 | 3.5 | 3.7 | 90.1 | 219.3 |  |  | 130.6 | 130.8 | 131.1 | 226 | 206.4 | 109.2 | 557.2 | 10.5 |  |  |  |  | 167 | 6.4 | 5.6 |  | 6.5 | 12.2 | 86.2 |  |  | 0 |  | 110.7 | 222 |  |  |  | 6.5 | 227.8 | 77.2 | 141.8 | 40.8 | 9.3 | 19.7 | 89.9 | 123.6 | 183.1 | 169.1 | 109.9 | 8.3 | 4.5 | 47 |  | 4 | 37.8 | 149.9 |  |  | 47.8 | 25 | 101.1 | 0 |  |  |  | 86.1 |  | 170.6 | 200 | 178.5 | [8 empty] | 4.6 | 169.8 | 133.1 | 46.4 | 79.5 | 30.1 |  |  |  | 102.4 | 102 | 122.4 | [7 empty] | 1.2 | 17.8 | 72.7 | 17 | 0.5 | 20.2 | 9.8 | 5.5 | 1 | 1.7 | 5 | 20.1 |  | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 11.3 | 13.5 | 3.7 | 18.2 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 14.3 | 3.2 | 15.4 | 2.4 |  | 18.3 | 8.2 | 11.4 | 16.1 | 20 | 7.8 | 29.9 | 16.1 | 6.4 | 11.1 | 0.5 | 0 | 16.9 | 4.9 | 7.9 | 16.6 | 17.6 | 17.4 | 14 | 223.3 | 16.7 | 135.3 | 0.6 | 0 | 0 | 100.6 | 16.7 | 9.4 | 20 | 5.8 |  |  |  |  | 17.7 |  |  | 7436.8 | 24.6579 | 7.911 |  | 13.2 | 25.9327 | 9.4672 | 6 | 15.9 | 103.0689
14/05/2025 | 11:30 | 0 | 644.8 | 214.2 | 3.6 | 3.7 | 89.6 | 218.2 |  |  | 178.1 | 178.3 | 178.5 | 268.3 | 206.2 | 109.1 | 556.4 | 10.4 |  |  |  |  | 165.1 | 6.6 | 5.5 |  | 6.5 | 12.2 | 85.7 |  |  | 0 |  | 110.4 | 224 |  |  |  | 6.5 | 228 | 76.6 | 141.5 | 40.5 | 9.4 | 19.7 | 92.2 | 124.7 | 180.6 | 169.6 | 109.7 | 8.3 | 4.6 | 46.7 |  | 4 | 37.6 | 166 |  |  | 47.6 | 24.3 | 99 | 0 |  |  |  | 85.8 |  | 170 | 200 | 178.3 | [8 empty] | 4.6 | 177.8 | 132.5 | 46.2 | 77.5 | 30.1 |  |  |  | 102 | 101.7 | 121.4 | [7 empty] | 1.3 | 38.6 | 73.1 | 16.6 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1 | 1.7 | 5 | 20.2 |  | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 11 | 13.9 | 4.2 | 22.3 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 14.5 | 3.1 | 15.5 | 2.4 |  | 18.4 | 8.1 | 11.2 | 16 | 20 | 7.6 | 30.1 | 31 | 9.8 | 12.9 | 0.9 | 0.6 | 16.9 | 4.9 | 7.7 | 16.6 | 17.6 | 17.4 | 15.2 | 228.5 | 17.2 | 108 | 0.6 | 2.1 | 0.4 | 80 | 17.2 | 9.4 | 20.1 | 5.7 |  |  |  |  | 17 |  |  | 7638.4 | 24.6657 | 7.909 |  | 13.2 | 25.6656 | 9.4672 | 5.9 | 15.8 | 102.6076
14/05/2025 | 12:00 | 0 | 645.4 | 214.5 | 3.7 | 3.7 | 90.3 | 218.6 |  |  | 151.5 | 151.1 | 152.6 | 243.5 | 205.3 | 108.8 | 554.6 | 10.5 |  |  |  |  | 165.5 | 7.4 | 4.1 |  | 6.7 | 12.3 | 86 |  |  | 0 |  | 110.6 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 227.9 | 75.4 | 141.2 | 40.6 | 9.4 | 19.7 | 86.9 | 182 | 181.9 | 184.3 | 109.7 | 8.3 | 4.5 | 46.9 |  | 4 | 37.8 | 167.4 |  |  | 47.7 | 24.3 | 99.2 | 0 |  |  |  | 86 |  | 168.8 | 200 | 176.7 | [8 empty] | 4.6 | 172.7 | 133 | 46.2 | 77.5 | 30.1 |  |  |  | 101.8 | 101.5 | 121.5 | [7 empty] | 1.3 | 46.5 | 72.7 | 17.6 | 0.2 | 20 | 9.8 | 5.4 | 1 | 1.7 | 5 | 20.2 |  | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 13.4 | 17.2 | 7.7 | 23.9 | 4.3 | 1 | 2.2 |  | 11.5 | 3.1 | 15.4 | 2.4 |  | 18.4 | 8 | 11.3 | 16.1 | 19.9 | 13 | 30.2 | 30.6 | 11.4 | 17.3 | 0.9 | 0.3 | 16.9 | 4.9 | 8.1 | 16.6 | 17.6 | 17.4 | 16.1 | 231.4 | 17.6 | 116.3 | 0.6 | 1.2 | 1 | 87.4 | 17.6 | 9.5 | 20 | 5.7 |  |  |  |  | 17.9 |  |  | 7641.7 | 24.6634 | 7.915 |  | 13.2 | 25.6545 | 9.4676 | 6 | 15.8 | 102.7005
14/05/2025 | 12:30 | 0 | 646.1 | 214.9 | 3.6 | 0 | 90.2 | 218 |  |  | 133.3 | 134 | 133.9 | 228.8 | 202.8 | 109.2 | 558 | 10.5 |  |  |  |  | 161.6 | 7.4 | 5.1 |  | 6.7 | 12.3 | 86.2 |  |  | 0 |  | 110.6 | 207.3 |  |  |  | 6.5 | 230.3 | 75.3 | 148.4 | 41 | 9.4 | 19.7 | 86.9 | 180.7 | 182.2 | 185.4 | 110 | 8.3 | 4.6 | 47.1 |  | 4 | 37.9 | 165.4 |  |  | 47.8 | 25.3 | 100.9 | 0 |  |  |  | 86.1 |  | 171 | 200 | 177.3 | [8 empty] | 4.6 | 108.6 | 140.2 | 46.4 | 77.6 | 30.1 |  |  |  | 103.1 | 103.4 | 122.5 | [7 empty] | 1.3 | 57 | 73.6 | 17.5 | 0.2 | 20 | 10 | 5.4 | 1 | 1.8 | 5 | 20.1 |  | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 12.8 | 16.6 | 8.7 | 30.1 | 4.3 | 1 | 2.2 |  | 12.5 | 3.2 | 15.2 | 2.4 |  | 18.3 | 7.9 | 11.4 | 16.1 | 19.9 | 14.2 | 36 | 29.6 | 13.1 | 21.6 | 0.8 | 0.4 | 16.9 | 4.9 | 8.8 | 16.3 | 17.6 | 17.4 | 16.9 | 226.9 | 17.2 | 132.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 98 | 17.2 | 9.5 | 20 | 5.8 |  |  |  |  | 18 |  |  | 7566.2 | 24.6607 | 7.906 |  | 13.2 | 25.5425 | 9.4682 | 12 | 15.8 | 108.5774
14/05/2025 | 13:00 | 0 | 645.5 | 214.7 | 3.7 | 0 | 88.8 | 216.6 |  |  | 131.8 | 132.4 | 132.1 | 228 | 205 | 109.2 | 554.4 | 10.4 |  |  |  |  | 164.4 | 7.4 | 5.1 |  | 6.7 | 12.3 | 85.5 |  |  | 0 |  | 110.6 | 177.7 |  |  |  | 6.5 | 229.4 | 75.7 | 121.9 | 40.8 | 9.4 | 19.7 | 88.8 | 180.8 | 181.2 | 184.3 | 109.3 | 8.4 | 4.6 | 46.3 |  | 4 | 37.1 | 110.6 |  |  | 47.8 | 25.2 | 102.1 | 0 |  |  |  | 86 |  | 171.2 | 200 | 178 | [8 empty] | 4.6 | 61 | 131.9 | 46.5 | 77.7 | 30.1 |  |  |  | 102.6 | 101.9 | 122.7 | [7 empty] | 1.2 | 67.3 | 74.3 | 17.4 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 1.7 | 5 | 20.2 |  | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 9.7 | 12.4 | 11.2 | 38.1 | 3.7 | 1 | 2.1 |  | 15.5 | 3.1 | 14.7 | 2.4 |  | 18.3 | 7.7 | 11.3 | 16.1 | 20 | 12.1 | 40.9 | 32.6 | 21.1 | 30.6 | 1.8 | 1.4 | 16.7 | 4.9 | 8.8 | 16.3 | 17.2 | 17.1 | 18.1 | 224.7 | 17 | 137.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 101.2 | 17 | 9.5 | 20 | 5.7 |  |  |  |  | 18 |  |  | 7435.5 | 24.6564 | 7.897 |  | 13.2 | 25.4536 | 9.4688 | 11.6 | 15.9 | 108.1758
14/05/2025 | 13:30 | 0 | 650.8 | 215.1 | 0 | 0 | 90.6 | 218.5 |  |  | 106.7 | 106.6 | 106.7 | 205.4 | 205.7 | 109 | 560.3 | 10.5 |  |  |  |  | 165.8 | 8 | 5.2 |  | 6.7 | 12.3 | 86.1 |  |  | 0 |  | 111.3 | 156.3 |  |  |  | 6.5 | 232.8 | 75.1 | 129 | 41.4 | 9.4 | 19.7 | 87.7 | 184.8 | 183.8 | 185.2 | 110.4 | 8.3 | 4.6 | 47.1 |  | 4 | 37.9 | 128.7 |  |  | 48.1 | 25.6 | 101.2 | 0 |  |  |  | 86.6 |  | 169.9 | 200 | 178 | [8 empty] | 4.6 | 166.9 | 134.5 | 46.9 | 79.5 | 30.7 |  |  |  | 103.1 | 102.8 | 122.6 | [7 empty] | 1.2 | 63 | 73.7 | 17.7 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 1.8 | 5.1 | 20.8 |  | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 9.3 | 11.5 | 10.6 | 38.9 | 3.1 | 1 | 1.5 |  | 17.4 | 3.1 | 14.5 | 2.4 |  | 18.1 | 7.7 | 11.6 | 16.1 | 19.8 | 12.8 | 38.2 | 31.7 | 24.8 | 30.4 | 1.7 | 2.3 | 16.7 | 4.9 | 8.8 | 16 | 17.2 | 17.1 | 16.5 | 231 | 12.9 | 110.8 | 0.6 | 2.4 | 0.8 | 80.6 | 12.9 | 9.4 | 20 | 7.8 |  |  |  |  | 17.5 |  |  | 7428.4 | 24.6597 | 7.902 |  | 13.2 | 25.2421 | 9.4695 | 6 | 15.9 | 102.3732
14/05/2025 | 14:00 | 0 | 643.8 | 213.6 | 0 | 0 | 89.6 | 212.7 |  |  | 105.8 | 104.3 | 104.8 | 203.3 | 206 | 109 | 554.5 | 10.3 |  |  |  |  | 162 | 7.5 | 5 |  | 6.7 | 12.2 | 85.7 |  |  | 0 |  | 110.3 | 196.5 |  |  |  | 6.5 | 228 | 75.5 | 143.4 | 40.7 | 9.4 | 19.7 | 89.8 | 179.5 | 178.2 | 183.7 | 109.3 | 8.3 | 4.5 | 46 |  | 4 | 36.9 | 158.9 |  |  | 47.3 | 23.8 | 97.7 | 0 |  |  |  | 85.6 |  | 167.9 | 200 | 176.6 | [8 empty] | 4.6 | 190 | 130.2 | 46 | 78.6 | 29.8 |  |  |  | 100.8 | 100.8 | 120.1 | [7 empty] | 1.1 | 68.4 | 74.5 | 16.7 | 0.1 | 20 | 10 | 5.4 | 1 | 1.8 | 5.1 | 20 |  | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 10.7 | 14 | 10 | 33.2 | 3.2 | 1 | 1.6 |  | 14.9 | 3.1 | 14.5 | 2.4 |  | 17.9 | 10 | 11.3 | 16.2 | 20 | 16.2 | 32.2 | 31.8 | 29.1 | 37.9 | 2.4 | 2.2 | 16.7 | 4.9 | 8.8 | 16 | 16.8 | 16.7 | 16.2 | 223.4 | 13.1 | 65.9 | 0.6 | 13.4 | 48.2 | 51.9 | 13.1 | 9.4 | 20 | 7.7 |  |  |  |  | 17.2 |  |  | 7446.8 | 24.6591 | 7.928 |  | 13.2 | 25.0936 | 9.4702 | 5.9 | 15.8 | 102.0508
14/05/2025 | 14:30 | 0 | 650.1 | 214.8 | 0 | 0 | 90.3 | 215.5 |  |  | 114.7 | 114.5 | 114.4 | 209.1 | 204.8 | 109.1 | 563.5 | 10.5 |  |  |  |  | 164.7 | 7.1 | 5.5 |  | 6.7 | 12.3 | 86.3 |  |  | 0 |  | 111.2 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 230.5 | 75.5 | 132.3 | 41.1 | 9.4 | 19.7 | 86.8 | 182.6 | 181.7 | 185.5 | 110.3 | 8.4 | 4.6 | 46.9 |  | 4 | 37.7 | 133.7 |  |  | 48 | 24.6 | 99.1 | 0 |  |  |  | 86.3 |  | 169.9 | 200 | 175.7 | [8 empty] | 4.6 | 173 | 133.1 | 46.6 | 79.2 | 30.3 |  |  |  | 102.8 | 102 | 122.5 | [7 empty] | 1 | 68.2 | 53.2 | 17.5 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1 | 1.8 | 5 | 20.4 |  | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 12 | 15 | 12.5 | 44.6 | 3.2 | 1 | 1.6 |  | 11.7 | 3.2 | 14.5 | 2.4 |  | 17.5 | 5.6 | 11.6 | 16.2 | 20 | 17.3 | 26.6 | 31.3 | 39.2 | 43.4 | 3 | 2.8 | 16.7 | 4.8 | 8.8 | 15.8 | 16.8 | 16.7 | 13.2 | 231.4 | 4.9 | 119.7 | 0.6 | 45.4 | 47.5 | 91.1 | 4.9 | 9.4 | 20 | 7.3 |  |  |  |  | 17.5 |  |  | 7615.9 | 24.4983 | 7.916 |  | 13.2 | 24.9862 | 9.4703 | 6 | 15.8 | 101.8708
14/05/2025 | 15:00 | 0 | 644.3 | 213.8 | 0 | 0 | 90 | 217.4 |  |  | 113.7 | 115 | 113.7 | 224.9 | 204.8 | 109 | 550.6 | 10.4 |  |  |  |  | 166.5 | 7.1 | 5.5 |  | 6.7 | 12.2 | 85.5 |  |  | 0 |  | 111 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 229.7 | 71.2 | 136.4 | 38.3 | 9.4 | 19.7 | 92.3 | 183 | 182.7 | 183.8 | 109.9 | 8.3 | 4.5 | 47 |  | 4 | 38.1 | 131.9 |  |  | 48 | 24.3 | 99.3 | 0 |  |  |  | 86.3 |  | 169.5 | 200 | 176.8 | [8 empty] | 4.6 | 109.5 | 132.9 | 46.5 | 79 | 30.3 |  |  |  | 103 | 101.4 | 122.3 | [7 empty] | 0.9 | 73.8 | 36.1 | 16.1 | 0.1 | 20.2 | 9.8 | 5.4 | 1 | 1.8 | 5 | 20.5 |  | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 13.1 | 16 | 11.9 | 41.5 | 3.1 | 1 | 1.6 |  | 5.9 | 3.4 | 14.5 | 2.5 |  | 17.5 | 8 | 11.4 | 16.1 | 20 | 16.8 | 27.1 | 31.1 | 36 | 42.1 | 3.1 | 3 | 16.5 | 4.9 | 8.8 | 15.8 | 16.8 | 16.7 | 14 | 229.7 | 7.1 | 98.4 | 0.6 | 68.5 | 52.6 | 66.8 | 7.1 | 9.4 | 20 | 10.7 |  |  |  |  | 17.8 |  |  | 7516.2 | 24.4942 | 7.898 |  | 13.2 | 25.0358 | 9.9939 | 6 | 15.9 | 102.5218
14/05/2025 | 15:30 | 0 | 644.5 | 213.3 | 0 | 0 | 91.4 | 212.2 |  |  | 125.8 | 125 | 126.1 | 227.2 | 205.3 | 108.7 | 555.6 | 10.5 |  |  |  |  | 176.1 | 6.9 | 5.1 |  | 6.7 | 12.6 | 85.7 |  |  | 0 |  | 110.7 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 225.8 | 70.2 | 137.8 | 37.8 | 9.4 | 19.7 | 89.5 | 181.6 | 181.3 | 184.1 | 110.5 | 8.3 | 4.5 | 47.6 |  | 4 | 39 | 167.7 |  |  | 47.7 | 24.5 | 99.5 | 0 |  |  |  | 86 |  | 169.4 | 200 | 175.6 | [8 empty] | 4.6 | 218.1 | 132.4 | 46.2 | 78.7 | 30.3 |  |  |  | 101.6 | 99.8 | 121 | [7 empty] | 0.7 | 76.2 | 25.3 | 15.9 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1 | 1.7 | 5.1 | 20.1 |  | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 12.2 | 14.6 | 15 | 50 | 3.1 | 1 | 1.6 |  | 7.7 | 3.3 | 14.5 | 2.6 |  | 17.7 | 7.6 | 11.3 | 16.1 | 20 | 16.6 | 33.2 | 14.5 | 38.8 | 42.2 | 5.2 | 2.4 | 16.5 | 4.9 | 8.6 | 15.8 | 16.8 | 16.6 | 13.2 | 185.6 | 10.8 | 103.1 | 0.6 | 46.8 | 46 | 76 | 10.8 | 9.3 | 20 | 11.2 |  |  |  |  | 17.5 |  |  | 7635.8 | 24.3618 | 7.911 |  | 13.2 | 25.3066 | 17.5214 | 6 | 15.9 | 110.2008
14/05/2025 | 16:00 | 0 | 643.1 | 213.7 | 0 | 0 | 87.7 | 210.3 |  |  | 117.1 | 117.1 | 117.5 | 217.9 | 207.1 | 109.5 | 555.5 | 10.2 |  |  |  |  | 157.1 | 6.8 | 4.6 |  | 6.7 | 12.6 | 85.7 |  |  | 0 |  | 109.5 | 211.9 |  |  |  | 6.5 | 229.6 | 71.7 | 133.9 | 37.7 | 9.4 | 19.7 | 89.8 | 179.4 | 179.1 | 186 | 109.5 | 8.3 | 4.6 | 45.7 |  | 4 | 37.2 | 163.6 |  |  | 47.2 | 25.9 | 101.2 | 0 |  |  |  | 84.9 |  | 172.3 | 200 | 178.3 | [8 empty] | 4.6 | 258.7 | 132 | 45.8 | 78.4 | 29.7 |  |  |  | 103.4 | 103.4 | 123.8 | [7 empty] | 0.5 | 75 | 38.7 | 16.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 1.7 | 5 | 20 |  | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 6.4 | 8.3 | 12.1 | 51.4 | 3.1 | 1 | 1.6 |  | 9.2 | 3.3 | 14.4 | 2.5 |  | 17.5 | 7.9 | 11.2 | 15.8 | 20 | 18.1 | 37.5 | 6.3 | 43.5 | 52.9 | 4.5 | 2.8 | 16.5 | 4.9 | 8.7 | 15.6 | 16.8 | 16.6 | 13.4 | 72.4 | 6.9 | 52.1 | 0.6 | 54.9 | 52.3 | 40.1 | 6.9 | 9.4 | 20 | 10.3 |  |  |  |  | 17.5 |  |  | 7428.8 | 24.3671 | 7.911 |  | 13.2 | 25.8127 | 18.9151 | 6 | 15.9 | 112.1059
14/05/2025 | 16:30 | 0 | 648.1 | 214.5 | 0 | 0 | 90.4 | 213.9 |  |  | 116.8 | 116.9 | 116.9 | 221.7 | 204.3 | 109.3 | 557 | 10.4 |  |  |  |  | 167 | 7.5 | 5 |  | 6.7 | 12.6 | 86 |  |  | 0 |  | 111.1 | 223 |  |  |  | 6.5 | 232.4 | 73 | 137.9 | 38.7 | 9.4 | 19.7 | 89 | 184.4 | 184.1 | 185.1 | 110.3 | 8.3 | 4.6 | 47.1 |  | 4 | 38.6 | 140.4 |  |  | 48.1 | 25 | 100 | 0 |  |  |  | 86.4 |  | 170.9 | 200 | 177.8 | [8 empty] | 4.6 | 153.7 | 136.3 | 46.7 | 79.2 | 30.7 |  |  |  | 103 | 102.6 | 122.6 | [7 empty] | 0.1 | 64.8 | 26.7 | 14.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 1.8 | 5 | 20.6 |  | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 0.9 | 1.1 | 12.7 | 51.1 | 3.1 | 1 | 1.6 |  | 3.2 | 3.3 | 14.4 | 2.5 |  | 17.5 | 7.8 | 11.5 | 16 | 20 | 18.1 | 41.6 | 1.9 | 47 | 51.3 | 6.1 | 3.9 | 16.5 | 4.9 | 8.2 | 15.6 | 16.6 | 16.4 | 15.5 | 106.8 | 4.2 | 12.1 | 0.6 | 66.5 | 62 | 9.8 | 4.2 | 9.5 | 20 | 11.8 |  |  |  |  | 17.8 |  |  | 7307.8 | 24.3623 | 7.914 |  | 13.2 | 25.9311 | 18.9167 | 6 | 15.8 | 112.1241
14/05/2025 | 17:00 | 0 | 640.3 | 213.3 | 0 | 0 | 87.4 | 210.2 |  |  | 131.7 | 132 | 132.1 | 232.1 | 206.4 | 109.2 | 553.5 | 10.2 |  |  |  |  | 162.1 | 6.8 | 5 |  | 6.7 | 12.6 | 85.2 |  |  | 0.7 |  | 109.4 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 227.7 | 73 | 134.6 | 37.3 | 9.4 | 19.7 | 91.8 | 179 | 177.8 | 184.9 | 109.9 | 8.2 | 4.6 | 46.3 |  | 4 | 37.1 | 162.6 |  |  | 47.3 | 25 | 98.7 | 0 |  |  |  | 84.4 |  | 173 | 200 | 179.1 | [8 empty] | 4.6 | 164 | 129.1 | 45.5 | 78.4 | 29.6 |  |  |  | 103.5 | 103.2 | 124.3 | [7 empty] | 0.1 | 55 | 5.3 | 16 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1 | 1.8 | 4.9 | 19.9 |  | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 0.1 | 0 | 12.4 | 44.3 | 3.1 | 1 | 1.6 |  | 0 | 3.3 | 14.4 | 2.6 |  | 17.6 | 7.5 | 11.1 | 15.9 | 20 | 14.3 | 42 | 0.8 | 46.9 | 64.6 | 7.4 | 3.6 | 16.5 | 4.8 | 8.2 | 16.2 | 16.6 | 16.4 | 12.2 | 21.3 | 1.6 | 4.7 | 0.6 | 103.4 | 96.1 | 4.9 | 1.6 | 9.3 | 20 | 10.3 |  |  |  |  | 17.8 |  |  | 7271.4 | 24.3619 | 7.913 |  | 13.2 | 25.8546 | 18.9177 | 12 | 16 | 118.2472
14/05/2025 | 17:30 | 0 | 646.6 | 215 | 0 | 0 | 90.2 | 213 |  |  | 106 | 106 | 106.7 | 207.1 | 207.4 | 109.8 | 560.7 | 10.5 |  |  |  |  | 163.4 | 7.1 | 5.3 |  | 6.7 | 12.6 | 86.2 |  |  | 1 |  | 110.3 | 219.8 |  |  |  | 6.5 | 227.9 | 73 | 135.4 | 37.8 | 9.4 | 19.7 | 89.3 | 179 | 180.5 | 185.1 | 109.9 | 8.3 | 4.6 | 46.6 |  | 4 | 37.2 | 164.8 |  |  | 47.7 | 25.7 | 101.4 | 0 |  |  |  | 86 |  | 172.8 | 200 | 179.7 | [8 empty] | 4.6 | 178.3 | 131.4 | 46.3 | 79 | 29.9 |  |  |  | 102.4 | 104.1 | 122.6 | [7 empty] | 0 | 55.6 | 0 | 14.1 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | 1 | 1.8 | 4.9 | 20 |  | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 11.1 | 42.7 | 4.3 | 1 | 1.7 |  | 0 | 3.3 | 14.4 | 2.8 |  | 17.7 | 7.6 | 11.4 | 15.9 | 20 | 11.5 | 48.2 | 0 | 43.3 | 67 | 4.6 | 3.8 | 16.5 | 4.8 | 8.2 | 16.2 | 16.6 | 16.4 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.2 | 97.3 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 10.4 |  |  |  |  | 18.4 |  |  | 7194.2 | 24.3637 | 7.916 |  | 13.2 | 25.7812 | 18.9183 | 11.9 | 15.8 | 117.8792
14/05/2025 | 18:00 | 0 | 649 | 215.1 | 0 | 0 | 91.1 | 213.4 |  |  | 126.7 | 127.3 | 127.2 | 219.9 | 207.2 | 109.7 | 561.5 | 10.4 |  |  |  |  | 166.2 | 7.4 | 5.4 |  | 6.7 | 13.6 | 86.6 |  |  | 0 |  | 111.1 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 230.3 | 73 | 136.8 | 38.3 | 9.4 | 19.7 | 86.9 | 182.7 | 183.6 | 185.2 | 110.3 | 8.3 | 4.6 | 47.3 |  | 4 | 38 | 152.3 |  |  | 48.1 | 25 | 101.1 | 0 |  |  |  | 86.4 |  | 172.3 | 200 | 180.5 | [8 empty] | 4.6 | 210 | 133.3 | 46.5 | 79.1 | 30.3 |  |  |  | 102.4 | 103.1 | 122.3 | [7 empty] | 0 | 66.4 | 0 | 10.2 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1 | 1.6 | 4.9 | 20.3 |  | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 11.7 | 39.6 | 4.5 | 1 | 2 |  | 0 | 3.3 | 14.4 | 2.7 |  | 17.8 | 7.3 | 11.6 | 16.1 | 20 | 9.7 | 57 | 0 | 40.5 | 68.5 | 4.1 | 1.8 | 16.9 | 4.8 | 8.2 | 15.8 | 16.6 | 16.4 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.8 | 108.3 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 10.4 |  |  |  |  | 17.7 |  |  | 7327.8 | 24.3642 | 7.919 |  | 13.2 | 25.7892 | 18.9188 | 11.7 | 15.9 | 117.7912
14/05/2025 | 18:30 | 0 | 645.9 | 214.5 | 0 | 0 | 89.5 | 211 |  |  | 149.5 | 149.5 | 149.6 | 246.9 | 208.1 | 110.1 | 558.7 | 10.4 |  |  |  |  | 163.9 | 7 | 5.2 |  | 6.7 | 13.6 | 111.8 |  |  | 0 |  | 110.5 | 223 |  |  |  | 6.5 | 228.2 | 73.5 | 135.8 | 38.9 | 9.4 | 19.7 | 88 | 180.7 | 180.5 | 184.6 | 109.7 | 8.3 | 4.6 | 46.4 |  | 4 | 37.6 | 154.4 |  |  | 47.8 | 25.5 | 100.8 | 0 |  |  |  | 86 |  | 173.4 | 200 | 180.7 | [8 empty] | 4.6 | 155.8 | 131.8 | 46.4 | 79.1 | 30.1 |  |  |  | 102.3 | 102.2 | 122.7 | [7 empty] | 0 | 75 | 0 | 10.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 0 | 4.9 | 20.2 |  | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 17 | 52 | 4.5 | 1 | 2.1 |  | 0 | 3.3 | 14.4 | 2.8 |  | 17.8 | 7.3 | 11 | 15.9 | 20 | 9.9 | 53.3 | 0 | 34.9 | 61.3 | 3.6 | 3.6 | 18.3 | 4.8 | 8 | 15.8 | 16.6 | 16.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113.2 | 104.7 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 10.2 |  |  |  |  | 18 |  |  | 7373.3 | 24.3555 | 7.916 |  | 13.2 | 26.0592 | 18.9182 | 11.8 | 15.9 | 118.1489
14/05/2025 | 19:00 | 0 | 647.9 | 214.9 | 0 | 0 | 90 | 212.5 |  |  | 142.7 | 142.9 | 142.7 | 239.7 | 208.9 | 110.1 | 560.9 | 10.5 |  |  |  |  | 165.4 | 7.4 | 5.3 |  | 6.7 | 14.4 | 111.5 |  |  | 0 |  | 111.2 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 230.6 | 73.8 | 136.7 | 39 | 9.4 | 19.7 | 90 | 182.3 | 182.2 | 184.3 | 109.9 | 8.3 | 4.4 | 46.9 |  | 4 | 37.7 | 149.4 |  |  | 48 | 25.3 | 100.7 | 0 |  |  |  | 86.2 |  | 173.4 | 200 | 181 | [8 empty] | 4.6 | 160.8 | 133.8 | 55.5 | 79.1 | 30.3 |  |  |  | 102.7 | 103.3 | 122.3 | [7 empty] | 0 | 82.3 | 0 | 12 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 0 | 4.8 | 20.4 |  | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 22 | 54 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.2 | 14.4 | 2.8 |  | 17.8 | 7.3 | 11.2 | 15.9 | 20 | 9.9 | 40.3 | 0 | 35.7 | 61.6 | 3.4 | 1.7 | 18.5 | 4.8 | 8 | 15.8 | 16.6 | 16.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 108.7 | 99.8 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 10.5 |  |  |  |  | 17.2 |  |  | 7370.6 | 24.3524 | 7.92 |  | 13.2 | 26.2063 | 18.9172 | 11.8 | 15.9 | 118.2959
14/05/2025 | 19:30 | 0 | 647.1 | 214.9 | 0 | 0 | 90.1 | 209.6 |  |  | 149.9 | 149.2 | 149.8 | 245.2 | 206.5 | 110.1 | 558.7 | 10.4 |  |  |  |  | 163.9 | 7.4 | 5.1 |  | 6.7 | 15.3 | 111.2 |  |  | 0 |  | 111.2 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 229.3 | 72.3 | 136.3 | 38.9 | 9.4 | 19.7 | 91.1 | 181.8 | 181.7 | 183.9 | 110 | 8.3 | 4.5 | 46.8 |  | 4 | 37.9 | 140.9 |  |  | 47.9 | 24.7 | 99.8 | 0 |  |  |  | 86.1 |  | 173.8 | 200 | 181.2 | [8 empty] | 4.6 | 118.5 | 122 | 63.3 | 79 | 30.2 |  |  |  | 141.1 | 140.6 | 139.5 | [7 empty] | 0 | 78.9 | 0 | 11.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 0 | 4.8 | 20.3 |  | 18.8 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 18.4 | 54.3 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 14.4 | 2.8 |  | 17.5 | 7.4 | 11 | 15.6 | 20 | 8.5 | 25.2 | 0 | 26.5 | 48.7 | 2.8 | 1.1 | 18.5 | 4.8 | 8 | 15.8 | 16.6 | 16.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 81.8 | 70.4 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 10.6 |  |  |  |  | 17.5 |  |  | 7318.1 | 24.3533 | 7.923 |  | 13.2 | 26.2637 | 18.9166 | 11.9 | 15.9 | 118.4566
14/05/2025 | 20:00 | 0 | 647.9 | 215.1 | 0 | 0 | 89.9 | 210.7 |  |  | 142.5 | 142.4 | 142.1 | 236.2 | 209.5 | 110 | 560.3 | 10.5 |  |  |  |  | 162.1 | 7.4 | 5.2 |  | 6.7 | 15.3 | 111.5 |  |  | 0 |  | 111 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 227.5 | 72 | 136.4 | 39.1 | 9.4 | 19.7 | 91 | 182.5 | 182.2 | 184.4 | 110.1 | 8.3 | 4.4 | 47 |  | 4 | 38 | 144.3 |  |  | 48 | 24.8 | 101.3 | 0 |  |  |  | 86.1 |  | 174 | 200 | 182.3 | [8 empty] | 4.6 | 147.8 | 124 | 66.4 | 79.1 | 30.3 |  |  |  | 146.3 | 145.9 | 149.8 | [7 empty] | 0 | 78.1 | 0 | 12.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 0 | 4.8 | 20.4 |  | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 14 | 47.1 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 14.4 | 2.8 |  | 17.4 | 7.5 | 11 | 15.6 | 20 | 7.7 | 18.1 | 0 | 42.7 | 70.4 | 5.7 | 2.8 | 18.5 | 4.8 | 8.4 | 15.8 | 16.6 | 16.4 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 51.1 | 44.1 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 10.6 |  |  |  |  | 16.9 |  |  | 7319.3 | 24.3536 | 7.923 |  | 13.2 | 26.2944 | 18.9159 | 11.9 | 15.8 | 118.3869
14/05/2025 | 20:30 | 0 | 648.2 | 214.8 | 0 | 0 | 90.2 | 210.8 |  |  | 144.8 | 145.1 | 144.7 | 238.4 | 209.6 | 110.4 | 559.9 | 10.5 |  |  |  |  | 164.8 | 7.4 | 4.9 |  | 6.7 | 15.3 | 111.9 |  |  | 0 |  | 111.1 | 223.7 |  |  |  | 6.5 | 227.9 | 73 | 136.6 | 38.9 | 9.4 | 19.7 | 90.5 | 183 | 183.1 | 184.7 | 109.8 | 8.1 | 4.4 | 47.1 |  | 4 | 38.4 | 163.2 |  |  | 48.1 | 25.3 | 101 | 0 |  |  |  | 86.3 |  | 174.6 | 200 | 182.9 | [8 empty] | 4.6 | 191 | 131.2 | 66.4 | 79.2 | 30.3 |  |  |  | 147.3 | 146.5 | 150.1 | [7 empty] | 0 | 81.5 | 0 | 13.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 0 | 4.7 | 20.5 |  | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 12.8 | 38 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.4 | 14.4 | 2.7 |  | 17.2 | 7.6 | 11.1 | 15.5 | 20 | 8.8 | 19.4 | 0 | 45.8 | 77.2 | 5.1 | 1.6 | 18.5 | 4.8 | 8.3 | 15.8 | 16.6 | 16.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 38 | 30.6 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 10.4 |  |  |  |  | 16.8 |  |  | 7387.6 | 24.3552 | 7.924 |  | 13.2 | 26.3604 | 18.9155 | 11.9 | 15.9 | 118.5552
14/05/2025 | 21:00 | 0 | 648.4 | 214.8 | 0 | 0 | 91.2 | 210.1 |  |  | 131.5 | 132.3 | 132.2 | 225.3 | 207.8 | 109.8 | 560.7 | 10.5 |  |  |  |  | 164.7 | 7.5 | 4.9 |  | 6.7 | 15.3 | 111.8 |  |  | 0 |  | 111.1 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 228.3 | 73 | 137.7 | 39 | 9.4 | 19.7 | 87.6 | 182.8 | 182.3 | 184.4 | 110.2 | 8.2 | 4.4 | 47.6 |  | 4 | 38.6 | 171.9 |  |  | 48.2 | 24.9 | 100 | 0 |  |  |  | 86.5 |  | 174.2 | 200 | 182.5 | [8 empty] | 4.6 | 246.5 | 128.9 | 66.6 | 80.6 | 30.3 |  |  |  | 146.7 | 146.1 | 150.1 | [7 empty] | 0 | 74.8 | 0 | 13.5 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | 1 | 0 | 4.7 | 20.3 |  | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 12.2 | 40.7 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 14.4 | 2.8 |  | 17 | 7.8 | 11 | 15.2 | 20 | 7.4 | 24.6 | 0 | 37.8 | 58.3 | 2.6 | 0.8 | 18.5 | 4.8 | 8.3 | 15.8 | 16.8 | 16.6 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.4 | 15.7 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.7 |  |  |  |  | 17 |  |  | 7332.4 | 24.4691 | 7.921 |  | 13.2 | 26.3988 | 18.9153 | 12 | 15.9 | 118.8042
14/05/2025 | 21:30 | 0 | 652.4 | 215.7 | 0 | 0 | 90.6 | 212.4 |  |  | 144.8 | 144 | 144.5 | 232.8 | 209.8 | 110.7 | 564.5 | 10.5 |  |  |  |  | 165.1 | 7.6 | 5 |  | 6.7 | 15.3 | 88.4 |  |  | 0 |  | 111.4 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 231.3 | 72.7 | 136.4 | 39.3 | 9.4 | 19.7 | 89.8 | 182 | 183.8 | 184.6 | 110.5 | 8.3 | 4.4 | 47.1 |  | 4 | 37.7 | 173.1 |  |  | 48.2 | 25.5 | 101 | 0 |  |  |  | 86.7 |  | 175 | 200 | 181.9 | [8 empty] | 4.6 | 253.8 | 134.6 | 66.8 | 81 | 30.3 |  |  |  | 146.8 | 147.1 | 150 | [7 empty] | 0 | 62.9 | 0 | 12.8 | 0 | 20 | 9.8 | 5.4 | 1 | 0 | 5 | 20.4 |  | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 9.9 | 30.6 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 14.4 | 2.7 |  | 16.9 | 7.9 | 11.1 | 15.3 | 20 | 8.2 | 30.1 | 0 | 30.9 | 55.4 | 2.2 | 0.7 | 18.5 | 4.8 | 8.2 | 15.2 | 16.8 | 16.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.5 | 6.8 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.6 |  |  |  |  | 16.7 |  |  | 7338.1 | 24.4934 | 7.92 |  | 13.2 | 26.3097 | 18.9148 | 12 | 15.8 | 118.6378
14/05/2025 | 22:00 | 0 | 645.8 | 214 | 0 | 0 | 90.1 | 209.3 |  |  | 142.6 | 142.4 | 142.1 | 240.2 | 208.2 | 110.2 | 559.6 | 10.4 |  |  |  |  | 162.1 | 7 | 4.8 |  | 6.7 | 15.3 | 85.2 |  |  | 0 |  | 110.5 | 223 |  |  |  | 6.5 | 230.3 | 72.8 | 136 | 38.8 | 9.4 | 19.7 | 87.4 | 180 | 180.2 | 183.7 | 110 | 8.2 | 4.4 | 46.7 |  | 4 | 37.5 | 166.9 |  |  | 47.7 | 25.2 | 100.3 | 0 |  |  |  | 86 |  | 174.5 | 200 | 181.5 | [8 empty] | 4.6 | 241.5 | 132.7 | 65.9 | 81 | 30 |  |  |  | 146.9 | 147.1 | 149.8 | [7 empty] | 0 | 67.2 | 0 | 12.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 0 | 5 | 20.1 |  | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 9.1 | 23.2 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 14.4 | 2.7 |  | 16.7 | 7.9 | 10 | 14.4 | 20 | 4.8 | 35.4 | 0 | 29.9 | 51.3 | 1.1 | 0.4 | 18.5 | 4.8 | 8 | 15 | 16.4 | 16.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.4 | 2 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.6 |  |  |  |  | 16.7 |  |  | 7250.9 | 24.5472 | 7.922 |  | 13.2 | 26.3782 | 18.9147 | 11.9 | 15.7 | 118.5622
14/05/2025 | 22:30 | 76.3 | 642.8 | 213.6 | 0 | 0 | 89.9 | 209.1 |  |  | 141 | 141.1 | 141.1 | 241.4 | 208.5 | 110.1 | 555.3 | 10.4 |  |  |  |  | 165.5 | 6.8 | 5 |  | 6.7 | 13.8 | 85.1 |  |  | 0 |  | 110.3 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 228 | 72.1 | 136.4 | 38 | 9.4 | 19.7 | 90.4 | 179.2 | 179.5 | 183.8 | 110.3 | 8.1 | 4.4 | 47.1 |  | 4 | 38 | 145.4 |  |  | 47.7 | 24.8 | 99.3 | 0 |  |  |  | 85.6 |  | 174.6 | 200 | 182.2 | [8 empty] | 4.6 | 131.1 | 127.7 | 65.4 | 80.6 | 29.9 |  |  |  | 147.4 | 146.8 | 150.2 | [7 empty] | 0 | 63.8 | 0 | 12.6 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.4 | 1 | 0 | 4.9 | 20 |  | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 9 | 23.5 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.2 | 14.4 | 2.7 |  | 16.7 | 7.9 | 10.1 | 14.4 | 20 | 4.2 | 27.1 | 0 | 33.8 | 58.2 | 2.1 | 1.1 | 18.5 | 4.8 | 8 | 15 | 16.4 | 16.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9 |  |  |  |  | 17.2 |  |  | 7173.3 | 24.5503 | 7.924 |  | 13.2 | 26.376 | 18.9141 | 11.9 | 15.9 | 118.7644
14/05/2025 | 23:00 | 94.1 | 637.9 | 212.9 | 0 | 0 | 89.3 | 208.5 |  |  | 105.2 | 105.8 | 104.9 | 222.6 | 209.9 | 110.4 | 535.1 | 10.3 |  |  |  |  | 168.1 | 6.8 | 5.3 |  | 6.7 | 13.5 | 84.8 |  |  | 0 |  | 110.3 | 216.4 |  |  |  | 6.5 | 229.9 | 71.1 | 136.3 | 38.5 | 9.2 | 19.7 | 90.7 | 179.8 | 179.6 | 180.9 | 109.4 | 8.2 | 4.3 | 46.4 |  | 4 | 37.6 | 112.5 |  |  | 47.7 | 24.8 | 98.7 | 0 |  |  |  | 85.8 |  | 175 | 200 | 183 | [8 empty] | 4.6 | 105 | 132.2 | 67.7 | 78.7 | 30.1 |  |  |  | 145 | 144.8 | 150.1 | [7 empty] | 0 | 62.6 | 0 | 7.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1 | 0 | 4.9 | 20.1 |  | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 9.4 | 23.3 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 14.2 | 2.6 |  | 16.8 | 8 | 10.9 | 14.1 | 19.7 | 4.7 | 20.1 | 0 | 41.3 | 65.6 | 3.1 | 0.9 | 18.5 | 4.8 | 8 | 15 | 16 | 15.8 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 19.7 | 9.5 |  |  |  |  | 17.6 |  |  | 6974.2 | 24.5435 | 7.923 |  | 13.2 | 26.2798 | 18.9135 | 11.9 | 15.9 | 118.6598
14/05/2025 | 23:30 | 99.8 | 645.3 | 213.8 | 0 | 0 | 91.4 | 210 |  |  | 104.2 | 104.4 | 104.8 | 209.2 | 208.8 | 110.5 | 557.2 | 10.6 |  |  |  |  | 167 | 7.3 | 5.5 |  | 6.7 | 13.5 | 85.6 |  |  | 0 |  | 111 | 147.5 |  |  |  | 6.5 | 230 | 71.9 | 138.4 | 38.9 | 9.4 | 19.7 | 91.3 | 150.7 | 150.6 | 170.2 | 110.3 | 8.2 | 4.4 | 47.6 |  | 4 | 38.5 | 112 |  |  | 48 | 24.3 | 98.6 | 0 |  |  |  | 86.5 |  | 174.1 | 200 | 183.5 | [8 empty] | 4.5 | 109.3 | 132.7 | 68.2 | 78.7 | 30.3 |  |  |  | 101.8 | 101.5 | 121.6 | [7 empty] | 0 | 53.3 | 0 | 8.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 0 | 4.9 | 20.2 |  | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 5.8 | 15.9 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.2 | 14.3 | 2.6 |  | 16.9 | 8 | 11.4 | 14.3 | 19.8 | 7.8 | 25.1 | 0 | 30.1 | 51.3 | 1.4 | 0.2 | 18.1 | 4.8 | 8 | 15 | 15.6 | 15.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 19.8 | 9.5 |  |  |  |  | 17.5 |  |  | 6717.8 | 24.5541 | 7.921 |  | 13.2 | 26.4418 | 18.9123 | 11.9 | 15.8 | 118.7292
15/05/2025 | 00:00 | 101.4 | 649.9 | 215.6 | 0 | 0 | 90 | 209.9 |  |  | 106.1 | 106 | 105.9 | 207.2 | 212.4 | 110.5 | 559.9 | 10.4 |  |  |  |  | 165.1 | 7.3 | 4.9 |  | 6.7 | 13.9 | 85.6 |  |  | 0 |  | 111.2 | 188.2 |  |  |  | 6.5 | 231.5 | 73.2 | 136.4 | 39.2 | 9.4 | 19.7 | 87.4 | 123.9 | 20.7 | 125.1 | 110.5 | 8.2 | 4.3 | 46.9 |  | 4 | 37.6 | 164.6 |  |  | 48 | 25.1 | 101.2 | 5.2 |  |  |  | 86.2 |  | 175.1 | 200 | 182.4 | [8 empty] | 4.6 | 117.8 | 132.3 | 68.2 | 78.6 | 30.2 |  |  |  | 102.1 | 103.2 | 121.9 | [7 empty] | 0 | 49.7 | 0 | 10.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 | 0 | 4.8 | 20.4 |  | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 4.5 | 12.2 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 14.4 | 2.6 |  | 16.9 | 8 | 11.5 | 14.5 | 20 | 7.5 | 38.1 | 0 | 21.3 | 42.4 | 0.5 | 0 | 17.7 | 4.8 | 8 | 15 | 15.6 | 15.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.6 |  |  |  |  | 18 |  |  | 6626 | 24.6851 | 7.919 |  | 13.2 | 26.4702 | 18.9119 | 12 | 15.8 | 118.9862
EJEC |  | 185.8 | 15526.6 | 5149.15 | 17.65 | 14 | 2161.25 | 5174.7 | 0 | 0 | 2901.1 | 2901.9 | 2903.75 | 5287.05 | 4923.75 | 2586.35 | 13394.4 | 250.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3965.55 | 173.4 | 121.65 | 0 | 160.65 | 298.55 | 2008.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 2657.85 | 5068.75 | 0 | 0 | 0 | 156.6 | 5515.7 | 1816.7 | 2791.85 | 961.5 | 224.75 | 472.8 | 2147.4 | 3761.4 | 3769.35 | 4120.5 | 2640.45 | 198.45 | 109.9 | 1124.25 | 0 | 93.9 | 906.85 | 3737.8 | 0 | 0 | 1148.35 | 461.4 | 1475.8 | 447.55 | 0 | 0 | 0 | 2066.6 | 0 | 3763.5 | 4274.1 | 3986.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.35 | 3274.25 | 3135.9 | 1219.1 | 1896.8 | 724.8 | 0 | 0 | 0 | 2634.65 | 2632.75 | 3040.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 1095.55 | 576.5 | 320.85 | 1.3 | 480.1 | 237.85 | 129.9 | 24.6 | 29.6 | 118.6 | 486.85 | 0 | 453.55 | 76.05 | 444 | 98.15 | 120 | 231.45 | 699.9 | 101.8 | 24 | 49.9 | 0 | 108.65 | 77.7 | 359.15 | 61.05 | 0 | 426.8 | 192.2 | 275.05 | 386.95 | 479.45 | 257.75 | 575 | 219.4 | 580.3 | 917.65 | 49.65 | 26.5 | 417.35 | 117.8 | 200.4 | 385.5 | 407 | 401.1 | 246.35 | 1954.5 | 113.4 | 922.55 | 14.4 | 573.6 | 514.95 | 693.15 | 113.4 | 226.2 | 479.75 | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.75 | 0 | 0 | 167894.45 | 588.4336 | 190.124 | 0 | 316.8 | 633.226 | 311.877 | 193.65 | 380.6 | 2614.7106

## REACTIVA
miércoles, 14 de Mayo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
14/05/2025 | 00:30 | 0 | 19.7 | 14.3 | 0 | 0 | -7.8 | 13.8 |  |  | -37.3 | -40.6 | -17.1 | 18.6 | 0.4 | 1.4 | 68.6 | 0.1 |  |  |  |  | 4.4 | 1.8 |  | -3.4 | 4.5 | -0.5 |  |  |  |  | 6 | 16.6 |  |  |  | -1.8 | 1.6 | 8.9 | 8.1 | -0.4 | -0.1 | 2.7 | 1.1 | -14.6 | -51.7 | -58.7 | 5.6 | -2.4 | 0.8 | -4.3 |  | 1.1 | -0.2 | 9.4 |  |  | -2.5 | 0 | 0 | 2.1 |  |  |  | 3 |  | -36.5 | 0 | -15.8 | [8 empty] | -0.4 | 27.2 | 16.2 | 3.7 | 2.8 | 0 |  |  |  | 4.4 | 9.1 | -45.8 | [8 empty] | -4.4 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.8 |  | -0.1 | 1.3 | 1.6 |  | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.6 | -5.4 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.3 | 0.2 | 0.7 | -0.6 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -8.8 | -9.7 |  |  | 2.2 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 3.5 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | -66.7 | 2.0884 | 0.004 |  | 1.8 | 0 | 1.9682 | 0.6 | 2 | 8.4606
14/05/2025 | 01:00 | 0 | 21.6 | 14.6 | 0 | 0 | -8.2 | 12.2 |  |  | -36.1 | -40.1 | -16.6 | 18.8 | 0.9 | 2.4 | 69.1 | 0.1 |  |  |  |  | 2.7 | 0.8 |  | -3.4 | 5.1 | -1.6 |  |  |  |  | 5.7 | 13.1 |  |  |  | -1.8 | 1.1 | 8.6 | 8 | -0.1 | -0.2 | 2.7 | 1.5 | -15.7 | -52.2 | -59.2 | 5.6 | -2.3 | 0.8 | -4.3 |  | 1.1 | -0.2 | 8.3 |  |  | -3.6 | 0 | 0 | 1.2 |  |  |  | 3.4 |  | -36.4 | 0 | -17.5 | [8 empty] | -0.4 | 27.5 | 11.9 | 1.7 | 2.2 | 0 |  |  |  | 2.6 | 7.9 | -47.9 | [8 empty] | -4.8 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 1.2 | 1.6 |  | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4 | -4.2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -4.3 | 0.3 | 0.5 | -0.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -7.2 | -8.3 |  |  | 2.3 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 3 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | -87.2 | 2.0345 | -0.097 |  | 1.8 | 0 | 1.9706 | 0.5 | 1.9 | 8.1081
14/05/2025 | 01:30 | 0 | 22 | 14.8 | 0 | 0 | -10.7 | 1.1 |  |  | -35.4 | -45.9 | -23.5 | 21.3 | 0.9 | 2.4 | 75.2 | -0.1 |  |  |  |  | 3.4 | 1.2 |  | -3.4 | 4.8 | -1.2 |  |  |  |  | 5.4 | 8.9 |  |  |  | -1.8 | 0.9 | 8.8 | 2.5 | -2 | -0.2 | 2.7 | 0.8 | -19 | -52.9 | -59.5 | 4.3 | -2.3 | 0.8 | -5.8 |  | 1.2 | -0.1 | 5.3 |  |  | -4.1 | 0 | 0 | -0.3 |  |  |  | 4 |  | -36.1 | 0 | -17.4 | [8 empty] | -0.4 | 21.1 | 11.2 | 1.8 | 2.3 | 0.1 |  |  |  | 1.8 | 7.1 | -49 | [8 empty] | -5.1 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.2 | 1.6 |  | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | -3.6 | -2.8 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -4.3 | 0.4 | 0.5 | -0.6 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -7.4 | -7.7 |  |  | 2.3 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 3.1 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | -130.2 | 2.023 | -0.169 |  | 1.8 | 0 | 1.967 | 0.3 | 1.9 | 7.821
14/05/2025 | 02:00 | 0 | 12.9 | 13.2 | 0 | 0 | -9.8 | 3.2 |  |  | -39.3 | -45.7 | -23.2 | 16.3 | -1.8 | 0.8 | 66.5 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | 0.6 |  | -3.4 | 4.8 | -2.1 |  |  |  |  | 4.7 | 8.8 |  |  |  | -1.8 | 0.2 | 8.9 | 2.8 | -2.1 | 0 | 2.7 | 1.7 | -22.3 | -57.7 | -59.4 | 5.6 | -2.3 | 1 | -4.6 |  | 1.1 | -0.1 | 7.4 |  |  | -5.2 | 0 | 0 | 5.5 |  |  |  | 1.5 |  | -39.4 | 0 | -19.9 | [8 empty] | -0.4 | 20.1 | 11.4 | 1.8 | 2.2 | 0 |  |  |  | -2.2 | 3.2 | -55 | [8 empty] | -5.3 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 1.3 | 1.5 |  | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | -4.3 | -4.3 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -4.2 | 0.6 | 0.3 | -0.6 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -8.7 | -10.5 |  |  | 2.3 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5 | 3.7 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 3.1 |  |  |  |  | 2 |  |  | -189.5 | 2.0466 | -0.265 |  | 1.7 | 0 | 1.9624 | 0.6 | 1.8 | 7.8439
14/05/2025 | 02:30 | 0 | 19.5 | 17.5 | 0 | 0 | -14.8 | -4.6 |  |  | -36.5 | -40.2 | -15.8 | 18.3 | -0.3 | 2 | 83.9 | -0.4 |  |  |  |  | 1.4 | 1 |  | -3.3 | 4.8 | -2.3 |  |  |  |  | 6.2 | 7.7 |  |  |  | -1.8 | -0.7 | 8.6 | -0.6 | -1.3 | 0.3 | 2.7 | 0.9 | -24.8 | -55.1 | -57.1 | 7.6 | -2 | 0.8 | -6.3 |  | 1.1 | -0.1 | 3.5 |  |  | -5.2 | 0 | 0 | 1.5 |  |  |  | 3.4 |  | -36.8 | 0 | -18.6 | [8 empty] | -0.5 | 21.5 | 6.3 | 0.1 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0.2 | 4.5 | -50.9 | [8 empty] | -5.4 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.2 | 1.7 |  | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | -3.7 | -2.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | -4.4 | 0.6 | 0.5 | -0.6 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.9 | -5.3 |  |  | 2.2 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 3.3 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | -142.5 | 1.968 | -0.337 |  | 1.7 | 0 | 1.9572 | 0.6 | 2 | 7.8882
14/05/2025 | 03:00 | 0 | 28.6 | 16 | 0 | 0 | -9.9 | 1.7 |  |  | -37.7 | -41.4 | -17.4 | 19 | 2.8 | 1.6 | 74.7 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 1.4 |  | -3.4 | 5.1 | -1 |  |  |  |  | 6.6 | 7.7 |  |  |  | -1.9 | -1 | 8.5 | 2.3 | -1.9 | -0.3 | 2.7 | 0.9 | -21 | -56 | -58.2 | 5.6 | -2.4 | 0.7 | -4.6 |  | 1.1 | -0.2 | 10.9 |  |  | -5.8 | 0 | 0 | 4.8 |  |  |  | 1.2 |  | -37.5 | 0 | -17.8 | [8 empty] | -0.4 | 20.3 | 10.8 | -0.2 | 2.2 | 0 |  |  |  | -2.2 | 2.8 | -55.1 | [8 empty] | -5.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.3 | 1.2 | 1.7 |  | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | -3.4 | -2.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | -4.3 | 0.7 | 0.6 | -0.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3.8 | -5.5 |  |  | 2.2 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 3.1 |  |  |  |  | 1.6 |  |  | -122.2 | 1.9209 | -0.452 |  | 1.8 | 0 | 1.9569 | 0.4 | 1.9 | 7.5258
14/05/2025 | 03:30 | 0 | 15.9 | 13.4 | 0 | 0 | -8.8 | 11.6 |  |  | -37.4 | -43.1 | -19.8 | 19.5 | 3.9 | 3.6 | 67.5 | 0.1 |  |  |  |  | 1.8 | 1 |  | -3.4 | 4.8 | -1.4 |  |  |  |  | 4.8 | 9.4 |  |  |  | -1.9 | -1.1 | 8.4 | 1.5 | -3.7 | -0.1 | 2.7 | 1.6 | -19.9 | -55.6 | -57.5 | 4.2 | -2.2 | 1 | -4.6 |  | 1.1 | -0.3 | 10 |  |  | -5.8 | 0 | 0 | 5.7 |  |  |  | 1 |  | -36.1 | 0 | -18.1 | [8 empty] | -0.4 | 13.6 | 11.1 | -0.3 | 2.2 | 0.1 |  |  |  | -2.1 | 3.3 | -54.9 | [8 empty] | -5.5 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.8 |  | -0.3 | 1.2 | 1.6 |  | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | -3.9 | -3.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -4.3 | 0.7 | 0.3 | -1.6 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.7 | -7.7 |  |  | 2.2 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 3.1 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | -155.6 | 1.9519 | -0.434 |  | 1.9 | 2.3179 | 1.9589 | 0.5 | 2.1 | 10.2947
14/05/2025 | 04:00 | 0 | 33 | 16.4 | 0 | 0 | -9.1 | 17.2 |  |  | -36.5 | -40.2 | -17 | 19.6 | 5.5 | 4.3 | 72.3 | 0.1 |  |  |  |  | 3.7 | 0.9 |  | -3.4 | 5.1 | -0.8 |  |  |  |  | 5.2 | 1.4 |  |  |  | -1.9 | -1.9 | 8.2 | 0.7 | -4.3 | -0.3 | 2.7 | 0.8 | -18.2 | -53.8 | -55.9 | 6.6 | -2.2 | 0.9 | -4.5 |  | 1 | -0.1 | 6.7 |  |  | -5 | 0 | 0 | 6.1 |  |  |  | 1.3 |  | -33.7 | 0 | -14.4 | [8 empty] | -0.4 | 14 | 10.9 | 0 | 2.3 | -0.1 |  |  |  | -1.1 | 4 | -53.3 | [8 empty] | -5.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.3 | 1.2 | 1.6 |  | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | -3.7 | -3.1 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.3 |  | -4.4 | 0.1 | 0.5 | -0.6 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -2.1 | -2.5 |  |  | 2.2 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 3.1 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | -98.9 | 1.9813 | -0.477 |  | 1.8 | 2.3174 | 1.9559 | 0.5 | 1.9 | 9.9775
14/05/2025 | 04:30 | 0 | 22.6 | 13.8 | 0 | 0 | -5.2 | 17.8 |  |  | -35.4 | -46.5 | -24.9 | 23.6 | 6.4 | 5.5 | 68.1 | 0 |  |  |  |  | -0.8 | 1.1 |  | -3.4 | 5.4 | -0.3 |  |  |  |  | 3.3 | 3.4 |  |  |  | -1.8 | -1.6 | 8.5 | 2.6 | -4 | -0.3 | 2.7 | 0.8 | -16.6 | -52.7 | -54.5 | 3.3 | -2.3 | 0.7 | -4.6 |  | 1.1 | -0.3 | 6.6 |  |  | -5.6 | 0 | 0 | 8.8 |  |  |  | 1.9 |  | -33.4 | 0 | -13.5 | [8 empty] | -0.4 | 13.4 | 13.1 | 0.7 | 2 | -0.1 |  |  |  | -0.7 | 6.4 | -52.6 | [8 empty] | -5.5 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | -0.3 | 1.1 | 1.5 |  | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 | -3.6 | -4.1 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -4.4 | 0.1 | 0.4 | -0.6 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3.8 | -5.9 |  |  | 2.2 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 3 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | -115.6 | 2.0527 | -0.245 |  | 1.9 | 2.3171 | 1.9549 | 0.7 | 2.3 | 10.9796
14/05/2025 | 05:00 | 0 | 30.7 | 15.7 | 0 | 0 | -7.4 | 15.9 |  |  | -34.6 | -40.1 | -18.9 | 23.5 | 7.3 | 5.5 | 74.1 | -0.1 |  |  |  |  | 3.7 | 1.3 |  | -3.3 | 5.4 | -0.7 |  |  |  |  | 4 | 5.8 |  |  |  | -1.8 | -1.2 | 8.4 | 0.8 | -4.2 | 0.1 | 2.7 | 1 | -16.2 | -51.3 | -53.3 | 2.9 | -2.1 | 0.8 | -6.2 |  | 1.1 | -0.1 | 4.3 |  |  | -4.3 | 0 | 0 | 8.2 |  |  |  | 3.2 |  | -31.7 | 0 | -11.9 | [8 empty] | -0.4 | 15.1 | 11 | 0.3 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 1.7 | 7 | -49.5 | [8 empty] | -5.4 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.8 |  | -0.2 | 1.1 | 1.7 |  | 1.3 | 0.2 |  | 0 | 0 | -3 | -2.4 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.3 |  | -4.3 | 0 | 0.6 | -0.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -1.2 | -2.3 |  |  | 2.2 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 3.1 |  |  |  |  | 3.6 |  |  | -62.5 | 2.0036 | -0.119 |  | 1.8 | 2.3137 | 1.9519 | 0.9 | 2.2 | 11.0503
14/05/2025 | 05:30 | 0 | 24.8 | 14.3 | 0 | 0 | -5.6 | 9.9 |  |  | -34.9 | -44.8 | -23 | 22.3 | 9 | 7.4 | 73.3 | -0.2 |  |  |  |  | 4 | 1.1 |  | -3.3 | 5.7 | -0.4 |  |  |  |  | 3.9 | 6.4 |  |  |  | -1.8 | -1.3 | 8.2 | 1.6 | -4.1 | 0 | 2.7 | 0.4 | -14.9 | -50.3 | -52.3 | 6.4 | -2.2 | 0.7 | -5.7 |  | 1.1 | -0.2 | 2.7 |  |  | -3.7 | 0 | 0 | 10.3 |  |  |  | 2.1 |  | -25.7 | 0 | -7.4 | [8 empty] | -0.4 | 14 | 11.6 | 0.6 | 5.7 | -0.2 |  |  |  | 1.5 | 7.4 | -49.4 | [8 empty] | -5.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1.1 | 1.6 |  | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | -3.3 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.2 | -0.2 | 0.7 | 0.3 |  | -4.3 | -0.1 | 0.6 | -0.6 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -2.4 | -5 |  |  | 2.2 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 3.1 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | -65.7 | 1.966 | 0.059 |  | 1.8 | 2.3136 | 1.9532 | 1.1 | 2.2 | 11.3918
14/05/2025 | 06:00 | 0 | 20.3 | 13.9 | 0 | 0 | -4.8 | 9.6 |  |  | -34.6 | -39.5 | -16.5 | 20.8 | 11.3 | 8 | 67.6 | 0 |  |  |  |  | 2.2 | 1.5 |  | -3.3 | 5.7 | -0.7 |  |  |  |  | 3.9 | 9.7 |  |  |  | -1.8 | -1.2 | 8.3 | 1.5 | -4.3 | -0.2 | 2.7 | 0.5 | -13 | -49.2 | -51.1 | 1.6 | -2.2 | 0.6 | -4.5 |  | 1 | -0.1 | 8.1 |  |  | -3.6 | 0 | 0 | 5.5 |  |  |  | 0.2 |  | -24.1 | 0 | -4.6 | [8 empty] | -0.5 | 14.3 | 16.4 | 2.1 | 2.2 | 1.8 |  |  |  | 3 | 8.3 | -47.5 | [8 empty] | -5.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 1.1 | 1.5 |  | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | -4.1 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.3 | -0.2 | 0.6 | 0.3 |  | -4.2 | -0.1 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -3.3 | -6.8 |  |  | 2.2 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.9 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | -49.6 | 1.9962 | -0.212 |  | 1.8 | 2.317 | 1.9504 | 0.9 | 2.1 | 10.8516
14/05/2025 | 06:30 | 0 | 23.2 | 15 | 0 | 0 | -7.1 | 7.2 |  |  | -32.8 | -35.1 | -12 | 23.2 | 11.7 | 8.7 | 68.6 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0.8 |  | -3.3 | 5.7 | -1.2 |  |  |  |  | 3.5 | 10.7 |  |  |  | -1.8 | -1.9 | 8.3 | 0.9 | -4.3 | 0 | 2.7 | 1.2 | -12.8 | -48.4 | -50.2 | 4.3 | -1.9 | 0.7 | -3.6 |  | 1 | -0.1 | 6.6 |  |  | -2.5 | 1.8 | 0 | 2.6 |  |  |  | 0.5 |  | -23.4 | 0 | -0.5 | [8 empty] | -0.5 | 14.9 | 15.1 | 1.5 | 3.6 | 1.8 |  |  |  | 3.6 | 8.8 | -46.8 | [8 empty] | -5.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 1.2 | 1.6 |  | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | -3.8 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -4.4 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 4 | -0.2 | -2.1 | -5.7 |  |  | 2.2 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0 | -0.5 | -0.2 | 0 | 3.8 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1.4 | 3.3 |  |  |  |  | 3 |  |  | -22.1 | 2.0257 | -0.067 |  | 1.7 | 2.2655 | 1.9625 | 0.5 | 1.9 | 10.2867
14/05/2025 | 07:00 | 0 | 30 | 14.4 | 0 | 0 | -3.1 | 18.9 |  |  | -31.5 | -37 | -14.7 | 25.4 | 11.9 | 9.4 | 63.9 | 0.1 |  |  |  |  | -0.1 | 0.5 |  | -3.3 | 5.5 | 0.8 |  |  |  |  | 3.4 | 1.7 |  |  |  | -1.8 | -3.1 | 8.3 | 2.2 | -3.8 | -0.3 | 2.7 | 0.6 | -10 | -47.9 | -49.9 | 6.6 | -1.7 | 0.8 | -1.1 |  | 1 | -0.1 | 8 |  |  | -2 | 2.1 | 0 | 4.9 |  |  |  | 1 |  | -24.9 | 0 | -4.9 | [8 empty] | -0.4 | 12.6 | 16.8 | 2.3 | 4.8 | 1.8 |  |  |  | 4.1 | 10.5 | -46.2 | [8 empty] | -5.6 | 0.2 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 |  | 1.4 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -2.1 | -5.2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -4.5 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -1.4 | -5.9 |  |  | 2.2 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.9 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | -2 | 1.939 | 0.315 |  | 1.6 | 2.2693 | 1.9677 | 0.5 | 2 | 10.5911
14/05/2025 | 07:30 | 0 | 27.5 | 14.4 | 0 | 0 | 0.1 | 24.9 |  |  | -24.2 | -33.1 | -11.4 | 35.5 | 16.8 | 12.5 | 60.1 | 0 |  |  |  |  | -0.8 | 1.2 |  | -3.3 | 6 | 1.2 |  |  |  |  | 4 | 13 |  |  |  | -1.7 | 0.2 | 9.7 | 1.5 | -4 | -0.2 | 2.7 | 1.8 | -3.1 | -40.4 | -42.4 | 5.4 | -1.6 | 0.9 | -0.6 |  | 1 | -0.1 | 7.8 |  |  | 0.2 | 6.4 | 0 | 6 |  |  |  | 7.3 |  | -18.9 | 0 | 0.3 | [8 empty] | -0.4 | 13.8 | 15.9 | 6.5 | 10.7 | 2 |  |  |  | 13.9 | 20 | -31.7 | [8 empty] | -5.7 | 1.4 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.8 |  | -0.1 | 1.4 | 1.6 |  | 1.4 | 0.6 |  | -0.5 | -0.6 | -2.2 | -4.6 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | -4.3 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -0.9 | -3.4 |  |  | 2.2 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 0 | 2.8 | -0.2 | 0 | 3.7 | 2.2 | 0 | 0.8 | 1.8 | 3 |  |  |  |  | 3.7 |  |  | 153.9 | 2.3069 | 0.379 |  | 1.8 | 2.2839 | 1.9692 | 0.9 | 2.1 | 11.7391
14/05/2025 | 08:00 | 0 | 28.6 | 16 | 0 | 0 | 1.3 | 16.5 |  |  | -26.2 | -27.8 | -3.1 | 31.9 | 17.3 | 12.2 | 52.6 | 0.1 |  |  |  |  | 2.5 | 1.1 |  | -3.4 | 5.8 | -1.8 |  |  |  |  | 5.4 | 1.5 |  |  |  | -1.6 | 2.5 | 10 | 0.7 | -3.9 | -0.4 | 2.7 | 1.1 | 0.3 | -35.7 | -38.7 | 9.7 | -1.6 | 1 | 1.9 |  | 1 | -0.1 | 10.8 |  |  | 2.2 | 10.3 | 0 | 7.3 |  |  |  | 7.3 |  | -18.4 | 0 | 3.4 | [8 empty] | -0.4 | 13.7 | 22.1 | 5.7 | 10.8 | 2 |  |  |  | 18.7 | 24.4 | -24.5 | [8 empty] | -5.7 | 3.1 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 1.4 | 1.6 |  | 1.4 | 0.6 |  | -0.4 | -0.3 | -2.1 | -5.3 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | -0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | -4.2 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.8 | -1.6 | -7.3 |  |  | 2.2 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | 0.4 | 5.1 | -0.2 | 0 | 3.8 | 2.7 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 2.5 |  |  |  |  | 4.2 |  |  | 196.5 | 2.4001 | -0.502 |  | 1.8 | 2.2843 | 1.9721 | 1.3 | 1.9 | 11.1545
14/05/2025 | 08:30 | 0 | 148.4 | 40.5 | 1 | 0.8 | 4 | 35 |  |  | -20.2 | -24.2 | -0.6 | 38.9 | 19.7 | 13.9 | 8.1 | 0 |  |  |  |  | -4.2 | 0.3 |  | -3.4 | 5.2 | 2.1 |  |  |  |  | 5 | 15.2 |  |  |  | -1.5 | 2.9 | 10.5 | 1.7 | -0.3 | 0 | 2.7 | 1.3 | 2.7 | -33.1 | -35.7 | 6.3 | -1.6 | 0.9 | -0.4 |  | 1 | -0.1 | 6.3 |  |  | 3.9 | 4.2 | 0 | 4.3 |  |  |  | 9 |  | -16 | 0 | 6 | [8 empty] | -0.4 | 24.5 | 23.1 | 11.9 | 11.3 | 6.2 |  |  |  | 32.5 | 37.3 | -4.6 | [8 empty] | -5.7 | 6.9 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 1.5 | 1.6 |  | 1.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.1 | -2.5 | -7.9 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | -2.1 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4 | 0.3 | 0.3 | -0.6 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.5 | -1.7 | -7.2 |  |  | 2.2 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 0.8 | 14 | -0.2 | 0 | 3.8 | 9.5 | 0.8 | 0.8 | 2 | 1.3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 434.2 | 2.4575 | -0.299 |  | 1.7 | 2.2825 | 2.0553 | 1.4 | 2 | 11.5963
14/05/2025 | 09:00 | 0 | 150.1 | 41.6 | 1 | 1 | 1.2 | 7.1 |  |  | 20.2 | -10.6 | -6.3 | 53.9 | 2.8 | 2.3 | 13.5 | 0.1 |  |  |  |  | 15.9 | 1.3 |  | -3.3 | 5.2 | 6.5 |  |  |  |  | 9.4 | 17.2 |  |  |  | -1.3 | 4 | 10.4 | 2.2 | 0 | -0.1 | 2.7 | 0.8 | -5.2 | -40.6 | -43.2 | 6.6 | -1.6 | 1 | -0.4 |  | 1 | -0.1 | 8.2 |  |  | 1 | 4.1 | 0 | 4.3 |  |  |  | 8.1 |  | 0 | 0 | 41.5 | [8 empty] | -0.4 | 40.1 | 23.8 | 11.9 | 11.4 | 6 |  |  |  | 25.5 | 30.6 | -14.7 | [8 empty] | -5.7 | 7.3 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 1.4 | 1.6 |  | 1.4 | 0.6 |  | -0.6 | -1 | -2.2 | -8.3 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | -1.6 | 0 | 0.7 | 0.4 |  | -4.1 | 0.2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -3.3 | -9.4 |  |  | 2.2 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 | 1 | 6.1 | -0.2 | 0 | 3.7 | 3.1 | 1 | 0.8 | 2 | 1.1 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 481.9 | 2.4545 | 0.384 |  | 1.7 | 3.5745 | 2.6264 | 1.6 | 1.9 | 14.2394
14/05/2025 | 09:30 | 0 | 146 | 41.4 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 4.8 |  |  | 29.6 | -2.3 | -6.2 | 55.3 | -2.1 | -1.1 | 9.6 | 0.2 |  |  |  |  | 14.7 | -0.1 |  | -3.3 | 4.6 | 7.5 |  |  |  |  | 9.3 | 15.6 |  |  |  | -1.4 | 5 | 11 | 1.4 | 0 | 0.1 | 2.7 | 1.7 | -6.1 | -41.5 | -44.1 | 7.9 | -1.5 | 1.1 | 0.8 |  | 1 | 0 | 8.3 |  |  | 1.3 | 3.9 | -6.2 | 4.2 |  |  |  | 8.4 |  | 0 | 0 | 43.2 | [8 empty] | -0.4 | 40.1 | 23 | 11.3 | 11.4 | 6 |  |  |  | 27.6 | 32.6 | -11.6 | [8 empty] | -5.7 | 6.9 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 1.3 | 1.6 |  | 1.5 | 0.6 |  | -0.6 | -1 | -3 | -9.1 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | -1.9 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.2 | 0.3 | 0.5 | -1.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.9 | -7.8 | -11.3 |  |  | 2.2 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | 1.5 | 16 | -0.2 | 0 | 3.7 | 8.6 | 1.5 | 0.8 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1.4 |  |  | 487.9 | 2.6377 | 0.029 |  | 1.7 | 4.7484 | 2.8167 | 1.4 | 1.9 | 15.2319
14/05/2025 | 10:00 | 0 | 145.4 | 40.5 | 1.2 | 1.1 | 3.1 | 8.7 |  |  | 31.2 | -3.9 | -8.5 | 57.6 | 13 | 14.8 | 11.9 | 0 |  |  |  |  | 17.3 | 0.5 |  | -3.2 | 4.9 | 8.9 |  |  |  |  | 10.5 | 21.6 |  |  |  | -1.2 | 5.7 | 11.2 | 2 | 0 | 0.2 | 2.7 | 1.6 | -4.6 | -39.8 | -42.3 | 6.9 | -1.7 | 0.7 | -1.2 |  | 1 | -0.1 | 9 |  |  | 2.8 | 5.4 | 3.1 | 0 |  |  |  | 10.1 |  | 0 | 0 | 40 | [8 empty] | -0.4 | 40.2 | 32.1 | 11.9 | 11.4 | 6 |  |  |  | 30.8 | 36.2 | -6.8 | [8 empty] | -5.7 | 6.8 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 1.2 | 1.6 |  | 1.5 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -2.6 | -8.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | -2 | -0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.2 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.9 | -11.7 | -13.5 |  |  | 2.1 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.5 | 1.9 | 9.5 | -0.2 | 0 | 3.7 | 5.7 | 1.9 | 0.8 | 2 | 2.1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 560.9 | 2.6163 | -0.134 |  | 1.9 | 4.6951 | 2.8215 | 1.6 | 2 | 15.4989
14/05/2025 | 10:30 | 0 | 143.6 | 40.9 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 9.3 |  |  | 30.9 | -3.3 | -6.9 | 57.5 | 12.7 | 13.9 | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 19.9 | 1 |  | -3.2 | 4 | 8 |  |  |  |  | 10.1 | 18.3 |  |  |  | -1 | 8.5 | 10.7 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | 2.7 | 1.5 | -2.6 | -37.7 | -41 | 8.5 | -1.6 | 0.8 | -1.5 |  | 1 | -0.1 | 4.8 |  |  | 3.1 | 1.9 | -3.5 | 0 |  |  |  | 10.4 |  | 0 | 0 | 38.6 | [8 empty] | -0.3 | 76.4 | 57.5 | 11.5 | 11.4 | 5.8 |  |  |  | 29.8 | 34.8 | -8.3 | [8 empty] | -5.7 | 6.5 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 1.2 | 1.7 |  | 1.5 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -2.4 | -8.2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | -2.7 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -4.4 | 0 | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.3 | -12.2 | -12.4 |  |  | 2.1 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 | 2.3 | 9.2 | -0.2 | 0 | 3.7 | 6.1 | 2.3 | 0.8 | 2 | 2.1 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 609.2 | 2.4783 | -1.181 |  | 1.9 | 4.698 | 2.8946 | 1 | 1.7 | 13.4899
14/05/2025 | 11:00 | 0 | 148.7 | 40.8 | 1 | 0.9 | 7.1 | 15 |  |  | 35.4 | -2 | -7.4 | 62.4 | 14 | 15.8 | 10.1 | 0 |  |  |  |  | 16 | 1.1 |  | -3.2 | 4.3 | 10.8 |  |  |  |  | 11.6 | 22.3 |  |  |  | -1 | 9.9 | 10.4 | 3 | 0.1 | -0.5 | 2.7 | 0.5 | -3.3 | -36.2 | -41.1 | 9.2 | -1.7 | 0.5 | -1.1 |  | 1 | 0 | 6.8 |  |  | 2.4 | 3.8 | 0.5 | 0 |  |  |  | 11.7 |  | 0 | 0 | 42.2 | [8 empty] | -0.4 | 90.4 | 59.3 | 12.2 | 14.6 | 6 |  |  |  | 31.9 | 37.4 | -5.3 | [8 empty] | -5.6 | 7.5 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 |  | 1.5 | 0.6 |  | -0.6 | -1.2 | -2.5 | -8.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | -2.2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -4.3 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.5 | -8.8 | -12.3 |  |  | 2.1 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 2.6 | 16.1 | -0.2 | 0 | 3.7 | 10.6 | 2.6 | 0.8 | 2 | 2.2 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 699.9 | 2.4619 | -1.506 |  | 1.9 | 4.6972 | 3.1846 | 1.3 | 2 | 14.0378
14/05/2025 | 11:30 | 0 | 157.8 | 42.9 | 1.2 | 1.2 | 9.5 | 16 |  |  | 43.5 | 10.6 | 6 | 72.4 | 15.6 | 17.3 | 13.4 | 0.2 |  |  |  |  | 14.9 | 1.2 |  | -3.2 | 4.1 | 12 |  |  |  |  | 11.4 | 25.5 |  |  |  | -0.9 | 10.5 | 10.7 | 2.3 | -0.4 | 0 | 2.7 | 2.1 | -1.1 | -34.3 | -39.2 | 8.8 | -1.8 | 0.6 | -0.9 |  | 1 | -0.1 | 8 |  |  | 4.2 | 6.2 | 4.8 | 0 |  |  |  | 9.7 |  | 0 | 0 | 43 | [8 empty] | -0.5 | 90.3 | 59.2 | 11.6 | 14.6 | 5.9 |  |  |  | 32.4 | 38.3 | -4.4 | [8 empty] | -5.3 | 7.2 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 |  | 1.5 | 0.6 |  | -0.6 | -1.2 | -2.2 | -7.6 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | -2.3 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -4.4 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.2 | -6.8 | -7.6 |  |  | 2.1 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 2.7 | 10.6 | -0.2 | 4.7 | 3.6 | 6.9 | 2.7 | 0.8 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  | 0.8 |  |  | 788.3 | 2.5887 | -1.081 |  | 1.9 | 4.6946 | 3.186 | 1.6 | 1.9 | 14.7882
14/05/2025 | 12:00 | 0 | 164.1 | 43.7 | 0.9 | 1 | 8 | 26.1 |  |  | 41.7 | 5.8 | 1 | 68.7 | 16.5 | 17.7 | 11.2 | 0 |  |  |  |  | 15.7 | 1.2 |  | -3.3 | 4 | 11.9 |  |  |  |  | 10.5 | 24.8 |  |  |  | -1 | 9.5 | 10.1 | 3.2 | -0.6 | -0.2 | 2.7 | 1.6 | 4.4 | -33.2 | -36.5 | 8.5 | -1.9 | 0.6 | -0.3 |  | 1 | -0.1 | 7.4 |  |  | 4.3 | 6.3 | 5 | 0 |  |  |  | 10.6 |  | 0 | 0 | 39.6 | [8 empty] | -0.4 | 89.5 | 59.8 | 12 | 14.5 | 5.7 |  |  |  | 32.5 | 38.3 | -4.4 | [8 empty] | -5.1 | 6.8 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.2 | 1.6 |  | 1.4 | 0.5 |  | -0.8 | -1.9 | -2.2 | -7.8 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | -1.4 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -4.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 3.1 | 2.1 | -4.4 | -16.3 |  |  | 2.1 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 2.9 | 11.9 | -0.2 | 4.5 | 3.6 | 8 | 2.9 | 0.8 | 2 | 2.2 |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 785.7 | 2.4065 | -1.12 |  | 1.8 | 4.6857 | 3.1889 | 1.7 | 1.9 | 14.5611
14/05/2025 | 12:30 | 0 | 156.2 | 42.4 | 1 | 0 | 6.1 | 20.5 |  |  | 37.2 | 3.3 | -1.9 | 64.1 | 14.8 | 16.5 | 11.1 | 0.2 |  |  |  |  | 8.8 | 1.7 |  | -3.4 | 3.4 | 9.2 |  |  |  |  | 8.6 | 19.2 |  |  |  | -1.2 | 7.4 | 9.3 | 2.4 | -0.3 | 0 | 2.7 | 0.8 | 2.2 | -34.5 | -37.9 | 5.6 | -2.1 | 0.5 | 0 |  | 1 | -0.1 | 9.5 |  |  | 3.9 | 5.8 | 4.2 | 0 |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 40.6 | [8 empty] | -0.4 | 70.9 | 35.8 | 11.9 | 14.9 | 6 |  |  |  | 31.5 | 36.9 | -5.7 | [8 empty] | -4.8 | 7.2 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 1.2 | 1.6 |  | 1.5 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | -3 | -9.7 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | -1.8 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | 2.1 | -7.4 | -20 |  |  | 2.1 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | 2.7 | 15.7 | -0.2 | 4.3 | 3.6 | 10.2 | 2.7 | 0.8 | 1.8 | 2.1 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 670.4 | 2.1824 | -1.917 |  | 1.7 | 4.6875 | 3.1879 | 2.2 | 2 | 14.0408
14/05/2025 | 13:00 | 0 | 137.5 | 39.7 | 1 | 0 | 3.3 | 15 |  |  | 29.8 | -5.4 | -10 | 56.7 | 12 | 13.7 | 7.6 | 0 |  |  |  |  | 6.6 | 0.9 |  | -3.3 | 4 | 6.7 |  |  |  |  | 6.5 | 12.2 |  |  |  | -1.3 | 6.3 | 9.2 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 1.1 | -2.1 | -37.3 | -40.7 | 6.7 | -2 | 0.6 | -1.4 |  | 1 | -0.1 | 5 |  |  | 3.4 | 5.3 | 3.3 | 0 |  |  |  | 9.9 |  | 0 | 0 | 37.6 | [8 empty] | -0.5 | 70.4 | 35.7 | 11.9 | 15.2 | 5.9 |  |  |  | 27 | 32.2 | -12.2 | [8 empty] | -4.4 | 7.2 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 |  | 1.5 | 0.6 |  | -0.5 | -0.9 | -3.6 | -11.3 | 1.6 | 0.2 | 0.6 |  | -2.6 | -0.2 | 0.6 | 0.3 |  | -4.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | -12.9 | -24.9 |  |  | 2.1 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.9 | 2.7 | 17.2 | -0.2 | 4.4 | 3.6 | 10.6 | 2.7 | 0.8 | 1.6 | 1.9 |  |  |  |  | 1.4 |  |  | 541.3 | 2.1447 | -0.673 |  | 1.4 | 4.6876 | 3.1901 | 2.1 | 2 | 14.8493
14/05/2025 | 13:30 | 0 | 142.1 | 40.8 | 0 | 0 | 2 | 13.3 |  |  | 27.2 | -4.9 | -9.5 | 52.3 | 11.1 | 13.3 | 9 | 0 |  |  |  |  | 6.6 | 0.8 |  | -3.4 | 4 | 5.8 |  |  |  |  | 7.1 | 7 |  |  |  | -1.3 | 4.6 | 8.6 | 1.5 | 0.1 | -0.1 | 2.7 | 1.1 | -3.3 | -39.3 | -42.9 | 7.3 | -2.1 | 0.8 | -0.2 |  | 1 | -0.1 | 6.2 |  |  | 1.5 | 3.7 | 0 | 0 |  |  |  | 8.9 |  | 0 | 0 | 37.4 | [8 empty] | -0.5 | 71.7 | 35.2 | 11.2 | 14.6 | 6.1 |  |  |  | 24.8 | 30 | -15.5 | [8 empty] | -4.5 | 7 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.6 |  | 1.5 | 0.7 |  | -0.5 | -0.8 | -3.4 | -11 | 1.3 | 0.2 | 0.5 |  | -3.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |  | -4.3 | 0 | 0.4 | -1.5 | 1.1 | 0.8 | 8.7 | 2.3 | -9.8 | -22.3 |  |  | 2.1 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 8.9 | 1.5 | 11.4 | -0.2 | 4.3 | 3.5 | 6.8 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 3.1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 514.9 | 2.0727 | -0.368 |  | 1.7 | 4.6834 | 3.1906 | 1.1 | 2 | 14.3788
14/05/2025 | 14:00 | 0 | 152.1 | 40.9 | 0 | 0 | 4.5 | 9.9 |  |  | 32.4 | -2 | -9 | 55.2 | 12.7 | 15 | 6.9 | 0 |  |  |  |  | 11 | 1.2 |  | -3.2 | 4.1 | 7.9 |  |  |  |  | 7.2 | 15.1 |  |  |  | -1.1 | 6.9 | 8 | 3.7 | -0.6 | 0.5 | 2.7 | 1.1 | -1.3 | -40.3 | -43.5 | 10.9 | -2.3 | 0.7 | -4.1 |  | 1.1 | -0.1 | 5.8 |  |  | 2.2 | 2.2 | -3 | 0 |  |  |  | 7.8 |  | 0 | 0 | 38.4 | [8 empty] | -0.4 | 70.5 | 37.9 | 13 | 14.4 | 5.7 |  |  |  | 25.1 | 31.4 | -15 | [8 empty] | -4.3 | 7.3 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1 | 1.6 |  | 1.4 | 0.6 |  | -0.6 | -1.2 | -2.6 | -9.9 | 1.3 | 0.2 | 0.5 |  | -2.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |  | -4.2 | 0.3 | 0.5 | -1.5 | 1.1 | 0.8 | 7.1 | 2.4 | -7.3 | -19.3 |  |  | 2.1 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.2 | 1.5 | 4.9 | -0.2 | 4.2 | 3.1 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 2.9 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 548.1 | 1.7991 | -0.477 |  | 1.6 | 4.6891 | 3.1893 | 1 | 2 | 13.8005
14/05/2025 | 14:30 | 0 | 163.7 | 43.9 | 0 | 0 | 4 | 20.8 |  |  | 37.6 | 5.5 | 1.5 | 65.6 | 16.9 | 17.8 | 16.2 | 0.1 |  |  |  |  | 11.1 | 1 |  | -3.3 | 4.4 | 7.8 |  |  |  |  | 8.8 | 23.9 |  |  |  | -1 | 9.6 | 8 | 2.3 | -0.4 | 0.7 | 2.7 | 0.2 | 6.4 | -31.1 | -34.5 | 11.9 | -2.2 | 0.6 | -2.5 |  | 1 | -0.1 | 6.5 |  |  | 5 | 5.3 | 2.7 | 0 |  |  |  | 12 |  | 0 | 0 | 41.7 | [8 empty] | -0.2 | 70.7 | 36 | 11.5 | 16 | 5.8 |  |  |  | 35.6 | 41.1 | 0 | [8 empty] | -4.2 | 3.9 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1 | 1.6 |  | 1.5 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -2.2 | -7.6 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |  | -1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |  | -4.1 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 2.2 | -9 | -9.5 |  |  | 2.1 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.5 | 0 | 12.6 | -0.2 | -0.4 | 0 | 8.6 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.7 |  |  |  |  | 4 |  |  | 723.9 | 1.8944 | -1.777 |  | 1.8 | 4.6863 | 3.1921 | 1.4 | 2 | 13.1958
14/05/2025 | 15:00 | 0 | 158.3 | 42.7 | 0 | 0 | 3.6 | 22.1 |  |  | 36.1 | 4.9 | 0.1 | 62.9 | 15.9 | 17.1 | 11 | 0.2 |  |  |  |  | 13.9 | 1 |  | -3.2 | 4.7 | 8.9 |  |  |  |  | 10.6 | 24.3 |  |  |  | -1.2 | 8.6 | 6.9 | 2.7 | -0.5 | 0.2 | 2.7 | 0.5 | 4.9 | -32.9 | -36.7 | 8 | -2.4 | 0.6 | -1.5 |  | 1 | 0 | 8.6 |  |  | 5 | 3.4 | -0.8 | 0 |  |  |  | 10.9 |  | 0 | 0 | 41.3 | [8 empty] | -0.3 | 67.5 | 36 | 11.7 | 15.7 | 5.9 |  |  |  | 33.5 | 38.8 | -3.3 | [8 empty] | -4 | 1.7 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1 | 1.6 |  | 1.5 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -2.3 | -7.6 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |  | -0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 |  | -4.1 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 2.3 | -12.5 | -12.5 |  |  | 2 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.3 | 0.2 | 9.1 | -0.2 | 2.3 | 0 | 4.8 | 0.2 | 0.8 | 2 | 4 |  |  |  |  | 4.2 |  |  | 679.7 | 1.583 | -1.279 |  | 1.8 | 4.6779 | 3.1906 | 1 | 2 | 12.9725
14/05/2025 | 15:30 | 0 | 164.9 | 43.6 | 0 | 0 | 5 | 20.4 |  |  | 36.5 | 6.1 | 0.8 | 65.6 | 16.7 | 17.5 | 13.6 | 0.3 |  |  |  |  | 14.7 | 1.3 |  | -3.4 | 4.4 | 10.1 |  |  |  |  | 10.6 | 24.2 |  |  |  | -0.9 | 3.3 | 6.8 | 3.9 | -0.3 | 0.4 | 2.7 | 1 | 5.7 | -33.9 | -37.4 | 6.3 | -2.5 | 0.6 | -1 |  | 1 | -0.3 | 11.1 |  |  | 4.4 | 2.1 | -3 | 0 |  |  |  | 6.3 |  | 0 | 0 | 40.8 | [8 empty] | -0.4 | 66.1 | 37.4 | 12.1 | 10.7 | 5.8 |  |  |  | 32.8 | 39.3 | -4 | [8 empty] | -3.8 | 1.3 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1 | 1.5 |  | 1.4 | 0.6 |  | -0.6 | -1.3 | -2.3 | -7.4 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -4.3 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 5.6 | 0.3 | -9.7 | -9.8 |  |  | 2.1 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.2 | 0.9 | 9.4 | -0.2 | 1.3 | 0.2 | 6 | 0.9 | 0.8 | 2 | 3.6 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 686 | 1.7227 | -0.988 |  | 1.7 | 4.679 | 3.4833 | 0.9 | 2 | 13.497
14/05/2025 | 16:00 | 0 | 165.6 | 44.9 | 0 | 0 | -2 | 4.7 |  |  | 28.8 | -2.5 | -6.2 | 58.3 | 13.8 | 15.2 | 22.2 | 0 |  |  |  |  | 14.1 | 1.3 |  | -3.3 | 4.5 | 10.9 |  |  |  |  | 11.1 | 20.3 |  |  |  | -0.9 | 2.5 | 7.1 | 1.4 | -0.1 | 0.5 | 2.7 | 1 | -0.6 | -36.5 | -39.7 | 7 | -2.4 | 0.4 | -4.6 |  | 1 | -0.1 | 8 |  |  | 2.3 | -4.7 | -1.2 | 0 |  |  |  | 7.2 |  | 0 | 0 | 40.1 | [8 empty] | -0.4 | 67.7 | 35 | 11.4 | 14.3 | 5.8 |  |  |  | 30.8 | 35.7 | -7 | [8 empty] | -3.9 | 1.8 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | -0.3 | 1 | 1.6 |  | 1.5 | 0.6 |  | -0.3 | -0.5 | -2 | -7.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |  | -1 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |  | -4.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 9.2 | 0 | -14.6 | -14.6 |  |  | 2.1 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0.2 | 3.1 | -0.2 | 2 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 3.2 |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 581.6 | 1.7303 | -0.9485 |  | 1.6 | 4.677 | 3.8845 | 0.9 | 2 | 13.8433
14/05/2025 | 16:30 | 0 | 172.8 | 45.7 | 0 | 0 | 5.6 | 35.8 |  |  | 27.2 | -2 | -5.9 | 56.7 | 14.6 | 16.1 | 27.6 | 0.1 |  |  |  |  | 20.4 | 1.7 |  | -3.4 | 5.1 | 12.6 |  |  |  |  | 12.5 | 22.1 |  |  |  | -1.1 | 1 | 6.9 | 2.5 | -0.1 | -0.5 | 2.7 | -0.1 | 4.1 | -32.4 | -36.2 | 7.7 | -2.6 | 0.3 | -3.2 |  | 1.1 | 0 | 7.7 |  |  | 2.8 | 0.7 | -2.3 | 0 |  |  |  | 6.8 |  | 0 | 0 | 40.7 | [8 empty] | -0.4 | 67.3 | 35.9 | 11.5 | 10.7 | 5.8 |  |  |  | 26.2 | 31.5 | -13.6 | [8 empty] | -4.3 | 1.5 |  |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  | -0.3 | 1 | 1.6 |  | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | -5.8 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -4.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | -0.1 | -14.2 | -14.5 |  |  | 2.1 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0 | 0.7 | -0.2 | 5.8 | 3.4 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1.8 | 3.9 |  |  |  |  | 4 |  |  | 644.5 | 1.596 | -1.327 |  | 1.7 | 4.6863 | 3.8995 | 1.2 | 2 | 13.7548
14/05/2025 | 17:00 | 0 | 169.6 | 44.8 | 0 | 0 | 1 | 14.4 |  |  | 24.5 | -3.6 | -7.2 | 52.3 | 12.2 | 13.6 | 27.7 | 0.2 |  |  |  |  | 19.6 | 1.6 |  | -3.4 | 4.8 | 10.9 |  |  |  |  | 10.6 | 21.7 |  |  |  | -1.3 | -1.3 | 6.6 | 2.1 | -0.3 | -0.4 | 2.7 | 0.9 | -1 | -38.8 | -42.3 | 8.5 | -2.4 | 0.3 | -3.3 |  | 1 | 0 | 10.6 |  |  | 0.4 | -2.5 | -8.5 | 0 |  |  |  | 2.7 |  | 0 | 0 | 38.1 | [8 empty] | -0.4 | 66.2 | 36.5 | 7.6 | 10.8 | 2 |  |  |  | 32 | 30.6 | -24 | [8 empty] | -4.6 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1 | 1.6 |  | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | -4.8 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 | -0.2 | 0.5 | 0.5 |  | -4.3 | 0.1 | 0.4 | -1.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.2 | -13 | -14.1 |  |  | 2.1 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 0 | -0.1 | -0.2 | 13.3 | 6.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 1.6 | 3.4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 554.1 | 1.5183 | -1.784 |  | 1.6 | 4.6847 | 3.9 | 0.8 | 1.8 | 12.519
14/05/2025 | 17:30 | 0 | 160.8 | 43.1 | 0 | 0 | -3.2 | 9.8 |  |  | 18.4 | -19.4 | -24.6 | 46.4 | 10.2 | 13.3 | 36.8 | -0.1 |  |  |  |  | 22.7 | 1.6 |  | -3.2 | 5.7 | 13.8 |  |  |  |  | 15 | 17.6 |  |  |  | -1.4 | -6.1 | 6 | 2.8 | -0.2 | -0.4 | 2.7 | 1.8 | -3.6 | -39.3 | -42.6 | 6.2 | -2.6 | 0 | -7.7 |  | 1.1 | 0 | 6 |  |  | -4.5 | -7.1 | -16.7 | 0 |  |  |  | 1.4 |  | 0 | 0 | 36 | [8 empty] | -0.4 | 68.6 | 36.8 | 8.2 | 10.7 | 2.1 |  |  |  | 18.8 | 17.9 | -42.4 | [8 empty] | -4.6 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 0.8 | 1.6 |  | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | -3.4 | 1.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -4.4 | 0.1 | 0.4 | -1.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -14.7 | -15.5 |  |  | 2.1 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 19.7 | 7.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 3.4 |  |  |  |  | 0.7 |  |  | 424.6 | 1.523 | -0.856 |  | 1.6 | 4.6897 | 3.8937 | -0.4 | 1.9 | 12.3504
14/05/2025 | 18:00 | 0 | 88.7 | 29.8 | 0 | 0 | -0.3 | 28.4 |  |  | 28.8 | -3.2 | -8.1 | 57.7 | 33.1 | 29.4 | 58.6 | 0.1 |  |  |  |  | 2.9 | 1.3 |  | -3.3 | 5.1 | 11.9 |  |  |  |  | 16.2 | 20.9 |  |  |  | -1.3 | -4.2 | 6.5 | 3.3 | -0.5 | -0.5 | 2.7 | 0.8 | 13 | -24.8 | -28.4 | 6.5 | -2.5 | 0.2 | -3.8 |  | 1.1 | 0 | 8.6 |  |  | 0 | -2.6 | -8.3 | 0 |  |  |  | 4.2 |  | -25.5 | 0 | 13.4 | [8 empty] | -0.4 | 48.3 | 36.8 | 8.2 | 10.7 | 2 |  |  |  | 28.5 | 27.6 | -28.8 | [8 empty] | -4.2 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | -0.3 | 0.9 | 1.6 |  | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | -1.9 | 1.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |  | -4.3 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -13.3 | -14.1 |  |  | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 21.8 | 10.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 3.3 |  |  |  |  | 3.8 |  |  | 514 | 1.7564 | -1.325 |  | 1.7 | 3.3114 | 3.8817 | 0.8 | 2 | 12.1245
14/05/2025 | 18:30 | 0 | 52.6 | 23.2 | 0 | 0 | 3.6 | 23.5 |  |  | 32 | 0.1 | -4.6 | 63.6 | 34.7 | 29.9 | 57.1 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 0.9 |  | -3.3 | 4.6 | 7.1 |  |  |  |  | 13.1 | 23.1 |  |  |  | -0.8 | -0.7 | 6.8 | 2.6 | -0.2 | -0.7 | 2.7 | 0.9 | 14.3 | -23.1 | -26.5 | 7.6 | -2.2 | 0.6 | -3.7 |  | 1 | 0.1 | 5.9 |  |  | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 0 |  |  |  | 5.9 |  | -24.1 | 0 | 14.3 | [8 empty] | -0.4 | 38.4 | 35.6 | 8 | 10.7 | 2 |  |  |  | 32.7 | 31.9 | -22.7 | [8 empty] | -3.8 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.6 |  | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | -4.5 | 1.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | -4.4 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -14.1 | -15.1 |  |  | 2.4 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.2 | 7.8 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 3.2 |  |  |  |  | 2.9 |  |  | 498.2 | 1.7766 | -0.508 |  | 1.8 | 2.2273 | 3.876 | 1.5 | 2.1 | 12.7719
14/05/2025 | 19:00 | 0 | 44.9 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 22.1 |  |  | 27.1 | -4.2 | -8.9 | 57.9 | 32.5 | 28.3 | 53.8 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 0.1 |  | -3.3 | 4.5 | 4 |  |  |  |  | 11 | 21.5 |  |  |  | -0.8 | -2.3 | 6.8 | 2.5 | -0.6 | -0.7 | 2.7 | 0.5 | 10.7 | -26.1 | -44.1 | 6.8 | -2.2 | 0.5 | -4.6 |  | 1 | 0.1 | 5.1 |  |  | 0.7 | 3.9 | 3.4 | 0 |  |  |  | 4.5 |  | -26.6 | -1 | 12.4 | [8 empty] | -0.4 | 87.8 | 58.4 | 13.8 | 14 | 2 |  |  |  | 26.1 | 25 | -32.3 | [8 empty] | -3.5 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.6 |  | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | -4.3 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -4.3 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -13.6 | -14.8 |  |  | 2.4 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 3.1 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 476.1 | 1.7194 | -0.172 |  | 1.9 | 2.2426 | 3.8712 | 1.6 | 4 | 15.1612
14/05/2025 | 19:30 | 0 | 37.3 | 20.9 | 0 | 0 | -0.2 | 21.8 |  |  | 27.2 | -4.6 | -9.8 | 57.6 | 22.3 | 28.2 | 45.4 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | -0.2 |  | -3.3 | 4.5 | 0.9 |  |  |  |  | 8.4 | 20.5 |  |  |  | -0.9 | -2.8 | 6 | 3 | -0.2 | -0.9 | 2.7 | 0 | 7.9 | -29.4 | -47.4 | 6.5 | -2.2 | 0.6 | -4 |  | 1.1 | 0.1 | 6.2 |  |  | -0.2 | 3.1 | 1.9 | 0 |  |  |  | 3.6 |  | -27.7 | -1.8 | 10.2 | [8 empty] | -0.4 | 86.9 | 58.8 | 13.4 | 13.9 | 1.9 |  |  |  | 26.2 | 25.5 | -35.7 | [8 empty] | -3.7 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.6 |  | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.3 | -6.9 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -4.3 | 0.1 | 1.1 | 2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -14.8 | -16.1 |  |  | 2.4 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 3.3 |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 394 | 1.6227 | -0.784 |  | 1.9 | 2.2557 | 3.8655 | 1.4 | 3.9 | 14.1599
14/05/2025 | 20:00 | 0 | 9.5 | 18 | 0 | 0 | -1.5 | 20.4 |  |  | 24.1 | -2.9 | -7.3 | 53.8 | 21.7 | 27.5 | 55.6 | 0.2 |  |  |  |  | 1.6 | 0 |  | -3.3 | 4.9 | 0.8 |  |  |  |  | 8.8 | 20 |  |  |  | -0.9 | -2.4 | 6.3 | 2.3 | -0.5 | -0.6 | 2.7 | 1.2 | 6.2 | -30.7 | -48.7 | 8 | -2.2 | 0.6 | -2.6 |  | 1 | 0.1 | 9.2 |  |  | -0.1 | 1.6 | -0.9 | 0 |  |  |  | 3.3 |  | -28.2 | -2.6 | 10.4 | [8 empty] | -0.4 | 86.7 | 57.9 | 12.6 | 14 | 2 |  |  |  | 25 | 24.2 | -37.7 | [8 empty] | -3.7 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.6 |  | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | -5.7 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -4.3 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -14.5 | -15.5 |  |  | 2.4 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 3.3 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 359.8 | 1.676 | -0.793 |  | 1.8 | 2.2603 | 3.8608 | 1 | 3.9 | 13.7042
14/05/2025 | 20:30 | 0 | 13.4 | 18.4 | 0 | 0 | -1.4 | 31.1 |  |  | 25.6 | -4.8 | -9.5 | 55.7 | 23.6 | 28.2 | 61 | 0.1 |  |  |  |  | 2.9 | 0.3 |  | -3.3 | 4.8 | 2.8 |  |  |  |  | 8.2 | 20.1 |  |  |  | -1 | -1.6 | 6.9 | 2.4 | 0.1 | -0.9 | 2.7 | 1.6 | 8.2 | -28.7 | -41.9 | 6.3 | -2.1 | 0.9 | -2.7 |  | 1.1 | 0.1 | 6.5 |  |  | 0 | -2 | 3.6 | 0 |  |  |  | 5.9 |  | -27 | -1.4 | 12.3 | [8 empty] | -0.4 | 87.6 | 58.1 | 12.7 | 14 | 1.8 |  |  |  | 27.9 | 26.5 | -34.1 | [8 empty] | -3.5 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.5 |  | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | -4.2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -4.2 | 0.4 | 1.1 | 2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -14.1 | -14.8 |  |  | 2.4 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 3.3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 416.5 | 1.8498 | -0.98 |  | 1.9 | 2.2625 | 3.8611 | 1.1 | 4.2 | 14.1935
14/05/2025 | 21:00 | 0 | 17.3 | 18.6 | 0 | 0 | -2.1 | 25.6 |  |  | 24.6 | -6.1 | -11.1 | 51 | 21 | 26.8 | 59.8 | 0.2 |  |  |  |  | 2 | 0.7 |  | -3.3 | 4.9 | 2.3 |  |  |  |  | 7.9 | 19.3 |  |  |  | -1.1 | -2 | 7 | 3.1 | 0 | -0.7 | 2.7 | 1 | 7 | -32.2 | -45.6 | 6.3 | -2.2 | 0.6 | -2.2 |  | 1 | 0 | 12.3 |  |  | -0.6 | -4 | 0 | 0 |  |  |  | 3.5 |  | -29.1 | -3.3 | 9.4 | [8 empty] | -0.5 | 86.4 | 58.6 | 12.4 | 15.3 | 1.8 |  |  |  | 24.1 | 23.3 | -39.6 | [8 empty] | -3.8 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.5 |  | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | -4.4 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -4.1 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -14.2 | -14.9 |  |  | 2.4 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 3 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 364.9 | 1.8315 | -0.584 |  | 1.8 | 2.2585 | 3.8601 | 0.7 | 4.1 | 13.9661
14/05/2025 | 21:30 | 0 | 18.7 | 18.6 | 0 | 0 | -5.6 | 23.5 |  |  | 25.5 | -12.4 | -17.7 | 55.5 | 22.3 | 27.8 | 69.3 | -0.1 |  |  |  |  | 6.9 | 0.6 |  | -3.3 | 4.8 | 3 |  |  |  |  | 5.9 | 18.9 |  |  |  | -1.2 | -2.6 | 6.5 | 3.2 | 0 | -0.7 | 2.7 | 0.7 | 7.6 | -30.9 | -44 | 3.7 | -1.9 | 0.9 | -4.8 |  | 1.1 | 0 | 1.5 |  |  | -1.2 | -5.3 | -2.7 | 0 |  |  |  | 5.4 |  | -27.8 | -2.7 | 9.7 | [8 empty] | -0.4 | 87.7 | 59.2 | 13.6 | 9.2 | 1.8 |  |  |  | 25.4 | 24.8 | -37.6 | [8 empty] | -4.3 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.6 |  | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | -2.3 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | -4 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -11 | -13.6 |  |  | 2.4 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 365.7 | 1.7698 | -0.533 |  | 1.8 | 2.2468 | 3.8593 | 0.4 | 4 | 13.5429
14/05/2025 | 22:00 | 0 | 15.4 | 18.4 | 0 | 0 | -9.7 | 8.7 |  |  | 21.8 | -10.9 | -16 | 51.4 | 19.3 | 26.1 | 65 | 0 |  |  |  |  | 5.9 | 0.7 |  | -3.3 | 4.3 | 1.8 |  |  |  |  | 5.2 | 19 |  |  |  | -1.4 | -3 | 6.9 | 2.8 | -0.2 | 0 | 2.7 | 0.4 | 2.5 | -35 | -48 | 4.9 | -2.1 | 0.9 | -3.7 |  | 1 | 0 | 6.8 |  |  | -2.5 | -8.6 | -8.9 | 0 |  |  |  | 3 |  | -30.2 | -4.9 | 6.7 | [8 empty] | -0.4 | 87.6 | 58.5 | 7.1 | 9.4 | 1.9 |  |  |  | 21.8 | 21.7 | -42.4 | [8 empty] | -4.2 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.5 |  | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | -2.6 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -4 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -11.9 | -14.3 |  |  | 2.4 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3 |  |  |  |  | 4.4 |  |  | 279.3 | 1.8295 | -0.879 |  | 1.7 | 2.2436 | 3.8662 | -0.3 | 4 | 12.4603
14/05/2025 | 22:30 | 3.5 | 15.2 | 18.5 | 0 | 0 | -10 | 5.3 |  |  | 24.6 | -9.8 | -16.2 | 51.2 | 17.8 | 24.5 | 56.3 | 0.2 |  |  |  |  | 1.8 | 0.6 |  | -3.3 | 4.5 | 0.1 |  |  |  |  | 4.8 | 18.7 |  |  |  | -1.2 | -3.6 | 6.2 | 3.6 | -0.5 | -0.2 | 2.7 | 0.9 | -1.8 | -40 | -43.4 | 0.9 | -2.2 | 0.6 | -3.9 |  | 1 | -0.1 | 9.4 |  |  | -3.8 | -7.5 | -6.4 | 0 |  |  |  | 1.8 |  | -32.5 | -7 | 5.7 | [8 empty] | -0.4 | 62.3 | 57.9 | 7 | 9.4 | 2 |  |  |  | 18.3 | 17.3 | -47.7 | [8 empty] | -4.4 | 0 |  |  | 1.2 | 0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.5 |  | 1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | -4.2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | -0.3 | 0.4 | 0.4 |  | -4 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -11.1 | -12.9 |  |  | 2.4 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.8 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 210.9 | 1.7227 | -1.189 |  | 1.7 | 2.2423 | 3.879 | -0.2 | 2 | 10.155
14/05/2025 | 23:00 | 6.2 | 16.2 | 18.4 | 0 | 0 | -13.9 | 10.7 |  |  | -27 | -38.4 | -5.9 | 36.6 | -6.4 | 1.5 | 53.1 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0.4 |  | -3.5 | 4 | -1.3 |  |  |  |  | 3.7 | 23 |  |  |  | -1.2 | -4.3 | 5.6 | 2.6 | -0.6 | -0.1 | 2.7 | 1.8 | -2.2 | -35.9 | -39.7 | 1.1 | -1.9 | 0.7 | -3.7 |  | 1 | 0 | 6.3 |  |  | -4 | -2.2 | -0.6 | 0 |  |  |  | 3.2 |  | -21.8 | 0 | 16 | [8 empty] | -0.5 | 56.2 | 57.3 | 6.6 | 8.7 | 1.9 |  |  |  | 18.9 | 18.3 | -46.3 | [8 empty] | -4.4 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1 | 1.6 |  | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | -4.3 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -4 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -8.5 | -10.1 |  |  | 2.4 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.9 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 119.4 | 1.6141 | -0.467 |  | 1.8 | 2.2372 | 3.8676 | -0.3 | 2.1 | 10.852
14/05/2025 | 23:30 | 8 | 17.1 | 17.9 | 0 | 0 | -14.4 | 8.6 |  |  | -30.6 | -45.3 | -14.1 | 30.5 | -7.3 | 1.6 | 56.6 | 0.1 |  |  |  |  | 1.5 | 0.6 |  | -3.5 | 4.2 | -1.2 |  |  |  |  | 4.8 | 11.1 |  |  |  | -1.3 | -3.3 | 6.6 | 4.1 | -0.4 | -0.3 | 2.7 | 0.5 | -4.1 | -38.9 | -41.1 | 2.4 | -1.9 | 0.9 | -2.9 |  | 1 | -0.2 | 8.8 |  |  | -3.4 | -3.4 | -2.5 | 0 |  |  |  | 3.6 |  | -23 | 0 | 16.2 | [8 empty] | -0.4 | 22.4 | 25.6 | 0.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 17.1 | 17.1 | -45.1 | [8 empty] | -4.8 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.6 |  | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | -4 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | -0.3 | 0.5 | 0.4 |  | -4.1 | 0 | 0.4 | -1.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -12 | -14.4 |  |  | 2.2 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.9 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | -7.9 | 1.8174 | -0.549 |  | 1.6 | 2.2248 | 3.8629 | -0.6 | 2.2 | 10.556
15/05/2025 | 00:00 | 7.9 | 23.6 | 20.1 | 0 | 0 | -16.3 | 7.5 |  |  | -25.9 | -43.1 | -11.6 | 36 | -7 | 1.3 | 62.6 | 0 |  |  |  |  | -0.8 | 0.5 |  | -3.3 | 3.9 | -2.3 |  |  |  |  | 3 | 17.4 |  |  |  | -1.5 | -5 | 7.1 | 2.5 | 0 | -0.1 | 2.7 | 1.5 | -9.4 | -45.4 | -46.8 | 3.3 | -1.9 | 0.9 | -4.3 |  | 1.1 | -0.1 | 5.1 |  |  | -4.1 | -3.5 | -2.8 | -1.7 |  |  |  | 4.6 |  | -22.5 | 0 | 15.4 | [8 empty] | -0.4 | 21.7 | 24.3 | -0.1 | 2.6 | -0.3 |  |  |  | 16.4 | 15.9 | -46.3 | [8 empty] | -4.9 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1 | 1.6 |  | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | -4.3 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 |  | -4.1 | 0 | 0.4 | -1.4 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -4.8 | -8.7 |  |  | 2.2 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2.5 | 1.8288 | 0.179 |  | 1.6 | 2.21 | 3.8759 | -0.6 | 2.2 | 11.2937
EJEC |  | 12.8 | 1849.25 | 652.9 | 4.95 | 3.85 | -58.3 | 361.4 | 0 | 0 | 87.7 | -438.3 | -258.25 | 1059.45 | 287.35 | 316.25 | 1070.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.2 | 22.2 | 0 | -79.8 | 114.3 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.7 | 373.7 | 0 | 0 | 0 | -32.7 | 26.25 | 196.1 | 59.6 | -27.65 | -4.15 | 64.8 | 24.5 | -93.15 | -962.35 | -1080.5 | 149.2 | -50.1 | 16.75 | -72.4 | 0 | 24.95 | -1.9 | 175.95 | 0 | 0 | -12.2 | 21.2 | -22.6 | 45.65 | 0 | 0 | 0 | 128.35 | 0 | -427.5 | -12.35 | 350.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8 | 1193.1 | 797.4 | 180.05 | 221.7 | 67.05 | 0 | 0 | 0 | 458.35 | 542.35 | -729.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.5 | 49.75 | 0 | 0 | 33.2 | -0.3 | -20.75 | 0 | -2.4 | 27.5 | 38.2 | 0 | 33.85 | 12.1 | 0 | -5.4 | -10.15 | -58.55 | -133.1 | 40.8 | 4.8 | 15.75 | 0 | -13.6 | 0.6 | 13.55 | 8.75 | 0 | -102 | 5.2 | 13.3 | 11.75 | 31.45 | 19.2 | 97.25 | 14.1 | -202.5 | -272.9 | 0 | 0 | 53.05 | -2.25 | 47.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 19.9 | 12.9 | 92.2 | -4.8 | 92.2 | 85.95 | 57.85 | 12.9 | 18 | 39.15 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.25 | 0 | 0 | 7225.3 | 47.6938 | -14.2528 | 0 | 42.1 | 69.4137 | 71.321 | 20.55 | 54.95 | 291.7758

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 14 de Mayo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6466.2 | 956.5309 | 3799.1831 | 1710.486 | 218.167
01:00 | 0 | 6354.6 | 955.0892 | 3710.9144 | 1688.5964 | 222.0986
01:30 | 0 | 6255.2 | 906.1469 | 3644.7597 | 1704.2934 | 219.6525
02:00 | 0 | 6140.5 | 887.9962 | 3564.0974 | 1688.4064 | 216.7003
02:30 | 0 | 6252 | 873.5701 | 3694.6882 | 1683.7417 | 215.7989
03:00 | 0 | 6186.9 | 882.6306 | 3602.5464 | 1701.723 | 214.1293
03:30 | 0 | 6142.5 | 913.7704 | 3535.1025 | 1693.6271 | 221.0918
04:00 | 0 | 6232.6 | 923.6443 | 3623.4016 | 1685.5541 | 218.5289
04:30 | 0 | 6171.8 | 895.9768 | 3602.3161 | 1673.5071 | 218.9441
05:00 | 0 | 6271.7 | 938.8268 | 3667.2805 | 1665.5927 | 217.8864
05:30 | 0 | 6328.9 | 929.2574 | 3725.3392 | 1674.3034 | 208.5895
06:00 | 0 | 6334.2 | 970.4021 | 3691.8565 | 1671.9414 | 207.0617
06:30 | 0 | 6476.6 | 1000.67 | 3817.7453 | 1658.1847 | 197.7734
07:00 | 0 | 6468.8 | 1037.0246 | 3779.4859 | 1652.2895 | 194.5301
07:30 | 0 | 6700.5 | 1051.6084 | 3948.3023 | 1700.5893 | 196.7143
08:00 | 0 | 6789.8 | 1029.9093 | 4057.6084 | 1702.2823 | 196.6195
08:30 | 0 | 7117.2 | 1088.355 | 4303.8425 | 1725.0025 | 201.6986
09:00 | 0 | 7130.4 | 1091.2874 | 4365.4054 | 1673.7072 | 206.8125
09:30 | 0 | 7244.2 | 1099.8594 | 4423.4057 | 1720.9349 | 212.3947
10:00 | 0 | 7274.1 | 1129.6182 | 4411.4381 | 1733.0437 | 213.1592
10:30 | 0 | 7376.9 | 1132.8119 | 4506.2986 | 1737.7895 | 216.7562
11:00 | 0 | 7436.8 | 1158.3105 | 4520.6412 | 1757.8483 | 217.9295
11:30 | 0 | 7638.4 | 1183.0504 | 4672.006 | 1783.3436 | 212.9189
12:00 | 0 | 7641.7 | 1207.587 | 4660.7908 | 1773.3222 | 213.0408
12:30 | 0 | 7566.2 | 1196.7949 | 4612.3578 | 1757.0473 | 205.4285
13:00 | 0 | 7435.5 | 1164.5517 | 4534.3399 | 1736.6084 | 211.721
13:30 | 0 | 7428.4 | 1166.9186 | 4560.4952 | 1700.9862 | 208.8897
14:00 | 0 | 7446.8 | 1134.4785 | 4564.9468 | 1747.3747 | 214.6315
14:30 | 0 | 7615.9 | 1193.9498 | 4687.3324 | 1734.6178 | 211.0342
15:00 | 0 | 7516.2 | 1174.5992 | 4573.0982 | 1768.5026 | 217.5856
15:30 | 0 | 7635.8 | 1176.2852 | 4686.6364 | 1772.8784 | 206.6199
16:00 | 0 | 7428.8 | 1130.0825 | 4542.1933 | 1756.5242 | 202.0255
16:30 | 0 | 7307.8 | 1161.806 | 4370.1685 | 1775.8255 | 199.3214
17:00 | 0 | 7271.4 | 1111.4177 | 4358.8824 | 1801.0999 | 200.5632
17:30 | 0 | 7194.2 | 1085.0274 | 4254.637 | 1854.5356 | 192.4641
18:00 | 0 | 7327.8 | 1137.809 | 4340.0294 | 1849.9616 | 191.0646
18:30 | 0 | 7373.3 | 1182.3597 | 4425.3116 | 1765.6287 | 182.535
19:00 | 0 | 7370.6 | 1219.1373 | 4435.79 | 1715.6727 | 181.4595
19:30 | 0 | 7318.1 | 1207.0737 | 4431.0042 | 1680.0221 | 186.4094
20:00 | 0 | 7319.3 | 1200.0735 | 4450.1442 | 1669.0823 | 191.5068
20:30 | 0 | 7387.6 | 1224.119 | 4425.2106 | 1738.2704 | 203.2772
21:00 | 0 | 7332.4 | 1207.4684 | 4371.4268 | 1753.5048 | 209.1896
21:30 | 0 | 7338.1 | 1185.4304 | 4345.2637 | 1807.4059 | 207.8331
22:00 | 0 | 7250.9 | 1117.2862 | 4323.2662 | 1810.3476 | 212.6185
22:30 | 0 | 7173.3 | 1080.0197 | 4319.394 | 1773.8863 | 215.5878
23:00 | 0 | 6974.2 | 1065.4645 | 4170.969 | 1737.7665 | 213.8218
23:30 | 0 | 6717.8 | 1030.0772 | 3961.2867 | 1726.4361 | 213.2274
00:00 | 0 | 6626 | 1006.9272 | 3934.2261 | 1684.8467 | 210.8075
MÁXIMO | 0 | 7641.7 | 1224.119 | 4687.3324 | 1854.5356 | 222.0986
MÍNIMO | 0 | 6140.5 | 873.5701 | 3535.1025 | 1652.2895 | 181.4595
PROMEDIO | 0 | 6995.6021 | 1079.2311 | 4187.643 | 1728.728 | 207.6796
ENERGÍA | 0 | 167894.45 | 25901.5455 | 100503.4331 | 41489.4713 | 4984.3097
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 14 de Mayo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 25.5712 | 11.898 | [5 empty] | 26.947 | 13.8893 | 14.44 | 33.76 |  |  | 25.083 |  | 46.5466 |  | 8.4 |  | 83.7532 |  | 9.1548 | [5 empty] | 3.2 |  | 3.2482 |  | 5.3379 | 0 |  | 45.5466 | 128.2455 | 28.4626 | 0.81 | 163.75 |  | 38.8733 | 1.63 |  | 190.9977 | 36.1036 |  | 8.01 |  | 4.4 |  | 72.2381 | [5 empty] | 15.5331 |  | 5.4156 |  | 7.213 | 54.18 | 1.85 | 144.2007 |  | 4.769 | 126.2013 | 12.5333 |  | 33.287 | 3.8582 |  |  | 47.3407 | 24.6386 |  | 0.608 | 25.8944 | 402.4596 |  | 152.003 | 18.0964 |  |  | 14.8095 | 4.8897 |  |  | 16.921 | 300.27 |  | 25.667 |  | 22.874
01:00 |  |  | 30.041 | 11.881 | [5 empty] | 26.6356 | 13.2512 | 14.36 | 33.324 |  |  | 24.633 |  | 43.7054 |  | 8.5 |  | 45.2858 |  | 9.1392 | [5 empty] | 2.5 |  | 1.929 |  | 5.3343 | 0 |  | 46.2407 | 127.2773 | 28.304 | 0.7 | 162.26 |  | 38.9326 | 1.6 |  | 193.0628 | 36.0329 |  | 8.06 |  | 4.4 |  | 72.4644 | [5 empty] | 15.4586 |  | 5.5609 |  | 7.213 | 54.18 | 1.81 | 143.9931 |  | 4.7705 | 124.4565 | 13.3269 |  | 33.2205 | 3.9635 |  |  | 47.6755 | 24.6575 |  | 0.645 | 26.2263 | 407.1166 |  | 150.3667 | 17.8274 |  |  | 14.8667 | 4.9795 |  |  | 17.1644 | 289.92 |  | 24.971 |  | 23.406
01:30 |  |  | 30.2584 | 12.495 | [5 empty] | 26.6746 | 13.907 | 14.09 | 32.718 |  |  | 24.602 |  | 40.0674 |  | 8.4 |  | 53.9723 |  | 9.028 | [5 empty] | 1.1 |  | 2.9447 |  | 5.3113 | 0 |  | 47.2107 | 128.2751 | 29.8189 | 0.64 | 162.89 |  | 38.5328 | 1.64 |  | 192.5525 | 34.3972 |  | 7.65 |  | 4.4 |  | 72.7395 | [5 empty] | 15.4205 |  | 5.6274 |  | 6.987 | 52.13 | 1.72 | 145.7517 |  | 4.8521 | 123.3189 | 13.4653 |  | 33.4659 | 4.0073 |  |  | 47.3415 | 24.6565 |  | 0.607 | 25.6656 | 411.6471 |  | 157.6841 | 17.8891 |  |  | 14.8025 | 4.9168 |  |  | 16.4166 | 292.77 |  | 25.025 |  | 23.614
02:00 |  |  | 30.2003 | 12.997 | [5 empty] | 26.6388 | 14.5179 | 14.19 | 32.26 |  |  | 24.519 |  | 36.7019 |  | 8.4 |  | 46.4427 |  | 8.9793 | [5 empty] | 1.6 |  | 2.0321 |  | 5.2736 | 0 |  | 49.3318 | 129.4627 | 28.267 | 0.44 | 161.43 |  | 38.7839 | 1.61 |  | 193.3115 | 34.9473 |  | 7.09 |  | 4.4 |  | 72.775 | [5 empty] | 15.5343 |  | 5.5397 |  | 7.123 | 55.23 | 1.7 | 142.8141 |  | 4.8155 | 124.1872 | 13.8833 |  | 32.3332 | 3.7307 |  |  | 46.9885 | 24.6826 |  | 0.617 | 25.8564 | 409.8437 |  | 148.5284 | 18.3663 |  |  | 14.3463 | 4.6505 |  |  | 16.8734 | 287.78 |  | 25.301 |  | 23.625
02:30 |  |  | 30.3788 | 12.758 | [5 empty] | 26.8334 | 14.3191 | 13.1 | 32.152 |  |  | 25.281 |  | 40.2535 |  | 8.4 |  | 74.8908 |  | 8.9961 | [5 empty] | 2.6 |  | 1.5945 |  | 5.2218 | 0 |  | 47.9081 | 128.7626 | 29.2484 | 0.41 | 161.85 |  | 38.5985 | 1.64 |  | 193.0634 | 35.7916 |  | 7.17 |  | 4.5 |  | 72.8046 | [5 empty] | 15.7249 |  | 5.673 |  | 7.263 | 55.54 | 1.74 | 138.7733 |  | 4.8116 | 124.8268 | 13.7876 |  | 31.5524 | 3.872 |  |  | 47.0744 | 24.6943 |  | 0.61 | 26.8162 | 413.1546 |  | 151.0183 | 18.1091 |  |  | 14.5197 | 4.6517 |  |  | 16.5368 | 289.96 |  | 25.101 |  | 23.552
03:00 |  |  | 30.4627 | 12.613 | [5 empty] | 27.0445 | 14.7953 | 13.79 | 32.286 |  |  | 25.856 |  | 39.25 |  | 8.5 |  | 114.4337 |  | 8.9545 | [5 empty] | 2.6 |  | 1.935 |  | 4.8159 | 0 |  | 48.8983 | 129.2412 | 28.4659 | 0.67 | 160.17 |  | 37.8956 | 1.62 |  | 193.3881 | 35.0849 |  | 7.59 |  | 4.5 |  | 72.4235 | [5 empty] | 15.53 |  | 5.5558 |  | 7.2314 | 55.29 | 1.76 | 137.4365 |  | 4.7952 | 125.7329 | 12.9286 |  | 30.9598 | 3.9659 |  |  | 46.7293 | 24.7081 |  | 0.604 | 27.9608 | 414.6019 |  | 144.5822 | 17.6489 |  |  | 15.0679 | 4.6619 |  |  | 16.8464 | 296.72 |  | 25.558 |  | 23.816
03:30 |  |  | 30.3196 | 12.606 | [5 empty] | 27.3482 | 14.6619 | 13.8 | 32.408 |  |  | 26.206 |  | 43.9915 |  | 8.5 |  | 147.6865 |  | 8.7807 | [5 empty] | 1.6 |  | 3.1396 |  | 5.0572 | 0 |  | 48.6076 | 128.7046 | 28.0746 | 0.48 | 160.89 |  | 38.1706 | 1.63 |  | 193.1499 | 35.7242 |  | 7.85 |  | 4.3 |  | 72.2473 | [5 empty] | 15.5675 |  | 5.6177 |  | 7.213 | 55.15 | 1.75 | 140.2492 |  | 3.6216 | 126.8762 | 12.6299 |  | 31.7819 | 4.0274 |  |  | 44.8015 | 24.7406 |  | 0.597 | 28.06 | 409.822 |  | 149.8213 | 17.7753 |  |  | 15.1129 | 4.6574 |  |  | 17.058 | 287.34 |  | 24.755 |  | 23.801
04:00 |  |  | 30.1386 | 12.759 | [5 empty] | 27.231 | 14.4799 | 14.29 | 32.81 |  |  | 26.126 |  | 41.2661 |  | 8.6 |  | 141.7532 |  | 8.6437 | [5 empty] | 1.4 |  | 3.116 |  | 5.1905 | 0 |  | 49.2941 | 128.5845 | 28.6771 | 0.18 | 161.39 |  | 38.7561 | 1.58 |  | 192.9869 | 35.7317 |  | 7.15 |  | 4.3 |  | 72.1104 | [5 empty] | 15.7584 |  | 5.512 |  | 7.213 | 53.21 | 1.88 | 137.8628 |  | 3.1831 | 128.0766 | 13.0146 |  | 31.5786 | 3.8866 |  |  | 46.3282 | 24.7394 |  | 0.648 | 27.2755 | 408.6531 |  | 149.7045 | 18.1795 |  |  | 14.2656 | 4.6654 |  |  | 17.2545 | 288.9 |  | 26.479 |  | 24.06
04:30 |  |  | 29.9691 | 12.436 | [5 empty] | 27.3971 | 15.059 | 14.25 | 33.274 |  |  | 26.258 |  | 41.6752 |  | 8.7 |  | 121.8126 |  | 8.6853 | [5 empty] | 1.2 |  | 3.2995 |  | 5.2815 | 0 |  | 48.2241 | 129.2156 | 28.0619 | 1.65 | 160.18 |  | 36.1579 | 1.56 |  | 192.7214 | 34.3441 |  | 6.84 |  | 4.4 |  | 72.4513 | [5 empty] | 15.5763 |  | 5.4596 |  | 6.987 | 54.04 | 1.95 | 134.9201 |  | 3.302 | 127.8746 | 12.4577 |  | 32.1605 | 3.9037 |  |  | 31.5973 | 24.9996 |  | 0.594 | 26.6513 | 402.5756 |  | 150.3065 | 18.2903 |  |  | 14.0881 | 4.6365 |  |  | 16.7122 | 297.57 |  | 27.695 |  | 24.162
05:00 |  |  | 29.6568 | 11.291 | [5 empty] | 26.8578 | 15.1693 | 14.15 | 33.2 |  |  | 27.203 |  | 31.6801 |  | 8.8 |  | 107.833 |  | 8.813 | [5 empty] | 1.2 |  | 4.7355 |  | 5.0363 | 0 |  | 48.5138 | 128.5626 | 27.7254 | 2.1 | 157.98 |  | 35.5846 | 1.66 |  | 192.3958 | 35.4619 |  | 6.46 |  | 5.1 |  | 72.1555 | [5 empty] | 15.6717 |  | 5.4074 |  | 7.123 | 50.61 | 2 | 137.4739 |  | 4.2501 | 126.5631 | 14.8764 |  | 32.1422 | 4.3754 |  |  | 21.4337 | 25.0134 |  | 0.642 | 25.5468 | 412.5585 |  | 146.2105 | 18.074 |  |  | 13.7391 | 4.6628 |  |  | 16.8309 | 299.17 |  | 27.871 |  | 24.118
05:30 |  |  | 29.4337 | 11.013 | [5 empty] | 27.1494 | 15.4604 | 14.35 | 34.016 |  |  | 27.222 |  | 30.7514 |  | 9.2 |  | 118.6875 |  | 8.9807 | [5 empty] | 1.1 |  | 3.5418 |  | 5.0887 | 0 |  | 48.989 | 128.5743 | 27.8169 | 1.93 | 156.31 |  | 34.5252 | 2.09 |  | 191.108 | 34.6515 |  | 6.34 |  | 5.5 |  | 72.0482 | [5 empty] | 16.0187 |  | 5.523 |  | 7.263 | 47.68 | 2.06 | 135.9675 |  | 4.8079 | 128.2936 | 14.6212 |  | 32.0304 | 3.8589 |  |  | 14.7365 | 24.7404 |  | 0.608 | 24.6733 | 406.2524 |  | 145.3798 | 17.6838 |  |  | 13.3882 | 4.6538 |  |  | 16.1846 | 297.62 |  | 27.847 |  | 24.036
06:00 |  |  | 30.7693 | 10.553 | [5 empty] | 27.5365 | 15.521 | 14.43 | 34.14 |  |  | 28.066 |  | 15.3781 |  | 9.5 |  | 157.6499 |  | 8.6269 | [5 empty] | 1.1 |  | 4.0323 |  | 5.1021 | 0 |  | 49.3067 | 126.8255 | 27.0792 | 1.54 | 156.23 |  | 33.6382 | 3.34 |  | 193.1522 | 32.5531 |  | 6.58 |  | 4.6 |  | 72.2315 | [5 empty] | 15.8994 |  | 5.3895 |  | 7.2314 | 47.63 | 2.05 | 138.2291 |  | 4.6837 | 126.3354 | 14.4841 |  | 32.4225 | 3.6509 |  |  | 11.6965 | 24.7927 |  | 0.571 | 23.954 | 405.928 |  | 135.9512 | 17.9982 |  |  | 13.0722 | 4.6258 |  |  | 14.5847 | 296.1 |  | 28.014 |  | 24.004
06:30 |  |  | 30.8555 | 9.598 | [5 empty] | 27.4235 | 14.4844 | 14.45 | 33.986 |  |  | 27.946 |  | 37.4524 |  | 9.4 |  | 137.5643 |  | 8.4463 | [5 empty] | 1.2 |  | 2.576 |  | 5.0694 | 0 |  | 49.0859 | 122.6774 | 25.9324 | 0.55 | 158.36 |  | 32.7056 | 3.42 |  | 192.9698 | 32.9338 |  | 7 |  | 4.3 |  | 72.2252 | [5 empty] | 15.7538 |  | 5.6338 |  | 7.213 | 47.29 | 1.93 | 140.3576 |  | 4.6842 | 127.8752 | 13.4951 |  | 29.214 | 3.6076 |  |  | 10.7366 | 24.7595 |  | 0.619 | 23.6874 | 410.6473 |  | 143.855 | 17.7191 |  |  | 13.0442 | 4.5037 |  |  | 13.1993 | 280.05 |  | 27.483 |  | 23.718
07:00 |  |  | 31.1248 | 9.164 | [5 empty] | 27.1633 | 14.0926 | 14.17 | 33.528 |  |  | 27.404 |  | 33.2791 |  | 9.7 |  | 130.8063 |  | 8.2083 | [5 empty] | 1.7 |  | 2.5949 |  | 4.9555 | 0 |  | 42.3072 | 117.7388 | 25.463 | 0.91 | 155.91 |  | 31.4093 | 3.07 |  | 190.7515 | 33.1678 |  | 7.62 |  | 4.3 |  | 72.17 | [5 empty] | 15.543 |  | 5.7049 |  | 7.213 | 47.22 | 1.91 | 141.935 |  | 4.527 | 120.8079 | 12.4278 |  | 27.894 | 3.8025 |  |  | 3.6079 | 24.7266 |  | 0.624 | 23.3204 | 406.3341 |  | 141.5854 | 17.507 |  |  | 12.588 | 4.4104 |  |  | 13.2911 | 276.57 |  | 26.977 |  | 22.745
07:30 |  |  | 27.4085 | 10.535 | [5 empty] | 26.7246 | 10.9126 | 13.63 | 33.074 |  |  | 27.537 |  | 39.1225 |  | 8.8 |  | 99.3195 |  | 8.2827 | [5 empty] | 2.4 |  | 4.7687 |  | 4.7632 | 0 |  | 46.4775 | 117.1623 | 25.9533 | 0.73 | 153.59 |  | 32.1733 | 3.25 |  | 189.393 | 32.8527 |  | 7.3 |  | 4.2 |  | 71.6098 | [5 empty] | 15.6234 |  | 5.4356 |  | 6.987 | 49.39 | 2.08 | 138.486 |  | 4.62 | 122.9316 | 12.3266 |  | 29.4419 | 3.7307 |  |  | 3.9224 | 24.7288 |  | 0.599 | 22.5861 | 407.3429 |  | 140.8196 | 17.2665 |  |  | 12.6574 | 4.3773 |  |  | 13.1823 | 281.97 |  | 27.193 |  | 23.108
08:00 |  |  | 27.5793 | 11.519 | [5 empty] | 26.7134 | 10.4466 | 13.55 | 33.224 |  |  | 27.367 |  | 41.571 |  | 8.3 |  | 106.0054 |  | 8.8688 | [5 empty] | 2.8 |  | 3.0141 |  | 4.832 | 0 |  | 48.7915 | 116.7883 | 28.9441 | 0.73 | 153.55 |  | 32.9802 | 3.31 |  | 189.0274 | 33.1711 |  | 7.73 |  | 4.3 |  | 71.959 | [5 empty] | 16.4161 |  | 5.5366 |  | 7.123 | 47.97 | 1.95 | 133.5315 |  | 4.6581 | 125.6917 | 12.7119 |  | 29.657 | 3.9714 |  |  | 7.245 | 24.7257 |  | 0.624 | 22.3984 | 416.1427 |  | 150.6957 | 16.1504 |  |  | 11.8842 | 4.3993 |  |  | 13.5574 | 278.57 |  | 27.13 |  | 20.168
08:30 |  |  | 27.7615 | 11.947 | [5 empty] | 26.6034 | 10.6724 | 13.17 | 33.386 |  |  | 27.611 |  | 34.1949 |  | 8.3 |  | 139.734 |  | 8.9319 | [5 empty] | 3.7 |  | 3.912 |  | 5.1929 | 0 |  | 47.5431 | 116.9638 | 28.4163 | 0.72 | 153.47 |  | 33.8222 | 3.33 |  | 190.0485 | 34.6391 |  | 7.24 |  | 4.1 |  | 72.0514 | [5 empty] | 16.4014 |  | 5.6608 |  | 7.263 | 46.43 | 2.13 | 134.0085 |  | 4.6684 | 119.8636 | 13.38 |  | 29.8037 | 3.7307 |  |  | 8.0356 | 24.7061 |  | 0.595 | 22.789 | 411.2626 |  | 144.981 | 14.8732 |  |  | 11.8497 | 4.358 |  |  | 13.2853 | 281.93 |  | 27.707 |  | 15.523
09:00 |  |  | 31.9943 | 11.392 | [5 empty] | 26.7109 | 10.9064 | 13.48 | 33.66 |  |  | 27.595 |  | 37.7663 |  | 8.3 |  | 129.7508 |  | 8.7145 | [5 empty] | 2.2 |  | 3.4674 |  | 4.6838 | 0 |  | 47.8945 | 117.2622 | 28.2747 | 0.63 | 159.06 |  | 33.4995 | 3.39 |  | 192.4022 | 34.1193 |  | 7.58 |  | 3.8 |  | 72.0636 | [5 empty] | 16.3895 |  | 5.7267 |  | 7.2314 | 46.4 | 2.11 | 96.244 |  | 4.295 | 119.2632 | 13.6823 |  | 29.8668 | 3.872 |  |  | 8.3877 | 24.7065 |  | 0.593 | 23.4423 | 414.0993 |  | 138.5438 | 14.5063 |  |  | 12.6989 | 4.4654 |  |  | 13.4245 | 289.61 |  | 27.922 |  | 17.971
09:30 |  |  | 30.4335 | 11.354 | [5 empty] | 27.1755 | 10.6041 | 13.49 | 33.406 |  |  | 27.846 |  | 36.42 |  | 8.5 |  | 89.3809 |  | 9.1053 | [5 empty] | 4 |  | 4.0753 |  | 4.0358 | 0 |  | 48.5325 | 108.278 | 28.2575 | 0.44 | 158.49 |  | 34.8483 | 3.38 |  | 190.5481 | 34.8646 |  | 6.84 |  | 4.3 |  | 71.8085 | [5 empty] | 16.5639 |  | 5.8375 |  | 7.213 | 46.36 | 2.06 | 123.652 |  | 3.1842 | 118.9135 | 13.9836 |  | 30.0799 | 3.9659 |  |  | 8.411 | 24.6956 |  | 0.621 | 25.5726 | 406.3315 |  | 153.3672 | 14.2142 |  |  | 13.1352 | 4.5021 |  |  | 14.5902 | 276.99 |  | 28.195 |  | 15.793
10:00 |  |  | 34.1746 | 12 | [5 empty] | 27.3828 | 10.6854 | 13.7 | 33.66 |  |  | 28.443 |  | 29.1527 |  | 8.5 |  | 123.5718 |  | 9.0962 | [5 empty] | 2.9 |  | 5.3687 |  | 4.1829 | 0 |  | 46.9736 | 109.6347 | 29.5016 | 0.24 | 160.74 |  | 34.376 | 3.35 |  | 190.3955 | 34.9047 |  | 5.83 |  | 4.2 |  | 70.865 | [5 empty] | 16.2984 |  | 5.6578 |  | 7.213 | 46.07 | 1.89 | 134.9005 |  | 3.1083 | 118.5556 | 14.2614 |  | 30.51 | 4.0274 |  |  | 8.2776 | 24.7162 |  | 0.585 | 26.1724 | 407.8648 |  | 149.3008 | 14.1944 |  |  | 14.3267 | 4.4957 |  |  | 15.3214 | 275.89 |  | 28.083 |  | 16.717
10:30 |  |  | 33.2452 | 12.455 | [5 empty] | 26.954 | 9.4366 | 10.89 | 33.346 |  |  | 28.395 |  | 37.0884 |  | 8.5 |  | 98.0142 |  | 8.9218 | [5 empty] | 3.4 |  | 5.0553 |  | 4.0119 | 0 |  | 47.5752 | 107.6727 | 28.5989 | 0.58 | 158.13 |  | 36.8084 | 3.32 |  | 186.9047 | 33.9246 |  | 6.17 |  | 4.3 |  | 71.6269 | [5 empty] | 16.394 |  | 5.7867 |  | 6.987 | 45.81 | 1.86 | 141.6477 |  | 3.0663 | 119.303 | 14.9722 |  | 30.7627 | 3.8866 |  |  | 8.131 | 24.7125 |  | 0.589 | 26.1442 | 405.8333 |  | 151.5021 | 14.3581 |  |  | 14.8297 | 4.8071 |  |  | 15.2328 | 277.41 |  | 27.99 |  | 13.115
11:00 |  |  | 36.7555 | 12.2 | [5 empty] | 27.4072 | 9.4999 | 13.49 | 33.62 |  |  | 28.438 |  | 36.3823 |  | 8.6 |  | 61.1 |  | 8.7425 | [5 empty] | 4.6 |  | 3.8144 |  | 4.3254 | 0 |  | 46.8118 | 110.0779 | 28.5098 | 1 | 156.98 |  | 37.148 | 3.32 |  | 186.1901 | 34.7995 |  | 6.18 |  | 4.3 |  | 71.2352 | [5 empty] | 16.3806 |  | 5.6175 |  | 7.123 | 45.85 | 1.93 | 141.86 |  | 3.0762 | 124.4566 | 15.0426 |  | 30.9124 | 3.7307 |  |  | 8.145 | 24.735 |  | 0.577 | 28.4468 | 398.043 |  | 154.1646 | 13.845 |  |  | 15.3155 | 4.7608 |  |  | 15.3055 | 276.92 |  | 28.027 |  | 6.241
11:30 |  |  | 38.225 | 12.17 | [5 empty] | 27.4379 | 9.7334 | 13.92 | 33.592 |  |  | 28.302 |  | 38.0097 |  | 8.6 |  | 151.5229 |  | 8.6198 | [5 empty] | 3.8 |  | 3.1091 |  | 4.6142 | 0 |  | 47.7348 | 110.2512 | 27.864 | 0.9 | 156.18 |  | 37.1521 | 3.29 |  | 185.68 | 35.2131 |  | 6.98 |  | 4.3 |  | 72.4856 | [5 empty] | 16.2187 |  | 5.5254 |  | 7.263 | 45.55 | 1.9 | 143.225 |  | 3.1052 | 122.5024 | 15.5654 |  | 30.837 | 3.872 |  |  | 4.3642 | 24.7206 |  | 0.463 | 26.8235 | 432.5616 |  | 145.158 | 14.0299 |  |  | 14.5468 | 4.6438 |  |  | 15.9823 | 279.13 |  | 27.926 |  | 12.866
12:00 |  |  | 38.3177 | 11.667 | [5 empty] | 27.2118 | 10.0304 | 13.15 | 34.024 |  |  | 27.692 |  | 43.0765 |  | 8.7 |  | 141.6248 |  | 8.5564 | [5 empty] | 4.1 |  | 4.7515 |  | 4.5948 | 0 |  | 46.5555 | 111.9107 | 26.6818 | 0.73 | 152.79 |  | 37.8314 | 3.34 |  | 185.54 | 35.9295 |  | 6.42 |  | 4.3 |  | 72.2343 | [5 empty] | 16.3414 |  | 5.6405 |  | 7.2314 | 43.16 | 1.81 | 141.8625 |  | 3.1068 | 121.9391 | 15.6123 |  | 30.5187 | 3.9659 |  |  | 4.2413 | 24.7728 |  | 0.614 | 26.0154 | 430.531 |  | 143.9204 | 14.4767 |  |  | 15.1682 | 4.521 |  |  | 16.0384 | 283.41 |  | 27.6 |  | 16.887
12:30 |  |  | 38.1797 | 11.657 | [5 empty] | 26.5519 | 13.0724 | 13.76 | 34.562 |  |  | 27.955 |  | 38.955 |  | 8.5 |  | 107.6291 |  | 8.6136 | [5 empty] | 1.7 |  | 4.0197 |  | 4.6325 | 0 |  | 47.8233 | 119.0718 | 26.6807 | 0.78 | 153.27 |  | 36.5267 | 3.31 |  | 185.1759 | 34.8738 |  | 6.69 |  | 4.4 |  | 71.7561 | [5 empty] | 16.4411 |  | 5.4911 |  | 7.213 | 46.78 | 1.75 | 143.2173 |  | 3.2137 | 120.0916 | 14.7912 |  | 29.9589 | 3.872 |  |  | 4.136 | 24.7688 |  | 0.619 | 25.446 | 426.362 |  | 151.1549 | 14.8599 |  |  | 14.1668 | 4.5145 |  |  | 15.4547 | 289.32 |  | 26.45 |  | 20.562
13:00 |  |  | 34.0238 | 11.853 | [5 empty] | 26.3905 | 13.6934 | 13.86 | 34.074 |  |  | 28.39 |  | 37.5726 |  | 8.3 |  | 114.546 |  | 8.9649 | [5 empty] | 3 |  | 3.9333 |  | 4.6611 | 0 |  | 47.1423 | 128.5052 | 26.8205 | 0.64 | 156.56 |  | 36.3236 | 3.35 |  | 185.5385 | 34.8869 |  | 7.64 |  | 4.3 |  | 69.9321 | [5 empty] | 17.0961 |  | 5.3529 |  | 7.213 | 49.24 | 1.79 | 137.6901 |  | 3.9327 | 123.3659 | 14.8329 |  | 29.5859 | 4.0073 |  |  | 4.5653 | 24.7909 |  | 0.622 | 25.1516 | 407.1837 |  | 153.1867 | 16.26 |  |  | 14.4488 | 4.495 |  |  | 15.4463 | 288.68 |  | 25.986 |  | 21.286
13:30 |  |  | 33.815 | 12.527 | [5 empty] | 26.3996 | 14.2273 | 13.92 | 34.474 |  |  | 28.413 |  | 35.3004 |  | 8.5 |  | 145.6449 |  | 9.1747 | [5 empty] | 1.8 |  | 3.0718 |  | 5.4663 | 0 |  | 48.5344 | 123.1443 | 27.4367 | 0.45 | 153.87 |  | 36.3107 | 3.34 |  | 185.7058 | 35.0707 |  | 8.06 |  | 4.3 |  | 69.9445 | [5 empty] | 16.8177 |  | 5.6054 |  | 6.987 | 49.04 | 1.81 | 140.4549 |  | 4.2052 | 124.6441 | 14.9532 |  | 29.4445 | 3.7307 |  |  | 4.8658 | 24.7979 |  | 0.618 | 25.7797 | 395.291 |  | 152.8649 | 17.1375 |  |  | 14.774 | 4.6204 |  |  | 15.4035 | 266.1 |  | 26.322 |  | 21.408
14:00 |  |  | 34.238 | 12.117 | [5 empty] | 26.4727 | 14.4416 | 13.49 | 33.454 |  |  | 29.346 |  | 33.393 |  | 7.8 |  | 136.4136 |  | 9.3299 | [5 empty] | 3.2 |  | 1.6485 |  | 5.7647 | 0 |  | 47.5722 | 125.5118 | 28.4587 | 0.73 | 152.64 |  | 37.8629 | 3.48 |  | 185.3234 | 34.0424 |  | 8.18 |  | 4.3 |  | 70.0644 | [5 empty] | 16.7447 |  | 5.7993 |  | 7.123 | 53.22 | 1.92 | 142.8678 |  | 4.3278 | 126.0049 | 15.6198 |  | 29.9631 | 3.872 |  |  | 3.4883 | 24.8399 |  | 0.623 | 25.1183 | 415.6196 |  | 152.9138 | 16.9135 |  |  | 14.7264 | 4.8253 |  |  | 15.4652 | 277.61 |  | 24.89 |  | 19.228
14:30 |  |  | 38.0552 | 12.4 | [5 empty] | 26.6575 | 15.1144 | 13.57 | 33.51 |  |  | 29.907 |  | 37.3429 |  | 7.7 |  | 91.5923 |  | 9.4622 | [5 empty] | 4.8 |  | 1.8351 |  | 5.7565 | 0 |  | 47.267 | 125.5825 | 28.9489 | 0.86 | 155.31 |  | 38.2083 | 3.15 |  | 185.0098 | 35.5616 |  | 7.54 |  | 4.3 |  | 70.1549 | [5 empty] | 16.0681 |  | 5.9099 |  | 7.263 | 53.74 | 1.97 | 139.6728 |  | 4.3719 | 122.5779 | 15.3796 |  | 30.4572 | 3.9659 |  |  | 3.6312 | 24.8086 |  | 0.622 | 26.1129 | 420.9813 |  | 153.2525 | 17.1169 |  |  | 14.6409 | 4.8738 |  |  | 16.073 | 276.39 |  | 25.182 |  | 13.869
15:00 |  |  | 36.8715 | 12.067 | [5 empty] | 26.3647 | 15.1774 | 13.83 | 33.164 |  |  | 30.734 |  | 41.5976 |  | 7.6 |  | 133.3126 |  | 9.2637 | [5 empty] | 6.1 |  | 1.3816 |  | 6.22 | 0 |  | 46.7471 | 126.216 | 28.8517 | 0.97 | 157.93 |  | 38.2642 | 3.12 |  | 185.5252 | 34.1868 |  | 7.63 |  | 4.3 |  | 72.492 | [5 empty] | 16.0521 |  | 5.8164 |  | 7.2314 | 49.82 | 2.15 | 136.8663 |  | 4.3097 | 121.4926 | 13.2269 |  | 30.8526 | 4.0274 |  |  | 3.6289 | 24.8393 |  | 0.621 | 25.8171 | 424.0929 |  | 156.6708 | 17.4586 |  |  | 14.0978 | 4.2683 |  |  | 16.3566 | 282.09 |  | 22.53 |  | 15.02
15:30 |  |  | 35.096 | 13.116 | [5 empty] | 26.4363 | 14.9325 | 13.86 | 32.746 |  |  | 30.2 |  | 45.6539 |  | 7.6 |  | 151.2318 |  | 9.0047 | [5 empty] | 3 |  | 1.2072 |  | 6.1652 | 0 |  | 44.9163 | 125.9401 | 29.0763 | 0.6 | 156.26 |  | 37.6006 | 3.28 |  | 186.1688 | 36.3649 |  | 8.08 |  | 4.3 |  | 72.3529 | [5 empty] | 15.8115 |  | 5.9179 |  | 7.213 | 52.92 | 2.18 | 135.3572 |  | 4.5251 | 119.7296 | 15.7991 |  | 31.2952 | 3.8866 |  |  | 3.7365 | 24.8406 |  | 0.588 | 27.005 | 416.9586 |  | 150.0125 | 17.2153 |  |  | 14.2321 | 4.8258 |  |  | 16.3863 | 284.49 |  | 22.75 |  | 17.228
16:00 |  |  | 30.8396 | 12.652 | [5 empty] | 26.7607 | 15.0295 | 13.31 | 32.916 |  |  | 30.939 |  | 37.405 |  | 7.7 |  | 120.1466 |  | 9.1263 | [5 empty] | 2.9 |  | 1.2756 |  | 6.4606 | 0 |  | 47.2193 | 125.4688 | 28.9228 | 0.23 | 157.81 |  | 37.2935 | 3.3 |  | 184.2282 | 32.3664 |  | 8.35 |  | 4.3 |  | 71.7657 | [5 empty] | 15.1685 |  | 5.8142 |  | 7.213 | 54.57 | 1.81 | 136.2423 |  | 4.3927 | 121.2454 | 14.9926 |  | 32.1934 | 3.9037 |  |  | 3.9355 | 24.7799 |  | 0.604 | 27.1908 | 403.5371 |  | 153.1706 | 16.8316 |  |  | 14.2893 | 4.9411 |  |  | 16.0679 | 287.55 |  | 22.814 |  | 24.691
16:30 |  |  | 30.8693 | 11.633 | [5 empty] | 26.4795 | 14.2784 | 14.22 | 33.38 |  |  | 30.935 |  | 42.1717 |  | 8.6 |  | 130.4896 |  | 9.7704 | [5 empty] | 1.6 |  | 1.3712 |  | 6.2239 | 0 |  | 47.4211 | 125.1873 | 28.7645 | 0.37 | 157.14 |  | 36.4517 | 2.8 |  | 61.7109 | 32.9943 |  | 8.25 |  | 4.6 |  | 71.5897 | [5 empty] | 15.6282 |  | 5.8295 |  | 6.987 | 53.59 | 2.17 | 137.8429 |  | 4.4454 | 123.2759 | 15.7424 |  | 33.4466 | 4.3754 |  |  | 3.7434 | 24.7518 |  | 0.623 | 27.0839 | 401.9061 |  | 150.7786 | 16.9616 |  |  | 15.0383 | 4.9898 |  |  | 15.0998 | 286.58 |  | 21.408 |  | 26.959
17:00 |  |  | 32.213 | 11.27 | [5 empty] | 26.3717 | 14.453 | 14.39 | 31.92 |  |  | 31.282 |  | 34.8385 |  | 9 |  | 146.9704 |  | 9.9545 | [5 empty] | 1.4 |  | 1.2865 |  | 5.8656 | 0 |  | 48.5911 | 124.848 | 28.7234 | 0.4 | 145.92 |  | 35.7693 | 2.29 |  | 85.0158 | 33.0088 |  | 8.27 |  | 4.6 |  | 72.5727 | [5 empty] | 15.75 |  | 5.8089 |  | 7.123 | 52.18 | 2.15 | 133.4053 |  | 4.4589 | 127.3107 | 15.0999 |  | 32.4317 | 3.8589 |  |  | 3.2111 | 24.7315 |  | 0.584 | 25.5585 | 421.3951 |  | 145.464 | 17.1025 |  |  | 15.4673 | 4.8189 |  |  | 15.0905 | 283.43 |  | 20.743 |  | 33.252
17:30 |  |  | 25.0155 | 11.024 | [5 empty] | 26.8082 | 15.2056 | 13.85 | 32.32 |  |  | 31.117 |  | 43.4168 |  | 9.3 |  | 47.7258 |  | 9.8465 | [5 empty] | 1.1 |  | 1.1912 |  | 5.3595 | 0 |  | 48.4307 | 122.6673 | 28.4003 | 0.41 | 146.12 |  | 35.2502 | 1.99 |  | 66.3074 | 31.4581 |  | 8.18 |  | 5 |  | 64.9241 | [5 empty] | 15.8192 |  | 5.649 |  | 7.263 | 50.7 | 2.14 | 136.6351 |  | 4.4293 | 125.5756 | 14.4806 |  | 31.8936 | 3.6509 |  |  | 3.4825 | 24.6658 |  | 0.597 | 24.524 | 418.9832 |  | 146.4241 | 17.7959 |  |  | 14.6815 | 4.8753 |  |  | 14.6126 | 298.91 |  | 23.028 |  | 35.469
18:00 |  |  | 25.1036 | 11.132 | [5 empty] | 26.6578 | 15.6494 | 13.71 | 32.624 |  |  | 30.69 |  | 41.4004 |  | 9.2 |  | 43.0611 |  | 10.0116 | [5 empty] | 0.8 |  | 1.2426 |  | 5.4162 | 0 |  | 48.6566 | 124.1422 | 26.7199 | 0.46 | 147.21 |  | 33.3195 | 2.04 |  | 66.9448 | 28.2633 |  | 7.63 |  | 5.5 |  | 34.0146 | [5 empty] | 15.5928 |  | 5.5041 |  | 7.2314 | 24.48 | 2.02 | 138.5522 |  | 4.6468 | 128.6416 | 14.5283 |  | 30.0604 | 3.6076 |  |  | 3.4395 | 9.3228 |  | 0.624 | 23.9767 | 398.0048 |  | 155.2789 | 17.2837 |  |  | 15.8237 | 4.8659 |  |  | 12.7323 | 300.42 |  | 23.695 |  | 35.671
18:30 |  |  | 13.3118 | 10.044 | [5 empty] | 26.9608 | 15.6422 | 13.62 | 33.03 |  |  | 31.453 |  | 17.4108 |  | 9.4 |  | 36.5466 |  | 9.5827 | [5 empty] | 0.7 |  | 1.231 |  | 4.2691 | 0 |  | 47.8636 | 121.3244 | 24.517 | 0.11 | 129.55 |  | 32.4307 | 0.94 |  | 57.7403 | 28.0395 |  | 7.61 |  | 5.3 |  | 32.6426 | [5 empty] | 15.6589 |  | 5.606 |  | 7.213 | 6.14 | 2.2 | 129.9949 |  | 4.4898 | 124.2566 | 14.8081 |  | 27.1563 | 3.7307 |  |  | 3.5605 | 2.9559 |  | 0.64 | 23.353 | 339.2968 |  | 144.9262 | 16.5028 |  |  | 15.4588 | 4.6331 |  |  | 11.1589 | 300.78 |  | 24.229 |  | 22.5
19:00 |  |  | 13.2841 | 10.632 | [5 empty] | 27.9432 | 15.3928 | 14.07 | 33.63 |  |  | 32.221 |  | 8.7208 |  | 9.6 |  | 35.4545 |  | 7.9916 | [5 empty] | 0.7 |  | 1.1519 |  | 4.2895 | 0 |  | 34.583 | 117.1868 | 25.6892 | 0.35 | 142.51 |  | 28.5553 | 0.43 |  | 56.9323 | 31.1662 |  | 7.67 |  | 4.7 |  | 32.7409 | [5 empty] | 15.6716 |  | 5.4406 |  | 7.213 | 5.39 | 2.21 | 133.3116 |  | 4.4935 | 119.9201 | 12.3835 |  | 26.8376 | 3.872 |  |  | 3.6536 | 3.069 |  | 0.682 | 23.3461 | 300.1404 |  | 153.1439 | 15.9753 |  |  | 14.6786 | 4.5828 |  |  | 10.7373 | 290.9 |  | 24.131 |  | 19.048
19:30 |  |  | 12.8342 | 11.258 | [5 empty] | 27.4374 | 14.3798 | 13.86 | 33.694 |  |  | 31.971 |  | 10.5595 |  | 9.4 |  | 36.6178 |  | 8.2693 | [5 empty] | 0.6 |  | 1.1261 |  | 4.19 | 0 |  | 42.0227 | 117.3204 | 26.5496 | 0.46 | 153.15 |  | 28.6453 | 0.27 |  | 56.3266 | 31.9355 |  | 7.37 |  | 4.7 |  | 32.6752 | [5 empty] | 16.7659 |  | 5.6869 |  | 6.987 | 5.19 | 2.03 | 127.9114 |  | 4.5705 | 121.3007 | 12.3424 |  | 29.0738 | 3.9659 |  |  | 3.688 | 3.1534 |  | 0.674 | 24.6438 | 262.2162 |  | 156.8697 | 15.692 |  |  | 14.611 | 4.6467 |  |  | 10.879 | 286.43 |  | 23.855 |  | 18.796
20:00 |  |  | 13.2733 | 11.974 | [5 empty] | 28.496 | 13.7277 | 14.14 | 33.92 |  |  | 31.857 |  | 9.3961 |  | 9.2 |  | 36.5375 |  | 8.2173 | [5 empty] | 0.7 |  | 1.0719 |  | 4.127 | 0 |  | 48.6099 | 118.3647 | 28.253 | 0.37 | 158.54 |  | 30.1879 | 0.32 |  | 48.6331 | 31.9429 |  | 6.56 |  | 4.7 |  | 32.731 | [5 empty] | 17.2078 |  | 5.6919 |  | 7.123 | 4.33 | 2.21 | 133.0623 |  | 4.4787 | 128.7323 | 12.6191 |  | 29.5367 | 3.6949 |  |  | 3.763 | 3.2376 |  | 0.691 | 25.4059 | 264.9344 |  | 154.2114 | 16.0328 |  |  | 14.6696 | 4.6824 |  |  | 11.6991 | 276.97 |  | 24.284 |  | 18.688
20:30 |  |  | 13.6209 | 13.233 | [5 empty] | 28.5675 | 10.8965 | 14.44 | 33.752 |  |  | 35.791 |  | 24.1645 |  | 9.3 |  | 34.8507 |  | 8.3076 | [5 empty] | 0.8 |  | 1.1628 |  | 4.0911 | 0 |  | 49.7088 | 119.6992 | 27.9192 | 0.84 | 158.39 |  | 32.9975 | 0.36 |  | 68.7105 | 32.1227 |  | 6.75 |  | 4.7 |  | 32.5645 | [5 empty] | 17.0526 |  | 5.6777 |  | 7.263 | 6.26 | 2.12 | 135.2847 |  | 4.5517 | 125.9145 | 13.4505 |  | 30.9794 | 4.0014 |  |  | 3.7944 | 3.5623 |  | 0.672 | 24.9607 | 312.5931 |  | 159.5713 | 17.4317 |  |  | 15.6247 | 5.2457 |  |  | 12.4156 | 283.82 |  | 24.711 |  | 18.616
21:00 |  |  | 14.3925 | 12.875 | [5 empty] | 28.2935 | 11.0333 | 13.39 | 33.04 |  |  | 35.759 |  | 35.02 |  | 9.4 |  | 36.536 |  | 8.323 | [5 empty] | 1 |  | 1.172 |  | 4.074 | 0 |  | 49.6089 | 120.0997 | 28.4943 | 0.87 | 158.67 |  | 34.9018 | 0.71 |  | 70.7586 | 32.5253 |  | 6.82 |  | 4.7 |  | 32.5809 | [5 empty] | 17.406 |  | 5.6856 |  | 7.2314 | 7.11 | 1.91 | 136.1735 |  | 4.4723 | 124.0206 | 14.8384 |  | 32.2282 | 4.0848 |  |  | 3.8325 | 6.0239 |  | 0.673 | 25.4342 | 340.5648 |  | 156.6452 | 18.1047 |  |  | 15.6559 | 5.3379 |  |  | 12.4439 | 291.59 |  | 25.612 |  | 21.255
21:30 |  |  | 17.5168 | 12.532 | [5 empty] | 28.0507 | 11.073 | 11.67 | 33.02 |  |  | 36.254 |  | 30.8457 |  | 9.5 |  | 32.2707 |  | 9.1399 | [5 empty] | 2.4 |  | 1.0831 |  | 4.2365 | 0 |  | 49.3238 | 126.8003 | 28.443 | 0.94 | 159.82 |  | 36.1746 | 1.66 |  | 72.5973 | 33.4535 |  | 6.71 |  | 5 |  | 49.9501 | [5 empty] | 17.227 |  | 5.6793 |  | 7.213 | 6.52 | 1.87 | 138.3383 |  | 4.4977 | 123.7433 | 15.4233 |  | 32.0894 | 4.1258 |  |  | 3.8539 | 19.3625 |  | 0.651 | 25.3531 | 369.1774 |  | 158.0241 | 17.9456 |  |  | 16.1347 | 5.2669 |  |  | 13.1681 | 292.95 |  | 26.365 |  | 23.633
22:00 |  |  | 20.5358 | 12.787 | [5 empty] | 27.9143 | 11.263 | 13.84 | 33.044 |  |  | 36.007 |  | 13.2547 |  | 7.6 |  | 34.0147 |  | 9.4024 | [5 empty] | 3.4 |  | 1.1255 |  | 4.2329 | 0 |  | 49.4461 | 127.6602 | 29.5539 | 1.03 | 160.34 |  | 35.8731 | 1.74 |  | 134.3788 | 34.527 |  | 6.82 |  | 5.3 |  | 69.2689 | [5 empty] | 17.2156 |  | 5.5566 |  | 7.213 | 5.26 | 1.9 | 136.7128 |  | 4.5475 | 124.1383 | 15.5129 |  | 33.7433 | 3.9547 |  |  | 3.8677 | 24.7091 |  | 0.66 | 24.8082 | 429.5504 |  | 152.501 | 17.7454 |  |  | 16.7824 | 5.2035 |  |  | 13.9642 | 292.74 |  | 26.404 |  | 23.755
22:30 |  |  | 26.057 | 12.24 | [5 empty] | 27.206 | 11.2966 | 14.47 | 32.794 |  |  | 36.03 |  | 43.4442 |  | 7.5 |  | 117.4293 |  | 9.5593 | [5 empty] | 3.9 |  | 1.2396 |  | 4.8773 | 0 |  | 50.0298 | 128.3243 | 29.181 | 1.15 | 161.85 |  | 36.7541 | 1.73 |  | 135.7339 | 33.7398 |  | 7.1 |  | 5.3 |  | 73.8334 | [5 empty] | 17.4267 |  | 5.6423 |  | 6.987 | 33.95 | 1.91 | 138.2008 |  | 4.5152 | 124.8984 | 16.2671 |  | 33.7153 | 3.9615 |  |  | 3.9182 | 24.7456 |  | 0.651 | 25.1577 | 432.9018 |  | 156.6936 | 17.5371 |  |  | 16.2082 | 5.3706 |  |  | 15.0703 | 297.68 |  | 26.47 |  | 23.758
23:00 |  |  | 28.5226 | 11.973 | [5 empty] | 27.1665 | 11.7376 | 14.21 | 32.886 |  |  | 36.435 |  | 42.0356 |  | 7.6 |  | 116.5143 |  | 9.3994 | [5 empty] | 2.4 |  | 1.2214 |  | 4.4261 | 0 |  | 50.1084 | 128.6632 | 28.6691 | 1.26 | 160.61 |  | 37.0052 | 1.98 |  | 136.2366 | 33.9883 |  | 7.14 |  | 5.3 |  | 73.8218 | [5 empty] | 17.5088 |  | 5.6722 |  | 7.123 | 60.9 | 1.73 | 137.0684 |  | 4.4761 | 128.2834 | 16.2806 |  | 34.5438 | 3.9546 |  |  | 3.5058 | 24.7354 |  | 0.607 | 26.6567 | 416.6801 |  | 154.361 | 17.7276 |  |  | 16.9392 | 5.3488 |  |  | 15.4443 | 291.28 |  | 25.953 |  | 23.971
23:30 |  |  | 30.9229 | 11.88 | [5 empty] | 26.5991 | 13.9316 | 14 | 33.304 |  |  | 37.025 |  | 37.703 |  | 8 |  | 130.0655 |  | 9.3437 | [5 empty] | 2 |  | 3.6572 |  | 4.5418 | 0 |  | 49.2111 | 129.8109 | 29.1392 | 1.2 | 161.68 |  | 36.31 | 1.61 |  | 161.213 | 34.0634 |  | 6.96 |  | 5.2 |  | 73.9989 | [5 empty] | 17.5192 |  | 5.6729 |  | 7.263 | 63.43 | 1.76 | 138.761 |  | 4.5473 | 128.319 | 16.3886 |  | 34.9665 | 3.8564 |  |  | 3.7386 | 23.6622 |  | 0.675 | 25.9107 | 420.4142 |  | 157.3776 | 18.091 |  |  | 16.2774 | 5.307 |  |  | 14.7984 | 295.01 |  | 26.055 |  | 23.061
00:00 |  |  | 33.9263 | 12.965 | [5 empty] | 26.708 | 13.9244 | 14.5 | 33.008 |  |  | 37.463 |  | 35.7525 |  | 8.3 |  | 146.2638 |  | 9.4157 | [5 empty] | 3.6 |  | 4.1408 |  | 5.2759 | 0 |  | 50.0347 | 129.5584 | 29.1217 | 0.83 | 162.52 |  | 35.9776 | 1.67 |  | 190.0258 | 33.7558 |  | 6.92 |  | 5.5 |  | 73.9935 | [5 empty] | 17.4413 |  | 5.6456 |  | 7.2314 | 60.83 | 1.85 | 139.7101 |  | 4.4015 | 125.4461 | 16.204 |  | 35.2283 | 3.8369 |  |  | 3.8609 | 19.5946 |  | 0.624 | 25.4997 | 416.3904 |  | 158.4726 | 17.8746 |  |  | 16.8012 | 5.2382 |  |  | 15.0471 | 295.03 |  | 26.394 |  | 23.49
MWh | 0 | 0 | 688.7965 | 284.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.4482 | 318.0548 | 331.155 | 798.56 | 0 | 0 | 711.9025 | 0 | 836.069 | 0 | 206.35 | 0 | 2392.2307 | 0 | 215.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 62.4516 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1142.6133 | 2944.6236 | 672.8668 | 18.01 | 3755.125 | 0 | 854.0989 | 55.12 | 0 | 3766.8412 | 812.8409 | 0 | 174.305 | 0 | 110.05 | 0 | 1576.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.5544 | 0 | 135.1009 | 0 | 172.1216 | 1023.98 | 46.695 | 3286.3582 | 0 | 102.0315 | 2978.8879 | 342.7174 | 0 | 749.0574 | 93.5309 | 0 | 0 | 314.075 | 517.2594 | 0 | 14.8495 | 610.6366 | 9553.3913 | 0 | 3611.71 | 404.3383 | 0 | 0 | 350.1759 | 114.3371 | 0 | 0 | 356.4044 | 6899.66 | 0 | 618.389 | 0 | 517.567
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 14 de Mayo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1085.1 | 3156.5 | 1782.1 | 47.2 |  | 0 |  |  |  | 28 | 7.7 | 0 | 359.6 | 6466.2 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 359.15
01:00 | 1085 | 3128.7 | 1800.3 | 47.3 |  | 0 |  |  |  | 28.1 | 7.7 | 0 | 257.5 | 6354.6 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 61.05
01:30 | 1078.3 | 3034.9 | 1835.1 | 47.2 |  | 0 |  |  |  | 27.8 | 7.7 | 0 | 224.2 | 6255.2 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5068.75
02:00 | 1072.4 | 2991.8 | 1811.7 | 47 |  | 0 |  |  |  | 27.9 | 7.7 | 0 | 182 | 6140.5 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.8
02:30 | 1071.7 | 3060.6 | 1874.2 | 47.5 |  | 0 |  |  |  | 28.4 | 7.7 | 0 | 161.9 | 6252 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2791.85
03:00 | 1089.5 | 3011 | 1870.3 | 47.3 |  | 0 |  |  |  | 28 | 7.7 | 0 | 133.1 | 6186.9 |  | C.H. YANANGO | 961.5
03:30 | 1072.9 | 2937.2 | 1940.7 | 46.6 |  | 0 |  |  |  | 27.7 | 7.7 | 0 | 109.7 | 6142.5 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 160.65
04:00 | 1078.5 | 2972.4 | 1950.6 | 46.8 |  | 0 |  |  |  | 28.4 | 7.7 | 0 | 148.2 | 6232.6 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 298.55
04:30 | 1080.1 | 2931.3 | 1942.4 | 46.4 |  | 0 |  |  |  | 28 | 7.7 | 0 | 135.9 | 6171.8 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2008.85
05:00 | 1078.9 | 3014.9 | 1965.4 | 46.8 |  | 0 |  |  |  | 27.8 | 7.7 | 0 | 130.2 | 6271.7 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 426.8
05:30 | 1096.6 | 2950.7 | 2082.2 | 46.9 |  | 0 |  |  |  | 27.3 | 7.7 | 0 | 117.5 | 6328.9 |  | C.H. RUNATULLO II | 275.05
06:00 | 1084.6 | 2925.7 | 2122.2 | 46.8 |  | 0 |  |  |  | 26.9 | 7.7 | 0.2 | 120.1 | 6334.2 |  | C.H. RUNATULLO III | 386.95
06:30 | 1082.6 | 2993.8 | 2126.1 | 72.4 |  | 0 |  |  |  | 27.9 | 7.7 | 42.4 | 123.7 | 6476.6 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 192.2
07:00 | 1089.2 | 2967.6 | 2112.6 | 70.6 |  | 0 |  |  |  | 27.1 | 7.7 | 92.4 | 101.6 | 6468.8 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3965.55
07:30 | 1082.8 | 3008.4 | 2124.4 | 69.5 |  | 0 |  |  |  | 26.7 | 7.7 | 293.3 | 87.7 | 6700.5 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 173.4
08:00 | 1090.3 | 2890.7 | 2230.5 | 71.9 |  | 0 |  |  |  | 24.9 | 7.7 | 398.9 | 74.9 | 6789.8 |  | C.H. ARICOTA II |  | 121.65
08:30 | 1086 | 3027 | 2225.6 | 81.6 |  | 4.9 |  |  |  | 20.3 | 7.7 | 582.6 | 81.5 | 7117.2 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 77.7
09:00 | 1082.1 | 3116.2 | 2225.7 | 85.7 |  | 7.2 |  |  |  | 20.5 | 7.7 | 488.1 | 97.2 | 7130.4 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15526.6
09:30 | 1077.6 | 3092.2 | 2222.7 | 115.7 |  | 7.5 |  |  |  | 21.2 | 7.7 | 594.9 | 104.7 | 7244.2 |  | C.H. RESTITUCION | 5149.15
10:00 | 1084.8 | 3127.4 | 2246.3 | 127.3 |  | 7.2 |  |  |  | 22.9 | 7.7 | 561.6 | 88.9 | 7274.1 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 118.6
10:30 | 1084.9 | 3084.2 | 2372.2 | 127.9 |  | 7.3 |  |  |  | 23.5 | 7.7 | 570.8 | 98.4 | 7376.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.45
11:00 | 1083.8 | 3154.1 | 2285.8 | 126.1 |  | 7.2 |  |  |  | 23.5 | 7.7 | 622.2 | 126.4 | 7436.8 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 486.85
11:30 | 1082.4 | 3171 | 2466.8 | 123.3 |  | 7.3 |  |  |  | 22.7 | 7.7 | 595.9 | 161.3 | 7638.4 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5515.7
12:00 | 1078.2 | 3165.9 | 2431.3 | 123.5 |  | 7.4 |  |  |  | 23.6 | 7.5 | 617.2 | 187.1 | 7641.7 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156.6
12:30 | 1076.1 | 3105.9 | 2367.6 | 126.2 |  | 3.6 |  |  |  | 23.8 | 7.5 | 638.2 | 217.3 | 7566.2 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1148.35
13:00 | 1078 | 2929.3 | 2361.2 | 127.3 |  | 3.7 |  |  |  | 23.7 | 6.8 | 643.6 | 261.9 | 7435.5 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 453.55
13:30 | 1081.5 | 3065.6 | 2270.3 | 126.8 |  | 0 |  |  |  | 25.3 | 5.6 | 593.2 | 260.1 | 7428.4 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2066.6
14:00 | 1075 | 3138.2 | 2240.8 | 121.5 |  | 0 |  |  |  | 24.9 | 5.8 | 514.5 | 326.1 | 7446.8 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 417.35
14:30 | 1074.2 | 3140.6 | 2289.3 | 123.7 |  | 0 |  |  |  | 24.8 | 5.8 | 576.3 | 381.2 | 7615.9 |  | C.H. EL CARMEN | 117.8
15:00 | 1079.5 | 3056.5 | 2303.6 | 123.6 |  | 0 |  |  |  | 28.5 | 5.7 | 512.3 | 406.5 | 7516.2 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 385.5
15:30 | 1084.6 | 3197.5 | 2332.5 | 124 |  | 0 |  |  |  | 28.7 | 5.7 | 461.3 | 401.5 | 7635.8 |  | C.H. ÁNGEL II | 407
16:00 | 1063.2 | 3210.6 | 2311.9 | 127.1 |  | 0 |  |  |  | 27.8 | 5.7 | 247.8 | 434.7 | 7428.8 |  | C.H. ÁNGEL III | 401.1
16:30 | 1077.3 | 3127.7 | 2316.4 | 125 |  | 0 |  |  |  | 29.6 | 5.7 | 171 | 455.1 | 7307.8 |  | C.H. LA JOYA | 200.4
17:00 | 1068.6 | 3117.7 | 2368.3 | 123.7 |  | 0.7 |  |  |  | 28.1 | 5.7 | 40.4 | 518.2 | 7271.4 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 76.05
17:30 | 1072.1 | 3159.1 | 2269.2 | 127.1 |  | 1 |  |  |  | 28.8 | 7 | 0 | 529.9 | 7194.2 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 224.75
18:00 | 1074.1 | 3197 | 2350.1 | 126.1 |  | 0 |  |  |  | 28.1 | 7.5 | 0 | 544.9 | 7327.8 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444
18:30 | 1070.7 | 3152.6 | 2440.8 | 126.3 |  | 0 |  |  |  | 28.2 | 7.6 | 0 | 547.1 | 7373.3 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 185.8
19:00 | 1084.6 | 3167.3 | 2418.5 | 126 |  | 0 |  |  |  | 27.7 | 7.7 | 0 | 538.8 | 7370.6 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2147.4
19:30 | 1091 | 3095.6 | 2534.3 | 124.5 |  | 0 |  |  |  | 28.1 | 7.7 | 0 | 436.9 | 7318.1 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 110.35
20:00 | 1093.3 | 3132.6 | 2530.1 | 126.1 |  | 0 |  |  |  | 27.5 | 7.7 | 0 | 402 | 7319.3 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13394.4
20:30 | 1094.4 | 3205.4 | 2545.2 | 126.3 |  | 0 |  |  |  | 27.2 | 7.7 | 0 | 381.4 | 7387.6 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 250.35
21:00 | 1092.1 | 3272.1 | 2488 | 124.9 |  | 0 |  |  |  | 26.7 | 7.7 | 0 | 320.9 | 7332.4 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1816.7
21:30 | 1096 | 3273.6 | 2537.8 | 126.5 |  | 0 |  |  |  | 26.3 | 7.7 | 0 | 270.2 | 7338.1 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 29.6
22:00 | 1082.9 | 3229.7 | 2529.4 | 125.5 |  | 0 |  |  |  | 26.3 | 7.7 | 0 | 249.4 | 7250.9 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 129.9
22:30 | 1087.3 | 3156.7 | 2526.9 | 124.1 |  | 0 |  |  |  | 26.2 | 7.7 | 0 | 244.4 | 7173.3 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5174.7
23:00 | 1090.6 | 3085.2 | 2397 | 123.5 |  | 0 |  |  |  | 27.1 | 7.7 | 0 | 243.1 | 6974.2 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2161.25
23:30 | 1093.5 | 3067.7 | 2195.9 | 122.9 |  | 0 |  |  |  | 27 | 7.7 | 0 | 203.1 | 6717.8 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.85
00:00 | 1090.4 | 3175.3 | 2002.5 | 131.5 |  | 0 |  |  |  | 27.6 | 7.7 | 0 | 191 | 6626 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1896.8
TOTAL MWh | 25974.65 | 74186.85 | 53487.4 | 2384.75 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 633.55 | 175.7 | 4929.55 | 6089.5 | 167894.45 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 15.4708 | 44.1866 | 31.8578 | 1.4204 | 0 | 0.019357 | 0 | 0 | 0 | 0.37735 | 0.10465 | 2.9361 | 3.627 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 724.8
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3274.25
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3135.9
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1219.1
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 480.1
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2657.85
[16 empty] | PCH TUPURI | 24.6
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.75
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 226.2
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 93.9
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 3737.8
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 906.85
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1124.25
[16 empty] | C.H. OROYA | 198.45
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 109.9
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2640.45
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 25974.65 | 74186.85

## GENERACION RER
miércoles, 14 de Mayo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 18 |  |  | 15.5 | 2.6 |  | 10 |  | 18.2 |  | 12.2 | 16.3 | 8.3 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.4 |  | 18.9 | 5.2 | 20 | 61.2 | 53.4 | 79.1 |  | 3.7 | 0.5 | 17.7 | 5.1 | 16.2 | 16.8 | 16.5 | 8.5 |  | 6.8 | 9.9 | 3.7 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.4 | 10 | 16.2 |  | 30 |  | 0.6 |  | 22.1 | 51.5 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.5 |  | 707.1
1:00 | 18.2 |  |  | 15.5 | 2.6 |  | 9.9 |  | 18.2 |  | 12.2 | 16.4 | 8.3 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.4 |  | 18.9 | 5.8 | 20.8 | 49.9 | 35.5 | 59.6 |  | 2.1 | 1 | 17.7 | 5.1 | 16.4 | 16.8 | 16.5 | 8.4 |  | 5.7 | 10.1 | 3.7 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 9.5 |  | 15.2 |  | 0.6 |  | 12 | 30.3 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.4 |  | 605.1
1:30 | 18.3 |  |  | 15.5 | 2.5 |  | 9.5 |  | 18.3 |  | 12.3 | 16.5 | 8.3 | 2.4 | 5 | 20 | 20.1 |  | 18.9 | 6.1 | 13.4 | 38.8 | 37.5 | 53.4 |  | 2.5 | 1.7 | 17.7 | 5.1 | 16.4 | 17 | 16.5 | 8.5 |  | 6 | 8.5 |  | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 8.1 |  | 11.9 |  | 0.6 |  | 11.9 | 24.4 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.4 |  | 567.2
2:00 | 18.1 |  |  | 15.5 | 2.5 |  | 9.8 |  | 18.1 |  | 12 | 16.3 | 8.3 | 3.3 | 4.8 | 20 | 19.9 |  | 18.9 | 6.2 | 13.8 | 30 | 26 | 45.2 |  | 2.3 | 1.2 | 17.7 | 5.1 | 16.4 | 17.1 | 16.7 | 8.5 |  | 6.4 | 9.2 |  | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 4 |  | 5.4 |  | 0.6 |  | 11.6 | 20.7 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.4 |  | 525.2
2:30 | 18.4 |  |  | 15.5 | 2.5 |  | 10 |  | 18.2 |  | 12.3 | 16.5 | 8.3 | 3.2 | 4.9 | 20 | 20.6 |  | 18.9 | 7.7 | 17.3 | 26.5 | 24.5 | 39.9 |  | 1.7 | 0.9 | 17.6 | 5 | 16.4 | 17.2 | 16.9 | 8.4 |  | 5.7 | 10.3 |  | 18.5 |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 9.9 | 1.8 |  | 5.6 |  | 0.6 |  | 8.8 | 11.2 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.4 |  | 507.1
3:00 | 18 |  |  | 15.5 | 2.5 |  | 10 |  | 18.2 |  | 12.5 | 16.4 | 8.3 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.7 |  | 18.9 | 9.5 | 18.9 | 16.6 | 17.3 | 34 |  | 1.2 | 0.7 | 17.5 | 5 | 16.4 | 17.2 | 16.9 | 8.4 |  | 5.3 | 10.7 |  | 18.5 |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.4 | 9.9 | 2 |  | 2.9 |  | 0.6 |  | 5.4 | 8.6 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.4 |  | 478
3:30 | 17.7 |  |  | 15.5 | 2.5 |  | 10 |  | 18.1 |  | 11.4 | 16.5 | 8.3 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20 |  | 18.9 | 10 | 17.8 | 15.7 | 8.4 | 20.1 |  | 0.6 | 0.2 | 17.5 | 5 | 16.4 | 17.2 | 16.9 | 8.4 |  | 4.2 | 9.7 |  | 18.5 |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 8.8 | 14.2 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.5 |  | 452.7
4:00 | 18.5 |  |  | 15.5 | 2.5 |  | 9.9 |  | 18.1 |  | 12.1 | 17.2 | 8.3 | 3.2 | 4.9 | 20 | 20.6 |  | 18.9 | 9.6 | 19 | 19.7 | 19.1 | 32.2 |  | 1.1 |  | 17.5 | 5 | 16.4 | 17.2 | 16.9 | 8.3 |  | 5.5 | 8.4 |  | 18.5 |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.4 | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  | 10.5 | 23.1 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.5 |  | 493.7
4:30 | 18 |  |  | 15.5 | 2.5 |  | 10 |  | 18.1 |  | 11.7 | 16.9 | 8.4 | 3.3 | 5 | 19.8 | 20.3 |  | 18.9 | 12.4 | 11.6 | 20.8 | 13.3 | 21.8 |  | 2 |  | 17.5 | 5 | 16.4 | 17.2 | 16.9 | 8 |  | 4.9 | 8.3 |  | 18.5 |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 9.3 | 31.5 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 19.9 | 9.4 |  | 479.5
5:00 | 17.7 |  |  | 15.5 | 2.5 |  | 10.1 |  | 18.1 |  | 12.1 | 17.5 | 8.3 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.7 |  | 18.9 | 14 | 7.8 | 24.4 | 12.7 | 27.2 |  |  |  | 17.4 | 5 | 16.4 | 17.2 | 16.9 | 8.1 |  | 5.6 | 10.2 | 1.3 | 18.5 |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 6.1 | 22.2 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.4 |  | 476.4
5:30 | 17.1 |  |  | 15.5 | 2.5 |  | 10.2 |  | 18.1 |  | 12.2 | 16.9 | 8.3 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.4 |  | 18.9 | 13.8 | 5.5 | 19.9 | 8.4 | 20.9 |  |  |  | 17.3 | 5 | 16.4 | 17.2 | 16.9 | 8.5 |  | 6.9 | 12.3 | 3.9 | 18.5 |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 8.8 | 21 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.5 |  | 465.4
6:00 | 17.3 |  |  | 15.5 | 2.5 |  | 9.6 |  | 18.1 |  | 11.5 | 16.8 | 8.3 | 3.3 | 5 | 20 | 20 |  | 18.9 | 14.4 | 5.6 | 20.6 | 7 | 22.8 |  |  |  | 17.1 | 5 | 16.4 | 17.2 | 16.9 | 8.5 |  | 7.8 | 13 | 3.8 | 18.5 |  |  |  | 1.7 |  | 0.2 | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 6.6 | 22.3 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.4 |  | 466.3
6:30 | 17.6 |  |  | 15.5 | 2.4 |  | 10.3 |  | 18.2 |  | 11.2 | 17.2 | 8.4 | 3.2 | 5 | 20 | 20.3 |  | 18.9 | 15.4 | 5.2 | 19.2 | 6.4 | 18.6 | 2.3 |  |  | 17.1 | 5 | 16.4 | 17.2 | 16.9 | 8.4 | 5.6 | 11.5 | 16 | 3.7 | 18.5 |  | 17.4 |  | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 5.4 | 9.9 |  | 8.3 |  | 6.7 | 0.6 | 0.4 | 8 | 23.4 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 | 0.4 | 1.1 |  | 20 | 9.3 | 0.3 | 513.2
7:00 | 17.5 |  |  | 15.5 | 2.4 |  | 9.6 |  | 18.2 |  | 11.6 | 17.3 | 8.4 | 3.3 | 5 | 20 | 20.5 |  | 18.9 | 17.4 | 4.6 | 15.6 | 3.4 | 12.8 | 6.5 |  |  | 17.1 | 5 | 16.4 | 17.3 | 17 | 8.6 | 13.8 | 11.3 | 15 | 3.8 | 18.5 |  | 43.1 |  | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 5.4 | 9.9 |  | 12.2 |  | 9.6 | 0.6 | 0.9 | 4.7 | 16.8 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 | 2.1 | 1 |  | 20 | 9.4 | 0.7 | 541.2
7:30 | 17 |  |  | 15.5 | 2.5 |  | 9.7 | 0.1 | 18 |  | 11.4 | 17.2 | 8.4 | 3.3 | 5 | 20 | 20.2 |  | 18.9 | 14.9 | 6.7 | 9.9 | 2.3 | 5.3 | 6.9 |  |  | 17.1 | 5 | 16.4 | 17.4 | 17.1 | 8.7 | 32 | 12.8 | 17.7 | 3.8 | 18.5 |  | 140.6 |  | 1.5 | 4.7 | 8.8 | 5.4 | 10 |  | 40 |  | 44.1 | 0.6 | 9.4 | 5.3 | 12.8 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 | 4.7 | 1 |  | 20 | 9.4 | 2 | 727.7
8:00 | 17 |  |  | 15.5 | 2.5 |  | 7.9 | 0.3 | 17.9 |  | 11.8 | 17.4 | 8.3 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.7 |  | 18.9 | 12.9 | 4.2 | 9.7 | 0.9 | 4.7 | 19 |  |  | 17.1 | 5 | 16.4 | 17.4 | 17.1 | 8.7 | 47.6 | 12.8 | 16.6 | 3.8 | 18.5 |  | 181.7 | 0.1 | 1.1 | 8 | 6.4 | 5.4 | 9.9 |  | 62.3 |  | 50.7 | 0.6 | 7.8 | 2.2 | 10.9 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 | 8 | 1 |  | 20 | 9.4 | 7 | 819.2
8:30 | 16.7 |  |  | 15.5 | 2.4 |  | 3.6 | 0.7 | 17.5 |  | 11.7 | 17.3 | 8.3 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.4 |  | 18.9 | 11.1 | 3.6 | 13.5 | 0.7 | 5 | 16.7 |  |  | 17.1 | 4.9 | 16.4 | 17.4 | 17.1 | 8.7 | 71.8 | 13.9 | 15.4 | 3.8 | 18.5 |  | 215.5 | 0.1 | 1.1 | 9.9 | 10.8 | 5.4 | 9.9 |  | 126.1 |  | 94.1 | 0.6 | 13.2 | 3.5 | 14.8 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 | 9.9 | 1 |  | 20 | 9.5 | 13.8 | 1003.9
9:00 | 17.6 |  |  | 15.4 | 2.4 |  | 2.9 | 0.8 | 17.9 |  | 11.7 | 17.4 | 8.2 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.2 |  | 18.9 | 8.3 | 6.5 | 16.1 | 3.4 | 11 | 14.8 |  |  | 17.1 | 4.9 | 16.4 | 17.4 | 17.1 | 8.7 | 72 | 14 | 15.6 | 3.8 | 18.5 |  | 216 | 0.1 | 1.1 | 11.1 | 11 | 5.4 | 9.9 |  | 72.9 |  | 53 | 0.6 | 13 | 5.5 | 16.8 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 | 11.1 | 1 |  | 20 | 9.5 | 12.3 | 925.3
9:30 | 15.4 |  |  | 15.4 | 2.4 |  | 5.8 | 1 | 17.9 |  | 11.4 | 16.1 | 8.4 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.2 |  | 18.9 | 8.7 | 8 | 17 | 7.1 | 12.7 | 22.2 |  |  | 17.1 | 4.9 | 16.6 | 17.4 | 17.1 | 8.4 | 71.4 | 14.7 | 14.5 | 3.8 | 18.5 |  | 218.1 | 0.1 | 1.8 | 13.1 | 10.6 | 5.4 | 9.9 |  | 129 |  | 90.1 | 0.6 | 12.8 | 6.5 | 15.5 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 | 13.1 | 1 |  | 20 | 9.4 | 13.4 | 1039.3
10:00 | 17.3 |  |  | 15.4 | 2.5 |  | 5.6 | 1.1 | 18 |  | 11.4 | 16.2 | 8.4 | 3.2 | 4.9 | 20 | 20.1 |  | 18.9 | 8.2 | 11.9 | 9.7 | 7.4 | 6.9 | 29.8 | 0.9 | 0.6 | 17 | 4.9 | 16.6 | 17.8 | 17.1 | 8.4 | 71.3 | 14 | 16.9 | 3.8 | 18.5 |  | 219.5 | 0.2 | 1.7 | 14.5 | 12.1 | 5.4 | 9.9 |  | 97.3 |  | 73.4 | 0.6 | 14.2 | 3 | 9.4 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 | 14.5 | 1 |  | 20 | 9.5 | 13.7 | 992.3
10:30 | 17.7 |  |  | 15.4 | 2.4 |  | 5.8 | 1.2 | 18.1 |  | 11.5 | 16.1 | 8.4 | 3.1 | 4.9 | 20 | 20.3 |  | 18.9 | 8.4 | 20.3 | 12.6 | 4.3 | 6.6 | 31.3 | 0.6 |  | 16.9 | 4.9 | 16.6 | 17.6 | 17.4 | 7.9 | 67.6 | 13.4 | 15.8 | 3.8 | 18.5 |  | 220.7 | 0.2 | 1.7 | 15.8 | 11.5 | 5.4 | 9.9 |  | 100.5 |  | 76.2 | 0.6 | 14.2 | 2.7 | 13.7 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 | 15.8 | 1 |  | 20 | 9.4 | 15.8 | 1011.1
11:00 | 17.7 |  |  | 15.4 | 2.4 |  | 5.8 | 1.2 | 18.3 |  | 11.4 | 16.1 | 8.2 | 3.2 | 5 | 20 | 20.1 |  | 18.9 | 7.8 | 29.9 | 17.8 | 6.4 | 11.1 | 16.1 | 0.5 |  | 16.9 | 4.9 | 16.6 | 17.6 | 17.4 | 7.9 | 72.7 | 14 | 17 | 3.8 | 18.5 |  | 223.3 | 0.5 | 1.7 | 16.7 | 11.3 | 5.5 | 9.8 |  | 135.3 |  | 100.6 | 0.6 | 13.5 | 3.7 | 18.2 | 20.2 | 4.5 |  | 1 | 2.2 | 16.7 | 1 |  | 20 | 9.4 | 14.3 | 1090.6
11:30 | 17 |  |  | 15.5 | 2.4 |  | 5.7 | 1.3 | 18.4 |  | 11.2 | 16 | 8.1 | 3.1 | 5 | 20 | 20.2 |  | 18.9 | 7.6 | 30.1 | 38.6 | 9.8 | 12.9 | 31 | 0.9 | 0.6 | 16.9 | 4.9 | 16.6 | 17.6 | 17.4 | 7.7 | 73.1 | 15.2 | 16.6 | 3.8 | 18.5 |  | 228.5 | 0.2 | 1.7 | 17.2 | 11 | 5.5 | 9.9 | 0.4 | 108 | 2.1 | 80 | 0.6 | 13.9 | 4.2 | 22.3 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 | 17.2 | 1 |  | 20.1 | 9.4 | 14.5 | 1098
12:00 | 17.9 |  |  | 15.4 | 2.4 |  | 5.7 | 1.3 | 18.4 |  | 11.3 | 16.1 | 8 | 3.1 | 5 | 19.9 | 20.2 |  | 18.9 | 13 | 30.2 | 46.5 | 11.4 | 17.3 | 30.6 | 0.9 | 0.3 | 16.9 | 4.9 | 16.6 | 17.6 | 17.4 | 8.1 | 72.7 | 16.1 | 17.6 | 3.8 | 18.5 |  | 231.4 | 0.2 | 1.7 | 17.6 | 13.4 | 5.4 | 9.8 | 1 | 116.3 | 1.2 | 87.4 | 0.6 | 17.2 | 7.7 | 23.9 | 20 | 4.3 |  | 1 | 2.2 | 17.6 | 1 |  | 20 | 9.5 | 11.5 | 1145.9
12:30 | 18 |  |  | 15.2 | 2.4 |  | 5.8 | 1.3 | 18.3 |  | 11.4 | 16.1 | 7.9 | 3.2 | 5 | 19.9 | 20.1 |  | 18.9 | 14.2 | 36 | 57 | 13.1 | 21.6 | 29.6 | 0.8 | 0.4 | 16.9 | 4.9 | 16.3 | 17.6 | 17.4 | 8.8 | 73.6 | 16.9 | 17.5 | 3.8 | 18.5 |  | 226.9 | 0.2 | 1.8 | 17.2 | 12.8 | 5.4 | 10 | 0.6 | 132.3 | 0.4 | 98 | 0.6 | 16.6 | 8.7 | 30.1 | 20 | 4.3 |  | 1 | 2.2 | 17.2 | 1 |  | 20 | 9.5 | 12.5 | 1197.7
13:00 | 18 |  |  | 14.7 | 2.4 |  | 5.7 | 1.2 | 18.3 |  | 11.3 | 16.1 | 7.7 | 3.1 | 5 | 20 | 20.2 |  | 18.9 | 12.1 | 40.9 | 67.3 | 21.1 | 30.6 | 32.6 | 1.8 | 1.4 | 16.7 | 4.9 | 16.3 | 17.2 | 17.1 | 8.8 | 74.3 | 18.1 | 17.4 | 3.8 | 18.5 |  | 224.7 | 0.2 | 1.7 | 17 | 9.7 | 5.4 | 9.9 | 1.1 | 137.8 | 0.8 | 101.2 | 0.6 | 12.4 | 11.2 | 38.1 | 20 | 3.7 |  | 1 | 2.1 | 17 | 1 |  | 20 | 9.5 | 15.5 | 1245.1
13:30 | 17.5 |  |  | 14.5 | 2.4 |  | 7.8 | 1.2 | 18.1 |  | 11.6 | 16.1 | 7.7 | 3.1 | 5.1 | 19.8 | 20.8 |  | 18.9 | 12.8 | 38.2 | 63 | 24.8 | 30.4 | 31.7 | 1.7 | 2.3 | 16.7 | 4.9 | 16 | 17.2 | 17.1 | 8.8 | 73.7 | 16.5 | 17.7 | 3.8 | 18.5 |  | 231 | 0.2 | 1.8 | 12.9 | 9.3 | 5.4 | 9.9 | 0.8 | 110.8 | 2.4 | 80.6 | 0.6 | 11.5 | 10.6 | 38.9 | 20 | 3.1 |  | 1 | 1.5 | 12.9 | 1 |  | 20 | 9.4 | 17.4 | 1193.4
14:00 | 17.2 |  |  | 14.5 | 2.4 |  | 7.7 | 1.1 | 17.9 |  | 11.3 | 16.2 | 10 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20 |  | 18.9 | 16.2 | 32.2 | 68.4 | 29.1 | 37.9 | 31.8 | 2.4 | 2.2 | 16.7 | 4.9 | 16 | 16.8 | 16.7 | 8.8 | 74.5 | 16.2 | 16.7 | 3.8 | 18.5 |  | 223.4 | 0.1 | 1.8 | 13.1 | 10.7 | 5.4 | 10 | 48.2 | 65.9 | 13.4 | 51.9 | 0.6 | 14 | 10 | 33.2 | 20 | 3.2 |  | 1 | 1.6 | 13.1 | 1 |  | 20 | 9.4 | 14.9 | 1181.1
14:30 | 17.5 |  |  | 14.5 | 2.4 |  | 7.3 | 1 | 17.5 |  | 11.6 | 16.2 | 5.6 | 3.2 | 5 | 20 | 20.4 |  | 18.9 | 17.3 | 26.6 | 68.2 | 39.2 | 43.4 | 31.3 | 3 | 2.8 | 16.7 | 4.8 | 15.8 | 16.8 | 16.7 | 8.8 | 53.2 | 13.2 | 17.5 | 3.8 | 18.5 |  | 231.4 | 0.1 | 1.8 | 4.9 | 12 | 5.3 | 9.9 | 47.5 | 119.7 | 45.4 | 91.1 | 0.6 | 15 | 12.5 | 44.6 | 20 | 3.2 |  | 1 | 1.6 | 4.9 | 1 |  | 20 | 9.4 | 11.7 | 1293.3
15:00 | 17.8 |  |  | 14.5 | 2.5 |  | 10.7 | 0.9 | 17.5 |  | 11.4 | 16.1 | 8 | 3.4 | 5 | 20 | 20.5 |  | 18.9 | 16.8 | 27.1 | 73.8 | 36 | 42.1 | 31.1 | 3.1 | 3 | 16.5 | 4.9 | 15.8 | 16.8 | 16.7 | 8.8 | 36.1 | 14 | 16.1 | 3.8 | 18.5 |  | 229.7 | 0.1 | 1.8 | 7.1 | 13.1 | 5.4 | 9.8 | 52.6 | 98.4 | 68.5 | 66.8 | 0.6 | 16 | 11.9 | 41.5 | 20.2 | 3.1 |  | 1 | 1.6 | 7.1 | 1 |  | 20 | 9.4 | 5.9 | 1260.8
15:30 | 17.5 |  |  | 14.5 | 2.6 |  | 11.2 | 0.7 | 17.7 |  | 11.3 | 16.1 | 7.6 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.1 |  | 18.9 | 16.6 | 33.2 | 76.2 | 38.8 | 42.2 | 14.5 | 5.2 | 2.4 | 16.5 | 4.9 | 15.8 | 16.8 | 16.6 | 8.6 | 25.3 | 13.2 | 15.9 | 3.8 | 18.5 |  | 185.6 |  | 1.7 | 10.8 | 12.2 | 5.4 | 10 | 46 | 103.1 | 46.8 | 76 | 0.6 | 14.6 | 15 | 50 | 20 | 3.1 |  | 1 | 1.6 | 10.8 | 1 |  | 20 | 9.3 | 7.7 | 1203.9
16:00 | 17.5 |  |  | 14.4 | 2.5 |  | 10.3 | 0.5 | 17.5 |  | 11.2 | 15.8 | 7.9 | 3.3 | 5 | 20 | 20 |  | 18.9 | 18.1 | 37.5 | 75 | 43.5 | 52.9 | 6.3 | 4.5 | 2.8 | 16.5 | 4.9 | 15.6 | 16.8 | 16.6 | 8.7 | 38.7 | 13.4 | 16.3 | 3.8 | 18.5 |  | 72.4 |  | 1.7 | 6.9 | 6.4 | 5.4 | 9.9 | 52.3 | 52.1 | 54.9 | 40.1 | 0.6 | 8.3 | 12.1 | 51.4 | 20 | 3.1 |  | 1 | 1.6 | 6.9 | 1 |  | 20 | 9.4 | 9.2 | 1021.9
16:30 | 17.8 |  |  | 14.4 | 2.5 |  | 11.8 | 0.1 | 17.5 |  | 11.5 | 16 | 7.8 | 3.3 | 5 | 20 | 20.6 |  | 18.9 | 18.1 | 41.6 | 64.8 | 47 | 51.3 | 1.9 | 6.1 | 3.9 | 16.5 | 4.9 | 15.6 | 16.6 | 16.4 | 8.2 | 26.7 | 15.5 | 14.5 | 3.8 | 18.5 |  | 106.8 |  | 1.8 | 4.2 | 0.9 | 5.4 | 9.9 | 62 | 12.1 | 66.5 | 9.8 | 0.6 | 1.1 | 12.7 | 51.1 | 20 | 3.1 |  | 1 | 1.6 | 4.2 | 1 |  | 20 | 9.5 | 3.2 | 967.6
17:00 | 17.8 |  |  | 14.4 | 2.6 |  | 10.3 | 0.1 | 17.6 |  | 11.1 | 15.9 | 7.5 | 3.3 | 4.9 | 20 | 19.9 |  | 18.9 | 14.3 | 42 | 55 | 46.9 | 64.6 | 0.8 | 7.4 | 3.6 | 16.5 | 4.8 | 16.2 | 16.6 | 16.4 | 8.2 | 5.3 | 12.2 | 16 | 3.8 | 18.5 |  | 21.3 |  | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 5.5 | 9.9 | 96.1 | 4.7 | 103.4 | 4.9 | 0.6 |  | 12.4 | 44.3 | 20 | 3.1 |  | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 |  | 20 | 9.3 |  | 897.6
17:30 | 18.4 |  |  | 14.4 | 2.8 |  | 10.4 |  | 17.7 |  | 11.4 | 15.9 | 7.6 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20 |  | 18.9 | 11.5 | 48.2 | 55.6 | 43.3 | 67 |  | 4.6 | 3.8 | 16.5 | 4.8 | 16.2 | 16.6 | 16.4 | 8.2 |  | 11.5 | 14.1 | 3.8 | 18.5 |  |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10 | 97.3 |  | 119.2 |  | 0.6 |  | 11.1 | 42.7 | 20 | 4.3 |  | 1 | 1.7 |  | 1 |  | 20 | 9.4 |  | 871.9
18:00 | 17.7 |  |  | 14.4 | 2.7 |  | 10.4 |  | 17.8 |  | 11.6 | 16.1 | 7.3 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.3 |  | 18.9 | 9.7 | 57 | 66.4 | 40.5 | 68.5 |  | 4.1 | 1.8 | 16.9 | 4.8 | 15.8 | 16.6 | 16.4 | 8.2 |  | 7.3 | 10.2 | 3.8 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.4 | 10 | 108.3 |  | 119.8 |  | 0.6 |  | 11.7 | 39.6 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 20 | 9.4 |  | 886.8
18:30 | 18 |  |  | 14.4 | 2.8 |  | 10.2 |  | 17.8 |  | 11 | 15.9 | 7.3 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.2 |  | 18.9 | 9.9 | 53.3 | 75 | 34.9 | 61.3 |  | 3.6 | 3.6 | 18.3 | 4.8 | 15.8 | 16.6 | 16.4 | 8 |  | 8.2 | 10.4 | 3.8 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 104.7 |  | 113.2 |  | 0.6 |  | 17 | 52 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.1 |  | 1 |  | 20 | 9.4 |  | 887.9
19:00 | 17.2 |  |  | 14.4 | 2.8 |  | 10.5 |  | 17.8 |  | 11.2 | 15.9 | 7.3 | 3.2 | 4.8 | 20 | 20.4 |  | 18.9 | 9.9 | 40.3 | 82.3 | 35.7 | 61.6 |  | 3.4 | 1.7 | 18.5 | 4.8 | 15.8 | 16.6 | 16.4 | 8 |  | 7.4 | 12 | 3.8 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 99.8 |  | 108.7 |  | 0.6 |  | 22 | 54 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.5 |  | 879.7
19:30 | 17.5 |  |  | 14.4 | 2.8 |  | 10.6 |  | 17.5 |  | 11 | 15.6 | 7.4 | 3.3 | 4.8 | 20 | 20.3 |  | 18.8 | 8.5 | 25.2 | 78.9 | 26.5 | 48.7 |  | 2.8 | 1.1 | 18.5 | 4.8 | 15.8 | 16.6 | 16.4 | 8 |  | 9.2 | 11.1 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 70.4 |  | 81.8 |  | 0.6 |  | 18.4 | 54.3 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.5 |  | 777.3
20:00 | 16.9 |  |  | 14.4 | 2.8 |  | 10.6 |  | 17.4 |  | 11 | 15.6 | 7.5 | 3.3 | 4.8 | 20 | 20.4 |  | 18.9 | 7.7 | 18.1 | 78.1 | 42.7 | 70.4 |  | 5.7 | 2.8 | 18.5 | 4.8 | 15.8 | 16.6 | 16.4 | 8.4 |  | 7.7 | 12.5 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 44.1 |  | 51.1 |  | 0.6 |  | 14 | 47.1 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.4 |  | 742.3
20:30 | 16.8 |  |  | 14.4 | 2.7 |  | 10.4 |  | 17.2 |  | 11.1 | 15.5 | 7.6 | 3.4 | 4.7 | 20 | 20.5 |  | 18.9 | 8.8 | 19.4 | 81.5 | 45.8 | 77.2 |  | 5.1 | 1.6 | 18.5 | 4.8 | 15.8 | 16.6 | 16.4 | 8.3 |  | 9.2 | 13.4 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 30.6 |  | 38 |  | 0.6 |  | 12.8 | 38 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.5 |  | 721.3
21:00 | 17 |  |  | 14.4 | 2.8 |  | 9.7 |  | 17 |  | 11 | 15.2 | 7.8 | 3.3 | 4.7 | 20 | 20.3 |  | 18.9 | 7.4 | 24.6 | 74.8 | 37.8 | 58.3 |  | 2.6 | 0.8 | 18.5 | 4.8 | 15.8 | 16.8 | 16.6 | 8.3 |  | 10.1 | 13.5 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 10 | 15.7 |  | 22.4 |  | 0.6 |  | 12.2 | 40.7 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.4 |  | 660.2
21:30 | 16.7 |  |  | 14.4 | 2.7 |  | 9.6 |  | 16.9 |  | 11.1 | 15.3 | 7.9 | 3.3 | 5 | 20 | 20.4 |  | 18.9 | 8.2 | 30.1 | 62.9 | 30.9 | 55.4 |  | 2.2 | 0.7 | 18.5 | 4.8 | 15.2 | 16.8 | 16.6 | 8.2 |  | 8.2 | 12.8 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.8 | 6.8 |  | 11.5 |  | 0.6 |  | 9.9 | 30.6 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.4 |  | 608.6
22:00 | 16.7 |  |  | 14.4 | 2.7 |  | 9.6 |  | 16.7 |  | 10 | 14.4 | 7.9 | 3.3 | 5 | 20 | 20.1 |  | 18.9 | 4.8 | 35.4 | 67.2 | 29.9 | 51.3 |  | 1.1 | 0.4 | 18.5 | 4.8 | 15 | 16.4 | 16.2 | 8 |  | 8.3 | 12.3 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 2 |  | 4.4 |  | 0.6 |  | 9.1 | 23.2 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.4 |  | 584.2
22:30 | 17.2 |  |  | 14.4 | 2.7 |  | 9 |  | 16.7 |  | 10.1 | 14.4 | 7.9 | 3.2 | 4.9 | 20 | 20 |  | 18.9 | 4.2 | 27.1 | 63.8 | 33.8 | 58.2 |  | 2.1 | 1.1 | 18.5 | 4.8 | 15 | 16.4 | 16.2 | 8 |  | 8.7 | 12.6 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.3 |  | 0.6 |  | 9 | 23.5 | 19.8 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.4 |  | 578.7
23:00 | 17.6 |  |  | 14.2 | 2.6 |  | 9.5 |  | 16.8 |  | 10.9 | 14.1 | 8 | 3.3 | 4.9 | 19.7 | 20.1 |  | 18.9 | 4.7 | 20.1 | 62.6 | 41.3 | 65.6 |  | 3.1 | 0.9 | 18.5 | 4.8 | 15 | 16 | 15.8 | 8 |  | 4.7 | 7.4 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.3 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 9.4 | 23.3 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  | 19.7 | 9.4 |  | 577.6
23:30 | 17.5 |  |  | 14.3 | 2.6 |  | 9.5 |  | 16.9 |  | 11.4 | 14.3 | 8 | 3.2 | 4.9 | 19.8 | 20.2 |  | 18.9 | 7.8 | 25.1 | 53.3 | 30.1 | 51.3 |  | 1.4 | 0.2 | 18.1 | 4.8 | 15 | 15.6 | 15.4 | 8 |  | 3.9 | 8.3 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 5.8 | 15.9 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  | 19.8 | 9.4 |  | 537.5
0:00 | 18 |  |  | 14.4 | 2.6 |  | 9.6 |  | 16.9 |  | 11.5 | 14.5 | 8 | 3.3 | 4.8 | 20 | 20.4 |  | 18.9 | 7.5 | 38.1 | 49.7 | 21.3 | 42.4 |  | 0.5 |  | 17.7 | 4.8 | 15 | 15.6 | 15.4 | 8 |  | 4.6 | 10.2 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 4.5 | 12.2 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.5 |  | 526.7
EJEC MWh | 420.75 | 0 | 0 | 359.15 | 61.05 | 0 | 212.8 | 8.55 | 426.8 | 0 | 275.05 | 386.95 | 192.2 | 77.7 | 118.6 | 479.45 | 486.85 | 0 | 453.55 | 257.75 | 575 | 1095.55 | 580.3 | 917.65 | 219.4 | 49.65 | 26.5 | 417.35 | 117.8 | 385.5 | 407 | 401.1 | 200.4 | 576.5 | 246.35 | 320.85 | 76.05 | 444 | 0 | 1954.5 | 1.3 | 29.6 | 113.4 | 98.15 | 129.9 | 237.85 | 514.95 | 922.55 | 573.6 | 693.15 | 14.4 | 120 | 231.45 | 699.9 | 480.1 | 101.8 | 0 | 24 | 49.9 | 113.4 | 24.6 | 0 | 479.75 | 226.2 | 108.65 | 19217.25
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 809.25 | 4.2111 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 4929.55 | 25.6517 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 6089.5 | 31.6877 | #B9ACFF
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7388.95 | 38.4496 | #98D2FF

## COGENERACIÓN
miércoles, 14 de Mayo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 18 |  |  | 10 |  |  | 28
1:00 | 18.2 |  |  | 9.9 |  |  | 28.1
1:30 | 18.3 |  |  | 9.5 |  |  | 27.8
2:00 | 18.1 |  |  | 9.8 |  |  | 27.9
2:30 | 18.4 |  |  | 10 |  |  | 28.4
3:00 | 18 |  |  | 10 |  |  | 28
3:30 | 17.7 |  |  | 10 |  |  | 27.7
4:00 | 18.5 |  |  | 9.9 |  |  | 28.4
4:30 | 18 |  |  | 10 |  |  | 28
5:00 | 17.7 |  |  | 10.1 |  |  | 27.8
5:30 | 17.1 |  |  | 10.2 |  |  | 27.3
6:00 | 17.3 |  |  | 9.6 |  |  | 26.9
6:30 | 17.6 |  |  | 10.3 |  |  | 27.9
7:00 | 17.5 |  |  | 9.6 |  |  | 27.1
7:30 | 17 |  |  | 9.7 |  |  | 26.7
8:00 | 17 |  |  | 7.9 |  |  | 24.9
8:30 | 16.7 |  |  | 3.6 |  |  | 20.3
9:00 | 17.6 |  |  | 2.9 |  |  | 20.5
9:30 | 15.4 |  |  | 5.8 |  |  | 21.2
10:00 | 17.3 |  |  | 5.6 |  |  | 22.9
10:30 | 17.7 |  |  | 5.8 |  |  | 23.5
11:00 | 17.7 |  |  | 5.8 |  |  | 23.5
11:30 | 17 |  |  | 5.7 |  |  | 22.7
12:00 | 17.9 |  |  | 5.7 |  |  | 23.6
12:30 | 18 |  |  | 5.8 |  |  | 23.8
13:00 | 18 |  |  | 5.7 |  |  | 23.7
13:30 | 17.5 |  |  | 7.8 |  |  | 25.3
14:00 | 17.2 |  |  | 7.7 |  |  | 24.9
14:30 | 17.5 |  |  | 7.3 |  |  | 24.8
15:00 | 17.8 |  |  | 10.7 |  |  | 28.5
15:30 | 17.5 |  |  | 11.2 |  |  | 28.7
16:00 | 17.5 |  |  | 10.3 |  |  | 27.8
16:30 | 17.8 |  |  | 11.8 |  |  | 29.6
17:00 | 17.8 |  |  | 10.3 |  |  | 28.1
17:30 | 18.4 |  |  | 10.4 |  |  | 28.8
18:00 | 17.7 |  |  | 10.4 |  |  | 28.1
18:30 | 18 |  |  | 10.2 |  |  | 28.2
19:00 | 17.2 |  |  | 10.5 |  |  | 27.7
19:30 | 17.5 |  |  | 10.6 |  |  | 28.1
20:00 | 16.9 |  |  | 10.6 |  |  | 27.5
20:30 | 16.8 |  |  | 10.4 |  |  | 27.2
21:00 | 17 |  |  | 9.7 |  |  | 26.7
21:30 | 16.7 |  |  | 9.6 |  |  | 26.3
22:00 | 16.7 |  |  | 9.6 |  |  | 26.3
22:30 | 17.2 |  |  | 9 |  |  | 26.2
23:00 | 17.6 |  |  | 9.5 |  |  | 27.1
23:30 | 17.5 |  |  | 9.5 |  |  | 27
0:00 | 18 |  |  | 9.6 |  |  | 27.6
EJEC MWh | 420.75 | 0 | 0 | 212.8 | 0 | 0 | 633.55

## EVO_PRO_ENE
jueves, 1 de Mayo del 2025 - miércoles, 14 de Mayo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  | 138.9 | 376.5 | 395.45 | 401.05 | 409.7 | 400.15 | 403.9 | 411.4 | 405.45 | 404.4 | 407.85 | 414.7 | 420.75 | 4990.2
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 421.45 | 451.4 | 485.05 | 485 | 485.75 | 485.9 | 466.95 | 485.55 | 477.35 | 474.8 | 477.05 | 451.6 | 376.65 | 359.15 | 6383.65
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 74.05 | 74 | 74.32 | 74.1 | 73.35 | 73.5 | 73.85 | 73.6 | 72.4 | 70.35 | 68.95 | 65.6 | 62.4 | 61.05 | 991.52
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0.6 | [6 empty] | 6.15 | 9.25 | 5.85 |  |  |  | 21.85
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 226.85 | 195.65 | 215.5 | 216.4 | 194.4 | 228.85 | 227.3 | 230.85 | 242.25 | 233.75 | 227.65 | 234.1 | 235.55 | 212.8 | 3121.9
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5086.85 | 4956.25 | 4948 | 4914.05 | 5043.5 | 5166.2 | 5106.6 | 5025.2 | 4887.85 | 5091.15 | 4548.3 | 4959.7 | 4953.8 | 5068.75 | 69756.2
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.7 | 470.95 | 472.8 | 470.1 | 472.8 | 462.5 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 6597.25
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3549.35 | 3333.55 | 3459.45 | 3208.2 | 3508.3 | 3521.55 | 3520.75 | 3469.95 | 3044.3 | 3070.4 | 3077.8 | 3500.7 | 3420.85 | 2791.85 | 46477
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1016.35 | 1015.2 | 1014.65 | 1014.65 | 1014.55 | 1014.3 | 1014.15 | 943.3 | 994.2 | 984.4 | 986.4 | 1000.95 | 1002.7 | 961.5 | 13977.3
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.7 | 5.85 | 7 | 1.7 | 7.15 | 6.05 | 8.75 | 8.9 | 8.65 | 8.6 | 6.4 | 8.95 | 8.5 | 8.55 | 101.75
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.2 | 160.75 | 161.6 | 161.8 | 160.9 | 130.9 | 143.9 | 113.4 | 149.05 | 160.4 | 160.85 | 155.75 | 160.8 | 160.65 | 2135.95
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 253.6 | 242.2 | 251.45 | 254.05 | 255.05 | 253.7 | 134.5 | 220.15 | 260.85 | 316.8 | 305.75 | 312.35 | 303.75 | 298.55 | 3662.75
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1792.9 | 1776.9 | 1778.95 | 1802.5 | 1802 | 1658.45 | 1465.3 | 1456.85 | 1718.3 | 1989.75 | 2030.25 | 2019.75 | 1980.05 | 2008.85 | 25280.8
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.6 | 134.35 | 135.3 | 134.75 | 136.25 | 133.8 | 70.15 | 118.7 | 48.4 | [5 empty] | 1037.3
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 17.45 |  | 17.45
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 24.65 | [6 empty] | 14.65 |  | 39.3
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 19.8 | [6 empty] | 0.85 | 20.65
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.75 | 475.45 | 475.2 | 474.3 | 475.2 | 475.2 | 465.6 | 432.65 | 402.65 | 386.45 | 460.15 | 473.6 | 465.6 | 426.8 | 6363.6
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 446.9 | 410.85 | 386.4 | 371.2 | 356.7 | 354.65 | 318.4 | 298.55 | 292.2 | 288.15 | 361.55 | 332.25 | 300.45 | 275.05 | 4793.3
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.05 | 485.45 | 485.4 | 485.65 | 481.85 | 481.4 | 443.4 | 414.35 | 406.5 | 401.95 | 456.05 | 463.55 | 416.55 | 386.95 | 6295.1
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.5 | 241.55 | 295.9 | 307.65 | 309.9 | 302.6 | 307.9 | 303.1 | 286.25 | 269.2 | 252.85 | 237.55 | 212.25 | 192.2 | 3748.4
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3480.3 | 3954.6 | 3940.45 | 3971.85 | 3943.65 | 3967.2 | 3930.7 | 3948.15 | 3967.35 | 3936.15 | 3919.55 | 3960.4 | 3970.75 | 3965.55 | 54856.65
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.4 | 175.4 | 174.9 | 170.9 | 174 | 175.3 | 174.8 | 177.3 | 174.6 | 173.95 | 174.2 | 173.35 | 175.1 | 173.4 | 2444.6
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.25 | 85 | 85.55 | 48.7 | 74.2 | 82.45 | 89.9 | 93.5 | 94.15 | 96.25 | 96.1 | 101 | 111.05 | 121.65 | 1265.75
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 156.35 | 339.35 | 100.2 | 182.65 | 21.6 | 138.8 | 161.95 | 64.7 | 69.25 |  | 103.15 | 80.25 | 54.1 |  | 1472.35
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.8 | 80.4 | 81.35 | 81.2 | 75.7 | 80.8 | 81.2 | 80.85 | 81.25 | 81.05 | 65.4 | 75.15 | 79.45 | 77.7 | 1077.3
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15548.35 | 15398.4 | 15514.7 | 14781.5 | 15509.95 | 15099.45 | 15517.7 | 15542.85 | 15215.9 | 15462.355 | 13960.595 | 15460.01 | 15257.85 | 15526.6 | 213796.21
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5178.95 | 5135.7 | 5174.45 | 4961 | 5174 | 5026.15 | 5182.5 | 5184.85 | 5057.4 | 5124.305 | 4625.5 | 5173 | 5060.2 | 5149.15 | 71207.155
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 59.35 | 52.15 | 44.7 |  |  |  |  | 18 |  | 17.65 | 191.85
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 59.65 | 52.95 | 44.65 |  |  |  |  | 17.25 |  | 14 | 188.5
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.85 | 123.45 | 123.75 | 124.05 | 124.35 | 123.8 | 123.25 | 122.8 | 122.2 | 122.9 | 123.25 | 122.95 | 122.8 | 118.6 | 1721
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 479.55 | 479.4 | 479.15 | 479.55 | 480.4 | 479.95 | 479.3 | 479.7 | 479.75 | 480 | 479.1 | 370.05 | 479.45 | 6605.3
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.8 | 486 | 372.68 | 475.3 | 484.35 | 485.75 | 484.5 | 485.45 | 484.65 | 484.7 | 397.4 | 485.7 | 486.9 | 486.85 | 6588.03
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5142.4 | 5208.65 | 4911.4 | 4791.8 | 5162.15 | 5553.15 | 5505.4 | 5424.25 | 5354.45 | 5345.3 | 4809.95 | 5258.1 | 5501.7 | 5515.7 | 73484.4
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.1 | 156.65 | 156.6 | 2185.35
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 666.6 | 1141.4 | 1142.55 | 1139.75 | 1143.85 | 1142.65 | 1143.55 | 780.75 | 589.95 | 233.05 | 670.05 | 1149.35 | 1148.35 | 12091.85
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 322.85 | 438.7 | 392.45 | 401.3 | 395.25 | 284.3 | 240 | 240 | 240 | 329.9 | 364.6 | 479.2 | 480 |  | 4608.55
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.65 | 448.8 | 449.35 | 444.5 | 392.05 | 400.4 | 450.15 | 451.19 | 454.4 | 453.55 | 451.715 | 453.2 | 453.5 | 453.55 | 6180.005
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1114.9 | 795.2 | 363 | [8 empty] | 425.25 | 760.35 | 447.55 | 3906.25
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 578.5 | 753.3 | 834.5 | 47.95 | 504.4 |  |  | 459.3 | 62.25 | 461.4 | 3701.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 437.3 |  | 1475.8 | 1913.1
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1245.85 | 1135.5 | 1112.15 | 1208.55 | 996.2 | 1164 | 978.35 | 1220.9 | 1368.9 | 1226.1 | 996.4 | 1065.8 | 904.35 | 575 | 15198.05
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 437.85 | 434.45 | 355.8 | 226.9 | 225.25 | 579.7 | 297.9 | 399 | 493.4 | 570.75 | 236.8 | 449.05 | 452.65 | 257.75 | 5417.25
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2082.5 | 2558.45 | 1799.8 | 1720.65 | 2118.55 | 2285.45 | 2195.9 | 1895.7 | 1814.6 | 1966.75 | 1690.85 | 1133.4 | 1140.2 | 1095.55 | 25498.35
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1647.45 | 1826.25 | 2034.05 | 1257.6 | 1064.15 | 1223.4 | 944.35 | 1253.5 | 1449.4 | 1129.45 | 1279.95 | 1139.9 | 1185.05 | 580.3 | 18014.8
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1892.6 | 2008.15 | 2127.35 | 1671.25 | 1455.2 | 1930.7 | 1726.05 | 1753.9 | 1910.75 | 1608.85 | 1630.2 | 1447.75 | 1408.6 | 917.65 | 23489
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 205.1 | 248.6 | 292.4 | 163.85 | 123.9 | 190.75 | 204.45 | 247.65 | 241.8 | 198.8 | 192.5 | 149.95 | 153.5 | 49.65 | 2662.9
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 141.95 | 170.85 | 199.6 | 96.45 | 74.3 | 78.2 | 86.25 | 119.65 | 132.3 | 75.45 | 79.85 | 84.8 | 94.1 | 26.5 | 1460.25
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1084.9 | 1002.2 | 961.25 | 1039.2 | 1046 | 2101.2 | 2101.25 | 2089.2 | 2077.95 | 2078.35 | 2077.75 | 2062.95 | 2064.7 | 2066.6 | 23853.5
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 117.45 | 276.95 | 250.5 | 259.45 | 274.7 | 270.15 | 278.8 | 275.9 | 279.5 | 273.9 | 270.45 | 267.3 | 267.8 | 219.4 | 3582.25
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 269.95 | 1404.75 |  |  |  |  | 913.15 | 513.7 | 670.2 | 150.2 |  | 13.45 | 533.2 |  | 4468.6
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 912.6 | 4039.75 | 3915.5 | 3914.85 | 3904.35 | 3925.05 | 3929.85 | 3919.6 | 3910.55 | 3903.45 | 954.2 | 2414.45 | 3820.35 | 3763.5 | 47228.05
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 362 | 663.85 | 604.5 | 874.05 | 1118.5 |  |  |  |  | 2130.35 | 4363.55 | 4274.1 | 14390.9
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 264.65 | 1699.25 | 1634.05 | 1640.25 | 1639.05 | 1657.15 | 1650.3 | 1651.15 | 1634.6 | 1629.5 |  | 1725 | 4075.3 | 3986.6 | 24886.85
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 158.7 | 511.65 | 333.5 | 341.55 | [10 empty] | 1345.4
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 540.9 | 2068.35 | 3811.2 | 1160 | 3221.5 | 181.35 |  |  | 2177.4925 | 3600.45 | 3450.25 | 3789 | 3580.6 | 3761.4 | 31342.4925
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3349.35 | 2142.9 | 2465.15 | 1809.2 | 3719.85 | 3820.7 | 3603.55 | 3461.8 | 3852.1673 | 3611.25 | 3451.05 | 3793.7 | 3584.4 | 3769.35 | 46434.4173
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 1911.5 | 906.1 | 3346.85 | 1152.95 | 3700.35 | 2137.05 | 1394.6 | 1680.45 | 3124.3722 | 4018.4 | 3931.2 | 4124.05 | 4001.7 | 4120.5 | 39550.0721
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 501.9 | 501.6 | 501.6 | 501.6 | 426.3 | 412.05 | 502.55 | 491.7 | 446.9 | 446.1 | 499.15 | 499.6 | 449.7 | 417.35 | 6598.1
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.35 | 157.9 | 171.4 | 186.45 | 190.75 | 185.35 | 145.25 | 127.55 | 119.2 | 133.15 | 182.2 | 142.2 | 124.9 | 117.8 | 2146.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 479.4 | 489.6 | 487.1 | 478.3 | 435.75 | 412.95 | 385.5 | 6560.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 464.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 481.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 453.1 | 434.9 | 407 | 6647.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.8 | 484.8 | 459.55 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 472.1 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 443.5 | 426.95 | 401.1 | 6566.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198 | 188.9 | 188.2 | 176.6 | 175.8 | 187.6 | 1.4 |  |  | 26.35 | 113.75 | 125.05 | 151.8 | 200.4 | 1733.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 713 | 65.7 | [12 empty] | 778.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 295.6 | 631.65 | 552.5 | 657.55 | 575.1 | 575.95 | 655 | 642.5 | 656.05 | 649.25 | 638.5 | 649.55 | 647.25 | 576.5 | 8402.95
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 69.95 | 74.1 | 183.9 | 119.35 | 80.55 | 65.5 | 87.75 | 172.9 | 236.3 | 321.3 | 209.45 | 224.85 | 283.35 | 246.35 | 2375.6
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 92.8 | 92.65 | 243.4 | 161.75 | 107.5 | 91.1 | 131.8 | 226.5 | 314.65 | 371.75 | 314.45 | 329.2 | 366.4 | 320.85 | 3164.8
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 89.4 | 89.1 | 85.8 | 86.15 | 86.25 | 85.8 | 88.5 | 87.75 | 87.4 | 88.1 | 87.9 | 87.95 | 87.2 | 76.05 | 1213.35
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.7 | 448.1 | 170.9 | 212.8 | 220.55 | 225.8 | 225.4 | 225.25 | 225.65 | 224.75 | 224.05 | 225.3 | 225.25 | 224.75 | 3526.25
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.6 | 444 | 442.8 | 285.1 | 445.6 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 444.85 | 436.45 | 446.4 | 397.75 | 444 | 444 | 6014.75
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CHSAN GABAN III | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 676.6 | 2411.2 | 1645.55 | 2398.15 | 1702.45 | 1752.85 | 1441.35 | 2344.8 | 1899.45 | 185.8 | 16458.2
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.6 | [7 empty] | 1.65 | [5 empty] | 3.25
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2173.4 | 2158.6 | 2161.25 | 2158.5 | 2163.5 | 2153.3 | 2151.35 | 2152.75 | 2154 | 2138.7 | 2153.65 | 2160.3 | 2158.9 | 2147.4 | 30185.6
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.75 | 93.5 | 84.2 | 92.65 | 111.35 | 111.6 | 109.7 | 108.01 | 110.2 | 108.6 | 109.4 | 101.05 | 108.7 | 110.35 | 1438.06
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 954.125 | 1810.2 | 1441.3 | 1842.5 | 1600.15 | 1629.7 | 1968.55 | 1312.6 | 1590.5 | 2019.75 | 651.4 | 164.6 | 192.4 | 1954.5 | 19132.275
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13431.75 | 13414.4 | 13386.95 | 13277.5 | 13411.8 | 13445.15 | 13400.2 | 13441.35 | 13313.3 | 12158.55 | 12947.45 | 13398.5 | 13405.4 | 13394.4 | 185826.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3153.8 | 3234.1 | 3155.85 | 3059.85 | 3178.95 | 3234.35 | 3200.7 | 3246.7 | 2996.05 | 2973.15 | 2886.8 | 3042.25 | 3131.05 | 2901.1 | 43394.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3153.4 | 3237.9 | 3167.7 | 3058.3 | 3188.75 | 3273.25 | 3202.35 | 3236.95 | 2994.4 | 2969.2 | 2898.9 | 3046.9 | 3132.45 | 2901.9 | 43462.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3155.65 | 3237.95 | 3169.9 | 3059.55 | 3190.7 | 3275.2 | 3198.4 | 3238.5 | 2995.9 | 2968.95 | 2899.7 | 3052.75 | 3131.3 | 2903.75 | 43478.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5501.65 | 5581.05 | 5524.65 | 5384.6 | 5490.1 | 5588.5 | 5538.65 | 5556.8 | 5344.25 | 5332.2 | 5251.15 | 5392.55 | 5452.05 | 5287.05 | 76225.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4663.35 | 4355.35 | 4728.6 | 4153.4 | 4307.05 | 4265.05 | 4414.75 | 4344.15 | 18.5 |  |  |  | 3195.45 | 4923.75 | 43369.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.1 | 2354.75 | 2524.6 | 2261.25 | 2333.4 | 2315.75 | 2370.9 | 2352.45 |  |  |  |  | 1476.1 | 2586.35 | 23064.65
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.15 | 249.15 | 249.45 | 249.95 | 249.25 | 250.3 | 250 | 250.55 | 249.9 | 249.65 | 249.75 | 249.55 | 250.3 | 250.35 | 3498.3
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 0.9 | 2.15 | 2.05 | 2 | 1.05 | 1.95 | 2.7 | 2.25 | 2.25 | 2.4 | 2.55 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 28.05
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1802.15 | 1752.45 | 1942.4 | 1945.2 | 1849.65 | 1928.85 | 1805.65 | 1617.95 | 1656.95 | 1636.35 | 1594.8 | 1847.5376 | 1922.7 | 1816.7 | 25119.3376
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.05 | 79.6 | 80.85 | 82.15 | 82.85 | 81.65 | 55.5 | 38.4 | 39.4 | 48.4 | 60.3 | 12.65 | 29.15 | 29.6 | 797.55
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 88.2 | 109.65 | 99.35 | 119.8 | 114.2 | 113 | 123.7 | 121.75 | 123.9 | 121.9 | 119.9 | 121.1 | 122 | 113.4 | 1611.85
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 315.8 | 854.5 | 858.15 | 753.2 | [7 empty] | 2781.65
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 37.6 | 128.3 | 108.5 | 117.55 | 125.05 | 123.7 | 127.3 | 125.8 | 128.25 | 127.6 | 125.45 | 126.7 | 98.25 | 98.15 | 1598.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.45 | 130.5 | 112.95 | 113.55 | 116.7 | 99.35 | 131.4 | 131.45 | 124.45 | 131.4 | 130.8 | 129.55 | 124.3 | 129.9 | 1737.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5348.95 | 5535.05 | 4768.4 | 5528.1 | 5532.8 | 5413.15 | 5516.95 | 5344.6 | 5275.15 | 5245.95 | 5265.4 | 5173.25 | 5248.5 | 5174.7 | 74370.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2164.6 | 2147.45 | 1742.65 | 1875.25 | 1881.15 | 1655.95 | 2163.85 | 2162.6 | 1923.4 | 2154.25 | 2158.65 | 2097.2 | 1945.85 | 2161.25 | 28234.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238 | 237.9 | 213.05 | 206.2 | 208.55 | 184.8 | 238.45 | 237.8 | 238 | 237.65 | 237.9 | 237.8 | 237.8 | 237.85 | 3191.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 591.9 | 709.55 | 930.15 | 915.9 | 709.6 | 937.5 | 1093.15 | 2135.8 | 2337.8 | 1620.05 | 1460.6 | 1114 | 1024.35 | 514.95 | 16095.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1876.8 | 2132.7 | 2302.8 | 1156.6 | 717.15 | 1094.9 | 1187.95 | 2071.25 | 2261.9 | 1611.9 | 1470.05 | 1101 | 1121.75 | 573.6 | 20680.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1907.95 | 1881.25 | 1875.45 | 1882.7 | 1893.85 | 1889.8 | 1896.05 | 1878.7 | 1867.05 | 1870.5 | 1859.55 | 1883.05 | 1895.3 | 1896.8 | 26378
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.2 | 7.75 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.65 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 189
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 436.9 | 440.35 | 719.95 | 721.9 | 719.4 | 724.9 | 725.15 | 725.65 | 724.35 | 723 | 724.3 | 722.3 | 724.2 | 724.8 | 9557.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5595.55 | 5199.4 | 5321.1 | 5346.5 | 5598.5 | 5799.3 | 5859.4 | 5660.15 | 5261.3 | 5177.65 | 4937.2 | 4600.05 | 3295.7 | 3274.25 | 70926.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3135.65 | 3078.05 | 3044.3 | 3013.8 | 3057.55 | 3121.55 | 3091.75 | 3091.75 | 3050.25 | 3085.6 | 3006 | 3113 | 3063.2 | 3135.9 | 43088.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1523.15 | 316.45 | [5 empty] | 130.85 | 1121.2 | 1133.45 | 1104.75 | 1106.65 | 1113.8 | 1219.1 | 8769.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 257.85 | 858.7 | 649.45 | 860.95 | 843.05 | 813.4 | 855.75 | 822.05 | 855.65 | 840.85 | 820.3 | 829.4 | 840.2 | 693.15 | 10840.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 326.95 | 1150.25 | 834.95 | 1153.9 | 1129.25 | 1105.65 | 1158.35 | 1122.3 | 1154.2 | 1140.65 | 1112.15 | 1121.95 | 1137.1 | 922.55 | 14570.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 465.9 | 126.9 | [6 empty] | 592.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 215.45 | [8 empty] | 215.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 149.15 | [8 empty] | 149.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 721.2 | 973.7 |  |  |  |  | 1368.55 | 620.45 |  | 3683.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 2006.75 | 2286.45 | 2853.3 | 2873.8 | 2973.6 | 2929.1 | 2956.25 | 2950.1 | 2669.5 | 2468.85 | 2931.7 | 2764.25 | 2634.65 | 35298.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3414 | 3348.55 | 3203.9 | 2856.1 | 2878.8 | 2983.85 | 2930.95 | 2965.25 | 2960.1 | 2673.75 | 2466.15 | 2935.95 | 2246.05 | 2632.75 | 40496.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1634.05 | 1662.6 | 2804.55 | 3163.7 | 3172.95 | 3272.45 | 3272.2 | 3270.75 | 3223.8 | 3055.3 | 2925.35 | 3277 | 2783.1 | 3040.65 | 40558.45
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 41.85 | 155.15 | 131.55 | 134.9 | 150.15 | 149.15 | 154.15 | 151.7 | 153.75 | 147.3 | 151.55 | 151.9 | 118.75 | 120 | 1911.85
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 580.75 | 713.85 | 593.05 | 412.75 | 457.95 | 493.2 | 517.7 | 525.8 | 604.7 | 444.9 | 576.85 | 264.6 | 218.55 | 231.45 | 6636.1
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1677.25 | 2018.6 | 1779.25 | 1210.6 | 1290.55 | 1400.9 | 1448.85 | 1521.9 | 1774.15 | 1410.45 | 1564.55 | 764.55 | 701.55 | 699.9 | 19263.05
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 305.3 | 478.7 | 478.75 | 266.9 | 479.45 | 480.25 | 480.1 | 480 | 479.95 | 479.5 | 480.5 | 479.75 | 467.95 | 480.1 | 6317.2
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 31.35 | 107.7 | 108 | 106.65 | 101.8 | 455.5
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 14.15 | 33.3 | 52.15 | 49.9 | 149.5
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 14.55 | 24.35 | 24 | 24 | 86.9
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 235.2 | [7 empty] | 235.2
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 80.4 | 114.75 | 98.35 | 119.25 | 103.6 | 111.2 | 118.15 | 118.3 | 120.45 | 118.3 | 116.9 | 118.3 | 116.15 | 113.4 | 1567.5
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2661.15 | 2656.25 | 2547.7 | 2657.1 | 2653.3 | 2659.3 | 2656.35 | 2659.35 | 2658.25 | 2590.1 | 2168.05 | 2611.9 | 2658.9 | 2657.85 | 36495.55
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.8 | 28.75 | 23.5 | 28.3 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 27.95 | 28 | 26.9 | 26.4 | 24.6 | 387.2
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.3 | 480 | 479.6 | 480 | 480.5 | 480.55 | 480.45 | 479.75 | 479.95 | 479.9 | 480.1 | 479.6 | 371.45 | 479.75 | 6611.9
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.45 | 228.45 | 217.85 | 225.45 | 226.15 | 227 | 226.45 | 227.6 | 226.45 | 104.55 | 229.9 | 228 | 228.25 | 226.2 | 3051.75
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 90.35 | 90.7 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 93.9 | 1278.15
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.05 | 710.35 | 543.4 | 549.55 | 675.65 | 620.55 | 355.85 | 64.65 | [6 empty] | 3749.05
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4176.6 | 4167.85 | 4146.15 | 4164.75 | 3246.4 | 3609.4 | 3825.4 | 4174.45 | 4170 | 4155.7 | 4174.8 | 3362.4 | 4082.9 | 3737.8 | 55194.6
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 910.05 | 907.2 | 908.7 | 909 | 912.1 | 915.3 | 909.05 | 908.25 | 906 | 904.7 | 907.15 | 905.7 | 906.3 | 906.85 | 12716.35
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1047.45 | 1097.55 | 1055.25 | 1040.3 | 1108.35 | 1120.65 | 1122.85 | 1112.15 | 1031.45 | 1122.55 | 1098.05 | 1105.35 | 1122.75 | 1124.25 | 15308.95
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.5 | 36.8 | 105.25 | 47.7 | 16.4 | 98.4 | 200.8 | 115.4 | 71 | 137.85 | 137.75 | 138.3 | 159.9 | 198.45 | 1545.5
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.45 | 214.8 | 209.7 | 217.35 | 217.95 | 215.45 | 194.7 | 167.95 | 158.15 | 141.65 | 136.75 | 128.15 | 116.3 | 109.9 | 2408.25
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2610.6 | 2607.25 | 2608.3 | 2615.85 | 2604.6 | 2612.8 | 2608 | 2607.7 | 2606.9 | 2594.05 | 2607.15 | 2598.75 | 2609.8 | 2640.45 | 36532.2
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 49 | 146.9 | 118.3 | 115.4 | 141.9 | 148.3 | 160 | 150.3 | 141.9 | 128.15 | 153.4 | 115.5 | 108.6 | 108.65 | 1786.3
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 37.7 | [12 empty] | 37.7
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 356.5 | [11 empty] | 356.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 153553.925 | 164667.95 | 166547.3 | 157291.15 | 166284.4 | 169091.95 | 169113.7 | 166428.55 | 163018.9819 | 160774.36 | 149467.51 | 161943.5475 | 168952.6 | 167894.45 | 2285030.3745
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 190.2955 | 165.7065 | 194.1895 | 192.4855 | 186.9952 | 193.08 | 139.1 | 192.65 | 138.1153 | 173.5425 | 151.5 | 190.55 | 190.55 | 190.124 | 2488.884
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 198 | 242.85 | 180 | 179.35 | 248.4 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 3899.7
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 633.226 | 633.226
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 256.5222 | 226.5265 | 226.468 | 226.6069 | 432 | 216.52 | 216.97 | 216.18 | 282.8561 | 227.3561 | 216.395 | 216 | 216 | 311.877 | 3488.2779
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 262.7 | 266.55 | 267.9 | 259.35 | 226.85 | 238.05 | 225.35 | 238.35 | 239 | 180.55 | 144.1 | 143.45 | 143.45 | 193.65 | 3029.3
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 388.55 | 388.1 | 315.75 | 381.5 | 382.6 | 382.05 | 380.8 | 379.25 | 377.2 | 174.4 | 381.05 | 380.05 | 379.9 | 380.6 | 5071.8
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 559.9155 | 559.6614 | 557.7776 | 559.8068 | 550.5229 | 554.8059 | 576.3193 | 452.0301 | 578.015 | 578.2566 | 198.7045 | 257.2846 | 234.6524 | 588.4336 | 6806.1862
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1974.7832 | 1804.5444 | 1804.9351 | 1799.7492 | 1958.3181 | 1832.9059 | 1855.2893 | 1795.2601 | 1931.9864 | 1650.9052 | 1408.4995 | 1504.1346 | 1481.3523 | 2614.7106 | 25417.3741
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 462319.55
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 342088.75
[7 empty] | ELECTROPERU | 285383.715
[7 empty] | ENGIE | 165382.5
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 128733.05
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 117326.9819
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 107534.55
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 75669.75
[7 empty] | CELEPSA | 69756.2
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 60454.3
[7 empty] | EGEMSA | 54856.65
[7 empty] | SAN GABAN | 36882.75
[7 empty] | EGASA | 32194.2
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 30185.6
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 25498.35
[7 empty] | LA VIRGEN | 25119.3376
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 21507.65
[7 empty] | EGEJUNIN | 21200.4
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 20615.3
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 19263.05
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 19132.275
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 16458.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 12091.85
[7 empty] | SINERSA | 9663.65
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 9520.95
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8744.55
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 8402.95
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 6636.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 6605.3
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 6597.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 6588.03
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 6383.65
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 6317.2
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 6180.005
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 6014.75
[7 empty] | EGESUR | 5182.7
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 4990.2
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 4608.55
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 3526.25
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3164.8
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3121.9
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2781.65
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2375.6
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1911.85
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1786.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1721
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1611.85
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1598.2
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1567.5
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1438.06
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1213.35
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1077.3
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 991.52
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 797.55
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 778.7
[7 empty] | PETRAMAS | 691.9
[7 empty] | TERMOSELVA | 356.5
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 235.2
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 101.75
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 37.7
[7 empty] | KONDU SAC | 28.05
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 21.85
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 3.25

## G_AREAS
miércoles, 14 de Mayo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 425.2 | 57.2 | 0 | 41.9 | 3281.6 | 1807.8 | 0 | 317.7 | 534.8 | 0 | 0 | 0 | 524.3 | 5407.1 | 534.8 | 6466.2 | 00:30 | 4241.6 | 1865 | 0 | 359.6 | 6466.2 | 00:30 | 311.8 | 35.7 | 0 | 359.6 | 707.1
01:00 | 425.8 | 57.2 | 0 | 42.4 | 3257.6 | 1826.2 | 0 | 215.1 | 530.3 | 0 | 0 | 0 | 525.4 | 5298.9 | 530.3 | 6354.6 | 01:00 | 4213.7 | 1883.4 | 0 | 257.5 | 6354.6 | 01:00 | 311.8 | 35.8 | 0 | 257.5 | 605.1
01:30 | 425.2 | 56.7 | 0 | 34 | 3160.6 | 1861.1 | 0 | 190.2 | 527.4 | 0 | 0 | 0 | 515.9 | 5211.9 | 527.4 | 6255.2 | 01:30 | 4113.2 | 1917.8 | 0 | 224.2 | 6255.2 | 01:30 | 307.5 | 35.5 | 0 | 224.2 | 567.2
02:00 | 421.9 | 56.8 | 0 | 35.6 | 3118.1 | 1837.5 | 0 | 146.4 | 524.2 | 0 | 0 | 0 | 514.3 | 5102 | 524.2 | 6140.5 | 02:00 | 4064.2 | 1894.3 | 0 | 182 | 6140.5 | 02:00 | 307.6 | 35.6 | 0 | 182 | 525.2
02:30 | 421.4 | 57.5 | 0 | 41 | 3190.5 | 1900.3 | 0 | 120.9 | 520.4 | 0 | 0 | 0 | 519.9 | 5211.7 | 520.4 | 6252 | 02:30 | 4132.3 | 1957.8 | 0 | 161.9 | 6252 | 02:30 | 309.1 | 36.1 | 0 | 161.9 | 507.1
03:00 | 427.7 | 57.3 | 0 | 44.4 | 3135.6 | 1896 | 0 | 88.7 | 537.2 | 0 | 0 | 0 | 529.4 | 5120.3 | 537.2 | 6186.9 | 03:00 | 4100.5 | 1953.3 | 0 | 133.1 | 6186.9 | 03:00 | 309.2 | 35.7 | 0 | 133.1 | 478
03:30 | 424.3 | 56.6 | 0 | 41.7 | 3059.4 | 1966.1 | 0 | 68 | 526.4 | 0 | 0 | 0 | 522.6 | 5093.5 | 526.4 | 6142.5 | 03:30 | 4010.1 | 2022.7 | 0 | 109.7 | 6142.5 | 03:30 | 307.6 | 35.4 | 0 | 109.7 | 452.7
04:00 | 427.9 | 56.7 | 0 | 42.5 | 3095.3 | 1976.8 | 0 | 105.7 | 527.7 | 0 | 0 | 0 | 527.1 | 5177.8 | 527.7 | 6232.6 | 04:00 | 4050.9 | 2033.5 | 0 | 148.2 | 6232.6 | 04:00 | 309.4 | 36.1 | 0 | 148.2 | 493.7
04:30 | 429.4 | 56.4 | 0 | 37.2 | 3052.7 | 1968.1 | 0 | 98.7 | 529.3 | 0 | 0 | 0 | 523 | 5119.5 | 529.3 | 6171.8 | 04:30 | 4011.4 | 2024.5 | 0 | 135.9 | 6171.8 | 04:30 | 307.9 | 35.7 | 0 | 135.9 | 479.5
05:00 | 427.8 | 56.9 | 0 | 37.6 | 3141.4 | 1990.8 | 0 | 92.6 | 524.6 | 0 | 0 | 0 | 522.3 | 5224.8 | 524.6 | 6271.7 | 05:00 | 4093.8 | 2047.7 | 0 | 130.2 | 6271.7 | 05:00 | 310.7 | 35.5 | 0 | 130.2 | 476.4
05:30 | 426.8 | 57.1 | 0 | 38.5 | 3080.7 | 2107 | 0 | 79 | 539.8 | 0 | 0 | 0 | 522.4 | 5266.7 | 539.8 | 6328.9 | 05:30 | 4047.3 | 2164.1 | 0 | 117.5 | 6328.9 | 05:30 | 312.9 | 35 | 0 | 117.5 | 465.4
06:00 | 424.8 | 56.4 | 0 | 40.8 | 3053.1 | 2147.2 | 0 | 79.3 | 532.4 | 0 | 0.2 | 0 | 522 | 5279.6 | 532.6 | 6334.2 | 06:00 | 4010.3 | 2203.6 | 0.2 | 120.1 | 6334.2 | 06:00 | 311.4 | 34.6 | 0.2 | 120.1 | 466.3
06:30 | 423.7 | 82.7 | 0 | 48.1 | 3124 | 2151.4 | 0 | 75.6 | 528.7 | 0 | 42.4 | 0 | 554.5 | 5351 | 571.1 | 6476.6 | 06:30 | 4076.4 | 2234.1 | 42.4 | 123.7 | 6476.6 | 06:30 | 311.5 | 35.6 | 42.4 | 123.7 | 513.2
07:00 | 429.9 | 80.2 | 0 | 48.3 | 3092.3 | 2137.8 | 0 | 53.3 | 534.6 | 0 | 92.4 | 0 | 558.4 | 5283.4 | 627 | 6468.8 | 07:00 | 4056.8 | 2218 | 92.4 | 101.6 | 6468.8 | 07:00 | 312.4 | 34.8 | 92.4 | 101.6 | 541.2
07:30 | 428.5 | 79.2 | 0 | 52.1 | 3132.9 | 2149.1 | 0.1 | 35.6 | 529.8 | 0 | 293.2 | 0 | 559.8 | 5317.7 | 823 | 6700.5 | 07:30 | 4091.2 | 2228.3 | 293.3 | 87.7 | 6700.5 | 07:30 | 312.3 | 34.4 | 293.3 | 87.7 | 727.7
08:00 | 429.8 | 79.8 | 0.1 | 46.5 | 3017.5 | 2255.2 | 0.3 | 28.4 | 533.7 | 0 | 398.5 | 0 | 556.2 | 5301.4 | 932.2 | 6789.8 | 08:00 | 3981 | 2335 | 398.9 | 74.9 | 6789.8 | 08:00 | 312.8 | 32.6 | 398.9 | 74.9 | 819.2
08:30 | 425.8 | 90.1 | 0.1 | 44 | 3146.6 | 2250 | 0.7 | 37.5 | 540.6 | 0 | 581.8 | 0 | 560 | 5434.8 | 1122.4 | 7117.2 | 08:30 | 4113 | 2340.1 | 582.6 | 81.5 | 7117.2 | 08:30 | 311.8 | 28 | 582.6 | 81.5 | 1003.9
09:00 | 425.8 | 95.8 | 0.1 | 44.4 | 3229.2 | 2251 | 0.8 | 52.8 | 543.3 | 0 | 487.2 | 0 | 566.1 | 5533.8 | 1030.5 | 7130.4 | 09:00 | 4198.3 | 2346.8 | 488.1 | 97.2 | 7130.4 | 09:00 | 311.8 | 28.2 | 488.1 | 97.2 | 925.3
09:30 | 424.3 | 129 | 0.1 | 45.9 | 3202.7 | 2245.8 | 1 | 58.8 | 542.8 | 0 | 593.8 | 0 | 599.3 | 5508.3 | 1136.6 | 7244.2 | 09:30 | 4169.8 | 2374.8 | 594.9 | 104.7 | 7244.2 | 09:30 | 310.8 | 28.9 | 594.9 | 104.7 | 1039.3
10:00 | 426.4 | 140.1 | 0.2 | 51 | 3235.8 | 2271.3 | 1.1 | 37.9 | 550 | 0 | 560.3 | 0 | 617.7 | 5546.1 | 1110.3 | 7274.1 | 10:00 | 4212.2 | 2411.4 | 561.6 | 88.9 | 7274.1 | 10:00 | 311.2 | 30.6 | 561.6 | 88.9 | 992.3
10:30 | 421 | 141 | 0.2 | 57.9 | 3198.9 | 2397.6 | 1.2 | 40.5 | 549.2 | 0 | 569.4 | 0 | 620.1 | 5638.2 | 1118.6 | 7376.9 | 10:30 | 4169.1 | 2538.6 | 570.8 | 98.4 | 7376.9 | 10:30 | 310.7 | 31.2 | 570.8 | 98.4 | 1011.1
11:00 | 426.2 | 139.1 | 0.5 | 68.7 | 3262.7 | 2311.2 | 1.2 | 57.7 | 549 | 0 | 620.5 | 0 | 634.5 | 5632.8 | 1169.5 | 7436.8 | 11:00 | 4237.9 | 2450.3 | 622.2 | 126.4 | 7436.8 | 11:00 | 310.8 | 31.2 | 622.2 | 126.4 | 1090.6
11:30 | 424.2 | 136.3 | 0.2 | 69.5 | 3280.7 | 2491.5 | 1.3 | 91.8 | 548.5 | 0 | 594.4 | 0 | 630.2 | 5865.3 | 1142.9 | 7638.4 | 11:30 | 4253.4 | 2627.8 | 595.9 | 161.3 | 7638.4 | 11:30 | 310.4 | 30.4 | 595.9 | 161.3 | 1098
12:00 | 425.3 | 136.6 | 0.2 | 76.9 | 3274.6 | 2456.7 | 1.3 | 110.2 | 544.2 | 0 | 615.7 | 0 | 639 | 5842.8 | 1159.9 | 7641.7 | 12:00 | 4244.1 | 2593.3 | 617.2 | 187.1 | 7641.7 | 12:00 | 310.5 | 31.1 | 617.2 | 187.1 | 1145.9
12:30 | 424.8 | 135.6 | 0.2 | 84.6 | 3215.3 | 2393.1 | 1.3 | 132.7 | 541.9 | 0 | 636.7 | 0 | 645.2 | 5742.4 | 1178.6 | 7566.2 | 12:30 | 4182 | 2528.7 | 638.2 | 217.3 | 7566.2 | 12:30 | 310.9 | 31.3 | 638.2 | 217.3 | 1197.7
13:00 | 420.9 | 136.7 | 0.2 | 88.5 | 3041.2 | 2386 | 1.2 | 173.4 | 545.2 | 0 | 642.2 | 0 | 646.3 | 5601.8 | 1187.4 | 7435.5 | 13:00 | 4007.3 | 2522.7 | 643.6 | 261.9 | 7435.5 | 13:00 | 309.1 | 30.5 | 643.6 | 261.9 | 1245.1
13:30 | 425.3 | 134.6 | 0.2 | 85.2 | 3174.6 | 2293.4 | 1.2 | 174.9 | 547.2 | 0 | 591.8 | 0 | 645.3 | 5644.1 | 1139 | 7428.4 | 13:30 | 4147.1 | 2428 | 593.2 | 260.1 | 7428.4 | 13:30 | 309.2 | 30.9 | 593.2 | 260.1 | 1193.4
14:00 | 419.9 | 129.2 | 0.1 | 81.3 | 3250.8 | 2263.8 | 1.1 | 244.8 | 542.5 | 0 | 513.3 | 0 | 630.5 | 5760.5 | 1055.8 | 7446.8 | 14:00 | 4213.2 | 2393 | 514.5 | 326.1 | 7446.8 | 14:00 | 309.8 | 30.7 | 514.5 | 326.1 | 1181.1
14:30 | 419.6 | 131 | 0.1 | 74.6 | 3251.5 | 2312.6 | 1 | 306.6 | 543.7 | 0 | 575.2 | 0 | 625.3 | 5871.7 | 1118.9 | 7615.9 | 14:30 | 4214.8 | 2443.6 | 576.3 | 381.2 | 7615.9 | 14:30 | 305.2 | 30.6 | 576.3 | 381.2 | 1293.3
15:00 | 424.3 | 134.3 | 0.1 | 74 | 3161.8 | 2327.1 | 0.9 | 332.5 | 549.9 | 0 | 511.3 | 0 | 632.7 | 5822.3 | 1061.2 | 7516.2 | 15:00 | 4136 | 2461.4 | 512.3 | 406.5 | 7516.2 | 15:00 | 307.8 | 34.2 | 512.3 | 406.5 | 1260.8
15:30 | 421 | 135.2 | 0 | 78.9 | 3305 | 2355.7 | 0.7 | 322.6 | 556.1 | 0 | 460.6 | 0 | 635.1 | 5984 | 1016.7 | 7635.8 | 15:30 | 4282.1 | 2490.9 | 461.3 | 401.5 | 7635.8 | 15:30 | 306.7 | 34.4 | 461.3 | 401.5 | 1203.9
16:00 | 413.8 | 137.4 | 0 | 85.3 | 3324.5 | 2335.1 | 0.5 | 349.4 | 535.5 | 0 | 247.3 | 0 | 636.5 | 6009.5 | 782.8 | 7428.8 | 16:00 | 4273.8 | 2472.5 | 247.8 | 434.7 | 7428.8 | 16:00 | 305.9 | 33.5 | 247.8 | 434.7 | 1021.9
16:30 | 421.5 | 136.8 | 0 | 89.7 | 3236.8 | 2339.9 | 0.1 | 365.4 | 546.7 | 0 | 170.9 | 0 | 648 | 5942.2 | 717.6 | 7307.8 | 16:30 | 4205 | 2476.7 | 171 | 455.1 | 7307.8 | 16:30 | 306.2 | 35.3 | 171 | 455.1 | 967.6
17:00 | 413 | 134 | 0 | 84.5 | 3231.3 | 2391.8 | 0.1 | 433.7 | 542 | 0.7 | 40.3 | 0 | 631.5 | 6056.9 | 583 | 7271.4 | 17:00 | 4186.3 | 2526.5 | 40.4 | 518.2 | 7271.4 | 17:00 | 305.2 | 33.8 | 40.4 | 518.2 | 897.6
17:30 | 419.2 | 137.5 | 0 | 85.3 | 3268.7 | 2294.6 | 0 | 444.6 | 543.3 | 1 | 0 | 0 | 642 | 6007.9 | 544.3 | 7194.2 | 17:30 | 4231.2 | 2433.1 | 0 | 529.9 | 7194.2 | 17:30 | 306.2 | 35.8 | 0 | 529.9 | 871.9
18:00 | 420.8 | 136.5 | 0 | 84.2 | 3304.4 | 2375.3 | 0 | 460.7 | 545.9 | 0 | 0 | 0 | 641.5 | 6140.4 | 545.9 | 7327.8 | 18:00 | 4271.1 | 2511.8 | 0 | 544.9 | 7327.8 | 18:00 | 306.3 | 35.6 | 0 | 544.9 | 886.8
18:30 | 416.4 | 136.5 | 0 | 81.8 | 3238.4 | 2466.4 | 0 | 465.3 | 568.5 | 0 | 0 | 0 | 634.7 | 6170.1 | 568.5 | 7373.3 | 18:30 | 4223.3 | 2602.9 | 0 | 547.1 | 7373.3 | 18:30 | 305 | 35.8 | 0 | 547.1 | 887.9
19:00 | 418.6 | 136.5 | 0 | 69.6 | 3259.6 | 2443.4 | 0 | 469.2 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 624.7 | 6172.2 | 573.7 | 7370.6 | 19:00 | 4251.9 | 2579.9 | 0 | 538.8 | 7370.6 | 19:00 | 305.5 | 35.4 | 0 | 538.8 | 879.7
19:30 | 416 | 135.1 | 0 | 54 | 3196.9 | 2559.5 | 0 | 382.9 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 605.1 | 6139.3 | 573.7 | 7318.1 | 19:30 | 4186.6 | 2694.6 | 0 | 436.9 | 7318.1 | 19:30 | 304.6 | 35.8 | 0 | 436.9 | 777.3
20:00 | 417.1 | 136.7 | 0 | 46 | 3236.4 | 2554.7 | 0 | 356 | 572.4 | 0 | 0 | 0 | 599.8 | 6147.1 | 572.4 | 7319.3 | 20:00 | 4225.9 | 2691.4 | 0 | 402 | 7319.3 | 20:00 | 305.1 | 35.2 | 0 | 402 | 742.3
20:30 | 418 | 136.7 | 0 | 50.8 | 3307.1 | 2569.7 | 0 | 330.6 | 574.7 | 0 | 0 | 0 | 605.5 | 6207.4 | 574.7 | 7387.6 | 20:30 | 4299.8 | 2706.4 | 0 | 381.4 | 7387.6 | 20:30 | 305 | 34.9 | 0 | 381.4 | 721.3
21:00 | 418.9 | 134.6 | 0 | 55.6 | 3373.2 | 2512.7 | 0 | 265.3 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 609.1 | 6151.2 | 572.1 | 7332.4 | 21:00 | 4364.2 | 2647.3 | 0 | 320.9 | 7332.4 | 21:00 | 304.9 | 34.4 | 0 | 320.9 | 660.2
21:30 | 419.4 | 136.1 | 0 | 59.3 | 3399.1 | 2562.2 | 0 | 210.9 | 551.1 | 0 | 0 | 0 | 614.8 | 6172.2 | 551.1 | 7338.1 | 21:30 | 4369.6 | 2698.3 | 0 | 270.2 | 7338.1 | 21:30 | 304.4 | 34 | 0 | 270.2 | 608.6
22:00 | 415.7 | 135.1 | 0 | 60.8 | 3357.3 | 2553.8 | 0 | 188.6 | 539.6 | 0 | 0 | 0 | 611.6 | 6099.7 | 539.6 | 7250.9 | 22:00 | 4312.6 | 2688.9 | 0 | 249.4 | 7250.9 | 22:00 | 300.8 | 34 | 0 | 249.4 | 584.2
22:30 | 415.6 | 133.1 | 0 | 52.6 | 3207.9 | 2551.8 | 0 | 191.8 | 620.5 | 0 | 0 | 0 | 601.3 | 5951.5 | 620.5 | 7173.3 | 22:30 | 4244 | 2684.9 | 0 | 244.4 | 7173.3 | 22:30 | 300.4 | 33.9 | 0 | 244.4 | 578.7
23:00 | 414.1 | 133 | 0 | 36.9 | 3121.6 | 2422.3 | 0 | 206.2 | 640.1 | 0 | 0 | 0 | 584 | 5750.1 | 640.1 | 6974.2 | 23:00 | 4175.8 | 2555.3 | 0 | 243.1 | 6974.2 | 23:00 | 299.7 | 34.8 | 0 | 243.1 | 577.6
23:30 | 418.6 | 132.4 | 0 | 45.1 | 3095.9 | 2221.1 | 0 | 158 | 646.7 | 0 | 0 | 0 | 596.1 | 5475 | 646.7 | 6717.8 | 23:30 | 4161.2 | 2353.5 | 0 | 203.1 | 6717.8 | 23:30 | 299.7 | 34.7 | 0 | 203.1 | 537.5
00:00 | 416.4 | 141.1 | 0 | 60.4 | 3206.8 | 2028.2 | 0 | 130.6 | 642.5 | 0 | 0 | 0 | 617.9 | 5365.6 | 642.5 | 6626 | 00:00 | 4265.7 | 2169.3 | 0 | 191 | 6626 | 00:00 | 300.4 | 35.3 | 0 | 191 | 526.7
TOTAL MWh | 10134 | 2629.2 | 1.3 | 1399.95 | 76795.3 | 54083.85 | 8.55 | 4689.55 | 13232.2 | 0.85 | 4919.7 | 0 | 14164.45 | 135577.25 | 18152.75 | 167894.45 | TOTAL MWh | 100161.5 | 56713.9 | 4929.55 | 6089.5 | 167894.45 | TOTAL MWh | 7388.95 | 809.25 | 4929.55 | 6089.5 | 19217.25

## HOP
miércoles, 14 de Mayo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 14/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 08:11:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-2 | CANA BRAVA TV2 - BAGAZO | 14/05/2025 08:11:00 | 14/05/2025 09:04:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/05/2025 09:04:00 | 14/05/2025 20:44:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/05/2025 20:44:00 | 15/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | GD2 | MOLLENDO 123 - D2 | 14/05/2025 16:39:00 | 14/05/2025 17:54:00 | 14/05/2025 16:35:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 14/05/2025 08:18:00 | 14/05/2025 13:13:00 | 14/05/2025 08:00:00 | 14/05/2025 13:10:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 14/05/2025 08:23:00 | 14/05/2025 12:21:00 | 14/05/2025 08:00:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 09:56:00 |  | 14/05/2025 09:40:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 14/05/2025 23:58:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 23:45:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/05/2025 06:01:00 | 14/05/2025 08:13:00 | 14/05/2025 05:43:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 06:02 h se sube a 40 MW para la maniobra de desconexión de la L-2162
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/05/2025 08:13:00 | 14/05/2025 09:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Subió generación para evitar sobrecarga en la línea L-2241.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/05/2025 09:26:00 | 15/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 14/05/2025 09:22:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 08:57:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 03:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 14/05/2025 03:25:00 | 15/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 03:25 h S/C subir a 380 MW. A las 05:14 h se sube al máximo. A las 06:55 h se bajo a 457 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 07:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/05/2025 07:25:00 | 14/05/2025 10:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C subir a 500 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/05/2025 10:11:00 | 14/05/2025 16:09:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/05/2025 16:09:00 | 15/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 10:11:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/05/2025 10:11:00 | 14/05/2025 11:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/05/2025 11:00:00 | 14/05/2025 19:17:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/05/2025 19:17:00 | 14/05/2025 22:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/05/2025 22:57:00 | 15/05/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/05/2025 00:12:00 | 15/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | s/c subir a 270 MW
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 07:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/05/2025 07:45:00 | 14/05/2025 10:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Restringido a mínima generación a solicitud del agente.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/05/2025 10:11:00 | 14/05/2025 11:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Restringido a mínima generación a solicitud del agente.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/05/2025 11:00:00 | 14/05/2025 19:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Restringido a mínima generación a solicitud del agente.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/05/2025 19:17:00 | 14/05/2025 22:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/05/2025 22:57:00 | 15/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 14/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 14/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 14/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 14 de Mayo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 14/05/2025 06:25 | 14/05/2025 08:12 | Revisión por problemas en el arranque aborto paso 1 válvula mariposa. | 75 | F | F/S | N | CORR. | 109 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2*********** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | CAMBIO DE VÁLVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Inspección y revisión minuciosa de las estructuras al interior del canal y túnel de aducción. | 20 | P | F/S | N | PREV. | 17034 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA Y MANTENIMIENTO SIST AUXILIARES. CAMBIO DE FILTROS DE AIRE.CAMBIO DE TRANSFORMADOR AUXILIAR********************* | 74 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TV42 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES********** | 38 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | G2 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR | 55 | P | F/S | N | PREV. | 14450 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | G1 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | CONTINUA EL MANTENIMIENTO DE TURBINA Y ALINEAMIENTO DE RODETE | 0 | P | F/S | N | CORR. | 193 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 14/05/2025 08:20 | 14/05/2025 15:04 | CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE TRANSORMADOR DE POTENCIA FASE U | 67 | R | F/S | N | CORR. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 14/05/2025 00:00 | 14/05/2025 18:43 | CAMBIO VALVULA ESFÉRICA 2A | 22 | P | F/S | N | PREV. | 31 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexión primaria frontal del cubículo del interruptor del generador 3 | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | Inspección mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG2 | 14/05/2025 00:00 | 14/05/2025 17:00 | PRUEBA FUNCIONAL DE LA MATRIZ DE PROTECCIÓN DE TURBINAS TG-2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG2 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | INSPECCIÓN HGP TG-2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG2 | 14/05/2025 00:00 | 15/05/2025 00:00 | CAMBIO DE MECANISMO HIDRÁULICO DEL INTERRUPTOR Y PRUEBAS ELECTRICAS TG-2. | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G

## RESERVA_FRÍA
14/05/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 14 de Mayo del 2025 / SEM N° 19 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 14 de Mayo del 2025 / SEM N° 19 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3302.5562 | 3265.223 | 575.7889
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3302.5562 | 3265.223 | 575.7889
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3302.5562 | 3265.223 | 575.7889
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3302.5562 | 3265.223 | 575.7889
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3302.5562 | 3265.223 | 575.7889
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3302.5562 | 3265.223 | 575.7889
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3302.5562 | 3265.223 | 575.7889
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3302.5562 | 3265.223 | 575.7889
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3302.5562 | 3265.223 | 575.7889
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3302.5562 | 3265.223 | 575.7889
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3302.5562 | 3265.223 | 575.7889
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3302.5562 | 3265.223 | 575.7889
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3302.5562 | 3265.223 | 575.7889
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3302.5562 | 3265.223 | 575.7889
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3302.5562 | 3265.223 | 575.7889
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3302.5562 | 3265.223 | 575.7889
08:30 | [7 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3285.2136 | 3247.8805 | 575.7889
09:00 | [7 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3285.2136 | 3247.8805 | 575.7889
09:30 | [7 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3100.3387 | 3063.0055 | 575.7889
10:00 | [7 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3100.3387 | 3063.0055 | 575.7889
10:30 | [7 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3100.3387 | 3063.0055 | 575.7889
11:00 | [7 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3100.3387 | 3063.0055 | 575.7889
11:30 | [7 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3100.3387 | 3063.0055 | 575.7889
12:00 | [7 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3100.3387 | 3063.0055 | 575.7889
12:30 |  |  |  |  | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3108.8554 | 3071.5222 | 575.7889
13:00 |  |  |  |  | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3108.8554 | 3071.5222 | 575.7889
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3117.6813 | 3080.3481 | 575.7889
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3117.6813 | 3080.3481 | 575.7889
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3117.6813 | 3080.3481 | 575.7889
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3117.6813 | 3080.3481 | 575.7889
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3117.6813 | 3080.3481 | 575.7889
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3117.6813 | 3080.3481 | 575.7889
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3117.6813 | 3080.3481 | 575.7889
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3109.5345 | 3072.2013 | 575.7889
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3109.5345 | 3072.2013 | 575.7889
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3109.5345 | 3072.2013 | 575.7889
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3117.6813 | 3080.3481 | 575.7889
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3117.6813 | 3080.3481 | 575.7889
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3117.6813 | 3080.3481 | 575.7889
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3117.6813 | 3080.3481 | 575.7889
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3117.6813 | 3080.3481 | 575.7889
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3117.6813 | 3080.3481 | 575.7889
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3117.6813 | 3080.3481 | 575.7889
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3117.6813 | 3080.3481 | 575.7889
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3117.6813 | 3080.3481 | 575.7889
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3117.6813 | 3080.3481 | 575.7889
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3117.6813 | 3080.3481 | 575.7889
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3117.6813 | 3080.3481 | 575.7889
MWh | 0 | 0 | 0 | 167.6915 | 170.3338 | 0 | 0 | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 574.8606 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6329.886 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7329474.85 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 14 de Mayo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 4.1 | 38 | 49.9 | 13.5852 | 36.3 | 58 | 19.4 | 76 | 0 | 13.4 | 16.18 | -- | -- | 1.822 | 110.8 | 80.58 | 237.66 | 153.924 | 116.453 | 7.75 | 9.93 | 9.24 | 0.43 | 0.01 | 0 | 70.43 | 315.3 | 76.07 | 62.132 | 52.35 | 0 | 10.0543 | 14.5 | 10.1505 | 16.3417 | 16.9 | 21.25 | 21.82 | 30.313 | -- | 81.9194 | 5.82 | -- | 7.2151 | 6.9097 | 26.232 | 8.542 | 32.735
00:30 | 4.1 | 38 | 49.9 | 13.5852 | 36.3 | 58 | 19.4 | 76 | 0 | 13.4 | 16.18 | -- | -- | 1.822 | 110.8 | 80.58 | 237.66 | 153.924 | 116.453 | 7.75 | 9.93 | 9.24 | 0.43 | 0.01 | 0 | 70.43 | 315.3 | 76.07 | 62.132 | 52.35 | 0 | 10.0543 | 14.5 | 10.1505 | 16.3417 | 16.9 | 21.25 | 21.82 | 30.313 | -- | 81.9194 | 5.82 | -- | 7.2151 | 6.9097 | 26.232 | 8.542 | 32.735
01:00 | 4.1 | 38 | 48.9 | 13.6916 | 40 | 57 | 19.4 | 75 | 0 | 12.94 | 11.67 | -- | -- | 1.822 | 110.8 | 80.58 | 236.15 | 153.924 | 118.529 | 7.78 | 9.93 | 12.06 | 0.43 | 0.01 | 0 | 66.32 | 311.19 | 76.07 | 61.666 | 52.65 | 0.5 | 10.0543 | 14.5 | 9.9314 | 16.3417 | 16.9 | 21.06 | 21.63 | 30.313 | -- | -- | 5.845 | -- | 7.2141 | 6.9097 | 26.232 | 8.537 | 32.482
01:30 | 4.1 | 38 | 48.9 | 13.6916 | 40 | 57 | 19.4 | 75 | 0 | 12.94 | 11.67 | -- | -- | 1.822 | 110.8 | 80.58 | 236.15 | 153.924 | 118.529 | 7.78 | 9.93 | 12.06 | 0.43 | 0.01 | 0 | 66.32 | 311.19 | 76.07 | 61.666 | 52.65 | 0.5 | 10.0543 | 14.5 | 9.9314 | 16.3417 | 16.9 | 21.06 | 21.63 | 30.313 | -- | -- | 5.845 | -- | 7.2141 | 6.9097 | 26.232 | 8.537 | 32.482
02:00 | 4.1 | 38 | 47.9 | 13.8182 | 39.7 | 56 | 19.4 | 75 | 0 | 13.04 | 11.59 | -- | -- | 1.822 | 111.83 | 79.75 | 236.15 | 153.924 | 115.84 | 7.81 | 9.42 | 9.2 | 0.43 | 0.01 | 0 | 70.38 | 315.25 | 77.23 | 62.385 | 52.2 | 0 | 10.0543 | 14.5 | 10.1098 | 16.3417 | 16.9 | 20.61 | 21.18 | 30.313 | -- | -- | 5.792 | -- | 7.2022 | 6.9097 | 26.232 | 8.48 | 32.665
02:30 | 4.1 | 38 | 47.9 | 13.8182 | 39.7 | 56 | 19.4 | 75 | 0 | 13.04 | 11.59 | -- | -- | 1.822 | 111.83 | 79.75 | 236.15 | 153.924 | 115.84 | 7.81 | 9.42 | 9.2 | 0.43 | 0.01 | 0 | 70.38 | 315.25 | 77.23 | 62.385 | 52.2 | 0 | 10.0543 | 14.5 | 10.1098 | 16.3417 | 16.9 | 20.61 | 21.18 | 30.313 | -- | -- | 5.792 | -- | 7.2022 | 6.9097 | 26.232 | 8.48 | 32.665
03:00 | 4.1 | 38 | 47.9 | 13.9228 | 40.3 | 56 | 19.4 | 75 | 0 | 12.96 | 11.67 | -- | -- | 1.822 | 110.8 | 79.75 | 234.64 | 153.924 | 116.857 | 7.77 | 9.93 | 8.91 | 0.43 | 0.01 | 0 | 70.31 | 315.18 | 77.23 | 62.663 | 51.74 | 0 | 10.0543 | 14.5 | 10.0935 | 16.3417 | 16.9 | 20.93 | 21.5 | 30.313 | -- | -- | 5.725 | -- | 7.2022 | 6.9097 | 26.232 | 8.48 | 32.482
03:30 | 4.1 | 38 | 47.9 | 13.9228 | 40.3 | 56 | 19.4 | 75 | 0 | 12.96 | 11.67 | -- | -- | 1.822 | 110.8 | 79.75 | 234.64 | 153.924 | 116.857 | 7.77 | 9.93 | 8.91 | 0.43 | 0.01 | 0 | 70.31 | 315.18 | 77.23 | 62.663 | 51.74 | 0 | 10.0543 | 14.5 | 10.0935 | 16.3417 | 16.9 | 20.93 | 21.5 | 30.313 | -- | -- | 5.725 | -- | 7.2022 | 6.9097 | 26.232 | 8.48 | 32.482
04:00 | 4.1 | 38 | 47.9 | 14.2116 | 38 | 56 | 19.4 | 75 | 0 | 12.94 | 11.72 | -- | -- | 1.822 | 110.8 | 79.75 | 233.14 | 153.924 | 118.313 | 7.76 | 9.42 | 9.58 | 0.43 | 0.01 | 0 | 65.93 | 310.8 | 78.4 | 62.706 | 51.473 | 0 | 10.0543 | 14.5 | 10.1541 | 16.3417 | 16.9 | 21.67 | 22.24 | 30.313 | -- | -- | 5.716 | -- | 7.1945 | 6.9097 | 26.232 | 8.443 | 32.412
04:30 | 4.1 | 38 | 47.9 | 14.2116 | 38 | 56 | 19.4 | 75 | 0 | 12.94 | 11.72 | -- | -- | 1.822 | 110.8 | 79.75 | 233.14 | 153.924 | 118.313 | 7.76 | 9.42 | 9.58 | 0.43 | 0.01 | 0 | 65.93 | 310.8 | 78.4 | 62.706 | 51.473 | 0 | 10.0543 | 14.5 | 10.1541 | 16.3417 | 16.9 | 21.67 | 22.24 | 30.313 | -- | -- | 5.716 | -- | 7.1945 | 6.9097 | 26.232 | 8.443 | 32.412
05:00 | 4.1 | 38 | 46.9 | 14.3942 | 37.8 | 55 | 19.4 | 75 | 0 | 12.88 | 11.78 | -- | -- | 1.822 | 110.8 | 79.75 | 231.64 | 153.924 | 112.93 | 7.78 | 9.93 | 8.35 | 0.43 | 0.01 | 0 | 69.02 | 313.89 | 77.23 | 62.152 | 50.941 | 0 | 10.0543 | 14.5 | 10.0342 | 16.3417 | 16.8 | 21.29 | 21.86 | 30.313 | -- | -- | 5.737 | -- | 7.201 | 6.9097 | 26.232 | 8.474 | 32.412
05:30 | 4.1 | 38 | 46.9 | 14.3942 | 37.8 | 55 | 19.4 | 75 | 0 | 12.88 | 11.78 | -- | -- | 1.822 | 110.8 | 79.75 | 231.64 | 153.924 | 112.93 | 7.78 | 9.93 | 8.35 | 0.43 | 0.01 | 0 | 69.02 | 313.89 | 77.23 | 62.152 | 50.941 | 0 | 10.0543 | 14.5 | 10.0342 | 16.3417 | 16.8 | 21.29 | 21.86 | 30.313 | -- | -- | 5.737 | -- | 7.201 | 6.9097 | 26.232 | 8.474 | 32.412
06:00 | 4.1 | 38 | 46.9 | 14.5745 | 38.9 | 55 | 19.4 | 75 | 0 | 12.98 | 11.59 | 1.07 | 80.46 | 1.822 | 110.8 | 79.75 | 231.64 | 153.924 | 112.157 | 7.76 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 74.63 | 319.5 | 77.23 | 62.653 | 50.772 | 0 | 10.0543 | 14.5 | 10.182 | 16.3417 | 16.8 | 21.09 | 21.66 | 30.313 | -- | -- | 5.79 | -- | 7.1767 | 6.9097 | 26.232 | 8.357 | 32.412
06:30 | 4.1 | 38 | 46.9 | 14.5745 | 38.9 | 55 | 19.4 | 75 | 0 | 12.98 | 11.59 | 1.07 | 80.46 | 1.822 | 110.8 | 79.75 | 231.64 | 153.924 | 112.157 | 7.76 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 74.63 | 319.5 | 77.23 | 62.653 | 50.772 | 0 | 10.0543 | 14.5 | 10.182 | 16.3417 | 16.8 | 21.09 | 21.66 | 30.313 | -- | -- | 5.79 | -- | 7.1767 | 6.9097 | 26.232 | 8.357 | 32.412
07:00 | 4.1 | 38 | 46.9 | 14.9091 | 37.1 | 55 | 19.4 | 75 | 0 | 12.88 | 11.82 | -- | -- | 1.822 | 110.8 | 80.58 | 231.64 | 153.924 | 122.498 | 7.73 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 70.66 | 305.28 | 78.13 | 62.822 | 51.014 | 0 | 10.0543 | 14.5 | 10.1207 | 16.3417 | 16.7 | 21.4 | 21.97 | 30.313 | -- | -- | 5.83 | -- | 7.2176 | 6.9097 | 26.232 | 8.554 | 32.412
07:30 | 4.1 | 38 | 46.9 | 14.9091 | 37.1 | 55 | 19.4 | 75 | 0 | 12.88 | 11.82 | -- | -- | 1.822 | 110.8 | 80.58 | 231.64 | 153.924 | 122.498 | 7.73 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 70.66 | 305.28 | 78.13 | 62.822 | 51.014 | 0 | 10.0543 | 14.5 | 10.1207 | 16.3417 | 16.7 | 21.4 | 21.97 | 30.313 | -- | -- | 5.83 | -- | 7.2176 | 6.9097 | 26.232 | 8.554 | 32.412
08:00 | 4.1 | 38 | 49 | 15.1217 | 37.3 | 55 | 19.4 | 75 | 0 | 12.87 | 11.81 | -- | -- | 1.822 | 109.78 | 79.75 | 231.64 | 153.924 | 133.88 | 7.75 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 75.58 | 309.426 | 78.23 | 62.289 | 50.558 | 0 | 10.0543 | 14.7 | 10.1724 | 16.3417 | 16.7 | 21.28 | 21.85 | 30.313 | -- | -- | 5.807 | -- | 7.2176 | 6.9097 | 26.232 | 8.554 | 32.412
08:30 | 4.1 | 38 | 49 | 15.1217 | 37.3 | 55 | 19.4 | 75 | 0 | 12.87 | 11.81 | -- | -- | 1.822 | 109.78 | 79.75 | 231.64 | 153.924 | 133.88 | 7.75 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 75.58 | 309.426 | 78.23 | 62.289 | 50.558 | 0 | 10.0543 | 14.7 | 10.1724 | 16.3417 | 16.7 | 21.28 | 21.85 | 30.313 | -- | -- | 5.807 | -- | 7.2176 | 6.9097 | 26.232 | 8.554 | 32.412
09:00 | 4.1 | 38 | 49 | 15.3503 | 36.8 | 55 | 19.4 | 75 | 0 | 12.92 | 14.35 | -- | -- | 1.822 | 103.76 | 80.58 | 230.15 | 153.924 | 134.028 | 7.68 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 80.31 | 313.66 | 78.23 | 62.608 | 51.456 | 0 | 10.0543 | 14.7 | 10.2031 | 16.3417 | 16.7 | 20.95 | 21.52 | 30.313 | -- | -- | 5.829 | -- | 7.2022 | 6.9097 | 26.232 | 8.48 | 32.918
09:30 | 4.1 | 38 | 49 | 15.3503 | 36.8 | 55 | 19.4 | 75 | 0 | 12.92 | 14.35 | -- | -- | 1.822 | 103.76 | 80.58 | 230.15 | 153.924 | 134.028 | 7.68 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 80.31 | 313.66 | 78.23 | 62.608 | 51.456 | 0 | 10.0543 | 14.7 | 10.2031 | 16.3417 | 16.7 | 20.95 | 21.52 | 30.313 | -- | -- | 5.829 | -- | 7.2022 | 6.9097 | 26.232 | 8.48 | 32.918
10:00 | 4.1 | 38 | 49 | 15.263 | 39.9 | 55 | 19.4 | 75 | 0 | 12.86 | 14.42 | -- | -- | 1.822 | 100.83 | 80.58 | 230.15 | 153.924 | 125.838 | 7.64 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 75.02 | 309.25 | 77.071 | 62.408 | 50.769 | 0 | 10.0543 | 14.1 | 10.0924 | 16.3417 | 16.7 | 20.65 | 21.22 | 30.313 | -- | -- | 5.805 | -- | 7.1589 | 6.9097 | 26.232 | 8.271 | 32.805
10:30 | 4.1 | 38 | 49 | 15.263 | 39.9 | 55 | 19.4 | 75 | 0 | 12.86 | 14.42 | -- | -- | 1.822 | 100.83 | 80.58 | 230.15 | 153.924 | 125.838 | 7.64 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 75.02 | 309.25 | 77.071 | 62.408 | 50.769 | 0 | 10.0543 | 14.1 | 10.0924 | 16.3417 | 16.7 | 20.65 | 21.22 | 30.313 | -- | -- | 5.805 | -- | 7.1589 | 6.9097 | 26.232 | 8.271 | 32.805
11:00 | 4.1 | 38 | 49.9 | 15.1294 | 40.3 | 55 | 19.4 | 75 | 0 | 13.03 | 14.4 | -- | -- | 1.822 | 96.05 | 80.58 | 228.67 | 153.924 | 130.618 | 7.53 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 78.96 | 313.504 | 75.812 | 62.218 | 50.507 | 0 | 10.0543 | 14.1 | 10.2085 | 16.3417 | 16.5 | 20.75 | 21.32 | 30.313 | -- | -- | 5.685 | -- | 7.1564 | 6.9097 | 26.232 | 8.259 | 32.735
11:30 | 4.1 | 38 | 49.9 | 15.1294 | 40.3 | 55 | 19.4 | 75 | 0 | 13.03 | 14.4 | -- | -- | 1.822 | 96.05 | 80.58 | 228.67 | 153.924 | 130.618 | 7.53 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 78.96 | 313.504 | 75.812 | 62.218 | 50.507 | 0 | 10.0543 | 14.1 | 10.2085 | 16.3417 | 16.5 | 20.75 | 21.32 | 30.313 | -- | -- | 5.685 | -- | 7.1564 | 6.9097 | 26.232 | 8.259 | 32.735
12:00 | 4.1 | 38 | 49.9 | 14.9519 | 41.2 | 55 | 19.4 | 75 | 0 | 13.03 | 14.36 | -- | -- | 1.822 | 95.11 | 80.58 | 228.67 | 153.924 | 124.215 | 8.16 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 79.03 | 313.895 | 75.812 | 61.666 | 50.401 | 0 | 10.0543 | 13.7 | 9.8728 | 16.3417 | 16.5 | 20.62 | 21.19 | 30.313 | -- | -- | 5.638 | -- | 7.164 | 6.9097 | 26.232 | 8.296 | 32.735
12:30 | 4.1 | 38 | 49.9 | 14.9519 | 41.2 | 55 | 19.4 | 75 | 0 | 13.03 | 14.36 | -- | -- | 1.822 | 95.11 | 80.58 | 228.67 | 153.924 | 124.215 | 8.16 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 79.03 | 313.895 | 75.812 | 61.666 | 50.401 | 0 | 10.0543 | 13.7 | 9.8728 | 16.3417 | 16.5 | 20.62 | 21.19 | 30.313 | -- | -- | 5.638 | -- | 7.164 | 6.9097 | 26.232 | 8.296 | 32.735
13:00 | 4.1 | 38 | 51 | 15.1159 | 37.1 | 55 | 19.4 | 75 | 0 | 13.07 | 14.29 | -- | -- | 1.822 | 95.11 | 80.58 | 228.67 | 153.924 | 125.368 | 8.47 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 77.19 | 311.573 | 71.177 | 60.53 | 49.456 | 0 | 10.0543 | 13.2 | 9.8491 | 16.3417 | 16.5 | 20.56 | 21.13 | 30.313 | -- | -- | 5.734 | -- | 7.164 | 6.9097 | 26.232 | 8.296 | 32.482
13:30 | 4.1 | 38 | 51 | 15.1159 | 37.1 | 55 | 19.4 | 75 | 0 | 13.07 | 14.29 | -- | -- | 1.822 | 95.11 | 80.58 | 228.67 | 153.924 | 125.368 | 8.47 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 77.19 | 311.573 | 71.177 | 60.53 | 49.456 | 0 | 10.0543 | 13.2 | 9.8491 | 16.3417 | 16.5 | 20.56 | 21.13 | 30.313 | -- | -- | 5.734 | -- | 7.164 | 6.9097 | 26.232 | 8.296 | 32.482
14:00 | 4.1 | 38 | 51 | 15.7275 | 30.1 | 55 | 19.4 | 75 | 0 | 12.97 | 14.32 | -- | -- | 1.822 | 95.11 | 80.58 | 227.19 | 153.924 | 127.353 | 8.61 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 73.38 | 307.45 | 68.754 | 61.837 | 49.851 | 0 | 10.0543 | 13.2 | 10.1729 | 16.3417 | 16.5 | 20.94 | 21.51 | 30.313 | -- | -- | 5.646 | -- | 7.1186 | 6.9097 | 26.232 | 8.077 | 32.161
14:30 | 4.1 | 38 | 51 | 15.7275 | 30.1 | 55 | 19.4 | 75 | 0 | 12.97 | 14.32 | -- | -- | 1.822 | 95.11 | 80.58 | 227.19 | 153.924 | 127.353 | 8.61 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 73.38 | 307.45 | 68.754 | 61.837 | 49.851 | 0 | 10.0543 | 13.2 | 10.1729 | 16.3417 | 16.5 | 20.94 | 21.51 | 30.313 | -- | -- | 5.646 | -- | 7.1186 | 6.9097 | 26.232 | 8.077 | 32.161
15:00 | 4.1 | 38 | 51 | 15.5307 | 41.1 | 55 | 18.6 | 75 | 0 | 12.93 | 14.29 | -- | -- | 1.822 | 94.18 | 79.75 | 228.67 | 153.924 | 130.057 | 8.74 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 73.91 | 307.753 | 66.482 | 59.831 | 50.336 | 0 | 10.0543 | 13 | 10.3511 | 16.3417 | 16.5 | 21.11 | 21.68 | 30.313 | -- | -- | 5.644 | -- | 7.1186 | 6.9097 | 26.232 | 8.077 | 32.342
15:30 | 4.1 | 38 | 51 | 15.5307 | 41.1 | 55 | 18.6 | 75 | 0 | 12.93 | 14.29 | -- | -- | 1.822 | 94.18 | 79.75 | 228.67 | 153.924 | 130.057 | 8.74 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 73.91 | 307.753 | 66.482 | 59.831 | 50.336 | 0 | 10.0543 | 13 | 10.3511 | 16.3417 | 16.5 | 21.11 | 21.68 | 30.313 | -- | -- | 5.644 | -- | 7.1186 | 6.9097 | 26.232 | 8.077 | 32.342
16:00 | 4.1 | 38 | 51 | 15.5568 | 38.9 | 55 | 17.9 | 75 | 0 | 13 | 14.32 | -- | -- | 1.822 | 94.18 | 76.46 | 227.19 | 153.924 | 128.555 | 8.8 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 72.53 | 308.183 | 64.574 | 59.795 | 49.856 | 0 | 10.0543 | 13 | 9.923 | 16.3417 | 16.5 | 20.76 | 21.33 | 30.313 | -- | -- | 5.626 | -- | 7.164 | 6.9097 | 26.232 | 8.296 | 32.412
16:30 | 4.1 | 38 | 51 | 15.5568 | 38.9 | 55 | 17.9 | 75 | 0 | 13 | 14.32 | -- | -- | 1.822 | 94.18 | 76.46 | 227.19 | 153.924 | 128.555 | 8.8 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 72.53 | 308.183 | 64.574 | 59.795 | 49.856 | 0 | 10.0543 | 13 | 9.923 | 16.3417 | 16.5 | 20.76 | 21.33 | 30.313 | -- | -- | 5.626 | -- | 7.164 | 6.9097 | 26.232 | 8.296 | 32.412
17:00 | 4.1 | 38 | 51 | 15.3124 | 41.1 | 55 | 17.9 | 75 | 0 | 12.99 | 14.25 | -- | -- | 1.822 | 94.18 | 74.06 | 228.67 | 153.924 | 127.239 | 8.87 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 76.47 | 311.671 | 64.764 | 60.753 | 48.164 | 0 | 10.0543 | 13.5 | 9.966 | 16.3417 | 16.5 | 20.62 | 21.19 | 30.313 | -- | -- | 5.583 | -- | 7.1178 | 6.9097 | 26.232 | 8.073 | 32.177
17:30 | 4.1 | 38 | 51 | 15.3124 | 41.1 | 55 | 17.9 | 75 | 0 | 12.99 | 14.25 | -- | -- | 1.822 | 94.18 | 74.06 | 228.67 | 153.924 | 127.239 | 8.87 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 76.47 | 311.671 | 64.764 | 60.753 | 48.164 | 0 | 10.0543 | 13.5 | 9.966 | 16.3417 | 16.5 | 20.62 | 21.19 | 30.313 | -- | -- | 5.583 | -- | 7.1178 | 6.9097 | 26.232 | 8.073 | 32.177
18:00 | 4.1 | 38 | 51 | 15.2364 | 40.8 | 55 | 18.6 | 75 | 0 | 13.04 | 14.47 | 1.07 | 78.76 | 1.822 | 94.18 | 71.7 | 228.67 | 153.924 | 131.461 | 8.85 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 70.56 | 307.112 | 65.43 | 60.447 | 48.332 | 0 | 10.0543 | 13.5 | 10.1979 | 16.3417 | 16.5 | 21.18 | 21.75 | 30.313 | -- | -- | 5.545 | -- | 7.0999 | 6.9097 | 26.232 | 7.987 | 31.861
18:30 | 4.1 | 38 | 51 | 15.2364 | 40.8 | 55 | 18.6 | 75 | 0 | 13.04 | 14.47 | 1.07 | 78.76 | 1.822 | 94.18 | 71.7 | 228.67 | 153.924 | 131.461 | 8.85 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 70.56 | 307.112 | 65.43 | 60.447 | 48.332 | 0 | 10.0543 | 13.5 | 10.1979 | 16.3417 | 16.5 | 21.18 | 21.75 | 30.313 | -- | -- | 5.545 | -- | 7.0999 | 6.9097 | 26.232 | 7.987 | 31.861
19:00 | 4.1 | 38 | 51 | 15.0254 | 41.1 | 55 | 17.9 | 75 | 0 | 13 | 18.63 | -- | -- | 1.822 | 94.18 | 70.16 | 227.19 | 153.924 | 131.42 | 8.88 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 65.51 | 301.9 | 65.18 | 59.963 | 47.68 | 0.5 | 10.0543 | 13.6 | 10.1686 | 16.3417 | 16.5 | 20.99 | 21.56 | 30.313 | -- | -- | 5.533 | -- | 7.1773 | 6.9097 | 26.232 | 8.36 | 32.042
19:30 | 4.1 | 38 | 51 | 15.0254 | 41.1 | 55 | 17.9 | 75 | 0 | 13 | 18.63 | -- | -- | 1.822 | 94.18 | 70.16 | 227.19 | 153.924 | 131.42 | 8.88 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 65.51 | 301.9 | 65.18 | 59.963 | 47.68 | 0.5 | 10.0543 | 13.6 | 10.1686 | 16.3417 | 16.5 | 20.99 | 21.56 | 30.313 | -- | -- | 5.533 | -- | 7.1773 | 6.9097 | 26.232 | 8.36 | 32.042
20:00 | 4.1 | 38 | 51 | 14.8311 | 41.1 | 55 | 17.9 | 78 | 0 | 13.03 | 18.63 | -- | -- | 1.822 | 94.18 | 70.16 | 227.19 | 153.924 | 125.991 | 8.93 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 68.51 | 304.91 | 64.48 | 59.824 | 48.9 | 0.8 | 10.0543 | 13.8 | 9.9497 | 16.3417 | 16.5 | 20.98 | 21.55 | 30.313 | -- | -- | 5.52 | -- | 7.2215 | 6.9097 | 26.232 | 8.573 | 31.861
20:30 | 4.1 | 38 | 51 | 14.8311 | 41.1 | 55 | 17.9 | 78 | 0 | 13.03 | 18.63 | -- | -- | 1.822 | 94.18 | 70.16 | 227.19 | 153.924 | 125.991 | 8.93 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 68.51 | 304.91 | 64.48 | 59.824 | 48.9 | 0.8 | 10.0543 | 13.8 | 9.9497 | 16.3417 | 16.5 | 20.98 | 21.55 | 30.313 | -- | -- | 5.52 | -- | 7.2215 | 6.9097 | 26.232 | 8.573 | 31.861
21:00 | 4.1 | 38 | 51 | 11.7067 | 41.1 | 55 | 17.9 | 80 | 0 | 13.1 | 18.69 | -- | -- | 1.822 | 94.18 | 69.4 | 227.19 | 153.924 | 121.142 | 8.97 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 69.6 | 306.08 | 64.6 | 59.546 | 47.6 | 0.7 | 10.0543 | 13.8 | 10.0971 | 16.3417 | 16.5 | 20.81 | 21.37 | 30.313 | -- | -- | 5.507 | -- | 7.1985 | 6.9097 | 26.232 | 8.462 | 32.042
21:30 | 4.1 | 38 | 51 | 11.7067 | 41.1 | 55 | 17.9 | 80 | 0 | 13.1 | 18.69 | -- | -- | 1.822 | 94.18 | 69.4 | 227.19 | 153.924 | 121.142 | 8.97 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 69.6 | 306.08 | 64.6 | 59.546 | 47.6 | 0.7 | 10.0543 | 13.8 | 10.0971 | 16.3417 | 16.5 | 20.81 | 21.37 | 30.313 | -- | -- | 5.507 | -- | 7.1985 | 6.9097 | 26.232 | 8.462 | 32.042
22:00 | 4.1 | 38 | 51 | 11.6913 | 41.1 | 55 | 17.9 | 82 | 0 | 13.03 | 14.23 | -- | -- | 1.822 | 94.18 | 68.64 | 225.71 | 153.924 | 113.198 | 8.94 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 71.72 | 308.2 | 64.51 | 59.315 | 47.2 | 0.6 | 10.0543 | 13.8 | 10.266 | 16.3417 | 16.5 | 20.56 | 21.13 | 30.313 | -- | -- | 5.477 | -- | 7.1448 | 6.9097 | 26.232 | 8.203 | 32.112
22:30 | 4.1 | 38 | 51 | 11.6913 | 41.1 | 55 | 17.9 | 82 | 0 | 13.03 | 14.23 | -- | -- | 1.822 | 94.18 | 68.64 | 225.71 | 153.924 | 113.198 | 8.94 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 71.72 | 308.2 | 64.51 | 59.315 | 47.2 | 0.6 | 10.0543 | 13.8 | 10.266 | 16.3417 | 16.5 | 20.56 | 21.13 | 30.313 | -- | -- | 5.477 | -- | 7.1448 | 6.9097 | 26.232 | 8.203 | 32.112
23:00 | 4.1 | 38 | 51 | 11.7067 | 40.7 | 55 | 17.9 | 82 | 0 | 13.03 | 14.17 | -- | -- | 1.822 | 94.18 | 68.64 | 225.71 | 153.924 | 115.233 | 8.91 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 70.36 | 306.84 | 64.21 | 59.74 | 46.91 | 0 | 10.0543 | 13.6 | 10.136 | 16.3417 | 16.5 | 20.66 | 21.23 | 30.313 | 23.9664 | 79.5461 | 5.451 | 27.5614 | 7.1576 | 6.9097 | 26.232 | 8.265 | 31.861
23:30 | 4.1 | 38 | 51 | 11.7067 | 40.7 | 55 | 17.9 | 82 | 0 | 13.03 | 14.17 | -- | -- | 1.822 | 94.18 | 68.64 | 225.71 | 153.924 | 115.233 | 8.91 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 70.36 | 306.84 | 64.21 | 59.74 | 46.91 | 0 | 10.0543 | 13.6 | 10.136 | 16.3417 | 16.5 | 20.66 | 21.23 | 30.313 | 23.9664 | 79.5461 | 5.451 | 27.5614 | 7.1576 | 6.9097 | 26.232 | 8.265 | 31.861
MAX | 4.1 | 38 | 46.9 | 11.6913 | 30.1 | 55 | 17.9 | 75 | 0 | 12.86 | 11.59 | 1.07 | 78.76 | 1.822 | 94.18 | 68.64 | 225.71 | 153.924 | 112.157 | 7.53 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 65.51 | 301.9 | 64.21 | 59.315 | 46.91 | 0 | 10.0543 | 13 | 9.8491 | 16.3417 | 16.5 | 20.56 | 21.13 | 30.313 | 23.9664 | 79.5461 | 5.451 | 27.5614 | 7.0999 | 6.9097 | 26.232 | 7.987 | 31.861
MIN | 4.1 | 38 | 51 | 15.7275 | 41.2 | 58 | 19.4 | 82 | 0 | 13.4 | 18.69 | 1.07 | 80.46 | 1.822 | 111.83 | 80.58 | 237.66 | 153.924 | 134.028 | 8.97 | 9.93 | 12.06 | 0.43 | 0.01 | 0 | 80.31 | 319.5 | 78.4 | 62.822 | 52.65 | 0.8 | 10.0543 | 14.7 | 10.3511 | 16.3417 | 16.9 | 21.67 | 22.24 | 30.313 | 23.9664 | 81.9194 | 5.845 | 27.5614 | 7.2215 | 6.9097 | 26.232 | 8.573 | 32.918
PROM | 4.1 | 38 | 49.625 | 14.4318 | 39.075 | 55.3333 | 18.8958 | 75.9583 | 0 | 12.9967 | 14.0688 | 1.07 | 79.61 | 1.822 | 101.2833 | 77.1954 | 230.1662 | 153.924 | 123.2989 | 8.2446 | 9.505 | 8.5767 | 0.4225 | 0.01 | 0 | 72.3467 | 310.3249 | 71.9544 | 61.3312 | 50.0465 | 0.12917 | 10.0543 | 13.9708 | 10.1001 | 16.3417 | 16.6417 | 20.9467 | 21.5163 | 30.313 | 23.9664 | 80.7328 | 5.6785 | 27.5614 | 7.1752 | 6.9097 | 26.232 | 8.3498 | 32.3738
INICIO | 4.1 | 38 | 49.9 | 13.5852 | 36.3 | 58 | 19.4 | 76 | 0 | 13.4 | 16.18 | -- | -- | 1.822 | 110.8 | 80.58 | 237.66 | 153.924 | 116.453 | 7.75 | 9.93 | 9.24 | 0.43 | 0.01 | 0 | 70.43 | 315.3 | 76.07 | 62.132 | 52.35 | 0 | 10.0543 | 14.5 | 10.1505 | 16.3417 | 16.9 | 21.25 | 21.82 | 30.313 | -- | 81.9194 | 5.82 | -- | 7.2151 | 6.9097 | 26.232 | 8.542 | 32.735
FINAL | 4.1 | 38 | 51 | 11.7067 | 40.7 | 55 | 17.9 | 82 | 0 | 13.03 | 14.17 | -- | -- | 1.822 | 94.18 | 68.64 | 225.71 | 153.924 | 115.233 | 8.91 | 9.42 | 8.25 | 0.42 | 0.01 | 0 | 70.36 | 306.84 | 64.21 | 59.74 | 46.91 | 0 | 10.0543 | 13.6 | 10.136 | 16.3417 | 16.5 | 20.66 | 21.23 | 30.313 | 23.9664 | 79.5461 | 5.451 | 27.5614 | 7.1576 | 6.9097 | 26.232 | 8.265 | 31.861
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 14 de Mayo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.85 | 0.828 | 0.179 | 0.25487 | 0.03526 | 3875.247 | -- | -- | 0.26181 | 22.8376 | -- | 0.38082 | 0.18831 | 2411.97 | 0.957 | 0.006 | 0.352 | 0.404 | -- | 276.372 | 0 | 0.05 | 63.82 | 0.14 | 0.31393 | 0.1939 | 11.41 | 0.54354
00:30 | 2695 | 8.85 | 0.828 | 0.179 | 0.25487 | 0.03526 | 3875.247 | -- | -- | 0.26181 | 22.8376 | -- | 0.38082 | 0.18831 | 2411.97 | 0.957 | 0.006 | 0.352 | 0.404 | -- | 276.372 | 0 | 0.05 | 63.82 | 0.14 | 0.31393 | 0.1939 | 11.41 | 0.54354
01:00 | 2695 | 8.6475 | 0.783 | 0.17 | 0.24623 | 0.03385 | 3875.2336 | -- | -- | 0.26194 | 22.8034 | -- | 0.37404 | 0.20299 | 2411.97 | 0.957 | 0.006 | 0.352 | 0.406 | -- | 276.373 | 0 | 0.059 | 63.82 | 0.137 | 0.32409 | 0.19877 | 11.39 | 0.54236
01:30 | 2695 | 8.6475 | 0.783 | 0.17 | 0.24623 | 0.03385 | 3875.2336 | -- | -- | 0.26194 | 22.8034 | -- | 0.37404 | 0.20299 | 2411.97 | 0.957 | 0.006 | 0.352 | 0.406 | -- | 276.373 | 0 | 0.059 | 63.82 | 0.137 | 0.32409 | 0.19877 | 11.39 | 0.54236
02:00 | 2695 | 8.4344 | 0.8255 | 0.179 | 0.24376 | 0.0255 | 3875.2327 | -- | -- | 0.26256 | 22.8011 | -- | 0.36726 | 0.20806 | 2411.96 | 0.956 | 0.006 | 0.351 | 0.408 | -- | 276.374 | 0 | 0.052 | 63.82 | 0.135 | 0.32989 | 0.20469 | 11.39 | 0.54118
02:30 | 2695 | 8.4344 | 0.8255 | 0.179 | 0.24376 | 0.0255 | 3875.2327 | -- | -- | 0.26256 | 22.8011 | -- | 0.36726 | 0.20806 | 2411.96 | 0.956 | 0.006 | 0.351 | 0.408 | -- | 276.374 | 0 | 0.052 | 63.82 | 0.135 | 0.32989 | 0.20469 | 11.39 | 0.54118
03:00 | 2695 | 8.2317 | 0.9505 | 0.191 | 0.23518 | 0.01864 | 3875.2342 | -- | -- | 0.26251 | 22.805 | -- | 0.36726 | 0.21842 | 2411.94 | 0.954 | 0.006 | 0.35 | 0.406 | -- | 276.375 | 0 | 0.046 | 63.82 | 0.136 | 0.33859 | 0.2097 | 11.39 | 0.54
03:30 | 2695 | 8.2317 | 0.9505 | 0.191 | 0.23518 | 0.01864 | 3875.2342 | -- | -- | 0.26251 | 22.805 | -- | 0.36726 | 0.21842 | 2411.94 | 0.954 | 0.006 | 0.35 | 0.406 | -- | 276.375 | 0 | 0.046 | 63.82 | 0.136 | 0.33859 | 0.2097 | 11.39 | 0.54
04:00 | 2695 | 8.0284 | 1.0774 | 0.21 | 0.22033 | 0.01711 | 3875.2366 | -- | -- | 0.26222 | 22.8112 | -- | 0.36726 | 0.22903 | 2411.92 | 0.951 | 0.006 | 0.35 | 0.408 | -- | 276.377 | 0 | 0.042 | 63.82 | 0.137 | 0.3444 | 0.22401 | 11.38 | 0.53882
04:30 | 2695 | 8.0284 | 1.0774 | 0.21 | 0.22033 | 0.01711 | 3875.2366 | -- | -- | 0.26222 | 22.8112 | -- | 0.36726 | 0.22903 | 2411.92 | 0.951 | 0.006 | 0.35 | 0.408 | -- | 276.377 | 0 | 0.042 | 63.82 | 0.137 | 0.3444 | 0.22401 | 11.38 | 0.53882
05:00 | 2695 | 7.8108 | 1.201 | 0.23 | 0.20023 | 0.01668 | 3875.2248 | -- | -- | 0.26231 | 22.7809 | -- | 0.36726 | 0.22903 | 2411.91 | 0.95 | 0.006 | 0.351 | 0.408 | -- | 276.378 | 0 | 0.036 | 63.82 | 0.138 | 0.3415 | 0.23347 | 11.38 | 0.53764
05:30 | 2695 | 7.8108 | 1.201 | 0.23 | 0.20023 | 0.01668 | 3875.2248 | -- | -- | 0.26231 | 22.7809 | -- | 0.36726 | 0.22903 | 2411.91 | 0.95 | 0.006 | 0.351 | 0.408 | -- | 276.378 | 0 | 0.036 | 63.82 | 0.138 | 0.3415 | 0.23347 | 11.38 | 0.53764
06:00 | 2695 | 7.5822 | 1.312 | 0.246 | 0.18308 | 0.0179 | 3875.2269 | -- | -- | 0.26235 | 22.7863 | -- | 0.36726 | 0.23443 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.35 | 0.407 | 113.93 | 276.379 | 0 | 0.028 | 63.82 | 0.139 | 0.34585 | 0.24312 | 11.39 | 0.53646
06:30 | 2695 | 7.5822 | 1.312 | 0.246 | 0.18308 | 0.0179 | 3875.2269 | -- | -- | 0.26235 | 22.7863 | -- | 0.36726 | 0.23443 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.35 | 0.407 | 113.93 | 276.379 | 0 | 0.028 | 63.82 | 0.139 | 0.34585 | 0.24312 | 11.39 | 0.53646
07:00 | 2695 | 7.7406 | 1.339 | 0.259 | 0.16961 | 0.02143 | 3875.2461 | -- | -- | 0.26259 | 22.8352 | 349.179 | 0.36726 | 0.2399 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.35 | 0.406 | -- | 276.38 | 0 | 0.019 | 63.82 | 0.14 | 0.3444 | 0.26189 | 11.37 | 0.53529
07:30 | 2695 | 7.7406 | 1.339 | 0.259 | 0.16961 | 0.02143 | 3875.2461 | -- | -- | 0.26259 | 22.8352 | 349.179 | 0.36726 | 0.2399 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.35 | 0.406 | -- | 276.38 | 0 | 0.019 | 63.82 | 0.14 | 0.3444 | 0.26189 | 11.37 | 0.53529
08:00 | 2695 | 7.9437 | 1.342 | 0.277 | 0.14914 | 0.02484 | 3875.2485 | -- | -- | 0.26265 | 22.8414 | -- | 0.36726 | 0.2399 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.351 | 0.405 | -- | 276.381 | 0 | 0.011 | 63.82 | 0.14 | 0.3415 | 0.2744 | 11.35 | 0.53412
08:30 | 2695 | 7.9437 | 1.342 | 0.277 | 0.14914 | 0.02484 | 3875.2485 | -- | -- | 0.26265 | 22.8414 | -- | 0.36726 | 0.2399 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.351 | 0.405 | -- | 276.381 | 0 | 0.011 | 63.82 | 0.14 | 0.3415 | 0.2744 | 11.35 | 0.53412
09:00 | 2695 | 8.1613 | 1.333 | 0.294 | 0.13365 | 0.02845 | 3875.2592 | -- | -- | 0.2626 | 22.8686 | -- | 0.36726 | 0.2399 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.35 | 0.404 | -- | 276.377 | 0 | 0 | 63.82 | 0.14 | 0.33279 | 0.28833 | 11.35 | 0.53295
09:30 | 2695 | 8.1613 | 1.333 | 0.294 | 0.13365 | 0.02845 | 3875.2592 | -- | -- | 0.2626 | 22.8686 | -- | 0.36726 | 0.2399 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.35 | 0.404 | -- | 276.377 | 0 | 0 | 63.82 | 0.14 | 0.33279 | 0.28833 | 11.35 | 0.53295
10:00 | 2695 | 8.345 | 1.297 | 0.306 | 0.12575 | 0.03015 | 3875.2763 | -- | -- | 0.26266 | 22.9121 | -- | 0.36049 | 0.2399 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.35 | 0.407 | -- | 276.372 | 0 | 0.001 | 63.82 | 0.139 | 0.3415 | 0.2825 | 11.34 | 0.53178
10:30 | 2695 | 8.345 | 1.297 | 0.306 | 0.12575 | 0.03015 | 3875.2763 | -- | -- | 0.26266 | 22.9121 | -- | 0.36049 | 0.2399 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.35 | 0.407 | -- | 276.372 | 0 | 0.001 | 63.82 | 0.139 | 0.3415 | 0.2825 | 11.34 | 0.53178
11:00 | 2695 | 8.5408 | 1.258 | 0.306 | 0.12853 | 0.03098 | 3875.2808 | -- | -- | 0.26284 | 22.9238 | -- | 0.35371 | 0.24543 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.349 | 0.406 | -- | 276.367 | 0 | 0.001 | 63.82 | 0.138 | 0.3473 | 0.2744 | 11.34 | 0.53061
11:30 | 2695 | 8.5408 | 1.258 | 0.306 | 0.12853 | 0.03098 | 3875.2808 | -- | -- | 0.26284 | 22.9238 | -- | 0.35371 | 0.24543 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.349 | 0.406 | -- | 276.367 | 0 | 0.001 | 63.82 | 0.138 | 0.3473 | 0.2744 | 11.34 | 0.53061
12:00 | 2695 | 8.7239 | 1.228 | 0.294 | 0.14963 | 0.03159 | 3875.2894 | -- | -- | 0.26297 | 22.9455 | -- | 0.3473 | 0.25102 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.349 | 0.407 | -- | 276.363 | 0 | 0.001 | 63.82 | 0.137 | 0.35455 | 0.26414 | 11.34 | 0.53003
12:30 | 2695 | 8.7239 | 1.228 | 0.294 | 0.14963 | 0.03159 | 3875.2894 | -- | -- | 0.26297 | 22.9455 | -- | 0.3473 | 0.25102 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.349 | 0.407 | -- | 276.363 | 0 | 0.001 | 63.82 | 0.137 | 0.35455 | 0.26414 | 11.34 | 0.53003
13:00 | 2695 | 8.9008 | 1.186 | 0.301 | 0.15059 | 0.03131 | 3875.3003 | -- | -- | 0.26276 | 22.9735 | -- | 0.36726 | 0.26236 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.349 | 0.405 | -- | 276.358 | 0 | 0.002 | 63.82 | 0.136 | 0.3531 | 0.2744 | 11.34 | 0.53236
13:30 | 2695 | 8.9008 | 1.186 | 0.301 | 0.15059 | 0.03131 | 3875.3003 | -- | -- | 0.26276 | 22.9735 | -- | 0.36726 | 0.26236 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.349 | 0.405 | -- | 276.358 | 0 | 0.002 | 63.82 | 0.136 | 0.3531 | 0.2744 | 11.34 | 0.53236
14:00 | 2695 | 9.0893 | 1.171 | 0.291 | 0.16333 | 0.03259 | 3875.3156 | -- | -- | 0.26315 | 23.0124 | -- | 0.3876 | 0.25102 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.35 | 0.404 | -- | 276.353 | 0 | 0.004 | 63.82 | 0.137 | 0.31538 | 0.31214 | 11.32 | 0.5347
14:30 | 2695 | 9.0893 | 1.171 | 0.291 | 0.16333 | 0.03259 | 3875.3156 | -- | -- | 0.26315 | 23.0124 | -- | 0.3876 | 0.25102 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.35 | 0.404 | -- | 276.353 | 0 | 0.004 | 63.82 | 0.137 | 0.31538 | 0.31214 | 11.32 | 0.5347
15:00 | 2695 | 9.2851 | 1.1287 | 0.287 | 0.17537 | 0.03342 | 3875.3257 | -- | -- | 0.2631 | 23.0381 | -- | 0.39462 | 0.23443 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.347 | 0.408 | -- | 276.349 | 0 | 0.005 | 63.82 | 0.139 | 0.32554 | 0.30014 | 11.31 | 0.53823
15:30 | 2695 | 9.2851 | 1.1287 | 0.287 | 0.17537 | 0.03342 | 3875.3257 | -- | -- | 0.2631 | 23.0381 | -- | 0.39462 | 0.23443 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.347 | 0.408 | -- | 276.349 | 0 | 0.005 | 63.82 | 0.139 | 0.32554 | 0.30014 | 11.31 | 0.53823
16:00 | 2695 | 9.476 | 1.0612 | 0.259 | 0.2064 | 0.03245 | 3875.3503 | -- | -- | 0.26319 | 23.1011 | -- | 0.3876 | 0.21842 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.347 | 0.408 | -- | 276.344 | 0 | 0.007 | 63.82 | 0.141 | 0.32699 | 0.30133 | 11.29 | 0.54177
16:30 | 2695 | 9.476 | 1.0612 | 0.259 | 0.2064 | 0.03245 | 3875.3503 | -- | -- | 0.26319 | 23.1011 | -- | 0.3876 | 0.21842 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.347 | 0.408 | -- | 276.344 | 0 | 0.007 | 63.82 | 0.141 | 0.32699 | 0.30133 | 11.29 | 0.54177
17:00 | 2695 | 9.6617 | 1.0342 | 0.246 | 0.23329 | 0.03129 | 3875.3729 | 66.53 | 27.8244 | 0.26344 | 23.1587 | 347.949 | 0.38082 | 0.21842 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.347 | 0.404 | -- | 276.339 | 0 | 0.009 | 63.82 | 0.142 | 0.34295 | 0.28599 | 11.29 | 0.54532
17:30 | 2695 | 9.6617 | 1.0342 | 0.246 | 0.23329 | 0.03129 | 3875.3729 | 66.53 | 27.8244 | 0.26344 | 23.1587 | 347.949 | 0.38082 | 0.21842 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.347 | 0.404 | -- | 276.339 | 0 | 0.009 | 63.82 | 0.142 | 0.34295 | 0.28599 | 11.29 | 0.54532
18:00 | 2695 | 9.8628 | 1.0072 | 0.234 | 0.25771 | 0.03171 | 3875.3909 | -- | -- | 0.26319 | 23.2047 | -- | 0.3876 | 0.21842 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.346 | 0.407 | 113.93 | 276.335 | 0 | 0.011 | 63.82 | 0.143 | 0.35746 | 0.28134 | 11.28 | 0.5489
18:30 | 2695 | 9.8628 | 1.0072 | 0.234 | 0.25771 | 0.03171 | 3875.3909 | -- | -- | 0.26319 | 23.2047 | -- | 0.3876 | 0.21842 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.346 | 0.407 | 113.93 | 276.335 | 0 | 0.011 | 63.82 | 0.143 | 0.35746 | 0.28134 | 11.28 | 0.5489
19:00 | 2695 | 10.0658 | 0.9883 | 0.225 | 0.24747 | 0.03135 | 3875.4086 | -- | -- | 0.26256 | 23.2499 | -- | 0.39462 | 0.2132 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.349 | 0.405 | -- | 276.33 | 0 | 0.014 | 63.82 | 0.143 | 0.36761 | 0.26868 | 11.25 | 0.55248
19:30 | 2695 | 10.0658 | 0.9883 | 0.225 | 0.24747 | 0.03135 | 3875.4086 | -- | -- | 0.26256 | 23.2499 | -- | 0.39462 | 0.2132 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.349 | 0.405 | -- | 276.33 | 0 | 0.014 | 63.82 | 0.143 | 0.36761 | 0.26868 | 11.25 | 0.55248
20:00 | 2695 | 10.2591 | 0.9829 | 0.225 | 0.2277 | 0.03341 | 3875.4235 | -- | -- | 0.26247 | 23.2882 | -- | 0.40165 | 0.20299 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.349 | 0.409 | -- | 276.325 | 0 | 0.02 | 63.82 | 0.143 | 0.37777 | 0.25741 | 11.24 | 0.55609
20:30 | 2695 | 10.2591 | 0.9829 | 0.225 | 0.2277 | 0.03341 | 3875.4235 | -- | -- | 0.26247 | 23.2882 | -- | 0.40165 | 0.20299 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.349 | 0.409 | -- | 276.325 | 0 | 0.02 | 63.82 | 0.143 | 0.37777 | 0.25741 | 11.24 | 0.55609
21:00 | 2695 | 10.2446 | 0.9883 | 0.197 | 0.23566 | 0.0341 | 3875.4436 | -- | -- | 0.26259 | 23.3397 | -- | 0.39462 | 0.19312 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.347 | 0.407 | -- | 276.321 | 0 | 0.035 | 63.82 | 0.142 | 0.38502 | 0.25629 | 11.29 | 0.5597
21:30 | 2695 | 10.2446 | 0.9883 | 0.197 | 0.23566 | 0.0341 | 3875.4436 | -- | -- | 0.26259 | 23.3397 | -- | 0.39462 | 0.19312 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.347 | 0.407 | -- | 276.321 | 0 | 0.035 | 63.82 | 0.142 | 0.38502 | 0.25629 | 11.29 | 0.5597
22:00 | 2695 | 10.0319 | 0.9937 | 0.164 | 0.26226 | 0.03246 | 3875.4521 | -- | -- | 0.26195 | 23.3615 | -- | 0.3876 | 0.19312 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.348 | 0.406 | -- | 276.316 | 0 | 0.055 | 63.82 | 0.14 | 0.39663 | 0.25518 | 11.35 | 0.56273
22:30 | 2695 | 10.0319 | 0.9937 | 0.164 | 0.26226 | 0.03246 | 3875.4521 | -- | -- | 0.26195 | 23.3615 | -- | 0.3876 | 0.19312 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.348 | 0.406 | -- | 276.316 | 0 | 0.055 | 63.82 | 0.14 | 0.39663 | 0.25518 | 11.35 | 0.56273
23:00 | 2695 | 9.8146 | 0.9937 | 0.149 | 0.26222 | 0.03113 | 3875.4634 | -- | -- | 0.26041 | 23.3842 | -- | 0.40868 | 0.19801 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.346 | 0.404 | -- | 276.312 | 0 | 0.069 | 63.82 | 0.139 | 0.40243 | 0.25629 | 11.41 | 0.56638
23:30 | 2695 | 9.8146 | 0.9937 | 0.149 | 0.26222 | 0.03113 | 3875.4634 | -- | -- | 0.26041 | 23.3842 | -- | 0.40868 | 0.19801 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.346 | 0.404 | -- | 276.312 | 0 | 0.069 | 63.82 | 0.139 | 0.40243 | 0.25629 | 11.41 | 0.56638

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 14 de Mayo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
14/05/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
14/05/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/05/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/05/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/05/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
14/05/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/05/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/05/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
14/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
14/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
14/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.83
14/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.83
14/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.38
14/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
14/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.21
14/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
14/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.6
14/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 8.66
14/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.12
14/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
14/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 55.53
14/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
14/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
14/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.6
14/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.73
14/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.08
14/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.63
14/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
14/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.84
14/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 55.53
14/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.215

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 14 de Mayo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
14/05/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/05/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/05/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.3
14/05/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/05/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.68
14/05/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/05/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/05/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/05/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/05/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.96
14/05/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 35.34
14/05/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 128.298
14/05/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 06:00:00 | 100
14/05/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 20:30:00 | 23:59:59 | 100
14/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 9.885
14/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 06:55:00 | 13.26
14/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 30.313
14/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 13.551
14/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.82

## STOCK_COMB
miércoles, 14 de Mayo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
14/05/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 624.58 | 624.583 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/05/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/05/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 374.59 | 371.268 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/05/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/05/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 456.48 | 448.36 | 0 | m3
14/05/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9227.24 | 8725.04 | 0 | m3
14/05/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
14/05/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
14/05/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59704.56 | 59704.56 | 0 | m3
14/05/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 29976.61 | 29976.61 | 0 | m3
14/05/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
14/05/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 591.04 | 591.04 | 0 | m3
14/05/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 765.4 | 765.4 | 0 | m3
14/05/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 795.2 | 793.884 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
14/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2183.33 | 2183.33 | 0 | m3
14/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
14/05/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6420.5 | 6420.5 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA
14/05/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 58079.3 | 58079.3 | 0 | m3
14/05/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
14/05/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 17.3 | 17.3 | 0 | m3
14/05/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 14 de Mayo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 14/May
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1108.62
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 845.9304
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 161.7737
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 2.093
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 4.47
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 3.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 124240.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 236710.18
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 502.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1039313
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1167515
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1049917.76
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1051000
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 900631.607
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 875096.402
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 872930.482
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1311176.914
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1573618
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23205.14
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 21134.91
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 21070.82
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 15449.8
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 16520.16
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11805.83
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 201648.323
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 14 de Mayo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
14/05/2025 00:00 | 874.9 | 2971.77 | 80.16 | 80.16 | 4488.5 | 509.95 | 7985 | 23445 | 4109.144 | 4427.711 | 4420.748 | 4428.667 | 2690 | 0 | 7045.97
14/05/2025 01:00 | 875.1 | 2971.02 | 82.34 | 82.34 | 4488.5 | 508.97 | 8187 | 23042 | 4173.214 | 4456.37 | 4449.295 | 4457.404 | 2690 | 0 | 7045.9
14/05/2025 02:00 | 875.3 | 2972.17 | 84.31 | 84.31 | 4488.5 | 508.97 | 8389 | 23075 | 4258.954 | 4499.947 | 4493.629 | 4501.452 | 2700 | 0 | 7045.73
14/05/2025 03:00 | 875.2 | 2972.23 | 86.45 | 86.45 | 4495.4 | 503.08 | 8591 | 22809 | 4247.412 | 4477.766 | 4470.164 | 4478.722 | 2700 | 0 | 7045.61
14/05/2025 04:00 | 875.5 | 2973.01 | 87.56 | 87.56 | 4488.5 | 507.98 | 8715 | 22777 | 4220.795 | 4447.93 | 4440.32 | 4449.043 | 2700 | 0 | 7045.48
14/05/2025 05:00 | 875.4 | 2971.3 | 88.18 | 88.18 | 4488.5 | 508.97 | 8769 | 22870 | 4153.899 | 4410.242 | 4402.798 | 4411.354 | 2680 | 0 | 7045.35
14/05/2025 06:00 | 875.4 | 2972.29 | 87.71 | 87.71 | 4488.5 | 506.02 | 8738 | 22935 | 4012.215 | 4324.463 | 4316.509 | 4325.025 | 2670 | 0 | 7045.28
14/05/2025 07:00 | 875.3 | 2970.12 | 86.54 | 86.54 | 4487.8 | 510.93 | 8630 | 22959 | 3938.371 | 4277.353 | 4269.688 | 4278.74 | 2660 | 0 | 7045.15
14/05/2025 08:00 | 875.5 | 2973.16 | 85.34 | 85.34 | 4478.2 | 507.98 | 8521 | 22932 | 3894.087 | 4241.039 | 4234.005 | 4242.112 | 2660 | 0 | 7045.41
14/05/2025 09:00 | 875.5 | 1777.72 | 84.2 | 84.2 | 4477.1 | 512.89 | 8412 | 22815 | 3840.029 | 4219.25 | 4214 | 4221.148 | 2630 | 0 | 7045.68
14/05/2025 10:00 | 873.6 | 1856.67 | 83.18 | 83.18 | 4469.4 | 502.1 | 8303 | 22802 | 3817.18 | 4204.921 | 4201.024 | 4207.722 | 2630 | 0 | 7045.58
14/05/2025 11:00 | 869 | 1790.69 | 82.08 | 82.08 | 4481.3 | 509.95 | 8194 | 22746 | 3839.087 | 4211.987 | 4214.433 | 4215.848 | 2640 | 0 | 7045.1
14/05/2025 12:00 | 866.3 | 1794.03 | 80.86 | 80.86 | 4473.9 | 509.95 | 8086 | 22801 | 3795.039 | 4187.255 | 4190.968 | 4191.469 | 2620 | 0 | 7044.88
14/05/2025 13:00 | 863.9 | 1877.37 | 80.03 | 80.03 | 4471 | 508.97 | 7978 | 22831 | 3769.952 | 4175.87 | 4180.479 | 4180.398 | 2650 | 0 | 7044.97
14/05/2025 14:00 | 860.3 | 1906.24 | 79.79 | 79.79 | 4468 | 514.85 | 7981 | 22935 | 3830.724 | 4208.847 | 4214.108 | 4213.61 | 2650 | 0 | 7044.69
14/05/2025 15:00 | 860 | 1905.24 | 79.73 | 79.73 | 4474.8 | 512.89 | 7983 | 22857 | 3916.936 | 4251.049 | 4255.847 | 4255.538 | 2670 | 0 | 7046.27
14/05/2025 16:00 | 860.2 | 1905.68 | 80.15 | 80.15 | 4467.5 | 535.44 | 7984 | 22776 | 3958.039 | 4272.053 | 4274.662 | 4276.149 | 2680 | 0 | 7046.79
14/05/2025 17:00 | 862.5 | 1905.36 | 80.23 | 80.23 | 4471.3 | 507 | 7981 | 22975 | 3944.73 | 4263.416 | 4262.659 | 4267.08 | 2680 | 0 | 7043.06
14/05/2025 18:00 | 866.3 | 1896.67 | 80.21 | 80.21 | 4474.1 | 512.89 | 7979 | 22766 | 3921.411 | 4253.209 | 4248.17 | 4254.832 | 2680 | 0 | 7041.59
14/05/2025 19:00 | 868.7 | 1853.65 | 79.31 | 79.31 | 4470.2 | 469.74 | 7907 | 22794 | 3873.359 | 4228.083 | 4221.461 | 4229.156 | 2650 | 0 | 7042.94
14/05/2025 20:00 | 870.9 | 1812.74 | 78.38 | 78.38 | 4475.1 | 532.5 | 7828 | 22899 | 3645.347 | 4165.27 | 4158.529 | 4166.383 | 2600 | 0 | 7043.48
14/05/2025 21:00 | 871.4 | 1869.2 | 77.46 | 77.46 | 4471.1 | 511.91 | 7749 | 22946 | 3625.443 | 4163.307 | 4156.582 | 4164.616 | 2600 | 0 | 7043.51
14/05/2025 22:00 | 871.5 | 1894.07 | 76.96 | 76.96 | 4473.3 | 508.97 | 7669 | 22762 | 3701.761 | 4210.417 | 4203.619 | 4211.491 | 2650 | 0 | 7043.15
14/05/2025 23:00 | 872.9 | 1798.6 | 77.62 | 77.62 | 4487 | 506.02 | 7768 | 22825 | 3798.336 | 4264.594 | 4258.01 | 4266.138 | 2670 | 0 | 7042.98

## TEMP_AMB
miércoles, 14 de Mayo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
14/05/2025 00:00 | 17 | 21.03 | 21.03 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 17.9 | 30.89 | 18 | 18.7 | 22.57 | 18.225 | 18 | 0 | 24.17
14/05/2025 01:00 | 17 | 21.39 | 21.39 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 17.9 | 31.12 | 18.1 | 18.7 | 22.72 | 18.187 | 18.1 | 0 | 23.95
14/05/2025 02:00 | 17 | 21.72 | 21.72 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 17.6 | 31.36 | 17.5 | 20.1 | 22.88 | 18.3 | 18.5 | 0 | 23.73
14/05/2025 03:00 | 16 | 21.81 | 21.81 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17.5 | 31.6 | 17.8 | 20.5 | 22.83 | 18.25 | 18.1 | 0 | 23.51
14/05/2025 04:00 | 16 | 21.69 | 21.69 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 17.3 | 31.55 | 17.8 | 17.8 | 22.84 | 17.912 | 18.2 | 0 | 23.33
14/05/2025 05:00 | 15 | 21.61 | 21.61 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 17.3 | 31.52 | 17.3 | 17.9 | 22.76 | 17.8 | 18 | 0 | 23.16
14/05/2025 06:00 | 16 | 21.61 | 21.61 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17.1 | 31.43 | 17.2 | 20.2 | 22.55 | 17.5 | 18.1 | 0 | 23.19
14/05/2025 07:00 | 16 | 21.51 | 21.51 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 17.3 | 31.35 | 17.3 | 18.2 | 22.79 | 17.5 | 18.3 | 0 | 23.44
14/05/2025 08:00 | 16.5 | 22 | 22 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 17.9 | 32 | 17.7 | 19.8 | 22.76 | 17.25 | 19 | 0 | 26.62
14/05/2025 09:00 | 17.2 | 23.14 | 23.14 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 33.09 | 18.4 | 20.3 | 23.36 | 17.775 | 19.4 | 0 | 31.64
14/05/2025 10:00 | 19.8 | 24.62 | 24.62 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 34.85 | 19.7 | 22.1 | 23.85 | 18.225 | 20.5 | 0 | 31.08
14/05/2025 11:00 | 22.4 | 26.85 | 26.85 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 19.5 | 36.84 | 20.4 | 22.7 | 24.44 | 18.5 | 21.5 | 0 | 31.14
14/05/2025 12:00 | 24.4 | 27.77 | 27.77 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 19.2 | 33.96 | 20.5 | 24 | 25.08 | 19.45 | 20.8 | 0 | 31.98
14/05/2025 13:00 | 25.9 | 27.87 | 27.87 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 19.6 | 34.11 | 20.1 | 23.7 | 25.43 | 20.125 | 21 | 0 | 32.91
14/05/2025 14:00 | 26.2 | 27.24 | 27.24 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 19.6 | 34.04 | 20.5 | 23.4 | 25.98 | 21.025 | 21.5 | 0 | 32.48
14/05/2025 15:00 | 25.2 | 27.21 | 27.21 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 19.4 | 33.6 | 20.7 | 23.5 | 26.33 | 20.85 | 21.1 | 0 | 32.35
14/05/2025 16:00 | 23.4 | 26.46 | 26.46 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 19.6 | 32.93 | 20.6 | 22.9 | 26.49 | 21.075 | 20.8 | 0 | 32.33
14/05/2025 17:00 | 22.2 | 25.45 | 25.45 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 19 | 32.67 | 19.8 | 23 | 26.34 | 19.25 | 20.1 | 0 | 30.51
14/05/2025 18:00 | 20.9 | 24.52 | 24.52 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 18.3 | 32.55 | 18.7 | 21.8 | 26.01 | 19.1 | 19.4 | 0 | 28.07
14/05/2025 19:00 | 19.5 | 22.84 | 22.84 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 18.1 | 32.3 | 19 | 21.6 | 25.53 | 19.05 | 19 | 0 | 26.79
14/05/2025 20:00 | 18.9 | 22.1 | 22.1 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 18 | 31.31 | 18.7 | 21.1 | 25.15 | 19.05 | 19 | 0 | 26.29
14/05/2025 21:00 | 18.4 | 21.98 | 21.98 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 18 | 31.52 | 18.2 | 20.3 | 24.88 | 19.05 | 18.8 | 0 | 25.99
14/05/2025 22:00 | 18.3 | 21.92 | 21.92 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 18 | 31.64 | 18.2 | 20.6 | 24.66 | 18.425 | 18.5 | 0 | 25.4
14/05/2025 23:00 | 18.1 | 21.87 | 21.87 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 17.9 | 31.57 | 18.1 | 20.4 | 24.51 | 18.25 | 18.5 | 0 | 24.9

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 14 de Mayo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
14/05/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 14/05/2025 06:00 | 15/05/2025 06:00
14/05/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 14/05/2025 06:00 | 15/05/2025 06:00
14/05/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 14/05/2025 06:00 | 15/05/2025 06:00
14/05/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 14/05/2025 06:00 | 15/05/2025 06:00
14/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 14/05/2025 06:00 | 15/05/2025 06:00
14/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 14/05/2025 06:00 | 15/05/2025 06:00
14/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1600 | 14/05/2025 06:00 | 15/05/2025 06:00
14/05/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 14/05/2025 06:00 | 15/05/2025 06:00
14/05/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 14/05/2025 06:00 | 15/05/2025 06:00
14/05/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 14/05/2025 06:00 | 15/05/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 14 de Mayo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
14/05/2025 | 00:30 | 23 | 0 | 0 | 26.2147 |  | 6.15 | 5.33 | 6.506 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 4.817 | 6.444 |  |  |  | 9.2743 | 9.09 | 487.1124 | 480.7031 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156
14/05/2025 | 01:00 | 23 | 0 | 0 | 26.2147 |  | 5.93 | 5.62 | 6.571 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 3.752 | 6.09 |  |  |  | 8.3267 | 7.41 | 483.9078 | 480.7031 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156
14/05/2025 | 01:30 | 24 | 0 | 0 | 26.2147 |  | 5.01 | 5.55 | 6.155 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 3.095 | 5.339 |  |  |  | 7.4069 | 6.82 | 483.9078 | 480.7031 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156
14/05/2025 | 02:00 | 24 | 0 | 0 | 26.2147 |  | 5.51 | 6.05 | 5.617 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 2.468 | 4.924 |  |  |  | 7.4694 | 6.39 | 483.9078 | 480.7031 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156
14/05/2025 | 02:30 | 23 | 0 | 0 | 26.2147 |  | 5.81 | 6.32 | 6.109 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 2.177 | 3.677 |  |  |  | 7.0338 | 5.52 | 483.9078 | 483.9078 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156
14/05/2025 | 03:00 | 23 | 0 | 0 | 26.2147 |  | 5.78 | 6.77 | 5.553 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 1.262 | 3.518 |  |  |  | 5.7803 | 4.83 | 483.9078 | 480.7031 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156
14/05/2025 | 03:30 | 24 | 0 | 0 | 26.2147 |  | 5.85 | 6.54 | 5.011 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 2.116 | 3.713 |  |  |  | 6.8823 | 5.59 | 483.9078 | 483.9078 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156
14/05/2025 | 04:00 | 24 | 0 | 0 | 26.2147 |  | 5.85 | 6.5 | 5.248 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 2.726 | 2.373 |  |  |  | 7.7208 | 6.69 | 483.9078 | 480.7031 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156
14/05/2025 | 04:30 | 23 | 0 | 0 | 26.2147 |  | 4.73 | 7.05 | 5.559 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 0.547 | 2.034 |  |  |  | 6.9419 | 7.54 | 483.9078 | 480.7031 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156
14/05/2025 | 05:00 | 23 | 0 | 0 | 26.2147 | 0 | 4.42 | 6.96 | 5.35 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 6.5664 | 6.87 | 483.9078 | 483.9078 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156 | 0 | 0.141
14/05/2025 | 05:30 | 23 | 0 | 0 | 26.2147 | 0 | 3.99 | 7.22 | 5.783 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1.095 | 0 | 0 | 0.6 | 1.594 | 2.56 | 0 | 0 | 0.3 | 6.7633 | 6.56 | 483.9078 | 483.9078 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156 | 0 | 0.475
14/05/2025 | 06:00 | 23 | 0 | 0 | 26.2147 | 0 | 4.1 | 7.39 | 5.762 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 1 | 8 | 10 | 29.377 | 0 | 0.53 | 12.4 | 0.973 | 2.287 | 0 | 0 | 9.8 | 6.5988 | 6.8 | 483.9078 | 483.9078 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156 | 2.12 | 7.868
14/05/2025 | 06:30 | 24 | 0 | 0 | 26.2147 | 8.1451 | 4.16 | 7.87 | 5.275 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 73.9 | 92.91 | 9 | 11 | 116.529 | 2.3567 | 91.62 | 38 | 0.479 | 2.098 | 46.012 | 41.748 | 31 | 6.7821 | 7.11 | 483.9078 | 483.9078 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156 | 109.74 | 26.795
14/05/2025 | 07:00 | 24 | 0 | 0 | 26.2147 | 22.7165 | 3.93 | 7.72 | 4.472 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 189.9 | 161 | 9 | 10 | 323.806 | 26.5502 | 185.63 | 73.2 | 0.564 | 2.48 | 90.19 | 95.514 | 52 | 5.9195 | 6.33 | 483.9078 | 483.9078 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156 | 181.17 | 46.554
14/05/2025 | 07:30 | 23 | 0 | 0 | 26.2147 | 47.0054 | 4.36 | 7.16 | 4.387 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 185.6 | 337.27 | 10 | 12 | 676.822 | 72.4424 | 324.05 | 553.9 | 0.671 | 2.256 | 286.498 | 208.701 | 480.9 | 6.1944 | 5.56 | 483.9078 | 483.9078 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156 | 354.22 | 104.453
14/05/2025 | 08:00 | 23 | 0 | 0 | 26.2147 | 68.0542 | 3.63 | 7.28 | 3.856 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 533.5 | 543.46 | 9 | 11 | 803.573 | 115.7855 | 505.33 | 372.2 | 1.741 | 2.259 | 521.121 | 508.069 | 379.6 | 4.8365 | 5.01 | 483.9078 | 480.7031 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156 | 519.16 | 426.842
14/05/2025 | 08:30 | 23 | 0 | 0 | 15.4173 | 472.1233 | 4.04 | 6.92 | 4.502 | 5 | 5 | 5 | 5 | 442.3 | 868 | 10 | 11 | 909.771 | 177.0202 | 540.68 | 662.4 | 2.021 | 2.158 | 593.758 | 654.148 | 658.1 | 4.9674 | 6.05 | 483.9078 | 480.7031 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156 | 638.08 | 665.747
14/05/2025 | 09:00 | 23 | 0 | 0 | 15.4173 | 588.2045 | 4.13 | 6.45 | 4.989 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 368.8 | 876.73 | 10 | 10 | 899.664 | 216.7965 | 688.77 | 658 | 0.765 | 1.828 | 677.436 | 685.9 | 641.4 | 5.6774 | 5.75 | 483.9078 | 480.7031 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156 | 754.41 | 566.448
14/05/2025 | 09:30 | 21 | 0 | 0 | 15.4173 | 707.7773 | 4.76 | 6.56 | 4.677 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 577.1 | 874.91 | 10 | 11 | 904.607 | 277.9866 | 752.33 | 645.9 | 1.386 | 1.945 | 859.502 | 822.323 | 634.2 | 6.4716 | 5.92 | 483.9078 | 483.9078 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156 | 849.15 | 653.863
14/05/2025 | 10:00 | 21 | 0 | 0 | 15.4173 | 796.5583 | 5.4 | 6.58 | 4.549 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 804 | 876.73 | 10 | 11 | 904.818 | 324.636 | 898.33 | 761.8 | 1.035 | 2.282 | 773.384 | 746.447 | 719.1 | 5.0242 | 5.08 | 480.7031 | 483.9078 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156 | 928.53 | 678.35
14/05/2025 | 10:30 | 23 | 0 | 0 | 15.4173 | 869.4099 | 6.92 | 6.56 | 4.964 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 957.5 | 829.46 | 10 | 11 | 906.591 | 456.4447 | 987.5 | 745.5 | 2.615 | 3.154 | 852.334 | 812.803 | 744.6 | 5.2813 | 5.66 | 480.7031 | 483.9078 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156 | 995.78 | 793.6
14/05/2025 | 11:00 | 23 | 0 | 0 | 15.4173 | 921.6884 | 7.22 | 6.1 | 5.378 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 469.5 | 900.73 | 10 | 11 | 915.426 | 876.0005 | 1034.92 | 724 | 4.236 | 2.808 | 966.094 | 903.76 | 697.8 | 5.5185 | 6.35 | 483.9078 | 480.7031 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156 | 1035.07 | 695.129
14/05/2025 | 11:30 | 24 | 0 | 0 | 15.4173 | 953.0725 | 7.19 | 6.41 | 6.227 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 890.6 | 903.64 | 11 | 11 | 946.517 | 512.8019 | 1056 | 720.1 | 4.316 | 3.579 | 814.191 | 617.942 | 718.5 | 5.2846 | 6.89 | 493.5218 | 480.7031 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156 | 1064.14 | 725.722
14/05/2025 | 12:00 | 24 | 0 | 0 | 15.4173 | 968.1556 | 7.27 | 7.81 | 6.662 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 864.4 | 886.54 | 11 | 12 | 914.59 | 402.3951 | 1064.24 | 941.5 | 5.078 | 3.378 | 772.392 | 691.354 | 927.7 | 6.3647 | 6.94 | 480.7031 | 451.8609 | 461.4749 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156 | 1003.65 | 736.5785
14/05/2025 | 12:30 | 23 | 0 | 0 | 15.4173 | 959.0268 | 7.77 | 7.58 | 6.988 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 866.9 | 884 | 11 | 12 | 894.542 | 435.1051 | 996.71 | 923.6 | 1.509 | 3.481 | 976.895 | 911.126 | 888.6 | 6.667 | 7.25 | 467.8843 | 448.6562 | 442.2468 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156 | 1048.39 | 621.001
14/05/2025 | 13:00 | 23 | 0 | 0 | 15.4173 | 932.9515 | 7.81 | 7.2 | 7.515 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 946.1 | 897.46 | 12 | 12 | 921.578 | 478.8661 | 1004.17 | 630.5 | 2.517 | 4.061 | 1025.742 | 967.263 | 628.2 | 7.2023 | 7.87 | 451.8609 | 368.539 | 365.3343 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 320.4687 | 1050.24 | 791.996
14/05/2025 | 13:30 | 23 | 0 | 0 | 15.4173 | 883.0049 | 7.36 | 7.65 | 7.276 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 914.7 | 894.54 | 12 | 12 | 937.444 | 442.9621 | 528.02 | 570 | 5.441 | 3.359 | 893.05 | 823.148 | 574.5 | 7.4441 | 7.8 | 509.5453 | 233.9422 | 240.3515 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 163.439 | 320.4687 | 900.84 | 888.322
14/05/2025 | 14:00 | 23 | 0 | 0 | 15.4173 | 809.0862 | 7.03 | 8.18 | 7.127 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 897.9 | 904 | 11 | 11 | 935.855 | 350.2496 | 606.4 | 679.6 | 5.705 | 4.359 | 629.818 | 570.5 | 712.1 | 6.958 | 7.47 | 506.3406 | 256.375 | 256.375 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 192.2812 | 320.4687 | 780.6 | 743.82
14/05/2025 | 14:30 | 23 | 0 | 0 | 15.4173 | 737.3994 | 6.61 | 8.07 | 7.301 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 877.3 | 668.54 | 10 | 11 | 927.681 | 193.1485 | 259.21 | 789.2 | 5.517 | 6.968 | 699.215 | 640.294 | 778.9 | 7.6667 | 8.31 | 496.7265 | 256.375 | 256.375 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 192.2812 | 320.4687 | 581.89 | 543.013
14/05/2025 | 15:00 | 23 | 0 | 0 | 15.4173 | 630.2994 | 6.86 | 8.19 | 7.49 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 864.5 | 426.55 | 10 | 11 | 669.287 | 128.2311 | 378.36 | 858 | 7.955 | 7.831 | 726.161 | 796.5 | 835.3 | 7.6247 | 8.11 | 490.3171 | 256.375 | 256.375 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 192.2812 | 320.4687 | 639.85 | 250.592
14/05/2025 | 15:30 | 23 | 0 | 0 | 15.4173 | 521.1878 | 7.41 | 8.11 | 7.194 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 369.9 | 285.91 | 10 | 11 | 558.267 | 101.18 | 589.62 | 780.5 | 7.328 | 7.639 | 765.666 | 752.868 | 757.3 | 8.0113 | 9.01 | 480.7031 | 256.375 | 256.375 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 192.2812 | 320.4687 | 387.53 | 356.521
14/05/2025 | 16:00 | 23 | 0 | 0 | 15.4173 | 401.1971 | 7.85 | 8.14 | 7.03 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 199.6 | 447.27 | 10 | 11 | 406.418 | 71.1179 | 390.43 | 416.9 | 8.518 | 7.54 | 487.834 | 499.081 | 426.4 | 7.6517 | 8.91 | 483.9078 | 256.375 | 256.375 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 192.2812 | 320.4687 | 419.73 | 458.556
14/05/2025 | 16:30 | 23 | 0 | 0 | 21.3495 | 104.3659 | 7.64 | 7.99 | 7.42 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 57.4 | 378 | 10 | 11 | 268.359 | 46.608 | 242.41 | 57.5 | 7.856 | 7.615 | 136.713 | 228.165 | 61.8 | 7.7875 | 8.57 | 483.9078 | 256.375 | 256.375 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 192.2812 | 320.4687 | 232.32 | 169.145
14/05/2025 | 17:00 | 23 | 0 | 0 | 21.3495 | 50.2722 | 7.8 | 7.23 | 7.464 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 24.4 | 99.45 | 10 | 10 | 31.294 | 29.3152 | 85.93 | 10.5 | 8.979 | 9.213 | 53.195 | 49.011 | 13.2 | 7.7269 | 8.44 | 477.4984 | 256.375 | 256.375 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 192.2812 | 320.4687 | 92.3 | 5.813
14/05/2025 | 17:30 | 23 | 0 | 0 | 21.3495 | 19.3632 | 8.34 | 6.69 | 6.892 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 21.6703 | 0.52 | 0 | 9.711 | 10.031 | 10.049 | 5.366 | 0 | 7.5368 | 8.43 | 487.1124 | 458.2703 | 461.4749 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 224.3281 | 320.4687 | 0.6 | 0
14/05/2025 | 18:00 | 23 | 0 | 0 | 21.3495 | 0 | 8.58 | 6.72 | 6.962 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.182 | 12.7421 | 0 | 0 | 9.414 | 9.147 | 0 | 0 | 0 | 7.5649 | 8 | 480.7031 | 483.9078 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 320.4687 | 320.4687 | 0 | 0
14/05/2025 | 18:30 | 23 | 0 | 0 | 21.3495 | 0 | 8.31 | 6.51 | 7.665 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0.658 | 1.9416 | 0 | 0 | 8.867 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 8.6511 | 8.96 | 480.7031 | 480.7031 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 320.4687 | 0 | 0
14/05/2025 | 19:00 | 23 | 0 | 0 | 21.3495 | 0 | 7.3 | 6.62 | 8.187 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 8.464 | 8.539 | 0 | 0 | 0 | 9.4736 | 9.08 | 480.7031 | 483.9078 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 336.4921 | 0 | 0
14/05/2025 | 19:30 | 24 | 0 | 0 | 21.3495 | 0 | 6.21 | 6.28 | 8.362 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 7.105 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 8.8901 | 9.15 | 480.7031 | 483.9078 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156 | 0 | 0
14/05/2025 | 20:00 | 24 | 0 | 0 | 21.3495 |  | 5.9 | 6.13 | 7.988 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 5.218 | 7.695 |  |  |  | 8.0442 | 8.59 | 480.7031 | 483.9078 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156
14/05/2025 | 20:30 | 23 | 0 | 0 | 21.3495 |  | 6.15 | 6.29 | 7.959 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 4.562 | 6.867 |  |  |  | 7.7406 | 8.24 | 480.7031 | 483.9078 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156
14/05/2025 | 21:00 | 23 | 0 | 0 | 21.3495 |  | 6.73 | 6.01 | 7.475 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 3.627 | 6.78 |  |  |  | 7.9813 | 8.17 | 480.7031 | 483.9078 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156
14/05/2025 | 21:30 | 23 | 0 | 0 | 21.3495 |  | 7.03 | 5.88 | 6.74 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 2.387 | 5.312 |  |  |  | 7.2834 | 7.38 | 480.7031 | 483.9078 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156
14/05/2025 | 22:00 | 23 | 0 | 0 | 21.3495 |  | 7.34 | 5.09 | 6.606 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 1.368 | 4.565 |  |  |  | 7.111 | 6.56 | 480.7031 | 483.9078 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156
14/05/2025 | 22:30 | 23 | 0 | 0 | 21.3495 |  | 6.34 | 5.08 | 6.384 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 1.625 | 3.12 |  |  |  | 7.0406 | 6.32 | 483.9078 | 483.9078 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156
14/05/2025 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 21.3495 |  | 6.1 | 5.34 | 6.246 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 1.875 | 1.737 |  |  |  | 6.9399 | 6.24 | 480.7031 | 483.9078 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156
14/05/2025 | 23:30 | 23 | 0 | 0 | 21.3495 |  | 6.66 | 6.16 | 6.349 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 1.8 | 2.298 |  |  |  | 6.6644 | 5.66 | 480.7031 | 483.9078 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156
15/05/2025 | 00:00 | 23 | 0 | 0 | 21.3495 |  | 7.8 | 5.98 | 6.607 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 2.229 | 2.751 |  |  |  | 5.5388 | 5.39 | 480.7031 | 483.9078 | 480.7031 | 0 | 0 | 245.9548 | 0 | 352.5156 | 352.5156

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 14 de Mayo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
14/05/2025 | 00:30 | 28 | 0 | 0 | 85.1 | 118.88 | 28.74 | 3.25 | 263.97
14/05/2025 | 01:00 | 28 | 0 | 0 | 85.1 | 120.19 | 28.74 | 3.25 | 265.28
14/05/2025 | 01:30 | 29 | 0 | 0 | 85.1 | 87.36 | 28.74 | 3.25 | 233.45
14/05/2025 | 02:00 | 29 | 0 | 0 | 85.1 | 99.15 | 28.74 | 3.25 | 245.24
14/05/2025 | 02:30 | 28 | 0 | 0 | 85.1 | 115.14 | 28.74 | 3.25 | 260.23
14/05/2025 | 03:00 | 28 | 0 | 0 | 85.1 | 93.86 | 28.74 | 3.25 | 238.95
14/05/2025 | 03:30 | 30 | 0 | 0 | 85.1 | 122.32 | 28.74 | 3.25 | 269.41
14/05/2025 | 04:00 | 30 | 0 | 0 | 85.1 | 114.58 | 28.74 | 3.25 | 261.67
14/05/2025 | 04:30 | 29 | 0 | 0 | 85.1 | 131.1 | 28.74 | 3.25 | 277.19
14/05/2025 | 05:00 | 29 | 0 | 0 | 85.1 | 122.75 | 28.74 | 3.25 | 268.84
14/05/2025 | 05:30 | 31 | 0 | 0 | 85.1 | 114.37 | 28.74 | 3.25 | 262.46
14/05/2025 | 06:00 | 31 | 0 | 0 | 85.1 | 132.35 | 28.74 | 3.25 | 280.44
14/05/2025 | 06:30 | 31 | 0 | 0 | 85.1 | 113.91 | 28.74 | 3.25 | 262
14/05/2025 | 07:00 | 31 | 0 | 0 | 85.1 | 114.78 | 28.74 | 3.25 | 262.87
14/05/2025 | 07:30 | 32 | 0 | 0 | 85.1 | 117.09 | 28.74 | 3.25 | 266.18
14/05/2025 | 08:00 | 32 | 0 | 0 | 85.1 | 141.32 | 28.74 | 3.25 | 290.41
14/05/2025 | 08:30 | 30 | 0 | 0 | 37.14 | 124.11 | 28.74 | 3.25 | 223.24
14/05/2025 | 09:00 | 30 | 0 | 0 | 37.14 | 154.17 | 28.74 | 3.25 | 253.3
14/05/2025 | 09:30 | 28 | 0 | 0 | 37.14 | 165.67 | 28.74 | 3.25 | 262.8
14/05/2025 | 10:00 | 28 | 0 | 0 | 37.14 | 158.06 | 28.74 | 3.25 | 255.19
14/05/2025 | 10:30 | 29 | 0 | 0 | 37.14 | 149.7 | 28.74 | 3.25 | 247.83
14/05/2025 | 11:00 | 29 | 0 | 0 | 37.14 | 113.85 | 28.74 | 3.25 | 211.98
14/05/2025 | 11:30 | 32 | 0 | 0 | 37.14 | 137.09 | 28.74 | 3.25 | 238.22
14/05/2025 | 12:00 | 32 | 0 | 0 | 37.14 | 147.56 | 28.74 | 3.25 | 248.69
14/05/2025 | 12:30 | 29 | 0 | 0 | 37.14 | 170.05 | 28.74 | 3.25 | 268.18
14/05/2025 | 13:00 | 29 | 0 | 0 | 37.14 | 173.11 | 28.74 | 3.25 | 271.24
14/05/2025 | 13:30 | 30 | 0 | 0 | 37.14 | 177.76 | 28.74 | 3.25 | 276.89
14/05/2025 | 14:00 | 30 | 0 | 0 | 37.14 | 178.57 | 28.74 | 3.25 | 277.7
14/05/2025 | 14:30 | 30 | 0 | 0 | 37.14 | 177.41 | 28.74 | 3.25 | 276.54
14/05/2025 | 15:00 | 30 | 0 | 0 | 37.14 | 165.67 | 28.74 | 3.25 | 264.8
14/05/2025 | 15:30 | 29 | 0 | 0 | 37.14 | 172.92 | 28.74 | 3.25 | 271.05
14/05/2025 | 16:00 | 29 | 0 | 0 | 37.14 | 174.83 | 28.74 | 3.25 | 272.96
14/05/2025 | 16:30 | 30 | 0 | 0 | 82.2 | 150.54 | 28.74 | 3.25 | 294.73
14/05/2025 | 17:00 | 30 | 0 | 0 | 82.2 | 127.55 | 28.74 | 3.25 | 271.74
14/05/2025 | 17:30 | 29 | 0 | 0 | 82.2 | 114.51 | 28.74 | 3.25 | 257.7
14/05/2025 | 18:00 | 29 | 0 | 0 | 82.2 | 108.34 | 28.74 | 3.25 | 251.53
14/05/2025 | 18:30 | 28 | 0 | 0 | 82.2 | 147.72 | 28.74 | 3.25 | 289.91
14/05/2025 | 19:00 | 28 | 0 | 0 | 82.2 | 87.82 | 28.74 | 3.25 | 230.01
14/05/2025 | 19:30 | 32 | 0 | 0 | 82.2 | 83.74 | 28.74 | 3.25 | 229.93
14/05/2025 | 20:00 | 32 | 0 | 0 | 82.2 | 53.66 | 28.74 | 3.25 | 199.85
14/05/2025 | 20:30 | 31 | 0 | 0 | 82.2 | 42.77 | 28.74 | 3.25 | 187.96
14/05/2025 | 21:00 | 31 | 0 | 0 | 82.2 | 95.33 | 28.74 | 3.25 | 240.52
14/05/2025 | 21:30 | 32 | 0 | 0 | 82.2 | 87.32 | 28.74 | 3.25 | 233.51
14/05/2025 | 22:00 | 32 | 0 | 0 | 82.2 | 91.32 | 28.74 | 3.25 | 237.51
14/05/2025 | 22:30 | 33 | 0 | 0 | 82.2 | 96.79 | 28.74 | 3.25 | 243.98
14/05/2025 | 23:00 | 33 | 0 | 0 | 82.2 | 143.71 | 28.74 | 3.25 | 290.9
14/05/2025 | 23:30 | 30 | 0 | 0 | 82.2 | 153.31 | 28.74 | 3.25 | 297.5
15/05/2025 | 00:00 | 30 | 0 | 0 | 82.2 | 134.19 | 28.74 | 3.25 | 278.38
EJEC MWh |  | 720 | 0 | 0 | 1635.52 | 3059.15 | 689.76 | 78 | 6182.43

## FLUJOS
miércoles, 14 de Mayo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
14/05/2025 | 00:30 | 0 | 16.5296 | -33.0722 | -38.2409 | 25.6688 | 0 | 50.5842 | -88.0007 | 40.5568 | 20.7314 | 20.1428 |  | -28.835 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 14.6368 | 181.6194 | 3.0184 | 2.9943 | 4.8479 | 4.0052 | 6.0615 | 2.6084 |  |  | -54.95 | -54.56 |  | -19.98 | 26.4 | 26.964 | 0.346 | -36.65 | -36.72 | -83.05 | 36.85 | 36.95 | 8.4668 | 11.934 | 55.1605 | 57.4651 | 23.688 | -38.8482 | -39.2539 | 23.5088 | 24.1628 |  | 72.4719 | -1.0469 | -6.9354 | -309.5938 | 23.864 | -11.9 | -11.9 | 44.9408 | 43.5663 | -5.2475 |  | -59.3548 | 4.7899 | 0 | 3.8236 | 352.8244 | 59.45 | 59.2364 | -234.05 | 372.4964 |  | -80.844 | 82.1127 | 76.5332 | 24.52 | 20.2 | 51.46 | 70.67 | -44.8714 | -45.9431 | 121.1038 | 122.9253 | 28.1176 | -58.3947 | -58.4076 | -1.1988 | -54.122 |  |  | 24.5 | 108.2 | -14.27 | 34.0766 | 34.1864 | 34.5065 | -28.0792 | -27.1492 |  | -12.997 | 2.8503 | 12.8306 | 32.84 | 59.98 | 34.4604 | 32.3776 | -25.01 |  | 53.976 | 53.2333 | -103.0027 |  | -15.0676 | -92.9 | -94.2 | 28.0948 | 35.7513 | 47.9186 | 50.9949 | 35.45 | -6.79 | 58.131 | 101.8508 | -27.76 | -28.03 | 99.93 | 65.25 | 103.3273 | 101.8727 | -29.666 | -29.7 | 178.6364 | 139.2077 | 132.9193 | 134.507 | 62.7812 | 50.1822 | -26.33 | 248.0104 | 218.6846 |  | -29.8183 | -28.2996 |  | -5.4504 | -5.1151 | 46.128 | -55.483 | -55.915 | -10.2981 | 0 | -12.62 | 1 | 11.4714 | -58.7495 | -30.7353 | -30.0479 | 9.5103 | -48.1725 | 10.6329 | 0 | 0 | 0 | 41.9896 | 41.7359 | 40.595 | 45.2132 | 45.0457 | -73.1784 | 32.1632 | 31.9753 | -48.4098 | -27.0679 | -45.7313 | -42.94 | 19.0781 | 0.8914 | -12.25 | 22.7 | -45.8158 | 5.6566 | -13.92 | 5.174 |  | 9.07 | 28.4346 | 47.8463 | 14.87 | 65.9245 | 24.5 | -6.1593 |  | -2.1686 | 1.5283 |  |  | -13.5331 | -14.3667 | 20.8492 | 21.5962 | 60.6223 | 59.511 | -129.5406 | -19.025 | 27.0369 | -45.118 | 9.9078 | 1.3477 | 1.0969 |  | 227.2193 | 226.6978 | 281.2 | -278.7258 | -517.848 | 518.4702 | 517.4503 | -213.1746 | -211.909 | -57.8499 | -50.2883 | 80.0603 | 78.1677 |  |  | 69.789 | 69.2396 | -54.3667 | -53.8972 | 97.46 | 97.42 | 45.9 | 45.9 |  | 25.04 | -336.9507 | 113.1695 | 111.1512 | 13.3 | 2.9 | -67.6 | -68.5 | 1.4711 | 1.2292 | -506.6607 | -186.0618 | 428.4119 | 354.7937 | -16.6777 | -342.7008 | 344.1616 | -150.2259 | -212.6562 | -335.5974 | 89.3898 | 89.4759 | 154.656 | -415.005 | 219.3106 | -200.4861 | 199.2737 | -10.2023 |  | 19.2 | 8.441 | 8.457 | -19.04 | -2.56 |  | 2.9892 | -46.1448 | -13.8872 | 30.7 | 50.912 | 53.213 |  |  | 50.3041 | 51.2067 | 51.4547 |  | -1 | 28.2234 | 6.06 |  | -44.4871 | 77.8348 | 58.0354 | -43.1722 | -76.8028 | 48.7581 | 27.7211 | -8 | 6.9 |  | 167.0765
14/05/2025 | 01:00 | 0 | 16.0974 | -32.4566 | -38.5538 | 24.9901 | 0 | 49.6143 | -86.991 | 39.0676 | 19.7714 | 19.4136 |  | -28.351 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 14.4898 | 176.6828 | 2.441 | 2.4676 | 4.151 | 4.1692 | 5.7735 | 2.5737 |  |  | -53.95 | -53.48 |  | -22.2 | 26.4 | 27.606 | 0.342 | -35.91 | -36.01 | -81.32 | 35.92 | 36.43 | 8.0638 | 12.2294 | 54.4949 | 55.8786 | 23.3008 | -38.4463 | -38.3396 | 30.6161 | 29.2312 |  | 70.7305 | -0.5235 | -2.7945 | -309.3343 | 25.486 | -12.7 | -12.6 | 44.1001 | 43.1935 | -5.0419 |  | -61.5546 | 4.0827 | 0 | 3.4407 | 352.8549 | 54.1703 | 54.506 | -229.8776 | 360.7838 |  | -71.3082 | 72.2161 | 73.3098 | 23.8 | 18.91 | 48.86 | 69.17 | -43.7998 | -43.264 | 120.6329 | 121.3831 | 29.7501 | -51.4739 | -51.2853 | -2.0358 | -50.6132 |  |  | 22.9 | 101.6 | -13.79 | 35.5624 | 34.8974 | 35.3558 | -28.4925 | -28.2704 |  | -11.7153 | 3.4159 | 12.2184 | 30.41 | 56.44 | 33.5229 | 31.4987 | -24.56 |  | 51.0102 | 50.6099 | -101.6858 |  | -14.9816 | -88.1 | -89.2 | 27.952 | 33.9935 | 44.1614 | 48.0652 | 33.65 | -6.39 | 58.698 | 99.8332 | -25.57 | -26.11 | 92.35 | 62.44 | 101.5273 | 98.8 | -27.8428 | -27.7909 | 174.5748 | 133.2647 | 128.0083 | 129.5394 | 76.5895 | 63.8142 | -24.968 | 240.4184 | 252.4144 |  | -29.3496 | -27.9922 |  | 9.6578 | 9.0115 | 56.88 | -62.729 | -63.1249 | -25.0553 | 16.36 | -12.76 |  | 11.0158 | -27.4903 | -32.1161 | -31.2035 | 9.8054 | -61.4394 | 25.271 | 0 | 0 | 0 | 40.8108 | 40.9523 | 39.3988 | 44.041 | 42.7014 | -76.1926 | 29.3876 | 29.106 | -47.9974 | -26.0628 | -45.2406 | -43.11 | 18.9828 | 0.8219 | -12.27 | 23.18 | -47.0611 | 5.4346 | -14.207 | 5.08 |  | 9.42 | 28.2567 | 47.5623 | 14.97 | 65.623 | 26.2 | -6.1593 |  | -2.1029 | 1.4099 |  |  | -12.3239 | -13.7504 | 21.6759 | 20.5038 | 63.6679 | 61.9225 | -129.8099 | -18.3183 | 27.3561 | -43.2283 | 9.9078 | 0.3027 | 0 | 11.3285 | 227.3471 | 227.1877 | 284.5 | -282.397 | -523.4525 | 530.5702 | 523.0753 | -215.0623 | -213.2063 | -56.9418 | -49.4159 | 77.5516 | 76.8626 |  |  | 65.8997 | 65.8338 | -53.0999 | -53.3316 | 101.44 | 101.28 | 43.8 | 44 | 23.0941 | 24.4 | -316.7312 | 100.342 | 100.0286 | 12.8 | 2.8 | -62.5 | -63.3 | 1.6236 | 1.3871 | -512.2361 | -217.7149 | 418.4691 | 342.3975 | -8.5791 | -332.8141 | 332.3136 | -142.1252 | -204.4701 | -327.2256 | 89.6809 | 88.5924 | 144.5912 | -402.8022 | 207.7275 | -191.4633 | 192.2886 | -9.491 |  | 18.24 | 6.669 | 6.67 | -17.92 | -2.88 |  | 2.4613 | -45.7328 | -13.9147 | 30.1 | 48.412 | 50.436 |  |  | 50.9488 | 50.3255 | 52.7547 |  | -3.3 | 28.6498 | 5.9 |  | -44.5103 | 77.3259 | 57.5801 | -44.6929 | -75.5152 | 48.0493 | 27.1264 | -7.2 | 5.8 |  | 166.2055
14/05/2025 | 01:30 | 0 | 16.1873 | -32.1277 | -38.197 | 24.3931 | 0 | 48.6343 | -87.0154 | 38.3464 | 19.4754 | 18.9578 |  | -27.093 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 14.1057 | 174.6626 | 2.2959 | 2.211 | 3.416 | 3.9924 | 5.5026 | 2.4834 |  |  | -54.65 | -54.61 |  | -19.98 | 26.4 | 27.485 | 0.342 | -32.43 | -32.55 | -90.54 | 32.58 | 32.62 | 8.1023 | 12.2426 | 53.7378 | 55.52 | 25.3641 | -35.4992 | -35.6826 | 7.9158 | 8.6908 |  | 74.7492 | -4.1876 | -20.7432 | -281.1781 | 25.3644 | -12.7 | -12.7 | 41.344 | 40.7049 | -5.2084 |  | -57.8845 | 4.5459 | 0 | 3.3885 | 322.1228 | 46.8764 | 46.5102 | -232.0278 | 321.5328 |  | -54.3367 | 56.0749 | 71.1243 | 23.17 | 18.6 | 47.31 | 67.74 | -40.5848 | -40.049 | 118.685 | 120.2536 | 30.2582 | -43.237 | -43.6167 | -0.4334 | -50.6027 |  |  | 23 | 101.1 | -13.32 | 37.2259 | 36.3473 | 36.6434 | -28.0472 | -26.682 |  | -6.4136 | -2.3457 | 11.7053 | 28.44 | 54.43 | 32.5854 | 30.6198 | -24.06 |  | 50.8619 | 50.4028 | -109.6309 |  | -14.5844 | -85.7 | -84.6 | 27.8091 | 32.2357 | 41.8132 | 46.3074 | 32.27 | -6.15 | 56.3355 | 109.0762 | -27.68 | -27.88 | 93.36 | 60.53 | 110.0182 | 106.7273 | -21.8499 | -21.9 | 175.3558 | 137.6561 | 131.0362 | 133.8477 | 81.85 | 68.6781 | -25.182 | 247.0699 | 272.4306 |  | -29.4838 | -27.769 |  | 14.7777 | 13.3286 | 56.88 | -61.2926 | -61.7906 | -29.0536 | 13.42 | -11.31 |  | 10.5686 | -14.8349 | -31.8798 | -30.903 | 8.4643 | -64.9451 | 28.9325 | 0 | 0 | 0 | 40.8757 | 41.3988 | 39.3377 | 39.8546 | 41.1943 | -81.5512 | 23.5551 | 23.693 | -51.7493 | -33.7725 | -46.6908 | -44.43 | 19.0781 | 0.7987 | -12.21 | 23.05 | -48.0021 | 5.4691 | -14.207 | 5.041 |  | 8.72 | 35.1669 | 53.058 | 15.07 | 65.0549 | 26.3 | -6.1602 |  | -1.7526 | 1.3307 |  |  | -14.1492 | -13.123 | 21.0341 | 19.8316 | 62.8229 | 62.0266 | -125.0959 | -17.8765 | 26.7509 | -41.8978 | 9.6538 | 0 |  | 11 | 233.8836 | 230.6458 |  |  | -534.4534 | 536.1275 | 533.118 | -218.2991 | -216.2476 | -56.5936 | -49.7971 | 79.5236 | 76.6243 | -165.1808 | -164.4669 | 69.2506 | 69.1078 | -51.2227 | -51.2151 | 102.48 | 102.63 | 42.1 | 42.5 | 22.7864 | 23.44 | -337.0916 | 109.9144 | 109.5907 | 12.8 | 1.2 | -67.6 | -67.9 | 1.5366 | 1.3071 | -524.5163 | -238.0431 | 421.5464 | 348.2554 | -6.1416 | -339.2038 | 338.4639 | -148.666 | -213.0169 | -332.9285 | 89.9945 | 88.9962 | 149.8558 | -409.4182 | 215.5863 | -191.8557 | 191.7076 | -10.282 |  | 18.48 | 7.503 | 7.501 | -18.08 | -2.64 |  | 3.1357 | -47.1702 | -13.3288 | 30.6 | 48.741 | 50.037 |  |  | 49.2172 | 49.9124 | 51.4513 |  | 0.3 | 28.8918 | 5.64 |  | -44.9168 | 76.5762 | 57.2634 | -43.8875 | -75.0989 | 48.4268 | 26.2004 | -8.5 | 8.4 |  | 116.2533
14/05/2025 | 02:00 | 0 | 15.6627 | -31.3594 | -38.3858 | 23.7787 | 0 | 47.314 | -83.5381 | 37.687 | 19.0974 | 18.7343 |  | -27.205 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 14.2798 | 167.7898 | 1.9605 | 1.889 | 3.5716 | 4.1554 | 6.0673 | 2.2921 |  |  | -52.75 | -52.56 |  | -22.2 | 26.4 | 27.312 | 0.341 | -30.33 | -30.7 | -90.66 | 30.88 | 30.91 | 7.4736 | 12.4117 | 52.2968 | 53.7933 | 22.1866 | -37.7765 | -34.2629 | 5.9802 | 7.6917 |  | 71.2663 | -4.1876 | -20.4418 | -267.8318 | 25.623 | -12.8 | -12.8 | 40.2146 | 39.2679 | -4.8519 |  | -56.3057 | 3.9576 | 0 | 3.1351 | 311.5939 | 45.2895 | 44.9843 | -226.4283 | 310.7624 |  | -44.4393 | 47.2717 | 69.0585 | 22.97 | 17.94 | 45.77 | 67.06 | -40.8527 | -40.5848 | 118.2241 | 118.5415 | 30.8264 | -38.5666 | -38.7421 | -1.9763 | -49.1265 |  |  | 23.2 | 97.2 | -13.15 | 38.2754 | 37.9862 | 37.153 | -25.9296 | -25.5648 |  | -6.4767 | -3.1715 | 11.482 | 25.75 | 53.43 | 31.6479 | 29.7409 | -23.23 |  | 49.085 | 48.1667 | -109.005 |  | -14.1155 | -83.4 | -82.2 | 27.551 | 31.6498 | 39.9346 | 44.5496 | 31.3 | -5.88 | 55.1745 | 106.471 | -28.19 | -28.49 | 93.29 | 58.4 | 108.7818 | 106.6545 | -22.1961 | -22.1 | 173.3405 | 135.1312 | 129.067 | 131.1204 | 81.0706 | 68.3597 | -24.609 | 239.4759 | 279.9004 |  | -29.0764 | -27.7487 |  | 24.2293 | 22.819 | 32.304 | -60.783 | -61.6826 | -28.5041 | 0 | -7.84 |  | 10.4589 | 3.1158 | -33.3697 | -32.3033 | 11.5519 | -65.9989 | 29.7759 | 0 | 0 | 0 | 40.5047 | 40.5744 | 39.1971 | 39.6871 | 39.5197 | -84.5654 | 24.1404 | 24.4448 | -52.5648 | -34.3344 | -46.4198 | -45.48 | 18.8876 | 0.7864 | -12.01 | 23.44 | -48.1849 | 5.4539 | -14.3345 | 5.087 |  | 7.59 | 35.6563 | 52.4997 | 14.71 | 61.8415 | 27.5 | -6.1612 |  | 0 | 1.2841 |  |  | -13.631 | -12.8015 | 20.8931 | 19.4114 | 64.2951 | 66.8558 | -125.1095 | -17.7093 | 25.9284 | -40.1833 | 9.7525 |  |  |  | 229.2155 | 230.437 |  |  | -537.5561 | 535.3943 | 538.6638 | -219.0267 | -214.1081 | -56.2592 | -48.0761 | 75.3343 | 76.3149 |  |  | 66.8775 | 66.7018 | -50.1343 | -49.4813 | 106.31 | 104.62 | 41.1 | 41.7 | 22.9915 | 23.6 | -323.0301 | 105.423 | 104.8862 | 12.8 | 1.1 | -65.9 | -66.8 | 1.5804 | 1.3894 | -524.4781 | -248.7375 | 411.1937 | 344.7975 | -2.6956 | -332.1147 | 329.5857 | -143.2237 | -206.5089 | -327.5654 | 87.8604 | 87.0834 | 143.682 | -403.5062 | 212.8887 | -188.5578 | 187.9434 | -9.4113 |  | 18.72 | 7.931 | 7.927 | -18.4 | -3.28 |  | 3.2547 | -46.0258 | -13.8872 | 30 | 49.028 | 51.226 |  |  | 50.6311 | 50.2164 | 50.7188 |  | 0 | 28.7096 | 5.55 |  | -43.8496 | 75.8664 | 56.5425 | -43.2225 | -74.4093 | 47.562 | 26.4193 | -8.7 | 8.5 |  | 114.5551
14/05/2025 | 02:30 | 0 | 15.3473 | -30.9903 | -39.1125 | 23.449 | 0 | 46.1093 | -81.828 | 37.233 | 18.8214 | 18.4175 |  | -25.753 | 22 | 9.108 | -22 | 13.1445 | 163.667 | 1.4981 | 2.0736 | 2.5511 | 4.0117 | 5.7774 | 2.3299 |  |  | -51.1 | -50.61 |  | -26.64 | 24.2 | 27.239 | 0.333 | -28.51 | -28.67 | -90.19 | 28.98 | 29.44 | 7.1719 | 12.5146 | 51.6377 | 52.954 | 19.3937 | -32.82 | -33.3201 | 8.4508 | 8.4366 |  | 68.3192 | -4.1876 | -21.9161 | -256.103 | 25.7419 | -12.8 | -13.2 | 39.6418 | 39.7083 | -5.0998 |  | -54.7238 | 3.7525 | 0 | 2.8025 | 301.7975 | 36.5612 | 36.317 | -200.0067 | 296.5987 |  | -65.5657 | 69.3984 | 66.873 | 22.54 | 17.37 | 44.38 | 65.65 | -34.4228 | -34.0209 | 113.1407 | 114.5249 | 31.2994 | -37.8688 | -37.5689 | -4.913 | -45.0977 |  |  | 26.7 | 91.3 | -12.51 | 37.8863 | 35.494 | 35.9205 | -28.6353 | -28.1882 |  | 2.2537 | -8.3996 | 11.1328 | 23.91 | 51.01 | 31.1792 | 29.3015 | -23.46 |  | 45.0129 | 44.5909 | -95.0626 |  | -14.2446 | -78.5 | -79.7 | 27.3697 | 31.0638 | 38.5257 | 43.9636 | 30.67 | -5.17 | 57.348 | 92.0427 | -27.99 | -28.14 | 90.51 | 58.92 | 92.2182 | 90.5455 | -20.0966 | -19.9909 | 169.7509 | 128.3768 | 122.2646 | 124.92 | 113.4664 | 102.1491 | -23.179 | 212.8662 | 316.8622 |  | -29.4495 | -27.8849 |  | 19.0335 | 18.9477 | 139.836 | -77.6616 | -78.2908 | -61.0726 | 15.28 | -8.56 | 89 | 10.3534 | -6.6038 | -32.6187 | -31.417 | 9.1394 | -98.9122 | 59.1009 | 0 | 0 | 0 | 41.0786 | 41.3736 | 40.008 | 33.8262 | 33.4913 | -88.2495 | 22.868 | 22.4925 | -57.2993 | -38.3515 | -48.8734 | -45.77 | 19.0488 | 0.7633 | -12.13 | 22.77 | -49.9351 | 5.5146 | -14.462 | 5.114 |  | 6.3 | 37.1686 | 55.1041 | 14.7 | 62.7795 | 26.7 | -6.1901 |  | 0 | 1.2573 |  |  | -13.5528 | -12.5015 | 22.5017 | 18.9072 | 61.2242 | 66.4101 | -122.4436 | -17.1002 | 25.1907 | -39.0544 | 9.8513 |  |  |  | 231.7038 | 228.8384 | 285 | -282.8489 | -540.6588 | 539.0742 | 538.9184 | -219.9282 | -216.541 | -55.5725 | -47.809 | 77.4808 | 77.2289 |  |  | 67.7015 | 67.0204 | -47.8756 | -49.4414 | 103.94 | 104.4 | 44.4 | 44.7 | 22.7459 | 23.36 | -322.8681 | 106.3168 | 106.0081 | 12.3 | 1.2 | -65.1 | -65.9 | 1.6242 | 1.2901 | -529.3619 | -281.9034 | 416.3166 | 346.7544 | 3.0374 | -334.9182 | 341.3915 | -140.4794 | -210.5375 | -326.353 | 91.3616 | 86.2221 | 141.2107 | -400.5195 | 211.599 | -189.05 | 189.864 | -9.7024 |  | 18.96 | 7.913 | 7.907 | -19.36 | -2.8 |  | 2.4613 | -46.7002 | -14.2657 | 32.1 | 53.705 | 52.44 | 11.0741 |  | 49.8064 | 50.8719 | 50.583 |  | -0.3 | 28.4477 | 5.37 |  | -42.4854 | 75.5199 | 56.726 | -40.316 | -72.3594 | 47.8605 | 25.7907 | -7.8 | 7.2 |  | 110.9943
14/05/2025 | 03:00 | 0 | 15.7341 | -31.4675 | -38.6691 | 23.1471 | 0 | 46.0589 | -81.0677 | 37.2188 | 18.7474 | 18.3176 |  | -26.026 | 22 | 8.28 | -22 | 13.7638 | 163.9934 | 1.4535 | 1.6608 | 1.9677 | 4.1133 | 5.7096 | 2.3629 |  |  | -51.06 | -51.21 |  | -24.42 | 24.2 | 27.101 | 0.34 | -29.75 | -29.83 | -91.23 | 29.64 | 29.7 | 6.912 | 12.7408 | 51.2514 | 52.5493 | 19.2425 | -32.82 | -33.2414 | 9.1581 | 8.8259 |  | 68.3192 | -4.1876 | -21.3129 | -253.6152 | 25.2035 | -12.5 | -12.8 | 38.5685 | 37.4764 | -5.2443 |  | -54.1799 | 3.4335 | 0 | 3.1978 | 298.2573 | 41.0474 | 40.6506 | -214.5493 | 293.7118 |  | -36.4378 | 38.7965 | 66.883 | 21.98 | 17.04 | 43.87 | 64.58 | -37.9057 | -38.1736 | 116.4288 | 117.4066 | 32.3694 | -30.8494 | -31.1147 | -3.0745 | -42.6741 |  |  | 28.4 | 85.9 | -12.48 | 41.4266 | 41.0757 | 41.0197 | -22.3578 | -22.2331 |  | -3.8013 | -9.3554 | 11.1189 | 24.19 | 49.35 | 30.7104 | 29.155 | -23.31 |  | 43.3135 | 41.9275 | -97.4418 |  | -14.2255 | -80.95 | -79.8 | 27.1884 | 30.4779 | 37.1167 | 43.3777 | 30.05 | -5.23 | 58.1715 | 97.4855 | -27.9 | -28.26 | 89.24 | 58.11 | 97.0727 | 95.5455 | -23.4007 | -23 | 166.5159 | 126.1068 | 121.2146 | 123.2643 | 115.3925 | 103.7424 | -23.294 | 227.4171 | 328.8698 |  | -28.81 | -28.7779 |  | 24.5295 | 23.1044 | 147.516 | -76.9517 | -78.7401 | -59.3854 | 15.97 | -7.71 | 68.4 | 10.1367 | 4.6727 | -30.7445 | -29.4482 | 7.0889 | -93.0704 | 63.939 | 0 | 0 | 0 | 39.932 | 40.9264 | 39.3218 | 38.18 | 36.6729 | -93.6081 | 24.9265 | 24.7718 | -61.271 | -41.8216 | -50.331 | -45.25 | 19.0781 | 0.7633 | -12.33 | 22.21 | -51.2991 | 5.8893 | -14.462 | 5.35 |  | 6.97 | 42.148 | 60.2444 | 14.99 | 62.5933 | 25.8 | -6.1901 |  | 0 | 1.285 |  |  | -13.3195 | -12.2075 | 24.2504 | 18.403 | 60.2274 | 63.9972 | -122.9423 | -17.0819 | 25.1614 | -38.4294 | 10.8852 |  |  | 12.0297 | 228.1902 | 229.7209 | 282.5 | -281.0656 | -537.989 | 539.9799 | 543.2525 | -218.0868 | -217.4622 | -60.9817 | -54.1199 | 75.8208 | 75.3291 | -170.6928 | -168.5328 | 68.4266 | 68.1959 | -49.6255 | -48.3609 | 106.7 | 106.39 | 40.8 | 40.9 | 22.7651 | 23.36 | -326.8023 | 108.7987 | 107.9709 | 12.8 | 0.6 | -65.9 | -67.2 | 1.5624 | 1.1908 | -529.5272 | -293.6591 | 412.0615 | 342.3643 | 4.0036 | -336.5015 | 333.732 | -145.1172 | -209.541 | -326.5257 | 90.4203 | 87.9713 | 147.3888 | -402.4483 | 214.5687 | -186.4474 | 186.0171 | -10.705 |  | 18.64 | 7.982 | 7.978 | -18.48 | -2.96 |  | 3.1357 | -48.8395 | -13.9147 | 30.9 | 48.996 | 51.936 | 11.0821 |  | 50.6244 | 49.1867 | 48.9362 |  | 1.3 | 29.2139 | 5.35 |  | -51.2626 | 78.9507 | 61.4844 | -50.5364 | -77.911 | 52.8346 | 25.0892 | -10 | 10.5 |  | 115.1916
14/05/2025 | 03:30 | 0 | 16.4828 | -32.7386 | -39.2501 | 23.1233 | 0 | 45.606 | -80.4277 | 36.4226 | 18.6354 | 18.3783 |  | -25.355 | 22 | 9.108 | -22 | 14.0974 | 163.5724 | 1.6896 | 1.5762 | 3.052 | 3.9039 | 6.0489 | 2.4135 |  |  | -50.57 | -50.56 |  | -24.42 | 24.2 | 26.549 | 0.343 | -31.84 | -31.98 | -84.12 | 32.09 | 32.16 | 7.2925 | 12.4863 | 51.5216 | 52.9576 | 19.6496 | -35.3652 | -35.1358 | 26.2782 | 31.2434 |  | 65.5061 | -3.6642 | -7.6596 | -282.2044 | 25.7203 | -12.5 | -12.5 | 40.9515 | 40.1714 | -5.1494 |  | -57.958 | 3.1844 | 0 | 3.2897 | 323.9539 | 42.7869 | 42.6343 | -239.6858 | 306.103 |  | -28.6101 | 29.2765 | 65.7752 | 22.08 | 17.7 | 43.41 | 64.05 | -35.4944 | -35.7624 | 113.9393 | 114.4418 | 32.812 | -31.3482 | -31.2771 | -3.2352 | -47.2106 |  |  | 19.5 | 95 | -12.21 | 38.592 | 38.3454 | 38.5982 | -27.5831 | -27.5238 |  | -6.468 | 0.8993 | 10.7687 | 24.91 | 51.19 | 30.7104 | 28.862 | -23.23 |  | 47.7073 | 46.612 | -114.6415 |  | -14.1073 | -80.95 | -77.2 | 26.8369 | 30.185 | 38.056 | 43.3777 | 29.89 | -5.91 | 57.078 | 113.9565 | -27.29 | -27.78 | 88.31 | 56.16 | 111.4364 | 110.0909 | -14.3833 | -15.5091 | 178.0005 | 137.5386 | 131.2932 | 134.6145 | 100.8039 | 88.4885 | -23.617 | 253.8287 | 328.2438 |  | -29.4509 | -27.782 |  | 41.1465 | 39.049 | 47.664 | -65.8483 | -66.5933 | -47.9392 | 0 | -17.14 | 1 | 10.3824 | 36.3235 | -30.459 | -29.4496 | 6.5565 | -85.4215 | 49.3446 | 0 | 0 | 0 | 40.6537 | 40.8324 | 38.8251 | 33.3238 | 35.1658 | -85.4027 | 17.3474 | 17.2642 | -52.904 | -36.52 | -45.2332 | -46.38 | 18.873 | 0.762 | -12.16 | 24.5 | -45.9866 | 5.4839 | -14.462 | 4.812 |  | 7.93 | 36.3313 | 55.4361 | 14.6 | 63.798 | 26.9 | -6.1472 |  | 0 | 1.2683 |  |  | -12.7576 | -12.1838 | 23.3367 | 18.403 | 63.6075 | 66.0686 | -124.3968 | -16.7169 | 24.9606 | -37.6923 | 11.0978 |  |  |  | 232.887 | 230.5436 | 279.1 | -277.4024 | -537.3716 | 539.9846 | 537.1544 | -218.5377 | -217.0656 | -55.5627 | -48.873 | 77.4814 | 77.1901 |  |  | 66.7457 | 66.4271 | -49.2826 | -49.9805 | 106.77 | 106.84 | 39.9 | 40.4 | 22.7459 | 25.44 | -320.5789 | 104.0908 | 103.7704 | 12.8 | 1.1 | -65.9 | -66.8 | 1.5093 | 1.3251 | -525.8736 | -295.2597 | 413.9359 | 346.1045 | 3.3424 | -330.9917 | 334.0909 | -143.321 | -209.8875 | -329.6837 | 89.0788 | 89.0234 | 142.2596 | -401.9401 | 213.1137 | -185.7226 | 185.9008 | -9.3069 |  | 19.52 | 7.982 | 7.978 | -18.96 | -2.8 |  | 3.4592 | -46.7307 | -14.3542 | 29.5 | 50.319 | 49.444 | 11.251 |  | 50.4163 | 50.6166 | 51.7729 |  | 1.3 | 28.3597 | 5.32 |  | -45.0986 | 74.6933 | 56.1893 | -45.2919 | -73.4438 | 48.0645 | 25.9949 | -9.8 | 10.3 |  | 101.7481
14/05/2025 | 04:00 | 0 | 16.6675 | -32.9917 | -38.8206 | 23.08 | 0 | 46.1014 | -80.6327 | 36.0413 | 18.4614 | 17.9288 |  | -24.365 | 22 | 8.28 | -22 | 14.3489 | 164.799 | 1.2714 | 1.5013 | 2.0879 | 3.9964 | 5.8088 | 2.1821 |  |  | -50.94 | -50.51 |  | -24.42 | 22 | 27.504 | 0.34 | -32.42 | -32.31 | -85.92 | 32.38 | 33.21 | 7.2515 | 12.5814 | 50.9721 | 52.3021 | 20.415 | -35.3652 | -35.9431 | 27.6584 | 29.9986 |  | 65.3721 | -0.5235 | -3.8708 | -284.871 | 25.2807 | -12.5 | -12.3 | 42.7305 | 40.4971 | -5.0504 |  | -57.7217 | 2.6166 | 0 | 3.6136 | 325.5714 | 45.8083 | 45.5946 | -245.4703 | 310.3994 |  | -39.8705 | 40.3738 | 64.6076 | 21.43 | 17.45 | 43.41 | 62.25 | -35.3605 | -34.2888 | 112.2924 | 112.5994 | 32.3818 | -32.1358 | -31.2156 | -4.2261 | -41.23 |  |  | 29.9 | 85 | -12.2 | 40.4532 | 39.9138 | 40.2892 | -25.349 | -25.0033 |  | -8.0658 | -0.01 | 11.1813 | 24.59 | 49.31 | 30.2417 | 28.569 | -22.74 |  | 41.7318 | 41.4183 | -94.9356 |  | -13.8927 | -79.725 | -79.6 | 26.7984 | 29.892 | 37.1167 | 42.7917 | 29.73 | -5.24 | 56.808 | 93.1503 | -27.78 | -27.95 | 88.56 | 56.95 | 93.5636 | 92.3273 | -21.1121 | -21.1727 | 164.1068 | 126.0864 | 120.1107 | 120.6264 | 120.9787 | 108.0159 | -22.945 | 258.5401 | 331.388 |  | -29.4877 | -28.4269 |  | 19.1468 | 18.6228 | 173.628 | -83.4788 | -83.7274 | -69.9081 | 17.31 | -19.24 | 100.2 | 10.1939 | -5.9388 | -32.8525 | -31.6808 | 10.7435 | -106.6148 | 70.5813 | 0 | 0 | 0 | 39.6461 | 41.5607 | 39.3816 | 34.9984 | 35.1658 | -88.082 | 23.1043 | 22.8636 | -56.3769 | -37.4006 | -46.4198 | -44.87 | 19.0756 | 0.7401 | -12.41 | 24 | -47.7901 | 8.273 | -14.3125 | 4.752 |  | 8.28 | 38.8376 | 54.9502 | 14.6 | 64.5717 | 24.3 | -6.1462 |  | 0 | 1.2464 |  |  | -12.2577 | -12.2109 | 22.6244 | 18.403 | 61.3341 | 61.9185 | -123.6961 | -16.6872 | 25.0061 | -37.2402 | 11.0978 |  |  | 12.4404 | 229.5157 | 227.9117 | 286.6 | -285.0375 | -537.7277 | 536.3857 | 532.2094 | -217.7781 | -215.5108 | -58.2746 | -50.7699 | 77.0721 | 78.4717 |  |  | 65.8668 | 65.8558 | -50.9762 | -50.4689 | 103.57 | 102.37 | 43.1 | 41.4 | 22.8484 | 26.32 | -317.9088 | 103.9278 | 103.6236 | 13.3 | 0.7 | -64.2 | -65.1 | 1.4562 | 1.2066 | -522.2199 | -299.8343 | 412.8774 | 341.8474 | 4.1522 | -328.3327 | 327.3815 | -141.3181 | -204.5039 | -325.1887 | 88.2933 | 87.8949 | 141.7773 | -399.3765 | 211.3602 | -186.3127 | 185.3498 | -10.4138 |  | 18.96 | 7.919 | 7.8795 | -18.56 | -1.2 |  | 2.9892 | -47.2282 | -14.7662 | 31.8 | 53.768 | 56.221 | 11.2897 |  | 50.6524 | 48.8759 | 50.217 |  | -1.5 | 29.0403 | 5.36 |  | -45.6567 | 77.0697 | 57.6158 | -45.3117 | -75.636 | 48.5373 | 26.3709 | -9.2 | 8.6 |  | 108.6695
14/05/2025 | 04:30 | 0 | 16.9667 | -33.8855 | -39.3871 | 23.1099 | 0 | 46.5164 | -80.9094 | 36.8542 | 18.7454 | 18.3163 |  | -26.089 | 22 | 9.108 | -22 | 14.4264 | 163.3122 | 1.8379 | 1.8262 | 2.7749 | 4.3247 | 5.9811 | 2.1601 |  |  | -52.71 | -52.7 |  | -22.2 | 24.2 | 27.743 | 0.34 | -30.49 | -30.22 | -91.95 | 30.41 | 30.48 | 6.875 | 12.5338 | 51.3557 | 53.1797 | 23.5293 | -30.2748 | -30.2066 | 7.7522 | 7.7508 |  | 69.7928 | -3.6642 | -19.8728 | -277.8744 | 25.6739 | -12.9 | -12.9 | 36.6962 | 35.3472 | -5.3448 |  | -49.7403 | 2.8867 | 0 | 3.7271 | 324.9 | 54.2314 | 54.1093 | -262.1689 | 314.8178 |  | -24.7887 | 26.0098 | 65.6056 | 22.35 | 18.1 | 44.39 | 63.75 | -42.3263 | -41.7904 | 113.5992 | 113.8313 | 32.8901 | -32.0268 | -31.5007 | -5.3879 | -44.9226 |  |  | 24.4 | 90.2 | -12.51 | 40.0919 | 39.5453 | 39.4634 | -25.1268 | -24.5886 | 1 | -19.2072 | 9.9893 | 11.1779 | 23.84 | 50 | 30.2417 | 28.569 | -22.83 |  | 45.0168 | 44.5862 | -104.3903 |  | -13.9256 | -78.5 | -79.6 | 26.7599 | 30.4779 | 37.5864 | 43.3777 | 30.03 | -5.47 | 56.2815 | 103.5134 | -27.53 | -27.96 | 86.72 | 56.98 | 102.6909 | 101.2909 | -22.5402 | -22.3182 | 168.5004 | 130.0927 | 124.1033 | 126.2262 | 90.8992 | 77.4316 | -24.714 | 273.6909 | 305.4518 |  | -29.9289 | -28.0652 |  | 34.56 | 31.0896 | 44.592 | -66.7319 | -67.9777 | -37.1392 | 0 | -9.92 | 1 | 10.3903 | 23.0312 | -32.0626 | -31.4114 | 8.2535 | -73.2102 | 40.5008 | 0 | 0 | 0 | 40.2753 | 40.962 | 39.4341 | 41.6966 | 41.3617 | -82.7234 | 24.1955 | 24.1034 | -54.4424 | -36.0307 | -44.8157 | -44.82 | 18.9828 | 0.751 | -12.23 | 24.32 | -45.8511 | 8.3864 | -14.163 | 5.103 |  | 7.81 | 37.5506 | 54.5473 | 14.93 | 63.4007 | 24.2 | -6.1501 |  | -1.2977 | 1.2884 |  |  | -14.2135 | -12.2062 | 21.5001 | 18.1509 | 63.5457 | 64.6334 | -125.5986 | -16.4726 | 26.0749 | -38.4468 | 11.2041 |  |  |  | 225.7474 | 226.4324 | 279.5 | -278.4657 | -532.6802 | 538.9308 | 532.417 | -213.6821 | -211.5426 | -60.2392 | -52.0795 | 76.9441 | 76.4922 |  |  | 68.4047 | 67.5367 | -50.9617 | -51.3438 | 103.19 | 102.76 | 37.7 | 38.3 |  | 27.36 | -322.5731 | 110.6525 | 110.3707 | 13.3 | -3.3 | -68.4 | -68.6 | 1.5321 | 1.2521 | -521.1621 | -266.8494 | 404.5423 | 338.6154 | 1.5735 | -327.2241 | 327.997 | -139.4436 | -207.9888 | -324.0643 | 85.4572 | 87.1618 | 141.8179 | -394.9181 | 210.6633 | -183.1694 | 183.3215 | -9.9387 |  | 16.64 | 7.856 | 7.781 | -16.8 | -4.08 |  | 3.9567 | -47.1397 | -14.4121 | 28.3 | 52.251 | 51.14 |  |  | 49.2819 | 49.2928 | 49.0191 |  | 1.7 | 28.8915 | 5.43 |  | -46.8074 | 78.6463 | 60.5177 | -47.4982 | -77.0065 | 51.0149 | 25.4477 | -11.3 | 12 |  | 109.1998
14/05/2025 | 05:00 | 0 | 17.3665 | -34.7481 | -38.8582 | 23.6686 | 0 | 47.0545 | -83.8729 | 37.7198 | 19.0794 | 18.8164 |  | -27.581 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 14.3303 | 169.289 | 2.1737 | 2.1954 | 3.3602 | 3.7508 | 6.2729 | 2.1116 |  |  | -53.28 | -53.39 |  | -22.2 | 26.4 | 28.867 | 0.346 | -34.01 | -33.85 | -87.83 | 35.15 | 35.25 | 6.7303 | 12.8467 | 52.3048 | 53.9411 | 24.9291 | -36.9727 | -38.509 | 25.7444 | 28.6947 |  | 71.2663 | 0 | -2.9572 | -300.7661 | 26.5305 | -13.1 | -13.2 | 44.5923 | 42.9353 | -5.0856 |  | -62.3697 | 2.1373 | 6.338 | 4.4017 | 344.1266 | 45.0148 | 44.8927 | -253.2403 | 319.0316 |  | -42.7539 | 43.3914 | 67.1325 | 22.12 | 17.94 | 44.27 | 63.89 | -35.0926 | -35.4944 | 115.5947 | 114.4539 | 32.2624 | -34.2812 | -34.1807 | -1.9194 | -44.5305 |  |  | 26.8 | 91.1 | -12.26 | 39.8475 | 38.9943 | 39.4746 | -25.5315 | -27.1206 |  | -7.3938 | -1.203 | 11.6237 | 26.34 | 50.1 | 30.7104 | 29.0085 | -23.32 |  | 44.277 | 43.8516 | -97.3817 |  | -14.1076 | -78.5 | -79.6 | 27.2049 | 31.0638 | 38.9953 | 44.5496 | 30.74 | -5.44 | 55.9575 | 97.203 | -24.49 | -24.69 | 84.88 | 57.01 | 98.3273 | 98.3636 | -19.9046 | -20.0818 | 166.5889 | 128.1241 | 122.6158 | 124.2695 | 127.9294 | 109.2085 | -21.814 | 262.4427 | 333.106 |  | -28.0928 | -28.4711 |  | 24.302 | 22.2592 | 164.412 | -83.9713 | -83.8405 | -71.1925 | 16.11 | -19.87 | 89.4 | 10.6475 | 6.4538 | -30.6811 | -29.9452 | 8.3663 | -109.0027 | 76.8564 | 0 | 0 | 0 | 38.1083 | 38.7864 | 38.4247 | 34.496 | 34.9984 | -82.0536 | 22.4522 | 22.4305 | -53.9008 | -34.4625 | -47.7235 | -43.63 | 19.0781 | 0.7987 | -12.44 | 22.49 | -47.8027 | 8.4076 | -14.163 | 5.118 |  | 8.44 | 35.4969 | 52.308 | 15.26 | 63.5973 | 26.2 | -6.1501 |  | -1.7802 | 1.2969 |  |  | -14.7281 | -12.8542 | 21.2621 | 19.3274 | 60.4447 | 64.0673 | -125.1884 | -16.8568 | 27.2526 | -40.8982 | 11.3103 |  |  | 13 | 227.7459 | 224.2409 | 282.5 | -281.0681 | -530.1445 | 537.6178 | 535.2073 | -212.2417 | -212.7113 | -58.6976 | -50.6185 | 76.995 | 76.5999 | -166.9691 |  | 70.1295 | 69.3715 | -52.2604 | -52.8166 | 105.8 | 105.72 | 34.4 | 34.4 |  | 27.76 | -324.5033 | 108.6948 | 108.3933 | 14.5 | -4.5 | -66.8 | -67.7 | 1.4085 | 1.2976 | -521.6905 | -294.9029 | 399.4729 | 339.5645 | 3.963 | -328.0694 | 327.2015 | -147.0772 | -208.7673 | -321.8469 | 85.3726 | 85.9549 | 149.1212 | -394.1928 | 209.9225 | -180.9501 | 183.1988 | -10.098 |  | 14.96 | 7.245 | 7.268 | -15.28 | -5.92 |  | 5.8305 | -45.3513 | -13.7987 | 24.8 | 51.457 | 52.56 |  | 13.6519 | 49.1108 | 50.0564 | 47.9062 |  | 4.5 | 28.3833 | 5.56 |  | -45.187 | 79.1766 | 60.0131 | -45.4851 | -77.5606 | 50.5932 | 26.1592 | -14.2 | 13.6 |  | 110.6528
14/05/2025 | 05:30 | 0 | 17.6552 | -35.1549 | -38.3533 | 24.9699 | 0 | 49.7134 | -86.3778 | 39.5137 | 20.1654 | 19.7607 |  | -29.185 | 26.4 | 9.936 | -24.2 | 14.6038 | 176.9406 | 2.8153 | 2.1186 | 4.4596 | 3.886 | 6.0053 | 2.2726 |  |  | -55.43 | -55.07 |  | -22.2 | 26.4 | 29.755 | 0.351 | -33.13 | -33.1 | -92.2 | 33.13 | 33.49 | 7.0751 | 12.1662 | 53.8173 | 55.5077 | 28.3052 | -33.8917 | -34.164 | 6.8944 | 6.4563 |  | 75.419 | -3.6642 | -18.5894 | -301.7567 | 27.8011 | -13.7 | -13.8 | 40.5238 | 39.6871 | -5.4028 |  | -58.2109 | 2.524 | 6.2651 | 4.2456 | 349.5894 | 60.152 | 59.9383 | -296.5231 | 331.7033 |  | -33.7459 | 33.8824 | 68.6593 | 22.79 | 18.7 | 45.71 | 65.48 | -39.1113 | -38.3075 | 113.9743 | 114.8504 | 31.7874 | -36.0317 | -36.5126 | -1.9342 | -45.3074 |  |  | 28.9 | 91.3 | -12.62 | 40.4446 | 39.8644 | 39.5585 | -23.8179 | -23.2675 | 1 | -18.368 | 6.42 | 11.6649 | 27.15 | 52.47 | 32.1167 | 30.1804 | -24 |  | 45.6938 | 45.2625 | -103.7181 |  | -14.5931 | -83 | -84.5 | 27.0786 | 32.8217 | 42.7525 | 46.8933 | 32.76 | -6.06 | 57.0645 | 101.6608 | -23.61 | -23.91 | 88.83 | 59.4 | 102.8545 | 101.9636 | -21.8389 | -21.5364 | 173.0415 | 133.6879 | 128.0687 | 130.3313 | 117.8286 | 108.2209 | -22.882 | 309.4157 | 324.6524 |  | -31.9652 | -29.5979 |  | 27.6306 | 25.587 | 129.072 | -81.6114 | -83.1801 | -65.7027 | 0 | -12.13 | 93.5 | 11.0526 | 9.4964 | -31.8064 | -30.4824 | 8.4326 | -99.614 | 72.7859 | 0 | 0 | 0 | 38.9038 | 38.745 | 37.7314 | 38.5149 | 38.18 | -86.5749 | 23.6205 | 23.5855 | -51.4272 | -31.3118 | -50.2065 | -42.64 | 19.1708 | 0.8219 | -12.36 | 20.41 | -51.0818 | 8.3208 | -14.092 | 5.231 |  | 6.87 | 33.1048 | 52.0466 | 14.68 | 60.6021 | 26.3 | -6.1487 |  | -2.503 | 1.3861 |  |  | -14.2557 | -14.0503 | 19.6626 | 21.1761 | 62.4086 | 66.5426 | -130.5486 | -17.7354 | 27.5752 | -43.3916 | 10.827 | 1.0059 | 0.675 | 12 | 223.888 | 223.2388 | 284.5 | -283.2137 | -530.5524 | 535.1558 | 532.9172 | -210.3571 | -208.5966 | -58.826 | -51.9305 | 71.7689 | 74.7396 |  |  | 68.4376 | 66.8775 | -55.4166 | -55.0591 | 106.53 | 106.05 | 33.4 | 33.2 | 23.156 | 28.08 | -317.5613 | 109.8552 | 108.3477 | 15 | -3.3 | -65.9 | -66.8 | 1.5274 | 1.294 | -520.2316 | -288.3264 | 403.9647 | 335.7126 | 4.984 | -327.5715 | 324.0308 | -142.8362 | -207.4065 | -322.3077 | 88.6527 | 88.5464 | 140.6622 | -393.242 | 210.7621 | -183.8051 | 184.5967 | -9.7821 |  | 14.56 | 7.026 | 7.04 | -15.2 | -5.52 |  | 6.0075 | -45.1469 | -13.5943 | 24.4 | 51.069 | 52.687 |  | 13.3808 | 46.9084 | 47.4827 | 47.6146 |  | 3 | 28.1016 | 5.89 |  | -48.6964 | 78.5674 | 59.867 | -49.2332 | -76.9053 | 50.3346 | 26.7474 | -12.8 | 13.1 |  | 101.3981
14/05/2025 | 06:00 | 0 | 18.2563 | -36.4617 | -38.2855 | 25.9024 | 0 | 52.1749 | -92.2381 | 41.5914 | 20.9794 | 20.6677 |  | -28.443 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 14.3507 | 186.0656 | 4.434 | 4.1868 | 6.6797 | 3.9427 | 5.8017 | 3.3357 |  |  | -57.8 | -57.88 |  | -17.76 | 26.4 | 30.047 | 0.357 | -36.45 | -36.48 | -90.01 | 36.6 | 36.71 | 7.4792 | 11.4875 | 57.6738 | 59.8414 | 30.9397 | -37.5086 | -36.7244 | 7.3392 | 7.1123 |  | 79.8397 | -3.1407 | -15.4422 | -329.6821 | 25.7131 | -12.6 | -12.8 | 43.9935 | 42.4139 | -5.6 |  | -60.1127 | 2.2258 | 7.4574 | 5.0929 | 374.9198 | 65.6148 | 65.3401 | -319.9453 | 355.5144 |  | -32.2475 | 33.7538 | 69.8569 | 23.11 | 19.2 | 46.66 | 65.99 | -39.2452 | -39.6471 | 114.0003 | 115.0434 | 29.7765 | -40.7612 | -40.7146 | -2.2411 | -51.5926 |  |  | 24.8 | 103.9 | -12.98 | 37.7725 | 36.8465 | 38.0722 | -25.6456 | -25.2559 | 1 | -20.0637 | 9.4322 | 11.9384 | 31.37 | 55.34 | 33.5229 | 31.9382 | -24.53 | -3.3911 | 52.1087 | 51.1522 | -118.4577 |  | -15 | -89 | -89.4 | 27.0456 | 36.3373 | 47.4489 | 51.5808 | 35.66 | -7.3 | 57.7935 | 115.6566 | -24.07 | -24.36 | 92.9 | 58.99 | 117.3273 | 115.8909 | -19.304 | -18.4 | 185.0954 | 149.033 | 142.8954 | 143.5063 | 100.8489 | 88.5275 | -23.87 | 332.2659 | 322.5891 |  | -31.8746 | -30.1123 |  | 37.7145 | 36.1256 | 52.272 | -68.3341 | -69.0077 | -47.8425 | 0 | -18.55 | 1 | 11.6174 | 23.4954 | -31.1009 | -30.1627 | 8.7808 | -86.3481 | 52.455 | 0 | 0 | 0 | 39.6784 | 39.9141 | 38.124 | 37.0078 | 38.3475 | -79.5417 | 21.0118 | 20.9944 | -46.6448 | -27.0952 | -50.0233 | -41.05 | 18.5824 | 0.8927 | -12.25 | 19.12 | -50.253 | 8.3143 | -14.021 | 5.222 |  | 7.04 | 28.2279 | 45.6668 | 14.95 | 61.7378 | 25.2 | -6.1473 |  | -2.9813 | 1.5617 |  |  | -13.8077 | -15.3294 | 19.6095 | 23.1928 | 61.8991 | 62.5165 | -128.6793 | -18.1259 | 28.0086 | -45.4686 | 11.9097 | 2.9981 | 2.679 | 13.4579 | 224.4342 | 222.3822 | 279.9 | -279.0255 | -533.6096 | 531.3115 | 528.42 | -212.1946 | -208.8581 | -58.2889 | -50.6572 | 69.1729 | 70.031 |  |  | 70.2943 | 70.2504 | -57.0918 | -56.5076 | 106.5 | 106.23 | 30.6 | 30 | 22.8484 | 28.64 | -316.229 | 109.8597 | 109.5734 | 15.6 | -6.1 | -69.3 | -70.2 | 1.3987 | 1.2381 | -519.472 | -282.3196 | 406.4494 | 339.2344 | 2.6845 | -329.0119 | 332.2918 | -138.2657 | -206.4885 | -323.3944 | 89.4021 | 87.1278 | 142.3657 | -394.8943 | 212.1134 | -182.4787 | 183.8061 | -8.8318 |  | 13.92 | 7.045 | 7.034 | -13.52 | -6.64 |  | 6.7704 | -45.2354 | -13.6797 | 23.6 | 50.886 | 47.992 | 11.1624 | 13.3558 | 46.6757 | 45.8482 | 46.4768 |  | 6.6 | 27.888 | 6.27 |  | -48.8539 | 78.6147 | 58.4486 | -48.5824 | -77.3256 | 50.2447 | 27.5859 | -14 | 15 |  | 99.9188
14/05/2025 | 06:30 | 0 | 18.9134 | -37.4449 | -37.2194 | 27.4703 | 0 | 55.1066 | -165.6467 | 46.946 | 23.8413 | 23.3776 |  | -30.553 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 14.4975 | 335.206 | 5.1832 | 5.1743 | 8.5264 | 3.885 | 5.9274 | 3.5707 |  |  | -59.22 | -58.93 |  | -19.98 | 28.6 | 33.171 | 0.357 | -37.95 | -38.05 | -90.52 | 38.18 | 38.28 | 8.3061 | 11.2974 | 59.1122 | 61.292 | 32.3015 | -38.1784 | -38.2994 | 5.5225 | 5.3984 |  | 81.983 | -3.1407 | -17.4394 | -324.2452 | 28.5459 | -14.1 | -14 | 45.05 | 44.0066 | -5.3129 |  | -62.7417 | 1.8316 | 7.3043 | 5.0189 | 373.699 | 60.3351 | 60.5792 | -315.4811 | 357.0899 |  | -48.4539 | 49.4231 | 65.7453 | 20.98 | 16.58 | 44.73 | 63.3 | -38.0396 | -37.3698 | 114.5071 | 115.424 | 28.5739 | -39.4492 | -39.6773 | -1.7799 | -45.3171 |  |  | 36.4 | 90 | -12.68 | 39.2376 | 38.5939 | 38.875 | -25.7943 | -25.726 | 1 | -13.1257 | 3.9636 | 11.8434 | 29.95 | 52.42 | 36.8042 | 34.5749 | -26.59 | -3.5167 | 45.6812 | 45.3439 | -102.0839 |  | -16.0428 | -90.3 | -90.7 | 27.6883 | 41.0248 | 52.1454 | 58.0261 | 40.68 | -7.45 | 56.619 | 100.4482 | -23.34 | -23.6 | 93.24 | 61.94 | 101.0727 | 99.9455 | -22.8954 | -23.1182 | 182.9913 | 143.8222 | 138.6221 | 140.5574 | 125.1318 | 110.5695 | -20.843 | 327.492 | 308.6946 |  | -32.9178 | -31.4227 |  | 28.0009 | 27.6324 | 165.948 | -84.9598 | -86.3622 | -72.6251 | 0 | -6.03 | 121.1 | 12.87 | -0.9803 | -30.9292 | -30.3448 | 6.664 | -104.2644 | 71.4959 | 0 | 0 | 0 | 38.8073 | 39.9936 | 38.6958 | 37.8451 | 37.3428 | -86.9098 | 24.6184 | 24.9885 | -49.8755 | -28.8546 | -52.9824 | -41.85 | 19.0756 | 0.8487 | -12.36 | 18.59 | -53.2305 | 8.3149 | -14.199 | 4.821 |  | 5.89 | 31.0678 | 49.4201 | 14.58 | 61.9838 | 22.9 | -6.1056 |  | -3.1088 | 1.6298 |  |  | -12.9264 | -17.2399 | 20.5589 | 26.218 | 57.7076 | 59.1772 | -128.8707 | -19.1507 | 28.3429 | -47.6124 | 10.9152 | 4.1212 | 3.7126 | 12 | 215.8695 | 216.319 | 282 | -283.1392 | -524.3046 | 521.8296 | 520.249 | -204.5643 | -204.0026 | -58.3576 | -51.1405 | 76.083 | 75.3758 |  | -166.0521 | 63.2959 | 63.1641 | -54.0574 | -54.1464 | 103.81 | 103.57 | 30.9 | 30.4 | 22.8078 | 18.48 | -313.6337 | 102.0503 | 100.9605 | 16.2 | -2.8 | -61.5 | -62.5 | 1.3987 | 1.1821 | -512.6538 | -277.3407 | 386.0949 | 319.0834 | 5.0777 | -310.0819 | 311.3459 | -135.7738 | -194.8551 | -304.5138 | 90.7815 | 90.0841 | 136.0781 | -374.004 | 197.0377 | -175.3865 | 175.6405 | -8.9911 |  | 13.44 | 7.125 | 7.093 | -13.44 | -6.24 |  | 6.5629 | -44.1215 | -13.7682 | 23.4 | 49.945 | 50.006 |  |  | 49.1301 | 48.3163 | 49.1576 |  | 4.8 | 27.9208 | 6.32 |  | -47.3011 | 77.5315 | 59.1663 | -46.1153 | -75.5906 | 49.3473 | 26.3454 | -13 | 13 |  | 101.0872
14/05/2025 | 07:00 | 0 | 18.5205 | -36.9357 | -37.7454 | 27.7107 | 0 | 55.1549 | -164.4609 | 46.8232 | 23.9593 | 23.3681 |  | -31.917 | 28.6 | 10.764 | -26.4 | 13.9135 | 334.2214 | 4.3403 | 4.841 | 7.6806 | 4.3986 | 5.9845 | 3.151 |  |  | -59.14 | -59.36 |  | -19.98 | 30.8 | 32.36 | 0.357 | -41.63 | -41.6 | -81.35 | 41.52 | 41.59 | 8.7869 | 11.3841 | 59.143 | 61.4259 | 31.7822 | -40.4557 | -40.6074 | 24.4201 | 22.646 |  | 77.9643 | 0 | -6.3612 | -346.2485 | 27.2278 | -13.6 | -13.4 | 47.7164 | 46.6511 | -5.6137 |  | -63.7254 | 1.3395 | 7.4747 | 5.0755 | 399.7924 | 66.744 | 66.805 | -330.3995 | 375.4539 |  | -48.7952 | 49.3138 | 66.9628 | 21.4 | 17.33 | 45.64 | 63.66 | -42.4602 | -42.8621 | 118.1044 | 119.0398 | 30.0351 | -44.4585 | -44.3646 | -1.7602 | -46.9585 |  |  | 34.2 | 93.4 | -12.68 | 37.484 | 37.6843 | 37.7165 | -29.0149 | -29.039 | 11.8373 | -16.5018 | 11.2105 | 11.1978 | 35.41 | 55.26 | 36.3354 | 34.4284 | -24.78 | -0.7536 | 47.1129 | 46.4867 | -103.5203 |  | -15.0494 | -92.7 | -92.6 | 27.2983 | 43.9545 | 51.2061 | 62.1277 | 43.58 | -6.77 | 54.1485 | 102.9459 | -24.56 | -24.83 | 94.04 | 59.56 | 105.1818 | 101.5455 | -27.7547 | -27 | 182.8221 | 143.7769 | 138.1606 | 140.6721 | 118.026 | 105.5156 | -19.732 | 346.2249 | 270.3927 |  | -33.8037 | -32.4003 |  | 23.2841 | 22.4685 | 145.98 | -85.6453 | -86.5634 | -66.4698 | 0 | -6.2 | 117.6 | 9.4051 | 5.81 | -29.5597 | -28.4579 | 5.6257 | -99.9108 | 64.2721 | 0 | 0 | 0 | 38.6269 | 39.2256 | 37.9473 | 42.3664 | 43.2037 | -81.7187 | 28.9024 | 28.7378 | -47.9351 | -27.5674 | -54.2422 | -41.29 | 19.0781 | 0.9622 | -12.72 | 18.3 | -55.0814 | 8.1164 | -14.131 | 4.594 |  | 4.7 | 29.0036 | 48.159 | 14.685 | 59.6542 | 23.4 | -6.1044 |  | -3.4906 | 1.691 |  |  | -12.5426 | -17.2076 | 21.2978 | 25.8819 | 56.7393 | 57.7237 | -134.3804 | -20.3396 | 29.0177 | -50.8164 | 11.1873 | 5.4799 | 5.1576 | 13 | 207.9787 | 204.8873 | 281.6 | -282.9648 | -519.144 | 519.4821 | 516.6645 | -197.4927 | -194.5047 | -59.6679 | -50.2523 | 72.8767 | 70.1708 | -155.9531 |  | 61.7359 | 61.5711 | -51.6984 | -50.5776 | 100.57 | 100.44 | 27.3 | 27.7 |  | 7.68 | -308.9842 | 97.9176 | 98.1571 | 16.2 | -3.3 | -60.8 | -60.8 | 1.3637 | 1.1821 | -505.2598 | -236.3043 | 357.9034 | 299.9671 | 6.526 | -288.7563 | 288.8014 | -135.6643 | -181.0998 | -285.0578 | 94.1808 | 92.8462 | 138.5813 | -348.2343 | 184.394 | -162.7357 | 164.4418 | -9.0433 |  | 13.76 | 6.976 | 6.985 | -13.2 | -6.4 |  | 6.8559 | -42.3056 | -13.3867 | 20.4 | 47.941 | 47.396 |  | 13.3527 | 46.0282 | 45.996 | 46.0917 |  | 4.4 | 27.4341 | 6.25 |  | -50.7025 | 78.2035 | 58.5366 | -50.2637 | -76.9755 | 50.1277 | 26.5174 | -13.5 | 13.4 |  | 105.184
14/05/2025 | 07:30 | 0 | 18.8946 | -37.8192 | -37.8759 | 28.2719 | 0 | 56.4606 | -165.0143 | 49.7731 | 25.3452 | 24.6923 |  | -36.22 | 30.8 | 12.42 | -30.8 | 13.8526 | 338.3474 | 5.958 | 5.7002 | 9.294 | 4.3437 | 5.7229 | 3.7887 |  |  | -61.07 | -61.41 |  | -22.2 | 35.2 | 32.564 | 0.352 | -41.81 | -41.47 | -82.59 | 41.67 | 41.78 | 8.8307 | 11.2595 | 63.1676 | 65.9744 | 33.1823 | -38.1784 | -41.8378 | 20.572 | 23.2136 |  | 85.1981 | 0 | -1.9931 | -364.7322 | 28.2572 | -14.1 | -14.2 | 47.9236 | 46.8877 | -5.9566 |  | -66.6794 | 2.6284 | 8.597 | 5.7866 | 404.6143 | 81.5454 | 80.3857 | -365.4382 | 401.5783 |  | -41.0853 | 41.8955 | 74.5772 | 23.22 | 20.1 | 50.19 | 67.82 | -48.8902 | -48.8902 | 123.8416 | 125.1233 | 25.1363 | -49.7419 | -49.6041 | 1.2901 | -49.1235 |  |  | 32.9 | 100.4 | -13.88 | 39.3721 | 39.1268 | 37.8723 | -22.1995 | -21.7903 | 1 | -24.1501 | 7.7938 | 11.4874 | 35.82 | 60.49 | 39.6167 | 37.5046 | -26.55 | -3.5167 | 49.4395 | 49.265 | -110.7635 |  | -16.0434 | -102.9 | -104.7 | 28.9133 | 48.642 | 59.1901 | 69.1589 | 48.28 | -8.57 | 56.916 | 110.1538 | -24.76 | -25.06 | 95.32 | 63.87 | 108.8909 | 106.3273 | -31.0811 | -32.5455 | 192.6648 | 154.5219 | 147.7905 | 150.5184 | 107.8969 | 99.6457 | -19.94 | 376.9529 | 204.9845 |  | -34.4196 | -31.6298 |  | 23.968 | 23.9853 | 135.228 | -88.7396 | -89.1016 | -59.1894 | 0 | -4.27 | 106.8 | 10.1083 | 3.7474 | -29.3635 | -28.8285 | 5.5385 | -90.6782 | 55.4691 | 0 | 0 | 0 | 39.4486 | 39.1374 | 37.4485 | 48.7298 | 48.3949 | -84.0631 | 33.6925 | 33.2561 | -44.7954 | -23.5553 | -52.9824 | -40.62 | 19.0756 | 0.939 | -12.24 | 18.22 | -53.0789 | 8.193 | -13.984 | 4.775 |  | 5.92 | 22.8609 | 45.7276 | 14.79 | 60.5266 | 23.1 | -6.1033 |  | -4.3123 | 1.6935 |  |  | -12.9959 | -17.3571 | 19.4777 | 26.0499 | 56.916 | 57.7563 | -139.4432 | -22.9624 | 29.9992 | -57.851 | 10.4272 | 6.3979 | 6.0765 | 12.1477 | 192.299 | 189.6521 | 280.4 | -279.026 | -499.0494 | 500.3498 | 497.8221 | -183.2476 | -178.8468 | -55.1126 | -47.6868 | 72.8018 | 72.7176 |  | -149.5164 | 55.7372 | 56.3525 | -45.3678 | -46.1357 | 83 | 83.2 | 30.2 | 30.5 | 22.8484 | -10.24 | -334.7593 | 101.232 | 100.945 | 16.1 | 2 | -54 | -54.7 | 1.3286 | 1.1352 | -487.0328 | -173.3202 | 292.8388 | 245.9698 | 8.3985 | -235.2523 | 239.0348 | -146.9183 | -138.6364 | -228.4285 | 112.7621 | 109.6053 | 147.4092 | -287.0664 | 143.5617 | -144.8599 | 144.2488 | -9.2795 |  | 14.56 | 6.577 | 6.589 | -14.88 | -4.16 |  | 4.8356 | -37.8225 | -13.4478 | 18.7 | 49.14 | 49.268 |  |  | 47.8102 | 47.2938 | 46.6293 |  | -0.7 | 26.5943 | 6.51 |  | -46.6624 | 76.2724 | 57.9573 | -46.7413 | -75.4593 | 46.8966 | 27.6316 | -7.4 | 7.7 |  | 117.4742
14/05/2025 | 08:00 | 0 | 19.3092 | -38.59 | -37.3607 | 28.3659 | 0 | 57.2631 | -173.6493 | 51.6267 | 26.3292 | 25.6936 |  | -39.01 | 35.2 | 12.42 | -35.2 | 13.6584 | 355.7982 | 6.1561 | 6.214 | 9.458 | 4.5775 | 5.6309 | 3.8592 |  |  | -62.74 | -62.46 |  | -17.76 | 37.4 | 31.205 | 0.351 | -40.13 | -40.19 | -89.15 | 40.27 | 40.24 | 9.0838 | 11.6891 | 63.6474 | 66.218 | 36.5575 | -35.9011 | -35.8079 | 6.8086 | 5.6655 |  | 86.9395 | -3.1407 | -16.0603 | -360.6903 | 27.9883 | -13.9 | -13.9 | 41.8438 | 40.9021 | -6.1372 |  | -58.3069 | 2.9673 | 7.9693 | 5.5346 | 407.1168 | 102.6642 | 102.0844 | -425.17 | 413.5599 |  | -30.4997 | 32.3679 | 82.0619 | 24.44 | 21.76 | 53.99 | 71.62 | -61.0803 | -61.0803 | 129.2485 | 130.3933 | 25.3618 | -53.4168 | -53.6743 | 0.579 | -50.8422 |  |  | 39.3 | 102.9 | -14.77 | 42.1156 | 41.6011 | 41.7696 | -14.249 | -13.5017 | 14.8955 | -42.8253 | 16.6228 | 12.0353 | 50.23 | 63.07 | 41.9604 | 39.7018 | -27.7 | -3.5167 | 52.0107 | 51.474 | -115.0484 |  | -16.8183 | -112.3 | -110.8 | 29.7867 | 52.1576 | 61.0687 | 73.8464 | 51.36 | -8.31 | 58.617 | 113.3564 | -23.31 | -23.55 | 98.13 | 67.94 | 114.3455 | 113.0909 | -40.8245 | -40.4818 | 195.8565 | 155.5184 | 149.6692 | 152.5863 | 90.3113 | 78.0065 | -21.981 | 438.0894 | 159.8157 |  | -33.918 | -33.1563 |  | 28.4278 | 28.5762 | 90.672 | -91.4921 | -90.7348 | -39.8742 | 0 | -5.47 | 70.5 | 10.8408 | 8.6396 | -29.7731 | -28.9305 | 6.4034 | -73.1842 | 40.3239 | 0 | 0 | 0 | 38.2306 | 38.9683 | 37.4973 | 60.2843 | 60.6192 | -72.3411 | 44.0443 | 43.7764 | -40.4443 | -19.578 | -52.9824 | -40.76 | 19.1708 | 0.9622 | -12.48 | 18.66 | -52.7524 | 8.1119 | -13.777 | 4.602 |  | 5.58 | 21.3282 | 40.5782 | 14.58 | 60.6121 | 23 | -6.1835 |  | -4.7698 | 1.7291 |  |  | -13.2952 | -17.8004 | 19.8824 | 26.8902 | 56.2802 | 57.6057 | -142.8371 | -25.5333 | 31.3081 | -63.7445 | 9.4863 | 6.183 | 5.7495 | 10.9855 | 291.5204 | 0 | 284.1 | -282.2983 | -519.7953 | 521.8212 | 519.618 | -271.8984 | 0 | -61.8636 | -54.9021 | 77.3819 | 75.7388 | -96.4481 | -95.1646 | 58.2202 | 58.0664 | -33.9974 | -33.7005 | 31.33 | 30.78 | 34.4 | 34.6 | 22.7864 | -32.16 | -306.3947 | 90.6604 | 90.1028 | 16.2 | 3.3 | -57.5 | -58.2 | 1.4555 | 1.0883 | -510.555 | -128.4468 | 349.0283 | 170.8157 | 9.4786 | -163.264 | 162.8007 | -2.712 | -220.7843 | -159.2238 | 168.6166 | 166.842 | 1.1276 | -338.9601 | 223.2614 | -113.7551 | 115.5214 | -9.8865 |  | 17.92 | 6.593 | 6.573 | -17.28 | -1.04 |  | 1.2619 | -33.6629 | -13.3288 | 18.1 | 53.116 | 51.237 |  |  | 48.829 | 51.3171 | 50.4297 |  | -2.8 | 26.8613 | 6.7 |  | -53.3979 | 79.7388 | 62.4388 | -51.4094 | -78.1434 | 52.9638 | 25.0736 | -4.8 | 5.3 |  | 109.276
14/05/2025 | 08:30 | 0 | 17.2772 | -34.5068 | -36.9237 | 30.0424 | 0 | 59.9956 | -172.3826 | 54.5036 | 28.1651 | 27.3502 |  | -41.94 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 13.5318 | 352.3714 | 6.2346 | 6.4831 | 10.3499 | 4.428 | 5.6186 | 4.0102 |  |  | -62.96 | -62.92 |  | -15.54 | 39.6 | 29.291 | 0.342 | -43.61 | -44.66 | -82.8 | 43.92 | 45.03 | 10.1605 | 11.218 | 65.686 | 68.289 | 37.7676 | -38.9821 | -39.7619 | 23.4282 | 23.0431 |  | 85.0641 | 1.0633 | 4.4266 | -403.281 | 28.01 | -13.8 | -14.1 | 45.3121 | 44.4833 | -10.233 |  | -62.1714 | 4.151 | 9.57 | 6.5379 | 443.4033 | 0 | 171.4835 | -444.131 | 422.6306 |  | -41.3906 | 42.4481 | 87.3011 | 26.55 | 24.5 | 58.1 | 75.79 | -66.7065 | -66.5725 | 138.2463 | 138.8649 | 21.8537 | -77.377 | -77.349 | 3.2755 | -62.0706 |  |  | 21 | 124.9 | -15.52 | 30.557 | 30.3883 | 30.7705 | -31.5586 | -30.6757 | 11.649 | 0 | 13.3781 | 12.468 | 47.92 | 70.43 | 44.7729 | 42.3386 | -29.46 | -3.5167 | 62.1387 | 61.871 | -121.8047 |  | -17.8076 | -118.2 | -117.3 | 30.4404 | 56.2592 | 65.7651 | 78.5339 | 55.82 | -9.34 | 63.4905 | 120.0943 | -23.39 | -23.7 | 95.37 | 73.09 | 119.8545 | 117.4 | -47.8699 | -46.6455 | 206.0428 | 162.884 | 156.5173 | 159.2941 | 95.3937 | 84.4208 | -23.09 | 454.1363 | 86.7456 |  | -35.4974 | -33.1474 |  | 15.9373 | 14.7112 | 165.948 | -103.4916 | -104.5867 | -44.5087 | 0 | -5.03 | 120.4 | 11.4705 | -16.2023 | -31.6524 | -30.8277 | 9.1106 | -80.3459 | 45.5484 | 0 | 0 | 0 | 38.8369 | 38.6119 | 37.0758 | 66.8151 | 66.8151 | -65.6429 | 49.7259 | 50.1727 | -31.787 | -9.1924 | -50.3969 | -36.54 | 19.0756 | 1.033 | -12.22 | 17.45 | -50.7124 | 8.2501 | -13.598 | 5.126 |  | 7.02 | 9.7172 | 32.3913 | 15.03 | 62.0061 | 24.7 | -6.0915 |  | -5.8208 | 1.8793 |  |  | -14.3513 | -18.2291 | 21.2099 | 27.7306 | 57.067 | 58.3513 | -149.6749 | -27.0398 | 32.5315 | -69.8779 | 9.3349 | 7.4526 | 7.0996 |  | 256.6671 | 0 | 280.4 | -280.4224 | -478.3477 | 480.2423 | 477.1931 | -243.522 | 0 | -60.1035 | -51.1072 | 74.8305 | 75.341 |  |  | 41.5207 | 41.0373 | -25.1723 | -23.7973 | 39.17 | 39.32 | 31.1 | 31.4 |  | -54.16 | -339.6116 | 93.4405 | 93.731 | 13.9 | 9.6 | -39.5 | -40 | 1.5839 | 1.2552 | -469.9078 | -52.434 | 259.4172 | 121.5274 | 11.176 | -116.4047 | 109.5445 | 0 | -152.8831 | -107.3368 | 160.5273 | 159.6115 | 0 | -251.7437 | 156.6181 | -96.1823 | 95.2375 | -9.4388 |  | 19.68 | 6.65 | 6.647 | -19.44 | -1.12 |  | 1.0849 | -29.0028 | -14.4121 | 13.7 | 48.254 | 46.243 |  |  | 49.2304 | 48.5458 | 48.3171 |  | -9 | 26.8041 | 7.29 |  | -50.4173 | 80.0643 | 61.1599 | -50.1253 | -77.8248 | 50.515 | 26.9275 | 0 | 0 |  | 139.3553
14/05/2025 | 09:00 | 0 | 16.0496 | -31.7113 | -36.0189 | 30.4997 | 0 | 61.0743 | -174.9391 | 56.7074 | 28.7871 | 28.2906 |  | -46.09 | 41.8 | 14.904 | -41.8 | 13.5853 | 363.2386 | 6.9743 | 7.3067 | 10.8421 | 4.7559 | 5.8463 | 3.9077 |  |  | -64.78 | -65.16 |  | -13.32 | 44 | 28.69 | 0.342 | -42.17 | -42.71 | -89.27 | 42.97 | 43.09 | 11.1111 | 11.008 | 68.7507 | 71.838 | 40.6306 | -42.8669 | -38.8016 | 8.8893 | 7.7236 |  | 94.8431 | -1.5704 | -10.6486 | -404.7289 | 24.18 | -11.7 | -11.7 | 44.3176 | 43.5826 | -11.2553 |  | -60.8164 | 5.1417 | 10.3456 | 7.0729 | 444.3494 | 0 | 179.052 | -429.6126 | 439.1916 |  | -57.1908 | 58.6867 | 89.5465 | 27.58 | 25.75 | 59.96 | 77.56 | -65.7688 | -65.2329 | 138.023 | 140.1209 | 20.3521 | -84.0218 | -84.4754 | 8.0405 | -64.442 |  |  | 23.1 | 129.5 | -16.28 | 29.2795 | 27.9656 | 29.3465 | -31.1443 | -31.3326 | 1 | 0 | 9.3635 | 12.8681 | 51.88 | 72.88 | 47.1167 | 44.0964 | -30.73 | -3.3911 | 65.3114 | 63.4049 | -125.9157 |  | -18.6372 | -121.2 | -121.9 | 30.6161 | 58.6029 | 67.1741 | 83.2214 | 58.36 | -9.52 | 62.0055 | 123.827 | -23.22 | -23.53 | 99.05 | 75.44 | 122.1091 | 118.7273 | -46.6847 | -45.8909 | 214.0162 | 167.9594 | 163.8606 | 165.0453 | 90.6594 | 73.3809 | -23.408 | 461.4947 | 96.7718 |  | -34.3126 | -32.0248 |  | 16.7131 | 15.481 | 149.052 | -97.5672 | -99.14 | -40.4953 | 16.16 | -5.05 | 98.2 | 11.789 | -18.1472 | -32.4021 | -31.731 | 10.7185 | -82.2633 | 46.986 | 0 | 0 | 0 | 39.489 | 41.1482 | 39.6352 | 65.6429 | 67.4849 | -58.6097 | 48.4394 | 48.5202 | -30.6854 | 0 | -48.1703 | -36.9 | 19.0781 | 1.0208 | -12.22 | 18.65 | -47.6099 | 8.3482 | -13.161 | 5.558 |  | 7.99 | 8.4994 | 30.9746 | 15.455 | 63.8838 | 25.7 | -6.1719 |  | -6.5892 | 1.9222 |  |  | -13.3274 | -19.4166 | 20.3218 | 28.991 | 57.7032 | 55.5076 | -148.4006 | -28.6242 | 33.7187 | -73.9546 | 9.5992 | 8.4976 | 8.1227 |  | 269.1779 | 0 | 282.5 | -284.1472 | -480.0893 | 485.247 | 481.2239 | -249.3247 | 0 | 0 | -90.0499 | 72.6833 | 70.7273 | -82.43 | -81.8436 | 47.2337 | 47.1788 | -17.5897 | -17.9915 | 33.59 | 33.36 | 33.1 | 32.8 | 22.9296 | -59.28 | -283.0143 | 94.8363 | 94.4485 | 12.2 | 8.6 | -43.9 | -43.9 | 0 | 2.2132 | -471.4772 | -66.7587 | 287.0813 | 127.6023 | 8.1847 | -118.8635 | 117.5619 | 0 | -182.2168 | -116.3278 | 162.6015 | 164.0241 | 0 | -277.5547 | 183.7232 | -91.3162 | 92.6173 | -9.5431 |  | 19.52 | 7.549 | 7.545 | -21.12 | -1.12 |  | 1.3504 | -36.3271 | -11.5709 | 18.7 | 48.294 | 45.449 |  | 13.3187 | 46.6069 | 45.4105 | 45.3627 |  | -6.3 | 26.0444 | 7.33 |  | -32.6863 | 119.427 | 0 | -32.5432 | -117.7818 | 89.084 | 27.2547 | 0 | 1.1 | 0 | 165.881
14/05/2025 | 09:30 | 0 | 16.2824 | -32.6742 | -35.5711 | 30.8289 | 0 | 61.9952 | -150.5282 | 58.4555 | 29.5371 | 28.9356 |  | -49.172 | 44 | 15.732 | -44 | 13.5867 | 312.294 | 7.0446 | 7.5895 | 12.2744 | 6.1358 | 5.2477 | 2.8587 |  |  | -64.17 | -63.83 |  | -17.76 | 48.4 | 26.311 | 0.346 | -41.31 | -41.64 | -89.63 | 41.74 | 41.96 | 12.0248 | 10.5237 | 72.1547 | 74.5059 | 37.3012 | -36.5709 | -35.7305 | 4.5421 | 4.581 |  | 93.6375 | -2.0938 | -11.8704 | -394.48 | 29.2489 | -14.7 | -14.8 | 40.5532 | 40.263 | -11.0808 |  | -58.7958 | 5.4599 | 10.2427 | 7.0626 | 433.4237 | 0 | 193.5178 | -447.5997 | 436.7743 |  | -51.1707 | 53.112 | 92.7001 | 28.16 | 26.68 | 62.55 | 80.26 | -68.4479 | -67.9121 | 139.5322 | 141.6491 | 18.9539 | -88.472 | -88.0034 | 6.6303 | -67.01 |  |  | 21.5 | 134.6 | -16.57 | 29.264 | 28.8164 | 29.2257 | -28.781 | -28.2262 | 1 | 0 | 10.4612 | 13.5183 | 59.36 | 74.37 | 47.8198 | 45.2682 | -31.08 | -3.3911 | 66.8383 | 66.5731 | -127.534 |  | -18.7339 | -125.9 | -127 | 30.704 | 60.3607 | 69.0527 | 85.5652 | 59.62 | -10.16 | 66.15 | 126.9947 | -23.21 | -23.46 | 103.35 | 77.22 | 126.0545 | 125.2545 | -49.0073 | -48.2455 | 218.442 | 173.3583 | 167.6715 | 170.5928 | 91.7799 | 70.3298 | -25.766 | 461.1564 | 48.9721 |  | -35.3675 | -33.3793 |  | 13.793 | 14.2057 | 147.516 | -95.0778 | -95.7434 | -29.7195 | 0 | -5.65 | 88.2 | 12.3699 | -22.6829 | -30.335 | -29.2535 | 5.7639 | -67.8726 | 31.7453 | 0 | 0 | 0 | 40.4183 | 40.6432 | 39.6888 | 68.992 | 69.1595 | -52.5813 | 50.2437 | 51.0739 | -28.3447 | 0 | -45.3065 | -35.66 | 19.0781 | 0.9976 | -12.25 | 19.1 | -45.991 | 8.311 | -13.167 | 5.445 |  | 10.34 | 7.5834 | 28.7049 | 15.88 | 66.9329 | 25.4 | -6.1086 |  | -7.4668 | 1.9813 |  |  | -14.5423 | -20.2952 | 22.1501 | 30.6717 | 51.39 | 55.0332 | -144.487 | -29.6805 | 35.207 | -78.27 | 9.4423 | 9.9234 | 9.5887 |  | 259.6381 | 0 | 282.9 | -283.7546 | -467.1448 | 471.8294 | 468.2047 | -239.9208 | 0 | 0 | -90.6331 | 79.2939 | 77.9202 |  |  | 35.1485 | 33.7093 | -20.5721 | -19.6777 | 33.11 | 32.62 | 33.3 | 32.5 | 22.9104 | -60.4 | -330.8334 | 87.5468 | 86.4478 | 12.2 | 13.1 | -33.5 | -33.6 | 0 | 2.3849 | -461.6366 | -27.7135 | 248.0662 | 112.8425 | -21.7808 | -105.8649 | 102.0155 | 0 | -138.3246 | -101.5469 | 156.5862 | 158.7723 | 0 | -242.8672 | 140.8032 | -96.9256 | 96.7462 | -9.1229 |  | 21.04 | 7.743 | 7.727 | -21.28 | -1.84 |  | 1.4664 | -34.7158 | -12.1569 | 19.1 | 48.872 | 48.762 | 11.2051 | 13.3266 | 50.173 | 50.5889 | 51.8683 |  | -12.6 | 24.0326 | 7.43 |  | -31.0318 | 122.7601 | 0 | -30.2044 | -119.6202 | 90.8281 | 27.9693 | 5.3 | -4.1 | 0 | 163.438
14/05/2025 | 10:00 | 0 | 16.7534 | -34.1224 | 10.7601 | 31.4159 | 0 | 62.895 | -146.8041 | 60.0387 | 31.0271 | 30.121 |  | -51.244 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 14.0686 | 296.1032 | 8.1869 | 8.3758 | 13.4043 | 5.8417 | 5.7281 | 3.996 |  |  | -64.69 | -65.21 |  | -17.76 | 50.6 | 29.389 | 0.35 | -41.73 | -41.83 | -89.62 | 42.34 | 42.44 | 12.211 | 10.4882 | 73.9672 | 76.8284 | 37.326 | -37.1067 | -36.1359 | 5.1328 | 4.7044 |  | 94.8431 | -1.5704 | -10.6687 | -406.3596 | 28.0231 | -13.9 | -13.9 | 41.9945 | 41.1468 | -11.2244 |  | -60.7667 | 6.012 | 10.1729 | 6.9747 | 439.1917 | 0 | 199.8657 | -450.8313 | 448.3092 |  | -50.7121 | 51.9673 | 94.5563 | 28.92 | 28.04 | 63.85 | 81.44 | -69.6535 | -70.5912 | 142.1267 | 142.8054 | 18.4066 | -91.3758 | -91.5188 | 8.4416 | -70.0144 |  |  | 15.2 | 141.5 | -16.57 | 26.782 | 26.5614 | 27.1628 | -31.3428 | -30.4854 | 1 | 0 | 9.9627 | 13.2675 | 66.39 | 79.93 | 48.5229 | 46.4401 | -31.8 | -3.3911 | 70.1343 | 70.0776 | -140.519 |  | -19.2098 | -132 | -131.6 | 31.149 | 61.2396 | 69.5223 | 86.7371 | 60.87 | -10.24 | 64.1115 | 139.7479 | -23.15 | -23.39 | 111.76 | 78.06 | 139.6545 | 138.8727 | -47.6569 | -46.8909 | 227.426 | 182.2814 | 176.9646 | 180.3645 | 69.9377 | 51.3402 | -26.892 | 462.5397 | 54.0444 |  | -33.2063 | -31.2413 |  | 27.124 | 25.3823 | 36.912 | -82.3519 | -83.3118 | -11.282 | 0 | -8.45 | 1 | 12.3689 | 0.5558 | -30.8964 | -29.8724 | 7.6863 | -50.3376 | 13.8895 | 0 | 0 | 0 | 40.0905 | 39.1394 | 38.6705 | 70.6666 | 69.6618 | -47.5576 | 49.6167 | 49.3823 | -25.4016 | 0 | -45.0208 | -36.06 | 19.0781 | 1.0208 | -12.19 | 20.03 | -45.0586 | 8.3111 | -13.309 | 5.199 |  | 10.34 | 5.1481 | 25.4784 | 15.675 | 67.5243 | 26.3 | -6.1033 |  | -7.6989 | 2.0751 |  |  | -13.6347 | -20.8914 | 22.0183 | 32.1843 | 54.81 | 53.8124 | -150.3775 | -30.7744 | 35.376 | -81.2834 | 9.2855 | 10.5106 | 10.1372 | 11 | 269.5061 | 0 | 286.6 | -286.2513 | -479.4796 | 488.263 | 478.8092 | -252.4625 | 0 | 0 | -91.2305 | 77.1356 | 77.2196 | -71.4828 | -72.2261 | 45.2012 | 44.7288 | -20.0387 | -19.7521 | 28.69 | 29.2 | 32.2 | 31.3 | 23.0727 | -63.28 | -310.5027 | 84.111 | 84.3747 | 13.3 | 11.4 | -43.8 | -43.1 | 0 | 1.9023 | -471.2413 | -32.7147 | 274.5116 | 124.5647 | 14.677 | -110.5384 | 110.1324 | 0 | -168.4677 | -107.8797 | 162.5647 | 158.9934 | 0 | -262.4015 | 169.2542 | -94.0695 | 94.603 | -9.2273 |  | 20.72 | 7.257 | 7.235 | -20.48 | -0.96 |  | 0.9384 | -35.7717 | -10.8965 | 17.3 | 45.631 | 45.322 | 11.1758 |  | 49.635 | 49.7994 | 48.7445 |  | -10.4 | 22.7716 | 7.65 |  | -30.5028 | 122.7008 | 0 | -31.4209 | -119.6848 | 91.8216 | 28.8889 | 1.3 | -1.3 |  | 168.0133
14/05/2025 | 10:30 | 0 | 17.2185 | -34.5466 | 11.3523 | 33.1295 | 0 | 66.1236 | -155.379 | 62.5149 | 32.111 | 31.2243 |  | -54.837 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 10.4451 | 321.656 | 8.4429 | 8.5836 | 12.9715 | 5.9202 | 5.3064 | 3.9221 |  |  | -64.94 | -65.11 |  | -17.76 | 52.8 | 29 | 0.34 | -42.23 | -42.06 | -90.39 | 42.22 | 41.89 | 12.7547 | 10.4178 | 74.8047 | 77.8229 | 34.4938 | -35.0973 | -34.5548 | 7.2804 | 7.2874 |  | 94.0394 | -1.5704 | -6.823 | -413.6068 | 29.0071 | -14.7 | -14.7 | 39.7717 | 39.1235 | -22.1458 |  | -64.5653 | 5.9099 | 9.3085 | 6.3461 | 454.2374 | 0 | 205.2064 | -474.647 | 458.1118 |  | -56.1643 | 59.1713 | 95.9734 | 29.24 | 28.86 | 65.16 | 81.47 | -68.7158 | -68.7158 | 141.1306 | 142.5389 | 18.4212 | -97.7102 | -97.3777 | 7.7292 | -75.1543 |  |  | 5.8 | 152.9 | -16.9 | 22.7685 | 22.5727 | 24.9891 | -36.1823 | -35.629 | 14.4388 | 0 | 17.5466 | 13.5218 | 61.44 | 80.23 | 49.9292 | 47.0261 | -32.02 | -3.2655 | 76.1969 | 76.0633 | -146.7788 |  | -19.2318 | -130.9 | -132 | 31.5005 | 62.9974 | 71.4009 | 89.0808 | 62.15 | -10.53 | 65.772 | 145.2583 | -22.9 | -23.11 | 104.57 | 80.02 | 147.7273 | 144.3091 | -43.4088 | -42.7 | 236.2817 | 191.6369 | 186.0273 | 188.1877 | 77.5095 | 58.3424 | -27.845 | 486.4544 | 65.6659 |  | -32.7191 | -30.2495 |  | 28.5643 | 27.0987 | 43.056 | -81.9811 | -82.8832 | -18.4788 | 0 | -16.07 | 1 | 12.5486 | 3.5366 | -31.5765 | -30.7435 | 8.0975 | -54.3368 | 21.0832 | 0 | 0 | 0 | 39.7086 | 38.4736 | 38.0714 | 68.992 | 69.6618 | -44.5434 | 45.4891 | 45.4502 | -21.3605 | 0 | -43.5486 | -35.54 | 19.0781 | 0.9976 | -12.29 | 20.34 | -43.4261 | 8.3034 | -13.273 | 5.167 |  | 10.4 | 1.4093 | 20.4868 | 15.47 | 70.3773 | 26.9 | -6.098 |  | -8.3676 | 2.1586 |  |  | -13.3015 | -21.6061 | 22.8359 | 32.7725 | 51.9437 | 54.8155 | -151.7347 | -31.4912 | 36.4884 | -84.2562 | 9.0365 | 10.6473 | 10.1899 | 10.5839 | 268.0869 | 0 | 282 | -280.4474 | -474.9475 | 478.3908 | 475.3118 | -250.218 | 0 | 0 | -89.3146 | 80.0841 | 77.5309 |  |  | 41.9821 | 41.2131 | -17.9429 | -17.9126 | 31.23 | 31.75 | 33.1 | 31.8 | 22.9915 | -62.8 | -316.5201 | 85.1901 | 84.8561 | 11.1 | 12.6 | -40.3 | -40.4 | 0 | 0.4178 | -466.7275 | -40.3109 | 267.5011 | 118.2902 | 15.5566 | -115.089 | 108.2769 | 0 | -162.7025 | -110.1788 | 160.9625 | 159.8829 | 0 | -258.7927 | 164.0226 | -96.1456 | 95.3076 | -9.2795 |  | 21.44 | 6.852 | 6.784 | -21.44 | -0.08 |  | -0.2335 | -34.7768 | -10.811 | 19.4 | 47.996 | 50.624 |  |  | 50.6408 | 50.521 | 50.8211 |  | -11.5 | 22.2361 | 7.78 |  | -31.4428 | 120.622 | 0 | -30.8911 | -119.3421 | 88.6358 | 29.3295 | 2 | -2.9 |  | 160.3434
14/05/2025 | 11:00 | 0 | 17.539 | -35.171 | 12.3813 | 33.4649 | 0 | 67.2389 | -159.8889 | 64.2264 | 32.923 | 32.1395 |  | -57.23 | 52.8 | 18.216 | -50.6 | 13.8983 | 330.2476 | 9.6728 | 9.5904 | 15.8391 | 5.9077 | 5.6431 | 7.7698 |  |  | -66.61 | -66.48 |  | -17.76 | 55 | 29.012 | 0.344 | -43.02 | -43.46 | -90.77 | 43.21 | 43.63 | 12.9143 | 10.407 | 76.4263 | 79.2934 | 35.9793 | -36.169 | -35.7392 | 7.2345 | 6.4917 | 0 | 97.2544 | -1.5704 | -8.6349 | -422.6523 | 26.9843 | -13.6 | -13.5 | 40.8849 | 40.0713 | -21.9936 |  | -64.7962 | 6.5693 | 9.4737 | 6.5325 | 466.9025 | 0 | 199.4079 | -457.7189 | 469.0861 |  | -82.1172 | 84.57 | 96.2029 | 29.82 | 29.26 | 66.55 | 82.51 | -68.4479 | -67.6441 | 139.5359 | 140.8519 | 17.7718 | -105.8599 | -106.6551 | 9.0475 | -79.2139 |  |  | 5.1 | 157.3 | -17.43 | 20.3717 | 19.5272 | 20.8559 | -42.3131 | -41.9666 | 16.6005 | 0 | 20.5829 | 13.8554 | 59.81 | 83.39 | 51.3354 | 48.1979 | -32.68 |  | 79.596 | 78.9477 | -148.9905 |  | -19.8103 | -133.7 | -133 | 31.8906 | 64.7552 | 73.2795 | 90.2527 | 63.5 | -11 | 68.0535 | 146.7283 | -23.1 | -23.4 | 104.49 | 81 | 146.4545 | 144.2545 | -42.7212 | -41.8636 | 232.0045 | 188.7634 | 182.1971 | 184.896 | 74.0888 | 89.2156 | -28.408 | 469.7584 | 41.1463 |  | -33.299 | -31.5245 |  | 26.0192 | 24.2975 | 43.056 | -81.4294 | -81.7405 | -13.5964 | 0 | -14.58 | 1 | 12.769 | -3.1382 | -32.0736 | -31.0894 | 9.0435 | -52.4197 | 17.0548 | 0 | 0 | 0 | 39.8736 | 39.8364 | 37.1299 | 67.8198 | 67.6524 | -42.199 | 45.9219 | 45.6907 | -17.0133 | 0 | -43.3509 | -33.75 | 19.0781 | 1.022 | -12.17 | 19.43 | -43.9352 | 8.4161 | -13.271 | 5.29 |  | 10.86 | -2.9983 | 16.8706 | 15.96 | 70.5971 | 27.9 | -6.0359 |  | -9.1681 | 2.1419 | 0.0645 | 0 | -13.3015 | -21.8799 | 24.2687 | 33.2767 | 50.6617 | 52.7657 | -155.6546 | -32.2884 | 37.0536 | -87.808 | 8.997 | 11.3895 | 11.0561 | 10.5254 | 262.7748 | 0 | 279.5 | -280.9139 | -471.0927 | 470.8185 | 468.2575 | -242.2938 | 0 | 0 | -89.8553 | 79.3381 | 77.3972 | -71.4828 | -72.2261 | 35.3243 | 35.1485 | -18.5358 | -17.9225 | 31.76 | 32.16 | 35.6 | 35.8 | 22.8484 | -67.04 | -352.5205 | 93.3788 | 91.3385 | 11.5 | 16 | -33.4 | -33.6 | 0 | 2.5354 | -462.5749 | -9.848 | 248.2792 | 114.2511 | 14.4443 | -108.2038 | 103.7066 | 0 | -141.8402 | -101.2818 | 157.6646 | 157.9111 | 0 | -244.7727 | 146.8816 | -96.8875 | 97.4364 | -9.2273 |  | 21.36 | 6.841 | 6.856 | -21.12 | 0.08 |  | -0.322 | -34.4228 | -10.634 | 19 | 50.938 | 50.995 | 11.1336 | 13.3908 | 49.8633 | 50.7226 | 51.5916 |  | -14.9 | 21.9946 | 7.68 |  | -31.7735 | 122.0389 | 0 | -30.9188 | -119.4064 | 91.3117 | 29.2206 | 7.3 | -6.4 | 0 | 162.1476
14/05/2025 | 11:30 | 0 | 17.8054 | -36.3035 | 12.4174 | 34.3443 | 0 | 69.012 | -168.1139 | 66.9999 | 34.129 | 33.3946 |  | -56.555 | 52.8 | 18.216 | -50.6 | 13.9512 | 342.5638 | 10.1923 | 10.2402 | 16.7261 | 5.9641 | 5.8797 | 7.6807 |  |  | -69.36 | -68.89 |  | -13.32 | 55 | 29.774 | 0.344 | -46.1 | -46.35 | -90.78 | 46.64 | 46.76 | 13.6284 | 10.1296 | 77.9312 | 80.4179 | 40.2007 | -40.3217 | -40.0407 | 6.7206 | 6.7008 |  | 101.1392 | -1.5704 | -8.0084 | -436.593 | 26.5955 | -13.2 | -13.3 | 45.2816 | 44.7886 | -21.5245 |  | -70.1202 | 6.7069 | 9.1708 | 6.2457 | 475.8445 |  | 192.938 | -457.4471 | 481.9863 |  | -86.8342 | 89.2291 | 96.153 | 29.93 | 30.03 | 67.26 | 82.64 | -64.0273 | -64.6971 | 134.8568 | 135.5468 | 16.7424 | -107.1313 | -107.1848 | 17.5395 | -83.9734 |  |  | -4.5 | 167.6 | -17.32 | 17.9418 | 18.2652 | 18.4741 | -46.3906 | -45.8826 | 13.9022 | 0 | 18.2099 | 14.3456 | 66.87 | 86.15 | 51.3354 | 48.7839 | -33.35 |  | 83.0716 | 83.1664 | -167.2877 |  | -20.1233 | -133.2 | -134.6 | 31.6269 | 65.6342 | 75.1581 | 92.5964 | 64.88 | -11.74 | 70.47 | 164.7544 | -22.36 | -22.6 | 104.6 | 81.85 | 166.6545 | 163.0364 | -33.1842 | -33.3182 | 255.3994 | 209.5511 | 203.7869 | 206.2819 | 109.4418 | 91.4472 | -26.924 | 467.9533 | 76.8132 |  | -33.2675 | -31.0758 |  | 13.502 | 12.8003 | 156.732 | -93.6252 | -94.781 | -52.8257 | 0 | -15.74 | 120 | 13.1735 | -27.9954 | -30.659 | -30.0907 | 5.3857 | -89.7974 | 55.6647 | 0 | 0 | 0 | 37.8238 | 38.2012 | 36.7336 | 63.9683 | 64.6381 | -42.5339 | 36.1543 | 35.5447 | -18.3333 | 0 | -43.1385 | -34.35 | 19.0781 | 1.0806 | -12.07 | 19.84 | -43.716 | 8.2542 | -13.285 | 5.285 |  | 9.68 | -1.4558 | 17.5214 | 15.48 | 68.6944 | 27.2 | -6.104 |  | -9.2569 | 2.1834 |  |  | -13.6485 | -22.4074 | 22.1767 | 34.117 | 49.7121 | 51.6836 | -153.247 | -32.5183 | 37.7752 | -88.8852 | 9.2784 | 11.6727 | 11.2776 | 11 | 272.0517 | 0 | 283.7 | -283.0336 | -471.4073 | 473.4222 | 475.2208 | -249.5466 | 0 | 0 | -84.5482 | 73.6515 | 72.2432 | -77.7062 | -82.9246 | 42.938 | 42.7842 | -19.9353 | -20.7874 | 36.57 | 36.75 | 34 | 33.9 | 23.0129 | -68.4 | -323.7531 | 84.5592 | 84.2144 | 13.3 | 13.1 | -42.9 | -43.1 | 0 | 2.4377 | -467.5007 | -50.7572 | 281.9966 | 128.774 | 12.2838 | -122.6838 | 119.6335 | 0 | -171.0712 | -117.7352 | 170.6332 | 169.87 | 0 | -273.1618 | 167.4713 | -104.761 | 105.9515 | -8.7274 |  | 20.64 | 6.823 | 6.785 | -20.56 | -0.4 |  | 0.09 | -33.7209 | -10.4295 | 16.4 | 49.367 | 48.598 |  | 13.5294 | 46.8357 | 48.3972 | 47.9307 |  | -12 | 21.3253 | 7.97 |  | -29.3498 | 117.2604 | 0 | -30.3244 | -114.8847 | 84.1696 | 29.9267 | 4.1 | -4.1 | 0 | 160.7442
14/05/2025 | 12:00 | 0 | 18.4146 | -36.299 | 12.6967 | 35.1716 | 0 | 70.6621 | -163.9374 | 67.3979 | 34.203 | 34.0435 |  | -56.232 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 13.706 | 333.8864 | 9.7753 | 10.2235 | 16.0003 | 6.0043 | 6.0426 | 7.7431 |  |  | -67.13 | -66.96 |  | -15.54 | 55 | 28.392 | 0.344 | -46.44 | -46.79 | -86.12 | 47.18 | 46.9 | 12.65 | 10.4671 | 76.1303 | 79.2197 | 38.1064 | -42.8669 | -41.8316 | 25.7678 | 29.4291 |  | 95.245 | 1.0633 | 6.8561 | -446.8905 | 23.8912 | -12 | -11.9 | 46.1801 | 46.2911 | -23.0383 |  | -74.2723 | 6.25 | 8.995 | 6.1687 | 489.059 |  | 204.8402 | -485.6482 | 482.6365 |  | -83.2338 | 84.6776 | 94.8856 | 29.3 | 28.81 | 66.9 | 82.7 | -65.7688 | -65.9027 | 137.0771 | 137.5795 | 16.5248 | -107.0272 | -106.5209 | 17.6273 | -78.9376 |  |  | 5.6 | 158.3 | -17.54 | 18.7593 | 19.6264 | 20.6845 | -41.9096 | -41.206 | 15.5252 | 0 | 19.0365 | 14.1452 | 67.29 | 84.74 | 52.0386 | 49.3698 | -33.36 |  | 78.2988 | 78.1576 | -150.0702 | 0 | -20.1074 | -136.4 | -136.6 | 31.3138 | 66.5131 | 73.7491 | 93.7683 | 65.58 | -11.16 | 70.1325 | 151.3986 | -21.82 | -22.05 | 108.77 | 82.01 | 152.9818 | 149.0182 | -40.8305 | -40.1727 | 246.6814 | 198.4866 | 192.5356 | 194.8929 | 103.8227 | 83.9196 | -27.165 | 500.4366 | 50.6963 |  | -32.9326 | -30.5876 |  | 5.9983 | 8.8873 | 178.236 | -95.1642 | -95.6742 | -46.4541 | 16.16 | -11.52 | 108.7 | 13.0672 | -41.4988 | -29.662 | -28.9639 | 5.9705 | -85.7416 | 44.0009 | 0 | 0 | 0 | 37.127 | 37.6171 | 36.1805 | 65.9778 | 65.308 | -40.0221 | 42.5134 | 42.5677 | -15.2367 | 0 | -43.3289 | -33.75 | 19.0781 | 1.0208 | -12.26 | 20.14 | -43.4168 | 8.1656 | -13.2675 | 4.75 |  | 9.74 | -5.4854 | 14.5101 | 15.175 | 67.8105 | 29 | -6.1272 |  | -8.8725 | 2.1735 |  |  | -13.9955 | -22.3495 | 22.3699 | 33.7809 | 54.8899 | 58.2045 | -157.8073 | -31.347 | 37.2801 | -84.3163 | 9.4481 | 11.4579 | 11.0772 |  | 260.6498 | 0 | 281.2 | -278.2887 | -459.5468 | 460.8401 | 461.7707 | -242.8788 | 0 | 0 | -85.8874 | 77.6511 | 76.0468 |  |  | 37.0163 | 36.7526 | -22.9129 | -21.6964 | 36.68 | 36.64 | 32.1 | 31.9 | 22.7245 | -70.08 | -324.6399 | 83.1154 | 82.7879 | 13.3 | 13.7 | -36.2 | -36.1 | 0 | 2.2828 | -454.5944 | -27.3224 | 269.8954 | 120.806 | 9.9348 | -116.7725 | 111.9708 | 0 | -154.2334 | -110.7182 | 169.4004 | 169.3656 | 0 | -259.8252 | 153.3878 | -104.0634 | 103.9967 | -8.016 |  | 19.6 | 6.848 | 6.846 | -19.6 | -0.96 |  | 0.9384 | -32.784 | -11.8059 | 15.7 | 46.901 | 47.477 | 11.2688 | 13.4964 | 48.5862 | 49.4875 | 50.5072 |  | -12.3 | 21.2114 | 8.3 |  | -30.0993 | 117.0862 | 0 | -30.904 | -115.3927 | 84.9978 | 29.2913 | 4.8 | -3.7 |  | 159.6227
14/05/2025 | 12:30 | 0 | 19.784 | -39.9287 | 11.8566 | 34.772 | 0 | 69.7461 | -166.2399 | 66.6506 | 34.037 | 33.6899 |  | -54.179 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 13.9945 | 340.7426 | 8.2612 | 8.2107 | 12.9658 | 6.0719 | 5.9025 | 4.1228 |  |  | -64.13 | -63.79 |  | -17.76 | 52.8 | 28.256 | 0.343 | -44.6 | -44.76 | -85.24 | 45.15 | 45.47 | 11.8217 | 10.8023 | 72.638 | 75.5838 | 34.0403 | -40.5896 | -40.5502 | 24.4422 | 26.4442 |  | 90.5564 | 1.5867 | 8.2924 | -435.2741 | 25.9136 | -12.8 | -13.2 | 45.4013 | 44.5056 | -21.9454 |  | -70.5842 | 6.0365 | 8.0799 | 5.6336 | 477.4925 |  | 213.1412 | -495.5749 | 475.3577 |  | -52.6426 | 54.0136 | 93.9874 | 27.19 | 27.5 | 66.54 | 81.4 | -71.127 | -71.127 | 144.82 | 146.7298 | 15.6885 | -100.0127 | -100.0259 | 18.0015 | -74.7627 |  |  | 12.3 | 151.5 | -17.69 | 23.9679 | 24.8909 | 25.2312 | -34.4488 | -33.9434 | 14.2198 | 0 | 17.1406 | 14.0449 | 66.68 | 82.01 | 52.0386 | 49.3698 | -33.2 |  | 75.7888 | 75.3596 | -146.2551 |  | -20.0722 | -135.8 | -137.2 | 30.5777 | 66.9526 | 73.2795 | 93.7683 | 66.29 | -10.55 | 67.095 | 144.4482 | -24.39 | -24.66 | 109.46 | 81.93 | 143.7636 | 144.0364 | -47.7145 | -46.8455 | 238.2725 | 192.1557 | 187.6092 | 189.6272 | 87.5183 | 70.5182 | -26.209 | 504.606 | 11.4007 |  | -32.7051 | -31.7506 |  | 2.3 | 1.3439 | 150.588 | -92.6944 | -93.2398 | -30.4915 | 0 | -17.47 | 105.3 | 13.1151 | -49.3042 | -28.2732 | -27.4757 | 3.5689 | -68.1799 | 29.355 | 0 | 0 | 0 | 38.0193 | 38.4549 | 36.903 | 70.834 | 70.1642 | -43.0363 | 49.0892 | 49.5889 | -18.4897 | 0 | -45.5116 | -34.99 | 19.0781 | 0.9744 | -12.26 | 19.3 | -45.6921 | 6.7939 | -13.25 | 4.578 |  | 7.94 | -3.1074 | 17.9862 | 14.87 | 65.7448 | 27.2 | -6.1129 |  | -8.063 | 2.166 |  |  | -12.9886 | -21.812 | 21.0249 | 33.4447 | 61.7751 | 63.0777 | -159.4513 | -29.2937 | 36.0605 | -79.0732 | 9.8988 | 10.9793 | 10.538 |  | 252.4387 | 0 | 281.2 | -281.9729 | -454.5976 | 459.2838 | 456.1567 | -235.3769 | 0 | -52.5301 | -44.5864 | 77.74 | 76.6612 |  | -71.9761 | 32.9952 | 32.7315 | -20.033 | -20.3306 | 33.77 | 33.69 | 33.6 | 33.8 | 22.7459 | -70.08 | -337.4912 | 90.7012 | 90.3525 | 9.4 | 14.3 | -33.5 | -33.6 | 0 | 2.2417 | -450.0764 | 8.525 | 250.4155 | 111.8957 | 8.0579 | -109.2758 | 102.4071 | 0 | -140.8563 | -102.6992 | 161.9223 | 160.8866 | 0 | -240.3712 | 137.9051 | -98.8391 | 99.4338 | -10.3342 |  | 20.48 | 6.837 | 6.832 | -20.72 | 0.16 |  | -0.6729 | -24.1688 | -13.7102 | 11 | 46.829 | 48.159 | 11.2326 | 13.3706 | 51.5227 | 51.3459 | 52.3624 |  | -14.5 | 22.0758 | 7.86 |  | -40.3728 | 73.7352 | 53.8641 | -39.7471 | -73.0508 | 42.6372 | 29.2738 | 5.6 | -5.1 |  | 165.3333
14/05/2025 | 13:00 | 0 | 19.5473 | -39.2885 | 11.9334 | 34.5913 | 0 | 69.3589 | -168.4198 | 63.7019 | 32.539 | 31.7169 |  | -53.264 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 13.5932 | 341.0662 | 7.588 | 8.0252 | 12.7318 | 5.5907 | 5.9045 | 3.87 |  |  | -61.6 | -61.14 |  | -22.2 | 50.6 | 28.158 | 0.342 | -40.13 | -39.65 | -89.92 | 39.84 | 39.95 | 11.0589 | 11.3937 | 71.081 | 73.9576 | 31.1931 | -33.0879 | -31.5351 | 27.6557 | 20.6177 |  | 87.8772 | -0.5235 | 3.0302 | -427.1127 | 23.6001 | -11.7 | -11.9 | 35.5723 | 35.7221 | -20.389 |  | -54.543 | 5.3017 | 7.6168 | 5.1805 | 465.4377 |  | 229.4381 | -522.9624 | 462.5437 |  | -27.6697 | 29.7355 | 93.9774 | 26.97 | 26.93 | 66.195 | 81.37 | -77.8249 | -77.2891 | 148.0497 | 149.0077 | 15.7246 | -98.7844 | -98.466 | 12.7481 | -77.684 |  |  | 11.6 | 155.3 | -18.02 | 25.2762 | 24.9036 | 25.866 | -34.3402 | -34.0157 | 24.4095 | 0 | 28.3658 | 14.1766 | 66.01 | 80.63 | 51.3354 | 48.7839 | -32.08 | -3.1399 | 77.7802 | 77.1238 | -153.5985 |  | -19.3872 | -136.8 | -138.1 | 30.8633 | 67.392 | 74.2188 | 94.9402 | 66.3 | -10.56 | 65.3265 | 152.1837 | -24.76 | -25.01 | 110.02 | 80 | 150.7818 | 151.8545 | -51.2976 | -49.9727 | 239.7462 | 195.8525 | 190.0306 | 192.4024 | 50.931 | 31.923 | -28.604 | 533.2835 | -32.6199 |  | -31.8755 | -30.6158 |  | 2.3054 | 2.1002 | 44.592 | -78.3294 | -79.2078 | 7.6182 | 0 | -17.31 | 1 | 12.7985 | -47.8565 | -30.0564 | -29.4248 | 7.487 | -29.2828 | -5.4173 | 0 | 0 | 0 | 39.4111 | 39.6711 | 38.0098 | 78.537 | 77.6997 | -40.8593 | 52.5108 | 52.1372 | -15.7885 | 0 | -42.135 | -35.28 | 19.0781 | 0.9622 | -12.1 | 21.14 | -41.0023 | 7.2824 | -13.394 | 4.804 |  | 9.39 | -2.2087 | 18.5446 | 14.74 | 67.3544 | 26.5 | -6.1211 |  | -7.5361 | 2.1307 |  |  | -13.3584 | -21.561 | 21.8517 | 32.6884 | 59.7275 | 62.4882 | -158.598 | -29.8658 | 34.4578 | -78.7541 | 10.0127 | 10.5594 | 10.1583 | 11.4846 | 240.2048 | 0 | 279.9 | -280.2286 | -445.5451 | 448.0899 | 448.1991 | -223.4194 | 0 | -54.7345 | -47.2398 | 80.7138 | 79.0736 |  |  | 31.9515 | 31.8746 | -16.2749 | -16.3367 | 35.54 | 36.37 | 32.4 | 33.4 | 22.7459 | -72.4 | -341.3763 | 85.9689 | 85.6022 | 13.3 | 14.2 | -31 | -30.3 | 0 | 2.2086 | -437.4977 | 62.6782 | 240.521 | 108.1796 | 0.7998 | -100.5531 | 95.3321 | 0 | -135.5555 | -96.6663 | 159.6029 | -154.9 | 0 | -229.1227 | 134.8201 | -93.9801 | 95.6747 | -9.4388 |  | 21.68 | 6.838 | 6.827 | -21.52 | 0.72 |  | -1.0819 | -24.7852 | -14.1192 | 12.8 | 48.288 | 50.202 |  |  | 51.5719 | 51.2945 | 50.2366 |  | -13.2 | 23.6725 | 7.8 |  | -43.6511 | 75.2269 | 56.8316 | -43.3581 | -74.3605 | 45.5043 | 27.9892 | 4.4 | -4.8 |  | 149.1637
14/05/2025 | 13:30 | 0 | 21.0598 | -42.4273 | 11.7603 | 34.4106 | 0 | 68.9718 | -163.7916 | 62.3062 | 31.447 | 31.2271 |  | -53.314 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 13.8926 | 340.0946 | 7.6682 | 7.6397 | 12.4237 | 5.7297 | 5.66 | 3.9618 |  |  | -61.59 | -60.94 |  | -22.2 | 50.6 | 27.746 | 0.345 | -41.76 | -42 | -87.01 | 42.23 | 40.13 | 10.4309 | 10.9178 | 70.4707 | 73.1873 | 32.0913 | -35.4992 | -31.9938 | 16.1571 | 12.0668 |  | 87.4754 | 1.0633 | -1.0575 | -423.6796 | 26.337 | -13.4 | -13.7 | 37.4097 | 37.2553 | -21.3174 |  | -57.7636 | 5.7086 | 7.6659 | 5.3707 | 463.8812 |  | 216.4372 | -491.2961 | 463.1151 |  | -80.0239 | 80.2131 | 91.9217 | 26.53 | 26.43 | 65.85 | 80.87 | -73.2704 | -72.3326 | 143.7918 | 147.0437 | 15.7244 | -106.1063 | -106.1901 | 13.1432 | -71.1104 |  |  | 24.8 | 141.6 | -17.56 | 24.6048 | 24.9529 | 25.2574 | -33.6795 | -33.3836 | 19.9004 | 0 | 23.4965 | 14.2841 | 64.34 | 77.3 | 50.6323 | 48.1979 | -32.1 | -3.2655 | 70.9214 | 69.8161 | -120.6132 |  | -19.3663 | -134.3 | -135.6 | 31.1819 | 66.0736 | 70.4616 | 93.1824 | 66.31 | -9.26 | 64.665 | 118.4492 | -24.96 | -25.24 | 112.82 | 82.05 | 118.8 | 118.2182 | -57.1582 | -56.6545 | 220.0912 | 173.1973 | 169.0239 | 171.8671 | 64.9437 | 47.7445 | -27.921 | 507.2097 | -23.1984 |  | -32.4855 | -29.885 |  | -9.1012 | -9.1103 | 130.608 | -91.9303 | -93.1525 | -8.1255 | 0 | -18.23 | 84.7 | 12.7727 | -69.6877 | -30.7214 | -29.9051 | 8.2564 | -41.5401 | 6.2071 | 0 | 0 | 0 | 36.9723 | 37.735 | 36.4753 | 72.1737 | 72.5086 | -46.2179 | 58.9484 | 59.0001 | -21.314 | 0 | -42.2156 | -35.69 | 19.0781 | 0.8927 | -12.31 | 21.78 | -42.3625 | 7.7282 | -13.535 | 5.104 |  | 8.63 | 0.4908 | 19.5919 | 14.61 | 65.0436 | 25.8 | -6.0511 |  | -7.4957 | 2.0903 |  |  | -12.4125 | -21.1259 | 21.122 | 32.2683 | 59.2026 | 62.1474 | -159.629 | -31.0526 | 34.4915 | -81.0243 | 10.8058 | 9.8257 | 9.4305 | 12 | 242.0927 | 0 | 284.1 | -283.7015 | -451.4921 | 453.1989 | 449.6805 | -226.3445 | 0 | -58.1987 | -49.2168 | 76.1948 | 76.0604 | -68.8386 |  | 41.9602 | 41.2021 | -20.5405 | -20.1953 | 21.71 | 21.74 | 33.2 | 33.8 |  | -69.92 | -312.9523 | 81.7665 | 81.4075 | 10.5 | 10.9 | -39.3 | -39.6 | 0 | 2.3308 | -442.4223 | 43.8519 | 249.3674 | 107.3277 | 1.814 | -99.9752 | 94.3801 | 0 | -151.8889 | -95.5753 | 161.6153 | 161.211 | 0 | -240.0664 | 154.7562 | -86.5305 | 87.3354 | -10.3891 |  | 20.48 | 6.8355 | 6.82 | -20.56 | -0.4 |  | -0.029 | -25.9876 | -13.8872 | 12.3 | 50.673 | 47.355 | 11.2726 | 13.3401 | 50.2664 | 50.6841 | 52.7544 |  | -10.3 | 24.3886 | 7.74 |  | -46.4061 | 78.6874 | 59.7352 | -46.5557 | -78.1338 | 48.2341 | 27.5518 | 2.8 | -2.2 |  | 151.5666
14/05/2025 | 14:00 | 0 | 21.0684 | -41.9309 | 11.5639 | 34.6849 | 0 | 69.631 | -164.6453 | 61.8306 | 31.0991 | 30.8463 |  | -55.402 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 13.5056 | 337.6004 | 8.5054 | 8.8281 | 14.2321 | 5.8854 | 5.8544 | 7.8544 |  |  | -62.42 | -62.37 |  | -19.98 | 52.8 | 27.437 | 0.343 | -39.87 | -40.13 | -94.71 | 40.61 | 40.43 | 11.131 | 10.8811 | 69.8746 | 72.5807 | 36.9863 | -35.6331 | -34.9587 | 6.5027 | 5.99 |  | 93.1017 | -1.5704 | -8.7259 | -408.7887 | 24.8723 | -12.4 | -12.4 | 39.8315 | 39.2806 | -21.546 |  | -65.055 | 6.4482 | 7.9493 | 5.5619 | 445.7837 |  | 209.54 | -467.7636 | 456.375 |  | -92.0815 | 94.9306 | 94.0074 | 26.69 | 26.91 | 65.81 | 80.81 | -65.6348 | -65.9027 | 137.5523 | 138.1297 | 15.4685 | -103.9753 | -105.0327 | 18.4821 | -71.8232 |  |  | 25.8 | 142.7 | -17.9 | 26.2283 | 25.5734 | 27.3742 | -32.4909 | -31.3817 | 10.6324 | 0 | 13.9596 | 14.4429 | 61.21 | 78.48 | 51.3354 | 48.1979 | -33.11 | -3.1399 | 70.6927 | 69.5595 | -120.6755 |  | -20.0026 | -134.8 | -135.7 | 30.9897 | 64.7552 | 70.4616 | 91.4246 | 64.27 | -9.64 | 65.2995 | 115.8466 | -27.18 | -27.46 | 116.18 | 82.01 | 120.4727 | 117.5273 | -50.8124 | -50.3636 | 223.5929 | 176.0639 | 170.4416 | 174.4599 | 79.8009 | 62.2078 | -26.868 | 482.2866 | 32.7618 |  | -30.2144 | -28.4579 |  | -15.4669 | -13.4848 | 158.268 | -90.9273 | -92.689 | -24.0102 | 15.65 | -11.95 | 107.5 | 12.1797 | -80.1484 | -30.5955 | -29.7283 | 5.8511 | -61.0687 | 23.882 | 0 | 0 | 0 | 37.7018 | 39.0868 | 37.7024 | 65.308 | 65.1405 | -40.8593 | 51.3502 | 51.6378 | -21.0222 | 0 | -38.5315 | -37.53 | 19.061 | 0.9158 | -12.27 | 23.29 | -38.5223 | 7.6836 | -13.352 | 4.084 |  | 9.05 | 1.2912 | 21.4963 | 14.81 | 66.9014 | 27.7 | -6.0912 |  | -7.7223 | 2.149 |  |  | -12.6714 | -21.704 | 20.9902 | 32.6884 | 56.6562 | 59.2467 | -153.6186 | -31.7697 | 34.685 | -83.3959 | 10.3101 | 9.5914 | 9.1352 |  | 267.533 | 0 | 283.7 | -282.7164 | -457.1521 | 457.0734 | 453.8953 | -251.1381 | 0 | -52.5797 | -44.0411 | 79.6118 | 78.0547 |  |  | 53.8695 | 53.1115 | -19.0832 | -18.718 | 24.64 | 24.82 | 37.3 | 35.6 |  | -61.28 | -297.0424 | 82.3537 | 82.0215 | 9.9 | 9.7 | -52.2 | -52.3 | 0 | 2.453 | -452.2743 | -3.553 | 320.3824 | 142.1255 | -6.1731 | -137.5366 | 132.8232 | 0 | -202.7758 | -128.984 | 173.4694 | 172.4288 | 0 | -311.4526 | 201.683 | -104.1716 | 105.2088 | -9.9387 |  | 23.2 | 6.833 | 6.813 | -22.64 | 1.52 |  | -1.7868 | -25.5756 | -12.3339 | 12.9 | 48.67 | 50.948 |  | 13.5417 | 51.3378 | 51.4146 | 50.7466 |  | -10.7 | 24.4356 | 7.86 |  | -41.4238 | 75.3701 | 53.456 | -40.5512 | -72.8256 | 43.2779 | 29.4283 | 1.6 | -1.9 |  | 159.2242
14/05/2025 | 14:30 | 0 | 21.2741 | -42.9089 | 11.6537 | 35.6347 | 0 | 71.0447 | -170.742 | 63.2527 | 32.207 | 31.8281 |  | -56.392 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 13.8297 | 355.2386 | 9.1296 | 8.8778 | 14.918 | 4.7355 | 5.8657 | 7.7019 |  |  | -60.69 | -60.63 |  | -19.98 | 55 | 28.926 | 0.342 | -43.83 | -43.75 | -84.83 | 44.66 | 44.1 | 12.1329 | 9.6498 | 71.7258 | 73.9627 | 42.427 | -40.5896 | -40.8768 | 29.875 | 25.4293 | 71.2663 | 72.338 | 1.0633 | 4.3421 | -455.9954 | 25.9049 | -12.7 | -12.9 | 45.5553 | 44.3534 | -22.1646 |  | -68.5826 | 5.8504 | 7.7671 | 5.3669 | 500.6865 |  | 223.3039 | -513.7424 | 487.5162 |  | -84.2858 | 85.991 | 98.3186 | 29 | 28.82 | 67.87 | 84.37 | -70.7252 | -71.395 | 140.6562 | 141.6192 | 15.2045 | -112.7054 | -113.6469 | 16.5677 | -79.4764 |  |  | 12 | 160.4 | -18.08 | 20.9225 | 20.6977 | 21.0688 | -40.0131 | -38.9749 | 24.5202 | 0 | 30.5143 | 14.3289 | 66.58 | 82.58 | 52.7417 | 49.9557 | -34.53 |  | 79.2007 | 78.2812 | -138.9779 |  | -21.0204 | -135 | -135.6 | 31.7642 | 64.7552 | 71.8705 | 91.4246 | 64.33 | -10.51 | 68.9715 | 139.6929 | -25.12 | -25.4 | 110.6 | 84.72 | 140.0182 | 137.5818 | -50.3745 | -49.5727 | 235.6281 | 188.8768 | 182.8732 | 184.9266 | 69.7402 | 53.9125 | -27.095 | 528.0528 | -43.4484 |  | -29.6759 | -28.7405 |  | -26.1005 | -24.5183 | 165.948 | -88.975 | -90.4526 | -12.8471 | 16.93 | -12.4 | 106.5 | 12.5989 | -103.1252 | -32.647 | -31.9281 | 9.5401 | -51.8654 | 13.0095 | 0 | 0 | 0 | 39.2544 | 38.6486 | 38.2877 | 69.9967 | 70.834 | -31.4818 | 52.7763 | 52.4634 | -12.7128 | 0 | -41.117 | -35.7 | 19.1708 | 0.9976 | -12.39 | 21.95 | -40.9079 | 7.6446 | -12.736 | 1.868 |  | 8.73 | -8.8618 | 12.0196 | 15.08 | 66.1458 | 27.2 | -6.0598 |  | -7.8488 | 2.1895 |  |  | -11.8759 | -21.6917 | 22.7654 | 33.0246 | 60.6817 | 62.9509 | -165.3214 | -33.0275 | 34.81 | -86.8959 | 10.6545 | 10.5399 | 10.2005 |  | 247.9649 | 0 | 285.8 | -282.6004 | -439.7617 | 441.2721 | 442.4201 | -231.4537 | 0 | -56.3741 | -47.1649 | 77.8825 | 78.9921 | -79.2116 | -81.6423 | 35.6539 | 35.2804 | -36.0046 | -35.735 | 25.98 | 26.08 | 34.6 | 35.7 |  | -33.36 | -333.2983 | 83.2571 | 82.8931 | 11.6 | 16.6 | -33.7 | -33.7 | 0 | 2.3144 | -432.7616 | 62.3724 | 282.8191 | 129.0186 | -13.3541 | -125.5834 | 117.7288 | 0 | -154.547 | -115.389 | 170.8112 | 171.1192 | 0 | -268.8751 | 152.6379 | -116.3953 | 116.4286 | -9.7024 |  | 21.76 | 6.784 | 6.793 | -20.72 | -1.2 |  | 1.1734 | -25.2827 | -12.7733 | 12.8 | 49.414 | 52.495 |  |  | 50.6517 | 51.6217 | 51.7923 |  | -14.7 | 23.2546 | 8.19 |  | -41.9873 | 77.7983 | 56.8183 | -41.2297 | -75.8987 | 45.7357 | 29.3541 | 6 | -6 |  | 154.738
14/05/2025 | 15:00 | 0 | 21.7073 | -43.0242 | 11.4714 | 34.1693 | 0 | 68.3128 | -161.9057 | 63.2321 | 32.143 | 32.0296 |  | -58.091 | 52.8 | 18.216 | -52.8 | 14.2982 | 333.2994 | 8.415 | 8.9506 | 14.3927 | 4.3964 | 5.9006 | 7.6616 |  |  | -60.26 | -60.01 |  | -19.98 | 57.2 | 28.669 | 0.34 | -41.9 | -41.6 | -84.4 | 42.07 | 41.91 | 12.3054 | 10.2343 | 71.0579 | 74.6384 | 39.5656 | -39.7859 | -37.2057 | 23.2833 | 20.8516 | 69.6588 | 71.2663 | 0.5398 | -1.9362 | -439.4986 | 27.6007 | -13.6 | -13.8 | 43.224 | 42.274 | -10.833 |  | -63.0546 | 6.1114 | 8.5943 | 5.8026 | 482.8637 |  | 225.1655 | -518.5652 | 477.5551 |  | -52.6681 | 54.5521 | 97.2008 | 29.45 | 29.19 | 67.52 | 83.48 | -71.6629 | -71.261 | 143.3579 | 144.8199 | 16.4228 | -105.3769 | -104.3183 | 15.8918 | -80.5504 |  |  | 6.7 | 162.2 | -17.74 | 21.5478 | 22.279 | 22.4955 | -36.9946 | -36.1466 | 25.6656 | 0 | 28.6841 | 14.3577 | 63.58 | 82.92 | 52.0386 | 49.3698 | -34.07 |  | 81.2851 | 80.4798 | -155.1086 |  | -20.5626 | -134 | -135.5 | 31.4566 | 64.3157 | 72.8098 | 90.8387 | 63.67 | -11.16 | 69.012 | 155.2738 | -24.78 | -25.19 | 110.05 | 83.92 | 155.2364 | 154.0182 | -44.4494 | -43.6455 | 247.3306 | 199.8652 | 193.0312 | 197.0672 | 48.879 | 28.8552 | -27.657 | 529.1852 | -21.2579 |  | -30.9587 | -29.1645 |  | -13.2027 | -12.2355 | 58.416 | -70.3509 | -71.1282 | 9.6445 | 17.33 | -10.11 | 1 | 12.306 | -75.6238 | -34.085 | -33.1157 | 12.4854 | -27.4527 | -7.1872 | 0 | 0 | 0 | 39.8898 | 40.0872 | 38.3082 | 71.6713 | 71.1689 | -29.9747 | 45.6657 | 46.2252 | -11.5662 | 0 | -35.8801 | -33.69 | 19.0805 | 1.033 | -12.28 | 23.79 | -36.1885 | 6.8552 | -12.586 | 1.767 |  | 11.69 | -7.9841 | 11.0959 | 15.955 | 69.0204 | 27.3 | -6.1131 |  | -8.6108 | 2.1192 |  |  | -12.6927 | -21.9312 | 20.2248 | 33.4447 | 58.7165 | 60.4588 | -159.8891 | -33.3928 | 36.2 | -88.436 | 10.5691 | 10.9598 | 10.654 | 11.9193 | 271.0849 | 0 | 276.6 | -276.118 | -438.8383 | 446.3112 | 439.2878 | -249.3197 | 0 | -53.8745 | -44.5146 | 83.4459 | 80.8339 |  |  | 45.377 | 44.6189 | -46.8485 | -45.9604 | 17.92 | 18.15 | 37.1 | 36.9 | 22.4382 | -19.76 | -318.2725 | 85.7839 | 86.6906 | 15.6 | 15.7 | -42.1 | -42.2 | 0 | 2.4424 | -431.5046 | 41.6229 | 325.3484 | 152.8565 | -21.6574 | -143.0682 | 136.5491 | 0 | -185.4751 | -141.7162 | 178.9807 | 182.3062 | 0 | -316.2667 | 185.0826 | -131.9645 | 131.2954 | -8.2248 |  | 20.24 | 6.682 | 6.672 | -20.24 | -0.88 |  | 1.2039 | -26.6316 | -12.2759 | 10.6 | 50.658 | 49.838 |  | 13.3618 | 52.1497 | 50.7172 | 51.9887 |  | -15.1 | 21.8945 | 8.09 |  | -41.5192 | 75.1443 | 54.6704 | -40.8403 | -75.4323 | 43.9775 | 30.474 | 6.6 | -6.3 |  | 154.8754
14/05/2025 | 15:30 | 0 | 22.2336 | -44.1697 | 11.4737 | 33.8185 | 0 | 67.3601 | -155.5009 | 62.3718 | 31.435 | 31.1443 |  | -57.578 | 50.6 | 19.044 | -50.6 | 14.1587 | 314.8604 | 9.3124 | 9.5251 | 14.6826 | 4.7148 | 5.8329 | 8.0655 |  |  | -58.02 | -58.25 |  | -22.2 | 55 | 28.365 | 0.341 | -41.55 | -41.21 | -84.93 | 41.87 | 41.96 | 12.2346 | 10.5766 | 71.3592 | 74.8457 | 36.3224 | -42.0632 | -40.829 | 25.1078 | 25.4698 | 68.989 | 70.1946 | 1.0633 | 4.2449 | -433.111 | 26.971 | -13.2 | -13.2 | 45.762 | 45.3712 | -10.8122 |  | -68.4772 | 6.561 | 8.6504 | 5.9291 | 468.2454 |  | 213.4464 | -480.497 | 466.9927 |  | -106.9047 | 107.6457 | 96.3426 | 28.93 | 28.56 | 67.17 | 82.63 | -60.2765 | -60.1426 | 131.1069 | 132.7213 | 16.4143 | -110.5488 | -110.6047 | 17.5457 | -77.7395 |  |  | 14.3 | 153.6 | -17.7 | 21.7275 | 21.4889 | 21.9529 | -38.252 | -38.2341 | 15.3157 | 0 | 18.539 | 14.1323 | 64.77 | 84.76 | 52.7417 | 49.9557 | -34.28 |  | 76.9802 | 75.7242 | -137.6218 |  | -20.7195 | -137.1 | -137.5 | 31.4511 | 63.8763 | 69.9919 | 90.2527 | 63.01 | -10.66 | 69.579 | 136.7978 | -27.69 | -27.7 | 115.78 | 83.52 | 137.0182 | 134.4545 | -40.2031 | -40.0545 | 238.1538 | 192.0037 | 184.8391 | 188.484 | 82.4442 | 62.2714 | -26.663 | 492.2207 | 41.52 |  | -30.08 | -28.143 |  | -22.7143 | -20.2481 | 164.412 | -84.4226 | -85.7254 | -23.817 | 0 | -13.96 | 130 | 12.1317 | -93.041 | -33.1382 | -32.011 | 10.3331 | -61.0595 | 24.928 | 0 | 0 | 0 | 39.2468 | 38.8406 | 37.9706 | 59.9494 | 59.9494 | -24.2812 | 42.0477 | 42.7147 | -9.3257 | 11.0706 | -33.6461 | -31.31 | 19.0781 | 1.0355 | -12.16 | 23.53 | -34.1988 | 7.2371 | -12.57 | 1.857 |  | 19.91 | -10.6051 | 8.143 | 16.83 | 83.3026 | 28.4 | -27.2659 |  | 0 | 2.1836 |  |  | -10.2992 | -44.1977 | 23.0996 | 69.7466 | 59.0148 | 63.6017 | -149.5535 | -33.5457 | 39.6608 | -72.2836 | 10.7528 | 11.2723 | 10.9084 |  | 274.3739 | 0 | 284.1 | -281.0872 | -452.3519 | 458.1488 | 452.5402 | -257.7403 | 0 | -56.9759 | -48.0744 | 77.1138 | 77.2231 | -86.0935 | -85.5772 | 43.6521 | 42.5425 | -56.7207 | -57.675 | 24.98 | 24.5 | 37.6 | 37.9 | 22.4169 | -6.32 | -341.5283 | 95.2267 | 95.0236 | 16.8 | 16.5 | -40.3 | -40.5 | 0 | 2.263 | -442.9965 | -17.3993 | 353.2138 | 174.3128 | -17.7981 | -167.27 | 166.9587 | 0 | -192.7687 | -163.6197 | 170.9197 | 171.1425 | 0 | -334.8184 | 198.3788 | -143.3817 | 144.1175 | -7.9611 |  | 18 | 6.807 | 6.769 | -18.48 | -3.6 |  | 3.2242 | -28.4779 | -11.8059 | 10.7 | 48.671 | 49.191 |  | 13.3263 | 51.0427 | 49.6298 | 51.0539 |  | -17.2 | 21.742 | 8.18 |  | -48.1526 | 78.0955 | 57.3307 | -47.7857 | -76.9495 | 46.8142 | 29.7048 | 7.2 | -5.9 |  | 148.0686
14/05/2025 | 16:00 | 0 | 22.4878 | -44.747 | 11.3317 | 33.8284 | 0 | 67.5016 | -153.6429 | 61.5466 | 31.215 | 30.953 |  | -57.664 | 50.6 | 19.044 | -50.6 | 13.2807 | 318.5686 | 8.7022 | 8.8452 | 14.6633 | 4.8633 | 5.9734 | 6.7633 |  |  | -57.42 | -57.77 |  | -24.42 | 55 | 28.617 | 0.34 | -36.97 | -37.1 | -91.02 | 37.26 | 37.58 | 11.8507 | 10.6206 | 71.1369 | 73.5207 | 33.1172 | -37.6425 | -37.2572 | 7.8171 | 7.7447 | 68.4532 | 70.4625 | -1.5704 | -9.5597 | -402.2768 | 26.45 | -13.2 | -13.1 | 41.3684 | 40.9201 | -10.1902 |  | -63.8212 | 6.4798 | 8.3091 | 5.7242 | 441.6332 |  | 202.9785 | -455.1339 | 456.9437 |  | -125.897 | 128.9643 | 96.3226 | 28.77 | 28.41 | 66.48 | 81.85 | -52.1051 | -52.373 | 121.9291 | 122.6401 | 14.1474 | -110.7053 | -110.8023 | 18.6289 | -76.5108 |  |  | 12.2 | 154.2 | -17.87 | 19.7235 | 19.412 | 21.0631 | -42.8239 | -42.4812 | 13.2047 | 0 | 15.7742 | 14.2366 | 54.98 | 83.79 | 52.7417 | 49.3698 | -33.84 |  | 76.9236 | 76.3633 | -130.2589 |  | -20.4298 | -132.9 | -133.5 | 31.0062 | 62.9974 | 73.2795 | 89.0808 | 62.34 | -11.99 | 68.5125 | 130.7224 | -26.68 | -26.89 | 112.67 | 83.48 | 129.2545 | 128.1091 | -34.7488 | -33.9455 | 236.8291 | 191.4862 | 185.7124 | 186.5205 | 58.053 | 38.71 | -28.066 | 465.2614 | 96.4014 |  | -30.7597 | -28.9484 |  | -12.2969 | -10.785 | 47.664 | -57.1353 | -58.0347 | 1.9857 | 0 | -16.08 | 1 | 11.9122 | -72.705 | -33.0824 | -32.1985 | 12.1751 | -36.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8391 | 38.8216 | 37.4896 | 51.2416 | 51.744 | -35.5007 | 35.94 | 35.8121 | -14.6269 | 0 | -38.883 | -32.2 | 19.0756 | 1.0452 | -12.26 | 21.43 | -38.45 | 6.5672 | -12.66 | 2.1 |  | 18.36 | -6.0479 | 15.1128 | 17.65 | 83.3581 | 28.9 | -26.8023 |  | 0 | 2.092 |  |  | -12.0353 | -43.1936 | 23.214 | 67.3096 | 63.1257 | 64.9753 | -145.7341 | -33.1533 | 38.5997 | -71.0506 | 10.544 | 11.4188 | 11.0456 |  | 196.2763 | 195.2823 | 284.1 | -281.0463 | -449.6731 | 454.4109 | 446.6708 | -188.205 | -186.249 | -46.0486 | -36.4214 | 77.3225 | 78.8726 | -128.8625 | -128.2592 | 60.6152 | 59.9341 | -51.2456 | -51.6572 | 47.74 | 48.29 | 38.5 | 38.8 | 22.5408 | -17.76 | -310.5659 | 101.1017 | 101.5562 | 13.4 | 11.4 | -60.8 | -60.9 | 0 | 2.0389 | -443.6361 | -72.8491 | 399.3652 | 218.928 | -23.881 | -217.1031 | 214.4362 | 0 | -245.2181 | -209.1813 | 139.536 | 139.5293 | 0 | -390.0889 | 248.5079 | -139.1084 | 139.4774 | -8.2522 |  | 19.68 | 6.717 | 6.714 | -19.52 | -2.4 |  | 2.1103 | -31.7281 | -10.164 | 12.4 | 48.481 | 48.408 | 11.1933 | 13.4876 | 51.0366 | 50.6056 | 51.2936 |  | -10.2 | 21.1988 | 8.07 |  | -27.238 | 70.6811 | 47.0675 | -27.4088 | -69.7503 | 35.082 | 33.4427 | 1.4 | -2.1 |  | 144.1854
14/05/2025 | 16:30 | 0 | 22.5464 | -44.6737 | 11.1497 | 33.0796 | 0 | 67.1828 | -152.5254 | 60.838 | 31.267 | 30.9415 |  | -55.343 | 48.4 | 19.044 | -48.4 | 14.4235 | 308.6662 | 8.8852 | 8.8701 | 14.4826 | 5.0065 | 5.7215 | 7.698 |  |  | -56.81 | -56.8 |  | -24.42 | 52.8 | 27.53 | 0.337 | -40.64 | -40.93 | -81.25 | 41.35 | 41.24 | 12.2133 | 10.6212 | 70.3992 | 72.7882 | 32.195 | -38.1784 | -39.5929 | 25.7135 | 29.1181 | 65.1042 | 65.2381 | 1.0633 | 8.2649 | -409.8077 | 27.4217 | -13.5 | -13.6 | 43.4452 | 43.5179 | -9.639 |  | -64.5949 | 5.5063 | 8.1043 | 5.4663 | 448.8661 |  | 202.7954 | -448.0103 | 457.3004 |  | -74.6406 | 76.2425 | 94.1371 | 29.09 | 29.01 | 66.48 | 81.72 | -49.1581 | -49.5599 | 121.9624 | 122.359 | 15.5258 | -118.4893 | -119.3091 | 10.6771 | -77.1917 |  |  | 10.3 | 151.4 | -17.59 | 16.1515 | 14.7105 | 15.6688 | -52.2381 | -52.1003 | 22.2243 | -20.6282 | 25.866 | 14.247 | 59.43 | 86.07 | 52.0386 | 48.7839 | -33.83 | -3.1399 | 77.2215 | 76.608 | -134.3467 |  | -20.4407 | -130.9 | -133.4 | 30.9732 | 62.1185 | 71.4009 | 87.9089 | 61.66 | -11.61 | 64.3815 | 133.5626 | -26.95 | -26.93 | 124.83 | 80.51 | 133.3636 | 129.9636 | -30.4355 | -30.4636 | 238.7866 | 191.9064 | 186.1213 | 188.5514 | 59.2173 | 38.8625 | -27.151 | 461.9472 | 131.5133 |  | -30.5456 | -28.6298 |  | -12.5141 | -11.9841 | 47.664 | -53.5615 | -54.3611 | -0.4517 | 0 | -17.46 | 1 | 11.4061 | -71.6356 | -32.3734 | -31.4895 | 10.0194 | -36.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7228 | 39.5531 | 38.282 | 48.2274 | 46.8878 | -37.3428 | 32.6248 | 32.7412 | -16.5836 | 0 | -40.0696 | -33.82 | 19.2905 | 1.1148 | -12.27 | 21.37 | -38.4003 | 5.1408 | -12.56 | 1.584 |  | 17.09 | -4.6537 | 15.1067 | 17.145 | 81.603 | 28.2 | -26.9892 |  | 0 | 2.1227 |  |  | -12.0353 | -43.4755 | 22.3525 | 68.402 | 60.8076 | 61.0489 | -147.8003 | -32.5169 | 38.3891 | -70.0898 | 10.8927 | 10.95 | 10.5591 | 12.2988 | 208.2523 | 209.3665 | 282.5 | -280.7521 | -454.8837 | 458.0747 | 456.6209 | -196.4733 | -195.4784 | -49.7227 | -39.709 | 78.9636 | 78.0442 |  |  | 79.4571 | 78.6111 | -61.1777 | -61.8748 | 32.65 | 33.26 | 41.3 | 40.4 | 22.5408 | -3.84 | -296.9073 | 107.8074 | 104.7941 | 15 | 6.9 | -78.7 | -78.9 | 0 | 1.872 | -452.6278 | -102.677 | 453.9389 | 236.7929 | -26.9713 | -229.277 | 224.1583 | 0 | -300.9959 | -219.5439 | 163.6376 | 164.0766 | 0 | -446.7299 | 301.4001 | -140.2855 | 141.6194 | -8.6477 |  | 19.36 | 6.754 | 6.747 | -18.64 | -3.28 |  | 3.3402 | -35.6252 | -9.2851 | 14.5 | 52.036 | 51.281 | 11.1855 |  | 50.5533 | 50.732 | 49.4 |  | -5 | 22.1664 | 8.22 |  | -33.6414 | 73.427 | 50.6138 | -32.9173 | -72.7864 | 38.6461 | 32.7156 | -3.4 | 3.1 |  | 146.4504
14/05/2025 | 17:00 | 0 | 22.2839 | -44.1733 | 11.1375 | 31.5339 | 0 | 63.3155 | -148.7956 | 61.0952 | 30.8731 | 30.8085 |  | -52.122 | 46.2 | 15.732 | -46.2 | 14.5678 | 305.1552 | 9.0114 | 9.2246 | 14.983 | 4.6983 | 5.7722 | 7.9569 |  |  | -56.79 | -56.62 |  | -22.2 | 50.6 | 29.126 | 0.342 | -37.69 | -37.78 | -88.78 | 37.8 | 38.16 | 12.3483 | 10.3155 | 69.4069 | 72.4685 | 31.8079 | -37.3746 | -37.1515 | 7.8476 | 7.4877 | 66.7117 | 68.4532 | -1.5704 | -8.3439 | -382.0436 | 29.3737 | -14.2 | -14.4 | 42.9316 | 41.9903 | -9.9559 |  | -64.0019 | 5.7394 | 7.9699 | 5.456 | 422.6812 |  | 192.4191 | -422.7856 | 436.411 |  | -79.5771 | 83.316 | 92.4107 | 28.25 | 27.68 | 65.8 | 80.94 | -48.2204 | -47.0148 | 117.136 | 117.4672 | 16.0814 | -111.8152 | -111.8803 | 12.6655 | -75.7466 |  |  | 8.8 | 151.2 | -17.37 | 17.3398 | 16.843 | 18.7848 | -47.1679 | -47.0669 | 12.5758 | -13.8556 | 15.001 | 14.0321 | 56.29 | 85.4 | 51.3354 | 48.1979 | -33.5 | -3.1399 | 76.5246 | 76.1013 | -139.8954 |  | -20.4174 | -130.3 | -130.8 | 30.3635 | 61.2396 | 71.4009 | 86.7371 | 60.35 | -11.55 | 63.3555 | 138.8479 | -25.75 | -25.86 | 115.12 | 79.65 | 138.6182 | 135.9636 | -26.7276 | -26.5909 | 239.27 | 195.3949 | 188.9525 | 191.7635 | 67.6897 | 47.6284 | -27.475 | 433.3699 | 193.809 |  | -28.3513 | -26.6473 |  | -15.9207 | -14.0589 | 66.096 | -49.0032 | -49.7728 | -9.1552 | 17.48 | -17.76 | 1 | 10.7771 | -75.5139 | -32.5292 | -31.6193 | 9.7102 | -45.9044 | 11.6504 | 0 | 0 | 0 | 34.736 | 35.2837 | 34.2248 | 47.2227 | 46.8878 | -39.0173 | 28.7125 | 28.6135 | -20.0713 | 0 | -38.5388 | -34.46 | 18.7704 | 1.1624 | -12.32 | 22.26 |  | 4.1204 | -12.693 | 3.914 |  | 17.56 | 1.3646 | 18.9428 | 16.64 | 80.4349 | 27.1 | -25.1533 |  | 0 | 2.1732 |  |  | -12.3276 | -41.4987 | 20.4628 | 65.2929 | 59.4995 | 59.6696 | -139.4909 | -30.9504 | 37.3095 | -66.7217 | 11.0384 | 11.4286 | 11.1932 | 12 | 224.6849 | 223.493 | 282.5 | -281.0838 | -470.7472 | 471.1325 | 469.0171 | -210.6136 | -210.0703 | -45.7045 | -35.103 | 74.8487 | 74.3826 | -147.5257 | -144.6825 | 64.2738 | 64.0211 | -71.6532 | -70.4459 | 94.23 | 94.2 | 38.5 | 40 | 22.6839 | 14.24 | -341.2177 | 108.2952 | 108.0941 | 17.3 | 9.1 | -64.2 | -64.4 | 1.1451 | 0.9167 | -459.4033 | -163.2395 | 451.8741 | 362.0366 | -34.0932 | -356.491 | 353.1747 | -153.1138 | -213.0792 | -350.6649 | 108.7785 | 108.0844 | 153.5289 | -446.7511 | 217.294 | -224.0733 | 225.0458 | -8.0929 |  | 16.72 | 6.72 | 6.65 | -16.48 | -4.24 |  | 4.9821 | -35.6832 | -10.341 | 13.8 | 50.55 | 50.145 | 11.0654 | 13.4888 | 48.5112 | 49.0308 | 50.4025 |  | -9.3 | 20.4828 | 8.32 |  | -29.8221 | 70.8861 | 46.3875 | -27.9726 | -70.4274 | 34.0248 | 35.3119 | 0.7 | -1.3 |  | 143.0555
14/05/2025 | 17:30 | 0 | 21.7485 | -43.673 | 10.972 | 30.192 | 0 | 60.9489 | -126.9409 | 59.0379 | 29.8271 | 29.561 |  | -49.471 | 44 | 13.248 | -41.8 | 13.9854 | 261.7876 | 8.2069 | 8.5051 | 13.3678 | 4.6983 | 5.7722 | 7.9569 |  |  | -55.1 | -54.89 |  | -26.64 | 48.4 | 31.888 | 0.343 | -35.51 | -35.49 | -88.11 | 35.19 | 35.51 | 12.4356 | 10.0147 | 68.8048 | 71.5178 | 24.4443 | -39.384 | -38.5712 | 7.4274 | 7.1281 | 62.9608 | 64.7023 | -1.5704 | -8.2672 | -343.5432 | 24.7757 | -12.1 | -12.2 | 44.3481 | 43.5454 | -9.9919 |  | -65.079 | 5.2514 | 7.3082 | 5.0008 | 383.0682 | 119.7546 | 119.6325 | -400.3772 | 457.0475 |  | -85.9821 | 87.6187 | 91.8718 | 26.57 | 28.96 | 65.12 | 75.93 | -42.7281 | -42.1923 | 112.3505 | 114.1695 | 16.1432 | -94.4515 | -95.3112 | 8.3601 | -60.3404 |  |  | 34.8 | 123.1 | -17.49 | 30.0956 | 29.8033 | 30.4065 | -27.5826 | -27.3902 | 1 | -31.2118 | 12.1496 | 14.4189 | 57.25 | 80.57 | 50.6323 | 49.6628 | -33.56 | -3.2655 | 60.8641 | 59.5669 | -113.2401 |  | -20.3916 | -134.2 | -134.5 | 30.8084 | 62.9974 | 69.5223 | 85.5652 | 62.235 | -10.29 | 60.75 | 114.0465 | -22.99 | -23.31 | 108.76 | 79.61 | 112.8364 | 112.8909 | -28.1577 | -26.7909 | 223.0969 | 179.9806 | 173.8748 | 176.8984 | 57.9307 | 37.4662 | -27.233 | 411.5605 | 235.5086 |  | -21.1458 | -19.7043 |  | -10.312 | -9.5601 | 35.376 | -41.9033 | -42.743 | -0.1191 | 0 | -15.03 |  | 10.3828 | -62.8517 | -32.7959 | -32.0757 | 10.326 | -33.5159 | 4.2277 | 0 | 0 | 0 | 37.9121 | 37.4167 | 37.0065 | 41.6966 | 41.5292 | -51.5765 | 29.4249 | 28.7326 | -27.9494 | 0 | -43.1458 | -34.39 | 18.7729 | 1.2345 | -12.26 | 19.69 |  | 4.1082 | -12.387 | 4.074 |  | 16.1 | 7.4281 | 27.9708 | 16.98 | 76.1936 | 25.6 | -23.0007 |  | 0 | 2.2779 |  |  | -12.6198 | -39.7029 | 22.1328 | 62.1837 | 61.198 | 63.6159 | -138.6613 | -30.0017 | 34.6857 | -64.4453 | 12.3199 | 12.2391 | 12.0792 | 13.8633 | 242.8652 | 236.9134 | 285.4 | -284.1786 | -485.271 | 483.5958 | 480.1118 | -223.4191 | -225.5951 | -41.7896 | -29.9369 | 75.5541 | 73.91 | -162.7365 | -164.2766 | 69.6132 | 69.2616 | -82.6837 | -83.3491 | 89.52 | 89.13 | 45 | 46 |  | 24.8 | -359.0995 | 116.6227 | 116.3687 | 19 | 15.2 | -67.7 | -67.9 | 1.1966 | 0.8816 | -474.4051 | -194.9244 | 493.4879 | 390.5665 | -37.0959 | -383.201 | 383.2231 | -156.1261 | -229.559 | -378.6972 | 106.1461 | 106.6403 | 158.6745 | -482.5242 | 236.3929 | -245.0449 | 247.1211 | -7.225 |  | 16.4 | 6.234 | 6.235 | -16.32 | -4.08 |  | 3.7217 | -35.5947 | -7.7623 | 12.5 | 51.308 | 53.789 | 11.066 | 13.2035 | 48.5642 | 47.3875 | 47.8574 |  | -16.6 | 18.8829 | 9.76 |  | -25.145 | 69.7636 | 41.6361 | -25.0473 | -68.9769 | 28.8698 | 39.0302 | 7.8 | -7.2 |  | 144.3752
14/05/2025 | 18:00 | 0 | 20.9988 | -41.9332 | 11.295 | 29.5537 | 0 | 58.6373 | -126.7183 | 55.5052 | 28.7251 | 28.3913 |  | -50.991 | 44 | 14.076 | -44 | 13.7587 | 252.3778 | 6.5178 | 6.418 | 10.8721 | 4.7155 | 2.919 | 5.0835 |  |  | -55.54 | -55.83 |  | -26.64 | 48.4 | 32.265 | 0.354 | -41.64 | -41.4 | -80.71 | 41.61 | 41.91 | 13.1355 | 9.4407 | 72.1542 | 75.5813 | 21.3261 | -43.0009 | -42.8913 | 31.4857 | 26.4273 | 60.4156 | 63.0948 | 2.1102 | 12.3455 | -378.3678 | 11.7066 | -5.6 | -5.6 | 48.6134 | 47.5527 | -6.4455 |  | -66.4146 | 4.7681 | 7.8556 | 5.1687 | 416.7912 | 123.3558 | 123.9356 | -415.3493 | 482.1824 |  | -101.7236 | 102.9561 | 91.9017 | 26.79 | 30.72 | 67.15 | 75.14 | -42.3263 | -42.0583 | 112.6486 | 112.2894 | 13.2878 | -104.667 | -104.3867 | 2.2242 | -68.12 |  |  | 24.7 | 135.2 | -17.87 | 24.8844 | 24.6539 | 25.3723 | -37.046 | -37.0264 | 17.1517 | -27.4996 | 19.826 | 16.863 | 62.8 | 86.18 | 54.1479 | 51.1276 | -36.29 |  | 67.6405 | 68.4181 | -132.9307 |  | -22.1946 | -140.7 | -141.1 | 30.4294 | 64.7552 | 79.3849 | 91.4246 | 64.12 | -12.55 | 63.936 | 131.5025 | -4.75 | -4.62 | 84.93 | 76.65 | 133.1818 | 129.2545 | -24.9843 | -24.6909 | 234.1445 | 189.7387 | 184.0282 | 185.8754 | 64.3554 | 39.8105 | -29.481 | 424.9297 | 223.345 |  | -18.537 | -16.477 |  | -6.5561 | -6.4997 | 38.448 | -38.946 | -39.8603 | -1.7057 | 0 | -18.01 |  | 11.6119 | -59.7535 | -35.2304 | -34.4736 | 12.5894 | -35.5292 | 8.3038 | 0 | 0 | 0 | 33.5378 | 33.7197 | 32.7326 | 42.199 | 41.5292 | -44.3759 | 26.2005 | 26.573 | -19.5692 | 0 | -43.1458 | -30.93 | 18.9828 | 1.503 | -12.22 | 17.74 |  | 4.1482 | -11.549 | 4.949 |  | 17.43 | -0.1692 | 18.158 | 17.43 | 77.8102 | 25.7 | -22.5579 |  | 0 | 2.6008 |  |  | -12.5582 | -43.2517 | 20.0142 | 67.7298 | 61.2066 | 60.8738 | -144.1614 | -30.2977 | 35.1246 | -66.7561 | 12.6627 | 16.4788 | 16.1293 | 15 | 240.3606 | 240.4675 | 285 | -281.2914 | -480.3699 | 482.9571 | 484.184 | -225.3843 | -222.2017 | -44.6091 | -33.7668 | 79.525 | 77.7663 |  |  | 71.6457 | 69.4594 | -87.3977 | -86.352 | 84.29 | 84.36 | 45.2 | 44.3 | 22.9296 | 37.44 | -362.066 | 115.6865 | 116 | 18.5 | 20.5 | -70 | -70.3 | 1.248 | 0.8465 | -476.0527 | -185.8537 | 492.5727 | 392.7139 | -37.6417 | -380.9141 | 380.0038 | -162.3994 | -230.0496 | -375.9288 | 103.6001 | 104.3726 | 162.2274 | -480.5468 | 233.9315 | -244.5572 | 244.6941 | -7.8567 |  | 17.84 | 6.141 | 6.154 | -18.4 | -2.48 |  | 2.3758 | -39.0829 | -5.4185 | 12.7 | 47.517 | 48.377 | 0 | 0 | 52.9518 | 50.5924 | 53.1366 |  | -18.6 | 18.227 | 10.52 |  | -30.7644 | 73.0109 | 45.5015 | -30.2267 | -72.8058 | 33.1796 | 38.9119 | 12 | -11 |  | 148.9655
14/05/2025 | 18:30 | 0 | 23.3104 | -46.1819 | 12.5541 | 31.5432 | 0 | 63.1565 | -144.8718 | 61.5239 | 32.005 | 31.7441 |  | -61.014 | 52.8 | 17.388 | -50.6 | 13.9613 | 296.0216 | 7.0261 | 7.1829 | 11.6669 | 4.7327 | 0.0659 | 2.21 |  |  | -64.38 | -64.37 |  | -17.76 | 59.4 | 34.885 | 0.366 | -47.35 | -47.22 | -86.05 | 47.8 | 47.91 | 16.0281 | 6.917 | 79.1707 | 81.8439 | 31.1625 | -45.5461 | -44.9912 | 7.3344 | 7.0556 | 70.8644 | 73.6776 | 0 | 1.0145 | -423.5664 | 12.5994 | -5.6 | -5.7 | 51.0101 | 50.0549 | -8.0457 |  | -69.6926 | 6.5756 | 9.8168 | 6.5919 | 461.4397 | 140.5987 | 140.5682 | -466.5131 | 524.5819 |  | -75.8527 | 76.841 | 103.5878 | 31.22 | 36.58 | 73.92 | 82.63 | -50.4976 | -50.2297 | 119.9303 | 120.1684 | 12.3172 | -113.0105 | -112.5146 | 2.8811 | -80.4023 |  |  | 4.5 | 161.4 | -18.57 | 20.7218 | 20.8476 | 21.8647 | -37.0996 | -36.8244 | 23.023 | -41.9935 | 29.114 | 18.4246 | 62.91 | 93.24 | 54.8511 | 52.2995 | -37.59 |  | 80.888 | 80.3265 | -164.4392 |  | -22.7216 | -145.3 | -146.8 | 30.737 | 65.6342 | 85.0206 | 92.5964 | 65.45 | -13.84 | 65.367 | 162.4742 | -2.88 | -2.78 | 81.26 | 77.32 | 162.9091 | 162.3091 | -23.3987 | -23.5273 | 255.161 | 209.079 | 201.5543 | 205.8748 | 62.3641 | 35.2983 | -30.937 | 478.3142 | 146.3176 |  | -18.6784 | -16.2907 |  | -7.0304 | -6.4726 | 32.304 | -38.836 | -39.9524 | 4.749 | 0 | -7.85 |  | 12.0977 | -63.5699 | -34.6649 | -33.6499 | 10.9833 | -32.8333 | 4.4617 | 0 | 0 | 0 | 33.0993 | 33.025 | 32.2958 | 50.2369 | 49.0647 | -33.8262 | 25.604 | 25.4891 | -8.4633 | 0 | -43.9808 | -27.6 | 18.9828 | 1.7252 | -12.22 | 15.44 |  | 4.7591 | -10.813 | 5.093 |  | 18.03 | -11.0504 | 8.7896 | 18.1 | 79.8431 | 25.2 | -25.9925 |  | -1.9057 | 2.9539 |  |  | -12.8368 | -49.0049 | 20.4445 | 77.0573 | 57.2623 | 58.2932 | -149.8168 | -32.354 | 42.2687 | -75.2176 | 12.8356 | 19.8578 | 19.3686 |  | 220.0209 | 219.6533 |  | -281.5348 | -465.6817 | 472.3471 | 467.2245 | -207.559 | -206.2601 | -44.6637 | -32.7322 | 74.3292 | 75.0314 |  |  | 70.9206 | 70.1845 | -74.7019 | -74.3604 | 71.72 | 70.48 | 45.2 | 44.2 | 22.827 | 36.48 | -343.2209 | 116.2919 | 116.061 | 19 | 20.5 | -69.3 | -70.3 | 1.1388 | 0.9953 | -456.6357 | -112.762 | 447.8128 | 362.7762 | -40.2003 | -345.2379 | 348.245 | -165.4552 | -218.0076 | -345.0417 | 86.9616 | 85.7999 | 167.3391 | -438.2679 | 220.0575 | -216.9268 | 218.2211 | -7.4337 |  | 20.56 | 6.014 | 6.027 | -20.64 | 0 |  | -0.2609 | -35.0973 | -4.7745 | 11.8 | 50.695 | 49.252 |  |  | 48.3283 | 48.7549 | 49.1299 |  | -19.8 | 18.3567 | 10.56 |  | -29.6396 | 74.7565 | 45.3695 | -29.0393 | -73.0982 | 32.3713 | 40.4811 | 10.3 | -10.6 |  | 152.7399
14/05/2025 | 19:00 | 0 | 24.4798 | -49.2504 | 13.3231 | 33.2829 | 0 | 66.4329 | -153.2276 | 64.478 | 33.215 | 33.1321 |  | -64.026 | 52.8 | 19.872 | -52.8 | 14.0725 | 321.844 | 7.901 | 7.996 | 13.0066 | 4.7001 | 0.2003 | 2.1525 |  |  | -68.82 | -68.65 |  | -11.1 | 61.6 | 35.311 | 0.374 | -51.64 | -51.86 | -87.9 | 52.21 | 52.35 | 16.8562 | 6.3033 | 79.977 | 83.4525 | 39.788 | -48.0913 | -47.5101 | 4.4036 | 4.2017 | 76.6247 | 79.1699 | 0 | 1.1783 | -459.3619 | 13.4649 | -6.4 | -6.5 | 53.7803 | 52.7092 | -8.2311 |  | -74.3365 | 6.0825 | 10.3156 | 7.0426 | 492.6602 | 140.5987 | 139.7747 | -479.2543 | 542.3289 |  | -77.8313 | 78.7042 | 103.6128 | 31.89 | 36.5 | 73.1 | 83.485 | -49.9618 | -50.0958 | 120.6211 | 122.3132 | 14.6669 | -115.2756 | -116.1733 | 1.4405 | -81.4861 |  |  | 3.7 | 163.4 | -18.18 | 19.0527 | 19.3149 | 19.6699 | -41.5577 | -41.3278 | 30.5365 | -43.4661 | 35.9333 | 18.9161 | 59.71 | 92.88 | 54.8511 | 51.7136 | -37.18 |  | 81.996 | 80.939 | -160.6602 |  | -22.792 | -145 | -145.3 | 30.715 | 64.7552 | 82.6724 | 91.4246 | 64.75 | -12.44 | 63.261 | 159.5291 | -2.73 | -2.57 | 85.11 | 76.52 | 159.9273 | 157.9636 | -24.3707 | -23.5182 | 249.6959 | 205.5301 | 199.1585 | 200.92 | 61.2194 | 36.0031 | -30.499 | 488.5935 | 117.6832 |  | -19.0863 | -16.7891 |  | -11.2974 | -10.3336 | 36.912 | -42.0569 | -43.0529 | 5.0934 | 0 | -15.64 |  | 12.3322 | -72.6094 | -34.2716 | -33.3708 | 10.5364 | -33.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9827 | 36.1978 | 34.8171 | 49.0647 | 49.3996 | -28.3001 | 25.9977 | 26.1201 | -5.8826 | 0 | -42.6551 | -27.27 | 18.9828 | 1.7252 | -12.25 | 16.12 |  | 4.6364 | -10.686 | 4.768 |  | 18.77 | -14.5269 | 5.2864 | 18.41 | 80.5952 | 23.6 | -26.9385 |  | -2.4499 | 3.0193 |  |  | -11.9651 | -50.7469 | 20.0581 | 80.2506 | 57.3194 | 58.4003 | -154.6977 | -32.3017 | 44.6252 | -76.024 | 13.0085 | 19.8968 | 19.4635 | 16 | 211.9436 | 209.9075 |  |  | -455.6455 | 458.624 | 459.6333 | -201.6766 | -200.2107 | -46.3045 | -34.9071 | 76.538 | 77.1816 | -146.4064 | -149.4927 | 70.9975 | 70.9865 | -71.3055 | -71.7238 | 63.98 | 63.13 | 43.4 | 43.5 | 22.5814 | 36.16 | -338.9042 | 110.541 | 111.5008 | 18.5 | 19.4 | -69.3 | -69.6 | 1.2567 | 0.8652 | -451.4258 | -90.599 | 424.9798 | 342.2141 | -41.5579 | -333.7527 | 328.5894 | -163.4372 | -207.132 | -325.5667 | 78.275 | 77.0443 | 170.742 | -414.5187 | 210.665 | -207.5071 | 208.3979 | -7.3816 |  | 20.72 | 6.323 | 6.368 | -20.32 | 0 |  | -0.322 | -34.5113 | -5.156 | 11.9 | 49.09 | 49.428 |  |  | 51.27 | 49.9546 | 51.036 |  | -18.4 | 19.9491 | 10.64 |  | -31.643 | 76.9542 | 47.2527 | -30.4064 | -74.3131 | 34.3212 | 40.1981 | 9.9 | -9 |  | 153.7057
14/05/2025 | 19:30 | 0 | 24.2324 | -48.6105 | 13.2711 | 32.9346 | 0 | 65.5817 | -154.8359 | 64.478 | 33.22 | 32.4558 |  | -62.011 | 52.8 | 19.044 | -50.6 | 14.3677 | 317.2234 | 7.8404 | 7.9614 | 12.8517 | 4.4569 | 0.1998 | 2.2785 |  |  | -68.72 | -68.73 |  | -11.1 | 59.4 | 33.653 | 0.374 | -51.86 | -51.97 | -85.97 | 52.23 | 52.15 | 16.7882 | 6.3479 | 79.0894 | 82.5494 | 43.0391 | -49.297 | -49.1766 | 4.5374 | 4.715 | 77.6964 | 79.8397 | 0.5398 | 2.9453 | -461.6811 | 11.1007 | -5.2 | -5.3 | 55.273 | 53.9865 | -8.003 |  | -74.0516 | 5.6991 | 10.2405 | 6.952 | 504.4708 | 128.3303 | 128.2693 | -471.9454 | 530.1835 |  | -56.8056 | 58.0706 | 103.6377 | 32.56 | 37.68 | 74.73 | 84.34 | -47.2827 | -47.6845 | 115.6262 | 115.7147 | 18.221 | -97.5891 | -97.3379 | 0.8501 | -72.2832 |  |  | 21.3 | 144.4 | -17.75 | 33.047 | 32.7793 | 33.4649 | -57.2885 | -57.1162 | 34.2566 | -32.4718 | 39.7557 | 18.8653 | 64.03 | 91.07 | 54.1479 | 51.1276 | -36.81 |  | 72.9665 | 72.5811 | -157.0755 |  | -22.2947 | -143.2 | -143.5 | 30.8908 | 63.8763 | 80.3242 | 89.0808 | 62.75 | -11.57 | 64.638 | 154.7938 | -2.99 | -2.96 | 94.1 | 78.04 | 156.8364 | 153.1455 | -20.428 | -20.3545 | 251.6695 | 206.5189 | 199.9028 | 203.388 | 68.6514 | 44.2026 | -30.181 | 483.8825 | 141.1997 |  | -18.605 | -16.6181 |  | -0.1452 | 0.0663 | 36.912 | -45.0413 | -45.7053 | -2.2113 | 0 | -15.24 |  | 12.0436 | -50.0015 | -33.5845 | -32.4916 | 7.9157 | -41.39 | 9.2257 | 0 | 0 | 0 | 38.2619 | 38.539 | 37.5375 | 47.2227 | 47.0552 | -26.793 | 22.1606 | 22.1269 | -5.9903 | 0 | -40.6262 | -27.5 | 18.9828 | 1.702 | -12.26 | 17.03 |  | 4.6852 | -10.491 | 4.638 |  | 19.93 | -14.2956 | 5.1468 | 18.8 | 82.4915 | 23.7 | -26.3178 |  | -2.4686 | 3.0268 |  |  | -11.2678 | -49.6934 | 21.8691 | 78.4859 | 56.9774 | 57.828 | -153.3278 | -31.934 | 43.3568 | -75.2825 | 12.301 | 19.8675 | 19.4635 | 15 | 209.0129 | 207.81 |  |  | -467.2489 | 466.9874 | 465.9253 | -198.9374 | -197.922 | -46.8831 | -34.9443 | 76.8666 | 76.7305 |  | -138.8209 | 69.1408 | 68.3717 | -71.9621 | -70.7817 | 53.73 | 53.46 | 44.7 | 45.1 | 22.6625 | 35.28 | -335.8477 | 111.8128 | 111.6081 | 19 | 18.3 | -67.5 | -67 | 1.2143 | 1.0516 | -457.7642 | -111.2873 | 408.1775 | 326.7106 | -33.313 | -316.428 | 316.114 | -176.1032 | -198.2181 | -311.415 | 66.4062 | 66.6902 | 177.244 | -398.0477 | 199.8873 | -196.0702 | 196.7768 | -7.8567 |  | 20.8 | 6.702 | 6.679 | -20.32 | 0 |  | -0.1755 | -33.7209 | -6.3859 | 12.4 | 50.809 | 52.742 |  | 0 | 51.745 | 49.95 | 50.8247 |  | -19.4 | 21.3093 | 10.7 |  | -31.4938 | 75.6965 | 46.818 | -31.2457 | -74.19 | 34.8375 | 39.5787 | 9.9 | -10.2 |  | 149.7659
14/05/2025 | 20:00 | 0 | 23.8182 | -47.6238 | 13.0952 | 32.349 | 0 | 64.7305 | -153.3037 | 63.4316 | 33.225 | 31.6835 |  | -60.57 | 50.6 | 19.044 | -50.6 | 13.9593 | 312.2014 | 7.6487 | 7.805 | 12.8118 | 5.0504 | 0.1986 | 2.3407 |  |  | -67.32 | -67.31 |  | -13.32 | 59.4 | 35.305 | 0.381 | -50.98 | -51.16 | -85.74 | 51.62 | 51.69 | 17.403 | 6.1851 | 78.2154 | 81.7198 | 43.2435 | -48.6272 | -48.3101 | 5.7445 | 5.8408 | 76.6247 | 79.0359 | 1.0633 | 4.653 | -461.7662 | 14.2702 | -6.5 | -6.5 | 54.2836 | 53.6717 | -7.8906 |  | -76.7056 | 6.0462 | 10.3485 | 7.1808 | 504.3182 | 123.3253 | 123.3558 | -454.0712 | 524.7821 |  | -71.4321 | 73.9144 | 103.6476 | 32.98 | 37.65 | 75.48 | 85.22 | -43.13 | -42.5942 | 111.3648 | 111.4587 | 19.7429 | -97.5809 | -97.5948 | 1.1046 | -71.9283 |  |  | 26.6 | 143.4 | -17.68 | 35.7054 | 35.5605 | 35.9791 | -63.5947 | -64.1416 | 34.8113 | -27.225 | 41.0306 | 18.884 | 55.67 | 92.39 | 52.7417 | 49.9557 | -36.77 |  | 72.4174 | 71.5057 | -148.1818 |  | -22.3397 | -142.4 | -141.9 | 30.8798 | 62.1185 | 77.5063 | 87.9089 | 61.48 | -10.74 | 64.7325 | 146.1333 | -3.16 | -3.07 | 89.59 | 78.74 | 147.1818 | 143.9454 | -18.8199 | -18.1818 | 246.8697 | 199.3098 | 191.9311 | 197.0984 | 68.3011 | 43.0903 | -30.758 | 463.886 | 168.3648 |  | -18.5223 | -16.1304 |  | -5.5992 | -4.2182 | 38.448 | -43.1285 | -43.7167 | -0.8073 | 0 | -16.19 |  | 11.8462 | -59.6784 | -34.9445 | -33.8389 | 10.5238 | -40.9085 | 8.126 | 0 | 0 | 0 | 39.8137 | 40.3467 | 38.5004 | 41.8641 | 43.3712 | -24.951 | 20.1346 | 19.7745 | -5.4122 | 0 | -39.5129 | -26.65 | 18.9828 | 1.6788 | -12.25 | 17.37 |  | 5.0069 | -10.386 | 5.028 |  | 20.98 | -15.5521 | 5.2529 | 18.45 | 83.4046 | 23.3 | -25.4989 |  | -2.3804 | 2.9933 |  |  | -12.2274 | -48.2993 | 21.2364 | 75.9649 | 58.242 | 59.0367 | -151.9578 | -31.2675 | 42.4767 | -73.5286 | 11.2212 | 19.35 | 18.8518 | 13.7183 | 213.1814 | 209.4434 |  |  | -477.5317 | 477.5924 | 477.9207 | -202.1016 | -200.0634 | -47.1652 | -36.1268 | 78.4952 | 79.7698 | -142.8788 |  | 69.1408 | 69.2177 | -70.4686 | -70.4683 | 55.73 | 56.63 | 42.9 | 44.1 |  | 35.68 | -331.7745 | 108.0941 | 107.8825 | 18.4 | 16.6 | -66.8 | -67.2 | 1.1718 | 1.0569 | -468.2349 | -136.9028 | 403.3993 | 326.0778 | -24.7895 | -310.8055 | 313.9169 | -172.664 | -197.1673 | -306.4351 | 64.2884 | 65.395 | 174.9775 | -388.0822 | 199.1855 | -191.8072 | 192.3305 | -7.9886 |  | 21.12 | 6.705 | 6.686 | -20.96 | 0 |  | -0.029 | -34.6578 | -6.7369 | 13.9 | 53.546 | 51.452 |  |  | 51.7237 | 52.5526 | 51.8668 |  | -18 | 21.6907 | 10.61 |  | -31.3518 | 75.4922 | 47.6245 | -30.9807 | -73.2635 | 34.8792 | 38.0752 | 8.4 | -7.9 |  | 148.1674
14/05/2025 | 20:30 | 0 | 23.404 | -46.6371 | 12.9192 | 31.9426 | 0 | 64.0129 | -151.0051 | 62.3851 | 32.493 | 30.9723 |  | -57.833 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 14.3882 | 307.8536 | 7.1821 | 7.4155 | 11.4833 | 4.7637 | 0.2458 | 2.3472 |  |  | -65.17 | -65.61 |  | -15.54 | 57.2 | 34.561 | 0.374 | -52.54 | -52.85 | -76.42 | 53.19 | 52.9 | 16.9991 | 6.6276 | 76.9401 | 80.4457 | 40.1914 | -52.378 | -52.3069 | 28.5567 | 25.2115 | 72.0701 | 75.1511 | 4.204 | 21.1834 | -466.3771 | 13.5278 | -6.1 | -6.3 | 59.0323 | 57.3594 | -7.8954 |  | -82.129 | 5.6114 | 10.7426 | 7.3534 | 507.5837 | 113.9561 | 113.895 | -433.7316 | 517.0546 |  | -92.547 | 94.38 | 101.6218 | 32.64 | 36.84 | 74.72 | 84.75 | -35.4944 | -35.0926 | 107.7715 | 108.5773 | 20.2657 | -98.154 | -98.1483 | 1.9175 | -71.7643 |  |  | 24.1 | 142.5 | -17.74 | 34.7019 | 34.2035 | 34.7094 | -67.4557 | -67.1087 | 31.8147 | -20.38 | 37.1613 | 18.447 | 56.09 | 91.05 | 52.0386 | 49.3698 | -36.4 |  | 72.1564 | 70.9273 | -146.8958 |  | -22.0708 | -136.5 | -136.5 | 30.8688 | 60.3607 | 75.6277 | 84.3933 | 59.6 | -10.18 | 64.6515 | 144.1482 | -3.67 | -3.58 | 85.87 | 77.7 | 145.1636 | 142.4909 | -12.3738 | -12.9 | 243.7676 | 199.7406 | 192.0519 | 194.1755 | 71.5222 | 47.8353 | -30.337 | 445.7933 | 213.0299 |  | -19.138 | -16.8235 |  | -2.648 | -1.8151 | 33.84 | -40.0283 | -40.6149 | -6.4419 | 0 | -16.74 |  | 11.4704 | -51.8663 | -35.0039 | -34.2515 | 11.6971 | -44.7058 | 12.9758 | 0 | 0 | 0 | 39.7118 | 39.5243 | 38.7059 | 35.3333 | 34.496 | -25.7883 | 14.8995 | 14.746 | -6.5159 | 0 | -36.6931 | -27.19 | 18.9828 | 1.6788 | -12.32 | 18.73 |  | 5.61 | -10.335 | 4.905 |  | 22.09 | -15.2984 | 5.3584 | 18.67 | 84.4277 | 25.3 | -23.7227 |  | -2.4534 | 2.9314 |  |  | -12.8045 | -45.7829 | 22.6867 | 71.8474 | 57.8404 | 58.8491 | -150.2295 | -29.9197 | 41.6995 | -70.5792 | 10.9206 | 18.6663 | 18.2401 | 13 | 222.2176 | 223.215 |  |  | -493.0661 | 495.8739 | 492.393 | -210.7126 | -210.306 | -46.5601 | -35.4108 | 81.9973 | 82.2712 |  |  | 68.3058 | 68.2618 | -68.6679 | -68.4061 | 72.38 | 72.68 | 42.3 | 41.1 | 22.9915 | 34.32 | -339.0682 | 111.0986 | 110.8883 | 17.9 | 14.3 | -66.8 | -67 | 1.2879 | 1.0621 | -481.1434 | -187.6795 | 424.9346 | 341.7403 | -22.0213 | -332.7062 | 330.36 | -161.0056 | -206.1042 | -329.1812 | 81.1117 | 79.3808 | 166.6351 | -413.3706 | 210.1564 | -201.5869 | 203.8116 | -8.2522 |  | 21.28 | 6.782 | 6.755 | -20.56 | -1.2 |  | 1.3504 | -36.0342 | -7.0298 | 14.7 | 51.701 | 48.957 |  | 0.6466 | 53.2661 | 53.2036 | 52.7405 |  | -14.5 | 22.2117 | 10.23 |  | -34.4199 | 74.5801 | 46.7067 | -33.7864 | -72.1317 | 34.7987 | 37.6767 | 5.6 | -6.1 |  | 145.2415
14/05/2025 | 21:00 | 0 | 22.8629 | -46.1293 | 12.6142 | 31.2119 | 0 | 62.5266 | -149.9835 | 61.7557 | 32.155 | 30.5909 |  | -53.728 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 12.1881 | 304.3472 | 7.3736 | 7.5183 | 12.3703 | 4.8017 | 1.157 | 4.18 |  |  | -62.25 | -62.16 |  | -17.76 | 52.8 | 34.238 | 0.377 | -49.71 | -49.86 | -75.14 | 49.6 | 50.06 | 16.4955 | 7.2152 | 76.0263 | 79.287 | 36.2217 | -51.5743 | -51.9324 | 29.6092 | 27.7108 | 69.5248 | 71.2663 | 3.6806 | 20.1234 | -449.0197 | 12.3714 | -5.8 | -5.8 | 58.1509 | 57.2194 | -7.8839 |  | -81.9477 | 5.2034 | 11.3822 | 7.8042 | 490.1881 | 107.7913 | 107.5167 | -409.9467 | 509.224 |  | -119.873 | 121.6998 | 101.6218 | 32.2 | 36.02 | 73.23 | 84.28 | -30.672 | -30.538 | 102.6734 | 103.3332 | 21.1047 | -101.237 | -100.758 | 3.5005 | -68.2607 |  |  | 34 | 137.4 | -17.29 | 35.1593 | 34.291 | 35.0046 | -66.6109 | -65.9731 | 26.9945 | -14.4569 | 32.1614 | 18.2301 | 56.35 | 88.5 | 51.3354 | 48.1979 | -35.99 |  | 68.9589 | 67.8821 | -127.121 |  | -21.7954 | -136.4 | -136.7 | 30.5777 | 58.6029 | 72.8098 | 82.0496 | 57.65 | -9.8 | 63.126 | 127.7398 | -2.93 | -2.98 | 91.25 | 76.94 | 127.8909 | 124.6545 | -13.2256 | -14.5727 | 230.3589 | 186.8426 | 179.7754 | 183.8072 | 78.1571 | 55.2357 | -29.568 | 419.8274 | 256.2892 |  | -19.8085 | -17.6291 |  | 8.7129 | 7.7719 | 30.768 | -44.0628 | -45.3732 | -14.234 | 0 | -17.97 |  | 11.1103 | -29.794 | -36.1366 | -34.7727 | 10.9813 | -51.4164 | 19.6134 | 0 | 0 | 0 | 39.0661 | 39.0214 | 37.4108 | 29.8072 | 30.6445 | -25.7883 | 16.2839 | 16.4405 | -9.1652 | 0 | -35.8801 | -28.5 | 19.0683 | 1.6202 | -12.28 | 20.53 |  | 6.8459 | -10.515 | 5.012 |  | 22.39 | -10.0232 | 9.466 | 18.525 | 84.8338 | 26.3 | -23.0655 |  | -1.8698 | 2.8213 |  |  | -12.2563 | -43.6589 | 21.9835 | 68.6541 | 58.6677 | 60.1919 | -147.7737 | -29.2279 | 39.9445 | -68.4612 | 10.62 | 17.3479 | 17.0482 |  | 227.433 | 227.8807 |  |  | -498.4025 | 502.3097 | 497.424 | -214.0484 | -211.605 | -47.2304 | -36.9312 | 79.3414 | 80.8092 | -151.4412 | -148.9688 | 70.2504 | 70.3163 | -65.9154 | -66.4149 | 78.39 | 78.41 | 40.8 | 40.2 | 22.8484 | 33.68 | -342.5269 | 110.2718 | 109.1861 | 17.3 | 12.5 | -67.7 | -67.9 | 1.207 | 1.0065 | -487.2074 | -226.1935 | 432.0432 | 353.9229 | -16.0023 | -339.5813 | 337.4893 | -161.9014 | -215.1119 | -337.1169 | 80.2047 | 81.8638 | 167.544 | -418.6345 | 213.5626 | -201.5485 | 205.1726 | -8.807 |  | 19.68 | 6.938 | 6.906 | -19.76 | -1.76 |  | 1.7899 | -37.0016 | -7.7928 | 16.2 | 51.233 | 49.642 | 3.1034 | 3.681 | 52.9413 | 51.9492 | 52.009 |  | -11.2 | 22.5567 | 9.72 |  | -33.0463 | 74.2941 | 48.5448 | -34.0653 | -73.673 | 35.9818 | 36.8567 | 2.1 | -1.6 |  | 144.4379
14/05/2025 | 21:30 | 0 | 22.0779 | -44.5329 | 12.4172 | 30.7772 | 0 | 61.6024 | -138.6393 | 60.9933 | 31.499 | 30.3188 |  | -50.553 | 41.8 | 15.732 | -41.8 | 11.934 | 288.5224 | 9.088 | 8.971 | 14.7172 | 5.2132 | 5.0345 | 8.4028 |  |  | -61.13 | -61.07 |  | -17.76 | 48.4 | 32.1 | 0.373 | -47.61 | -47.74 | -76.6 | 48.07 | 48.4 | 15.0786 | 7.7675 | 74.3082 | 77.7103 | 35.5297 | -47.1536 | -48.6272 | 23.3314 | 20.5033 | 69.2569 | 70.8644 | 3.1571 | 17.3006 | -430.0526 | 22.8849 | -11.1 | -11.1 | 53.4349 | 53.9364 | -7.8103 |  | -79.9996 | 5.5152 | 11.0754 | 7.4914 | 471.9991 | 103.4577 | 103.0305 | -382.0792 | 495.1239 |  | -123.1376 | 124.5408 | 100.6039 | 32.91 | 33.16 | 72.48 | 89.81 | -25.0458 | -25.4477 | 100.8686 | 102.6633 | 23.6607 | -101.2342 | -101.1427 | 2.995 | -70.8921 |  |  | 25.5 | 141.5 | -17.59 | 33.6071 | 32.373 | 33.0692 | -69.8516 | -69.734 | 26.3837 | -9.7381 | 30.4126 | 18.0459 | 55.59 | 89.53 | 49.2261 | 46.4401 | -35.15 |  | 71.3409 | 69.8445 | -133.0084 |  | -21.3433 | -132.8 | -134.2 | 30.5832 | 54.7943 | 69.0527 | 78.5339 | 54.75 | -9.15 | 65.394 | 130.8799 | -3.67 | -3.53 | 80.52 | 76.18 | 129.2727 | 128.6 | -9.094 | -8.5364 | 229.4931 | 187.2069 | 179.1031 | 181.5366 | 92.6969 | 70.1554 | -29.032 | 397.0806 | 320.2113 |  | -27.8987 | -25.8793 |  | 17.8639 | 16.0672 | 33.84 | -45.975 | -46.8328 | -29.1298 | 0 | -16.03 |  | 10.6584 | -8.44 | -36.5389 | -36.0059 | 13.053 | -67.1859 | 33.2743 | 0 | 0 | 0 | 39.9901 | 38.9069 | 38.3812 | 24.7835 | 25.1184 | -32.8214 | 9.1677 | 9.1379 | -15.7889 | 0 | -35.8874 | -30.15 | 19.0756 | 1.5384 | -12.42 | 20.88 |  | 6.6727 | -10.75 | 5.134 |  | 20.99 | -4.7757 | 14.3939 | 18.38 | 81.2914 | 27.1 | -22.1974 |  | -1.4316 | 2.7031 |  |  | -12.4581 | -42.2891 | 20.6825 | 65.4609 | 61.5001 | 61.5901 | -145.4782 | -28.3078 | 38.6107 | -64.1533 | 10.8482 | 15.5901 | 15.064 |  | 244.9369 | 243.9247 |  | -285.203 | -519.324 | 516.9339 | 514.1359 | -228.9204 | -228.2083 | -44.1275 | -32.2242 | 80.3655 | 80.0663 |  |  | 66.8446 | 65.9876 | -75.3452 | -74.7415 | 93.19 | 92.32 | 39.1 | 39.2 | 22.6027 | 33.28 | -346.7756 | 112.8399 | 113.4306 | 16.2 | 10.8 | -65.1 | -65.3 | 1.3535 | 0.9508 | -504.1325 | -294.1341 | 457.1103 | 373.2018 | -9.93 | -354.1882 | 359.7386 | -155.0971 | -219.5024 | -354.5947 | 98.8374 | 96.828 | 155.4089 | -444.5825 | 223.017 | -220.4308 | 221.9335 | -9.1751 |  | 17.6 | 7.01 | 6.989 | -17.6 | -4.96 |  | 4.3656 | -35.9182 | -9.3156 | 13.4 | 51.208 | 50.392 | 10.1698 | 12.1981 | 52.5279 | 51.7182 | 52.1129 |  | -9.1 | 23.8779 | 9.19 |  | -28.0914 | 72.3734 | 43.9508 | -28.0153 | -70.3936 | 31.7381 | 39.3743 | 1.5 | -1.2 |  | 144.6425
14/05/2025 | 22:00 | 0 | 21.3709 | -42.5787 | 12.0712 | 29.3824 | 0 | 58.5066 | -133.7809 | 58.8361 | 30.1671 | 28.8947 |  | -46.868 | 39.6 | 14.076 | -39.6 | 14.6745 | 275.3462 | 7.5098 | 7.457 | 12.3091 | 5.1307 | 1.1581 | 8.123 |  |  | -57.48 | -57.8 |  | -22.2 | 46.2 | 32.721 | 0.366 | -39.74 | -39.74 | -83.73 | 40.42 | 40.29 | 14.5536 | 8.5187 | 71.8395 | 74.3532 | 31.5343 | -41.3934 | -40.8242 | 7.0943 | 7.0291 | 66.3098 | 68.1852 | 0 | -0.5276 | -390.8566 | 28.8196 | -14.1 | -14.4 | 47.245 | 46.4675 | -7.9746 |  | -75.2759 | 5.3309 | 10.6275 | 7.1933 | 432.2946 | 102.9084 | 103.4577 | -371.1901 | 462.6217 |  | -117.9952 | 120.0133 | 99.586 | 31.84 | 30.44 | 70.28 | 89.82 | -25.8495 | -25.4477 | 102.9568 | 103.0398 | 25.5806 | -86.9287 | -87.0631 | 1.6656 | -67.8709 |  |  | 22.5 | 135.6 | -17.12 | 37.4054 | 37.2786 | 37.8327 | -61.2725 | -60.8732 | 22.5983 | -13.964 | 25.6058 | 17.1984 | 52.88 | 84.71 | 47.8198 | 45.2682 | -33.89 |  | 68.6271 | 68.1187 | -136.4261 |  | -20.5257 | -126.5 | -126.7 | 30.2316 | 51.8646 | 67.1741 | 73.8464 | 51.99 | -8.79 | 66.906 | 133.9276 | -2.98 | -2.88 | 76.73 | 71.99 | 134.8727 | 132.7273 | -6.1919 | -6.7364 | 232.0228 | 183.4474 | 176.5045 | 180.09 | 95.0249 | 73.7133 | -29.098 | 380.7526 | 343.2815 |  | -27.3282 | -25.4992 |  | 22.3152 | 20.5152 | 35.376 | -45.4983 | -46.3626 | -32.4034 | 0 | -9.78 |  | 9.8172 | 2.1441 | -36.1249 | -34.9885 | 12.1434 | -71.6541 | 35.6995 | 0 | 0 | 0 | 41.1357 | 41.6598 | 40.3685 | 25.7883 | 25.9557 | -39.6871 | 8.1285 | 8.8133 | -21.9791 | 0 | -34.8327 | -31.1 | 18.8901 | 1.4676 | -12.25 | 22.01 |  | 6.7695 | -10.974 | 5.349 |  | 21.06 | 1.1355 | 20.6187 | 17.75 | 79.9421 | 27.8 | -19.9696 |  | 0 | 2.5466 |  |  | -12.8828 | -38.4164 | 20.331 | 60.2509 | 62.9162 | 63.3495 | -140.8823 | -26.2232 | 35.5683 | -58.3506 | 11.184 | 13.9579 | 13.5769 |  | 243.2375 | 244.1981 |  | -284.464 | -522.2404 | 522.4342 | 519.1847 | -230.5453 | -226.4925 | -45.1703 | -33.7504 | 78.8884 | 78.8237 | -164.9124 | -162.6406 | 65.8888 | 65.8448 | -70.134 | -69.3933 | 103.37 | 102.7 | 37.1 | 37.6 | 23.0535 | 32 | -344.7555 | 114.1765 | 113.9762 | 15 | 8 | -64.2 | -64.5 | 1.3639 | 1.0868 | -517.1046 | -312.5058 | 464.0625 | 381.2009 | -6.0401 | -367.7309 | 364.8686 | -144.0324 | -224.3162 | -361.1539 | 103.7851 | 103.1571 | 149.5246 | -452.5559 | 227.1302 | -223.5172 | 222.4181 | -9.0158 |  | 17.68 | 7.231 | 7.286 | -17.2 | -5.04 |  | 4.9241 | -37.2671 | -9.8711 | 14.6 | 49.794 | 49.243 | 11.1152 | 13.329 | 51.6187 | 51.2865 | 50.477 |  | -7.2 | 25.0604 | 8.7 |  | -27.6491 | 72.7124 | 45.143 | -26.8431 | -71.1841 | 33.7599 | 38.2362 | -1.4 | 1.7 |  | 140.7503
14/05/2025 | 22:30 | 0 | 20.6181 | -41.177 | 11.3032 | 27.9397 | 0 | 55.6516 | -123.8397 | 55.2877 | 28.7571 | 27.3482 |  | -42.402 | 35.2 | 12.42 | -35.2 | 14.7242 | 255.1446 | 7.7785 | 7.7331 | 12.643 | 5.031 | 5.9818 | 8.2318 |  |  | -55 | -54.77 |  | -22.2 | 41.8 | 30.982 | 0.361 | -36.93 | -36.72 | -82.49 | 37.12 | 36.95 | 13.6396 | 9.2064 | 68.7707 | 71.7619 | 32.8427 | -36.9727 | -37.8104 | 6.4912 | 6.5314 | 64.7023 | 66.4438 | -1.0469 | -5.3871 | -372.6886 | 30.6704 | -15.2 | -15.3 | 43.7887 | 42.4038 | -7.5769 |  | -67.5955 | 4.6058 | 9.9223 | 6.8947 | 415.4483 | 106.0823 | 105.8382 | -389.58 | 441.9731 |  | -63.7458 | 66.8884 | 95.4544 | 30.51 | 28.21 | 66.67 | 87.05 | -34.1549 | -34.1549 | 108.2357 | 109.2752 | 27.0919 | -70.193 | -69.5409 | 0.3713 | -59.5719 |  |  | 31.4 | 119.2 | -16.45 | 44.9487 | 44.5543 | 44.9782 | -48.3494 | -48.3898 | 25.0058 | -27.2559 | 28.6768 | 16.6421 | 45.46 | 76.91 | 45.0073 | 42.6315 | -32.79 |  | 59.9553 | 59.2068 | -128.3723 |  | -19.8688 | -120.6 | -121.1 | 29.3857 | 48.349 | 62.4776 | 67.9871 | 47.77 | -8.06 | 66.5145 | 126.0947 | -25.92 | -26.37 | 116.18 | 70.41 | 127.7636 | 125.8364 | -15.4018 | -13.8909 | 227.2935 | 180.8128 | 173.5999 | 176.7582 | 111.5247 | 90.9731 | -27.704 | 396.8853 | 295.5616 |  | -26.335 | -24.1829 |  | 2.3389 | 3.5112 | 122.928 | -63.881 | -65.3075 | -48.7014 | 0 | -17.39 | 93.3 | 8.8932 | -31.6263 | -34.0839 | -33.455 | 8.5853 | -84.2479 | 51.8469 | 0 | 0 | 0 | 39.9732 | 41.1583 | 39.4805 | 33.4913 | 33.3238 | -45.7156 | 15.4177 | 15.3957 | -25.3783 | 0 | -35.6017 | -32 | 18.6679 | 1.3028 | -12.08 | 22.06 |  | 6.7927 | -11.427 | 5.215 |  | 19.97 | 6.4948 | 25.6298 | 17.57 | 77.5277 | 28.5 | -18.9067 |  | 0 | 2.3554 |  |  | -13.4303 | -33.9829 | 21.306 | 53.1082 | 64.6367 | 65.7409 | -134.774 | -24.0085 | 33.1689 | -52.2212 | 11.0091 | 11.3211 | 10.7911 |  | 222.2349 | 224.4249 | 280.4 | -282.0177 | -509.7742 | 511.155 | 508.0744 | -213.6165 | -209.9456 | -50.9749 | -42.1708 | 80.0055 | 79.7958 |  |  | 64.1968 | 64.032 | -60.9855 | -60.983 | 108.11 | 106.8 | 18.3 | 17.7 | 22.7651 | 29.84 | -318.0984 | 112.6242 | 113.8063 | 14.9 | -22.1 | -63.4 | -63.6 | 1.3744 | 0.964 | -497.7267 | -267.9261 | 414.4663 | 340.8695 | -6.696 | -326.8389 | 327.554 | -134.378 | -207.5473 | -324.896 | 89.6006 | 92.5568 | 138.1857 | -404.9282 | 215.0817 | -190.701 | 191.3221 | -9.2547 |  | 10.96 | 6.866 | 6.852 | -10.4 | -10.96 |  | 11.5465 | -34.0444 | -19.1608 | 15.1 | 51.437 | 51.662 | 11.1103 | 13.3355 | 52.6429 | 50.2987 | 51.5727 |  | 23.8 | 25.6899 | 7.93 |  | -38.6157 | 77.0338 | 52.4552 | -38.6206 | -74.6397 | 40.861 | 33.7476 | -31.4 | 32.1 |  | 139.7999
14/05/2025 | 23:00 | 0 | 19.3349 | -38.5868 | 10.9963 | 25.8134 | 0 | 51.4833 | -115.834 | 50.7889 | 26.9052 | 24.9135 |  | -36.194 | 30.8 | 10.764 | -30.8 | 14.256 | 232.372 | 6.649 | 6.8234 | 10.7837 | 4.5955 | 5.5834 | 8.4826 |  |  | -52.13 | -52.08 |  | -24.42 | 35.2 | 30.787 | 0.355 | -37.8 | -37.94 | -74.26 | 38.08 | 38.19 | 11.5671 | 10.1735 | 64.4743 | 67.0327 | 29.9555 | -36.7048 | -35.2132 | 29.958 | 30.86 | 56.5308 | 58.8081 | 1.5867 | 10.5223 | -370.0005 | 29.6546 | -14.7 | -14.6 | 42.9013 | 41.2354 | -7.4673 |  | -61.326 | 3.3808 | 8.7721 | 5.8819 | 415.1126 | 104.0986 | 103.2136 | -387.2104 | 431.4599 |  | -50.6859 | 52.6243 | 89.0475 | 28.85 | 25.94 | 62.64 | 83.37 | -34.6907 | -34.5567 | 110.6454 | 112.6044 | 27.8098 | -61.8715 | -61.8638 | -3.5614 | -50.3304 |  |  | 41.4 | 101.4 | -15.53 | 47.0659 | 46.7113 | 46.963 | -47.3821 | -47.4001 | 33.2694 | -32.1026 | 36.6621 | 15.3998 | 39.9 | 71.5 | 42.6636 | 40.4343 | -31.06 |  | 51.5054 | 50.3739 | -107.3821 |  | -18.9001 | -113.1 | -113.9 | 28.743 | 44.8334 | 54.9633 | 63.2996 | 44.36 | -6.23 | 62.775 | 104.7384 | -32.64 | -32.83 | 122.37 | 68.47 | 105.1091 | 105.2 | -20.2183 | -19.8545 | 207.1572 | 162.0925 | 155.7782 | 157.4928 | 102.3567 | 82.368 | -26.815 | 399.8408 | 274.8648 |  | -27.3672 | -25.1022 |  | -9.1807 | -6.96 | 167.484 | -65.555 | -69.6256 | -43.7129 | 13.25 | -16.7 | 101.6 | 7.8119 | -49.0701 | -33.9389 | -33.1923 | 9.1326 | -80.6235 | 44.6694 | 0 | 0 | 0 | 40.6497 | 40.3201 | 39.2952 | 33.8262 | 34.496 | -43.7061 | 22.2888 | 22.4451 | -27.9571 | 0 | -38.5315 | -33.97 | 18.9828 | 1.2088 | -11.99 | 22.12 |  | 6.8127 | -11.811 | 4.888 |  | 18.78 | 7.78 | 27.6547 | 16.73 | 77.2959 | 28.4 | -18.23 |  | 0 | 2.146 |  |  | -12.3592 | -31.0197 | 23.5216 | 48.8226 | 62.2337 | 63.2255 | -135.9897 | -22.1808 | 31.3443 | -46.9402 | 11.4377 | 8.0483 | 7.8062 |  | 210.6489 | 212.2052 | 270.3 | -270.1527 | -488.3411 | 492.988 | 491.0098 | -202.3377 | -198.609 | -57.5966 | -48.9174 | 79.1331 | 78.7429 | -149.1788 | -146.3689 | 64.1529 | 63.274 | -54.3333 | -55.1365 | 111.28 | 111.13 | 12.2 | 11.4 | 23.1347 | 28.16 | -300.0017 | 108.2959 | 108.1579 | 14 | -31.9 | -63.3 | -63.5 | 1.1986 | 1.0416 | -481.8739 | -249.7172 | 394.3987 | 329.4275 | -3.0909 | -316.8402 | 315.485 | -126.9452 | -205.2184 | -312.0536 | 89.555 | 88.7126 | 125.8974 | -384.6662 | 206.615 | -175.2077 | 176.6873 | -9.0707 |  | 9.12 | 7.103 | 7.098 | -9.6 | -12.24 |  | 12.9808 | -34.6578 | -22.002 | 15.8 | 51.629 | 50.858 | 11.3188 | 13.4338 | 52.0286 | 51.1072 | 52.0536 |  | 33.2 | 27.0854 | 7.34 |  | -45.822 | 78.5324 | 58.2873 | -45.8018 | -77.1966 | 47.5151 | 29.8911 | -41.3 | 40.9 |  | 140.7394
14/05/2025 | 23:30 | 0 | 18.4279 | -36.6587 | 10.4335 | 24.2347 | 0 | 48.7486 | -103.2745 | 47.7689 | 25.2572 | 23.713 |  | -30.927 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 14.1796 | 211.7408 | 6.2041 | 6.2507 | 9.9915 | 4.9792 | 6.1283 | 8.1731 |  |  | -48.3 | -48.53 |  | -26.64 | 28.6 | 29.385 | 0.351 | -33.64 | -33.74 | -75.85 | 33.77 | 33.86 | 10.7095 | 10.916 | 62.681 | 64.7313 | 23.3904 | -32.686 | -32.5737 | 31.0084 | 27.298 | 53.3158 | 53.9856 | 1.5867 | 6.7065 | -332.2645 | 29.064 | -14.4 | -14.3 | 38.676 | 37.8442 | -7.1214 |  | -56.062 | 3.1151 | 7.2971 | 4.957 | 377.0866 | 110.6296 | 111.1789 | -371.4136 | 418.6382 |  | -52.6812 | 52.8236 | 85.7842 | 26.42 | 22.61 | 58.14 | 78.23 | -45.0054 | -45.1394 | 122.82 | 123.0004 | 30.7697 | -66.6069 | -66.8021 | -3.1939 | -59.6947 |  |  | 19.3 | 120 | -15.54 | 35.7034 | 35.357 | 35.8874 | -19.2839 | -18.5254 | 25.5004 | -50.5157 | 26.872 | 13.9756 | 34.5 | 67.15 | 39.8511 | 37.7975 | -29.08 |  | 60.1299 | 58.9955 | -117.6634 |  | -17.6632 | -108.5 | -106.7 | 28.7045 | 41.6107 | 49.3275 | 58.6121 | 41.09 | -5.38 | 58.7115 | 115.3891 | -29.86 | -30.11 | 111.08 | 65.71 | 116.6545 | 115.6182 | -26.1656 | -26.4364 | 200.0609 | 157.7483 | 149.9965 | 153.4085 | 71.3812 | 53.4955 | -26.832 | 383.1101 | 246.1483 |  | -28.6176 | -26.8823 |  | 10.9405 | 10.1544 | 43.056 | -57.9183 | -58.5073 | -16.1611 | 0 | -10.92 | 1 | 7.4486 | -9.961 | -34.8842 | -34.0072 | 11.1807 | -51.1532 | 16.1714 | 0 | 0 | 0 | 40.9231 | 40.9028 | 39.4428 | 44.041 | 43.7061 | -53.9209 | 28.3608 | 28.475 | -32.9042 | 0 | -40.4212 | -34.94 | 18.9828 | 1.0806 | -12.2 | 21.96 | -38.4003 | 6.851 | -12.322 | 4.996 |  | 17 | 13.379 | 32.8886 | 16.44 | 74.1856 | 27.9 | -17.1426 |  | 0 | 1.8399 |  |  | -12.0886 | -28.5525 | 22.1154 | 44.537 | 61.7143 | 68.3845 | -134.8492 | -20.3733 | 28.8697 | -40.7534 | 11.6044 | 5.6459 | 5.3791 |  | 216.7474 | 212.7837 | 282.5 | -280.768 | -513.0849 | 509.0616 | 507.2663 | -202.7585 | -200.4075 | -57.4249 | -49.423 | 80.334 | 79.5375 |  |  | 64.1749 | 63.285 | -48.5767 | -48.426 | 114.55 | 113.72 | 11.9 | 9.7 | 23.1752 | 26.8 | -299.3708 | 109.9733 | 110.5817 | 13.3 | -35.8 | -61.7 | -61.9 | 1.2345 | 1.1192 | -499.5645 | -215.2573 | 385.0137 | 318.9355 | -1.6249 | -308.7927 | 311.6858 | -123.5262 | -202.7974 | -306.8493 | 88.3739 | 87.202 | 125.4348 | -369.7208 | 204.1937 | -166.8848 | 168.2475 | -9.9387 |  | 9.04 | 7.45 | 7.399 | -9.12 | -12.4 |  | 12.5719 | -35.0698 | -23.3509 | 15.2 | 53.71 | 51.832 | 11.2957 | 13.5575 | 52.3557 | 52.5685 | 51.0579 |  | 35.8 | 28.9078 | 6.74 |  | -47.6485 | 77.34 | 57.9828 | -48.279 | -76.1984 | 48.3811 | 27.7084 | -44 | 45.9 |  | 148.9235
15/05/2025 | 00:00 | 0 | 17.5506 | -35.0691 | 4.3206 | 23.7843 | 0 | 47.4672 | -94.2933 | 43.9893 | 23.5873 | 22.0554 |  | -30.122 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 14.5607 | 193.5784 | 5.4181 | 5.2309 | 9.1459 | 5.1733 | 5.9402 | 8.3568 |  |  | -46.17 | -46.16 |  | -33.3 | 28.6 | 28.954 | 0.349 | -31.83 | -32.63 | -74.78 | 32.07 | 32.55 | 10.3501 | 11.1819 | 60.5092 | 62.2171 | 15.0154 | -34.9633 | -34.1303 | 30.6685 | 30.3654 | 48.6272 | 50.2347 | 1.0633 | 2.4694 | -285.5956 | 28.4419 | -13.9 | -14 | 40.7366 | 40.9592 | -6.4735 |  | -59.9825 | 3.6454 | 6.7361 | 4.5505 | 321.2377 | 79.7448 | 80.0195 | -279.0397 | 366.7805 |  | -56.1181 | 57.8201 | 79.7167 | 24.59 | 20.55 | 54.09 | 74.12 | -44.0677 | -43.7998 | 122.7211 | 122.8279 | 31.7338 | -55.454 | -55.0203 | -2.4472 | -53.3333 |  |  | 22.4 | 106.2 | -14.9 | 37.8416 | 37.5948 | 37.7018 | -19.8657 | -18.1779 | 1 | -24.5614 | 2.4127 | 13.493 | 32.03 | 63.25 | 37.0386 | 35.1608 | -27.48 |  | 53.6576 | 53.0629 | -109.8708 |  | -16.7204 | -101.4 | -99.7 | 29.0506 | 38.681 | 44.1614 | 54.5105 | 38.17 | -4.44 | 61.29 | 108.8287 | -31.13 | -31.51 | 108.71 | 63.46 | 108.4364 | 108.3455 | -26.3555 | -26.6636 | 189.2577 | 146.8403 | 141.707 | 143.5084 | 110.798 | 92.0614 | -24.391 | 289.5585 | 254.5748 |  | -29.473 | -27.9216 |  | 3.1699 | 3.2944 | 176.7 | -79.5863 | -80.9379 | -56.4951 | 17.13 | -19.31 | 118.5 | 6.8312 | -22.4812 | -32.5171 | -31.7783 | 9.0783 | -90.5945 | 53.6029 | 0 | 0 | 0 | 40.081 | 40.3509 | 39.2612 | 43.2037 | 42.8688 | -71.0015 | 28.6635 | 28.3219 | -43.0314 | -24.0862 | -42.6551 | -38.25 | 19.1708 | 0.9744 | -12.36 | 22.38 | -43.4978 | 7.0438 | -12.587 | 4.836 |  | 14.84 | 23.8122 | 44.121 | 15.71 | 70.242 | 29 | -16.6592 |  | 2.0126 | 1.653 |  |  | -10.3535 | -25.6772 | 21.3939 | 40.4194 | 62.4921 | 64.9757 | -124.7554 | -19.2263 | 28.3469 | -38.5526 | 11.2944 | 3.711 | 3.4173 |  | 207.8248 | 208.4203 | 282.9 | -284.2058 | -518.9858 | 520.4684 | 517.5334 | -199.1048 | -195.2617 | -62.0758 | -55.8649 | 82.1911 | 81.5195 |  | -152.328 | 65.8778 | 65.8558 | -44.1115 | -44.3828 | 117.69 | 117.95 | 7.4 | 7.2 | 23.1752 | 25.44 | -292.5007 | 109.5893 | 109.4457 | 13.3 | -40.4 | -64.1 | -63.6 | 1.2703 | 0.9882 | -509.0056 | -216.4311 | 363.0608 | 302.5063 | 4.9631 | -295.2026 | 292.4056 | -123.2579 | -194.6163 | -291.4846 | 85.3436 | 82.2643 | 124.1741 | -356.4956 | 200.9435 | -156.531 | 155.7501 | -9.5981 |  | 7.68 | 7.707 | 7.706 | -7.6 | -13.2 |  | 14.0368 | -37.0901 | -23.2319 | 19.5 | 51.971 | 50.646 | 8.8198 | 10.5625 | 52.7954 | 52.6655 | 51.5081 |  | 43.1 | 29.6921 | 6.28 |  | -51.9584 | 80.0678 | 63.7073 | -50.5715 | -78.2084 | 54.7998 | 24.1731 | -48.2 | 49.2 |  | 153.4454
MÁXIMO |  | 0 | 24.4798 | -30.9903 | 13.3231 | 35.6347 | 0 | 71.0447 | -80.4277 | 67.3979 | 34.203 | 34.0435 | 0 | -24.365 | 52.8 | 19.872 | -22 | 14.7242 | 363.2386 | 10.1923 | 10.2402 | 16.7261 | 6.1358 | 6.2729 | 8.4826 | 0 | 0 | -46.17 | -46.16 | 0 | -11.1 | 61.6 | 35.311 | 0.381 | -28.51 | -28.67 | -74.26 | 53.19 | 52.9 | 17.403 | 12.8467 | 79.977 | 83.4525 | 43.2435 | -30.2748 | -30.2066 | 31.4857 | 31.2434 | 77.6964 | 101.1392 | 4.204 | 21.1834 | -253.6152 | 30.6704 | -5.2 | -5.3 | 59.0323 | 57.3594 | -4.8519 | 0 | -49.7403 | 6.7069 | 11.3822 | 7.8042 | 507.5837 | 140.5987 | 229.4381 | -200.0067 | 542.3289 | 0 | -24.7887 | 128.9643 | 103.6476 | 32.98 | 37.68 | 75.48 | 89.82 | -25.0458 | -25.4477 | 148.0497 | 149.0077 | 32.8901 | -30.8494 | -31.1147 | 18.6289 | -41.23 | 0 | 0 | 41.4 | 167.6 | -12.2 | 47.0659 | 46.7113 | 46.963 | -14.249 | -13.5017 | 34.8113 | 2.2537 | 41.0306 | 18.9161 | 67.29 | 93.24 | 54.8511 | 52.2995 | -22.74 | -0.7536 | 83.0716 | 83.1664 | -94.9356 | 0 | -13.8927 | -78.5 | -77.2 | 31.8906 | 67.392 | 85.0206 | 94.9402 | 66.31 | -4.44 | 70.47 | 164.7544 | -2.73 | -2.57 | 124.83 | 84.72 | 166.6545 | 163.0364 | -6.1919 | -6.7364 | 255.3994 | 209.5511 | 203.7869 | 206.2819 | 127.9294 | 110.5695 | -19.732 | 533.2835 | 343.2815 | 0 | -18.5223 | -16.1304 | 0 | 41.1465 | 39.049 | 178.236 | -38.836 | -39.8603 | 9.6445 | 17.48 | -4.27 | 130 | 13.1735 | 36.3235 | -28.2732 | -27.4757 | 13.053 | -27.4527 | 76.8564 | 0 | 0 | 0 | 41.9896 | 41.7359 | 40.595 | 78.537 | 77.6997 | -24.2812 | 58.9484 | 59.0001 | -5.4122 | 11.0706 | -33.6461 | -26.65 | 19.2905 | 1.7252 | -11.99 | 24.5 | -34.1988 | 8.4161 | -10.335 | 5.558 | 0 | 22.39 | 42.148 | 60.2444 | 18.8 | 84.8338 | 29 | -6.0359 | 0 | 2.0126 | 3.0268 | 0.0645 | 0 | -10.2992 | -12.1838 | 24.2687 | 80.2506 | 64.6367 | 68.3845 | -122.4436 | -16.4726 | 44.6252 | -37.2402 | 13.0085 | 19.8968 | 19.4635 | 16 | 291.5204 | 244.1981 | 286.6 | -270.1527 | -438.8383 | 539.9846 | 543.2525 | -183.2476 | 0 | 0 | -29.9369 | 83.4459 | 82.2712 | -68.8386 | -71.9761 | 79.4571 | 78.6111 | -16.2749 | -16.3367 | 117.69 | 117.95 | 45.9 | 46 | 23.1752 | 37.44 | -283.0143 | 116.6227 | 116.3687 | 19 | 20.5 | -31 | -30.3 | 1.6242 | 2.5354 | -431.5046 | 62.6782 | 493.4879 | 392.7139 | 15.5566 | -99.9752 | 383.2231 | 0 | -135.5555 | -95.5753 | 178.9807 | 182.3062 | 177.244 | -229.1227 | 301.4001 | -86.5305 | 247.1211 | -7.225 | 0 | 23.2 | 8.441 | 8.457 | -7.6 | 1.52 | 0 | 14.0368 | -24.1688 | -4.7745 | 32.1 | 53.768 | 56.221 | 11.3188 | 13.6519 | 53.2661 | 53.2036 | 53.1366 | 0 | 43.1 | 29.6921 | 10.7 | 0 | -25.145 | 122.7601 | 63.7073 | -25.0473 | -68.9769 | 91.8216 | 40.4811 | 12 | 49.2 | 0 | 168.0133
MÍNIMO |  | 0 | 15.3473 | -49.2504 | -39.3871 | 23.08 | 0 | 45.606 | -174.9391 | 36.0413 | 18.4614 | 17.9288 | 0 | -64.026 | 22 | 8.28 | -52.8 | 10.4451 | 163.3122 | 1.2714 | 1.5013 | 1.9677 | 3.7508 | 0.0659 | 2.1116 | 0 | 0 | -69.36 | -68.89 | 0 | -33.3 | 22 | 26.311 | 0.333 | -52.54 | -52.85 | -94.71 | 28.98 | 29.44 | 6.7303 | 6.1851 | 50.9721 | 52.3021 | 15.0154 | -52.378 | -52.3069 | 4.4036 | 4.2017 | 0 | 50.2347 | -4.1876 | -21.9161 | -466.3771 | 11.1007 | -15.2 | -15.3 | 35.5723 | 35.3472 | -23.0383 | 0 | -82.129 | 1.3395 | 0 | 2.8025 | 298.2573 | 0 | 36.317 | -522.9624 | 293.7118 | 0 | -125.897 | 26.0098 | 64.6076 | 20.98 | 16.58 | 43.41 | 62.25 | -77.8249 | -77.2891 | 100.8686 | 102.6633 | 12.3172 | -118.4893 | -119.3091 | -5.3879 | -83.9734 | 0 | 0 | -4.5 | 85 | -18.57 | 16.1515 | 14.7105 | 15.6688 | -69.8516 | -69.734 | 1 | -50.5157 | -9.3554 | 10.7687 | 23.84 | 49.31 | 30.2417 | 28.569 | -37.59 | -3.5167 | 41.7318 | 41.4183 | -167.2877 | 0 | -22.792 | -145.3 | -146.8 | 26.7599 | 29.892 | 37.1167 | 42.7917 | 29.73 | -13.84 | 54.1485 | 92.0427 | -32.64 | -32.83 | 76.73 | 56.16 | 92.2182 | 90.5455 | -57.1582 | -56.6545 | 164.1068 | 126.0864 | 120.1107 | 120.6264 | 48.879 | 28.8552 | -30.937 | 212.8662 | -43.4484 | 0 | -35.4974 | -33.3793 | 0 | -26.1005 | -24.5183 | 30.768 | -103.4916 | -104.5867 | -72.6251 | 0 | -19.87 | 1 | 6.8312 | -103.1252 | -36.5389 | -36.0059 | 3.5689 | -109.0027 | -7.1872 | 0 | 0 | 0 | 33.0993 | 33.025 | 32.2958 | 24.7835 | 25.1184 | -93.6081 | 8.1285 | 8.8133 | -61.271 | -41.8216 | -54.2422 | -46.38 | 18.5824 | 0.7401 | -12.72 | 15.44 | -55.0814 | 4.1082 | -14.462 | 1.584 | 0 | 4.7 | -15.5521 | 5.1468 | 14.58 | 59.6542 | 22.9 | -27.2659 | 0 | -9.2569 | 1.2464 | 0.0645 | 0 | -14.7281 | -50.7469 | 19.4777 | 18.1509 | 49.7121 | 51.6836 | -165.3214 | -33.5457 | 24.9606 | -88.8852 | 8.997 | 0 | 0 | 10.5254 | 192.299 | 0 | 270.3 | -286.2513 | -540.6588 | 441.2721 | 439.2878 | -271.8984 | -228.2083 | -62.0758 | -91.2305 | 69.1729 | 70.031 | -170.6928 | -168.5328 | 31.9515 | 31.8746 | -87.3977 | -86.352 | 17.92 | 18.15 | 7.4 | 7.2 | 22.4169 | -72.4 | -362.066 | 81.7665 | 81.4075 | 9.4 | -40.4 | -78.7 | -78.9 | 0 | 0.4178 | -529.5272 | -312.5058 | 240.521 | 107.3277 | -41.5579 | -383.201 | 94.3801 | -176.1032 | -300.9959 | -378.6972 | 64.2884 | -154.9 | 0 | -482.5242 | 134.8201 | -245.0449 | 87.3354 | -10.705 | 0 | 7.68 | 6.014 | 6.027 | -22.64 | -13.2 | 0 | -1.7868 | -48.8395 | -23.3509 | 10.6 | 45.631 | 45.322 | 0 | 0 | 46.0282 | 45.4105 | 45.3627 | 0 | -19.8 | 18.227 | 5.32 | 0 | -53.3979 | 69.7636 | 0 | -51.4094 | -119.6848 | 28.8698 | 24.1731 | -48.2 | -11 | 0 | 99.9188
PROMEDIO |  | 0 | 19.3783 | -38.7394 | -8.048 | 29.4888 | 0 | 58.9662 | -134.3834 | 53.7781 | 27.5493 | 26.9051 | 0 | -44.2779 | 38.8667 | 14.1105 | -38.5458 | 13.9131 | 274.8746 | 6.3099 | 6.4018 | 10.308 | 4.7948 | 4.9659 | 4.7783 | 0 | 0 | -59.0258 | -58.9612 | 0 | -20.3962 | 42.5792 | 29.8583 | 0.35006 | -39.9535 | -40.0513 | -85.7885 | 40.256 | 40.3456 | 11.2692 | 10.4436 | 66.4428 | 68.974 | 31.5417 | -39.0938 | -38.7657 | 16.1598 | 15.7766 | 63.6051 | 76.513 | -0.61581 | -3.4364 | -375.4594 | 24.6616 | -12.1542 | -12.2229 | 44.5188 | 43.6938 | -10.1135 | 0 | -64.3531 | 4.7016 | 7.1215 | 5.5015 | 417.1962 | 69.8034 | 128.8173 | -386.7944 | 425.4991 | 0 | -65.7375 | 67.3733 | 86.7168 | 26.9842 | 25.7948 | 60.0384 | 76.6389 | -49.7497 | -49.6297 | 123.1134 | 124.0451 | 22.7388 | -78.2456 | -78.2599 | 4.5113 | -63.3117 | 0 | 0 | 21.1167 | 126.9562 | -15.8262 | 31.3129 | 30.9438 | 31.4888 | -36.5034 | -36.126 | 15.9708 | -13.4718 | 16.2869 | 14.0309 | 48.2323 | 72.6933 | 44.4702 | 42.0608 | -30.395 | -3.1713 | 63.5843 | 62.9127 | -126.4644 | 0 | -18.4271 | -116.613 | -116.9562 | 29.6635 | 51.9958 | 61.8612 | 73.407 | 51.4911 | -8.891 | 62.4912 | 125.0762 | -21.4488 | -21.6517 | 99.4908 | 71.889 | 125.5311 | 123.6784 | -30.0242 | -29.732 | 213.3726 | 170.1783 | 164.0625 | 166.6076 | 86.0404 | 69.1103 | -26.1661 | 399.1577 | 181.3041 | 0 | -28.9717 | -27.2017 | 0 | 8.5931 | 8.3937 | 92.6285 | -70.3364 | -71.2677 | -28.7613 | 4.6779 | -13.0675 | 64.3543 | 11.1963 | -29.658 | -32.3236 | -31.4341 | 8.9761 | -65.464 | 30.9653 | 0 | 0 | 0 | 39.039 | 39.2923 | 37.9884 | 49.3054 | 49.3194 | -54.9431 | 31.8861 | 31.8836 | -29.6602 | -10.9582 | -43.6095 | -36.5115 | 19.0252 | 1.0848 | -12.2604 | 20.7258 | -45.5627 | 6.8228 | -12.9083 | 4.63 | 0 | 12.2835 | 9.9391 | 29.3931 | 15.9868 | 70.44 | 26.1938 | -12.5043 | 0 | -3.2028 | 2.0143 | 0.0645 | 0 | -12.9 | -26.3862 | 21.5552 | 40.8115 | 59.2778 | 60.8943 | -142.0084 | -25.9927 | 33.4407 | -62.6816 | 10.6789 | 10.2169 | 10.1049 | 12.4147 | 235.9494 | 147.6776 | 282.1895 | -281.4405 | -492.6751 | 494.8305 | 492.2846 | -221.8114 | -138.875 | -45.8023 | -51.1296 | 77.4254 | 76.9299 | -124.3216 | -125.1422 | 58.8361 | 58.3832 | -48.2564 | -48.1219 | 71.1935 | 71.0521 | 35.5021 | 35.4083 | 22.8361 | -2.2083 | -325.2637 | 101.6513 | 101.321 | 14.4563 | 5.0604 | -57.1896 | -57.5167 | 0.91713 | 1.4671 | -483.4598 | -151.2443 | 370.9296 | 265.6515 | -6.6811 | -256.2413 | 254.6895 | -92.1377 | -195.5708 | -251.1951 | 117.5835 | 110.5344 | 93.3359 | -360.4819 | 198.1941 | -161.3425 | 161.9487 | -9.1205 | 0 | 18.0533 | 7.0492 | 7.0388 | -17.9533 | -3.1133 | 0 | 3.1796 | -36.887 | -12.357 | 18.5458 | 50.122 | 50.1459 | 10.1996 | 11.4321 | 50.2365 | 50.0282 | 50.3286 | 0 | -4.3292 | 24.7258 | 7.5867 | 0 | -39.5559 | 82.5877 | 46.402 | -39.1747 | -81.041 | 50.2752 | 30.4211 | -4.1937 | 4.3833 | 0 | 139.7248
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 14 de Mayo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
14/05/2025 | 00:30 | 0 | 1.0925 | -3.0196 | 2.8032 | 9.1321 |  | 17.3703 |  | 8.1109 | 2.8009 | 4.218 | -13.32 | -22 |  |  |  | 3.7321 | -1.828 | 2.5798 | 2.375 | 4.322 | 2.6477 | -0.654 | 1.2188 |  | -1.0294 | -1.094 | -1.075 | 10.842 | -15.54 | -11 | -1.567 | 0.261 | -18.28 | -18.36 |  | -8.25 | -8.27 | 5.1069 | 3.1973 | 17.6501 | 18.9444 | -16.7075 | -11.9224 | -12.3801 | 10.6303 | 14.208 |  | -16.343 | 5.1414 | 25.7317 | -26.3007 | 11.9792 | -7.6 | -7.5 | -24.1819 | -23.0429 | -1.99 |  | -1.1835 | 3.1323 | 0 | 0.9746 | -104.831 | 71.9626 | 71.7185 | -4.2131 | -138.5331 |  |  |  | 15.3186 | 8.18 | 5.53 | -11.82 | 4.62 | -18.6158 | -18.7498 | 17.4138 | 15.8691 | -7.0225 | -4.4735 | -4.4289 | -1.1988 | 15.1896 |  |  | 46.9 | -26 | -2.54 | 37.6954 | 37.0391 | 36.3365 | 99.6944 | 100.4564 | -17.5033 | -90.3272 | -14.5106 | 2.5318 | 32.22 | 10.81 | 3.7549 | 4.007 | -5.95 |  | -16.5948 | -16.5016 | 33.9042 |  | -2.8079 |  |  | -4.2859 | -2.2441 | 35.4908 | 3.7167 | -1.99 | -1.54 | 8.8965 | -35.1095 | -8.52 | -8.74 | 22.47 | 19.58 | -35.7273 | -17.6455 | -34.4338 | -33.2909 |  | -18.633 | -25.1317 | -25.3815 | -24.0035 | -26.9932 | -11.798 | -92.2084 | 5.2058 |  | -8.3627 | -8.1868 |  | -9.6812 | -10.4625 | -9.22 | -18.982 | -18.577 | 9.9641 | 12.82 | -9.68 | 0 | 1.8966 | -5.737 | -12.2229 | -0.8242 | 7.8927 | 10.3503 | -28.8888 |  |  |  | 2.8777 | 2.9043 | 0 | 7.5355 | 6.5308 | -1.3397 | 16.1448 | 15.9838 | 7.1412 | 21.517 | 19.9429 | -11.87 | -4.1122 | 0.2978 | 2.89 | -1.09 | -18.8417 |  | 6.633 | 3.93 |  | 31.18 | -33.7395 | -22.9801 | -2.86 | 43.5462 |  | 1.2018 |  | 4.9706 | 2.1563 |  |  | -13.2795 | -33.1783 | 4.0154 | -4.2856 | 5.4256 | 6.1558 | 130.6257 | -16.0814 | -9.048 | 2.6893 | 1.9106 | 5.15 | 5.0557 |  | 12.6502 | 14.426 | -2.51 | 5.8434 | 40.3273 | 23.2025 | 27.4604 | 23.7558 | 22.9551 | -8.0949 | -9.3523 | 0 | 0 | 56.312 |  | -27.8219 | -26.8936 | -5.6999 | -5.5405 | 10.4 | 10.37 | -35.9 | -36.2 | 1.4255 | -12.32 | 15.647 | 24.6996 | 24.533 |  | -38 | 16.7 | 16.1 | -18.0633 | -18.2479 | -46.8439 | -44.3038 | -227.7756 | -13.8542 | -15.1289 | 97.8394 | 64.715 | 48.9649 | 119.9802 | 32.2073 | 28.2428 | 26.0732 | 60.1142 | 152.6114 | -224.2712 | 77.1994 | -66.8746 | -2.0618 |  | -4.96 | -0.804 | -0.814 | 0.48 | 0.32 | -0.8295 | -6.6789 | 16.585 | -10.1946 | -1.1 | 8 | 9.164 |  |  | 3.791 | 3.9967 | 3.1718 |  | 21.7 | 5.8237 | -0.38 |  | -4.6352 | -16.6698 | -18.1595 | 0 | 12.6071 | -12.6562 |  | -23.4 | 5.1 |  | -122.6332
14/05/2025 | 01:00 | 0 | 0.9682 | -2.8359 | 3.3246 | 8.9952 |  | 17.0323 |  | 7.8821 | 2.7249 | 4.1415 | -13.32 | -22 |  |  |  | 3.718 | -2.0853 | 2.5757 | 2.3981 | 4.1974 | 2.7482 | -0.7142 | 1.2267 |  | -1.002 | -1.125 | -1.118 | 11.142 | -17.76 | -11 | -0.925 | 0.267 | -18.23 | -18.37 |  | -8.27 | -8.31 | 5.0336 | 3.2225 | 17.4258 | 19.6075 | -16.8628 | -12.3242 | -12.0266 | 12.1695 | 12.0439 |  | -15.5393 | 5.1414 | 28.0084 | -27.3755 | 11.6364 | -7.3 | -7.3 | -24.2238 | -23.2585 | -1.9617 |  | -2.1789 | 2.9797 |  | 0.9089 | -104.4648 | 70.0705 | 70.864 | -0.7048 | -141.3181 |  |  |  |  | 7.98 | 5.01 | -12.35 | 4.06 | -19.2856 | -18.8838 | 15.3877 | 13.7029 | -7.8544 | -4.1107 | -4.1575 | -2.0358 | 15.2454 |  |  | 46.5 | -26.1 | -2.38 | 36.4742 | 37.131 | 35.4311 | 100.3337 | 100.9705 | -18.1049 | -90.7131 | -14.3743 | 2.4471 | 33.64 | 10.14 | 3.4424 | 3.8116 | -5.68 |  | -16.9258 | -16.7642 | 34.7753 |  | -2.6951 | 10.7 | 10.7 | -4.4434 | -2.6181 | 35.9639 | 3.1601 | -2.37 | -1.79 | 9.4905 | -36.4021 | -7.39 | -7.45 | 19.27 | 18.59 | -36.9091 | -18.4 | -34.4996 | -33.1455 |  | -21.0216 | -27.3093 | -27.4887 | -21.6473 | -25.4018 | -11.599 | -95.6847 | 5.1778 |  | -8.0951 | -7.8906 |  | -15.6553 | -15.0597 | -0.516 | -19.2908 | -18.8477 | 9.1156 | 0 | -10.49 | 0 | 1.7021 | -16.7365 | -13.5747 | -2.1338 | 8.8407 | 9.72 | -27.8371 |  |  |  | 3.2513 | 3.48 | 0 | 7.2006 | 7.3681 | -1.3397 | 15.8312 | 15.5548 | 7.9028 | 21.5201 | 19.7086 | -12.16 | -3.9181 | 0.2886 | 2.85 | -0.4 | -18.8785 |  | 6.667 | 3.855 |  | 31.24 | -34.2952 | -23.379 | -3.1 | 44.3488 |  | 1.1681 |  | 4.8417 | 2.0413 |  |  | -12.7087 | -33.7029 | 4.5861 | -4.6218 | 6.3629 | 7.5683 | 130.3708 | -16.266 | -8.7761 | 2.5849 | 2.8957 | 5.2745 | 5.1586 | 2.1013 | 11.3034 | 13.3282 | -2.51 | 5.2058 | 41.6743 | 22.741 | 24.608 | 24.2638 | 24.5222 | -8.6863 | -10.5277 | 0 | -12.4204 |  |  | -31.2827 | -29.9973 | -5.0533 | -5.1079 | 12.09 | 12.11 | -37.2 | -37.2 | 1.6178 | -12.64 | 24.75 | 20.0694 | 19.6472 | -21.2 | -37.1 | 20 | 19.1 | -18.2893 |  | -42.9888 | -40.6903 | -231.3794 | -16.0197 | -1.8787 | 94.4305 | 67.0431 | 58.718 | 123.9081 | 28.7962 | 29.5538 | 25.8415 | 48.7259 | 153.106 | -228.0507 | 71.0108 | -61.8206 | -0.492 |  | -5.84 | -0.161 | -0.181 | 0.96 | 0.48 | -1.8162 | -6.9718 | 16.5545 | -9.9016 | -1.5 | 7.395 | 8.002 |  |  | 3.519 | 3.4824 | 3.7276 |  | 21.1 | 6.1481 | -0.36 |  | -3.5885 | -16.8661 | -17.8318 | -1.276 | 12.8981 | -11.9137 | 0 | -22.6 | 4 |  | -123.0041
14/05/2025 | 01:30 | 0 | 0.9982 | -2.9298 | 5.4624 | 9.0775 |  | 17.1006 |  | 7.9629 | 2.6939 | 4.1316 | [5 empty] | 3.3563 | -1.9641 | 2.4952 | 2.379 | 4.0698 | 2.645 | -0.825 | 1.1861 |  | -1.0569 | -1.157 | -1.137 | 10.982 | -15.54 | -13.2 | -0.791 | 0.258 | -18.92 | -19 |  | -8.1 | -8.24 | 5.2972 | 3.2653 | 19.8877 | 21.6925 | -16.8301 | -12.4582 | -11.6083 | 0.3642 | 1.2795 |  | -12.8601 | 3.9578 | 21.1319 | -26.4884 | 11.4276 | -7.3 | -7.3 | -25.6948 | -25.3468 | -2.0437 |  | 0.0996 | 2.8988 |  | 0.8261 | -116.2755 | 72.2983 | 71.9321 | 8.4491 | -147.5365 |  |  |  | 14.3107 | 7.81 | 5.06 | -12.84 | 3.48 | -19.8215 | -19.5535 | 16.2121 | 14.6061 | -7.1882 | -4.1571 | -4.2579 | -0.4334 | 16.7877 |  |  | 47.6 | -27.6 | -2.32 | 36.4379 | 36.5387 | 35.2065 | 102.8251 | 103.2283 | -17.5198 | -93.0496 | -14.1989 | 2.298 | 31.12 | 9.41 | 3.1299 | 3.5187 | -5.54 |  | -18.0521 | -17.9169 | 39.5824 |  | -2.6437 | 13 | 13.1 | -4.3384 | -2.9921 | 34.3868 | 2.789 | -2.63 | -1.28 | 7.3845 | -39.0422 | -8.57 | -8.62 | 21.06 | 18.38 | -37.7818 | -19.6455 | -36.0951 | -34.4364 |  | -23.3659 | -29.7911 | -29.875 | -21.7169 | -24.7764 | -11.873 | -104.1789 | 9.1919 |  | -8.1098 | -7.8291 |  | -15.9167 | -15.5101 | -2.052 | -18.9573 | -19.091 | 10.3133 | 0 | -9.46 | 0.1 | 1.5827 | -17.6025 | -13.4794 | -2.078 | 8.7235 | 8.4783 | -28.4842 |  |  |  | 3.5396 | 3.2865 | 0 | 7.2006 | 7.5355 | 0.5024 | 16.6071 | 17.0473 | 8.7566 | 23.6769 | 19.0103 | -11.69 | -4.1122 | 0.2795 | 3.18 | -0.7 | -18.8757 |  | 6.654 | 3.756 |  | 31.4 | -34.6113 | -23.5838 | -2.96 | 43.3791 |  | 1.2141 |  | 4.9777 | 1.9853 |  |  | -13.7505 | -33.724 | 3.9559 | -4.7058 | 7.0993 | 5.3766 | 125.51 | -16.4341 | -8.9407 | 2.5428 | 2.7466 | 5.2599 | 5.1111 | 2 | 14.746 | 14.7449 | -2.93 | 5.8486 | 43.1477 | 23.575 | 24.38 | 24.4723 | 24.099 | -8.5973 | -11.537 | 0 | 0 |  | 60.1277 | -29.0579 | -28.0911 | -4.3406 | -4.6023 | 11.16 | 10.8 | -37.7 | -37.7 | 1.4603 | -13.2 | 17.4257 | 22.5909 | 22.414 | -21.2 | -37.4 | 18.3 | 17.4 |  |  | -40.6714 | -38.7304 | -232.6138 | -16.0557 | 1.0241 | 98.465 | 65.0202 | 51.3651 | 122.5745 | 31.908 | 30.0823 | 28.9993 | 51.8198 | 152.8455 | -225.9999 | 74.6667 | -65.2362 | -1.0071 |  | -5.2 | -0.145 | -0.159 | 0.56 | 0.8 | -1.6399 | -7.0603 | 16.994 | -9.9901 | -1.7 | 7.646 | 7.568 | 2.6732 |  | 2.9572 | 3.4665 | 3.8541 |  | 21.4 | 5.9403 | -0.36 |  | -4.796 | -17.0682 | -17.8096 | -2.7112 | 12.139 | -10.3794 | -1.4653 | -23.3 | 4.9 |  | -120.0194
14/05/2025 | 02:00 | 0 | 0.7455 | -2.3623 | -0.664 | 8.7689 |  | 16.5429 |  | 7.5929 | 2.6729 | 4.1044 |  |  |  |  | -15.4 | 3.2745 | 4.4052 | 2.4137 | 2.2003 | 3.8976 | 2.7766 | -0.686 | 1.1016 |  | -1.0325 | -1.224 | -1.206 | 11.005 | -15.54 |  | -0.601 | 0.258 | -19.52 | -19.45 |  | -7.87 | -7.99 | 4.9587 | 3.3038 | 18.8678 | 20.5239 | -17.5245 | -14.4676 | -13.49 | 0.517 | 0.5795 |  | -12.994 | 3.9578 | 19.8525 | -21.3825 | 11.2854 | -7.3 | -7.3 | -24.3057 | -23.8553 | -2.0548 |  | -1.7001 | 1.7611 |  | 0.9132 | -125.37 | 73.6106 | 73.5801 | 13.4099 | -150.9441 |  |  |  |  | 8.38 | 5.39 | -13.07 | 4 | -18.8838 | -18.7498 | 15.8292 | 14.213 | -6.9678 | -5.5387 | -5.4011 | -1.9763 | 15.8692 |  |  | 46.3 | -26.6 | -2.24 | 35.1318 | 35.6382 | 34.2726 | 104.7 | 105.0584 | -17.4602 | -94.8158 | -15.6186 | 2.3783 | 29.95 | 9.29 | 3.1299 | 3.421 | -5.34 |  | -17.375 | -17.2056 | 39.4671 |  | -2.507 |  |  | -4.4324 | -3.1791 | 34.3868 | 2.4179 | -2.74 | -1.19 | 7.344 | -39.8673 | -8.77 | -9 | 21.25 | 17.87 | -38.7636 | -19.0091 | -34.876 | -34.2818 |  | -24.5022 | -30.6539 | -30.8046 | -26.3717 | -29.8023 | -11.73 | -110.0714 | 10.5383 |  | -8.2499 | -8.2416 |  | -14.0134 | -13.7609 | -20.484 | -16.7843 | -16.4405 | 14.9182 | 13.76 | -7.44 | 0.1 | 1.7518 | -13.6674 | -13.6506 | -2.2469 | 8.5247 | 14.8111 | -32.4889 |  |  |  | 3.8022 | 3.1022 | 0 | 6.6983 | 7.2006 | 1.5071 | 16.3634 | 16.3476 | 9.4148 |  | 18.2193 | -12.14 | -4.006 | 0.2804 | 2.93 | -0.35 | -17.0941 |  | 6.598 | 3.83 |  | 31.2 | -35.0917 | -24.1731 | -3.2 | 42.3937 |  | 1.1976 |  | 5.1163 | 1.9216 |  |  |  | -33.1315 | 6.286 | -4.6218 | 8.0144 | 7.2045 | 126.0851 | -16.6304 | -9.2024 | 2.8489 | 2.487 | 5.2013 | 5.1269 | 1.7653 | 12.5145 | 13.0179 | -2.51 | 6.5098 | 45.8378 | 25.9073 | 21.5251 | 24.3858 | 24.9493 | -8.4392 | -10.7979 | 0 | -11.313 |  |  | -32.5077 | -31.5189 | -5.0887 | -4.5838 | 12.86 | 12.73 | -38.5 | -38.1 | 1.4072 | -12.72 | 26.7906 | 19.5515 | 19.3873 | -21.6 | -36.7 | 20.5 | 20.1 | -18.5423 | -18.5032 | -38.9306 | -38.9778 | -231.1897 | -14.9759 | 5.6119 | 94.0194 | 68.5003 | 63.6709 | 122.7171 | 31.2251 | 27.0493 | 29.1768 | 45.0644 | 151.2215 | -229.173 | 68.7619 | -60.1542 | -0.116 |  | -5.04 | -0.183 | -0.199 | 0.48 | 0.64 | -1.3942 | -6.5599 | 16.643 | -10.2831 | -2.1 | 6.956 | 7.544 |  |  | 3.9641 | 3.224 | 4.1144 |  | 20.6 | 5.7847 | -0.37 |  | -3.7507 | -17.1157 | -17.6532 | -0.9448 | 12.6424 | -12.1172 | 0 | -22.5 | 4.1 |  | -120.208
14/05/2025 | 02:30 | 0 | 1.0028 | -2.2094 | 3.144 | 8.7066 |  | 16.5424 |  | 7.8409 | 2.7659 | 4.1774 |  | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 2.4643 | 4.2497 | 2.3045 | 2.1231 | 3.6567 | 2.632 | -0.6581 | 1.1298 |  | -1.0854 | -1.25 | -1.236 | 11.066 | -15.54 |  | -0.421 | 0.247 | -20.16 | -19.8 |  | -8.85 | -9.11 | 4.8586 | 3.8765 | 18.9035 | 20.5616 | -18.2396 | -13.9317 | -13.6065 | 1.198 | 0.8472 |  | -12.8601 | 4.3523 | 22.78 | -21.6698 | 12.7019 | -7.5 | -7.4 | -24.2085 | -23.9914 | -2.2249 |  | -4.2995 | 1.7202 |  | 0.4601 | -133.9457 | 72.6035 | 72.6646 | 16.7712 | -159.5775 |  |  |  | 14.3406 | 8.17 | 5.29 | -13.41 | 3.61 | -19.5535 | -18.4819 | 14.3471 | 12.5528 | -6.8551 | -3.9985 | -3.8826 | -4.913 | 15.6078 |  |  | 50.1 | -31.2 | -2.04 | 35.6794 | 34.8439 | 35.5554 | 107.3487 | 108.3037 | -17.1892 | -95.9804 | -14.8058 | 2.234 | 29.33 | 8.69 | 3.1299 | 3.5187 | -5.6 |  | -17.4156 | -17.0058 | 37.0579 |  | -2.743 |  |  | -4.3921 | -3.1791 | 34.7022 | 2.4179 | -2.91 | -1.12 | 7.695 | -36.6321 | -8.65 | -8.74 | 20.69 | 18.15 | -39.2182 | -20.1545 | -34.2121 | -36.2273 | -10.8491 | -24.1245 | -29.9325 | -30.2391 | -15.9984 | -18.3448 | -11.258 | -115.1832 | 16.9748 |  | -7.908 | -7.4624 |  | -21.8414 | -20.9531 | -4.1 | -16.6037 | -15.9753 | 11.1427 | 0 | -7.66 | 1.4 | 1.4665 | -28.7895 | -12.9624 | -1.4858 | 7.2036 | 10.2035 | -28.1837 |  |  |  | 3.0692 | 3.5069 | 0 | 7.703 | 7.703 | -2.5118 | 15.4081 | 15.503 | 8.6792 | 23.1411 | 23.3072 | -9.74 | -2.5045 | 0.2804 | 2.73 | -1.6 | -19.8628 |  | 6.718 | 3.804 |  | 30.74 | -35.536 | -23.2512 | -3.07 | 42.2255 |  | 1.2022 |  | 5.1321 | 1.8987 |  |  | -13.7362 | -32.4887 | 5.9335 | -5.1259 | 7.0543 | 6.6061 | 123.4689 | -16.8049 | -9.639 | 3.0344 | 2.9165 | 5.3404 | 5.0083 | 2 | 12.1522 | 12.8287 | -1.26 | 6.0771 | 45.8735 | 21.999 | 18.1648 | 22.8905 | 23.2931 | -9.7798 | -12.1991 | 0 | 0 |  |  | -30.4587 | -29.7775 | -4.5719 | -3.9435 | 11.8 | 11.87 | -36.9 | -36.6 | 1.3376 | -13.12 | 18.8969 | 22.111 | 21.9507 | -21.6 | -36.7 | 19.1 | 18.3 | -18.5267 |  | -41.1764 | -36.1512 | -231.7502 | -20.8495 | 12.948 | 97.3611 | 67.5562 | 55.5043 | 122.7928 | 32.3929 | 31.8576 | 26.983 | 48.9632 | 151.7524 | -227.0049 | 68.6889 | -60.1377 | -0.9827 |  | -4.8 | -0.17 | -0.186 | 0.32 | 0.72 | -1.3577 | -6.9993 | 16.759 | -10.6645 | -1.6 | 8.363 | 7.856 |  | 3.3333 | 4.2058 | 3.9323 | 3.9171 |  | 20.7 | 4.7023 | -0.4 |  | -4.2713 | -15.9993 | -16.7206 | -2.8758 | 11.7531 | -10.1328 | -1.6997 | -23 | 5 |  | -123.1533
14/05/2025 | 03:00 | 0 | 1.1922 | -2.8778 | -0.307 | 8.4854 |  | 15.9038 |  | 8.0086 | 2.7349 | 4.1923 | [5 empty] | 2.8259 | 3.9594 | 2.0383 | 2.0407 | 3.4096 | 2.5224 | -0.755 | 1.1184 |  | -0.9745 | -1.244 | -1.236 | 11.129 | -17.76 |  | -0.474 | 0.26 | -19.73 | -19.76 |  | -7.83 | -7.83 | 4.5911 | 3.3585 | 19.1061 | 20.9176 | -17.7174 | -13.6638 | -13.3188 | 0.9923 | 1.5905 |  | -12.8601 | 3.9578 | 21.5313 | -21.9923 | 11.4344 | -7.3 | -7.3 | -24.0095 | -23.9065 | -2.3536 |  | -2.8493 | 1.8755 |  | 0.5404 | -127.9336 | 71.5048 | 71.8405 | 18.2971 | -155.803 |  |  |  | 13.3127 | 8.37 | 5.74 | -13.25 | 3.59 | -19.8215 | -19.2856 | 15.3761 | 13.5409 | -7.7575 | -5.5099 | -5.4441 | -3.0745 | 16.1937 |  |  | 45.2 | -27.2 | -2.08 | 34.3315 | 35.1377 | 33.3421 | 104.8222 | 105.5419 | -17.3451 | -94.3398 | -15.0335 | 2.3565 | 31.33 | 8.83 | 3.1299 | 3.421 | -5.64 |  | -17.7275 | -16.9965 | 39.0787 |  | -2.736 |  |  | -4.5105 | -3.1791 | 35.6485 | 2.4179 | -2.94 | -1.56 | 8.4105 | -40.5148 | -8.65 | -8.73 | 20.79 | 17.69 | -40.1273 | -20.4182 | -36.0958 | -34.7636 | -9.849 | -25.6772 | -31.5457 | -31.5645 | -14.8025 | -16.8422 | -11.711 | -113.2427 | 18.1893 |  | -8.5186 | -8.2543 |  | -21.8561 | -19.5983 | 3.088 | -17.999 | -17.2827 | 12.1737 | 0 | -8.5 | 0.1 | 1.6286 | -29.8199 | -13.2329 | -1.719 | 7.8657 | 13.2993 | -27.4088 |  |  |  | 3.1102 | 3.2832 | 0 | 6.6983 | 6.8657 | 2.1769 | 16.6597 | 16.7056 | 9.7807 | 24.5535 | 19.0103 | -11.96 | -4.4125 | 0.2795 | 3.16 | -1.37 | -17.6814 |  | 6.69 | 3.901 |  | 29.9 | -35.004 | -24.1813 |  | 41.4882 |  | 1.1998 |  | 5.1178 | 1.8572 |  |  | -13.3005 | -32.945 | 7.7646 | -5.294 | 7.1857 | 6.7145 | 123.2645 | -16.9763 | -9.3447 | 2.5902 | 3.7051 | 5.3624 | 5.2298 | 3.0389 | 13.6853 | 14.3746 | -1.68 | 4.7704 | 41.7102 | 27.2778 | 24.1612 | 23.5524 | 23.7848 | -7.8067 | -9.766 | 0 | 0 | 61.5883 |  | -29.5633 | -28.8547 | -4.818 | -4.2721 | 11.21 | 11.25 | -36.5 | -36.5 | 1.4072 | -12.72 | 18.9284 | 23.0295 | 22.8487 |  | -36.3 | 18.2 | 17.5 | -18.2975 | -18.2213 | -38.7949 | -33.1731 | -230.9047 | -14.581 | 13.9164 | 96.1941 | 65.688 | 49.7582 | 122.4929 | 32.9541 | 30.2462 | 29.9296 | 55.4056 | 154.1238 | -225.9215 | 73.0941 | -65.1394 | -1.5686 |  | -4.48 | -0.124 | -0.14 | 0 | 1.04 | -1.0706 | -7.3533 | 17.4639 | -10.164 | -2.4 | 8.125 | 8.424 |  |  | 4.149 | 3.4481 | 3.7783 |  | 20.7 | 6.7651 | -0.4 |  | -4.5689 | -16.5747 | -17.1954 | -1.2615 | 12.7596 | -12.4524 | 0 | -22.7 | 4.4 |  | -120.4419
14/05/2025 | 03:30 | 0 | 1.5896 | -3.8372 | -0.2517 | 8.408 |  | 15.5341 |  | 7.7248 | 2.6059 | 3.9809 |  |  |  | 2.484 |  | 3.2154 | 3.3667 | 2.274 | 1.9142 | 3.4394 | 2.5158 | -0.6211 | 1.1955 |  | -1.0877 | -1.226 | -1.195 | 10.769 | -15.54 |  | -1.165 | 0.254 | -19.34 | -19.37 |  | -7.81 | -7.81 | 4.7942 | 3.4758 | 17.9355 | 19.7758 | -18.3885 | -14.0657 | -13.8739 | 9.9592 | 9.3234 |  | -15.9411 | 3.9578 | 25.8792 | -22.4939 | 11.6428 | -7.2 | -7.3 | -23.1292 | -23.0162 | -2.383 |  | -3.4198 | 1.7869 |  | 0.7222 | -120.1513 | 69.9179 | 70.6808 | 17.8631 | -152.7573 |  |  |  |  | 8.18 | 5.23 | -13.51 | 4 | -20.2233 | -19.9554 | 16.2527 | 14.5955 | -7.6635 | -4.1918 | -4.3519 | -3.2352 | 16.8528 |  |  | 46.7 | -28.4 | -2 | 35.1963 | 35.2592 | 33.7917 | 106.4842 | 106.2864 | -18.123 | -93.8794 | -15.4596 | 2.1032 | 31.1 | 8.71 | 3.1299 | 3.5187 | -5.66 |  | -18.7776 | -18.4541 | 40.4127 |  | -2.8199 |  |  | -4.5496 | -3.1791 | 34.229 | 2.2324 | -2.98 | -1.32 | 7.7355 | -41.3148 | -8.34 | -8.43 | 19.54 | 17.59 | -40.8182 | -20.6 | -37.0237 | -35.5727 | -9.6181 | -25.5313 | -31.7584 | -31.9601 | -22.9319 | -26.889 | -11.909 | -112.3489 | 19.053 |  | -8.1394 | -8.0132 |  | -17.8645 | -16.8926 | -12.804 | -17.9248 | -17.5197 | 16.0195 | 13.59 | -11.86 | 0 | 1.8225 | -23.287 | -13.4041 | -1.8651 | 8.2236 | 15.374 | -33.466 |  |  |  | 3.2478 | 0 | 0 | 7.5355 | 8.0379 | 2.5118 | 17.4241 | 17.4431 | 9.3457 | 24.3623 | 18.3999 | -12.41 | -4.006 | 0.2795 | 2.71 | 0.13 | -18.5139 |  | 6.658 | 3.67 |  | 29.98 | -35.2423 | -24.088 | -3.18 | 42.1496 |  | 1.2074 |  | 5.4679 | 1.8295 |  |  | -12.5306 | -32.0979 | 6.9146 | -5.378 | 7.4801 | 7.5377 | 124.7395 | -16.9814 | -9.5047 | 2.581 | 4.0166 | 5.1427 | 5.0241 | 3 | 12.9015 | 14.8171 | -2.1 | 5.3117 | 43.1373 | 25.337 | 23.4624 | 24.9872 | 25.6538 | -8.8671 | -11.1218 | 0 | 0 |  |  | -31.7276 | -30.9476 | -5.322 | -5.0689 | 12.21 | 12.27 | -38.1 | -38.3 | 1.3541 | -11.36 | 24.3897 | 20.0086 | 19.8363 | -21.2 | -37.5 | 19.8 | 19.2 | -18.4993 | -18.4261 | -39.5372 | -32.5654 | -233.4617 | -17.3596 | 13.4495 | 96.7335 | 64.0881 | 56.1704 | 124.8091 | 33.0698 | 32.4627 | 30.3118 | 46.6637 | 153.3011 | -228.8268 | 72.1313 | -63.2302 | -1.2415 |  | -5.2 | -0.17 | -0.186 | 0.48 | 0.32 | -1.2581 | -6.8254 | 16.2921 | -10.3105 | -3.1 | 7.665 | 7.575 |  | 3.0482 | 4.0398 | 3.6782 | 3.5051 |  | 21.4 | 6.0702 | -0.44 |  | -2.8733 | -16.847 | -18.0198 | 0 | 12.157 | -11.1608 | 0 | -23.1 | 4.7 |  | -119.0113
14/05/2025 | 04:00 | 0 | 1.7158 | -4.0561 | -1.2549 | 8.3824 |  | 15.7697 |  | 7.8437 | 2.5049 | 3.9077 |  | -22 | 0 | 2.484 |  | 3.6231 | 3.4535 | 2.1918 | 2.1049 | 3.4233 | 2.4287 | -0.7773 | 1.0785 |  | -1.1301 | -1.214 | -1.182 | 11.438 | -15.54 | -13.2 | -0.282 | 0.267 | -19.57 | -19.64 |  | -7.58 | -7.55 | 4.9494 | 3.2135 | 16.6048 | 18.6288 | -18.0242 | -14.3336 | -14.3772 | 17.1684 | 14.992 |  | -16.343 | 5.9305 | 32.0842 | -21.8038 | 10.8544 | -7 | -7 | -22.0423 | -22.5399 | -2.2592 |  | -3.9704 | 1.6935 |  | 0.8658 | -119.0832 | 68.7582 | 68.453 | 17.0474 | -151.1773 |  |  |  | 12.2948 | 8.18 | 5.33 | -13.24 | 3.35 | -20.2233 | -20.3573 | 16.3284 | 14.6864 | -7.3475 | -3.7981 | -3.6994 | -4.2261 | 15.806 |  |  | 45.3 | -27.8 | -2.02 | 34.8346 | 35.0501 | 34.2197 | 103.5769 | 104.5875 | -16.8326 | -91.512 | -15.5638 | 2.3923 | 30.15 | 8.97 | 2.8174 | 3.2257 | -5.45 |  | -17.3134 | -17.2123 | 37.0596 |  | -2.726 |  |  | -4.4958 | -3.1791 | 35.4908 | 2.2324 | -3.03 | -1.74 | 9.0585 | -36.9996 | -8.41 | -8.63 | 20.18 | 17 | -38.9818 | -20 | -35.7255 | -34.9273 | -9.848 | -25.7681 | -31.6117 | -31.2412 | -9.5657 | -14.0418 | -11.901 | -111.3288 | 16.7107 |  | -8.5704 | -8.2781 |  | -25.0082 | -23.6268 | 19.984 | -19.2636 | -18.6263 | 9.8719 | -5.88 | -13.59 | -0.3 | 1.5159 | -35.2984 | -12.9393 | -1.5717 | 7.1983 | 7.5365 | -25.5976 |  |  |  | 0 | 3.517 | 0 | 7.3681 | 7.703 | 0.8373 | 16.6633 | 16.8874 | 8.7145 | 23.0081 | 18.4976 | -12.42 | -4.125 | 0.2795 | 2.84 | -0.07 | -18.4434 | 1.1499 | 6.712 | 3.269 |  | 30.23 | -34.5336 | -23.1044 |  | 41.9566 |  | 1.2234 |  | 5.2864 | 1.8002 |  |  |  | -31.889 | 5.5093 | -5.21 | 6.3827 | 6.6539 | 124.7489 | -16.8811 | -9.6447 | 2.8839 | 3.6375 | 5.5748 | 5.3563 | 3.1595 | 11.9651 | 14.1249 | -0.84 | 4.27 | 41.1933 | 27.8953 | 25.6461 | 25.7075 | 25.1161 | -8.1607 | -11.4172 | -9.7382 | -11.2977 |  |  | -31.8924 | -30.7004 | -6.2261 | -5.9194 | 11.2 | 11.2 | -36.2 | -37.5 | 1.3889 | -10.96 | 24.7442 | 20.3041 | 20.1393 | -20.8 | -37.1 | 20.4 | 19.9 |  |  | -41.4484 | -31.6246 | -234.3133 | -19.3978 | 14.5583 | 99.6614 | 64.8801 | 58.4935 | 123.945 | 32.319 | 31.6046 | 30.3679 | 47.7577 | 156.7297 | -229.2362 | 72.635 | -64.9819 | -0.8899 |  | -5.12 | -0.111 | -0.122 | 0.32 | 1.04 | -1.5729 | -7.3533 | 16.5545 | -10.2525 | -2.3 | 9.013 | 9.624 |  | 3.3257 | 3.4352 | 3.3302 | 2.9153 |  | 19.8 | 5.8148 | -0.38 |  | -5.048 | -16.3153 | -17.6831 | -1.8624 | 12.5998 | -11.47 | 0 | -22.6 | 4.2 |  | -120.7556
14/05/2025 | 04:30 | 0 | 2.0021 | -4.592 | -0.8 | 8.3985 |  | 15.7904 |  | 7.8391 | 2.6189 | 4.015 | [5 empty] | 3.4095 | 4.1629 | 2.137 | 2.1111 | 3.4869 | 2.6489 | -0.6382 | 1.0744 |  | -1.1031 | -1.213 | -1.204 | 11.465 | -15.54 |  | -0.334 | 0.268 | -19.79 | -19.83 |  | -7.58 | -7.52 | 4.6522 | 3.3501 | 17.919 | 20.0693 | -17.5788 | -15.2713 | -15.016 | 9.5867 | 3.5783 |  | -12.8601 | 4.7469 | 21.4186 | -19.8591 | 11.9688 | -7.4 | -7.4 | -23.3807 | -22.7396 | -2.5047 |  | -4.5055 | 1.8884 | 0 | 1.1187 | -125.37 | 69.0328 | 69.3686 | 20.2984 | -155.5661 |  |  |  | 13.3327 | 8 | 5.14 | -13.47 | 3.93 | -19.4196 | -19.0177 | 16.4476 | 14.8892 | -7.618 | -4.9759 | -5.0227 | -5.3879 | 15.1788 |  |  | 44.5 | -25.2 | -2.08 | 34.9684 | 34.4755 | 33.2495 | 106.4834 | 106.1543 | -19.2753 | -91.1852 | -18.4125 | 2.3052 | 30 | 9.24 | 2.9736 | 3.3234 | -5.38 |  | -17.0681 | -16.8772 | 37.3855 |  | -2.5678 |  |  | -4.4299 | -3.1791 | 34.8599 | 2.4179 | -2.89 | -1.5 | 8.6265 | -37.8922 | -8.67 | -8.8 | 20.54 | 17.56 | -38.0545 | -19.0545 | -35.796 | -34.4727 | -9.6784 | -24.6035 | -30.5822 | -30.7252 | -22.7125 | -27.4955 | -12.346 | -115.8705 | 14.1895 |  | -8.5894 | -8.3219 |  | -16.1573 | -15.4841 | -13.316 | -16.7952 | -16.4688 | 14.0041 | 0 | -9.47 | 0.1 | 1.9126 | -19.7103 | -12.6612 | -1.3982 | 6.8686 | 14.4713 | -29.8194 |  |  |  | 0 | 2.6206 | 0 | 6.8657 | 7.0332 | 2.0095 | 16.222 | 16.2608 | 9.4961 |  | 17.9165 | -12.09 | -4.3062 | 0.2538 | 2.89 | -0.34 | -18.3025 | 1.1792 | 6.639 | 3.744 |  | 30.63 | -34.9065 | -24.5655 | -3.04 | 41.782 |  | 1.1842 |  | 5.1767 | 1.8406 |  |  | -13.5807 | -32.4839 | 4.2931 | -5.378 | 7.5218 | 5.9058 | 126.116 |  | -9.1485 | 2.4449 |  | 5.4723 | 5.4354 |  | 12.6645 | 14.7456 | -2.51 | 5.1195 | 45.957 | 24.9758 | 22.9579 | 23.0958 | 23.0094 | -7.8208 | -9.9667 | 0 | -10.7064 |  |  | -30.3214 | -29.5523 | -5.7255 | -5.8065 | 10.8 | 10.72 | -38.5 | -38.9 | 1.4072 | -10.24 | 18.8322 | 24.275 | 24.2922 | -20.8 | -38.4 | 18.3 | 17.4 |  |  | -40.6141 | -35.4564 | -229.9154 | -15.6888 | 11.0604 | 93.4148 | 70.7073 | 54.5529 | 121.6302 | 28.9128 | 27.6977 | 29.0801 | 48.5499 | 150.8675 | -225.4168 | 71.2188 | -63.3665 | -1.2171 |  | -5.6 | -0.061 | -0.078 | 0.72 | 0.56 | -1.776 | -6.8254 | 17.0245 | -10.3716 | -3.2 | 6.98 | 7.803 | 2.9041 |  | 3.9055 | 3.9765 | 4.1263 |  | 21.8 | 5.1184 | -0.42 |  | -3.593 | -17.3802 | -18.3416 | 0 | 12.8585 | -11.8045 | 0 | -23.4 | 5.1 |  | -120.6463
14/05/2025 | 05:00 | 0 | 2.1787 | -5.1854 | -2.875 | 8.4685 |  | 15.7388 |  | 7.9506 | 2.6339 | 4.2223 |  |  |  |  | -17.6 | 3.4066 | 4.6528 | 2.1197 | 2.1326 | 3.9019 | 2.2837 | -0.6672 | 1.0582 |  | -0.7574 | -1.093 | -1.112 | 11.354 | -15.54 | -11 | -0.05 | 0.279 | -19.27 | -19.14 |  | -7.68 | -7.38 | 4.2664 | 3.4698 | 14.9847 | 16.012 | -17.2162 | -14.0657 | -14.5384 | 22.6804 | 28.0185 |  | -15.2713 | 6.3251 | 29.7321 | -24.5036 | 10.34 | -6.7 | -6.6 | -21.3727 | -20.7108 | -2.0509 |  | -1.1148 | 1.0804 | 1.7275 | 1.1164 | -108.951 | 68.3614 | 68.3309 | 11.5779 | -146.6153 |  |  |  |  | 8.22 | 5.4 | -13.08 | 3.68 | -21.6969 | -21.8308 | 17.4876 | 15.8017 | -8.1412 | -3.0417 | -3.261 | -1.9194 | 15.436 |  |  | 45.8 | -26.4 | -1.93 | 36.0491 | 35.9477 | 34.7907 | 100.9638 | 101.3528 | -15.1502 | -92.7264 | -13.2836 | 2.5365 | 31.25 | 8.89 | 2.9736 | 3.3234 | -5.55 |  | -18.3998 | -18.1531 | 37.3448 |  | -2.74 |  |  | -4.5374 | -3.1791 | 35.6485 | 2.2324 | -2.91 | -1.73 | 7.425 | -35.872 | -7.23 | -7.37 | 18.53 | 17.54 | -37.9273 | -19.2364 | -36.8084 | -35.8909 | -10.1631 | -25.697 | -31.1978 | -31.5084 | -11.0878 | -16.0778 | -11.196 | -107.5297 | 13.8614 |  | -7.5675 | -7.6449 |  | -24.8736 | -21.6659 | 11.28 | -17.869 | -17.9365 | 13.2826 | 0 | -14.47 | -5.2 | 1.7566 | -34.1699 | -13.3174 | -1.8887 | 8.8301 | 10.6155 | -22.4284 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.3776 | 8.8752 | 0 | 17.941 | 17.4297 | 9.3568 | 24.27 | 19.9429 | -11.65 | -4.3978 | 0.2804 | 3.03 | -1.57 | -19.7532 | 0 | 6.646 | 3.78 |  | 30.17 | -34.7303 | -24.3897 | -3 | 41.7628 |  | 1.2174 |  | 4.9067 | 1.8242 |  |  | -14.3083 | -31.5969 | 3.5897 | -5.1259 | 5.846 | 6.9835 | 129.2032 | -16.7072 | -8.627 | 2.5826 | 3.8305 | 5.6041 | 5.6016 | 3 | 11.6584 | 12.3686 | -2.1 | 0 | 41.0052 | 27.738 | 25.5756 | 23.774 | 24.3158 | -8.4318 | -10.5527 | 0 | 0 | 60.354 |  | -28.6404 | -28.0417 | -5.7671 | -5.1598 | 11.33 | 11.15 | -38.2 | -38.5 | 1.4603 | -10 | 18.8911 | 24.2029 | 24.1738 | -20 | -38 | 18.3 | 17.4 | -18.279 | -18.2393 | -39.9889 | -30.2344 | -232.6835 | -19.5547 | 15.7706 | 97.4803 | 66.5865 | 53.2245 | 122.4199 | 33.8308 | 29.213 | 29.7738 | 54.2681 | 152.8809 | -225.8334 | 73.836 | -66.0754 | -1.4514 |  | -5.68 | 0.217 | 0.199 | 0.88 | 0.56 | -1.5299 | -6.8528 | 16.2036 | -10.0481 | -2.4 | 7.534 | 7.861 |  |  | 4.504 | 3.6996 | 3.3871 |  | 22.1 | 4.8911 | -0.5 |  | -4.3098 | -16.8574 | -17.6059 | -1.3402 | 12.1926 | -12.1855 | 0 | -23.4 | 4.7 |  | -119.2291
14/05/2025 | 05:30 | 0 | 2.2753 | -5.2686 | -4.4296 | 8.6893 |  | 16.4804 |  | 8.3297 | 2.9429 | 4.3814 |  | -22 |  |  | -17.6 | 3.5526 | 5.6417 | 2.401 | 2.3021 | 4.001 | 2.3526 | -0.7113 | 1.1438 |  | -0.8232 | -1.12 | -1.111 | 12.338 | -13.32 | -11 | 0.474 | 0.297 | -19.38 | -19.34 |  | -7.66 | -7.64 | 4.1983 | 3.3826 | 15.6571 | 17.1093 | -15.9866 | -14.6015 | -13.8967 | -0.5315 | -0.4379 |  | -12.994 | 3.5633 | 19.0056 | -19.3295 | 10.9372 | -7.2 | -7.1 | -23.1691 | -22.7633 | -2.1277 |  | -3.8295 | 1.2214 | 2.4443 | 1.5404 | -116.0313 | 67.0491 | 67.7816 | 17.0158 | -147.3616 |  |  |  |  | 8.35 | 5.37 | -12.84 | 4.04 | -21.8308 | -21.5629 | 17.3706 | 16.3459 | -6.5245 | -3.6309 | -3.6145 | -1.9342 | 15.8807 |  |  | 46.8 | -26.7 | -2.05 | 35.9489 | 35.9611 | 34.7197 | 100.259 | 100.4442 | -17.6698 | -89.7316 | -16.3306 | 2.4678 | 30.78 | 10.03 | 3.2861 | 3.714 | -5.87 |  | -17.718 | -17.7027 | 37.1407 |  | -2.7905 |  |  | -4.4568 | -2.6181 | 36.1216 | 3.1601 | -2.33 | -1.81 | 7.6275 | -37.7821 | -6.82 | -7.02 | 19.03 | 18.15 | -36.8545 | -18.5545 | -36.6924 | -36.1818 | -9.9536 | -23.8334 | -30.1292 | -30.5354 | -16.3752 | -20.5976 | -11.63 | -111.2229 | 10.289 |  | -9.1031 | -9.2664 |  | -21.0581 | -20.2857 | -10.244 | -16.2546 | -16.4006 | 15.2203 | 13.15 | -9.67 | 1.2 | 2.0698 | -29.3467 | -13.8413 | -2.4399 | 8.66 | 13.6652 | -28.3191 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.3776 | 9.2101 | 0.6698 | 18.0914 | 18.4362 | 8.9806 | 22.0412 | 18.2193 | -12.38 | -4.5187 | 0.2886 | 3.31 | -0.64 | -18.0001 |  | 6.585 | 3.87 |  | 30.02 | -34.0479 | -24.0825 | -3.16 | 40.3984 |  | 1.1831 |  | 4.7355 | 1.8732 |  |  | -14.0297 | -32.6259 | 1.4504 | -4.6218 | 6.9875 | 6.6017 | 130.5214 | -16.4502 | -8.4724 | 2.2594 | 3.4305 | 5.4576 | 5.4038 |  | 10.5241 | 11.9435 | -0.84 | 5.0655 | 39.6512 | 27.0086 | 25.9527 | 24.0772 | 24.3033 | -7.2088 | -9.9443 | 0 | -11.3143 |  | 56.4753 | -30.6839 | -30.1291 | -6.4632 | -6.1214 | 11.11 | 11.21 | -39.2 | -39.1 | 1.583 | -10.16 | 18.7766 | 24.1568 | 23.6604 | -19.5 | -37.6 | 18.3 | 17.5 |  | -18.1863 | -42.3997 | -26.8879 | -232.7251 | -17.2873 | 13.5171 | 97.2334 | 64.9353 | 51.7159 | 122.5068 | 32.4202 | 28.8419 | 28.8424 | 50.6381 | 155.4496 | -226.0581 | 72.4396 | -66.7225 | -1.2415 |  | -6.32 | 0.323 | 0.309 | 1.36 | 0.88 | -2.6957 | -7.1763 | 16.466 | -9.8711 | -2.8 | 7.977 | 9.167 | 2.6819 | 3.0459 | 3.4939 | 4.0282 | 3.6221 |  | 21.4 | 4.5368 | -0.42 |  | -3.1335 | -17.2012 | -19.2612 | 0 | 13.3666 | -13.4602 | 0 | -22.9 | 4.8 |  | -116.8557
14/05/2025 | 06:00 | 0 | 2.4804 | -5.7152 | 0.8631 | 9.1005 |  | 17.4371 |  | 8.5287 | 3.1169 | 4.5311 |  |  |  |  | -15.4 | 3.4598 | 0.3531 | 2.7083 | 2.6079 | 4.354 | 2.3902 | -0.7415 | 1.387 |  | -0.8703 | -1.089 | -1.06 | 11.921 | -15.54 | -13.2 | -0.412 | 0.28 | -18.62 | -18.87 |  | -7.92 | -7.96 | 3.6391 | 3.3555 | 16.1899 | 17.4559 | -16.6374 | -13.7978 | -13.8641 | 0.4881 | 0.2509 |  | -13.262 | 3.5633 | 18.2058 | -14.3219 | 11.2535 | -7 | -7 | -23.1123 | -23.3133 | -2.0512 |  | -2.1617 | 0.8528 | 2.6807 | 2.0615 | -113.9561 | 67.2628 | 67.2933 | 17.8594 | -143.6963 |  |  |  | 14.4205 | 8.35 | 5.23 | -12.94 | 4.06 | -21.8308 | -21.8308 | 19.7402 | 17.9775 | -7.5867 | -3.42 | -3.4495 | -2.2411 | 16.8024 |  |  | 50.8 | -28.5 | -2.22 | 36.661 | 36.2362 | 35.8412 | 99.3961 | 99.5319 | -18.6661 | -87.3051 | -17.3511 | 2.4496 | 29.18 | 10.41 | 3.9111 | 4.2023 | -6.17 |  | -18.8498 | -18.5365 | 39.3548 |  | -2.9734 | 10.7 | 10.7 | -3.8892 | -1.8701 | 35.6485 | 4.2734 | -1.47 | -1.46 | 7.8165 | -38.9522 | -7.02 | -7.18 | 20.4 | 18.52 | -38.8182 | -19.2818 | -39.046 | -37.2636 | -9.8773 | -21.664 | -28.5439 | -28.8266 | -21.5897 | -26.7565 | -11.52 | -110.8069 | 6.7976 |  | -9.6583 | -9.4128 |  | -18.3943 | -17.4295 | -9.732 | -18.854 | -18.3222 | 15.3101 | 13.43 | -12.77 | 0 | 2.4014 | -26.0333 | -13.3964 | -1.9409 | 8.9087 | 15.2213 | -29.913 |  |  |  | 3.3268 | 2.5296 | 0 | 9.2101 | 9.8799 | -2.0095 | 20.4914 | 19.8347 | 7.7012 |  | 18.9126 | -12.63 | -4.7164 | 0.2804 | 2.59 | -1.51 | -19.9898 |  | 6.611 | 3.951 |  | 29.53 | -33.0818 | -22.9902 | -3.52 | 40.0061 |  | 1.2034 |  | 4.9433 | 1.9573 | 0.0645 |  | -13.7871 | -32.0106 | 0.9377 | -4.2856 | 6.0093 | 5.8291 | 131.1584 | -16.285 | -8.7188 | 2.8719 | 4.1332 | 5.4796 | 5.4987 | 3.6122 | 10.4527 | 11.9417 | -1.68 | 4.8764 | 39.23 | 26.7818 | 26.5751 | 24.6171 | 24.7607 | -7.0909 | -9.499 | -11.1162 | -12.9319 |  |  | -28.6075 | -28.0746 | -5.7726 | -5.5515 | 12.03 | 12.14 | -40.2 | -40.4 | 1.4072 | -11.2 | 20.3343 | 24.0873 | 23.9228 | -19.9 | -38.4 | 17.4 | 16.6 |  | -18.2101 | -44.0607 | -24.2496 | -231.7684 | -18.7721 | 12.0139 | 97.2691 | 65.2858 | 53.1219 | 120.8528 | 31.6615 | 29.8575 | 29.2488 | 51.5016 | 152.3992 | -225.364 | 73.3119 | -65.1739 | -1.6858 |  | -6.8 | 0.381 | 0.372 | 2.08 | 1.12 | -3.2115 | -7.3228 | 16.585 | -9.6666 | -2.7 | 6.488 | 7.726 |  |  | 3.5968 | 3.1523 | 2.8652 |  | 22.5 | 5.642 | -0.36 |  | 0 | -17.7211 | -18.7667 | 0 | 12.8905 | -13.101 | 0 | -23.9 | 5.6 |  | -115.608
14/05/2025 | 06:30 | 0 | 2.7835 | -6.2575 | 2.5831 | 5.4924 |  | 9.8403 |  | 10.8053 | 4.4089 | 5.7952 |  | -22 |  | 2.484 | -17.6 | 3.3721 | 5.6339 | 3.0189 | 3.0103 | 5.1807 | 2.4615 | -0.7192 | 1.417 |  | -0.8447 | -1.079 | -1.063 | 12.83 | -17.76 | -11 | 1.908 | 0.319 | -18.51 | -18.62 |  | -7.83 | -7.8 | 3.713 | 3.527 | 17.1648 | 18.7661 | -23.9259 | -13.5299 | -12.9797 | -0.6356 | -0.5298 |  | -14.4676 | 3.5633 | 17.596 | -16.6962 | 11.268 | -7.1 | -7.1 | -23.5126 | -23.2851 | -2.1784 |  | -1.1224 | 0.9964 | 2.619 | 1.8592 | -114.5665 | 65.981 | 66.0726 | 15.2497 | -142.5217 |  |  |  | 11.3867 | 7.7 | 4.35 | -13.63 | 3.21 | -23.1704 | -23.0364 | 20.5595 | 19.0445 | -7.5517 | -1.5728 | -1.6944 | -1.7799 | 17.7624 |  |  | 50.8 | -30.5 | -2.08 | 37.3429 | 37.2 | 36.0976 | 98.8532 | 99.3628 | -16.5116 | -86.706 | -15.6327 | 2.3241 | 29.1 | 9.66 | 5.1611 | 5.3741 | -7.03 |  | -19.4112 | -19.1192 | 38.0634 |  | -3.4249 |  |  | -3.8379 | -0.561 | 37.3833 | 5.9433 | -0.23 | -1.82 | 7.2495 | -39.0972 | -6.7 | -6.76 | 20.23 | 19.27 | -39.2909 | -20.1182 | -39.5384 | -38.2636 |  | -21.0436 | -27.2699 | -27.3 | -16.402 | -19.079 | -10.1 | -107.854 | 2.5297 |  | -10.0764 | -9.9986 |  | -20.1963 | -18.8209 | -4.612 | -17.1817 | -16.7332 | 14.7337 | 13.13 | -5.85 | 1.2 | 2.7107 | -31.1017 | -13.4276 | -2.0186 | 8.1562 | 13.1951 | -27.8355 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.0521 | 11.0521 | -5.6935 | 20.5859 | 21.1193 | 6.9023 | 22.0624 | 23.8346 | -13.77 | -3.6196 | 0.2804 | 2.26 | -2.3 | -24.2061 |  | 6.722 | 3.385 |  | 29.7 | -33.8239 | -22.2531 | -3.68 | 40.2468 |  | 1.2158 |  | 4.8892 | 2.0933 |  |  | -13.5691 | -32.7904 | 2.726 | -3.5293 | 4.6958 | 3.8551 | 129.959 | -15.8923 | -8.6119 | 2.672 | 3.5795 | 5.5016 | 5.4987 | 3 | 8.4082 | 10.3964 | -2.51 | 6.0633 | 41.7956 | 23.5104 | 24.8305 | 23.51 | 23.556 | -7.3871 | -9.1351 | -11.3898 | -12.4594 | 52.0009 |  | -31.2387 | -30.1456 | -6.9357 | -6.9514 | 13.58 | 13.42 | -41.1 | -41 | 1.4255 | -11.2 | 24.5793 | 20.8816 | 20.9001 | -19.1 | -38.4 | 18.8 | 18.3 | -18.4861 | -18.4595 | -44.1186 | -24.5376 | -235.6629 | -19.5957 | 16.1789 | 95.3587 | 68.286 | 58.5907 | 120.3077 | 27.085 | 28.0299 | 26.6053 | 48.2196 | 149.3569 | -227.0629 | 68.5302 | -60.998 | -0.7727 |  | -7.6 | 0.355 | 0.339 | 2.56 | 0.4 | -3.4283 | -6.9139 | 16.0571 | -9.2576 | -2.4 | 8.217 | 8.646 |  |  | 4.3124 | 3.5519 | 2.9096 |  | 21.9 | 4.5274 | -0.12 |  | 0 | -17.4849 | -18.745 | 0 | 12.9456 | -13.0257 | 0 | -23.9 | 5.2 |  | -114.5325
14/05/2025 | 07:00 | 0 | 2.6011 | -5.8668 | 1.4777 | 5.5279 |  | 10.1102 |  | 11.5989 | 4.5289 | 5.7698 |  | -24.2 |  |  |  | 2.9493 | 3.6576 | 3.0423 | 2.7373 | 5.4349 | 2.7145 | -0.8375 | 1.3379 |  | -0.8015 | -0.975 | -0.931 | 12.682 | -17.76 |  | 1.098 | 0.307 | -17.82 | -17.72 |  | -7.87 | -7.88 | 4.1369 | 3.0619 | 14.7318 | 16.8267 | -24.1029 | -14.7355 | -14.1345 | 12.6349 | 12.5145 |  | -18.4864 | 4.7469 | 24.2852 | -18.5178 | 10.3334 | -6.4 | -6.6 | -20.6742 | -21.0524 | -2.0372 |  | -1.1369 | 1.0854 | 2.81 | 1.9675 | -99.7955 | 65.5843 | 65.7674 | 12.3929 | -139.1213 |  |  |  | 11.5763 | 7.85 | 4.62 | -13.59 | 2.99 | -21.6969 | -22.3666 | 19.5978 | 17.7372 | -6.8299 | -0.3757 | -0.7303 | -1.7602 | 18.669 |  |  | 51.3 | -32 | -1.87 | 38.1145 | 37.3759 | 36.295 | 95.6758 | 95.6699 | -17.73 | -85.1001 | -16.1438 | 2.3835 | 31.36 | 10.28 | 5.1611 | 5.4718 | -6.57 |  | -20.0576 | -19.8276 | 39.1196 |  | -3.1816 | 10.7 | 10.2 | -3.717 | 0 | 36.7525 | 7.0566 | 0.45 | -1.81 | 7.0065 | -37.3471 | -7.22 | -7.4 | 20.37 | 18.43 | -37.3636 | -18.6091 | -38.4996 | -36.8636 |  | -19.364 | -25.8285 | -27.3755 | -18.6583 | -22.1077 | -8.955 | -100.7013 | -6.5347 |  | -10.9826 | -10.5873 |  | -20.4936 | -20.2798 | -10.244 | -17.7529 | -17.1125 | 12.7297 | 12.99 | -6.13 | 1.4 | 3.0391 | -32.0641 | -12.8517 | -1.3565 | 7.0681 | 13.6229 | -29.1484 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.545 | 9.8799 | -2.8468 | 20.3622 | 21.4427 | 7.2002 | 20.6693 | 16.1245 | -17.57 | -3.7075 | 0.2355 | 1.62 | -2.89 | -17.0262 |  | 6.598 | 3.131 |  | 29.97 | -32.3982 | -22.5243 | -4.01 | 39.5577 |  | 1.2109 |  | 4.5866 | 2.1266 |  |  | -13.2602 | -32.4829 | 2.6955 | -3.3613 | 4.7388 | 4.4298 | 135.4034 | -15.5085 | -8.0879 | 2.6266 | 3.6226 | 5.6041 | 5.6016 | 3 | 6.7334 | 7.2525 | -4.19 | 5.9354 | 44.0938 | 15.4685 | 23.0022 | 22.8073 | 23.6174 | -6.9023 | -8.4915 | -11.2974 | -12.4561 |  |  | -32.8977 | -31.9254 | -9.2544 | -9.2413 | 14.52 | 14.36 | -42.9 | -42.6 | 1.4072 | -9.6 | 27.2452 | 19.4892 | 19.0311 | -18.7 | -38.4 | 20.9 | 20.4 |  |  | -43.9092 | -25.1435 | -232.7313 | -19.7502 | 16.7533 | 89.7489 | 74.985 | 64.3996 | 118.3664 | 25.0841 | 25.469 | 23.6462 | 38.5977 | 145.7949 | -224.8816 | 65.1456 | -58.3459 | -0.0232 |  | -9.12 | 0.282 | 0.272 | 3.68 | -0.4 | -3.4026 | -6.1204 | 15.6756 | -8.8457 | -3.8 | 6.608 | 7.037 |  |  | 3.6102 | 3.4453 | 3.3196 |  | 21.5 | 5.0397 | -0.02 |  | 0 | -18.1033 | -19.0093 | 1.7501 | 13.7021 | -13.696 |  | -22.9 | 4.9 |  | -116.1334
14/05/2025 | 07:30 | 0 | 2.8615 | -6.2632 | 0.4033 | 6.0936 |  | 11.2688 |  | 13.6277 | 5.5938 | 7.0062 |  | -24.2 |  | 3.312 | -17.6 | 2.9293 | 2.2996 | 3.9083 | 3.7673 | 6.5215 | 2.6135 | -0.6833 | 1.5162 |  | -0.6371 | -0.963 | -0.919 | 13.141 | -13.32 | -11 | 1.471 | 0.315 | -17.06 | -17.09 |  | -8.39 | -8.49 | 3.6965 | 3.1985 | 12.6512 | 14.2867 | -21.6204 | -12.4582 | -12.3492 | 5.8444 | 0.6024 |  | -15.1374 | 4.3523 | 22.4605 | -19.0606 | 8.7582 | -5.6 | -5.6 | -21.1307 | -23.1204 | -2.9174 |  | 0.9678 | 1.3907 | 3.7842 | 2.7871 | -95.8586 | 68.6361 | 69.277 | -12.2575 | -125.9148 |  |  |  | 16.1369 | 9.14 | 6.27 | -11 | 5.15 | -21.9648 | -22.0987 | 21.742 | 20.0851 | -3.6355 | 0.1608 | -0.2734 | 1.2901 | 19.253 |  |  | 55.8 | -31.9 | -2.3 | 40.9054 | 40.8886 | 39.1795 | 90.2189 | 90.6714 | -16.0122 | -82.6184 | -14.2085 | 2.265 | 31.1 | 12.95 | 6.7236 | 6.9366 | -7.81 |  | -21.0458 | -20.6222 | 36.5998 |  | -4.0396 | 3.5 | 4.2 | -2.2253 | 1.6889 | 37.2256 | 8.912 | 2.04 | -1.73 | 8.3835 | -36.8696 | -7.15 | -7.37 | 20.54 | 20.48 | -35.4 | -17.8636 | -38.5931 | -38.2818 |  | -14.0193 | -20.5667 | -21.007 | -19.5688 | -21.8323 | -8.296 | -78.4882 | -22.5389 |  | -10.3181 | -10.3416 |  | -20.8058 | -20.0151 | -10.244 | -16.9277 | -15.8387 | 14.7401 | 12.61 | -4.88 | -0.7 | 3.3292 | -34.4044 | -12.8867 | -1.2512 | 7.0105 | 13.6054 | -26.6142 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.7172 | 11.2196 | -5.1911 | 22.2614 | 21.7955 | 3.689 | 16.9764 | 17.8482 | -17.19 | -3.1069 | 0.2355 | 1.85 | -2.88 | -18.137 |  | 6.694 | 3.263 |  | 30.21 | -29.6602 | -19.6961 | -4.1 | 40.0453 |  | 0 |  | 4.4837 | 2.1131 |  |  | -13.2745 | -35.7645 | 1.1437 | -3.1932 | 4.8558 | 4.5381 | 140.4911 | -14.2997 | -7.8259 | 2.4624 | 3.2809 | 6.1168 | 6.1236 | 2.712 | 3.7334 | 3.9954 | -5.03 | 7.9316 | 49.8504 | 11.2705 | 21.7067 | 18.9187 | 19.4313 | -6.6132 | -9.0518 | -10.6546 | -12.9118 |  | 44.8419 | -32.9966 | -32.0957 | -11.9435 | -11.9302 | 17.09 | 16.91 | -41.9 | -41.2 | 1.3889 | -7.04 | 23.4784 | 16.3001 | 16.1619 | -18.2 | -38 | 19.7 | 19.2 |  | -18.4423 | -48.9451 | -22.9201 | -233.7905 | -21.6026 | 22.7949 | 85.4287 | 85.0287 | 70.3962 | 112.0779 | 10.9457 | 22.0216 | 24.4302 | 39.2195 | 134.8635 | -223.3445 | 55.5451 | -49.9765 | -1.615 |  | -8.56 | 0.631 | 0.627 | 3.84 | -1.12 | -3.4148 | -5.565 | 13.6553 | -8.6992 | -2.4 | 8.173 | 8.204 |  |  | 4.3566 | 4.2047 | 3.726 |  | 21.6 | 4.4646 | 0.19 |  | 0 | -18.0229 | -20.4662 | 2.511 | 13.6183 | -14.7454 | 0 | -23.2 | 4.1 |  | -116.9388
14/05/2025 | 08:00 | 0 | 2.8265 | -6.6469 | -2.295 | 6.3793 |  | 11.8499 |  | 15.5017 | 6.7158 | 8.1406 |  | -22 | 0 | 3.312 | -15.4 | 2.811 | 2.7263 | 4.4544 | 4.3041 | 7.6937 | 2.9772 | -0.8486 | 1.5326 |  | -0.8027 | -0.951 | -0.927 | 12.755 | -11.1 | -11 | 0.863 | 0.308 | -17.1 | -17.03 |  | -8.67 | -8.67 | 4.8293 | 3.0264 | 12.0784 | 13.2478 | -19.3514 | -13.3959 | -13.9151 | -0.7229 | -0.6962 |  | -13.6638 | 2.7742 | 14.7402 | -11.1465 | 9.2485 | -6.2 | -6.4 | -21.7425 | -21.6317 | -2.9112 |  | 0.8047 | 3.1745 | 4.6606 | 3.0428 | -101.1383 | 72.0847 | 72.2678 | -20.5264 | -115.9094 |  |  |  | 20.3283 | 9.37 | 6.84 | -8.87 | 6.25 | -20.7592 | -19.9554 | 22.7584 | 20.5822 | -6.6951 | -0.5032 | -0.8849 | 0.579 | 17.4616 |  |  | 58.1 | -30.7 | -2.8 | 43.0967 | 42.8519 | 41.5602 | 88.5612 | 88.3362 | -19.9758 | -78.5273 | -17.8222 | 2.7561 | 30.11 | 15.88 | 7.5049 | 7.7179 | -8.2 |  | -19.4674 | -19.2269 | 32.2141 |  | -4.2018 | 0 | 0 | -1.7102 | 2.811 | 41.1685 | 10.7675 | 3.29 | -3.27 | 9.693 | -33.0469 | -6.5 | -6.61 | 20.98 | 22.78 | -31.0909 | -16.2545 | -37.0894 | -35.5182 | 14.0158 | -5.7892 | -14.5743 | -13.8201 | -18.6726 | -21.9437 | -8.762 | -65.3437 | -54.323 |  | -15.4093 | -8.8834 |  | -20.3633 | -17.6585 | -18.436 | -14.6358 | -14.037 | 11.7442 | 13.37 | -5.47 | 1.7 | 4.2713 | -35.4984 | -11.7426 | -0.3363 | 5.9625 | 10.9698 | -23.9714 |  |  |  | 2.6121 | 0 |  | 9.7125 | 9.545 | -7.2006 | 20.2221 | 20.1422 | 1.8996 | 15.0591 | 18.2193 | -17.95 | -2.4202 | 0.2886 | 1.01 | -1.8 | -18.646 |  | 6.142 | 3.258 |  | 30.66 | -28.3037 | -18.1081 |  | 40.067 |  |  |  | 4.7319 | 2.2313 |  |  |  | -39.0622 | 1.0994 | -2.4369 | 4.3772 | 4.1638 | 146.0026 | -13.552 | -8.3596 | 3.5122 | 2.5086 | 6.3805 | 6.448 | 1.8544 | 4.4949 | 0 | -10.06 | 12.4817 | 68.6116 | -8.4936 | 0 | 49.746 | 0 | -6.7314 | -8.3138 | 0 | 0 | 38.7749 | 33.9051 | -36.9407 | -36.1387 | -17.932 | -17.7635 | 14 | 13.82 | -39.5 | -39.9 | 1.2662 | -2.96 | 17.5896 | 9.9132 | 9.5582 | -17.8 | -35 | 23.9 | 23.4 | -19.1175 | -18.9171 | -23.9224 | 7.9552 | -264.9151 | -60.9694 | 25.282 | 115.2604 | 63.0931 | 138.2933 | 59.3629 | 36.6956 | 31.0875 | 29.469 | -22.1722 | 171.7814 | -171.8673 | 0.6124 | 2.1003 | -2.2498 |  | -8.72 | 0.549 | 0.533 | 4 | -0.56 | -3.4336 | -5.6535 | 11.7784 | -9.2271 | -5.6 | 8.547 | 7.798 | 2.6698 | 3.0219 | 4.5649 | 4.0507 | 3.2831 |  | 17.9 | 4.4196 | 0.22 |  | -2.8284 | -17.0448 | -19.0809 | 0 | 12.6975 | -13.3227 | 0 | -20 | 1 |  | -114.0701
14/05/2025 | 08:30 | 0 | 2.4409 | -5.4618 | 1.1607 | 6.9526 |  | 13.0325 |  | 18.1229 | 7.9348 | 9.2841 |  |  |  | 3.312 |  | 2.7483 | -3.0023 | 4.9242 | 4.7799 | 8.3866 | 2.8809 | -0.8023 | 1.6838 |  | -0.8425 | -0.75 | -0.747 | 12.001 | -8.88 |  | -0.277 | 0.291 | -15.69 | -15.74 |  | -9.08 | -9.03 | 5.8842 | 3.2592 | 5.8607 | 9.0462 | -17.8792 | -11.6544 | -11.0489 | 9.2363 | 10.1218 |  | -18.3524 | 3.9578 | 19.6098 | -10.1388 | 9.7725 | -6.1 | -6.2 | -21.7281 | -22.2889 | -6.5607 |  | 3.1962 | 3.969 | 6.5199 | 4.3786 | -81.9117 | 0 | 107.3946 | -27.9534 | -124.2604 |  |  |  | 23.432 | 10.72 | 8.43 | -5.75 | 9.58 | -28.1268 | -27.457 | 30.6795 | 28.952 | -5.2044 | -10.3054 | -10.2439 | 3.2755 | 11.6965 |  |  | 49.4 | -19.3 | -3.29 | 39.172 | 39.0108 | 37.5496 | 61.499 | 62.58 | -16.8669 | 0 | -13.7117 | 2.9723 | 24.93 | 19.71 | 8.7549 | 8.8898 | -9.22 |  | -13.8858 | -13.4903 | 27.7251 |  | -4.7018 | -5.2 | -4.8 | -0.8679 | 4.494 | 41.6416 | 12.9941 | 4.87 | -3.12 | 12.609 | -29.0241 | -6.35 | -6.47 | 20.22 | 26.52 | -27.3818 | -13.7091 | -43.5434 | -41.6909 | 21.1152 | -1.8888 | -10.7425 | -10.253 | -22.5091 | -28.2857 | -9.871 | -56.0817 | -63.6624 |  | -15.0893 | -9.1155 |  | -16.4446 | -16.0461 | -12.292 | -19.5082 | -18.9147 | 18.8577 | 13.25 | -5.42 | -0.6 | 4.5506 | -28.5569 | -13.3554 | -1.9917 | 7.4092 | 15.8245 | -31.5881 | 0 | 0 | 0 | 2.6359 | 0 | 0 | 18.0853 | 17.7504 | -2.8468 | 27.7026 | 27.8259 | 5.2733 | 18.4969 | 18.312 | -16.53 | -2.6015 | 0.3152 | 1.91 | -2.65 | -17.6796 |  | 6.19 | 3.982 |  | 31.94 | -31.2898 | -21.6398 | -3.82 | 42.327 |  |  |  | 4.9342 | 2.3961 | 0.0338 |  | -13.7804 | -43.9071 | 2.462 | -1.8487 | 4.5818 | 5.2478 | 151.9963 | -12.4785 | -8.688 | 3.677 | 2.9658 | 7.9562 | 7.9984 | 2 | 20.4581 |  | -31.85 | 34.7223 | 51.8475 | 0 | 16.1064 | 16.5735 |  | 0 | 0 | -10.9996 | -12.7371 | 21.4099 |  | -36.71 | -35.9629 | -22.9501 | -23.086 | 37.44 | 37.37 | -41 | -40.8 | 1.3541 | 0.64 | 15.0949 | 17.4307 | 17.0763 | -17.4 | -35 | 21.8 | 20.9 | -18.6466 | -18.7183 | -56.8195 | 9.8054 | -261.6543 | -39.2469 | 27.861 | 86.4372 | 86.7673 | 0 | 51.8546 | 5.8 | 8.4517 | 9.6657 | 0 | 151.9348 | -169.7283 | -15.5636 | 18.542 | 0.0012 |  | -8.8 | 0.249 | 0.238 | 4.16 | -2.72 | -1.7746 | -3.3982 | 9.8161 | -8.6992 | -7.1 | 5.972 | 5.259 | 2.6844 |  | 2.9217 | 3.477 | 2.6137 |  | 18.3 | 4.1883 | 0.42 |  | 4.2831 | -20.1249 | -24.129 | 7.5384 | 15.9386 | -18.9535 | 2.6045 | -19.9 | 1.2 |  | -110.4062
14/05/2025 | 09:00 | 0 | 2.1741 | -4.879 | 1.1883 | 7.3624 |  | 13.8145 |  | 19.4885 | 8.8447 | 10.2064 |  | -24.2 | 0 | 4.14 | -17.6 | 2.9503 | 3.1265 | 5.486 | 5.2914 | 9.3034 | 3.1802 | -0.7442 | 1.6572 |  | -0.7212 | -0.845 | -0.826 | 11.833 | -8.88 | -8.8 | -0.579 | 0.284 | -15.87 | -15.92 |  | -9.39 | -9.49 | 7.0083 | 2.9626 | 18.2448 | 22.1847 | -12.8941 | -4.1527 | -2.9082 | -0.2963 | -0.1988 |  | -8.7073 | 4.7469 | 24.275 | 20.4257 | 12.5407 | -7.7 | -7.7 | -32.1937 | -31.9439 | -8.6304 |  | 8.4587 | 4.5195 | 6.6089 | 4.5531 | -115.3599 |  | 142.1246 | -31.6989 | -123.8751 |  |  |  | 26.7153 | 11.29 | 9.68 | -4.92 | 10.43 | -25.0458 | -24.51 | 28.5112 | 26.0491 | -4.118 | -13.1442 | -13.0516 | 8.0405 | 7.8813 |  |  | 46.1 | -10.7 | -3.69 | 37.916 | 37.3607 | 36.5664 | 71.5188 | 71.6108 | -18.1987 |  | -14.8255 | 3.2431 | 26.69 | 20.84 | 9.8486 | 9.8663 | -10.07 |  | -9.7247 | -9.3695 | 17.5047 |  | -5.2053 | -7.6 | -8.1 | -1.2366 | 5.4291 | 44.1651 | 14.4785 | 6.08 | -3.42 | 13.4055 | -18.5686 | -5.81 | -5.92 | 20.62 | 27.86 | -16 | -8.6273 | -38.6347 | -36.7636 | 34.4909 | 10.7296 | 1.0258 | 2.66 | -17.2605 | -23.7458 | -10.07 | -46.4284 | -52.6321 |  | -14.3942 | -8.4604 |  | -15.538 | -13.7153 | 0.528 | -20.4253 | -20.4706 | 11.7483 | 0 | -5.8 | 4.6 | 4.1846 | -27.9194 | -13.8253 | -2.5138 | 8.0033 | 4.5677 | -22.3894 |  |  |  | 2.7139 | 3.6515 | 0 | 14.9036 | 14.5687 | 0.5024 | 21.7142 | 21.9205 | 6.3392 | 20.0935 | 17.2427 | -16.32 | -2.5081 | 0.2978 | 1.65 | -2.07 | -16.8038 |  | 6.16 | 4.371 |  | 32.05 | -32.5077 | -23.7839 | -3.56 | 43.0156 |  |  |  | 4.6099 | 2.5756 |  |  | -14.0547 | -46.6586 | 1.3634 | -0.3361 | 4.6236 | 3.4018 | 150.5267 | -11.7446 | -8.4358 | 2.9405 | 3.1 | 8.2199 | 8.3474 | 3 | 32.9567 |  | -30.17 | 33.6954 | 51.3761 | 0 | 19.5467 | 8.121 |  | 0 | 12.8754 | -10.7463 | -14.2517 |  | 17.399 | -32.1506 | -31.4475 | -25.7852 | -24.9831 | 35.11 | 35.11 | -37.5 | -37.8 | 1.3376 | 2.56 | -2.6977 | 19.008 | 18.8475 | -16.9 | -33.7 | 18 | 17.5 | 0 | -19.0322 | -56.6193 | -3.4011 | -253.0297 | -38.642 | 26.3678 | 85.1622 | 88.8039 |  | 40.348 | 4.6173 | 10.9945 | 9.2287 |  | 144.2107 | -156.3703 | -12.6049 | 13.8687 | -0.9607 |  | -6.56 | 0.094 | 0.08 | 2 | -2 | -1.0133 | -4.0116 | 14.1833 | -9.6391 | -9.5 | 7.625 | 5.355 | 2.4961 | 2.8973 | 3.8176 | 2.6857 | 2.8663 |  | 18 | 5.2261 | 0.35 |  | -13.9363 | -23.0498 | 0 | -11.5729 | 24.2325 | -25.6625 | 0 | -19.4 | 1 | 0 | -118.7968
14/05/2025 | 09:30 | 0 | 2.4855 | -5.5018 | 0.4132 | 7.7165 |  | 14.6055 |  | 20.3409 | 9.0777 | 10.3557 |  | -26.4 | 2.2 | 5.796 | -17.6 | 2.6917 | 3.6526 | 5.6995 | 5.6234 | 9.7549 | 4.5694 | -0.8652 | 1.3939 |  | -0.6409 | -0.887 | -0.876 | 9.87 | -8.88 | -6.6 | -3.07 | 0.254 | -15.89 | -15.99 |  | -9.53 | -9.55 | 7.3903 | 2.8435 | 20.008 | 23.7235 | -12.6493 | -2.8131 | -2.6686 | -1.2714 | -1.2043 |  | -7.6357 | 4.3523 | 23.1465 | 22.2737 | 12.1859 | -7.3 | -7.3 | -32.556 | -32.2794 | -10.2202 |  | 7.3831 | 4.6539 | 6.868 | 4.5589 | -118.9611 |  | 147.3738 | -38.6381 | -123.7027 |  |  |  | 28.7511 | 11.74 | 10.13 | -3.78 | 11.6 | -24.6439 | -24.376 | 27.7799 | 25.1671 | -5.0824 | -14.3461 | -14.3724 | 6.6303 | 6.7884 |  |  | 46.4 | -9.2 | -3.63 | 38.5086 | 38.4686 | 37.2729 | 70.9197 | 71.5539 | -20.5353 |  | -16.3789 | 3.6452 | 31.17 | 22.43 | 10.6299 | 10.5499 | -10.41 |  | -8.6471 | -8.3214 | 12.596 |  | -5.4607 | -10 | -10.4 | -1.2488 | 5.9901 | 44.7959 | 15.2206 | 6.54 | -3.85 | 15.714 | -12.7182 | -5.57 | -5.67 | 21.59 | 28.18 | -12.3091 | -6.0091 | -37.7619 | -35.6364 | 37.1906 | 14.4714 | 4.7307 | 5.3961 | -19.4544 | -24.2732 | -11.798 | -44.1541 | -56.7895 |  | -15.5027 | -9.2472 |  | -11.3154 | -10.0808 | -4.612 | -18.6088 | -18.3247 | 12.4993 | 13.65 | -6.21 | 2.1 | 4.9223 | -20.3372 | -13.4675 | -2.0832 | 7.4557 | 11.4626 | -26.211 | 0 | 0 | 0 | 3.4148 | 3.6035 | 2.4052 | 15.0711 | 15.5734 | -1.842 | 21.048 | 20.9051 | 6.0406 | 19.8229 | 18.0337 | -16.15 | -1.9075 | 0.3152 | 1.75 | -1.6 | -17.2642 | 0 | 6.514 | 4.135 |  | 33.13 | -32.4042 | -23.1458 | -3.33 | 45.1473 |  |  |  | 4.9887 | 2.6265 |  |  | -14.4987 | -48.1069 | 4.8348 | 0.2521 | 3.0719 | 3.2308 | 146.3282 | -11.5459 | -9.2034 | 3.3765 | 3.165 | 8.2052 | 8.2446 | 2.5703 | 35.159 |  | -33.11 | 34.4391 | 54.8979 | 0 | 17.9521 | 2.2489 |  |  | 13.7494 | 0 | -10.4521 |  |  | -32.1067 | -31.6672 | -26.6964 | -26.0751 | 32.18 | 32.04 | -38.3 | -38.3 | 1.3193 | 2.88 | -0.5698 | 19.3957 | 19.3237 | -17 | -35 | 15.6 | 15.3 |  | -19.1847 | -60.6757 | 0.4735 | -251.7649 | -34.6519 | 15.7061 | 84.5243 | 94.4903 |  | 36.4737 | 1.5133 | 12.6356 | 12.0718 |  | 134.8123 | -151.996 | -17.596 | 19.6861 | 1.8518 |  | -7.36 | -0.329 | -0.345 | 3.04 | -2.16 | -0.6471 | -3.2792 | 13.6553 | -9.2851 | -9.4 | 6.603 | 5.28 | 2.5238 | 2.9134 | 2.9389 | 3.4791 | 3.3358 |  | 18.4 | 4.9231 | 0.5 |  | -13.9728 | -22.5189 |  | -12.498 | 24.1628 | -24.687 | 0 | -19.1 | 1.9 | 0 | -119.9303
14/05/2025 | 10:00 | 0 | 2.5447 | -5.7122 | 3.8907 | 8.0513 |  | 15.2131 |  | 21.9702 | 9.8657 | 11.1543 |  |  | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 3.1036 | 3.2023 | 6.1826 | 6.0912 | 10.4454 | 3.961 | -0.8441 | 1.603 |  | -0.6789 | -0.836 | -0.821 | 11.32 | -8.88 | -6.6 | -1.376 | 0.279 | -15.75 | -15.77 |  | -9.5 | -9.51 | 7.5468 | 2.675 | 19.0858 | 22.4094 | -11.3474 | -2.4113 | -2.6444 | -1.2325 | -1.3018 |  | -7.7696 | 4.3523 | 23.0145 | 21.1363 | 11.4625 | -7 | -7 | -32.2709 | -32.0918 | -10.2757 |  | 8.242 | 5.0949 | 6.9372 | 4.616 | -114.7801 |  | 152.7756 | -46.4199 | -116.1215 |  |  |  | 30.5275 | 12.16 | 10.86 | -3.01 | 11.42 | -24.376 | -24.1081 | 31.0104 | 28.9409 | -6.1348 | -14.9377 | -14.9765 | 8.4416 | 7.904 |  |  | 47.1 | -11 | -3.94 | 39.8871 | 38.3995 | 38.192 | 68.0083 | 67.6392 | -18.5682 |  | -14.0245 | 3.5451 | 33.69 | 24.27 | 11.2549 | 11.1359 | -11.17 |  | -9.8539 | -9.4157 | 13.6788 |  | -5.7829 | -12.2 | -13.2 | -1.1316 | 6.5511 | 44.6382 | 15.9628 | 7.2 | -3.9 | 14.4855 | -13.3408 | -6.03 | -6.15 | 26.41 | 29.55 | -11.2182 | -6.2455 | -37.9106 | -36.8727 | 42.6754 | 18.2435 | 7.8457 | 8.5426 | -22.1634 | -28.6188 | -12.271 | -38.9545 | -54.9671 |  | -15.7183 | -9.6115 |  | -9.045 | -8.7638 | -17.412 | -19.8199 | -19.6007 | 14.3964 | 13.85 | -8.2 | 0 | 5.0734 | -16.7723 | -13.8225 | -2.5073 | 7.7058 | 11.8698 | -27.3416 |  |  |  | 3.4333 | 3.6634 | 0 | 15.406 | 14.9036 | -3.8515 | 21.9264 | 21.8982 | 6.0788 | 20.5897 | 19.4302 | -15.2 | -3.019 | 0.3152 | 2.21 | -4.26 | -18.8755 |  | 6.468 | 4.204 |  | 33.04 | -32.8083 | -23.144 | -2.97 | 45.4741 |  |  |  | 4.6265 | 2.8289 |  |  | -13.85 | -49.5738 | 3.341 | 1.5126 | 4.2006 | 3.7151 | 150.8018 | -10.8426 | -8.7208 | 3.2106 | 1.6118 | 8.5861 | 8.6876 | 1 | 35.0844 |  | -31.01 | 34.7588 | 53.68 | 0 | 17.7843 | 6.0693 |  |  | 14.2283 | 0 | -11.8089 |  |  | -34.7269 | -33.9908 | -28.0734 | -27.8842 | 31.96 | 31.8 | -39.1 | -39.2 | 1.4768 | 5.04 | 3.9941 | 14.674 | 14.5264 | -16.5 | -33.3 | 19.6 | 19.2 |  | -19.4686 | -56.3495 | -1.2649 | -252.6 | -36.734 | 19.922 | 84.8462 | 91.921 |  | 44.5879 | 8.8398 | 11.2399 | 11.684 |  | 142.8519 | -160.2522 | -17.44 | 18.8445 | 0.0012 |  | -7.44 | -0.266 | -0.28 | 3.12 | -2.56 | -0.7654 | -3.4256 | 14.5617 | -9.8436 | -9.5 | 5.411 | 6.686 | 2.3454 | 2.6352 | 3.2308 | 4.0206 | 3.8519 |  | 16.5 | 4.1391 | 0.54 |  | -14.9197 | -24.2326 |  | -13.3753 | 24.6537 | -25.3534 | 0 | -18.5 | 0 |  | -118.7067
14/05/2025 | 10:30 | 0 | 2.9019 | -6.3924 | 4.5006 | 9.2759 |  | 17.935 |  | 23.1934 | 10.6777 | 12.0387 |  | -30.8 | 6.6 | 8.28 | -22 | 1.2419 | 1.5472 | 6.2976 | 6.1654 | 10.59 | 3.9945 | -0.9347 | 1.6298 |  | -0.8717 | -0.864 | -0.799 | 11.968 | -8.88 | -2.2 | 0.068 | 0.285 | -15.83 | -15.87 |  | -9.56 | -9.57 | 7.8742 | 2.7893 | 18.3988 | 22.0742 | -10.9717 | -4.0188 | -3.3764 | 0.084 | -0.1049 |  | -7.6357 | 4.3523 | 23.0374 | 22.135 | 11.4496 | -6.8 | -6.8 | -32.1568 | -31.6545 | -8.3652 |  | 8.6989 | 6.3481 | 7.4821 | 5.0244 | -110.599 |  | 151.0361 | -37.4956 | -107.1301 |  |  |  | 31.4057 | 12.06 | 10.94 | -2.21 | 12.17 | -19.9554 | -19.8215 | 36.8877 | 36.1521 | -8.1733 | -22.5962 | -22.531 | 7.7292 | 5.8008 |  |  | 47.9 | -9.9 | -4.07 | 37.0394 | 36.6051 | 36.1955 | 66.3465 | 66.4772 | -18.6032 |  | -14.1222 | 3.6962 | 32.77 | 24.95 | 11.4111 | 11.4288 | -11.01 | 25.5123 | -7.5951 | -7.876 | 19.0108 |  | -5.7375 | -14.9 | -14 | -0.4187 | 7.8602 | 45.2691 | 17.4472 | 8.25 | -3.78 | 14.823 | -17.386 | -6.19 | -6.27 | 24.09 | 31.04 | -15.9091 | -8.3 | -39.0653 | -38.2182 | 42.4206 | 17.163 | 6.6843 | 7.1998 | -19.679 | -26.7227 | -13.042 | -43.0593 | -55.6889 |  | -15.3259 | -9.2025 |  | -10.0943 | -9.4316 | -13.828 | -20.5227 | -20.0939 | 13.5206 | 13.68 | -11.42 | -0.1 | 5.1172 | -18.9461 | -13.9228 | -2.5055 | 7.322 | 11.1107 | -26.6725 |  |  |  | 3.3745 | 3.1285 | 0 | 9.8799 | 9.8799 | -1.6746 | 22.1084 | 21.9973 | 7.37 | 21.2441 | 20.4068 | -15.56 | -2.6125 | 0.2978 | 2.05 | -3.58 | -18.804 | 0 | 6.606 | 4.062 |  | 29.36 | -35.0887 | -23.9697 | -3.83 | 53.0728 |  |  |  | 4.7077 | 2.905 |  |  | -15.3984 | -50.5372 | 5.6558 | 2.1848 | 2.7055 | 2.8159 | 152.648 | -10.2042 | -8.9993 | 3.1068 | 1.7952 | 8.6373 | 8.7192 | 1.2715 | 35.4906 |  | -31.01 | 34.1554 | 50.6933 | 0 | 19.6531 | 4.7742 |  |  | 12.114 | 0 | -11.6341 |  | 23.5415 | -33.013 | -32.7274 | -28.055 | -28.0749 | 32.63 | 32.87 | -38.6 | -39.3 | 1.3193 | 6.32 | 0.1204 | 15.0934 | 15.1757 | -16.1 | -33.7 | 17.5 | 17 |  | -20.3522 | -59.1372 | 2.1006 | -251.7529 | -35.6151 | 21.0192 | 85.5352 | 90.162 |  | 40.1716 | 6.9272 | 11.5999 | 10.7563 |  | 139.7644 | -156.6829 | -16.6435 | 17.8878 | 0.0012 |  | -7.52 | -0.764 | -0.775 | 3.36 | -2.48 | -1.1382 | -3.6912 | 14.2107 | -9.7246 | -8.8 | 6.86 | 7.264 | 2.3417 | 2.6645 | 4.0441 | 3.8198 | 3.306 |  | 17.8 | 3.3745 | 0.59 |  | -14.9458 | -23.6763 |  | -13.2856 | 23.7518 | -25.645 |  | -19.5 | 1.2 |  | -114.9962
14/05/2025 | 11:00 | 0 | 2.9677 | -6.4864 | 4.7912 | 9.4426 | 0 | 18.4514 |  | 24.3807 | 11.0177 | 12.3873 |  | -30.8 | 8.8 | 8.28 | -22 | 3.163 | 0.1872 | 6.7689 | 6.7735 | 11.736 | 4.2576 | -0.8588 | 2.3029 |  | -1.0162 | -0.779 | -0.76 | 11.941 | -6.66 | -2.2 | -0.31 | 0.29 | -15.55 | -15.59 |  | -9.43 | -9.44 | 8.6563 | 3.0625 | 16.7616 | 20.5695 | -9.5094 | -3.0811 | -3.5651 | -0.3173 | -0.18 | 0 | -7.2338 | 3.9578 | 22.0203 | 20.1427 | 10.2513 | -6.4 | -6.4 | -31.4987 | -31.8763 | -8.0404 |  | 9.2543 | 6.5641 | 8.5272 | 5.6813 | -103.061 | 0 | 152.4094 | -44.9025 | -97.5582 |  |  |  |  | 12.31 | 10.77 | -1.86 | 13.07 | -19.6875 | -19.5535 | 38.257 | 36.6378 | -7.1841 | -22.5419 | -22.4456 | 9.0475 | 6.2608 |  |  | 50.4 | -9.7 | -4.23 | 37.6434 | 37.262 | 36.0143 | 63.876 | 63.7827 | -18.932 | 0 | -12.6166 | 3.7964 | 30.45 | 25.83 | 12.5049 | 12.4054 | -11.86 |  | -8.1975 | -8.0381 | 20.7464 |  | -6.1678 |  | -16.4 | -0.1538 | 8.0472 | 45.4268 | 18.1894 | 8.78 | -3.73 | 15.3225 | -20.6812 | -6.19 | -6.32 | 23.98 | 31.39 | -17.9818 | -8.9182 | -39.5315 | -38.6455 | 41.1852 | 17.5396 | 6.4254 | 6.3801 | -19.7898 | -17.121 | -12.931 | -37.5706 | -56.6713 |  | -15.8049 | -9.6964 | 0 | -9.4868 | -9.4056 | -13.828 | -21.0891 | -20.7849 | 14.6593 | 13.58 | -11.23 | 0 | 5.328 | -18.7803 | -13.929 | -2.5354 | 6.6326 | 10.8931 | -27.2248 | 0 | 0 | 0 | 3.4651 | 2.5605 | 0 | 10.2148 | 10.2148 | -2.5118 | 23.1997 | 23.3827 | 7.2858 | 22.471 | 19.523 | -16.21 | -3.1051 | 0.2978 | 2.21 | -3.85 | -18.9697 |  | 6.574 | 4.355 |  | 29.3 | -35.1722 | -24.4772 | -3.78 | 52.9331 |  | 0 |  | 4.6123 | 3.013 | 0.0338 |  | -14.9387 | -51.5196 | 6.6369 | 2.2689 | 3.2068 | 3.1556 | 156.4545 | -9.5726 | -8.6008 | 3.0017 | 1.844 | 8.9157 | 9.0989 | 1.3068 | 35.6027 | 0 | -31.43 | 34.1311 | 49.9779 | 0 | 18.7977 | 4.5521 | 0 | 0 | 10.9276 | 0 | 0 | 21.4099 | 23.5415 | -32.5187 | -31.8814 | -29.6119 | -29.525 | 31.82 | 32.03 | -37 | -36.5 | 1.2662 | 7.2 | 2.6459 | 16.1728 | 15.6782 | -16.1 | -33.3 | 16.5 | 16.2 |  | -19.0209 | -59.9591 | -0.2919 | -248.6408 | -35.7933 | 20.6314 | 86.4571 | 89.8217 |  | 36.2627 | 2.6257 | 10.0066 | 8.1597 |  | 137.7333 | -152.8555 | -14.523 | 15.9518 | -0.4211 |  | -7.2 | -0.657 | -0.662 | 3.44 | -2.72 | -0.851 | -3.1632 | 13.2158 | -9.6666 | -7.6 | 7.316 | 7.543 | 2.3467 | 2.6646 | 3.6495 | 3.9423 | 3.8599 |  | 17.5 | 4.1852 | 0.45 |  | -14.2323 | -23.0382 | 0 | -12.755 | 24.6773 | -23.6284 | 0 | -18.3 | 0.7 | 0 | -114.4067
14/05/2025 | 11:30 | 0 | 2.9874 | -6.6867 | 4.8555 | 9.9773 |  | 19.3214 |  | 26.2271 | 12.0136 | 13.2148 |  | -30.8 | 8.8 | 7.452 |  | 3.375 | 0.7591 | 7.151 | 7.1079 | 12.2778 | 4.2704 | -0.8905 | 2.4073 |  | -0.6666 | -0.801 | -0.797 | 12.341 | -4.44 | -2.2 | 0.297 | 0.297 | -16.55 | -16.6 |  | -7.94 | -8.02 | 9.125 | 2.6179 | 15.7242 | 19.0497 | -7.8823 | -8.4394 | -8.5899 | -0.098 | -0.2203 |  | -5.6263 | 3.9578 | 21.4174 | 24.1414 | 13.478 | -8.1 | -8.1 | -26.5732 | -26.7321 | -8.3039 |  | 17.5901 | 6.8868 | 7.312 | 4.8014 | -100.9552 |  | 148.442 | -45.6798 | -98.3193 |  |  |  | 32.5932 | 11.77 | 10.63 | -1.4 | 12.72 | -21.9648 | -21.9648 | 40.7948 | 38.6297 | -8.3142 | -19.8145 | -19.9587 | 17.5395 | 9.8558 |  |  | 56.9 | -17.3 | -4.11 | 40.8005 | 40.9426 | 39.6674 | 68.7091 | 69.0167 | -25.1194 |  | -20.5387 | 4.0798 | 36.11 | 25.22 | 12.6611 | 12.5031 | -12.23 |  | -11.4846 | -11.3823 | 26.0257 |  | -6.2847 | -17.3 | -16.5 | 0 | 8.6082 | 44.6382 | 18.5605 | 9.21 | -3.48 | 16.0785 | -25.5215 | -5.69 | -5.79 | 23.27 | 32.6 | -22.2909 | -11.0091 | -43.4854 | -42.2818 | 43.2012 | 17.8432 | 6.0427 | 6.6785 | -11.6471 | -20.5374 | -13.372 | -36.2737 | -50.6335 |  | -15.4326 | -9.5639 |  | -14.9482 | -13.6921 | -5.124 | -22.0352 | -21.9254 | 15.403 | 13.16 | -11.49 | -0.2 | 5.1123 | -28.2381 | -13.5404 | -2.3243 | 6.2675 | 10.0481 | -26.3354 | 0 | 0 | 0 | 2.7505 | 0 | 0 | 11.7219 | 11.5545 | -2.6793 | 26.3499 | 26.7247 | 5.7857 | 19.6671 | 20.1285 | -16.05 | -2.6107 | 0.3243 | 2.28 | -3.27 | -18.4053 |  | 6.883 | 4.378 |  | 29.17 | -33.7338 | -23.3043 | -3.94 | 52.4097 |  |  |  | 4.5278 | 3.072 |  |  | -15.1428 | -52.08 | 4.7173 | 2.3529 | 1.8475 | 2.9829 | 157.758 | -9.5846 | -8.4953 | 2.9141 | 1.9886 | 9.0329 | 9.1306 | 1 | 33.6383 |  | -28.5 | 31.4806 | 47.6711 | 5.5192 | 25.0784 | 8.8791 |  |  | 8.728 | 0 | -13.0632 | 19.4727 |  | -32.2055 | -31.1618 | -28.9767 | -29.4142 | 44.81 | 44.84 | -38 | -38.3 | 1.5134 | 7.84 | 3.9949 | 14.6024 | 14.4571 | -16.1 | -34.1 | 16.1 | 15.3 |  | -19.0436 | -63.4309 | -2.4403 | -254.1764 | -22.5533 | 18.8744 | 72.9064 | 102.657 |  | 40.269 | -6.9745 | 16.5441 | 14.6386 |  | 145.7355 | -157.5807 | -10.6652 | 12.5273 | -0.8655 |  | -7.76 | -0.773 | -0.787 | 3.44 | -1.6 | -1.165 | -3.2792 | 12.8649 | -9.6391 | -8.7 | 7.265 | 6.338 | 2.3924 | 2.7729 | 3.222 | 4.0313 | 3.4981 |  | 17.5 | 3.7967 | 0.67 |  | -13.4363 | -22.9418 |  | -11.5664 | 23.8509 | -23.2994 | 0 | -19.3 | 1.1 | 0 | -113.5908
14/05/2025 | 12:00 | 0 | 3.425 | -7.3812 | 5.1033 | 10.5416 |  | 20.7041 |  | 25.4669 | 11.5256 | 14.535 |  |  | 6.6 | 7.452 |  | 3.0939 | 3.5062 | 6.2628 | 6.1601 | 10.7268 | 4.1855 | -3.2231 | 2.4412 |  | -0.5596 | -0.783 | -0.753 | 12.163 | -6.66 | -2.2 | -0.416 | 0.295 | -16.06 | -16.1 |  | -8.25 | -8.24 | 8.2348 | 3.187 | 15.792 | 19.1452 | -14.2091 | -7.3677 | -8.8502 | 13.9105 | 11.9528 |  | -10.8507 | 5.536 | 30.0396 | 26.4236 | 13.1871 | -8.2 | -8 | -25.9338 | -25.9626 | -8.3655 |  | 17.0295 | 6.5262 | 7.1922 | 4.7923 | -95.5229 |  | 144.9934 | -45.4436 | -91.9357 |  |  |  | 31.4955 | 11.72 | 10.1 | -1.83 | 12.32 | -21.0271 | -20.7592 | 39.7612 | 37.6197 | -7.4805 | -20.1259 | -20.2373 | 17.6273 | 10.2785 |  |  | 56.2 | -14.9 | -4.07 | 39.7525 | 39.9117 | 38.8008 | 66.5762 | 66.8401 | -24.3116 |  | -20.1694 | 3.8501 | 36.59 | 25.61 | 12.6611 | 12.6984 | -12.03 |  | -10.4911 | -10.7448 | 22.7595 | 0 | -6.2688 |  | -16.5 | -0.1538 | 8.7952 | 44.4805 | 19.4882 | 9.54 | -3.33 | 15.741 | -23.6063 | -5.3 | -5.39 | 24.33 | 31.85 | -19.9455 | -9.7091 | -42.6708 | -41.3636 | 43.3131 | 17.8594 | 7.5944 | 7.2383 | -2.7849 | -16.0787 | -13.114 | -34.3731 | -52.3699 |  | -15.5044 | -8.2589 |  | -13.0692 | -13.8611 | 8.72 | -22.9329 | -25.9786 | 3.2877 | 0 | -9.23 | 6.3 | 5.1599 | -27.6822 | -13.2228 | -1.867 | 6.0941 | 2.6935 | -16.619 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.387 | 10.0474 | -3.1817 | 25.4533 | 26.104 | 6.1181 | 19.9107 | 19.7134 | -17.09 | -2.911 | 0.3152 | 2.28 | -2.98 | -20.3005 |  | 6.876 | 3.812 |  | 28.07 | -33.5738 | -22.9799 | -4.11 | 51.5778 |  |  |  | 4.8314 | 3.0961 |  |  | -14.9338 | -51.3362 | 4.5708 | 2.3529 | 4.4813 | 4.7753 | 161.9753 | -10.2726 | -9.3505 | 3.2751 | 2.0715 | 8.9084 | 9.0357 | 2 | 33.9132 |  | -29.75 | 31.8314 | 45.2988 | 4.6374 | 24.3003 | 5.5062 |  |  | 10.2834 | 0 | -12.3048 |  |  | -31.2387 | -30.7279 | -28.8849 | -28.3867 | 45.34 | 45.76 | -38.7 | -38.6 | 1.4951 | 7.68 | 2.7855 | 15.527 | 15.3823 | -16.1 | -35 | 16.1 | 15.7 |  |  | -69.5444 | -1.4376 | -253.3017 | -22.2132 | 16.8473 | 69.5455 | 100.5011 |  | 37.9006 | -8.3175 | 16.0779 | 16.0576 |  | 143.07 | -153.9891 | -9.6003 | 12.105 | -0.5383 |  | -8.32 | -0.871 | -0.878 | 4.08 | -2.64 | -1.4456 | -3.4562 | 12.8649 | -9.7246 | -8.9 | 6.52 | 6.636 | 2.3898 | 2.7711 | 3.5278 | 3.3562 | 3.6914 |  | 18.7 | 3.4502 | 0.86 |  | -13.5007 | -22.9524 |  | -11.8537 | 23.6405 | -24.4087 |  | -20.4 | 2.2 |  | -114.1865
14/05/2025 | 12:30 | 0 | 3.6929 | -7.9948 | 4.5038 | 10.6383 |  | 20.8635 |  | 24.7877 | 11.0547 | 14.0239 |  | -28.6 | 6.6 | 7.452 | -19.8 | 3.3582 | 5.5629 | 5.5827 | 5.4612 | 9.2883 | 4.3497 | -3.2021 | 1.7043 |  | -0.536 | -0.868 | -0.86 | 11.97 | -6.66 | -2.2 | -0.941 | 0.292 | -16.43 | -16.49 |  | -8.36 | -8.4 | 7.8418 | 3.4476 | 16.018 | 19.7904 | -12.7454 | -8.8413 | -9.822 | 8.5292 | 9.0133 |  | -9.1092 | 5.536 | 30.547 | 27.6272 | 11.5331 | -7.4 | -7.4 | -26.0526 | -25.6701 | -7.1861 |  | 18.1185 | 6.387 | 5.7376 | 4.0058 | -105.7466 |  | 146.2141 | -42.4538 | -104.7897 |  |  |  | 28.6713 | 10.43 | 9.18 | -2.87 | 11.19 | -22.7685 | -22.7685 | 31.6595 | 29.577 | -3.9258 | -17.1638 | -17.0393 | 18.0015 | 9.0585 |  |  | 54 | -14 | -3.89 | 40.2452 | 41.0171 | 38.8456 | 68.8075 | 68.2789 | -26.5361 |  | -22.5838 | 3.6592 | 32.36 | 25.06 | 12.3486 | 12.3077 | -11.75 |  | -10.7546 | -10.8274 | 20.3621 |  | -6.0793 |  |  | -0.6421 | 8.7952 | 44.6382 | 19.4882 | 9.72 | -3.39 | 14.6205 | -19.0811 | -6.12 | -6.21 | 24.28 | 30.96 | -17 | -9.1455 | -39.4104 | -38.1273 | 44.6213 | 19.4615 | 8.7239 | 9.0474 | -17.2289 | -22.6708 | -12.082 | -34.0879 | -52.8859 |  | -15.3241 | -10.3459 |  | -8.8295 | -8.4392 | -8.196 | -20.8975 | -20.2478 | 10.3224 | 13.19 | -13.75 | 0.5 | 5.1784 | -15.8464 | -11.8492 | -0.4736 | 4.6333 | 8.7739 | -26.6757 |  |  |  | 2.5259 | 0 | 0 | 13.564 | 13.229 | -4.6888 | 23.5166 | 23.4473 | 5.2253 | 18.4762 | 20.8951 | -16.88 | -3.2113 | 0.3161 | 1.91 | -3.93 | -20.1848 |  | 6.581 | 3.803 |  | 27.59 | -32.7903 | -22.1208 | -4.64 | 50.029 |  |  |  | 4.8115 | 3.0048 |  |  | -14.2391 | -49.4021 | 3.2677 | 1.7647 | 6.574 | 6.3739 | 160.7576 | -11.1985 | -9.1001 | 3.8019 | 2.3659 | 8.6813 | 8.7746 |  | 31.0726 |  | -29.75 | 33.0204 | 48.4038 | 0 | 20.8296 | 3.3111 |  | 0 | 5.7039 | -10.9487 | 0 |  | 18.1778 | -30.3378 | -29.5578 | -26.7963 | -26.5159 | 41.38 | 41.16 | -40.1 | -40.3 | 1.4603 | 6.56 | -0.3652 | 20.0101 | 19.8537 | -16.1 | -36.7 | 13.7 | 13.2 |  | -18.8623 | -68.3794 | -0.9073 | -250.4072 | -23.6079 | 14.7719 | 71.4649 | 102.8931 |  | 33.4663 | -6.4968 | 17.0013 | 16.2431 |  | 138.3295 | -151.2583 | -12.2268 | 14.0839 | -0.5383 |  | -9.36 | -1.162 | -1.171 | 5.12 | -3.44 | -1.7584 | -2.7512 | 8.3513 | -8.7602 | -6.4 | 6.882 | 6.46 | 2.3325 | 2.6959 | 3.949 | 3.3116 | 3.2444 |  | 20.7 | 3.5322 | 0.67 |  | -7.1312 | -3.5864 | -27.3819 | -5.0898 | 0 | -28.8742 | -1.8514 | -22.2 | 4.1 |  | -116.1473
14/05/2025 | 13:00 | 0 | 3.6962 | -8.036 | 4.5739 | 10.4343 |  | 20.3427 |  | 22.3402 | 9.6797 | 12.7955 |  |  | 4.4 | 5.796 |  | 3.1373 | 7.0948 | 5.111 | 4.8324 | 8.4395 | 4.0209 | -3.189 | 1.5809 |  | -0.4315 | -1.001 | -0.993 | 11.506 | -6.66 | -4.4 | -1.078 | 0.279 | -17.87 | -17.97 |  | -7.92 | -8.01 | 7.1348 | 3.9879 | 16.7761 | 20.7516 | -11.5244 | -12.5922 | -13.0892 | 17.0515 | 18.4262 |  | -8.1715 | 5.536 | 33.5626 | 28.9629 | 12.8103 | -7.9 | -8 | -24.5534 | -23.3762 | -6.1906 |  | 12.9117 | 6.6933 | 5.1833 | 3.5415 | -108.7679 |  | 143.559 | -33.355 | -102.4583 |  |  |  | 26.7552 | 9.68 | 8.09 | -4.23 | 10.64 | -19.2856 | -19.4196 | 30.1811 | 27.8678 | -1.063 | -19.2781 | -19.6409 | 12.7481 | 7.5661 |  |  | 52.1 | -12.2 | -4.26 | 38.5297 | 38.95 | 37.563 | 71.6689 | 71.9144 | -30.6434 |  | -26.9688 | 3.9119 | 31.18 | 24.19 | 11.7236 | 11.8195 | -10.86 |  | -9.5456 | -9.5033 | 21.5467 |  | -5.6421 |  |  | -2.5439 | 9.3562 | 43.8497 | 20.2304 | 9.92 | -2.69 | 14.499 | -20.8462 | -6.23 | -6.38 | 24.55 | 29.44 | -17.3818 | -10.0455 | -37.83 | -36 | 42.9663 | 19.4634 | 8.3999 | 8.7499 | -19.9086 | -26.8629 | -12.084 | -44.6204 | -51.0401 |  | -15.3875 | -9.5635 |  | -2.5293 | -3.1051 | -14.34 | -21.0696 | -20.6781 | 10.3102 | 13.88 | -11.78 | 0.1 | 5.0616 | -3.3517 | -12.5389 | -1.1246 | 6.4573 | 8.5986 | -23.674 |  |  |  | 3.2799 | 0 | 0 | 11.0521 | 10.7172 | -4.3539 | 21.2743 | 20.7887 | 5.7626 | 20.156 | 20.065 | -17.1 | -2.8048 | 0.317 | 2.35 | -2.86 | -19.2977 |  | 6.502 | 3.884 |  | 27.15 | -33.4407 | -23.0021 | -4.69 | 49.5293 |  |  |  | 4.9371 | 2.9104 |  |  | -14.5367 | -47.2211 | 5.2453 | 1.2605 | 5.8709 | 7.6224 | 160.6154 | -11.2356 | -9.4582 | 3.4511 | 2.2128 | 8.2345 | 8.4345 | 1.7393 | 30.6295 |  | -32.69 | 35.258 | 52.8727 | -6.0748 | 19.0533 | 0 |  |  | 6.6258 | 0 | 0 |  |  | -32.9361 | -32.2824 | -26.7583 | -27.0848 | 37.25 | 38.22 | -40.6 | -40.6 | 1.442 | 6.4 | 1.4708 | 18.513 | 18.0986 | -17.8 | -36.3 | 17.9 | 17.4 |  | -19.1968 | -66.6252 | -3.7762 | -251.4313 | -24.5416 | 9.5847 | 69.5201 | 101.5945 |  | 36.9953 | -6.4493 | 19.1365 | 17.5517 |  | 138.6331 | -157.2521 | -18.866 | 19.8125 | -0.3967 |  | -9.12 | -0.931 | -0.945 | 4.88 | -3.36 | -1.771 | -2.6047 | 8.3818 | -8.7602 | -6.1 | 6.98 | 8.205 | 2.5583 | 2.9838 | 3.7569 | 3.6107 | 3.9565 |  | 20.5 | 2.938 | 0.77 |  | -6.6817 | -4.5301 | -26.8863 | -3.5996 |  | -29.0373 | -2.5613 | -21.9 | 3.5 |  | -113.0608
14/05/2025 | 13:30 | 0 | 4.3254 | -9.2826 | 4.3435 | 10.0529 |  | 19.6118 |  | 20.5799 | 8.8117 | 12.211 |  | -28.6 | 4.4 |  |  | 3.1982 | 6.932 | 5.0275 | 4.8679 | 8.7001 | 4.081 | -3.2806 | 1.6774 |  | -0.3637 | -0.968 | -0.888 | 11.335 | -8.88 | -4.4 | -1.373 | 0.274 | -17.84 | -17.94 |  | -7.52 | -7.87 | 5.952 | 3.3086 | 18.4802 | 22.4919 | -11.3334 | -11.3865 | -11.99 | 13.081 | 5.0001 |  | -9.2432 | 6.3251 | 28.8272 | 25.5383 | 12.2362 | -7.2 | -7.6 | -25.047 | -22.5012 | -5.9733 |  | 13.1126 | 6.732 | 5.0336 | 3.7544 | -102.0844 |  | 140.4156 | -33.122 | -107.9155 |  |  |  | 24.5796 | 9.17 | 7.53 | -4.69 | 10.21 | -20.3573 | -19.8215 | 30.6137 | 28.7597 | -1.399 | -18.4139 | -18.5677 | 13.1432 | 5.9724 |  |  | 49.7 | -8.7 | -4.05 | 38.3558 | 38.5037 | 37.8931 | 74.0956 | 72.9636 | -29.5351 |  | -25.3712 | 3.8401 | 30.37 | 21.78 | 11.2549 | 11.4288 | -10.48 |  | -7.9481 | -7.7994 | 17.4096 |  | -5.3357 | -12.5 | -11.9 | -2.6086 | 8.9822 | 43.8497 | 19.8593 | 9.76 | -2.75 | 14.31 | -17.326 | -6.32 | -6.44 | 24.6 | 28.62 | -17.1636 | -8.7273 | -36.5614 | -35.0182 | 41.3206 | 16.3197 | 7.5024 | 7.1719 | -13.7934 | -22.24 | -12.06 | -47.4382 | -52.1504 |  | -15.1138 | -8.921 |  | -4.2411 | -4.9769 | -3.076 | -19.2491 | -19.3482 | 8.3777 | 13.38 | -12.31 | 2.7 | 5.0052 | -7.2985 | -12.9297 | -1.5075 | 6.5145 | 5.8029 | -20.6339 |  |  |  | 0 | 2.5924 | 0 | 9.7125 | 10.2148 | -2.5118 | 20.9545 | 21.1124 | 5.7442 | 20.2697 | 19.0005 | -17.66 | -3.2113 | 0.3243 | 2.28 | -2.46 | -17.6818 | 0.9947 | 6.455 | 4.047 |  | 26.4 | -33.4662 | -23.6324 | -4.75 | 48.4323 |  |  |  | 4.9415 | 2.8639 |  |  | -14.102 | -48.3363 | 3.6782 | 1.2605 | 6.7467 | 5.5362 | 161.3007 | -10.8201 | -9.3772 | 3.5618 | 3.0261 | 8.066 | 8.1101 | 2 | 28.946 |  | -33.94 | 35.7253 | 55.3265 | -6.2336 | 16.1247 | 0 |  |  | 8.7032 | -10.4431 | -12.8072 |  |  | -33.8041 | -32.8318 | -27.4184 | -27.7098 | 33.26 | 32.92 | -39.8 | -39.8 | 1.4255 | 5.28 | 1.5069 | 13.3127 | 13.1531 | -17 | -35.4 | 18.8 | 18.3 |  | -19.1502 | -64.9578 | -5.9447 | -258.4376 | -24.7112 | 11.8014 | 74.0785 | 104.1535 |  | 42.5164 | -6.168 | 17.3809 | 14.9379 |  | 144.5967 | -160.8174 | -16.5837 | 17.5039 | 1.2659 |  | -9.44 | -0.905 | -0.916 | 4.88 | -3.12 | -1.798 | -2.6352 | 8.9677 | -8.7877 | -6.9 | 7.051 | 7.362 |  |  | 3.0623 | 3.3968 | 3.8303 |  | 18.6 | 2.8439 | 0.67 |  | -6.5072 | -5.2867 | -27.4754 | -4.3615 |  | -29.9706 | -2.1287 | -20.3 | 1.6 |  | -114.2271
14/05/2025 | 14:00 | 0 | 4.1801 | -9.0713 | 4.2886 | 9.6978 |  | 18.8893 |  | 19.9865 | 8.6897 | 11.7071 |  | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 3.0197 | 5.4055 | 5.4046 | 5.3807 | 9.1605 | 3.9966 | -3.2199 | 2.3768 |  | -0.5235 | -0.944 | -0.939 | 11.454 | -8.88 | 0 | -1.618 | 0.276 | -17.78 | -17.88 |  | -8.01 | -8.03 | 6.8927 | 3.2773 | 18.8626 | 22.4332 | -11.2254 | -10.3148 | -9.9928 | 0.0025 | -0.0169 |  | -6.0282 | 4.7469 | 24.2161 | 27.9887 | 11.8246 | -7.3 | -7.3 | -27.471 | -27.0776 | -6.5789 |  | 16.6958 | 6.6012 | 4.9597 | 3.3863 | -119.8767 |  | 145.6038 | -33.7364 | -113.5337 |  |  |  | 27.6933 | 10.06 | 8.47 | -3.8 | 11.16 | -20.8931 | -20.7592 | 30.2619 | 28.1004 | -1.6779 | -18.0795 | -18.2828 | 18.4821 | 6.4562 |  |  | 50.2 | -9 | -4.17 | 39.3511 | 39.237 | 38.5927 | 73.1999 | 72.5512 | -26.7309 |  | -21.3766 | 4.0999 | 28.98 | 22.21 | 11.8799 | 11.9171 | -11.33 |  | -7.8346 | -8.1562 | 18.7987 |  | -5.9049 |  | -11.8 | -2.3718 | 8.6082 | 43.8497 | 19.1171 | 9.27 | -2.9 | 14.715 | -18.281 | -8.01 | -8.12 | 27.78 | 29.49 | -17.4727 | -8.8091 | -38.8174 | -35.7909 | 41.7799 | 15.9965 | 6.8935 | 7.4219 | -10.8431 | -17.6801 | -11.815 | -47.4249 | -45.9809 |  | -13.3297 | -8.1452 |  | -8.5126 | -8.6954 | 2.064 | -23.3424 | -23.2883 | 3.8477 | 0 | -10.82 | 8.4 | 4.4488 | -14.0838 | -13.3517 | -2.066 | 6.6381 | 9.7915 | -16.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2196 | 11.0521 | -0.6698 | 21.8027 | 21.7628 | 5.7584 | 18.4454 | 13.2729 | -16.18 | -3.9767 | 0.2804 | 2.73 | -1.03 | -13.1353 | 0 | 6.268 | 1.677 |  | 25.42 | -31.2676 | -22.7162 | -4.4 | 49.1965 |  |  |  | 4.4773 | 2.9397 |  |  | -14.6222 | -49.1726 | 4.0154 | 1.5966 | 5.216 | 5.8467 | 155.2239 | -10.3048 | -8.226 | 2.8113 | 2.9169 | 7.6119 | 7.6741 | 2 | 32.3454 |  | -29.75 | 33.3194 | 47.9847 | 0 | 19.8454 | 9.0762 |  |  | 0 | -11.0213 | 0 | 14.009 |  | -31.7716 | -31.1398 | -24.9512 | -24.9468 | 43.25 | 43.27 | -38.2 | -39 | 1.3724 | 2.96 | -0.3835 | 14.3097 | 14.0524 | -16.9 | -35 | 17.6 | 16.6 |  | -18.6777 | -66.6255 | -10.3378 | -251.9418 | -19.8317 | 5.5786 | 68.9919 | 102.5549 |  | 42.3293 | -10.1441 | 15.3855 | 13.0255 |  | 147.5793 | -154.4292 | -5.1107 | 8.6507 | -0.0452 |  | -8.08 | -0.741 | -0.763 | 4.16 | -3.28 | -0.7539 | -2.3423 | 8.4398 | -8.9067 | -6.1 | 7.468 | 7.556 | 2.3274 | 2.7091 | 3.6803 | 3.9047 | 3.3821 |  | 18.7 | 3.4504 | 0.69 |  | -9.5307 | -3.0106 | -24.9564 | -6.5934 |  | -27.4438 | -2.1168 | -19.6 | 1.5 |  | -117.6474
14/05/2025 | 14:30 | 0 | 4.4143 | -9.4439 | 4.3205 | 10.2554 |  | 19.9628 |  | 21.8389 | 9.4697 | 12.4739 |  | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -22 | 3.154 | 6.8911 | 5.423 | 5.3697 | 9.4298 | 3.097 | -3.2135 | 2.4232 |  | -0.5852 | -0.875 | -0.863 | 11.847 | -8.88 | -2.2 | -0.209 | 0.29 | -16.4 | -16.41 |  | -8.64 | -8.62 | 7.3914 | 2.8453 | 18.183 | 20.8328 | -12.6713 | -10.0469 | -10.5831 | 13.6657 | 13.0885 | -16.0751 | -14.0657 | 5.9305 | 29.7612 | 46.0207 | 10.2276 | -6.5 | -6.4 | -24.5998 | -24.5278 | -6.6317 |  | 15.8661 | 7.2311 | 4.6896 | 3.3324 | -114.0782 |  | 146.4888 | -43.6205 | -100.7622 |  |  |  | 33.0523 | 11.22 | 9.72 | -1.2 | 13.57 | -22.3666 | -22.2327 | 31.1553 | 29.3461 | -4.0541 | -15.9295 | -15.7942 | 16.5677 | 8.2628 |  |  | 56.4 | -12.5 | -4.28 | 43.2574 | 43.1223 | 41.4465 | 70.1885 | 69.4194 | -30.2643 |  | -25.3433 | 4.0584 | 32.26 | 25.2 | 13.2861 | 13.2843 | -12.77 |  | -9.7219 | -9.4387 | 15.7925 |  | -6.7057 | -17.4 | -16.6 | -2.1191 | 8.6082 | 44.1651 | 19.1171 | 9.27 | -3.32 | 16.8615 | -15.7409 | -6.6 | -6.74 | 25.42 | 32.8 | -14.8 | -7.2364 | -38.1816 | -36.5455 | 48.4285 | 22.5577 | 11.8093 | 11.693 | -14.1995 | -14.3787 | -11.525 | -31.9757 | -49.4593 |  | -13.4628 | -8.0744 |  | -6.9956 | -5.7217 | 5.136 | -22.3988 | -22.1881 | 5.913 | 0 | -9.85 | 2.9 | 4.5354 | -11.1289 | -14.4412 | -3.2577 | 7.9321 | 2.678 | -20.7056 | 0 | 0 | 0 | 3.6193 | 3.4284 | 0 | 12.8941 | 12.3918 | -2.8468 | 22.5325 | 21.9613 | 3.0177 | 16.5787 | 15.4311 | -15.72 | -3.5116 | 0.2978 | 2.71 | -1.78 | -15.3287 | 0 | 5.944 | 2.499 |  | 25.78 | -29.3584 | -20.6031 | -4.39 | 49.5533 |  |  |  | 4.6836 | 2.9522 |  |  | -14.2797 | -53.1256 | 3.3989 | 2.1008 | 6.8597 | 7.6903 | 167.2908 | -9.2434 | -8.7575 | 3.3787 | 3.1685 | 8.088 | 8.1339 | 2.6035 | 32.1304 |  | -28.92 | 31.9822 | 45.0433 | 0 | 27.6571 | 3.3222 |  |  | 6.8088 | 0 | -10.1464 |  |  | -32.1341 | -31.8705 | -24.1696 | -24.7628 | 43.92 | 43.64 | -39.6 | -38.9 | 1.4255 | -0.32 | 8.4362 | 14.3037 | 14.1301 | -16.6 | -34.3 | 16.1 | 15.6 |  | -19.0986 | -75.4403 | -6.767 | -257.7904 | -25.1492 | 2.5423 | 72.3371 | 99.1584 |  | 41.2962 | -4.7326 | 13.8167 | 14.7676 |  | 150.3325 | -160.6564 | -6.9781 | 12.3332 | 0.0012 |  | -7.68 | -0.639 | -0.654 | 3.36 | -3.68 | -0.2748 | -2.4887 | 8.8792 | -8.5252 | -4.9 | 8.345 | 8.715 |  |  | 3.8845 | 3.4948 | 4.0591 |  | 18.9 | 2.7645 | 0.78 |  | -8.7167 | -3.5327 | -25.7374 | -6.4653 |  | -29.2516 | -2.4241 | -20.6 | 2.5 |  | -113.9616
14/05/2025 | 15:00 | 0 | 4.5541 | -9.8051 | 4.1884 | 9.809 |  | 19.2416 |  | 22.0974 | 9.6647 | 12.6149 |  | -30.8 | 6.6 | 8.28 |  | 3.3976 | 6.2318 | 5.496 | 5.3263 | 9.2532 | 2.8858 | -3.1714 | 2.3116 |  | -0.4783 | -0.934 | -0.921 | 11.91 | -8.88 | 0 | -0.25 | 0.282 | -16.63 | -16.77 |  | -8.62 | -8.55 | 7.8763 | 2.6829 | 20.2988 | 24.1519 | -11.518 | -11.6544 | -10.2348 | 18.0296 | 8.7643 | -15.1374 | -13.5299 | 5.536 | 27.7926 | 46.5378 | 10.2561 | -6.6 | -6.7 | -24.3777 | -24.4038 | -8.493 |  | 16.1105 | 7.5023 | 4.1086 | 2.8364 | -122.2876 |  | 145.7869 | -39.8244 | -108.3107 |  |  |  | 33.0223 | 11.65 | 10.13 | -1.52 | 13.68 | -21.6969 | -21.5629 | 30.953 | 29.3304 | -3.5496 | -18.047 | -17.7686 | 15.8918 | 8.0089 |  |  | 56.7 | -14.1 | -4.12 | 42.638 | 42.3124 | 40.8077 | 69.8479 | 70.3598 | -31.0195 |  | -26.1916 | 4.0895 | 31.57 | 25.58 | 13.4424 | 13.2843 | -12.84 |  | -10.3225 | -10.1419 | 19.7183 |  | -6.7222 |  | -16.6 | -2.1338 | 8.2342 | 44.4805 | 18.746 | 9.09 | -3.44 | 17.199 | -19.5061 | -6.43 | -6.53 | 25.04 | 32.99 | -17.2364 | -8.6 | -38.5031 | -37.3545 | 48.8232 | 21.5315 | 10.3465 | 11.1793 | -19.2853 | -25.4475 | -10.834 | -35.7526 | -47.7436 |  | -14.7414 | -8.6785 |  | -4.4014 | -4.7107 | 1.552 | -24.7654 | -24.5162 | 9.2266 | 0 | -9.22 | 0 | 4.7254 | -5.5629 | -14.4086 | -3.2857 | 7.8718 | 7.5938 | -22.4917 |  |  |  | 2.918 | 3.0021 | 0 | 12.7267 | 12.2243 | -3.0142 | 22.149 | 22.2414 | 3.4753 | 16.7373 | 14.9575 | -18.35 | -3.6141 | 0.3161 | 2.73 | 0.03 | -15.4749 | 0 | 5.985 | 0.605 |  | 25.49 | -29.666 | -20.4022 | -4.29 | 50.2141 |  | 1.186 |  | 3.4227 | 3.0905 |  |  | -14.107 | -54.1585 | 2.9595 | 2.1008 | 5.8193 | 5.4247 | 164.0244 | -8.6877 | -7.0608 | 1.1908 | 3.0984 | 8.2858 | 8.3554 | 3 | 35.8545 |  | -28.08 | 30.8222 | 41.5988 | 5.692 | 29.3064 | 5.7376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.9614 |  | -30.4147 | -29.805 | -24.1312 | -23.5663 | 42.22 | 42.01 | -38.6 | -39.2 | 1.301 | -2 | 5.2018 | 15.4332 | 15.3029 | -16.5 | -35 | 16.6 | 15.8 |  | -18.8039 | -76.2394 | -10.0036 | -253.3544 | -22.8865 | -4.4308 | 73.1602 | 97.7515 |  | 43.8037 | -0.63 | 13.7585 | 13.4351 |  | 155.1323 | -158.5124 | 0.3737 | 3.3605 | -0.5603 |  | -7.76 | -0.505 | -0.519 | 3.28 | -3.2 | -0.2761 | -2.8122 | 9.4347 | -9.3156 | -6.2 | 6.732 | 6.869 | 2.5481 |  | 4.0069 | 3.5384 | 4.0424 |  | 18.8 | 2.8549 | 0.73 |  | -9.0516 | -2.802 | -25.6663 | -7.3044 | 0 | -27.8262 | -1.5659 | -20.6 | 2.4 |  | -114.5961
14/05/2025 | 15:30 | 0 | 4.9808 | -10.8304 | 4.2223 | 9.7935 |  | 19.2804 |  | 21.9872 | 9.5197 | 12.6384 |  | -33 | 8.8 | 8.28 | -24.2 | 3.3155 | 4.4927 | 5.4297 | 5.2226 | 9.3177 | 3.1753 | -3.2729 | 2.4348 |  | -0.4609 | -0.986 | -0.976 | 11.599 | -11.1 | 2.2 | -0.822 | 0.276 | -16.81 | -16.9 |  | -8.53 | -8.57 | 8.0098 | 3.0974 | 20.4106 | 24.6841 | -11.358 | -8.8413 | -7.9891 | 9.1504 | 14.3048 | -15.1374 | -12.5922 | 5.9305 | 28.6328 | 42.2109 | 9.5626 | -6.3 | -6.3 | -25.9626 | -25.2667 | -8.4475 |  | 19.9838 | 6.9983 | 3.8732 | 2.6853 | -122.2876 |  | 149.9679 | -40.13 | -106.2815 |  |  |  | 34.0602 | 11.62 | 9.93 | -0.82 | 13.84 | -25.9835 | -25.3137 | 33.3625 | 32.6132 | -6.0318 | -17.3524 | -17.169 | 17.5457 | 7.8992 |  |  | 56.1 | -13.6 | -4.08 | 42.4879 | 42.0928 | 41.2056 | 70.2439 | 69.6435 | -28.327 |  | -22.6516 | 3.9326 | 32.32 | 26.04 | 13.5986 | 13.4796 | -12.8 |  | -9.4131 | -9.7504 | 16.6247 |  | -6.7946 |  |  | -2.2778 | 8.2342 | 44.0074 | 18.5605 | 8.96 | -3.47 | 16.416 | -17.056 | -8.28 | -8.35 | 28.99 | 32.54 | -15.4364 | -7.4727 | -42.1889 | -40.3182 | 46.9609 | 20.1268 | 10.373 | 10.6852 | -18.4082 | -23.4599 | -11.608 | -38.3281 | -42.7636 |  | -13.8953 | -8.2874 |  | -5.8524 | -5.8163 | -4.1 | -23.1284 | -22.3858 | 11.7168 | 13.22 | -11.48 | 1 | 4.5369 | -8.4371 | -14.7221 | -3.6345 | 8.3253 | 8.1757 | -26.6805 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15.7409 | 15.2385 | -5.1911 | 25.5542 | 25.1829 | 1.5966 | 14.4701 | 14.9575 | -17.33 | -4.1103 | 0.3417 | 3.18 | -0.71 | -14.7888 | 0 | 6.539 | 0.105 |  | 30.94 | -27.1505 | -18.9074 | -3.7 | 33.3692 |  | 28.1021 |  | -10.6062 | 3.0617 | 0.0758 |  | -12.502 | -25.5358 | 5.787 | -31.2599 | 6.4076 | 6.5874 | 150.9275 | -4.5742 | -6.8562 | -19.368 | 3.8581 | 8.381 | 8.4503 | 4 | 35.5104 |  | -26.4 | 30.6466 | 35.0846 | 10.6834 | 33.994 | 8.1284 |  | 0 | 5.9944 | 0 | 0 |  | 24.0978 | -29.1293 | -28.8437 | -23.706 | -23.5324 | 34.91 | 34.76 | -38.8 | -38.5 | 1.2662 | -2.4 | 8.8546 | 17.58 | 17.8404 | -16.5 | -35.8 | 14.5 | 14 |  | -18.6315 | -76.5782 | -12.632 | -256.0077 | -12.0606 | -2.3526 | 61.8809 | 106.4153 |  | 43.7741 | -12.9773 | 15.7796 | 14.9571 |  | 161.7896 | -154.9484 | 11.6947 | -6.7438 | -1.1707 |  | -7.76 | -0.697 | -0.702 | 2.48 | -2.56 | -0.4899 | -3.2212 | 10.5211 | -9.2576 | -6.8 | 7.242 | 6.39 |  |  | 4.0228 | 3.365 | 3.448 |  | 19.6 | 3.5689 | 0.64 |  | -9.3377 | -3.1 | -25.571 | -6.1451 | 0 | -28.4665 | -1.9344 | -21.5 | 3.6 |  | -112.6123
14/05/2025 | 16:00 | 0 | 5.2145 | -11.1571 | 4.2664 | 9.7969 |  | 19.0704 |  | 21.6491 | 9.2797 | 12.2581 |  | -30.8 |  | 8.28 | -22 | 2.7979 | 10.1778 | 5.4057 | 5.1932 | 9.3169 | 3.4295 | -3.1794 | 2.0914 |  | -0.4779 | -1.102 | -1.095 | 11.709 | -8.88 | 0 | -0.706 | 0.28 | -17.71 | -17.93 |  | -8.51 | -8.58 | 7.8475 | 3.4145 | 23.4023 | 27.3346 | -12.094 | -8.5734 | -8.4986 | -0.4478 | -0.2102 | -13.262 | -10.7167 | 4.7469 | 25.0964 | 45.1486 | 11.8272 | -7.3 | -7.4 | -27.7479 | -27.7587 | -8.7135 |  | 17.6498 | 7.1006 | 3.5388 | 2.5767 | -140.5072 |  | 151.2497 | -28.4356 | -120.5882 |  |  |  | 33.0423 | 11.47 | 9.68 | -1.61 | 13.52 | -26.7872 | -26.5193 | 35.7173 | 33.9587 | -4.6584 | -17.0558 | -17.1659 | 18.6289 | 7.2011 |  |  | 52.6 | -10.9 | -4.28 | 42.0789 | 41.7779 | 40.1573 | 75.3773 | 75.1815 | -30.2469 |  | -25.2686 | 4.0167 | 34.22 | 25.28 | 13.4424 | 13.4796 | -12.56 |  | -8.8966 | -8.6781 | 13.9358 |  | -6.4675 | -15.1 |  | -2.0154 | 7.8602 | 42.9034 | 17.8183 | 8.42 | -2.9 | 16.5375 | -13.9658 | -7.83 | -7.95 | 27.6 | 32.46 | -12.7818 | -6.6545 | -41.4608 | -40.8273 | 46.2686 | 19.0857 | 8.3004 | 9.2752 | -22.8131 | -30.2609 | -11.717 | -53.6795 | -33.0681 |  | -14.3028 | -8.0247 |  | -0.9366 | -1.6905 | -14.34 | -24.8276 | -24.2823 | 14.1147 | 13.76 | -11.34 | 0 | 4.6105 | 1.4604 | -12.6811 | -1.5276 | 6.6189 | 12.4281 | -27.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0758 | 16.2433 | -3.5166 | 24.6391 | 24.5656 | 3.103 | 16.1084 | 16.0317 | -15.22 | -3.81 | 0.2978 | 2.58 | -2.45 | -15.0738 | 0 | 6.536 | 0.367 |  | 31.28 | -29.2847 | -20.1532 | -3.28 | 33.1132 |  | 27.5567 |  | -10.1059 | 2.9835 |  |  | -13.9109 | -25.0018 | 5.729 | -31.596 | 7.3307 | 6.9326 | 145.7983 | -5.0396 | -7.2287 | -18.961 | 3.317 | 8.3004 | 8.4186 | 3 | 37.8279 | 39.3851 | -25.56 | 29.4671 | 37.3542 | 13.2118 | 36.0691 | -13.9509 | -12.7257 |  | 0 | 0 | -10.8611 | 41.0547 |  | -26.2344 | -25.5587 | -22.1732 | -22.1545 | 32.55 | 32.79 | -38.4 | -38.6 | 1.2845 | -3.76 | 2.0399 | 24.4115 | 24.2796 | -16.9 | -35.5 | 13.2 | 12.3 |  | -18.7408 | -81.081 | -17.9739 | -248.4806 | -7.0571 | -8.8366 | 62.8243 | 101.991 |  | 41.6877 | -11.1634 | 14.9081 | 13.815 |  | 161.4198 | -147.9563 | 15.727 | -11.9378 | 0.0012 |  | -7.12 | -0.614 | -0.629 | 2.56 | -2.24 | -0.9451 | -3.8071 | 12.2484 | -10.0175 | -6.7 | 6.624 | 7.191 | 2.5327 | 2.9553 | 3.9431 | 3.8237 | 4.0331 |  | 20.4 | 2.621 | 0.5 |  | -10.6985 | -1.9751 | -24.4691 | -9.4986 | -2.8095 | -26.1332 | -1.7383 | -21.8 | 3.8 |  | -113.2661
14/05/2025 | 16:30 | 0 | 1.5409 | -3.3855 | 4.0403 | 9.6584 |  | 19.048 |  | 20.7488 | 8.9077 | 12.0315 |  | -30.8 | 6.6 | 8.28 | -22 | 3.6179 | -2.2732 | 5.4927 | 5.2472 | 9.4559 | 3.4458 | -3.1393 | 2.3702 |  | -0.8984 | -1.017 | -1.011 | 11.511 | -6.66 | -2.2 | -1.03 | 0.274 | -18.09 | -18.02 |  | -7.52 | -7.44 | 8.2269 | 3.0276 | 11.929 | 16.2092 | -13.5134 | -17.1468 | -16.3368 | 12.0188 | 11.0746 | -19.4241 | -18.4864 | 5.1414 | 28.6198 | -12.2871 | 10.1302 | -6.4 | -6.6 | -17.9042 | -17.1036 | -7.988 |  | 10.8843 | 6.8711 | 3.6584 | 2.6862 | -70.864 |  | 140.0189 | -32.8766 | -77.6392 |  |  |  | 32.5932 | 11.4 | 9.89 | -2.02 | 12.73 | -24.1081 | -24.1081 | 32.8438 | 30.2532 | -5.6643 | -25.0658 | -25.2844 | 10.6771 | 7.4187 |  |  | 52.4 | -12.4 | -4.12 | 36.5779 | 36.2187 | 36.3547 | 73.0103 | 73.1753 | -27.5421 | -62.7326 | -23.3743 | 3.9358 | 36 | 27.57 | 12.9736 | 12.8937 | -12.38 |  | -9.4757 | -8.8963 | 18.9653 |  | -6.4444 | -15 | -14.4 | -2.0154 | 7.1121 | 41.4839 | 17.0761 | 7.71 | -2.37 | 13.9455 | -18.6411 | -7.84 | -7.93 | 32.14 | 31.07 | -17.4727 | -9.7273 | -42.1273 | -40.8909 | 41.0867 | 16.4799 | 5.6575 | 5.9462 | -24.047 | -31.5296 | -11.727 | -50.4942 | -23.5287 |  | -13.9307 | -7.5523 |  | 0.0351 | -0.6852 | -13.828 | -25.0544 | -24.9264 | 14.6765 | 13.9 | -12.6 | 0 | 4.5037 | 3.823 | -12.6613 | -1.6008 | 6.4375 | 13.5615 | -27.4048 |  |  |  | 2.834 | 0 | 0 | 12.5592 | 12.3918 | -0.1675 | 24.2408 | 23.9002 | 4.3319 | 15.7386 | 14.313 | -15.25 | -4.0041 | 0.3243 | 2.93 | -2.07 | -13.9161 |  | 6.466 | 1.764 |  | 31.64 | -30.1631 | -22.1063 | -3.48 | 32.4082 |  | 27.835 |  | -10.0294 | 2.9601 |  |  | -13.877 | -23.8904 | 5.8755 | -32.2683 | 6.1232 | 5.441 | 150.1212 | -5.3392 | -7.562 | -18.6131 | 3.5567 | 8.2638 | 8.3949 | 2.8933 | 41.0325 | 42.6654 | -23.05 | 24.3051 | 25.8487 | 26.4213 | 45.4918 | -13.0072 | -10.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.7085 | -23.3669 | -22.3397 | -19.4732 | -19.6389 | 33.33 | 33.64 | -36.6 | -36.8 | 1.301 | -5.68 | 7.7812 | 22.054 | 21.3956 | -17.4 | -35.4 | 12.9 | 11.9 |  | -18.6915 | -83.0365 | -22.2743 | -244.797 | 6.2734 | -13.7421 | 52.2257 | 111.3914 |  | 39.8102 | -17.8757 | 18.7675 | 16.859 |  | 173.5487 | -139.7497 | 35.5904 | -32.3912 | -0.6555 |  | -5.76 | -0.282 | -0.292 | 1.36 | -1.68 | -0.6937 | -4.8325 | 13.6248 | -10.2525 | -6.8 | 8.314 | 8.573 |  |  | 3.905 | 3.414 | 3.9058 |  | 20.3 | 3.3406 | 0.46 |  | -12.383 | -1.3865 | -24.0349 | -9.963 | -2.735 | -26.1014 | -1.7339 | -21.8 | 4.1 |  | -108.8972
14/05/2025 | 17:00 | 0 | 1.296 | -3.0181 | 4.0007 | 9.3537 |  | 18.2278 |  | 20.3278 | 8.6087 | 11.6007 |  | -30.8 | 6.6 | 8.28 | -22 | 3.6796 | 0.7515 | 5.3136 | 5.2612 | 9.2095 | 3.285 | -3.095 | 2.3254 |  | -0.5907 | -1.148 | -1.131 | 11.685 | -11.1 | -2.2 | 0.187 | 0.279 | -18.85 | -18.75 |  | -7.52 | -7.5 | 8.1515 | 3.3002 | 16.8443 | 21.5231 | -14.3974 | -14.8695 | -15.1742 | 0.6268 | 0.5202 | -16.7449 | -14.6015 | 3.5633 | 18.691 | -10.0594 | 11.6347 | -6.9 | -6.9 | -20.9318 | -20.8761 | -8.0935 |  | 12.2784 | 6.4698 | 3.3779 | 2.302 | -90.9756 |  | 140.9344 | -15.9498 | -91.6223 |  |  |  | 29.6892 | 11.38 | 9.41 | -2.95 | 13.02 | -24.7779 | -25.1797 | 33.4142 | 32.0321 | -6.5669 | -23.5522 | -23.6672 | 12.6655 | 9.1933 |  |  | 53.1 | -15.7 | -3.95 | 38.3442 | 37.9091 | 37.042 | 76.5014 | 76.2289 | -26.7889 | -65.6652 | -21.6478 | 3.4865 | 35.67 | 26.61 | 12.6611 | 12.5031 | -11.95 |  | -10.6645 | -10.8245 | 22.4077 |  | -6.2487 | -12.7 | -12 | -2.5024 | 6.1771 | 41.1685 | 15.9628 | 7.09 | -2.31 | 12.96 | -22.9763 | -7.14 | -7.22 | 26.82 | 30.42 | -22.0182 | -11.1909 | -43.4719 | -42.1 | 35.9774 | 10.8515 | 0.5968 | 0.8075 | -22.2387 | -29.6273 | -12.318 | -67.01 | -9.8878 |  | -12.2623 | -6.1663 |  | -0.9091 | -1.3168 | 2.576 | -27.4001 | -27.3397 | 13.0308 | 0 | -12.37 | -0.1 | 4.159 | 3.7409 | -13.2044 | -2.0657 | 7.8274 | 12.2576 | -26.7729 |  |  |  | 3.0308 | 0 | 0 | 14.0663 | 13.564 | -2.0095 | 25.7614 | 25.7485 | 5.3545 |  | 12.7163 | -16.27 | -4.9087 | 0.3417 | 2.68 | -1.77 |  |  | 6.633 | 1.318 |  | 30.71 | -31.0227 | -22.8832 | -3.65 | 30.8532 |  | 27.047 |  | -9.4423 | 2.9261 |  |  |  | -21.8701 | 3.3989 | -32.6044 | 6.1491 | 5.3486 | 140.5864 | -6.5384 | -7.5283 | -17.6633 | 3.4218 | 8.1173 | 8.0775 | 3 | 42.4142 | 42.9755 | -22.63 | 24.8336 | 21.6697 | 32.1461 | 44.8079 | -7.6867 | -7.2598 | 0 |  | 0 | -12.4892 | 54.3855 |  | -26.0751 | -24.8006 | -17.5437 | -17.8725 | 25.74 | 25.67 | -39.2 | -38.8 | 1.2662 | -7.52 | 25.2417 | 23.2475 | 24.1245 | -17.4 | -37.2 | 12 | 11.5 | -18.2529 | -18.1718 | -85.8176 | -30.0727 | -246.9264 | 15.6379 | -21.4308 | 68.2071 | 91.4555 | 138.034 | 36.2906 | 7.2848 | 26.02 | 24.4682 | -32.7709 | 176.5572 | -142.0975 | 44.0103 | -32.4189 | -0.8655 |  | -6.64 | -0.449 | -0.462 | 1.84 | -0.72 | -1.2908 | -4.921 | 14.2687 | -10.8385 | -6.4 | 7.639 | 7.756 | 2.5584 | 2.9612 | 3.2047 | 3.0055 | 4.2613 |  | 21.2 | 3.139 | 0.38 |  | -13.3102 | -0.8918 | -24.0488 | -11.7771 | -3.2214 | -25.0301 | -1.8753 | -23.1 | 5.2 |  | -110.3165
14/05/2025 | 17:30 | 0 | 0.7103 | -2.0681 | 3.9217 | 8.7969 |  | 16.92 |  | 17.6808 | 7.3218 | 10.4228 |  | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 2.9154 | -0.5018 | 4.777 | 4.5804 | 7.9528 |  |  |  |  | -0.5359 | -1.237 | -1.206 | 12.496 | -11.1 | -4.4 | 1.778 | 0.297 | -19.86 | -19.88 |  | -6.8 | -6.85 | 7.7364 | 3.2797 | 19.918 | 22.6406 | -16.5117 | -15.8072 | -15.813 | 0.3679 | 0.5056 | -17.0128 | -14.4676 | 3.9578 | 21.1634 | -8.1649 | 13.3094 | -8 | -8 | -20.2175 | -20.3703 | -8.5026 |  | 8.5821 | 3.8977 | 2.0148 | 1.4024 | -106.2959 | 89.8159 | 89.877 | -7.7171 | -72.6556 |  |  |  | 29.1603 | 10.74 | 9.82 | -4.92 | 7.17 | -22.9025 | -22.7685 | 31.7493 | 30.4368 | -5.8636 | -18.9535 | -18.7755 | 8.3601 | 12.2006 |  |  | 53.4 | -19.2 | -3.71 | 37.9092 | 37.8249 | 36.7108 | 94.2883 | 94.8158 | -23.6564 | -84.0571 | -20.7298 | 3.0416 | 35.39 | 23.93 | 12.0361 | 11.9171 | -11.99 |  | -13.5163 | -13.7905 | 25.9511 |  | -6.1605 | -10.7 | -11.5 | -2.7673 | 5.8031 | 40.5376 | 15.5917 | 6.53 | -1.55 | 10.9485 | -26.034 | -6.35 | -6.5 | 25.01 | 28.85 | -25.5273 | -12.7364 | -42.8857 | -41.4455 | 26.5725 | 4.1651 | -5.4918 | -5.1473 | -24.3575 | -32.4275 | -11.914 | -78.3653 | 1.9506 |  | -5.9359 | -5.6074 |  | 1.1954 | 0.9745 | -21.508 | -26.2115 | -26.0092 | 12.9457 | 14.1 | -10.31 | 0.1 | 3.8232 | 8.8835 | -12.0227 | -1.1706 | 6.0667 | 14.046 | -26.3758 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.8847 | 10.5497 | 3.3491 | 24.1637 | 24.3395 | 7.5276 |  | 12.2182 | -13.86 | -5.0094 | 0.3683 | 3.34 | -3.49 |  |  | 6.621 | 2.799 |  | 34.53 | -32.4624 | -24.6194 | -3.44 | 25.07 |  | 28.2068 |  | -9.7204 | 3.0107 |  |  | -14.742 | -17.6344 | 3.9712 | -34.5372 | 6.3017 | 6.4758 | 139.2246 | -7.1191 | -7.9595 | -17.9365 | 2.6771 | 7.9122 | 8.038 | 2.1374 | 45.83 | 47.4461 | -18.86 | 22.5306 | 17.4801 | 37.8488 | 51.6292 | -4.6129 | -3.6651 | -6.2172 |  | 0 | -11.2058 |  | 53.7622 | -19.7578 | -19.0327 | -15.8299 | -16.0952 | 25.76 | 25.86 | -34.3 | -33.3 | 1.2497 | -10.64 | 21.6598 | 27.4561 | 27.317 | -17.8 | -35.8 | 8.7 | 8 | -18.0482 | -17.9336 | -84.042 | -36.5421 | -240.2629 | 26.195 | -26.8725 | 67.0871 | 90.0475 | 134.7216 | 28.2198 | 6.1127 | 24.3324 | 23.5414 | -32.3603 | 181.7868 | -129.8159 | 66.1008 | -50.5807 | -0.7727 |  | -6.4 | -0.114 | -0.124 | 1.68 | 0.32 | -2.5224 | -6.4744 | 13.9483 | -10.8965 | -4.3 | 7.639 | 8.785 |  |  | 3.2792 | 3.8051 | 2.8641 |  | 20.2 | 2.3312 | 0.36 |  | -14.117 | 0.057 | -22.8492 | -12.3611 | -4.5796 | -24.6455 | -1.4642 | -22.2 | 4.2 |  | -110.5946
14/05/2025 | 18:00 | 0 | 0.1569 | -1.0807 | 3.8934 | 12.1706 |  | 23.8424 |  | 6.3353 | 9.6327 | 12.5833 |  | -28.6 | 4.4 | 4.968 |  | 3.0973 | 4.8478 | 3.5579 | 3.5118 | 6.3743 |  |  |  |  | -0.4029 | -0.997 | -0.971 | 12.604 | -13.32 | -4.4 | 0.962 | 0.307 | -17.41 | -17.49 |  | -8.05 | -7.97 | 7.1613 | 3.2887 | 16.9021 | 20.2697 | -20.2725 | -12.0563 | -11.9914 | 14.0844 | 10.8991 | -20.4957 | -17.9505 | 4.7469 | 25.6225 | -3.0416 | 2.4009 | -3.3 | -3.2 | -22.2369 | -21.7698 | -4.7141 |  | 1.3012 | 3.0878 | 2.9425 | 2.0933 | -94.9736 | 83.4681 | 82.9798 | -10.2019 | -66.9691 |  |  |  | 24.8591 | 9.81 | 9.1 | -5.41 | 4.54 | -22.9025 | -22.9025 | 31.4015 | 29.7301 | -6.417 | -9.9899 | -10.1326 | 2.2242 | 15.8409 |  |  | 60.3 | -28.1 | -3.39 | 43.0052 | 42.1368 | 40.7043 | 85.4217 | 84.8302 | -20.8434 | -77.0594 | -17.2989 | 3.3389 | 35.78 | 23.4 | 12.3486 | 12.4054 | -12.33 |  | -17.85 | -17.5172 | 22.7104 |  | -6.429 | -12.5 | -12.9 | -3.3484 | 6.7381 | 41.9571 | 16.5195 | 7.39 | -2.09 | 10.4625 | -22.4288 | -0.75 | -0.81 | 16.89 | 27.36 | -21.9818 | -10.8 | -41.0761 | -39.9455 | 29.3283 | 7.6941 | -2.4024 | -2.3324 | -25.1223 | -34.6711 | -12.719 | -72.4889 | -8.4228 |  | -4.6559 | -4.3097 |  | -0.5759 | -0.909 | -18.948 | -22.0296 | -21.77 | 15.7205 | 13.93 | -12.1 | 0 | 3.6286 | 6.3506 | -13.4525 | -2.4942 | 6.2937 | 17.2516 | -27.9457 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.387 | 11.2196 | -3.1817 | 23.3357 | 23.0108 | 2.8229 |  | 13.6147 | -15.86 | -4.4143 | 0.404 | 2.99 | -2.05 |  |  | 6.658 | 1.739 |  | 33.72 | -27.6522 | -19.983 | -2.8 | 24.8812 |  | 28.8635 |  | -9.9691 | 3.3548 |  |  | -12.6438 | -15.4947 | 0.7332 | -33.1086 | 5.8079 | 5.9302 | 145.2022 | -6.5024 | -8.6791 | -18.1344 | 2.8859 | 8.63 | 8.9091 | 2 | 20.6741 | 22.1425 | -7.96 | 11.6642 | 20.4525 | 36.45 | 51.8377 | 20.1721 | 20.8134 | -10.3327 | -10.8411 | 0 | 0 |  |  | -19.203 | -17.8956 | -15.2403 | -15.5626 | 19.79 | 19.79 | -36.6 | -36.9 | 1.2845 | -7.36 | 25.4013 | 24.0221 | 24.2405 | -18.2 | -36.3 | 7.3 | 6.7 | -17.9724 | -17.964 | -75.6528 | -26.4304 | -246.0917 | 23.6932 | -27.7791 | 70.3548 | 84.0679 | 140.7435 | 27.5909 | 10.1614 | 27.5818 | 24.6562 | -35.9179 | 190.4162 | -129.5553 | 75.7012 | -61.1661 | -0.0232 |  | -7.28 | -0.6 | -0.609 | 2.64 | 0 | -2.5924 | -6.5599 | 13.0694 | -10.869 | -5 | 8.193 | 7.304 | 0 | 0 | 4.1369 | 3.0162 | 4.0128 |  | 21.3 | 3.0735 | 0.39 |  | 0 | -16.4304 | -19.4274 | 0 | 11.7931 | -13.5683 | 0 | -22.7 | 5.5 |  | -106.8898
14/05/2025 | 18:30 | 0 | 1.5343 | -3.5523 | 3.8184 | 12.4845 |  | 24.7677 |  | 7.752 | 10.1227 | 13.2049 |  | -28.6 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 3.1101 | 4.0983 | 4.6216 | 4.4706 | 8.0114 | 3.0147 | -2.2576 | 1.081 |  | -0.606 | -0.848 | -0.84 | 12.961 | -11.1 | -2.2 | 2.421 | 0.322 | -16.11 | -16.18 |  | -8.1 | -8.12 | 6.9948 | 3.382 | 13.3009 | 16.9576 | -17.1092 | -9.913 | -10.0999 | -0.482 | -0.4136 | -19.0222 | -16.7449 | 2.7742 | 14.3054 | 4.3947 | 3.7946 | -3.7 | -3.7 | -22.795 | -23.0353 | -4.4704 |  | 2.8658 | 3.4208 | 3.9749 | 2.6722 | -81.4844 | 85.4823 | 85.6654 | -20.2599 | -60.9035 |  |  |  | 27.0146 | 10.39 | 10.05 | -4.4 | 5.61 | -21.9648 | -21.6969 | 29.7743 | 27.9939 | -5.7592 | -10.8974 | -10.8499 | 2.8811 | 15.8882 |  |  | 62.1 | -28.6 | -3.38 | 44.0571 | 43.5529 | 42.9958 | 81.2737 | 81.94 | -18.922 | -76.486 | -16.0005 | 3.5581 | 33.71 | 23.12 | 11.7236 | 11.9171 | -11.93 |  | -17.3638 | -17.3109 | 26.3909 |  | -6.1529 | -13.5 | -13.5 | -3.8245 | 6.5511 | 41.0108 | 16.3339 | 7.15 | -1.93 | 9.423 | -25.3064 | -0.79 | -0.81 | 16.09 | 26.44 | -22.4364 | -11.3 | -41.18 | -39.5909 | 30.625 | 9.9405 | -1.5785 | -1.1348 | -24.6865 | -35.362 | -12.645 | -58.8239 | -22.5795 |  | -4.1113 | -3.7369 |  | -0.8254 | -1.7131 | -22.532 | -19.683 | -19.4682 | 16.809 | 14.01 | -8.19 | 0 | 3.6186 | 6.109 | -12.5742 | -1.6717 | 5.9188 | 16.3964 | -28.3195 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.5497 | 10.5497 | -5.5261 | 22.168 | 22.2668 | 0.4195 |  | 13.7075 | -17.2 | -3.7057 | 0.3774 | 2.44 | -0.35 |  |  | 6.404 | 0.626 |  | 32.98 | -25.0727 | -18.0843 | -2.83 | 24.8513 |  | 29.442 |  | -10.4862 | 3.581 |  |  | -12.4784 | -12.9059 | 2.2713 | -30.5876 | 5.5239 | 4.1557 | 150.837 | -4.9861 | -8.7173 | -18.7309 | 2.9861 | 8.7033 | 8.9328 | 2.5158 | 12.1097 | 13.3266 | -7.96 | 11.5591 | 29.2045 | 23.5978 | 37.7612 | 20.6136 | 21.1952 | -8.6884 | -10.0438 | -12.5598 | -12.8337 | 48.7053 | 46.8383 | -22.2573 | -21.4003 | -14.3741 | -14.1463 | 11.1 | 10.77 | -38 | -38.4 | 1.2662 | -9.2 | 28.6475 | 27.999 | 27.8643 | -18.7 | -36.3 | 11.9 | 11 | -18.22 | -18.2135 | -72.9073 | -22.9375 | -255.4123 | 12.4793 | -28.8993 | 69.8699 | 88.9991 | 144.9759 | 30.6936 | 8.9115 | 31.4862 | 32.4636 | -40.119 | 185.2816 | -137.0656 | 58.2529 | -46.9076 | 0.3772 |  | -7.84 | -0.776 | -0.793 | 3.36 | 0 | -3.0454 | -5.7694 | 12.3949 | -10.576 | -4.9 | 7.628 | 7.26 |  |  | 3.8151 | 2.8039 | 3.4416 |  | 20.6 | 1.9822 | 0.3 |  | 0 | -16.7005 | -20.3212 | 0 | 12.6087 | -15.1251 | 1.9246 | -22.5 | 4.8 |  | -108.0343
14/05/2025 | 19:00 | 0 | 1.9469 | -4.6296 | 4.0936 | 12.7027 |  | 25.1491 |  | 7.9885 | 10.3027 | 13.2788 |  | -30.8 | 8.8 | 4.968 | -22 | 3.2427 | 5.2614 | 5.064 | 4.9172 | 8.653 | 2.9971 | -2.2721 | 1.0266 |  | -0.6205 | -0.432 | -0.428 | 13.161 | -2.22 | 2.2 | 1.516 | 0.332 | -14.1 | -14.12 |  | -9.59 | -9.52 | 7.2369 | 3.3378 | 13.8265 | 16.161 | -17.0672 | -10.5828 | -10.4448 | -1.052 | -1.0176 | -19.0222 | -16.7449 | 2.3796 | 13.4644 | 3.6479 | 3.8534 | -3.9 | -3.9 | -22.1548 | -21.9414 | -4.4844 |  | 2.4276 | 3.1478 | 4.3972 | 2.9281 | -68.0868 | 80.5994 | 80.9045 | -2.8844 | -54.2312 |  |  |  | 24.9489 | 10.16 | 9.95 | -5.98 | 4.21 | -14.5971 | -14.7311 | 34.8046 | 32.9553 | -2.6034 | -20.316 | -20.3497 | 1.4405 | 13.6865 |  |  | 56.4 | -24.1 | -3.23 | 37.3641 | 37.4144 | 35.9222 | 79.7833 | 79.3291 | -18.4578 | -73.4776 | -15.2784 | 3.8261 | 31.6 | 23.45 | 11.4111 | 11.5265 | -11.83 |  | -15.4637 | -15.2449 | 33.576 |  | -6.0669 | -11.2 | -10.5 | -3.0835 | 5.9901 | 38.4874 | 15.7773 | 6.68 | -0.74 | 7.803 | -32.8119 | -0.82 | -0.86 | 16.75 | 25.48 | -30.8 | -15.4182 | -40.5222 | -38.8636 | 23.9242 | 3.785 | -6.943 | -6.6172 | -22.6863 | -32.1002 | -12.267 | -76.9208 | -24.7475 |  | -4.4518 | -4.1994 |  | -0.7865 | -1.2887 | -20.484 | -19.8564 | -19.411 | 13.7843 | 14.01 | -10.65 | 0.1 | 3.474 | 6.7198 | -12.6598 | -1.6066 | 6.3811 | 13.979 | -26.4805 |  |  |  | 2.8115 | 0 | 0 | 3.0142 | 2.8468 | -3.1817 | 21.7771 | 21.4507 | 1.3644 |  | 13.6147 | -16.67 | -4.0041 | 0.4397 | 2.96 | -0.7 |  |  | 6.403 | 0.845 |  | 32.37 | -27.7049 | -19.5496 | -3.12 | 24.1673 |  | 29.4875 |  | -10.5101 | 3.6144 |  |  | -11.5877 | -11.4518 | 1.9936 | -29.6633 | 5.712 | 4.7157 | 156.8278 | -5.0747 | -8.543 | -18.8065 | 3.0839 | 8.1393 | 8.3316 | 3 | 12.4756 | 13.3297 | -9.64 | 12.624 | 30.2376 | 20.1221 | 36.2109 | 18.343 | 18.3878 | -7.7875 | -8.8877 | 0 | 0 |  |  | -23.5207 | -22.7517 | -14.1415 | -13.9317 | 8.6 | 8.63 | -38.7 | -38.7 | 1.2845 | -9.44 | 26.5843 | 24.5443 | 24.3756 | -19.5 | -36.3 | 12 | 11.5 | -18.4058 | -18.4088 | -74.0701 | -26.0511 | -255.7701 | 8.1995 | -27.4405 | 70.2133 | 90.0201 | 146.4653 | 29.6462 | 5.4913 | 34.2062 | 32.009 | -38.5599 | 181.9484 | -138.7842 | 53.798 | -44.078 | 1.3831 |  | -8.4 | -0.884 | -0.889 | 3.84 | 0 | -3.1006 | -5.7115 | 12.1904 | -10.3716 | -3.7 | 6.708 | 8.075 |  |  | 4.1419 | 2.9653 | 4.0985 |  | 21 | 2.1738 | 0.31 |  |  | -17.0732 | -20.7498 | 0 | 12.8919 | -15.0822 | 2.0508 | -22.5 | 4.8 |  | -108.0396
14/05/2025 | 19:30 | 0 | 1.6864 | -4.1237 | 3.7917 | 12.5913 |  | 24.823 |  | 10.2045 | 11.5866 | 8.7731 |  |  | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 3.3357 | 4.9123 | 4.9508 | 4.807 | 8.4796 | 2.7287 | -2.2848 | 1.0676 |  | -0.7833 | -0.439 | -0.43 | 12.181 | -2.22 | -2.2 | -0.024 | 0.311 | -14.12 | -14.12 |  | -9.53 | -9.61 | 7.1968 | 3.3191 | 13.809 | 17.6752 | -16.8845 | -11.2526 | -10.4806 | -1.2675 | -1.082 | -19.1562 | -16.6109 | 2.7742 | 13.8814 | 2.861 | 4.6264 | -4.1 | -4.1 | -21.4818 | -21.3362 | -4.4051 |  | 0.9862 | 3.2288 | 4.2789 | 2.9373 | -65.4622 | 81.2402 | 80.6604 | -2.1461 | -55.3712 |  |  |  | 24.6794 | 9.78 | 9.79 | -6.34 | 3.72 | -13.5255 | -13.6594 | 35.5931 | 33.6776 | -2.897 | -24.4802 | -24.4996 | 0.8501 | 12.6482 |  |  | 55.6 | -21.5 | -2.99 | 34.7002 | 34.209 | 33.4342 | 83.3868 | 83.2651 | -19.5647 | -76.2789 | -16.3039 | 3.5415 | 32.76 | 22.22 | 10.7861 | 10.8429 | -11.36 |  | -14.282 | -14.1296 | 36.607 |  | -5.8231 | -9.3 | -10.2 | -3.2568 | 5.4291 | 38.0142 | 15.0351 | 6.18 | -0.48 | 7.884 | -36.1921 | -1.67 | -1.7 | 21.34 | 25.84 | -33.8545 | -16.9091 | -40.895 | -39.7091 | 23.177 | 2.2166 | -8.8677 | -7.9963 | -24.4218 | -33.685 | -12.136 | -77.8304 | -37.8064 |  | -4.188 | -3.9187 |  | -3.3061 | -3.5536 | -20.484 | -19.0304 | -18.6739 | 16.0498 |  | -10.66 | 0 | 3.3474 | 2.5182 | -13.5408 | -2.4434 | 7.3507 | 15.9168 | -28.4928 |  |  |  | 2.9595 | 2.9485 | 0 | 1.1722 | 1.5071 | -1.5071 | 22.0465 | 22.1681 | 2.2197 |  | 12.2182 | -16.89 | -4.006 | 0.3774 | 2.87 | 0.14 |  |  | 6.097 | 0.746 |  | 33.15 | -28.0642 | -20.0909 | -3.12 | 24.8963 |  | 29.7914 |  | -10.1514 | 3.6315 |  |  |  | -12.4161 | 2.7993 | -31.0918 | 4.6397 | 4.4076 | 154.6152 | -5.4451 | -9.6798 | -18.2708 | 2.4332 | 7.7364 | 7.9035 | 2 | 10.6424 | 11.6958 | -14.25 | 16.9776 | 46.3224 | 6.4773 | 20.442 | 17.9284 | 18.469 | -7.8349 | -8.1708 | 0 | -13.1037 | 39.7683 | 38.5313 | -33.3811 | -32.8647 | -15.5151 | -15.4552 | 9.54 | 9.69 | -39.6 | -39.2 | 1.2497 | -10.08 | 23.5384 | 24.3677 | 24.3518 | -19.5 | -34.6 | 22.6 | 21.7 | -18.9487 | -18.8196 | -63.4468 | -9.2109 | -267.7767 | -13.1706 | -17.8411 | 88.3513 | 76.6845 | 116.7514 | 62.0639 | 21.6123 | 12.704 | 10.459 | -5.0933 | 186.3296 | -173.3755 | 21.9613 | -13.8486 | 0.0256 |  | -8.48 | -0.948 | -0.972 | 3.92 | -0.72 | -3.2214 | -5.33 | 12.9808 | -10.518 | -4.6 | 8.159 | 7.968 |  | 0 | 4.1207 | 3.0307 | 3.3727 |  | 18.3 | 2.5604 | 0.26 |  |  | -17.6572 | -21.2745 | 2.1744 | 12.749 | -15.9679 | 2.4983 | -20.1 | 1.7 |  | -109.0419
14/05/2025 | 20:00 | 0 | 1.5682 | -3.916 | 3.9016 | 12.1897 |  | 23.9715 |  | 12.5154 | 12.7016 | 4.3869 |  |  |  | 4.968 | -22 | 3.1426 | 4.5033 | 4.8558 | 4.752 | 8.2708 | 3.2293 | -2.2986 | 1.0981 |  | -1.1283 | -0.458 | -0.449 | 13.074 | -4.44 |  | 0.94 | 0.33 | -14.25 | -14.2 |  | -9.58 | -9.61 | 8.0772 | 3.1022 | 13.8984 | 17.6659 | -17.792 | -10.5828 | -10.7132 | -1.453 | -1.3719 | -19.2901 | -16.7449 | 2.7742 | 14.1619 | 4.0332 | 4.1628 | -4.1 | -4.1 | -22.3734 | -22.1763 | -4.3461 |  | 2.0173 | 3.409 | 4.3698 | 2.9771 | -67.1102 | 80.9351 | 80.9961 | 1.3188 | -58.0934 |  |  |  |  | 9.49 | 9.37 | -7.06 | 3.33 | -12.4538 | -12.3199 | 34.3423 | 32.9886 | -2.2527 | -25.1053 | -25.0982 | 1.1046 | 11.6325 |  |  | 52.8 | -19.3 | -2.95 | 33.4181 | 33.5308 | 32.3752 | 84.9601 | 84.0874 | -19.9665 | -77.4353 | -16.5864 | 3.5607 | 29.83 | 21.99 | 10.3174 | 10.4523 | -10.99 |  | -13.5495 | -12.9559 | 35.333 |  | -5.6641 | -6.9 | -6.8 | -3.5327 | 5.0551 | 37.3833 | 14.1074 | 5.54 | -0.4 | 8.2755 | -34.707 | -1.95 | -2.03 | 19.77 | 25.6 | -33.4364 | -16.5 | -38.8414 | -38.1182 | 21.3275 | 0.9309 | -9.732 | -9.1831 | -22.804 | -31.9793 | -12.649 | -82.0156 | -33.4519 |  | -4.1358 | -3.782 |  | -2.7217 | -3.3004 | -20.484 | -17.5897 | -17.242 | 13.697 |  | -10.18 | 0 | 3.2022 | 4.177 | -13.9901 | -2.8973 | 8.136 | 14.0334 | -26.8904 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3349 | -1.5071 | 20.1431 | 20.2361 | 1.9614 |  | 12.7309 | -17.18 | -3.4054 | 0.3774 | 2.63 | 0.77 |  |  | 6.073 | 1.078 |  | 33.68 | -27.8111 | -19.3872 |  | 25.6638 |  | 29.3632 |  | -10.3806 | 3.5647 |  |  |  | -12.2018 | 2.2133 | -31.428 | 4.9791 | 5.8337 | 153.7544 | -5.6633 | -8.6645 | -18.4684 | 1.8758 | 7.3766 | 7.595 | 1.3084 | 8.5395 | 9.9177 | -8.8 | 12.0137 | 49.1803 | 6.0055 | 23.4855 | 20.9183 | 20.9062 | -8.6016 | -9.8377 | 0 | 0 |  |  | -33.3811 | -32.2605 | -14.7923 | -14.8229 | 8.81 | 8.89 | -39.9 | -39.3 | 1.2314 | -10 | 22.0831 | 23.344 | 23.1007 | -19.9 | -35 | 21.8 | 21.3 | -18.7183 |  | -55.1255 | -11.9878 | -271.7634 | -13.6141 | -10.61 | 89.703 | 77.0677 | 113.8904 | 62.0221 | 20.7515 | 11.4608 | 11.9571 | -8.9988 | 187.1252 | -173.5824 | 21.7509 | -13.8384 | -0.2576 |  | -7.84 | -0.785 | -0.786 | 3.36 | 0 | -3.1838 | -5.4185 | 12.9229 | -10.5455 | -4.4 | 9.285 | 8.509 |  |  | 3.8467 | 4.5631 | 3.8957 |  | 18.1 | 3.1574 | 0.17 |  | 0 | -16.5423 | -19.8235 | 0 | 12.048 | -13.7842 | 0 | -20 | 2.2 |  | -109.4659
14/05/2025 | 20:30 | 0 | 0.9248 | -2.523 | 3.8244 | 12.0159 |  | 23.1926 |  | 11.8079 | 12.2756 | 4.0187 |  | -30.8 |  |  | -22 | 3.4251 | 3.8286 | 4.4503 | 4.301 | 7.5636 | 3.1125 | -2.2068 | 1.0896 |  | -1.0934 | -0.415 | -0.408 | 12.629 | -4.44 |  | 1.143 | 0.319 | -13.77 | -13.8 |  | -9.66 | -9.74 | 7.972 | 3.1561 | 12.1879 | 15.069 | -18.6883 | -9.913 | -10.1192 | 13.9015 | 13.0243 | -22.5051 | -20.0939 | 4.7469 | 23.5777 | -3.2624 | 3.16 | -3.6 | -3.6 | -21.2375 | -20.8947 | -4.3472 |  | 2.0859 | 2.7932 | 4.51 | 3.1715 | -56.7644 | 80.4773 | 80.5688 | -5.8914 | -55.2834 |  |  |  | 23.6815 | 9.39 | 9.21 | -7.43 | 3.15 | -14.1953 | -13.7934 | 35.5622 | 34.0176 | -1.6831 | -19.6493 | -19.517 | 1.9175 | 11.8184 |  |  | 51.3 | -20.4 | -2.93 | 35.8018 | 35.3876 | 34.1733 | 85.5159 | 85.6579 | -16.1044 | -80.3386 | -13.6275 | 3.3966 | 30.42 | 20.73 | 10.3174 | 10.4523 | -10.96 |  | -13.7887 | -13.2732 | 31.4018 |  | -5.6359 | -6.7 | -6.7 | -3.7183 | 4.307 | 37.2256 | 13.1796 | 4.93 | -0.23 | 8.181 | -31.0518 | -2.27 | -2.33 | 18.51 | 25.16 | -29.0364 | -15.5636 | -38.2473 | -37.6 | 20.5498 | 1.6614 | -8.9169 | -8.8485 | -23.5982 | -32.1942 | -12.895 | -77.1421 | -29.9966 |  | -4.5738 | -4.2843 |  | -3.5315 | -3.3629 | -23.044 | -18.1797 | -17.66 | 14.5331 | 13.99 | -11.23 | 0 | 2.9703 | 3.723 | -14.0606 | -3.0815 | 8.4573 | 15.7514 | -27.6163 |  |  |  | 3.127 | 2.4033 | 0 | 1.3396 | 1.3396 | -1.1722 | 19.6522 | 19.6763 | 2.0721 |  | 11.7055 | -17.31 | -3.5079 | 0.3774 | 2.42 | 1.64 |  |  | 5.87 | 1.019 |  | 34.78 | -27.5998 | -19.8392 | -2.88 | 26.6869 |  | 29.6902 |  | -10.3149 | 3.4435 |  |  | -12.0696 | -10.7143 | 3.8827 | -33.0246 | 5.9343 | 5.131 | 151.5467 | -6.3091 | -8.9126 | -17.8536 | 1.3295 | 6.9445 | 7.1283 | 1 | 11.1859 | 12.9549 | -6.71 | 9.4634 | 42.7915 | 10.5518 | 24.0011 | 24.1091 | 23.6723 | -9.7635 | -11.5084 | 0 | 0 |  | 48.696 | -31.5848 | -30.8432 | -14.4388 | -14.2602 | 9.47 | 9.65 | -39 | -39.5 | 1.3193 | -10.48 | 16.3732 | 24.5836 | 24.4325 | -20.1 | -35.8 | 19.6 | 18.8 | -18.7328 | -18.5965 | -50.9127 | -9.3937 | -269.0486 | -13.714 | -8.5542 | 94.342 | 70.5877 | 109.5448 | 63.7786 | 29.647 | 19.566 | 20.45 | 2.2723 | 195.0641 | -173.602 | 29.3519 | -19.8863 | -0.7727 |  | -6.96 | -0.791 | -0.802 | 2.32 | -0.88 | -1.9049 | -5.0675 | 13.3898 | -10.811 | -5 | 8.874 | 7.395 |  | 0 | 3.8431 | 3.4546 | 3.3848 |  | 19.5 | 3.2075 | 0.02 |  | -2.5613 | -15.9653 | -19.06 | 0 | 11.6136 | -12.9078 | 0 | -21 | 2.7 |  | -108.6561
14/05/2025 | 21:00 | 0 | 0.6167 | -1.8725 | 3.6269 | 11.6037 |  | 23.0169 |  | 11.6086 | 12.1986 | 3.9649 |  | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 2.1113 | 5.6577 | 4.4363 | 4.2381 | 7.4931 | 3.2041 | -2.0017 | 1.6037 |  | -1.0815 | -0.488 | -0.478 | 11.965 | -4.44 | -6.6 | 0.721 | 0.305 | -13.78 | -13.92 |  | -10.21 | -10.29 | 7.7527 | 3.1278 | 13.7251 | 18.1381 | -19.224 | -9.913 | -9.4691 | 11.7428 | 9.0166 | -21.8353 | -19.826 | 3.9578 | 21.9736 | -4.1232 | 3.3237 | -3.8 | -3.6 | -22.1601 | -22.0301 | -4.5133 |  | 2.3063 | 2.4251 | 4.1263 | 2.7628 | -66.4693 | 81.7896 | 81.1487 | -0.9206 | -63.5069 |  |  |  | 23.6016 | 9.46 | 8.97 | -7.93 | 3.12 | -14.1953 | -14.4632 | 35.8028 | 34.5868 | -1.4449 | -19.6426 | -19.5875 | 3.5005 | 11.0048 |  |  | 49.7 | -19 | -2.79 | 34.1991 | 34.3498 | 33.3852 | 87.3164 | 87.5602 | -17.0847 | -83.1593 | -13.7029 | 3.1791 | 30.33 | 20.08 | 9.3799 | 9.671 | -10.44 |  | -12.9435 | -12.8841 | 29.1897 |  | -5.3789 | -4.5 | -4.6 | -3.8098 | 3.746 | 37.2256 | 12.4374 | 4.31 | -0.37 | 7.9785 | -30.0542 | -1.79 | -1.83 | 19.67 | 24.61 | -28 | -13.9727 | -39.3039 | -36.9364 | 19.3251 | -0.5975 | -11.0197 | -10.6608 | -23.7383 | -31.9986 | -12.871 | -83.68 | -25.2465 |  | -4.858 | -4.6055 |  | -5.7621 | -5.3212 | -24.068 | -17.6343 | -17.2703 | 15.0027 | 13.99 | -11.66 | 0 | 2.8615 | -0.2518 | -14.9699 | -3.9728 | 8.7123 | 15.0398 | -28.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 1.5071 | -1.1722 | 19.8358 | 19.7215 | 3.3522 |  | 12.5014 | -16.35 | -4.2165 | 0.3509 | 2.92 | -0.37 |  | 0 | 5.573 | 1.106 |  | 34.68 | -28.8776 | -20.6748 | -2.54 | 27.3522 |  | 29.0601 |  | -10.2527 | 3.3343 |  |  | -11.7394 | -10.8378 | 3.2525 | -33.7809 | 5.1417 | 4.9163 | 148.5252 | -6.6293 | -8.1234 | -18.0785 | 1.1033 | 6.2926 | 6.4242 | 1 | 12.2215 | 12.7707 | -6.71 | 9.0667 | 45.614 | 14.0934 | 22.076 | 24.8829 | 23.8741 | -9.43 | -11.4416 | -10.3039 | 0 | 50.3629 |  | -29.9643 | -28.9865 | -13.3868 | -13.6203 | 10.15 | 10.16 | -39.7 | -40.5 | 1.4255 | -10.4 | 16.1222 | 26.2242 | 26.62 | -20.4 | -36.7 | 19.2 | 18.3 | -18.5074 |  | -51.3916 | -7.1062 | -269.1548 | -13.8499 | -4.7334 | 93.5881 | 69.1185 | 107.9612 | 65.3169 | 31.3277 | 23.5541 | 21.7222 | 4.1292 | 193.8398 | -172.2945 | 30.8847 | -22.5569 | -1.2171 |  | -7.12 | -0.663 | -0.674 | 2.64 | -1.36 | -1.6059 | -4.979 | 13.4508 | -10.7225 | -5.1 | 8.387 | 6.391 | 1.0665 | 1.1638 | 4.684 | 4.3951 | 3.1202 |  | 21 | 4.0313 | -0.11 |  | 0 | -16.6079 | -19.1052 | 0 | 11.464 | -12.4873 |  | -22.4 | 4.6 |  | -109.4492
14/05/2025 | 21:30 | 0 | 0.0909 | -0.894 | 3.6254 | 11.3373 |  | 22.1278 |  | 11.3025 | 12.1556 | 3.8245 |  | -24.2 |  | 4.14 | -17.6 | 1.9052 | 4.1455 | 4.6902 | 4.4618 | 8.095 | 3.4041 | -1.0262 | 2.6194 |  | -0.9422 | -0.471 | -0.471 | 11.286 | -4.44 | -8.8 | -1.009 | 0.284 | -14.43 | -14.34 |  | -10.16 | -9.98 | 6.6194 | 3.194 | 14.1035 | 17.6422 | -18.6886 | -10.8507 | -10.543 | 8.9632 | 13.6579 | -22.6391 | -19.826 | 5.1414 | 27.1235 | -5.1312 | 2.9248 | -3 | -3.1 | -21.9313 | -22.5209 | -4.5797 |  | 3.1386 | 2.7202 | 4.2252 | 2.8533 | -72.9392 | 82.461 | 82.6441 | 0.9162 | -66.2421 |  |  |  | 23.5617 | 9.66 | 7.66 | -8.12 | 7.15 | -15.133 | -15.133 | 34.8626 | 33.8093 | -3.3318 | -20.2462 | -20.1127 | 2.995 | 10.113 |  |  | 46.4 | -16.2 | -2.88 | 34.9834 | 34.667 | 33.1135 | 87.5738 | 89.1023 | -14.3894 | -85.8904 | -11.2077 | 3.5002 | 30.74 | 19.4 | 8.4424 | 8.6945 | -9.96 |  | -12.0455 | -12.2841 | 29.6706 |  | -5.0445 | -2.1 | -2.2 | -4.6411 | 2.4369 | 36.5948 | 10.582 | 2.92 | -0.42 | 8.775 | -28.3866 | -2.68 | -2.71 | 17.64 | 23.19 | -28.0545 | -14.0818 | -38.1957 | -37.0818 | 16.1456 | -4.1424 | -13.8632 | -13.5383 | -22.1259 | -29.4076 | -13.009 | -87.458 | -11.8685 |  | -7.1088 | -6.8008 |  | -8.6902 | -8.4022 | -22.532 | -17.966 | -17.6948 | 15.1909 | 13.85 | -9.98 | 0.2 | 2.6445 | -5.8297 | -14.4275 | -3.619 | 8.1824 | 15.2122 | -29.9083 |  |  |  | 3.4019 | 0 | 0 | 2.3444 | 2.0095 | 0 | 19.1997 | 19.1515 | 3.5505 |  | 11.5346 | -16.54 | -4.3044 | 0.3683 | 2.71 | 0.35 |  |  | 5.53 | 1.211 |  | 34.2 | -29.0855 | -21.1914 | -2.5 | 25.9968 |  | 28.9078 |  | -9.8113 | 3.2001 |  |  |  | -9.2086 | 2.9885 | -35.4615 | 6.0294 | 5.7197 | 145.7997 | -7.4025 | -9.0211 | -17.3373 | 1.5934 | 5.7653 | 5.8942 |  | 14.6818 | 15.6178 | -4.61 | 8.3773 | 42.877 | 21.0768 | 26.2167 | 28.867 | 29.0712 | -11.8134 | -12.4408 | 0 | 0 |  |  | -30.3543 | -29.7116 | -10.7626 | -10.7339 | 10.82 | 10.82 | -40.2 | -40.2 | 1.4255 | -10.56 | 18.2302 | 26.7402 | 26.5962 | -20.8 | -37.1 | 18.4 | 17.8 |  |  | -45.537 | -0.8408 | -270.7474 | -12.3902 | -1.1457 | 99.6094 | 61.5264 | 101.2905 | 68.4405 | 37.3872 | 28.9179 | 27.9439 | 4.3962 | 204.8082 | -175.1173 | 39.3461 | -27.7449 | -1.3587 |  | -6.48 | -0.78 | -0.791 | 1.52 | -0.96 | -1.3048 | -5.507 | 13.6248 | -10.6645 | -5.1 | 8.248 | 7.222 | 2.4647 | 2.8286 | 4.8367 | 4.4366 | 3.3406 |  | 21.7 | 3.2344 | -0.19 |  | -4.0677 | -15.9315 | -18.219 | -3.2177 | 11.16 | -10.7968 |  | -23.4 | 4.8 |  | -111.1034
14/05/2025 | 22:00 | 0 | -0.4743 | 0.2671 | 3.6206 | 10.8764 |  | 21.3429 |  | 10.2468 | 11.7466 | 3.0499 |  | -24.2 | 2.2 | 4.14 |  | 3.6938 | 7.192 | 4.2537 | 4.0045 | 6.9863 | 3.578 | -1.7537 | 2.5516 |  | -1.1485 | -0.685 | -0.681 | 12.098 | -6.66 |  | 0.633 | 0.3 | -15.25 | -15.22 |  | -10.95 | -10.91 | 7.594 | 3.397 | 17.6657 | 22.6118 | -20.1359 | -9.2432 | -9.0054 | -0.1223 | -0.0669 | -20.2278 | -18.2184 | 3.5633 | 19.1412 | -1.9184 | 8.1825 | -5.3 | -5.3 | -26.1696 | -25.8485 | -4.7428 |  | 2.4675 | 2.4416 | 4.1083 | 2.7564 | -98.3916 | 84.4142 | 84.5362 | 10.0421 | -86.3289 |  |  |  | 23.7414 | 9.33 | 6.74 | -8.84 | 7.93 | -15.6688 | -15.6688 | 35.0917 | 34.0067 | -4.033 | -16.7415 | -16.8141 | 1.6656 | 10.3253 |  |  | 45.4 | -15.9 | -2.81 | 35.9896 | 35.2873 | 34.2595 | 95.4462 | 95.7731 | -16.2159 | -90.7862 | -14.098 | 3.0854 | 30.76 | 18.21 | 7.9736 | 8.1085 | -9.36 |  | -11.799 | -11.5758 | 27.6563 |  | -4.6907 | 0 | 0 | -4.9585 | 1.5019 | 36.7525 | 8.912 | 1.76 | -0.6 | 9.6525 | -27.4316 | -2.57 | -2.6 | 16.13 | 19.36 | -27.1455 | -13.5455 | -37.9731 | -36.5818 | 13.3075 | -6.0797 | -15.6401 | -15.4884 | -22.2273 | -30.094 | -13.241 | -97.5506 | -4.8272 |  | -6.9188 | -6.6744 |  | -9.3189 | -9.6641 | -20.484 | -18.1092 | -17.6141 | 16.2297 | 13.81 | -8.92 | 0 | 2.0163 | -5.4972 | -14.2942 | -3.3797 | 7.917 | 15.431 | -31.1507 |  |  |  | 3.148 | 2.7297 | 0 | 3.1817 | 2.6793 | 0.5024 | 18.4546 | 18.567 | 4.0871 |  | 11.8911 | -16.47 | -4.0041 | 0.3243 | 2.58 | 0.44 |  |  | 5.5 | 1.358 |  | 34.52 | -29.948 | -21.4647 | -2.61 | 26.0967 |  | 28.9602 |  | -9.4748 | 2.9747 |  |  | -12.0553 | -9.0369 | 2.7108 | -36.89 | 7.5009 | 5.9906 | 140.362 | -8.6375 | -9.205 | -17.1149 | 1.7381 | 5.15 | 5.2456 | 1 | 15.7988 | 16.8534 | -3.77 | 7.0457 | 43.0701 | 22.6363 | 23.2766 | 28.4617 | 27.4732 | -11.6186 | -12.4821 | 0 | 0 | 62.3615 | 58.4889 | -31.2552 | -30.217 | -10.0839 | -10.0293 | 13.1 | 13.14 | -41.3 | -40.9 | 1.3724 | -10.96 | 19.5068 | 27.0606 | 26.9183 | -21.6 | -38 | 19.2 | 18.7 |  | -18.5241 | -49.3921 | -1.354 | -270.1204 | -10.7239 | 1.5015 | 99.0026 | 65.0779 | 105.9936 | 70.2553 | 34.8124 | 32.3289 | 30.6389 | 1.2237 | 203.8012 | -177.6951 | 37.4191 | -25.8159 | -1.1951 |  | -6.16 | -0.917 | -0.927 | 1.44 | -0.48 | -0.9044 | -5.6535 | 14.0642 | -10.927 | -6.3 | 7.457 | 6.17 | 3.1332 | 3.3831 | 4.2723 | 3.5297 | 3.7988 |  | 22.3 | 3.6149 | -0.24 |  | -4.2148 | -15.424 | -17.8628 | -2.8923 | 11.1918 | -10.9593 |  | -24.2 | 5.9 |  | -112.6177
14/05/2025 | 22:30 | 0 | 3.1486 | -6.6397 | 3.2252 | 10.3203 |  | 19.8984 |  | 9.2308 | 11.2387 | 2.7947 |  | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.6341 | 6.2957 | 4.0835 | 3.8896 | 6.9233 | 3.5112 | -0.7335 | 2.5169 |  | -1.0417 | -0.81 | -0.799 | 11.867 | -6.66 | -8.8 | 0.128 | 0.283 | -15.87 | -15.9 |  | -10.93 | -10.91 | 8.1328 | 3.323 | 24.0001 | 24.5007 | -19.3497 | -10.5828 | -9.9947 | -0.5908 | -0.5526 | -18.6203 | -16.343 | 3.5633 | 19.1471 | -4.236 | 9.9203 | -6.3 | -6.3 | -26.2375 | -25.378 | -4.7311 |  | 0.5509 | 2.6465 | 4.1491 | 2.8979 | -102.6337 | 84.0174 | 84.0785 | 11.0291 | -94.4139 |  |  |  | 21.5858 | 8.84 | 6.34 | -9.84 | 7.3 | -14.0613 | -13.5255 | 35.6244 | 34.3359 | -3.0133 | -16.0134 | -15.8879 | 0.3713 | 11.8843 |  |  | 46.7 | -17.6 | -2.67 | 35.3938 | 34.7585 | 33.1766 | 99.1837 | 100.1706 | -18.3948 | -92.9682 | -16.5155 | 3.1231 | 28.88 | 16.12 | 7.1924 | 7.4249 | -8.98 |  | -13.2803 | -13.2133 | 33.5195 |  | -4.4667 | 2.2 | 2.3 | -4.657 | 0 | 34.8599 | 7.4277 | 0.58 | -0.45 | 9.666 | -34.3945 | -8.08 | -8.14 | 25.29 | 20.89 | -31.9636 | -16.7 | -36.7893 | -37.0182 | 12.1454 | -7.5273 | -17.4044 | -16.6972 | -18.1865 | -23.6457 | -13.37 | -98.4697 | -14.4849 |  | -6.3526 | -6.0418 |  | -12.3423 | -12.0623 | -7.684 | -17.7638 | -17.3993 | 13.8018 | 13.41 | -11.41 | -1 | 1.7237 | -10.0663 | -14.6454 | -3.5322 | 7.74 | 14.3845 | -26.4398 |  |  |  | 2.6548 | 2.8745 | 0 | 1.5071 | 1.3396 | 2.0095 | 18.9213 | 18.8692 | 4.801 |  | 13.2387 | -15.74 | -4.9142 | 0.3683 | 2.72 | -1.94 |  |  | 5.624 | 1.314 |  | 34.64 | -30.9003 | -21.8911 | -2.29 | 26.3178 |  | 24.1577 |  | -6.5696 | 2.7956 |  |  | -12.0956 | -12.9146 | 4.4549 | -34.3691 | 7.2627 | 7.5825 | 135.4926 | -10.666 | -10.0863 | -12.9691 | 1.7878 | 4.8936 | 5.0241 | 1.1921 | 11.9179 | 12.4767 | -6.29 | 9.5336 | 49.8073 | 12.1022 | 22.3367 | 23.0151 | 22.9722 | -8.6253 | -10.392 | 0 | 0 |  |  | -31.7276 | -31.041 | -10.2901 | -9.8602 | 13 | 12.97 | -39.6 | -40 | 1.4072 | -11.6 | 10.8213 | 27.8205 | 27.6612 | -21.9 | -34.6 | 19.2 | 18.3 | -18.7109 | -18.7435 | -48.7802 | -4.304 | -266.2639 | -10.403 | 4.9947 | 90.434 | 75.3431 | 108.292 | 62.4729 | 26.1493 | 29.2575 | 28.8695 | -1.8162 | 190.2821 | -172.9664 | 26.1872 | -17.2535 | -1.1463 |  | -5.36 | -0.723 | -0.733 | 0.16 | 0.56 | -1.0307 | -6.4439 | 11.165 | -7.9087 | -4.8 | 8.682 | 8.056 | 2.9211 | 3.3858 | 3.9282 | 3.7647 | 2.7983 |  | 18.3 | 3.9737 | -0.34 |  | -2.7708 | -16.5853 | -18.7231 | 0 | 12.9871 | -13.3147 |  | -20.2 | 2.8 |  | -111.8027
14/05/2025 | 23:00 | 0 | 2.4864 | -5.2969 | 3.3419 | 9.7312 |  | 18.5915 |  | 2.3571 | 15.7575 | 1.312 |  | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.224 | 9.3678 | 3.6494 | 3.5001 | 6.1391 | 2.9773 | -0.8448 | 2.5211 |  | -1.0238 | -0.8 | -0.795 | 12.19 | -8.88 | -13.2 | 0.544 | 0.289 | -15.84 | -15.92 |  | -10.72 | -10.98 | 6.341 | 3.4716 | 21.2848 | 24.2502 | -21.4101 | -12.7261 | -12.4731 | 9.4354 | 10.2991 | -21.5674 | -18.6203 | 4.7469 | 29.1886 | -2.2656 | 10.7904 | -6.5 | -6.6 | -23.4837 | -24.3565 | -4.4139 |  | -3.6178 | 2.7604 | 2.8881 | 2.0354 | -103.0305 | 78.7682 | 78.8293 | 17.3513 | -103.9726 |  |  |  | 19.3803 | 8.24 | 5.47 | -11.05 | 5.97 | -13.6594 | -13.6594 | 33.9352 | 31.919 | -3.177 | -10.3659 | -10.5177 | -3.5614 | 17.2765 |  |  | 52.7 | -30.2 | -2.35 | 37.5902 | 37.3652 | 35.8933 | 101.7263 | 101.7408 | -21.4497 | -89.4368 | -19.9347 | 2.8038 | 28.33 | 13.68 | 6.4111 | 6.6437 | -8.5 |  | -18.944 | -18.8366 | 45.4093 |  | -4.2622 | 4.6 | 4.6 | -4.9451 | -0.935 | 32.8096 | 5.7578 | -0.4 | 0.29 | 9.072 | -46.3426 | -12.3 | -12.42 | 32.27 | 19.98 | -46.1818 | -23.1182 | -40.1597 | -39.3636 | 9.719 | -17.5635 | -25.1237 | -25.0146 | -17.6807 | -26.4868 | -12.341 | -103.9961 | -25.5688 |  | -6.0512 | -5.3435 |  | -17.1077 | -15.8669 | 8.208 | -19.7518 | -20.1341 | 13.3971 | 0 | -11.42 | -0.4 | 1.3965 | -17.6312 | -14.3056 | -3.2133 | 7.641 | 15.5541 | -31.2092 |  |  |  | 2.8611 | 2.7008 | 0 | 0.8373 | 1.1722 | -2.8468 | 21.4404 | 21.3812 | 3.0059 |  | 14.6352 | -15.3 | -4.1103 | 0.3152 | 3.17 | -2.1 |  | 0 | 5.709 | 0.747 |  | 35.1 | -29.6106 | -19.8395 | -2.34 | 27.142 |  | 23.7758 |  | -6.8387 | 2.6161 |  |  | -11.8673 | -10.3591 | 6.4752 | -35.3775 | 6.3927 | 7.6226 | 135.6466 | -11.3297 | -9.0987 | -13.5254 | 2.0904 | 4.4102 | 4.415 | 1.5067 | 8.8618 | 10.3453 | -7.12 | 10.4243 | 49.2422 | 9.0658 | 20.6289 | 20.6011 | 21.0387 | -6.8625 | -9.2355 | 0 | -11.4548 | 46.2041 | 47.5855 | -32.9361 | -31.81 | -9.6776 | -9.3767 | 13.23 | 13.21 | -39.2 | -39.2 | 1.442 | -12.08 | 11.5748 | 26.4007 | 26.2411 | -23.2 | -32.1 | 20.5 | 19.6 | -18.8084 | -18.7482 | -49.8599 | -1.3673 | -268.9013 | -14.5299 | 6.1635 | 90.2476 | 75.2237 | 115.0285 | 62.4896 | 21.7059 | 24.1701 | 25.4075 | -7.7928 | 186.4451 | -173.0416 | 18.8578 | -12.2215 | 0.1892 |  | -4.8 | -0.912 | -0.925 | -0.16 | 1.12 | -0.6171 | -6.9413 | 10.8141 | -7.1183 | -5.1 | 7.815 | 7.89 | 3.0351 | 3.5684 | 3.6279 | 4.3078 | 4.3011 |  | 15.9 | 3.6535 | -0.37 |  | 0 | -17.5246 | -19.9165 | 0 | 13.6886 | -14.235 | 0 | -17.7 | 0.4 |  | -114.4828
14/05/2025 | 23:30 | 0 | 2.1847 | -4.6748 | 3.4483 | 9.7158 |  | 18.8357 |  | 1.9839 | 15.7585 | 1.3094 |  | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 2.9942 | 10.4853 | 3.63 | 3.4639 | 6.073 | 3.257 | -0.7749 | 2.5122 |  | -1.0022 | -0.844 | -0.821 | 12.022 | -8.88 | -15.4 | -0.008 | 0.28 | -16.1 | -16.22 |  | -11.02 | -10.83 | 6.2889 | 3.3513 | 22.3095 | 23.6317 | -21.3486 | -12.994 | -13.0732 | 15.4481 | 16.8466 | -21.7014 | -19.4241 | 5.536 | 31.4729 | -2.9486 | 10.5587 | -6.6 | -6.8 | -23.7631 | -23.4403 | -4.4654 |  | -2.6438 | 2.7181 | 1.8077 | 1.3114 | -112.2165 | 79.4091 | 79.5312 | 5.3756 | -112.8342 |  |  |  | 18.2027 | 8.04 | 5.21 | -10.58 | 6.24 | -19.4196 | -19.1517 | 22.4563 | 20.7979 | -6.7781 | 2.128 | 2.3758 | -3.1939 | 18.1398 |  |  | 57.2 | -33 | -2.53 | 43.8672 | 44.2834 | 42.4438 | 104.6885 | 104.7972 | -21.6096 | -91.248 | -20.3622 | 2.4708 | 31.4 | 12.09 | 5.4736 | 5.7648 | -7.76 |  | -20.578 | -20.4301 | 34.1225 |  | -3.8471 |  |  | -6.8628 | -1.3091 | 35.6485 | 5.0156 | -1.04 | -1.28 | 7.5195 | -33.9519 | -11.15 | -11.2 | 28.05 | 19.15 | -33.8182 | -17.0364 | -36.1877 | -35.6636 |  | -13.1358 | -20.981 | -21.0703 | -26.7533 | -31.572 | -11.1 | -89.6997 | -25.7368 |  | -7.7478 | -7.4651 |  | -12.2034 | -11.5506 | -14.852 | -17.9405 | -17.4771 | 14.2852 | 13.79 | -10.16 | 0 | 1.6625 | -9.3548 | -14.3756 | -3.2357 | 7.557 | 15.041 | -30.4401 |  |  |  | 0 | 3.3467 | 2.421 | 7.703 | 7.5355 | -5.0237 | 18.0951 | 18.0489 | 2.1371 | 15.7386 | 13.102 | -16.08 | -4.2165 | 0.3069 | 2.63 | -0.95 | -13.9161 |  | 5.719 | 0.995 |  | 35.23 | -27.6401 | -18.7283 |  | 26.3892 |  | 23.6793 |  | -6.469 | 2.363 |  |  | -11.7824 | -9.4485 | 5.407 | -36.3859 | 6.2566 | 8.37 | 135.7307 | -12.0815 | -9.6445 | -13.251 | 2.2712 | 4.857 | 4.8501 | 2 | 10.6763 | 10.5413 | -6.71 | 12.1975 | 48.7547 | 9.3726 | 18.6838 | 20.3712 | 20.3849 | -7.3446 | -10.2423 | 0 | 0 |  |  | -32.656 | -31.9254 | -9.3433 | -8.8516 | 13.07 | 13.05 | -36.9 | -38.1 | 1.583 | -12.24 | 7.7126 | 28.0425 | 28.0104 | -23.3 | -31.1 | 20.5 | 19.7 |  | -18.8313 | -38.9974 | -8.8702 | -268.0623 | -14.2501 | 5.4865 | 86.9047 | 74.894 | 111.4709 | 60.533 | 18.5079 | 24.9694 | 25.5267 | -1.1005 | 185.9055 | -170.902 | 18.2694 | -13.7374 | -0.0916 |  | -5.04 | -0.82 | -0.827 | -0.4 | 1.76 | -1.4297 | -7.9973 | 10.5211 | -6.9718 | -5 | 9.174 | 8.513 | 2.8956 | 3.3307 | 4.8549 | 3.3201 | 2.8371 |  | 14.8 | 4.4503 | -0.46 |  | 0 | -17.196 | -19.4422 | 1.0224 | 12.7395 | -13.91 | 0 | -16.9 | 0 |  | -115.1714
15/05/2025 | 00:00 | 0 | 1.946 | -4.5576 | 4.523 | 9.4839 |  | 18.2062 |  | 1.2433 | 15.1185 | 0.672 |  |  | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 3.6345 | 10.5176 | 3.6065 | 3.3729 | 5.9665 | 3.5402 | -0.7766 | 2.5588 |  | -0.9436 | -0.887 | -0.879 | 11.695 | -6.66 | -15.4 | -0.245 | 0.273 | -16.82 | -16.87 |  | -10.49 | -10.49 | 6.837 | 3.2821 | 22.4651 | 23.3065 | -14.8443 | -12.0563 | -11.4226 | 19.0915 | 20.5268 | -20.0939 | -18.7543 | 6.3251 | 32.8061 | -13.5976 | 11.2111 | -6.8 | -6.8 | -24.0632 | -24.2517 | -3.5063 |  | -1.485 | 1.4013 | 1.6393 | 1.2851 | -121.4026 | 83.1019 | 83.224 | -0.3639 | -121.8841 |  |  |  | 18.2027 | 8.55 | 5.75 | -10.58 | 6.51 | -19.0177 | -19.2856 | 21.826 | 19.9953 | -7.0369 | 2.8317 | 3.1815 | -2.4472 | 19.6345 |  |  | 57.1 | -35.4 | -2.46 | 44.0091 | 44.5355 | 43.0879 | 107.1261 | 107.1102 | -18.1927 | -97.4614 | -16.3514 | 2.5198 | 32.53 | 10.89 | 4.8486 | 5.1788 | -7.25 |  | -21.7024 | -21.4238 | 38.3351 |  | -3.5334 | 7 | 7 | -7.2559 | -1.8701 | 34.3868 | 4.2734 | -1.59 | -1.11 | 8.9775 | -38.3697 | -11.77 | -11.77 | 28.71 | 18.59 | -37.9455 | -18.8455 | -36.8478 | -35.7727 |  | -17.9 | -24.8643 | -25.0309 | -14.0623 | -20.1527 | -10.884 | -91.0176 | -23.3186 |  | -7.8186 | -7.7356 |  | -22.1725 | -20.7828 | 19.472 | -18.8144 | -18.6035 | 10.3871 | -3.75 | -13.67 | 0.8 | 1.3545 | -28.7002 | -12.0976 | -0.8252 | 5.9834 | 8.1474 | -25.3935 |  |  |  | 2.7835 | 3.3534 | 0 | 7.2006 | 6.5308 | -2.1769 | 18.6586 | 18.4941 | 3.1436 | 15.2222 | 13.102 | -15.36 | -3.9181 | 0.3143 | 2.57 | -1.47 | -12.7582 | 0 | 5.998 | 0.892 |  | 34.47 | -28.0267 | -18.7913 | -2.78 | 24.5585 |  | 23.3265 |  | -6.0774 | 2.2083 |  |  | -10.6327 | -9.7706 | 3.8094 | -36.722 | 5.6066 | 6.4519 | 126.3317 | -12.5451 | -9.6987 | -12.5922 | 2.2305 | 4.8936 | 4.8817 |  | 9.1923 | 10.7402 | -7.12 | 8.9192 | 55.1399 | 10.9309 | 13.9658 | 19.4244 | 21.2355 | -6.9526 | -9.4447 | 0 | 0 |  |  | -32.0902 | -30.7333 | -9.0988 | -8.8636 | 12.59 | 12.65 | -38.2 | -38.6 | 1.5647 | -12.72 | 6.8537 | 26.7569 | 26.5968 | -22.9 | -31.6 | 20.1 | 19.2 |  | -18.8373 | -35.5729 | -9.3136 | -269.5681 | -13.2332 | 10.5434 | 85.9815 | 79.407 | 114.5089 | 56.477 | 18.8972 | 24.476 | 25.022 | -7.7304 | 181.6495 | -170.0073 | 15.1823 | -10.5087 | 0.0476 |  | -4.72 | -0.975 | -0.995 | -0.24 | 1.76 | -1.5901 | -8.2017 | 11.2535 | -6.7948 | -4.8 | 7.87 | 7.082 | 2.3112 | 2.6353 | 4.1432 | 4.605 | 3.1311 |  | 15.8 | 3.7263 | -0.48 |  | -2.9255 | -18.1265 | -18.6288 | 0 | 13.623 | -13.2826 | 0 | -16.3 | -0.1 |  | -119.5239
MÁXIMO |  | 0 | 5.2145 | 0.2671 | 5.4624 | 12.7027 | 0 | 25.1491 | 0 | 26.2271 | 15.7585 | 14.535 | -13.32 | -19.8 | 8.8 | 8.28 | -13.2 | 3.7321 | 10.5176 | 7.151 | 7.1079 | 12.2778 | 4.5694 | -0.6211 | 2.6194 | 0 | -0.3637 | -0.415 | -0.408 | 13.161 | -2.22 | 2.2 | 2.421 | 0.332 | -13.77 | -13.8 | 0 | -6.8 | -6.85 | 9.125 | 3.9879 | 24.0001 | 27.3346 | -7.8823 | -2.4113 | -2.6444 | 22.6804 | 28.0185 | 0 | -5.6263 | 6.3251 | 33.5626 | 46.5378 | 13.478 | -3 | -3.1 | -17.9042 | -17.1036 | -1.9617 | 0 | 19.9838 | 7.5023 | 8.5272 | 5.6813 | -56.7644 | 89.8159 | 152.7756 | 20.2984 | -54.2312 | 0 | 0 | 0 | 34.0602 | 12.31 | 10.94 | -0.82 | 13.84 | -12.4538 | -12.3199 | 40.7948 | 38.6297 | -1.063 | 2.8317 | 3.1815 | 18.6289 | 19.6345 | 0 | 0 | 62.1 | -8.7 | -1.87 | 44.0571 | 44.5355 | 43.0879 | 107.3487 | 108.3037 | -14.3894 | 0 | -11.2077 | 4.0999 | 36.59 | 27.57 | 13.5986 | 13.4796 | -5.34 | 25.5123 | -7.5951 | -7.7994 | 45.4093 | 0 | -2.507 | 13 | 13.1 | 0 | 9.3562 | 45.4268 | 20.2304 | 9.92 | 0.29 | 17.199 | -12.7182 | -0.75 | -0.81 | 32.27 | 32.99 | -11.2182 | -6.0091 | -34.2121 | -33.1455 | 48.8232 | 22.5577 | 11.8093 | 11.693 | -2.7849 | -14.0418 | -8.296 | -31.9757 | 19.053 | 0 | -4.1113 | -3.7369 | 0 | 1.1954 | 0.9745 | 19.984 | -14.6358 | -14.037 | 18.8577 | 14.1 | -4.88 | 8.4 | 5.328 | 8.8835 | -11.7426 | -0.3363 | 8.9087 | 17.2516 | -16.1117 | 0 | 0 | 0 | 3.8022 | 3.6634 | 2.421 | 18.0853 | 17.7504 | 3.3491 | 27.7026 | 27.8259 | 9.7807 | 24.5535 | 23.8346 | -9.74 | -1.9075 | 0.4397 | 3.34 | 1.64 | -12.7582 | 1.1792 | 6.883 | 4.378 | 0 | 35.23 | -25.0727 | -18.0843 | -2.29 | 53.0728 | 0 | 29.7914 | 0 | 5.4679 | 3.6315 | 0.0758 | 0 | -10.6327 | -9.0369 | 7.7646 | 2.3529 | 8.0144 | 8.37 | 167.2908 | -4.5742 | -6.8562 | 3.8019 | 4.1332 | 9.0329 | 9.1306 | 4 | 45.83 | 47.4461 | -0.84 | 35.7253 | 68.6116 | 37.8488 | 51.8377 | 49.746 | 29.0712 | 0 | 14.2283 | 0 | 0 | 62.3615 | 60.1277 | -19.203 | -17.8956 | -4.3406 | -3.9435 | 45.34 | 45.76 | -34.3 | -33.3 | 1.6178 | 7.84 | 28.6475 | 28.0425 | 28.0104 | -16.1 | -31.1 | 23.9 | 23.4 | 0 | -17.9336 | -23.9224 | 9.8054 | -227.7756 | 26.195 | 27.861 | 115.2604 | 111.3914 | 146.4653 | 124.8091 | 37.3872 | 34.2062 | 32.4636 | 60.1142 | 204.8082 | -129.5553 | 77.1994 | 19.8125 | 1.8518 | 0 | -4.48 | 0.631 | 0.627 | 5.12 | 1.76 | -0.2748 | -2.3423 | 17.4639 | -6.7948 | -1.1 | 9.285 | 9.624 | 3.1332 | 3.5684 | 4.8549 | 4.605 | 4.3011 | 0 | 22.5 | 6.7651 | 0.86 | 0 | 4.2831 | 0.057 | 0 | 7.5384 | 24.6773 | -10.1328 | 2.6045 | -16.3 | 5.9 | 0 | -106.8898
MÍNIMO |  | 0 | -0.4743 | -11.1571 | -4.4296 | 5.4924 | 0 | 9.8403 | 0 | 1.2433 | 2.5049 | 0.672 | -13.32 | -33 | -2.2 | 1.656 | -24.2 | 1.2419 | -3.0023 | 2.0383 | 1.9142 | 3.4096 | 2.2837 | -3.2806 | 1.0266 | 0 | -1.1485 | -1.25 | -1.236 | 9.87 | -17.76 | -15.4 | -3.07 | 0.247 | -20.16 | -19.88 | 0 | -11.02 | -10.98 | 3.6391 | 2.6179 | 5.8607 | 9.0462 | -24.1029 | -17.1468 | -16.3368 | -1.453 | -1.3719 | -22.6391 | -20.0939 | 2.3796 | 13.4644 | -27.3755 | 2.4009 | -8.2 | -8.1 | -32.556 | -32.2794 | -10.2757 | 0 | -4.5055 | 0.8528 | 0 | 0.4601 | -140.5072 | 0 | 65.7674 | -46.4199 | -159.5775 | 0 | 0 | 0 | 11.3867 | 7.7 | 4.35 | -13.63 | 2.99 | -28.1268 | -27.457 | 14.3471 | 12.5528 | -8.3142 | -25.1053 | -25.2844 | -5.3879 | 5.8008 | 0 | 0 | 44.5 | -35.4 | -4.28 | 33.4181 | 33.5308 | 32.3752 | 61.499 | 62.58 | -31.0195 | -97.4614 | -26.9688 | 2.1032 | 24.93 | 8.69 | 2.8174 | 3.2257 | -12.84 | 25.5123 | -21.7024 | -21.4238 | 12.596 | 0 | -6.7946 | -17.4 | -16.6 | -7.2559 | -3.1791 | 32.8096 | 2.2324 | -3.03 | -3.9 | 7.0065 | -46.3426 | -12.3 | -12.42 | 16.09 | 17 | -46.1818 | -23.1182 | -43.5434 | -42.2818 | -10.8491 | -25.7681 | -31.7584 | -31.9601 | -26.7533 | -35.362 | -13.372 | -115.8705 | -63.6624 | 0 | -15.8049 | -10.5873 | 0 | -25.0082 | -23.6268 | -24.068 | -27.4001 | -27.3397 | 3.2877 | -5.88 | -14.47 | -5.2 | 1.3545 | -35.4984 | -14.9699 | -3.9728 | 4.6333 | 2.678 | -33.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3349 | -7.2006 | 15.4081 | 15.503 | 0.4195 | 14.4701 | 11.5346 | -18.35 | -5.0094 | 0.2355 | 1.01 | -4.26 | -24.2061 | 0 | 5.5 | 0.105 | 0 | 25.42 | -35.536 | -24.6194 | -4.75 | 24.1673 | 0 | 0 | 0 | -10.6062 | 1.8002 | 0.0338 | 0 | -15.3984 | -54.1585 | 0.7332 | -36.89 | 1.8475 | 2.8159 | 123.2645 | -16.9814 | -10.0863 | -19.368 | 1.1033 | 4.4102 | 4.415 | 1 | 3.7334 | 0 | -33.94 | 0 | 17.4801 | -8.4936 | 0 | -13.9509 | -12.7257 | -11.8134 | -12.4821 | -12.5598 | -14.2517 | 14.009 | 17.399 | -36.9407 | -36.1387 | -29.6119 | -29.525 | 8.6 | 8.63 | -42.9 | -42.6 | 1.2314 | -13.2 | -2.6977 | 9.9132 | 9.5582 | -23.3 | -38.4 | 7.3 | 6.7 | -19.1175 | -20.3522 | -85.8176 | -44.3038 | -271.7634 | -60.9694 | -28.8993 | 52.2257 | 61.5264 | 0 | 27.5909 | -17.8757 | 8.4517 | 8.1597 | -40.119 | 134.8123 | -229.2362 | -18.866 | -66.8746 | -2.2498 | 0 | -9.44 | -1.162 | -1.171 | -0.4 | -3.68 | -3.4336 | -8.2017 | 8.3513 | -10.927 | -9.5 | 5.411 | 5.259 | 0 | 0 | 2.9217 | 2.6857 | 2.6137 | 0 | 14.8 | 1.9822 | -0.5 | 0 | -14.9458 | -24.2326 | -27.4754 | -13.3753 | -4.5796 | -29.9706 | -2.5613 | -24.2 | -0.1 | 0 | -123.1533
PROMEDIO |  | 0 | 2.243 | -5.1252 | 2.6769 | 9.4362 | 0 | 18.1794 | 0 | 13.8529 | 8.263 | 7.8717 | -13.32 | -26.7882 | 4.4 | 5.198 | -18.975 | 3.1377 | 3.9071 | 4.2864 | 4.1445 | 7.2659 | 3.1952 | -1.5629 | 1.704 | 0 | -0.807 | -0.92117 | -0.90467 | 11.8552 | -10.2675 | -6.3684 | -0.10856 | 0.28654 | -17.096 | -17.1294 | 0 | -8.7037 | -8.7225 | 6.4939 | 3.2309 | 17.0466 | 19.8615 | -16.1618 | -11.1605 | -11.0079 | 6.2945 | 5.9847 | -18.0462 | -14.0127 | 4.4839 | 23.6204 | 0.99028 | 9.9096 | -6.4271 | -6.4458 | -24.3699 | -24.1732 | -5.111 | 0 | 4.6426 | 3.808 | 4.1894 | 2.6105 | -103.8252 | 70.9593 | 101.4651 | -10.7825 | -110.4968 | 0 | 0 | 0 | 23.5965 | 9.7075 | 7.7667 | -7.5388 | 7.4342 | -20.3405 | -20.1815 | 27.6984 | 25.9889 | -5.4128 | -12.2569 | -12.2778 | 4.5113 | 12.4915 | 0 | 0 | 51.2354 | -20.9667 | -3.0885 | 38.203 | 38.0412 | 36.9111 | 86.4225 | 86.5699 | -20.7227 | -80.6764 | -17.5815 | 3.1465 | 31.4898 | 18.1225 | 8.5075 | 8.6538 | -9.35 | 25.5123 | -14.2451 | -14.076 | 29.0425 | 0 | -4.7648 | -5.1633 | -6.0394 | -3.1532 | 3.136 | 39.3219 | 11.3628 | 3.6454 | -2.0038 | 10.9313 | -29.0515 | -6.4058 | -6.5085 | 22.4942 | 24.5388 | -28.0231 | -14.1981 | -38.6518 | -37.4483 | 23.6962 | -1.8199 | -10.6468 | -10.4707 | -19.4294 | -25.2979 | -11.768 | -75.3173 | -22.3483 | 0 | -10.231 | -7.709 | 0 | -11.3634 | -10.9263 | -8.4474 | -19.7857 | -19.5194 | 12.7714 | 8.9263 | -10.051 | 0.59375 | 3.3082 | -14.5007 | -13.3934 | -2.1369 | 7.3838 | 11.8637 | -26.8586 | 0 | 0 | 0 | 1.9288 | 1.5462 | 0.10969 | 9.0112 | 8.9136 | -1.8002 | 20.7729 | 20.7664 | 5.4393 | 19.7842 | 16.695 | -15.2396 | -3.7118 | 0.31487 | 2.5671 | -1.5156 | -17.7403 | 0.23741 | 6.3735 | 2.6717 | 0 | 31.1098 | -31.5344 | -21.9678 | -3.4126 | 38.2933 | 0 | 14.7219 | 0 | -0.47362 | 2.6552 | 0.051975 | 0 | -13.4533 | -30.9959 | 3.8917 | -13.5939 | 5.728 | 5.6574 | 143.3896 | -11.093 | -8.7424 | -4.5998 | 2.7292 | 6.8775 | 6.9238 | 2.2212 | 20.5305 | 15.5733 | -14.3619 | 17.3396 | 43.7479 | 14.011 | 25.1033 | 15.4023 | 18.0092 | -6.716 | -3.9109 | -2.7337 | -6.0201 | 41.655 | 39.8574 | -30.4496 | -29.6449 | -15.5009 | -15.3831 | 21.5733 | 21.5731 | -38.7042 | -38.7875 | 1.3849 | -5.8233 | 14.1992 | 21.169 | 21.0309 | -18.9283 | -35.8333 | 17.5854 | 16.9187 | -17.6397 | -18.6926 | -55.8616 | -16.053 | -249.6462 | -16.4377 | 4.4458 | 84.8269 | 81.8531 | 87.3941 | 70.0121 | 14.9721 | 22.5382 | 21.7035 | 16.0343 | 162.1208 | -179.6511 | 31.3518 | -24.8877 | -0.56922 | 0 | -6.9083 | -0.41919 | -0.43173 | 2.2783 | -0.79667 | -1.682 | -5.3002 | 13.3661 | -9.6476 | -5.0417 | 7.597 | 7.5429 | 2.4282 | 2.5813 | 3.848 | 3.6321 | 3.5376 | 0 | 19.7354 | 4.0666 | 0.12021 | 0 | -5.784 | -14.6587 | -19.7235 | -3.6136 | 12.1807 | -18.0721 | -0.38703 | -21.3896 | 3.2854 | 0 | -114.9556
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 14 de Mayo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
14/05/2025 | 00:30 | 36.65 | 36.72 | 38.8482 | 39.2539 | 309.5938 | 461.0659 | 227.2193 | 226.6978 | 428.4119 | 354.7937 | 1237.1227
14/05/2025 | 01:00 | 35.91 | 36.01 | 38.4463 | 38.3396 | 309.3343 | 458.0402 | 227.3471 | 227.1877 | 418.4691 | 342.3975 | 1215.4014
14/05/2025 | 01:30 | 32.43 | 32.55 | 35.4992 | 35.6826 | 281.1781 | 417.3399 | 233.8836 | 230.6458 | 421.5464 | 348.2554 | 1234.3312
14/05/2025 | 02:00 | 30.33 | 30.7 | 37.7765 | 34.2629 | 267.8318 | 400.9012 | 229.2155 | 230.437 | 411.1937 | 344.7975 | 1215.6437
14/05/2025 | 02:30 | 28.51 | 28.67 | 32.82 | 33.3201 | 256.103 | 379.4231 | 231.7038 | 228.8384 | 416.3166 | 346.7544 | 1223.6132
14/05/2025 | 03:00 | 29.75 | 29.83 | 32.82 | 33.2414 | 253.6152 | 379.2566 | 228.1902 | 229.7209 | 412.0615 | 342.3643 | 1212.3369
14/05/2025 | 03:30 | 31.84 | 31.98 | 35.3652 | 35.1358 | 282.2044 | 416.5254 | 232.887 | 230.5436 | 413.9359 | 346.1045 | 1223.471
14/05/2025 | 04:00 | 32.42 | 32.31 | 35.3652 | 35.9431 | 284.871 | 420.9093 | 229.5157 | 227.9117 | 412.8774 | 341.8474 | 1212.1522
14/05/2025 | 04:30 | 30.49 | 30.22 | 30.2748 | 30.2066 | 277.8744 | 399.0658 | 225.7474 | 226.4324 | 404.5423 | 338.6154 | 1195.3375
14/05/2025 | 05:00 | 34.01 | 33.85 | 36.9727 | 38.509 | 300.7661 | 444.1078 | 227.7459 | 224.2409 | 399.4729 | 339.5645 | 1191.0242
14/05/2025 | 05:30 | 33.13 | 33.1 | 33.8917 | 34.164 | 301.7567 | 436.0424 | 223.888 | 223.2388 | 403.9647 | 335.7126 | 1186.8041
14/05/2025 | 06:00 | 36.45 | 36.48 | 37.5086 | 36.7244 | 329.6821 | 476.8451 | 224.4342 | 222.3822 | 406.4494 | 339.2344 | 1192.5002
14/05/2025 | 06:30 | 37.95 | 38.05 | 38.1784 | 38.2994 | 324.2452 | 476.723 | 215.8695 | 216.319 | 386.0949 | 319.0834 | 1137.3668
14/05/2025 | 07:00 | 41.63 | 41.6 | 40.4557 | 40.6074 | 346.2485 | 510.5416 | 207.9787 | 204.8873 | 357.9034 | 299.9671 | 1070.7365
14/05/2025 | 07:30 | 41.81 | 41.47 | 38.1784 | 41.8378 | 364.7322 | 528.0284 | 192.299 | 189.6521 | 292.8388 | 245.9698 | 920.7597
14/05/2025 | 08:00 | 40.13 | 40.19 | 35.9011 | 35.8079 | 360.6903 | 512.7193 | 291.5204 | 0 | 349.0283 | 170.8157 | 811.3644
14/05/2025 | 08:30 | 43.61 | 44.66 | 38.9821 | 39.7619 | 403.281 | 570.295 | 256.6671 | 0 | 259.4172 | 121.5274 | 637.6117
14/05/2025 | 09:00 | 42.17 | 42.71 | 42.8669 | 38.8016 | 404.7289 | 571.2774 | 269.1779 | 0 | 287.0813 | 127.6023 | 683.8615
14/05/2025 | 09:30 | 41.31 | 41.64 | 36.5709 | 35.7305 | 394.48 | 549.7314 | 259.6381 | 0 | 248.0662 | 112.8425 | 620.5468
14/05/2025 | 10:00 | 41.73 | 41.83 | 37.1067 | 36.1359 | 406.3596 | 563.1622 | 269.5061 | 0 | 274.5116 | 124.5647 | 668.5824
14/05/2025 | 10:30 | 42.23 | 42.06 | 35.0973 | 34.5548 | 413.6068 | 567.5489 | 268.0869 | 0 | 267.5011 | 118.2902 | 653.8782
14/05/2025 | 11:00 | 43.02 | 43.46 | 36.169 | 35.7392 | 422.6523 | 581.0405 | 262.7748 | 0 | 248.2792 | 114.2511 | 625.3051
14/05/2025 | 11:30 | 46.1 | 46.35 | 40.3217 | 40.0407 | 436.593 | 609.4054 | 272.0517 | 0 | 281.9966 | 128.774 | 682.8223
14/05/2025 | 12:00 | 46.44 | 46.79 | 42.8669 | 41.8316 | 446.8905 | 624.819 | 260.6498 | 0 | 269.8954 | 120.806 | 651.3512
14/05/2025 | 12:30 | 44.6 | 44.76 | 40.5896 | 40.5502 | 435.2741 | 605.7739 | 252.4387 | 0 | 250.4155 | 111.8957 | 614.7499
14/05/2025 | 13:00 | 40.13 | 39.65 | 33.0879 | 31.5351 | 427.1127 | 571.5157 | 240.2048 | 0 | 240.521 | 108.1796 | 588.9054
14/05/2025 | 13:30 | 41.76 | 42 | 35.4992 | 31.9938 | 423.6796 | 574.9326 | 242.0927 | 0 | 249.3674 | 107.3277 | 598.7878
14/05/2025 | 14:00 | 39.87 | 40.13 | 35.6331 | 34.9587 | 408.7887 | 559.3805 | 267.533 | 0 | 320.3824 | 142.1255 | 730.0409
14/05/2025 | 14:30 | 43.83 | 43.75 | 40.5896 | 40.8768 | 455.9954 | 625.0418 | 247.9649 | 0 | 282.8191 | 129.0186 | 659.8026
14/05/2025 | 15:00 | 41.9 | 41.6 | 39.7859 | 37.2057 | 439.4986 | 599.9902 | 271.0849 | 0 | 325.3484 | 152.8565 | 749.2898
14/05/2025 | 15:30 | 41.55 | 41.21 | 42.0632 | 40.829 | 433.111 | 598.7632 | 274.3739 | 0 | 353.2138 | 174.3128 | 801.9005
14/05/2025 | 16:00 | 36.97 | 37.1 | 37.6425 | 37.2572 | 402.2768 | 551.2465 | 196.2763 | 195.2823 | 399.3652 | 218.928 | 1009.8518
14/05/2025 | 16:30 | 40.64 | 40.93 | 38.1784 | 39.5929 | 409.8077 | 569.149 | 208.2523 | 209.3665 | 453.9389 | 236.7929 | 1108.3506
14/05/2025 | 17:00 | 37.69 | 37.78 | 37.3746 | 37.1515 | 382.0436 | 532.0397 | 224.6849 | 223.493 | 451.8741 | 362.0366 | 1262.0886
14/05/2025 | 17:30 | 35.51 | 35.49 | 39.384 | 38.5712 | 343.5432 | 492.4984 | 242.8652 | 236.9134 | 493.4879 | 390.5665 | 1363.833
14/05/2025 | 18:00 | 41.64 | 41.4 | 43.0009 | 42.8913 | 378.3678 | 547.3 | 240.3606 | 240.4675 | 492.5727 | 392.7139 | 1366.1147
14/05/2025 | 18:30 | 47.35 | 47.22 | 45.5461 | 44.9912 | 423.5664 | 608.6737 | 220.0209 | 219.6533 | 447.8128 | 362.7762 | 1250.2632
14/05/2025 | 19:00 | 51.64 | 51.86 | 48.0913 | 47.5101 | 459.3619 | 658.4633 | 211.9436 | 209.9075 | 424.9798 | 342.2141 | 1189.045
14/05/2025 | 19:30 | 51.86 | 51.97 | 49.297 | 49.1766 | 461.6811 | 663.9847 | 209.0129 | 207.81 | 408.1775 | 326.7106 | 1151.711
14/05/2025 | 20:00 | 50.98 | 51.16 | 48.6272 | 48.3101 | 461.7662 | 660.8435 | 213.1814 | 209.4434 | 403.3993 | 326.0778 | 1152.1019
14/05/2025 | 20:30 | 52.54 | 52.85 | 52.378 | 52.3069 | 466.3771 | 676.452 | 222.2176 | 223.215 | 424.9346 | 341.7403 | 1212.1075
14/05/2025 | 21:00 | 49.71 | 49.86 | 51.5743 | 51.9324 | 449.0197 | 652.0964 | 227.433 | 227.8807 | 432.0432 | 353.9229 | 1241.2798
14/05/2025 | 21:30 | 47.61 | 47.74 | 47.1536 | 48.6272 | 430.0526 | 621.1834 | 244.9369 | 243.9247 | 457.1103 | 373.2018 | 1319.1737
14/05/2025 | 22:00 | 39.74 | 39.74 | 41.3934 | 40.8242 | 390.8566 | 552.5542 | 243.2375 | 244.1981 | 464.0625 | 381.2009 | 1332.699
14/05/2025 | 22:30 | 36.93 | 36.72 | 36.9727 | 37.8104 | 372.6886 | 521.1217 | 222.2349 | 224.4249 | 414.4663 | 340.8695 | 1201.9956
14/05/2025 | 23:00 | 37.8 | 37.94 | 36.7048 | 35.2132 | 370.0005 | 517.6585 | 210.6489 | 212.2052 | 394.3987 | 329.4275 | 1146.6803
14/05/2025 | 23:30 | 33.64 | 33.74 | 32.686 | 32.5737 | 332.2645 | 464.9042 | 216.7474 | 212.7837 | 385.0137 | 318.9355 | 1133.4803
15/05/2025 | 00:00 | 31.83 | 32.63 | 34.9633 | 34.1303 | 285.5956 | 419.1492 | 207.8248 | 208.4203 | 363.0608 | 302.5063 | 1081.8122
MÁXIMO |  | -28.51 | -28.67 | -30.2748 | -30.2066 | -253.6152 |  | 291.5204 | 244.1981 | 493.4879 | 392.7139
MÍNIMO |  | -52.54 | -52.85 | -52.378 | -52.3069 | -466.3771 |  | 192.299 | 0 | 240.521 | 107.3277
PROMEDIO |  | -39.9535 | -40.0513 | -39.0938 | -38.7657 | -375.4594 |  | 235.9494 | 147.6776 | 370.9296 | 265.6515
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 14 de Mayo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
14/05/2025 | 00:30 | 504.3205 | 509.6827 | 511.1678 | 519.3212 | 521.1441 | 518.2236 | 508.55 | 494.5967 | 496.0917 | 477.7914 | 502.4249 | 486.6884 | 226.8744 | 226.2851 | 228.0105 | 222.4666 | 218.5604 |  | 226.7 |  | 228.3 | 143.3887 |  | 140.5106 | 138.6295 | 134.9226 | 139.45 | 141.0633 | 127.9287 | 144.1075
14/05/2025 | 01:00 | 506.2089 | 511.0481 | 511.1153 | 519.5232 | 521.1763 | 518.3214 | 508.6805 | 494.2158 | 496.0774 | 478.7483 | 502.9653 | 487.1162 | 227.5651 | 226.2354 | 228.2018 | 222.7909 | 218.7006 |  | 227.4 |  | 229.3 | 143.5261 |  | 140.5573 | 138.9485 | 135.2676 | 139.85 | 142.1758 | 127.8359 | 144.1483
14/05/2025 | 01:30 | 508.045 | 513.884 | 510.4851 | 520.6001 | 521.7886 | 518.5601 | 507.9508 | 493.537 | 496.1445 | 477.041 | 504.0023 | 486.8573 | 228.358 | 227.2643 | 228.687 | 223.0233 | 218.6711 |  | 226.7 |  | 228.6 | 143.4574 |  | 140.6092 | 138.8466 | 135.3504 | 139.67 | 141.3561 | 128.2119 | 144.0258
14/05/2025 | 02:00 | 509.4088 | 517.6653 | 517.5226 | 522.0135 | 523.8171 | 519.6358 | 509.9962 | 495.1161 | 497.7931 | 478.8212 | 503.3458 | 487.8026 | 225.4786 | 226.476 | 228.8058 | 223.4791 | 219.3282 |  | 227.8 |  | 229.8 | 143.4574 |  | 140.6092 | 139.1886 | 135.516 | 139.83 | 142.41 | 128.2608 | 144.516
14/05/2025 | 02:30 | 513.2382 | 520.7113 | 515.8946 | 522.622 | 524.058 | 520.67 | 509.1765 | 494.3646 | 495.8933 | 477.7065 | 502.4065 | 486.4761 | 226.0015 | 225.9435 | 229.8989 | 223.6021 | 219.4832 |  | 227.3 |  | 229.4 | 143.5146 |  | 140.6092 | 139.1758 | 135.3366 | 139.66 | 141.9855 | 128.5391 | 143.3314
14/05/2025 | 03:00 | 510.1432 | 517.1401 | 518.6255 | 521.8297 | 523.4608 | 520.0787 | 507.7145 | 494.09 | 496.3685 | 477.157 | 502.6646 | 486.8597 | 225.3233 | 226.6472 | 229.13 | 223.5163 | 219.6752 |  | 226.7 |  | 228.7 | 143.9486 |  | 140.6092 | 138.4885 | 135.1158 | 139.42 | 141.3268 | 128.7735 | 143.7807
14/05/2025 | 03:30 | 509.7236 | 517.9279 | 517.9427 | 521.0489 | 523.6025 | 519.9759 | 508.6705 | 494.6769 | 496.51 | 478.3999 | 503.2541 | 487.3941 | 224.3875 | 226.0354 | 228.8283 | 223.3142 | 219.2101 |  | 227.3 |  | 229.1 | 144.3827 |  | 140.5573 | 139.0862 | 135.585 | 139.7 | 141.9416 | 128.5391 | 144.4955
14/05/2025 | 04:00 | 506.7335 | 515.2495 | 516.1046 | 520.8929 | 522.2773 | 519.1101 | 507.1787 | 493.3924 | 496.5067 | 477.686 | 501.9071 | 487.5416 | 224.1604 | 225.8017 | 228.1126 | 223.2467 | 219.2322 |  | 228 |  | 229 | 143.5422 |  | 140.3601 | 138.8243 | 135.3504 | 139.56 | 142.0587 | 128.6319 | 144.4343
14/05/2025 | 04:30 | 509.0416 | 517.1927 | 513.3736 | 521.885 | 523.6071 | 520.421 | 507.3311 | 494.9501 | 497.1444 | 479.2517 | 503.3655 | 487.8027 | 224.2904 | 226.5515 | 228.569 | 223.5205 | 219.5423 |  | 226.7 |  | 228.8 | 144.3533 |  | 140.5573 | 138.9688 | 135.4746 | 139.715 | 141.5903 | 128.6319 | 144.1483
14/05/2025 | 05:00 | 505.4745 | 512.8337 | 510.6427 | 519.0572 | 521.5021 | 518.6319 | 507.4836 | 493.0188 | 496.7495 | 477.7517 | 503.2032 | 485.994 | 222.1731 | 225.9636 | 226.7016 | 222.8985 | 218.7375 |  | 226.8 |  | 228.1 | 144.3122 |  | 140.5106 | 138.97 | 135.2676 | 139.87 | 141.2829 | 128.5391 | 144.1279
14/05/2025 | 05:30 | 503.5861 | 513.0963 | 510.6427 | 519.2133 | 521.1791 | 517.5932 | 507.726 | 494.0909 | 496.3035 | 478.5619 | 502.8408 | 487.2659 | 221.494 | 225.215 | 226.9 | 222.7493 | 218.7154 |  | 227.3 |  | 228.3 | 144.446 |  | 140.5573 | 139.3305 | 135.3228 | 139.91 | 141.7367 | 128.7735 | 144.4955
14/05/2025 | 06:00 | 503.9533 | 511.7308 | 510.8528 | 518.53 | 520.2862 | 517.0565 | 507.6908 | 494.0262 | 496.4583 | 478.4785 | 503.3605 | 486.8629 | 224.1427 | 224.8363 | 226.7609 | 222.4781 | 218.3167 |  | 226.7 |  | 228.3 | 143.7258 |  | 140.6092 | 139.6869 | 135.585 | 140.63 | 141.6635 | 128.9639 | 144.516
14/05/2025 | 06:30 | 502.2222 | 511.5208 | 511.0628 | 518.4449 | 520.3101 | 516.7909 | 508.2193 | 494.9311 | 497.2124 | 479.1801 | 503.2511 | 488.3347 | 225.0966 | 225.1537 | 228.1038 | 222.4856 | 218.0952 |  | 227.9 |  | 228.7 | 144.436 |  | 140.5573 | 140.1754 | 135.6264 | 140.74 | 141.9709 | 129.2422 | 144.8631
14/05/2025 | 07:00 | 498.2354 | 509.0525 | 506.8613 | 517.5407 | 519.0169 | 516.7608 | 509.1374 | 494.9809 | 498.9629 | 480.9387 | 504.4794 | 488.9329 | 225.1117 | 224.2316 | 226.9237 | 222.0429 | 217.608 |  | 228.6 |  | 229 | 144.3736 |  | 140.6092 | 140.4193 | 135.999 | 140.81 | 142.7174 | 128.9151 | 144.904
14/05/2025 | 07:30 | 497.2913 | 502.5928 | 507.4915 | 513.9005 | 515.2496 | 514.8749 | 511.3792 | 496.3913 | 499.6304 | 481.9897 | 505.2224 | 490.4053 | 223.4859 | 222.6994 | 224.7575 | 220.5051 | 216.0945 |  | 228.6 |  | 229.2 | 144.4005 |  | 140.5573 | 140.3854 | 135.861 | 140.65 | 140.9755 | 128.4463 | 144.9857
14/05/2025 | 08:00 | 493.6193 | 503.8006 | 501.6094 | 512.6763 | 514.6044 | 513.8879 | 518.6443 | 500.3787 | 512.1912 | 491.1852 | 520.6233 | 495.5429 | 223.0497 | 222.4082 | 224.0612 | 219.6911 | 215.7697 |  | 230.5 |  | 231.7 | 144.4273 |  | 140.8582 | 139.9094 | 135.2538 | 140.8 | 140.8438 | 128.2119 | 145.3329
14/05/2025 | 08:30 | 490.6293 | 499.0216 | 497.6179 | 511.4694 | 513.4238 | 512.8222 | 519.4717 | 504.78 | 511.4322 | 492.4505 | 518.746 | 497.0454 | 224.854 | 221.6293 | 222.2825 | 217.5553 | 214.5884 |  | 230.5 |  | 231.8 | 144.3313 |  | 140.5573 | 140.336 | 135.7092 | 140.12 | 142.7759 | 127.46 | 145.2512
14/05/2025 | 09:00 | 495.088 | 504.9035 | 509.8549 | 513.7518 | 516.128 | 515.8102 | 519.181 | 503.7564 | 509.6745 | 489.7534 | 517.5281 | 492.7425 | 225.1357 | 225.4931 | 224.1056 | 218.9174 | 216.722 |  | 228.6 |  | 229.3 | 143.5419 |  | 139.7635 | 138.9952 | 133.446 | 138.82 | 141.3122 | 127.7432 | 144.0871
14/05/2025 | 09:30 | 495.6127 | 506.5316 | 508.2793 | 513.5358 | 515.7897 | 515.3351 | 519.071 | 504.656 | 511.4726 | 490.3842 | 519.8271 | 495.0729 | 224.6897 | 225.6373 | 224.2016 | 218.4336 | 216.8992 |  | 229.2 |  | 229.7 | 143.4133 |  | 139.7635 | 138.8764 | 133.5564 | 138.73 | 143.259 | 126.9472 | 143.9237
14/05/2025 | 10:00 | 494.1963 | 504.9561 | 506.9663 | 513.0459 | 515.2733 | 515.2652 | 519.0044 | 503.9301 | 512.0186 | 489.8582 | 519.7202 | 495.5565 | 224.1131 | 224.9134 | 223.1449 | 217.903 | 216.3529 |  | 229.3 |  | 229.7 | 143.712 |  | 139.5145 | 138.7636 | 133.2666 | 138.72 | 142.0441 | 126.7129 | 144.0462
14/05/2025 | 10:30 | 493.4619 | 504.1158 | 507.2815 | 513.1275 | 515.4934 | 515.5486 | 519.4844 | 504.7859 | 510.6727 | 490.2397 | 518.4385 | 494.6425 | 224.7538 | 224.635 | 222.8805 | 218.312 | 216.7516 |  | 228.7 |  | 229 | 143.0043 |  | 139.5145 | 138.9991 | 133.2942 | 138.91 | 141.4878 | 128.1631 | 143.6991
14/05/2025 | 11:00 | 490.6293 | 502.3302 | 507.5966 | 511.7983 | 514.5993 | 514.0708 | 519.4059 | 504.3957 | 511.9394 | 491.162 | 518.5797 | 494.5708 | 224.225 | 223.8445 | 221.4978 | 217.7614 | 216.0354 |  | 229.3 |  | 228.6 | 143.0234 | 140.8126 | 139.2135 | 138.5634 | 133.6806 | 138.14 | 141.3561 | 127.7432 | 143.7195
14/05/2025 | 11:30 | 488.3736 | 500.4921 | 506.5462 | 510.771 | 513.6747 | 513.6158 | 517.1098 | 502.9634 | 507.1883 | 488.8139 | 513.8546 | 491.5045 | 223.5388 | 223.2319 | 220.2586 | 217.4531 | 215.2086 |  | 228 |  | 228.3 | 143.0161 | 141.0005 | 139.0164 | 138.3923 | 133.6806 | 138.43 | 141.0487 | 128.3047 | 143.311
14/05/2025 | 12:00 | 489.2129 | 500.8597 | 509.2246 | 510.095 | 512.3621 | 512.8211 | 518.7999 | 504.5819 | 507.1896 | 488.7209 | 512.9968 | 491.7674 | 223.4227 | 223.3339 | 221.4224 | 217.3627 | 215.4891 |  | 228.6 |  | 228.3 | 142.9865 | 140.6045 | 139.0164 | 138.6071 | 133.584 | 138.42 | 140.8731 | 128.1631 | 143.6786
14/05/2025 | 12:30 | 490.6293 | 502.9604 | 508.5419 | 510.8133 | 513.2132 | 514.4206 | 519.0558 | 503.8574 | 508.3017 | 490.997 | 514.8723 | 493.7565 | 222.9002 | 224.4054 | 222.2207 | 217.8749 | 215.3415 |  | 228 |  | 228.5 | 143.8791 | 140.4076 | 139.5145 | 139.4988 | 134.4258 | 139.17 | 140.9609 | 128.8223 | 144.4955
14/05/2025 | 13:00 | 493.7767 | 506.374 | 510.17 | 513.0192 | 515.8556 | 515.0338 | 519.1767 | 505.158 | 509.9543 | 492.0935 | 516.9467 | 495.1742 | 223.1223 | 224.9937 | 222.6161 | 218.4599 | 216.375 |  | 229.9 |  | 229.8 | 144.5648 | 141.6547 | 139.8102 | 139.7828 | 134.9088 | 139.45 | 141.6781 | 128.8663 | 144.5772
14/05/2025 | 13:30 | 492.4128 | 506.6891 | 508.2793 | 513.1368 | 515.7673 | 515.686 | 519.1282 | 505.2596 | 510.7897 | 493.1599 | 517.0993 | 496.2134 | 222.6249 | 225.8498 | 223.6272 | 218.655 | 216.8992 |  | 229.9 |  | 230.6 | 144.5321 | 142.4729 | 139.8621 | 139.5385 | 134.7846 | 139.14 | 142.4978 | 129.4766 | 144.516
14/05/2025 | 14:00 | 495.2979 | 507.1618 | 510.5902 | 513.5255 | 516.0068 | 515.6793 | 519.0798 | 504.3108 | 507.4007 | 489.3172 | 514.7073 | 491.722 | 223.4981 | 226.0608 | 223.7251 | 218.3298 | 216.1314 |  | 228 |  | 228.5 | 143.522 | 141.4986 | 139.5145 | 139.1008 | 134.3844 | 138.83 | 141.239 | 129.0079 | 143.7807
14/05/2025 | 14:30 | 492.4128 | 504.746 | 510.5376 | 509.8037 | 512.4027 | 512.5831 | 517.2321 | 503.4232 | 506.4162 | 489.2356 | 512.8274 | 493.6088 | 222.3785 | 225.4172 | 222.8059 | 216.9782 | 215.1569 |  | 228.6 |  | 228.7 | 143.4717 | 3.7054 | 139.5612 | 139.0204 | 133.9704 | 138.75 | 141.5025 | 128.5391 | 143.7807
14/05/2025 | 15:00 | 492.78 | 507.4769 | 506.9663 | 510.4644 | 513.3709 | 512.7513 | 517.054 | 502.8695 | 506.086 | 487.8058 | 512.2673 | 491.8372 | 222.6815 | 225.4705 | 222.8129 | 217.1958 | 215.1495 |  | 228 |  | 228.2 | 143.4067 | 139.2831 | 139.3121 | 139.1175 | 133.6806 | 138.62 | 141.0633 | 128.4463 | 143.6991
14/05/2025 | 15:30 | 496.0323 | 507.7921 | 513.3737 | 510.9441 | 512.5266 | 512.9231 | 515.405 | 502.4408 | 501.1803 | 486.78 | 507.373 | 489.8133 | 222.6582 | 226.0907 | 223.7409 | 216.9881 | 215.0831 |  | 227.3 |  | 227.6 | 142.6069 | 138.6831 | 139.2135 | 139.0487 | 133.5702 | 138.69 | 140.3461 | 126.8984 | 143.6991
14/05/2025 | 16:00 | 499.0748 | 511.4157 | 511.7981 | 513.0689 | 515.1148 | 514.0765 | 514.1874 | 501.3384 | 499.4207 | 484.5376 | 504.8635 | 488.103 | 222.3508 | 227.2761 | 225.3347 | 217.9005 | 216.2274 |  | 225.4 |  | 226.6 | 142.6597 | 139.6095 | 139.0164 | 138.3457 | 133.17 | 138.24 | 141.1805 | 127.2256 | 142.923
14/05/2025 | 16:30 | 488.7932 | 497.9187 | 497.723 | 511.2393 | 513.5914 | 513.5038 | 511.153 | 498.6659 | 494.4423 | 481.2294 | 500.2849 | 483.3899 | 224.9689 | 222.6487 | 222.23 | 218.5415 | 216.7294 |  | 224.1 |  | 224.9 | 141.3162 | 138.5246 | 138.7674 | 137.5719 | 132.7698 | 137.62 | 140.39 | 127.3232 | 142.1265
14/05/2025 | 17:00 | 493.7767 | 502.2776 | 502.4497 | 513.6223 | 516.2577 | 515.2153 | 511.1274 | 498.4702 | 493.0726 | 480.6508 | 497.4536 | 484.7371 | 225.8468 | 225.1704 | 224.2949 | 219.7079 | 217.7187 |  | 224.8 |  | 225.7 | 142.4668 | 139.2799 | 139.0164 | 138.0659 | 132.963 | 138.33 | 140.8438 | 128.4951 | 142.535
14/05/2025 | 17:30 | 498.7601 | 507.0568 | 504.0253 | 514.0367 | 517.1827 | 515.2796 | 507.7939 | 496.6828 | 488.4724 | 477.5041 | 494.8105 | 479.3002 | 227.3132 | 226.2771 | 226.3937 | 222.1649 | 219.2691 |  | 223.5 |  | 224.2 | 140.2949 | 139.4613 | 138.7674 | 136.971 | 132.4524 | 137.41 | 140.8145 | 127.416 | 141.3504
14/05/2025 | 18:00 | 493.4619 | 500.9647 | 501.8195 | 508.2153 | 511.226 | 510.5941 | 505.4635 | 493.2461 | 486.4392 | 475.8969 | 492.4297 | 479.2739 | 226.4843 | 224.6339 | 225.765 | 220.0772 | 217.0543 |  | 223.5 |  | 223.8 | 140.9865 | 139.7171 | 138.7674 | 137.4019 | 135.6264 | 138.2 | 141.1951 | 126.664 | 141.33
14/05/2025 | 18:30 | 490.1046 | 498.0237 | 499.2723 | 507.4399 | 510.8408 | 509.4831 | 507.842 | 495.7316 | 491.0276 | 480.3416 | 496.8834 | 482.954 | 224.4578 | 223.2917 | 223.555 | 219.5262 | 216.6851 |  | 225.4 |  | 226.2 | 141.8345 | 140.6309 | 139.5145 | 138.8207 | 135.4746 | 139.33 | 142.5564 | 126.4785 | 142.4533
14/05/2025 | 19:00 | 489.0555 | 497.3936 | 496.7251 | 509.2054 | 512.8324 | 510.5352 | 508.8542 | 495.7543 | 491.8096 | 481.7917 | 497.9997 | 484.1249 | 223.6509 | 223.1958 | 223.4993 | 220.9782 | 217.8811 |  | 226.1 |  | 227.2 | 142.645 | 141.5584 | 139.8102 | 139.2964 | 135.6816 | 139.85 | 143.3468 | 126.8984 | 142.9026
14/05/2025 | 19:30 | 489.5276 | 497.5511 | 498.1956 | 510.5121 | 513.838 | 512.4667 | 513.6518 | 498.9508 | 500.7014 | 486.9326 | 506.61 | 492.1902 | 224.0533 | 223.6752 | 223.8183 | 221.304 | 218.1248 |  | 229.3 |  | 230.4 | 143.4556 | 141.4383 | 140.3082 | 139.864 | 135.5298 | 140.21 | 143.0833 | 126.7129 | 144.1075
14/05/2025 | 20:00 | 490.5768 | 498.4439 | 498.1956 | 511.0005 | 514.1949 | 512.7255 | 512.6583 | 497.3998 | 499.8195 | 486.2469 | 506.6154 | 491.1415 | 224.4386 | 224.0706 | 224.4947 | 221.6886 | 218.2946 |  | 229.3 |  | 230.1 | 142.645 | 141.5945 | 140.2616 | 139.7052 | 135.5712 | 140.15 | 142.8784 | 126.5224 | 143.7603
14/05/2025 | 20:30 | 490.5243 | 497.8662 | 500.5065 | 509.848 | 513.812 | 512.9843 | 511.1326 | 496.703 | 498.0865 | 485.043 | 504.9615 | 490.1216 | 224.3217 | 222.8387 | 224.1859 | 221.2831 | 218.1248 |  | 228 |  | 229.4 | 142.645 | 141.0663 | 140.0592 | 139.5843 | 135.5436 | 139.6 | 142.2783 | 126.0537 | 143.8012
14/05/2025 | 21:00 | 491.8358 | 499.5468 | 502.8174 | 511.0225 | 514.2113 | 512.7493 | 510.8413 | 495.5581 | 496.9713 | 484.2261 | 504.4864 | 490.0188 | 225.0511 | 224.2917 | 225.4656 | 221.8381 | 218.4275 |  | 228 |  | 228.9 | 143.4483 | 140.123 | 140.0592 | 139.5495 | 135.9162 | 139.9 | 141.8684 | 126.0537 | 144.516
14/05/2025 | 21:30 | 494.9307 | 499.9669 | 502.8174 | 511.743 | 514.7142 | 512.8311 | 509.84 | 494.8402 | 496.828 | 483.6607 | 503.323 | 489.199 | 226.0928 | 225.4881 | 225.9679 | 221.6116 | 218.8483 |  | 227.3 |  | 229.2 | 144.2516 | 139.9124 | 140.1111 | 139.48 | 134.6052 | 139.57 | 141.5757 | 126.1513 | 144.1483
14/05/2025 | 22:00 | 499.3896 | 506.5316 | 505.9685 | 513.736 | 516.5598 | 513.9756 | 509.003 | 495.125 | 497.4893 | 483.8204 | 503.1018 | 488.696 | 227.2118 | 226.8128 | 227.9412 | 222.1752 | 219.5939 |  | 228 |  | 229.3 | 144.2516 | 140.0471 | 140.3082 | 139.5285 | 134.619 | 139.77 | 141.8538 | 126.6201 | 144.8427
14/05/2025 | 22:30 | 502.1173 | 508.3172 | 509.1196 | 515.3858 | 518.1071 | 515.9819 | 511.9101 | 497.056 | 499.5644 | 486.4673 | 504.8988 | 490.6245 | 224.6793 | 227.0306 | 228.4946 | 222.5268 | 219.3872 |  | 228 |  | 230 | 144.275 | 140.226 | 140.5573 | 139.6091 | 135.3918 | 140.1 | 142.0441 | 126.5224 | 144.516
14/05/2025 | 23:00 | 502.0124 | 508.4222 | 503.9727 | 514.6462 | 516.8461 | 513.7213 | 511.8759 | 497.3926 | 499.5911 | 486.9096 | 505.7414 | 491.7148 | 224.5187 | 227.6669 | 229.2803 | 222.4703 | 217.7187 |  | 228.6 |  | 231.3 | 144.2985 | 141.0576 | 140.8582 | 139.8084 | 135.6816 | 140.09 | 142.7613 | 126.1953 | 144.4751
14/05/2025 | 23:30 | 504.268 | 510.5229 | 510.6952 | 513.9242 | 515.9655 | 514.7043 | 512.7731 | 496.3796 | 498.979 | 486.3286 | 505.6976 | 491.5096 | 225.0432 | 227.6196 | 229.8252 | 221.8764 | 217.9107 |  | 229.3 |  | 230.4 | 143.4651 | 140.3732 | 140.8582 | 139.5136 | 135.654 | 140.16 | 142.41 | 126.1953 | 144.1075
15/05/2025 | 00:00 | 505.7892 | 511.4683 | 510.6952 | 515.4346 | 517.7655 | 515.1523 | 512.9768 | 496.5006 | 500.2038 | 487.078 | 504.9113 | 491.7014 | 225.3568 | 227.9515 | 229.2556 | 222.1356 | 217.6966 |  | 228.6 |  | 230.8 | 143.4568 | 140.751 | 140.9568 | 139.6805 | 136.1784 | 140.37 | 142.5856 | 126.8984 | 144.1483
MÁXIMO |  | 513.2382 | 520.7113 | 518.6255 | 522.622 | 524.058 | 520.67 | 519.4844 | 505.2596 | 512.1912 | 493.1599 | 520.6233 | 497.0454 | 228.358 | 227.9515 | 229.8989 | 223.6021 | 219.6752 | 0 | 230.5 | 0 | 231.8 | 144.5648 | 142.4729 | 140.9568 | 140.4193 | 136.1784 | 140.81 | 143.3468 | 129.4766 | 145.3329
MÍNIMO |  | 488.3736 | 497.3936 | 496.7251 | 507.4399 | 510.8408 | 509.4831 | 505.4635 | 493.0188 | 486.4392 | 475.8969 | 492.4297 | 479.2739 | 221.494 | 221.6293 | 220.2586 | 216.9782 | 214.5884 | 0 | 223.5 | 0 | 223.8 | 140.2949 | 3.7054 | 138.7674 | 136.971 | 132.4524 | 137.41 | 140.3461 | 126.0537 | 141.33
PROMEDIO |  | 497.829 | 506.7756 | 507.7087 | 514.4267 | 516.7922 | 515.2279 | 512.6307 | 498.4109 | 500.639 | 484.1693 | 507.087 | 489.6189 | 224.5298 | 225.1811 | 225.4916 | 220.5791 | 217.492 | 0 | 227.7104 | 0 | 228.7354 | 143.4396 | 135.3887 | 140.008 | 139.1348 | 134.7834 | 139.4189 | 141.7544 | 127.7534 | 143.9275
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 14 de Mayo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 14 de Mayo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 14 de Mayo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:34:17 | 59.757 | 16:11:48 | 60.273
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:34:17 | 59.758 | 16:11:48 | 60.273
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:34:17 | 59.757 | 16:11:48 | 60.272
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:34:17 | 59.757 | 16:11:48 | 60.272
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:34:17 | 59.757 | 16:11:48 | 60.273
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:34:17 | 59.757 | 16:11:48 | 60.274
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 14 de Mayo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 14 de Mayo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
14/05/2025 | 00:30 | 6466.2 | 6585.1491 | 1.84%
14/05/2025 | 01:00 | 6354.6 | 6492.1072 | 2.164%
14/05/2025 | 01:30 | 6255.2 | 6353.7522 | 1.576%
14/05/2025 | 02:00 | 6140.5 | 6256.396 | 1.887%
14/05/2025 | 02:30 | 6252 | 6219.5716 | -0.5187%
14/05/2025 | 03:00 | 6186.9 | 6196.0052 | 0.1472%
14/05/2025 | 03:30 | 6142.5 | 6188.1429 | 0.7431%
14/05/2025 | 04:00 | 6232.6 | 6199.3402 | -0.5336%
14/05/2025 | 04:30 | 6171.8 | 6243.1187 | 1.156%
14/05/2025 | 05:00 | 6271.7 | 6313.1547 | 0.661%
14/05/2025 | 05:30 | 6328.9 | 6417.8238 | 1.405%
14/05/2025 | 06:00 | 6334.2 | 6544.9906 | 3.328%
14/05/2025 | 06:30 | 6476.6 | 6748.5177 | 4.198%
14/05/2025 | 07:00 | 6468.8 | 6719.4666 | 3.875%
14/05/2025 | 07:30 | 6700.5 | 6784.2527 | 1.25%
14/05/2025 | 08:00 | 6789.8 | 6879.4999 | 1.321%
14/05/2025 | 08:30 | 7117.2 | 6947.1044 | -2.39%
14/05/2025 | 09:00 | 7130.4 | 7121.2398 | -0.1285%
14/05/2025 | 09:30 | 7244.2 | 7254.7751 | 0.146%
14/05/2025 | 10:00 | 7274.1 | 7420.6477 | 2.015%
14/05/2025 | 10:30 | 7376.9 | 7521.8426 | 1.965%
14/05/2025 | 11:00 | 7436.8 | 7616.6619 | 2.419%
14/05/2025 | 11:30 | 7638.4 | 7709.3647 | 0.9291%
14/05/2025 | 12:00 | 7641.7 | 7694.1569 | 0.6865%
14/05/2025 | 12:30 | 7566.2 | 7609.3516 | 0.5703%
14/05/2025 | 13:00 | 7435.5 | 7463.3628 | 0.3747%
14/05/2025 | 13:30 | 7428.4 | 7446.857 | 0.2485%
14/05/2025 | 14:00 | 7446.8 | 7524.4891 | 1.043%
14/05/2025 | 14:30 | 7615.9 | 7609.1536 | -0.08858%
14/05/2025 | 15:00 | 7516.2 | 7736.716 | 2.934%
14/05/2025 | 15:30 | 7635.8 | 7701.2074 | 0.8566%
14/05/2025 | 16:00 | 7428.8 | 7686.1808 | 3.465%
14/05/2025 | 16:30 | 7307.8 | 7661.8235 | 4.844%
14/05/2025 | 17:00 | 7271.4 | 7487.0965 | 2.966%
14/05/2025 | 17:30 | 7194.2 | 7370.1334 | 2.445%
14/05/2025 | 18:00 | 7327.8 | 7536.4044 | 2.847%
14/05/2025 | 18:30 | 7373.3 | 7596.4539 | 3.027%
14/05/2025 | 19:00 | 7370.6 | 7605.1265 | 3.182%
14/05/2025 | 19:30 | 7318.1 | 7569.0153 | 3.429%
14/05/2025 | 20:00 | 7319.3 | 7523.3104 | 2.787%
14/05/2025 | 20:30 | 7387.6 | 7472.9261 | 1.155%
14/05/2025 | 21:00 | 7332.4 | 7440.1182 | 1.469%
14/05/2025 | 21:30 | 7338.1 | 7385.9023 | 0.6514%
14/05/2025 | 22:00 | 7250.9 | 7321.8703 | 0.9788%
14/05/2025 | 22:30 | 7173.3 | 7226.4025 | 0.7403%
14/05/2025 | 23:00 | 6974.2 | 7068.8855 | 1.358%
14/05/2025 | 23:30 | 6717.8 | 6875.1468 | 2.342%
15/05/2025 | 00:00 | 6626 | 6649.2071 | 0.3502%

## DESVIACIÓN
miércoles, 14 de Mayo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
14/05/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.1 | 646.7979 | 646.7979 | -1.6979 | 213.9 | 211.4413 | 211.4413 | 2.4587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 218.1 | 222.8155 | 235.8476 | -17.7476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 116.6667 | 116.6667 | -12.8667 | 103.2 | 116.6667 | 116.6667 | -13.4667 | 104.2 | 116.6667 | 116.6667 | -12.4667 | 213.9 | 175 | 175 | 38.9 | 173.2 | 119.6581 | 121.5797 | 51.6203 | 81.3 | 59.8291 | 60.7899 | 20.5101 | 557.6 | 568.2985 | 568.2985 | -10.6985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7 | 6.4065 | 5.1346 | 1.8654 | 5 | 3.5166 | 2.8185 | 2.1815 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 69.4 | 82.1075 | 82.1075 | -12.7075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 218.5 | 221.3011 | 221.3011 | -2.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 231.3 | 229.5707 | 229.5707 | 1.7293 | 78.1 | 81.9541 | 81.9541 | -3.8542 | 145.6 | 142.1732 | 151.164 | -5.564 | 40.9 | 37.7093 | 37.7093 | 3.1907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 | 123.4 | 133.3333 | 133.3333 | -9.9333 | 122.6 | 133.3333 | 133.3333 | -10.7333 | 151.9 | 133.3333 | 133.3333 | 18.5667 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.9 | 5.472 | 9.9491 | -5.0491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 167.1 | 171.5419 | 171.5419 | -4.4418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 |  | 48.4165 | -1.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 |  |  |  | 0 | 85.1 | 91.6667 | 91.6667 | -6.5667 | 84.9 | 91.6667 | 91.6667 | -6.7667 | 106.2 | 91.6667 | 91.6667 | 14.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 167.7 | 195.8085 | 271.1152 | -103.4152 | 130.7 | 133.68 | 133.68 | -2.98 | 46.4 | 45.469 | 45.469 | 0.93097 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 110 | 110 | -6.7 | 102.4 | 110 | 110 | -7.6 | 122.7 | 110 | 110 | 12.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 61.2 | 62.35 | 62.35 | -1.15 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 2.7 | 2.7 | -1.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.1 | 14.455 | 14.455 | 7.645 | 51.5 | 42.033 | 42.033 | 9.467 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 15.5 | 18.0815 | 18.0815 | -2.5815 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.7 | -0.7 | 18.2 | 17.1707 | 17.1707 | 1.0293 | 8.3 | 12.3902 | 12.3902 | -4.0902 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 16.3 | 15.6098 | 15.6098 | 0.69024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.2 | 14 | 14 | -8.8 | 20 | 38 | 38 | -18 | 0 |  | 0 | 0 | 53.4 | 62.55 | 62.55 | -9.15 | 79.1 | 57.6 | 57.6 | 21.5 | 3.7 | 4.51 | 4.51 | -0.81 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | -3.3 | 17.7 | 17.561 | 17.561 | 0.13902 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 16.2 | 15.6098 | 15.6098 | 0.59024 | 16.8 | 17.561 | 17.561 | -0.76098 | 16.5 | 17.561 | 17.561 | -1.061 | 6.8 | 5.27 | 5.27 | 1.53 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30 | 50 | 50 | -20 | 16.2 | 37 | 37 | -20.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.6 | 10.6 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.8 | 646.7979 | 646.7979 | 1.0021 | 214.6 | 211.4413 | 211.4413 | 3.1587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 218.4 | 222.8155 | 235.8476 | -17.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 106.6 | 116.6667 | 116.6667 | -10.0667 | 206.6 | 175 | 175 | 31.6 | 179.1 | 119.6581 | 119.6581 | 59.4419 | 93.8 | 59.8291 | 59.8291 | 33.9709 | 558.8 | 568.2985 | 568.2985 | -9.4985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 7.2 | 6.4065 | 5.1346 | 2.0654 | 5 | 3.5166 | 2.8185 | 2.1815 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.1 | 14.9922 | 14.9922 | -3.8922 | 69.8 | 82.1075 | 82.1075 | -12.3075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 212.3 | 221.3011 | 221.3011 | -9.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 231.3 | 229.5707 | 229.5707 | 1.7293 | 78.4 | 81.9541 | 81.9541 | -3.5541 | 145.4 | 113.1304 | 151.167 | -5.767 | 41 | 37.7093 | 37.7093 | 3.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 | 123.2 | 133.3333 | 133.3333 | -10.1333 | 122.8 | 133.3333 | 133.3333 | -10.5333 | 152.3 | 133.3333 | 133.3333 | 18.9667 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.9 | 5.472 | 9.9491 | -5.0491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 166.1 | 171.5419 | 171.5419 | -5.4418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3 |  | 48.4165 | -1.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 |  |  |  | 0 | 85 | 91.6667 | 91.6667 | -6.6667 | 84.6 | 91.6667 | 91.6667 | -7.0667 | 105.1 | 91.6667 | 91.6667 | 13.4333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 146.3 | 152.5353 | 201.5757 | -55.2757 | 129.8 | 133.68 | 133.68 | -3.88 | 46.4 | 45.469 | 45.469 | 0.93097 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110 | 110 | -7.3 | 103.8 | 110 | 110 | -6.2 | 122.3 | 110 | 110 | 12.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49.9 | 74.833 | 74.833 | -24.933 | 0 |  | 0 | 0 | 10.1 | 13.219 | 13.219 | -3.119 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 2.7 | 2.7 | -1.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 13.86 | 13.86 | -1.86 | 30.3 | 39.66 | 39.66 | -9.36 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 15.5 | 18.0815 | 18.0815 | -2.5815 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.7 | -0.7 | 18.2 | 17.1707 | 17.1707 | 1.0293 | 8.3 | 12.3902 | 12.3902 | -4.0902 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.8 | 11.381 | 11.381 | -5.581 | 20.8 | 12.298 | 12.298 | 8.502 | 0 |  | 0 | 0 | 35.5 | 53.353 | 53.353 | -17.853 | 59.6 | 69.266 | 69.266 | -9.666 | 2.1 | 2.674 | 2.674 | -0.574 | 1 | 2.22 | 2.22 | -1.22 | 17.7 | 17.561 | 17.561 | 0.13902 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 16.8 | 17.561 | 17.561 | -0.76098 | 16.5 | 17.561 | 17.561 | -1.061 | 5.7 | 9.181 | 9.181 | -3.481 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.2 | 44 | 44 | -28.8 | 9.5 | 33 | 33 | -23.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.9 | 646.7979 | 646.7979 | 3.1021 | 215.6 | 211.4413 | 211.4413 | 4.1587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 219.1 | 222.8155 | 235.8476 | -16.7476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.5 | 116.6667 | 116.6667 | -0.16667 | 116.5 | 116.6667 | 116.6667 | -0.16667 | 116.1 | 116.6667 | 116.6667 | -0.56667 | 208.9 | 175 | 175 | 33.9 | 180.7 | 119.6581 | 119.6581 | 61.0419 | 95 | 59.8291 | 59.8291 | 35.1709 | 562.1 | 568.2985 | 568.2985 | -6.1985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.7073 | 164.7073 | -1.4073 | 7.1 | 6.4065 | 5.1346 | 1.9653 | 5.1 | 3.5166 | 2.8185 | 2.2815 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11 | 13.3635 | 14.9921 | -3.9921 | 70.5 | 73.1879 | 82.1072 | -11.6072 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 220.3 | 221.3011 | 221.3011 | -1.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 230.5 | 229.5707 | 229.5707 | 0.92927 | 78.5 | 81.9541 | 81.9541 | -3.4541 | 70.2 | 76.6734 | 151.162 | -80.962 | 41.2 | 37.7093 | 37.7093 | 3.4907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 | 120.2 | 133.3333 | 133.3333 | -13.1333 | 121.3 | 133.3333 | 133.3333 | -12.0333 | 154.2 | 133.3333 | 133.3333 | 20.8667 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.9 | 5.472 | 9.9491 | -5.0491 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.3 | 34.4195 | 34.4195 | 2.8805 | 170.5 | 171.5419 | 171.5419 | -1.0418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 30.1866 | 39.5053 | 8.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 |  | 48.4163 | -1.2163 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 |  |  |  | 0 | 85.3 | 91.6667 | 91.6667 | -6.3667 | 84.9 | 91.6667 | 91.6667 | -6.7667 | 106.8 | 91.6667 | 91.6667 | 15.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 112.5 | 103.4727 | 93.0241 | 19.4759 | 131.1 | 133.68 | 133.68 | -2.58 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110 | 110 | -7.3 | 103.6 | 110 | 110 | -6.4 | 122.4 | 110 | 110 | 12.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38.8 | 73.527 | 73.527 | -34.727 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 13.106 | 13.106 | -4.606 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 2.7 | 2.7 | -1.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.9 | 13.321 | 13.321 | -1.421 | 24.4 | 37.447 | 37.447 | -13.047 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 3.339 | 3.339 | -0.939 | 15.5 | 14.0174 | 16.1834 | -0.68344 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.7 | -0.7 | 18.3 | 17.1707 | 17.1707 | 1.1293 | 8.3 | 12.3902 | 12.3902 | -4.0902 | 12.3 | 11.7073 | 11.7073 | 0.59268 | 16.5 | 15.6098 | 15.6098 | 0.89024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.1 | 12.77 | 12.77 | -6.67 | 13.4 | 12.079 | 12.079 | 1.321 | 0 |  | 0 | 0 | 37.5 | 50.16 | 50.16 | -12.66 | 53.4 | 67.388 | 67.388 | -13.988 | 2.5 | 1.952 | 1.952 | 0.548 | 1.7 | 1.575 | 1.575 | 0.125 | 17.7 | 17.561 | 17.561 | 0.13902 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 17 | 17.561 | 17.561 | -0.56098 | 16.5 | 17.561 | 17.561 | -1.061 | 6 | 8.886 | 8.886 | -2.886 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.9 | 38 | 38 | -26.1 | 8.1 | 29 | 29 | -20.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 17 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 646.7979 | 646.7979 | -2.7979 | 214 | 211.4413 | 211.4413 | 2.5587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 88.8 | 92.2263 | 92.2263 | -3.4263 | 216.7 | 222.8155 | 235.8476 | -19.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 116.6667 | 116.6667 | -5.7667 | 111.1 | 116.6667 | 116.6667 | -5.5667 | 111 | 116.6667 | 116.6667 | -5.6667 | 211.4 | 175 | 175 | 36.4 | 179 | 119.6581 | 119.6581 | 59.3419 | 94.7 | 59.8291 | 59.8291 | 34.8709 | 558.1 | 568.2985 | 568.2985 | -10.1985 | 10.3 | 5.4892 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 164.7073 | 164.7073 | -3.6073 | 6.8 | 6.4065 | 5.1346 | 1.6654 | 5 | 3.5166 | 2.8185 | 2.1815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.8 | 12.7814 | 13.5588 | -1.7588 | 69.3 | 70 | 74.2574 | -4.9574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 222.3 | 221.3011 | 221.3011 | 0.99892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 229.2 | 229.5707 | 229.5707 | -0.37073 | 79 | 81.9541 | 81.9541 | -2.9541 | 69.6 | 56.1579 | 151.165 | -81.565 | 40.6 | 37.7093 | 37.7093 | 2.8907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 | 119.4 | 133.3333 | 133.3333 | -13.9333 | 119.5 | 133.3333 | 133.3333 | -13.8333 | 153 | 133.3333 | 133.3333 | 19.6667 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 8.2 | 4.9995 | 9.09 | -0.89 | 4.7 | 5.472 | 9.9491 | -5.2491 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 165 | 171.5419 | 171.5419 | -6.5419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 10.9945 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |  | 41.4127 | 5.5873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 88.8156 | 88.8156 | -3.3156 |  |  |  | 0 | 84.4 | 91.6667 | 91.6667 | -7.2667 | 84.2 | 91.6667 | 91.6667 | -7.4667 | 106.4 | 91.6667 | 91.6667 | 14.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 91.7 | 76.6795 | 76.6814 | 15.0186 | 129.6 | 133.68 | 133.68 | -4.08 | 46 | 45.469 | 45.469 | 0.53097 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 110 | 110 | -7.5 | 102.2 | 110 | 110 | -7.8 | 122 | 110 | 110 | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 71.122 | 71.122 | -41.122 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 13.184 | 13.184 | -3.984 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 2.7 | 2.7 | -1.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.6 | 12.836 | 12.836 | -1.236 | 20.7 | 35.392 | 35.392 | -14.692 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 15.5 | 9.5565 | 7.001 | 8.499 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.7 | -0.7 | 18.1 | 17.1707 | 17.1707 | 0.92927 | 8.3 | 12.3902 | 12.3902 | -4.0902 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 16.3 | 15.6098 | 15.6098 | 0.69024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.2 | 13.876 | 13.876 | -7.676 | 13.8 | 12.914 | 12.914 | 0.886 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 47.221 | 47.221 | -21.221 | 45.2 | 67.467 | 67.467 | -22.267 | 2.3 | 1.755 | 1.755 | 0.545 | 1.2 | 1.456 | 1.456 | -0.256 | 17.7 | 17.561 | 17.561 | 0.13902 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 17.1 | 17.561 | 17.561 | -0.46098 | 16.7 | 17.561 | 17.561 | -0.86098 | 6.4 | 8.946 | 8.946 | -2.546 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.4 | 32 | 32 | -26.6 | 4 | 25 | 25 | -21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.2 | 646.7979 | 646.7979 | 4.4021 | 216.5 | 211.4413 | 211.4413 | 5.0587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 87.2 | 92.2263 | 92.2263 | -5.0263 | 219.6 | 222.8155 | 235.8476 | -16.2476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 116.6667 | 116.6667 | 8.2333 | 125.2 | 116.6667 | 116.6667 | 8.5333 | 124.4 | 116.6667 | 116.6667 | 7.7333 | 212 | 175 | 175 | 37 | 183 | 119.6581 | 119.6581 | 63.3419 | 95.6 | 59.8291 | 59.8291 | 35.7709 | 570.5 | 568.2985 | 568.2985 | 2.2015 | 10 | 5.4892 | 5.4892 | 4.5108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.5 | 164.7073 | 164.7073 | -8.2073 | 7 | 6.4065 | 5.1346 | 1.8654 | 4.7 | 3.5166 | 2.8185 | 1.8815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.1 | 12.8724 | 12.7814 | -0.68145 | 70.7 | 70.4979 | 70 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 218.7 | 221.3011 | 221.3011 | -2.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 229.6 | 229.5707 | 229.5707 | 0.02927 | 79 | 81.9541 | 81.9541 | -2.9541 | 65.9 | 0 | 150.2798 | -84.3798 | 41 | 37.7093 | 37.7093 | 3.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 88.5 | 87.6576 | 87.6576 | 0.84244 | 117.9 | 133.3333 | 133.3333 | -15.4333 | 117.7 | 133.3333 | 133.3333 | -15.6333 | 156 | 133.3333 | 133.3333 | 22.6667 | 110.4 | 110.9132 | 110.9132 | -0.51317 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.7 | 5.472 | 9.9491 | -5.2491 | 47.4 | 47.2663 | 47.2663 | 0.13366 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 35.5 | 34.4195 | 34.4195 | 1.0805 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 |  | 41.4126 | 6.0874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.8156 | 88.8156 | -4.2156 |  |  |  | 0 | 87.5 | 91.6667 | 91.6667 | -4.1667 | 86.4 | 91.6667 | 91.6667 | -5.2667 | 106.6 | 91.6667 | 91.6667 | 14.9333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 137.7 | 117.9487 | 63.3931 | 74.3069 | 129.5 | 133.68 | 133.68 | -4.18 | 46.3 | 45.469 | 45.469 | 0.83097 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 110 | 110 | -4.5 | 106.8 | 110 | 110 | -3.2 | 124.7 | 110 | 110 | 14.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.5 | 68.504 | 68.504 | -42.004 | 0 |  | 0 | 0 | 10.3 | 13.219 | 13.219 | -2.919 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | -1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 12.264 | 12.264 | -3.464 | 11.2 | 33.221 | 33.221 | -22.021 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.339 | 3.339 | -0.139 | 15.5 | 7.001 | 7.001 | 8.499 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.7 | -0.7 | 18.2 | 17.1707 | 17.1707 | 1.0293 | 8.3 | 12.3902 | 12.3902 | -4.0902 | 12.3 | 11.7073 | 11.7073 | 0.59268 | 16.5 | 15.6098 | 15.6098 | 0.89024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.7 | 14.888 | 14.888 | -7.188 | 17.3 | 13.596 | 13.596 | 3.704 | 0 |  | 0 | 0 | 24.5 | 43.267 | 43.267 | -18.767 | 39.9 | 65.767 | 65.767 | -25.867 | 1.7 | 1.562 | 1.562 | 0.138 | 0.9 | 1.309 | 1.309 | -0.409 | 17.6 | 17.561 | 17.561 | 0.03902 | 5 | 6 | 6 | -1 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 17.2 | 17.561 | 17.561 | -0.36098 | 16.9 | 17.561 | 17.561 | -0.66098 | 5.7 | 8.956 | 8.956 | -3.256 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.6 | 28 | 28 | -22.4 | 1.8 | 21 | 21 | -19.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.6 | 10.6 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 17 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.3 | 646.7979 | 646.7979 | 3.5021 | 215.1 | 211.4413 | 211.4413 | 3.6587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 219.3 | 222.8155 | 235.8476 | -16.5476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 122.7489 | 124.7241 | -15.4241 | 109.6 | 122.7489 | 124.7241 | -15.1241 | 110.8 | 122.7489 | 124.7241 | -13.9241 | 219.9 | 184.1234 | 187.0861 | 32.8139 | 208.8 | 119.6581 | 119.6581 | 89.1419 | 100.8 | 59.8291 | 59.8291 | 40.9709 | 561 | 568.2985 | 568.2985 | -7.2985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.7 | 164.7073 | 164.7073 | 6.9927 | 7.6 | 6.4065 | 5.1346 | 2.4653 | 4.9 | 3.5166 | 2.8185 | 2.0815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12 | 12.7814 | 12.9522 | -0.95224 | 69.9 | 70 | 70.9354 | -1.0354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 217 | 221.3011 | 221.3011 | -4.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 234.4 | 229.5707 | 229.5707 | 4.8293 | 78.8 | 81.9541 | 81.9541 | -3.1542 | 71 | 46.3347 | 151.161 | -80.161 | 41.6 | 37.7093 | 37.7093 | 3.8907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 | 125.1 | 133.3333 | 133.3333 | -8.2333 | 125.2 | 133.3333 | 133.3333 | -8.1333 | 153.3 | 133.3333 | 133.3333 | 19.9667 | 110.4 | 110.9132 | 110.9132 | -0.51317 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.7 | 5.472 | 9.9491 | -5.2491 | 47.3 | 47.2663 | 47.2663 | 0.03366 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3 |  | 48.4165 | -1.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 |  |  |  | 0 | 85.5 | 91.6667 | 91.6667 | -6.1667 | 85.6 | 91.6667 | 91.6667 | -6.0667 | 106 | 91.6667 | 91.6667 | 14.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 76.7 | 51.7852 | 20.5132 | 56.1868 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 47 | 45.469 | 45.469 | 1.531 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 110 | 110 | -6.7 | 104 | 110 | 110 | -6 | 123.1 | 110 | 110 | 13.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.6 | 65.249 | 65.249 | -48.649 | 0 |  | 0 | 0 | 10.7 | 13.124 | 13.124 | -2.424 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | -1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | 11.605 | 11.605 | -6.205 | 8.6 | 30.934 | 30.934 | -22.334 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 15.5 | 7.001 | 7.001 | 8.499 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.7 | -0.7 | 18.2 | 17.1707 | 17.1707 | 1.0293 | 8.3 | 12.3902 | 12.3902 | -4.0902 | 12.5 | 11.7073 | 11.7073 | 0.79268 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 15.617 | 15.617 | -6.117 | 18.9 | 13.818 | 13.818 | 5.082 | 0 |  | 0 | 0 | 17.3 | 36.265 | 36.265 | -18.965 | 34 | 58.731 | 58.731 | -24.731 | 1.2 | 1.382 | 1.382 | -0.182 | 0.7 | 1.08 | 1.08 | -0.38 | 17.5 | 17.561 | 17.561 | -0.06098 | 5 | 6 | 6 | -1 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 17.2 | 17.561 | 17.561 | -0.36098 | 16.9 | 17.561 | 17.561 | -0.66098 | 5.3 | 8.812 | 8.812 | -3.512 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.9 | 25 | 25 | -22.1 | 2 | 18 | 18 | -16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.6 | 10.6 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.9 | 646.7979 | 646.7979 | -6.8979 | 211.9 | 211.4413 | 211.4413 | 0.45874 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 217.5 | 222.8155 | 235.8476 | -18.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.9 | 116.6667 | 116.6667 | 3.2333 | 119.9 | 116.6667 | 116.6667 | 3.2333 | 120.2 | 116.6667 | 116.6667 | 3.5333 | 227 | 175 | 175 | 52 | 210.7 | 119.6581 | 119.6581 | 91.0419 | 110.1 | 59.8291 | 59.8291 | 50.2709 | 548.5 | 568.2985 | 568.2985 | -19.7985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.7073 | 164.7073 | -1.1073 | 6.6 | 6.4065 | 5.1346 | 1.4653 | 4.7 | 3.5166 | 2.8185 | 1.8815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12 | 12.7814 | 13.5416 | -1.5416 | 69.1 | 70 | 74.1629 | -5.0629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 221.7 | 221.3011 | 221.3011 | 0.39892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 232.8 | 229.5707 | 229.5707 | 3.2293 | 78.9 | 81.9541 | 81.9541 | -3.0541 | 57 | 56.9557 | 151.166 | -94.166 | 40.4 | 37.7093 | 37.7093 | 2.6907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 121.3 | 133.3333 | 133.3333 | -12.0333 | 121.7 | 133.3333 | 133.3333 | -11.6333 | 153 | 133.3333 | 133.3333 | 19.6667 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 8.2 | 4.9995 | 9.09 | -0.89 | 4.7 | 5.472 | 9.9491 | -5.2491 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 161.5 | 171.5419 | 171.5419 | -10.0419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 12.9332 | 11.6482 | 35.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6 |  | 48.4165 | -1.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 |  |  |  | 0 | 104.1 | 91.6667 | 91.6667 | 12.4333 | 98.1 | 91.6667 | 91.6667 | 6.4333 | 109.2 | 91.6667 | 91.6667 | 17.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 61 | 70.7604 | 56.1678 | 4.8322 | 130.2 | 133.68 | 133.68 | -3.48 | 45.7 | 45.469 | 45.469 | 0.23097 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 110 | 110 | -7.7 | 101.1 | 110 | 110 | -8.9 | 122.1 | 110 | 110 | 12.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.7 | 62.531 | 62.531 | -46.831 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 13.085 | 13.085 | -3.385 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | -1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 11.135 | 11.135 | -2.335 | 14.2 | 28.598 | 28.598 | -14.398 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 15.5 | 10.0071 | 9.7084 | 5.7916 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.7 | -0.7 | 18.1 | 17.1707 | 17.1707 | 0.92927 | 8.3 | 12.3902 | 12.3902 | -4.0902 | 11.4 | 11.7073 | 11.7073 | -0.30732 | 16.5 | 15.6098 | 15.6098 | 0.89024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 16.319 | 16.319 | -6.319 | 17.8 | 13.824 | 13.824 | 3.976 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 29.474 | 29.474 | -21.074 | 20.1 | 51.43 | 51.43 | -31.33 | 0.6 | 1.187 | 1.187 | -0.587 | 0.2 | 0.867 | 0.867 | -0.667 | 17.5 | 17.561 | 17.561 | -0.06098 | 5 | 6 | 6 | -1 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 17.2 | 17.561 | 17.561 | -0.36098 | 16.9 | 17.561 | 17.561 | -0.66098 | 4.2 | 8.731 | 8.731 | -4.531 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 23 | 23 | -23 | 0 | 14 | 14 | -14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.6 | 10.6 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.3 | 646.7979 | 646.7979 | 3.5021 | 215.2 | 211.4413 | 211.4413 | 3.7587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 220.2 | 222.8155 | 235.8476 | -15.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 206.5 | 175 | 175 | 31.5 | 211 | 119.6581 | 119.6581 | 91.3419 | 109.9 | 59.8291 | 59.8291 | 50.0709 | 562.9 | 568.2985 | 568.2985 | -5.3985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 7.4 | 6.4065 | 5.1346 | 2.2654 | 5.2 | 3.5166 | 2.8185 | 2.3815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.1 | 12.7814 | 12.7815 | -0.68147 | 70.2 | 70 | 70.0001 | 0.19992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 193.4 | 221.3011 | 221.3011 | -27.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 231 | 229.5707 | 229.5707 | 1.4293 | 78.2 | 81.9541 | 81.9541 | -3.7542 | 67.6 | 72.5799 | 151.172 | -83.572 | 41.3 | 37.7093 | 37.7093 | 3.5907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 86.4 | 87.6576 | 87.6576 | -1.2576 | 123.5 | 133.3333 | 133.3333 | -9.8333 | 123.1 | 133.3333 | 133.3333 | -10.2333 | 153.4 | 133.3333 | 133.3333 | 20.0667 | 110.2 | 110.9132 | 110.9132 | -0.71317 | 8.2 | 4.9995 | 9.09 | -0.89 | 4.7 | 5.472 | 9.9491 | -5.2491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 162.8 | 171.5419 | 171.5419 | -8.7418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 25.5868 | 28.5477 | 19.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 |  | 48.4165 | -1.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 |  |  |  | 0 | 121.8 | 91.6667 | 91.6667 | 30.1333 | 121.4 | 91.6667 | 91.6667 | 29.7333 | 134.6 | 91.6667 | 91.6667 | 42.9333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 83.8 | 90.1616 | 76.6815 | 7.1185 | 127.7 | 133.68 | 133.68 | -5.98 | 46.6 | 45.469 | 45.469 | 1.131 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110 | 110 | -7.3 | 102.1 | 110 | 110 | -7.9 | 122.4 | 110 | 110 | 12.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.7 | 61.425 | 61.425 | -41.725 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 13.212 | 13.212 | -4.812 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | -1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.852 | 10.852 | -0.352 | 23.1 | 26.215 | 26.215 | -3.115 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.339 | 3.339 | -0.139 | 15.5 | 12.9483 | 13.6365 | 1.8635 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.7 | -0.7 | 18.1 | 17.1707 | 17.1707 | 0.92927 | 8.3 | 12.3902 | 12.3902 | -4.0902 | 12.1 | 11.7073 | 11.7073 | 0.39268 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 16.938 | 16.938 | -7.338 | 19 | 13.181 | 13.181 | 5.819 | 0 |  | 0 | 0 | 19.1 | 23.317 | 23.317 | -4.217 | 32.2 | 43.336 | 43.336 | -11.136 | 1.1 | 0.942 | 0.942 | 0.158 | 0 | 0.697 | 0.697 | -0.697 | 17.5 | 17.561 | 17.561 | -0.06098 | 5 | 6 | 6 | -1 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 17.2 | 17.561 | 17.561 | -0.36098 | 16.9 | 17.561 | 17.561 | -0.66098 | 5.5 | 8.839 | 8.839 | -3.339 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 19 | 19 | -19 | 0 | 11 | 11 | -11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.2 | 646.7979 | 646.7979 | 0.40211 | 213.4 | 211.4413 | 211.4413 | 1.9587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92.3 | 92.2263 | 92.2263 | 0.07366 | 218.5 | 222.8155 | 235.8476 | -17.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 103.9 | 116.6667 | 116.6667 | -12.7667 | 104.4 | 116.6667 | 116.6667 | -12.2667 | 207.3 | 175 | 175 | 32.3 | 210.1 | 204.878 | 120.7744 | 89.3256 | 111 | 102.439 | 60.3872 | 50.6128 | 551.3 | 568.2985 | 568.2985 | -16.9985 | 10.8 | 5.4892 | 5.4892 | 5.3109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 7.4 | 6.4065 | 5.1346 | 2.2654 | 5.1 | 3.5166 | 2.8185 | 2.2815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.8 | 14.9922 | 14.9922 | -4.1922 | 70.2 | 82.1075 | 82.1075 | -11.9075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 109.5182 | 112.9054 | -2.1054 | 199.1 | 221.3011 | 221.3011 | -22.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 232 | 229.5707 | 229.5707 | 2.4293 | 78.7 | 74.4384 | 81.9541 | -3.2542 | 71.7 | 100.0286 | 151.162 | -79.462 | 41.4 | 37.7093 | 37.7093 | 3.6907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 | 124.7 | 133.3333 | 133.3333 | -8.6333 | 127.7 | 133.3333 | 133.3333 | -5.6333 | 152.1 | 133.3333 | 133.3333 | 18.7667 | 110.6 | 107.9185 | 110.9132 | -0.31317 | 8.2 | 4.9995 | 9.09 | -0.89 | 4.7 | 5.472 | 9.9491 | -5.2491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.5 | 34.4195 | 34.4195 | 5.0805 | 142.6 | 171.5419 | 171.5419 | -28.9418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 47.6713 | 47.6713 | 0.52874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 |  | 43.2868 | 3.1132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 83.8281 | 88.8156 | -0.9156 |  |  |  | 0 | 119.8 | 91.6667 | 91.6667 | 28.1333 | 120 | 91.6667 | 91.6667 | 28.3333 | 134.8 | 91.6667 | 91.6667 | 43.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 65.6 | 107.394 | 107.3944 | -41.7944 | 126.3 | 133.68 | 133.68 | -7.38 | 46.7 | 45.469 | 45.469 | 1.231 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 110 | 110 | -9.5 | 100.1 | 110 | 110 | -9.9 | 120.1 | 110 | 110 | 10.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.8 | 16.8 | 59.985 | -39.185 | 0 |  | 0 | 0 | 8.3 | 13.39 | 13.39 | -5.09 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | -1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 8 | 10.451 | -1.151 | 31.5 | 9.1 | 24.108 | 7.392 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 15.5 | 18.0815 | 18.0815 | -2.5815 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.7 | -0.7 | 18.1 | 17.1707 | 17.1707 | 0.92927 | 8.4 | 12.3902 | 12.3902 | -3.9902 | 11.7 | 11.7073 | 11.7073 | -0.00732 | 16.9 | 15.6098 | 15.6098 | 1.2902 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 12.4 | 17.695 | 17.695 | -5.295 | 11.6 | 12.794 | 12.794 | -1.194 | 0 |  | 0 | 0 | 13.3 | 5.3 | 17.933 | -4.633 | 21.8 | 9.3 | 35.912 | -14.112 | 2 | 0.721 | 0.721 | 1.279 | 0 | 0.548 | 0.548 | -0.548 | 17.5 | 17.561 | 17.561 | -0.06098 | 5 | 6 | 6 | -1 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 17.2 | 17.561 | 17.561 | -0.36098 | 16.9 | 17.561 | 17.561 | -0.66098 | 4.9 | 9.061 | 9.061 | -4.161 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.7 | 16 | -16 | 0 | 0.8 | 9 | -9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 10 | 10.6 | 10.6 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.6 | 646.7979 | 646.7979 | 4.8021 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 220.3 | 222.8155 | 235.8476 | -15.5476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 116.6667 | 116.6667 | -8.2667 | 108.1 | 116.6667 | 116.6667 | -8.5667 | 106.7 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9667 | 208.5 | 175 | 175 | 33.5 | 213.3 | 204.878 | 175.3306 | 37.9694 | 110.4 | 102.439 | 87.6653 | 22.7347 | 562.6 | 568.2985 | 568.2985 | -5.6985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.7073 | 164.7073 | -1.1073 | 7.6 | 6.4065 | 5.1346 | 2.4653 | 5 | 3.5166 | 2.8185 | 2.1815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.6 | 14.9922 | 14.9922 | -4.3922 | 70.5 | 82.1075 | 82.1075 | -11.6075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 109.5182 | 112.9054 | -1.5054 | 209.5 | 221.3011 | 221.3011 | -11.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 232.5 | 229.5707 | 229.5707 | 2.9293 | 78.5 | 74.4384 | 81.9541 | -3.4541 | 67.4 | 126.1696 | 151.169 | -83.769 | 41.5 | 37.7093 | 37.7093 | 3.7907 | 9.5 | 9.6429 | 9.6429 | -0.14293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 85.7 | 87.6576 | 87.6576 | -1.9576 | 123.7 | 133.3333 | 133.3333 | -9.6333 | 124.9 | 133.3333 | 133.3333 | -8.4333 | 153.8 | 133.3333 | 133.3333 | 20.4667 | 110.5 | 107.9185 | 110.9132 | -0.41317 | 8.2 | 4.9995 | 9.09 | -0.89 | 4.7 | 5.472 | 9.9491 | -5.2491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 47.6713 | 47.6713 | 0.52874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 |  | 46.5423 | 0.25773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 83.8281 | 88.8156 | -2.3156 |  |  |  | 0 | 122.1 | 109.8756 | 91.6667 | 30.4333 | 121.9 | 109.8756 | 91.6667 | 30.2333 | 135 | 109.8756 | 91.6667 | 43.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 91.6 | 107.394 | 107.3936 | -15.7936 | 133.2 | 133.68 | 133.68 | -0.47996 | 46.7 | 45.469 | 45.469 | 1.231 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 122.6 | 110 | 110 | 12.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.4 | 12.6 | 57.54 | -33.14 | 0 |  | 0 | 0 | 10.2 | 13.722 | 13.722 | -3.522 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | -1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 1.3 | 3.5 | 3.5 | -2.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1 | 6.8 | 9.934 | -3.834 | 22.2 | 6.5 | 22.278 | -0.078 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 15.5 | 18.0815 | 18.0815 | -2.5815 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.7 | -0.7 | 18.1 | 17.1707 | 17.1707 | 0.92927 | 8.3 | 12.3902 | 12.3902 | -4.0902 | 12.1 | 11.7073 | 11.7073 | 0.39268 | 17.5 | 15.6098 | 15.6098 | 1.8902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14 | 18.867 | 18.867 | -4.867 | 7.8 | 13.176 | 13.176 | -5.376 | 0 |  | 0 | 0 | 12.7 | 3.5 | 14.868 | -2.168 | 27.2 | 4.6 | 30.495 | -3.295 | 0 | 0.572 | 0.572 | -0.572 | 0 | 0.457 | 0.457 | -0.457 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16098 | 5 | 6 | 6 | -1 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 17.2 | 17.561 | 17.561 | -0.36098 | 16.9 | 17.561 | 17.561 | -0.66098 | 5.6 | 9.629 | 9.629 | -4.029 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4 | 14 | -14 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.2 | 646.7979 | 646.7979 | 3.4021 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 218.9 | 222.8155 | 235.8476 | -16.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 116.6667 | 116.6667 | -12.3667 | 103.5 | 116.6667 | 116.6667 | -13.1667 | 104.2 | 116.6667 | 116.6667 | -12.4667 | 210.7 | 175 | 175 | 35.7 | 208.6 | 204.878 | 204.878 | 3.722 | 110.2 | 102.439 | 102.439 | 7.761 | 563.2 | 568.2985 | 568.2985 | -5.0985 | 10.6 | 5.4892 | 5.4892 | 5.1109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.7 | 164.7073 | 164.7073 | 5.9927 | 7.7 | 6.4065 | 5.1346 | 2.5654 | 5 | 3.5166 | 2.8185 | 2.1815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.4 | 14.9922 | 14.9922 | -4.5922 | 70.4 | 82.1075 | 82.1075 | -11.7075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 109.5182 | 112.9054 | -1.6054 | 207.2 | 221.3011 | 221.3011 | -14.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 231.2 | 229.5707 | 229.5707 | 1.6293 | 78.5 | 74.4384 | 81.9541 | -3.4541 | 58.5 | 134.1715 | 151.168 | -92.668 | 41.7 | 37.7093 | 37.7093 | 3.9907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 93.8 | 87.6576 | 87.6576 | 6.1424 | 123.2 | 133.3333 | 133.3333 | -10.1333 | 123.8 | 133.3333 | 133.3333 | -9.5333 | 152.8 | 133.3333 | 133.3333 | 19.4667 | 110.4 | 107.9185 | 110.9132 | -0.51317 | 8.2 | 4.9995 | 9.09 | -0.89 | 4.7 | 5.472 | 9.9491 | -5.2491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 153.2 | 171.5419 | 171.5419 | -18.3419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 47.6713 | 47.6713 | 0.42873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9 |  | 48.4165 | -1.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 83.8281 | 88.8156 | -1.9156 |  |  |  | 0 | 174 | 147.7971 | 115.6784 | 58.3216 | 176.2 | 147.7971 | 115.6784 | 60.5216 | 165.8 | 147.7971 | 115.6784 | 50.1216 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 71.8 | 107.394 | 107.3942 | -35.5942 | 124.2 | 133.68 | 133.68 | -9.48 | 46.9 | 45.469 | 45.469 | 1.431 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.4 | 110 | 110 | -8.6 | 102.4 | 110 | 110 | -7.6 | 121.1 | 110 | 110 | 11.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 11.3 | 54.824 | -34.924 | 0 |  | 0 | 0 | 12.3 | 14.09 | 14.09 | -1.79 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | -1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 5.7 | 9.347 | -0.547 | 21 | 5.3 | 20.234 | 0.766 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 15.5 | 18.0815 | 18.0815 | -2.5815 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.7 | -0.7 | 18.1 | 17.1707 | 17.1707 | 0.92927 | 8.3 | 12.3902 | 12.3902 | -4.0902 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 16.9 | 15.6098 | 15.6098 | 1.2902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.8 | 19.783 | 19.783 | -5.983 | 5.5 | 13.636 | 13.636 | -8.136 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 2.7 | 12.176 | -3.776 | 20.9 | 3.1 | 25.817 | -4.917 | 0 | 0.442 | 0.442 | -0.442 | 0 | 0.371 | 0.371 | -0.371 | 17.3 | 17.561 | 17.561 | -0.26098 | 5 | 6 | 6 | -1 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 17.2 | 17.561 | 17.561 | -0.36098 | 16.9 | 17.561 | 17.561 | -0.66098 | 6.9 | 10.257 | 10.257 | -3.357 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 12 | -12 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 646.7979 | 646.7979 | -5.7979 | 213.2 | 211.4413 | 211.4413 | 1.7587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 218.5 | 222.8155 | 235.8476 | -17.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 207.5 | 175 | 175 | 32.5 | 210.4 | 204.878 | 204.878 | 5.522 | 110.1 | 102.439 | 102.439 | 7.661 | 552.6 | 568.2985 | 568.2985 | -15.6985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.8 | 164.7073 | 164.7073 | 6.0927 | 6.8 | 6.4065 | 5.1346 | 1.6654 | 4.8 | 3.5166 | 2.8185 | 1.9815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.4 | 14.9922 | 14.9922 | -4.5922 | 69.4 | 82.1075 | 82.1075 | -12.7075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 109.5182 | 112.9054 | -3.1054 | 217.2 | 221.3011 | 221.3011 | -4.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 228 | 229.5707 | 229.5707 | -1.5707 | 78.7 | 74.4384 | 81.9541 | -3.2542 | 57.3 | 151.166 | 151.166 | -93.866 | 40.3 | 37.7093 | 37.7093 | 2.5907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 | 119.9 | 133.3333 | 133.3333 | -13.4333 | 120.6 | 133.3333 | 133.3333 | -12.7333 | 153 | 133.3333 | 133.3333 | 19.6667 | 109.5 | 107.9185 | 110.9132 | -1.4132 | 8.2 | 4.9995 | 9.09 | -0.89 | 4.7 | 5.472 | 9.9491 | -5.2491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.4195 | 34.4195 | 3.0805 | 151 | 171.5419 | 171.5419 | -20.5419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 |  | 48.4165 | -1.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 83.8281 | 88.8156 | -3.2156 |  |  |  | 0 | 174.9 | 179.8793 | 161.5718 | 13.3282 | 200 | 179.8793 | 161.5718 | 38.4282 | 181.8 | 179.8793 | 161.5718 | 20.2282 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 68 | 117.796 | 107.3938 | -39.3938 | 126.8 | 133.68 | 133.68 | -6.88 | 45.7 | 45.469 | 45.469 | 0.23097 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 110 | 110 | -7.7 | 103.3 | 110 | 110 | -6.7 | 121.9 | 110 | 110 | 11.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.6 | 16 | 51.291 | -30.691 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 14.568 | 14.568 | -1.568 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | -1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0.2 |  | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 4.9 | 8.69 | -2.09 | 22.3 | 4.5 | 17.976 | 4.324 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 15.5 | 18.0815 | 18.0815 | -2.5815 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.7 | -0.7 | 18.1 | 17.1707 | 17.1707 | 0.92927 | 8.3 | 12.3902 | 12.3902 | -4.0902 | 11.5 | 11.7073 | 11.7073 | -0.20732 | 16.8 | 15.6098 | 15.6098 | 1.1902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.4 | 19.928 | 19.928 | -5.528 | 5.6 | 14.329 | 14.329 | -8.729 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 2.1 | 10.601 | -3.601 | 22.8 | 2.1 | 23.354 | -0.554 | 0 | 0.367 | 0.367 | -0.367 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 17.1 | 17.561 | 17.561 | -0.46098 | 5 | 6 | 6 | -1 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 17.2 | 17.561 | 17.561 | -0.36098 | 16.9 | 17.561 | 17.561 | -0.66098 | 7.8 | 11.062 | 11.062 | -3.262 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.5 | 646.7979 | 646.7979 | -0.29789 | 215 | 211.4413 | 211.4413 | 3.5587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89 | 92.2263 | 92.2263 | -3.2263 | 218.4 | 222.8155 | 235.8476 | -17.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 206.2 | 175 | 175 | 31.2 | 212.4 | 204.878 | 204.878 | 7.522 | 110 | 102.439 | 102.439 | 7.561 | 557.7 | 568.2985 | 568.2985 | -10.5985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.2 | 6.4065 | 5.1346 | 2.0654 | 5.2 | 3.5166 | 2.8185 | 2.3815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.4 | 14.9922 | 14.9922 | -4.5922 | 69.5 | 82.1075 | 82.1075 | -12.6075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 109.5182 | 112.9054 | -2.1054 | 219.1 | 221.3011 | 221.3011 | -2.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.5 | 229.5707 | 229.5707 | -2.0707 | 78.7 | 74.4384 | 81.9541 | -3.2542 | 57.7 | 150.2798 | 151.168 | -93.468 | 40.8 | 37.7093 | 37.7093 | 3.0907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.4 | 87.6576 | 87.6576 | 1.7424 | 122.3 | 133.3333 | 133.3334 | -11.0334 | 120.3 | 133.3333 | 133.3334 | -13.0334 | 153.3 | 133.3333 | 133.3334 | 19.9666 | 109.9 | 107.9185 | 110.9132 | -1.0132 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.6 | 5.472 | 9.9491 | -5.3491 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 168.3 | 171.5419 | 171.5419 | -3.2418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 25.4 | 27.6737 | 27.6737 | -2.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |  | 48.4165 | -1.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 83.8281 | 88.8156 | -3.1156 |  |  |  | 0 | 174.8 | 179.8793 | 179.8793 | -5.0793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 181.7 | 179.8793 | 179.8793 | 1.8207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 101.6 | 209.9837 | 125.8742 | -24.2742 | 130.5 | 133.68 | 133.68 | -3.18 | 46.2 | 45.469 | 45.469 | 0.73097 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 129.8265 | 138.3238 | -35.5238 | 101.4 | 129.8265 | 138.3238 | -36.9238 | 122.6 | 129.8265 | 138.3238 | -15.7238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.032 | -0.032 | 19.2 | 13.8 | 47.909 | -28.709 | 5.6 |  | 2.269 | 3.331 | 16 | 14.984 | 14.984 | 1.016 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | -1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0.6 |  | 0 | 0.6 | 0.4 |  | 0.076 | 0.324 | 8 | 4.8 | 8.198 | -0.198 | 23.4 | 4.3 | 16.464 | 6.936 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.555 | -0.255 | 3.2 | 3.339 | 3.339 | -0.139 | 15.5 | 18.0815 | 18.0815 | -2.5815 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.7 | -0.7 | 18.2 | 17.1707 | 17.1707 | 1.0293 | 8.4 | 12.3902 | 12.3902 | -3.9902 | 11.2 | 11.7073 | 11.7073 | -0.50732 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.4 | 19.945 | 19.945 | -4.545 | 5.2 | 14.935 | 14.935 | -9.735 | 2.3 |  | 0.628 | 1.672 | 6.4 | 2.1 | 9.024 | -2.624 | 18.6 | 2 | 20.765 | -2.165 | 0 | 0.304 | 0.304 | -0.304 | 0 | 0.245 | 0.245 | -0.245 | 17.1 | 17.561 | 17.561 | -0.46098 | 5 | 6 | 6 | -1 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 17.2 | 17.561 | 17.561 | -0.36098 | 16.9 | 17.561 | 17.561 | -0.66098 | 11.5 | 11.793 | 11.793 | -0.293 | 17.4 |  | 14.3 | 3.1 | 0.4 |  | 2.132 | -1.732 | 8.3 |  | 3.218 | 5.082 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 5 | -5 | 6.7 |  | 2.939 | 3.761 | 0.4 |  | 0.228 | 0.172 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.1 | 646.7979 | 646.7979 | 3.3021 | 214.4 | 211.4413 | 211.4413 | 2.9587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92 | 92.2263 | 92.2263 | -0.22634 | 220.3 | 222.8155 | 235.8476 | -15.5476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 105.2 | 116.6667 | 116.6667 | -11.4667 | 206.3 | 175 | 175 | 31.3 | 209.1 | 204.878 | 204.878 | 4.222 | 110.4 | 102.439 | 102.439 | 7.961 | 558.8 | 568.2985 | 568.2985 | -9.4985 | 10.7 | 5.4892 | 5.4892 | 5.2108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.7073 | 164.7073 | 4.5927 | 7.8 | 6.4065 | 5.1346 | 2.6654 | 5.2 | 3.5166 | 2.8185 | 2.3815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.4 | 14.9922 | 14.9922 | -4.5922 | 70.7 | 82.1075 | 82.1075 | -11.4075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 109.5182 | 112.9054 | -1.8054 | 187.4 | 221.3011 | 221.3011 | -33.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.1 | 229.5707 | 229.5707 | 2.5293 | 78.7 | 74.4384 | 81.9541 | -3.2542 | 59.8 | 151.164 | 151.164 | -91.364 | 41.6 | 37.7093 | 37.7093 | 3.8907 | 9 | 9.6429 | 9.6429 | -0.64293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 | 124.8 | 133.3333 | 133.3333 | -8.5333 | 125.5 | 133.3333 | 133.3333 | -7.8333 | 153 | 133.3333 | 133.3333 | 19.6667 | 110.3 | 107.9185 | 110.9132 | -0.61317 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.6 | 5.472 | 9.9491 | -5.3491 | 47.2 | 47.2663 | 47.2663 | -0.06634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 155.1 | 171.5419 | 171.5419 | -16.4418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.3 | 47.6713 | 47.6713 | 0.62873 | 23.9 | 25.641 | 25.641 | -1.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 |  | 48.4165 | -1.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 83.8281 | 88.8156 | -1.4156 |  |  |  | 0 | 162.7 | 179.8793 | 177.2384 | -14.5384 | 200 | 179.8793 | 177.2384 | 22.7616 | 180.4 | 179.8793 | 177.2384 | 3.1616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 100.4 | 150.5937 | 112.577 | -12.177 | 126.8 | 133.68 | 133.68 | -6.88 | 47.1 | 45.469 | 45.469 | 1.631 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.3 | 110 | 110 | -8.7 | 101.7 | 110 | 110 | -8.3 | 121.3 | 110 | 110 | 11.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.063 | -0.063 | 15.6 | 11.8 | 44.975 | -29.375 | 13.8 |  | 12.073 | 1.727 | 15 | 15.215 | 15.215 | -0.215 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 2.7 | 2.7 | -1.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 1.4 |  | 0.198 | 1.202 | 0.9 |  | 1.093 | -0.193 | 4.7 | 4.7 | 7.869 | -3.169 | 16.8 | 6.3 | 15.698 | 1.102 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 1.199 | -0.499 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 15.5 | 18.0815 | 18.0815 | -2.5815 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.7 | -0.7 | 18.2 | 17.1707 | 17.1707 | 1.0293 | 8.4 | 12.3902 | 12.3902 | -3.9902 | 11.6 | 11.7073 | 11.7073 | -0.10732 | 17.3 | 15.6098 | 15.6098 | 1.6902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.4 | 19.574 | 19.574 | -2.174 | 4.6 | 15.28 | 15.28 | -10.68 | 6.5 |  | 4.59 | 1.91 | 3.4 | 2.1 | 7.442 | -4.042 | 12.8 | 2.2 | 17.797 | -4.997 | 0 | 0.272 | 0.272 | -0.272 | 0 | 0.235 | 0.235 | -0.235 | 17.1 | 17.561 | 17.561 | -0.46098 | 5 | 6 | 6 | -1 | 8.6 | 7.3 | 7.3 | 1.3 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 17.3 | 17.561 | 17.561 | -0.26098 | 17 | 17.561 | 17.561 | -0.56098 | 11.3 | 12.298 | 12.298 | -0.998 | 43.1 |  | 54.84 | -11.74 | 2.1 |  | 7.586 | -5.486 | 12.2 |  | 17.87 | -5.67 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 5 | -5 | 9.6 |  | 14.959 | -5.359 | 2.1 |  | 0.994 | 1.106 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.5 | 646.7979 | 646.7979 | -0.29789 | 214.4 | 211.4413 | 211.4413 | 2.9587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92.1 | 92.2263 | 92.2263 | -0.12634 | 219.2 | 222.8155 | 235.8476 | -16.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.4 | 116.6667 | 116.6667 | -12.2667 | 105.1 | 116.6667 | 116.6667 | -11.5667 | 104.1 | 116.6667 | 116.6667 | -12.5667 | 213.5 | 175 | 175 | 38.5 | 211.4 | 204.878 | 204.878 | 6.522 | 109.8 | 102.439 | 102.439 | 7.361 | 551.4 | 568.2985 | 568.2985 | -16.8985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7.8 | 6.4065 | 5.1346 | 2.6654 | 5 | 3.5166 | 2.8185 | 2.1815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 9.6 | 12.7814 | 14.9922 | -5.3922 | 70.4 | 70 | 82.1075 | -11.7075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 109.5182 | 112.9054 | -1.7054 | 221.3 | 221.3011 | 221.3011 | -0.00108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.9 | 229.5707 | 229.5707 | 1.3293 | 78.8 | 74.4384 | 81.9541 | -3.1542 | 76 | 141.6668 | 150.2798 | -74.2798 | 41.1 | 37.7093 | 37.7093 | 3.3907 | 9.1 | 9.6429 | 9.6429 | -0.54293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 88.5 | 87.6576 | 87.6576 | 0.84244 | 124.6 | 133.3333 | 133.3333 | -8.7333 | 126.3 | 133.3333 | 133.3333 | -7.0333 | 152.7 | 133.3333 | 133.3333 | 19.3667 | 109.7 | 107.9185 | 110.9132 | -1.2132 | 8.2 | 4.9995 | 9.09 | -0.89 | 4.6 | 5.472 | 9.9491 | -5.3491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 171.1 | 171.5419 | 171.5419 | -0.44185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 | 23.2 | 25.641 | 25.641 | -2.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3 |  | 48.4165 | -2.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 83.8281 | 88.8156 | -2.1156 |  |  |  | 0 | 173.4 | 162.3571 | 166.2132 | 7.1868 | 200 | 162.3571 | 166.2132 | 33.7868 | 174.9 | 162.3571 | 166.2132 | 8.6868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 86.3 | 63.218 | 83.7308 | 2.5692 | 132.5 | 133.68 | 133.68 | -1.18 | 46.6 | 45.469 | 45.469 | 1.131 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.3 | 150 | 110 | -8.7 | 101.6 | 150 | 110 | -8.4 | 121.3 | 150 | 110 | 11.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.076 | 0.024 | 9.9 | 10.2 | 42.224 | -32.324 | 32 |  | 28.811 | 3.189 | 17.7 | 15.338 | 15.338 | 2.362 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.7 | 2.7 | -1.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 8.8 |  | 1.945 | 6.855 | 9.4 |  | 3.625 | 5.775 | 5.3 | 4.9 | 7.393 | -2.093 | 12.8 | 7.4 | 14.851 | -2.051 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2 |  | 2.578 | -0.578 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 15.5 | 18.0815 | 18.0815 | -2.5815 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.7 | -0.7 | 18 | 17.1707 | 17.1707 | 0.82927 | 8.4 | 12.3902 | 12.3902 | -3.9902 | 11.4 | 11.7073 | 11.7073 | -0.30732 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.9 | 18.944 | 18.944 | -4.044 | 6.7 | 15.579 | 15.579 | -8.879 | 6.9 |  | 13.753 | -6.853 | 2.3 | 1.9 | 5.911 | -3.611 | 5.3 | 3.2 | 14.795 | -9.495 | 0 | 0.251 | 0.251 | -0.251 | 0 | 0.253 | 0.253 | -0.253 | 17.1 | 17.561 | 17.561 | -0.46098 | 5 | 6 | 6 | -1 | 8.7 | 7.3 | 7.3 | 1.4 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16098 | 17.1 | 17.561 | 17.561 | -0.46098 | 12.8 | 12.624 | 12.624 | 0.176 | 140.6 |  | 104.33 | 36.27 | 4.7 |  | 10.006 | -5.306 | 40 |  | 46.674 | -6.674 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 8 | -8 | 0 | 0 | 4 | -4 | 44.1 |  | 38.267 | 5.833 | 4.7 |  | 2.484 | 2.216 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.1 | 646.7979 | 646.7979 | 6.3021 | 215.1 | 211.4413 | 211.4413 | 3.6587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91.2 | 92.2263 | 92.2263 | -1.0263 | 220.7 | 222.8155 | 235.8476 | -15.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 116.6667 | 116.6667 | -9.6667 | 106.8 | 116.6667 | 116.6667 | -9.8667 | 107.2 | 116.6667 | 116.6667 | -9.4667 | 204.3 | 175 | 175 | 29.3 | 209.7 | 204.878 | 204.878 | 4.822 | 110.2 | 102.439 | 102.439 | 7.761 | 562.1 | 568.2985 | 568.2985 | -6.1985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.6 | 164.7073 | 164.7073 | 5.8927 | 7.6 | 6.4065 | 5.1346 | 2.4653 | 5.4 | 3.5166 | 2.8185 | 2.5815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 9.5 | 12.7814 | 12.7815 | -3.2815 | 70.6 | 70 | 70 | 0.59997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 109.5182 | 112.9054 | -1.9054 | 167.2 | 221.3011 | 221.3011 | -54.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.9 | 229.5707 | 229.5707 | 2.3293 | 78.7 | 74.4384 | 81.9541 | -3.2542 | 57.1 | 141.6667 | 151.17 | -94.07 | 41.8 | 37.7093 | 37.7093 | 4.0907 | 9.1 | 9.6429 | 9.6429 | -0.54293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 87.9 | 87.6576 | 87.6576 | 0.24244 | 164 | 133.3333 | 133.3333 | 30.6667 | 162.3 | 133.3333 | 133.3333 | 28.9667 | 175.7 | 133.3333 | 133.3333 | 42.3667 | 110.4 | 107.9185 | 110.9132 | -0.51317 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.6 | 5.472 | 9.9491 | -5.3491 | 47.5 | 47.2663 | 47.2663 | 0.23366 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 139.9 | 171.5419 | 171.5419 | -31.6419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.3 | 47.6713 | 47.6713 | 0.62873 | 25.1 | 30.7963 | 34.4421 | -9.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 |  | 48.4165 | -1.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 83.8281 | 88.8156 | -2.2156 |  |  |  | 0 | 173 | 137.4396 | 146.6682 | 26.3318 | 200 | 137.4396 | 146.6682 | 53.3318 | 181.9 | 137.4396 | 146.6682 | 35.2318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 64.7 | 63.218 | 112.5769 | -47.877 | 119.7 | 133.68 | 133.68 | -13.98 | 47.2 | 45.469 | 45.469 | 1.731 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 155 | 110 | -7 | 102.9 | 155 | 110 | -7.1 | 122.5 | 155 | 110 | 12.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.113 | 0.187 | 9.7 | 13.6 | 40.025 | -30.325 | 47.6 |  | 45.589 | 2.011 | 16.6 | 15.136 | 15.136 | 1.464 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 2.7 | 2.7 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 6.4 |  | 4.021 | 2.379 | 7.8 |  | 6.249 | 1.551 | 2.2 | 5.2 | 6.771 | -4.571 | 10.9 | 8.6 | 13.923 | -3.023 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 7 |  | 5.837 | 1.163 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 15.5 | 18.0815 | 18.0815 | -2.5815 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.7 | -0.7 | 17.9 | 17.1707 | 17.1707 | 0.72927 | 8.3 | 12.3902 | 12.3902 | -4.0902 | 11.8 | 11.7073 | 11.7073 | 0.09268 | 17.4 | 15.6098 | 15.6098 | 1.7902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.9 | 17.533 | 17.533 | -4.633 | 4.2 | 15.741 | 15.741 | -11.541 | 19 |  | 20.811 | -1.811 | 0.9 | 2.1 | 4.531 | -3.631 | 4.7 | 4.1 | 11.694 | -6.994 | 0 | 0.258 | 0.258 | -0.258 | 0 | 0.355 | 0.355 | -0.355 | 17.1 | 17.561 | 17.561 | -0.46098 | 5 | 6 | 6 | -1 | 8.7 | 7.3 | 7.3 | 1.4 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16098 | 17.1 | 17.561 | 17.561 | -0.46098 | 12.8 | 12.412 | 12.412 | 0.388 | 181.7 |  | 159.84 | 21.86 | 8 |  | 11.382 | -3.382 | 62.3 |  | 74.44 | -12.14 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | -8 | 0 | 0 | 4 | -4 | 50.7 |  | 59.075 | -8.375 | 8 |  | 4.639 | 3.361 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.9 | 10.6 | 10.6 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.6 | 646.7979 | 646.7979 | 1.8021 | 215 | 211.4413 | 211.4413 | 3.5587 | 2.5 |  | 0 | 2.5 | 2.4 |  | 0 | 2.4 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 218.8 | 222.8155 | 235.8476 | -17.0476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 116.6667 | 118.0003 | -13.1003 | 105.4 | 116.6667 | 118.0003 | -12.6003 | 105 | 116.6667 | 118.0003 | -13.0003 | 208.7 | 175 | 177.0005 | 31.6995 | 210.3 | 195.122 | 195.122 | 15.178 | 110.1 | 97.561 | 97.561 | 12.539 | 557.2 | 568.2985 | 568.2985 | -11.0985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 6.6 | 6.4065 | 5.1346 | 1.4653 | 5.6 | 3.5166 | 2.8185 | 2.7815 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 9.4 | 12.7814 | 12.7814 | -3.3815 | 80.1 | 70 | 70 | 10.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 109.5182 | 112.9054 | -1.7054 | 217.1 | 221.3011 | 221.3011 | -4.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.8 | 229.5707 | 229.5707 | 0.22927 | 78.9 | 74.4384 | 81.9541 | -3.0541 | 106.4 | 141.6668 | 151.166 | -44.766 | 41.5 | 37.7093 | 37.7093 | 3.7907 | 9.2 | 9.6429 | 9.6429 | -0.44293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 | 160.1 | 133.3333 | 133.3333 | 26.7667 | 160.3 | 133.3333 | 133.3333 | 26.9667 | 175.5 | 133.3333 | 133.3333 | 42.1667 | 109.9 | 107.9185 | 110.9132 | -1.0132 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.6 | 5.472 | 9.9491 | -5.3491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 158.5 | 171.5419 | 171.5419 | -13.0419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 | 34.9 | 34.229 | 41.5169 | -6.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 |  | 48.4165 | -1.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 83.8281 | 88.8156 | -2.2156 |  |  |  | 0 | 173.7 | 141.5275 | 146.4418 | 27.2582 | 200 | 141.5275 | 146.4418 | 53.5582 | 183 | 141.5275 | 146.4418 | 36.5582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 85.1 | 63.218 | 106.4216 | -21.3216 | 125.6 | 133.68 | 133.68 | -8.08 | 46.9 | 45.469 | 45.469 | 1.431 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 155 | 110 | -7.5 | 103.6 | 155 | 110 | -6.4 | 122.5 | 155 | 110 | 12.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.536 | 0.164 | 13.5 | 12 | 37.481 | -23.981 | 71.8 |  | 54.597 | 17.203 | 15.4 | 15.059 | 15.059 | 0.341 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 2.7 | 2.7 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 10.8 |  | 5.584 | 5.216 | 13.2 |  | 7.91 | 5.29 | 3.5 | 5.6 | 6.142 | -2.642 | 14.8 | 13.4 | 13.195 | 1.605 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 13.8 |  | 10.152 | 3.648 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 15.5 | 18.0815 | 18.0815 | -2.5815 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.7 | -0.7 | 17.5 | 17.1707 | 17.1707 | 0.32927 | 8.3 | 12.3902 | 12.3902 | -4.0902 | 11.7 | 11.7073 | 11.7073 | -0.00732 | 17.3 | 15.6098 | 15.6098 | 1.6902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.1 | 16.57 | 16.57 | -5.47 | 3.6 | 16.357 | 16.357 | -12.757 | 16.7 |  | 25.058 | -8.358 | 0.7 | 3 | 3.85 | -3.15 | 5 | 4.7 | 9.49 | -4.49 | 0 | 0.299 | 0.299 | -0.299 | 0 | 0.494 | 0.494 | -0.494 | 17.1 | 17.561 | 17.561 | -0.46098 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 8.7 | 7.3 | 7.3 | 1.4 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16098 | 17.1 | 17.561 | 17.561 | -0.46098 | 13.9 | 12.361 | 12.361 | 1.539 | 215.5 |  | 198.49 | 17.01 | 9.9 |  | 12.139 | -2.239 | 126.1 |  | 87.118 | 38.982 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 7 | -7 | 0 | 0.2 | 4 | -4 | 94.1 |  | 68.029 | 26.071 | 9.9 |  | 6.365 | 3.535 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.6 | 10.6 | 10.6 | -7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.3 | 646.7979 | 646.7979 | 2.5021 | 215.3 | 211.4413 | 211.4413 | 3.8587 | 3.6 |  | 0 | 3.6 | 3.6 |  | 0 | 3.6 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 219 | 222.8155 | 235.8476 | -16.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 106.7 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9667 | 107.5 | 116.6667 | 116.6667 | -9.1667 | 205.6 | 175 | 175 | 30.6 | 208.3 | 195.122 | 195.122 | 13.178 | 110.1 | 97.561 | 97.561 | 12.539 | 562.4 | 568.2985 | 568.2985 | -5.8985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.7073 | 164.7073 | -1.1073 | 6.1 | 6.4065 | 5.1346 | 0.96535 | 5.7 | 3.5166 | 2.8185 | 2.8815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.2 | 12.7814 | 14.5912 | -3.3912 | 85.8 | 70 | 79.9115 | 5.8885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 109.5182 | 112.9054 | -1.9054 | 202.2 | 221.3011 | 221.3011 | -19.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.3 | 229.5707 | 229.5707 | -0.27073 | 78.4 | 74.4384 | 81.9541 | -3.5541 | 149 | 150.2691 | 151.178 | -2.178 | 41.3 | 37.7093 | 37.7093 | 3.5907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 88.8 | 87.6576 | 87.6576 | 1.1424 | 160.8 | 133.3333 | 133.3333 | 27.4667 | 161.6 | 133.3333 | 133.3333 | 28.2667 | 176.2 | 133.3333 | 133.3333 | 42.8667 | 110.2 | 107.9185 | 110.9132 | -0.71317 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.6 | 5.472 | 9.9491 | -5.3491 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 169.6 | 171.5419 | 171.5419 | -1.9419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 | 39.5 | 43.5904 | 50.8827 | -11.3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 |  | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 83.8281 | 88.8156 | -2.5156 |  |  |  | 0 | 173 | 169.6575 | 179.8793 | -6.8793 | 200 | 169.6575 | 179.8793 | 20.1207 | 181.9 | 169.6575 | 179.8793 | 2.0207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 118 | 83.7308 | 112.577 | 5.423 | 131.3 | 133.68 | 133.68 | -2.38 | 46.7 | 45.469 | 45.469 | 1.231 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 155 | 110 | -7.2 | 102.4 | 155 | 110 | -7.6 | 122.6 | 155 | 110 | 12.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.729 | 0.071 | 16.1 | 10.4 | 33.906 | -17.806 | 72 |  | 60.955 | 11.045 | 15.6 | 15.361 | 15.361 | 0.239 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 2.7 | 2.7 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 11 |  | 6.911 | 4.089 | 13 |  | 9.142 | 3.858 | 5.5 | 5.9 | 5.507 | -0.007 | 16.8 | 14.9 | 12.666 | 4.134 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 12.3 |  | 13.37 | -1.07 | 3.2 | 3.339 | 3.339 | -0.139 | 15.4 | 18.0815 | 18.0815 | -2.6815 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.7 | -0.7 | 17.9 | 17.1707 | 17.1707 | 0.72927 | 8.2 | 12.3902 | 12.3902 | -4.1902 | 11.7 | 11.7073 | 11.7073 | -0.00732 | 17.4 | 15.6098 | 15.6098 | 1.7902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.3 | 16.954 | 16.954 | -8.654 | 6.5 | 18.332 | 18.332 | -11.832 | 14.8 |  | 26.487 | -11.687 | 3.4 | 4.6 | 5.263 | -1.863 | 11 | 6.4 | 9.978 | 1.022 | 0 | 0.443 | 0.443 | -0.443 | 0 | 0.742 | 0.742 | -0.742 | 17.1 | 17.561 | 17.561 | -0.46098 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 8.7 | 7.3 | 7.3 | 1.4 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16098 | 17.1 | 17.561 | 17.561 | -0.46098 | 14 | 12.796 | 12.796 | 1.204 | 216 |  | 218.75 | -2.75 | 11.1 |  | 12.711 | -1.611 | 72.9 |  | 97.271 | -24.371 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 4 | -4 | 53 |  | 75.84 | -22.84 | 11.1 |  | 7.632 | 3.468 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.9 | 10.6 | 10.6 | -7.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.8 | 646.7979 | 646.7979 | 0.00211 | 214.3 | 211.4413 | 211.4413 | 2.8587 | 3.9 |  | 4.8679 | -0.96793 | 3.6 |  | 8.5167 | -4.9167 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 218.5 | 222.8155 | 235.8476 | -17.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 116.6667 | 118 | -11.4 | 107.4 | 116.6667 | 118 | -10.6 | 107.5 | 116.6667 | 118 | -10.5 | 204.1 | 175 | 177 | 27.0999 | 208.4 | 195.122 | 195.122 | 13.278 | 109.8 | 97.561 | 97.561 | 12.239 | 560.7 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 164.7073 | 164.7073 | -2.2073 | 8.4 | 6.4065 | 5.1346 | 3.2654 | 4.1 | 3.5166 | 2.8185 | 1.2815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.7 | 12.7815 | 14.9922 | -3.2922 | 86.1 | 70 | 82.1075 | 3.9925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 109.5182 | 112.9054 | -2.4054 | 201.4 | 221.3011 | 221.3011 | -19.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.8 | 229.5707 | 229.5707 | -1.7707 | 78.5 | 74.4384 | 81.9541 | -3.4541 | 149.1 | 151.171 | 151.171 | -2.071 | 40.8 | 37.7093 | 37.7093 | 3.0907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 88.5 | 87.6576 | 87.6576 | 0.84244 | 161.1 | 137.8083 | 162.2552 | -1.1552 | 161 | 137.8083 | 162.2552 | -1.2552 | 176.6 | 137.8083 | 162.2552 | 14.3448 | 110.3 | 107.9185 | 110.9132 | -0.61317 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.6 | 5.472 | 9.9491 | -5.3491 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 166.5 | 171.5419 | 171.5419 | -5.0419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 25.7 | 56.5835 | 56.5835 | -30.8835 | 43.6 | 0 | 0 | 43.6 | 46.4 |  | 48.4165 | -2.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 83.8281 | 88.8156 | -3.2156 |  |  |  | 0 | 172 | 179.8793 | 179.8793 | -7.8793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 179.8 | 179.8793 | 179.8793 | -0.07926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 105.4 | 112.5769 | 106.4231 | -1.0231 | 130.4 | 133.68 | 133.68 | -3.28 | 46.3 | 45.469 | 45.469 | 0.83097 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 155 | 110 | -6.9 | 102.6 | 155 | 110 | -7.4 | 122.7 | 155 | 110 | 12.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.904 | 0.096 | 17 | 8.8 | 30.872 | -13.872 | 71.4 |  | 64.446 | 6.954 | 14.5 | 15.658 | 15.658 | -1.158 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | -0.9 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 10.6 |  | 7.975 | 2.625 | 12.8 |  | 10.085 | 2.715 | 6.5 | 5.4 | 5.119 | 1.381 | 15.5 | 15.4 | 12.533 | 2.967 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 13.4 |  | 15.123 | -1.723 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 15.4 | 18.0815 | 18.0815 | -2.6815 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.7 | -0.7 | 17.9 | 17.1707 | 17.1707 | 0.72927 | 8.4 | 12.3902 | 12.3902 | -3.9902 | 11.4 | 11.7073 | 11.7073 | -0.30732 | 16.1 | 15.6098 | 15.6098 | 0.49024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.7 | 17.306 | 17.306 | -8.606 | 8 | 21.422 | 21.422 | -13.422 | 22.2 |  | 27.22 | -5.02 | 7.1 | 8.1 | 6.8 | 0.3 | 12.7 | 11.4 | 10.792 | 1.908 | 0 | 0.585 | 0.585 | -0.585 | 0 | 0.941 | 0.941 | -0.941 | 17.1 | 17.561 | 17.561 | -0.46098 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 16.6 | 15.6098 | 15.6098 | 0.99024 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16098 | 17.1 | 17.561 | 17.561 | -0.46098 | 14.7 | 13.278 | 13.278 | 1.422 | 218.1 |  | 226.18 | -8.08 | 13.1 |  | 13.359 | -0.259 | 129 |  | 102.146 | 26.854 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 3 | -3 | 0 | 5.6 | 3 | -3 | 90.1 |  | 78.408 | 11.692 | 13.1 |  | 8.842 | 4.258 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.8 | 10.6 | 10.6 | -4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 17 | 14 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.8 | 646.7979 | 646.7979 | 1.0021 | 214.9 | 211.4413 | 211.4413 | 3.4587 | 3.6 |  | 3.6 | 0 | 3.6 |  | 3.6 | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 220 | 222.8155 | 235.8476 | -15.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7 | 116.6667 | 122.9889 | -11.2889 | 112.3 | 116.6667 | 122.9889 | -10.6889 | 112 | 116.6667 | 122.9889 | -10.9889 | 209.9 | 175 | 184.4834 | 25.4166 | 208.8 | 195.122 | 195.122 | 13.678 | 109.7 | 97.561 | 97.561 | 12.139 | 565.8 | 568.2985 | 568.2985 | -2.4985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 8.4 | 6.4065 | 5.1346 | 3.2654 | 4.1 | 3.5166 | 2.8185 | 1.2815 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.9 | 13.9551 | 14.9922 | -3.0922 | 86.3 | 76.4279 | 82.1075 | 4.1925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 109.5182 | 112.9054 | -2.4054 | 221.6 | 221.3011 | 221.3011 | 0.29892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.8 | 229.5707 | 229.5707 | 0.22927 | 78.5 | 74.4384 | 81.9541 | -3.4541 | 149.6 | 150.2798 | 151.16 | -1.56 | 40.9 | 37.7093 | 37.7093 | 3.1907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 92.1 | 87.6576 | 87.6576 | 4.4424 | 161.5 | 174.791 | 181.6667 | -20.1667 | 162.1 | 174.791 | 181.6667 | -19.5667 | 177.1 | 174.791 | 181.6667 | -4.5667 | 109.7 | 107.9185 | 110.9132 | -1.2132 | 8.4 | 4.9995 | 9.09 | -0.69 | 4.6 | 5.472 | 9.9491 | -5.3491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 168.7 | 171.5419 | 171.5419 | -2.8418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 | 25.3 | 25.641 | 25.641 | -0.34103 | 102 | 102.57 | 102.57 | -0.57 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 83.8281 | 88.8156 | -2.7156 |  |  |  | 0 | 172.2 | 179.8793 | 179.8793 | -7.6793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 180.8 | 179.8793 | 179.8793 | 0.92074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 104.7 | 107.3205 | 156.6347 | -51.9347 | 131.9 | 133.68 | 133.68 | -1.78 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 155 | 110 | -7.1 | 102.7 | 155 | 110 | -7.3 | 122.6 | 155 | 110 | 12.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 1.012 | 0.088 | 9.7 | 12.6 | 29.458 | -19.758 | 71.3 |  | 66.116 | 5.184 | 16.9 | 15.935 | 15.935 | 0.965 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | -1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.1 |  | 8.852 | 3.248 | 14.2 |  | 10.752 | 3.448 | 3 | 5.1 | 4.979 | -1.979 | 9.4 | 15.6 | 12.796 | -3.396 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 13.7 |  | 15.844 | -2.144 | 3.2 | 3.339 | 3.339 | -0.139 | 15.4 | 18.0815 | 18.0815 | -2.6815 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.7 | -0.7 | 18 | 17.1707 | 17.1707 | 0.82927 | 8.4 | 12.3902 | 12.3902 | -3.9902 | 11.4 | 11.7073 | 11.7073 | -0.30732 | 16.2 | 15.6098 | 15.6098 | 0.59024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.2 | 17.568 | 17.568 | -9.368 | 11.9 | 27.86 | 27.86 | -15.96 | 29.8 |  | 28.049 | 1.751 | 7.4 | 12 | 8.714 | -1.314 | 6.9 | 17.1 | 12.581 | -5.681 | 0.9 | 0.723 | 0.723 | 0.177 | 0.6 | 0.99 | 0.99 | -0.39 | 17 | 17.561 | 17.561 | -0.56098 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 16.6 | 15.6098 | 15.6098 | 0.99024 | 17.8 | 17.561 | 17.561 | 0.23902 | 17.1 | 17.561 | 17.561 | -0.46098 | 14 | 13.904 | 13.904 | 0.096 | 219.5 |  | 222.24 | -2.74 | 14.5 |  | 14.008 | 0.492 | 97.3 |  | 105.979 | -8.679 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | -1 | 0 | 9.9 | 3 | -3 | 73.4 |  | 81.101 | -7.701 | 14.5 |  | 10.394 | 4.106 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.6 | 10.6 | 10.6 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.5 | 646.7979 | 646.7979 | 0.70211 | 215.4 | 211.4413 | 211.4413 | 3.9587 | 3.6 |  | 3.6 | 0 | 3.7 |  | 3.6 | 0.1 | 87.3 | 92.2263 | 92.2263 | -4.9263 | 217.7 | 222.8155 | 235.8476 | -18.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.3 | 116.6667 | 136.6688 | -3.3688 | 133.4 | 116.6667 | 136.6688 | -3.2688 | 133.8 | 116.6667 | 136.6688 | -2.8688 | 227 | 175 | 205.0033 | 21.9967 | 208.5 | 195.122 | 195.122 | 13.378 | 109 | 97.561 | 97.561 | 11.439 | 559.4 | 568.2985 | 568.2985 | -8.8985 | 10.2 | 5.4892 | 5.4892 | 4.7108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.7073 | 164.7073 | 0.09268 | 6.4 | 6.4065 | 5.1346 | 1.2653 | 5.4 | 3.5166 | 2.8185 | 2.5815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.3 | 14.9922 | 14.9922 | -2.6922 | 85.8 | 82.1075 | 82.1075 | 3.6925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 109.5182 | 112.9054 | -2.2054 | 207.6 | 221.3011 | 221.5563 | -13.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.6 | 229.5707 | 229.5707 | -1.9707 | 78.1 | 74.4384 | 81.9541 | -3.8542 | 140.1 | 150.2798 | 151.162 | -11.062 | 41 | 37.7093 | 37.7093 | 3.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 92.8 | 87.6576 | 87.6576 | 5.1424 | 181.6 | 181.6667 | 181.6667 | -0.06672 | 180.2 | 181.6667 | 181.6667 | -1.4667 | 186.2 | 181.6667 | 181.6667 | 4.5333 | 110.2 | 107.9185 | 110.9132 | -0.71317 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.6 | 5.472 | 9.9491 | -5.3491 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37 | 34.4195 | 34.4195 | 2.5805 | 154 | 171.5419 | 171.5419 | -17.5419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 | 26.1 | 25.6411 | 25.641 | 0.45897 | 101.8 | 102.57 | 102.57 | -0.77 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 83.8281 | 88.8156 | -3.6156 |  |  |  | 0 | 171.5 | 179.8793 | 179.8793 | -8.3793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 178.5 | 179.8793 | 179.8793 | -1.3793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 116.9 | 141.9896 | 174.0558 | -57.1558 | 131.9 | 133.68 | 133.68 | -1.78 | 46.3 | 45.469 | 45.469 | 0.83097 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 155 | 110 | -6.7 | 102.8 | 155 | 110 | -7.2 | 123.1 | 155 | 110 | 13.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.102 | 0.098 | 12.6 | 12.9 | 28.562 | -15.962 | 67.6 |  | 67.002 | 0.598 | 15.8 | 16.161 | 16.161 | -0.361 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | -1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 11.5 |  | 9.464 | 2.036 | 14.2 |  | 11.11 | 3.09 | 2.7 | 5.2 | 4.898 | -2.198 | 13.7 | 15.4 | 13.187 | 0.513 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 15.8 |  | 15.925 | -0.125 | 3.1 | 3.339 | 3.339 | -0.239 | 15.4 | 18.0815 | 18.0815 | -2.6815 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.7 | -0.7 | 18.1 | 17.1707 | 17.1707 | 0.92927 | 8.4 | 12.3902 | 12.3902 | -3.9902 | 11.5 | 11.7073 | 11.7073 | -0.20732 | 16.1 | 15.6098 | 15.6098 | 0.49024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.4 | 17.653 | 17.653 | -9.253 | 20.3 | 34.143 | 34.143 | -13.843 | 31.3 |  | 28.796 | 2.504 | 4.3 | 17.1 | 10.649 | -6.349 | 6.6 | 24.6 | 15.072 | -8.472 | 0.6 | 0.894 | 0.894 | -0.294 | 0 | 1.083 | 1.083 | -1.083 | 16.9 | 17.561 | 17.561 | -0.66098 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 16.6 | 15.6098 | 15.6098 | 0.99024 | 17.6 | 17.561 | 17.561 | 0.03902 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16098 | 13.4 | 14.424 | 14.424 | -1.024 | 220.7 |  | 220.43 | 0.27 | 15.8 |  | 14.443 | 1.357 | 100.5 |  | 111.209 | -10.709 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 3 | -3 | 76.2 |  | 84.554 | -8.354 | 15.8 |  | 12.051 | 3.749 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.8 | 10.6 | 10.6 | -4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.6 | 646.7979 | 646.7979 | -0.19789 | 215 | 211.4413 | 211.4413 | 3.5587 | 3.5 |  | 3.6 | -0.1 | 3.7 |  | 3.6 | 0.1 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 219.3 | 222.8155 | 235.8476 | -16.5476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 130.4167 | 142.3707 | -11.7707 | 130.8 | 130.4167 | 142.3707 | -11.5707 | 131.1 | 130.4167 | 142.3707 | -11.2707 | 226 | 195.625 | 213.5561 | 12.4439 | 206.4 | 195.122 | 195.122 | 11.278 | 109.2 | 97.561 | 97.561 | 11.639 | 557.2 | 568.2985 | 568.2985 | -11.0985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 6.4 | 6.4065 | 5.1346 | 1.2653 | 5.6 | 3.5166 | 2.8185 | 2.7815 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 12.2 | 13.3205 | 14.9922 | -2.7922 | 86.2 | 72.9523 | 82.1075 | 4.0925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 109.5182 | 112.9054 | -2.2054 | 222 | 221.5563 | 221.5563 | 0.44375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.8 | 229.5707 | 229.5707 | -1.7707 | 77.2 | 74.4384 | 81.9541 | -4.7542 | 141.8 | 150.2798 | 151.169 | -9.369 | 40.8 | 37.7093 | 37.7093 | 3.0907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 | 123.6 | 180.078 | 181.6667 | -58.0667 | 183.1 | 180.078 | 181.6667 | 1.4333 | 169.1 | 180.078 | 181.6667 | -12.5667 | 109.9 | 107.9185 | 110.9132 | -1.0132 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.5 | 5.472 | 9.9491 | -5.4491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 149.9 | 171.5419 | 171.5419 | -21.6419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 | 25 | 34.2969 | 30.6293 | -5.6293 | 101.1 | 102.57 | 102.57 | -1.47 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 83.8281 | 88.8156 | -2.7156 |  |  |  | 0 | 170.6 | 179.8793 | 179.8793 | -9.2793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 178.5 | 179.8793 | 179.8793 | -1.3793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 169.8 | 153.846 | 180.4954 | -10.6954 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 46.4 | 45.469 | 45.469 | 0.93097 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 155 | 123.3333 | -20.9333 | 102 | 155 | 123.3333 | -21.3333 | 122.4 | 155 | 123.3333 | -0.93333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.126 | 0.074 | 17.8 | 13.5 | 29.219 | -11.419 | 72.7 |  | 67.207 | 5.493 | 17 | 16.234 | 16.234 | 0.766 | 0.5 |  | 0.3 | 0.2 | 20.2 | 20 | 17.561 | 2.639 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | -1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 11.3 |  | 9.692 | 1.608 | 13.5 |  | 11.845 | 1.655 | 3.7 | 5.4 | 4.876 | -1.176 | 18.2 | 20.3 | 13.705 | 4.495 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 14.3 |  | 15.294 | -0.994 | 3.2 | 3.339 | 3.339 | -0.139 | 15.4 | 18.0815 | 18.0815 | -2.6815 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.7 | -0.7 | 18.3 | 17.1707 | 17.1707 | 1.1293 | 8.2 | 12.3902 | 12.3902 | -4.1902 | 11.4 | 11.7073 | 11.7073 | -0.30732 | 16.1 | 15.6098 | 15.6098 | 0.49024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.8 | 17.21 | 17.21 | -9.41 | 29.9 | 39.959 | 39.959 | -10.059 | 16.1 |  | 28.467 | -12.367 | 6.4 | 22.3 | 12.647 | -6.247 | 11.1 | 31.1 | 19.668 | -8.568 | 0.5 | 1.167 | 1.167 | -0.667 | 0 | 1.307 | 1.307 | -1.307 | 16.9 | 17.561 | 17.561 | -0.66098 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 16.6 | 15.6098 | 15.6098 | 0.99024 | 17.6 | 17.561 | 17.561 | 0.03902 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16098 | 14 | 14.629 | 14.629 | -0.629 | 223.3 |  | 221.75 | 1.55 | 16.7 |  | 14.666 | 2.034 | 135.3 |  | 112.115 | 23.185 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 3 | -3 | 100.6 |  | 84.572 | 16.028 | 16.7 |  | 13.183 | 3.517 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.8 | 10.6 | 10.6 | -4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.8 | 646.7979 | 646.7979 | -1.9979 | 214.2 | 211.4413 | 211.4413 | 2.7587 | 3.6 |  | 3.6 | 0 | 3.7 |  | 3.6 | 0.1 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 218.2 | 222.8155 | 235.8476 | -17.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.1 | 134.2902 | 153.1368 | 24.9632 | 178.3 | 134.2902 | 153.1368 | 25.1632 | 178.5 | 134.2902 | 153.1368 | 25.3632 | 268.3 | 201.4352 | 229.7053 | 38.5947 | 206.2 | 195.122 | 195.122 | 11.078 | 109.1 | 97.561 | 97.561 | 11.539 | 556.4 | 568.2985 | 568.2985 | -11.8985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 6.6 | 6.4065 | 5.1346 | 1.4653 | 5.5 | 3.5166 | 2.8185 | 2.6815 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 12.2 | 14.9922 | 14.9922 | -2.7922 | 85.7 | 82.1075 | 82.1076 | 3.5924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 109.5182 | 112.9054 | -2.5054 | 224 | 221.5563 | 221.5563 | 2.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228 | 229.5707 | 229.5707 | -1.5707 | 76.6 | 74.4384 | 81.9541 | -5.3541 | 141.5 | 151.168 | 151.168 | -9.668 | 40.5 | 37.7093 | 37.7093 | 2.7907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 92.2 | 87.6576 | 87.6576 | 4.5424 | 124.7 | 181.6667 | 181.6667 | -56.9667 | 180.6 | 181.6667 | 181.6667 | -1.0667 | 169.6 | 181.6667 | 181.6667 | -12.0667 | 109.7 | 107.9185 | 110.9132 | -1.2132 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.6 | 5.472 | 9.9491 | -5.3491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 166 | 171.5419 | 171.5419 | -5.5419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 | 24.3 | 65.5241 | 76.1273 | -51.8273 | 99 | 102.57 | 102.57 | -3.57 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 83.8281 | 88.8156 | -3.0156 |  |  |  | 0 | 170 | 179.8793 | 179.8793 | -9.8793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 178.3 | 179.8793 | 179.8793 | -1.5793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 177.8 | 173.4697 | 177.0966 | 0.70341 | 132.5 | 133.68 | 133.68 | -1.18 | 46.2 | 45.469 | 45.469 | 0.73097 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 155 | 123.3333 | -21.3333 | 101.7 | 155 | 123.3333 | -21.6333 | 121.4 | 155 | 123.3333 | -1.9333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.115 | 0.185 | 38.6 | 20.3 | 29.944 | 8.656 | 73.1 |  | 66.516 | 6.584 | 16.6 | 16.259 | 16.259 | 0.341 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | -1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 11 |  | 9.211 | 1.789 | 13.9 |  | 13.252 | 0.648 | 4.2 | 6.2 | 4.954 | -0.754 | 22.3 | 21.3 | 14.631 | 7.669 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 14.5 |  | 12.811 | 1.689 | 3.1 | 3.339 | 3.339 | -0.239 | 15.5 | 18.0815 | 18.0815 | -2.5815 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.7 | -0.7 | 18.4 | 17.1707 | 17.1707 | 1.2293 | 8.1 | 12.3902 | 12.3902 | -4.2902 | 11.2 | 11.7073 | 11.7073 | -0.50732 | 16 | 15.6098 | 15.6098 | 0.39024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.6 | 17.235 | 17.235 | -9.635 | 30.1 | 45.443 | 45.443 | -15.343 | 31 |  | 26.257 | 4.743 | 9.8 | 28 | 15.416 | -5.616 | 12.9 | 34.2 | 24.253 | -11.353 | 0.9 | 1.414 | 1.414 | -0.514 | 0.6 | 1.546 | 1.546 | -0.946 | 16.9 | 17.561 | 17.561 | -0.66098 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 16.6 | 15.6098 | 15.6098 | 0.99024 | 17.6 | 17.561 | 17.561 | 0.03902 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16098 | 15.2 | 14.812 | 14.812 | 0.388 | 228.5 |  | 223.55 | 4.95 | 17.2 |  | 14.522 | 2.678 | 108 |  | 104.912 | 3.088 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.1 | 7 | 1 | 1.1 | 0.4 | 20.8 | 5 | -4.6 | 80 |  | 78.781 | 1.219 | 17.2 |  | 12.761 | 4.439 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 5.7 | 10.6 | 10.6 | -4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.4 | 646.7979 | 646.7979 | -1.3979 | 214.5 | 211.4413 | 211.4413 | 3.0587 | 3.7 |  | 3.6 | 0.1 | 3.7 |  | 3.6 | 0.1 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 218.6 | 222.8155 | 235.8476 | -17.2476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.5 | 131.7778 | 147.3333 | 4.1667 | 151.1 | 131.7778 | 147.3333 | 3.7667 | 152.6 | 131.7778 | 147.3333 | 5.2667 | 243.5 | 197.6667 | 220.9999 | 22.5001 | 205.3 | 195.122 | 195.122 | 10.178 | 108.8 | 97.561 | 97.561 | 11.239 | 554.6 | 568.2985 | 568.2985 | -13.6985 | 10.5 | 9.7873 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7.4 | 6.4065 | 5.1346 | 2.2654 | 4.1 | 3.5166 | 2.8185 | 1.2815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.3 | 14.9922 | 14.9922 | -2.6922 | 86 | 82.1075 | 82.1076 | 3.8925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 109.5182 | 112.9054 | -2.3054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.9 | 229.5707 | 229.5707 | -1.6707 | 75.4 | 77.3057 | 81.9541 | -6.5541 | 141.2 | 151.169 | 151.169 | -9.969 | 40.6 | 37.7093 | 37.7093 | 2.8907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 86.9 | 87.6576 | 87.6576 | -0.75756 | 182 | 181.6667 | 181.6667 | 0.33328 | 181.9 | 181.6667 | 181.6667 | 0.23328 | 184.3 | 181.6667 | 181.6667 | 2.6333 | 109.7 | 107.9185 | 110.9132 | -1.2132 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.5 | 5.472 | 9.9491 | -5.4491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 167.4 | 171.5419 | 171.5419 | -4.1418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 24.3 | 40.7239 | 48.606 | -24.306 | 99.2 | 102.57 | 102.57 | -3.37 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 83.8281 | 88.8156 | -2.8156 |  |  |  | 0 | 168.8 | 179.8793 | 179.8793 | -11.0793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 176.7 | 179.8793 | 179.8793 | -3.1793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 172.7 | 175.2251 | 202.9132 | -30.2132 | 133 | 133.68 | 133.68 | -0.67996 | 46.2 | 45.469 | 45.469 | 0.73097 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 110.6667 | 123.3333 | -21.5333 | 101.5 | 110.6667 | 123.3333 | -21.8333 | 121.5 | 110.6667 | 123.3333 | -1.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.136 | 0.164 | 46.5 | 22.2 | 30.871 | 15.629 | 72.7 |  | 66.289 | 6.411 | 17.6 | 16.138 | 16.138 | 1.462 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | -1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 13.4 |  | 8.907 | 4.493 | 17.2 |  | 13.998 | 3.202 | 7.7 | 7 | 5.131 | 2.569 | 23.9 | 22.3 | 15.966 | 7.934 | 4.3 | 5 | 4.2 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 11.5 |  | 10.549 | 0.951 | 3.1 | 3.339 | 3.339 | -0.239 | 15.4 | 19.8692 | 18.0815 | -2.6815 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.7 | -0.7 | 18.4 | 18 | 17.1707 | 1.2293 | 8 | 8 | 12.3902 | -4.3902 | 11.3 | 11.7073 | 11.7073 | -0.40732 | 16.1 | 15.6098 | 15.6098 | 0.49024 | 19.9 | 20 | 19.3171 | 0.58293 | 13 | 18.665 | 18.665 | -5.665 | 30.2 | 49.93 | 49.93 | -19.73 | 30.6 |  | 24.709 | 5.891 | 11.4 | 23.766 | 20.496 | -9.096 | 17.3 | 29.8184 | 28.804 | -11.504 | 0.9 | 1.579 | 1.579 | -0.679 | 0.3 | 1.83 | 1.83 | -1.53 | 16.9 | 17.561 | 17.561 | -0.66098 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 16.6 | 15.6098 | 15.6098 | 0.99024 | 17.6 | 17.561 | 17.561 | 0.03902 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16098 | 16.1 | 14.93 | 14.93 | 1.17 | 231.4 |  | 225.87 | 5.53 | 17.6 |  | 14.351 | 3.249 | 116.3 |  | 100.654 | 15.646 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 1.5073 | 2 | -0.8 | 1 | 7.075 | 8 | -7 | 87.4 |  | 75.05 | 12.35 | 17.6 |  | 12.354 | 5.246 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 5.7 | 10.6 | 10.6 | -4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.1 | 646.7979 | 646.7979 | -0.69789 | 214.9 | 211.4413 | 211.4413 | 3.4587 | 3.6 |  | 0 | 3.6 | 0 |  | 0 | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 218 | 222.8155 | 235.8476 | -17.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.3 | 117.5461 | 133.2919 | 0.00809 | 134 | 117.5461 | 133.2919 | 0.70809 | 133.9 | 117.5461 | 133.2919 | 0.60809 | 228.8 | 176.3191 | 199.9379 | 28.8621 | 202.8 | 195.122 | 195.122 | 7.678 | 109.2 | 97.561 | 97.561 | 11.639 | 558 | 568.2985 | 568.2985 | -10.2985 | 10.5 | 9.7873 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 164.7073 | 164.7073 | -3.1073 | 7.4 | 6.4065 | 5.1346 | 2.2654 | 5.1 | 3.5166 | 2.8185 | 2.2815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.3 | 14.9922 | 14.9922 | -2.6922 | 86.2 | 82.1075 | 82.1075 | 4.0925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 109.5182 | 112.9054 | -2.3054 | 207.3 | 221.3011 | 221.3011 | -14.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.3 | 229.5707 | 229.5707 | 0.72927 | 75.3 | 77.3057 | 81.9541 | -6.6541 | 148.4 | 150.2798 | 150.2798 | -1.8798 | 41 | 37.7093 | 37.7093 | 3.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 86.9 | 87.6576 | 87.6576 | -0.75756 | 180.7 | 181.6667 | 181.6667 | -0.96672 | 182.2 | 181.6667 | 181.6667 | 0.53328 | 185.4 | 181.6667 | 181.6667 | 3.7333 | 110 | 107.9185 | 110.9132 | -0.91317 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.6 | 5.472 | 9.9491 | -5.3491 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 165.4 | 171.5419 | 171.5419 | -6.1418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 | 25.3 | 45.4975 | 56.0798 | -30.7798 | 100.9 | 102.57 | 102.57 | -1.67 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 83.8281 | 88.8156 | -2.7156 |  |  |  | 0 | 171 | 179.8793 | 179.8793 | -8.8793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 177.3 | 179.8793 | 179.8793 | -2.5793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 108.6 | 114.2537 | 114.2535 | -5.6535 | 140.2 | 133.68 | 133.68 | 6.52 | 46.4 | 45.469 | 45.469 | 0.93097 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110.6667 | 136.6667 | -33.5667 | 103.4 | 110.6667 | 136.6667 | -33.2667 | 122.5 | 110.6667 | 136.6667 | -14.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.126 | 0.174 | 57 | 27.5 | 31.925 | 25.075 | 73.6 |  | 66.531 | 7.069 | 17.5 | 16.127 | 16.127 | 1.373 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | -0.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 12.8 |  | 8.722 | 4.078 | 16.6 |  | 14.295 | 2.305 | 8.7 | 7.7 | 5.294 | 3.406 | 30.1 | 23.7 | 17.477 | 12.623 | 4.3 | 5 | 4.2 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 12.5 |  | 9.496 | 3.004 | 3.2 | 3.339 | 3.339 | -0.139 | 15.2 | 19.8692 | 18.0815 | -2.8815 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.7 | -0.7 | 18.3 | 18 | 17.1707 | 1.1293 | 7.9 | 8 | 12.3902 | -4.4902 | 11.4 | 11.7073 | 11.7073 | -0.30732 | 16.1 | 15.6098 | 15.6098 | 0.49024 | 19.9 | 20 | 19.3171 | 0.58293 | 14.2 | 19.806 | 19.806 | -5.606 | 36 | 54.132 | 54.132 | -18.132 | 29.6 |  | 24.401 | 5.199 | 13.1 | 26.6125 | 25.392 | -12.292 | 21.6 | 34.395 | 33.673 | -12.073 | 0.8 | 1.822 | 1.822 | -1.022 | 0.4 | 2.12 | 2.12 | -1.72 | 16.9 | 17.561 | 17.561 | -0.66098 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 8.8 | 7.3 | 7.3 | 1.5 | 16.3 | 15.6098 | 15.6098 | 0.69024 | 17.6 | 17.561 | 17.561 | 0.03902 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16098 | 16.9 | 15.022 | 15.022 | 1.878 | 226.9 |  | 231.75 | -4.85 | 17.2 |  | 14.189 | 3.011 | 132.3 |  | 99.301 | 32.999 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 4.9868 | 5 | -4.6 | 0.6 | 20.8238 | 13 | -12.4 | 98 |  | 73.704 | 24.296 | 17.2 |  | 11.813 | 5.387 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 5.8 | 10.6 | 10.6 | -4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.5 | 646.7979 | 646.7979 | -1.2979 | 214.7 | 211.4413 | 211.4413 | 3.2587 | 3.7 |  | 0 | 3.7 | 0 |  | 0 | 0 | 88.8 | 92.2263 | 92.2263 | -3.4263 | 216.6 | 222.8155 | 235.8476 | -19.2476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.8 | 116.6667 | 116.6667 | 15.1333 | 132.4 | 116.6667 | 116.6667 | 15.7333 | 132.1 | 116.6667 | 116.6667 | 15.4333 | 228 | 175 | 175 | 53 | 205 | 195.122 | 195.122 | 9.878 | 109.2 | 97.561 | 97.561 | 11.639 | 554.4 | 568.2985 | 568.2985 | -13.8985 | 10.4 | 9.7873 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.4 | 6.4065 | 5.1346 | 2.2654 | 5.1 | 3.5166 | 2.8185 | 2.2815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.3 | 12.7814 | 14.9922 | -2.6922 | 85.5 | 70 | 82.1075 | 3.3925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 109.5182 | 112.9054 | -2.3054 | 177.7 | 221.3011 | 221.3011 | -43.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.4 | 229.5707 | 229.5707 | -0.17073 | 75.7 | 77.3057 | 81.9541 | -6.2542 | 121.9 | 150.2798 | 150.2798 | -28.3798 | 40.8 | 37.7093 | 37.7093 | 3.0907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 88.8 | 87.6576 | 87.6576 | 1.1424 | 180.8 | 133.3333 | 136.7988 | 44.0012 | 181.2 | 133.3333 | 136.7988 | 44.4012 | 184.3 | 133.3333 | 136.7988 | 47.5012 | 109.3 | 107.9185 | 110.9132 | -1.6132 | 8.4 | 4.9995 | 9.09 | -0.69 | 4.6 | 5.472 | 9.9491 | -5.3491 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.1 | 34.4195 | 34.4195 | 2.6805 | 110.6 | 171.5419 | 171.5419 | -60.9419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 | 25.2 | 41.3864 | 51.9737 | -26.7737 | 102.1 | 102.57 | 102.57 | -0.47 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 83.8281 | 88.8156 | -2.8156 |  |  |  | 0 | 171.2 | 162.7702 | 179.8793 | -8.6793 | 200 | 162.7702 | 179.8793 | 20.1207 | 178 | 162.7702 | 179.8793 | -1.8793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 61 | 105.2692 | 105.2693 | -44.2693 | 131.9 | 133.68 | 133.68 | -1.78 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 110 | 150 | -47.4 | 101.9 | 110 | 150 | -48.1 | 122.7 | 110 | 150 | -27.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.122 | 0.078 | 67.3 | 32 | 33.358 | 33.942 | 74.3 |  | 66.441 | 7.859 | 17.4 | 16.448 | 16.448 | 0.952 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | -1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 9.7 |  | 8.379 | 1.321 | 12.4 |  | 14.379 | -1.979 | 11.2 | 8.4 | 5.441 | 5.759 | 38.1 | 25.2 | 19.164 | 18.936 | 3.7 | 5 | 4.2 | -0.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 15.5 |  | 9.295 | 6.205 | 3.1 | 3.339 | 3.339 | -0.239 | 14.7 | 19.8692 | 18.0815 | -3.3815 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.7 | -0.7 | 18.3 | 18 | 17.1707 | 1.1293 | 7.7 | 8 | 12.3902 | -4.6902 | 11.3 | 11.7073 | 11.7073 | -0.40732 | 16.1 | 15.6098 | 15.6098 | 0.49024 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 12.1 | 20.085 | 20.085 | -7.985 | 40.9 | 57.48 | 57.48 | -16.58 | 32.6 |  | 24.425 | 8.175 | 21.1 | 29.7935 | 29.735 | -8.635 | 30.6 | 38.2416 | 39.496 | -8.896 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 1.4 | 2.433 | 2.433 | -1.033 | 16.7 | 17.561 | 17.561 | -0.86098 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 8.8 | 7.3 | 7.3 | 1.5 | 16.3 | 15.6098 | 15.6098 | 0.69024 | 17.2 | 17.561 | 17.561 | -0.36098 | 17.1 | 17.561 | 17.561 | -0.46098 | 18.1 | 15.035 | 15.035 | 3.065 | 224.7 |  | 240.57 | -15.87 | 17 |  | 13.905 | 3.095 | 137.8 |  | 99.055 | 38.745 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 40.6307 | 11 | -10.2 | 1.1 | 46.3834 | 19 | -17.9 | 101.2 |  | 73.252 | 27.948 | 17 |  | 10.839 | 6.161 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 5.7 | 10.6 | 10.6 | -4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.8 | 646.7979 | 646.7979 | 4.0021 | 215.1 | 211.4413 | 211.4413 | 3.6587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 218.5 | 222.8155 | 235.8476 | -17.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 116.6667 | 122.2275 | -15.5275 | 106.6 | 116.6667 | 122.2275 | -15.6275 | 106.7 | 116.6667 | 122.2275 | -15.5275 | 205.4 | 175 | 183.3413 | 22.0587 | 205.7 | 195.122 | 195.122 | 10.578 | 109 | 97.561 | 97.561 | 11.439 | 560.3 | 568.2985 | 568.2985 | -7.9985 | 10.5 | 9.7873 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 8 | 6.4065 | 5.1346 | 2.8653 | 5.2 | 3.5166 | 2.8185 | 2.3815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.3 | 12.7814 | 12.7814 | -0.48145 | 86.1 | 70 | 70 | 16.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 109.5182 | 112.9054 | -1.6054 | 156.3 | 221.3011 | 221.3011 | -65.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.8 | 229.5707 | 229.5707 | 3.2293 | 75.1 | 77.3057 | 81.9541 | -6.8541 | 129 | 150.2798 | 151.166 | -22.166 | 41.4 | 37.7093 | 37.7093 | 3.6907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 87.7 | 87.6576 | 87.6576 | 0.04244 | 184.8 | 133.3333 | 133.3333 | 51.4667 | 183.8 | 133.3333 | 133.3333 | 50.4667 | 185.2 | 133.3333 | 133.3333 | 51.8667 | 110.4 | 107.9185 | 110.9132 | -0.51317 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.6 | 5.472 | 9.9491 | -5.3491 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 128.7 | 171.5419 | 171.5419 | -42.8419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 47.6713 | 47.6713 | 0.42873 | 25.6 | 39.6813 | 50.2742 | -24.6742 | 101.2 | 102.57 | 102.57 | -1.37 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 83.8281 | 88.8156 | -2.2156 |  |  |  | 0 | 169.9 | 155.2262 | 177.2193 | -7.3193 | 200 | 155.2262 | 177.2193 | 22.7807 | 178 | 155.2262 | 177.2193 | 0.78067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 166.9 | 64.2436 | 67.4244 | 99.4757 | 134.5 | 133.68 | 133.68 | 0.82004 | 46.9 | 45.469 | 45.469 | 1.431 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110 | 150 | -46.9 | 102.8 | 110 | 150 | -47.2 | 122.6 | 110 | 150 | -27.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.122 | 0.078 | 63 | 34.6 | 34.745 | 28.255 | 73.7 |  | 65.524 | 8.176 | 17.7 | 16.627 | 16.627 | 1.073 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | -0.9 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 9.3 |  | 7.831 | 1.469 | 11.5 |  | 14.242 | -2.742 | 10.6 | 9.3 | 5.677 | 4.923 | 38.9 | 27.1 | 20.868 | 18.032 | 3.1 | 5 | 4.2 | -1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | -0.9 |  |  |  | 0 | 17.4 |  | 10.416 | 6.984 | 3.1 | 3.339 | 3.339 | -0.239 | 14.5 | 19.8692 | 18.0815 | -3.5815 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.7 | -0.7 | 18.1 | 18 | 17.1707 | 0.92927 | 7.7 | 8 | 12.3902 | -4.6902 | 11.6 | 11.7073 | 11.7073 | -0.10732 | 16.1 | 15.6098 | 15.6098 | 0.49024 | 19.8 | 20 | 19.3171 | 0.48293 | 12.8 | 20.169 | 20.169 | -7.369 | 38.2 | 59.986 | 59.986 | -21.786 | 31.7 |  | 24.418 | 7.282 | 24.8 | 32.7241 | 33.409 | -8.609 | 30.4 | 40.4821 | 43.874 | -13.474 | 1.7 | 2.672 | 2.672 | -0.972 | 2.3 | 2.695 | 2.695 | -0.395 | 16.7 | 17.561 | 17.561 | -0.86098 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 8.8 | 7.3 | 7.3 | 1.5 | 16 | 15.6098 | 15.6098 | 0.39024 | 17.2 | 17.561 | 17.561 | -0.36098 | 17.1 | 17.561 | 17.561 | -0.46098 | 16.5 | 14.996 | 14.996 | 1.504 | 231 |  | 241.55 | -10.55 | 12.9 |  | 13.447 | -0.547 | 110.8 |  | 99.906 | 10.894 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.4 | 62.8002 | 19 | -16.6 | 0.8 | 57.7795 | 26 | -25.2 | 80.6 |  | 73.831 | 6.769 | 12.9 |  | 9.555 | 3.345 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 7.8 | 10.6 | 10.6 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.8 | 646.7979 | 646.7979 | -2.9979 | 213.6 | 211.4413 | 211.4413 | 2.1587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 212.7 | 222.8155 | 235.8476 | -23.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 116.6667 | 122.2275 | -16.4275 | 104.3 | 116.6667 | 122.2275 | -17.9275 | 104.8 | 116.6667 | 122.2275 | -17.4275 | 203.3 | 175 | 183.3413 | 19.9587 | 206 | 195.122 | 195.122 | 10.878 | 109 | 97.561 | 97.561 | 11.439 | 554.5 | 568.2985 | 568.2985 | -13.7985 | 10.3 | 9.7873 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.7073 | 164.7073 | -2.7073 | 7.5 | 6.4065 | 5.1346 | 2.3653 | 5 | 3.5166 | 2.8185 | 2.1815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.2 | 12.7814 | 14.9922 | -2.7922 | 85.7 | 70 | 82.1075 | 3.5925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 109.5182 | 112.9054 | -2.6054 | 196.5 | 221.3011 | 221.3011 | -24.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228 | 229.5707 | 229.5707 | -1.5707 | 75.5 | 77.3057 | 81.9541 | -6.4542 | 143.4 | 150.2798 | 151.164 | -7.764 | 40.7 | 37.7093 | 37.7093 | 2.9907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 | 179.5 | 133.3333 | 146.4916 | 33.0084 | 178.2 | 133.3333 | 146.4916 | 31.7084 | 183.7 | 133.3333 | 146.4916 | 37.2084 | 109.3 | 107.9185 | 110.9132 | -1.6132 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.5 | 5.472 | 9.9491 | -5.4491 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 36.9 | 34.4195 | 34.4195 | 2.4805 | 158.9 | 171.5419 | 171.5419 | -12.6418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 47.6713 | 47.6713 | -0.37127 | 23.8 | 42.2696 | 52.8594 | -29.0594 | 97.7 | 102.57 | 102.57 | -4.87 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 83.8281 | 88.8156 | -3.2156 |  |  |  | 0 | 167.9 | 178.2522 | 179.8793 | -11.9793 | 200 | 178.2522 | 179.8793 | 20.1207 | 176.6 | 178.2522 | 179.8793 | -3.2793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 190 | 64.2436 | 67.4244 | 122.5756 | 130.2 | 133.68 | 133.68 | -3.48 | 46 | 45.469 | 45.469 | 0.53097 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.8 | 110 | 150 | -49.2 | 100.8 | 110 | 150 | -49.2 | 120.1 | 110 | 150 | -29.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 0.948 | 0.152 | 68.4 | 37.2 | 35.997 | 32.403 | 74.5 |  | 63.352 | 11.148 | 16.7 | 16.382 | 16.382 | 0.318 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | -0.9 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 10.7 |  | 7.196 | 3.504 | 14 |  | 13.879 | 0.121 | 10 | 10.2 | 6.002 | 3.998 | 33.2 | 28.9 | 22.591 | 10.609 | 3.2 | 5 | 4.2 | -1 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 |  |  |  | 0 | 14.9 |  | 10.973 | 3.927 | 3.1 | 3.339 | 3.339 | -0.239 | 14.5 | 19.8692 | 18.0815 | -3.5815 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.7 | -0.7 | 17.9 | 18 | 17.1707 | 0.72927 | 10 | 8 | 12.3902 | -2.3902 | 11.3 | 11.7073 | 11.7073 | -0.40732 | 16.2 | 15.6098 | 15.6098 | 0.59024 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 16.2 | 19.669 | 19.669 | -3.469 | 32.2 | 59.966 | 59.966 | -27.766 | 31.8 |  | 23.997 | 7.803 | 29.1 | 34.5692 | 35.072 | -5.972 | 37.9 | 42.918 | 43.916 | -6.016 | 2.4 | 2.725 | 2.725 | -0.325 | 2.2 | 2.806 | 2.806 | -0.606 | 16.7 | 17.561 | 17.561 | -0.86098 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 8.8 | 7.3 | 7.3 | 1.5 | 16 | 15.6098 | 15.6098 | 0.39024 | 16.8 | 17.561 | 17.561 | -0.76098 | 16.7 | 17.561 | 17.561 | -0.86098 | 16.2 | 14.802 | 14.802 | 1.398 | 223.4 |  | 234.68 | -11.28 | 13.1 |  | 12.997 | 0.103 | 65.9 |  | 101.296 | -35.396 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.4 | 70.6168 | 31 | -17.6 | 48.2 | 59.7216 | 33 | 15.2 | 51.9 |  | 74.447 | -22.547 | 13.1 |  | 8.243 | 4.857 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 7.7 | 10.6 | 10.6 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.1 | 646.7979 | 646.7979 | 3.3021 | 214.8 | 211.4413 | 211.4413 | 3.3587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 215.5 | 222.8155 | 235.8476 | -20.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 135.2748 | 141.6136 | -26.9136 | 114.5 | 135.2748 | 141.6136 | -27.1136 | 114.4 | 135.2748 | 141.6136 | -27.2136 | 209.1 | 202.9122 | 212.4204 | -3.3204 | 204.8 | 195.122 | 195.122 | 9.678 | 109.1 | 97.561 | 97.561 | 11.539 | 563.5 | 568.2985 | 568.2985 | -4.7985 | 10.5 | 9.7873 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 7.1 | 6.4065 | 5.1346 | 1.9653 | 5.5 | 3.5166 | 2.8185 | 2.6815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.3 | 12.7814 | 14.9922 | -2.6922 | 86.3 | 70 | 82.1075 | 4.1925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 109.5182 | 112.9054 | -1.7054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.5 | 229.5707 | 229.5707 | 0.92927 | 75.5 | 77.3057 | 81.9541 | -6.4542 | 132.3 | 150.2798 | 151.162 | -18.862 | 41.1 | 37.7093 | 37.7093 | 3.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 86.8 | 87.6576 | 87.6576 | -0.85756 | 182.6 | 133.3333 | 139.9613 | 42.6387 | 181.7 | 133.3333 | 139.9613 | 41.7387 | 185.5 | 133.3333 | 139.9613 | 45.5387 | 110.3 | 107.9185 | 110.9132 | -0.61317 | 8.4 | 4.9995 | 9.09 | -0.69 | 4.6 | 5.472 | 9.9491 | -5.3491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 133.7 | 171.5419 | 171.5419 | -37.8419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 | 24.6 | 44.2924 | 54.8892 | -30.2892 | 99.1 | 102.57 | 102.57 | -3.47 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 83.8281 | 88.8156 | -2.5156 |  |  |  | 0 | 169.9 | 168.2914 | 179.8793 | -9.9793 | 200 | 168.2914 | 179.8793 | 20.1207 | 175.7 | 168.2914 | 179.8793 | -4.1793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 173 | 67.8341 | 67.4244 | 105.5756 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 46.6 | 45.469 | 45.469 | 1.131 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 110 | 150 | -47.2 | 102 | 110 | 150 | -48 | 122.5 | 110 | 150 | -27.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.919 | 0.081 | 68.2 | 39.8 | 37.107 | 31.093 | 53.2 |  | 58.843 | -5.643 | 17.5 | 16.133 | 16.133 | 1.367 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | -0.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 12 |  | 6.453 | 5.547 | 15 |  | 13.245 | 1.755 | 12.5 | 10.8 | 6.379 | 6.121 | 44.6 | 30.2 | 24.081 | 20.519 | 3.2 | 5 | 4.2 | -1 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 |  |  |  | 0 | 11.7 |  | 10.203 | 1.497 | 3.2 | 3.339 | 3.339 | -0.139 | 14.5 | 19.8692 | 18.0815 | -3.5815 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.7 | -0.7 | 17.5 | 18 | 17.1707 | 0.32927 | 5.6 | 8 | 12.3902 | -6.7902 | 11.6 | 11.7073 | 11.7073 | -0.10732 | 16.2 | 15.6098 | 15.6098 | 0.59024 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 17.3 | 19.267 | 19.267 | -1.967 | 26.6 | 59.803 | 59.803 | -33.203 | 31.3 |  | 22.903 | 8.397 | 39.2 | 35.8706 | 36.361 | 2.839 | 43.4 | 44.7363 | 44.39 | -0.99 | 3 | 2.742 | 2.742 | 0.258 | 2.8 | 2.87 | 2.87 | -0.07 | 16.7 | 17.561 | 17.561 | -0.86098 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 8.8 | 7.3 | 7.3 | 1.5 | 15.8 | 15.6098 | 15.6098 | 0.19024 | 16.8 | 17.561 | 17.561 | -0.76098 | 16.7 | 17.561 | 17.561 | -0.86098 | 13.2 | 14.541 | 14.541 | -1.341 | 231.4 |  | 232.85 | -1.45 | 4.9 |  | 12.52 | -7.62 | 119.7 |  | 102.298 | 17.402 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.4 | 83.7435 | 43 | 2.4 | 47.5 | 74.9032 | 42 | 5.5 | 91.1 |  | 75.03 | 16.07 | 4.9 |  | 6.733 | -1.833 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 7.3 | 10.6 | 10.6 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.3 | 646.7979 | 646.7979 | -2.4979 | 213.8 | 211.4413 | 211.4413 | 2.3587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 217.4 | 222.8155 | 235.8476 | -18.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 147.3333 | 147.3333 | -33.6333 | 115 | 147.3333 | 147.3333 | -32.3333 | 113.7 | 147.3333 | 147.3333 | -33.6333 | 224.9 | 220.9999 | 220.9999 | 3.9001 | 204.8 | 195.122 | 195.122 | 9.678 | 109 | 97.561 | 97.561 | 11.439 | 550.6 | 568.2985 | 568.2985 | -17.6985 | 10.4 | 9.7873 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.7073 | 164.7073 | 1.7927 | 7.1 | 6.4065 | 5.1346 | 1.9653 | 5.5 | 3.5166 | 2.8185 | 2.6815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.2 | 12.7814 | 14.9922 | -2.7922 | 85.5 | 70 | 82.1075 | 3.3925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 109.5182 | 112.9054 | -1.9054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.7 | 229.5707 | 229.5707 | 0.12927 | 71.2 | 77.3057 | 81.9541 | -10.7541 | 136.4 | 150.2798 | 151.172 | -14.772 | 38.3 | 37.7093 | 37.7093 | 0.59066 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 92.3 | 87.6576 | 87.6576 | 4.6424 | 183 | 154.8824 | 181.6667 | 1.3333 | 182.7 | 154.8824 | 181.6667 | 1.0333 | 183.8 | 154.8824 | 181.6667 | 2.1333 | 109.9 | 107.9185 | 110.9132 | -1.0132 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.5 | 5.472 | 9.9491 | -5.4491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 131.9 | 171.5419 | 171.5419 | -39.6418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 | 24.3 | 25.641 | 59.9022 | -35.6022 | 99.3 | 102.57 | 102.57 | -3.27 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 83.8281 | 88.8156 | -2.5156 |  |  |  | 0 | 169.5 | 179.8793 | 179.8793 | -10.3793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 176.8 | 179.8793 | 179.8793 | -3.0793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 109.5 | 111.2102 | 25.8991 | 83.6009 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110.6667 | 150 | -47 | 101.4 | 110.6667 | 150 | -48.6 | 122.3 | 110.6667 | 150 | -27.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.86 | 0.04 | 73.8 | 42.2 | 37.79 | 36.01 | 36.1 |  | 54.378 | -18.278 | 16.1 | 15.87 | 15.87 | 0.23 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.2 | 20 | 17.561 | 2.639 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | -0.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 13.1 |  | 5.613 | 7.487 | 16 |  | 12.463 | 3.537 | 11.9 | 11.3 | 6.809 | 5.091 | 41.5 | 31.8 | 25.34 | 16.16 | 3.1 | 5 | 4.2 | -1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 |  |  |  | 0 | 5.9 |  | 8.058 | -2.158 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 14.5 | 19.8692 | 18.0815 | -3.5815 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.7 | -0.7 | 17.5 | 18 | 17.1707 | 0.32927 | 8 | 8 | 12.3902 | -4.3902 | 11.4 | 11.7073 | 11.7073 | -0.30732 | 16.1 | 15.6098 | 15.6098 | 0.49024 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 16.8 | 19.158 | 19.158 | -2.358 | 27.1 | 59.21 | 59.21 | -32.11 | 31.1 |  | 21.787 | 9.313 | 36 | 37.0067 | 36.53 | -0.53 | 42.1 | 47.2577 | 46.161 | -4.061 | 3.1 | 2.655 | 2.655 | 0.445 | 3 | 2.792 | 2.792 | 0.208 | 16.5 | 17.561 | 17.561 | -1.061 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 8.8 | 7.3 | 7.3 | 1.5 | 15.8 | 15.6098 | 15.6098 | 0.19024 | 16.8 | 17.561 | 17.561 | -0.76098 | 16.7 | 17.561 | 17.561 | -0.86098 | 14 | 14.079 | 14.079 | -0.079 | 229.7 |  | 234.82 | -5.12 | 7.1 |  | 11.918 | -4.818 | 98.4 |  | 99.214 | -0.814 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.5 | 45.8092 | 58 | 10.5 | 52.6 | 42.1311 | 53 | -0.4 | 66.8 |  | 72.568 | -5.768 | 7.1 |  | 4.908 | 2.192 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.5 | 646.7979 | 646.7979 | -2.2979 | 213.3 | 211.4413 | 211.4413 | 1.8587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91.4 | 92.2263 | 92.2263 | -0.82634 | 212.2 | 222.8155 | 235.8476 | -23.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 116.6667 | 131.7778 | -5.9778 | 125 | 116.6667 | 131.7778 | -6.7778 | 126.1 | 116.6667 | 131.7778 | -5.6778 | 227.2 | 175 | 197.6668 | 29.5332 | 205.3 | 195.122 | 195.122 | 10.178 | 108.7 | 97.561 | 97.561 | 11.139 | 555.6 | 568.2985 | 568.2985 | -12.6985 | 10.5 | 9.7873 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.1 | 164.7073 | 164.7073 | 11.3927 | 6.9 | 6.4065 | 5.1346 | 1.7653 | 5.1 | 3.5166 | 2.8185 | 2.2815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.6 | 12.7814 | 14.9922 | -2.3922 | 85.7 | 70 | 82.1075 | 3.5925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 109.5182 | 112.9054 | -2.2054 | 221.8 | 221.3011 | 221.5563 | 0.24375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.8 | 229.5707 | 229.5707 | -3.7707 | 70.2 | 77.3057 | 81.9541 | -11.7541 | 137.8 | 151.167 | 151.167 | -13.367 | 37.8 | 37.7093 | 37.7093 | 0.09066 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 | 181.6 | 181.6667 | 174.0113 | 7.5887 | 181.3 | 181.6667 | 174.0113 | 7.2887 | 184.1 | 181.6667 | 174.0113 | 10.0887 | 110.5 | 107.9185 | 110.9132 | -0.41317 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.5 | 5.472 | 9.9491 | -5.4491 | 47.6 | 47.2663 | 47.2663 | 0.33366 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39 | 34.4195 | 34.4195 | 4.5805 | 167.7 | 171.5419 | 171.5419 | -3.8418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 24.5 | 25.641 | 51.8411 | -27.341 | 99.5 | 102.57 | 102.57 | -3.07 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 83.8281 | 88.8156 | -2.8156 |  |  |  | 0 | 169.4 | 179.8793 | 179.8793 | -10.4793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 175.6 | 179.8793 | 179.8793 | -4.2793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 218.1 | 156.2485 | 133.3331 | 84.7669 | 132.4 | 133.68 | 133.68 | -1.28 | 46.2 | 45.469 | 45.469 | 0.73097 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.6 | 110.6667 | 146.6661 | -45.0661 | 99.8 | 110.6667 | 146.6661 | -46.8661 | 121 | 110.6667 | 146.6661 | -25.6661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.723 | -0.023 | 76.2 | 44.2 | 38.742 | 37.458 | 25.3 |  | 45.959 | -20.659 | 15.9 | 15.543 | 15.543 | 0.357 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | -1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 12.2 |  | 4.816 | 7.384 | 14.6 |  | 11.44 | 3.16 | 15 | 11.8 | 7.339 | 7.661 | 50 | 33.8 | 26.826 | 23.174 | 3.1 | 5 | 4.2 | -1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 |  |  |  | 0 | 7.7 |  | 5.373 | 2.327 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 14.5 | 19.8692 | 18.0815 | -3.5815 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.7 | -0.7 | 17.7 | 18 | 17.1707 | 0.52927 | 7.6 | 8 | 12.3902 | -4.7902 | 11.3 | 11.7073 | 11.7073 | -0.40732 | 16.1 | 15.6098 | 15.6098 | 0.49024 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 16.6 | 18.917 | 18.917 | -2.317 | 33.2 | 57.44 | 57.44 | -24.24 | 14.5 |  | 19.438 | -4.938 | 38.8 | 39.3219 | 37.134 | 1.666 | 42.2 | 50.9842 | 48.188 | -5.988 | 5.2 | 2.577 | 2.577 | 2.623 | 2.4 | 2.748 | 2.748 | -0.348 | 16.5 | 17.561 | 17.561 | -1.061 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 8.6 | 7.3 | 7.3 | 1.3 | 15.8 | 15.6098 | 15.6098 | 0.19024 | 16.8 | 17.561 | 17.561 | -0.76098 | 16.6 | 17.561 | 17.561 | -0.96098 | 13.2 | 13.635 | 13.635 | -0.435 | 185.6 |  | 213.16 | -27.56 | 10.8 |  | 11.367 | -0.567 | 103.1 |  | 87.485 | 15.615 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.8 | 62.1235 | 71 | -24.2 | 46 | 54.4755 | 64 | -18 | 76 |  | 65.04 | 10.96 | 10.8 |  | 3.182 | 7.618 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | -0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 11.2 | 10.6 | 10.6 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.1 | 646.7979 | 646.7979 | -3.6979 | 213.7 | 211.4413 | 211.4413 | 2.2587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 87.7 | 92.2263 | 92.2263 | -4.5263 | 210.3 | 222.8155 | 235.8476 | -25.5476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.1 | 121.8751 | 135.924 | -18.824 | 117.1 | 121.8751 | 135.924 | -18.824 | 117.5 | 121.8751 | 135.924 | -18.424 | 217.9 | 182.8126 | 203.886 | 14.014 | 207.1 | 195.122 | 195.122 | 11.978 | 109.5 | 97.561 | 97.561 | 11.939 | 555.5 | 568.2985 | 568.2985 | -12.7985 | 10.2 | 9.7873 | 5.4892 | 4.7108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.1 | 164.7073 | 164.7073 | -7.6073 | 6.8 | 6.4065 | 5.1346 | 1.6654 | 4.6 | 3.5166 | 2.8185 | 1.7815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.6 | 12.7814 | 14.9922 | -2.3922 | 85.7 | 70 | 82.1075 | 3.5925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 109.5182 | 112.9054 | -3.4054 | 211.9 | 221.3011 | 221.5563 | -9.6562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.6 | 229.5707 | 229.5707 | 0.02927 | 71.7 | 77.3057 | 81.9541 | -10.2541 | 133.9 | 151.167 | 151.167 | -17.267 | 37.7 | 37.7093 | 37.7093 | -0.00934 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 | 179.4 | 181.6667 | 181.6667 | -2.2667 | 179.1 | 181.6667 | 181.6667 | -2.5667 | 186 | 181.6667 | 181.6667 | 4.3333 | 109.5 | 107.9185 | 110.9132 | -1.4132 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.6 | 5.472 | 9.9491 | -5.3491 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.2 | 34.4195 | 34.4195 | 2.7805 | 163.6 | 171.5419 | 171.5419 | -7.9418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 47.6713 | 47.6713 | -0.47127 | 25.9 | 25.6585 | 51.3232 | -25.4232 | 101.2 | 102.57 | 102.57 | -1.37 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 83.8281 | 88.8156 | -3.9156 |  |  |  | 0 | 172.3 | 179.8793 | 179.8793 | -7.5793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 178.3 | 179.8793 | 179.8793 | -1.5793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 258.7 | 202.9132 | 167.3712 | 91.3288 | 132 | 133.68 | 133.68 | -1.68 | 45.8 | 45.469 | 45.469 | 0.33097 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 110.6667 | 146.6661 | -43.2661 | 103.4 | 110.6667 | 146.6661 | -43.2661 | 123.8 | 110.6667 | 146.6661 | -22.8661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 0.523 | -0.023 | 75 | 46.7 | 40.498 | 34.502 | 38.7 |  | 29.677 | 9.023 | 16.3 | 15.024 | 15.024 | 1.276 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | -1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 6.4 |  | 3.457 | 2.943 | 8.3 |  | 10.427 | -2.127 | 12.1 | 12.2 | 7.97 | 4.13 | 51.4 | 35.6 | 28.54 | 22.86 | 3.1 | 5 | 4.2 | -1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 |  |  |  | 0 | 9.2 |  | 3.094 | 6.106 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 14.4 | 19.8692 | 18.0815 | -3.6815 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.7 | -0.7 | 17.5 | 18 | 17.1707 | 0.32927 | 7.9 | 8 | 12.3902 | -4.4902 | 11.2 | 11.7073 | 11.7073 | -0.50732 | 15.8 | 15.6098 | 15.6098 | 0.19024 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 18.1 | 18.281 | 18.281 | -0.181 | 37.5 | 52.141 | 52.141 | -14.641 | 6.3 |  | 14.222 | -7.922 | 43.5 | 42.0076 | 39.042 | 4.458 | 52.9 | 54.5499 | 50.986 | 1.914 | 4.5 | 2.529 | 2.529 | 1.971 | 2.8 | 2.806 | 2.806 | -0.006 | 16.5 | 17.561 | 17.561 | -1.061 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 8.7 | 7.3 | 7.3 | 1.4 | 15.6 | 15.6098 | 15.6098 | -0.00976 | 16.8 | 17.561 | 17.561 | -0.76098 | 16.6 | 17.561 | 17.561 | -0.96098 | 13.4 | 13.246 | 13.246 | 0.154 | 72.4 |  | 166.89 | -94.49 | 6.9 |  | 10.704 | -3.804 | 52.1 |  | 62.147 | -10.047 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.9 | 78.3001 | 83 | -28.1 | 52.3 | 66.4136 | 75 | -22.7 | 40.1 |  | 50.138 | -10.038 | 6.9 |  | 1.559 | 5.341 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.1 | 646.7979 | 646.7979 | 1.3021 | 214.5 | 211.4413 | 211.4413 | 3.0587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 213.9 | 222.8155 | 235.8476 | -21.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.8 | 141.5248 | 147.3333 | -30.5333 | 116.9 | 141.5248 | 147.3333 | -30.4333 | 116.9 | 141.5248 | 147.3333 | -30.4333 | 221.7 | 212.2872 | 220.9999 | 0.70007 | 204.3 | 195.122 | 195.122 | 9.178 | 109.3 | 97.561 | 97.561 | 11.739 | 557 | 568.2985 | 568.2985 | -11.2985 | 10.4 | 9.7873 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 7.5 | 6.4065 | 5.1346 | 2.3653 | 5 | 3.5166 | 2.8185 | 2.1815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.6 | 12.7814 | 14.9922 | -2.3922 | 86 | 70 | 83.0171 | 2.9829 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8 | -8 |  |  |  | 0 | 111.1 | 109.5182 | 112.9054 | -1.8054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.4 | 229.5707 | 229.5707 | 2.8293 | 73 | 77.3057 | 81.9541 | -8.9542 | 137.9 | 151.165 | 151.165 | -13.265 | 38.7 | 37.7093 | 37.7093 | 0.99066 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 184.4 | 181.6667 | 181.6667 | 2.7333 | 184.1 | 181.6667 | 181.6667 | 2.4333 | 185.1 | 181.6667 | 181.6667 | 3.4333 | 110.3 | 107.9185 | 110.9132 | -0.61317 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.6 | 5.472 | 9.9491 | -5.3491 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 140.4 | 171.5419 | 171.5419 | -31.1419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 47.6713 | 47.6713 | 0.42873 | 25 | 25.641 | 54.9446 | -29.9446 | 100 | 102.57 | 102.57 | -2.57 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 83.8281 | 88.8156 | -2.4156 |  |  |  | 0 | 170.9 | 179.8793 | 179.8793 | -8.9793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 177.8 | 179.8793 | 179.8793 | -2.0793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 153.7 | 202.8183 | 202.9132 | -49.2132 | 136.3 | 133.68 | 133.68 | 2.62 | 46.7 | 45.469 | 45.469 | 1.231 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110.6667 | 146.6661 | -43.6661 | 102.6 | 110.6667 | 146.6661 | -44.0661 | 122.6 | 110.6667 | 146.6661 | -24.0661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.45 | -0.35 | 64.8 | 50.8 | 42.73 | 22.07 | 26.7 |  | 15.675 | 11.025 | 14.5 | 14.527 | 14.527 | -0.027 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | -0.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 0.9 |  | 1.459 | -0.559 | 1.1 |  | 7.67 | -6.57 | 12.7 | 12.9 | 8.702 | 3.998 | 51.1 | 36.8 | 30.474 | 20.626 | 3.1 | 5 | 4.2 | -1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 |  |  |  | 0 | 3.2 |  | 0.833 | 2.367 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 14.4 | 19.8692 | 18.0815 | -3.6815 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.7 | -0.7 | 17.5 | 18 | 17.1707 | 0.32927 | 7.8 | 8 | 12.3902 | -4.5902 | 11.5 | 11.7073 | 11.7073 | -0.20732 | 16 | 15.6098 | 15.6098 | 0.39024 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 18.1 | 17.573 | 17.573 | 0.527 | 41.6 | 48.181 | 48.181 | -6.581 | 1.9 |  | 7.462 | -5.562 | 47 | 44.526 | 40.731 | 6.269 | 51.3 | 57.6165 | 53.345 | -2.045 | 6.1 | 2.563 | 2.563 | 3.537 | 3.9 | 2.836 | 2.836 | 1.064 | 16.5 | 17.561 | 17.561 | -1.061 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 15.6 | 15.6098 | 15.6098 | -0.00976 | 16.6 | 17.561 | 17.561 | -0.96098 | 16.4 | 17.561 | 17.561 | -1.161 | 15.5 | 12.832 | 12.832 | 2.668 | 106.8 |  | 107.68 | -0.88 | 4.2 |  | 9.568 | -5.368 | 12.1 |  | 27.869 | -15.769 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.5 | 90.9369 | 94 | -27.5 | 62 | 76.541 | 86 | -24 | 9.8 |  | 24.656 | -14.856 | 4.2 |  | 0.315 | 3.885 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 11.8 | 10.6 | 10.6 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.3 | 646.7979 | 646.7979 | -6.4979 | 213.3 | 211.4413 | 211.4413 | 1.8587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 87.4 | 92.2263 | 92.2263 | -4.8263 | 210.2 | 222.8155 | 235.8476 | -25.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 131.7778 | 144.0366 | -12.3366 | 132 | 131.7778 | 144.0366 | -12.0366 | 132.1 | 131.7778 | 144.0366 | -11.9366 | 232.1 | 197.6667 | 216.0548 | 16.0452 | 206.4 | 195.122 | 195.122 | 11.278 | 109.2 | 97.561 | 97.561 | 11.639 | 553.5 | 568.2985 | 568.2985 | -14.7985 | 10.2 | 9.7873 | 5.4892 | 4.7108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 164.7073 | 164.7073 | -2.6073 | 6.8 | 6.4065 | 5.1346 | 1.6654 | 5 | 3.5166 | 2.8185 | 2.1815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.6 | 12.7814 | 14.9922 | -2.3922 | 85.2 | 70 | 82.1075 | 3.0925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 8 | -7.3 |  |  |  | 0 | 109.4 | 109.5182 | 112.9054 | -3.5054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.7 | 229.5707 | 229.5707 | -1.8707 | 73 | 77.3057 | 81.9541 | -8.9542 | 134.6 | 151.165 | 151.165 | -16.565 | 37.3 | 37.7093 | 37.7093 | -0.40934 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 91.8 | 87.6576 | 87.6576 | 4.1424 | 179 | 181.6667 | 181.6667 | -2.6667 | 177.8 | 181.6667 | 181.6667 | -3.8667 | 184.9 | 181.6667 | 181.6667 | 3.2333 | 109.9 | 107.9185 | 110.9132 | -1.0132 | 8.2 | 4.9995 | 9.09 | -0.89 | 4.6 | 5.472 | 9.9491 | -5.3491 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.1 | 34.4195 | 34.4195 | 2.6805 | 162.6 | 171.5419 | 171.5419 | -8.9419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 47.6713 | 47.6713 | -0.37127 | 25 | 25.641 | 30.9289 | -5.9289 | 98.7 | 102.57 | 102.57 | -3.87 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 83.8281 | 88.8156 | -4.4156 |  |  |  | 0 | 173 | 179.8793 | 179.8793 | -6.8793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 179.1 | 179.8793 | 179.8793 | -0.77926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 164 | 192.6138 | 178.0328 | -14.0328 | 129.1 | 133.68 | 133.68 | -4.58 | 45.5 | 45.469 | 45.469 | 0.03097 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 110.6667 | 146.6661 | -43.1661 | 103.2 | 110.6667 | 146.6661 | -43.4661 | 124.3 | 110.6667 | 146.6661 | -22.3661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.312 | -0.212 | 55 | 55.3 | 46.394 | 8.606 | 5.3 |  | 5.653 | -0.353 | 16 | 14.094 | 14.094 | 1.906 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | -0.9 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 0.1 |  | 0.035 | 0.065 | 0 |  | 2.958 | -2.958 | 12.4 | 13.7 | 9.536 | 2.864 | 44.3 | 38.9 | 32.627 | 11.673 | 3.1 | 5 | 4.2 | -1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.018 | -0.018 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 14.4 | 19.8692 | 18.0815 | -3.6815 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.7 | -0.7 | 17.6 | 18 | 17.1707 | 0.42927 | 7.5 | 8 | 12.3902 | -4.8902 | 11.1 | 11.7073 | 11.7073 | -0.60732 | 15.9 | 15.6098 | 15.6098 | 0.29024 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 14.3 | 16.649 | 16.649 | -2.349 | 42 | 48.241 | 48.241 | -6.241 | 0.8 |  | 1.729 | -0.929 | 46.9 | 46.9053 | 41.766 | 5.134 | 64.6 | 60.5505 | 54.39 | 10.21 | 7.4 | 2.844 | 2.844 | 4.556 | 3.6 | 2.778 | 2.778 | 0.822 | 16.5 | 17.561 | 17.561 | -1.061 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 16.2 | 15.6098 | 15.6098 | 0.59024 | 16.6 | 17.561 | 17.561 | -0.96098 | 16.4 | 17.561 | 17.561 | -1.161 | 12.2 | 12.345 | 12.345 | -0.145 | 21.3 |  | 39.68 | -18.38 | 1.6 |  | 7.344 | -5.744 | 4.7 |  | 6.056 | -1.356 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.4 | 101.6154 | 103 | 0.4 | 96.1 | 86.3048 | 95 | 1.1 | 4.9 |  | 4.587 | 0.313 | 1.6 |  | 0.009 | 1.591 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | -0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.6 | 646.7979 | 646.7979 | -0.19789 | 215 | 211.4413 | 211.4413 | 3.5587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 213 | 222.8155 | 235.8476 | -22.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 116.6667 | 131.779 | -25.779 | 106 | 116.6667 | 131.779 | -25.779 | 106.7 | 116.6667 | 131.779 | -25.079 | 207.1 | 175 | 197.6685 | 9.4315 | 207.4 | 195.122 | 195.122 | 12.278 | 109.8 | 97.561 | 97.561 | 12.239 | 560.7 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5985 | 10.5 | 9.7873 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.7073 | 164.7073 | -1.3073 | 7.1 | 6.4065 | 5.1346 | 1.9653 | 5.3 | 3.5166 | 2.8185 | 2.4815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.6 | 13.2147 | 14.9922 | -2.3922 | 86.2 | 72.3728 | 82.1075 | 4.0925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 8 | -7 |  |  |  | 0 | 110.3 | 109.5182 | 112.9054 | -2.6054 | 219.8 | 221.3011 | 221.5563 | -1.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.9 | 229.5707 | 229.5707 | -1.6707 | 73 | 77.3057 | 81.9541 | -8.9542 | 135.4 | 151.178 | 151.178 | -15.778 | 37.8 | 37.7093 | 37.7093 | 0.09066 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 | 179 | 181.6667 | 181.6667 | -2.6667 | 180.5 | 181.6667 | 181.6667 | -1.1667 | 185.1 | 181.6667 | 181.6667 | 3.4333 | 109.9 | 107.9185 | 110.9132 | -1.0132 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.6 | 5.472 | 9.9491 | -5.3491 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.2 | 34.4195 | 34.4195 | 2.7805 | 164.8 | 171.5419 | 171.5419 | -6.7419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 25.7 | 25.641 | 25.641 | 0.05897 | 101.4 | 102.57 | 102.57 | -1.17 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 83.8281 | 88.8156 | -2.8156 |  |  |  | 0 | 172.8 | 179.8793 | 179.8793 | -7.0793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 179.7 | 179.8793 | 179.8793 | -0.17926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 178.3 | 216.6091 | 166.6506 | 11.6494 | 131.4 | 133.68 | 133.68 | -2.28 | 46.3 | 45.469 | 45.469 | 0.83097 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 110.6667 | 146.6661 | -44.2661 | 104.1 | 110.6667 | 146.6661 | -42.5661 | 122.6 | 110.6667 | 146.6661 | -24.0661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.107 | -0.107 | 55.6 | 60.8 | 50.511 | 5.089 | 0 |  | 0.298 | -0.298 | 14.1 | 13.703 | 13.703 | 0.397 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | -0.9 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.211 | -0.211 | 11.1 | 14.8 | 10.416 | 0.684 | 42.7 | 43.3 | 35.336 | 7.364 | 4.3 | 5 | 4.2 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 14.4 | 19.8692 | 18.0815 | -3.6815 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.7 | -0.7 | 17.7 | 18 | 17.1707 | 0.52927 | 7.6 | 8 | 12.3902 | -4.7902 | 11.4 | 11.7073 | 11.7073 | -0.30732 | 15.9 | 15.6098 | 15.6098 | 0.29024 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 11.5 | 15.612 | 15.612 | -4.112 | 48.2 | 47.845 | 47.845 | 0.355 | 0 |  | 0.008 | -0.008 | 43.3 | 46.9134 | 42.69 | 0.61 | 67 | 61.2705 | 55.209 | 11.791 | 4.6 | 3.022 | 3.022 | 1.578 | 3.8 | 2.718 | 2.718 | 1.082 | 16.5 | 17.561 | 17.561 | -1.061 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 16.2 | 15.6098 | 15.6098 | 0.59024 | 16.6 | 17.561 | 17.561 | -0.96098 | 16.4 | 17.561 | 17.561 | -1.161 | 11.5 | 11.809 | 11.809 | -0.309 | 0 |  | 3.56 | -3.56 | 0 |  | 0.745 | -0.745 | 0 |  | 0.134 | -0.134 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.2 | 107.6671 | 109 | 10.2 | 97.3 | 88.8472 | 100 | -2.7 | 0 |  | 0.064 | -0.064 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 17 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 646.7979 | 646.7979 | 2.2021 | 215.1 | 211.4413 | 211.4413 | 3.6587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 213.4 | 222.8155 | 235.8476 | -22.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 144.6777 | 158.9781 | -32.2781 | 127.3 | 144.6777 | 158.9781 | -31.6781 | 127.2 | 144.6777 | 158.9781 | -31.7781 | 219.9 | 217.0165 | 238.4672 | -18.5672 | 207.2 | 195.122 | 195.122 | 12.078 | 109.7 | 97.561 | 97.561 | 12.139 | 561.5 | 568.2985 | 568.2985 | -6.7985 | 10.4 | 9.7873 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7.4 | 6.4065 | 5.1346 | 2.2654 | 5.4 | 3.5166 | 2.8185 | 2.5815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.6 | 14.9922 | 14.9922 | -1.3922 | 86.6 | 82.1075 | 82.1075 | 4.4925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8 | -8 |  |  |  | 0 | 111.1 | 109.5182 | 112.9054 | -1.8054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.3 | 229.5707 | 229.5707 | 0.72927 | 73 | 77.3057 | 81.9541 | -8.9542 | 136.8 | 151.174 | 151.174 | -14.374 | 38.3 | 37.7093 | 37.7093 | 0.59066 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 86.9 | 87.6576 | 87.6576 | -0.75756 | 182.7 | 181.6667 | 181.6667 | 1.0333 | 183.6 | 181.6667 | 181.6667 | 1.9333 | 185.2 | 181.6667 | 181.6667 | 3.5333 | 110.3 | 107.9185 | 110.9132 | -0.61317 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.6 | 5.472 | 9.9491 | -5.3491 | 47.3 | 47.2663 | 47.2663 | 0.03366 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 152.3 | 171.5419 | 171.5419 | -19.2418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 47.6713 | 47.6713 | 0.42873 | 25 | 25.641 | 25.641 | -0.64103 | 101.1 | 102.57 | 102.57 | -1.47 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 83.8281 | 88.8156 | -2.4156 |  |  |  | 0 | 172.3 | 179.8793 | 179.8793 | -7.5793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 180.5 | 179.8793 | 179.8793 | 0.62074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 210 | 271.122 | 206.4835 | 3.5165 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 110.6667 | 146.6661 | -44.2661 | 103.1 | 110.6667 | 146.6661 | -43.5661 | 122.3 | 110.6667 | 146.6661 | -24.3661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.052 | -0.052 | 66.4 | 66.1 | 55.991 | 10.409 | 0 |  | 0 | 0 | 10.2 | 13.439 | 13.439 | -3.239 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 2.7 | 2.7 | -1.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.7 | 15.9 | 11.341 | 0.359 | 39.6 | 46.8 | 38.6 | 1 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 14.4 | 19.8692 | 18.0815 | -3.6815 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.7 | -0.7 | 17.8 | 18 | 17.1707 | 0.62927 | 7.3 | 8 | 12.3902 | -5.0902 | 11.6 | 11.7073 | 11.7073 | -0.10732 | 16.1 | 15.6098 | 15.6098 | 0.49024 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 14.236 | 14.236 | -4.536 | 57 | 46.082 | 46.082 | 10.918 | 0 |  | 0 | 0 | 40.5 | 47.0335 | 43.28 | -2.78 | 68.5 | 62.2106 | 55.35 | 13.15 | 4.1 | 2.891 | 2.891 | 1.209 | 1.8 | 2.653 | 2.653 | -0.853 | 16.9 | 17.561 | 17.561 | -0.66098 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 15.8 | 15.6098 | 15.6098 | 0.19024 | 16.6 | 17.561 | 17.561 | -0.96098 | 16.4 | 17.561 | 17.561 | -1.161 | 7.3 | 11.129 | 11.129 | -3.829 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.8 | 109.9556 | 111 | 8.8 | 108.3 | 87.6297 | 101 | 7.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.9 | 646.7979 | 646.7979 | -0.89789 | 214.5 | 211.4413 | 211.4413 | 3.0587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 211 | 215.8201 | 235.8476 | -24.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.5 | 167.3333 | 165.9612 | -16.4612 | 149.5 | 167.3333 | 165.9612 | -16.4612 | 149.6 | 167.3333 | 165.9612 | -16.3612 | 246.9 | 250.9999 | 248.9418 | -2.0418 | 208.1 | 195.122 | 195.122 | 12.978 | 110.1 | 97.561 | 97.561 | 12.539 | 558.7 | 568.2985 | 568.2985 | -9.5985 | 10.4 | 9.7873 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.7073 | 164.7073 | -0.80732 | 7 | 6.4065 | 5.1346 | 1.8654 | 5.2 | 3.5166 | 2.8185 | 2.3815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.6 | 14.9922 | 14.9922 | -1.3922 | 111.8 | 82.1075 | 121.1448 | -9.3448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8 | -8 |  |  |  | 0 | 110.5 | 109.5182 | 112.9054 | -2.4054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.2 | 229.5707 | 229.5707 | -1.3707 | 73.5 | 77.3057 | 81.9541 | -8.4542 | 135.8 | 151.166 | 151.166 | -15.366 | 38.9 | 37.7093 | 37.7093 | 1.1907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 88 | 87.6576 | 87.6576 | 0.34244 | 180.7 | 181.6667 | 181.6667 | -0.96672 | 180.5 | 181.6667 | 181.6667 | -1.1667 | 184.6 | 181.6667 | 181.6667 | 2.9333 | 109.7 | 107.9185 | 110.9132 | -1.2132 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.6 | 5.472 | 9.9491 | -5.3491 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 154.4 | 171.5419 | 171.5419 | -17.1419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 | 25.5 | 45 | 25.641 | -0.14105 | 100.8 | 102.57 | 102.57 | -1.77 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 83.8281 | 88.8156 | -2.8156 |  |  |  | 0 | 173.4 | 179.8793 | 179.8793 | -6.4793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 180.7 | 179.8793 | 179.8793 | 0.82074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 155.8 | 174.4641 | 188.4862 | -32.6862 | 131.8 | 133.68 | 133.68 | -1.88 | 46.4 | 45.469 | 45.469 | 0.93097 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 149.774 | 149.774 | -47.474 | 102.2 | 149.774 | 149.774 | -47.574 | 122.7 | 149.774 | 149.774 | -27.074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 75 | 70.6 | 61.172 | 13.828 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 13.22 | 13.22 | -2.82 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | -2.7 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 16.6 | 12.141 | 4.859 | 52 | 47.7 | 40.808 | 11.192 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 14.4 | 19.8692 | 18.0815 | -3.6815 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.7 | -0.7 | 17.8 | 18 | 17.1707 | 0.62927 | 7.3 | 8 | 12.3902 | -5.0902 | 11 | 11.7073 | 11.7073 | -0.70732 | 15.9 | 15.6098 | 15.6098 | 0.29024 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.9 | 12.868 | 12.868 | -2.968 | 53.3 | 44.26 | 44.26 | 9.04 | 0 |  | 0 | 0 | 34.9 | 46.886 | 43.913 | -9.013 | 61.3 | 62.8026 | 56.065 | 5.235 | 3.6 | 2.785 | 2.785 | 0.815 | 3.6 | 2.557 | 2.557 | 1.043 | 18.3 | 17.561 | 17.561 | 0.73902 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 15.8 | 15.6098 | 15.6098 | 0.19024 | 16.6 | 17.561 | 17.561 | -0.96098 | 16.4 | 17.561 | 17.561 | -1.161 | 8.2 | 10.525 | 10.525 | -2.325 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.2 | 108.4533 | 109 | 4.2 | 104.7 | 81.4721 | 96 | 8.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.9 | 646.7979 | 646.7979 | 1.1021 | 214.9 | 211.4413 | 211.4413 | 3.4587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 212.5 | 215.8201 | 235.8476 | -23.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 167.3333 | 165.7247 | -23.0247 | 142.9 | 167.3333 | 165.7247 | -22.8247 | 142.7 | 167.3333 | 165.7247 | -23.0247 | 239.7 | 250.9999 | 248.587 | -8.887 | 208.9 | 195.122 | 195.122 | 13.778 | 110.1 | 97.561 | 97.561 | 12.539 | 560.9 | 568.2985 | 568.2985 | -7.3985 | 10.5 | 9.7873 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 7.4 | 6.4065 | 5.1346 | 2.2654 | 5.3 | 3.5166 | 2.8185 | 2.4815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.4 | 14.9922 | 14.9922 | -0.59219 | 111.5 | 103.5103 | 137.6199 | -26.1199 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 109.5182 | 112.9054 | -1.7054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.6 | 229.5707 | 229.5707 | 1.0293 | 73.8 | 77.3057 | 81.9541 | -8.1541 | 136.7 | 151.17 | 151.17 | -14.47 | 39 | 37.7093 | 37.7093 | 1.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 | 182.3 | 181.6667 | 181.6667 | 0.63328 | 182.2 | 181.6667 | 181.6667 | 0.53328 | 184.3 | 181.6667 | 181.6667 | 2.6333 | 109.9 | 107.9185 | 110.9132 | -1.0132 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.4 | 5.472 | 9.9491 | -5.5491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 149.4 | 171.5419 | 171.5419 | -22.1419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 | 25.3 | 45 | 25.6415 | -0.34147 | 100.7 | 102.57 | 111.5 | -10.8 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 83.8281 | 88.8156 | -2.6156 |  |  |  | 0 | 173.4 | 179.8793 | 179.8793 | -6.4793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 181 | 179.8793 | 179.8793 | 1.1207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 160.8 | 182.4624 | 189.5246 | -28.7246 | 133.8 | 133.68 | 133.68 | 0.12004 | 55.5 | 45.469 | 45.469 | 10.031 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 149.774 | 149.774 | -47.074 | 103.3 | 149.774 | 149.774 | -46.474 | 122.3 | 149.774 | 149.774 | -27.474 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 82.3 | 74.3 | 65.46 | 16.84 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 13.134 | 13.134 | -1.134 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | -2.7 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 17.2 | 12.816 | 9.184 | 54 | 48.5 | 41.961 | 12.039 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.339 | 3.339 | -0.139 | 14.4 | 19.8692 | 18.0815 | -3.6815 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.7 | -0.7 | 17.8 | 18 | 17.1707 | 0.62927 | 7.3 | 8 | 12.3902 | -5.0902 | 11.2 | 11.7073 | 11.7073 | -0.50732 | 15.9 | 15.6098 | 15.6098 | 0.29024 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.9 | 11.526 | 11.526 | -1.626 | 40.3 | 42.261 | 42.261 | -1.961 | 0 |  | 0 | 0 | 35.7 | 46.5749 | 44.674 | -8.974 | 61.6 | 63.5955 | 58.497 | 3.103 | 3.4 | 2.749 | 2.749 | 0.651 | 1.7 | 2.37 | 2.37 | -0.67 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 15.8 | 15.6098 | 15.6098 | 0.19024 | 16.6 | 17.561 | 17.561 | -0.96098 | 16.4 | 17.561 | 17.561 | -1.161 | 7.4 | 10.155 | 10.155 | -2.755 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.7 | 103.751 | 105 | 3.7 | 99.8 | 71.8805 | 86 | 13.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.1 | 646.7979 | 646.7979 | 0.30211 | 214.9 | 211.4413 | 211.4413 | 3.4587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 209.6 | 215.8201 | 235.8476 | -26.2476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.9 | 175.3333 | 168.701 | -18.801 | 149.2 | 175.3333 | 168.701 | -19.501 | 149.8 | 175.3333 | 168.701 | -18.901 | 245.2 | 262.9999 | 253.0516 | -7.8516 | 206.5 | 195.122 | 195.122 | 11.378 | 110.1 | 97.561 | 97.561 | 12.539 | 558.7 | 568.2985 | 568.2985 | -9.5985 | 10.4 | 9.7873 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.7073 | 164.7073 | -0.80732 | 7.4 | 6.4065 | 5.1346 | 2.2654 | 5.1 | 3.5166 | 2.8185 | 2.2815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15.3 | 14.9922 | 14.9922 | 0.30781 | 111.2 | 82.1075 | 82.1075 | 29.0925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 109.5182 | 112.9054 | -1.7054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.3 | 229.5707 | 229.5707 | -0.27073 | 72.3 | 77.3057 | 81.9541 | -9.6541 | 136.3 | 151.167 | 151.167 | -14.867 | 38.9 | 37.7093 | 37.7093 | 1.1907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 | 181.8 | 181.6667 | 181.6667 | 0.13328 | 181.7 | 181.6667 | 181.6667 | 0.03328 | 183.9 | 181.6667 | 181.6667 | 2.2333 | 110 | 107.9185 | 110.9132 | -0.91317 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.5 | 5.472 | 9.9491 | -5.4491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 140.9 | 171.5419 | 171.5419 | -30.6419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 | 24.7 | 45 | 25.641 | -0.94103 | 99.8 | 102.57 | 112.56 | -12.76 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 83.8281 | 88.8156 | -2.7156 |  |  |  | 0 | 173.8 | 179.8793 | 179.8793 | -6.0793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 181.2 | 179.8793 | 179.8793 | 1.3207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 118.5 | 162.0407 | 209.4206 | -90.9206 | 122 | 133.68 | 133.68 | -11.68 | 63.3 | 45.469 | 45.469 | 17.831 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 146.6661 | 149.774 | -8.674 | 140.6 | 146.6661 | 149.774 | -9.174 | 139.5 | 146.6661 | 149.774 | -10.274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 78.9 | 76.1 | 69.377 | 9.523 | 0 |  | 0 | 0 | 11.1 | 13.04 | 13.04 | -1.94 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | -2.7 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 |  |  |  | 0 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.4 | 17.4 | 13.324 | 5.076 | 54.3 | 48.9 | 42.576 | 11.724 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 14.4 | 19.8692 | 18.0815 | -3.6815 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.7 | -0.7 | 17.5 | 18 | 17.1707 | 0.32927 | 7.4 | 8 | 12.3902 | -4.9902 | 11 | 11.7073 | 11.7073 | -0.70732 | 15.6 | 15.6098 | 15.6098 | -0.00976 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 8.5 | 10.326 | 10.326 | -1.826 | 25.2 | 40.12 | 40.12 | -14.92 | 0 |  | 0 | 0 | 26.5 | 44.7857 | 44.95 | -18.45 | 48.7 | 63.3616 | 60.231 | -11.531 | 2.8 | 2.77 | 2.77 | 0.03 | 1.1 | 2.212 | 2.212 | -1.112 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 15.8 | 15.6098 | 15.6098 | 0.19024 | 16.6 | 17.561 | 17.561 | -0.96098 | 16.4 | 17.561 | 17.561 | -1.161 | 9.2 | 9.732 | 9.732 | -0.532 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.8 | 95.073 | 97 | -15.2 | 70.4 | 60.1785 | 76 | -5.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.9 | 646.7979 | 646.7979 | 1.1021 | 215.1 | 211.4413 | 211.4413 | 3.6587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 210.7 | 215.8201 | 235.8476 | -25.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 173.5541 | 167.1093 | -24.6093 | 142.4 | 173.5541 | 167.1093 | -24.7093 | 142.1 | 173.5541 | 167.1093 | -25.0093 | 236.2 | 260.3312 | 250.6639 | -14.4639 | 209.5 | 195.122 | 195.122 | 14.378 | 110 | 97.561 | 97.561 | 12.439 | 560.3 | 568.2985 | 568.2985 | -7.9985 | 10.5 | 9.7873 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 164.7073 | 164.7073 | -2.6073 | 7.4 | 6.4065 | 5.1346 | 2.2654 | 5.2 | 3.5166 | 2.8185 | 2.3815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15.3 | 14.9922 | 14.9922 | 0.30781 | 111.5 | 82.1075 | 82.1075 | 29.3925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 109.5182 | 112.9054 | -1.9054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.5 | 229.5707 | 229.5707 | -2.0707 | 72 | 77.3057 | 81.9541 | -9.9542 | 136.4 | 151.165 | 151.165 | -14.765 | 39.1 | 37.7093 | 37.7093 | 1.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 | 182.5 | 181.6667 | 181.6667 | 0.83328 | 182.2 | 181.6667 | 181.6667 | 0.53328 | 184.4 | 181.6667 | 181.6667 | 2.7333 | 110.1 | 107.9185 | 110.9132 | -0.81317 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.4 | 5.472 | 9.9491 | -5.5491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 144.3 | 171.5419 | 171.5419 | -27.2418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 | 24.8 | 45 | 25.641 | -0.84103 | 101.3 | 102.57 | 108.47 | -7.17 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 83.8281 | 88.8156 | -2.7156 |  |  |  | 0 | 174 | 179.8793 | 179.8793 | -5.8793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 182.3 | 179.8793 | 179.8793 | 2.4207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 147.8 | 148.169 | 207.5352 | -59.7352 | 124 | 133.68 | 133.68 | -9.68 | 66.4 | 45.469 | 45.469 | 20.931 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 146.6661 | 146.6661 | -0.36612 | 145.9 | 146.6661 | 146.6661 | -0.76612 | 149.8 | 146.6661 | 146.6661 | 3.1339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 78.1 | 77.8 | 72.18 | 5.92 | 0 |  | 0 | 0 | 12.5 | 12.923 | 12.923 | -0.423 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | -2.7 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 17.7 | 13.666 | 0.334 | 47.1 | 49.4 | 42.653 | 4.447 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 14.4 | 19.8692 | 18.0815 | -3.6815 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.7 | -0.7 | 17.4 | 18 | 17.1707 | 0.22927 | 7.5 | 8 | 12.3902 | -4.8902 | 11 | 11.7073 | 11.7073 | -0.70732 | 15.6 | 15.6098 | 15.6098 | -0.00976 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 7.7 | 9.548 | 9.548 | -1.848 | 18.1 | 37.554 | 37.554 | -19.454 | 0 |  | 0 | 0 | 42.7 | 43.9058 | 43.769 | -1.069 | 70.4 | 63.887 | 59.868 | 10.532 | 5.7 | 2.957 | 2.957 | 2.743 | 2.8 | 2.144 | 2.144 | 0.656 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 15.8 | 15.6098 | 15.6098 | 0.19024 | 16.6 | 17.561 | 17.561 | -0.96098 | 16.4 | 17.561 | 17.561 | -1.161 | 7.7 | 9.155 | 9.155 | -1.455 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.1 | 84.0986 | 87 | -35.9 | 44.1 | 48.7317 | 65 | -20.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 17 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 20:30 | 0 | 100 | 50 | -50 | 648.2 | 646.7979 | 646.7979 | 1.4021 | 214.8 | 211.4413 | 211.4413 | 3.3587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 210.8 | 215.8201 | 235.8476 | -25.0476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 155.1492 | 152.22 | -7.42 | 145.1 | 155.1492 | 152.22 | -7.12 | 144.7 | 155.1492 | 152.22 | -7.52 | 238.4 | 232.7238 | 228.3299 | 10.0701 | 209.6 | 204.878 | 204.878 | 4.722 | 110.4 | 102.439 | 102.439 | 7.961 | 559.9 | 568.2985 | 568.2985 | -8.3985 | 10.5 | 9.7873 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.7073 | 164.7073 | 0.09268 | 7.4 | 6.4065 | 5.1346 | 2.2654 | 4.9 | 3.5166 | 2.8185 | 2.0815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15.3 | 14.9922 | 14.9922 | 0.30781 | 111.9 | 82.1075 | 82.1075 | 29.7925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 109.5182 | 112.9054 | -1.8054 | 223.7 | 221.5563 | 221.5563 | 2.1437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.9 | 229.5707 | 229.5707 | -1.6707 | 73 | 77.3057 | 81.9541 | -8.9542 | 136.6 | 151.17 | 151.17 | -14.57 | 38.9 | 37.7093 | 37.7093 | 1.1907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 | 183 | 185.237 | 181.6667 | 1.3333 | 183.1 | 0 | 181.6667 | 1.4333 | 184.7 | 92.6185 | 181.6667 | 3.0333 | 109.8 | 107.9185 | 110.9132 | -1.1132 | 8.1 | 4.9995 | 9.09 | -0.99 | 4.4 | 5.472 | 9.9491 | -5.5491 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 163.2 | 171.5419 | 171.5419 | -8.3419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 47.6713 | 47.6713 | 0.42873 | 25.3 | 45 | 25.641 | -0.34103 | 101 | 102.57 | 103.8 | -2.8 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 83.8281 | 88.8156 | -2.5156 |  |  |  | 0 | 174.6 | 179.8793 | 179.8793 | -5.2793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 182.9 | 179.8793 | 179.8793 | 3.0207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 191 | 198.171 | 190.1838 | 0.81616 | 131.2 | 133.68 | 133.68 | -2.48 | 66.4 | 67.4615 | 45.469 | 20.931 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 146.6661 | 146.6661 | 0.63388 | 146.5 | 146.6661 | 146.6661 | -0.16612 | 150.1 | 146.6661 | 146.6661 | 3.4339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 81.5 | 79.3 | 74.363 | 7.137 | 0 |  | 0 | 0 | 13.4 | 12.816 | 12.816 | 0.584 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | -2.7 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.8 | 17.9 | 13.908 | -1.108 | 38 | 49.8 | 42.139 | -4.139 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 14.4 | 19.8692 | 18.0815 | -3.6815 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.7 | -0.7 | 17.2 | 18 | 17.1707 | 0.02927 | 7.6 | 8 | 12.3902 | -4.7902 | 11.1 | 11.7073 | 11.7073 | -0.60732 | 15.5 | 15.6098 | 15.6098 | -0.10976 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 8.8 | 8.911 | 8.911 | -0.111 | 19.4 | 35.136 | 35.136 | -15.736 | 0 |  | 0 | 0 | 45.8 | 32.8516 | 42.693 | 3.107 | 77.2 | 53.2797 | 59.614 | 17.586 | 5.1 | 3.07 | 3.07 | 2.03 | 1.6 | 2.067 | 2.067 | -0.467 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 15.8 | 15.6098 | 15.6098 | 0.19024 | 16.6 | 17.561 | 17.561 | -0.96098 | 16.4 | 17.561 | 17.561 | -1.161 | 9.2 | 8.7 | 8.7 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38 | 74.36 | 75 | -37 | 30.6 | 39.3498 | 54 | -23.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 21:00 | 0 | 100 | 50 | -50 | 648.4 | 646.7979 | 646.7979 | 1.6021 | 214.8 | 211.4413 | 211.4413 | 3.3587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91.2 | 92.2263 | 92.2263 | -1.0263 | 210.1 | 215.8201 | 235.8476 | -25.7476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 152.7013 | 151.2548 | -19.7548 | 132.3 | 152.7013 | 151.2548 | -18.9548 | 132.2 | 152.7013 | 151.2548 | -19.0548 | 225.3 | 229.052 | 226.8823 | -1.5823 | 207.8 | 204.878 | 204.878 | 2.922 | 109.8 | 102.439 | 102.439 | 7.361 | 560.7 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5985 | 10.5 | 9.7873 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 7.5 | 6.4065 | 5.1346 | 2.3653 | 4.9 | 3.5166 | 2.8185 | 2.0815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15.3 | 14.9922 | 14.9922 | 0.30781 | 111.8 | 82.1075 | 82.1075 | 29.6925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 109.5182 | 112.9054 | -1.8054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.3 | 229.5707 | 229.5707 | -1.2707 | 73 | 77.3057 | 81.9541 | -8.9542 | 137.7 | 151.168 | 151.168 | -13.468 | 39 | 37.7093 | 37.7093 | 1.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 87.6 | 87.6576 | 87.6576 | -0.05756 | 182.8 | 185.237 | 181.6667 | 1.1333 | 182.3 | 0 | 181.6667 | 0.63328 | 184.4 | 92.6185 | 181.6667 | 2.7333 | 110.2 | 107.9185 | 110.9132 | -0.71317 | 8.2 | 4.9995 | 9.09 | -0.89 | 4.4 | 5.472 | 9.9491 | -5.5491 | 47.6 | 47.2663 | 47.2663 | 0.33366 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 171.9 | 171.5419 | 171.5419 | 0.35815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 47.6713 | 47.6713 | 0.52873 | 24.9 | 45 | 25.641 | -0.74103 | 100 | 102.57 | 102.57 | -2.57 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 83.8281 | 88.8156 | -2.3156 |  |  |  | 0 | 174.2 | 179.8793 | 179.8793 | -5.6793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 182.5 | 179.8793 | 179.8793 | 2.6207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 246.5 | 195.7487 | 189.851 | 56.649 | 128.9 | 133.68 | 133.68 | -4.78 | 66.6 | 67.4615 | 45.469 | 21.131 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 146.6661 | 146.6661 | 0.03388 | 146.1 | 146.6661 | 146.6661 | -0.56612 | 150.1 | 146.6661 | 146.6661 | 3.4339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74.8 | 80 | 74.682 | 0.118 | 0 |  | 0 | 0 | 13.5 | 12.742 | 12.742 | 0.758 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | -2.7 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.2 | 18 | 14.05 | -1.85 | 40.7 | 49.9 | 41.032 | -0.332 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 14.4 | 19.8692 | 18.0815 | -3.6815 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.7 | -0.7 | 17 | 18 | 17.1707 | -0.17073 | 7.8 | 8 | 12.3902 | -4.5902 | 11 | 11.7073 | 11.7073 | -0.70732 | 15.2 | 15.6098 | 15.6098 | -0.40976 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 7.4 | 8.695 | 8.695 | -1.295 | 24.6 | 33.165 | 33.165 | -8.565 | 0 |  | 0 | 0 | 37.8 | 32.1292 | 41.927 | -4.127 | 58.3 | 53.3241 | 59.685 | -1.385 | 2.6 | 2.961 | 2.961 | -0.361 | 0.8 | 1.963 | 1.963 | -1.163 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 15.8 | 15.6098 | 15.6098 | 0.19024 | 16.8 | 17.561 | 17.561 | -0.76098 | 16.6 | 17.561 | 17.561 | -0.96098 | 10.1 | 8.615 | 8.615 | 1.485 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.4 | 64.8276 | 63 | -40.6 | 15.7 | 31.356 | 43 | -27.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 21:30 | 0 | 100 | 50 | -50 | 652.4 | 646.7979 | 646.7979 | 5.6021 | 215.7 | 211.4413 | 211.4413 | 4.2587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 212.4 | 215.8201 | 235.8476 | -23.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 145.5099 | 145.0643 | -0.2643 | 144 | 145.5099 | 145.0643 | -1.0643 | 144.5 | 145.5099 | 145.0643 | -0.5643 | 232.8 | 218.2649 | 217.5965 | 15.2035 | 209.8 | 204.878 | 204.878 | 4.922 | 110.7 | 102.439 | 102.439 | 8.261 | 564.5 | 568.2985 | 568.2985 | -3.7985 | 10.5 | 9.7873 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 7.6 | 6.4065 | 5.1346 | 2.4653 | 5 | 3.5166 | 2.8185 | 2.1815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15.3 | 14.9922 | 14.9922 | 0.30781 | 88.4 | 82.1075 | 82.1075 | 6.2925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 109.5182 | 112.9054 | -1.5054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.3 | 229.5707 | 229.5707 | 1.7293 | 72.7 | 77.3057 | 81.9541 | -9.2541 | 136.4 | 151.167 | 151.167 | -14.767 | 39.3 | 37.7093 | 37.7093 | 1.5907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 | 182 | 185.237 | 181.6667 | 0.33328 | 183.8 | 0 | 181.6667 | 2.1333 | 184.6 | 92.6185 | 181.6667 | 2.9333 | 110.5 | 107.9185 | 110.9132 | -0.41317 | 8.3 | 4.9995 | 9.09 | -0.79 | 4.4 | 5.472 | 9.9491 | -5.5491 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 47.6713 | 47.6713 | 0.52873 | 25.5 | 45 | 25.641 | -0.14103 | 101 | 102.57 | 102.57 | -1.57 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 83.8281 | 88.8156 | -2.1156 |  |  |  | 0 | 175 | 179.8793 | 179.8793 | -4.8793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 181.9 | 179.8793 | 179.8793 | 2.0207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 253.8 | 189.8957 | 185.8775 | 67.9225 | 134.6 | 133.68 | 133.68 | 0.92004 | 66.8 | 67.4615 | 45.469 | 21.331 | 81 | 78.568 | 78.568 | 2.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 146.6661 | 146.6661 | 0.13388 | 147.1 | 146.6661 | 146.6661 | 0.43388 | 150 | 146.6661 | 146.6661 | 3.3339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62.9 | 77.8 | 74.053 | -11.153 | 0 |  | 0 | 0 | 12.8 | 12.739 | 12.739 | 0.061 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | -2.7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 17.5 | 13.96 | -4.06 | 30.6 | 48.6 | 39.691 | -9.091 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 14.4 | 19.8692 | 18.0815 | -3.6815 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.7 | -0.7 | 16.9 | 18 | 17.1707 | -0.27073 | 7.9 | 8 | 12.3902 | -4.4902 | 11.1 | 11.7073 | 11.7073 | -0.60732 | 15.3 | 15.6098 | 15.6098 | -0.30976 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 8.2 | 8.444 | 8.444 | -0.244 | 30.1 | 31.304 | 31.304 | -1.204 | 0 |  | 0 | 0 | 30.9 | 31.5249 | 41.403 | -10.503 | 55.4 | 52.5159 | 60.181 | -4.781 | 2.2 | 2.867 | 2.867 | -0.667 | 0.7 | 1.864 | 1.864 | -1.164 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 15.2 | 15.6098 | 15.6098 | -0.40976 | 16.8 | 17.561 | 17.561 | -0.76098 | 16.6 | 17.561 | 17.561 | -0.96098 | 8.2 | 8.627 | 8.627 | -0.427 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.5 | 55.9139 | 53 | -41.5 | 6.8 | 24.4445 | 35 | -28.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 22:00 | 0 | 100 | 50 | -50 | 645.8 | 646.7979 | 646.7979 | -0.99789 | 214 | 211.4413 | 211.4413 | 2.5587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 209.3 | 215.8201 | 235.8476 | -26.5476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 141.0604 | 178.6666 | -36.0666 | 142.4 | 141.0604 | 178.6666 | -36.2666 | 142.1 | 141.0604 | 178.6666 | -36.5666 | 240.2 | 211.5906 | 267.9999 | -27.7999 | 208.2 | 204.878 | 204.878 | 3.322 | 110.2 | 102.439 | 102.439 | 7.761 | 559.6 | 568.2985 | 568.2985 | -8.6985 | 10.4 | 9.7873 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 164.7073 | 164.7073 | -2.6073 | 7 | 6.4065 | 5.1346 | 1.8654 | 4.8 | 3.5166 | 2.8185 | 1.9815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15.3 | 14.9922 | 14.9922 | 0.3078 | 85.2 | 82.1075 | 143 | -57.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 109.5182 | 112.9054 | -2.4054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.3 | 229.5707 | 229.5707 | 0.72927 | 72.8 | 77.3057 | 81.9541 | -9.1541 | 136 | 151.167 | 151.167 | -15.167 | 38.8 | 37.7093 | 37.7093 | 1.0907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 87.4 | 87.6576 | 87.6576 | -0.25756 | 180 | 185.237 | 185.237 | -5.237 | 180.2 | 0 | 0 | 180.2 | 183.7 | 92.6185 | 92.6185 | 91.0815 | 110 | 107.9185 | 110.9132 | -0.91317 | 8.2 | 4.9995 | 9.09 | -0.89 | 4.4 | 5.472 | 9.9491 | -5.5491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.5 | 34.4195 | 34.4195 | 3.0805 | 166.9 | 171.5419 | 171.5419 | -4.6418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 25.2 | 45 | 25.6415 | -0.4415 | 100.3 | 102.57 | 102.57 | -2.27 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 83.8281 | 88.8156 | -2.8156 |  |  |  | 0 | 174.5 | 179.8793 | 179.8793 | -5.3793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 181.5 | 179.8793 | 179.8793 | 1.6207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 241.5 | 176.4124 | 182.4626 | 59.0374 | 132.7 | 133.68 | 133.68 | -0.97996 | 65.9 | 67.4615 | 45.469 | 20.431 | 81 | 78.568 | 78.568 | 2.432 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 146.6661 | 151.1109 | -4.2109 | 147.1 | 146.6661 | 151.1109 | -4.0109 | 149.8 | 146.6661 | 151.1109 | -1.3109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 67.2 | 75.2 | 70.578 | -3.378 | 0 |  | 0 | 0 | 12.3 | 12.948 | 12.948 | -0.648 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | -2.7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1 | 16.9 | 13.637 | -4.537 | 23.2 | 46.3 | 38.114 | -14.914 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 14.4 | 19.8692 | 18.0815 | -3.6815 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.7 | -0.7 | 16.7 | 18 | 17.1707 | -0.47073 | 7.9 | 8 | 12.3902 | -4.4902 | 10 | 11.7073 | 11.7073 | -1.7073 | 14.4 | 15.6098 | 15.6098 | -1.2098 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 4.8 | 8.089 | 8.089 | -3.289 | 35.4 | 29.778 | 29.778 | 5.622 | 0 |  | 0 | 0 | 29.9 | 29.6378 | 41.6 | -11.7 | 51.3 | 49.3503 | 61.951 | -10.651 | 1.1 | 2.816 | 2.816 | -1.716 | 0.4 | 1.78 | 1.78 | -1.38 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 15 | 15.6098 | 15.6098 | -0.60976 | 16.4 | 17.561 | 17.561 | -1.161 | 16.2 | 17.561 | 17.561 | -1.361 | 8.3 | 8.932 | 8.932 | -0.632 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.4 | 47.0949 | 45 | -40.6 | 2 | 18.4401 | 29 | -27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 22:30 | 76.3 | 100 | 50 | 26.3 | 642.8 | 646.7979 | 646.7979 | -3.9979 | 213.6 | 211.4413 | 211.4413 | 2.1587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 209.1 | 215.8201 | 235.8476 | -26.7476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 129.7485 | 169.5336 | -28.5336 | 141.1 | 129.7485 | 169.5336 | -28.4336 | 141.1 | 129.7485 | 169.5336 | -28.4336 | 241.4 | 194.6227 | 254.3004 | -12.9004 | 208.5 | 204.878 | 204.878 | 3.622 | 110.1 | 102.439 | 102.439 | 7.661 | 555.3 | 568.2985 | 568.2985 | -12.9985 | 10.4 | 9.7873 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 6.8 | 6.4065 | 5.1346 | 1.6654 | 5 | 3.5166 | 2.8185 | 2.1815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.8 | 14.9922 | 14.9922 | -1.1922 | 85.1 | 82.1075 | 95.0189 | -9.9189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 109.5182 | 112.9054 | -2.6054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228 | 229.5707 | 229.5707 | -1.5707 | 72.1 | 77.3057 | 81.9541 | -9.8542 | 136.4 | 151.166 | 151.166 | -14.766 | 38 | 37.7093 | 37.7093 | 0.29066 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 90.4 | 87.6576 | 87.6576 | 2.7424 | 179.2 | 185.237 | 185.237 | -6.037 | 179.5 | 0 | 0 | 179.5 | 183.8 | 92.6185 | 92.6185 | 91.1815 | 110.3 | 107.9185 | 110.9132 | -0.61317 | 8.1 | 4.9995 | 9.09 | -0.99 | 4.4 | 5.472 | 9.9491 | -5.5491 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 145.4 | 171.5419 | 171.5419 | -26.1419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 24.8 | 45 | 25.6415 | -0.8415 | 99.3 | 102.57 | 102.57 | -3.27 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 83.8281 | 88.8156 | -3.2156 |  |  |  | 0 | 174.6 | 179.8793 | 179.8793 | -5.2793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 182.2 | 179.8793 | 179.8793 | 2.3207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 131.1 | 167.1827 | 199.1439 | -68.0439 | 127.7 | 133.68 | 133.68 | -5.98 | 65.4 | 67.4615 | 45.469 | 19.931 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 146.6661 | 149.774 | -2.374 | 146.8 | 146.6661 | 149.774 | -2.974 | 150.2 | 146.6661 | 149.774 | 0.426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 63.8 | 71 | 66.951 | -3.151 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 13.271 | 13.271 | -0.671 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | -2.7 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 15.7 | 13.196 | -4.196 | 23.5 | 41.4 | 36.421 | -12.921 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.339 | 3.339 | -0.139 | 14.4 | 19.8692 | 18.0815 | -3.6815 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.7 | -0.7 | 16.7 | 18 | 17.1707 | -0.47073 | 7.9 | 8 | 12.3902 | -4.4902 | 10.1 | 11.7073 | 11.7073 | -1.6073 | 14.4 | 15.6098 | 15.6098 | -1.2098 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 4.2 | 8.087 | 8.087 | -3.887 | 27.1 | 28.12 | 28.12 | -1.02 | 0 |  | 0 | 0 | 33.8 | 23.9024 | 41.395 | -7.595 | 58.2 | 39.1123 | 61.941 | -3.741 | 2.1 | 2.733 | 2.733 | -0.633 | 1.1 | 1.686 | 1.686 | -0.586 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 15 | 15.6098 | 15.6098 | -0.60976 | 16.4 | 17.561 | 17.561 | -1.161 | 16.2 | 17.561 | 17.561 | -1.361 | 8.7 | 9.364 | 9.364 | -0.664 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 39.8096 | 38 | -37.7 | 0 | 13.9072 | 24 | -24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 23:00 | 94.1 | 100 | 50 | 44.1 | 637.9 | 646.7979 | 646.7979 | -8.8979 | 212.9 | 211.4413 | 211.4413 | 1.4587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 208.5 | 215.8201 | 235.8476 | -27.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 116.6667 | 150.0056 | -44.8056 | 105.8 | 116.6667 | 150.0056 | -44.2056 | 104.9 | 116.6667 | 150.0056 | -45.1056 | 222.6 | 175 | 225.0084 | -2.4084 | 209.9 | 204.878 | 204.878 | 5.022 | 110.4 | 102.439 | 102.439 | 7.961 | 535.1 | 568.2985 | 568.2985 | -33.1985 | 10.3 | 9.7873 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 6.8 | 6.4065 | 5.1346 | 1.6654 | 5.3 | 3.5166 | 2.8185 | 2.4815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.5 | 14.9922 | 14.9922 | -1.4922 | 84.8 | 82.1075 | 82.1075 | 2.6925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 109.5182 | 112.9054 | -2.6054 | 216.4 | 221.3011 | 221.5563 | -5.1562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.9 | 229.5707 | 229.5707 | 0.32927 | 71.1 | 77.3057 | 81.9541 | -10.8542 | 136.3 | 151.166 | 151.166 | -14.866 | 38.5 | 37.7093 | 37.7093 | 0.79066 | 9.2 | 9.6429 | 9.6429 | -0.44293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 179.8 | 185.237 | 185.237 | -5.437 | 179.6 | 0 | 0 | 179.6 | 180.9 | 92.6185 | 92.6185 | 88.2815 | 109.4 | 107.9185 | 110.9132 | -1.5132 | 8.2 | 4.9995 | 9.09 | -0.89 | 4.3 | 5.472 | 9.9491 | -5.6491 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 112.5 | 171.5419 | 171.5419 | -59.0418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 24.8 | 45 | 25.641 | -0.84103 | 98.7 | 102.57 | 102.57 | -3.87 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 83.8281 | 88.8156 | -3.0156 |  |  |  | 0 | 175 | 179.8793 | 179.8793 | -4.8793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 183 | 179.8793 | 179.8793 | 3.1207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 105 | 107.3189 | 177.7705 | -72.7705 | 132.2 | 133.68 | 133.68 | -1.48 | 67.7 | 67.4615 | 45.469 | 22.231 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 146.6661 | 146.6661 | -1.6661 | 144.8 | 146.6661 | 146.6661 | -1.8661 | 150.1 | 146.6661 | 146.6661 | 3.4339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62.6 | 66.6 | 62.863 | -0.263 | 0 |  | 0 | 0 | 7.4 | 13.939 | 13.939 | -6.539 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | -2.7 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 14.5 | 12.636 | -3.236 | 23.3 | 36.3 | 34.613 | -11.313 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 14.2 | 19.8692 | 18.0815 | -3.8815 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.7 | -0.7 | 16.8 | 18 | 17.1707 | -0.37073 | 8 | 8 | 12.3902 | -4.3902 | 10.9 | 11.7073 | 11.7073 | -0.80732 | 14.1 | 15.6098 | 15.6098 | -1.5098 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 4.7 | 9.145 | 9.145 | -4.445 | 20.1 | 26.065 | 26.065 | -5.965 | 0 |  | 0 | 0 | 41.3 | 17.7892 | 39.985 | 1.315 | 65.6 | 29.8454 | 56.59 | 9.01 | 3.1 | 2.555 | 2.555 | 0.545 | 0.9 | 1.565 | 1.565 | -0.665 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 15 | 15.6098 | 15.6098 | -0.60976 | 16 | 17.561 | 17.561 | -1.561 | 15.8 | 17.561 | 17.561 | -1.761 | 4.7 | 10.177 | 10.177 | -5.477 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 31.6656 | 30 | -30 | 0 | 9.4627 | 19 | -19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/05/2025 | 23:30 | 99.8 | 100 | 50 | 49.8 | 645.3 | 646.7979 | 646.7979 | -1.4979 | 213.8 | 211.4413 | 211.4413 | 2.3587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91.4 | 92.2263 | 92.2263 | -0.82634 | 210 | 215.8201 | 235.8476 | -25.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.2 | 129.5028 | 129.5028 | -25.3028 | 104.4 | 129.5028 | 129.5028 | -25.1028 | 104.8 | 129.5028 | 129.5028 | -24.7028 | 209.2 | 194.2542 | 194.2542 | 14.9458 | 208.8 | 204.878 | 204.878 | 3.922 | 110.5 | 102.439 | 102.439 | 8.061 | 557.2 | 568.2985 | 568.2985 | -11.0985 | 10.6 | 9.7873 | 5.4892 | 5.1109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 7.3 | 6.4065 | 5.1346 | 2.1654 | 5.5 | 3.5166 | 2.8185 | 2.6815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.5 | 13.3841 | 14.9922 | -1.4922 | 85.6 | 73.3005 | 82.1075 | 3.4925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 109.5182 | 112.9054 | -1.9054 | 147.5 | 221.3011 | 221.3011 | -73.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230 | 229.5707 | 229.5707 | 0.42927 | 71.9 | 77.3057 | 81.9541 | -10.0541 | 138.4 | 151.169 | 151.169 | -12.769 | 38.9 | 37.7093 | 37.7093 | 1.1907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 | 150.7 | 185.237 | 185.237 | -34.537 | 150.6 | 0 | 0 | 150.6 | 170.2 | 92.6185 | 92.6185 | 77.5815 | 110.3 | 107.9185 | 110.9132 | -0.61317 | 8.2 | 4.9995 | 9.09 | -0.89 | 4.4 | 5.472 | 9.9491 | -5.5491 | 47.6 | 47.2663 | 47.2663 | 0.33366 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 112 | 171.5419 | 171.5419 | -59.5418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 | 24.3 | 45 | 25.641 | -1.341 | 98.6 | 102.57 | 102.57 | -3.97 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 83.8281 | 88.8156 | -2.3156 |  |  |  | 0 | 174.1 | 179.8793 | 179.8793 | -5.7793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 183.5 | 179.8793 | 179.8793 | 3.6207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 109.3 | 20.5128 | 102.4575 | 6.8425 | 132.7 | 133.68 | 133.68 | -0.97996 | 68.2 | 67.4615 | 45.469 | 22.731 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 123.7286 | 146.6661 | -44.8661 | 101.5 | 123.7286 | 146.6661 | -45.1661 | 121.6 | 123.7286 | 146.6661 | -25.0661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53.3 | 61.9 | 58.63 | -5.33 | 0 |  | 0 | 0 | 8.3 | 14.413 | 14.413 | -6.113 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | -2.7 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.8 | 13 | 12.083 | -6.283 | 15.9 | 30.7 | 32.236 | -16.336 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.339 | 3.339 | -0.139 | 14.3 | 19.8692 | 18.0815 | -3.7815 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.7 | -0.7 | 16.9 | 18 | 17.1707 | -0.27073 | 8 | 8 | 12.3902 | -4.3902 | 11.4 | 11.7073 | 11.7073 | -0.30732 | 14.3 | 15.6098 | 15.6098 | -1.3098 | 19.8 | 20 | 19.3171 | 0.48293 | 7.8 | 10.012 | 10.012 | -2.212 | 25.1 | 24.225 | 24.225 | 0.875 | 0 |  | 0 | 0 | 30.1 | 10.5426 | 37.224 | -7.124 | 51.3 | 23.4916 | 50.948 | 0.352 | 1.4 | 2.285 | 2.285 | -0.885 | 0.2 | 1.432 | 1.432 | -1.232 | 18.1 | 17.561 | 17.561 | 0.53902 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 15 | 15.6098 | 15.6098 | -0.60976 | 15.6 | 17.561 | 17.561 | -1.961 | 15.4 | 17.561 | 17.561 | -2.161 | 3.9 | 10.734 | 10.734 | -6.834 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 21.5703 | 24 | -24 | 0 | 5.9079 | 15 | -15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 19.8 | 20 | 19.3171 | 0.48293 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15/05/2025 | 00:00 | 101.4 | 100 | 50 | 51.4 | 649.9 | 646.7979 | 646.7979 | 3.1021 | 215.6 | 211.4413 | 211.4413 | 4.1587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 209.9 | 215.8201 | 235.8476 | -25.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 207.2 | 175 | 175 | 32.2 | 212.4 | 204.878 | 204.878 | 7.522 | 110.5 | 102.439 | 102.439 | 8.061 | 559.9 | 568.2985 | 568.2985 | -8.3985 | 10.4 | 9.7873 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 7.3 | 6.4065 | 5.1346 | 2.1654 | 4.9 | 3.5166 | 2.8185 | 2.0815 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.9 | 12.7814 | 14.9922 | -1.0922 | 85.6 | 70 | 82.1075 | 3.4925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 109.5182 | 112.9054 | -1.7054 | 188.2 | 221.3011 | 221.3011 | -33.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.5 | 229.5707 | 229.5707 | 1.9293 | 73.2 | 77.3057 | 81.9541 | -8.7541 | 136.4 | 150.2798 | 151.167 | -14.767 | 39.2 | 37.7093 | 37.7093 | 1.4907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 87.4 | 87.6576 | 87.6576 | -0.25756 | 123.9 | 136.0684 | 185.237 | -61.337 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 | 125.1 | 68.0342 | 92.6185 | 32.4815 | 110.5 | 107.9185 | 110.9132 | -0.41317 | 8.2 | 4.9995 | 9.09 | -0.89 | 4.3 | 5.472 | 9.9491 | -5.6491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 164.6 | 171.5419 | 171.5419 | -6.9418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 | 25.1 | 26.4032 | 25.641 | -0.54103 | 101.2 | 102.57 | 102.57 | -1.37 | 5.2 |  | 0 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 83.8281 | 88.8156 | -2.6156 |  |  |  | 0 | 175.1 | 179.8793 | 179.8793 | -4.7793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 182.4 | 179.8793 | 179.8793 | 2.5207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 117.8 | 27.3205 | 56.1667 | 61.6333 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 68.2 | 67.4615 | 45.469 | 22.731 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 110 | 116.1774 | -14.0774 | 103.2 | 110 | 116.1774 | -12.9774 | 121.9 | 110 | 116.1774 | 5.7226 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49.7 | 57 | 53.957 | -4.257 | 0 |  | 0 | 0 | 10.2 | 14.307 | 14.307 | -4.107 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | -2.7 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 11.5 | 11.537 | -7.037 | 12.2 | 25.8 | 29.289 | -17.089 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 14.4 | 19.8692 | 18.0815 | -3.6815 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.7 | -0.7 | 16.9 | 18 | 17.1707 | -0.27073 | 8 | 8 | 12.3902 | -4.3902 | 11.5 | 11.7073 | 11.7073 | -0.20732 | 14.5 | 15.6098 | 15.6098 | -1.1098 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 7.5 | 10.311 | 10.311 | -2.811 | 38.1 | 23.026 | 23.026 | 15.074 | 0 |  | 0 | 0 | 21.3 | 5.1275 | 30.412 | -9.112 | 42.4 | 19.0466 | 44.439 | -2.039 | 0.5 | 1.74 | 1.74 | -1.24 | 0 | 1.264 | 1.264 | -1.264 | 17.7 | 17.561 | 17.561 | 0.13902 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 15 | 15.6098 | 15.6098 | -0.60976 | 15.6 | 17.561 | 17.561 | -1.961 | 15.4 | 17.561 | 17.561 | -2.161 | 4.6 | 10.522 | 10.522 | -5.922 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12.7045 | 19 | -19 | 0 | 3.8698 | 13 | -13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 185.8 | 400 | 200 |  | 15526.6 | 15523.1494 | 15523.1494 |  | 5149.15 | 5074.5902 | 5074.5902 |  | 17.65 | 0 | 11.434 |  | 14 | 0 | 13.2583 |  | 2161.25 | 2213.4322 | 2213.4322 |  | 5174.7 | 5305.6 | 5660.3431 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2901.1 | 3073.2346 | 3211.7448 |  | 2901.9 | 3073.2346 | 3211.7448 |  | 2903.75 | 3073.2346 | 3211.7448 |  | 5287.05 | 4609.8519 | 4817.6172 |  | 4923.75 | 4459.1208 | 4403.256 |  | 2586.35 | 2229.5603 | 2201.628 |  | 13394.4 | 13639.165 | 13639.165 |  | 250.35 | 185.4658 | 131.7396 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3965.55 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 173.4 | 153.7548 | 123.2316 |  | 121.65 | 84.3982 | 67.6435 |  | 0 | 0 | 0 |  | 160.65 | 165.0888 | 165.0888 |  | 298.55 | 333.8892 | 351.6232 |  | 2008.85 | 1839.3078 | 2010.362 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.85 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2657.85 | 2641.9855 | 2709.7289 |  | 5068.75 | 5313.3949 | 5314.0328 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 153.36 | 153.36 |  | 5515.7 | 5509.6975 | 5509.6975 |  | 1816.7 | 1852.4265 | 1966.8996 |  | 2791.85 | 3239.2087 | 3626.2372 |  | 961.5 | 905.0242 | 905.0242 |  | 224.75 | 231.4303 | 231.4303 |  | 472.8 | 469.9024 | 458.9268 |  | 2147.4 | 2103.7814 | 2103.7814 |  | 3761.4 | 3778.4773 | 3835.3521 |  | 3769.35 | 3062.1136 | 3372.2596 |  | 4120.5 | 3420.2954 | 3603.8059 |  | 2640.45 | 2602.0231 | 2661.9161 |  | 198.45 | 119.988 | 218.16 |  | 109.9 | 131.3281 | 238.7784 |  | 1124.25 | 1134.3922 | 1134.3922 |  | 0 | 0 | 0 |  | 93.9 | 93.2942 | 93.2942 |  | 906.85 | 826.0682 | 826.0682 |  | 3737.8 | 4117.0044 | 4117.0044 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1148.35 | 1040.9472 | 1040.9472 |  | 461.4 | 675.0085 | 671.5089 |  | 1475.8 | 1487.265 | 1500.29 |  | 447.55 | 0 | 449.4507 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2066.6 | 2031.8236 | 2131.5744 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3763.5 | 3787.3464 | 3791.9775 |  | 4274.1 | 3787.3464 | 3791.9775 |  | 3986.6 | 3787.3464 | 3791.9775 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 110.35 | 95.8349 | 95.8349 |  | 3274.25 | 3158.299 | 3260.7319 |  | 3135.9 | 3208.319 | 3208.319 |  | 1219.1 | 1179.2264 | 1091.2567 |  | 1896.8 | 1885.632 | 1885.632 |  | 724.8 | 722.3414 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2634.65 | 3046.216 | 3110.6841 |  | 2632.75 | 3046.216 | 3110.6841 |  | 3040.65 | 3046.216 | 3110.6841 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.55 | 0 | 8.104 |  | 1095.55 | 1081.5705 | 1239.3405 |  | 576.5 | 0 | 537.1005 |  | 320.85 | 343.403 | 343.403 |  | 1.3 | 0 | 2.1 |  | 480.1 | 480 | 421.4635 |  | 237.85 | 239.592 | 239.592 |  | 129.9 | 136.08 | 136.08 |  | 24.6 | 24 | 24 |  | 29.6 | 64.8 | 64.8 |  | 118.6 | 120 | 120 |  | 486.85 | 468.2928 | 468.2927 |  | 0 | 0 | 0 |  | 453.55 | 421.4635 | 421.4635 |  | 76.05 | 84 | 84 |  | 444 | 445.061 | 433.1707 |  | 98.15 | 0 | 63.3605 |  | 120 | 0 | 107.173 |  | 231.45 | 262.014 | 229.2235 |  | 699.9 | 694.75 | 655.584 |  | 101.8 | 110.8 | 100.8 |  | 24 | 28.8 | 28.8 |  | 49.9 | 57.6 | 57.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 108.65 | 0 | 93.498 |  | 77.7 | 80.136 | 80.136 |  | 359.15 | 432.3239 | 409.9771 |  | 61.05 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 16.8 |  | 426.8 | 422.4634 | 412.0975 |  | 192.2 | 242.4878 | 297.3658 |  | 275.05 | 280.9757 | 280.9757 |  | 386.95 | 374.6342 | 374.6342 |  | 479.45 | 472.1463 | 463.6097 |  | 257.75 | 371.3015 | 371.3015 |  | 575 | 772.0735 | 772.0735 |  | 219.4 | 0 | 219.8075 |  | 580.3 | 657.6075 | 723.5075 |  | 917.65 | 919.8645 | 1025.62 |  | 49.65 | 44.9425 | 44.9425 |  | 26.5 | 39.93 | 39.93 |  | 417.35 | 421.4635 | 421.4635 |  | 117.8 | 144 | 144 |  | 200.4 | 175.2 | 175.2 |  | 385.5 | 374.6342 | 374.6342 |  | 407 | 421.4635 | 421.4635 |  | 401.1 | 421.4635 | 421.4635 |  | 246.35 | 273.3 | 273.3 |  | 1954.5 | 0 | 2018.88 |  | 113.4 | 0 | 130.0045 |  | 922.55 | 0 | 874.1835 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 573.6 | 941.9577 | 924 |  | 514.95 | 719.7151 | 764 |  | 693.15 | 0 | 664.446 |  | 113.4 | 0 | 74.5415 |  | 226.2 | 225.6 | 225.6 |  | 479.75 | 472.1463 | 463.6097 |  | 212.8 | 254.4 | 254.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420.75 | 408 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 14 de Mayo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7329475 y resultó S/. 1008296 (15.95% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 7 | 6321178.465 | 6697994.2105 | -5.626%
JUE 8 | 4460320.0172 | 5045238.8171 | -11.59%
VIE 9 | 4180435.3621 | 4162352.6899 | 0.4344%
SAB 10 | 4094371.3699 | 4452049.3932 | -8.034%
DOM 11 | 3573913.302 | 3924494.2025 | -8.933%
LUN 12 | 5343604.3309 | 6120444.1456 | -12.69%
MAR 13 | 5609663.296 | 7692923.1209 | -27.08%
MIE 14 | 7329474.8505 | 7618551.8818 | -3.794%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 14 de Mayo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 14/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 08:11:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-2 | CANA BRAVA TV2 - BAGAZO | 14/05/2025 08:11:00 | 14/05/2025 09:04:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/05/2025 09:04:00 | 14/05/2025 20:44:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/05/2025 20:44:00 | 15/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | GD2 | MOLLENDO 123 - D2 | 14/05/2025 16:39:00 | 14/05/2025 17:54:00 | 14/05/2025 16:35:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 14/05/2025 08:18:00 | 14/05/2025 13:13:00 | 14/05/2025 08:00:00 | 14/05/2025 13:10:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 14/05/2025 08:23:00 | 14/05/2025 12:21:00 | 14/05/2025 08:00:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 09:56:00 |  | 14/05/2025 09:40:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 14/05/2025 23:58:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 23:45:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/05/2025 06:01:00 | 14/05/2025 08:13:00 | 14/05/2025 05:43:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 06:02 h se sube a 40 MW para la maniobra de desconexión de la L-2162
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/05/2025 08:13:00 | 14/05/2025 09:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Subió generación para evitar sobrecarga en la línea L-2241.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/05/2025 09:26:00 | 15/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 14/05/2025 09:22:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 08:57:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 03:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 14/05/2025 03:25:00 | 15/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 03:25 h S/C subir a 380 MW. A las 05:14 h se sube al máximo. A las 06:55 h se bajo a 457 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 07:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/05/2025 07:25:00 | 14/05/2025 10:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C subir a 500 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/05/2025 10:11:00 | 14/05/2025 16:09:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/05/2025 16:09:00 | 15/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 10:11:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/05/2025 10:11:00 | 14/05/2025 11:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/05/2025 11:00:00 | 14/05/2025 19:17:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/05/2025 19:17:00 | 14/05/2025 22:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/05/2025 22:57:00 | 15/05/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/05/2025 00:12:00 | 15/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | s/c subir a 270 MW
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 07:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/05/2025 07:45:00 | 14/05/2025 10:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Restringido a mínima generación a solicitud del agente.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/05/2025 10:11:00 | 14/05/2025 11:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Restringido a mínima generación a solicitud del agente.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/05/2025 11:00:00 | 14/05/2025 19:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Restringido a mínima generación a solicitud del agente.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/05/2025 19:17:00 | 14/05/2025 22:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/05/2025 22:57:00 | 15/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 14/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 14/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 14/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 14 de Mayo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. LA NIÑA - PIURA OESTE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2241_old | 14/05/2025 08:13:00 | 14/05/2025 09:26:00 |  | Subió generación TGN4 de la C.T. Malacas.

## RRPF_RRSF
miércoles, 14 de Mayo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 170 | 0 | 1 | 139.6755 | 0 | 1 | 136.952 | 0 | 1 | 136.602 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 27.3702 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 121.6398 | 0 | 1 | 121.6398 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 137.6539 | 0 | 1 | 172.6904 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 175.7017 | 0 | 1 | 199 | 61.8751 | 1 | 165.5284 | 77.3811 | 1 | 182 | 68 | 1 | 92 | 0 | 1 | 92 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 83.7367 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 151.3602 | 0 | 1 | 182 | 20.8032 | 1 | 182 | 111.8617 | 1 | 182 | 68 | 1 | 155.3584 | 0 | 1 | 182 | 122.8221 | 1 | 92 | 149.3287 | 1 | 92 | 136.7856 | 1 | 56 | 98.1581 | 1 | 62.4705 | 142.8051 | 1 | 94.859 | 121.1425 | 1 | 56 | 142.9822 | 1 | 56 | 142.9827 | 1 | 56 | 154.952 | 1 | 96.4372 | 156.919 | 1 | 139.544 | 148.5137 | 1 | 142.8507 | 72.1181 | 1 | 155.3049 | 6
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 170 | 0 | 1 | 139.6755 | 0 | 1 | 136.952 | 0 | 1 | 136.602 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 27.3702 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 121.6398 | 0 | 1 | 121.6398 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 137.6539 | 0 | 1 | 172.6904 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 175.7017 | 0 | 1 | 199 | 61.8751 | 1 | 165.5284 | 77.3811 | 1 | 182 | 68 | 1 | 92 | 0 | 1 | 92 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 83.7367 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 151.3602 | 0 | 1 | 182 | 20.8032 | 1 | 182 | 111.8617 | 1 | 182 | 68 | 1 | 155.3584 | 0 | 1 | 182 | 122.8221 | 1 | 92 | 149.3287 | 1 | 92 | 136.7856 | 1 | 56 | 98.1581 | 1 | 62.4705 | 142.8051 | 1 | 94.859 | 121.1425 | 1 | 56 | 142.9822 | 1 | 56 | 142.9827 | 1 | 56 | 154.952 | 1 | 96.4372 | 156.919 | 1 | 139.544 | 148.5137 | 1 | 142.8507 | 72.1181 | 1 | 155.3049 | 6
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 56.3809 | 1 | 0 | 56.5594 | 1 | 0 | 58.3584 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 58.6576 | 1 | 0 | 50.7294 | 1 | 0 | 57.4294 | 1 | 0 | 57.4293 | 1 | 0 | 53.155 | 1 | 0 | 54.4113 | 1 | 0 | 52.0771 | 1 | 0 | 58.4612 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 56.3102 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 55.0504 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 58.8288 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 55.1524 | 1 | 0 | 48.2441 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 54.832 | 1 | 0 | 52.3508 | 1 | 0 | 35.4399 | 1 | 0 | 34.8769 | 1 | 0 | 32.7179 | 1 | 0 | 34.808 | 1 | 0 | 38.4151 | 1 | 0 | 34.6401 | 1 | 0 | 34.6401 | 1 | 0 | 35.048 | 1 | 0 | 35.6486 | 1 | 0 | 56.4863 | 1 | 0 | 52.6089 | 1 | 0 | 60
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 56.3809 | 1 | 0 | 56.5594 | 1 | 0 | 58.3584 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 58.6576 | 1 | 0 | 50.7294 | 1 | 0 | 57.4294 | 1 | 0 | 57.4293 | 1 | 0 | 53.155 | 1 | 0 | 54.4113 | 1 | 0 | 52.0771 | 1 | 0 | 58.4612 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 56.3102 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 55.0504 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 58.8288 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 55.1524 | 1 | 0 | 48.2441 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 54.832 | 1 | 0 | 52.3508 | 1 | 0 | 35.4399 | 1 | 0 | 34.8769 | 1 | 0 | 32.7179 | 1 | 0 | 34.808 | 1 | 0 | 38.4151 | 1 | 0 | 34.6401 | 1 | 0 | 34.6401 | 1 | 0 | 35.048 | 1 | 0 | 35.6486 | 1 | 0 | 56.4863 | 1 | 0 | 52.6089 | 1 | 0 | 60
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 43.5779 | 1 | 30.3245 | 43.1332 | 1 | 33.048 | 38.7012 | 1 | 33.398 | 34.7625 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 8.9534 | 1 | 0 | 27.8802 | 1 | 0 | 36.5156 | 1 | 48.3602 | 40.9752 | 1 | 48.3602 | 40.9755 | 1 | 0 | 34.807 | 1 | 32.3461 | 48.4926 | 1 | 26.3096 | 66.3724 | 1 | 0 | 73.4527 | 1 | 0 | 41.6375 | 1 | 0 | 41.6375 | 1 | 0 | 41.6375 | 1 | 0 | 41.6375 | 1 | 0 | 69.7625 | 1 | 0 | 64.6375 | 1 | 23.2983 | 73.8644 | 1 | 0 | 89.9999 | 1 | 16.4716 | 85.5684 | 1 | 0 | 90 | 1 | 90 | 45.2417 | 1 | 90 | 42.6375 | 1 | 0 | 42.6375 | 1 | 0 | 42.6375 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.6398 | 79.7249 | 1 | 0 | 74.2609 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 0 | 90 | 1 | 26.6416 | 80.3891 | 1 | 0 | 42.8271 | 1 | 90 | 33.2315 | 1 | 90 | 33.9473 | 1 | 90 | 46.8516 | 1 | 83.5295 | 0 | 1 | 51.141 | 17.8546 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 73.5628 | 0 | 1 | 30.456 | 0 | 1 | 27.1493 | 0 | 1 | 14.6951 | 28.7625
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.1332 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.9468 | 1 | 0 | 32.3738 | 1 | 0 | 29.2748 | 1 | 0 | 45.1994 | 1 | 0 | 32.9783 | 1 | 0 | 45.1996 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 42.6375 | 1 | 0 | 42.6375 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.0557 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 0 | 45.0874 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.7647 | 0 | 1 | 25.5705 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.2983 | 15.4074 | 1 | 0 | 44.8005 | 1 | 16.4716 | 19.7536 | 1 | 0 | 44.8004 | 1 | 0 | 45.2417 | 1 | 0 | 42.6375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.6692 | 1 | 0 | 37.0315 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.8233 | 1 | 0 | 42.8271 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.9473 | 1 | 0 | 23.2717 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.5018 | 0 | 1 | 36.326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 43.5779 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.048 | 0 | 1 | 0 | 34.7625 | 1 | 0 | 37.7295 | 1 | 0 | 8.9534 | 1 | 0 | 27.8802 | 1 | 0 | 36.5156 | 1 | 0 | 40.9752 | 1 | 0 | 40.9755 | 1 | 0 | 34.807 | 1 | 0 | 48.49 | 1 | 0 | 48 | 1 | 0 | 36.8901 | 1 | 0 | 41.6375 | 1 | 0 | 41.6375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.5658 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.2315 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.5799 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.8546 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.2368 | 0 | 1 | 30.456 | 0 | 1 | 27.1493 | 0 | 1 | 14.6951 | 28.7625
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.3245 | 0 | 1 | 0 | 38.7012 | 1 | 33.398 | 0 | 1 | 0 | 37.2705 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48.36 | 0 | 1 | 48.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.3461 | 0 | 1 | 26.3096 | 18.372 | 1 | 0 | 36.5626 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.6375 | 1 | 0 | 41.6375 | 1 | 0 | 34.8157 | 1 | 0 | 32.2637 | 1 | 0 | 29.1822 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.8365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.6398 | 0 | 1 | 0 | 37.2295 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.9126 | 1 | 26.6416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.7647 | 0 | 1 | 25.5705 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.4982 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 20.6503 | 1 | 0 | 20.7398 | 1 | 0 | 21.7531 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 19.9332 | 1 | 0 | 21.9468 | 1 | 0 | 18.5609 | 1 | 0 | 21.2016 | 1 | 0 | 21.2015 | 1 | 0 | 19.3075 | 1 | 0 | 19.7753 | 1 | 0 | 18.9527 | 1 | 0 | 21.8189 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.3902 | 1 | 0 | 12.2725 | 1 | 0 | 12.3869 | 1 | 0 | 12.5879 | 1 | 0 | 12.3778 | 1 | 0 | 12.3773 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4324 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 20.6503 | 1 | 0 | 20.7398 | 1 | 0 | 21.7531 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 19.9332 | 1 | 0 | 21.9468 | 1 | 0 | 18.5609 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.2725 | 1 | 0 | 12.3869 | 1 | 0 | 12.5879 | 1 | 0 | 12.3778 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.2016 | 1 | 0 | 21.2015 | 1 | 0 | 19.3075 | 1 | 0 | 19.7753 | 1 | 0 | 18.9527 | 1 | 0 | 21.8189 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.3902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.3773 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4324 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 84.3909 | 1 | 0 | 84.5677 | 1 | 0 | 86.1874 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 47 | 1 | 0 | 82.7433 | 1 | 0 | 86.4158 | 1 | 0 | 77.9859 | 1 | 0 | 85.3938 | 1 | 0 | 85.3938 | 1 | 0 | 80.907 | 1 | 0 | 82.3207 | 1 | 0 | 79.6407 | 1 | 0 | 86.2671 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 84.3203 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.5389 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.1226 | 1 | 0 | 74.6918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.7789 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.273 | 1 | 0 | 87.2375
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 84.3909 | 1 | 0 | 84.5677 | 1 | 0 | 86.1874 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 47 | 1 | 0 | 82.7433 | 1 | 0 | 86.4158 | 1 | 0 | 77.9859 | 1 | 0 | 85.3938 | 1 | 0 | 85.3938 | 1 | 0 | 80.907 | 1 | 0 | 82.3207 | 1 | 0 | 79.6407 | 1 | 0 | 86.2671 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 84.3203 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.5389 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.1226 | 1 | 0 | 74.6918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.7789 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.273 | 1 | 0 | 87.2375
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0995 | 1 | 0 | 21.2082 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.8236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.9572 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 25.5051 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.3905 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 20.0002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0995 | 1 | 0 | 21.2082 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.8236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.9572 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 25.5051 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.3905 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 20.0002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 14 de Mayo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
14/05/2025 | 00:30 | 0 | 0
14/05/2025 | 01:00 | 0 | 0
14/05/2025 | 01:30 | 0 | 0
14/05/2025 | 02:00 | 0 | 0
14/05/2025 | 02:30 | 0 | 0
14/05/2025 | 03:00 | 0 | 0
14/05/2025 | 03:30 | 0 | 0
14/05/2025 | 04:00 | 0 | 0
14/05/2025 | 04:30 | 0 | 0
14/05/2025 | 05:00 | 0 | 0
14/05/2025 | 05:30 | 0 | 0
14/05/2025 | 06:00 | 0 | 0
14/05/2025 | 06:30 | 0 | 0
14/05/2025 | 07:00 | 0 | 0
14/05/2025 | 07:30 | 0 | 0
14/05/2025 | 08:00 | 0 | 0
14/05/2025 | 08:30 | 0 | 0
14/05/2025 | 09:00 | 0 | 0
14/05/2025 | 09:30 | 0 | 0
14/05/2025 | 10:00 | 0 | 0
14/05/2025 | 10:30 | 0 | 0
14/05/2025 | 11:00 | 0 | 0
14/05/2025 | 11:30 | 0 | 0
14/05/2025 | 12:00 | 0 | 0
14/05/2025 | 12:30 | 0 | 0
14/05/2025 | 13:00 | 0 | 0
14/05/2025 | 13:30 | 0 | 0
14/05/2025 | 14:00 | 0 | 0
14/05/2025 | 14:30 | 0 | 0
14/05/2025 | 15:00 | 0 | 0
14/05/2025 | 15:30 | 0 | 0
14/05/2025 | 16:00 | 0 | 0
14/05/2025 | 16:30 | 0 | 0
14/05/2025 | 17:00 | 0 | 0
14/05/2025 | 17:30 | 0 | 0
14/05/2025 | 18:00 | 0 | 0
14/05/2025 | 18:30 | 0 | 0
14/05/2025 | 19:00 | 0 | 0
14/05/2025 | 19:30 | 0 | 0
14/05/2025 | 20:00 | 0 | 0
14/05/2025 | 20:30 | 0 | 0
14/05/2025 | 21:00 | 0 | 0
14/05/2025 | 21:30 | 0 | 0
14/05/2025 | 22:00 | 0 | 0
14/05/2025 | 22:30 | 0 | 0
14/05/2025 | 23:00 | 0 | 0
14/05/2025 | 23:30 | 0 | 0
14/05/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
miércoles, 14 de Mayo del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Carpapata; de las CC.TT. Tallanca y Tablazo; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
miércoles, 14 de Mayo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe