## EVENTOS
sábado, 17 de Mayo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL TERMOELÉCTRICA | CENTRAL | 17/05/2025 22:31:00 | 17/05/2025 23:07:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.T. PARAMONGA |  | NO | 13.8
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 17/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 17/05/2025 06:36:00 | 17/05/2025 06:46:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. RENOVANDES POR FALLA |  | NO | 13.8
FALLA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 17/05/2025 13:33:00 | 17/05/2025 16:13:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. CHAGLLA POR FALLA |  | NO | 13.8
FALLA | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. | MIRADOR | BARRA | BARRA B 60kV | 17/05/2025 01:01:00 | 17/05/2025 19:34:00 | DESCONEXIÓN DE LA S.E. MIRADOR 60 KV POR FALLA |  | SI | 60
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NIÑA - PIURA OESTE | LINEA DE TRANSMISION | L-2241_old | 17/05/2025 11:45:00 | 17/05/2025 13:51:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-2241 (LA NIÑA - PIURA OESTE) DE 220 kV |  | NO
FALLA | SAN GABAN | SAN GABÁN II | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 17/05/2025 19:55:00 | 17/05/2025 20:58:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. SAN GABAN |  | NO | 13.8

## RESTRIC_OPE
sábado, 17 de Mayo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI V | EMB | CAMPANARIO | La CH Charcani V no puede despachar menor a 70 MW aprox. dado que debe controlar el caudal de salida del dique de Campanario, de acuerdo con lo comunicado el día 12.05.2025
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponible para dar RSF de acuerdo con la comunicación cursada en el día 02.05.2024, esto debido a los problemas en las compuertas de captación.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponibilidad de la CH Cahua por pérdida de recurso hídrico en compuertas de captación, según lo comunicado por correo el dia 12.05.2025
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
17/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 17 de Mayo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevos Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATN 1 S.A. | TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA | L-2024 | 17/05/2025 08:00 | 17/05/2025 16:00 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14431 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 17/05/2025 08:07 | 17/05/2025 17:41 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 17/05/2025 08:07 | 17/05/2025 17:41 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 17/05/2025 11:00 | 17/05/2025 17:00 | A solicitud de REP: Deshabilitar el 87B tanto en barra A como en barra B para las maniobras de energizacion como calibracion del mando sincronizado. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 17/05/2025 11:00 | 17/05/2025 17:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO, AJUSTES DE MANDO SINCRONIZADO DE INTERRUPTORES 500kV CINCO (05) CIERRES Y CINCO(05) APERTURA DEL BANCO DE REACTORES DE 40MVAR RE02 DE LA L5012 EN LA SUBESTACION MIGUEL GRAU :11:00 A 12 HORAS CINCO (05) CIERRES Y CINCO(05) APERTURA DEL BANCO DE REACTORES DE 40MVAR RE01 DE LA L5012, EN LA SUBESTACION LA NI?A: 15:00 A 17 HORAS | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01 | 17/05/2025 09:00 | 17/05/2025 11:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO, AJUSTES DE MANDO SINCRONIZADO DE INTERRUPTORES 500kV CINCO (05) CIERRES Y CINCO(05) APERTURAS DEL AUTOTRANSFORMADOR 500/220KV (ATR01) EN LA SUBESTACION MIGUEL GRAU: 09:00 A 11:00 HORAS | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24080 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-60KV-G1 | 17/05/2025 07:00 | 18/05/2025 00:00 | REEMPLAZO DE CONTROL | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17001 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 17/05/2025 00:00 | 17/05/2025 09:30 | Reparacion camino de rodadura compuerta vagon | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHARCANI V | G1 | 17/05/2025 09:20 | 17/05/2025 10:05 | En Servicio - Pruebas Vibraciones Cargas Parciales (Ensayos en un grupo por vez, en el intervalo del horario) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 121 | G
EGASA | CHARCANI V | G2 | 17/05/2025 10:06 | 17/05/2025 10:56 | En Servicio - Pruebas Vibraciones Cargas Parciales (Ensayos en un grupo por vez, en el intervalo del horario) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 122 | G
EGASA | CHARCANI V | G3 | 17/05/2025 10:59 | 17/05/2025 11:35 | En Servicio - Pruebas Vibraciones Cargas Parciales (Ensayos en un grupo por vez, en el intervalo del horario) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 123 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD3 | 17/05/2025 08:22 | 17/05/2025 14:29 | Mantenimiento Bimensual (Incluye pruebas a plena carga). | 8.4 | P | F/S | N | PREV. | 179 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G6 | 17/05/2025 00:02 | 18/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR: INSPECCION GENERADOR | 101 | P | F/S | N | PREV. | 6 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G6 | 17/05/2025 00:02 | 18/05/2025 00:00 | CAMBIO DE RODETE | 100 | P | F/S | N | PREV. | 6 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G6 | 17/05/2025 07:00 | 17/05/2025 17:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 6 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG1*************************** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14971 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 17/05/2025 13:33 | 17/05/2025 16:13 | Desconexion de la unidad UG2 por alarma en sistema UHRV. | 235 | F | F/S | N | OTROS | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Unidad indisponible (TG6) Debido a la perturbacion y apertura de la barra en 13.2 kV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD FORTUITA DE UNIDAD TG5 EN MODO DIESEL | 100 | F | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENGIE | CHILCA 1 | CL-2121 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15692 | T
ENGIE | CHILCA 1 | CL-2122 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16324 | T
ENGIE | CHILCA 2 | CENTRAL | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Indisponibilidad de se?ales por mantenimiento de Central Chilca 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15785 | G
ENGIE | CHILCA 2 | CHT5 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR TG41 CHT5 220/13.8 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15690 | T
ENGIE | CHILCA 2 | CHT6 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR TV42 CHT6 220/13.8 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16326 | T
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA Y MANTENIMIENTO SIST AUXILIARES. CAMBIO DE FILTROS DE AIRE.CAMBIO DE TRANSFORMADOR AUXILIAR********************* | 74 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TV42 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES********** | 38 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 220 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 85 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 67 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 9.4 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 30 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 11.4 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | BOCATOMA FUERA DE SERVICIO POR CAIDA DE ROCAS | 110 | P | F/S | N | PREV. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | G2 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DEL GENERADOR | 55 | P | F/S | N | PREV. | 14450 | G
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | PREV. | 17024 | T
ENGIE | QUITARACSA | QIT2 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DEL TRANSFORMADOR | 55 | P | F/S | N | PREV. | 14923 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | G1 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | CONTINUA EL MANTENIMIENTO DE TURBINA Y ALINEAMIENTO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 193 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | PUMIRI - PAQUILLUSI | L-2042 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | EN SERVICIO MODO PRUEBAS LINEA L-2042 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24383 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 1 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 2 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24608 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PUCALLPA | G1-G25 | 17/05/2025 10:01 | 17/05/2025 11:00 | G14 PRUEBA CON CARGA DESPUES DEL MANTENIMIENTO ANUAL | 1.8 | P | E/S | N | PRUEBA | 16293 | G
ISA PERU | PARAMONGA N. - CONOCOCHA | L-2278 | 17/05/2025 07:51 | 17/05/2025 16:29 | MP 3 A?OS RENOVACION DE SILICONA. ATENCION A AISLADORES CONTAMINADOS T668 A T674, T685 Y T686. CORRECTIVO A TORRE T674 POR TENER AISLADORES ALTAMENTE CONTAMINADOS. (R0119636) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12896 | T
ISA PERU | PARAMONGA NUEVA | CL2278 | 17/05/2025 07:32 | 17/05/2025 17:56 | TRABAJOS PREVIOS A LA MEDICION DE PUESTA A TIERRA EN LA SE PARAMONGA NUEVA CL-2278, SOLICITADO POR OSINERGMIN. ESTA ACTIVIDAD NO PUEDE COINCIDIR CON OTRAS ACTIVIDADES EN LA L-2278, PORQUE SE IRA A MEDIR LA INDUCCION Y LA FACTIBILIDAD DE LA MEDICION DE PAT. (R0119091) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1711 | T
ISA PERU | PARAMONGA NUEVA | CL2278 | 17/05/2025 08:38 | 17/05/2025 17:40 | CSP: REVISAR LA RECEPCION DE LA FUNCION 21 EN EL RELE PL2. (R0118447) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1711 | T
ISA PERU | PARAMONGA NUEVA | CL2278 | 17/05/2025 09:04 | 17/05/2025 17:38 | MP 3A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0113702) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1711 | T
ISA PERU | PARAMONGA NUEVA | CL2278 | 17/05/2025 10:00 | 17/05/2025 12:25 | RECARGA DE GAS SF6 Y MEDICION DE CORRIENTE EN CELDA. (R0117829) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1711 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | CL-TR1 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | SE?ALES SCADA / TELEMEDIDAS DEL TRANSFORMADOR TR1 EN EL LADO DE 138 KV SE ENCUENTRAN OBSERVADAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10984 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | IN2340 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DE LOS SECCIONADORES SE-2865, ST-381 E INTERRUPTOR IN-2340 CON STATUS INVALIDO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION DE LOS TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL DE LA BAHIA DEL REACTOR R-9 DE 30MVAR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1445 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | R-30MVAR | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, REEMPLAZO DE TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIONES, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0101909). Actividad realizada de las 08:30:00 a las 19:22:00 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1516 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 17/05/2025 08:27 | 17/05/2025 19:20 | POA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION (C&P) DE LA SE TINGO MARIA. MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2. REVISION DE CIRCUITOS DE C&P. RETIRO DE TABLEROS DE C&P EXISTENTE. CAMBIO DE MCBS EN SS.A. RETIRO DE MK EN PATIO DE LLAVES 220KV. PRUEBAS DE C&P DE CADA BAHIA. CON PERDIDA TEMPORAL DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Pruebas de puesta en servicio previos a su Operacion Comercial | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24345 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 17/05/2025 00:07 | 18/05/2025 00:00 | LAVADO OFFLINE + CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2096 | 17/05/2025 11:58 | 18/05/2025 00:00 | Mantenimiento Prev Anual Linea 2096, Mantto y Pruebas electricas GCB, Mantto y Pruebas electricas trafos GSU y UAT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12710 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 17/05/2025 00:54 | 17/05/2025 08:22 | A SOLICITUD DEL COES PRO REGULACION DE TENSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad por baja presion de SF6. en el Interruptor IN-2412. Los Transformadores XFR-001 y XFR003 asumiran la carga. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/05/2025 (Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | PROTECCION DE BARRAS DE S.E. SAN JOSE 220KV. DESACTIVADA A SOLICITUD DE JOYA SOLAR (PROYECTO CSF SAN MARTIN). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 17/05/2025 06:03 | 18/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 17/05/2025 06:03 | 18/05/2025 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 22 | P | F/S | N | PREV. | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW | 25 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | CENTRAL | 17/05/2025 23:58 | 18/05/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CALIDDA. SMART PIG TRAMO DE 20 PULGADAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 289 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | CENTRAL | 17/05/2025 23:00 | 18/05/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CALIDDA. SMART PIG TRAMO DE 20 PULGADAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1066 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | CENTRAL | 17/05/2025 22:58 | 18/05/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CALIDDA. SMART PIG TRAMO DE 20 PULGADAS. CT VENTANILLA LIMITADO A 40000 SM3/H | 0 | P | E/S | N | OTROS | 290 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST B 220 kV | 17/05/2025 00:00 | 17/05/2025 13:00 | TRABAJOS PREVIOS PARA CONEXION NUEVA LINEA 220 KV HACIA SET MALVINAS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 17/05/2025 00:00 | 17/05/2025 16:00 | L-2305 CON CUELLOS ABIERTOS EN LA ESTRUCTURA T315A. LA L-2305 QUEDA ENERGIZADA DESDE LA SE CHILCA REP HASTA LA ESTRUCTURA T315 PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 17/05/2025 09:04 | 17/05/2025 16:40 | POA: RETIRO DEL BAIPAS ENTRE LA TORRE T2 (L-2208) Y T3N(L-2305), SE REQUIERE L-2307 CON RECIERRES DESHABILITADOS, AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES SE ENERGIZA LA LINEA L-2305 (CHILCA-INDEPENDENCIA). (R0118532). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 17/05/2025 00:00 | 17/05/2025 16:00 | L-2208 (T-056) EN CONEXION BAYPAS CON L-2305 (T315A) FORMADO LA INSTALACION PROVISIONAL L-2208/L-2305 ENTRE SE CHINCHA Y SE INDEPENDENCIA. L-2208/L-2305 QUEDA PROTEGIDA POR LAS FUNCIONES 21/67N QUEDANDO DESHABILITADO SUS PROTECCIONES 87L Y TELEPROTECCION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 17/05/2025 00:00 | 17/05/2025 16:00 | POA: RETIRO DEL BAIPAS ENTRE LA TORRE T2 (L-2208) Y T3N(L-2305), SE REQUIERE L-2307 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0118532) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A | CL-2162 | 17/05/2025 11:17 | 17/05/2025 20:11 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): AJUSTES Y PRUEBAS DE RELES DE PROTECCION. (R0119644) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 19900 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - PIURA OESTE | L-2162_old | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): SECCIONAMIENTO 220 KV L-2162, CONEXIONADO Y PRUEBAS NUEVA L-2162 LA NI?A - SE MIGUEL GRAU, CONEXIONADO Y PRUEBAS L-2144 MIGUEL GRAU - PIURA OESTE. CON CORTE CONTINUO. REQUIERE OPERACION TG5 RF TALARA. LA NUEVA LINEA L-2144 INGRESA REPOTENCIADA 440MVA EL 19/05/25 A LAS 12:00 HORAS NUEVO TRAMO L-2162 EL 19/05/25 17:00 HORAS. (R0119076). Actividad realizada de las 06:39:00 a las 17:36:00 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 19898 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | BARRA B 220kV | 17/05/2025 08:57 | 17/05/2025 13:04 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2278. (R0113702) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | BARRA A 220kV | 17/05/2025 13:15 | 17/05/2025 17:49 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2278. (R0113702) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 556 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2162_old | 17/05/2025 09:17 | 17/05/2025 17:42 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): AJUSTES Y PRUEBAS DE RELES DE PROTECCION. (R0119650) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 14750 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2162_old | 17/05/2025 11:18 | 17/05/2025 17:42 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): CAMBIO DE TC Y TRAMPA DE ONDA. (R0119642) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 14750 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T22_60 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO RELES DE PROTECCION PT1 Y PT2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, PREVIO A LA DESCONEXION DEL T22 SE ENERGIZARA EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T23-61. (R0107472). Actividad de las 07:50:00 a las 18:05:00 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | EN SERVICIO DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL TRANSFORMADOR T22 POR MODERNIZACION. (R0107472). Activiada de las 07:50:00 a las 18:05:00 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2280_old | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | CL-2280 CON TIERRAS FRANCAS CONECTADAS TANTO EN SE ZORRITOS COMO EN SE MACHALA (ECUADOR) DEBIDO A LOS TRABAJOS DEL PROYECTO SE ALIPIO ROSALES (COBRA). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10924 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2280_old | 17/05/2025 08:05 | 17/05/2025 18:03 | A SOLICITUD DE COBRA: PRUEBAS DE PROTECCION A LOS RELES NUEVOS (GE-L90) CON MALETA DE PRUEBAS, PRUEBAS FUNCIONALES SAT Y PRUEBAS END TO END. (R0118905) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10924 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | SS.EE. | 17/05/2025 08:49 | 17/05/2025 18:03 | COBRA - AXON: REALIZAR LA CONFIGURACION DE LOS ROUTERS, INTEGRACION DE SE?ALES A LOS SERVIDORES DE LOS NUEVOS RELES L90, INTEGRACION DE SE?ALES DE LA SE ALIPIO ROSALES PARA EL INTERCAMBIO DE SE?ALES Y ACTUALIZACION DE LA IHM. PRUEBAS DE SE?ALES REALES N1, N2 Y N3. CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 15 MIN. (R0118088) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1793 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexion primaria frontal del cubiculo del interruptor del generador 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA - CUAJONE | L-1382/2 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24673 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | BARRA_138 kV | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24674 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | CT1 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24677 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | CT2 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24678 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | S.E. CUAJONE | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24671 | T
SOUTHERN PERU CC | MOQUEGUA - CUAJONE | L-1382/1 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24672 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | OLLEROS 500 | TR1-TV | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 18478 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Inspeccion mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TR-TG1 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL TRANSFORMADOR PRINCIPAL Y AUXILIAR TG-1 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 8485 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TR-TG1 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | IMPLEMENTACION SCI TRANSFORMADOR PRINCIPAL Y AUXILIAR TG-1 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 8485 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Restriccion total de gas natural debido a trabajos de mantenimiento de equipos en la planta de gas del lote 31-C | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG1 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | INSPECCION HGP TG-1 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 98 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Inspeccion Diurna como parte del mantenimiento preventivo, no requiere de corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | ACOPLE 220 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | CELDA DE ACOPLE CON PERDIDA DE SUPERVISION. BARRA B SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23030 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR INDISPONIBILIDAD DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS-CARAPONGO | L-5022 | 17/05/2025 09:34 | 18/05/2025 00:00 | RETIRO DE CONDUCTORES DE LA TORRE T301 POR PRESENTAR RIESGO DE ESTABILIDAD. CON CORTE CONTINUO. (R0119663) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22607 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 17/05/2025 07:49 | 17/05/2025 17:37 | MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO Y CORRECCION DE ANOMALIA TERMICA EN CONECTOR DEL SECCIONADOR SL-3671 DE CELDA, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0115023) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | T74-523 | 17/05/2025 08:12 | 17/05/2025 17:07 | MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO Y CORRECCION DE ANOMALIA TERMICA EN BUJE DEL TRANSFORMADOR. (R0115024) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13080 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | BARRA A 220 kV | 17/05/2025 16:01 | 17/05/2025 17:08 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T74_220. (R0115023) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12793 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025. TRABAJOS CORRECTIVOS POR FALLA: OBRAS ELECTROMECANICAS Y CIVILES. (R0119325) (R0119165). Actividades realizadas de las 07:05:00 a las 18:01:00 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | UNIDAD DIFERENCIAL 87B DE LA BARRA B 220KV BLOQUEADO DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC1 | 17/05/2025 08:41 | 18/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS DE INTEGRACION RED XC A RED DE CONTROL SAS. (R0117983) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC1 | 17/05/2025 08:41 | 18/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA POR TRABAJOS DE INTEGRACION RED XC A RED DE CONTROL SAS. (R0119681) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC2 | 17/05/2025 08:43 | 18/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS DE INTEGRACION RED XC A RED DE CONTROL SAS. (R0117983) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1378 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC2 | 17/05/2025 08:43 | 18/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA POR TRABAJOS DE INTEGRACION RED XC A RED DE CONTROL SAS. (R0119681) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1378 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC3 | 17/05/2025 08:44 | 18/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS DE INTEGRACION RED XC A RED DE CONTROL SAS. (R0117983) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1379 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC3 | 17/05/2025 08:44 | 18/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA POR TRABAJOS DE INTEGRACION RED XC A RED DE CONTROL SAS. (R0119681) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1379 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC4 | 17/05/2025 08:46 | 18/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS DE INTEGRACION RED XC A RED DE CONTROL SAS. (R0117983) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1380 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC4 | 17/05/2025 08:46 | 18/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA POR TRABAJOS DE INTEGRACION RED XC A RED DE CONTROL SAS. (R0119681) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1380 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 17/05/2025 08:47 | 18/05/2025 00:00 | REVISION Y PRUEBAS DEL MANDO SINCRONIZADO. (R0118772) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13176 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 17/05/2025 08:55 | 17/05/2025 18:06 | INTEGRACION Y PRUEBAS DE LA RED DE CONTROL A LA RED DEL SISTEMA SAS1 Y SAS2, SE REQUIERE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA. (R0117983) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 17/05/2025 11:40 | 18/05/2025 00:00 | INTEGRACION Y PRUEBAS DE LA RED DE CONTROL A LA RED DEL SISTEMA SAS1 Y SAS2, SE REQUIERE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA, PERDIDA DE SUPERVISION. DE REQUERIRSE DESCONEXION DE REACTORES, SE SUGIERE DEJAR AL XL15 COMO LA ULTIMA MANIOBRA. (R0119681). 11:40:00 18:08:00 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 17/05/2025 14:00 | 17/05/2025 15:05 | REPOSICION DE SERVIDOR SAS 1. CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. (R0119643) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 11121 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | CL-2291 | 17/05/2025 06:31 | 17/05/2025 16:57 | MP 15A ENGOMADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO DE 06-12:30H. (R0113771) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13453 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | BARRA A 220kV | 17/05/2025 06:38 | 17/05/2025 16:58 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2291. (R0113771) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13454 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
sábado, 17 de Mayo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 17 de Mayo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
17/05/2025 | 00:30 | 100.3 | 604.2 | 194.5 |  |  | 89.9 | 211.7 |  |  | 103.2 | 102.1 |  | 133.6 | 209.3 | 110.4 | 571 | 10.5 |  |  |  |  | 163.1 | 7.4 | 4.8 | 0 | 6.6 | 14.2 | 91.2 |  |  |  |  | 111.1 | 224.3 |  |  |  | 6.5 | 232.4 | 67.9 | 139.4 | 36.5 | 9.5 | 19.5 | 82.8 |  |  |  | 110.8 | 8.2 | 4.6 | 46.7 |  | 4 | 37.8 | 173.3 |  |  | 47.6 | 26 | [5 empty] | 86.4 | 172.2 | 171.8 | 171.9 | 253.2 | [7 empty] | 0 | 4.5 | 248.6 | 133.1 | 64.5 | 79.6 | 30.4 |  | 0 |  | 128.1 | 128.2 | 131.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 10 | 5.5 | 1 |  | 4.7 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 8.7 | 40.2 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 3.3 | 18.5 | 2 | 0.4 | 15 | 8.6 | 10.1 | 13.6 | 20.1 | 5.2 | 21.1 | 0 | 40.7 | 74.5 | 3.6 | 1.3 | 17.5 | 6 | 7.3 | 13.7 | 14.6 | 14.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 71.5 | 60.5 | 0 | 0 | 9.6 | 20.2 | 9.4 | 0 | 0 |  |  | 18 |  |  | 6635.8 | 5.6639 | 7.9 |  | 13.2 | 26.7 | 18.9 | 12.1 | 16 | 100.4639
17/05/2025 | 01:00 | 101.4 | 596.6 | 200.2 |  |  | 89.9 | 213.6 |  |  | 147 | 146.4 |  | 158.4 | 210.9 | 110.1 | 553.9 | 10.4 |  |  |  |  | 168.1 | 7.2 | 4.9 | 0 | 6.6 | 14.6 | 63.2 |  |  |  |  | 111 | 184.4 |  |  |  | 6.5 | 230.2 | 68.8 | 107.7 | 38 | 9.3 | 19.4 | 91.9 |  |  |  | 109.9 | 8.3 | 4.5 | 46.9 |  | 4 | 37.6 | 135 |  |  | 47.6 | 27.5 | [5 empty] | 86.3 | 152 | 152.1 | 151.1 | 232.2 | [7 empty] | 0 | 4.5 | 168.9 | 120.8 | 65.2 | 78.5 | 30.1 |  | 0 |  | 147.6 | 147.8 | 151.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1 |  | 4.7 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 12 | 40.3 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 3.4 | 18.4 | 2 | 0.4 | 15 | 8.6 | 10 | 13.3 | 19.8 | 4.5 | 21 | 0 | 39.2 | 68.4 | 4.2 | 2.3 | 17.5 | 6 | 7.8 | 13.6 | 14.6 | 14.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 58.1 | 42.9 | 0 | 0 | 9.5 | 19.8 | 9.6 | 0 | 0 |  |  | 17.5 |  |  | 6465.5 | 5.6414 | 7.2 |  | 13.2 | 26.7 | 18.9 | 12.3 | 15.9 | 99.8414
17/05/2025 | 01:30 | 100.4 | 593.9 | 198.5 |  |  | 91.3 | 212.7 |  |  | 101.4 | 102.1 |  | 132.4 | 208.2 | 110.5 | 550 | 10.5 |  |  |  |  | 171.5 | 7.2 | 5.2 | 0 | 6.6 | 14.4 | 62.5 |  |  |  |  | 110.7 | 222 |  |  |  | 6.5 | 230.4 | 68.5 | 57.8 | 37.9 | 9.4 | 19.3 | 90.9 |  |  |  | 110.3 | 8.2 | 4.5 | 47.2 |  | 4 | 39.3 | 154.2 |  |  | 47.4 | 24.3 | [5 empty] | 86.4 | 147 | 147.1 | 147.5 | 234.8 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 181.5 | 131.2 | 64.9 | 78.4 | 30.3 |  | 0 |  | 146.8 | 146.2 | 149.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1 |  | 4.9 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 11.1 | 38.4 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 3.4 | 18.5 | 2 | 0.4 | 15 | 8.6 | 9.7 | 13.1 | 20 | 2.4 | 22 | 0 | 48.7 | 85.3 | 3.7 | 2.8 | 17.3 | 5.9 | 8 | 13.8 | 14.6 | 14.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 45.4 | 37.5 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.3 | 0 | 0 |  |  | 18 |  |  | 6360.3 | 5.6608 | 6.6 |  | 13.2 | 26.7 | 18.9 | 12 | 15.7 | 98.7608
17/05/2025 | 02:00 | 100 | 597.4 | 194.5 |  |  | 89.2 | 213.3 |  |  | 102.1 | 102.5 |  | 132.8 | 210.9 | 110.5 | 552.4 | 10.4 |  |  |  |  | 167 | 7.4 | 5.2 | 0 | 6.6 | 9.1 | 64.3 |  |  |  |  | 111 | 220.7 |  |  |  | 6.5 | 230.7 | 69.3 | 45.1 | 38.3 | 9.3 | 19.7 | 90.1 |  |  |  | 109.8 | 8.2 | 4.5 | 46.6 |  | 4 | 37.3 | 153.9 |  |  | 47.4 | 25.9 | [5 empty] | 85.8 | 152.8 | 152.6 | 151.2 | 231 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 141.6 | 127.5 | 65 | 78.4 | 30.1 |  | 0 |  | 147.4 | 147.4 | 150.4 | 0 | [6 empty] | 0 | 43.8 | 0 | 0.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 |  | 5 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 10.7 | 38.6 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 3.4 | 18.4 | 2 | 0.4 | 15 | 8.7 | 10 | 13.4 | 19.8 | 3.2 | 12.8 | 0 | 49.7 | 81.9 | 2.9 | 1.2 | 16.8 | 5.8 | 7.8 | 14 | 14.6 | 14.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.1 | 30.1 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.6 | 0 | 0 |  |  | 18 |  |  | 6293.7 | 15.7351 | 5.4 |  | 13.2 | 26.7 | 18.9 | 12.1 | 15.8 | 107.8351
17/05/2025 | 02:30 | 99.8 | 595.2 | 198.2 |  |  | 88.5 | 211.4 |  |  | 103 | 101.3 |  | 132.1 | 211.4 | 110.7 | 550.4 | 10.3 |  |  |  |  | 162.9 | 6.8 | 5.1 | 0 | 6.6 | 11.7 | 64.4 |  |  |  |  | 109.9 | 223 |  |  |  | 6.5 | 230.4 | 69.3 | 45.1 | 37.4 | 9.4 | 19.7 | 91.2 |  |  |  | 109.7 | 8.2 | 4.5 | 45.8 |  | 4 | 37.1 | 156.5 |  |  | 47.1 | 25.3 | [5 empty] | 85.3 | 145.3 | 145.2 | 147.1 | 230.2 | [7 empty] | 0 | 4.5 | 122.4 | 129.8 | 64.1 | 78 | 29.7 |  | 0 |  | 147.6 | 147.8 | 150.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 44.2 | 0 | 0.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 |  | 5 | 20 | 20 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 12.3 | 32.6 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 3.4 | 18.5 | 2 | 0.4 | 15 | 8.7 | 9.5 | 13.1 | 20 | 5.5 | 9.3 | 0 | 34.4 | 64.3 | 3 | 1.4 | 16.8 | 5.8 | 7.8 | 14 | 14.6 | 14.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.1 | 18.9 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.5 | 0 | 0 |  |  | 17.5 |  |  | 6185.8 | 24.19 | 5.1 |  | 13.2 | 26.7 | 18.9 | 12 | 15.7 | 115.79
17/05/2025 | 03:00 | 100.8 | 601.9 | 200.1 |  |  | 90.2 | 216.9 |  |  | 102.4 | 101.8 |  | 131.9 | 210.5 | 110.4 | 555.1 | 10.4 |  |  |  |  | 164.6 | 7.5 | 5.4 | 0 | 6.6 | 11.7 | 65 |  |  |  |  | 111.3 | 223.7 |  |  |  | 6.5 | 231.8 | 70 | 45.9 | 37.3 | 9.4 | 19.7 | 87.3 |  |  |  | 110.1 | 8.2 | 4.5 | 47 |  | 4 | 37.8 | 169.8 |  |  | 47.7 | 24.7 | [5 empty] | 86.2 | 169.7 | 169.7 | 169.6 | 245.6 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 125.7 | 132.3 | 65.3 | 78.5 | 30.2 |  | 0 |  | 147.4 | 147.1 | 150.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 29.2 | 0 | 0.7 | 0 | 20 | 9.8 | 5.4 | 0.9 |  | 4.9 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 9.2 | 26 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 3.3 | 18.5 | 2 | 0.4 | 15 | 8.6 | 10.1 | 13.6 | 20 | 4.7 | 6.9 | 0 | 24.7 | 46.3 | 2 | 1 | 16.8 | 5.7 | 7.8 | 14 | 14.9 | 14.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.2 | 8.2 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.4 | 0 | 0 |  |  | 17.1 |  |  | 6240.4 | 11.895 | 5.1 |  | 13.2 | 26.7 | 18.9 | 12 | 15.8 | 103.595
17/05/2025 | 03:30 | 99.8 | 599.4 | 201.4 |  |  | 90 | 219.3 |  |  | 101.8 | 102.3 |  | 132 | 208.6 | 110 | 540 | 10.4 |  |  |  |  | 163.1 | 7.6 | 5 | 0 | 6.6 | 11.8 | 65.2 |  |  |  |  | 111.2 | 220.5 |  |  |  | 6.5 | 232.1 | 69 | 45.8 | 38.8 | 9.4 | 19.7 | 88.4 |  |  |  | 110.3 | 8.2 | 4.5 | 47 |  | 4 | 38 | 171.6 |  |  | 47.6 | 25.4 | [5 empty] | 86.4 | 155.8 | 155.6 | 152.5 | 237.4 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 105.7 | 131.9 | 65.4 | 78.5 | 30.4 |  | 0 |  | 147.7 | 147.1 | 150.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 |  | 5 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 5 | 14.2 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 3.3 | 18.5 | 2 | 0.4 | 15 | 8.7 | 10.1 | 13.5 | 19.9 | 2.9 | 9.6 | 0 | 22.2 | 48.1 | 2.5 | 1 | 16.8 | 5.7 | 7.7 | 14 | 14.9 | 14.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9.6 | 19.9 | 9.7 | 0 | 0 |  |  | 17.4 |  |  | 6114.2 | 11.8772 | 5.1 |  | 13.2 | 26.7 | 18.9 | 12 | 15.8 | 103.5772
17/05/2025 | 04:00 | 100.9 | 603.8 | 199.9 |  |  | 90.9 | 219.9 |  |  | 103.6 | 103.6 |  | 133.2 | 211.6 | 111.4 | 565.6 | 10.4 |  |  |  |  | 171.6 | 7.7 | 5.3 | 0 | 6.6 | 11.2 | 65.8 |  |  |  |  | 111.3 | 216.9 |  |  |  | 6.5 | 235.3 | 69.8 | 46.7 | 39.3 | 9.3 | 19.7 | 92.7 |  |  |  | 110.5 | 8.3 | 4.5 | 47.1 |  | 4 | 37.9 | 167.6 |  |  | 48 | 26.5 | [5 empty] | 86.9 | 152.3 | 152.1 | 150.5 | 235.6 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 109.8 | 131.8 | 66.3 | 79.1 | 30.6 |  | 0 |  | 149.6 | 148.8 | 152.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 33.9 | 0 | 0.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 |  | 5 | 20.8 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 5.6 | 13.2 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 3.3 | 18.5 | 2 | 0.4 | 15 | 8.6 | 10.2 | 13.4 | 20 | 1.7 | 5.8 | 0 | 17.1 | 35.2 | 1.1 | 0.1 | 16.8 | 5.6 | 7.8 | 14 | 14.9 | 14.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.2 | 0 | 0 |  |  | 18 |  |  | 6148.9 | 11.8913 | 5.1 |  | 13.2 | 26.7 | 18.9 | 12.1 | 15.8 | 103.6913
17/05/2025 | 04:30 | 100.6 | 592.3 | 198 |  |  | 87.6 | 214.9 |  |  | 127.6 | 127.9 |  | 146.9 | 211.3 | 110.4 | 545.1 | 10.3 |  |  |  |  | 164.1 | 6.8 | 5.2 | 0 | 6.6 | 10.4 | 65.1 |  |  |  |  | 109.8 | 215.1 |  |  |  | 6.5 | 231.4 | 70 | 57.3 | 37.8 | 9.3 | 19.7 | 91.8 |  |  |  | 107.7 | 8.2 | 4.5 | 45.1 |  | 4 | 36.9 | 147.2 |  |  | 47.1 | 25.9 | [5 empty] | 85.6 | 149.6 | 149.8 | 149.3 | 234.2 | [7 empty] | 0 | 4.5 | 85.6 | 124.2 | 64.3 | 77.8 | 29.6 |  | 0 |  | 148.7 | 148.5 | 151.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 58.1 | 0 | 0.4 | 0 | 20 | 9.8 | 5.4 | 0.9 |  | 5 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 14.2 | 30.9 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 3.3 | 18.5 | 2 | 0.4 | 15 | 8.5 | 9.4 | 13.4 | 20 | 5.5 | 1.9 | 0 | 14.3 | 28.4 | 1.1 | 0.6 | 16.8 | 5.5 | 7.6 | 14 | 14.9 | 14.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.4 | 0 | 0 |  |  | 17 |  |  | 6119.5 | 11.9085 | 5 |  | 13.2 | 26.7 | 18.9 | 12 | 15.9 | 103.6085
17/05/2025 | 05:00 | 99.9 | 598.4 | 198.7 |  |  | 89.1 | 217.5 |  |  | 127.5 | 127.1 |  | 145.5 | 210.6 | 110.4 | 560.8 | 10.3 |  |  |  |  | 162.6 | 7.2 | 5.3 | 0 | 6.6 | 10.5 | 65.1 |  |  |  |  | 111 | 198.3 |  |  |  | 6.5 | 232.6 | 69.8 | 56.4 | 37.6 | 9.4 | 19.7 | 88.5 |  |  |  | 110 | 8.3 | 4.5 | 46.2 |  | 4 | 37.5 | 158.5 |  |  | 47.4 | 25.1 | [5 empty] | 85.8 | 150.5 | 150.4 | 151.8 | 235.4 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 99.9 | 128 | 64.9 | 78.3 | 30.1 |  | 0 |  | 148.5 | 148.3 | 151.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 65.6 | 0 | 0.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 |  | 4.9 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 15.4 | 39.3 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 3.4 | 18.4 | 2 | 0.4 | 15 | 8.3 | 9.9 | 13.8 | 19.9 | 7.9 | 0 | 0 | 10.5 | 18.9 | 0 | 0 | 16.8 | 5.5 | 7.6 | 14 | 14.9 | 14.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.4 | 0 | 0 |  |  | 17.4 |  |  | 6165.5 | 5.6939 | 5 |  | 13.2 | 26.7 | 18.9 | 11.9 | 15.8 | 97.1939
17/05/2025 | 05:30 | 99.9 | 587.5 | 194.4 |  |  | 88.7 | 215.3 |  |  | 126.7 | 126.5 |  | 146.2 | 208.8 | 110.3 | 539.3 | 10.1 |  |  |  |  | 161.3 | 6.7 | 5 | 0 | 6.6 | 10.4 | 36.1 |  |  |  |  | 108.4 | 192.5 |  |  |  | 6.5 | 229.7 | 70.2 | 56.6 | 36.7 | 9.3 | 19.7 | 89.6 |  |  |  | 108.8 | 8.2 | 4.5 | 45.7 |  | 4 | 36.8 | 151.4 |  |  | 46.4 | 24.8 | [5 empty] | 84.4 | 150.6 | 150.6 | 150.3 | 237.2 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 90.6 | 125.6 | 62.8 | 77.2 | 29.2 |  | 0 |  | 148 | 147.7 | 150.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 77.2 | 0 | 0.2 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 0.9 |  | 4.9 | 19.8 | 20 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 16.3 | 41.2 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 3.4 | 18.4 | 2 | 0.4 | 15 | 8.3 | 9.1 | 13.6 | 19.8 | 13.1 | 0 | 0 | 9.2 | 11.6 | 0.1 | 0.2 | 16.6 | 5.5 | 7.7 | 14 | 15.1 | 14.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 19.8 | 9.4 | 0 | 0 |  |  | 17.5 |  |  | 6061.4 | 5.6602 | 6.4 |  | 13.2 | 27.2 | 18 | 11.9 | 15.8 | 98.1602
17/05/2025 | 06:00 | 101.3 | 595.2 | 197 |  |  | 90.2 | 217 |  |  | 172.6 | 171.6 |  | 161 | 210.8 | 109.5 | 552.5 | 10.5 |  |  |  |  | 166.7 | 7.4 | 5.2 | 0 | 6.6 | 10.5 | 65 |  |  |  |  | 110.6 | 203.4 |  |  |  | 6.5 | 231.3 | 69.5 | 54 | 37.9 | 9.3 | 19.7 | 90.4 |  |  |  | 109 | 8.2 | 4.4 | 45.3 |  | 4 | 38.2 | 137.5 |  |  | 47.2 | 23.9 | [5 empty] | 86.5 | 147.4 | 147.4 | 148 | 232.3 | [7 empty] | 0 | 4.5 | 82.8 | 122.4 | 67.2 | 79.2 | 30 |  | 0 |  | 146.5 | 146.3 | 148.8 | 0 | [6 empty] | 0 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 0.9 |  | 4.9 | 19.9 | 20 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 0.3 | 0.2 | 13.3 | 31.7 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.5 | 18.4 | 2 | 0.4 | 15.1 | 8.3 | 9.9 | 14 | 19.8 | 12.9 | 0 | 0 | 6.4 | 15.6 | 0.2 | 0 | 16.5 | 5.5 | 7.7 | 14 | 15.1 | 14.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.6 | 0 | 0 |  |  | 16.9 |  |  | 6193.3 | 5.6525 | 6.9 |  | 13.2 | 27.2 | 18 | 11.6 | 15.6 | 98.1525
17/05/2025 | 06:30 | 99.2 | 598.9 | 193.9 |  |  | 92.4 | 219 |  |  | 183.5 | 201.4 |  | 190.5 | 208 | 110 | 558.1 | 10.7 |  |  |  |  | 170.3 | 7.7 | 5.5 | 0 | 6.7 | 10 | 59.6 |  |  |  |  | 110.7 | 163.8 |  |  |  | 6.5 | 234.9 | 69.7 | 66.8 | 38.8 | 9.3 | 19.7 | 93.3 |  |  |  | 110.1 | 8.2 | 4.5 | 47 |  | 4 | 40.4 | 109.3 |  |  | 48 | 23.6 | [5 empty] | 87.2 | 135.8 | 135.7 | 136.4 | 221.7 | [7 empty] | 0 | 4.5 | 64.2 | 114 | 46.9 | 79.9 | 30.7 |  | 0 |  | 142 | 140.8 | 143.8 | 0 | [6 empty] | 0 | 59.9 | 4.5 | 0 | 0 | 19.8 | 10 | 5.4 | 0.9 |  | 4.8 | 21.1 | 20 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 4.1 | 4.6 | 12.6 | 28.7 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 4.9 | 2 | 18.4 | 2 | 0.4 | 15.4 | 8.1 | 9.8 | 15.1 | 19.8 | 16.2 | 0 | 1 | 6.7 | 14.4 | 0.2 | 0.1 | 16.5 | 5.4 | 7.7 | 14 | 15.1 | 14.9 | 0 | 12.6 | 0.1 | 7.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.6 | 0.1 | 9.5 | 19.8 | 9.6 | 3 | 0 |  |  | 17.2 |  |  | 6159.1 | 5.654 | 7 |  | 13.2 | 27.1 | 18 | 11.9 | 15.7 | 98.554
17/05/2025 | 07:00 | 100.3 | 582.8 | 193.7 |  |  | 88.3 | 210.8 |  |  | 122.7 | 136.7 |  | 160.7 | 211 | 111.1 | 533.6 | 10.2 |  |  |  |  | 162.9 | 6.7 | 5.2 | 0 | 6.6 | 8.8 | 57.9 |  |  |  |  | 107.8 | 140.3 |  |  |  | 6.5 | 228.6 | 69.4 | 46.2 | 36.3 | 9.2 | 19.7 | 87.7 |  |  |  | 106.1 | 8.2 | 4.3 | 44.9 |  | 4 | 36.8 | 105.9 |  |  | 46.3 | 24.4 | [5 empty] | 84.5 | 138.1 | 138 | 138.3 | 222.4 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 119.3 | 104.2 | 44.8 | 77.7 | 29 |  | 0 |  | 147.3 | 147.5 | 149.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 59.9 | 24.3 | 0.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 0.9 |  | 4.8 | 0 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 9.7 | 11.2 | 12.2 | 28.5 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 11.9 | 2 | 18.4 | 2 | 0.4 | 15.5 | 8.1 | 9.1 | 15 | 19.8 | 14.4 | 0 | 8.8 | 5.2 | 10.8 | 0 | 0 | 16.5 | 5.4 | 7.7 | 14 | 15 | 14.9 | 0.4 | 71.5 | 2.4 | 44.1 | 0.6 | 0 | 0 | 34 | 2.4 | 9.6 | 19.8 | 9.5 | 18.9 | 0 |  |  | 16.7 |  |  | 6091 | 5.6704 | 4.7 |  | 13.2 | 27.1 | 18 | 11.7 | 15.7 | 96.0704
17/05/2025 | 07:30 | 99.8 | 598.9 | 199.7 |  |  | 90.5 | 218.7 |  |  | 102.1 | 101.9 |  | 132.3 | 209 | 110.9 | 555.8 | 10.5 |  |  |  |  | 167.3 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.6 | 8.1 | 60.4 |  |  |  |  | 111.2 | 168.4 |  |  |  | 6.5 | 234.2 | 68.6 | 71.4 | 38.6 | 9.3 | 19.7 | 86.2 |  |  |  | 110.3 | 3.6 | 4.4 | 47.1 |  | 4 | 39.6 | 125.5 |  |  | 47.8 | 23.5 | [5 empty] | 86.7 | 137.7 | 137.8 | 137.8 | 221.8 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 98.7 | 115.7 | 46.8 | 79.2 | 30.3 |  | 0 |  | 148.4 | 148.4 | 150.8 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 53.7 | 47.4 | 0.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 |  | 4.8 | 0 | 19.8 | 18.8 | 3.7 | 18.5 | 11.7 | 14.1 | 11.4 | 27.4 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 14.5 | 2.1 | 18.4 | 2 | 0.4 | 15.3 | 8.1 | 9.8 | 14.2 | 19.8 | 12.7 | 0 | 18.5 | 2 | 2.7 | 0 | 0 | 16.4 | 5.4 | 7.7 | 14 | 15 | 14.9 | 0.2 | 148.8 | 5 | 87.1 | 0.6 | 0 | 0 | 67.4 | 4.8 | 9.6 | 19.8 | 9.4 | 18.9 | 0 |  |  | 17 |  |  | 6330.9 | 2.8476 | 0.5 |  | 13.2 | 27.2 | 18 | 11.7 | 15.9 | 89.3476
17/05/2025 | 08:00 | 101.3 | 599.8 | 198.3 |  |  | 90.4 | 218.4 |  |  | 102 | 100.5 |  | 129.1 | 209.6 | 110.5 | 561.6 | 10.5 |  |  |  |  | 161.8 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.6 | 8.1 | 75.6 |  |  |  |  | 111.1 | 146.5 |  |  |  | 6.5 | 233.3 | 70.2 | 47 | 38.3 | 9.4 | 19.7 | 92.7 |  |  |  | 109.9 | 3.5 | 4.3 | 46.8 |  | 4 | 37.5 | 126 |  |  | 47.5 | 22.6 | [5 empty] | 86.2 | 141.4 | 141.3 | 141.7 | 226.4 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 106.7 | 132.2 | 46.6 | 79.3 | 30.1 |  | 0 |  | 147.7 | 147.9 | 150.5 | 0 | [6 empty] | 0.3 | 54.1 | 63 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 |  | 4.7 | 0 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 12.5 | 15.1 | 9.4 | 20.9 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 15.4 | 2.1 | 18.4 | 2 | 0.4 | 15.5 | 8.1 | 9.9 | 14.2 | 19.8 | 17.6 | 0 | 27.1 | 0.6 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5.3 | 7.6 | 14 | 15 | 14.8 | 0 | 191.7 | 7.5 | 114.8 | 0.6 | 0 | 0 | 81.8 | 7.1 | 9.7 | 19.8 | 9.4 | 20.8 | 0 |  |  | 16.5 |  |  | 6451.5 | 5.6785 | 0 |  | 13.2 | 27.2 | 18 | 11.5 | 15.8 | 91.3785
17/05/2025 | 08:30 | 100.4 | 592.5 | 198.5 |  |  | 90.3 | 215.4 |  |  | 105 | 104.8 |  | 133 | 209.7 | 110.7 | 554.2 | 10 |  |  |  |  | 160.7 | 7 | 5.1 | 0 | 6.6 | 9.9 | 74.2 |  |  |  |  | 108.9 | 210.1 |  |  |  | 6.5 | 228.4 | 70.6 | 55.6 | 37 | 9.4 | 19.7 | 89.9 |  |  |  | 109.9 | 3.6 | 4.3 | 45.3 |  | 4 | 36.5 | 156 |  |  | 46.3 | 24.8 | [5 empty] | 83.8 | 147.7 | 147.7 | 147.4 | 229.5 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 157.8 | 129.1 | 45.3 | 77.8 | 29.2 |  | 0 |  | 148.9 | 148.6 | 151.7 | 0 | [6 empty] | 0.6 | 67.5 | 66 | 0 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 |  | 4.9 | 0 | 19.9 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 12.8 | 15.4 | 14.9 | 29.5 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 15.9 | 2.1 | 18.5 | 2 | 0.4 | 15.4 | 8.1 | 9.6 | 14.2 | 20 | 18.8 | 0 | 29.1 | 1.7 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5.2 | 7.5 | 14 | 14.6 | 14.4 | 0 | 202.9 | 9.7 | 118.6 | 0.6 | 0 | 0 | 85.4 | 9.2 | 9.7 | 20 | 9.4 | 20.7 | 0 |  |  | 16.9 |  |  | 6658.7 | 5.682 | 0 |  | 13.2 | 27 | 18 | 11.7 | 15.7 | 91.282
17/05/2025 | 09:00 | 99.9 | 611.8 | 202.4 |  |  | 90.8 | 222.5 |  |  | 103.4 | 103.2 |  | 130.2 | 205.1 | 110.9 | 582.1 | 10.7 |  |  |  |  | 167.1 | 8.2 | 5.8 | 0 | 6.6 | 11 | 78.2 |  |  |  |  | 111.3 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 234.8 | 70.1 | 50.4 | 37.9 | 9.4 | 19.7 | 89.4 |  |  |  | 110.1 | 8.4 | 4.3 | 46.9 |  | 4 | 37.7 | 176.1 |  |  | 48.4 | 23.6 | [5 empty] | 88.4 | 150.8 | 151 | 151.4 | 234.8 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 203.5 | 139.1 | 48.4 | 80.6 | 30.9 |  | 0 |  | 144.6 | 145.9 | 148.3 | 0 | [6 empty] | 0.8 | 85.9 | 68.1 | 0 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 |  | 5 | 0 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 12.8 | 15.5 | 13.7 | 31.7 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 16.1 | 2.1 | 18.5 | 2 | 0.4 | 15.4 | 8.1 | 10.6 | 14.8 | 20 | 18 | 0.7 | 29.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 16 | 5.2 | 7.5 | 14 | 14.6 | 14.4 | 0 | 209.9 | 11.7 | 119.9 | 0.6 | 0 | 0 | 86.8 | 11.3 | 9.4 | 20 | 9.7 | 21.4 | 0 |  |  | 17.4 |  |  | 6871.8 | 11.8781 | 0 |  | 13.2 | 26.9 | 18 | 11.5 | 15.8 | 97.2781
17/05/2025 | 09:30 | 100 | 597.4 | 199.8 |  |  | 90.2 | 217.1 |  |  | 171.2 | 170.6 |  | 160.4 | 206.7 | 110.2 | 556.3 | 10.5 |  |  |  |  | 165.7 | 7 | 5.4 | 0 | 6.6 | 9.2 | 75.6 |  |  |  |  | 110.8 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 232.8 | 69 | 108.1 | 37.8 | 9.4 | 19.7 | 88.6 |  |  |  | 110.2 | 8.4 | 4.3 | 46.8 |  | 4 | 37.9 | 170.4 |  |  | 47.4 | 24.1 | [5 empty] | 86.1 | 149.6 | 149.5 | 153.6 | 240 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 203.1 | 134.8 | 46.6 | 78.4 | 30.2 |  | 0 |  | 145.1 | 145.6 | 148.7 | 0 | [6 empty] | 1 | 89.2 | 69 | 0 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 |  | 5 | 0 | 20 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 12.8 | 15.4 | 19.3 | 36.5 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 16.3 | 2.1 | 18.5 | 2 | 0.4 | 14.9 | 8.1 | 9.8 | 13.6 | 20.1 | 8.8 | 1.7 | 29.7 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0 | 16 | 5.2 | 7.5 | 14 | 14.6 | 14.4 | 0 | 214.4 | 13.3 | 120.2 | 0.6 | 0 | 0 | 87.5 | 13 | 9.6 | 20.2 | 9.6 | 21.5 | 0 |  |  | 16.8 |  |  | 7036.7 | 5.6163 | 3.3 |  | 13.2 | 26.7 | 18 | 11.5 | 15.7 | 94.0163
17/05/2025 | 10:00 | 100 | 601.6 | 200.1 |  |  | 90.5 | 218.6 |  |  | 180 | 201 |  | 189.5 | 204.7 | 109.5 | 561.3 | 10.4 |  |  |  |  | 167.4 | 7.5 | 5.4 | 18.2 | 6.6 | 11.3 | 77.8 |  |  |  |  | 111 | 209 |  |  |  | 6.5 | 234.3 | 69.6 | 130 | 38.4 | 9.3 | 19.7 | 93 |  |  |  | 110.2 | 8.4 | 4.4 | 47 |  | 4 | 37.7 | 158.1 |  |  | 47.7 | 23.6 | [5 empty] | 86.4 | 152.7 | 152.6 | 149.9 | 228.6 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 165.4 | 136.3 | 47.2 | 80.1 | 30.5 |  | 0 |  | 144.4 | 144.8 | 148.7 | 0 | [6 empty] | 1.1 | 70.6 | 68.7 | 0 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 |  | 4.9 | 0 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 12.7 | 15.3 | 20.7 | 44.1 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 16.3 | 2 | 18.4 | 2 | 0.4 | 14.2 | 8.1 | 10.2 | 13.8 | 20 | 14.6 | 0.3 | 29.6 | 3.9 | 11.9 | 0.3 | 0 | 16 | 5.2 | 7.5 | 14 | 14.6 | 14.4 | 0 | 216.5 | 14.6 | 119.9 | 0.6 | 0 | 0 | 87.6 | 14.3 | 9.6 | 19.8 | 9.4 | 23.6 | 0 |  |  | 17.1 |  |  | 7112.2 | 5.6678 | 3.8 |  | 13.2 | 26.5 | 18 | 11.4 | 15.8 | 94.3678
17/05/2025 | 10:30 | 100.2 | 590.6 | 197.1 |  |  | 89.9 | 215.6 |  |  | 180.3 | 200.2 |  | 190.1 | 203.9 | 109.7 | 545.4 | 10.4 |  |  |  |  | 162.3 | 6.8 | 5.2 | 22.1 | 6.6 | 11.5 | 79.5 |  |  |  |  | 109.7 | 212.3 |  |  |  | 6.5 | 229 | 69 | 132.9 | 37.5 | 9.3 | 19.7 | 88.7 |  |  |  | 109.5 | 8.3 | 4.3 | 46.5 |  | 4 | 38.2 | 161.5 |  |  | 47 | 23.4 | [5 empty] | 85.6 | 145.3 | 145.2 | 145.4 | 228.4 | [7 empty] | 1.7 | 4.6 | 167.2 | 133 | 46 | 79.4 | 29.7 |  | 0 |  | 144.4 | 144.9 | 148.2 | 102.4 | [6 empty] | 1.1 | 60.6 | 69.5 | 0 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 |  | 4.9 | 0 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 12.7 | 15.2 | 19.8 | 52.5 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 16.2 | 2 | 18.5 | 2 | 0.4 | 14.5 | 8.1 | 9.4 | 13.3 | 19.9 | 15 | 2.5 | 29.6 | 8 | 14.2 | 0.1 | 0.1 | 16 | 5.2 | 7.6 | 14 | 15 | 14.8 | 0 | 218.4 | 15.6 | 119.7 | 0.6 | 0 | 0 | 87.9 | 15.3 | 9.7 | 20 | 9.5 | 28.6 | 0 |  |  | 17 |  |  | 7168.8 | 5.686 | 7 |  | 13.2 | 26.2 | 18 | 11.4 | 15.9 | 97.386
17/05/2025 | 11:00 | 100.1 | 601 | 199.8 |  |  | 90.1 | 218 |  |  | 180 | 199.8 |  | 190.6 | 205.6 | 109.9 | 559.4 | 10.4 |  |  |  |  | 164.5 | 7.6 | 5.5 | 22.2 | 6.6 | 11.5 | 78.8 |  |  |  |  | 111.4 | 211.7 |  |  |  | 6.5 | 233.1 | 68.8 | 134.3 | 37.5 | 9.4 | 19.7 | 91.7 |  |  |  | 110.3 | 8.5 | 4.3 | 46.7 |  | 4 | 37.3 | 171.4 |  |  | 47.7 | 25.1 | [5 empty] | 86.4 | 151.1 | 151 | 147.6 | 228.1 | [7 empty] | 1.6 | 4.6 | 181.7 | 136.3 | 46.9 | 80.3 | 30.5 |  | 0 |  | 144.7 | 144.8 | 149 | 103.1 | [6 empty] | 1.2 | 61.1 | 69.7 | 0.1 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 |  | 5 | 0 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 12.8 | 15.3 | 18.8 | 57.3 | 4.4 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 16.1 | 2 | 18.5 | 2 | 0.4 | 14.7 | 8.1 | 10.1 | 13.8 | 20 | 20.8 | 6 | 29.6 | 16 | 18.9 | 2.1 | 1.5 | 15.9 | 5.2 | 7.6 | 14 | 15 | 14.8 | 0 | 221.5 | 16.3 | 118.8 | 0.6 | 0 | 20.2 | 87.5 | 16.1 | 9.7 | 20 | 9.6 | 31.9 | 0 |  |  | 17.2 |  |  | 7319.9 | 9.0818 | 8.1 |  | 13.2 | 25.9 | 18 | 11.3 | 15.6 | 101.1818
17/05/2025 | 11:30 | 100.3 | 597.8 | 198.3 |  |  | 90.4 | 217.3 |  |  | 180.5 | 199.7 |  | 189.9 | 203.1 | 109.6 | 556.4 | 10.5 |  |  |  |  | 166.3 | 7.2 | 5.5 | 22.1 | 6.6 | 11.7 | 76 |  |  |  |  | 110.9 | 200.4 |  |  |  | 6.5 | 231.1 | 67.3 | 133.9 | 35.2 | 9.3 | 19.7 | 91.2 |  |  |  | 109.8 | 8.4 | 4.3 | 46.8 |  | 4 | 38.2 | 148.9 |  |  | 47.5 | 23.2 | [5 empty] | 86 | 151.9 | 152.2 | 151.9 | 231.6 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 151 | 135.2 | 46.6 | 80.2 | 30.1 |  | 0 |  | 144.4 | 144 | 148.7 | 103.2 | [6 empty] | 1.2 | 73 | 70.3 | 1 | 0.4 | 19.8 | 10 | 5.5 | 0.9 |  | 5 | 0 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 13 | 15.5 | 17.1 | 64.4 | 4.4 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 16 | 2 | 18.4 | 2 | 0.4 | 14.8 | 8.1 | 9.8 | 13.6 | 19.8 | 24.6 | 12.5 | 29.7 | 17.1 | 19.4 | 2.6 | 1.7 | 15.9 | 5.1 | 7.6 | 14 | 15 | 14.8 | 0.7 | 222.1 | 16.8 | 119.1 | 0.6 | 41 | 77.4 | 87.7 | 16.7 | 9.6 | 19.8 | 9.6 | 34.6 | 0 |  |  | 16.4 |  |  | 7372.8 | 5.6548 | 8 |  | 13.2 | 25.7 | 18 | 11.1 | 15.8 | 97.4548
17/05/2025 | 12:00 | 100.5 | 593.5 | 196.5 |  |  | 90.3 | 216.1 |  |  | 180.6 | 200.4 |  | 188 | 204.8 | 110 | 551 | 10.2 |  |  |  |  | 166 | 6.9 | 4.9 | 4.8 | 6.6 | 11 | 78.4 |  |  |  |  | 109.8 | 152.7 |  |  |  | 6.5 | 230.3 | 66.5 | 128.9 | 34.4 | 9.3 | 19.7 | 90.9 |  |  |  | 109.7 | 8.4 | 4.3 | 45.4 |  | 4 | 36.2 | 112 |  |  | 47 | 24.7 | [5 empty] | 85.3 | 151.9 | 151.9 | 151.9 | 229.2 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 101.5 | 132.3 | 46.1 | 78.6 | 29.6 |  | 0 |  | 144.6 | 145.4 | 149.4 | 103.5 | [6 empty] | 1.3 | 78 | 70.7 | 1.4 | 0.4 | 19.8 | 9.9 | 5.4 | 0.9 |  | 5 | 0 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 13.2 | 15.8 | 20.8 | 57.4 | 4.4 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 15.8 | 2 | 18.4 | 2 | 0.4 | 14.9 | 8.1 | 9.6 | 13.5 | 19.7 | 27.7 | 27.7 | 29.4 | 29.4 | 41.7 | 4.7 | 3.6 | 15.6 | 5.1 | 7.8 | 14 | 15 | 14.8 | 1.2 | 222.6 | 16.8 | 120.9 | 0.6 | 101.7 | 102.1 | 88.7 | 16.7 | 9.7 | 19.8 | 9.6 | 34.3 | 0 |  |  | 16.5 |  |  | 7340.3 | 5.6669 | 8 |  | 13.2 | 25.7 | 18 | 11.3 | 15.8 | 97.6669
17/05/2025 | 12:30 | 100.2 | 588.6 | 195 |  |  | 90 | 216.2 |  |  | 145.1 | 144.4 |  | 158.5 | 207.5 | 110 | 536.2 | 10.2 |  |  |  |  | 164.2 | 6.7 | 4.7 | 0 | 6.6 | 11.4 | 79.5 |  |  |  |  | 109.4 | 177.6 |  |  |  | 6.5 | 229.3 | 66.4 | 131.4 | 35.8 | 9.3 | 19.7 | 85.2 |  |  |  | 108.8 | 8.4 | 4.4 | 44.8 |  | 4 | 37 | 145.9 |  |  | 46.8 | 25.3 | [5 empty] | 85.5 | 153.4 | 153.4 | 153.3 | 231.9 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 149.3 | 132.2 | 45.9 | 79 | 29.5 |  | 0 |  | 144.4 | 145.1 | 148.8 | 103.1 | [6 empty] | 1.3 | 73.4 | 71.1 | 0.1 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 |  | 4.9 | 0 | 19.9 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 13.3 | 16 | 14.3 | 48.1 | 4.4 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 15.8 | 2 | 18.4 | 2 | 0.4 | 14.9 | 8.1 | 9.5 | 13.3 | 19.8 | 27.1 | 27.1 | 29.5 | 39.6 | 46.4 | 5.5 | 5.7 | 15.5 | 5.1 | 7.8 | 14 | 15 | 14.8 | 0.9 | 223.9 | 16.9 | 122.9 | 0.6 | 91 | 88.9 | 89.7 | 16.6 | 9.6 | 19.8 | 9.6 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7263.2 | 5.664 | 8 |  | 13.2 | 25.5 | 18 | 11.1 | 15.8 | 97.264
17/05/2025 | 13:00 | 99.6 | 589.5 | 197.4 |  |  | 90.3 | 211.6 |  |  | 146.4 | 146.4 |  | 162.1 | 207.1 | 109 | 548.3 | 9.9 |  |  |  |  | 159.2 | 6.4 | 4.8 | 0 | 6.6 | 11.6 | 72.6 |  |  |  |  | 108.6 | 159.3 |  |  |  | 6.5 | 225.2 | 66.7 | 115.4 | 33.8 | 9.3 | 19.7 | 77 |  |  |  | 109.2 | 8.3 | 4.4 | 45.7 |  | 4 | 35.5 | 118.6 |  |  | 46.2 | 25.9 | [5 empty] | 82.8 | 154 | 153.7 | 153.5 | 229.7 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 113.3 | 128.9 | 45.1 | 78 | 29 |  | 0 |  | 146.7 | 147 | 151.1 | 105.3 | [6 empty] | 1.2 | 73.7 | 71.5 | 0 | 0.3 | 19.6 | 9.9 | 5.4 | 0.9 |  | 4.9 | 0 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 13.3 | 16 | 16.2 | 56.7 | 4.4 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 16 | 1.9 | 18.4 | 2 | 0.4 | 14.7 | 8.1 | 9.4 | 13.3 | 19.8 | 26.9 | 35.7 | 30 | 48.1 | 67.1 | 7.4 | 4.3 | 15.5 | 5 | 8 | 14 | 15 | 14.8 | 0.4 | 223.8 | 16.4 | 123.7 | 0.6 | 97.3 | 97.8 | 90.4 | 16.1 | 9.7 | 19.8 | 9.4 | 34.8 | 0 |  |  | 16.2 |  |  | 7233.9 | 5.621 | 8 |  | 13.2 | 25.5 | 18 | 11.2 | 15.7 | 97.221
17/05/2025 | 13:30 | 99.5 | 595.3 | 196.7 |  |  | 90.4 | 215.3 |  |  | 103.7 | 103.7 |  | 134.1 | 205 | 109.6 | 549.5 | 10.4 |  |  |  |  | 169.7 | 7.9 | 5.1 | 0 | 6.6 | 11.6 | 76.1 |  |  |  |  | 111.1 | 178 |  |  |  | 6.5 | 232.9 | 65.7 | 133.6 | 34.3 | 9.3 | 19.7 | 94.4 |  |  |  | 109.8 | 8.3 | 4.5 | 47.1 |  | 4 | 38.2 | 167.1 |  |  | 47.6 | 24 | [5 empty] | 86.2 | 117.7 | 117.6 | 122.5 | 212.8 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 163 | 135.8 | 46.7 | 79.5 | 30.4 |  | 0 |  | 101.5 | 101.4 | 122.9 | 102.8 | [6 empty] | 1.2 | 72.4 | 72.5 | 0 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 |  | 4.9 | 0 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 13.3 | 16 | 15.6 | 55.2 | 4.4 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 16.3 | 2 | 17.9 | 2 | 0.4 | 14.8 | 8.1 | 9.8 | 13.5 | 19.6 | 26.2 | 50.2 | 30.4 | 61.6 | 83.2 | 9.9 | 5.6 | 15.5 | 5 | 8.2 | 14 | 15 | 14.8 | 0 | 224.5 | 15.8 | 124.9 | 0.6 | 109.6 | 107.4 | 90.6 | 15.2 | 9.6 | 19.7 | 9.1 | 34.9 | 0 |  |  | 16.5 |  |  | 7152.9 | 5.6784 | 6.1 |  | 13.2 | 25.2 | 18 | 11.1 | 15.8 | 95.0784
17/05/2025 | 14:00 | 100.4 | 601.1 | 194.9 |  |  | 90.7 | 211.3 |  |  | 183.3 | 204.6 |  | 190.9 | 207.5 | 110.4 | 558.9 | 10.5 |  |  |  |  | 166.6 | 8.1 | 5 | 0 | 6.6 | 10.7 | 76.2 |  |  |  |  | 111.3 | 181.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 66.3 | 125.1 | 33.8 | 9.3 | 19.7 | 93.3 |  |  |  | 110.2 | 8.2 | 4.4 | 47 |  | 4 | 37.5 | 126 |  |  | 47.8 | 26.1 | [5 empty] | 86.4 | 111.5 | 111.5 | 111.1 | 195.5 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 130.7 | 135.3 | 46.8 | 79.7 | 30.4 |  | 0 |  | 143.7 | 145.5 | 149.1 | 103.7 | [6 empty] | 1.3 | 84.7 | 72.2 | 1.6 | 0.2 | 20 | 9.8 | 5.4 | 0.9 |  | 4.8 | 0 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.5 | 13.2 | 16.1 | 15.2 | 58.8 | 4.4 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 16.3 | 1.9 | 18.2 | 2 | 0.4 | 14.6 | 8.1 | 10.6 | 13.7 | 20 | 24 | 60.2 | 30.8 | 54 | 77.9 | 8.4 | 5.7 | 15.5 | 4.9 | 8.2 | 14 | 14.6 | 14.4 | 2.6 | 223.6 | 14.6 | 125.3 | 0.6 | 108.9 | 112 | 91.4 | 14.1 | 9.6 | 20 | 9.4 | 35.2 | 0 |  |  | 16.6 |  |  | 7178.6 | 11.8501 | 5.4 |  | 13.2 | 25.1 | 18 | 11.2 | 15.9 | 100.6501
17/05/2025 | 14:30 | 97.9 | 594.8 | 198.1 |  |  | 90.1 | 211.4 |  |  | 155.8 | 155.9 |  | 166.8 | 206.5 | 109.7 | 559 | 10.1 |  |  |  |  | 161.5 | 7.6 | 4.9 | 0 | 6.5 | 9.9 | 76.3 |  |  |  |  | 110.5 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 65 | 122.7 | 33.8 | 9.4 | 19.7 | 85.3 |  |  |  | 109.5 | 8.3 | 4.3 | 47 |  | 4 | 37 | 102 |  |  | 46.9 | 23.8 | [5 empty] | 84.3 | 110.5 | 110.2 | 111.1 | 196.6 | [7 empty] | 0 | 4.4 | 143.7 | 133 | 46.3 | 78.9 | 29.9 |  | 0 |  | 144.3 | 144.7 | 147.8 | 104.7 | [6 empty] | 0.5 | 85.8 | 71.6 | 2.1 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 |  | 4.9 | 0 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.5 | 13.2 | 16 | 14 | 58.2 | 4.4 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 16 | 2 | 18.2 | 2 | 0.4 | 14.8 | 8 | 10.5 | 13.7 | 20 | 23.8 | 67.8 | 30.5 | 77.8 | 87.2 | 12.3 | 7.6 | 15.4 | 4.9 | 8.2 | 14 | 14.6 | 14.4 | 4.3 | 222.4 | 13 | 125.3 | 0.6 | 120 | 111.4 | 90.8 | 12.6 | 9.6 | 20 | 9.5 | 40.6 | 0 |  |  | 17.7 |  |  | 7127.2 | 11.8113 | 5.1 |  | 13.2 | 25 | 18 | 11.1 | 15.7 | 99.9113
17/05/2025 | 15:00 | 99.6 | 601.5 | 197.1 |  |  | 90.4 | 212.3 |  |  | 125.6 | 125.4 |  | 147.8 | 210.4 | 110.1 | 564.9 | 10.4 |  |  |  |  | 169.3 | 7.6 | 5.3 | 0 | 6.6 | 11.3 | 69.6 |  |  |  |  | 111.1 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 64.2 | 135.9 | 35.4 | 9.3 | 19.7 | 91.2 |  |  |  | 110 | 8.2 | 4.3 | 46.9 |  | 4 | 37.9 | 100.1 |  |  | 47.5 | 25.2 | [5 empty] | 86.2 | 107.4 | 107.2 | 106.8 | 192.5 | [7 empty] | 0 | 4.4 | 169.1 | 121.4 | 47.2 | 79.8 | 30.3 |  | 0 |  | 143.6 | 145.6 | 147.9 | 103.2 | [6 empty] | 0.4 | 97.4 | 70 | 3 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 |  | 5 | 0 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.5 | 12.9 | 15.6 | 16.8 | 58.6 | 4.4 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 15.1 | 2 | 18.2 | 2 | 0.4 | 15.1 | 7.8 | 10.3 | 13.9 | 20 | 25.4 | 73.3 | 30 | 55.4 | 59.9 | 9.7 | 5.4 | 15.4 | 4.9 | 8.2 | 14 | 14.6 | 14.4 | 4.2 | 215.8 | 11.2 | 122.4 | 0.6 | 125.5 | 126.4 | 88.3 | 10.9 | 9.6 | 20 | 9.3 | 41.6 | 0 |  |  | 17.4 |  |  | 7063.6 | 2.8711 | 5.1 |  | 13.2 | 25 | 18 | 11.1 | 15.8 | 91.0711
17/05/2025 | 15:30 | 99.9 | 594.5 | 198.6 |  |  | 89.6 | 210 |  |  | 126.3 | 126.3 |  | 147.8 | 209.5 | 110 | 550.4 | 10.5 |  |  |  |  | 158.9 | 6.8 | 5.2 | 0 | 6.6 | 10.2 | 70.2 |  |  |  |  | 110 | 165.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 66.1 | 123.7 | 33.7 | 9.3 | 19.7 | 88.1 |  |  |  | 109.6 | 8.3 | 4.3 | 46.5 |  | 4 | 37.4 | 113.8 |  |  | 47.2 | 24.2 | [5 empty] | 85.8 | 114.6 | 114.5 | 114.4 | 200 | [7 empty] | 0 | 4.5 | 181.7 | 131.2 | 46.4 | 79 | 29.9 |  | 0 |  | 143.9 | 146.9 | 148.7 | 103.4 | [6 empty] | 0.4 | 85.1 | 66.2 | 1.4 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 |  | 4.9 | 0 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.5 | 12 | 14.4 | 17.8 | 60.8 | 4.4 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 9.5 | 2 | 18.1 | 2 | 0.4 | 14.7 | 7.7 | 9.6 | 13.4 | 19.8 | 26.1 | 73.6 | 28.4 | 55.8 | 58.5 | 9.5 | 6.4 | 15.2 | 4.9 | 8.1 | 14 | 14.6 | 14.4 | 3.8 | 205.1 | 9 | 115.6 | 0.6 | 116 | 113.8 | 82.9 | 8.8 | 9.6 | 19.8 | 9.1 | 41.6 | 0 |  |  | 17.1 |  |  | 6944.2 | 23.83 | 5.1 |  | 13.2 | 25.3 | 18 | 11.1 | 15.8 | 112.33
17/05/2025 | 16:00 | 99.9 | 598.1 | 198.7 |  |  | 89.2 | 211.7 |  |  | 104.1 | 105.3 |  | 135.2 | 209.2 | 109.9 | 559 | 10.2 |  |  |  |  | 160.8 | 7.2 | 5.4 | 0 | 6.6 | 10.6 | 70.8 |  |  |  |  | 110.9 | 182.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 65 | 140.7 | 33.7 | 9.4 | 19.7 | 89.9 |  |  |  | 110.1 | 8.2 | 4.3 | 46.8 |  | 4 | 37.4 | 155.6 |  |  | 47.4 | 24.1 | [5 empty] | 85.7 | 143.4 | 143.2 | 142.8 | 224.6 | [7 empty] | 0 | 4.5 | 174.4 | 131.9 | 46.6 | 79.2 | 30.1 |  | 0 |  | 145.1 | 147.4 | 149.5 | 104.3 | [6 empty] | 0.1 | 73.3 | 47.7 | 2.8 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 |  | 4.9 | 0 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.5 | 9.4 | 11.2 | 15 | 52.1 | 4.4 | 1 | 2.2 | 2.6 | 0.9 | 1.9 | 18.2 | 2 | 0.4 | 14.6 | 7.9 | 9.5 | 13.7 | 20 | 28.1 | 77.6 | 20 | 55.1 | 57.5 | 10.2 | 7.6 | 15 | 4.9 | 8.2 | 13.6 | 15 | 14.8 | 5 | 173.1 | 6.6 | 82.2 | 0.6 | 122.1 | 127.7 | 71.3 | 6.5 | 9.6 | 20 | 9 | 41.9 | 0 |  |  | 17 |  |  | 6974.2 | 5.6521 | 8 |  | 13.2 | 25.8 | 18 | 11.3 | 15.2 | 97.1521
17/05/2025 | 16:30 | 99.6 | 593.7 | 197.4 |  |  | 90.1 | 210.9 |  |  | 104.3 | 104.1 |  | 134.4 | 209.1 | 110 | 554.2 | 10.4 |  |  |  |  | 161.9 | 6.8 | 5.2 | 0 | 6.6 | 10.6 | 70.5 |  |  |  |  | 109.7 | 187 |  |  |  | 6.5 | 229.3 | 65 | 140.2 | 32.5 | 9.3 | 19.7 | 90.1 |  |  |  | 109.9 | 8.3 | 4.3 | 47.1 |  | 4 | 37.3 | 121.6 |  |  | 47.1 | 24.2 | [5 empty] | 85.5 | 149.4 | 149.2 | 149.3 | 229.2 | [7 empty] | 0 | 4.5 | 112.9 | 130.2 | 46 | 78.6 | 29.7 |  | 0 |  | 144.1 | 147.2 | 148.5 | 103.3 | [6 empty] | 0.1 | 94.8 | 22.7 | 5.3 | 0.2 | 19.8 | 9.9 | 5.4 | 0.9 |  | 4.8 | 0 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.5 | 3.5 | 4 | 16.5 | 52.2 | 4.4 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 1.9 | 18.2 | 2 | 0.4 | 14.7 | 8 | 9.1 | 13.5 | 20 | 27.4 | 77.8 | 9.7 | 54.6 | 58.5 | 10.6 | 6.7 | 15 | 4.9 | 8.4 | 13.4 | 14.6 | 14.8 | 10 | 94.3 | 4 | 40.7 | 0.6 | 120.5 | 133.4 | 38.1 | 4 | 9.6 | 20 | 9.7 | 41.9 | 0 |  |  | 17.1 |  |  | 6939.7 | 5.6726 | 7.8 |  | 13.2 | 25.9 | 18 | 11.2 | 15.2 | 96.9726
17/05/2025 | 17:00 | 100.2 | 599.5 | 199.2 |  |  | 91.6 | 212.1 |  |  | 103.4 | 103.7 |  | 133.1 | 209.6 | 109.8 | 562.2 | 10.4 |  |  |  |  | 166.9 | 7.4 | 5.2 | 0 | 6.7 | 10.6 | 70.6 |  |  |  |  | 111.1 | 194 |  |  |  | 6.5 | 229.1 | 65 | 141.1 | 33.8 | 9.4 | 19.7 | 91.4 |  |  |  | 110.1 | 8.2 | 4.3 | 47.6 |  | 4 | 38.8 | 161.4 |  |  | 47.7 | 23.6 | [5 empty] | 86.4 | 148.6 | 148.5 | 148.2 | 229.9 | [7 empty] | 0 | 4.5 | 169.5 | 133.1 | 46.8 | 79.2 | 30.3 |  | 0 |  | 143.5 | 146.6 | 147.8 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 74.1 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 20 | 10 | 5.5 | 0.9 |  | 4.8 | 0 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0.2 | 0.1 | 20.6 | 58.3 | 4.4 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2 | 18.2 | 2 | 0.4 | 14.7 | 8 | 9.7 | 13.8 | 20 | 26.1 | 78 | 1.6 | 78.4 | 90.2 | 12.9 | 11.6 | 15 | 4.9 | 8.4 | 13.4 | 14.4 | 14.7 | 8.6 | 21 | 1.6 | 6.4 | 0.6 | 126 | 145.1 | 7.3 | 1.6 | 9.6 | 20 | 10.1 | 40.5 | 0 |  |  | 17 |  |  | 6860.9 | 2.7891 | 8.1 |  | 13.2 | 25.9 | 18 | 11.4 | 15.2 | 94.5891
17/05/2025 | 17:30 | 99.9 | 599.2 | 199.1 |  |  | 91.4 | 212.8 |  |  | 103.6 | 103.7 |  | 133.6 | 208.1 | 110 | 561.1 | 10.4 |  |  |  |  | 168.7 | 7.5 | 5.2 | 0 | 6.6 | 10.6 | 71.4 |  |  |  |  | 111.2 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 228.2 | 65 | 140.5 | 34.4 | 9.4 | 19.7 | 89.1 |  |  |  | 110.1 | 8.2 | 4.3 | 47.4 |  | 4 | 37.9 | 172.1 |  |  | 47.7 | 24.1 | [5 empty] | 86.4 | 157.3 | 157 | 157.2 | 238.2 | [7 empty] | 0 | 4.5 | 214.5 | 133.3 | 46.8 | 79.1 | 30.3 |  | 0 |  | 143.7 | 146.8 | 148 | 0 | [6 empty] | 0 | 84.9 | 0 | 1.5 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 |  | 4.8 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 20.5 | 64.1 | 4.4 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2 | 18.2 | 2 | 0.4 | 14.5 | 8 | 9.3 | 13.7 | 20 | 23.6 | 81.1 | 0 | 73 | 92.6 | 12.8 | 8.1 | 15 | 4.9 | 8 | 13.4 | 14.2 | 14.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.1 | 150.6 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 10.2 | 40.3 | 0 |  |  | 17.2 |  |  | 6958.9 | 2.8823 | 8.1 |  | 13.2 | 25.8 | 18 | 11.5 | 15.4 | 94.8823
17/05/2025 | 18:00 | 103.4 | 595.3 | 198.6 |  |  | 90.2 | 211.6 |  |  | 167.5 | 167.5 |  | 159.7 | 211.8 | 110.1 | 557.8 | 10.4 |  |  |  |  | 165.2 | 7.2 | 5.3 | 0 | 6.6 | 10.5 | 110.6 |  |  |  |  | 110.7 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 227.6 | 65 | 140.5 | 34 | 9.4 | 19.7 | 90.9 |  |  |  | 109.8 | 8.2 | 4.5 | 46.8 |  | 4 | 37.6 | 167.6 |  |  | 47.5 | 23.6 | [5 empty] | 86.1 | 152.8 | 152.6 | 156.1 | 245.7 | [7 empty] | 0 | 4.4 | 200.7 | 132 | 46.6 | 78.1 | 30 |  | 0 |  | 144.8 | 147.2 | 148.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 85.7 | 0 | 2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 |  | 4.8 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 25.3 | 69 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2 | 18.2 | 2 | 0.4 | 14.5 | 8 | 8.6 | 13.5 | 20 | 20.7 | 81.3 | 0 | 58.7 | 88.5 | 9.9 | 4.3 | 15 | 4.9 | 7.9 | 13.7 | 14 | 14.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.5 | 125 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.9 | 40.1 | 0 |  |  | 17 |  |  | 7076.3 | 2.8462 | 8 |  | 13.2 | 25.8 | 18 | 11.5 | 15.3 | 94.6462
17/05/2025 | 18:30 | 103.5 | 597.3 | 199.4 |  |  | 90.5 | 211.5 |  |  | 185.1 | 206 |  | 191.4 | 208.9 | 109.9 | 559.2 | 10.5 |  |  |  |  | 167.3 | 7.3 | 5.1 | 19.7 | 6.6 | 11.4 | 110.3 |  |  |  |  | 110.9 | 221.1 |  |  |  | 6.5 | 227.2 | 63.6 | 140.6 | 33 | 9.4 | 19.7 | 91.8 |  |  |  | 109.5 | 8.3 | 4.3 | 47 |  | 4 | 39.3 | 169.4 |  |  | 47.5 | 60 | [5 empty] | 86.1 | 154.1 | 153.8 | 153.9 | 238.8 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 200.9 | 132.3 | 46.6 | 78 | 30.1 |  | 48.7 |  | 144.6 | 146.8 | 148.4 | 0 | [6 empty] | 0 | 98.6 | 0 | 2.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 |  | 4.8 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 27.7 | 78.5 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.1 | 18.2 | 2 | 0.4 | 14.4 | 8 | 8.8 | 13.7 | 20 | 17.2 | 80.4 | 0 | 91.3 | 99.4 | 11.8 | 6.9 | 15 | 4.8 | 8.1 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.5 | 121.8 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 10 | 40.4 | 0 |  |  | 16.6 |  |  | 7334.6 | 24 | 8 |  | 13.2 | 26.1 | 18 | 11.7 | 15.2 | 116.2
17/05/2025 | 19:00 | 102.9 | 600.2 | 199.9 |  |  | 90.3 | 212.2 |  |  | 185.6 | 205.6 |  | 193.2 | 211.8 | 110.1 | 560.3 | 10.5 |  |  |  |  | 167.9 | 7.4 | 5.5 | 22.1 | 6.6 | 13.8 | 111.1 |  |  |  |  | 111.1 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 230 | 64.5 | 140.5 | 33 | 9.4 | 19.7 | 89.3 |  |  |  | 110 | 8.2 | 4.3 | 46.7 |  | 4 | 37.7 | 171.8 |  |  | 47.6 | 60.1 | [5 empty] | 86.3 | 151.1 | 151 | 150.2 | 233.9 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 192.1 | 132.7 | 46.9 | 78.2 | 30.2 |  | 50.1 |  | 145.1 | 148.4 | 149.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 110.7 | 0 | 1.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 0.9 |  | 4.8 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 26.7 | 78 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.2 | 18.2 | 2 | 0.4 | 14.1 | 8.2 | 9.1 | 13.7 | 20 | 14.9 | 80 | 0 | 106.8 | 107.4 | 13.8 | 6.5 | 15 | 4.8 | 8.5 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.6 | 112.6 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 10.1 | 40.3 | 0 |  |  | 16 |  |  | 7354.9 | 2.8499 | 8.1 |  | 13.2 | 26.2 | 18 | 11.6 | 15.4 | 95.3499
17/05/2025 | 19:30 | 103.4 | 598.4 | 198.8 |  |  | 90.4 | 210.7 |  |  | 185.1 | 205.7 |  | 192.4 | 210.5 | 110.5 | 559 | 10.4 |  |  |  |  | 164.6 | 7.2 | 5.4 | 22.1 | 6.6 | 14.7 | 110.2 |  |  |  |  | 110.9 | 209.6 |  |  |  | 6.5 | 227.7 | 64 | 140.5 | 33.1 | 9.4 | 19.7 | 90.3 |  |  |  | 109.7 | 8.3 | 4.3 | 46.9 |  | 4 | 38 | 173.6 |  |  | 47.6 | 60.4 | [5 empty] | 86.2 | 158.2 | 158.1 | 157.8 | 239 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 158.7 | 129.7 | 46.8 | 78 | 30.1 |  | 50.5 |  | 144.8 | 148.1 | 148.8 | 0 | [6 empty] | 0 | 116.9 | 0 | 2.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 |  | 4.8 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 30.1 | 81.2 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.1 | 18.2 | 2 | 0.4 | 14.1 | 8.6 | 8.8 | 13.7 | 20 | 11.5 | 81 | 0 | 95.7 | 102.4 | 11.5 | 6.8 | 15 | 4.8 | 8.2 | 13.8 | 14.6 | 14.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.6 | 122.6 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.9 | 40.5 | 0 |  |  | 16 |  |  | 7325.9 | 2.8754 | 8.1 |  | 13.2 | 26.3 | 18 | 11.6 | 15.4 | 95.4754
17/05/2025 | 20:00 | 102.8 | 597.7 | 199 |  |  | 90.3 | 211.9 |  |  | 184.8 | 204.5 |  | 192 | 210.4 | 110.1 | 560.3 | 10.4 |  |  |  |  | 166.4 | 7.2 | 5.4 | 22.1 | 6.6 | 14.9 | 110.2 |  |  |  |  | 55.2 | 144.1 |  |  |  | 6.5 | 229.3 | 63.9 | 129.7 | 33 | 9.4 | 19.7 | 90.7 |  |  |  | 109.9 | 8.3 | 4.3 | 46.9 |  | 4 | 37.9 | 148.3 |  |  | 47.5 | 59.8 | [5 empty] | 86.2 | 177 | 174.9 | 184.9 | 259.3 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 192.1 | 121.5 | 46.7 | 78.1 | 30.1 |  | 31.9 |  | 144.6 | 147.8 | 148.4 | 0 | [6 empty] | 0 | 114.9 | 0 | 2.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 |  | 4.8 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 30.3 | 80.6 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2 | 18.2 | 2 | 0.4 | 14.1 | 8.6 | 8.8 | 13.6 | 20 | 9.5 | 79.7 | 0 | 103.7 | 104.6 | 15.2 | 11 | 15 | 4.8 | 8.2 | 13.6 | 14.6 | 14.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123 | 129.2 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 10 | 39.8 | 9.6 |  |  | 16.2 |  |  | 7287.6 | 2.8526 | 8.1 |  | 13.2 | 26.3 | 18 | 11.7 | 15.4 | 95.5526
17/05/2025 | 20:30 | 103.7 | 599.9 | 199.2 |  |  | 90.6 | 214.5 |  |  | 185.4 | 205.9 |  | 193.2 | 212.6 | 110.5 | 559.4 | 10.4 |  |  |  |  | 165.3 | 7.4 | 5.4 | 22.2 | 6.6 | 14.8 | 110.3 |  |  |  |  | 55.6 | 223 |  |  |  | 6.5 | 228.5 | 64.7 | 127.8 | 33.3 | 9.4 | 19.7 | 93.3 |  |  |  | 110.1 | 8.3 | 4.3 | 46.6 |  | 4 | 37.7 | 141.3 |  |  | 47.5 | 60.4 | [5 empty] | 86.3 | 137.6 | 137.5 | 137.4 | 221.3 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 226.8 | 121.1 | 46.8 | 79.2 | 30.1 |  | 32.3 |  | 144.9 | 148.4 | 149.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 115.5 | 0 | 2.1 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 0.9 |  | 4.8 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 30.2 | 82.5 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.7 | 0 | 2.2 | 18.1 | 2 | 0.4 | 14.1 | 8.6 | 9 | 13.7 | 19.8 | 8.6 | 78.6 | 0 | 109.9 | 109.7 | 15.3 | 9.7 | 15 | 4.8 | 8.2 | 13.6 | 14.6 | 14.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.2 | 130.1 | 0 | 0 | 9.4 | 19.9 | 9.9 | 40.7 | 10 |  |  | 16.2 |  |  | 7257.8 | 2.8457 | 8.1 |  | 13.2 | 26.4 | 18 | 11.6 | 15.2 | 95.3457
17/05/2025 | 21:00 | 80.6 | 599.7 | 199.2 |  |  | 90.1 | 213.2 |  |  | 185.1 | 204.5 |  | 193 | 210 | 110.4 | 558.5 | 10.4 |  |  |  |  | 163.7 | 7.1 | 5.3 | 4.8 | 6.6 | 14.5 | 110.5 |  |  |  |  | 83.8 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 227.5 | 64 | 128.1 | 33.2 | 9.4 | 19.7 | 90.7 |  |  |  | 110.1 | 8.3 | 4.1 | 46.7 |  | 4 | 37.5 | 138.1 |  |  | 47.4 | 59.6 | [5 empty] | 86 | 137.3 | 137.3 | 137.2 | 220.6 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 224.1 | 121.8 | 47.8 | 79.1 | 30 |  | 32 |  | 144.6 | 147.5 | 148.3 | 0 | [6 empty] | 0 | 108.6 | 0 | 2.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 |  | 4.8 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 29.5 | 81.4 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.7 | 0 | 2 | 18.2 | 2 | 0.4 | 14.2 | 8.7 | 8.7 | 13.1 | 20 | 5.3 | 74.3 | 0 | 106.7 | 107.6 | 15.2 | 6.7 | 15 | 4.8 | 8.2 | 13.4 | 14.5 | 14.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 111.1 | 105 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.8 | 40 | 10.1 |  |  | 16.4 |  |  | 7160.9 | 2.7787 | 8.1 |  | 13.2 | 26.4 | 18 | 11.7 | 15.2 | 95.3787
17/05/2025 | 21:30 | 59.8 | 599.9 | 200.7 |  |  | 89.4 | 212.7 |  |  | 184.8 | 203.9 |  | 193.2 | 210.8 | 109.9 | 557.4 | 10.3 |  |  |  |  | 164.7 | 7.2 | 5.2 | 0 | 6.6 | 14 | 70.4 |  |  |  |  | 110.7 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 228.7 | 64.4 | 133.5 | 34.2 | 9.4 | 19.7 | 87.8 |  |  |  | 109.8 | 8.2 | 4.1 | 46.2 |  | 4 | 37.5 | 162.9 |  |  | 47.3 | 60.4 | [5 empty] | 85.8 | 138.1 | 137.8 | 137.4 | 224.3 | [7 empty] | 0 | 4.5 | 257.4 | 127.1 | 47.8 | 81.5 | 30.7 |  | 31.3 |  | 145 | 148 | 149 | 0 | [6 empty] | 0 | 108.4 | 0 | 2.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 |  | 4.8 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 29.6 | 82.1 | 4.5 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 0 | 2.1 | 18.2 | 2 | 0.4 | 14.1 | 8.6 | 9.2 | 12.5 | 20 | 4.8 | 72 | 0 | 104.6 | 109.7 | 13.6 | 5.6 | 15 | 4.7 | 8.1 | 13.3 | 14.4 | 14.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 76.2 | 74.8 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 10 | 40.4 | 10 |  |  | 16.2 |  |  | 7128.5 | 2.8029 | 8.1 |  | 13.2 | 26.3 | 18 | 11.9 | 15.3 | 95.6029
17/05/2025 | 22:00 | 60.2 | 600 | 199 |  |  | 90.2 | 214.9 |  |  | 184.5 | 204.2 |  | 192.6 | 210.6 | 110 | 557.9 | 10.4 |  |  |  |  | 164 | 6.83 | 4.93 | 0 | 6.6 | 12.9 | 70 |  |  |  |  | 110.8 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 228.5 | 65.4 | 133.5 | 33.2 | 9.4 | 19.7 | 90.5 |  |  |  | 110.2 | 8.3 | 4.2 | 47 |  | 4 | 38.4 | 156.4 |  |  | 47.3 | 59.9 | [5 empty] | 86.1 | 138.2 | 137.9 | 137.8 | 221.8 | [7 empty] | 0 | 4.5 | 249.6 | 126.1 | 47.8 | 81.5 | 30.6 |  | 31.9 |  | 144.9 | 147.3 | 148.3 | 0 | [6 empty] | 0 | 105.5 | 0 | 1.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 |  | 4.8 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 30.5 | 76.8 | 4.5 | 0.4 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.1 | 18.2 | 2 | 0.4 | 14.1 | 8.9 | 9.3 | 12.6 | 20 | 6.3 | 75.7 | 0 | 99.3 | 108.1 | 12.8 | 6.2 | 14.7 | 4.7 | 8 | 13.3 | 14.4 | 14.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55.5 | 48.2 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.7 | 40.1 | 9.9 |  |  | 15.7 |  |  | 7055.06 | 2.8117 | 8.1 |  | 13.2 | 26.4 | 18 | 11.9 | 15.3 | 95.7117
17/05/2025 | 22:30 | 103.5 | 605 | 201.5 |  |  | 91.2 | 217.1 |  |  | 184.2 | 204.4 |  | 192.7 | 207.8 | 110.2 | 565.6 | 10.4 |  |  |  |  | 166.8 | 7.26 | 5.01 | 0 | 6.6 | 11.9 | 51.6 |  |  |  |  | 111.3 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 229.1 | 64 | 137.6 | 34.2 | 9.4 | 19.7 | 91.9 |  |  |  | 110.5 | 8.2 | 4.1 | 47.4 |  | 4 | 38.1 | 172.7 |  |  | 47.8 | 24.7 | [5 empty] | 86.7 | 157.9 | 157.6 | 155.9 | 230.6 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 273.8 | 134.4 | 47.1 | 80.6 | 30.9 |  | 33.3 |  | 102.3 | 102 | 121.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 104.9 | 0 | 2.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0.9 |  | 4.8 | 20.6 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 28.4 | 70.8 | 4.5 | 0.4 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2 | 18.2 | 2 | 0.4 | 14.1 | 9 | 9.7 | 13 | 20 | 11.2 | 73.7 | 0 | 83.1 | 100.6 | 10 | 3.8 | 14.7 | 4.7 | 8 | 13.1 | 14 | 14.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54.4 | 38.4 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.2 | 40.6 | 10.2 |  |  | 17 |  |  | 7026.57 | 2.8074 | 8.1 |  | 13.2 | 26.4 | 18 | 11.9 | 15.3 | 95.7074
17/05/2025 | 23:00 | 104.3 | 594.8 | 203.2 |  |  | 87 | 213 |  |  | 186.4 | 206.6 |  | 193.9 | 211 | 110.3 | 547.5 | 10.1 |  |  |  |  | 160.6 | 6.99 | 5.02 | 0 | 7 | 12 | 48.7 |  |  |  |  | 108.7 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 226.1 | 65.1 | 135.7 | 34 | 9.4 | 19.7 | 88.3 |  |  |  | 108.9 | 8.3 | 4.1 | 44.8 |  | 4 | 36.9 | 159.3 |  |  | 46.7 | 61.2 | [5 empty] | 84.3 | 156.4 | 156.1 | 159.2 | 241.6 | [7 empty] | 0 | 4.5 | 252.8 | 128.4 | 45.5 | 78.4 | 29.3 |  | 30.5 |  | 92.7 | 97.3 | 53.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 104.9 | 0 | 2.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 |  | 4.8 | 19.8 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28 | 75.3 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.1 | 18.2 | 2 | 0.4 | 14.1 | 9 | 8.7 | 12.2 | 20 | 17.8 | 54.4 | 0 | 58.6 | 86.5 | 4.5 | 1.6 | 14.7 | 4.7 | 8 | 13.1 | 13.8 | 14.1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.9 | 24.3 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.5 | 41 | 10 |  |  | 0 |  |  | 6775.51 | 5.6527 | 8.1 |  | 13.2 | 26.3 | 18 | 11.9 | 15.4 | 98.5527
17/05/2025 | 23:30 | 104 | 602.1 | 199.7 |  |  | 89.5 | 218.2 |  |  | 186 | 207.5 |  | 195 | 209.5 | 109.9 | 562.7 | 10.3 |  |  |  |  | 165.3 | 6.78 | 4.94 | 0 | 7 | 12 | 49.41 |  |  |  |  | 111 | 211.6 |  |  |  | 6.5 | 228.8 | 65.6 | 127.6 | 33.9 | 9.3 | 19.7 | 90.8 |  |  |  | 110 | 8.2 | 4 | 46.4 |  | 4 | 37.1 | 159.1 |  |  | 47.5 | 57.8 | [5 empty] | 86.2 | 133.4 | 133.2 | 132.9 | 215.7 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 268.9 | 130.2 | 47 | 77.7 | 30.2 |  | 31.3 |  | 0 | 148.3 | 67.8 | 0 | [6 empty] | 0 | 108.8 | 0 | 3.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.9 |  | 4.8 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 30.9 | 79.1 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.1 | 18.2 | 2 | 0.4 | 14.1 | 9 | 9.4 | 12.8 | 20 | 25.3 | 47.7 | 0 | 61.3 | 90.1 | 4.5 | 2 | 14.7 | 4.7 | 8 | 13.1 | 13.7 | 14.1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.9 | 18.6 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.2 | 41.9 | 10.4 |  |  | 17.1 |  |  | 6718.23 | 5.6627 | 8 |  | 13.2 | 26.4 | 18 | 11.9 | 15.4 | 98.5627
18/05/2025 | 00:00 | 103.9 | 600.5 | 200.1 |  |  | 88.7 | 219.3 |  |  | 135.3 | 157.5 |  | 172.3 | 208.9 | 110.3 | 562.6 | 10.2 |  |  |  |  | 163.1 | 7.096 | 5.351 | 0 | 1.7 | 6.514 | 50.119 |  |  |  |  | 110 | 160.7 |  |  |  | 6.5 | 227.4 | 65.5 | 131.9 | 33.2 | 9.4 | 19.7 | 89.7 |  |  |  | 110 | 8.3 | 4.1 | 46.3 |  | 4 | 37.2 | 124.2 |  |  | 47.1 | 28.7 | [5 empty] | 85.3 | 131.8 | 131.8 | 131.5 | 215.1 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 234.2 | 115.1 | 46.1 | 77 | 29.6 |  | 0 |  | 0 | 148.2 | 69.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 117.7 | 0 | 1.9 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0.9 |  | 4.8 | 20 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 31.1 | 82.9 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.1 | 18.2 | 2 | 0.4 | 14.1 | 9 | 9.3 | 12.8 | 20 | 21.2 | 42.6 | 0 | 61.1 | 99.1 | 4.1 | 1.3 | 14.7 | 4.7 | 8.1 | 13.1 | 13.7 | 14.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39 | 37.6 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.4 | 42.1 | 10 |  |  | 17.5 |  |  | 6426.18 | 5.6897 | 8.1 |  | 13.2 | 26.5 | 18 | 11.9 | 15.3 | 98.6897
EJEC |  | 2369.9 | 14339.5 | 4762 | 0 | 0 | 2160.9 | 5153.7 | 0 | 0 | 3475.8 | 3671.35 | 0 | 3884.6 | 5014.1 | 2644.15 | 13341.6 | 248.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960.75 | 174.128 | 124.7255 | 101.2 | 156.4 | 272.807 | 1781.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2583.75 | 4812.9 | 0 | 0 | 0 | 156 | 4951.75 | 1610.5 | 2530.55 | 855.75 | 224.55 | 472.35 | 2154.95 | 0 | 0 | 0 | 2634.4 | 191.45 | 104.25 | 1116.7 | 0 | 96 | 904.5 | 3563.25 | 0 | 0 | 1136.65 | 769.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061.7 | 3495.45 | 3491.95 | 3498.25 | 5485.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 109.4 | 3968.7 | 3089.75 | 1229.1 | 1894.2 | 721.6 | 0 | 201.9 | 0 | 3271.6 | 3444.65 | 3418.95 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 1832.5 | 630.65 | 28.45 | 2.2 | 479.4 | 237.75 | 130.3 | 21.75 | 0 | 116.85 | 273.4 | 479.8 | 450 | 86.15 | 444 | 122.7 | 147 | 442.65 | 1253.4 | 107.3 | 25.35 | 52.8 | 63.05 | 140.65 | 56.3 | 439.75 | 48 | 9.6 | 353.4 | 199.85 | 230.2 | 325.65 | 478.3 | 368.85 | 892.8 | 266.25 | 1101.8 | 1408.1 | 142.9 | 83 | 378.65 | 123.8 | 189.55 | 330.8 | 351.25 | 350.45 | 48.65 | 1990.25 | 119.45 | 1100.05 | 14.4 | 1396.45 | 1402.15 | 814.35 | 116.7 | 229.25 | 478.75 | 229.4 | 617.2 | 45.1 | 0 | 0 | 390.35 | 0 | 0 | 163261.675 | 173.5258 | 150.5 | 0 | 316.8 | 631.2 | 436.5 | 279.05 | 374.7 | 2362.2758

## REACTIVA
sábado, 17 de Mayo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
17/05/2025 | 00:30 | 8.3 | 8.7 | 13.1 |  |  | -16.4 | 10.6 |  |  | -33.6 | -18.9 |  | 7.8 | 20.2 | -2.7 | 59.5 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | 0.6 | 0 | -3.4 | 3.6 | 5.9 |  |  |  |  | 2.7 | 6 |  |  |  | -1.5 | -6.5 | 4.3 | -3.3 | -5.2 | -0.2 | 2.7 | 1.3 |  |  |  | 5 | -1 | 0.8 | -6.5 |  | 1.1 | -0.1 | 9 |  |  | -4.1 | 2.8 | [5 empty] | 1.7 | -33.8 | -20.9 | 0 | 26.8 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 41.5 | 18.7 | 1.7 | 4.9 | 0.4 |  | 0 |  | 1.5 | -0.3 | -41 | 0 | [7 empty] | -5.4 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 1.2 | 2.2 | -0.5 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.6 | 5.3 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.4 |  |  | -3.6 | 0.4 | 0.4 | -1.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -9.4 | -9.8 |  | 0 | 2.1 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.6 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1.6 |  |  | 85.1 |  |  |  | 1.9 |  |  | 0.3 | 3.7 | 5.9
17/05/2025 | 01:00 | 8.3 | 10.6 | 12.6 |  |  | -12.7 | 11.1 |  |  | -38.7 | -25 |  | 7.9 | 14.3 | -5.9 | 54.7 | -0.1 |  |  |  |  | 12.3 | 0.6 | 0 | -3.4 | 3.9 | 4.8 |  |  |  |  | 2.4 | -4.8 |  |  |  | -1.3 | -8.1 | 4.2 | -5.4 | -5.1 | -0.5 | 2.7 | 1.5 |  |  |  | 1.7 | -1 | 0.6 | -6.8 |  | 1.1 | -0.1 | 3.5 |  |  | -4.5 | 17.7 | [5 empty] | 2.4 | -35.1 | -22.2 | 0 | 25.3 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 40.8 | 21.1 | 0.3 | 4.8 | -1.9 |  | 0 |  | -3.4 | -4.9 | -30.1 | 0 | [7 empty] | -5.2 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  |  | 1.1 | 2.2 | -1 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.9 | 5.3 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.4 |  |  | -3.7 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -10 | -10.7 |  | 0 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 0 | 0 |  |  | 3.5 |  |  | 55.6 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.9 | 3.6 | 6.3
17/05/2025 | 01:30 | 8.1 | 10.1 | 12 |  |  | -11.3 | 14.3 |  |  | -40.2 | -20.2 |  | 6.4 | -0.6 | -5.1 | 49.8 | 0.2 |  |  |  |  | 13.6 | 0.7 | 0 | -3.4 | 4.2 | 4.3 |  |  |  |  | 3.5 | 4.9 |  |  |  | -1.3 | -8.8 | 4.5 | -1.6 | -5.2 | -0.7 | 2.6 | 0.8 |  |  |  | 1.1 | -1.1 | 0.6 | -5.3 |  | 1.1 | -0.1 | 8.4 |  |  | -5.9 | 14.4 | [5 empty] | -0.9 | -36.9 | -24.1 | 0 | 24.2 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 40 | 21.8 | 0.9 | 4.6 | -2.1 |  | 0 |  | -6.9 | -8.5 | -35.7 | 0 | [7 empty] | -5.2 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  |  | 1.1 | 2.1 | -1.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.8 | 5.6 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 |  |  | -3.7 | 0.5 | -0.3 | -1.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.8 | -8.4 |  | 0 | 2.1 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2.6 |  |  | 37.4 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1 | 3.6 | 6.4
17/05/2025 | 02:00 | 7.6 | 2.7 | 10.9 |  |  | -16.2 | 10.2 |  |  | -44.4 | -26.1 |  | 1.3 | -2.3 | -6.6 | 50.8 | 0 |  |  |  |  | 11.8 | 0.1 | 0 | -3.4 | 4.9 | 4.2 |  |  |  |  | 2.8 | 3.8 |  |  |  | -1.4 | -9.9 | 4.5 | -2.7 | -4.9 | -0.7 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 2.2 | -1 | 0.9 | -6.6 |  | 1 | -0.1 | 6.7 |  |  | -6.5 | 12 | [5 empty] | -0.4 | -36.8 | -24 | 0 | 19.8 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 40.8 | 20 | 0 | 4.8 | -2.1 |  | 0 |  | -8.8 | -10.3 | -38.1 | 0 | [7 empty] | -5.1 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  |  | 1.1 | 2.2 | -1.2 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3 | 5.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |  |  | -3.7 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -11.1 | -11.5 |  | 0 | 2.1 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2.9 |  |  | -27 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.8 | 3.6 | 6.1
17/05/2025 | 02:30 | 7.3 | -2.7 | 10.2 |  |  | -16.5 | 7.2 |  |  | -45.1 | -29.3 |  | 0.2 | -2.6 | -7.6 | 52.8 | 0 |  |  |  |  | 9.5 | 0.8 | 0 | -3.4 | 4.9 | 4.3 |  |  |  |  | 2.5 | 4.3 |  |  |  | -1.5 | -10.3 | 4.4 | -3.1 | -4.8 | -0.7 | 2.7 | 1.4 |  |  |  | 2.6 | -1 | 0.9 | -6.6 |  | 1.1 | -0.2 | 8.1 |  |  | -7 | 11.9 | [5 empty] | -1.4 | -37.9 | -25 | 0 | 20.7 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 30.3 | 19.6 | -0.6 | 6.8 | -1.8 |  | 0 |  | -8.9 | -10.3 | -37.8 | 0 | [7 empty] | -5.1 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 1.1 | 2.2 | -1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.1 | 5.2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | -0.1 | 0.3 |  |  | -3.6 | 0.7 | -0.4 | -1.3 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | -13 | -13.9 |  | 0 | 2.1 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 |  |  | 3 |  |  | -59.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.7 | 3.7 | 6.2
17/05/2025 | 03:00 | 8.7 | 10.9 | 12.8 |  |  | -14.5 | 14.8 |  |  | -41.1 | -27.4 |  | 4.8 | 1 | -4.8 | 58.3 | -0.1 |  |  |  |  | 12 | 1.2 | 0 | -3.4 | 4.9 | 4.2 |  |  |  |  | 3 | 4.8 |  |  |  | -1.2 | -9.3 | 4.8 | -2.2 | -5.2 | -0.5 | 2.7 | 0.3 |  |  |  | 4.2 | -1 | 0.9 | -6.4 |  | 1.1 | -0.2 | 6.1 |  |  | -6.5 | 12.4 | [5 empty] | 0 | -32.6 | -19.6 | 0 | 25.7 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 30.6 | 20.6 | 0.4 | 4.8 | -2 |  | 0 |  | -7.4 | -8.9 | -36 | 0 | [7 empty] | -5.4 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 1.1 | 2.1 | -1.1 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.7 | 6.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |  |  | -3.6 | 0.8 | -0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -8.9 | -10.1 |  | 0 | 2.1 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 1.7 |  |  | 29.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.5 | 3.7 | 6
17/05/2025 | 03:30 | 7.9 | 5.8 | 11.9 |  |  | -16.8 | 3.7 |  |  | -43.8 | -25.1 |  | 2.3 | -2 | -7.1 | 50.8 | 0 |  |  |  |  | 10.2 | 1 | 0 | -3.4 | 4.9 | 4.1 |  |  |  |  | 2.7 | 3.3 |  |  |  | -1.2 | -9.7 | 4.2 | -2.5 | -5.5 | -0.4 | 2.7 | 1.3 |  |  |  | 2.1 | -1 | 0.9 | -6.5 |  | 1 | -0.1 | 8.1 |  |  | -7.2 | 11.5 | [5 empty] | -1.8 | -37.3 | -24.4 | 0 | 21.8 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 30.2 | 20.9 | 0.3 | 4.8 | -2 |  | 0 |  | -10.6 | -12.2 | -40.9 | 0 | [7 empty] | -5.5 | 0 | 0 |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.1 | 2.2 | -1.1 | 0.4 | 0.7 |  | 0 | 0 | -2.5 | 7.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | -0.1 | 0.3 |  |  | -3.7 | 0.5 | -0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -7.7 | -9.5 |  | 0 | 2.1 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 2.2 |  |  | -40.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.5 | 3.7 | 6
17/05/2025 | 04:00 | 8.7 | 4.5 | 12.7 |  |  | -17.5 | 12.3 |  |  | -43.9 | -27.6 |  | 5.2 | -3.4 | -6.3 | 63.1 | -0.1 |  |  |  |  | 12.9 | 1.4 | 0 | -3.4 | 4.5 | 4.3 |  |  |  |  | 2.4 | 1.7 |  |  |  | -1.2 | -10.2 | 4.3 | -3.3 | -4.6 | -0.3 | 2.7 | 0.5 |  |  |  | 5 | -1 | 0.9 | -7.4 |  | 1 | -0.1 | 3.4 |  |  | -6.6 | 12.5 | [5 empty] | 1.2 | -35.4 | -22.5 | 0 | 23.8 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 32.6 | 19.1 | -1.2 | 4.9 | -2 |  | 0 |  | -7.4 | -9.1 | -36.5 | 0 | [7 empty] | -5.3 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 1.1 | 2.4 | -1.2 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.5 | 7.3 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | -0.1 | 0.3 |  |  | -3.6 | 0.6 | -0.2 | 0.5 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.7 | -10.4 |  | 0 | 2.1 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 3 |  |  | 4.3 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.8 | 3.8 | 6.4
17/05/2025 | 04:30 | 8.4 | -10.3 | 9.3 |  |  | -18.1 | 10.8 |  |  | -44.4 | -32.1 |  | 1.3 | -2.6 | -8.1 | 52.8 | -0.2 |  |  |  |  | 7.8 | 1.5 | 0 | -3.4 | 4.4 | 4.2 |  |  |  |  | 1.5 | 2.1 |  |  |  | -1.2 | -10.1 | 4.5 | -3.1 | -4.9 | -0.3 | 2.7 | 0.5 |  |  |  | 4.3 | -1 | 0.7 | -9.6 |  | 1.1 | -0.2 | 1.6 |  |  | -7.2 | 11.6 | [5 empty] | -0.1 | -37.1 | -24 | 0 | 21.3 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 31.3 | 19.3 | -0.4 | 4.8 | -2 |  | 0 |  | -8.7 | -10.5 | -38 | 0 | [7 empty] | -4.6 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 1.1 | 2.2 | -1.2 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.4 | 5 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | -3.6 | 0.5 | -0.4 | -1.4 | 1 | 0.8 | 2.9 | 0 | -11.3 | -13.5 |  | 0 | 2.1 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 1.7 |  |  | -74.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.5 | 3.6 | 5.9
17/05/2025 | 05:00 | 6.3 | -0.1 | 11.1 |  |  | -15.7 | 14.6 |  |  | -43.9 | -24.3 |  | 1 | -2.9 | -7.2 | 53.5 | 0.1 |  |  |  |  | 8.2 | 1.5 | 0 | -3.4 | 4.2 | 3.6 |  |  |  |  | 1.3 | -3.1 |  |  |  | -1.2 | -10.1 | 4.3 | -4.1 | -5.3 | -0.5 | 2.7 | 0.2 |  |  |  | 3.9 | -1 | 0.6 | -7.2 |  | 1 | -0.1 | 6.7 |  |  | -6.7 | 12.1 | [5 empty] | -1.5 | -37.3 | -24.4 | 0 | 22.6 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 31 | 20.2 | -0.7 | 4.8 | -2 |  | 0 |  | -9.3 | -11 | -39 | 0 | [7 empty] | -4.4 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  |  | 1 | 2.2 | -1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.6 | 4.5 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0 | 0.3 |  |  | -3.6 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.4 | -7 | -10 |  | 0 | 2.1 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 2.2 |  |  | -48.8 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.6 | 3.7 | 6.1
17/05/2025 | 05:30 | 6.1 | -13.2 | 7.8 |  |  | -17.7 | -1.1 |  |  | -46.5 | -28.2 |  | -3 | -4 | -7.7 | 43.3 | 0.1 |  |  |  |  | 7.3 | 1.5 | 0 | -3.4 | 4.3 | 3.5 |  |  |  |  | 0.3 | -4.8 |  |  |  | -1.1 | -9.8 | 4.5 | -3.5 | -5.2 | -0.4 | 2.7 | 0.5 |  |  |  | 2 | -1 | 0.8 | -6.6 |  | 1.1 | -0.1 | 6.7 |  |  | -7.5 | 10.7 | [5 empty] | -2.8 | -39.2 | -26.4 | 0 | 21.4 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 30.2 | 21.1 | 0.3 | 7.2 | -2.1 |  | 0 |  | -11.3 | -12.7 | -42 | 0 | [7 empty] | -3.9 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  |  | 1.1 | 2.1 | -0.5 | 0.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.1 | 3.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |  |  | -3.6 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.4 | -9.8 | -13.8 |  | 0 | 2.1 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 2.8 |  |  | -127.6 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.5 | 3.6 | 5.9
17/05/2025 | 06:00 | 6.8 | 2.7 | 9.2 |  |  | -15 | 4.3 |  |  | -35.9 | -25.2 |  | 5.8 | -2 | -5.9 | 50 | 0 |  |  |  |  | 7.4 | 1.6 | 0 | -3.4 | 4.4 | 3.6 |  |  |  |  | 0.2 | -1.5 |  |  |  | -1.2 | -10.3 | 4.5 | -1.1 | -5.2 | -0.7 | 2.7 | 1.4 |  |  |  | -3.5 | -1 | 0.5 | -7.5 |  | 1.1 | -0.2 | 5.6 |  |  | -7.1 | 11.4 | [5 empty] | -1.4 | -37.5 | -24.7 | 0 | 20.4 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 28.2 | 24.1 | 3.3 | 4.6 | -2.2 |  | 0 |  | -9.7 | -11 | -39.6 | 0 | [7 empty] | -4.2 | 0 | 0.1 |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  |  | 1.1 | 2.1 | -1.1 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.4 | 4.7 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |  |  | -3.4 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0 | 0.3 | -5.7 | -8 |  | 0 | 2.1 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  | -45.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.1 | 3.7 | 6.6
17/05/2025 | 06:30 | 5.3 | 3 | 9.3 |  |  | -12.6 | 12.3 |  |  | -39.2 | -13.5 |  | 9.3 | -2.7 | -7.6 | 44.2 | 0.4 |  |  |  |  | 9.3 | 1.6 | 0 | -3.3 | 4.8 | 2.7 |  |  |  |  | 3.1 | -9 |  |  |  | -1.3 | -12.5 | 4.1 | -2.4 | -5.1 | -0.8 | 2.7 | 3.1 |  |  |  | -0.8 | -1 | 0.8 | -3.1 |  | 1.1 | -0.1 | 9.7 |  |  | -6.3 | 10.5 | [5 empty] | -3.6 | -39 | -26.1 | 0 | 19.3 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 28 | 23.8 | 1 | 7.1 | -2 |  | 0 |  | -10.5 | -11.3 | -40.6 | 0 | [7 empty] | -4.6 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 1.1 | 2.2 | -2.1 | 1.5 | 0.6 |  | -0.2 | 0 | -3.8 | 3.9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | -0.1 | 0 | 0.4 |  |  | -4 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | -8 | -10.2 |  | 0 | 2.1 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 | -6.5 | 0 |  |  | 3.8 |  |  | -48.3 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1 | 3.7 | 6.5
17/05/2025 | 07:00 | 3.5 | -26.8 | 4.7 |  |  | -15.9 | 4.9 |  |  | -48.6 | -34.6 |  | -4.2 | -7.1 | -9.2 | 31.8 | -0.2 |  |  |  |  | 2.6 | 1.2 | 0 | -3.3 | 4.7 | 0.1 |  |  |  |  | -2 | -13.4 |  |  |  | -1.3 | -15.1 | 0.6 | -3.3 | -5.1 | -0.5 | 2.7 | 0.4 |  |  |  | -2 | -1 | 0.6 | -9.3 |  | 1 | -0.3 | 2.8 |  |  | -7.8 | 5.3 | [5 empty] | -4.6 | -42.2 | -29.5 | -1.5 | 16.6 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 40.8 | 20.1 | 0.9 | 7 | -1.9 |  | 0 |  | -13.2 | -14.3 | -44.5 | 0 | [7 empty] | -4.7 | 1.1 | 0 |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 |  |  | 1 | 0 | -2.8 | 1.3 | 0.6 |  | -0.5 | -0.7 | -4.8 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | -1.5 | 0 | 0.3 |  |  | -4 | 0.1 | 0.3 | -1.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | -9.5 | -13.6 |  | 0 | 2.1 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 1.9 | -0.2 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 3 | 0 |  |  | 2.5 |  |  | -225.4 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.6 | 3.8 | 6.2
17/05/2025 | 07:30 | 3.8 | 1.5 | 11 |  |  | -13.2 | 0.6 |  |  | -40.8 | -26 |  | 6.5 | -0.9 | -5.6 | 44 | -0.1 |  |  |  |  | 3.6 | 0.9 | 0 | -3.3 | 5.5 | 0.6 |  |  |  |  | 0.1 | -7.7 |  |  |  | -1.1 | -11.5 | -0.4 | -5.1 | -4.8 | -0.7 | 2.7 | 1.2 |  |  |  | 1.2 | -0.2 | 0.7 | -7.1 |  | 1.1 | -0.1 | 4.9 |  |  | -0.4 | 8.6 | [5 empty] | -0.2 | -36 | -23.1 | 0 | 24 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 40.7 | 20.2 | -0.1 | 4.8 | -2 |  | 0 |  | -1.8 | -3.2 | -27.5 | 0 | [7 empty] | -4.9 | 3.7 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 1.1 | 0 | -3.5 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.2 | -4.2 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | -2.3 | 0.1 | 0.4 |  |  | -4.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.6 | -3.3 | -7.3 |  | 0 | 2 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | -0.2 | 0 | 0.1 | 4.8 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.9 | 6.5 | 0 |  |  | 3 |  |  | -17.8 |  |  |  | 1.9 |  |  | 1.3 | 3.7 | 6.9
17/05/2025 | 08:00 | 11.1 | 16 | 13.7 |  |  | -8.4 | 8.3 |  |  | -35.7 | -22.7 |  | 10.4 | 3.9 | -2 | 47.3 | -0.1 |  |  |  |  | 6.4 | 1.1 | 0 | -3.2 | 5.6 | 3.2 |  |  |  |  | 5.1 | -1.3 |  |  |  | -0.8 | -7.1 | 1.1 | -2.5 | -3 | -0.6 | 2.7 | 1 |  |  |  | 2.8 | 0.2 | 1 | -5.9 |  | 1.1 | -0.1 | 3.9 |  |  | -0.2 | 14.7 | [5 empty] | 2.9 | -31.6 | -18.8 | 0 | 29.7 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 40 | 19.7 | 2.1 | 4.8 | -0.2 |  | 0 |  | 6.9 | 5.7 | -14.7 | 0 | [7 empty] | -4.8 | 5.4 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 1.1 | 0 | -2.7 | 1.5 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -3.9 | 3.2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | -2.5 | 0 | 0.5 |  |  | -4.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0 | 1.5 | -1.8 | -3.3 |  | 0 | 2 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 11.6 | -0.2 | 0 | 0.1 | 7.1 | 0 | 0.4 | 2 | 2.8 | 9.4 | 0 |  |  | 3.4 |  |  | 152 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.1 | 3.8 | 7.7
17/05/2025 | 08:30 | 10.3 | 15.1 | 14.3 |  |  | -6.8 | 8.7 |  |  | -30.4 | -12.3 |  | 18.2 | 3.1 | -3.1 | 44 | 0.1 |  |  |  |  | 3.7 | 1.2 | 0 | -3.2 | 5.4 | 3.9 |  |  |  |  | 5.7 | 14.5 |  |  |  | -0.5 | -3.2 | 2.3 | -0.8 | 2.6 | -0.3 | 2.7 | 0.5 |  |  |  | 6.1 | 0.1 | 0.9 | -5.5 |  | 1.1 | -0.1 | 8.1 |  |  | 4 | 12.2 | [5 empty] | 3.9 | -31.9 | -18.9 | 0 | 27.5 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 40.9 | 26.9 | 4.9 | 5.5 | 2.2 |  | 0 |  | 16.3 | 15 | -0.5 | 0 | [7 empty] | -4.3 | 5.6 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 1.2 | 0 | -2 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -4.4 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | -2.6 | 0.1 | 0.5 |  |  | -4.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 0 | 1.9 | -2 | -5.9 |  | 0 | 2 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0.7 | 12 | -0.2 | 0 | 0.4 | 7.9 | 0.3 | 0.4 | 2 | 2.9 | 8.2 | 0 |  |  | 3 |  |  | 251.3 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.6 | 3.7 | 7.1
17/05/2025 | 09:00 | 11.2 | 7.3 | 11.1 |  |  | 5.3 | 32.5 |  |  | -10.3 | 3.4 |  | 40.9 | 15.4 | 6 | 58.5 | -0.2 |  |  |  |  | 5.4 | 1.3 | 0 | -3.2 | 5.4 | 3.6 |  |  |  |  | 5.6 | 23.5 |  |  |  | -0.2 | 1.8 | 3.2 | 1.7 | 0.3 | 0 | 2.7 | 0.7 |  |  |  | 6.3 | -0.8 | 0.9 | -6.3 |  | 1.1 | -0.3 | 3.8 |  |  | 10.9 | 15.3 | [5 empty] | 8.9 | -19.9 | -6.7 | 0 | 40.1 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 50.4 | 29.9 | 11.3 | 5.2 | 6 |  | 0 |  | 33.1 | 32.9 | 24.1 | 0 | [7 empty] | -3.4 | 6.3 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 1.3 | 0 | -1.5 | 1.4 | 0.7 |  | -0.7 | -1.5 | -3.2 | 5.2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | -2.7 | 0 | 0.6 |  |  | -4.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | -0.9 | -1.5 |  | 0 | 2 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 1.1 | 12.6 | -0.2 | 0 | 0 | 8.1 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 3 | 9.7 | 0 |  |  | 4 |  |  | 532.7 |  |  |  | 2 |  |  | 2.4 | 3.8 | 8.2
17/05/2025 | 09:30 | 11 | -8.2 | 9.7 |  |  | -3.1 | 9.9 |  |  | 39.8 | 36 |  | 34.3 | 29.1 | 24 | 44.5 | 0.1 |  |  |  |  | 4.2 | 1.6 | 0 | -3.2 | 5.7 | 4.9 |  |  |  |  | 8 | 15.7 |  |  |  | 0.1 | 2.9 | 3.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 2.7 | 2 |  |  |  | 5.6 | -0.8 | 0.9 | -5 |  | 1.1 | -0.1 | 8.7 |  |  | 5.6 | 4.3 | [5 empty] | 5.9 | -26.2 | -12.6 | 0 | 33.2 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 60.9 | 41.8 | 9.6 | 7.5 | 5.9 |  | 0 |  | 20.2 | 19.2 | 5.9 | 0 | [7 empty] | -3.2 | 6.5 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 1.2 | 0 | -2.2 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -4 | 4.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | -2.8 | -0.1 | 0.6 |  |  | -4 | 0.4 | 0.6 | -1.4 | 1.7 | 0.8 | 3.7 | 2 | -0.7 | -3.8 |  | 0 | 2 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 1.5 | 12.6 | -0.2 | 0 | 0.3 | 8.1 | 1.2 | 0.4 | 2 | 2.9 | 9.7 | 0 |  |  | 3.2 |  |  | 517.4 |  |  |  | 1.9 |  |  | 1.9 | 3.7 | 7.5
17/05/2025 | 10:00 | 10.1 | -10.9 | 8.1 |  |  | -1.5 | 13.2 |  |  | 42.8 | 42 |  | 39.1 | 31.1 | 25.7 | 47.3 | 0 |  |  |  |  | 5.9 | 1.5 | 2.1 | -3.2 | 5.1 | 6.3 |  |  |  |  | 8 | 13.3 |  |  |  | 0.2 | 5.3 | 3.8 | 9.2 | 0.1 | 0.4 | 2.7 | -0.1 |  |  |  | 8.3 | -0.9 | 1.2 | -4.3 |  | 1.1 | -0.1 | 9.8 |  |  | 7.3 | 0 | [5 empty] | 8.2 | -24.3 | -10.9 | 0 | 37.1 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 64.4 | 42 | 9.4 | 9.6 | 5.9 |  | 0 |  | 23.8 | 22.7 | 10.8 | 0 | [7 empty] | -4.1 | 6.2 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 1.2 | 0 | -2 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -4.7 | 3 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | -2.8 | 0 | 0.6 |  |  | -3.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 2 | -7.9 | -10.9 |  | 0 | 1.9 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 1.9 | 12.8 | -0.2 | 0 | 0.2 | 8.2 | 1.7 | 0.4 | 2 | 2.9 | 2.9 | 0 |  |  | 3.8 |  |  | 556.3 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.1 | 3.7 | 5.6
17/05/2025 | 10:30 | 10.2 | -11.9 | 7.6 |  |  | 1.4 | 25.9 |  |  | 47.3 | 44.2 |  | 42.5 | 34 | 27.6 | 40.7 | 0 |  |  |  |  | 3.1 | 2 | 2.6 | -3.2 | 5.2 | 8 |  |  |  |  | 8.7 | 15 |  |  |  | 0.1 | 6.6 | 3.7 | 10.7 | -0.3 | 0.1 | 2.7 | 1.3 |  |  |  | 7.8 | -1 | 0.9 | -4.5 |  | 1.1 | 0 | 9.3 |  |  | 8.7 | 2 | [5 empty] | 8.4 | -22.8 | -9.3 | 0 | 35.6 | [7 empty] | 0.3 | -0.4 | 80.1 | 53.7 | 10.2 | 7.3 | 6.1 |  | 0 |  | 27.6 | 26.5 | 16.4 | -8.2 | [7 empty] | -4.5 | 6.4 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 1.2 | 0 | -1.8 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -4 | 3 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | -2.8 | 0.2 | 0.6 |  |  | -3.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2 | -8.8 | -10.9 |  | 0 | 1.9 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 14.2 | 2.2 | 12.8 | -0.2 | 0 | 0.2 | 8.4 | 2 | 0.4 | 2.2 | 2.8 | 3.9 | 0 |  |  | 3 |  |  | 636.7 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.4 | 3.4 | 5.5
17/05/2025 | 11:00 | 10.7 | -4.8 | 10.2 |  |  | 0.8 | 27.3 |  |  | 50 | 45.7 |  | 48 | 35.9 | 28.5 | 50.7 | -0.1 |  |  |  |  | 6.1 | 1.6 | 2.6 | -3.3 | 5.3 | 8 |  |  |  |  | 8.2 | 15.3 |  |  |  | -0.2 | 5.9 | 3.9 | 9.7 | 0.2 | 0.3 | 2.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | -1 | 0.9 | -5.7 |  | 1.1 | -0.1 | 6.9 |  |  | 9.4 | 3.4 | [5 empty] | 10.4 | -19.6 | -6 | 0 | 38.4 | [7 empty] | 0.3 | -0.3 | 82.4 | 52.2 | 10.2 | 7.6 | 6 |  | 0 |  | 32.2 | 30.7 | 23 | -5.1 | [7 empty] | -4.5 | 7.1 | 0 |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.2 | 0 | -1.8 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -3.6 | 3.9 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 1 | -2.8 | 0 | 0.5 |  |  | -3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 0.8 | 4 | 1.9 | -7.5 | -8.1 |  | 0 | 1.9 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 14.1 | 2.5 | 12.6 | -0.2 | 0 | 0.5 | 8.1 | 2.2 | 0.4 | 2.3 | 2.9 | 5.2 | 0 |  |  | 4 |  |  | 706.4 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.8 | 3.8 | 6.4
17/05/2025 | 11:30 | 11 | 2.7 | 10.9 |  |  | 2.4 | 24.2 |  |  | 49.9 | 44.8 |  | 46.5 | 35.7 | 28.8 | 47.3 | 0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 2 | 2.4 | -3.2 | 5.1 | 9.4 |  |  |  |  | 8.7 | 13.3 |  |  |  | -0.2 | 7.2 | 4 | 9.9 | -0.2 | 0.8 | 2.7 | 1.2 |  |  |  | 8 | -1.3 | 0.9 | -5.3 |  | 1.1 | 0 | 7.2 |  |  | 9.3 | 5.7 | [5 empty] | 10.3 | -19.5 | -6.1 | 0 | 39.8 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 78.6 | 52.3 | 9.7 | 7.4 | 5.9 |  | 0 |  | 30 | 28.8 | 20 | -6.3 | [7 empty] | -4 | 6.6 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 1.2 | 0 | -1.8 | 1.5 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -3.3 | 4 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 1 | -2.8 | 0.1 | 0.6 |  |  | -4 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.9 | -7.4 | -7.4 |  | 0 | 1.9 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 13.6 | 2.6 | 13 | -0.2 | 2.9 | 0 | 8.4 | 2.4 | 0.4 | 2 | 3.2 | 8.7 | 0 |  |  | 2.2 |  |  | 710.3 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.2 | 3.7 | 6.7
17/05/2025 | 12:00 | 10.2 | -8.1 | 9.7 |  |  | 0.4 | 10.3 |  |  | 47.2 | 40 |  | 44.2 | 35.1 | 28.4 | 49.1 | -0.4 |  |  |  |  | 7 | 1.9 | 0.5 | -3.2 | 5.1 | 6.8 |  |  |  |  | 6.5 | 4.2 |  |  |  | -0.5 | 6.3 | 3.3 | 8.6 | 0.2 | 0.6 | 2.7 | 0.5 |  |  |  | 6 | -1.3 | 0.5 | -8.4 |  | 1.1 | 0 | 2.6 |  |  | 9.5 | 9.2 | [5 empty] | 9.8 | -19.7 | -6.8 | 0 | 38.7 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 83.4 | 49.8 | 10.1 | 7.4 | 5.9 |  | 0 |  | 29.5 | 27.9 | 19.2 | -9.7 | [7 empty] | -3.7 | 6.8 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 1.1 | 0 | -1.6 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -3 | 5.7 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 1 | -2.7 | 0.1 | 0.6 |  |  | -3.7 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.9 | -7.4 | -7.9 |  | 0 | 1.9 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 14.3 | 2.6 | 13 | -0.2 | -0.8 | 0 | 8.4 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 2.9 | 9.7 | 0 |  |  | 2.9 |  |  | 641.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.8 | 3.6 | 7.2
17/05/2025 | 12:30 | 9.4 | -14.9 | 7.6 |  |  | 0 | 13.6 |  |  | 44.3 | 32.3 |  | 40.1 | 35.1 | 27.2 | 40.7 | -0.3 |  |  |  |  | 2.6 | 2 | 0 | -3.3 | 4.8 | 6.1 |  |  |  |  | 4.6 | 7.7 |  |  |  | -0.6 | 5.4 | 2.7 | 10.9 | -0.2 | -0.3 | 2.7 | -0.1 |  |  |  | 7.8 | -1.4 | 0.3 | -9.5 |  | 1.1 | -0.1 | 2.1 |  |  | 8.2 | 5.6 | [5 empty] | 9 | -20.6 | -7.5 | 0 | 36.9 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 81.6 | 54 | 11.2 | 7.4 | 6 |  | 0 |  | 28.7 | 27.3 | 17.7 | -14.4 | [7 empty] | -4 | 6.7 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 1.1 | 0 | -1.7 | 1.4 | 0.7 |  | -0.7 | -1.6 | -2.9 | 5.1 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 1 | -2.7 | -0.1 | 0.6 |  |  | -4 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.8 | -9 | -8.9 |  | 0 | 1.9 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 13.6 | 2.6 | 13.5 | -0.2 | 0.3 | 0 | 8.5 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 2.9 | 8.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 584.3 |  |  |  | 1.9 |  |  | 1.2 | 3.7 | 6.8
17/05/2025 | 13:00 | 7.9 | -11.8 | 9.2 |  |  | -8.2 | 0 |  |  | 35.7 | 33.7 |  | 33.5 | 30.2 | 22.9 | 41.4 | 0.1 |  |  |  |  | -2.1 | 1.5 | 0 | -3.2 | 4.8 | 3.6 |  |  |  |  | 6.4 | 3.3 |  |  |  | -0.8 | 3.8 | 2.3 | 6.3 | 0.5 | -0.1 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | 4.6 | -1.5 | 0.5 | -7.2 |  | 1 | 0.1 | 11.2 |  |  | 6.8 | -1.2 | [5 empty] | 4.4 | -24.8 | -11.7 | 0 | 31.3 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 83.2 | 50.4 | 7.9 | 9.5 | 5.8 |  | 0 |  | 20.4 | 18.6 | 6.1 | -16.3 | [7 empty] | -3.9 | 6.7 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 1.1 | 0 | -2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -3.4 | 3.6 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 1 | -2.7 | -0.4 | 0.6 |  |  | -4 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2 | -7.6 | -8.3 |  | 0 | 1.9 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 14.4 | 2.4 | 13.5 | -0.2 | -0.3 | 0 | 8.8 | 2.2 | 0.4 | 1.6 | 2.9 | 6.1 | 0 |  |  | 1.1 |  |  | 472.8 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.4 | 3.4 | 5.3
17/05/2025 | 13:30 | 9.3 | -6.3 | 9.6 |  |  | -6.4 | 13.5 |  |  | 33.2 | 32.8 |  | 28.6 | 26.2 | 21.8 | 39.7 | 0.1 |  |  |  |  | 5.3 | 1 | 0 | -3.3 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  | 5.4 | 4.4 |  |  |  | -0.9 | 1.9 | 2 | 10.1 | -0.4 | -0.4 | 2.7 | 0.9 |  |  |  | 6.7 | -1.7 | 0.6 | -5 |  | 1 | -0.1 | 13.7 |  |  | 5 | -7.5 | [5 empty] | 5.5 | -31.8 | -18.8 | 0 | 26.8 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 80.3 | 53.5 | 10.1 | 7.4 | 5.9 |  | 0 |  | 12.2 | 10.7 | -2.3 | -19.2 | [7 empty] | -4 | 6.9 | 0 |  | 1.2 | 0.1 | -0.9 |  |  | 1.1 | 0 | -2.4 | 0.7 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -2.9 | 4.8 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 1 | -2.8 | 0.2 | 0.5 |  |  | -4 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2.1 | -7.1 | -7.8 |  | 0 | 1.9 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 14.2 | 2.3 | 13.8 | -0.2 | -1.6 | 0 | 8.8 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 7.3 | 0 |  |  | 4.3 |  |  | 449.2 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0 | 3.8 | 5.5
17/05/2025 | 14:00 | 10.6 | -9.5 | 8.5 |  |  | -8 | 8.1 |  |  | 38.7 | 31.6 |  | 33.9 | 25.3 | 21.2 | 46 | -0.1 |  |  |  |  | 5.6 | 1.5 | 0 | -3.3 | 4.8 | 4.3 |  |  |  |  | 5.4 | 5.3 |  |  |  | -1 | 0 | 2 | 9.7 | 0 | 0.2 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | 7.4 | -1.6 | 0.6 | -7.1 |  | 1 | -0.1 | 5.6 |  |  | 4.3 | -9.1 | [5 empty] | 4.5 | -32.3 | -19.3 | 0 | 24.4 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 81.3 | 24.6 | 9.9 | 7.5 | 6 |  | 0 |  | 16.2 | 14.8 | -0.6 | -26.1 | [7 empty] | -3.4 | 6.8 | 0 |  | 1.2 | 0 | -1 |  |  | 1.1 | 0 | -2.5 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -3.4 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 1 | -2.8 | 0.3 | 0.6 |  |  | -3.8 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2.1 | -7.5 | -7.6 |  | 0 | 1.9 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 13.7 | 1.9 | 14.1 | -0.2 | 10.2 | 1.9 | 9 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 2.9 | 7.2 | 0 |  |  | 3.7 |  |  | 422.6 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.3 | 3.7 | 5.7
17/05/2025 | 14:30 | 7.8 | -3.8 | 8.8 |  |  | -4.9 | 11.3 |  |  | 34.8 | 44.2 |  | 27.4 | 24.5 | 18.8 | 34.3 | 0.6 |  |  |  |  | 2.9 | 1.5 | 0 | -3.2 | 1.2 | 4 |  |  |  |  | 6 | 15.5 |  |  |  | -1 | 0 | 1.8 | 9.3 | -1.1 | 0.1 | 2.7 | 1.3 |  |  |  | 8.9 | -1.8 | 0.6 | -2.7 |  | 1.1 | -0.1 | 13.4 |  |  | 5 | -9.6 | [5 empty] | 0.2 | -34.9 | -21.7 | -1.4 | 25.4 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 78.9 | 26.4 | 9.2 | 10 | 5.7 |  | 0 |  | 12.3 | 11 | -7.2 | -14.2 | [7 empty] | -3.4 | 6.9 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 1.1 | 0 | -2.5 | 1.5 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -3.8 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 1 | -2.7 | 0.1 | 0.6 |  |  | -4 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2.3 | -5.4 | -6.7 |  | 0 | 1.9 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 13.9 | 1.4 | 13.9 | -0.2 | 12.9 | 3 | 8.7 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 8.9 | 0 |  |  | 4.4 |  |  | 432.8 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.1 | 3.4 | 6.3
17/05/2025 | 15:00 | 9.8 | -12.9 | 8.2 |  |  | -8.4 | -3.2 |  |  | 29.7 | 26.8 |  | 25.2 | 22 | 18.4 | 40.2 | 0.1 |  |  |  |  | 4.1 | 1.9 | 0 | -3.2 | 4.5 | 10.2 |  |  |  |  | 7.6 | 14.1 |  |  |  | -1 | 0 | 1.9 | 9 | -0.3 | 0.6 | 2.7 | 0.7 |  |  |  | 5.3 | -1.7 | 0.6 | -6 |  | 1 | -0.1 | 5.1 |  |  | 3.2 | -11.8 | [5 empty] | 2.1 | -36.5 | -23.4 | -3.7 | 19.4 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 81.7 | 25.1 | 9.6 | 9.6 | 5.9 |  | 0 |  | 10.4 | 9.1 | -9 | -28.8 | [7 empty] | -2.8 | 6.8 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 1 | 0 | -2.3 | 1.5 | 0.6 |  | -0.6 | -1.5 | -3.9 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 1 | -2.4 | -0.4 | 0.6 |  |  | -3.6 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2.1 | -9 | -10.1 |  | 0 | 1.9 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 13.8 | 1 | 14.2 | -0.2 | 12.5 | 3.2 | 8.6 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 2.8 | 8.7 | 0 |  |  | 4.4 |  |  | 341.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.8 | 3.1 | 5.5
17/05/2025 | 15:30 | 9.8 | -21.9 | 6.5 |  |  | -5.6 | 2.7 |  |  | 25.9 | 19.9 |  | 21.7 | 21.5 | 18.2 | 37.3 | 0 |  |  |  |  | 2.2 | 1.9 | 0 | -3.2 | 5.2 | 10.8 |  |  |  |  | 6.7 | -0.3 |  |  |  | -1 | 0 | 2 | 9.8 | 0.1 | 0.8 | 2.7 | 1.5 |  |  |  | 6.1 | -1.7 | 0.3 | -6.9 |  | 1 | -0.1 | 6.7 |  |  | 3.7 | -11.3 | [5 empty] | 3.1 | -36 | -22.8 | -3.7 | 22.6 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 81 | 25.5 | 9.7 | 7.5 | 6.2 |  | 0 |  | 11.9 | 10.7 | -6.8 | -32.2 | [7 empty] | -3.4 | 6 | 0 |  | 1.2 | 0.1 | -1 |  |  | 1 | 0 | -2.2 | 1.5 | 0.6 |  | -0.6 | -1.3 | -4 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 1 | -1.1 | 0.1 | 0.6 |  |  | -3.9 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.8 | -12.6 | -13.1 |  | 0 | 1.8 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 13.9 | 0.6 | 12.1 | -0.2 | 11 | 1.9 | 7.4 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 2.7 | 12 | 0 |  |  | 4 |  |  | 304.3 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1 | 3.1 | 5.9
17/05/2025 | 16:00 | 10.2 | -18.3 | 7.5 |  |  | -6.7 | 4.1 |  |  | 25.6 | 24.1 |  | 22.1 | 23.7 | 18.6 | 39.9 | 0.2 |  |  |  |  | 4.2 | 2 | 0 | -3.2 | 5.4 | 15.8 |  |  |  |  | 7.5 | 3.3 |  |  |  | -1 | 0 | 2.1 | 8.9 | -0.3 | 0.5 | 2.7 | 0.4 |  |  |  | 3.9 | -1.8 | 0.6 | -5.4 |  | 1 | 0 | 11 |  |  | 2.2 | -13.7 | [5 empty] | 2 | -32.9 | -20 | -0.6 | 28 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 41.6 | 25.7 | 9.1 | 7.5 | 6.2 |  | 0 |  | 12.2 | 10.4 | -6.6 | -27.7 | [7 empty] | -4 | 3.1 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 1 | 0 | -2.2 | 1.4 | 0.6 |  | -0.4 | -0.7 | -4.2 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |  |  | -3.9 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.8 | -10.5 | -10.6 |  | 0 | 1.8 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 14.7 | 0.1 | 6.1 | -0.2 | 10.9 | 2 | 5.3 | 0 | 0.4 | 1.9 | 2.7 | 11.5 | 0 |  |  | 1.3 |  |  | 297.9 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.7 | 3.7 | 6.1
17/05/2025 | 16:30 | 10.9 | -22.1 | 5.7 |  |  | -6.7 | -1.7 |  |  | 23.7 | 18.4 |  | 18.3 | 21.6 | 18.2 | 44.6 | 0.1 |  |  |  |  | 7.9 | 2.2 | 0 | -3.2 | 5.4 | 14.9 |  |  |  |  | 7.1 | 3.4 |  |  |  | -1 | -2.4 | 2 | 10.1 | -0.2 | 0.5 | 2.7 | 1.6 |  |  |  | 8.5 | -1.8 | 0.3 | -6.2 |  | 1 | 0 | 8.2 |  |  | 2.6 | -16.4 | [5 empty] | 4 | -33.7 | -20.8 | -1.5 | 24.1 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 38.9 | 25.2 | 9.7 | 7.4 | 6 |  | 0 |  | 9.4 | 8 | -10.7 | -33.7 | [7 empty] | -2.8 | 0.9 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 1 | 0 | -2.3 | 1.4 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -3.8 | 3 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.5 | -0.1 | 0.6 |  |  | -3.8 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 0.1 | -14.2 | -14.8 |  | 0 | 1.8 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 5.6 | 0 | 2.5 | -0.2 | 13.1 | 4.4 | 1.5 | 0 | 0.4 | 1.8 | 3 | 10 | 0 |  |  | 0.9 |  |  | 235.5 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.2 | 3.5 | 5.4
17/05/2025 | 17:00 | 13.5 | 15 | 12.8 |  |  | -1.1 | 18.7 |  |  | -9.6 | -6.9 |  | 34.9 | 2 | 14.5 | 64.6 | 0.1 |  |  |  |  | 13.8 | 2.3 | 0 | -3.2 | 5.4 | 18.4 |  |  |  |  | 9.5 | 17.1 |  |  |  | -1 | 3.2 | 2.1 | 10.2 | 0 | -0.4 | 2.7 | 1 |  |  |  | 5.5 | -1.6 | 0.3 | -4.5 |  | 1 | -0.1 | 11.1 |  |  | 2.2 | -6 | [5 empty] | 7.1 | -23.8 | -25 | 0 | 20.1 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 39.6 | 25.7 | 10.1 | 7.4 | 0 |  | 0 |  | 22.9 | 22 | 9.4 | 0 | [7 empty] | -3.8 | 5.1 | 0 |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.1 | 0 | -2 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.4 | 7.2 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 |  |  | -3.9 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -4.6 | -4.9 |  | 0 | 1.8 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.3 | 0 | -0.4 | -0.2 | 21.6 | 13 | 0.1 | 0 | 0.4 | 2 | 3.1 | 12.5 | 0 |  |  | 3.6 |  |  | 433.1 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.9 | 3.4 | 5.9
17/05/2025 | 17:30 | 14.2 | 8.7 | 12.1 |  |  | -3.2 | 18.1 |  |  | -15.9 | -12.8 |  | 27.5 | 1.8 | 13.6 | 71.4 | 0.1 |  |  |  |  | 17.9 | 2.6 | 0 | -3.2 | 5.7 | 20.3 |  |  |  |  | 11.9 | 23.5 |  |  |  | -1.1 | 2.7 | 3.6 | 9.5 | -0.2 | -0.4 | 2.7 | 0.3 |  |  |  | 6 | -1.6 | 0.3 | -5.3 |  | 1.1 | -0.1 | 9.5 |  |  | 1.8 | -9.7 | [5 empty] | 6.6 | -23.5 | -24.5 | 0 | 37.4 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 40.8 | 25.4 | 10.1 | 6.1 | 0.1 |  | 0 |  | 16.4 | 15.3 | -0.1 | 0 | [7 empty] | -3.2 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 1.1 | 1.8 | -2.1 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 4.3 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0 | 0.6 |  |  | -3.8 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -7.5 | -7.6 |  | 0 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 23.7 | 15.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9 | 3.1 | 14.3 | 0 |  |  | 4 |  |  | 406.9 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.5 | 3.4 | 5.5
17/05/2025 | 18:00 | 15.4 | 5.4 | 11.7 |  |  | -5.8 | 14.5 |  |  | -13.8 | -13.2 |  | 26.4 | 0.2 | 12.1 | 69.4 | 0.1 |  |  |  |  | 18.2 | 2 | 0 | -3.2 | 5.7 | 26.5 |  |  |  |  | 12 | 23.1 |  |  |  | -0.9 | 2.5 | 5.1 | 9.7 | -0.2 | -0.6 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 7.5 | -1.6 | 0.6 | -5.6 |  | 1.1 | 0 | 7.3 |  |  | 1.8 | -12.5 | [5 empty] | 5.2 | -25.3 | -26.6 | 0 | 37.1 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 41.2 | 24.9 | 9.8 | 8.5 | -0.3 |  | 0 |  | 10.6 | 9.4 | -8.8 | 0 | [7 empty] | -3.2 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 1.1 | 1.8 | -1.8 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 5.8 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0 | 0.6 |  |  | -3.7 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -7.9 | -8.9 |  | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 23.1 | 12 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 3.1 | 13.8 | 0 |  |  | 2 |  |  | 368.3 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0 | 3.6 | 5.2
17/05/2025 | 18:30 | 15.7 | 11.2 | 13.5 |  |  | -0.4 | 21.3 |  |  | -7.4 | -2.4 |  | 35.3 | 4.5 | 14.8 | 72.9 | 0.1 |  |  |  |  | 13.1 | 2.1 | 2.2 | -3.2 | 5.4 | 25.8 |  |  |  |  | 12.5 | 23.9 |  |  |  | -0.6 | 2.5 | 4.4 | 9.8 | -0.3 | -0.3 | 2.7 | 1 |  |  |  | 8.6 | -1.6 | 0.3 | -4.8 |  | 1.1 | 0 | 9.3 |  |  | 2.7 | -6.4 | [5 empty] | 5.5 | -21.6 | -22.7 | 0 | 39.8 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 40.1 | 24.9 | 9.5 | 6.1 | -0.2 |  | 8.3 |  | 17.8 | 16.7 | 1.8 | 0 | [7 empty] | -2.4 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 0 | 1.8 | -1.4 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | 8.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |  |  | -3.8 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.8 | -6.9 |  | 0 | 1.8 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 24.4 | 13.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 3.1 | 15.7 | 0 |  |  | 3.5 |  |  | 487.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.5 | 3.6 | 5.9
17/05/2025 | 19:00 | 14.8 | 8.6 | 12.6 |  |  | 2 | 34.3 |  |  | -7.6 | -5.1 |  | 36.2 | 4.7 | 15.2 | 73.8 | -0.1 |  |  |  |  | 12.6 | 1.4 | 2.6 | -3.2 | 4.6 | 24.4 |  |  |  |  | 11.2 | 24.1 |  |  |  | -0.5 | 2.4 | 4.5 | 9.2 | 0 | -0.2 | 2.7 | 0.9 |  |  |  | 8.1 | -1.3 | 0.6 | -5.6 |  | 1.1 | 0 | 6 |  |  | 3.1 | 1.7 | [5 empty] | 6.6 | -21 | -21.6 | 0 | 39.5 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 41.6 | 24.4 | 9.9 | 6.2 | -0.1 |  | 8.1 |  | 19 | 17.7 | 3.5 | 0 | [7 empty] | -1.6 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  |  | 0 | 1.9 | -0.6 | 1.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.6 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  |  | -3.7 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5.2 | -6.2 |  | 0.1 | 1.8 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 23.7 | 13.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 3.1 | 17.8 | 0 |  |  | 4 |  |  | 510.7 |  |  |  | 1.9 |  |  | 1.6 | 3.8 | 7.3
17/05/2025 | 19:30 | 14.9 | 4.9 | 11.4 |  |  | 0.5 | 21.3 |  |  | -11.4 | -8.6 |  | 31.5 | 2.3 | 13.4 | 70.9 | 0 |  |  |  |  | 11.8 | 1.3 | 2.7 | -3.2 | 4.2 | 23.5 |  |  |  |  | 10.5 | 19.4 |  |  |  | -0.5 | 1.8 | 4.3 | 9.3 | 1.1 | -0.5 | 2.7 | 1.4 |  |  |  | 7.6 | -1.3 | 0.6 | -4.7 |  | 1.1 | 0.1 | 7.5 |  |  | 2.1 | -0.1 | [5 empty] | 5 | -22.8 | -23.7 | 0 | 37.2 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 57.3 | 41 | 10 | 6.2 | 0.1 |  | 7.1 |  | 13.9 | 12.6 | -4 | 0 | [7 empty] | -1.1 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 0 | 1.8 | -0.9 | 1.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 7.7 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  |  | -3.7 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7.1 | -7.2 |  | 0 | 1.8 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 23.2 | 14.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 3.1 | 17 | 0 |  |  | 2.9 |  |  | 465.5 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.3 | 3.5 | 6.6
17/05/2025 | 20:00 | 9.6 | 2.4 | 11.1 |  |  | -1.5 | 18.7 |  |  | -15.1 | -10.6 |  | 26.6 | 2.1 | 13.5 | 70.2 | 0.1 |  |  |  |  | 12.8 | 1.4 | 2.7 | -3.3 | 3.9 | 22.7 |  |  |  |  | 2.3 | 6.1 |  |  |  | -0.6 | 1 | 4.3 | 10 | 0.9 | -0.4 | 2.7 | 0 |  |  |  | 7.5 | -1.3 | 0.8 | -4 |  | 1.2 | 0 | 7.2 |  |  | 0.7 | -5.7 | [5 empty] | 4.2 | -21.4 | -22.5 | 0 | 40.7 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 55.6 | 41.4 | 9.7 | 6.1 | 0 |  | 7.7 |  | 10.4 | 9.3 | -9 | 0 | [7 empty] | -1.3 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 0 | 1.8 | -1.2 | 1.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | 8.6 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.6 |  |  | -3.7 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0 | -6 | -6.4 |  | 0 | 1.8 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 24.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 3.1 | 11.4 | 4.3 |  |  | 1.1 |  |  | 405.4 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.6 | 3.6 | 5.9
17/05/2025 | 20:30 | 9.9 | 0.9 | 10.3 |  |  | -3.1 | 27.2 |  |  | -12.2 | -13.7 |  | 30.2 | -1 | 11.6 | 71.9 | -0.1 |  |  |  |  | 10.9 | 0.8 | 2.7 | -3.3 | 4.2 | 21.5 |  |  |  |  | 1.1 | 22.1 |  |  |  | -0.6 | 1.9 | 4.3 | 10.2 | 0.5 | -0.3 | 2.7 | 1.8 |  |  |  | 7.1 | -1.2 | 0.7 | -6.4 |  | 1 | 0 | 2.5 |  |  | 0.7 | -8.5 | [5 empty] | 6.8 | -27.5 | -28.4 | 0 | 31 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 57.8 | 41.5 | 10.4 | 6.1 | 0 |  | 7.8 |  | 10.6 | 9.4 | -9.4 | 0 | [7 empty] | -1.2 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 0 | 1.9 | -1.4 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 8.8 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | -3.7 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.4 | -5.5 |  | 0 | 1.8 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 24.9 | 14.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.1 | 10.6 | 3.6 |  |  | 1.8 |  |  | 397.2 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.2 | 3.6 | 5.5
17/05/2025 | 21:00 | 5.4 | -2 | 9.8 |  |  | -3.8 | 15.8 |  |  | -15.4 | -12.7 |  | 26.2 | -3.6 | 9.9 | 68.4 | 0 |  |  |  |  | 12.5 | 0.6 | 0.6 | -3.3 | 3.9 | 21.3 |  |  |  |  | 1.6 | 21.2 |  |  |  | -0.7 | 1.6 | 4.3 | 10.3 | 0.7 | -0.3 | 2.7 | 0.5 |  |  |  | 6.2 | -1.4 | 0.4 | -5.5 |  | 1.1 | 0 | 6.1 |  |  | -0.4 | 0.2 | [5 empty] | 4.6 | -30.4 | -31.4 | -1.3 | 29.5 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 55.7 | 41.9 | 10.1 | 6.1 | -0.1 |  | 7.3 |  | 6.4 | 5.4 | -15.1 | 0 | [7 empty] | -1.7 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 0 | 1.8 | 1 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.4 | 7.9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.5 |  |  | -3.6 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6 | -7.3 |  | 0 | 1.8 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 21 | 11.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.9 | 10.1 | 3.2 |  |  | 2 |  |  | 334.3 |  |  |  | 2 |  |  | 0.9 | 4.4 | 7.3
17/05/2025 | 21:30 | 3.9 | -3.5 | 9.8 |  |  | -6.7 | 12.7 |  |  | -16 | -13.4 |  | 26.1 | -4.1 | 9.2 | 70.9 | 0 |  |  |  |  | 11.9 | 0.6 | 0 | -3.3 | 4.3 | 20.8 |  |  |  |  | 5.4 | 21.6 |  |  |  | -0.8 | 2.1 | 4 | 9.3 | 1.2 | -0.4 | 2.7 | 0.7 |  |  |  | 7.3 | -1.3 | 0.5 | -7 |  | 1.1 | 0 | 6.8 |  |  | -1.2 | -2.8 | [5 empty] | 4.7 | -30.2 | -31.2 | -1.4 | 29.9 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 56.3 | 41.1 | 10 | 6.1 | -0.2 |  | 8.5 |  | 7.4 | 6.1 | -13.8 | 0 | [7 empty] | -1.7 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 8 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.6 |  |  | -3.7 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.9 | -7 |  | 0.1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13 | 10.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.1 | 9.5 | 2.6 |  |  | 6 |  |  | 324.4 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.6 | 3.3 | 5.6
17/05/2025 | 22:00 | 3.4 | -2.3 | 10.1 |  |  | -7.4 | 20.2 |  |  | -19.3 | -12.4 |  | 22.2 | -5.4 | 8 | 68.3 | 0.2 |  |  |  |  | 19.3 | 0 | 0 | -3.3 | 4.5 | 16 |  |  |  |  | 5.7 | 20.2 |  |  |  | -1 | 0.6 | 4.3 | 9.7 | 0.4 | -0.3 | 2.7 | 1.5 |  |  |  | 4.3 | -1.4 | 0.4 | -4.6 |  | 1 | -0.1 | 10.8 |  |  | -1.6 | -6.4 | [5 empty] | 2.3 | -31.8 | -33 | -2.9 | 26.8 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 55.9 | 42 | 9.6 | 6.1 | -0.1 |  | 8 |  | 4.5 | 3.3 | -18 | 0 | [7 empty] | -2 | 0 | 0 |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 |  |  | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 0.6 |  |  | -3.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.3 | -7.7 |  | 0 | 1.8 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9 | 7.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.9 | 8.6 | 1.8 |  |  | 2 |  |  | 283.8 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.2 | 3.5 | 5.4
17/05/2025 | 22:30 | 13.9 | -1.8 | 10.3 |  |  | -9.7 | 19.1 |  |  | -17.7 | -14 |  | 23.7 | -5.6 | 8.6 | 68.8 | 0.1 |  |  |  |  | 18.8 | 0 | 0 | -3.3 | 4.5 | 14.9 |  |  |  |  | 7.8 | 19.2 |  |  |  | -1.3 | -0.4 | 4.1 | 10 | 0.9 | -0.4 | 2.7 | 0.3 |  |  |  | 6.1 | -1.4 | 0.6 | -5.4 |  | 1.1 | -0.3 | 7.1 |  |  | -3.1 | -7.3 | [5 empty] | 3.5 | -30.1 | -31.4 | -1.6 | 27.2 | [7 empty] | 0 | -0.3 | 56.5 | 42.1 | 10.2 | 7.2 | -0.1 |  | 8.3 |  | -1.8 | -3.3 | -23 | 0 | [7 empty] | -2.1 | 0 | 0 |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 |  |  | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 6.3 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 0.6 |  |  | -3.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.9 | -8 |  | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.8 | 7.8 | 1.1 |  |  | 3 |  |  | 268.4 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.3 | 3.6 | 5
17/05/2025 | 23:00 | 13.7 | -18.6 | 7.6 |  |  | -19 | -7.5 |  |  | -26.9 | -26.3 |  | 14.9 | -11.3 | 3.6 | 63.9 | 0 |  |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.4 | 18.1 |  |  |  | -1.4 | -2 | 4.3 | 8.2 | 1.3 | -0.3 | 2.7 | 1.1 |  |  |  | 2.8 | -1.3 | 0.9 | -7.7 |  | 1.1 | 0 | 5.4 |  |  | -6.7 | -10.2 | [5 empty] | 0.9 | -34.9 | -35.8 | -6.9 | 23.7 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 56.6 | 41.7 | 9.1 | 6.2 | 0 |  | 8 |  | -12.1 | -13.5 | -38.1 | 0 | [7 empty] | -2.1 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.5 | 5.6 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | -0.5 | 0.6 |  |  | -3.7 | 0.7 | 0.5 | -1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -12.7 | -13.3 |  | 0 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 | 2.9 | 10.3 | 3.4 |  |  | 0 |  |  | 55.7 |  |  |  | 1.6 |  |  | -1 | 3.4 | 4
17/05/2025 | 23:30 | 14.8 | -17.2 | 7.1 |  |  | -14 | 7.1 |  |  | -28.8 | -23.7 |  | 13.6 | -14.6 | 2.4 | 67.4 | 0 |  |  |  |  | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.1 | 12.9 |  |  |  | -1.6 | -5 | 4 | 3.3 | -2.6 | -0.2 | 2.7 | -0.7 |  |  |  | 7.6 | -1.3 | 0.6 | -7.6 |  | 1 | 0 | 6.1 |  |  | -7.5 | 4.6 | [5 empty] | 0.9 | -39.5 | -40.6 | -11.6 | 17.9 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 58.4 | 42.2 | 10 | 6.2 | -5.9 |  | 7.9 |  | 0 | -11.6 | -41.3 | 0 | [7 empty] | -1.8 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0.1 | -0.9 |  |  | 0 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | 5.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | -0.3 | 0.5 |  |  | -3.8 | 0.1 | 0.5 | -0.9 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | -9.5 | -10.1 |  | 0 | 1.8 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.8 | 5.9 | -0.7 |  |  | 3.8 |  |  | 64 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.4 | 2 | 4.2
18/05/2025 | 00:00 | 14.8 | -11.2 | 8.6 |  |  | -13 | 6 |  |  | -31 | -29.9 |  | 11.9 | -4.6 | 9 | 68.2 | 0.1 |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.2 | 3.5 |  |  |  | -1.6 | -4.2 | 4.3 | 7.1 | -1.9 | -0.3 | 2.7 | 1.7 |  |  |  | 4.9 | -1.3 | 0.9 | -6.2 |  | 1.1 | -0.1 | -5.7 |  |  | -5.6 | -0.3 | [5 empty] | 1.3 | -30.5 | -31.6 | -41.6 | -16.9 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 31 | 23.3 | 1.6 | 6.1 | -5.9 |  | 0 |  | 0 | -7.4 | -35.5 | 0 | [7 empty] | -1.2 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.6 | 5.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 0.6 |  |  | -3.9 | 0.2 | 0.4 | -0.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -10.2 | -11.1 |  | 0 | 1.8 | -0.4 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3 | 10.8 | 3.9 |  |  | 4 |  |  | -24.3 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.1 | 1.5 | 3.3
EJEC |  | 232.25 | -58.2 | 242.15 | 0 | 0 | -190.35 | 293.4 | 0 | 0 | -193 | -52.15 | 0 | 507.35 | 211.6 | 205.6 | 1296.95 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 30.5 | 11.85 | -73.85 | 106.6 | 219.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.95 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | -21.75 | -53.55 | 83.3 | 110.1 | -38.15 | -4.85 | 64.75 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 121.35 | -28.5 | 16.1 | -147.15 | 0 | 25.65 | -2 | 162.8 | 0 | 0 | 1.6 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.65 | -733.7 | -526.5 | -39.85 | 656.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -9.9 | 1245.5 | 756.4 | 155.05 | 156.75 | 28.5 | 0 | 43.5 | 0 | 181.45 | 141.45 | -341.95 | -120.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.05 | 58.8 | 0.05 | 0 | 28.8 | -0.15 | -21.3 | 0 | 0 | 19.95 | 27 | -28.95 | 28.05 | 14.1 | 0 | -6.45 | -13.25 | -59.4 | 119.25 | 42.5 | 6.85 | 16.05 | 24 | -21.15 | 0.85 | 12 | 0 | 0 | -91.15 | 10 | 8.95 | 11.75 | 31.35 | 19.2 | 76.65 | 17.8 | -183.25 | -213.2 | 0 | 0.1 | 46.35 | -2.3 | 44.55 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.15 | 93.1 | 13.85 | 112.7 | -4.8 | 174.85 | 93.2 | 72.7 | 11.55 | 9.55 | 38.85 | 67.1 | 163.5 | 11.6 | 0 | 0 | 67.9 | 0 | 0 | 6260.8 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 17.8 | 85 | 145.2

## DEMANDA_AREAS
sábado, 17 de Mayo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6635.8 | 928.4706 | 4028.6671 | 1678.6623 | 203.271
01:00 | 0 | 6465.5 | 873.253 | 3916.8834 | 1675.3636 | 206.3172
01:30 | 0 | 6360.3 | 880.987 | 3812.6207 | 1666.6923 | 210.1304
02:00 | 0 | 6293.7 | 886.167 | 3745.3086 | 1662.2244 | 209.8657
02:30 | 0 | 6185.8 | 875.5232 | 3647.8453 | 1662.4315 | 203.6395
03:00 | 0 | 6240.4 | 868.0506 | 3696.0429 | 1676.3065 | 207.0269
03:30 | 0 | 6114.2 | 845.4959 | 3655.8202 | 1612.8839 | 205.9544
04:00 | 0 | 6148.9 | 875.0775 | 3658.9978 | 1614.8247 | 205.8842
04:30 | 0 | 6119.5 | 880.3568 | 3641.4599 | 1597.6833 | 205.8572
05:00 | 0 | 6165.5 | 874.4229 | 3697.8425 | 1593.2346 | 208.6543
05:30 | 0 | 6061.4 | 868.2706 | 3616.209 | 1576.9204 | 206.6664
06:00 | 0 | 6193.3 | 877.6854 | 3722.9198 | 1592.6948 | 198.6979
06:30 | 0 | 6159.1 | 928.4287 | 3662.4282 | 1568.2431 | 188.3576
07:00 | 0 | 6091 | 937.6258 | 3605.4843 | 1547.8899 | 185.89
07:30 | 0 | 6330.9 | 931.0349 | 3832.176 | 1567.6891 | 183.3338
08:00 | 0 | 6451.5 | 962.0004 | 3919.1955 | 1570.3041 | 183.4881
08:30 | 0 | 6658.7 | 1001.776 | 4076.1861 | 1580.7379 | 196.9727
09:00 | 0 | 6871.8 | 1057.7239 | 4204.1119 | 1609.9642 | 193.5057
09:30 | 0 | 7036.7 | 1047.0144 | 4372.3071 | 1617.3785 | 199.5716
10:00 | 0 | 7112.2 | 1077.4344 | 4414.2992 | 1620.4664 | 204.2576
10:30 | 0 | 7168.8 | 1109.4179 | 4418.1098 | 1641.2723 | 208.2459
11:00 | 0 | 7319.9 | 1120.0567 | 4571.2999 | 1628.5434 | 205.6372
11:30 | 0 | 7372.8 | 1141.4575 | 4589.7232 | 1641.6193 | 207.8185
12:00 | 0 | 7340.3 | 1128.7181 | 4571.0979 | 1640.484 | 190.5848
12:30 | 0 | 7263.2 | 1123.102 | 4516.5996 | 1623.4984 | 193.4761
13:00 | 0 | 7233.9 | 1109.9716 | 4503.1549 | 1620.7735 | 197.9631
13:30 | 0 | 7152.9 | 1112.5627 | 4410.6791 | 1629.6582 | 201.6423
14:00 | 0 | 7178.6 | 1107.6939 | 4429.1514 | 1641.7547 | 203.4351
14:30 | 0 | 7127.2 | 1119.4939 | 4376.0513 | 1631.6548 | 208.4684
15:00 | 0 | 7063.6 | 1084.5958 | 4353.719 | 1625.2852 | 201.9872
15:30 | 0 | 6944.2 | 1082.0957 | 4282.2381 | 1579.8662 | 209.2057
16:00 | 0 | 6974.2 | 1066.273 | 4289.6742 | 1618.2528 | 211.2101
16:30 | 0 | 6939.7 | 1076.5367 | 4229.0841 | 1634.0792 | 206.5166
17:00 | 0 | 6860.9 | 1054.3571 | 4140.4276 | 1666.1153 | 204.6974
17:30 | 0 | 6958.9 | 1050.134 | 4164.8666 | 1743.8994 | 203.8345
18:00 | 0 | 7076.3 | 1065.2593 | 4210.6421 | 1800.3986 | 197.5014
18:30 | 0 | 7334.6 | 1145.3294 | 4373.1899 | 1816.0807 | 186.2697
19:00 | 0 | 7354.9 | 1215.6239 | 4355.9838 | 1783.2923 | 185.4533
19:30 | 0 | 7325.9 | 1176.7371 | 4371.6312 | 1777.5317 | 187.1645
20:00 | 0 | 7287.6 | 1159.4773 | 4350.9226 | 1777.2001 | 192.9869
20:30 | 0 | 7257.8 | 1186.2254 | 4316.8121 | 1754.7625 | 196.356
21:00 | 0 | 7160.9 | 1131.8295 | 4274.5321 | 1754.5384 | 204.7824
21:30 | 0 | 7128.5 | 1100.155 | 4303.6967 | 1724.6483 | 203.3648
22:00 | 0 | 7055.06 | 1113.4106 | 4235.4817 | 1706.1677 | 208.2792
22:30 | 0 | 7026.57 | 1074.5766 | 4262.185 | 1689.8084 | 216.845
23:00 | 0 | 6775.51 | 1006.3026 | 4056.0303 | 1713.1771 | 226.4
23:30 | 0 | 6718.23 | 1002.0562 | 3986.6802 | 1729.4936 | 218.4095
00:00 | 0 | 6426.18 | 973.6407 | 3743.9439 | 1708.5954 | 216.4278
MÁXIMO | 0 | 7372.8 | 1215.6239 | 4589.7232 | 1816.0807 | 226.4
MÍNIMO | 0 | 6061.4 | 845.4959 | 3605.4843 | 1547.8899 | 183.3338
PROMEDIO | 0 | 6802.5698 | 1027.3727 | 4116.967 | 1658.2301 | 202.1314
ENERGÍA | 0 | 163261.675 | 24656.9446 | 98807.2069 | 39797.5235 | 4851.1528
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 17 de Mayo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 18.2814 | 12.31 |  |  |  |  | 17.2164 | 26.4168 | 13.9767 | 13.3 | 32.328 |  |  | 10.856 |  | 42.6642 |  | 8.5 |  | 143.8137 | [7 empty] | 2.4 |  |  |  | 5.3379 | 0 |  | 49.1287 | 132.9412 | 28.5378 | 0.81 | 157.1465 | 22.8864 | 37.5382 | 30.62 |  | 191.3861 | 34.9385 |  | 3.9414 |  | 4.6 |  | 75.0611 |  | 20.7 |  |  | 42.4387 |  |  |  |  | 7.231 | 46.334 | 1.69 | 141.951 |  | 4.6702 | 131.2339 | 15.5405 |  | 24.962 | 3.8582 |  |  | 5.3314 | 24.7681 |  | 0.647 | 23.6172 | 417.2183 |  | 146.921 | 18.3822 |  |  | 14.0006 | 4.7699 |  |  | 16.5895 | 296.67 |  | 29.245 |  | 28.002
01:00 |  |  | 18.9433 | 12.209 |  |  |  |  | 18.8195 | 26.2049 | 13.9306 | 13.46 | 32.032 |  |  | 12.764 |  | 46.0843 |  | 8.4 |  | 135.3082 | [7 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.3343 | 0 |  | 49.7589 | 133.2091 | 27.7182 | 0.7 | 158.1799 | 23.0435 | 37.4102 | 31.14 |  | 193.3824 | 34.3053 |  | 3.9022 |  | 4.1 |  | 75.21 |  | 20.7 |  |  | 45.4014 |  |  |  |  | 7.231 | 45.652 | 1.74 | 143.0666 |  | 4.6219 | 128.8123 | 15.3106 |  | 24.7221 | 3.9635 |  |  | 5.4057 | 24.8204 |  | 0.628 | 23.4951 | 416.0819 |  | 156.878 | 18.0163 |  |  | 14.5435 | 4.7921 |  |  | 16.9403 | 296.87 |  | 31.959 |  | 28.444
01:30 |  |  | 19.0253 | 12.743 |  |  |  |  | 15.1006 | 26.3187 | 14.4306 | 13.82 | 32.166 |  |  | 13.312 |  | 41.6126 |  | 8.4 |  | 109.8658 | [7 empty] | 3.2 |  |  |  | 5.3113 | 0 |  | 49.4945 | 129.6728 | 28.9139 | 0.64 | 158.0488 | 23.7177 | 36.8846 | 32.06 |  | 192.4124 | 33.4319 |  | 3.8877 |  | 4.3 |  | 74.2153 |  | 20.7 |  |  | 47.46 |  |  |  |  | 7.231 | 45.935 | 1.68 | 144.8092 |  | 4.6389 | 127.9206 | 15.8521 |  | 24.7437 | 4.0073 |  |  | 5.3265 | 24.8359 |  | 0.625 | 23.8503 | 432.564 |  | 136.265 | 17.4855 |  |  | 14.8331 | 4.7882 |  |  | 16.2173 | 297.71 |  | 32.152 |  | 28.657
02:00 |  |  | 18.9568 | 13.192 |  |  |  |  | 15.1898 | 26.1242 | 14.9977 | 14.12 | 31.904 |  |  | 13.376 |  | 40.4609 |  | 8.4 |  | 124.0255 | [7 empty] | 1.4 |  |  |  | 5.2736 | 0 |  | 49.9073 | 129.218 | 28.6863 | 0.44 | 157.081 | 22.6944 | 37.1704 | 31.36 |  | 193.0744 | 34.2824 |  | 3.9235 |  | 4.5 |  | 73.9416 |  | 20.7 |  |  | 43.2773 |  |  |  |  | 7.231 | 45.166 | 1.51 | 145.1419 |  | 4.8006 | 127.8333 | 15.9706 |  | 24.8477 | 3.7307 |  |  | 5.2475 | 24.8604 |  | 0.633 | 24.0357 | 423.1052 |  | 149.311 | 17.7203 |  |  | 15.0104 | 4.7759 |  |  | 16.59 | 287.78 |  | 30.425 |  | 28.484
02:30 |  |  | 18.6861 | 13.048 |  |  |  |  | 15.3029 | 26.0911 | 15.466 | 13.92 | 31.746 |  |  | 14.126 |  | 40.9175 |  | 8.5 |  | 145.5375 | [7 empty] | 1.2 |  |  |  | 5.2218 | 0 |  | 49.7957 | 128.7145 | 28.4627 | 0.41 | 155.0695 | 22.7978 | 38.2426 | 32.27 |  | 192.8291 | 34.6261 |  | 3.971 |  | 5.1 |  | 73.7215 |  | 20.7 |  |  | 50.5963 |  |  |  |  | 6.942 | 44.058 | 1.55 | 142.121 |  | 4.5201 | 130.2174 | 15.7851 |  | 22.9309 | 3.872 |  |  | 5.2222 | 24.8621 |  | 0.631 | 24.2021 | 431.5991 |  | 147.977 | 18.1141 |  |  | 15.0816 | 4.4321 |  |  | 16.3169 | 285.26 |  | 32.569 |  | 28.003
03:00 |  |  | 18.8271 | 13.336 |  |  |  |  | 18.484 | 25.9155 | 15.8764 | 13.91 | 32.166 |  |  | 14.195 |  | 45.5207 |  | 8.5 |  | 137.8423 | [7 empty] | 2.3 |  |  |  | 4.8159 | 0 |  | 50.565 | 127.5204 | 29.1162 | 0.67 | 154.4569 | 22.6512 | 38.0622 | 31.74 |  | 192.9351 | 35.959 |  | 3.9881 |  | 5.4 |  | 73.7996 |  | 20.7 |  |  | 46.9905 |  |  |  |  | 6.987 | 42.813 | 1.54 | 141.8994 |  | 4.5617 | 128.5935 | 16.0477 |  | 22.8384 | 3.9659 |  |  | 5.2242 | 24.8977 |  | 0.625 | 24.4995 | 446.6735 |  | 145.812 | 18.2435 |  |  | 14.7594 | 4.4297 |  |  | 16.6926 | 291.38 |  | 33.007 |  | 27.927
03:30 |  |  | 18.6418 | 13.414 |  |  |  |  | 19.0442 | 26.3642 | 15.6994 | 13.51 | 31.982 |  |  | 14.153 |  | 45.7162 |  | 8.5 |  | 136.1542 | [7 empty] | 3.2 |  |  |  | 5.0572 | 0 |  | 47.8557 | 128.6985 | 28.5706 | 0.48 | 152.8586 | 23.2377 | 38.8431 | 31.3 |  | 190.9678 | 36.1742 |  | 3.8807 |  | 5.5 |  | 73.8568 |  | 20.7 |  |  | 45.4854 |  |  |  |  | 7.231 | 43.542 | 1.56 | 140.9389 |  | 4.7314 | 108.5113 | 16.0754 |  | 24.4022 | 4.0274 |  |  | 4.7846 | 24.8749 |  | 0.634 | 24.2092 | 440.6235 |  | 140.864 | 18.1436 |  |  | 15.6584 | 4.4419 |  |  | 17.0989 | 279.03 |  | 30.614 |  | 28.716
04:00 |  |  | 18.7682 | 13.119 |  |  |  |  | 19.637 | 26.281 | 15.3021 | 10.43 | 31.782 |  |  | 14.403 |  | 47.9932 |  | 8.6 |  | 82.9694 | [7 empty] | 4.1 |  |  |  | 5.1905 | 0 |  | 48.8583 | 129.7879 | 27.6549 | 0.18 | 155.9075 | 22.8058 | 37.6624 | 29.97 |  | 193.7964 | 35.1032 |  | 3.673 |  | 5.2 |  | 73.8463 |  | 20.7 |  |  | 46.0399 |  |  |  |  | 7.621 | 43.174 | 1.44 | 138.9679 |  | 4.4897 | 94.7184 | 15.7286 |  | 24.5986 | 3.8866 |  |  | 4.3043 | 24.8907 |  | 0.641 | 25.3456 | 441.6778 |  | 146.375 | 18.1148 |  |  | 15.2657 | 4.4234 |  |  | 16.3816 | 284.13 |  | 31.444 |  | 28.89
04:30 |  |  | 18.4677 | 13.164 |  |  |  |  | 19.935 | 26.285 | 15.0524 | 11.44 | 31.696 |  |  | 14.41 |  | 47.5144 |  | 9.2 |  | 141.7064 | [7 empty] | 1.9 |  |  |  | 5.2815 | 0 |  | 49.099 | 129.9468 | 27.7565 | 1.65 | 155.3943 | 22.6861 | 37.2562 | 31.28 |  | 192.9485 | 34.631 |  | 3.8185 |  | 4.96 |  | 73.8954 |  | 20.7 |  |  | 50.5955 |  |  |  |  | 7.621 | 42.582 | 1.47 | 141.3291 |  | 4.3867 | 87.6987 | 14.8927 |  | 25.235 | 3.9037 |  |  | 3.8428 | 24.9044 |  | 0.657 | 25.0865 | 427.3328 |  | 140.925 | 18.5673 |  |  | 13.6673 | 4.7741 |  |  | 16.3711 | 291.59 |  | 32.439 |  | 29.058
05:00 |  |  | 18.4736 | 12.081 |  |  |  |  | 20.1016 | 26.0486 | 16.3015 | 11.03 | 32.074 |  |  | 15.325 |  | 42.0199 |  | 9.6 |  | 138.0749 | [7 empty] | 1.6 |  |  |  | 5.0363 | 0 |  | 48.9631 | 131.5645 | 27.54 | 2.1 | 152.6372 | 22.5584 | 36.0986 | 31.83 |  | 192.786 | 33.9464 |  | 3.9302 |  | 4.6 |  | 73.7652 |  | 20.7 |  |  | 46.6396 |  |  |  |  | 7.621 | 42.545 | 1.46 | 141.6717 |  | 4.3527 | 82.7504 | 14.482 |  | 30.7257 | 4.3754 |  |  | 3.8816 | 24.8943 |  | 0.662 | 23.0851 | 423.7524 |  | 137.535 | 17.8016 |  |  | 14.2045 | 4.7913 |  |  | 15.9163 | 291.44 |  | 32.695 |  | 28.536
05:30 |  |  | 18.6898 | 11.761 |  |  |  |  | 20.1928 | 26.6655 | 16.5627 | 11.29 | 32.494 |  |  | 15.646 |  | 38.8964 |  | 9.7 |  | 98.4772 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  | 5.0887 | 0 |  | 46.5706 | 130.56 | 27.588 | 1.93 | 155.4164 | 23.3192 | 35.5358 | 31.94 |  | 193.2818 | 32.2029 |  | 3.9159 |  | 4.6 |  | 74.029 |  | 20.7 |  |  | 49.3598 |  |  |  |  | 6.942 | 43.472 | 1.45 | 142.1519 |  | 4.2972 | 79.7979 | 14.3379 |  | 31.3897 | 3.8589 |  |  | 3.6848 | 24.8634 |  | 0.681 | 24.0178 | 417.3274 |  | 137.153 | 17.8126 |  |  | 14.0723 | 4.8026 |  |  | 15.081 | 290.76 |  | 32.72 |  | 28.258
06:00 |  |  | 16.2027 | 11.516 |  |  |  |  | 20.0865 | 26.2422 | 16.4209 | 10.74 | 32.872 |  |  | 15.115 |  | 16.3664 |  | 9.5 |  | 111.8181 | [7 empty] | 0.4 |  |  |  | 5.1021 | 0 |  | 48.9322 | 129.4104 | 27.6112 | 1.54 | 154.2916 | 22.7945 | 33.4485 | 31.66 |  | 192.2106 | 31.3137 |  | 3.8871 |  | 4.5 |  | 74.3659 |  | 20.7 |  |  | 48.2175 |  |  |  |  | 6.987 | 42.348 | 1.48 | 142.9548 |  | 4.0135 | 78.2127 | 14.6064 |  | 31.5153 | 3.6509 |  |  | 3.6544 | 24.8677 |  | 0.6 | 23.7258 | 412.4073 |  | 137.783 | 18.0631 |  |  | 13.4867 | 4.6672 |  |  | 14.7722 | 293.73 |  | 32.99 |  | 28.556
06:30 |  |  | 17.9896 | 10.331 |  |  |  |  | 20.4591 | 26.4611 | 14.8275 | 10.47 | 32.46 |  |  | 15.329 |  | 39.0868 |  | 9.5 |  | 114.3389 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 5.0694 | 0 |  | 47.7146 | 121.906 | 24.4817 | 0.55 | 149.5259 | 22.2343 | 33.4254 | 31.09 |  | 191.887 | 30.8985 |  | 3.8973 |  | 4.4 |  | 74.2237 |  | 20.7 |  |  | 47.3 |  |  |  |  | 7.231 | 42.661 | 1.81 | 144.8218 |  | 4.1276 | 74.0695 | 13.9672 |  | 29.5461 | 3.6076 |  |  | 3.5828 | 25.0902 |  | 0.641 | 22.5243 | 417.3735 |  | 128.556 | 17.4296 |  |  | 12.3284 | 4.4108 |  |  | 13.6337 | 293.03 |  | 32.526 |  | 27.968
07:00 |  |  | 17.2524 | 10.425 |  |  |  |  | 18.0642 | 26.6545 | 12.8236 | 11.9 | 32.014 |  |  | 15.161 |  | 46.9687 |  | 9.5 |  | 154.3413 | [7 empty] | 0.4 |  |  |  | 4.9555 | 0 |  | 41.8844 | 120.0309 | 24.7032 | 0.91 | 151.5288 | 22.2118 | 31.3571 | 32.3 |  | 190.7208 | 30.6162 |  | 3.8704 |  | 4.2 |  | 74.0099 |  | 21 |  |  | 31.3435 |  |  |  |  | 7.621 | 38.842 | 1.78 | 145.4732 |  | 4.2669 | 53.0815 | 12.7523 |  | 28.6153 | 3.8025 |  |  | 3.4377 | 25.1709 |  | 0.631 | 20.4505 | 420.6424 |  | 132.146 | 17.3356 |  |  | 12.0244 | 4.3547 |  |  | 12.7296 | 273.66 |  | 31.746 |  | 26.358
07:30 |  |  | 16.8241 | 10.938 |  |  |  |  | 17.7778 | 26.5237 | 11.2547 | 12.52 | 31.772 |  |  | 15.033 |  | 40.7304 |  | 9.3 |  | 141.5262 | [7 empty] | 0.4 |  |  |  | 4.7632 | 0 |  | 45.0035 | 119.4272 | 24.5473 | 0.73 | 148.8405 | 21.6801 | 31.9919 | 30.57 |  | 191.8828 | 30.9946 |  | 3.8262 |  | 4.2 |  | 73.5032 |  | 21 |  |  | 38.5568 |  |  |  |  | 7.621 | 38.239 | 1.77 | 143.2108 |  | 4.2721 | 50.6728 | 12.693 |  | 30.8873 | 3.7307 |  |  | 3.466 | 23.7601 |  | 0.609 | 20.8395 | 412.7611 |  | 138.58 | 17.5659 |  |  | 11.7536 | 4.3565 |  |  | 12.4519 | 281.92 |  | 29.157 |  | 21.013
08:00 |  |  | 16.642 | 11.979 |  |  |  |  | 17.3719 | 26.7507 | 11.2096 | 12.58 | 32.158 |  |  | 17.128 |  | 38.9215 |  | 9.2 |  | 82.8605 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 4.832 | 0 |  | 45.7072 | 120.5397 | 26.496 | 0.73 | 150.0665 | 21.6107 | 32.7664 | 31.47 |  | 188.7341 | 31.2732 |  | 3.9323 |  | 4.3 |  | 73.5394 |  | 21 |  |  | 20.1299 |  |  |  |  | 7.621 | 37.791 | 1.35 | 143.0226 |  | 4.4237 | 58.2904 | 12.9003 |  | 29.8035 | 3.9714 |  |  | 3.4113 | 25.0294 |  | 0.614 | 21.5782 | 408.4717 |  | 137.728 | 17.2312 |  |  | 12.0642 | 4.3494 |  |  | 14.1869 | 270.21 |  | 29.743 |  | 12.743
08:30 |  |  | 17.3204 | 12.532 |  |  |  |  | 17.1245 | 26.414 | 11.265 | 12.63 | 32.04 |  |  | 17.384 |  | 41.1154 |  | 9.5 |  | 151.1925 | [7 empty] | 2.2 |  |  |  | 5.1929 | 0 |  | 42.4225 | 123.7 | 27.0166 | 0.72 | 156.5164 | 21.1081 | 34.4043 | 32.49 |  | 187.786 | 30.3856 |  | 3.9975 |  | 4.5 |  | 73.5537 |  | 21 |  |  | 22.35 |  |  |  |  | 6.942 | 37.43 | 1.79 | 140.2839 |  | 4.4519 | 54.8406 | 12.8961 |  | 29.7587 | 3.7307 |  |  | 3.5983 | 25.0577 |  | 0.615 | 21.9279 | 411.0338 |  | 137.701 | 17.3415 |  |  | 12.4809 | 4.3249 |  |  | 14.3798 | 274.56 |  | 33.047 |  | 8.595
09:00 |  |  | 17.6238 | 12.479 |  |  |  |  | 19.7165 | 26.5865 | 10.9387 | 12.43 | 32.024 |  |  | 17.264 |  | 48.5567 |  | 9.4 |  | 126.892 | [7 empty] | 2.8 |  |  |  | 4.6838 | 0 |  | 42.2963 | 125.3739 | 26.9309 | 0.63 | 157.7387 | 21.7458 | 35.3321 | 32.27 |  | 188.8375 | 29.4366 |  | 3.9125 |  | 5.1 |  | 73.7593 |  | 21 |  |  | 21.4654 |  |  |  |  | 6.987 | 38.061 | 2.02 | 137.6208 |  | 4.4454 | 55.0485 | 13.9514 |  | 31.2379 | 3.872 |  |  | 3.6181 | 24.9996 |  | 0.617 | 22.6853 | 414.9832 |  | 140.175 | 17.2704 |  |  | 12.6565 | 4.3016 |  |  | 14.5216 | 271.92 |  | 33 |  | 6.467
09:30 |  |  | 17.6403 | 12.581 |  |  |  |  | 19.8295 | 26.4712 | 10.8249 | 12.39 | 31.91 |  |  | 18.298 |  | 40.8009 |  | 9.2 |  | 88.3246 | [7 empty] | 3.3 |  |  |  | 4.0358 | 0 |  | 43.5467 | 126.5535 | 27.7714 | 0.44 | 157.4813 | 21.853 | 35.616 | 33.05 |  | 193.7249 | 31.1976 |  | 3.8882 |  | 5.3 |  | 73.6212 |  | 21 |  |  | 12.2519 |  |  |  |  | 7.231 | 37.515 | 2.01 | 141.6124 |  | 4.5926 | 53.8878 | 14.3996 |  | 31.5928 | 3.9659 |  |  | 4.0392 | 24.9879 |  | 0.609 | 23.9222 | 415.0149 |  | 133.473 | 17.3946 |  |  | 13.745 | 4.2828 |  |  | 14.2445 | 277.76 |  | 33.164 |  | 7.321
10:00 |  |  | 17.559 | 12.587 |  |  |  |  | 19.6797 | 25.7116 | 11.0085 | 12.52 | 32.042 |  |  | 18.018 |  | 46.8224 |  | 8.6 |  | 100.8561 | [7 empty] | 4.2 |  |  |  | 4.1829 | 0 |  | 46.0275 | 128.7992 | 27.6427 | 0.24 | 159.5786 | 21.8348 | 35.6866 | 33.22 |  | 191.7667 | 32.0366 |  | 3.9479 |  | 5.4 |  | 73.406 |  | 21 |  |  | 10.6467 |  |  |  |  | 7.621 | 37.412 | 1.96 | 143.5641 |  | 4.6394 | 54.1652 | 14.5905 |  | 32.4946 | 4.0274 |  |  | 4.2979 | 25.0111 |  | 0.611 | 24.3361 | 416.5325 |  | 130.552 | 17.6708 |  |  | 13.3253 | 4.3211 |  |  | 14.5687 | 278.39 |  | 31.209 |  | 9.99
10:30 |  |  | 17.7215 | 13.252 |  |  |  |  | 18.859 | 25.5308 | 11.1292 | 12.59 | 31.68 |  |  | 18.031 |  | 38.7299 |  | 8.2 |  | 135.4935 | [7 empty] | 4.4 |  |  |  | 4.0119 | 0 |  | 46.0053 | 131.1208 | 28.6248 | 0.58 | 157.8336 | 21.7794 | 36.5638 | 33.18 |  | 192.1958 | 31.358 |  | 3.3097 |  | 5.3 |  | 73.2264 |  | 21 |  |  | 12.4822 |  |  |  |  | 7.621 | 38.337 | 1.94 | 141.0675 |  | 4.5715 | 53.623 | 15.0162 |  | 32.22 | 3.872 |  |  | 4.3468 | 24.998 |  | 0.616 | 26.1812 | 409.5513 |  | 128.989 | 18.1894 |  |  | 13.0304 | 4.3241 |  |  | 15.6975 | 284.72 |  | 31.6 |  | 9.399
11:00 |  |  | 17.6619 | 13.408 |  |  |  |  | 18.0867 | 26.3185 | 10.9012 | 12.77 | 32.404 |  |  | 18.321 |  | 31.0181 |  | 8.2 |  | 143.4011 | [7 empty] | 3.8 |  |  |  | 4.3254 | 0 |  | 46.1703 | 131.0967 | 28.2855 | 1 | 161.7926 | 22.2135 | 35.9751 | 33.02 |  | 192.9693 | 31.0684 |  | 3.851 |  | 4.4 |  | 72.9937 |  | 21 |  |  | 12.4807 |  |  |  |  | 7.621 | 38.39 | 2.14 | 137.5674 |  | 4.6404 | 52.9468 | 14.6345 |  | 32.0382 | 3.9659 |  |  | 4.9574 | 25.0022 |  | 0.589 | 26.9318 | 404.0633 |  | 129.871 | 18.2975 |  |  | 12.305 | 4.3493 |  |  | 15.1677 | 275.09 |  | 32.614 |  | 8.89
11:30 |  |  | 17.958 | 13.126 |  |  |  |  | 18.4653 | 26.6202 | 10.6944 | 12.83 | 32.292 |  |  | 18.206 |  | 36.5346 |  | 8.1 |  | 134.4579 | [7 empty] | 2.3 |  |  |  | 4.6142 | 0 |  | 46.2531 | 130.2904 | 28.8514 | 0.9 | 159.716 | 22.3543 | 35.8199 | 31.68 |  | 193.1809 | 31.3786 |  | 3.8959 |  | 4.5 |  | 73.5309 |  | 21 |  |  | 21.2827 |  |  |  |  | 6.942 | 38.749 | 2.27 | 140.2858 |  | 4.5712 | 54.226 | 14.487 |  | 31.6273 | 4.0274 |  |  | 4.577 | 25.0658 |  | 0.585 | 26.321 | 415.0369 |  | 134.525 | 18.3571 |  |  | 13.4928 | 4.3364 |  |  | 16.1995 | 284.02 |  | 33.081 |  | 9.291
12:00 |  |  | 17.6564 | 12.891 |  |  |  |  | 18.549 | 26.8566 | 11.0021 | 12.68 | 32.704 |  |  | 18.088 |  | 39.4004 |  | 8 |  | 94.7212 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  | 4.5948 | 0 |  | 45.5319 | 131.5045 | 27.4647 | 0.73 | 157.5297 | 22.5241 | 35.6744 | 32.62 |  | 192.7135 | 31.7911 |  | 3.8289 |  | 4.4 |  | 73.1312 |  | 21 |  |  | 17.1288 |  |  |  |  | 6.987 | 37.06 | 2.13 | 141.2686 |  | 4.6055 | 46.7268 | 13.5711 |  | 31.0972 | 3.8866 |  |  | 3.9934 | 25.0708 |  | 0.629 | 23.3907 | 416.1435 |  | 147.132 | 18.0975 |  |  | 13.1252 | 4.3569 |  |  | 15.9382 | 286.35 |  | 32.702 |  | 9.034
12:30 |  |  | 17.3401 | 11.827 |  |  |  |  | 17.9213 | 26.6007 | 13.4313 | 12.88 | 32.7 |  |  | 18.219 |  | 34.5053 |  | 8.1 |  | 108.9777 | [7 empty] | 1.6 |  |  |  | 4.6325 | 0 |  | 45.2088 | 131.5019 | 26.6321 | 0.78 | 157.6407 | 22.1278 | 34.1105 | 31.6 |  | 191.6922 | 31.2868 |  | 3.8459 |  | 4.4 |  | 71.2777 |  | 21 |  |  | 19.2605 |  |  |  |  | 7.231 | 37.374 | 2.17 | 136.5435 |  | 4.6923 | 47.1654 | 14.5108 |  | 30.8198 | 3.872 |  |  | 3.8265 | 25.0835 |  | 0.634 | 22.3625 | 407.9936 |  | 147.778 | 17.7614 |  |  | 12.6971 | 4.4108 |  |  | 15.45 | 284.51 |  | 32.023 |  | 8.415
13:00 |  |  | 16.4557 | 12.356 |  |  |  |  | 19.0015 | 26.7983 | 13.4881 | 12.98 | 32.534 |  |  | 18.312 |  | 43.2637 |  | 8.2 |  | 136.7654 | [7 empty] | 0.7 |  |  |  | 4.6611 | 0 |  | 47.354 | 132.1355 | 26.5622 | 0.64 | 157.0313 | 22.0193 | 34.5092 | 32.29 |  | 192.8153 | 32.0396 |  | 3.8331 |  | 4.1 |  | 70.367 |  | 21 |  |  | 11.4613 |  |  |  |  | 7.621 | 36.625 | 1.98 | 136.9592 |  | 4.6477 | 48.6945 | 14.727 |  | 30.5155 | 4.0073 |  |  | 3.9544 | 25.1043 |  | 0.611 | 22.2104 | 413.3437 |  | 144.197 | 17.5937 |  |  | 13.286 | 4.425 |  |  | 16.1929 | 280.84 |  | 32.198 |  | 8.217
13:30 |  |  | 16.1876 | 12.976 |  |  |  |  | 19.2463 | 27.0958 | 13.2242 | 12.66 | 32.566 |  |  | 18.161 |  | 37.5357 |  | 8.9 |  | 137.9947 | [7 empty] | 3.2 |  |  |  | 5.4663 | 0 |  | 47.2484 | 131.2279 | 27.1309 | 0.45 | 157.6084 | 21.8999 | 35.1724 | 31.23 |  | 190.9728 | 32.2195 |  | 3.8348 |  | 4.2 |  | 71.1179 |  | 21 |  |  | 17.7481 |  |  |  |  | 7.621 | 36.018 | 1.97 | 133.2645 |  | 4.6404 | 48.4724 | 14.5573 |  | 31.3622 | 3.7307 |  |  | 3.8676 | 25.1352 |  | 0.596 | 22.888 | 426.001 |  | 151.995 | 17.5906 |  |  | 13.5144 | 4.7708 |  |  | 16.1891 | 266.92 |  | 32.356 |  | 8.857
14:00 |  |  | 17.2004 | 13.421 |  |  |  |  | 19.9185 | 26.7688 | 13.6805 | 12.67 | 32.466 |  |  | 17.839 |  | 41.0541 |  | 8.7 |  | 138.7831 | [7 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.7647 | 0 |  | 46.03 | 129.5804 | 28.4948 | 0.73 | 156.9924 | 21.5621 | 34.3093 | 30.83 |  | 191.2342 | 31.2372 |  | 3.8495 |  | 4.3 |  | 70.7794 |  | 21 |  |  | 13.7127 |  |  |  |  | 7.621 | 37.405 | 2.03 | 140.0475 |  | 4.6959 | 47.7978 | 14.7874 |  | 32.2336 | 3.872 |  |  | 3.8602 | 25.106 |  | 0.586 | 24.0731 | 426.6375 |  | 149.817 | 17.7141 |  |  | 13.8756 | 4.7022 |  |  | 17.249 | 280.17 |  | 29.443 |  | 7.928
14:30 |  |  | 17.457 | 14.048 |  |  |  |  | 20.3298 | 26.5609 | 14.2176 | 9.8 | 32.664 |  |  | 21.805 |  | 40.7188 |  | 8.7 |  | 125.8049 | [7 empty] | 4.1 |  |  |  | 5.7565 | 0 |  | 46.4694 | 128.7743 | 28.5104 | 0.86 | 160.1815 | 21.8985 | 34.6159 | 31.93 |  | 193.4218 | 32.2852 |  | 3.9081 |  | 4.1 |  | 70.7973 |  | 21 |  |  | 13.5227 |  |  |  |  | 6.942 | 38.236 | 1.97 | 139.4743 |  | 4.8183 | 47.4496 | 14.6951 |  | 32.0147 | 3.9659 |  |  | 3.9519 | 25.1024 |  | 0.593 | 24.8111 | 429.0695 |  | 148.32 | 17.5027 |  |  | 13.5248 | 4.7373 |  |  | 16.5203 | 278.81 |  | 28.858 |  | 8.304
15:00 |  |  | 17.6149 | 14.008 |  |  |  |  | 20.1646 | 26.9461 | 14.1072 | 10.05 | 32.63 |  |  | 22.613 |  | 25.701 |  | 8.5 |  | 98.7012 | [7 empty] | 4.9 |  |  |  | 6.22 | 0 |  | 45.3239 | 127.4897 | 29.8535 | 0.97 | 160.168 | 21.8598 | 35.5055 | 33.27 |  | 191.1469 | 32.7154 |  | 3.89 |  | 4.7 |  | 71.5965 |  | 20.7 |  |  | 18.0583 |  |  |  |  | 6.987 | 37.986 | 1.75 | 140.6114 |  | 4.7375 | 46.2223 | 13.4247 |  | 32.8915 | 4.0274 |  |  | 5.1919 | 25.1222 |  | 0.565 | 25.7167 | 405.7296 |  | 150.314 | 17.3874 |  |  | 13.4006 | 4.9315 |  |  | 17.5063 | 281.75 |  | 28.334 |  | 8.979
15:30 |  |  | 17.6816 | 13.914 |  |  |  |  | 20.1722 | 26.9528 | 14.4587 | 9.61 | 33.406 |  |  | 22.48 |  | 37.5204 |  | 8.4 |  | 141.8262 | [7 empty] | 1.6 |  |  |  | 6.1652 | 0 |  | 45.8643 | 130.7053 | 29.3619 | 0.6 | 159.4751 | 21.7229 | 35.5989 | 32.95 |  | 191.8025 | 32.7715 |  | 3.8065 |  | 4.2 |  | 71.0869 |  | 20.7 |  |  | 16.2472 |  |  |  |  | 7.231 | 39.453 | 1.78 | 139.1482 |  | 4.4652 | 46.5363 | 13.0661 |  | 35.0029 | 3.8866 |  |  | 5.9386 | 25.1171 |  | 0.583 | 26.2765 | 395.9586 |  | 149.271 | 17.632 |  |  | 13.8559 | 4.6673 |  |  | 17.1742 | 280.66 |  | 28.503 |  | 12.355
16:00 |  |  | 17.7869 | 13.389 |  |  |  |  | 18.7995 | 26.939 | 14.6538 | 9.83 | 32.58 |  |  | 22.228 |  | 29.1137 |  | 8.3 |  | 133.5713 | [7 empty] | 1.3 |  |  |  | 6.4606 | 0 |  | 42.9196 | 130.6275 | 29.3945 | 0.23 | 157.3328 | 21.9731 | 36.0198 | 31.6 |  | 191.329 | 32.6719 |  | 3.8188 |  | 4.5 |  | 71.0679 |  | 20.7 |  |  | 22.0517 |  |  |  |  | 7.621 | 38.899 | 1.72 | 142.0644 |  | 4.5915 | 45.4146 | 14.3909 |  | 34.6312 | 3.9037 |  |  | 5.8188 | 25.1316 |  | 0.594 | 26.235 | 388.1793 |  | 149.99 | 18.1459 |  |  | 13.6644 | 3.9836 |  |  | 16.7349 | 286.13 |  | 28.601 |  | 17.86
16:30 |  |  | 18.1722 | 12.008 |  |  |  |  | 19.1378 | 27.035 | 14.5431 | 10.01 | 32.376 |  |  | 22.238 |  | 35.818 |  | 8.4 |  | 142.4466 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 6.2239 | 0 |  | 42.4669 | 132.0108 | 28.9506 | 0.37 | 158.2387 | 21.8123 | 35.197 | 30.38 |  | 190.0808 | 34.581 |  | 3.8164 |  | 4.2 |  | 71.1639 |  | 20.7 |  |  | 23.2267 |  |  |  |  | 7.621 | 38.315 | 1.68 | 135.7051 |  | 4.7017 | 48.1077 | 14.7083 |  | 34.6457 | 4.3754 |  |  | 6.2727 | 25.1225 |  | 0.567 | 24.4957 | 398.9813 |  | 150.241 | 18.2147 |  |  | 14.8367 | 4.817 |  |  | 17.2984 | 290.64 |  | 29.133 |  | 23.154
17:00 |  |  | 17.7304 | 11.321 |  |  |  |  | 19.8645 | 27.1588 | 13.8721 | 12.43 | 32.746 |  |  | 22.209 |  | 17.046 |  | 8.5 |  | 49.7918 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 5.8656 | 0 |  | 42.899 | 131.7433 | 28.5685 | 0.4 | 158.8912 | 22.2978 | 35.1653 | 31.05 |  | 193.1916 | 35.023 |  | 3.7761 |  | 4.1 |  | 71.1711 |  | 20.7 |  |  | 17.0003 |  |  |  |  | 7.621 | 37.108 | 1.83 | 133.9904 |  | 4.7899 | 50.2823 | 14.8549 |  | 33.2998 | 3.8589 |  |  | 6.4038 | 25.1525 |  | 0.598 | 23.2772 | 408.5925 |  | 142.234 | 18.2003 |  |  | 15.529 | 4.8183 |  |  | 16.604 | 294.53 |  | 29.356 |  | 27.304
17:30 |  |  | 16.0478 | 11.147 |  |  |  |  | 19.6912 | 27.7998 | 14.44 | 12.68 | 33.026 |  |  | 22.344 |  | 16.9056 |  | 8.5 |  | 38.8565 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 5.3595 | 0 |  | 48.4293 | 133.216 | 28.3169 | 0.41 | 156.1559 | 22.4823 | 35.2882 | 31.65 |  | 191.6732 | 34.2768 |  | 3.7933 |  | 4.2 |  | 71.3919 |  | 20.7 |  |  | 14.7158 |  |  |  |  | 6.942 | 37.071 | 2.09 | 136.4634 |  | 4.7088 | 50.1405 | 14.5128 |  | 33.5175 | 3.6509 |  |  | 6.828 | 25.074 |  | 0.588 | 24.1661 | 423.6128 |  | 148.507 | 18.3107 |  |  | 15.6489 | 4.8629 |  |  | 15.7556 | 293.52 |  | 29.459 |  | 29.795
18:00 |  |  | 13.798 | 11.186 |  |  |  |  | 19.8522 | 28.1343 | 14.6383 | 12.82 | 32.76 |  |  | 22.424 |  | 14.3091 |  | 8.6 |  | 51.1028 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 5.4162 | 0 |  | 48.6138 | 132.9263 | 25.3858 | 0.46 | 157.0539 | 22.393 | 33.7868 | 31.21 |  | 176.4701 | 32.1917 |  | 3.8297 |  | 3.9 |  | 54.2447 |  | 20.7 |  |  | 20.0328 |  |  |  |  | 6.987 | 16.829 | 1.97 | 137.0232 |  | 4.8339 | 53.9312 | 14.0185 |  | 32.6353 | 3.6076 |  |  | 10.7001 | 5.0818 |  | 0.617 | 23.4407 | 445.5527 |  | 151.817 | 17.9438 |  |  | 15.8254 | 4.8288 |  |  | 14.5684 | 295.33 |  | 27.989 |  | 23.6
18:30 |  |  | 10.3237 | 9.789 |  |  |  |  | 18.6677 | 29.1206 | 15.4743 | 13.04 | 33.27 |  |  | 23.344 |  | 12.4582 |  | 8.8 |  | 41.6737 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 4.2691 | 0 |  | 47.3966 | 128.1527 | 24.3319 | 0.11 | 159.0498 | 22.8232 | 33.3409 | 30.21 |  | 118.8872 | 31.8973 |  | 3.8533 |  | 4 |  | 36.0416 |  | 20.7 |  |  | 18.3398 |  |  |  |  | 7.231 | 4.6 | 1.88 | 142.1804 |  | 4.8309 | 55.0612 | 13.8411 |  | 29.2461 | 3.8025 |  |  | 41.1895 | 3.2889 |  | 0.657 | 23.0894 | 442.4369 |  | 145.719 | 17.8423 |  |  | 15.862 | 4.5364 |  |  | 13.9449 | 293.54 |  | 26.022 |  | 21.956
19:00 |  |  | 10.2433 | 10.417 |  |  |  |  | 18.6405 | 29.4282 | 14.9316 | 13.07 | 33.366 |  |  | 23.8 |  | 14.3214 |  | 8.9 |  | 40.4399 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 4.2895 | 0 |  | 44.0135 | 122.4926 | 25.4403 | 0.35 | 156.612 | 22.3547 | 31.783 | 31.28 |  | 119.8675 | 32.1231 |  | 3.824 |  | 3.9 |  | 36.5945 |  | 20.7 |  |  | 16.0005 |  |  |  |  | 7.621 | 4.405 | 2 | 138.5189 |  | 4.6448 | 49.7749 | 12.5609 |  | 26.5449 | 3.7407 |  |  | 43.1835 | 3.2475 |  | 0.634 | 22.8732 | 447.0121 |  | 149.359 | 17.6742 |  |  | 14.996 | 4.5209 |  |  | 12.6011 | 278.6 |  | 25.027 |  | 22.16
19:30 |  |  | 9.2332 | 11.285 |  |  |  |  | 18.5599 | 29.2128 | 13.351 | 12.81 | 33.536 |  |  | 23.696 |  | 29.6666 |  | 9.1 |  | 40.5697 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 4.19 | 0 |  | 45.8256 | 123.4203 | 28.8799 | 0.46 | 153.8578 | 22.436 | 32.658 | 31.52 |  | 119.8043 | 32.4262 |  | 3.8225 |  | 3.5 |  | 37.7579 |  | 20.7 |  |  | 20.5915 |  |  |  |  | 7.621 | 4.368 | 1.65 | 138.2675 |  | 4.6909 | 50.248 | 12.7208 |  | 28.1217 | 3.74 |  |  | 43.8851 | 3.2048 |  | 0.65 | 22.1789 | 439.0767 |  | 147.26 | 17.6382 |  |  | 14.6806 | 4.4864 |  |  | 12.647 | 277.33 |  | 24.536 |  | 21.78
20:00 |  |  | 9.0368 | 12.079 |  |  |  |  | 17.9238 | 29.2758 | 12.6807 | 13.08 | 33.436 |  |  | 24.132 |  | 31.7019 |  | 9.2 |  | 40.9345 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 4.127 | 0 |  | 48.5234 | 125.0729 | 29.1516 | 0.37 | 155.552 | 22.2769 | 33.6377 | 33.05 |  | 119.8195 | 34.6794 |  | 3.7092 |  | 3.3 |  | 37.7859 |  | 20.7 |  |  | 17.2563 |  |  |  |  | 7.621 | 4.381 | 1.85 | 136.0525 |  | 4.7457 | 50.4993 | 12.863 |  | 29.3662 | 3.6949 |  |  | 44.2353 | 3.0854 |  | 0.649 | 22.0816 | 442.2515 |  | 150.902 | 17.8474 |  |  | 15.0596 | 4.6557 |  |  | 12.7685 | 273.37 |  | 24.927 |  | 21.856
20:30 |  |  | 9.3674 | 13.085 |  |  |  |  | 13.7514 | 28.9509 | 10.7519 | 13.06 | 33.166 |  |  | 23.918 |  | 50.607 |  | 8.8 |  | 39.0193 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  | 4.0911 | 0 |  | 47.9636 | 128.752 | 28.8471 | 0.84 | 162.1938 | 22.4775 | 34.5123 | 32.59 |  | 120.28 | 33.8105 |  | 3.8495 |  | 2.6 |  | 37.7563 |  | 20.7 |  |  | 12.6289 |  |  |  |  | 6.942 | 4.266 | 1.89 | 137.8501 |  | 4.6945 | 51.9213 | 13.8894 |  | 30.0893 | 4.0014 |  |  | 44.6324 | 5.7306 |  | 0.627 | 23.2306 | 416.4248 |  | 153.032 | 17.8103 |  |  | 15.7346 | 4.6835 |  |  | 14.5145 | 273.96 |  | 25.31 |  | 22.636
21:00 |  |  | 10.2451 | 13.171 |  |  |  |  | 14.8406 | 28.8116 | 10.7938 | 13.2 | 33.044 |  |  | 23.933 |  | 19.6999 |  | 8.2 |  | 40.2188 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 4.074 | 0 |  | 48.3513 | 132.201 | 29.3914 | 0.87 | 159.5694 | 22.5082 | 34.3117 | 31.77 |  | 121.0729 | 34.4296 |  | 3.8094 |  | 2.7 |  | 44.6165 |  | 20.7 |  |  | 15.7038 |  |  |  |  | 6.987 | 4.703 | 1.83 | 139.7135 |  | 4.5951 | 50.9626 | 14.6241 |  | 30.6093 | 4.0848 |  |  | 45.3025 | 6.5563 |  | 0.654 | 24.1521 | 436.2972 |  | 146.028 | 17.9851 |  |  | 16.8856 | 5.0054 |  |  | 14.7724 | 277.39 |  | 25.108 |  | 22.616
21:30 |  |  | 12.3429 | 13.834 |  |  |  |  | 16.4332 | 28.4919 | 11.1991 | 12.85 | 33.334 |  |  | 24.13 |  | 43.4617 |  | 7.4 |  | 35.1559 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 4.2365 | 0 |  | 49.2672 | 133.3404 | 28.9029 | 0.94 | 160.565 | 22.4256 | 35.6995 | 31.78 |  | 177.5855 | 35.925 |  | 3.1246 |  | 3 |  | 54.4546 |  | 20.7 |  |  | 11.5547 |  |  |  |  | 7.231 | 4.693 | 1.81 | 136.9038 |  | 4.6249 | 51.7736 | 15.1165 |  | 31.5064 | 4.1258 |  |  | 44.0246 | 14.1519 |  | 0.641 | 24.2066 | 439.9499 |  | 136.302 | 17.8041 |  |  | 16.6397 | 4.9962 |  |  | 14.7275 | 278.73 |  | 24.989 |  | 22.521
22:00 |  |  | 12.2425 | 13.878 |  |  |  |  | 18.325 | 28.3322 | 11.1704 | 12.03 | 33.382 |  |  | 24.269 |  | 48.6741 |  | 6.6 |  | 39.6742 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 4.2329 | 0 |  | 49.7475 | 138.6889 | 29.6491 | 1.03 | 161.6065 | 22.5718 | 35.35 | 31.87 |  | 186.0243 | 36.5903 |  | 3.8552 |  | 3.4 |  | 51.7895 |  | 20.7 |  |  | 17.9045 |  |  |  |  | 7.621 | 4.442 | 1.85 | 136.5922 |  | 4.5061 | 56.105 | 14.8599 |  | 32.1325 | 3.9547 |  |  | 42.9203 | 23.9456 |  | 0.661 | 23.582 | 419.3584 |  | 147.767 | 17.5907 |  |  | 16.2189 | 4.8912 |  |  | 15.7099 | 281.48 |  | 26.075 |  | 23.125
22:30 |  |  | 12.2169 | 12.857 |  |  |  |  | 18.2785 | 27.5921 | 11.1052 | 12.8 | 33.428 |  |  | 24.48 |  | 46.9326 |  | 6.4 |  | 122.0278 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 4.8773 | 0 |  | 50.7451 | 136.076 | 29.8945 | 1.15 | 160.5519 | 22.9537 | 35.8434 | 32.01 |  | 185.404 | 36.0776 |  | 3.8439 |  | 3.5 |  | 58.0635 |  | 20.7 |  |  | 22.5657 |  |  |  |  | 7.621 | 24.298 | 1.9 | 136.8913 |  | 4.4928 | 56.8749 | 14.4575 |  | 34.8026 | 3.9615 |  |  | 44.3662 | 24.4621 |  | 0.638 | 24.4361 | 416.4313 |  | 147.259 | 17.3144 |  |  | 16.618 | 4.9566 |  |  | 16.357 | 279.93 |  | 31.361 |  | 23.422
23:00 |  |  | 12.1509 | 12.697 |  |  |  |  | 19.1324 | 26.9416 | 11.5603 | 13.04 | 32.882 |  |  | 25.011 |  | 47.2991 |  | 6.3 |  | 111.5947 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  | 4.4261 | 0 |  | 51.225 | 134.3338 | 29.8449 | 1.26 | 160.152 | 23.0995 | 35.5502 | 32.62 |  | 189.7148 | 35.6272 |  | 3.7804 |  | 1.9 |  | 58.8407 |  | 20.7 |  |  | 15.5535 |  |  |  |  | 7.621 | 37.785 | 1.81 | 139.212 |  | 4.3658 | 61.1794 | 13.6011 |  | 34.2502 | 3.9546 |  |  | 44.6088 | 24.5664 |  | 0.56 | 25.9834 | 417.4415 |  | 145.237 | 17.912 |  |  | 17.2979 | 4.9319 |  |  | 16.6734 | 289.56 |  | 30.857 |  | 23.18
23:30 |  |  | 11.8715 | 11.708 |  |  |  |  | 19.2519 | 27.2158 | 13.3461 | 13.1 | 32.766 |  |  | 26.365 |  | 41.2932 |  | 5 |  | 93.8959 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  | 4.5418 | 0 |  | 51.3767 | 133.2817 | 29.6725 | 1.2 | 162.1447 | 22.6001 | 35.6758 | 31.71 |  | 145.6103 | 35.412 |  | 3.8266 |  | 1.8 |  | 58.8858 |  | 20.7 |  |  | 22.6638 |  |  |  |  | 6.942 | 40.688 | 1.82 | 137.9587 |  | 4.5146 | 95.0353 | 12.9312 |  | 34.4601 | 3.8564 |  |  | 44.9335 | 24.4895 |  | 0.615 | 25.9425 | 423.465 |  | 147.608 | 17.9128 |  |  | 17.3842 | 4.9539 |  |  | 16.4937 | 293.36 |  | 31.177 |  | 23.425
00:00 |  |  | 13.7737 | 12.225 |  |  |  |  | 19.7869 | 27.1738 | 13.3442 | 12.71 | 32.43 |  |  | 25.788 |  | 27.1099 |  | 4.6 |  | 147.7849 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 5.2759 | 0 |  | 51.0668 | 132.1144 | 29.6215 | 0.83 | 162.1604 | 22.3099 | 36.3041 | 31.77 |  | 144.8346 | 34.5181 |  | 3.8181 |  | 1.8 |  | 63.6779 |  | 20.7 |  |  | 18.6332 |  |  |  |  | 6.987 | 43.692 | 1.66 | 138.8624 |  | 4.4849 | 125.5867 | 12.8374 |  | 34.1204 | 3.8369 |  |  | 44.9546 | 24.491 |  | 0.6 | 24.5351 | 424.4495 |  | 151.347 | 17.778 |  |  | 17.5398 | 5.0472 |  |  | 17.0399 | 294.98 |  | 31.799 |  | 23.392
MWh | 0 | 0 | 384.1669 | 298.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.3922 | 648.5974 | 320.18 | 296.245 | 780.618 | 0 | 0 | 458.84 | 0 | 885.5847 | 0 | 201.8 | 0 | 2535.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.65 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1130.911 | 3105.7263 | 670.8811 | 18.01 | 3772.711 | 536.6141 | 846.3556 | 763.15 | 0 | 4321.5726 | 795.0827 | 0 | 91.998 | 0 | 99.83 | 0 | 1592.2665 | 0 | 499.2 | 0 | 0 | 623.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.507 | 800.874 | 43.215 | 3358.5504 | 0 | 109.6034 | 1651.5579 | 343.5229 | 0 | 726.3248 | 93.5365 | 0 | 0 | 349.0433 | 520.0684 | 0 | 14.874 | 573.2515 | 10113.109 | 0 | 3447.764 | 427.8763 | 0 | 0 | 345.7455 | 110.7888 | 0 | 0 | 372.09 | 6822.01 | 0 | 724.6445 | 0 | 477.7185
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 17 de Mayo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1074.4 | 3322.9 | 1815.2 | 26 | 0 |  | 0 |  | 27.4 | 10.4 | 0 | 359.5 | 6635.8 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 439.75
01:00 | 1093.9 | 3069 | 1906.8 | 27.5 | 0 |  | 0 |  | 27.1 | 10.4 | 0 | 330.8 | 6465.5 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 48
01:30 | 1095.1 | 3092.6 | 1773.7 | 24.3 | 0 |  | 0 |  | 27.3 | 10.4 | 0 | 336.9 | 6360.3 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 9.6
02:00 | 1085.8 | 3033.6 | 1791.6 | 25.9 | 0 |  | 0 |  | 27.6 | 10.4 | 0 | 318.8 | 6293.7 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4812.9
02:30 | 1083.2 | 3013 | 1772.6 | 25.3 | 0 |  | 0 |  | 27 | 10.4 | 0 | 254.3 | 6185.8 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.35
03:00 | 1086.3 | 3062.2 | 1856.8 | 24.7 | 0 |  | 0 |  | 26.5 | 10.4 | 0 | 173.5 | 6240.4 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2530.55
03:30 | 1089.7 | 3023.4 | 1801.3 | 25.4 | 0 |  | 0 |  | 27.1 | 10.4 | 0 | 136.9 | 6114.2 |  | C.H. YANANGO | 855.75
04:00 | 1103.3 | 3059.3 | 1805 | 26.5 | 0 |  | 0 |  | 27.2 | 10.4 | 0 | 117.2 | 6148.9 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 156.4
04:30 | 1083.2 | 2961.1 | 1855.9 | 25.9 | 0 |  | 0 |  | 26.4 | 10.4 | 0 | 156.6 | 6119.5 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 272.807
05:00 | 1083.5 | 3003.5 | 1857.2 | 25.1 | 0 |  | 0 |  | 26.8 | 10.4 | 0 | 159 | 6165.5 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1781.0645
05:30 | 1071.8 | 2904.4 | 1853.5 | 24.8 | 0 |  | 0 |  | 26.9 | 10.4 | 0 | 169.6 | 6061.4 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 353.4
06:00 | 1087.8 | 2952.2 | 1942.2 | 23.9 | 0 |  | 0 |  | 26.5 | 10.4 | 0.6 | 149.7 | 6193.3 |  | C.H. RUNATULLO II | 230.2
06:30 | 1075.5 | 2886.3 | 1949.6 | 23.6 | 0 |  | 3 |  | 26.8 | 10.4 | 45.1 | 138.8 | 6159.1 |  | C.H. RUNATULLO III | 325.65
07:00 | 1029.6 | 2806.3 | 1823.4 | 24.4 | 0 |  | 18.9 |  | 26.2 | 10.4 | 220.3 | 131.5 | 6091 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 199.85
07:30 | 1043.7 | 2939.5 | 1738.9 | 23.5 | 0 |  | 18.9 |  | 26.4 | 10.4 | 419.4 | 110.2 | 6330.9 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3960.75
08:00 | 1041.7 | 2938.6 | 1748.6 | 22.6 | 0 |  | 20.8 |  | 25.9 | 10.4 | 536.3 | 106.6 | 6451.5 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 174.128
08:30 | 1033.5 | 3055.2 | 1784.7 | 24.8 | 0 |  | 20.7 |  | 26.3 | 10.4 | 565.7 | 137.4 | 6658.7 |  | C.H. ARICOTA II |  | 124.7255
09:00 | 1056.1 | 3220.5 | 1779.6 | 23.6 | 0 |  | 21.4 |  | 27.1 | 10.4 | 582.5 | 150.6 | 6871.8 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 56.3
09:30 | 1046.7 | 3205.1 | 1951.2 | 24.1 | 0 |  | 21.5 |  | 26.4 | 10.4 | 592.7 | 158.6 | 7036.7 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14339.5
10:00 | 1053.5 | 3186.6 | 2024.6 | 23.6 | 0 |  | 23.6 |  | 26.5 | 10.4 | 597 | 166.4 | 7112.2 |  | C.H. RESTITUCION | 4762
10:30 | 1037.4 | 3156 | 2110.5 | 23.4 | 1.7 |  | 28.6 |  | 26.5 | 10.4 | 601.5 | 172.8 | 7168.8 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 116.85
11:00 | 1049.7 | 3219.1 | 2127.5 | 25.1 | 1.6 |  | 31.9 |  | 26.8 | 10.3 | 605.1 | 222.8 | 7319.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 478.3
11:30 | 1044.9 | 3140 | 2132.8 | 23.2 | 0 |  | 34.6 |  | 26 | 10.3 | 608.5 | 352.5 | 7372.8 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 273.4
12:00 | 1039.7 | 2979.1 | 2116.4 | 24.7 | 0 |  | 34.3 |  | 26.1 | 10.3 | 612.3 | 497.4 | 7340.3 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 4951.75
12:30 | 1030.5 | 3068.1 | 1998.9 | 25.3 | 0 |  | 35 |  | 9.6 | 10.3 | 617.4 | 468.1 | 7263.2 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 1016.1 | 2958.9 | 2012 | 25.9 | 0 |  | 34.8 |  | 25.6 | 10.3 | 618.7 | 531.6 | 7233.9 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1136.65
13:30 | 1048.4 | 3136.5 | 1655.3 | 24 | 0 |  | 34.9 |  | 25.6 | 10.3 | 621 | 596.9 | 7152.9 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 479.8
14:00 | 1042.7 | 2836.9 | 1968.3 | 26.1 | 0 |  | 35.2 |  | 26 | 10.3 | 619.1 | 614 | 7178.6 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 450
14:30 | 1030.7 | 2845.5 | 1864.6 | 23.8 | 0 |  | 40.6 |  | 27.2 | 10.3 | 612.2 | 672.3 | 7127.2 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2061.7
15:00 | 1047.2 | 2885.3 | 1773.5 | 25.2 | 0 |  | 41.6 |  | 26.7 | 10.3 | 592.8 | 661 | 7063.6 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 378.65
15:30 | 1029.6 | 2825 | 1806.3 | 24.2 | 0 |  | 41.6 |  | 26.2 | 10.3 | 552.4 | 628.6 | 6944.2 |  | C.H. EL CARMEN | 123.8
16:00 | 1034.9 | 2909.8 | 1864 | 24.1 | 0 |  | 41.9 |  | 26 | 10.2 | 429.2 | 634.1 | 6974.2 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 330.8
16:30 | 1031.7 | 3033.1 | 1882.1 | 24.2 | 0 |  | 41.9 |  | 26.8 | 10.3 | 221.3 | 668.3 | 6939.7 |  | C.H. ÁNGEL II | 351.25
17:00 | 1044.1 | 3163.4 | 1772.7 | 23.6 | 0 |  | 40.5 |  | 27.1 | 10.3 | 44.6 | 734.6 | 6860.9 |  | C.H. ÁNGEL III | 350.45
17:30 | 1062.9 | 3245 | 1807.2 | 24.1 | 0 |  | 40.3 |  | 27.4 | 10.3 | 0.1 | 741.6 | 6958.9 |  | C.H. LA JOYA | 189.55
18:00 | 1058 | 3254 | 1964.7 | 23.6 | 0 |  | 40.1 |  | 26.9 | 10.4 | 0 | 698.6 | 7076.3 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 86.15
18:30 | 1061.7 | 3260 | 2110.1 | 60 | 0 |  | 40.4 |  | 26.6 | 10.4 | 0 | 765.4 | 7334.6 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 224.55
19:00 | 1061.7 | 3265.1 | 2107.4 | 60.1 | 0 |  | 40.3 |  | 26.1 | 10.4 | 0 | 783.8 | 7354.9 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444
19:30 | 1058.3 | 3210.8 | 2131.6 | 60.4 | 0 |  | 40.5 |  | 25.9 | 10.4 | 0 | 788 | 7325.9 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2369.9
20:00 | 1060.4 | 3081.4 | 2192.7 | 59.8 | 0 |  | 49.4 |  | 26.2 | 10.4 | 0 | 807.3 | 7287.6 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2154.95
20:30 | 1062.9 | 3192.1 | 2038.3 | 60.4 | 0 |  | 50.7 |  | 26.1 | 10.5 | 0 | 816.8 | 7257.8 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 109.4
21:00 | 1058.1 | 3187 | 2012.6 | 59.6 | 0 |  | 50.1 |  | 26.2 | 10.5 | 0 | 756.8 | 7160.9 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13341.6
21:30 | 1058.2 | 3222.4 | 2013.5 | 60.4 | 0 |  | 50.4 |  | 26.2 | 9.9 | 0 | 687.5 | 7128.5 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 248.8
22:00 | 1058.3 | 3211.66 | 2010 | 59.9 | 0 |  | 50 |  | 25.4 | 9.9 | 0 | 629.9 | 7055.06 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1610.5
22:30 | 1066.1 | 3303.37 | 1960.8 | 24.7 | 0 |  | 50.8 |  | 26.2 | 9.9 | 0 | 584.7 | 7026.57 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 130.3
23:00 | 1050.1 | 3208.31 | 1895.6 | 61.2 | 0 |  | 51 |  | 9.5 | 10.6 | 0 | 489.2 | 6775.51 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5153.7
23:30 | 1058.9 | 3247.33 | 1770.5 | 57.8 | 0 |  | 52.3 |  | 26.3 | 10.6 | 0 | 494.5 | 6718.23 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2160.9
00:00 | 1048.7 | 3105.98 | 1611.8 | 28.7 | 0 |  | 52.1 |  | 26.9 | 10.6 | 0 | 541.4 | 6426.18 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.75
TOTAL MWh | 25385.1 | 73943.225 | 45772.05 | 769.5 | 1.65 | 0 | 662.3 | 0 | 619.75 | 248.5 | 5457.9 | 10401.7 | 163261.675 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1894.2
% | 15.5487 | 45.2912 | 28.036 | 0.47133 | 0.0010106 | 0 | 0.40567 | 0 | 0.37961 | 0.15221 | 3.343 | 6.3712 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[15 empty] | C.H. HUAMPANI | 721.6
[15 empty] | C.H. HUINCO |  | 3968.7
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3089.75
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1229.1
[14 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 479.4
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2583.75
[15 empty] | PCH TUPURI | 21.75
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 478.75
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 229.25
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 96
[15 empty] | C.H. CHEVES |  | 3563.25
[15 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 904.5
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 1116.7
[15 empty] | C.H. OROYA | 191.45
[15 empty] | C.H. PACHACHACA | 104.25
[15 empty] | C.H. YAUPI | 2634.4
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 25385.1 | 73943.225

## GENERACION RER
sábado, 17 de Mayo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 18 |  |  | 18.5 | 2 | 0.4 | 9.4 |  | 15 |  | 10.1 | 13.6 | 8.6 | 3.3 | 4.7 | 20.1 | 20.5 | 20 | 18.7 | 5.2 | 21.1 | 31.8 | 40.7 | 74.5 |  | 3.6 | 1.3 | 17.5 | 6 | 13.7 | 14.6 | 14.4 | 7.3 |  | 0.4 |  | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 10 | 60.5 |  | 71.5 |  | 0.6 |  | 8.7 | 40.2 | 19.8 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 |  | 1 |  | 20.2 | 9.6 |  | 715.2
1:00 | 17.5 |  |  | 18.4 | 2 | 0.4 | 9.6 |  | 15 |  | 10 | 13.3 | 8.6 | 3.4 | 4.7 | 19.8 | 20.2 | 20 | 18.9 | 4.5 | 21 | 37.6 | 39.2 | 68.4 |  | 4.2 | 2.3 | 17.5 | 6 | 13.6 | 14.6 | 14.4 | 7.8 |  | 0.3 |  | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 42.9 |  | 58.1 |  | 0.6 |  | 12 | 40.3 | 20 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 |  | 1 |  | 19.8 | 9.5 |  | 685.3
1:30 | 18 |  |  | 18.5 | 2 | 0.4 | 9.3 |  | 15 |  | 9.7 | 13.1 | 8.6 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20.1 | 20 | 18.8 | 2.4 | 22 | 39.4 | 48.7 | 85.3 |  | 3.7 | 2.8 | 17.3 | 5.9 | 13.8 | 14.6 | 14.4 | 8 |  | 0.2 |  | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 37.5 |  | 45.4 |  | 0.6 |  | 11.1 | 38.4 | 20 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 |  | 1 |  | 20 | 9.5 |  | 691.8
2:00 | 18 |  |  | 18.4 | 2 | 0.4 | 9.6 |  | 15 |  | 10 | 13.4 | 8.7 | 3.4 | 5 | 19.8 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.2 | 12.8 | 43.8 | 49.7 | 81.9 |  | 2.9 | 1.2 | 16.8 | 5.8 | 14 | 14.6 | 14.4 | 7.8 |  | 0.6 | 0.2 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 30.1 |  | 43.1 |  | 0.6 |  | 10.7 | 38.6 | 20 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.6 |  | 674
2:30 | 17.5 |  |  | 18.5 | 2 | 0.4 | 9.5 |  | 15 |  | 9.5 | 13.1 | 8.7 | 3.4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 18.7 | 5.5 | 9.3 | 44.2 | 34.4 | 64.3 |  | 3 | 1.4 | 16.8 | 5.8 | 14 | 14.6 | 14.4 | 7.8 |  | 0.9 | 0.4 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 18.9 |  | 27.1 |  | 0.6 |  | 12.3 | 32.6 | 20 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.6 |  | 608
3:00 | 17.1 |  |  | 18.5 | 2 | 0.4 | 9.4 |  | 15 |  | 10.1 | 13.6 | 8.6 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.2 | 20 | 18.8 | 4.7 | 6.9 | 29.2 | 24.7 | 46.3 |  | 2 | 1 | 16.8 | 5.7 | 14 | 14.9 | 14.4 | 7.8 |  | 1.4 | 0.7 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.8 | 8.2 |  | 13.2 |  | 0.6 |  | 9.2 | 26 | 20 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.6 |  | 527.9
3:30 | 17.4 |  |  | 18.5 | 2 | 0.4 | 9.7 |  | 15 |  | 10.1 | 13.5 | 8.7 | 3.3 | 5 | 19.9 | 20.5 | 20 | 18.8 | 2.9 | 9.6 | 20.7 | 22.2 | 48.1 |  | 2.5 | 1 | 16.8 | 5.7 | 14 | 14.9 | 14.7 | 7.7 |  | 0.7 |  | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 3 |  | 7 |  | 0.6 |  | 5 | 14.2 | 20 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 19.9 | 9.6 |  | 492.4
4:00 | 18 |  |  | 18.5 | 2 | 0.4 | 9.2 |  | 15 |  | 10.2 | 13.4 | 8.6 | 3.3 | 5 | 20 | 20.8 | 20 | 18.9 | 1.7 | 5.8 | 33.9 | 17.1 | 35.2 |  | 1.1 | 0.1 | 16.8 | 5.6 | 14 | 14.9 | 14.7 | 7.8 |  | 0.6 | 0.3 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 0.8 |  | 1.8 |  | 0.6 |  | 5.6 | 13.2 | 20 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.6 |  | 473.3
4:30 | 17 |  |  | 18.5 | 2 | 0.4 | 9.4 |  | 15 |  | 9.4 | 13.4 | 8.5 | 3.3 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 18.7 | 5.5 | 1.9 | 58.1 | 14.3 | 28.4 |  | 1.1 | 0.6 | 16.8 | 5.5 | 14 | 14.9 | 14.7 | 7.6 |  | 0.6 | 0.4 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.8 |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 14.2 | 30.9 | 20 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.6 |  | 509.7
5:00 | 17.4 |  |  | 18.4 | 2 | 0.4 | 9.4 |  | 15 |  | 9.9 | 13.8 | 8.3 | 3.4 | 4.9 | 19.9 | 20.3 | 20 | 18.8 | 7.9 |  | 65.6 | 10.5 | 18.9 |  |  |  | 16.8 | 5.5 | 14 | 14.9 | 14.7 | 7.6 |  | 1 | 0.4 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 15.4 | 39.3 | 20 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.6 |  | 513.4
5:30 | 17.5 |  |  | 18.4 | 2 | 0.4 | 9.4 |  | 15 |  | 9.1 | 13.6 | 8.3 | 3.4 | 4.9 | 19.8 | 19.8 | 20 | 18.7 | 13.1 |  | 77.2 | 9.2 | 11.6 |  | 0.1 | 0.2 | 16.6 | 5.5 | 14 | 15.1 | 14.7 | 7.7 |  | 0.5 | 0.2 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  | 16.3 | 41.2 | 20 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 19.8 | 9.6 |  | 522.4
6:00 | 16.9 |  |  | 18.4 | 2 | 0.4 | 9.6 |  | 15.1 |  | 9.9 | 14 | 8.3 | 2.5 | 4.9 | 19.8 | 19.9 | 20 | 18.7 | 12.9 |  | 69.3 | 6.4 | 15.6 |  | 0.2 |  | 16.5 | 5.5 | 14 | 15.1 | 14.7 | 7.7 |  | 0.3 |  | 3.7 | 18.5 |  | 0.1 |  |  |  | 0.3 | 5.3 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 | 0.2 | 13.3 | 31.7 | 20 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.6 |  | 503.1
6:30 | 17.2 |  |  | 18.4 | 2 | 0.4 | 9.6 |  | 15.4 |  | 9.8 | 15.1 | 8.1 | 2 | 4.8 | 19.8 | 21.1 | 20 | 18.7 | 16.2 |  | 59.9 | 6.7 | 14.4 | 1 | 0.2 | 0.1 | 16.5 | 5.4 | 14 | 15.1 | 14.9 | 7.7 | 4.5 |  |  | 3.7 | 18.5 |  | 12.6 |  |  | 0.1 | 4.1 | 5.4 | 10 |  | 7.6 |  | 5.6 | 0.6 | 4.6 | 12.6 | 28.7 | 19.8 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 0.9 |  | 19.8 | 9.5 | 4.9 | 538.5
7:00 | 16.7 |  |  | 18.4 | 2 | 0.4 | 9.5 |  | 15.5 |  | 9.1 | 15 | 8.1 | 2 | 4.8 | 19.8 |  | 20 | 18.9 | 14.4 |  | 59.9 | 5.2 | 10.8 | 8.8 |  |  | 16.5 | 5.4 | 14 | 15 | 14.9 | 7.7 | 24.3 | 0.4 | 0.1 | 3.7 | 18.5 |  | 71.5 |  |  | 2.4 | 9.7 | 5.3 | 9.9 |  | 44.1 |  | 34 | 0.6 | 11.2 | 12.2 | 28.5 | 20 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 2.4 | 0.9 |  | 19.8 | 9.6 | 11.9 | 684.2
7:30 | 17 |  |  | 18.4 | 2 | 0.4 | 9.4 | 0.1 | 15.3 |  | 9.8 | 14.2 | 8.1 | 2.1 | 4.8 | 19.8 |  | 19.8 | 18.8 | 12.7 |  | 53.7 | 2 | 2.7 | 18.5 |  |  | 16.4 | 5.4 | 14 | 15 | 14.9 | 7.7 | 47.4 | 0.2 | 0.1 | 3.7 | 18.5 |  | 148.8 |  |  | 5 | 11.7 | 5.4 | 9.9 |  | 87.1 |  | 67.4 | 0.6 | 14.1 | 11.4 | 27.4 | 20 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 4.8 | 0.9 |  | 19.8 | 9.6 | 14.5 | 861.7
8:00 | 16.5 |  |  | 18.4 | 2 | 0.4 | 9.4 | 0.3 | 15.5 |  | 9.9 | 14.2 | 8.1 | 2.1 | 4.7 | 19.8 |  | 20 | 18.7 | 17.6 |  | 54.1 | 0.6 | 4 | 27.1 |  |  | 16 | 5.3 | 14 | 15 | 14.8 | 7.6 | 63 |  |  | 3.6 | 18.5 |  | 191.7 |  |  | 7.5 | 12.5 | 5.4 | 9.9 |  | 114.8 |  | 81.8 | 0.6 | 15.1 | 9.4 | 20.9 | 20 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 7.1 | 0.9 |  | 19.8 | 9.7 | 15.4 | 974.1
8:30 | 16.9 |  |  | 18.5 | 2 | 0.4 | 9.4 | 0.6 | 15.4 |  | 9.6 | 14.2 | 8.1 | 2.1 | 4.9 | 20 |  | 19.9 | 18.7 | 18.8 |  | 67.5 | 1.7 | 5 | 29.1 |  |  | 16 | 5.2 | 14 | 14.6 | 14.4 | 7.5 | 66 |  |  | 3.7 | 18.5 |  | 202.9 | 0.1 |  | 9.7 | 12.8 | 5.5 | 9.9 |  | 118.6 |  | 85.4 | 0.6 | 15.4 | 14.9 | 29.5 | 20 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 9.2 | 0.9 |  | 20 | 9.7 | 15.9 | 1034.1
9:00 | 17.4 |  |  | 18.5 | 2 | 0.4 | 9.7 | 0.8 | 15.4 |  | 10.6 | 14.8 | 8.1 | 2.1 | 5 | 20 |  | 20 | 18.7 | 18 | 0.7 | 85.9 | 0.4 | 0.2 | 29.5 |  |  | 16 | 5.2 | 14 | 14.6 | 14.4 | 7.5 | 68.1 |  |  | 3.6 | 18.5 |  | 209.9 | 0.1 |  | 11.7 | 12.8 | 5.5 | 9.9 |  | 119.9 |  | 86.8 | 0.6 | 15.5 | 13.7 | 31.7 | 20 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 11.3 | 0.9 |  | 20 | 9.4 | 16.1 | 1066.3
9:30 | 16.8 |  |  | 18.5 | 2 | 0.4 | 9.6 | 1 | 14.9 |  | 9.8 | 13.6 | 8.1 | 2.1 | 5 | 20.1 |  | 20 | 18.7 | 8.8 | 1.7 | 89.2 | 1.3 | 1.8 | 29.7 |  |  | 16 | 5.2 | 14 | 14.6 | 14.4 | 7.5 | 69 |  |  | 3.7 | 18.5 |  | 214.4 | 0.1 |  | 13.3 | 12.8 | 5.5 | 9.9 |  | 120.2 |  | 87.5 | 0.6 | 15.4 | 19.3 | 36.5 | 20 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 13 | 0.9 |  | 20.2 | 9.6 | 16.3 | 1081.9
10:00 | 17.1 |  |  | 18.4 | 2 | 0.4 | 9.4 | 1.1 | 14.2 |  | 10.2 | 13.8 | 8.1 | 2 | 4.9 | 20 |  | 20 | 18.7 | 14.6 | 0.3 | 70.6 | 3.9 | 11.9 | 29.6 | 0.3 |  | 16 | 5.2 | 14 | 14.6 | 14.4 | 7.5 | 68.7 |  |  | 3.6 | 18.5 |  | 216.5 | 0.4 |  | 14.6 | 12.7 | 5.5 | 9.9 |  | 119.9 |  | 87.6 | 0.6 | 15.3 | 20.7 | 44.1 | 20 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 14.3 | 0.9 |  | 19.8 | 9.6 | 16.3 | 1093.1
10:30 | 17 |  |  | 18.5 | 2 | 0.4 | 9.5 | 1.1 | 14.5 |  | 9.4 | 13.3 | 8.1 | 2 | 4.9 | 19.9 |  | 20 | 18.7 | 15 | 2.5 | 60.6 | 8 | 14.2 | 29.6 | 0.1 | 0.1 | 16 | 5.2 | 14 | 15 | 14.8 | 7.6 | 69.5 |  |  | 3.6 | 18.5 |  | 218.4 | 0.3 |  | 15.6 | 12.7 | 5.4 | 9.9 |  | 119.7 |  | 87.9 | 0.6 | 15.2 | 19.8 | 52.5 | 20 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 15.3 | 0.9 |  | 20 | 9.7 | 16.2 | 1104.1
11:00 | 17.2 |  |  | 18.5 | 2 | 0.4 | 9.6 | 1.2 | 14.7 |  | 10.1 | 13.8 | 8.1 | 2 | 5 | 20 |  | 20 | 18.7 | 20.8 | 6 | 61.1 | 16 | 18.9 | 29.6 | 2.1 | 1.5 | 15.9 | 5.2 | 14 | 15 | 14.8 | 7.6 | 69.7 |  | 0.1 | 3.6 | 18.5 |  | 221.5 | 0.2 |  | 16.3 | 12.8 | 5.5 | 9.9 | 20.2 | 118.8 |  | 87.5 | 0.6 | 15.3 | 18.8 | 57.3 | 20 | 4.4 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 16.1 | 0.9 |  | 20 | 9.7 | 16.1 | 1159.5
11:30 | 16.4 |  |  | 18.4 | 2 | 0.4 | 9.6 | 1.2 | 14.8 |  | 9.8 | 13.6 | 8.1 | 2 | 5 | 19.8 |  | 20 | 18.9 | 24.6 | 12.5 | 73 | 17.1 | 19.4 | 29.7 | 2.6 | 1.7 | 15.9 | 5.1 | 14 | 15 | 14.8 | 7.6 | 70.3 | 0.7 | 1 | 3.6 | 18.5 |  | 222.1 | 0.4 |  | 16.8 | 13 | 5.5 | 10 | 77.4 | 119.1 | 41 | 87.7 | 0.6 | 15.5 | 17.1 | 64.4 | 19.8 | 4.4 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 16.7 | 0.9 |  | 19.8 | 9.6 | 16 | 1290.8
12:00 | 16.5 |  |  | 18.4 | 2 | 0.4 | 9.6 | 1.3 | 14.9 |  | 9.6 | 13.5 | 8.1 | 2 | 5 | 19.7 |  | 20 | 18.8 | 27.7 | 27.7 | 78 | 29.4 | 41.7 | 29.4 | 4.7 | 3.6 | 15.6 | 5.1 | 14 | 15 | 14.8 | 7.8 | 70.7 | 1.2 | 1.4 | 3.6 | 18.5 |  | 222.6 | 0.4 |  | 16.8 | 13.2 | 5.4 | 9.9 | 102.1 | 120.9 | 101.7 | 88.7 | 0.6 | 15.8 | 20.8 | 57.4 | 19.8 | 4.4 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 16.7 | 0.9 |  | 19.8 | 9.7 | 15.8 | 1439
12:30 |  |  |  | 18.4 | 2 | 0.4 | 9.6 | 1.3 | 14.9 |  | 9.5 | 13.3 | 8.1 | 2 | 4.9 | 19.8 |  | 19.9 | 18.7 | 27.1 | 27.1 | 73.4 | 39.6 | 46.4 | 29.5 | 5.5 | 5.7 | 15.5 | 5.1 | 14 | 15 | 14.8 | 7.8 | 71.1 | 0.9 | 0.1 | 3.6 | 18.5 |  | 223.9 | 0.4 |  | 16.9 | 13.3 | 5.4 | 9.9 | 88.9 | 122.9 | 91 | 89.7 | 0.6 | 16 | 14.3 | 48.1 | 20 | 4.4 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 16.6 | 0.9 |  | 19.8 | 9.6 | 15.8 | 1397.8
13:00 | 16.2 |  |  | 18.4 | 2 | 0.4 | 9.4 | 1.2 | 14.7 |  | 9.4 | 13.3 | 8.1 | 1.9 | 4.9 | 19.8 |  | 20 | 18.9 | 26.9 | 35.7 | 73.7 | 48.1 | 67.1 | 30 | 7.4 | 4.3 | 15.5 | 5 | 14 | 15 | 14.8 | 8 | 71.5 | 0.4 |  | 3.6 | 18.5 |  | 223.8 | 0.3 |  | 16.4 | 13.3 | 5.4 | 9.9 | 97.8 | 123.7 | 97.3 | 90.4 | 0.6 | 16 | 16.2 | 56.7 | 19.6 | 4.4 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 16.1 | 0.9 |  | 19.8 | 9.7 | 16 | 1478.3
13:30 | 16.5 |  |  | 17.9 | 2 | 0.4 | 9.1 | 1.2 | 14.8 |  | 9.8 | 13.5 | 8.1 | 2 | 4.9 | 19.6 |  | 20 | 18.8 | 26.2 | 50.2 | 72.4 | 61.6 | 83.2 | 30.4 | 9.9 | 5.6 | 15.5 | 5 | 14 | 15 | 14.8 | 8.2 | 72.5 |  |  | 3.6 | 18.5 |  | 224.5 | 0.3 |  | 15.8 | 13.3 | 5.4 | 9.9 | 107.4 | 124.9 | 109.6 | 90.6 | 0.6 | 16 | 15.6 | 55.2 | 20 | 4.4 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 15.2 | 0.9 |  | 19.7 | 9.6 | 16.3 | 1546.3
14:00 | 16.6 |  |  | 18.2 | 2 | 0.4 | 9.4 | 1.3 | 14.6 |  | 10.6 | 13.7 | 8.1 | 1.9 | 4.8 | 20 |  | 20 | 18.7 | 24 | 60.2 | 84.7 | 54 | 77.9 | 30.8 | 8.4 | 5.7 | 15.5 | 4.9 | 14 | 14.6 | 14.4 | 8.2 | 72.2 | 2.6 | 1.6 | 3.5 | 18.5 |  | 223.6 | 0.2 |  | 14.6 | 13.2 | 5.4 | 9.8 | 112 | 125.3 | 108.9 | 91.4 | 0.6 | 16.1 | 15.2 | 58.8 | 20 | 4.4 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 14.1 | 0.9 |  | 20 | 9.6 | 16.3 | 1562.3
14:30 | 17.7 |  |  | 18.2 | 2 | 0.4 | 9.5 | 0.5 | 14.8 |  | 10.5 | 13.7 | 8 | 2 | 4.9 | 20 |  | 20 | 18.7 | 23.8 | 67.8 | 85.8 | 77.8 | 87.2 | 30.5 | 12.3 | 7.6 | 15.4 | 4.9 | 14 | 14.6 | 14.4 | 8.2 | 71.6 | 4.3 | 2.1 | 3.4 | 18.5 |  | 222.4 | 0.3 |  | 13 | 13.2 | 5.5 | 9.9 | 111.4 | 125.3 | 120 | 90.8 | 0.6 | 16 | 14 | 58.2 | 20 | 4.4 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 12.6 | 0.9 |  | 20 | 9.6 | 16 | 1615.1
15:00 | 17.4 |  |  | 18.2 | 2 | 0.4 | 9.3 | 0.4 | 15.1 |  | 10.3 | 13.9 | 7.8 | 2 | 5 | 20 |  | 20 | 18.7 | 25.4 | 73.3 | 97.4 | 55.4 | 59.9 | 30 | 9.7 | 5.4 | 15.4 | 4.9 | 14 | 14.6 | 14.4 | 8.2 | 70 | 4.2 | 3 | 3.5 | 18.5 |  | 215.8 | 0.2 |  | 11.2 | 12.9 | 5.4 | 9.9 | 126.4 | 122.4 | 125.5 | 88.3 | 0.6 | 15.6 | 16.8 | 58.6 | 20 | 4.4 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 10.9 | 0.9 |  | 20 | 9.6 | 15.1 | 1584.1
15:30 | 17.1 |  |  | 18.1 | 2 | 0.4 | 9.1 | 0.4 | 14.7 |  | 9.6 | 13.4 | 7.7 | 2 | 4.9 | 19.8 |  | 20 | 18.7 | 26.1 | 73.6 | 85.1 | 55.8 | 58.5 | 28.4 | 9.5 | 6.4 | 15.2 | 4.9 | 14 | 14.6 | 14.4 | 8.1 | 66.2 | 3.8 | 1.4 | 3.4 | 18.5 |  | 205.1 | 0.1 |  | 9 | 12 | 5.5 | 9.9 | 113.8 | 115.6 | 116 | 82.9 | 0.6 | 14.4 | 17.8 | 60.8 | 20 | 4.4 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 8.8 | 0.9 |  | 19.8 | 9.6 | 9.5 | 1508.2
16:00 | 17 |  |  | 18.2 | 2 | 0.4 | 9 | 0.1 | 14.6 |  | 9.5 | 13.7 | 7.9 | 1.9 | 4.9 | 20 |  | 20 | 18.7 | 28.1 | 77.6 | 73.3 | 55.1 | 57.5 | 20 | 10.2 | 7.6 | 15 | 4.9 | 13.6 | 15 | 14.8 | 8.2 | 47.7 | 5 | 2.8 | 3.4 | 18.5 |  | 173.1 | 0.2 |  | 6.6 | 9.4 | 5.4 | 9.9 | 127.7 | 82.2 | 122.1 | 71.3 | 0.6 | 11.2 | 15 | 52.1 | 20 | 4.4 | 2.6 | 1 | 2.2 | 6.5 | 0.9 |  | 20 | 9.6 | 0.9 | 1391.1
16:30 | 17.1 |  |  | 18.2 | 2 | 0.4 | 9.7 | 0.1 | 14.7 |  | 9.1 | 13.5 | 8 | 1.9 | 4.8 | 20 |  | 20 | 18.7 | 27.4 | 77.8 | 94.8 | 54.6 | 58.5 | 9.7 | 10.6 | 6.7 | 15 | 4.9 | 13.4 | 14.6 | 14.8 | 8.4 | 22.7 | 10 | 5.3 | 3.5 | 18.5 |  | 94.3 | 0.2 |  | 4 | 3.5 | 5.4 | 9.9 | 133.4 | 40.7 | 120.5 | 38.1 | 0.6 | 4 | 16.5 | 52.2 | 19.8 | 4.4 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 4 | 0.9 |  | 20 | 9.6 |  | 1217.3
17:00 | 17 |  |  | 18.2 | 2 | 0.4 | 10.1 | 0.1 | 14.7 |  | 9.7 | 13.8 | 8 | 2 | 4.8 | 20 |  | 20 | 18.9 | 26.1 | 78 | 74.1 | 78.4 | 90.2 | 1.6 | 12.9 | 11.6 | 15 | 4.9 | 13.4 | 14.4 | 14.7 | 8.4 | 4.6 | 8.6 | 4.7 | 3.5 | 18.5 |  | 21 | 0.1 |  | 1.6 | 0.2 | 5.5 | 10 | 145.1 | 6.4 | 126 | 7.3 | 0.6 | 0.1 | 20.6 | 58.3 | 20 | 4.4 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 0.9 |  | 20 | 9.6 |  | 1108.5
17:30 | 17.2 |  |  | 18.2 | 2 | 0.4 | 10.2 |  | 14.5 |  | 9.3 | 13.7 | 8 | 2 | 4.8 | 20 | 20.5 | 20 | 18.8 | 23.6 | 81.1 | 84.9 | 73 | 92.6 |  | 12.8 | 8.1 | 15 | 4.9 | 13.4 | 14.2 | 14.6 | 8 |  | 2.7 | 1.5 | 3.5 | 18.5 |  |  | 0.1 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 150.6 |  | 126.1 |  | 0.6 |  | 20.5 | 64.1 | 20 | 4.4 | 2.6 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.6 |  | 1090.2
18:00 | 17 |  |  | 18.2 | 2 | 0.4 | 9.9 |  | 14.5 |  | 8.6 | 13.5 | 8 | 2 | 4.8 | 20 | 20.1 | 20 | 18.8 | 20.7 | 81.3 | 85.7 | 58.7 | 88.5 |  | 9.9 | 4.3 | 15 | 4.9 | 13.7 | 14 | 14.4 | 7.9 |  | 2.7 | 2 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 125 |  | 125.5 |  | 0.6 |  | 25.3 | 69 | 20 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.5 |  | 1045.1
18:30 | 16.6 |  |  | 18.2 | 2 | 0.4 | 10 |  | 14.4 |  | 8.8 | 13.7 | 8 | 2.1 | 4.8 | 20 | 20.2 | 20 | 18.7 | 17.2 | 80.4 | 98.6 | 91.3 | 99.4 |  | 11.8 | 6.9 | 15 | 4.8 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 8.1 |  | 4.6 | 2.7 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 121.8 |  | 124.5 |  | 0.6 |  | 27.7 | 78.5 | 20 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 1112.5
19:00 | 16 |  |  | 18.2 | 2 | 0.4 | 10.1 |  | 14.1 |  | 9.1 | 13.7 | 8.2 | 2.2 | 4.8 | 20 | 20.3 | 20 | 18.7 | 14.9 | 80 | 110.7 | 106.8 | 107.4 |  | 13.8 | 6.5 | 15 | 4.8 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 8.5 |  | 3.3 | 1.5 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.3 | 9.9 | 112.6 |  | 121.6 |  | 0.6 |  | 26.7 | 78 | 20 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 1131
19:30 | 16 |  |  | 18.2 | 2 | 0.4 | 9.9 |  | 14.1 |  | 8.8 | 13.7 | 8.6 | 2.1 | 4.8 | 20 | 20.2 | 20 | 18.7 | 11.5 | 81 | 116.9 | 95.7 | 102.4 |  | 11.5 | 6.8 | 15 | 4.8 | 13.8 | 14.6 | 14.9 | 8.2 |  | 2.6 | 2.1 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 122.6 |  | 123.6 |  | 0.6 |  | 30.1 | 81.2 | 20 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 1135.4
20:00 | 16.2 |  |  | 18.2 | 2 | 0.4 | 10 |  | 14.1 |  | 8.8 | 13.6 | 8.6 | 2 | 4.8 | 20 | 20.2 | 20 | 18.7 | 9.5 | 79.7 | 114.9 | 103.7 | 104.6 |  | 15.2 | 11 | 15 | 4.8 | 13.6 | 14.6 | 14.9 | 8.2 |  | 3.3 | 2.3 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 129.2 |  | 123 |  | 0.6 |  | 30.3 | 80.6 | 20 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 1154.7
20:30 | 16.2 |  |  | 18.1 | 2 | 0.4 | 9.9 |  | 14.1 |  | 9 | 13.7 | 8.6 | 2.2 | 4.8 | 19.8 | 20.3 | 20 | 18.7 | 8.6 | 78.6 | 115.5 | 109.9 | 109.7 |  | 15.3 | 9.7 | 15 | 4.8 | 13.6 | 14.6 | 14.9 | 8.2 |  | 3.4 | 2.1 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 10 | 130.1 |  | 121.2 |  | 0.6 |  | 30.2 | 82.5 | 20 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 19.9 | 9.4 |  | 1164.4
21:00 | 16.4 |  |  | 18.2 | 2 | 0.4 | 9.8 |  | 14.2 |  | 8.7 | 13.1 | 8.7 | 2 | 4.8 | 20 | 20.1 | 20 | 18.7 | 5.3 | 74.3 | 108.6 | 106.7 | 107.6 |  | 15.2 | 6.7 | 15 | 4.8 | 13.4 | 14.5 | 14.8 | 8.2 |  | 3.2 | 2.2 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 105 |  | 111.1 |  | 0.6 |  | 29.5 | 81.4 | 20 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 1103.3
21:30 | 16.2 |  |  | 18.2 | 2 | 0.4 | 10 |  | 14.1 |  | 9.2 | 12.5 | 8.6 | 2.1 | 4.8 | 20 | 20.2 | 20 | 18.7 | 4.8 | 72 | 108.4 | 104.6 | 109.7 |  | 13.6 | 5.6 | 15 | 4.7 | 13.3 | 14.4 | 14.7 | 8.1 |  | 4 | 2.1 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 74.8 |  | 76.2 |  | 0.6 |  | 29.6 | 82.1 | 20 | 4.5 | 2.7 | 0.5 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 1032.8
22:00 | 15.7 |  |  | 18.2 | 2 | 0.4 | 9.7 |  | 14.1 |  | 9.3 | 12.6 | 8.9 | 2.1 | 4.8 | 20 | 20.1 | 20 | 18.8 | 6.3 | 75.7 | 105.5 | 99.3 | 108.1 |  | 12.8 | 6.2 | 14.7 | 4.7 | 13.3 | 14.4 | 14.7 | 8 |  | 3.2 | 1.8 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 48.2 |  | 55.5 |  | 0.6 |  | 30.5 | 76.8 | 20 | 4.5 | 2.8 | 0.4 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 974.6
22:30 | 17 |  |  | 18.2 | 2 | 0.4 | 9.2 |  | 14.1 |  | 9.7 | 13 | 9 | 2 | 4.8 | 20 | 20.6 | 20 | 18.7 | 11.2 | 73.7 | 104.9 | 83.1 | 100.6 |  | 10 | 3.8 | 14.7 | 4.7 | 13.1 | 14 | 14.3 | 8 |  | 3.3 | 2.1 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 38.4 |  | 54.4 |  | 0.6 |  | 28.4 | 70.8 | 20 | 4.5 | 2.8 | 0.4 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 930.5
23:00 |  |  |  | 18.2 | 2 | 0.4 | 9.5 |  | 14.1 |  | 8.7 | 12.2 | 9 | 2.1 | 4.8 | 20 | 19.8 | 20 | 18.7 | 17.8 | 54.4 | 104.9 | 58.6 | 86.5 |  | 4.5 | 1.6 | 14.7 | 4.7 | 13.1 | 13.8 | 14.1 | 8 |  | 4.7 | 2.7 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 24.3 |  | 25.9 |  | 0.6 |  | 28 | 75.3 | 20 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.5 |  | 816
23:30 | 17.1 |  |  | 18.2 | 2 | 0.4 | 9.2 |  | 14.1 |  | 9.4 | 12.8 | 9 | 2.1 | 4.8 | 20 | 20.4 | 20 | 18.7 | 25.3 | 47.7 | 108.8 | 61.3 | 90.1 |  | 4.5 | 2 | 14.7 | 4.7 | 13.1 | 13.7 | 14.1 | 8 |  | 4.7 | 3.6 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 18.6 |  | 17.9 |  | 0.6 |  | 30.9 | 79.1 | 20 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 839.8
0:00 | 17.5 |  |  | 18.2 | 2 | 0.4 | 9.4 |  | 14.1 |  | 9.3 | 12.8 | 9 | 2.1 | 4.8 | 20 | 20 | 20 | 18.8 | 21.2 | 42.6 | 117.7 | 61.1 | 99.1 |  | 4.1 | 1.3 | 14.7 | 4.7 | 13.1 | 13.7 | 14.1 | 8.1 |  | 1.8 | 1.9 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 37.6 |  | 39 |  | 0.6 |  | 31.1 | 82.9 | 20.2 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |  | 0.9 |  | 20 | 9.4 |  | 887.3
EJEC MWh | 390.35 | 0 | 0 | 439.75 | 48 | 9.6 | 229.4 | 7.65 | 353.4 | 0 | 230.2 | 325.65 | 199.85 | 56.3 | 116.85 | 478.3 | 273.4 | 479.8 | 450 | 368.85 | 892.8 | 1832.5 | 1101.8 | 1408.1 | 266.25 | 142.9 | 83 | 378.65 | 123.8 | 330.8 | 351.25 | 350.45 | 189.55 | 630.65 | 48.65 | 28.45 | 86.15 | 444 | 0 | 1990.25 | 2.2 | 0 | 119.45 | 122.7 | 130.3 | 237.75 | 1402.15 | 1100.05 | 1396.45 | 814.35 | 14.4 | 147 | 442.65 | 1253.4 | 479.4 | 107.3 | 63.05 | 25.35 | 52.8 | 116.7 | 21.75 | 0 | 478.75 | 229.25 | 140.65 | 24035.2
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 868.25 | 3.6124 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 5457.9 | 22.7079 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7307.35 | 30.4027 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 10401.7 | 43.2769 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
sábado, 17 de Mayo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 18 |  |  | 9.4 |  |  | 27.4
1:00 | 17.5 |  |  | 9.6 |  |  | 27.1
1:30 | 18 |  |  | 9.3 |  |  | 27.3
2:00 | 18 |  |  | 9.6 |  |  | 27.6
2:30 | 17.5 |  |  | 9.5 |  |  | 27
3:00 | 17.1 |  |  | 9.4 |  |  | 26.5
3:30 | 17.4 |  |  | 9.7 |  |  | 27.1
4:00 | 18 |  |  | 9.2 |  |  | 27.2
4:30 | 17 |  |  | 9.4 |  |  | 26.4
5:00 | 17.4 |  |  | 9.4 |  |  | 26.8
5:30 | 17.5 |  |  | 9.4 |  |  | 26.9
6:00 | 16.9 |  |  | 9.6 |  |  | 26.5
6:30 | 17.2 |  |  | 9.6 | 3 |  | 29.8
7:00 | 16.7 |  |  | 9.5 | 18.9 |  | 45.1
7:30 | 17 |  |  | 9.4 | 18.9 |  | 45.3
8:00 | 16.5 |  |  | 9.4 | 20.8 |  | 46.7
8:30 | 16.9 |  |  | 9.4 | 20.7 |  | 47
9:00 | 17.4 |  |  | 9.7 | 21.4 |  | 48.5
9:30 | 16.8 |  |  | 9.6 | 21.5 |  | 47.9
10:00 | 17.1 |  |  | 9.4 | 23.6 |  | 50.1
10:30 | 17 |  |  | 9.5 | 28.6 |  | 55.1
11:00 | 17.2 |  |  | 9.6 | 31.9 |  | 58.7
11:30 | 16.4 |  |  | 9.6 | 34.6 |  | 60.6
12:00 | 16.5 |  |  | 9.6 | 34.3 |  | 60.4
12:30 |  |  |  | 9.6 | 35 |  | 44.6
13:00 | 16.2 |  |  | 9.4 | 34.8 |  | 60.4
13:30 | 16.5 |  |  | 9.1 | 34.9 |  | 60.5
14:00 | 16.6 |  |  | 9.4 | 35.2 |  | 61.2
14:30 | 17.7 |  |  | 9.5 | 40.6 |  | 67.8
15:00 | 17.4 |  |  | 9.3 | 41.6 |  | 68.3
15:30 | 17.1 |  |  | 9.1 | 41.6 |  | 67.8
16:00 | 17 |  |  | 9 | 41.9 |  | 67.9
16:30 | 17.1 |  |  | 9.7 | 41.9 |  | 68.7
17:00 | 17 |  |  | 10.1 | 40.5 |  | 67.6
17:30 | 17.2 |  |  | 10.2 | 40.3 |  | 67.7
18:00 | 17 |  |  | 9.9 | 40.1 |  | 67
18:30 | 16.6 |  |  | 10 | 40.4 |  | 67
19:00 | 16 |  |  | 10.1 | 40.3 |  | 66.4
19:30 | 16 |  |  | 9.9 | 40.5 |  | 66.4
20:00 | 16.2 |  |  | 10 | 49.4 |  | 75.6
20:30 | 16.2 |  |  | 9.9 | 50.7 |  | 76.8
21:00 | 16.4 |  |  | 9.8 | 50.1 |  | 76.3
21:30 | 16.2 |  |  | 10 | 50.4 |  | 76.6
22:00 | 15.7 |  |  | 9.7 | 50 |  | 75.4
22:30 | 17 |  |  | 9.2 | 50.8 |  | 77
23:00 |  |  |  | 9.5 | 51 |  | 60.5
23:30 | 17.1 |  |  | 9.2 | 52.3 |  | 78.6
0:00 | 17.5 |  |  | 9.4 | 52.1 |  | 79
EJEC MWh | 390.35 | 0 | 0 | 229.4 | 662.3 | 0 | 1282.05

## EVO_PRO_ENE
jueves, 1 de Mayo del 2025 - sábado, 17 de Mayo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  | 138.9 | 376.5 | 395.45 | 401.05 | 409.7 | 400.15 | 403.9 | 411.4 | 405.45 | 404.4 | 407.85 | 414.7 | 420.75 | 422.4 | 417.1 | 390.35 | 6220.05
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 421.45 | 451.4 | 485.05 | 485 | 485.75 | 485.9 | 466.95 | 485.55 | 477.35 | 474.8 | 477.05 | 451.6 | 376.65 | 359.15 | 362.1 | 443.7 | 439.75 | 7629.2
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 74.05 | 74 | 74.32 | 74.1 | 73.35 | 73.5 | 73.85 | 73.6 | 72.4 | 70.35 | 68.95 | 65.6 | 62.4 | 61.05 | 56.45 | 61 | 48 | 1156.97
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0.6 | [6 empty] | 6.15 | 9.25 | 5.85 |  |  |  | 1.85 | 5.15 | 9.6 | 38.45
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 226.85 | 195.65 | 215.5 | 216.4 | 194.4 | 228.85 | 227.3 | 230.85 | 242.25 | 233.75 | 227.65 | 234.1 | 235.55 | 212.8 | 232.7 | 194.2 | 229.4 | 3778.2
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5086.85 | 4956.25 | 4948 | 4914.05 | 5043.5 | 5166.2 | 5106.6 | 5025.2 | 4887.85 | 5091.15 | 4548.3 | 4959.7 | 4953.8 | 5068.75 | 4974.75 | 5228.55 | 4812.9 | 84772.4
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.7 | 470.95 | 472.8 | 470.1 | 472.8 | 462.5 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 466.95 | 472.8 | 472.35 | 8009.35
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3549.35 | 3333.55 | 3459.45 | 3208.2 | 3508.3 | 3521.55 | 3520.75 | 3469.95 | 3044.3 | 3070.4 | 3077.8 | 3500.7 | 3420.85 | 2791.85 | 3114.6 | 2587 | 2530.55 | 54709.15
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1016.35 | 1015.2 | 1014.65 | 1014.65 | 1014.55 | 1014.3 | 1014.15 | 943.3 | 994.2 | 984.4 | 986.4 | 1000.95 | 1002.7 | 961.5 | 928.25 | 883.15 | 855.75 | 16644.45
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.7 | 5.85 | 7 | 1.7 | 7.15 | 6.05 | 8.75 | 8.9 | 8.65 | 8.6 | 6.4 | 8.95 | 8.5 | 8.55 | 8.65 | 8 | 7.65 | 126.05
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.2 | 160.75 | 161.6 | 161.8 | 160.9 | 130.9 | 143.9 | 113.4 | 149.05 | 160.4 | 160.85 | 155.75 | 160.8 | 160.65 | 159.2 | 159.55 | 156.4 | 2611.1
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 253.6 | 242.2 | 251.45 | 254.05 | 255.05 | 253.7 | 134.5 | 220.15 | 260.85 | 316.8 | 305.75 | 312.35 | 303.75 | 298.55 | 282.2 | 267 | 272.807 | 4484.757
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1792.9 | 1776.9 | 1778.95 | 1802.5 | 1802 | 1658.45 | 1465.3 | 1456.85 | 1718.3 | 1989.75 | 2030.25 | 2019.75 | 1980.05 | 2008.85 | 1920.5 | 1787.35 | 1781.0645 | 30769.7145
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.6 | 134.35 | 135.3 | 134.75 | 136.25 | 133.8 | 70.15 | 118.7 | 48.4 | [8 empty] | 1037.3
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 17.45 |  |  |  |  | 17.45
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 24.65 | [6 empty] | 14.65 |  |  |  |  | 39.3
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 19.8 | [6 empty] | 0.85 | 16.8 |  |  | 37.45
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.75 | 475.45 | 475.2 | 474.3 | 475.2 | 475.2 | 465.6 | 432.65 | 402.65 | 386.45 | 460.15 | 473.6 | 465.6 | 426.8 | 397.5 | 375.2 | 353.4 | 7489.7
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 446.9 | 410.85 | 386.4 | 371.2 | 356.7 | 354.65 | 318.4 | 298.55 | 292.2 | 288.15 | 361.55 | 332.25 | 300.45 | 275.05 | 257.05 | 243 | 230.2 | 5523.55
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.05 | 485.45 | 485.4 | 485.65 | 481.85 | 481.4 | 443.4 | 414.35 | 406.5 | 401.95 | 456.05 | 463.55 | 416.55 | 386.95 | 364.9 | 338.35 | 325.65 | 7324
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.5 | 241.55 | 295.9 | 307.65 | 309.9 | 302.6 | 307.9 | 303.1 | 286.25 | 269.2 | 252.85 | 237.55 | 212.25 | 192.2 | 185.05 | 187 | 199.85 | 4320.3
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3480.3 | 3954.6 | 3940.45 | 3971.85 | 3943.65 | 3967.2 | 3930.7 | 3948.15 | 3967.35 | 3936.15 | 3919.55 | 3960.4 | 3970.75 | 3965.55 | 3962.2 | 3956 | 3960.75 | 66735.6
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.4 | 175.4 | 174.9 | 170.9 | 174 | 175.3 | 174.8 | 177.3 | 174.6 | 173.95 | 174.2 | 173.35 | 175.1 | 173.4 | 175.45 | 174.55 | 174.128 | 2968.728
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.25 | 85 | 85.55 | 48.7 | 74.2 | 82.45 | 89.9 | 93.5 | 94.15 | 96.25 | 96.1 | 101 | 111.05 | 121.65 | 124.5 | 125.25 | 124.7255 | 1640.2255
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 156.35 | 339.35 | 100.2 | 182.65 | 21.6 | 138.8 | 161.95 | 64.7 | 69.25 |  | 103.15 | 80.25 | 54.1 |  |  |  | 101.2 | 1573.55
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.8 | 80.4 | 81.35 | 81.2 | 75.7 | 80.8 | 81.2 | 80.85 | 81.25 | 81.05 | 65.4 | 75.15 | 79.45 | 77.7 | 78.7815 | 80.1 | 56.3 | 1292.4815
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15548.35 | 15398.4 | 15514.7 | 14781.5 | 15509.95 | 15099.45 | 15517.7 | 15542.85 | 15215.9 | 15462.355 | 13960.595 | 15460.01 | 15257.85 | 15526.6 | 15556.75 | 15525.9 | 14339.5 | 259218.36
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5178.95 | 5135.7 | 5174.45 | 4961 | 5174 | 5026.15 | 5182.5 | 5184.85 | 5057.4 | 5124.305 | 4625.5 | 5173 | 5060.2 | 5149.15 | 5157.8 | 5150.9 | 4762 | 86277.855
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 59.35 | 52.15 | 44.7 |  |  |  |  | 18 |  | 17.65 | 20.2 | 81.35 |  | 293.4
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 59.65 | 52.95 | 44.65 |  |  |  |  | 17.25 |  | 14 | 20.25 | 79.9 |  | 288.65
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.85 | 123.45 | 123.75 | 124.05 | 124.35 | 123.8 | 123.25 | 122.8 | 122.2 | 122.9 | 123.25 | 122.95 | 122.8 | 118.6 | 117.3805 | 117.15 | 116.85 | 2072.3805
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 479.55 | 479.4 | 479.15 | 479.55 | 480.4 | 479.95 | 479.3 | 479.7 | 479.75 | 480 | 479.1 | 370.05 | 479.45 | 479.3 | 479.45 | 478.3 | 8042.35
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.8 | 486 | 372.68 | 475.3 | 484.35 | 485.75 | 484.5 | 485.45 | 484.65 | 484.7 | 397.4 | 485.7 | 486.9 | 486.85 | 488.25 | 486.85 | 273.4 | 7836.53
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5142.4 | 5208.65 | 4911.4 | 4791.8 | 5162.15 | 5553.15 | 5505.4 | 5424.25 | 5354.45 | 5345.3 | 4809.95 | 5258.1 | 5501.7 | 5515.7 | 7196.3 | 5507.75 | 4951.75 | 91140.2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.1 | 156.65 | 156.6 | 156 | 156 | 156 | 2653.35
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 666.6 | 1141.4 | 1142.55 | 1139.75 | 1143.85 | 1142.65 | 1143.55 | 780.75 | 589.95 | 233.05 | 670.05 | 1149.35 | 1148.35 | 1152.85 | 1152.5 | 1136.65 | 15533.85
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 322.85 | 438.7 | 392.45 | 401.3 | 395.25 | 284.3 | 240 | 240 | 240 | 329.9 | 364.6 | 479.2 | 480 |  | 480 | 448.25 | 479.8 | 6016.6
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.65 | 448.8 | 449.35 | 444.5 | 392.05 | 400.4 | 450.15 | 451.19 | 454.4 | 453.55 | 451.715 | 453.2 | 453.5 | 453.55 | 453.2 | 451.15 | 450 | 7534.355
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1114.9 | 795.2 | 363 | [8 empty] | 425.25 | 760.35 | 447.55 | 1099.35 | 514.45 |  | 5520.05
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 578.5 | 753.3 | 834.5 | 47.95 | 504.4 |  |  | 459.3 | 62.25 | 461.4 | 137.15 | 468.85 | 769.5 | 5077.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 437.3 |  | 1475.8 | 1249 |  |  | 3162.1
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1245.85 | 1135.5 | 1112.15 | 1208.55 | 996.2 | 1164 | 978.35 | 1220.9 | 1368.9 | 1226.1 | 996.4 | 1065.8 | 904.35 | 575 | 640.2 | 796.45 | 892.8 | 17527.5
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 437.85 | 434.45 | 355.8 | 226.9 | 225.25 | 579.7 | 297.9 | 399 | 493.4 | 570.75 | 236.8 | 449.05 | 452.65 | 257.75 | 195.85 | 97.5 | 368.85 | 6079.45
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2082.5 | 2558.45 | 1799.8 | 1720.65 | 2118.55 | 2285.45 | 2195.9 | 1895.7 | 1814.6 | 1966.75 | 1690.85 | 1133.4 | 1140.2 | 1095.55 | 1750.15 | 1642.55 | 1832.5 | 30723.55
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1647.45 | 1826.25 | 2034.05 | 1257.6 | 1064.15 | 1223.4 | 944.35 | 1253.5 | 1449.4 | 1129.45 | 1279.95 | 1139.9 | 1185.05 | 580.3 | 645.1 | 557.2 | 1101.8 | 20318.9
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1892.6 | 2008.15 | 2127.35 | 1671.25 | 1455.2 | 1930.7 | 1726.05 | 1753.9 | 1910.75 | 1608.85 | 1630.2 | 1447.75 | 1408.6 | 917.65 | 1000.85 | 821.45 | 1408.1 | 26719.4
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 205.1 | 248.6 | 292.4 | 163.85 | 123.9 | 190.75 | 204.45 | 247.65 | 241.8 | 198.8 | 192.5 | 149.95 | 153.5 | 49.65 | 54.6 | 60.1 | 142.9 | 2920.5
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 141.95 | 170.85 | 199.6 | 96.45 | 74.3 | 78.2 | 86.25 | 119.65 | 132.3 | 75.45 | 79.85 | 84.8 | 94.1 | 26.5 | 20.3 | 32.25 | 83 | 1595.8
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1084.9 | 1002.2 | 961.25 | 1039.2 | 1046 | 2101.2 | 2101.25 | 2089.2 | 2077.95 | 2078.35 | 2077.75 | 2062.95 | 2064.7 | 2066.6 | 2068 | 2067.45 | 2061.7 | 30050.65
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 117.45 | 276.95 | 250.5 | 259.45 | 274.7 | 270.15 | 278.8 | 275.9 | 279.5 | 273.9 | 270.45 | 267.3 | 267.8 | 219.4 | 269.55 | 266.15 | 266.25 | 4384.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 269.95 | 1404.75 |  |  |  |  | 913.15 | 513.7 | 670.2 | 150.2 |  | 13.45 | 533.2 |  |  | 1824.4 | 3495.45 | 9788.45
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 912.6 | 4039.75 | 3915.5 | 3914.85 | 3904.35 | 3925.05 | 3929.85 | 3919.6 | 3910.55 | 3903.45 | 954.2 | 2414.45 | 3820.35 | 3763.5 | 3829.45 | 4021.7 | 3491.95 | 58571.15
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 362 | 663.85 | 604.5 | 874.05 | 1118.5 |  |  |  |  | 2130.35 | 4363.55 | 4274.1 | 4333.75 | 4515.95 | 3498.25 | 26738.85
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 264.65 | 1699.25 | 1634.05 | 1640.25 | 1639.05 | 1657.15 | 1650.3 | 1651.15 | 1634.6 | 1629.5 |  | 1725 | 4075.3 | 3986.6 | 4029.7 | 4999.9 | 5485.1 | 39401.55
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 158.7 | 511.65 | 333.5 | 341.55 | [13 empty] | 1345.4
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 540.9 | 2068.35 | 3811.2 | 1160 | 3221.5 | 181.35 |  |  | 2177.4925 | 3600.45 | 3450.25 | 3789 | 3580.6 | 3761.4 | 3752.65 | 3592.4 |  | 38687.5425
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3349.35 | 2142.9 | 2465.15 | 1809.2 | 3719.85 | 3820.7 | 3603.55 | 3461.8 | 3852.1673 | 3611.25 | 3451.05 | 3793.7 | 3584.4 | 3769.35 |  |  |  | 46434.4173
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 1911.5 | 906.1 | 3346.85 | 1152.95 | 3700.35 | 2137.05 | 1394.6 | 1680.45 | 3124.3722 | 4018.4 | 3931.2 | 4124.05 | 4001.7 | 4120.5 | 2006.5 | 1924.9 |  | 43481.4722
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 501.9 | 501.6 | 501.6 | 501.6 | 426.3 | 412.05 | 502.55 | 491.7 | 446.9 | 446.1 | 499.15 | 499.6 | 449.7 | 417.35 | 405.75 | 429.7 | 378.65 | 7812.2
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.35 | 157.9 | 171.4 | 186.45 | 190.75 | 185.35 | 145.25 | 127.55 | 119.2 | 133.15 | 182.2 | 142.2 | 124.9 | 117.8 | 117.05 | 140.8 | 123.8 | 2528.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 479.4 | 489.6 | 487.1 | 478.3 | 435.75 | 412.95 | 385.5 | 361.9 | 342.45 | 330.8 | 7595.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 464.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 481.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 453.1 | 434.9 | 407 | 386.45 | 363.4 | 351.25 | 7748.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.8 | 484.8 | 459.55 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 472.1 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 443.5 | 426.95 | 401.1 | 382.8 | 360.55 | 350.45 | 7660.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198 | 188.9 | 188.2 | 176.6 | 175.8 | 187.6 | 1.4 |  |  | 26.35 | 113.75 | 125.05 | 151.8 | 200.4 | 189.6 | 192.45 | 189.55 | 2305.45
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 713 | 65.7 | [12 empty] | 435.4 | 283.25 | 617.2 | 2114.55
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 45.1 | 45.1
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 295.6 | 631.65 | 552.5 | 657.55 | 575.1 | 575.95 | 655 | 642.5 | 656.05 | 649.25 | 638.5 | 649.55 | 647.25 | 576.5 | 632.3 | 620.55 | 630.65 | 10286.45
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 69.95 | 74.1 | 183.9 | 119.35 | 80.55 | 65.5 | 87.75 | 172.9 | 236.3 | 321.3 | 209.45 | 224.85 | 283.35 | 246.35 | 163.2 | 46.6 | 48.65 | 2634.05
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 92.8 | 92.65 | 243.4 | 161.75 | 107.5 | 91.1 | 131.8 | 226.5 | 314.65 | 371.75 | 314.45 | 329.2 | 366.4 | 320.85 | 220.75 | 63.45 | 28.45 | 3477.45
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 89.4 | 89.1 | 85.8 | 86.15 | 86.25 | 85.8 | 88.5 | 87.75 | 87.4 | 88.1 | 87.9 | 87.95 | 87.2 | 76.05 | 86.8 | 86.85 | 86.15 | 1473.15
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.7 | 448.1 | 170.9 | 212.8 | 220.55 | 225.8 | 225.4 | 225.25 | 225.65 | 224.75 | 224.05 | 225.3 | 225.25 | 224.75 | 225.5 | 225.25 | 224.55 | 4201.55
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.6 | 444 | 442.8 | 285.1 | 445.6 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 444.85 | 436.45 | 446.4 | 397.75 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 7346.75
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CHSAN GABAN III | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 676.6 | 2411.2 | 1645.55 | 2398.15 | 1702.45 | 1752.85 | 1441.35 | 2344.8 | 1899.45 | 185.8 | 2400.3 | 2405.4 | 2369.9 | 23633.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.6 | [7 empty] | 1.65 | [7 empty] | 1.65 | 4.9
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2173.4 | 2158.6 | 2161.25 | 2158.5 | 2163.5 | 2153.3 | 2151.35 | 2152.75 | 2154 | 2138.7 | 2153.65 | 2160.3 | 2158.9 | 2147.4 | 2159.05 | 1966.35 | 2154.95 | 36465.95
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.75 | 93.5 | 84.2 | 92.65 | 111.35 | 111.6 | 109.7 | 108.01 | 110.2 | 108.6 | 109.4 | 101.05 | 108.7 | 110.35 | 110.3 | 109.7 | 109.4 | 1767.46
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 954.125 | 1810.2 | 1441.3 | 1842.5 | 1600.15 | 1629.7 | 1968.55 | 1312.6 | 1590.5 | 2019.75 | 651.4 | 164.6 | 192.4 | 1954.5 | 1966.6 | 1944.4 | 1990.25 | 25033.525
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13431.75 | 13414.4 | 13386.95 | 13277.5 | 13411.8 | 13445.15 | 13400.2 | 13441.35 | 13313.3 | 12158.55 | 12947.45 | 13398.5 | 13405.4 | 13394.4 | 13446.7 | 13388.85 | 13341.6 | 226003.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3153.8 | 3234.1 | 3155.85 | 3059.85 | 3178.95 | 3234.35 | 3200.7 | 3246.7 | 2996.05 | 2973.15 | 2886.8 | 3042.25 | 3131.05 | 2901.1 | 2877.65 | 2901.05 | 3475.8 | 52649.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3153.4 | 3237.9 | 3167.7 | 3058.3 | 3188.75 | 3273.25 | 3202.35 | 3236.95 | 2994.4 | 2969.2 | 2898.9 | 3046.9 | 3132.45 | 2901.9 | 2876.5 | 2894.85 | 3671.35 | 52905.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3155.65 | 3237.95 | 3169.9 | 3059.55 | 3190.7 | 3275.2 | 3198.4 | 3238.5 | 2995.9 | 2968.95 | 2899.7 | 3052.75 | 3131.3 | 2903.75 | 2877.6 | 2874 |  | 49229.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5501.65 | 5581.05 | 5524.65 | 5384.6 | 5490.1 | 5588.5 | 5538.65 | 5556.8 | 5344.25 | 5332.2 | 5251.15 | 5392.55 | 5452.05 | 5287.05 | 5238.5 | 5242.4 | 3884.6 | 90590.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4663.35 | 4355.35 | 4728.6 | 4153.4 | 4307.05 | 4265.05 | 4414.75 | 4344.15 | 18.5 |  |  |  | 3195.45 | 4923.75 | 4999.3 | 4848.55 | 5014.1 | 58231.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.1 | 2354.75 | 2524.6 | 2261.25 | 2333.4 | 2315.75 | 2370.9 | 2352.45 |  |  |  |  | 1476.1 | 2586.35 | 2633.45 | 2569.4 | 2644.15 | 30911.65
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.15 | 249.15 | 249.45 | 249.95 | 249.25 | 250.3 | 250 | 250.55 | 249.9 | 249.65 | 249.75 | 249.55 | 250.3 | 250.35 | 250.1 | 249.95 | 248.8 | 4247.15
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 0.9 | 2.15 | 2.05 | 2 | 1.05 | 1.95 | 2.7 | 2.25 | 2.25 | 2.4 | 2.55 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 35.25
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1802.15 | 1752.45 | 1942.4 | 1945.2 | 1849.65 | 1928.85 | 1805.65 | 1617.95 | 1656.95 | 1636.35 | 1594.8 | 1847.5376 | 1922.7 | 1816.7 | 1727.2 | 1664.75 | 1610.5 | 30121.7876
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.05 | 79.6 | 80.85 | 82.15 | 82.85 | 81.65 | 55.5 | 38.4 | 39.4 | 48.4 | 60.3 | 12.65 | 29.15 | 29.6 |  |  |  | 797.55
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 88.2 | 109.65 | 99.35 | 119.8 | 114.2 | 113 | 123.7 | 121.75 | 123.9 | 121.9 | 119.9 | 121.1 | 122 | 113.4 | 120.6 | 118.15 | 119.45 | 1970.05
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 315.8 | 854.5 | 858.15 | 753.2 | [10 empty] | 2781.65
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 37.6 | 128.3 | 108.5 | 117.55 | 125.05 | 123.7 | 127.3 | 125.8 | 128.25 | 127.6 | 125.45 | 126.7 | 98.25 | 98.15 | 124.05 | 120.65 | 122.7 | 1965.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.45 | 130.5 | 112.95 | 113.55 | 116.7 | 99.35 | 131.4 | 131.45 | 124.45 | 131.4 | 130.8 | 129.55 | 124.3 | 129.9 | 130.05 | 129.95 | 130.3 | 2128.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5348.95 | 5535.05 | 4768.4 | 5528.1 | 5532.8 | 5413.15 | 5516.95 | 5344.6 | 5275.15 | 5245.95 | 5265.4 | 5173.25 | 5248.5 | 5174.7 | 5031.9 | 5085.25 | 5153.7 | 89641.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2164.6 | 2147.45 | 1742.65 | 1875.25 | 1881.15 | 1655.95 | 2163.85 | 2162.6 | 1923.4 | 2154.25 | 2158.65 | 2097.2 | 1945.85 | 2161.25 | 2163.7 | 2159.6 | 2160.9 | 34718.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238 | 237.9 | 213.05 | 206.2 | 208.55 | 184.8 | 238.45 | 237.8 | 238 | 237.65 | 237.9 | 237.8 | 237.8 | 237.85 | 237.85 | 237.85 | 237.75 | 3905.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 591.9 | 709.55 | 930.15 | 915.9 | 709.6 | 937.5 | 1093.15 | 2135.8 | 2337.8 | 1620.05 | 1460.6 | 1114 | 1024.35 | 514.95 | 579.25 | 677.45 | 1402.15 | 18754.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1876.8 | 2132.7 | 2302.8 | 1156.6 | 717.15 | 1094.9 | 1187.95 | 2071.25 | 2261.9 | 1611.9 | 1470.05 | 1101 | 1121.75 | 573.6 | 623.05 | 668.9 | 1396.45 | 23368.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1907.95 | 1881.25 | 1875.45 | 1882.7 | 1893.85 | 1889.8 | 1896.05 | 1878.7 | 1867.05 | 1870.5 | 1859.55 | 1883.05 | 1895.3 | 1896.8 | 1895.2 | 1893.05 | 1894.2 | 32060.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.2 | 7.75 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.65 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 232.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 436.9 | 440.35 | 719.95 | 721.9 | 719.4 | 724.9 | 725.15 | 725.65 | 724.35 | 723 | 724.3 | 722.3 | 724.2 | 724.8 | 725.55 | 723.35 | 721.6 | 11727.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5595.55 | 5199.4 | 5321.1 | 5346.5 | 5598.5 | 5799.3 | 5859.4 | 5660.15 | 5261.3 | 5177.65 | 4937.2 | 4600.05 | 3295.7 | 3274.25 | 3355.55 | 3698.65 | 3968.7 | 81948.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3135.65 | 3078.05 | 3044.3 | 3013.8 | 3057.55 | 3121.55 | 3091.75 | 3091.75 | 3050.25 | 3085.6 | 3006 | 3113 | 3063.2 | 3135.9 | 3115.25 | 3084.7 | 3089.75 | 52378.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1523.15 | 316.45 | [5 empty] | 130.85 | 1121.2 | 1133.45 | 1104.75 | 1106.65 | 1113.8 | 1219.1 | 1530.9 | 1551.55 | 1229.1 | 13080.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 257.85 | 858.7 | 649.45 | 860.95 | 843.05 | 813.4 | 855.75 | 822.05 | 855.65 | 840.85 | 820.3 | 829.4 | 840.2 | 693.15 | 830.6 | 804.75 | 814.35 | 13290.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 326.95 | 1150.25 | 834.95 | 1153.9 | 1129.25 | 1105.65 | 1158.35 | 1122.3 | 1154.2 | 1140.65 | 1112.15 | 1121.95 | 1137.1 | 922.55 | 1120.9 | 1082.95 | 1100.05 | 17874.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 465.9 | 126.9 | [9 empty] | 592.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 215.45 | [10 empty] | 201.9 | 417.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 149.15 | [11 empty] | 149.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 721.2 | 973.7 |  |  |  |  | 1368.55 | 620.45 |  |  |  | 673 | 4356.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 2006.75 | 2286.45 | 2853.3 | 2873.8 | 2973.6 | 2929.1 | 2956.25 | 2950.1 | 2669.5 | 2468.85 | 2931.7 | 2764.25 | 2634.65 | 2823.85 | 2955.95 | 3271.6 | 44349.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3414 | 3348.55 | 3203.9 | 2856.1 | 2878.8 | 2983.85 | 2930.95 | 2965.25 | 2960.1 | 2673.75 | 2466.15 | 2935.95 | 2246.05 | 2632.75 | 2814.75 | 2950.25 | 3444.65 | 49705.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1634.05 | 1662.6 | 2804.55 | 3163.7 | 3172.95 | 3272.45 | 3272.2 | 3270.75 | 3223.8 | 3055.3 | 2925.35 | 3277 | 2783.1 | 3040.65 | 3161.5 | 3240.8 | 3418.95 | 50379.7
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 41.85 | 155.15 | 131.55 | 134.9 | 150.15 | 149.15 | 154.15 | 151.7 | 153.75 | 147.3 | 151.55 | 151.9 | 118.75 | 120 | 150.3 | 144.65 | 147 | 2353.8
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 580.75 | 713.85 | 593.05 | 412.75 | 457.95 | 493.2 | 517.7 | 525.8 | 604.7 | 444.9 | 576.85 | 264.6 | 218.55 | 231.45 | 251.2 | 260.4 | 442.65 | 7590.35
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1677.25 | 2018.6 | 1779.25 | 1210.6 | 1290.55 | 1400.9 | 1448.85 | 1521.9 | 1774.15 | 1410.45 | 1564.55 | 764.55 | 701.55 | 699.9 | 635.95 | 639.7 | 1253.4 | 21792.1
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 305.3 | 478.7 | 478.75 | 266.9 | 479.45 | 480.25 | 480.1 | 480 | 479.95 | 479.5 | 480.5 | 479.75 | 467.95 | 480.1 | 480.35 | 480.1 | 479.4 | 7757.05
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 31.35 | 107.7 | 108 | 106.65 | 101.8 | 104.9 | 94.75 | 107.3 | 762.45
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 21.9 | 55.2 | 63.05 | 140.15
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 14.15 | 33.3 | 52.15 | 49.9 | 51.55 | 48.7 | 52.8 | 302.55
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 14.55 | 24.35 | 24 | 24 | 22.05 | 26.55 | 25.35 | 160.85
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 235.2 | [10 empty] | 235.2
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 80.4 | 114.75 | 98.35 | 119.25 | 103.6 | 111.2 | 118.15 | 118.3 | 120.45 | 118.3 | 116.9 | 118.3 | 116.15 | 113.4 | 116 | 114.25 | 116.7 | 1914.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2661.15 | 2656.25 | 2547.7 | 2657.1 | 2653.3 | 2659.3 | 2656.35 | 2659.35 | 2658.25 | 2590.1 | 2168.05 | 2611.9 | 2658.9 | 2657.85 | 2660.6 | 2658.5 | 2583.75 | 44398.4
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.8 | 28.75 | 23.5 | 28.3 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 27.95 | 28 | 26.9 | 26.4 | 24.6 | 24 | 24 | 21.75 | 456.95
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.3 | 480 | 479.6 | 480 | 480.5 | 480.55 | 480.45 | 479.75 | 479.95 | 479.9 | 480.1 | 479.6 | 371.45 | 479.75 | 479.45 | 479.85 | 478.75 | 8049.95
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.45 | 228.45 | 217.85 | 225.45 | 226.15 | 227 | 226.45 | 227.6 | 226.45 | 104.55 | 229.9 | 228 | 228.25 | 226.2 | 227.05 | 202.15 | 229.25 | 3710.2
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 90.35 | 90.7 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 93.9 | 96 | 96 | 96 | 1566.15
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.05 | 710.35 | 543.4 | 549.55 | 675.65 | 620.55 | 355.85 | 64.65 | [9 empty] | 3749.05
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4176.6 | 4167.85 | 4146.15 | 4164.75 | 3246.4 | 3609.4 | 3825.4 | 4174.45 | 4170 | 4155.7 | 4174.8 | 3362.4 | 4082.9 | 3737.8 | 3663.95 | 3408.85 | 3563.25 | 65830.65
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 910.05 | 907.2 | 908.7 | 909 | 912.1 | 915.3 | 909.05 | 908.25 | 906 | 904.7 | 907.15 | 905.7 | 906.3 | 906.85 | 909.1 | 904.35 | 904.5 | 15434.3
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1047.45 | 1097.55 | 1055.25 | 1040.3 | 1108.35 | 1120.65 | 1122.85 | 1112.15 | 1031.45 | 1122.55 | 1098.05 | 1105.35 | 1122.75 | 1124.25 | 1126.9 | 1123.25 | 1116.7 | 18675.8
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.5 | 36.8 | 105.25 | 47.7 | 16.4 | 98.4 | 200.8 | 115.4 | 71 | 137.85 | 137.75 | 138.3 | 159.9 | 198.45 | 198.95 | 195.45 | 191.45 | 2131.35
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.45 | 214.8 | 209.7 | 217.35 | 217.95 | 215.45 | 194.7 | 167.95 | 158.15 | 141.65 | 136.75 | 128.15 | 116.3 | 109.9 | 103.75 | 101.8 | 104.25 | 2718.05
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2610.6 | 2607.25 | 2608.3 | 2615.85 | 2604.6 | 2612.8 | 2608 | 2607.7 | 2606.9 | 2594.05 | 2607.15 | 2598.75 | 2609.8 | 2640.45 | 2641 | 2636.75 | 2634.4 | 44444.35
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 49 | 146.9 | 118.3 | 115.4 | 141.9 | 148.3 | 160 | 150.3 | 141.9 | 128.15 | 153.4 | 115.5 | 108.6 | 108.65 | 151 | 147.7 | 140.65 | 2225.65
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 37.7 | [15 empty] | 37.7
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 356.5 | [14 empty] | 356.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 153553.925 | 164667.95 | 166547.3 | 157291.15 | 166284.4 | 169091.95 | 169113.7 | 166428.55 | 163018.9819 | 160774.36 | 149467.51 | 161943.5475 | 168952.6 | 167894.45 | 168985.762 | 167537 | 163261.675 | 2784814.8114
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.2955 | 165.7065 | 194.1895 | 192.4855 | 186.9952 | 193.08 | 139.1 | 192.65 | 138.1153 | 173.5425 | 151.5 | 190.55 | 190.55 | 190.124 | 150.4285 | 129.485 | 150.5 | 2919.2975
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 198 | 242.85 | 180 | 179.35 | 248.4 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 4850.05
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 633.226 | 634.5572 | 437.7075 | 631.2 | 2336.6907
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 256.5222 | 226.5265 | 226.468 | 226.6069 | 432 | 216.52 | 216.97 | 216.18 | 282.8561 | 227.3561 | 216.395 | 216 | 216 | 311.877 | 453.9069 | 398.7887 | 436.5 | 4777.4735
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 262.7 | 266.55 | 267.9 | 259.35 | 226.85 | 238.05 | 225.35 | 238.35 | 239 | 180.55 | 144.1 | 143.45 | 143.45 | 193.65 | 281.45 | 278.75 | 279.05 | 3868.55
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 388.55 | 388.1 | 315.75 | 381.5 | 382.6 | 382.05 | 380.8 | 379.25 | 377.2 | 174.4 | 381.05 | 380.05 | 379.9 | 380.6 | 379 | 347.55 | 374.7 | 6173.05
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 559.9155 | 559.6614 | 557.7776 | 559.8068 | 550.5229 | 554.8059 | 576.3193 | 452.0301 | 578.015 | 578.2566 | 198.7045 | 257.2846 | 234.6524 | 588.4336 | 591.2496 | 589.5164 | 173.5258 | 8160.478
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1974.7832 | 1804.5444 | 1804.9351 | 1799.7492 | 1958.3181 | 1832.9059 | 1855.2893 | 1795.2601 | 1931.9864 | 1650.9052 | 1408.4995 | 1504.1346 | 1481.3523 | 2614.7106 | 2807.3422 | 2498.5975 | 2362.2758 | 33085.5896
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 564768.8
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 414667.1
[7 empty] | ELECTROPERU | 346078.265
[7 empty] | ENGIE | 221834.85
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 154549.7
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 130393.35
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 128603.4319
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 93793.55
[7 empty] | CELEPSA | 84772.4
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 71353.6
[7 empty] | EGEMSA | 66735.6
[7 empty] | SAN GABAN | 44855.35
[7 empty] | EGASA | 38997.0715
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 36465.95
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 30723.55
[7 empty] | LA VIRGEN | 30121.7876
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 25309.3
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 25033.525
[7 empty] | EGEJUNIN | 24657.55
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 23633.8
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 23606.95
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 21792.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 15533.85
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 13759.25
[7 empty] | SINERSA | 11760.15
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 10340.3
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 10286.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 8042.35
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 8009.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 7836.53
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 7757.05
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 7629.2
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 7590.35
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 7534.355
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 7346.75
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 6220.05
[7 empty] | EGESUR | 6182.5035
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 6016.6
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 4201.55
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3778.2
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3477.45
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2781.65
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2634.05
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2353.8
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2225.65
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 2159.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2072.3805
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1970.05
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1965.6
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1914.45
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1767.46
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1473.15
[7 empty] | PETRAMAS | 1366
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1292.4815
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1156.97
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 797.55
[7 empty] | TERMOSELVA | 356.5
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 235.2
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 126.05
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 38.45
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 37.7
[7 empty] | KONDU SAC | 35.25
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 4.9

## G_AREAS
sábado, 17 de Mayo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 438.1 | 35.4 | 0 | 26.7 | 3322.7 | 1843.6 | 0 | 332.8 | 636.5 | 0 | 0 | 0 | 500.2 | 5499.1 | 636.5 | 6635.8 | 00:30 | 4397.3 | 1879 | 0 | 359.5 | 6635.8 | 00:30 | 317.9 | 37.8 | 0 | 359.5 | 715.2
01:00 | 439.9 | 37.1 | 0 | 25.8 | 3098.7 | 1934.7 | 0 | 305 | 624.3 | 0 | 0 | 0 | 502.8 | 5338.4 | 624.3 | 6465.5 | 01:00 | 4162.9 | 1971.8 | 0 | 330.8 | 6465.5 | 01:00 | 317 | 37.5 | 0 | 330.8 | 685.3
01:30 | 442.2 | 33.6 | 0 | 24.6 | 3120.3 | 1802.1 | 0 | 312.3 | 625.2 | 0 | 0 | 0 | 500.4 | 5234.7 | 625.2 | 6360.3 | 01:30 | 4187.7 | 1835.7 | 0 | 336.9 | 6360.3 | 01:30 | 317.2 | 37.7 | 0 | 336.9 | 691.8
02:00 | 438.8 | 35.5 | 0 | 16.8 | 3064.2 | 1820 | 0 | 302 | 616.4 | 0 | 0 | 0 | 491.1 | 5186.2 | 616.4 | 6293.7 | 02:00 | 4119.4 | 1855.5 | 0 | 318.8 | 6293.7 | 02:00 | 317.2 | 38 | 0 | 318.8 | 674
02:30 | 435.8 | 34.8 | 0 | 16.1 | 3046.3 | 1800.5 | 0 | 238.2 | 614.1 | 0 | 0 | 0 | 486.7 | 5085 | 614.1 | 6185.8 | 02:30 | 4096.2 | 1835.3 | 0 | 254.3 | 6185.8 | 02:30 | 316.3 | 37.4 | 0 | 254.3 | 608
03:00 | 443.7 | 34.1 | 0 | 13.7 | 3088.6 | 1884.3 | 0 | 159.8 | 616.2 | 0 | 0 | 0 | 491.5 | 5132.7 | 616.2 | 6240.4 | 03:00 | 4148.5 | 1918.4 | 0 | 173.5 | 6240.4 | 03:00 | 317.5 | 36.9 | 0 | 173.5 | 527.9
03:30 | 446.3 | 35.1 | 0 | 13.2 | 3051.9 | 1829.1 | 0 | 123.7 | 614.9 | 0 | 0 | 0 | 494.6 | 5004.7 | 614.9 | 6114.2 | 03:30 | 4113.1 | 1864.2 | 0 | 136.9 | 6114.2 | 03:30 | 318 | 37.5 | 0 | 136.9 | 492.4
04:00 | 447.7 | 35.7 | 0 | 8.4 | 3085.5 | 1833.4 | 0 | 108.8 | 629.4 | 0 | 0 | 0 | 491.8 | 5027.7 | 629.4 | 6148.9 | 04:00 | 4162.6 | 1869.1 | 0 | 117.2 | 6148.9 | 04:00 | 318.5 | 37.6 | 0 | 117.2 | 473.3
04:30 | 437.9 | 35.3 | 0 | 8.4 | 2989.9 | 1883.3 | 0 | 148.2 | 616.5 | 0 | 0 | 0 | 481.6 | 5021.4 | 616.5 | 6119.5 | 04:30 | 4044.3 | 1918.6 | 0 | 156.6 | 6119.5 | 04:30 | 316.3 | 36.8 | 0 | 156.6 | 509.7
05:00 | 442.7 | 34.5 | 0 | 9.3 | 3031.5 | 1885 | 0 | 149.7 | 612.8 | 0 | 0 | 0 | 486.5 | 5066.2 | 612.8 | 6165.5 | 05:00 | 4087 | 1919.5 | 0 | 159 | 6165.5 | 05:00 | 317.2 | 37.2 | 0 | 159 | 513.4
05:30 | 439.4 | 34.2 | 0 | 13.8 | 2956.4 | 1881.4 | 0 | 155.8 | 580.4 | 0 | 0 | 0 | 487.4 | 4993.6 | 580.4 | 6061.4 | 05:30 | 3976.2 | 1915.6 | 0 | 169.6 | 6061.4 | 05:30 | 315.5 | 37.3 | 0 | 169.6 | 522.4
06:00 | 443.7 | 33.5 | 0 | 13.2 | 2976.2 | 1969.5 | 0 | 136.5 | 620.1 | 0 | 0.6 | 0 | 490.4 | 5082.2 | 620.7 | 6193.3 | 06:00 | 4040 | 2003 | 0.6 | 149.7 | 6193.3 | 06:00 | 315.9 | 36.9 | 0.6 | 149.7 | 503.1
06:30 | 449.8 | 36.2 | 0 | 16.2 | 2892.4 | 1977.2 | 0 | 122.6 | 619.6 | 0 | 45.1 | 0 | 502.2 | 4992.2 | 664.7 | 6159.1 | 06:30 | 3961.8 | 2013.4 | 45.1 | 138.8 | 6159.1 | 06:30 | 317.4 | 37.2 | 45.1 | 138.8 | 538.5
07:00 | 434.3 | 52.8 | 0 | 14.9 | 2801.2 | 1850.5 | 0 | 116.6 | 600.4 | 0 | 220.3 | 0 | 502 | 4768.3 | 820.7 | 6091 | 07:00 | 3835.9 | 1903.3 | 220.3 | 131.5 | 6091 | 07:00 | 295.8 | 36.6 | 220.3 | 131.5 | 684.2
07:30 | 447 | 51.8 | 0 | 13 | 2926.9 | 1766.3 | 0.1 | 97.2 | 609.3 | 0 | 419.3 | 0 | 511.8 | 4790.5 | 1028.6 | 6330.9 | 07:30 | 3983.2 | 1818.1 | 419.4 | 110.2 | 6330.9 | 07:30 | 295.3 | 36.8 | 419.4 | 110.2 | 861.7
08:00 | 444.7 | 52.8 | 0 | 17.6 | 2909 | 1775.5 | 0.3 | 89 | 626.6 | 0 | 536 | 0 | 515.1 | 4773.8 | 1162.6 | 6451.5 | 08:00 | 3980.3 | 1828.3 | 536.3 | 106.6 | 6451.5 | 08:00 | 294.9 | 36.3 | 536.3 | 106.6 | 974.1
08:30 | 440.6 | 54.9 | 0.1 | 18.8 | 3030 | 1812 | 0.6 | 118.6 | 618.1 | 0 | 565 | 0 | 514.4 | 4961.2 | 1183.1 | 6658.7 | 08:30 | 4088.7 | 1866.9 | 565.7 | 137.4 | 6658.7 | 08:30 | 294.3 | 36.7 | 565.7 | 137.4 | 1034.1
09:00 | 449.2 | 54.7 | 0.1 | 18.7 | 3194.5 | 1807.4 | 0.8 | 131.9 | 632.9 | 0 | 581.6 | 0 | 522.7 | 5134.6 | 1214.5 | 6871.8 | 09:00 | 4276.6 | 1862.1 | 582.5 | 150.6 | 6871.8 | 09:00 | 295.7 | 37.5 | 582.5 | 150.6 | 1066.3
09:30 | 443.6 | 55.2 | 0.1 | 10.5 | 3183.9 | 1978.4 | 1 | 148.1 | 624.3 | 0 | 591.6 | 0 | 509.4 | 5311.4 | 1215.9 | 7036.7 | 09:30 | 4251.8 | 2033.6 | 592.7 | 158.6 | 7036.7 | 09:30 | 293.8 | 36.8 | 592.7 | 158.6 | 1081.9
10:00 | 445.2 | 56.6 | 0.4 | 14.9 | 3159.5 | 2052.1 | 1.1 | 151.5 | 635.4 | 0 | 595.5 | 0 | 517.1 | 5364.2 | 1230.9 | 7112.2 | 10:00 | 4240.1 | 2108.7 | 597 | 166.4 | 7112.2 | 10:00 | 292.8 | 36.9 | 597 | 166.4 | 1093.1
10:30 | 442.1 | 61.5 | 0.3 | 17.5 | 3124.5 | 2139.6 | 1.1 | 155.3 | 626.8 | 0 | 600.1 | 0 | 521.4 | 5420.5 | 1226.9 | 7168.8 | 10:30 | 4193.4 | 2201.1 | 601.5 | 172.8 | 7168.8 | 10:30 | 292.9 | 36.9 | 601.5 | 172.8 | 1104.1
11:00 | 443.9 | 66.6 | 0.2 | 26.9 | 3190.9 | 2156.6 | 1.2 | 195.9 | 634 | 0 | 603.7 | 0 | 537.6 | 5544.6 | 1237.7 | 7319.9 | 11:00 | 4268.8 | 2223.2 | 605.1 | 222.8 | 7319.9 | 11:00 | 294.5 | 37.1 | 605.1 | 222.8 | 1159.5
11:30 | 444.4 | 67.4 | 0.4 | 38.8 | 3108.5 | 2159.5 | 1.2 | 313.7 | 632 | 0 | 606.9 | 0 | 551 | 5582.9 | 1238.9 | 7372.8 | 11:30 | 4184.9 | 2226.9 | 608.5 | 352.5 | 7372.8 | 11:30 | 293.5 | 36.3 | 608.5 | 352.5 | 1290.8
12:00 | 440.9 | 68.6 | 0.4 | 58 | 2946.4 | 2143.2 | 1.3 | 439.4 | 631.5 | 0 | 610.6 | 0 | 567.9 | 5530.3 | 1242.1 | 7340.3 | 12:00 | 4018.8 | 2211.8 | 612.3 | 497.4 | 7340.3 | 12:00 | 292.9 | 36.4 | 612.3 | 497.4 | 1439
12:30 | 441.4 | 69.9 | 0.4 | 55.2 | 3032.8 | 2009.2 | 1.3 | 412.9 | 624.4 | 0 | 615.7 | 0 | 566.9 | 5456.2 | 1240.1 | 7263.2 | 12:30 | 4098.6 | 2079.1 | 617.4 | 468.1 | 7263.2 | 12:30 | 292.4 | 19.9 | 617.4 | 468.1 | 1397.8
13:00 | 435.6 | 70.1 | 0.3 | 63 | 2936.3 | 2038.5 | 1.2 | 468.6 | 603.1 | 0 | 617.2 | 0 | 569 | 5444.6 | 1220.3 | 7233.9 | 13:00 | 3975 | 2108.6 | 618.7 | 531.6 | 7233.9 | 13:00 | 292.1 | 35.9 | 618.7 | 531.6 | 1478.3
13:30 | 442.3 | 68 | 0.3 | 76.4 | 3103.7 | 1682.1 | 1.2 | 520.5 | 638.9 | 0 | 619.5 | 0 | 587 | 5307.5 | 1258.4 | 7152.9 | 13:30 | 4184.9 | 1750.1 | 621 | 596.9 | 7152.9 | 13:30 | 292.5 | 35.9 | 621 | 596.9 | 1546.3
14:00 | 437.7 | 70.7 | 0.2 | 88.4 | 2807.6 | 1995.2 | 1.3 | 525.6 | 634.3 | 0 | 617.6 | 0 | 597 | 5329.7 | 1251.9 | 7178.6 | 14:00 | 3879.6 | 2065.9 | 619.1 | 614 | 7178.6 | 14:00 | 292.9 | 36.3 | 619.1 | 614 | 1562.3
14:30 | 436.6 | 73.9 | 0.3 | 98 | 2823.1 | 1892.6 | 0.5 | 574.3 | 616.5 | 0 | 611.4 | 0 | 608.8 | 5290.5 | 1227.9 | 7127.2 | 14:30 | 3876.2 | 1966.5 | 612.2 | 672.3 | 7127.2 | 14:30 | 293.1 | 37.5 | 612.2 | 672.3 | 1615.1
15:00 | 438.4 | 76.1 | 0.2 | 105.9 | 2866.4 | 1801.2 | 0.4 | 555.1 | 627.7 | 0 | 592.2 | 0 | 620.6 | 5223.1 | 1219.9 | 7063.6 | 15:00 | 3932.5 | 1877.3 | 592.8 | 661 | 7063.6 | 15:00 | 293.3 | 37 | 592.8 | 661 | 1584.1
15:30 | 434.9 | 74.9 | 0.1 | 104.9 | 2807.8 | 1833.7 | 0.4 | 523.7 | 611.9 | 0 | 551.9 | 0 | 614.8 | 5165.6 | 1163.8 | 6944.2 | 15:30 | 3854.6 | 1908.6 | 552.4 | 628.6 | 6944.2 | 15:30 | 290.7 | 36.5 | 552.4 | 628.6 | 1508.2
16:00 | 436.3 | 75 | 0.2 | 113.5 | 2889.8 | 1891.2 | 0.1 | 520.6 | 618.6 | 0 | 428.9 | 0 | 625 | 5301.7 | 1047.5 | 6974.2 | 16:00 | 3944.7 | 1966.2 | 429.2 | 634.1 | 6974.2 | 16:00 | 291.6 | 36.2 | 429.2 | 634.1 | 1391.1
16:30 | 436.2 | 75.8 | 0.2 | 120.5 | 3011.5 | 1909.5 | 0.1 | 547.8 | 617.1 | 0 | 221 | 0 | 632.7 | 5468.9 | 838.1 | 6939.7 | 16:30 | 4064.8 | 1985.3 | 221.3 | 668.3 | 6939.7 | 16:30 | 290.6 | 37.1 | 221.3 | 668.3 | 1217.3
17:00 | 441 | 74.2 | 0.1 | 117.4 | 3140.6 | 1800 | 0.1 | 617.2 | 625.9 | 0 | 44.4 | 0 | 632.7 | 5557.9 | 670.3 | 6860.9 | 17:00 | 4207.5 | 1874.2 | 44.6 | 734.6 | 6860.9 | 17:00 | 291.9 | 37.4 | 44.6 | 734.6 | 1108.5
17:30 | 440.4 | 74.6 | 0.1 | 108.9 | 3242.2 | 1834.7 | 0 | 632.7 | 625.3 | 0 | 0 | 0 | 624 | 5709.6 | 625.3 | 6958.9 | 17:30 | 4307.9 | 1909.3 | 0.1 | 741.6 | 6958.9 | 17:30 | 310.8 | 37.7 | 0.1 | 741.6 | 1090.2
18:00 | 437.5 | 73.6 | 0 | 106.7 | 3209.2 | 1992.1 | 0 | 591.9 | 665.3 | 0 | 0 | 0 | 617.8 | 5793.2 | 665.3 | 7076.3 | 18:00 | 4312 | 2065.7 | 0 | 698.6 | 7076.3 | 18:00 | 309.2 | 37.3 | 0 | 698.6 | 1045.1
18:30 | 439.4 | 110.4 | 0 | 104.9 | 3212.5 | 2137.1 | 0 | 660.5 | 669.8 | 0 | 0 | 0 | 654.7 | 6010.1 | 669.8 | 7334.6 | 18:30 | 4321.7 | 2247.5 | 0 | 765.4 | 7334.6 | 18:30 | 310.1 | 37 | 0 | 765.4 | 1112.5
19:00 | 438.3 | 110.5 | 0 | 99.7 | 3216.9 | 2133.8 | 0 | 684.1 | 671.6 | 0 | 0 | 0 | 648.5 | 6034.8 | 671.6 | 7354.9 | 19:00 | 4326.8 | 2244.3 | 0 | 783.8 | 7354.9 | 19:00 | 310.7 | 36.5 | 0 | 783.8 | 1131
19:30 | 437.7 | 110.8 | 0 | 97.2 | 3161.7 | 2158 | 0 | 690.8 | 669.7 | 0 | 0 | 0 | 645.7 | 6010.5 | 669.7 | 7325.9 | 19:30 | 4269.1 | 2268.8 | 0 | 788 | 7325.9 | 19:30 | 311.1 | 36.3 | 0 | 788 | 1135.4
20:00 | 438.8 | 119.2 | 0 | 94.8 | 3087.4 | 2219.3 | 0 | 712.5 | 615.6 | 0 | 0 | 0 | 652.8 | 6019.2 | 615.6 | 7287.6 | 20:00 | 4141.8 | 2338.5 | 0 | 807.3 | 7287.6 | 20:00 | 310.8 | 36.6 | 0 | 807.3 | 1154.7
20:30 | 441.5 | 121 | 0 | 92.7 | 3194.9 | 2065 | 0 | 724.1 | 618.6 | 0 | 0 | 0 | 655.2 | 5984 | 618.6 | 7257.8 | 20:30 | 4255 | 2186 | 0 | 816.8 | 7257.8 | 20:30 | 311 | 36.6 | 0 | 816.8 | 1164.4
21:00 | 439.5 | 119.5 | 0 | 85 | 3187 | 2039.5 | 0 | 671.8 | 618.6 | 0 | 0 | 0 | 644 | 5898.3 | 618.6 | 7160.9 | 21:00 | 4245.1 | 2159 | 0 | 756.8 | 7160.9 | 21:00 | 309.8 | 36.7 | 0 | 756.8 | 1103.3
21:30 | 438.1 | 120.8 | 0 | 82.9 | 3260.7 | 2039.6 | 0 | 604.6 | 581.8 | 0 | 0 | 0 | 641.8 | 5904.9 | 581.8 | 7128.5 | 21:30 | 4280.6 | 2160.4 | 0 | 687.5 | 7128.5 | 21:30 | 309.2 | 36.1 | 0 | 687.5 | 1032.8
22:00 | 442.5 | 119.6 | 0 | 87 | 3245.4 | 2035.6 | 0 | 542.9 | 582.06 | 0 | 0 | 0 | 649.1 | 5823.9 | 582.06 | 7055.06 | 22:00 | 4269.96 | 2155.2 | 0 | 629.9 | 7055.06 | 22:00 | 309.4 | 35.3 | 0 | 629.9 | 974.6
22:30 | 445.5 | 84.7 | 0 | 90.3 | 3313.8 | 1987.7 | 0 | 494.4 | 610.17 | 0 | 0 | 0 | 620.5 | 5795.9 | 610.17 | 7026.57 | 22:30 | 4369.47 | 2072.4 | 0 | 584.7 | 7026.57 | 22:30 | 309.7 | 36.1 | 0 | 584.7 | 930.5
23:00 | 435.9 | 121.7 | 0 | 79.6 | 3227 | 1906.2 | 0 | 409.6 | 595.51 | 0 | 0 | 0 | 637.2 | 5542.8 | 595.51 | 6775.51 | 23:00 | 4258.41 | 2027.9 | 0 | 489.2 | 6775.51 | 23:00 | 306.7 | 20.1 | 0 | 489.2 | 816
23:30 | 443.8 | 119.3 | 0 | 81.3 | 3257.4 | 1798.2 | 0 | 413.2 | 605.03 | 0 | 0 | 0 | 644.4 | 5468.8 | 605.03 | 6718.23 | 23:30 | 4306.23 | 1917.5 | 0 | 494.5 | 6718.23 | 23:30 | 308.4 | 36.9 | 0 | 494.5 | 839.8
00:00 | 444.5 | 90.2 | 0 | 67.5 | 3118.8 | 1639.9 | 0 | 473.9 | 591.38 | 0 | 0 | 0 | 602.2 | 5232.6 | 591.38 | 6426.18 | 00:00 | 4154.68 | 1730.1 | 0 | 541.4 | 6426.18 | 00:00 | 308.4 | 37.5 | 0 | 541.4 | 887.3
TOTAL MWh | 10582.85 | 1661.2 | 2.2 | 1338.75 | 73827.2 | 46412.55 | 7.65 | 9062.95 | 14918.275 | 0 | 5448.05 | 0 | 13585 | 129310.35 | 20366.325 | 163261.675 | TOTAL MWh | 99328.325 | 48073.75 | 5457.9 | 10401.7 | 163261.675 | TOTAL MWh | 7307.35 | 868.25 | 5457.9 | 10401.7 | 24035.2

## HOP
sábado, 17 de Mayo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 17/05/2025 00:00:00 | 17/05/2025 16:18:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 17/05/2025 16:18:00 | 17/05/2025 22:01:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 17/05/2025 22:01:00 | 18/05/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 17/05/2025 09:46:00 | 17/05/2025 12:00:00 | 17/05/2025 09:42:00 | 17/05/2025 11:50:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 17/05/2025 18:16:00 | 17/05/2025 21:00:00 | 17/05/2025 18:11:00 | 17/05/2025 20:50:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 17/05/2025 00:00:00 | 17/05/2025 00:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 17/05/2025 00:00:00 | 17/05/2025 09:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 17/05/2025 09:52:00 | 17/05/2025 12:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Restringido a mínima generación por disponibilidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 17/05/2025 12:00:00 | 17/05/2025 18:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 17/05/2025 18:07:00 | 17/05/2025 22:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C subir a 35 Mw por despacho. -18/13 h SC subir a 60 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 17/05/2025 22:17:00 | 17/05/2025 22:37:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 17/05/2025 22:37:00 | 17/05/2025 23:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | SC generar 60 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 17/05/2025 23:28:00 | 18/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 17/05/2025 06:30:00 | 18/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 17/05/2025 19:36:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 17/05/2025 19:35:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 17/05/2025 10:01:00 | 17/05/2025 11:00:00 | 17/05/2025 09:56:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Operó la unidad G14
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 17/05/2025 00:00:00 | 17/05/2025 00:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 17/05/2025 00:07:00 | 17/05/2025 00:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 17/05/2025 00:32:00 | 17/05/2025 01:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | s/c subir a 450 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 17/05/2025 01:01:00 | 17/05/2025 04:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 17/05/2025 04:18:00 | 17/05/2025 07:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se sube a 400 MW. 06:46 h s/c bajar a 350 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 17/05/2025 07:03:00 | 17/05/2025 09:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 17/05/2025 09:06:00 | 17/05/2025 13:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:06 h se subió a 450 MW. A las 09:21 h se subió a máxima generación. A las 12:10 h se bajó a 450 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 17/05/2025 13:03:00 | 17/05/2025 13:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 17/05/2025 13:34:00 | 17/05/2025 15:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 14:02 h se bajó a 480 MW. A las 14:33 h se bajó a 400 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 17/05/2025 15:31:00 | 17/05/2025 17:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 17/05/2025 17:44:00 | 17/05/2025 23:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 17/05/2025 23:49:00 | 18/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 17/05/2025 18:21:00 | 17/05/2025 19:37:00 | 17/05/2025 18:16:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 17/05/2025 19:37:00 | 17/05/2025 23:58:00 |  | 17/05/2025 23:53:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 17/05/2025 10:01:00 | 17/05/2025 16:48:00 | 17/05/2025 09:40:00 | 17/05/2025 16:34:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/05/2025 00:00:00 | 17/05/2025 00:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/05/2025 00:20:00 | 17/05/2025 13:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/05/2025 13:14:00 | 17/05/2025 13:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/05/2025 13:34:00 | 17/05/2025 22:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 17/05/2025 22:58:00 | 17/05/2025 23:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 17/05/2025 22:58:00 | 17/05/2025 23:11:00 |  | 17/05/2025 22:58:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 17/05/2025 23:33:00 | 17/05/2025 23:58:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Por mantenimiento de ducto de Calidda no puede bajar generación y mantiene a máxima generación.
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 17/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 17/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 17/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 17/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 17 de Mayo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD3 | 17/05/2025 08:22 | 17/05/2025 14:29 | Mantenimiento Bimensual (Incluye pruebas a plena carga). | 8.4 | P | F/S | N | PREV. | 179 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G6 | 17/05/2025 00:02 | 18/05/2025 00:00 | CAMBIO DE RODETE | 100 | P | F/S | N | PREV. | 6 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G6 | 17/05/2025 00:02 | 18/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR: INSPECCIÓN GENERADOR | 101 | P | F/S | N | PREV. | 6 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G6 | 17/05/2025 07:00 | 17/05/2025 17:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 6 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG1*************************** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14971 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 17/05/2025 13:33 | 17/05/2025 16:13 | Desconexión de la unidad UG2 por alarma en sistema UHRV. | 235 | F | F/S | N | OTROS | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | CAMBIO DE VÁLVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Unidad indisponible (TG6) Debido a la perturbación y apertura de la barra en 13.2 kV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD FORTUITA DE UNIDAD TG5 EN MODO DIESEL | 100 | F | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENGIE | CHILCA 2 | CENTRAL | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Indisponibilidad de señales por mantenimiento de Central Chilca 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15785 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA Y MANTENIMIENTO SIST AUXILIARES. CAMBIO DE FILTROS DE AIRE.CAMBIO DE TRANSFORMADOR AUXILIAR********************* | 74 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TV42 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES********** | 38 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | G2 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DEL GENERADOR | 55 | P | F/S | N | PREV. | 14450 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | G1 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | CONTINUA EL MANTENIMIENTO DE TURBINA Y ALINEAMIENTO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 193 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 17/05/2025 00:07 | 18/05/2025 00:00 | LAVADO OFFLINE + CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 17/05/2025 06:03 | 18/05/2025 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 22 | P | F/S | N | PREV. | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 17/05/2025 06:03 | 18/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | CENTRAL | 17/05/2025 23:58 | 18/05/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CALIDDA. SMART PIG TRAMO DE 20 PULGADAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 289 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | CENTRAL | 17/05/2025 23:00 | 18/05/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CALIDDA. SMART PIG TRAMO DE 20 PULGADAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1066 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexión primaria frontal del cubículo del interruptor del generador 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | Inspección mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG1 | 17/05/2025 00:00 | 18/05/2025 00:00 | INSPECCIÓN HGP TG-1 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 98 | G

## RESERVA_FRÍA
17/05/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 17 de Mayo del 2025 / SEM N° 20 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 17 de Mayo del 2025 / SEM N° 20 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2792.4089 | 2755.0757 | 1412.5299
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2792.4089 | 2755.0757 | 1412.5299
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2792.4089 | 2755.0757 | 1412.5299
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2792.4089 | 2755.0757 | 1412.5299
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3008.4366 | 2971.1034 | 1412.5299
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3008.4366 | 2971.1034 | 1412.5299
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3008.4366 | 2971.1034 | 1412.5299
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3008.4366 | 2971.1034 | 1412.5299
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3008.4366 | 2971.1034 | 1412.5299
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3008.4366 | 2971.1034 | 1412.5299
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3008.4366 | 2971.1034 | 1412.5299
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3008.4366 | 2971.1034 | 1412.5299
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3008.4366 | 2971.1034 | 1412.5299
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3008.4366 | 2971.1034 | 1412.5299
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3008.4366 | 2971.1034 | 1412.5299
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3008.4366 | 2971.1034 | 1412.5299
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3000.3025 | 2962.9693 | 1420.664
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3000.3025 | 2962.9693 | 1420.664
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3000.3025 | 2962.9693 | 1420.664
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2977.2418 | 2939.9087 | 1420.664
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2933.1882 | 2895.855 | 1229.4678
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2933.1882 | 2895.855 | 1229.4678
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2933.1882 | 2895.855 | 1229.4678
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2977.2418 | 2939.9087 | 1229.4678
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3197.0045 | 3159.6713 | 1009.7052
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3220.0651 | 3182.732 | 1009.7052
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3220.0651 | 3182.732 | 1009.7052
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3220.0651 | 3182.732 | 1009.7052
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3228.1992 | 3190.866 | 1001.5711
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3228.1992 | 3190.866 | 1001.5711
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3228.1992 | 3190.866 | 1001.5711
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3228.1992 | 3190.866 | 1001.5711
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3228.1992 | 3190.866 | 1001.5711
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3228.1992 | 3190.866 | 1001.5711
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3228.1992 | 3190.866 | 1001.5711
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3228.1992 | 3190.866 | 1001.5711
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3157.2334 | 3119.9002 | 1001.5711
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3157.2334 | 3119.9002 | 1001.5711
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3157.2334 | 3119.9002 | 1001.5711
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3157.2334 | 3119.9002 | 1001.5711
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3157.2334 | 3119.9002 | 1001.5711
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3157.2334 | 3119.9002 | 1001.5711
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3157.2334 | 3119.9002 | 1001.5711
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3180.2941 | 3142.9609 | 1001.5711
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3180.2941 | 3142.9609 | 1001.5711
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3371.4903 | 3334.1571 | 1001.5711
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3180.2941 | 3142.9609 | 1192.7673
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 571.9593 | [14 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3008.4366 | 2971.1034 | 1412.5299
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 403.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 538.2765 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13294.9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 991.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.6945 | 287.4308 | 617.6664 | 0 | 0 | 0 | 95.5981 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 38.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1573 | 293.0911 | 775.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4946535.15 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 17 de Mayo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 4 | 38 | 46 | 7.9517 | 41 | 50 | 16.3 | 63 | 0 | 11.7 | 14.62 | -- | -- | 1.067 | 102.78 | 73.27 | 214.13 | 135.795 | 123.355 | 10.69 | 12.09 | 6.65 | 0.39 | 0.01 | 0 | 75.25 | 283.019 | 64.744 | 60.762 | 46.81 | 0 | 10.6655 | 16.5 | 9.9845 | 15.6083 | 16 | 19.32 | 19.88 | 30 | -- | 78.575 | 6.795 | -- | 5.8872 | 6.8151 | 21.232 | 7.142 | 30.881
00:30 | 4 | 38 | 46 | 7.9517 | 41 | 50 | 16.3 | 63 | 0 | 11.7 | 14.62 | -- | -- | 1.067 | 102.78 | 73.27 | 214.13 | 135.795 | 123.355 | 10.69 | 12.09 | 6.65 | 0.39 | 0.01 | 0 | 75.25 | 283.019 | 64.744 | 60.762 | 46.81 | 0 | 10.6655 | 16.5 | 9.9845 | 15.6083 | 16 | 19.32 | 19.88 | 30 | -- | 78.575 | 6.795 | -- | 5.8872 | 6.8151 | 21.232 | 7.142 | 30.881
01:00 | 4 | 38 | 46 | 8.0388 | 38.3 | 50 | 16.3 | 63 | 0 | 11.76 | 10.47 | -- | -- | 1.067 | 101.8 | 73.27 | 214.13 | 135.795 | 114.68 | 10.65 | 12.09 | 6.64 | 0.38 | 0.01 | 0 | 71.82 | 271.54 | 65.159 | 60.692 | 51.66 | 0 | 10.6655 | 16.8 | 9.8673 | 15.6083 | 16 | 19.72 | 20.29 | 30 | -- | -- | 6.812 | -- | 5.9063 | 6.8151 | 21.232 | 7.234 | 30.811
01:30 | 4 | 38 | 46 | 8.0388 | 38.3 | 50 | 16.3 | 63 | 0 | 11.76 | 10.47 | -- | -- | 1.067 | 101.8 | 73.27 | 214.13 | 135.795 | 114.68 | 10.65 | 12.09 | 6.64 | 0.38 | 0.01 | 0 | 71.82 | 271.54 | 65.159 | 60.692 | 51.66 | 0 | 10.6655 | 16.8 | 9.8673 | 15.6083 | 16 | 19.72 | 20.29 | 30 | -- | -- | 6.812 | -- | 5.9063 | 6.8151 | 21.232 | 7.234 | 30.811
02:00 | 4 | 38 | 46 | 8.0468 | 40.6 | 50 | 16.3 | 66 | 0 | 11.74 | 10.79 | -- | -- | 1.067 | 103.76 | 72.48 | 214.13 | 135.795 | 112.918 | 10.72 | 12.66 | 5.97 | 0.38 | 0.01 | 0 | 70.8 | 270.657 | 65.486 | 61.744 | 50.75 | 0 | 10.6655 | 17 | 9.9 | 15.6083 | 16 | 19.35 | 19.92 | 30 | -- | -- | 6.722 | -- | 5.9169 | 6.8151 | 21.232 | 7.285 | 30.56
02:30 | 4 | 38 | 46 | 8.0468 | 40.6 | 50 | 16.3 | 66 | 0 | 11.74 | 10.79 | -- | -- | 1.067 | 103.76 | 72.48 | 214.13 | 135.795 | 112.918 | 10.72 | 12.66 | 5.97 | 0.38 | 0.01 | 0 | 70.8 | 270.657 | 65.486 | 61.744 | 50.75 | 0 | 10.6655 | 17 | 9.9 | 15.6083 | 16 | 19.35 | 19.92 | 30 | -- | -- | 6.722 | -- | 5.9169 | 6.8151 | 21.232 | 7.285 | 30.56
03:00 | 4 | 38 | 45 | 8.0141 | 41.1 | 49 | 16.7 | 66 | 0 | 11.6 | 11.07 | -- | -- | 1.067 | 106.74 | 73.27 | 214.13 | 135.795 | 111.473 | 10.66 | 12.66 | 6.88 | 0.38 | 0.01 | 0 | 68.61 | 269.162 | 66.624 | 62.581 | 49.67 | 1.2 | 10.6655 | 17 | 9.7882 | 15.6083 | 16 | 19.77 | 20.34 | 30 | -- | -- | 6.694 | -- | 5.9003 | 6.8151 | 21.232 | 7.205 | 30.741
03:30 | 4 | 38 | 45 | 8.0141 | 41.1 | 49 | 16.7 | 66 | 0 | 11.6 | 11.07 | -- | -- | 1.067 | 106.74 | 73.27 | 214.13 | 135.795 | 111.473 | 10.66 | 12.66 | 6.88 | 0.38 | 0.01 | 0 | 68.61 | 269.162 | 66.624 | 62.581 | 49.67 | 1.2 | 10.6655 | 17 | 9.7882 | 15.6083 | 16 | 19.77 | 20.34 | 30 | -- | -- | 6.694 | -- | 5.9003 | 6.8151 | 21.232 | 7.205 | 30.741
04:00 | 4 | 38 | 45 | 8.0388 | 40.4 | 49 | 16.7 | 66 | 0 | 11.58 | 10.99 | -- | -- | 1.067 | 106.74 | 73.27 | 212.71 | 135.795 | 107.453 | 10.69 | 12.66 | 7.23 | 0.38 | 0.01 | 0 | 72.4 | 273.249 | 67.528 | 61.916 | 47.52 | 0 | 10.6655 | 17 | 9.827 | 15.6083 | 16 | 19.69 | 20.26 | 30 | -- | -- | 6.661 | -- | 5.905 | 6.8151 | 21.232 | 7.228 | 30.811
04:30 | 4 | 38 | 45 | 8.0388 | 40.4 | 49 | 16.7 | 66 | 0 | 11.58 | 10.99 | -- | -- | 1.067 | 106.74 | 73.27 | 212.71 | 135.795 | 107.453 | 10.69 | 12.66 | 7.23 | 0.38 | 0.01 | 0 | 72.4 | 273.249 | 67.528 | 61.916 | 47.52 | 0 | 10.6655 | 17 | 9.827 | 15.6083 | 16 | 19.69 | 20.26 | 30 | -- | -- | 6.661 | -- | 5.905 | 6.8151 | 21.232 | 7.228 | 30.811
05:00 | 4 | 38 | 45 | 8.1317 | 38.3 | 49 | 16.7 | 66 | 0 | 11.62 | 10.84 | -- | -- | 1.067 | 106.74 | 73.27 | 212.71 | 135.795 | 108.526 | 10.69 | 12.66 | 6.94 | 0.38 | 0.01 | 0 | 63.7 | 263.696 | 66.895 | 61.741 | 47.78 | 0 | 10.6655 | 17 | 10.1919 | 15.6083 | 16 | 19.64 | 20.21 | 30 | -- | -- | 6.641 | -- | 5.9003 | 6.8151 | 21.232 | 7.205 | 30.56
05:30 | 4 | 38 | 45 | 8.1317 | 38.3 | 49 | 16.7 | 66 | 0 | 11.62 | 10.84 | -- | -- | 1.067 | 106.74 | 73.27 | 212.71 | 135.795 | 108.526 | 10.69 | 12.66 | 6.94 | 0.38 | 0.01 | 0 | 63.7 | 263.696 | 66.895 | 61.741 | 47.78 | 0 | 10.6655 | 17 | 10.1919 | 15.6083 | 16 | 19.64 | 20.21 | 30 | -- | -- | 6.641 | -- | 5.9003 | 6.8151 | 21.232 | 7.205 | 30.56
06:00 | 4 | 38 | 45 | 8.2803 | 36.7 | 49 | 16.7 | 66 | 0 | 11.69 | 10.87 | 1.07 | 73.43 | 1.067 | 106.74 | 73.27 | 212.71 | 135.795 | 108.415 | 10.7 | 12.09 | 6.3 | 0.39 | 0.01 | 0 | 63.42 | 262.943 | 66.61 | 59.994 | 47.73 | 0 | 10.6655 | 17 | 10.1032 | 15.6083 | 16 | 19.55 | 20.12 | 30 | -- | -- | 6.643 | -- | 5.9015 | 6.8151 | 21.232 | 7.211 | 30.741
06:30 | 4 | 38 | 45 | 8.2803 | 36.7 | 49 | 16.7 | 66 | 0 | 11.69 | 10.87 | 1.07 | 73.43 | 1.067 | 106.74 | 73.27 | 212.71 | 135.795 | 108.415 | 10.7 | 12.09 | 6.3 | 0.39 | 0.01 | 0 | 63.42 | 262.943 | 66.61 | 59.994 | 47.73 | 0 | 10.6655 | 17 | 10.1032 | 15.6083 | 16 | 19.55 | 20.12 | 30 | -- | -- | 6.643 | -- | 5.9015 | 6.8151 | 21.232 | 7.211 | 30.741
07:00 | 4 | 38 | 45 | 8.6896 | 28.8 | 49 | 17.2 | 65 | 0 | 11.74 | 9.68 | -- | -- | 1.067 | 106.74 | 73.27 | 212.71 | 135.795 | 109.572 | 10.7 | 12.66 | 7.34 | 0.39 | 0.01 | 0 | 65.1 | 264.621 | 64.95 | 62.133 | 47.95 | 0.1 | 10.6655 | 16.8 | 10.1157 | 15.6083 | 16 | 19.14 | 19.71 | 30 | -- | -- | 6.648 | -- | 5.9395 | 6.8151 | 21.232 | 7.394 | 30.811
07:30 | 4 | 38 | 45 | 8.6896 | 28.8 | 49 | 17.2 | 65 | 0 | 11.74 | 9.68 | -- | -- | 1.067 | 106.74 | 73.27 | 212.71 | 135.795 | 109.572 | 10.7 | 12.66 | 7.34 | 0.39 | 0.01 | 0 | 65.1 | 264.621 | 64.95 | 62.133 | 47.95 | 0.1 | 10.6655 | 16.8 | 10.1157 | 15.6083 | 16 | 19.14 | 19.71 | 30 | -- | -- | 6.648 | -- | 5.9395 | 6.8151 | 21.232 | 7.394 | 30.811
08:00 | 4 | 38 | 45 | 8.9812 | 28.9 | 49 | 17.2 | 65 | 0 | 11.7 | 12.63 | -- | -- | 1.067 | 105.74 | 72.48 | 212.71 | 135.795 | 108.362 | 10.71 | 12.09 | 7.14 | 0.38 | 0.01 | 0 | 59.52 | 259.042 | 67.149 | 63.31 | 47.39 | 0 | 10.6655 | 17 | 10.1436 | 15.6083 | 16 | 19.62 | 20.19 | 30 | -- | -- | 6.644 | -- | 5.8872 | 6.8151 | 21.232 | 7.142 | 30.811
08:30 | 4 | 38 | 45 | 8.9812 | 28.9 | 49 | 17.2 | 65 | 0 | 11.7 | 12.63 | -- | -- | 1.067 | 105.74 | 72.48 | 212.71 | 135.795 | 108.362 | 10.71 | 12.09 | 7.14 | 0.38 | 0.01 | 0 | 59.52 | 259.042 | 67.149 | 63.31 | 47.39 | 0 | 10.6655 | 17 | 10.1436 | 15.6083 | 16 | 19.62 | 20.19 | 30 | -- | -- | 6.644 | -- | 5.8872 | 6.8151 | 21.232 | 7.142 | 30.811
09:00 | 4 | 38 | 45 | 9.0352 | 37.7 | 49 | 17.2 | 67 | 0 | 11.7 | 13.07 | -- | -- | 1.067 | 105.74 | 73.27 | 211.29 | 135.795 | 107.126 | 10.65 | 12.66 | 5.51 | 0.38 | 0.01 | 0 | 55.74 | 255.264 | 68.237 | 62.213 | 46.19 | 0 | 10.6655 | 17 | 10.3558 | 15.6083 | 16 | 19.53 | 20.1 | 30 | -- | -- | 6.606 | -- | 5.8849 | 6.8151 | 21.232 | 7.131 | 30.309
09:30 | 4 | 38 | 45 | 9.0352 | 37.7 | 49 | 17.2 | 67 | 0 | 11.7 | 13.07 | -- | -- | 1.067 | 105.74 | 73.27 | 211.29 | 135.795 | 107.126 | 10.65 | 12.66 | 5.51 | 0.38 | 0.01 | 0 | 55.74 | 255.264 | 68.237 | 62.213 | 46.19 | 0 | 10.6655 | 17 | 10.3558 | 15.6083 | 16 | 19.53 | 20.1 | 30 | -- | -- | 6.606 | -- | 5.8849 | 6.8151 | 21.232 | 7.131 | 30.309
10:00 | 4 | 38 | 45 | 8.9414 | 40 | 49 | 17.2 | 69 | 13.17 | 11.59 | 13 | -- | -- | 1.067 | 105.74 | 74.86 | 209.88 | 135.795 | 112.101 | 10.44 | 12.09 | 6.93 | 0.38 | 0.01 | 0 | 64.14 | 263.659 | 67.081 | 62.006 | 47.32 | 0 | 10.6655 | 16.8 | 10.1293 | 15.6083 | 16 | 19.7 | 20.27 | 30 | -- | -- | 6.589 | -- | 5.8666 | 6.8151 | 21.232 | 7.043 | 30.925
10:30 | 4 | 38 | 45 | 8.9414 | 40 | 49 | 17.2 | 69 | 13.17 | 11.59 | 13 | -- | -- | 1.067 | 105.74 | 74.86 | 209.88 | 135.795 | 112.101 | 10.44 | 12.09 | 6.93 | 0.38 | 0.01 | 0 | 64.14 | 263.659 | 67.081 | 62.006 | 47.32 | 0 | 10.6655 | 16.8 | 10.1293 | 15.6083 | 16 | 19.7 | 20.27 | 30 | -- | -- | 6.589 | -- | 5.8666 | 6.8151 | 21.232 | 7.043 | 30.925
11:00 | 4 | 38 | 45 | 8.9275 | 39.1 | 49 | 17.2 | 69 | 13.36 | 11.61 | 13.07 | -- | -- | 1.067 | 106.74 | 75.66 | 209.88 | 135.795 | 106.485 | 10.4 | 12.09 | 5.75 | 0.38 | 0.01 | 0 | 61.91 | 261.429 | 67.014 | 61.534 | 46.88 | 0.6 | 10.6655 | 16.8 | 10.1591 | 15.6083 | 16 | 19.66 | 20.23 | 30 | -- | -- | 6.533 | -- | 5.8293 | 6.8151 | 21.232 | 6.863 | 30.379
11:30 | 4 | 38 | 45 | 8.9275 | 39.1 | 49 | 17.2 | 69 | 13.36 | 11.61 | 13.07 | -- | -- | 1.067 | 106.74 | 75.66 | 209.88 | 135.795 | 106.485 | 10.4 | 12.09 | 5.75 | 0.38 | 0.01 | 0 | 61.91 | 261.429 | 67.014 | 61.534 | 46.88 | 0.6 | 10.6655 | 16.8 | 10.1591 | 15.6083 | 16 | 19.66 | 20.23 | 30 | -- | -- | 6.533 | -- | 5.8293 | 6.8151 | 21.232 | 6.863 | 30.379
12:00 | 4 | 38 | 45 | 9.0192 | 34 | 49 | 17.2 | 67 | 13.24 | 11.56 | 13.4 | -- | -- | 1.067 | 106.74 | 75.66 | 211.29 | 135.795 | 113.125 | 10.32 | 12.09 | 5.71 | 0.38 | 0.01 | 0 | 62.29 | 261.81 | 66.2 | 60.179 | 47.57 | 1 | 10.6655 | 16.8 | 10.1802 | 15.6083 | 15.9 | 19.31 | 19.88 | 30 | -- | -- | 6.493 | -- | 5.9162 | 6.8151 | 21.232 | 7.282 | 30.672
12:30 | 4 | 38 | 45 | 9.0192 | 34 | 49 | 17.2 | 67 | 13.24 | 11.56 | 13.4 | -- | -- | 1.067 | 106.74 | 75.66 | 211.29 | 135.795 | 113.125 | 10.32 | 12.09 | 5.71 | 0.38 | 0.01 | 0 | 62.29 | 261.81 | 66.2 | 60.179 | 47.57 | 1 | 10.6655 | 16.8 | 10.1802 | 15.6083 | 15.9 | 19.31 | 19.88 | 30 | -- | -- | 6.493 | -- | 5.9162 | 6.8151 | 21.232 | 7.282 | 30.672
13:00 | 4 | 38 | 45 | 9.194 | 30.5 | 49 | 17.2 | 65 | 12.47 | 11.64 | 12.17 | -- | -- | 1.067 | 106.74 | 75.66 | 211.29 | 135.795 | 115.458 | 10.34 | 12.09 | 5.81 | 0.39 | 0.01 | 0 | 75.28 | 274.8 | 65.08 | 60.14 | 47.14 | 0 | 10.6655 | 16.8 | 10.0009 | 15.6083 | 15.9 | 19.13 | 19.7 | 30 | -- | -- | 6.495 | -- | 5.8664 | 6.8151 | 21.232 | 7.042 | 30.309
13:30 | 4 | 38 | 45 | 9.194 | 30.5 | 49 | 17.2 | 65 | 12.47 | 11.64 | 12.17 | -- | -- | 1.067 | 106.74 | 75.66 | 211.29 | 135.795 | 115.458 | 10.34 | 12.09 | 5.81 | 0.39 | 0.01 | 0 | 75.28 | 274.8 | 65.08 | 60.14 | 47.14 | 0 | 10.6655 | 16.8 | 10.0009 | 15.6083 | 15.9 | 19.13 | 19.7 | 30 | -- | -- | 6.495 | -- | 5.8664 | 6.8151 | 21.232 | 7.042 | 30.309
14:00 | 4 | 38 | 45 | 9.2721 | 34.2 | 49 | 16.2 | 63 | 12.69 | 11.65 | 13 | -- | -- | 1.067 | 105.74 | 74.86 | 211.29 | 135.795 | 105.846 | 10.4 | 13.23 | 5.11 | 0.39 | 0.01 | 0 | 75.45 | 274.97 | 64.78 | 60.409 | 47.47 | 0 | 10.6655 | 16.8 | 9.8569 | 15.6083 | 15.8 | 20.08 | 20.65 | 30 | -- | -- | 6.508 | -- | 5.8849 | 6.8151 | 21.232 | 7.131 | 30.672
14:30 | 4 | 38 | 45 | 9.2721 | 34.2 | 49 | 16.2 | 63 | 12.69 | 11.65 | 13 | -- | -- | 1.067 | 105.74 | 74.86 | 211.29 | 135.795 | 105.846 | 10.4 | 13.23 | 5.11 | 0.39 | 0.01 | 0 | 75.45 | 274.97 | 64.78 | 60.409 | 47.47 | 0 | 10.6655 | 16.8 | 9.8569 | 15.6083 | 15.8 | 20.08 | 20.65 | 30 | -- | -- | 6.508 | -- | 5.8849 | 6.8151 | 21.232 | 7.131 | 30.672
15:00 | 4 | 38 | 45 | 9.1725 | 40.4 | 49 | 16.2 | 63 | 12.5 | 11.7 | 11.73 | -- | -- | 1.067 | 104.75 | 74.06 | 211.29 | 135.795 | 105.543 | 10.47 | 12.66 | 5.14 | 0.39 | 0.01 | 0 | 78.03 | 277.55 | 65.28 | 60.26 | 61.17 | 0 | 10.6655 | 16.8 | 9.8815 | 15.6083 | 15.8 | 19.97 | 20.54 | 30 | -- | -- | 6.526 | -- | 5.8675 | 6.8151 | 21.232 | 7.047 | 30.059
15:30 | 4 | 38 | 45 | 9.1725 | 40.4 | 49 | 16.2 | 63 | 12.5 | 11.7 | 11.73 | -- | -- | 1.067 | 104.75 | 74.06 | 211.29 | 135.795 | 105.543 | 10.47 | 12.66 | 5.14 | 0.39 | 0.01 | 0 | 78.03 | 277.55 | 65.28 | 60.26 | 61.17 | 0 | 10.6655 | 16.8 | 9.8815 | 15.6083 | 15.8 | 19.97 | 20.54 | 30 | -- | -- | 6.526 | -- | 5.8675 | 6.8151 | 21.232 | 7.047 | 30.059
16:00 | 4 | 38 | 45 | 9.3079 | 30.9 | 49 | 15.2 | 63 | 12.5 | 11.7 | 11.6 | -- | -- | 1.067 | 104.72 | 74.06 | 209.88 | 135.795 | 116.822 | 10.45 | 12.66 | 7.38 | 0.39 | 0.01 | 0 | 77.4 | 276.92 | 64.94 | 60.339 | 46.31 | 0 | 10.6655 | 15.8 | 9.9486 | 15.6083 | 15.8 | 19.61 | 20.18 | 30 | -- | -- | 6.533 | -- | 5.8642 | 6.8151 | 21.232 | 7.031 | 30.101
16:30 | 4 | 38 | 45 | 9.3079 | 30.9 | 49 | 15.2 | 63 | 12.5 | 11.7 | 11.6 | -- | -- | 1.067 | 104.72 | 74.06 | 209.88 | 135.795 | 116.822 | 10.45 | 12.66 | 7.38 | 0.39 | 0.01 | 0 | 77.4 | 276.92 | 64.94 | 60.339 | 46.31 | 0 | 10.6655 | 15.8 | 9.9486 | 15.6083 | 15.8 | 19.61 | 20.18 | 30 | -- | -- | 6.533 | -- | 5.8642 | 6.8151 | 21.232 | 7.031 | 30.101
17:00 | 4 | 38 | 45 | 9.3848 | 34 | 49 | 15.2 | 63 | 12.5 | 11.71 | 11.82 | -- | -- | 1.067 | 106.74 | 74.06 | 211.29 | 135.795 | 122.55 | 10.4 | 12.66 | 6.52 | 0.38 | 0.01 | 0 | 72.56 | 272.08 | 65.12 | 60.222 | 46.43 | 0 | 10.6655 | 16 | 9.8708 | 15.6083 | 15.8 | 19.85 | 20.42 | 30 | -- | -- | 6.55 | -- | 5.9146 | 6.8151 | 21.232 | 7.274 | 30.17
17:30 | 4 | 38 | 45 | 9.3848 | 34 | 49 | 15.2 | 63 | 12.5 | 11.71 | 11.82 | -- | -- | 1.067 | 106.74 | 74.06 | 211.29 | 135.795 | 122.55 | 10.4 | 12.66 | 6.52 | 0.38 | 0.01 | 0 | 72.56 | 272.08 | 65.12 | 60.222 | 46.43 | 0 | 10.6655 | 16 | 9.8708 | 15.6083 | 15.8 | 19.85 | 20.42 | 30 | -- | -- | 6.55 | -- | 5.9146 | 6.8151 | 21.232 | 7.274 | 30.17
18:00 | 4 | 38 | 45 | 9.3232 | 40.9 | 49 | 15.2 | 62 | 12.3 | 11.61 | 18.37 | 1.07 | 71.62 | 1.067 | 106.74 | 74.86 | 209.88 | 135.795 | 114.867 | 10.51 | 13.23 | 7.15 | 0.38 | 0.01 | 0 | 85.13 | 284.65 | 65.13 | 60.356 | 45.66 | 0 | 10.6655 | 16 | 10.096 | 15.6083 | 15.8 | 19.87 | 20.44 | 30 | -- | -- | 6.448 | -- | 5.9169 | 6.8151 | 21.232 | 7.285 | 30.17
18:30 | 4 | 38 | 45 | 9.3232 | 40.9 | 49 | 15.2 | 62 | 12.3 | 11.61 | 18.37 | 1.07 | 71.62 | 1.067 | 106.74 | 74.86 | 209.88 | 135.795 | 114.867 | 10.51 | 13.23 | 7.15 | 0.38 | 0.01 | 0 | 85.13 | 284.65 | 65.13 | 60.356 | 45.66 | 0 | 10.6655 | 16 | 10.096 | 15.6083 | 15.8 | 19.87 | 20.44 | 30 | -- | -- | 6.448 | -- | 5.9169 | 6.8151 | 21.232 | 7.285 | 30.17
19:00 | 4 | 38 | 45 | 9.2346 | 40.9 | 49 | 15.2 | 60 | 12.4 | 11.53 | 18.49 | -- | -- | 1.067 | 106.74 | 74.86 | 209.88 | 135.795 | 120.148 | 10.56 | 12.66 | 6.02 | 0.38 | 0.01 | 0 | 88.48 | 288.753 | 65.129 | 60.297 | 45.469 | 0 | 10.6655 | 16.5 | 10.1438 | 15.6083 | 15.8 | 19.9 | 20.47 | 30 | -- | -- | 6.433 | -- | 5.9206 | 6.8151 | 21.232 | 7.303 | 30.17
19:30 | 4 | 38 | 45 | 9.2346 | 40.9 | 49 | 15.2 | 60 | 12.4 | 11.53 | 18.49 | -- | -- | 1.067 | 106.74 | 74.86 | 209.88 | 135.795 | 120.148 | 10.56 | 12.66 | 6.02 | 0.38 | 0.01 | 0 | 88.48 | 288.753 | 65.129 | 60.297 | 45.469 | 0 | 10.6655 | 16.5 | 10.1438 | 15.6083 | 15.8 | 19.9 | 20.47 | 30 | -- | -- | 6.433 | -- | 5.9206 | 6.8151 | 21.232 | 7.303 | 30.17
20:00 | 4 | 38 | 45 | 2 | 35 | 49 | 15.2 | 60 | 12.3 | 11.72 | 18.44 | -- | -- | 1.067 | 107.75 | 74.86 | 209.88 | 135.795 | 117.453 | 10.51 | 13.23 | 6.95 | 0.38 | 0.01 | 0 | 88.93 | 289.203 | 64.965 | 60.657 | 45.337 | 0 | 10.6655 | 16.5 | 10.1404 | 15.6083 | 15.8 | 19.74 | 20.31 | 30 | -- | -- | 6.36 | -- | 5.9418 | 6.8151 | 21.232 | 7.405 | 29.92
20:30 | 4 | 38 | 45 | 2 | 35 | 49 | 15.2 | 60 | 12.3 | 11.72 | 18.44 | -- | -- | 1.067 | 107.75 | 74.86 | 209.88 | 135.795 | 117.453 | 10.51 | 13.23 | 6.95 | 0.38 | 0.01 | 0 | 88.93 | 289.203 | 64.965 | 60.657 | 45.337 | 0 | 10.6655 | 16.5 | 10.1404 | 15.6083 | 15.8 | 19.74 | 20.31 | 30 | -- | -- | 6.36 | -- | 5.9418 | 6.8151 | 21.232 | 7.405 | 29.92
21:00 | 4 | 38 | 45 | 2 | 39.8 | 49 | 14.7 | 60 | 12.4 | 11.69 | 18.43 | -- | -- | 1.067 | 106.74 | 73.27 | 209.88 | 135.795 | 114.752 | 10.56 | 13.23 | 6.57 | 0.39 | 0.01 | 0 | 77.81 | 278.304 | 65.302 | 61.182 | 45.054 | 0 | 10.6655 | 16.5 | 10.1795 | 15.6083 | 15.8 | 19.79 | 20.36 | 30 | -- | -- | 6.309 | -- | 5.9206 | 6.8151 | 21.232 | 7.303 | 30.096
21:30 | 4 | 38 | 45 | 2 | 39.8 | 49 | 14.7 | 60 | 12.4 | 11.69 | 18.43 | -- | -- | 1.067 | 106.74 | 73.27 | 209.88 | 135.795 | 114.752 | 10.56 | 13.23 | 6.57 | 0.39 | 0.01 | 0 | 77.81 | 278.304 | 65.302 | 61.182 | 45.054 | 0 | 10.6655 | 16.5 | 10.1795 | 15.6083 | 15.8 | 19.79 | 20.36 | 30 | -- | -- | 6.309 | -- | 5.9206 | 6.8151 | 21.232 | 7.303 | 30.096
22:00 | 4 | 38 | 45 | 0 | 41.1 | 49 | 14.7 | 60 | 12.4 | 11.64 | 11.71 | -- | -- | 1.067 | 106.74 | 73.27 | 211.29 | 135.795 | 114.711 | 10.45 | 13.23 | 6.12 | 0.38 | 0.01 | 0 | 79.14 | 279.627 | 65.996 | 60.577 | 46.067 | 0 | 10.6655 | 16.5 | 10.266 | 15.6083 | 15.8 | 20.09 | 20.66 | 30 | -- | -- | 6.288 | -- | 5.9111 | 6.8151 | 21.232 | 7.257 | 30.17
22:30 | 4 | 38 | 45 | 0 | 41.1 | 49 | 14.7 | 60 | 12.4 | 11.64 | 11.71 | -- | -- | 1.067 | 106.74 | 73.27 | 211.29 | 135.795 | 114.711 | 10.45 | 13.23 | 6.12 | 0.38 | 0.01 | 0 | 79.14 | 279.627 | 65.996 | 60.577 | 46.067 | 0 | 10.6655 | 16.5 | 10.266 | 15.6083 | 15.8 | 20.09 | 20.66 | 30 | -- | -- | 6.288 | -- | 5.9111 | 6.8151 | 21.232 | 7.257 | 30.17
23:00 | 4 | 38 | 44.9 | 0 | 40.5 | 49 | 14.7 | 60 | 11.5 | 11.54 | 8.22 | -- | -- | 1.067 | 106.74 | 73.27 | 211.29 | 135.795 | 112.077 | 10.5 | 13.82 | 6.79 | 0.4 | 0.01 | 0 | 84.11 | 284.599 | 65.183 | 62.382 | 47.005 | 0 | 10.6655 | 16.5 | 10.2476 | 15.6083 | 15.8 | 19.27 | 19.84 | 30 | 23.846 | 79.384 | 6.273 | 27.4229 | 5.8849 | 6.8151 | 21.232 | 7.131 | 29.92
23:30 | 4 | 38 | 44.9 | 0 | 40.5 | 49 | 14.7 | 60 | 11.5 | 11.54 | 8.22 | -- | -- | 1.067 | 106.74 | 73.27 | 211.29 | 135.795 | 112.077 | 10.5 | 13.82 | 6.79 | 0.4 | 0.01 | 0 | 84.11 | 284.599 | 65.183 | 62.382 | 47.005 | 0 | 10.6655 | 16.5 | 10.2476 | 15.6083 | 15.8 | 19.27 | 19.84 | 30 | 23.846 | 79.384 | 6.273 | 27.4229 | 5.8849 | 6.8151 | 21.232 | 7.131 | 29.92
MAX | 4 | 38 | 44.9 | 0 | 28.8 | 49 | 14.7 | 60 | 0 | 11.53 | 8.22 | 1.07 | 71.62 | 1.067 | 101.8 | 72.48 | 209.88 | 135.795 | 105.543 | 10.32 | 12.09 | 5.11 | 0.38 | 0.01 | 0 | 55.74 | 255.264 | 64.744 | 59.994 | 45.054 | 0 | 10.6655 | 15.8 | 9.7882 | 15.6083 | 15.8 | 19.13 | 19.7 | 30 | 23.846 | 78.575 | 6.273 | 27.4229 | 5.8293 | 6.8151 | 21.232 | 6.863 | 29.92
MIN | 4 | 38 | 46 | 9.3848 | 41.1 | 50 | 17.2 | 69 | 13.36 | 11.76 | 18.49 | 1.07 | 73.43 | 1.067 | 107.75 | 75.66 | 214.13 | 135.795 | 123.355 | 10.72 | 13.82 | 7.38 | 0.4 | 0.01 | 0 | 88.93 | 289.203 | 68.237 | 63.31 | 61.17 | 1.2 | 10.6655 | 17 | 10.3558 | 15.6083 | 16 | 20.09 | 20.66 | 30 | 23.846 | 79.384 | 6.812 | 27.4229 | 5.9418 | 6.8151 | 21.232 | 7.405 | 30.925
PROM | 4 | 38 | 45.1208 | 7.4577 | 37.2125 | 49.125 | 16.1917 | 64.0417 | 7.3221 | 11.655 | 12.8533 | 1.07 | 72.525 | 1.067 | 105.9533 | 73.9329 | 211.6479 | 135.795 | 112.6591 | 10.5487 | 12.6371 | 6.4396 | 0.38417 | 0.01 | 0 | 72.3758 | 272.5645 | 65.8576 | 61.1511 | 47.8472 | 0.12083 | 10.6655 | 16.675 | 10.0574 | 15.6083 | 15.9083 | 19.6375 | 20.2071 | 30 | 23.846 | 78.9795 | 6.5502 | 27.4229 | 5.8973 | 6.8151 | 21.232 | 7.1906 | 30.4487
INICIO | 4 | 38 | 46 | 7.9517 | 41 | 50 | 16.3 | 63 | 0 | 11.7 | 14.62 | -- | -- | 1.067 | 102.78 | 73.27 | 214.13 | 135.795 | 123.355 | 10.69 | 12.09 | 6.65 | 0.39 | 0.01 | 0 | 75.25 | 283.019 | 64.744 | 60.762 | 46.81 | 0 | 10.6655 | 16.5 | 9.9845 | 15.6083 | 16 | 19.32 | 19.88 | 30 | -- | 78.575 | 6.795 | -- | 5.8872 | 6.8151 | 21.232 | 7.142 | 30.881
FINAL | 4 | 38 | 44.9 | 0 | 40.5 | 49 | 14.7 | 60 | 11.5 | 11.54 | 8.22 | -- | -- | 1.067 | 106.74 | 73.27 | 211.29 | 135.795 | 112.077 | 10.5 | 13.82 | 6.79 | 0.4 | 0.01 | 0 | 84.11 | 284.599 | 65.183 | 62.382 | 47.005 | 0 | 10.6655 | 16.5 | 10.2476 | 15.6083 | 15.8 | 19.27 | 19.84 | 30 | 23.846 | 79.384 | 6.273 | 27.4229 | 5.8849 | 6.8151 | 21.232 | 7.131 | 29.92
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 17 de Mayo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 9.9584 | 0.38496 | 0.264 | 0.23764 | 0.03709 | 3875.5314 | -- | -- | 0.26241 | 23.5648 | -- | 0.52051 | 0.21842 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.34 | 0.407 | -- | 276.112 | 0 | 0.045 | 63.82 | 0.144 | 0.48615 | 0.19584 | 11.34 | 0.637
00:30 | 2695 | 9.9584 | 0.38496 | 0.264 | 0.23764 | 0.03709 | 3875.5314 | -- | -- | 0.26241 | 23.5648 | -- | 0.52051 | 0.21842 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.34 | 0.407 | -- | 276.112 | 0 | 0.045 | 63.82 | 0.144 | 0.48615 | 0.19584 | 11.34 | 0.637
01:00 | 2695 | 9.7262 | 0.31467 | 0.255 | 0.22859 | 0.03946 | 3875.5302 | -- | -- | 0.26208 | 23.5617 | -- | 0.52051 | 0.20299 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.337 | 0.404 | -- | 276.113 | 0 | 0.058 | 63.82 | 0.145 | 0.48447 | 0.20569 | 11.31 | 0.637
01:30 | 2695 | 9.7262 | 0.31467 | 0.255 | 0.22859 | 0.03946 | 3875.5302 | -- | -- | 0.26208 | 23.5617 | -- | 0.52051 | 0.20299 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.337 | 0.404 | -- | 276.113 | 0 | 0.058 | 63.82 | 0.145 | 0.48447 | 0.20569 | 11.31 | 0.637
02:00 | 2695 | 9.4852 | 0.4944 | 0.255 | 0.20796 | 0.04195 | 3875.5323 | -- | -- | 0.26196 | 23.5671 | -- | 0.52051 | 0.19312 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.34 | 0.407 | -- | 276.114 | 0 | 0.069 | 63.82 | 0.144 | 0.49288 | 0.20669 | 11.28 | 0.637
02:30 | 2695 | 9.4852 | 0.4944 | 0.255 | 0.20796 | 0.04195 | 3875.5323 | -- | -- | 0.26196 | 23.5671 | -- | 0.52051 | 0.19312 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.34 | 0.407 | -- | 276.114 | 0 | 0.069 | 63.82 | 0.144 | 0.49288 | 0.20669 | 11.28 | 0.637
03:00 | 2695 | 9.2388 | 0.56601 | 0.263 | 0.17921 | 0.043 | 3875.5308 | -- | -- | 0.26229 | 23.5632 | -- | 0.51256 | 0.18831 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.34 | 0.404 | -- | 276.116 | 0 | 0.065 | 63.82 | 0.144 | 0.50129 | 0.20271 | 11.25 | 0.637
03:30 | 2695 | 9.2388 | 0.56601 | 0.263 | 0.17921 | 0.043 | 3875.5308 | -- | -- | 0.26229 | 23.5632 | -- | 0.51256 | 0.18831 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.34 | 0.404 | -- | 276.116 | 0 | 0.065 | 63.82 | 0.144 | 0.50129 | 0.20271 | 11.25 | 0.637
04:00 | 2695 | 8.9729 | 0.6705 | 0.279 | 0.16447 | 0.03491 | 3875.5329 | -- | -- | 0.26213 | 23.5687 | -- | 0.50461 | 0.19312 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.339 | 0.405 | -- | 276.117 | 0 | 0.06 | 63.82 | 0.144 | 0.5097 | 0.20569 | 11.25 | 0.637
04:30 | 2695 | 8.9729 | 0.6705 | 0.279 | 0.16447 | 0.03491 | 3875.5329 | -- | -- | 0.26213 | 23.5687 | -- | 0.50461 | 0.19312 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.339 | 0.405 | -- | 276.117 | 0 | 0.06 | 63.82 | 0.144 | 0.5097 | 0.20569 | 11.25 | 0.637
05:00 | 2695 | 8.7167 | 0.7855 | 0.299 | 0.16115 | 0.03125 | 3875.5363 | -- | -- | 0.26201 | 23.5773 | -- | 0.50461 | 0.19801 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.34 | 0.404 | -- | 276.118 | 0 | 0.054 | 63.82 | 0.144 | 0.50465 | 0.2168 | 11.21 | 0.637
05:30 | 2695 | 8.7167 | 0.7855 | 0.299 | 0.16115 | 0.03125 | 3875.5363 | -- | -- | 0.26201 | 23.5773 | -- | 0.50461 | 0.19801 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.34 | 0.404 | -- | 276.118 | 0 | 0.054 | 63.82 | 0.144 | 0.50465 | 0.2168 | 11.21 | 0.637
06:00 | 2695 | 8.4653 | 0.8857 | 0.318 | 0.1517 | 0.03326 | 3875.5302 | -- | -- | 0.26083 | 23.5617 | -- | 0.51256 | 0.19801 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.339 | 0.404 | 113.66 | 276.119 | 0 | 0.048 | 63.82 | 0.144 | 0.49961 | 0.23453 | 11.22 | 0.637
06:30 | 2695 | 8.4653 | 0.8857 | 0.318 | 0.1517 | 0.03326 | 3875.5302 | -- | -- | 0.26083 | 23.5617 | -- | 0.51256 | 0.19801 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.339 | 0.404 | 113.66 | 276.119 | 0 | 0.048 | 63.82 | 0.144 | 0.49961 | 0.23453 | 11.22 | 0.637
07:00 | 2695 | 8.207 | 1.018 | 0.345 | 0.13683 | 0.04058 | 3875.5271 | -- | -- | 0.25976 | 23.5538 | 344.269 | 0.53641 | 0.18831 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.339 | 0.404 | -- | 276.12 | 0 | 0.043 | 63.82 | 0.144 | 0.46597 | 0.29068 | 11.31 | 0.637
07:30 | 2695 | 8.207 | 1.018 | 0.345 | 0.13683 | 0.04058 | 3875.5271 | -- | -- | 0.25976 | 23.5538 | 344.269 | 0.53641 | 0.18831 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.339 | 0.404 | -- | 276.12 | 0 | 0.043 | 63.82 | 0.144 | 0.46597 | 0.29068 | 11.31 | 0.637
08:00 | 2695 | 7.9481 | 1.1287 | 0.366 | 0.1279 | 0.04799 | 3875.5143 | -- | -- | 0.2605 | 23.521 | -- | 0.53641 | 0.16553 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.336 | 0.408 | -- | 276.121 | 0 | 0.031 | 63.82 | 0.143 | 0.4329 | 0.33552 | 11.37 | 0.637
08:30 | 2695 | 7.9481 | 1.1287 | 0.366 | 0.1279 | 0.04799 | 3875.5143 | -- | -- | 0.2605 | 23.521 | -- | 0.53641 | 0.16553 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.336 | 0.408 | -- | 276.121 | 0 | 0.031 | 63.82 | 0.143 | 0.4329 | 0.33552 | 11.37 | 0.637
09:00 | 2695 | 7.6795 | 1.282 | 0.368 | 0.14353 | 0.04705 | 3875.5216 | -- | -- | 0.26264 | 23.5398 | -- | 0.52051 | 0.14129 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.337 | 0.404 | -- | 276.113 | 0 | 0.021 | 63.82 | 0.142 | 0.4271 | 0.34431 | 11.39 | 0.637
09:30 | 2695 | 7.6795 | 1.282 | 0.368 | 0.14353 | 0.04705 | 3875.5216 | -- | -- | 0.26264 | 23.5398 | -- | 0.52051 | 0.14129 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.337 | 0.404 | -- | 276.113 | 0 | 0.021 | 63.82 | 0.142 | 0.4271 | 0.34431 | 11.39 | 0.637
10:00 | 2695 | 7.4356 | 1.297 | 0.356 | 0.18174 | 0.04497 | 3875.5195 | -- | -- | 0.2624 | 23.5343 | -- | 0.51256 | 0.14509 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.337 | 0.408 | -- | 276.104 | 0 | 0.017 | 63.82 | 0.143 | 0.43435 | 0.32929 | 11.45 | 0.637
10:30 | 2695 | 7.4356 | 1.297 | 0.356 | 0.18174 | 0.04497 | 3875.5195 | -- | -- | 0.2624 | 23.5343 | -- | 0.51256 | 0.14509 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.337 | 0.408 | -- | 276.104 | 0 | 0.017 | 63.82 | 0.143 | 0.43435 | 0.32929 | 11.45 | 0.637
11:00 | 2695 | 7.3525 | 1.228 | 0.354 | 0.19102 | 0.039 | 3875.5098 | -- | -- | 0.26211 | 23.5092 | -- | 0.50461 | 0.15297 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.338 | 0.406 | -- | 276.095 | 0 | 0.017 | 63.82 | 0.144 | 0.43145 | 0.32682 | 11.51 | 0.637
11:30 | 2695 | 7.3525 | 1.228 | 0.354 | 0.19102 | 0.039 | 3875.5098 | -- | -- | 0.26211 | 23.5092 | -- | 0.50461 | 0.15297 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.338 | 0.406 | -- | 276.095 | 0 | 0.017 | 63.82 | 0.144 | 0.43145 | 0.32682 | 11.51 | 0.637
12:00 | 2695 | 7.4639 | 1.171 | 0.358 | 0.18995 | 0.03437 | 3875.4875 | -- | -- | 0.26089 | 23.4522 | -- | 0.52051 | 0.15706 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.338 | 0.404 | -- | 276.087 | 0 | 0.018 | 63.82 | 0.145 | 0.42419 | 0.34179 | 11.58 | 0.637
12:30 | 2695 | 7.4639 | 1.171 | 0.358 | 0.18995 | 0.03437 | 3875.4875 | -- | -- | 0.26089 | 23.4522 | -- | 0.52051 | 0.15706 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.338 | 0.404 | -- | 276.087 | 0 | 0.018 | 63.82 | 0.145 | 0.42419 | 0.34179 | 11.58 | 0.637
13:00 | 2695 | 7.5969 | 1.1287 | 0.37 | 0.17701 | 0.03175 | 3875.4918 | -- | -- | 0.25973 | 23.4631 | -- | 0.52846 | 0.15297 | 2412.08 | 0.971 | 0.006 | 0.337 | 0.405 | -- | 276.078 | 0 | 0.019 | 63.82 | 0.146 | 0.39373 | 0.37246 | 11.55 | 0.637
13:30 | 2695 | 7.5969 | 1.1287 | 0.37 | 0.17701 | 0.03175 | 3875.4918 | -- | -- | 0.25973 | 23.4631 | -- | 0.52846 | 0.15297 | 2412.08 | 0.971 | 0.006 | 0.337 | 0.405 | -- | 276.078 | 0 | 0.019 | 63.82 | 0.146 | 0.39373 | 0.37246 | 11.55 | 0.637
14:00 | 2695 | 7.8159 | 1.0855 | 0.374 | 0.17591 | 0.02982 | 3875.4905 | -- | -- | 0.26137 | 23.46 | -- | 0.53641 | 0.13757 | 2412.07 | 0.97 | 0.006 | 0.337 | 0.406 | -- | 276.069 | 0 | 0.021 | 63.82 | 0.146 | 0.37922 | 0.38551 | 11.52 | 0.637
14:30 | 2695 | 7.8159 | 1.0855 | 0.374 | 0.17591 | 0.02982 | 3875.4905 | -- | -- | 0.26137 | 23.46 | -- | 0.53641 | 0.13757 | 2412.07 | 0.97 | 0.006 | 0.337 | 0.406 | -- | 276.069 | 0 | 0.021 | 63.82 | 0.146 | 0.37922 | 0.38551 | 11.52 | 0.637
15:00 | 2695 | 8.181 | 1.0261 | 0.377 | 0.1773 | 0.02888 | 3875.4994 | -- | -- | 0.26248 | 23.4826 | -- | 0.53641 | 0.12352 | 2412.07 | 0.97 | 0.006 | 0.336 | 0.404 | -- | 276.06 | 0 | 0.021 | 63.82 | 0.146 | 0.38212 | 0.36858 | 11.5 | 0.637
15:30 | 2695 | 8.181 | 1.0261 | 0.377 | 0.1773 | 0.02888 | 3875.4994 | -- | -- | 0.26248 | 23.4826 | -- | 0.53641 | 0.12352 | 2412.07 | 0.97 | 0.006 | 0.336 | 0.404 | -- | 276.06 | 0 | 0.021 | 63.82 | 0.146 | 0.38212 | 0.36858 | 11.5 | 0.637
16:00 | 2695 | 8.5778 | 0.9748 | 0.374 | 0.18966 | 0.02703 | 3875.4735 | -- | -- | 0.26313 | 23.4162 | -- | 0.53641 | 0.09381 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.336 | 0.407 | -- | 276.052 | 0 | 0.02 | 63.82 | 0.146 | 0.36181 | 0.39208 | 11.47 | 0.637
16:30 | 2695 | 8.5778 | 0.9748 | 0.374 | 0.18966 | 0.02703 | 3875.4735 | -- | -- | 0.26313 | 23.4162 | -- | 0.53641 | 0.09381 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.336 | 0.407 | -- | 276.052 | 0 | 0.02 | 63.82 | 0.146 | 0.36181 | 0.39208 | 11.47 | 0.637
17:00 | 2695 | 8.8027 | 0.9046 | 0.379 | 0.18726 | 0.02499 | 3875.4893 | 66.399 | 27.991 | 0.26319 | 23.4568 | 343.657 | 0.52846 | 0.08092 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.335 | 0.406 | -- | 276.043 | 0 | 0.018 | 63.82 | 0.145 | 0.35165 | 0.40671 | 11.42 | 0.637
17:30 | 2695 | 8.8027 | 0.9046 | 0.379 | 0.18726 | 0.02499 | 3875.4893 | 66.399 | 27.991 | 0.26319 | 23.4568 | 343.657 | 0.52846 | 0.08092 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.335 | 0.406 | -- | 276.043 | 0 | 0.018 | 63.82 | 0.145 | 0.35165 | 0.40671 | 11.42 | 0.637
18:00 | 2695 | 8.9381 | 0.8505 | 0.362 | 0.20749 | 0.02284 | 3875.4878 | -- | -- | 0.26315 | 23.4529 | -- | 0.51256 | 0.08593 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.336 | 0.407 | 113.66 | 276.034 | 0 | 0.016 | 63.82 | 0.145 | 0.36761 | 0.39473 | 11.42 | 0.637
18:30 | 2695 | 8.9381 | 0.8505 | 0.362 | 0.20749 | 0.02284 | 3875.4878 | -- | -- | 0.26315 | 23.4529 | -- | 0.51256 | 0.08593 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.336 | 0.407 | 113.66 | 276.034 | 0 | 0.016 | 63.82 | 0.145 | 0.36761 | 0.39473 | 11.42 | 0.637
19:00 | 2695 | 9.0782 | 0.7705 | 0.345 | 0.22558 | 0.02124 | 3875.489 | -- | -- | 0.2631 | 23.4561 | -- | 0.49666 | 0.11704 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.335 | 0.404 | -- | 276.026 | 0 | 0.016 | 63.82 | 0.145 | 0.38067 | 0.37896 | 11.44 | 0.637
19:30 | 2695 | 9.0782 | 0.7705 | 0.345 | 0.22558 | 0.02124 | 3875.489 | -- | -- | 0.2631 | 23.4561 | -- | 0.49666 | 0.11704 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.335 | 0.404 | -- | 276.026 | 0 | 0.016 | 63.82 | 0.145 | 0.38067 | 0.37896 | 11.44 | 0.637
20:00 | 2695 | 9.2135 | 0.703 | 0.339 | 0.23248 | 0.0206 | 3875.4902 | -- | -- | 0.26273 | 23.4592 | -- | 0.48913 | 0.14898 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.334 | 0.408 | -- | 276.017 | 0.001 | 0.027 | 63.82 | 0.147 | 0.37487 | 0.38813 | 11.45 | 0.637
20:30 | 2695 | 9.2135 | 0.703 | 0.339 | 0.23248 | 0.0206 | 3875.4902 | -- | -- | 0.26273 | 23.4592 | -- | 0.48913 | 0.14898 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.334 | 0.408 | -- | 276.017 | 0.001 | 0.027 | 63.82 | 0.147 | 0.37487 | 0.38813 | 11.45 | 0.637
21:00 | 2695 | 9.3392 | 0.62376 | 0.318 | 0.25896 | 0.02317 | 3875.4942 | -- | -- | 0.26283 | 23.4694 | -- | 0.49666 | 0.16991 | 2412.18 | 0.984 | 0.006 | 0.335 | 0.406 | -- | 276.008 | 0.008 | 0.042 | 63.82 | 0.153 | 0.37922 | 0.37896 | 11.44 | 0.637
21:30 | 2695 | 9.3392 | 0.62376 | 0.318 | 0.25896 | 0.02317 | 3875.4942 | -- | -- | 0.26283 | 23.4694 | -- | 0.49666 | 0.16991 | 2412.18 | 0.984 | 0.006 | 0.335 | 0.406 | -- | 276.008 | 0.008 | 0.042 | 63.82 | 0.153 | 0.37922 | 0.37896 | 11.44 | 0.637
22:00 | 2695 | 9.4649 | 0.56601 | 0.291 | 0.2685 | 0.02489 | 3875.4878 | -- | -- | 0.2636 | 23.4529 | -- | 0.48161 | 0.17438 | 2412.19 | 0.986 | 0.006 | 0.334 | 0.406 | -- | 276 | 0.007 | 0.055 | 63.82 | 0.15 | 0.39373 | 0.36858 | 11.42 | 0.637
22:30 | 2695 | 9.4649 | 0.56601 | 0.291 | 0.2685 | 0.02489 | 3875.4878 | -- | -- | 0.2636 | 23.4529 | -- | 0.48161 | 0.17438 | 2412.19 | 0.986 | 0.006 | 0.334 | 0.406 | -- | 276 | 0.007 | 0.055 | 63.82 | 0.15 | 0.39373 | 0.36858 | 11.42 | 0.637
23:00 | 2695 | 9.5857 | 0.4944 | 0.255 | 0.28102 | 0.02387 | 3875.5 | -- | -- | 0.26339 | 23.4842 | -- | 0.47409 | 0.18358 | 2412.21 | 0.988 | 0.006 | 0.334 | 0.406 | -- | 275.991 | 0 | 0.061 | 63.82 | 0.148 | 0.40533 | 0.35829 | 11.42 | 0.637
23:30 | 2695 | 9.5857 | 0.4944 | 0.255 | 0.28102 | 0.02387 | 3875.5 | -- | -- | 0.26339 | 23.4842 | -- | 0.47409 | 0.18358 | 2412.21 | 0.988 | 0.006 | 0.334 | 0.406 | -- | 275.991 | 0 | 0.061 | 63.82 | 0.148 | 0.40533 | 0.35829 | 11.42 | 0.637

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 17 de Mayo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
17/05/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
17/05/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/05/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/05/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/05/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
17/05/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/05/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/05/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | caudal ecologico
17/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
17/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
17/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.83
17/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.56
17/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.43
17/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
17/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
17/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
17/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.6
17/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.93
17/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.87
17/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
17/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 55.53
17/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
17/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
17/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
17/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.73
17/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.39
17/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
17/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
17/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.63
17/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 55.53
17/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.215

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 17 de Mayo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
17/05/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/05/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/05/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/05/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/05/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.54
17/05/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/05/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/05/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/05/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/05/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/05/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 74.26
17/05/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 118.807
17/05/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 10:30:00 | 100
17/05/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.28 | Caudal promedio vertimiento Pallca
17/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.782
17/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.509
17/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 30
17/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.177
17/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.173

## STOCK_COMB
sábado, 17 de Mayo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
17/05/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 624.58 | 624.583 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
17/05/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
17/05/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 368.56 | 368.558 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
17/05/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
17/05/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 399.21 | 399.21 | 0 | m3
17/05/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8306.53 | 8306.53 | 0 | m3
17/05/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
17/05/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
17/05/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59704.56 | 59704.56 | 0 | m3
17/05/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 29976.61 | 29976.61 | 0 | m3
17/05/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
17/05/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 591.04 | 591.04 | 0 | m3
17/05/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 765.4 | 764.9079 | 0 | m3
17/05/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 793.88 | 795.865 | 0 | m3 | Incremento por variación de temperatura.
17/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2183.33 | 2183.33 | 0 | m3
17/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
17/05/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6420.5 | 6420.5 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA
17/05/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 58079.3 | 58079.3 | 0 | m3
17/05/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
17/05/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 17.3 | 17.3 | 0 | m3
17/05/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 17 de Mayo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 17/May
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1073.33
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 935.5095
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 9.3871
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 6342.472
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 5963.7864
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 6206.9095
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 5806.832
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 351470.64
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 997376
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 990847
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1009189
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 194332.39
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 355.36
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 15117.61
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 27.64
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0.4921
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1002521.48
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1054080.992
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1361077.013
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 74187
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 221031
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1881258
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23115.38
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 22428.34
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23115.38
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 20113.59
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 20161.75
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 16951.28
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 16951.28
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12328.16
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 202162.282
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 17 de Mayo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
17/05/2025 00:00 | 872 | 1912.4117 | 80.16 | 80.16 | 4509.2 | 617.82 | 7925 | 22859 | 4024.3462 | 4351.5507 | 4345.2721 | 4352.9381 | 2700 | 0 | 7062.09
17/05/2025 01:00 | 873 | 1905.5048 | 82.34 | 82.34 | 4502.3 | 608.01 | 8164 | 22907 | 3921.5286 | 4342.1287 | 4335.5404 | 4343.045 | 2690 | 0 | 7060.77
17/05/2025 02:00 | 873.1 | 1781.7799 | 84.31 | 84.31 | 4509.2 | 586.44 | 8404 | 22852 | 4012.2154 | 4394.146 | 4388.4171 | 4395.808 | 2690 | 0 | 7059.2
17/05/2025 03:00 | 873.2 | 1770.4437 | 86.45 | 86.45 | 4509.2 | 535.44 | 8631 | 22820 | 4081.5849 | 4423.3933 | 4417.2882 | 4425.1343 | 2700 | 0 | 7057.78
17/05/2025 04:00 | 873.1 | 1772.595 | 87.56 | 87.56 | 4502.3 | 537.4 | 8842 | 22779 | 4091.478 | 4427.5154 | 4421.3974 | 4429.3739 | 2700 | 0 | 7056.27
17/05/2025 05:00 | 872.9 | 1773.1987 | 88.18 | 88.18 | 4509.2 | 548.19 | 8961 | 22836 | 4014.6889 | 4392.379 | 4385.9299 | 4393.5703 | 2690 | 0 | 7054.88
17/05/2025 06:00 | 873.1 | 1774.8901 | 87.71 | 87.71 | 4509.2 | 536.42 | 8945 | 22849 | 3933.424 | 4354.8874 | 4348.7328 | 4356.707 | 2690 | 0 | 7053.25
17/05/2025 07:00 | 873.2 | 1773.3694 | 86.54 | 86.54 | 4495.4 | 534.46 | 8851 | 22997 | 3836.3777 | 4289.13 | 4282.4478 | 4290.3996 | 2650 | 0 | 7051.99
17/05/2025 08:00 | 873.5 | 1781.4251 | 85.34 | 85.34 | 4488.5 | 537.4 | 8757 | 22832 | 3724.3736 | 4228.8685 | 4223.6237 | 4229.8634 | 2630 | 0 | 7050.95
17/05/2025 09:00 | 873.2 | 1783.4665 | 84.2 | 84.2 | 4495.4 | 537.4 | 8663 | 22812 | 3702.232 | 4212.1838 | 4211.0805 | 4213.8458 | 2630 | 0 | 7050.28
17/05/2025 10:00 | 797.4 | 1778.3937 | 83.18 | 83.18 | 4474.7 | 516.81 | 8520 | 22818 | 3672.435 | 4170.9625 | 4173.3425 | 4173.3314 | 2620 | 0 | 7049.93
17/05/2025 11:00 | 790.3 | 1782.5855 | 82.08 | 82.08 | 4481.6 | 511.91 | 8375 | 22785 | 3561.9621 | 4087.9311 | 4092.4599 | 4089.5935 | 2600 | 0 | 7048.36
17/05/2025 12:00 | 834.5 | 1776.4719 | 80.86 | 80.86 | 4467.8 | 516.81 | 8247 | 22820 | 3455.6114 | 4035.3252 | 4042.1783 | 4037.4191 | 2600 | 0 | 7047.26
17/05/2025 13:00 | 864 | 1868.8795 | 80.03 | 80.03 | 4488.5 | 519.75 | 8202 | 22966 | 3402.0241 | 4010.5923 | 4017.5247 | 4012.2154 | 2610 | 0 | 7046.1
17/05/2025 14:00 | 861.7 | 1907.0202 | 79.79 | 79.79 | 4488.5 | 519.75 | 8241 | 22895 | 3476.5755 | 4082.4352 | 4088.3507 | 4084.058 | 2650 | 0 | 7045.25
17/05/2025 15:00 | 860.3 | 1778.8921 | 79.73 | 79.73 | 4488.5 | 519.75 | 8290 | 22783 | 3496.7148 | 4090.4831 | 4094.4061 | 4091.3601 | 2660 | 0 | 7043.91
17/05/2025 16:00 | 861.8 | 1781.4085 | 80.15 | 80.15 | 4488.5 | 519.75 | 8328 | 22801 | 3551.1269 | 4119.1414 | 4121.2231 | 4119.7441 | 2670 | 0 | 7042.42
17/05/2025 17:00 | 864 | 1785.5774 | 80.23 | 80.23 | 4474.7 | 518.77 | 8296 | 22922 | 3583.6327 | 4189.0213 | 4187.5076 | 4190.0555 | 2680 | 0 | 7039.15
17/05/2025 18:00 | 866.3 | 1781.2153 | 80.21 | 80.21 | 4474.7 | 519.75 | 8264 | 22887 | 3666.4284 | 4227.887 | 4223.4078 | 4228.8032 | 2690 | 0 | 7036.82
17/05/2025 19:00 | 792.1 | 1776.8412 | 79.31 | 79.31 | 4474.7 | 519.75 | 8232 | 22793 | 3625.325 | 4182.5436 | 4177.2354 | 4184.0488 | 2690 | 0 | 7035.86
17/05/2025 20:00 | 792.6 | 1776.3637 | 78.38 | 78.38 | 4474.7 | 518.77 | 8200 | 22852 | 3612.9585 | 4192.3584 | 4186.7508 | 4193.4708 | 2630 | 0 | 7034.12
17/05/2025 21:00 | 839.1 | 1776.4078 | 77.46 | 77.46 | 4467.8 | 519.75 | 8168 | 22892 | 3541.2338 | 4085.5759 | 4078.8353 | 4086.5314 | 2630 | 0 | 7032.45
17/05/2025 22:00 | 875.1 | 1776.0187 | 76.96 | 76.96 | 4474.7 | 519.75 | 8158 | 22917 | 3445.8363 | 4030.418 | 4024.2287 | 4031.4125 | 2630 | 0 | 7030.83
17/05/2025 23:00 | 874.5 | 1776.8457 | 77.62 | 77.62 | 4474.7 | 518.77 | 8268 | 22913 | 3647.5845 | 4040.4289 | 4033.8524 | 4041.5413 | 2690 | 0 | 7029.3

## TEMP_AMB
sábado, 17 de Mayo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
17/05/2025 00:00 | 17.3 | 24.45 | 24.45 | 19.1 | 19.1 | 21.11 | 21.11 | 17.1 | 23.96 | 17.6 | 18.5 | 23.58 | 18.533 | 17.7 | 0 | 25.87
17/05/2025 01:00 | 17.3 | 24.97 | 24.97 | 19.1 | 19.1 | 20.61 | 20.61 | 17.3 | 33.57 | 17.7 | 18.8 | 23.43 | 18.6 | 18.1 | 0 | 25.73
17/05/2025 02:00 | 17.2 | 24.86 | 24.86 | 18.9 | 18.9 | 20.52 | 20.52 | 17.3 | 37.07 | 17.8 | 18.8 | 23.37 | 18.8 | 18.4 | 0 | 25.57
17/05/2025 03:00 | 16.7 | 24.64 | 24.64 | 18.6 | 18.6 | 20.15 | 20.15 | 17.1 | 37.32 | 17.9 | 19.9 | 23.4 | 18.866 | 18.6 | 0 | 25.36
17/05/2025 04:00 | 16.4 | 24.64 | 24.64 | 18.7 | 18.7 | 19.86 | 19.86 | 17 | 37.3 | 18.1 | 20.6 | 23.39 | 18.8 | 18.5 | 0 | 25.45
17/05/2025 05:00 | 16.1 | 23.95 | 23.95 | 18.4 | 18.4 | 19.73 | 19.73 | 16.9 | 35.46 | 18.1 | 19.7 | 23.36 | 18.688 | 18.2 | 0 | 25.4
17/05/2025 06:00 | 15.9 | 24.71 | 24.71 | 18.2 | 18.2 | 19.72 | 19.72 | 17 | 35.22 | 18 | 18.6 | 23.26 | 18.6 | 17.9 | 0 | 25.46
17/05/2025 07:00 | 15.9 | 24.63 | 24.63 | 18.3 | 18.3 | 19.77 | 19.77 | 17.1 | 35.16 | 18.1 | 21.5 | 23.11 | 18.5 | 18.3 | 0 | 25.94
17/05/2025 08:00 | 17.1 | 25.24 | 25.24 | 18.7 | 18.7 | 20.15 | 20.15 | 17.6 | 35.71 | 19.7 | 21.1 | 23.45 | 18.766 | 18.6 | 0 | 26.78
17/05/2025 09:00 | 19 | 26.04 | 26.04 | 19.2 | 19.2 | 21.09 | 21.09 | 17.4 | 35.69 | 21 | 23.6 | 24.19 | 19.5 | 19.6 | 0 | 28.03
17/05/2025 10:00 | 21.2 | 27.21 | 27.21 | 20.4 | 20.4 | 22.4 | 22.4 | 17.8 | 36.52 | 21.6 | 23.5 | 23.6 | 20.5 | 21.4 | 0 | 29.95
17/05/2025 11:00 | 24.1 | 29.15 | 29.15 | 21.7 | 21.7 | 23.43 | 23.43 | 18.4 | 37.82 | 21.6 | 24.7 | 24.34 | 20.766 | 22.1 | 0 | 32
17/05/2025 12:00 | 28.7 | 29.58 | 29.58 | 22.2 | 22.2 | 24.18 | 24.18 | 18.6 | 37.86 | 22.1 | 24.9 | 25.73 | 20.8 | 22.7 | 0 | 32.72
17/05/2025 13:00 | 28.3 | 30.24 | 30.24 | 21.7 | 21.7 | 24.66 | 24.66 | 19 | 35.15 | 23 | 25.9 | 25.2 | 20.933 | 22.5 | 0 | 32.8
17/05/2025 14:00 | 27.4 | 29.44 | 29.44 | 21.9 | 21.9 | 25.04 | 25.04 | 19.1 | 34 | 22.2 | 23.2 | 23.25 | 20.6 | 21.4 | 0 | 33.21
17/05/2025 15:00 | 26.8 | 28.9 | 28.9 | 21.9 | 21.9 | 24.93 | 24.93 | 19.1 | 34.02 | 20.4 | 21.7 | 22.21 | 20.166 | 20.5 | 0 | 31.6
17/05/2025 16:00 | 26.1 | 26.87 | 26.87 | 21.8 | 21.8 | 24.81 | 24.81 | 18.6 | 32.42 | 19.8 | 20 | 22.34 | 19.566 | 19.5 | 0 | 31.19
17/05/2025 17:00 | 25.2 | 25.48 | 25.48 | 22.1 | 22.1 | 24.73 | 24.73 | 18 | 31.95 | 19.4 | 19.1 | 21.63 | 19.3 | 19 | 0 | 29.73
17/05/2025 18:00 | 22.4 | 25.24 | 25.24 | 20.2 | 20.2 | 24.62 | 24.62 | 17.8 | 32.43 | 18.6 | 18.3 | 22.48 | 19.133 | 18.6 | 0 | 28.19
17/05/2025 19:00 | 22.1 | 23.67 | 23.67 | 19.9 | 19.9 | 23.89 | 23.89 | 17.9 | 32.14 | 18.2 | 18 | 22.32 | 18.833 | 18.5 | 0 | 27.22
17/05/2025 20:00 | 19.4 | 23.07 | 23.07 | 19.5 | 19.5 | 23.06 | 23.06 | 17.9 | 31.96 | 18.1 | 18.5 | 22.63 | 18.566 | 18 | 0 | 26.67
17/05/2025 21:00 | 19.9 | 22.88 | 22.88 | 19.3 | 19.3 | 22.63 | 22.63 | 17.9 | 31.8 | 18.4 | 18.3 | 22.72 | 18.733 | 19 | 0 | 26.4
17/05/2025 22:00 | 20.2 | 22.93 | 22.93 | 19.1 | 19.1 | 22.35 | 22.35 | 17.6 | 31.62 | 18.2 | 20.7 | 22.81 | 18.866 | 18.3 | 0 | 26.6
17/05/2025 23:00 | 19.7 | 22.91 | 22.91 | 18.7 | 18.7 | 22.07 | 22.07 | 17.8 | 31.84 | 18.1 | 21.7 | 22.9 | 19.033 | 18.4 | 0 | 26.73

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 17 de Mayo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
17/05/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 17/05/2025 06:00 | 18/05/2025 06:00
17/05/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 17/05/2025 06:00 | 18/05/2025 06:00
17/05/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 17/05/2025 06:00 | 18/05/2025 06:00
17/05/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 17/05/2025 06:00 | 18/05/2025 06:00
17/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 17/05/2025 06:00 | 18/05/2025 06:00
17/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 17/05/2025 06:00 | 18/05/2025 06:00
17/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1800 | 17/05/2025 06:00 | 18/05/2025 06:00
17/05/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 17/05/2025 06:00 | 18/05/2025 06:00
17/05/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 17/05/2025 06:00 | 18/05/2025 06:00
17/05/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 0 | 17/05/2025 06:00 | 18/05/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 17 de Mayo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
17/05/2025 | 00:30 | 23 | 0 | 0 | 18.681 |  | 5.88 | 5.49 | 5.442 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 8.1367 | 7.5179 |  |  |  | 7.133 | 8.214 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517
17/05/2025 | 01:00 | 23 | 0 | 0 | 18.681 |  | 6.5 | 4.99 | 5.848 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 6.9523 | 7.4547 |  |  |  | 7.688 | 8.29 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517
17/05/2025 | 01:30 | 23 | 0 | 0 | 18.681 |  | 6.33 | 4.17 | 6.268 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 5.6678 | 7.1092 |  |  |  | 7.563 | 8.298 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517
17/05/2025 | 02:00 | 23 | 0 | 0 | 18.681 |  | 5.16 | 5.25 | 6.14 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 5.0699 | 6.2642 |  |  |  | 7.354 | 8.023 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517
17/05/2025 | 02:30 | 23 | 0 | 0 | 18.681 |  | 4.98 | 5.34 | 6.067 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 3.9576 | 6.4637 |  |  |  | 7.61 | 7.411 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517
17/05/2025 | 03:00 | 23 | 0 | 0 | 18.681 |  | 4.46 | 5.16 | 5.753 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  | 2.9117 | 5.4691 |  |  |  | 7.432 | 7.218 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517
17/05/2025 | 03:30 | 23 | 0 | 0 | 18.681 |  | 4.75 | 4.01 | 4.99 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 1.5686 | 4.455 |  |  |  | 6.095 | 6.093 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517
17/05/2025 | 04:00 | 23 | 0 | 0 | 18.681 |  | 4.24 | 4.81 | 5.395 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 1.8913 | 2.7777 |  |  |  | 5.871 | 5.676 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517
17/05/2025 | 04:30 | 23 | 0 | 0 | 18.681 |  | 3.08 | 5.89 | 5.424 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 2.4158 | 3.2166 |  |  |  | 8.366 | 6.825 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517
17/05/2025 | 05:00 | 23 | 0 | 0 | 18.681 | 0 | 3.24 | 6.59 | 6.015 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  | 0 | 4 | 4 | 21.0697 | 0 | 0 | 0 | 1.9227 | 2.9742 | 0 | 0 | 0 | 8.347 | 7.744 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 0 | 0
17/05/2025 | 05:30 | 24 | 0 | 0 | 18.681 | 0 | 3 | 7.52 | 6.285 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.8 | 0 | 3 | 1 | 172.0106 | 0 | 0 | 0.4 | 3.0013 | 2.9178 | 0 | 0 | 0.5 | 8.336 | 7.965 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 0 | 1.152
17/05/2025 | 06:00 | 24 | 0 | 0 | 18.681 | 0 | 2.97 | 7.43 | 7.193 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 29.3 | 1.2222 | 4 | 1 | 439.5703 | 0 | 0.59 | 21.5 | 2.4856 | 1.8904 | 0 | 0.61325 | 26 | 7.989 | 7.51 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 1.87 | 37.881
17/05/2025 | 06:30 | 23 | 0 | 0 | 18.681 | 7.353 | 2.98 | 7.77 | 6.31 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 257.4 | 72.6364 | 3 | 1 | 727.8188 | 0 | 68.44 | 219.4 | 1.6136 | 2.2751 | 40.8916 | 41.8553 | 217.4 | 7.838 | 7.293 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 90.76 | 273.077
17/05/2025 | 07:00 | 23 | 0 | 0 | 18.681 | 33.049 | 1.73 | 7.36 | 6.413 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 486.9 | 287.818 | 3 | 1 | 830.0309 | 2.404 | 200.78 | 545.4 | 1.8105 | 1.4704 | 229.2785 | 229.832 | 528.5 | 7.846 | 7.054 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 226.64 | 574.649
17/05/2025 | 07:30 | 23 | 0 | 0 | 18.681 | 56.691 | 1.96 | 7.65 | 6.349 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 714.1 | 548 | 3 | 3 | 854.2849 | 28.0297 | 336 | 715.5 | 1.1391 | 1.5842 | 491.0493 | 491.1373 | 695.6 | 7.814 | 7.035 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 362.75 | 702.453
17/05/2025 | 08:00 | 23 | 0 | 0 | 18.681 | 77.241 | 2.72 | 8.05 | 6.281 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 791.2 | 765.455 | 1 | 1 | 869.3009 | 67.8324 | 469.27 | 787.8 | 1.9644 | 1.8428 | 754.4658 | 744.1525 | 767.6 | 7.125 | 6.664 | 481.5705 | 484.7809 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 490.37 | 763.603
17/05/2025 | 08:30 | 23 | 0 | 0 | 19.8808 | 462.392 | 2.97 | 8.47 | 7.128 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 807 | 820.364 | 1 | 1 | 876.575 | 92.7813 | 598.7 | 826 | 2.8083 | 2.4772 | 837.0445 | 813.7704 | 805.3 | 7.898 | 7.245 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 617.38 | 797.115
17/05/2025 | 09:00 | 23 | 0 | 0 | 19.8808 | 582.22 | 3.7 | 7.45 | 7.756 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 813.5 | 847.636 | 1 | 1 | 880.0219 | 131.6645 | 718.55 | 842.4 | 3.1224 | 2.3881 | 860.8386 | 838.8173 | 823.2 | 8.266 | 7.386 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 733.92 | 811.251
17/05/2025 | 09:30 | 22 | 0 | 0 | 19.8808 | 711.54 | 3.4 | 6.09 | 8.012 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 817.3 | 859.636 | 1 | 1 | 879.0883 | 134.5 | 820.17 | 849 | 2.8438 | 2.5348 | 873.6546 | 842.9327 | 829.3 | 9.164 | 7.778 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 833.38 | 814.394
17/05/2025 | 10:00 | 22 | 0 | 0 | 19.8808 | 820.071 | 3.38 | 7.78 | 7.566 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 812.2 | 861.091 | 1 | 1 | 880.0426 | 200.0814 | 902.34 | 852.1 | 1.8716 | 2.4081 | 881.6553 | 842.5318 | 830.8 | 9.33 | 8.144 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 913.73 | 810.838
17/05/2025 | 10:30 | 23 | 0 | 0 | 19.8808 | 855.169 | 3.78 | 7.08 | 7.231 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 816.6 | 861.818 | 1 | 1 | 881.7268 | 573.8124 | 969.32 | 851.5 | 3.4854 | 2.1657 | 882.3954 | 845.8676 | 828.5 | 9.414 | 8.824 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 976.92 | 805.273
17/05/2025 | 11:00 | 23 | 0 | 0 | 19.8808 | 915.551 | 4.46 | 9.33 | 7.495 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 798.8 | 859.273 | 1 | 1 | 885.3293 | 667.7028 | 1014.14 | 848.2 | 3.0014 | 2.6632 | 881.1648 | 806.4575 | 823 | 8.838 | 9.133 | 481.5705 | 433.4134 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 1020.16 | 798.278
17/05/2025 | 11:30 | 23 | 0 | 0 | 19.8808 | 953.187 | 5.66 | 9.28 | 7.662 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 816.2 | 856 | 4 | 4 | 892.0779 | 612.7843 | 1039.52 | 848.3 | 8.7529 | 6.0485 | 881.6064 | 807.5249 | 825.4 | 9.092 | 9.588 | 481.5705 | 433.4134 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 1042.5 | 800.32
17/05/2025 | 12:00 | 23 | 0 | 0 | 19.8808 | 1104.605 | 6.98 | 10.38 | 7.832 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 826 | 857.818 | 5 | 5 | 900.9933 | 871.7426 | 1043.93 | 853.3 | 9.5696 | 8.3917 | 886.7247 | 811.9282 | 832.6 | 9.281 | 9.237 | 481.5705 | 433.4134 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 1041.36 | 804.332
17/05/2025 | 12:30 | 15 | 0 | 0 | 19.8808 | 1009.012 | 7.12 | 9.78 | 7.761 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 830.5 | 865.455 | 4 | 3 | 908.4894 | 856.568 | 1021.69 | 861.5 | 8.3984 | 9.0978 | 891.9524 | 819.1603 | 841.3 | 8.467 | 8.801 | 481.5705 | 433.4134 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 1021.02 | 807.368
17/05/2025 | 13:00 | 15 | 0 | 0 | 19.8808 | 919.54 | 8.12 | 9.53 | 7.42 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 830.9 | 873.455 | 4 | 3 | 910.9356 | 835.1006 | 989.15 | 867.6 | 9.1646 | 8.9519 | 890.794 | 824.7463 | 846.6 | 8.326 | 8.936 | 481.5705 | 433.4134 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 980.1 | 814.135
17/05/2025 | 13:30 | 23 | 0 | 0 | 19.8808 | 834.643 | 8.9 | 9.39 | 7.555 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 841 | 881.818 | 1 | 1 | 901.5151 | 608.2597 | 932.31 | 868.9 | 8.9852 | 9.7602 | 893.5564 | 831.7181 | 848.9 | 8.444 | 9.037 | 481.5705 | 433.4134 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 921.24 | 816.13
17/05/2025 | 14:00 | 23 | 0 | 0 | 19.8808 | 969.763 | 9.63 | 9 | 8.68 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 830.7 | 884.727 | 5 | 4 | 873.6625 | 762.9487 | 850.94 | 868 | 10.2373 | 9.8491 | 897.9951 | 841.7017 | 846.4 | 8.581 | 9.645 | 481.5705 | 433.4134 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 843.24 | 811.079
17/05/2025 | 14:30 | 22 | 0 | 0 | 19.8808 | 338.41 | 9.86 | 9.06 | 8.531 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 807.8 | 877.818 | 6 | 5 | 813.9208 | 585.5507 | 751.97 | 858 | 11.6572 | 10.283 | 883.6652 | 837.7125 | 833.2 | 8.174 | 9.525 | 481.5705 | 433.4134 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 744.47 | 788.35
17/05/2025 | 15:00 | 22 | 0 | 0 | 19.8808 | 272.945 | 10.04 | 9.51 | 8.848 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 757.3 | 856.727 | 6 | 6 | 469.9444 | 560.6861 | 642.3 | 824.3 | 9.9363 | 10.5536 | 865.521 | 827.6721 | 801.1 | 8.587 | 9.523 | 481.5705 | 433.4134 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 635.94 | 749.432
17/05/2025 | 15:30 | 23 | 0 | 0 | 19.8808 | 221.685 | 10.12 | 9.69 | 7.911 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 538.3 | 806.909 | 6 | 5 | 271.7713 | 648.3262 | 517.09 | 753.5 | 9.7532 | 10.4934 | 829.3982 | 796.3679 | 733.2 | 9.074 | 9.406 | 481.5705 | 433.4134 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 509.98 | 451.491
17/05/2025 | 16:00 | 23 | 0 | 0 | 19.8808 | 102.693 | 10.62 | 10.15 | 7.338 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 279.3 | 626.182 | 7 | 5 | 30.6386 | 368.4332 | 380.97 | 611.5 | 9.0973 | 10.3884 | 671.7674 | 646.565 | 579 | 8.669 | 9.281 | 481.5705 | 433.4134 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 243.3318 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 373.75 | 52.361
17/05/2025 | 16:30 | 23 | 0 | 0 | 20.4942 | 50.031 | 10.63 | 9.61 | 8.123 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 67.1 | 335.091 | 8 | 7 | 0 | 312.312 | 239.55 | 266.7 | 10.7112 | 10.2364 | 403.1723 | 383.8718 | 246 | 8.619 | 9.211 | 481.5705 | 433.4134 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 265.2317 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 229.41 | 14.784
17/05/2025 | 17:00 | 23 | 0 | 0 | 20.4942 | 64.965 | 11.44 | 9.37 | 7.529 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 98.2222 | 8 | 7 | 0 | 428.7101 | 84.96 | 19.5 | 11.2259 | 10.4873 | 150.3842 | 132.096 | 15.7 | 9.251 | 9.473 | 481.5705 | 433.4134 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 265.2317 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 80.18 | 2.279
17/05/2025 | 17:30 | 23 | 0 | 0 | 20.4942 | 21.119 | 11.54 | 8.9 | 8.155 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 206.7409 | 0.47 | 0 | 10.8446 | 10.5973 | 6.4701 | 3.0656 | 0 | 9.102 | 9.898 | 481.5705 | 433.4134 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 265.2317 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 0.11 | 0.116
17/05/2025 | 18:00 | 23 | 0 | 0 | 20.4942 | 0 | 11.38 | 8.34 | 7.855 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 144.0343 | 0 | 0 | 11.2855 | 11.644 | 0 | 0 | 0 | 9.982 | 10.302 | 481.5705 | 465.5181 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 265.2317 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 0 | 0.133
17/05/2025 | 18:30 | 23 | 0 | 0 | 20.4942 | 0 | 11.77 | 8.11 | 8.045 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 45.9931 | 0 | 0 | 9.4938 | 10.7539 | 0 | 0 | 0 | 10.418 | 11.081 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 0 | 0.079
17/05/2025 | 19:00 | 23 | 0 | 0 | 20.4942 | 0 | 11.95 | 7.34 | 8.876 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3.5727 | 0 | 0 | 7.6993 | 10.9802 | 0 | 0 | 0 | 10.521 | 11.328 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 0 | 0.055
17/05/2025 | 19:30 | 23 | 0 | 0 | 20.4942 | 0 | 11.14 | 6.89 | 9.94 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9484 | 10.9548 | 0 | 0 | 0 | 11.075 | 11.788 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 267.665 | 0 | 353.1517 | 353.1517 | 0 | 0.111
17/05/2025 | 20:00 | 23 | 0 | 0 | 20.4942 |  | 10.47 | 6.76 | 9.795 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 6.5247 | 11.1679 |  |  |  | 11.93 | 12.34 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 417.3611 | 272.5317 | 0 | 353.1517 | 353.1517
17/05/2025 | 20:30 | 24 | 0 | 0 | 20.4942 |  | 10.51 | 6.21 | 9.677 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 9.676 | 11.0569 |  |  |  | 11.696 | 12.321 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 433.4134 | 272.5317 | 0 | 353.1517 | 353.1517
17/05/2025 | 21:00 | 24 | 0 | 0 | 20.4942 |  | 10.01 | 5.14 | 8.578 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 7.7142 | 9.6619 |  |  |  | 11.531 | 12.151 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 433.4134 | 272.5317 | 0 | 353.1517 | 353.1517
17/05/2025 | 21:30 | 23 | 0 | 0 | 20.4942 |  | 9.73 | 5.36 | 8.805 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 6.7682 | 10.2987 |  |  |  | 11.288 | 11.791 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 417.3611 | 433.4134 | 121.6659 | 0 | 353.1517 | 353.1517
17/05/2025 | 22:00 | 23 | 0 | 0 | 20.4942 |  | 9.94 | 6.09 | 8.209 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 5.8751 | 8.0062 |  |  |  | 11.549 | 11.266 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 433.4134 | 433.4134 | 97.3327 | 0 | 353.1517 | 353.1517
17/05/2025 | 22:30 | 20 | 0 | 0 | 20.4942 |  | 9.6 | 7.59 | 8.451 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 6.0223 | 7.195 |  |  |  | 11.121 | 10.838 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 433.4134 | 433.4134 | 105.606 | 0 | 353.1517 | 353.1517
17/05/2025 | 23:00 | 20 | 0 | 0 | 20.4942 |  | 8.16 | 8.4 | 8.642 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 5.5654 | 5.947 |  |  |  | 10.808 | 10.958 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 433.4134 | 433.4134 | 260.365 | 0 | 353.1517 | 353.1517
17/05/2025 | 23:30 | 22 | 0 | 0 | 20.4942 |  | 7.89 | 9.34 | 8.403 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  | 3.4815 | 5.0296 |  |  |  | 11.494 | 11.803 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 433.4134 | 433.4134 | 260.365 | 0 | 353.1517 | 353.1517
18/05/2025 | 00:00 | 22 | 0 | 0 | 20.4942 |  | 7.99 | 8.1 | 8.935 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 6.0852 | 5.9287 |  |  |  | 12.358 | 12.115 | 481.5705 | 481.5705 | 481.5705 | 433.4134 | 433.4134 | 260.365 | 0 | 353.1517 | 353.1517

## CALOR_ÚTIL
sábado, 17 de Mayo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
17/05/2025 | 00:30 | 27 | 0 | 0 | 83.3717 | 7.73 | 28.74 | 3.319 | 150.1607
17/05/2025 | 01:00 | 27 | 0 | 0 | 83.3717 | 8.45 | 28.74 | 3.319 | 150.8807
17/05/2025 | 01:30 | 28 | 0 | 0 | 83.3717 | 8.53 | 28.74 | 3.319 | 151.9607
17/05/2025 | 02:00 | 28 | 0 | 0 | 83.3717 | 12.72 | 28.74 | 3.319 | 156.1507
17/05/2025 | 02:30 | 31 | 0 | 0 | 83.3717 | 8.68 | 28.74 | 3.319 | 155.1107
17/05/2025 | 03:00 | 31 | 0 | 0 | 83.3717 | 8.74 | 28.74 | 3.319 | 155.1707
17/05/2025 | 03:30 | 30 | 0 | 0 | 83.3717 | 8.71 | 28.74 | 3.319 | 154.1407
17/05/2025 | 04:00 | 30 | 0 | 0 | 83.3717 | 8.4 | 28.74 | 3.319 | 153.8307
17/05/2025 | 04:30 | 29 | 0 | 0 | 83.3717 | 8.5 | 28.74 | 3.319 | 152.9307
17/05/2025 | 05:00 | 29 | 0 | 0 | 83.3717 | 16.06 | 28.74 | 3.319 | 160.4907
17/05/2025 | 05:30 | 31 | 0 | 0 | 83.3717 | 25.79 | 28.74 | 3.319 | 172.2207
17/05/2025 | 06:00 | 31 | 0 | 0 | 83.3717 | 106.66 | 28.74 | 3.319 | 253.0907
17/05/2025 | 06:30 | 30 | 0 | 0 | 83.3717 | 90.93 | 28.74 | 3.319 | 236.3607
17/05/2025 | 07:00 | 30 | 0 | 0 | 83.3717 | 94.11 | 28.74 | 3.319 | 239.5407
17/05/2025 | 07:30 | 32 | 0 | 0 | 83.3717 | 92.95 | 28.74 | 3.319 | 240.3807
17/05/2025 | 08:00 | 32 | 0 | 0 | 83.3717 | 78.9 | 28.74 | 3.319 | 226.3307
17/05/2025 | 08:30 | 30 | 0 | 0 | 80.3649 | 92.54 | 28.74 | 3.319 | 234.964
17/05/2025 | 09:00 | 30 | 0 | 0 | 80.3649 | 107.37 | 28.74 | 3.319 | 249.7939
17/05/2025 | 09:30 | 25 | 0 | 0 | 80.3649 | 108.13 | 28.74 | 3.319 | 245.5539
17/05/2025 | 10:00 | 25 | 0 | 0 | 80.3649 | 106.59 | 28.74 | 3.319 | 244.0139
17/05/2025 | 10:30 | 31 | 0 | 0 | 80.3649 | 97.1 | 28.74 | 3.319 | 240.524
17/05/2025 | 11:00 | 31 | 0 | 0 | 80.3649 | 94.28 | 28.74 | 3.319 | 237.7039
17/05/2025 | 11:30 | 32 | 0 | 0 | 80.3649 | 108.9 | 28.74 | 3.319 | 253.3239
17/05/2025 | 12:00 | 32 | 0 | 0 | 80.3649 | 118.8 | 28.74 | 3.319 | 263.224
17/05/2025 | 12:30 | 20 | 0 | 0 | 80.3649 | 114.46 | 28.74 | 3.319 | 246.8839
17/05/2025 | 13:00 | 20 | 0 | 0 | 80.3649 | 116.84 | 28.74 | 3.319 | 249.2639
17/05/2025 | 13:30 | 30 | 0 | 0 | 80.3649 | 136.53 | 28.74 | 3.319 | 278.954
17/05/2025 | 14:00 | 30 | 0 | 0 | 80.3649 | 137.68 | 28.74 | 3.319 | 280.1039
17/05/2025 | 14:30 | 27 | 0 | 0 | 80.3649 | 145.22 | 28.74 | 3.319 | 284.644
17/05/2025 | 15:00 | 27 | 0 | 0 | 80.3649 | 151.67 | 28.74 | 3.319 | 291.094
17/05/2025 | 15:30 | 30 | 0 | 0 | 80.3649 | 154.15 | 28.74 | 3.319 | 296.574
17/05/2025 | 16:00 | 30 | 0 | 0 | 80.3649 | 161.94 | 28.74 | 3.319 | 304.3639
17/05/2025 | 16:30 | 31 | 0 | 0 | 80.1045 | 170.52 | 28.74 | 3.319 | 313.6835
17/05/2025 | 17:00 | 31 | 0 | 0 | 80.1045 | 180.11 | 28.74 | 3.319 | 323.2735
17/05/2025 | 17:30 | 30 | 0 | 0 | 80.1045 | 165.7 | 28.74 | 3.319 | 307.8635
17/05/2025 | 18:00 | 30 | 0 | 0 | 80.1045 | 175.59 | 28.74 | 3.319 | 317.7535
17/05/2025 | 18:30 | 33 | 0 | 0 | 80.1045 | 174.67 | 28.74 | 3.319 | 319.8335
17/05/2025 | 19:00 | 33 | 0 | 0 | 80.1045 | 182.81 | 28.74 | 3.319 | 327.9735
17/05/2025 | 19:30 | 33 | 0 | 0 | 80.1045 | 166.98 | 28.74 | 3.319 | 312.1435
17/05/2025 | 20:00 | 33 | 0 | 0 | 80.1045 | 163.51 | 28.74 | 3.319 | 308.6735
17/05/2025 | 20:30 | 34 | 0 | 0 | 80.1045 | 164.29 | 28.74 | 3.319 | 310.4535
17/05/2025 | 21:00 | 34 | 0 | 0 | 80.1045 | 167.27 | 28.74 | 3.319 | 313.4335
17/05/2025 | 21:30 | 32 | 0 | 0 | 80.1045 | 186.92 | 28.74 | 3.319 | 331.0835
17/05/2025 | 22:00 | 32 | 0 | 0 | 80.1045 | 187.58 | 28.74 | 3.319 | 331.7435
17/05/2025 | 22:30 | 33 | 0 | 0 | 80.1045 | 188.66 | 28.74 | 3.319 | 333.8235
17/05/2025 | 23:00 | 33 | 0 | 0 | 80.1045 | 191.71 | 28.74 | 3.319 | 336.8735
17/05/2025 | 23:30 | 27 | 0 | 0 | 80.1045 | 195.19 | 28.74 | 3.319 | 334.3535
18/05/2025 | 00:00 | 27 | 0 | 0 | 80.1045 | 196.25 | 28.74 | 3.319 | 335.4135
EJEC MWh |  | 716 | 0 | 0 | 1950.729 | 2697.91 | 689.76 | 79.656 | 6134.055

## FLUJOS
sábado, 17 de Mayo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
17/05/2025 | 00:30 | 0 | 17.8873 | -35.3729 | 9.5948 | 21.1847 |  | 42.3397 | -144.9169 | 44.094 | 22.3833 | 22.2525 | 11.1 | -38.361 | 33 | 18.216 | -33 | 13.7981 | 292.4548 | 4.1132 | 4.1131 | 6.8772 | 7.3698 | 0.3833 | 8.4555 |  |  | -50.74 | -50.22 |  | -11.1 | 37.4 | 6.773 | 0.196 | -36.16 | -36.52 | -77.06 | 35.89 | 35.98 | 8.464 | 12.5411 | 55.952 | 57.6469 | 27.1406 | -38.8482 | -39.6726 | 28.8999 | 14.4652 | 53.7177 | 55.861 | -0.5235 | -10.8576 | -315.4308 | 27.1605 | -12.5 | -13.4 | 47.5215 | 45.8396 | -6.1751 |  | -64.6729 | 5.0662 | 6.8688 | 4.6552 | 372.5393 | 54.0177 | 53.9567 | -234.6168 | 380.0649 |  | -119.632 | 122.2984 | 78.07 | 26.15 | 22.05 | 53.44 | 74 | -36.7001 | -37.1019 | 115.7972 | 117.0004 | 31.6464 | -60.1748 | -60.0744 | -1.9831 | -45.4284 |  |  | 36.7 | 92.6 | -14.26 | 38.7908 | 39.1021 | 38.2446 | -47.4332 | -46.2771 | 1 | -1.3429 | 7.9194 | 12.6651 | 30.22 | 62.79 | 35.8667 | 33.8425 | -26.18 |  | 45.8862 | 45.717 | -78.222 |  | -15.8865 | -99 | -98.8 | 30.0888 | 37.5092 | 41.8132 | 53.3386 | 37.33 | -3.79 | 61.5735 | 79.1995 | -32.53 | -32.82 | 111.11 | 62.35 | 79.6 | 78.1091 | -31.7728 | -31.2273 | 170.6669 | 128.1226 | 122.0435 | 124.2517 | 94.3881 | 82.6396 | -26.16 | 246.1704 | 176.9777 |  | -28.8688 | -27.1442 |  | -19.085 | -16.3216 | 169.02 | -76.296 | -77.7892 | -41.2461 | 0 | -23.86 | 118.5 | 11.6103 | -85.802 | -29.5495 | -28.8665 | 6.8671 | -75.1895 | 40.7999 |  |  | 16.6976 | 38.7192 | 40.3921 | 36.2731 | 36.338 | 36.6729 | -64.8056 | 34.2214 | 33.2552 | -45.0309 | -24.8482 | -37.1399 | -32.89 | 19.288 | 0.9158 | -12.25 | 23.17 | -37.9855 | 8.66 | -11.318 | 7.585 |  | 16.79 | 24.6282 | 44.5937 | 16.2 | 64.9487 | 27.6 | -17.9207 |  | 1.475 | 1.5885 |  |  | -12.8012 | -26.52 | 19.2406 | 41.4278 | 62.4117 | 64.6856 | -128.6296 | -18.7637 | 31.6836 | -38.0301 | 11.413 | 4.4435 | 4.1978 | 12.7307 | 197.5932 | 196.6394 | 288.3 | -290.3514 | -488.769 | 493.3838 | 490.0778 | -186.4551 | -188.646 | -57.3187 | -50.4534 | 76.2231 | 74.6438 | -144.3968 |  | 64.6802 | 64.3067 | -40.9171 | -40.4751 | 114.2 | 113.34 | 8 | 8.5 | 23.156 | 26.56 | -294.1503 | 108.3663 | 108.2419 | 12.2 | -38.7 | -62.5 | -62.8 | 1.5234 | 1.4342 | -481.3269 | -138.4707 | 382.3785 | 320.3827 | -15.2604 | -306.8334 | 301.9991 | -126.4926 | -196.0391 | -301.349 | 85.6378 | 85.3169 | 121.6468 | -365.7122 | 200.1858 | -162.8597 | 164.3917 | -10.0705 |  | 9.44 | 8.11 | 8.113 | -9.44 | -11.52 |  | 11.693 | -34.2489 | -24.1108 | 16.8 | 49.959 | 49.997 |  |  | 49.7249 | 49.1545 | 49.6716 |  | 38.4 | 30.866 | 5.99 |  | -50.1031 | 73.8654 | 57.9896 | -49.4685 | -73.365 | 48.6988 | 23.8853 | -45.5 | 45.9 |  | 158.4464
17/05/2025 | 01:00 | 0 | 17.2642 | -34.3943 | 9.0229 | 20.9571 |  | 41.9371 | -144.9826 | 41.7291 | 21.1074 | 20.5757 | 8.88 | -37.903 | 33 | 18.216 | -33 | 13.6481 | 296.8424 | 3.9696 | 3.8106 | 6.2021 | 7.5014 | 0.4287 | 8.0261 |  |  | -48.86 | -48.92 |  | -8.88 | 37.4 | 5.528 | 0.191 | -29.78 | -29.96 | -85.16 | 30.05 | 30.25 | 8.1347 | 12.6824 | 52.8631 | 54.6698 | 29.3832 | -32.82 | -33.1536 | 9.398 | 9.7078 | 51.3064 | 52.7799 | -3.1407 | -16.1308 | -282.6424 | 27.4112 | -12.8 | -13.7 | 38.7068 | 37.9074 | -6.345 |  | -54.4434 | 3.5201 | 6.2901 | 4.2894 | 334.0555 | 43.3973 | 43.3973 | -216.1281 | 340.5614 |  | -81.2571 | 82.454 | 72.5214 | 25.72 | 20.96 | 51.73 | 73.21 | -38.4415 | -37.3698 | 112.4992 | 112.791 | 34.2763 | -38.7479 | -39.2894 | -3.4982 | -40.4367 |  |  | 42.4 | 79.9 | -13.9 | 48.0246 | 47.4728 | 47.6217 | -58.5508 | -58.5059 | 14.0391 | 7.1346 | 14.0558 | 12.2766 | 29.31 | 59.41 | 34.9292 | 32.9636 | -25.68 |  | 41.145 | 40.5933 | -89.8621 |  | -15.7562 | -94.3 | -94.2 | 29.7482 | 35.7513 | 40.4042 | 50.4089 | 35.39 | -3.86 | 62.8965 | 88.6225 | -32.73 | -32.74 | 108.6 | 59.44 | 91.1091 | 89.2545 | -26.6694 | -26.6818 | 175.0421 | 132.3869 | 126.6707 | 129.2957 | 97.186 | 82.4122 | -26.178 | 225.8404 | 193.8691 |  | -29.3059 | -27.7236 |  | -12.0132 | -11.2715 | 133.692 | -70.486 | -71.8 | -40.2226 | 0 | -24.08 | 93.2 | 11.1361 | -71.403 | -29.0391 | -28.447 | 5.529 | -79.4769 | 41.4012 |  |  | 17.5318 | 40.1212 | 39.1826 | 38.8396 | 37.8451 | 38.3475 | -68.4896 | 28.1881 | 27.3249 | -44.6276 | -25.5267 | -38.883 | -34.74 | 19.0781 | 0.8585 | -12.26 | 22.33 | -40.4255 | 8.6667 | -11.571 | 8.799 |  | 16.19 | 27.3602 | 46.9699 | 15.7 | 65.3809 | 29 | -17.1621 |  | 2.0693 | 1.5027 |  |  | -12.5812 | -24.7431 | 18.2564 | 38.5707 | 64.5539 | 66.649 | -125.9294 | -18.0858 | 30.3737 | -35.9006 | 11.6535 | 3.7989 | 3.5122 | 12.9401 | 199.5988 | 197.7525 | 278.7 | -277.1231 | -489.3764 | 489.7395 | 487.935 | -190.1256 | -189.7527 | -63.1802 | -55.1237 | 79.4957 | 78.448 |  | -145.7585 | 62.8565 | 62.439 | -50.3583 | -50.6889 | 114.45 | 114.14 | 7.4 | 6.9 | 23.1347 | 24.72 | -296.7554 | 109.4847 | 109.2308 | 12.8 | -38.3 | -61.7 | -61.9 |  |  | -480.3024 | -157.8966 | 386.1254 | 322.7005 | -14.5985 | -307.3811 | 306.0392 | -126.4866 | -194.9989 | -300.5983 | 86.8848 | 85.0501 | 129.4267 | -370.587 | 199.8415 | -170.228 | 171.1322 | -9.7821 |  | 5.84 | 8.309 | 8.356 | -6 | -14.4 |  | 14.9432 | -36.3271 | -24.0528 | 16.5 | 49.504 | 49.367 | 11.1517 | 13.3595 | 51.2912 | 51.4772 | 51.761 |  | 40 | 31.4988 | 5.67 |  | -53.4839 | 80.0278 | 65.0052 | -53.1926 | -78.5883 | 55.1877 | 22.5131 | -47.3 | 47.6 |  | 138.9505
17/05/2025 | 01:30 | 0 | 16.8827 | -33.5442 | 9.0394 | 20.9407 |  | 41.6152 | -147.341 | 39.9358 | 20.2454 | 19.5916 | 8.88 | -36.401 | 33 | 17.388 | -30.8 | 14.1138 | 292.343 | 3.846 | 3.8348 | 6.1945 | 7.3617 | 0.3597 | 8.5154 |  |  | -48.24 | -47.96 |  | -11.1 | 35.2 | 5.376 | 0.19 | -31.67 | -31.11 | -80.97 | 32.01 | 31.5 | 7.2964 | 13.0128 | 51.5799 | 52.9686 | 30.3631 | -34.8294 | -35.9136 | 20.4314 | 19.2779 | 51.1724 | 50.9045 | -2.0938 | -5.2104 | -283.465 | 27.8939 | -12.6 | -13.8 | 43.4906 | 41.9412 | -5.9526 |  | -58.5876 | 3.1275 | 6.0239 | 4.021 | 329.7829 | 20.6915 | 20.6 | -206.8237 | 301.7691 |  | -87.3836 | 88.6167 | 72.3318 | 24.45 | 19.37 | 50.09 | 70.53 | -32.5474 | -32.4134 | 112.1861 | 112.7232 | 34.2085 | -31.1528 | -30.7783 | -2.9065 | -28.0492 |  |  | 65.1 | 54.5 | -12.89 | 57.3162 | 55.7413 | 56.3853 | -45.3288 | -45.5792 | 1 | -0.4282 | 7.6164 | 12.0595 | 24.02 | 99.5 | 33.9917 | 32.0847 | -25.17 |  | 28.6521 | 28.5503 | -78.809 |  | -15.4313 | -63 | -63.2 | 29.4406 | 33.4076 | 35.7078 | 47.4792 | 33.46 | -2.78 | 59.8455 | 76.5643 | -32.04 | -32.07 | 103.73 | 57.52 | 78.7273 | 76.2909 | -27.512 | -28.6 | 163.5793 | 122.136 | 117.1925 | 117.9085 | 87.6402 | 77.6732 | -25.764 | 221.2973 | 202.932 |  | -28.392 | -27.5534 |  | -21.0816 | -17.8891 | 169.02 | -72.2607 | -72.7697 | -38.8931 | 15.46 | -23.53 | 86.7 | 10.7269 | -84.173 | -28.9954 | -28.1577 | 5.6564 | -74.333 | 41.4851 |  |  | 16.8029 | 38.536 | 39.3523 | 37.8113 | 32.654 | 32.9889 | -69.8293 | 30.3582 | 30.2139 | -47.1303 | -29.3842 | -39.2346 | -34.39 | 18.9828 | 0.845 | -12.15 | 21.94 | -40.4549 | 9.1028 | -11.691 | 8.719 |  | 17.29 | 31.3162 | 46.8985 | 15.26 | 66.5928 | 28.4 | -15.996 |  | 1.4787 | 1.4232 |  |  | -12.8435 | -23.5073 | 19.2058 | 36.2178 | 62.0499 | 64.3384 | -120.8276 | -17.8238 | 29.9756 | -35.7498 |  | 3.2716 | 3.0481 |  | 193.4371 | 196.114 | 278.7 | -278.1111 | -491.8721 | 494.717 | 493.2426 | -185.3799 | -185.9705 | -65.2529 | -58.3138 | 70.2129 | 71.2631 |  |  | 63.2959 | 62.4829 | -47.9594 | -48.2942 | 118.47 | 118.09 | 6.6 | 6.1 | 22.9915 | 24.4 | -297.0444 | 109.3667 | 109.2383 | 12.2 | -40.4 | -62.5 | -62.9 | 1.6309 | 1.3138 | -481.5192 | -165.9117 | 384.3091 | 318.6382 | -13.2312 | -307.9787 | 308.8323 | -120.684 | -198.3585 | -304.1895 | 86.4096 | 87.632 | 123.4405 | -365.9524 | 201.8804 | -163.8563 | 164.6243 | -10.4413 |  | 5.28 | 8.058 | 8.041 | -5.6 | -13.6 |  | 14.7082 | -38.6129 | -23.6713 | 18.3 | 50.839 | 50.356 | 11.1448 | 13.3615 | 46.4857 | 45.2305 | 47.0854 |  | 40.4 | 31.5304 | 5.42 |  | -55.1457 | 81.0678 | 66.0686 | -55.6792 | -80.2464 | 56.8134 | 21.8989 | -47.3 | 48.2 |  | 103.7106
17/05/2025 | 02:00 | 0 | 16.5038 | -32.7817 | 8.9212 | 20.1805 |  | 40.2518 | -138.2631 | 38.8013 | 19.6594 | 19.1752 | 8.88 | -35.615 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 14.2868 | 278.2962 | 3.1048 | 3.1639 | 5.4724 | 7.5563 | 0.3068 | 8.5934 |  |  | -47.63 | -48.08 |  | -8.88 | 35.2 | 5.72 | 0.189 | -33.03 | -33.11 | -79.26 | 33.45 | 33.43 | 7.274 | 13.0194 | 50.1544 | 51.8674 | 36.1103 | -37.9104 | -38.237 | 27.9706 | 32.6763 | 48.4932 | 50.2347 | -0.5235 | 0.237 | -288.3946 | 26.6712 | -12.7 | -12.9 | 43.8549 | 43.3459 | -5.8958 |  | -61.3428 | 3.3248 | 0 | 3.8335 | 339.5488 | 17.7618 | 17.6702 | -217.5939 | 297.7967 |  | -68.1832 | 71.5492 | 70.1463 | 24.22 | 18.92 | 48.03 | 69.07 | -34.1549 | -33.887 | 113.0983 | 113.7362 | 36.1545 | -23.0032 | -22.7598 | -4.7581 | -27.6821 |  |  | 61.6 | 57.1 | -12.4 | 57.2923 | 56.3816 | 55.9472 | -45.9909 | -44.5889 | 1 | -0.4288 | 9.4506 | 11.9722 | 20.37 | 100.76 | 33.0542 | 31.2057 | -24.66 |  | 27.8671 | 27.8024 | -85.3219 |  | -14.9576 | -60.6 | -60.9 | 29.3967 | 32.2357 | 33.8292 | 45.7214 | 32.04 | -2.8 | 57.8745 | 84.2623 | -31.35 | -31.58 | 99.73 | 55.77 | 85.1636 | 82.6545 | -25.7143 | -26.0636 | 162.8356 | 121.3685 | 116.6692 | 118.2799 | 90.8967 | 73.7296 | -25.826 | 228.9654 | 199.5155 |  | -28.2852 | -26.5094 |  | -18.6003 | -16.5888 | 155.196 | -70.0648 | -72.0474 | -35.2405 | 0 | -15.46 | 103.7 | 10.4888 | -79.8931 | -28.0665 | -27.1736 | 3.6625 | -71.2119 | 40.7144 | 0 | 0 | 17.6752 | 39.6044 | 39.5404 | 38.3397 | 34.1611 | 34.496 | -71.0015 | 27.7695 | 28.0038 | -47.7581 | -30.9657 | -39.0222 | -36.39 | 19.0781 | 0.8219 | -12.28 | 23.44 | -39.9781 | 9.1332 | -11.704 | 6.118 |  | 16.52 | 31.8582 | 48.7503 | 15.65 | 66.8017 | 28 | -16.8667 |  | 1.7221 | 1.3643 |  |  | -13.5308 | -22.5293 | 19.9437 | 36.1338 | 61.7541 | 62.8061 | -122.5099 | -17.404 | 29.3677 | -35.208 | 11.865 | 2.6759 | 2.4048 |  | 195.767 | 195.0195 | 278.3 | -277.8036 | -489.4426 | 493.7371 | 488.295 | -190.0837 | -188.866 | -63.5645 | -57.3286 | 77.7151 | 76.9492 | -150.219 | -145.7585 | 62.4829 | 61.593 | -49.0909 | -49.2352 | 114.27 | 114.86 | 7.1 | 7.6 | 23.1154 | 24.32 | -290.9142 | 104.3526 | 104.2184 | 12.2 | -41 | -60.8 | -60.9 | 1.4915 | 1.3389 | -483.4846 | -157.542 | 380.3781 | 322.1829 | -12.6913 | -307.758 | 305.5305 | -117.1516 | -196.2068 | -297.4553 | 89.0964 | 86.6624 | 123.3916 | -369.4194 | 203.3345 | -168.3001 | 169.849 | -9.9661 |  | 6.24 | 5.833 | 5.789 | -6.48 | -13.68 |  | 14.8547 | -38.085 | -24.4923 | 18.2 | 49.777 | 49.853 | 11.3295 | 13.3675 | 49.259 | 50.1022 | 49.7292 |  | 40.9 | 31.6704 | 5.34 |  | -55.4945 | 79.3987 | 65.0429 | -55.1489 | -78.7822 | 55.5761 | 21.6725 | -46.6 | 48 |  | 96.356
17/05/2025 | 02:30 | 0 | 16.3265 |  | 8.895 | 20.0227 |  | 40.076 | -132.7918 | 38.1896 | 19.3214 | 18.9517 | 11.1 | -35.481 | 30.8 |  |  | 13.8839 | 274.594 | 3.6616 | 3.1681 | 5.6852 | 7.3868 | 0.3978 | 8.1253 |  |  | -47.36 | -47.59 |  | -11.1 | 33 | 5.343 | 0.188 | -33.56 | -33.62 | -78.68 | 33.86 | 33.75 | 7.1165 | 13.1758 | 50.211 | 52.2944 | 33.0328 | -37.1067 | -37.1098 | 31.2658 | 32.3564 | 47.4216 | 48.2253 | 0 | -0.2454 | -282.9077 | 26.6455 | -12.8 | -13 | 43.186 | 42.0923 | -5.5902 |  | -57.4458 | 2.9495 | 0 | 3.7032 | 333.8724 | 11.3529 | 11.2308 | -189.8755 | 292.3106 |  | -85.0252 | 85.6443 | 68.0705 | 24.17 | 19.33 | 47.53 | 68.36 | -35.4944 | -34.8247 | 112.1259 | 114.2373 | 36.4095 | -26.0042 | -25.9239 | -4.2353 | -26.9296 |  |  | 64.5 | 53.1 | -12.24 | 54.7672 | 55.4088 | 55.565 | -51.303 | -49.58 | 11.8431 | 3.8269 | 11.4135 | 11.0875 | 21.84 | 100.96 | 33.0542 | 31.2057 | -25.01 |  | 27.621 | 27.3072 | -81.0093 |  | -15.2779 | -58.1 | -58.6 | 29.5944 |  | 32.4203 | 45.1355 | 31.7 | -2.26 | 55.9575 | 79.3945 | -32.01 | -32.13 | 99.71 | 55.15 | 83.3273 | 76.6727 | -29.1019 | -28.6091 | 157.5827 | 116.9139 | 111.4652 | 115.2714 | 85.3298 | 74.7721 | -24.891 | 203.8314 | 197.6736 |  | -28.2087 | -26.2403 |  | -13.0968 | -9.6963 | 135.228 | -72.1387 | -75.3424 | -36.2775 | 0 | -21.9 | 86.7 | 10.4423 | -66.9775 | -28.1805 | -27.8031 | 4.5763 | -74.7474 | 41.481 | 0 | 0 | 17.007 | 38.5484 | 39.3372 | 37.5472 | 35.1658 | 34.9984 | -73.3459 | 30.638 | 30.0496 | -50.2283 | -33.2093 | -41.117 | -36.39 | 19.0781 | 0.8096 | -12.42 | 23.14 | -40.9298 | 9.922 | -11.861 | 7.795 |  | 15.56 | 33.7877 | 50.1851 | 15.63 | 64.9782 | 27.4 | -16.5803 |  | 1.9016 | 1.3319 |  |  | -14.0677 | -22.6096 | 19.3724 | 35.8817 | 61.2685 | 58.9714 | -120.25 |  | 29.7528 | -34.344 | 12.685 | 2.0313 | 1.7719 | 13.6977 | 200.9357 | 199.7169 | 292.5 | -288.7576 | -509.5779 | 507.1143 | 501.9108 | -192.0887 | -191.5451 | -63.0093 | -56.3648 | 79.61 | 76.5979 | -150.219 | -152.4562 | 61.637 | 61.5051 | -48.3497 | -47.7279 | 117.95 | 116.5 | 6.3 | 7 |  | 24.16 | -287.3557 | 106.0636 | 105.9393 | 12.2 | -39.9 | -60 | -60.2 |  |  | -497.1664 | -157.3467 | 379.2862 | 319.8804 | -9.5544 | -304.1212 | 303.4149 | -120.2723 | -196.2598 | -300.6167 | 89.2837 | 89.0674 | 120.2808 | -364.081 | 200.1386 | -165.5664 | 164.2151 | -10.5209 |  | 6.32 | 5.725 | 5.709 | -6.56 | -13.92 |  | 14.8272 | -37.2061 | -24.1108 | 17.2 | 50.714 | 50.157 |  | 13.3716 | 49.632 | 51.9644 | 49.9963 |  | 41.5 | 32.0155 | 5.26 |  | -51.8649 | 79.5653 | 64.3233 | -50.7609 | -78.209 | 55.3041 | 21.5961 | -47.7 | 48.1 |  | 97.8943
17/05/2025 | 03:00 | 0 | 16.2763 | -32.4284 | 8.6856 | 19.7508 |  | 39.2945 | -132.4713 | 37.5897 | 19.0934 | 18.6071 | 13.32 | -34.806 |  | 17.388 |  | 13.9565 | 271.4496 | 3.129 | 3.2506 | 4.864 | 7.2671 | 0.3206 | 8.5424 |  |  | -47.41 | -47.38 |  | -11.1 | 33 | 5.342 | 0.186 | -31.38 | -31.7 | -80.49 | 31.79 | 32.38 | 7.4656 | 13.115 | 50.4988 | 52.0245 | 33.5262 | -37.9104 | -36.7397 | 25.5975 | 25.6152 | 48.3593 | 48.8951 | -1.0469 | 0.0308 | -273.6265 | 28.9528 | -14.1 | -14.3 | 42.3091 | 43.5117 | -5.2735 |  | -60.0114 | 2.7689 |  | 3.536 | 325.022 | 21.424 | 21.3324 | -205.0693 | 288.4353 |  | -60.2349 | 61.4409 | 66.0048 | 23.73 | 18.69 | 45.99 | 67.61 | -29.6003 | -29.6003 | 110.4193 | 111.945 | 37.2162 | -21.3812 | -20.9486 | -3.1123 | -30.6515 |  |  | 51.3 | 61.3 | -11.92 | 53.2263 | 53.1357 | 53.0492 | -55.4367 | -54.8639 | 1 | 17.8107 | 1.9834 | 11.4682 | 22.36 | 56.08 | 31.6479 | 30.3268 | -24.17 |  | 30.3855 | 30.0526 | -77.594 |  | -14.7138 | -79.4 | -79.7 | 29.4736 | 31.0638 | 31.481 | 44.5496 | 31.04 | -2.41 | 57.5505 | 77.1569 | -32.15 | -32.25 | 98.29 | 53.73 | 77.0909 | 75.4 | -22.9402 | -21.8636 | 156.4807 | 117.2415 | 112.8831 | 113.3839 | 110.9264 | 100.8064 | -23.315 | 219.7621 | 270.068 |  | -27.8396 | -25.9012 |  | 4.8256 | 4.456 | 173.628 | -79.5507 | -79.7968 | -60.5244 | 0 | -24.88 | 113.5 | 10.1673 | -34.0009 | -26.9358 | -26.3957 | 2.5767 | -96.2336 | 61.0594 |  |  | 16.608 | 39.0649 | 38.637 | 38.1498 | 28.635 | 29.1374 | -79.2068 | 24.0145 | 24.3745 | -52.5254 | -35.506 | -38.883 | -36.98 | 19.1733 | 0.7987 | -12.3 | 24.58 | -39.0023 | 9.9269 | -11.817 | 8.13 |  | 15.07 | 38.0353 | 55.5048 | 14.89 | 62.9291 | 28 | -16.1142 |  | 2.0599 | 1.3294 |  |  | -12.4091 | -22.4612 | 18.8624 | 34.7892 | 63.392 | 65.3785 | -121.0243 | -16.4993 | 29.1632 | -32.3543 | 11.7911 | 1.9337 | 1.6454 | 13 | 203.9455 | 205.213 | 282 | -280.6711 | -509.2578 | 511.7679 | 505.0628 | -193.9225 | -194.4234 | -61.8495 | -54.7501 | 74.3892 | 73.5302 |  |  | 63.0872 | 62.1424 | -47.2044 | -47.2157 | 122.49 | 122.53 | 7.3 | 8 | 23.0535 | 24.16 | -289.4342 | 108.0633 | 107.9296 | 12.2 | -41 | -60 | -60.2 | 1.4363 | 1.3962 | -494.3419 | -229.1833 | 381.4203 | 315.8622 | 1.6685 | -309.0121 | 306.2643 | -119.461 | -197.9697 | -303.9005 | 90.9402 | 89.673 | 120.4286 | -367.8601 | 201.6738 | -166.0921 | 166.8474 | -10.3616 |  | 5.84 | 5.936 | 5.908 | -6.08 | -13.36 |  | 14.0948 | -37.792 | -24.1993 | 19.1 | 52.2 | 50.612 |  | 13.3912 | 49.0995 | 48.8952 | 48.6158 |  | 41.4 | 31.8013 | 5.21 |  | -52.3132 | 78.2912 | 62.5601 | -51.8202 | -76.432 | 53.114 | 22.5859 | -48.4 | 48.7 |  | 92.901
17/05/2025 | 03:30 | 0 | 16.2748 |  | 8.5099 | 19.4977 |  | 39.4134 | -136.5945 | 37.6781 | 18.9594 | 18.5128 | 8.88 | -34.625 | 30.8 |  | -30.8 | 12.9428 | 277.9324 | 3.0629 | 2.9126 | 5.0366 | 7.2836 | 0.3014 | 8.2275 |  |  | -48.39 | -48.48 |  | -8.88 |  | 4.885 | 0.185 | -29.38 | -29.23 | -89.3 | 29.49 | 29.47 | 7.3522 | 13.1156 | 50.0778 | 52.0939 | 35.112 | -35.6331 | -35.5118 | 10.6895 | 11.4322 | 50.7705 | 52.1101 | -3.6642 | -18.895 | -255.766 | 28.1481 | -13.7 | -14 | 41.6221 | 40.573 | -5.3681 |  | -59.0613 | 2.8394 |  | 3.4952 | 305.4291 | 18.3721 | 18.0975 | -188.9996 | 276.6665 |  | -50.4571 | 52.3982 | 64.9968 | 23.34 | 17.82 | 45.52 | 67.47 | -31.2078 | -31.3418 | 113.9175 | 114.9121 | 37.5577 | -17.3253 | -17.3584 | -3.552 | -28.3799 |  |  | 52.5 | 56.3 | -11.67 | 55.2705 | 54.6095 | 54.875 | -51.872 | -51.0292 |  | 19.5109 | -2.7801 | 10.8439 | 19.37 | 55.5 | 31.6479 | 29.8874 | -24.02 |  | 28.404 | 28.3007 | -74.373 |  | -14.7245 |  |  | 29.2758 | 30.4779 | 30.072 | 43.3777 | 30.38 | -1.87 | 57.483 | 73.0742 | -32.02 | -32.41 | 97.87 | 53.6 | 75.1818 | 73.7273 | -25.5544 | -25.3 | 152.6147 | 112.6017 | 108.6834 | 109.6253 | 109.6006 | 101.5514 | -23.864 | 201.9415 | 263.1715 |  | -28.5738 | -26.2119 |  | 8.3113 | 6.5145 | 159.804 | -80.4218 | -81.2517 | -58.1193 | 15.92 | -21.32 | 96.6 | 10.044 | -25.8943 | -28.4312 | -27.777 | 5.0497 | -92.5358 | 56.885 |  |  | 16.6785 | 37.4088 | 37.8828 | 36.365 | 31.1469 | 30.6445 | -84.2305 | 27.5517 | 28.0179 | -55.5758 | -36.9391 | -40.238 | -38.16 | 19.0781 | 0.7864 | -12.47 | 24.27 | -41.7541 | 9.9127 | -11.833 | 5.987 |  | 14.7 | 38.5154 | 55.6879 | 15.25 | 63.6775 | 28 | -15.6197 |  | 1.9894 | 1.3056 |  |  | -12.3309 | -21.9864 | 20.4005 | 34.2851 | 61.3379 | 66.065 | -117.1155 | -16.5218 | 28.7326 | -31.973 | 11.9094 | 1.8653 | 1.6454 | 14 | 195.7264 | 197.1931 | 272.4 | -272.8524 | -500.8801 | 503.1048 | 499.2367 | -188.3102 | -187.0318 | -61.5533 | -55.3589 | 71.5056 | 69.1578 |  |  | 60.6372 | 59.8901 | -46.4348 | -46.5647 | 124.44 | 124.75 | -3.2 | -2.9 | 22.4382 | 25.92 | -268.3926 | 102.3788 | 102.2689 | 12.8 | -46 | -59.1 | -59.3 | 1.5927 | 1.3724 | -494.6193 | -220.694 | 354.9035 | 302.3581 | 6.7422 | -287.9431 | 285.9972 | -107.8986 | -188.0541 | -281.7305 | 84.3162 | 85.961 | 110.6323 | -340.9114 | 190.3784 | -146.5631 | 148.1927 | -9.675 |  | 3.36 | 6.175 | 6.174 | -3.44 | -16.8 |  | 17.7569 | -34.7158 | -23.8758 | 12 | 35.196 | 35.209 |  | 13.3991 | 47.8646 | 46.6813 | 46.9946 |  | 47.2 | 31.6448 | 5.27 |  | -53.4721 | 78.6669 | 63.0162 | -52.1248 | -76.7536 | 53.9583 | 22.1274 | -53 | 53.9 |  | 96.2473
17/05/2025 | 04:00 | 0 | 16.2888 |  | 8.3697 | 19.5362 |  | 38.7231 | -134.146 | 37.5788 | 19.0154 | 18.5078 | 11.1 | -33.756 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 10.7173 | 274.3146 | 3.133 | 2.4765 | 5.1425 | 7.0997 | 0.2518 | 8.1322 |  |  | -47.98 | -47.93 |  | -11.1 | 33 | 5.188 | 0.185 | -33.06 | -33.11 | -80.99 | 32.6 | 33.13 | 6.8745 | 13.0669 | 50.4922 | 52.266 | 34.7091 | -38.7142 | -38.2846 | 34.1624 | 33.1445 | 48.7612 | 49.297 | -0.5235 | -1.2297 | -273.8647 | 28.2 | -13.5 | -13.9 | 45.3703 | 44.2787 | -5.3516 |  | -60.3024 | 3.0316 |  | 3.6789 | 319.1014 | 16.5715 | 16.3274 | -191.0086 | 282.2493 |  | -51.675 | 51.4618 | 64.8871 | 23.8 | 18.15 |  | 66.68 | -33.2172 | -33.2172 | 115.6722 | 116.0259 | 38.6974 | -18.3584 | -17.4347 | -5.3307 | -28.8214 |  |  | 48.8 | 59.9 | -12.12 | 53.9826 | 53.244 | 53.3109 | -56.4797 | -54.8929 |  | 20.5461 | 1.2657 | 10.6225 | 18.08 | 56.06 | 31.6479 | 29.8874 | -24.35 |  | 29.1309 | 29.4612 | -76.1385 |  | -14.8414 |  | -79.7 | 29.5175 |  | 29.6024 | 43.3777 |  | -1.64 | 56.079 | 73.3592 | -32.17 | -32.35 | 98.43 | 52.06 | 75.9818 | 74.5273 | -26.7721 | -25.8273 | 152.7768 | 113.411 | 108.0968 | 108.7344 | 110.1454 | 95.9787 | -23.538 | 201.4947 | 246.3903 |  | -28.5313 | -25.651 |  | 15.5846 | 14.4873 | 136.764 | -81.0954 | -81.9827 | -56.5956 | 0 | -26.34 | 84.9 | 10.306 | -10.9909 | -28.6188 | -27.7466 | 5.4458 | -92.1135 | 59.3429 |  |  | 16.5404 | 37.8089 | 38.1894 | 36.3037 | 32.654 | 33.1563 | -83.0583 | 28.9956 | 28.9822 | -54.1311 | -35.4638 | -41.3953 | -36.43 | 19.3832 | 0.7974 | -12.59 | 23.81 | -41.0729 | 10.1235 | -11.889 | 7.939 |  | 14.87 | 37.1165 | 53.2027 | 15.08 | 63.9265 | 27.3 | -16.3926 |  | 2.2157 | 1.2878 |  |  | -12.0843 | -22.1359 | 20.3218 | 34.117 | 63.7766 | 62.7308 | -120.9236 | -16.2696 | 28.931 | -31.7318 | 11.8635 | 1.8946 | 1.6559 |  | 194.8647 | 195.8566 | 283.7 | -282.963 | -516.2795 | 516.9558 | 514.7792 | -185.8459 | -184.9571 | -68.5343 | -61.7248 | 75.8859 | 74.4752 |  |  | 62.45 | 61.7139 | -45.0576 | -46.1636 | 129.53 | 126.72 | -9.7 | -9.7 | 22.3976 | 26 | -273.8803 | 105.815 | 106.944 | 12.8 | -50.7 | -61.6 | -61 |  |  | -502.4824 | -205.4253 | 349.2981 | 299.9549 | 8.8327 | -288.4683 | 285.3908 | -109.9441 | -188.9911 | -279.4677 | 83.3867 | 82.0878 | 111.1142 | -335.154 | 192.2928 | -140.4679 | 140.4847 | -10.098 |  | 1.12 | 6.426 | 6.42 | -0.64 | -18.8 |  | 20.0427 | -35.2743 | -23.8483 | 11.5 | 27.189 | 28.094 |  | 13.4205 | 48.2446 | 49.6079 | 49.5723 |  | 51 | 31.5131 | 5.29 |  | -59.4277 | 81.9423 | 69.6645 | -57.1189 | -82.8024 | 60.7045 | 20.6062 | -57.7 | 58.7 |  | 100.7124
17/05/2025 | 04:30 | 0 | 16.2968 | -32.4756 | 8.4797 | 19.7637 |  | 39.8076 | -132.0096 | 38.3202 | 19.7014 | 19.2065 | 6.66 | -34.375 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 11.5219 | 269.5662 | 3.6083 | 3.5569 | 5.5563 | 6.8859 | 0.2716 | 8.5134 |  |  | -48.44 | -48.55 |  | -6.66 | 33 | 4.967 | 0.186 | -33.64 | -33.89 | -80.36 | 34 | 34.1 | 7.2448 | 12.6403 | 50.8517 | 52.7441 | 41.0138 | -38.3123 | -37.6527 | 31.0148 | 30.922 | 50.3687 | 51.7083 | -0.5235 | -8.7336 | -289.6368 | 29.348 | -13.9 | -14.2 | 42.8215 | 42.9833 | -5.6472 |  | -59.7489 | 2.6266 |  | 3.6127 | 338.6638 | 23.0109 | 22.9194 | -209.9346 | 302.294 |  | -39.4506 | 37.7125 | 65.9349 | 24.36 | 18.93 | 45.54 | 67.47 | -36.4321 | -35.6284 | 114.013 | 115.1648 | 36.7022 | -19.1134 | -19.2519 | -6.1297 | -35.5401 |  |  | 40.2 | 71.1 | -11.97 | 51.3079 | 51.811 | 51.103 | -56.351 | -55.8926 | 10.9109 | 12.731 | 10.5038 | 11.3934 | 22.48 | 57.35 | 32.1167 | 30.3268 | -24.72 |  | 35.4812 | 34.9907 | -96.3135 |  | -15.049 | -77.1 | -77.4 | 29.1879 |  | 32.4203 | 43.9636 |  | -2.96 | 54.864 | 95.5754 | -32.45 | -32.66 | 99.58 | 51.42 | 96.5818 | 95.2182 | -21.8873 | -21.5545 | 165.2141 | 126.5985 | 120.4249 | 122.7925 | 85.6395 | 74.1932 | -24.953 | 226.8964 | 225.2103 |  | -29.6546 | -28.2685 |  | 24.1388 | 22.9141 | 49.2 | -65.5517 | -66.4744 | -34.8699 | 0 | -18.82 | 1 | 10.6448 | 1.7706 | -28.7478 | -28.276 | 5.1635 | -71.1265 | 35.9988 |  |  | 16.851 | 40.0178 | 40.6985 | 37.3592 | 35.1658 | 35.5007 | -71.1689 | 23.7091 | 23.7389 | -47.9443 | -31.3708 | -39.4397 | -35.25 | 18.8876 | 0.7755 | -11.87 | 22.57 | -39.8207 | 9.8609 | -11.821 | 7.938 |  | 16.26 | 32.0985 | 48.364 |  | 65.6505 | 26.4 | -16.4418 |  | 1.7559 | 1.3138 |  |  | -11.4289 | -22.7263 | 20.7878 | 35.7136 | 61.6853 | 63.0572 | -122.784 | -16.1742 | 29.6133 | -32.5597 | 12.9618 | 2.5489 | 2.2149 | 14.1511 | 193.2516 | 192.8931 | 276.6 | -274.1022 | -502.4998 | 504.3556 | 501.9957 | -182.1367 | -183.7562 | -63.6807 | -55.6395 | 69.1418 | 71.1444 |  |  | 64.1529 | 63.9991 | -48.4416 | -47.6066 | 122.01 | 120.7 | -5.9 | -6.3 | 22.4169 | 27.6 | -279.1208 | 107.4326 | 107.3287 | 13.3 | -47.8 | -60.9 | -60.3 | 1.452 |  | -493.784 | -183.5313 | 348.2135 | 296.2492 | 2.3727 | -283.0511 | 288.3695 | -117.5587 | -189.0991 | -278.6403 | 77.9727 | 79.9962 | 116.52 | -336.6501 | 192.8367 | -143.6685 | 144.343 | -9.2795 |  | 1.92 | 6.49 | 6.485 | -1.44 | -17.44 |  | 18.6633 | -34.2763 | -23.4974 | 10.7 | 29.262 | 30.033 |  | 13.6444 | 48.2672 | 46.7973 | 47.9424 |  | 50 | 30.6427 | 5.29 |  | -51.9723 | 79.1438 | 65.3467 | -52.7702 | -78.4476 | 55.3236 | 21.9835 | -55.3 | 55.6 |  | 104.8204
17/05/2025 | 05:00 | 0 | 16.5706 | -33.3851 | 8.4733 | 19.826 |  | 39.9788 | -133.535 | 38.4951 |  | 19.0161 | 8.88 | -35.813 | 30.8 |  |  | 11.3699 | 272.5886 | 3.4742 | 3.5812 | 5.6845 | 6.9055 | 0.319 | 7.9693 |  |  | -48.51 | -48.12 |  | -8.88 | 35.2 | 3.874 | 0.177 | -32.91 | -32.3 | -81.86 | 32.58 | 33.17 | 7.1549 | 12.5044 | 49.7668 | 51.3632 | 40.6794 | -38.1784 | -37.9561 | 28.112 | 28.014 | 49.163 | 50.7705 | -1.0469 | -6.1543 | -282.3914 | 27.6045 | -13.4 | -13.8 | 43.2732 | 43.3597 | -5.7792 |  | -61.4451 | 2.7901 | 0 | 3.7691 | 329.5693 | 22.7973 | 22.7058 | -207.7433 | 297.5906 |  | -48.1533 | 50.5443 | 67.0227 | 24.2 | 18.78 |  | 68.05 | -33.753 | -34.0209 | 113.3513 | 113.8944 | 37.4775 | -21.1996 | -21.2224 | -4.6 | -33.706 |  |  | 47.7 | 67.9 | -12.15 | 52.7323 | 52.5931 | 52.3353 | -55.533 | -55.3188 | 1 | 14.3251 | 6.5816 | 11.498 | 22.14 | 57.65 | 32.5854 | 30.3268 | -24.88 |  | 33.6767 | 33.0695 | -87.7315 |  | -15.2159 |  |  | 29.3198 |  | 31.481 | 44.5496 | 30.69 | -2.58 | 54.81 | 86.1549 | -32.2 | -32.42 | 99.98 | 52.24 | 87.5273 | 86.2545 | -23.406 | -23.3818 | 160.052 | 121.6681 | 116.5395 | 117.9384 | 108.7486 | 94.5308 | -23.218 | 221.3882 | 224.9643 |  | -29.612 | -28.1293 |  | 16.6227 | 14.949 | 164.412 | -81.311 | -83.6588 | -58.8552 | 0 | -14.57 | 108.7 | 10.7634 | -12.133 | -29.5965 | -28.6376 | 5.6772 | -93.6061 | 59.3636 |  |  | 17.0557 | 38.1805 | 40.1517 | 38.1319 | 35.1658 | 34.9984 | -78.7045 | 25.5968 | 25.2006 | -49.0294 | -32.1564 | -40.4431 | -33.77 | 19.0781 | 0.8096 | -12.32 | 22.22 | -41.9879 | 9.8237 | -11.762 | 8.043 |  | 17.57 | 32.8607 | 48.7874 |  | 66.8368 | 26 | -16.1983 |  | 1.4275 | 1.3106 |  |  |  | -22.5878 | 19.7505 | 35.2094 | 66.4172 | 63.647 | -122.6594 | -16.3646 | 29.7727 | -32.8121 |  | 2.4903 | 2.2466 |  | 193.1138 | 191.6723 | 284.1 | -281.5236 | -505.6964 | 501.7745 | 504.1516 | -182.0742 | -181.7192 | -62.0733 | -55.5464 | 69.0201 | 69.2895 |  |  | 64.2847 | 64.1419 | -47.0222 | -47.1858 | 122.3 | 121.97 | -8.1 | -9.7 | 22.4169 | 28.24 | -279.7805 | 107.7388 | 105.7486 | 13.9 | -48.4 | -63.4 | -63.3 |  |  | -491.7544 | -186.8066 | 351.1854 | 294.9267 | 3.8058 | -282.3833 | 286.4268 | -118.9209 | -190.483 | -278.9168 | 80.6039 | 78.1743 | 115.0602 | -337.7244 | 192.1954 | -145.1162 | 145.8023 | -9.6228 |  | 0.96 | 6.417 | 6.422 | 0 | -18.08 |  | 19.0173 | -32.3445 | -23.5248 | 9.4 | 23.817 | 23.723 |  | 13.5945 | 45.7245 | 46.4988 | 45.5762 |  | 51.7 | 30.9965 | 5.35 |  | -51.7021 | 78.2591 | 63.3775 | -51.5801 | -77.0585 | 53.7278 | 22.1237 | -57.6 | 58.3 |  | 103.9692
17/05/2025 | 05:30 | 0 | 17.3962 | -35.1082 | 8.4565 | 20.4872 |  | 40.3947 | -132.633 | 39.4835 | 20.1954 | 19.6501 | 11.1 | -36.812 | 33 | 17.388 | -30.8 | 11.4794 | 272.9276 | 3.299 | 3.282 | 5.7954 | 7.0394 | 0.3077 | 4.7899 |  |  | -49.15 | -49.76 |  | -8.88 | 35.2 | 4.78 | 0.18 | -30.81 | -30.76 | -88.2 | 30.85 | 30.98 | 7.7134 | 11.7565 | 51.1578 | 52.9029 | 26.8091 | -35.7671 | -35.4895 | 8.2661 | 9.0256 | 54.3874 | 55.4591 | -3.6642 | -17.5651 | -284.856 | 27.7564 | -13.2 | -13.6 | 40.9615 | 40.7739 | -5.6864 |  | -57.8542 | 3.249 | 0 | 3.7728 | 328.3791 | 29.3893 | 29.2978 | -219.2933 | 303.8304 |  | -43.3279 | 43.9445 | 69.1383 | 25.2 | 20.39 | 47 | 69.51 | -36.7001 | -36.834 | 114.483 | 115.2648 | 35.1263 | -22.2862 | -22.3305 | -3.5545 | -36.4746 |  |  | 41.2 | 73.2 | -12.12 | 50.88 | 50.5233 | 50.2899 | -55.0956 | -54.376 | 1 | 11.4433 | 8.1081 | 11.6493 | 22.41 | 60.82 | 33.0542 | 31.2057 | -25.44 |  | 36.5216 | 36.0215 | -96.9825 |  | -15.5898 | -81.7 | -82.2 | 29.166 | 32.2357 | 35.2381 | 45.7214 | 32 | -3.34 | 54.0135 | 97.8631 | -32.48 | -32.83 | 107.35 | 53.43 | 98.6182 | 95.4182 | -22.2129 | -22.3727 | 169.7997 | 130.3897 | 125.3501 | 127.9171 | 78.9903 | 66.2571 | -24.379 | 233.6889 | 214.2862 |  | -29.9656 | -28.498 |  | 22.0827 | 21.1329 | 50.736 | -63.076 | -63.643 | -30.1671 | 0 | -25 | 1 | 7.3823 | 9.3091 | -29.7689 | -29.0749 | 5.6357 | -62.5084 | 29.8502 |  |  | 17.3192 | 39.5598 | 39.7562 | 37.9724 | 37.3428 | 37.1753 | -73.011 | 24.5873 | 24.2848 | -45.3661 | -29.2289 | -40.3845 | -33.25 | 18.5824 | 0.8804 | -11.97 | 20.86 | -39.492 | 9.889 | -11.59 | 8.3 |  | 17.43 | 29.4119 | 46.2509 | 15.65 | 66.9748 | 26.1 | -16.3135 |  | 1.1964 | 1.3634 |  |  | -12.8721 | -23.7598 | 19.8915 | 36.5539 | 61.5961 | 64.1453 | -121.3635 | -16.6444 | 29.7202 | -34.2046 | 12.9261 | 3.7306 | 3.47 | 14.1631 | 193.733 | 194.3849 | 276.2 | -274.453 | -492.4211 | 496.0261 | 494.4292 | -185.4092 | -181.6694 | -61.1136 | -53.7269 | 69.6742 | 68.0629 | -146.9307 | -148.4798 | 64.9989 | 63.4168 | -49.6123 | -49.2374 | 117.32 | 116.51 | -6.8 | -7.1 | 22.0281 | 29.68 | -282.3473 | 108.2038 | 108.0966 | 14.5 | -48.4 | -62.4 | -62.1 |  |  | -480.2472 | -167.0286 | 354.881 | 304.9343 | -2.6136 | -289.6809 | 285.8242 | -122.0733 | -188.991 | -283.2408 | 78.9923 | 79.2643 | 119.8023 | -346.201 | 194.8813 | -148.2627 | 148.2073 | -8.6999 |  | 0.64 | 6.341 | 6.338 | -1.12 | -17.68 |  | 18.6358 | -31.9631 | -22.6764 | 7.4 | 26.171 | 26.08 |  | 13.5945 | 46.4834 | 46.0349 | 45.3824 |  | 48.4 | 29.477 | 5.71 |  | -49.3391 | 77.5688 | 62.1317 | -49.2533 | -76.2576 | 52.3104 | 23.4153 | -55.8 | 55.4 |  | 103.8869
17/05/2025 | 06:00 | 0 | 18.3389 | -36.9011 | 8.3153 | 20.9582 |  | 41.9533 | -138.2331 | 40.9411 | 20.9294 | 20.3944 | 6.66 | -29.739 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 11.6616 | 275.2824 | 4.3744 | 4.6074 | 7.3334 | 6.8765 | 0.2208 | 8.1995 |  |  | -49.61 | -49.6 |  | -8.88 | 28.6 | 4.041 | 0.18 | -30.62 | -30.58 | -86.83 | 30.67 | 31.03 | 7.0629 | 12.1921 | 53.8032 | 55.8259 | 32.4866 | -35.9011 | -35.3372 | 7.5329 | 7.5799 | 56.9327 | 57.8704 | -4.1876 | -20.6326 | -284.5861 | 27.0534 | -12.5 | -13.1 | 41.6932 | 40.2604 | -6.1676 |  | -56.0381 | 2.9444 | 0 | 3.8707 | 331.8582 | 28.5348 | 28.4738 | -222.6453 | 304.9223 |  | -40.8835 | 40.5462 | 68.1703 | 24.86 | 19.76 | 47.49 | 68.33 | -38.3075 | -38.1736 | 115.8508 | 115.9998 | 37.9196 | -23.5771 | -24.6482 | -2.5127 | -39.4733 |  |  | 39.1 | 76.1 | -12 | 51.5354 | 50.4296 | 50.0919 | -57.9946 | -57.4448 | 10.856 | 11.683 | 10.0185 | 11.6879 | 22.17 | 60.97 | 34.4604 | 32.5241 | -25.99 |  | 39.9839 | 38.7006 | -103.1843 |  | -15.7435 | -84.3 | -84.5 | 29.8032 | 33.9935 | 35.7078 | 48.6511 | 33.71 | -3.38 | 55.458 | 101.6508 |  | -32.84 | 106.06 | 52.96 | 108.2909 | 102.4909 | -22.0854 | -22.7273 | 175.4907 | 134.9256 | 130.1427 | 132.1588 | 108.7657 | 99.3237 | -22.387 | 235.6629 | 218.2382 |  | -30.837 | -28.5233 |  | 10.4969 | 10.8982 | 132.156 | -79.1408 | -79.4497 | -60.9187 | 16.27 | -26.12 | 98.7 | 7.3659 | -12.8419 | -28.2866 | -27.5774 | 4.4101 | -96.2934 | 59.5219 |  |  | 17.1705 | 37.047 | 38.9684 | 35.9106 | 37.3428 | 37.0078 | -79.5417 | 23.8234 | 24.0636 | -47.9659 | -31.3994 | -43.5633 | -34.33 | 18.6777 | 0.8682 | -12.37 | 19.05 | -43.2121 | 9.941 | -11.618 | 8.493 |  | 16.09 | 32.5036 | 47.4193 | 15.45 | 66.0133 | 25.1 | -15.7332 |  | 1.8354 | 1.437 |  |  | -12.3276 | -23.6729 | 20.5068 | 37.1421 | 61.7458 | 63.4699 | -123.7092 | -16.5677 | 28.0768 | -33.2723 | 12.5505 | 4.1017 | 3.797 | 14 | 187.7696 | 188.0154 | 283.3 | -281.4758 | -500.9714 | 502.4221 | 501.0429 | -180.9104 | -180.1654 | -61.0938 | -55.061 | 70.57 | 69.6121 |  |  | 65.0318 | 64.8121 | -48.6995 | -49.5833 | 117.92 | 117.16 | -9.9 | -9.4 | 22.3549 | 28.88 | -281.2402 | 109.9872 | 109.8856 | 14.5 | -51.3 | -63.4 | -63.6 | 1.5327 | 1.3593 | -493.0404 | -171.3432 | 351.2563 | 295.8354 | 1.7427 | -280.1899 | 284.2279 | -119.1543 | -190.9713 | -278.6609 | 76.3026 | 79.2729 | 119.6956 | -332.2581 | 193.9046 | -142.6453 | 144.0388 | -9.7299 |  | -0.88 | 6.459 | 6.455 | 0.32 | -18.24 |  | 19.1913 | -31.9631 | -24.2573 | 8.6 | 24.432 | 26.352 |  | 13.373 | 45.4462 | 46.1797 | 46.0137 |  | 52.9 | 30.9291 | 5.58 |  | -53.6367 | 78.7625 | 64.2286 | -54.2592 | -79.2062 | 53.9619 | 22.281 | -59.2 | 59.9 |  | 102.8775
17/05/2025 | 06:30 | 0 | 18.7529 | -37.7177 | 8.7446 | 23.0244 |  | 46.2121 | -151.4989 | 43.2959 | 22.0773 | 21.7019 | 2.22 | -30.795 | 26.4 | 12.42 | -26.4 | 10.005 | 310.058 | 4.7851 | 4.5451 | 7.329 | 7.1336 | 0.2004 | 8.2905 |  |  | -51.15 | -51.12 |  | -2.22 | 28.6 | -0.787 | 0.139 | -35.48 | -35.7 | -77.95 | 35.42 | 35.94 | 7.0675 | 12.2511 | 54.2196 | 56.4754 | 33.152 | -35.6331 | -37.3573 | 26.5393 | 25.8565 | 57.8704 | 57.4685 | -1.5704 | -6.6267 | -312.8533 | 25.0054 | -11.8 | -12.3 | 43.6289 | 42.7095 | -6.1776 |  | -51.9271 | 1.7149 | 0 | 3.7173 | 360.7592 | 29.4809 | 29.3893 | -232.8996 | 324.5696 |  | -31.166 | 32.7843 | 61.8632 | 22.29 | 17.25 | 44.54 | 64.24 | -49.6939 | -48.8902 | 116.7896 | 118.0639 | 32.0081 | -21.9375 | -21.5803 | -6.5061 | -39.5519 |  |  | 40.8 | 73.7 | -11.91 | 49.6186 | 47.7719 | 48.2163 | -58.9393 | -59.3916 | 22.1744 | 5.2588 | 20.5716 | 11.6065 | 27.24 | 56.9 | 36.3354 | 34.4284 | -26.83 | -3.2655 | 39.7539 | 38.2223 | -110.9728 |  | -16.349 | -81.4 | -80.8 | 29.3747 | 37.5092 | 44.6311 | 52.7527 | 37.11 | -6.19 | 54.5805 | 111.2863 | -32.14 | -32.53 | 117.11 | 53.94 | 107.8545 | 109.4 | -28.1642 | -24.9818 | 179.9209 | 144.0593 | 138.8221 | 138.8595 | 104.9737 | 92.2171 | -22.416 | 246.9121 | 164.3998 |  | -31.9161 | -29.8115 |  | 13.8934 | 11.2617 | 144.444 | -79.9313 | -81.6955 | -55.2217 | 0 | -16.36 | 97.3 | 8.7319 | -13.2518 | -26.4432 | -25.9876 | 4.5401 | -92.5283 | 55.9359 |  |  | 15.2673 | 38.0939 | 39.2321 | 36.5671 | 46.7203 | 47.0552 | -83.2258 | 28.7477 | 28.1437 | -48.5999 | -32.2239 | -47.6136 | -34.94 | 19.0829 | 0.6925 | -12.36 | 18.25 | -47.1232 | 10.0222 | -12.078 | 8.053 |  | 13.25 | 34.2761 | 51.3734 | 14.91 | 62.644 | 23.4 | -16.6881 |  | 1.9168 | 1.4027 |  |  | -11.8583 | -24.7692 | 18.4147 | 38.8228 | 57.8808 | 59.7346 | -125.1578 | -16.7378 | 28.8396 | -33.1771 | 11.857 | 3.6134 | 3.3435 | 13 | 175.8653 | 176.2012 | 281.2 | -282.4164 | -496.0497 | 500.2979 | 496.6212 | -170.0582 | -169.8791 | -69.0906 | -62.949 | 67.5727 | 64.9881 |  |  | 60.78 | 60.6482 | -48.464 | -47.7623 | 122.2 | 121.71 | -19.5 | -19.5 | 22.1498 | 23.44 | -277.2393 | 107.2099 | 106.7246 | 9.9 | -54.2 | -59.1 | -59.3 |  |  | -486.146 | -134.5446 | 312.1431 | 274.584 | 2.9815 | -257.3777 | 256.2598 | -107.667 | -176.1006 | -257.7213 | 79.2687 | 76.5948 | 108.0629 | -305.8845 | 177.5326 | -125.8577 | 126.7157 | -11.2845 |  | -3.68 | 6.091 | 6.089 | 2.72 | -20.88 |  | 22.5605 | -31.4656 | -23.6133 | 5.1 | 12.416 | 13.049 |  | 13.5775 | 44.2603 | 43.8531 | 43.9915 |  | 56.5 | 30.586 | 5.26 |  | -59.0828 | 81.9995 | 68.1781 | -59.3018 | -81.3078 | 62.7882 | 19.9917 | -62.4 | 62.3 |  | 118.9657
17/05/2025 | 07:00 | 0 | 18.2939 | -36.6553 | 8.6504 | 23.329 |  | 46.6958 | -134.9818 | 43.504 | 22.5013 | 21.7463 | 4.44 | -33.206 | 28.6 | 13.248 | -28.6 | 12.9594 | 272.4898 | 4.3733 | 4.5834 | 7.3357 | 6.696 | 0.2983 | 7.844 |  |  | -49.96 | -49.49 |  | -4.44 | 30.8 | -4.834 | 0.113 | -34.75 | -33.7 | -76.17 | 33.84 | 34.98 | 7.0408 | 11.6699 | 56.3872 | 58.4277 | 32.9143 | -38.3123 | -36.2274 | 28.2064 | 33.6044 | 55.995 | 57.8704 | -1.0469 | -5.0395 | -325.8421 | 25.1036 | -12 | -12.5 | 43.2578 | 40.8106 | -5.7925 |  | -54.5998 | 1.4827 | 0 | 3.9359 | 370.7693 | 36.9579 | 36.4696 | -257.2614 | 330.5284 |  | -56.0699 | 56.0118 | 64.8771 | 23.12 | 18.29 | 46.49 | 66.33 | -47.9525 | -47.2827 | 113.4661 | 114.1579 | 30.7085 | -28.3073 | -27.9709 | -6.1468 | -35.5937 |  |  | 43.7 | 71.8 | -12.18 | 48.7813 | 47.7326 | 47.6674 | -61.3669 | -61.4937 | 25.1437 | 3.1946 | 24.0193 | 10.8233 | 25.97 | 60.44 | 35.3979 | 33.403 | -24.72 |  | 35.647 | 35.6552 | -91.1567 |  | -15.0196 | -86.9 | -87.8 | 28.6386 | 38.0951 | 42.2828 | 54.5105 | 37.97 | -5.24 | 49.1265 | 89.4601 | -32.04 | -31.96 | 105.69 | 52.28 | 92.8727 | 94.2182 | -32.8928 | -32.9455 | 165.2023 | 127.5574 | 122.6971 | 125.3991 | 66.4883 | 55.9395 | -22.274 | 272.0031 | 77.8919 |  | -33.0174 | -31.7939 |  | 17.539 | 16.4505 | 50.736 | -72.1123 | -72.9577 | -21.3269 | 0 | -22.16 | 1 | 9.4804 | -7.09 | -25.653 | -24.7496 | 2.5658 | -53.878 | 22.4375 | 0 | 0 | 15.5791 | 37.4434 | 37.8696 | 36.4724 | 48.5623 | 47.5576 | -59.7819 | 35.1757 | 34.9446 | -37.4677 | -22.1733 | -35.5944 | -24.02 | 18.37 | 0.7401 | -11.89 | 17.93 | -36.5216 | 9.826 | -11.968 | 6.796 |  | 21.26 | 23.9491 | 37.9606 | 13.94 | 65.7841 | 23.7 | -17.5026 |  | 1.8364 | 1.4495 |  |  | -11.1267 | -26.7976 | 17.9396 | 41.2597 | 58.4125 | 59.3392 | -126.1655 | -18.6119 | 29.5056 | -36.4658 | 12.5188 | 5.7143 | 5.4015 | 14 | 155.3628 | 154.1883 | 270.7 | -272.8882 | -460.2372 | 462.1393 | 463.7521 | -149.6721 | -147.2886 | -63.7757 | -57.0659 | 68.4445 | 67.3721 | -128.1589 | -129.5754 | 44.6299 | 44.5859 | -39.0258 | -39.3038 | 112.23 | 111.59 | -17.4 | -17.4 | 22.7459 | -1.28 | -273.2649 | 94.4956 | 92.7596 | 7.1 | -47.3 | -42.9 | -42.3 | 1.449 | 1.2557 | -449.8246 | -41.7693 | 246.3243 | 210.1611 | 4.1766 | -202.3995 | 198.4706 | -88.6079 | -127.9646 | -194.2868 | 87.4208 | 89.1046 | 88.9636 | -235.9424 | 130.1836 | -104.1427 | 104.9969 | -10.705 |  | -2.4 | 5.635 | 5.607 | 1.84 | -19.2 |  | 20.1587 | -27.187 | -23.7598 | 2.6 | 13.165 | 12.959 | 11.2892 | 13.5371 | 43.3539 | 43.1491 | 43.518 |  | 48.6 | 28.2667 | 5.18 |  | -55.259 | 78.3795 | 65.1654 | -55.138 | -77.3527 | 56.8431 | 20.2543 | -54.7 | 55.4 |  | 100.3474
17/05/2025 | 07:30 | 0 | 18.8045 | -37.5287 | 8.8078 | 24.2734 |  | 48.5062 | -138.0128 | 47.7662 | 24.1933 | 23.6794 | 2.22 | -37.125 | 30.8 | 14.076 | -30.8 | 12.8057 | 280.932 | 5.7212 | 5.5498 | 8.9838 | 6.7115 | 0.3059 | 7.7682 |  |  | -53.17 | -53.23 |  | -2.22 | 35.2 | -3.82 | 0.116 | -33.71 | -33.73 | -82.16 | 33.88 | 33.92 | 8.3391 | 11.6025 | 59.8201 | 61.6836 | 35.1699 | -36.4369 | -36.3623 | 10.0565 | 9.8202 | 61.3533 | 63.2288 | -4.1876 | -21.7144 | -316.1207 | 26.786 | -12.6 | -13.2 | 41.9712 | 41.043 | -6.1131 |  | -53.4156 | 3.44 | 6.1866 | 4.1597 | 355.449 | 51.7289 | 51.973 | -280.3317 | 346.1338 |  | -46.4862 | 48.2867 | 72.4017 | 24.58 | 20.34 | 50.55 | 69.92 | -56.5257 | -56.7936 | 126.4512 | 126.6045 | 28.1741 | -29.788 | -29.8896 | -3.1592 | -30.8008 |  |  | 60.4 | 62.3 | -13.43 | 55.669 | 55.3635 | 54.733 | -47.6292 | -47.4655 | 16.8249 | -6.8402 | 17.1476 | 11.2526 | 30.65 | 61.95 | 38.2104 | 36.0397 | -26.37 | -3.2655 | 31.0201 | 31.2512 | -75.9516 |  | -16.0641 | -98.2 | -96.4 | 29.5779 | 42.7826 | 46.04 | 59.7839 | 42.13 | -5.34 | 50.9625 | 76.5093 | -28.66 | -28.89 | 103.34 | 56.13 | 74.8545 | 76.4 | -47.9851 | -46.2455 | 155.6969 | 119.2063 | 112.4764 | 115.9692 | 83.408 | 73.5032 | -20.995 | 295.8606 | -18.4754 |  | -34.8003 | -32.3735 |  | 3.0022 | 3.8235 | 173.628 | -95.8683 | -96.8102 | -36.6242 | 0 | -25.56 | 111 | 10.1473 | -38.5384 | -26.2989 | -25.8576 | 3.7529 | -67.9484 | 35.6534 |  |  | 15.2336 | 37.4267 | 37.7597 | 36.1447 | 53.9209 | 56.6002 | -62.2938 | 50.1715 | 50.1096 | -41.0327 | -24.7372 | -34.3859 | -26.82 | 15.9652 | 0.7742 | -10.02 | 17.78 | -35.5997 | 9.9722 | -11.751 | 4.975 |  | 21.49 | 25.224 | 39.2517 | 14.32 | 68.2826 | 23.7 | -18.2107 |  | 1.676 | 1.6011 |  |  | -11.7551 | -28.6455 | 19.1966 | 44.4529 | 58.5182 | 59.5608 | -126.5931 | -21.0409 | 30.5032 | -42.3308 | 11.605 | 7.228 | 6.8781 | 13 | 132.7687 | 132.5005 | 280.8 | -280.4793 | -442.1738 | 445.0644 | 446.0677 | -126.8712 | -127.3646 | -64.5685 | -59.2068 | 70.5623 | 68.3093 | -105.2925 | -107.9331 | 31.9185 | 31.1385 | -27.3705 | -27.9146 | 95.27 | 95.18 | -15.6 | -15.6 | 22.7245 | -26.24 | -291.327 | 92.0178 | 92.9903 | 4.8 | -42.2 | -30.9 | -30.2 |  | 1.3476 | -433.5574 | 56.3114 | 165.9114 | 144.0397 | 11.469 | -129.928 | 128.0937 | -79.1522 | -73.2269 | -131.0653 | 95.2185 | 96.9337 | 78.9615 | -153.788 | 78.0699 | -74.4444 | 74.9419 | -12.4985 |  | -0.48 | 5.129 | 5.156 | 0 | -16.88 |  | 17.9309 | -22.7619 | -24.9897 | 2.9 | 16.692 | 16.811 | 11.3187 | 13.5622 | 44.4491 | 45.6433 | 45.942 |  | 42.9 | 28.8757 | 5.72 |  | -57.7588 | 79.1093 | 65.1758 | -58.3531 | -77.0551 | 56.9803 | 20.3403 | -49.9 | 49.9 |  | 121.765
17/05/2025 | 08:00 | 0 | 19.1445 | -38.4696 | 9.1135 | 25.233 |  | 50.3688 | -142.3479 | 51.0973 | 26.4812 | 25.782 | 0 | -40.29 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 12.6194 | 291.6578 | 6.4496 | 6.3063 | 10.3796 | 6.7142 | 0.3072 | 8.2214 |  |  | -57.75 | -57.71 |  | 0 | 39.6 | -2.947 | 0.127 | -39.68 | -39.86 | -81.09 | 40.29 | 40.4 | 9.0833 | 11.2758 | 62.1869 | 64.2856 | 38.4764 | -34.4275 | -33.9509 | 8.3766 | 8.361 | 63.4967 | 66.1759 | -4.1876 | -21.9576 | -339.272 | 28.3293 | -13.5 | -14.2 | 39.1103 | 38.4308 | -6.219 |  | -59.4742 | 3.5516 | 7.1369 | 4.8956 | 378.2158 | 64.3635 | 64.3635 | -324.3755 | 367.1076 |  | -51.1455 | 51.9155 | 78.4992 | 26.05 | 22.3 | 53.88 | 73.01 | -61.4821 | -61.75 | 136.4378 | 136.5583 | 24.867 | -40.1441 | -40.1609 | -4.5815 | -36.1684 |  |  | 56.7 | 72.9 | -15.05 | 53.39 | 51.72 | 51.4935 | -50.2644 | -50.1536 | 24.0595 | -14.5684 | 24.7189 | 11.7625 | 33.02 | 67.98 | 40.0854 | 37.7975 | -27.4 |  | 36.6366 | 36.4304 | -82.8055 |  | -16.6115 | -105.2 | -107.2 | 30.5118 | 46.2982 | 51.6757 | 65.6433 | 45.93 | -6.67 | 54.378 | 81.8472 | -28.83 | -29.42 | 104.49 | 60.41 | 83.4 | 82.3818 | -53.3149 | -52.6273 | 168.1021 | 125.1471 | 120.9083 | 122.494 | 75.626 | 63.7265 | -22.851 | 339.5775 | -93.4805 |  | -33.93 | -32.2081 |  | 1.7579 | 0.7928 | 132.156 | -96.684 | -98.7645 | -25.8532 | 0 | -26.73 | 94.4 | 10.6107 | -43.3568 | -25.4162 | -24.4043 | 2.9377 | -56.9794 | 13.9132 |  |  | 14.6802 | 37.2013 | 36.8728 | 35.8754 | 60.7866 | 60.4517 | -56.7677 | 55.2576 | 55.2677 | -37.4366 | -21.8339 | -32.7379 | -26.27 | 15.8749 | 0.845 | -9.93 | 19.18 | -32.0365 | 9.6239 | -11.637 | 4.99 |  | 22.21 | 22.5292 | 36.6954 | 14.74 | 69.5226 | 23.3 | -20.2894 |  | 0 | 1.6884 |  |  | -12.1881 | -31.556 | 18.7745 | 48.9066 | 58.347 | 60.3162 | -130.0074 | -22.8023 | 33.4579 | -47.8697 | 10.9848 | 8.439 | 8.0699 | 12 | 118.8971 | 117.2898 | 285.8 | -281.2424 | -432.0302 | 431.2501 | 431.4905 | -115.8312 | -114.1895 | -64.7015 | -57.8207 | 71.8769 | 70.0324 | -89.1739 | -88.3541 | 16.5814 | 15.7244 | -11.8921 | -12.5361 | 89.07 | 89.64 | 0.7 | 0.6 |  | -43.92 | -264.2065 | 83.5987 | 83.4803 | 5.4 | -77.6 | -14.7 | -14.8 | 1.3518 |  | -425.7845 | 128.2236 | 103.3312 | 91.8831 | 15.5955 | -84.125 | 76.6998 | -54.8563 | -32.3372 | -82.347 | 104.7827 | 105.5483 | 55.3257 | -95.3364 | 34.5369 | -59.9971 | 60.5637 | -11.7844 |  | 4.8 | 5.044 | 5.032 | -5.2 | -11.84 |  | 12.6879 | -20.5646 | -51.5038 | 32.6 | 18.17 | 15.15 | 10.7671 | 12.897 | 46.3478 | 45.0275 | 45.6835 |  | 78.2 | 29.1157 | 6.15 |  | -54.5074 | 80.1757 | 65.9397 | -53.917 | -78.5247 | 57.8471 | 20.6413 | -84.4 | 86.1 |  | 102.9264
17/05/2025 | 08:30 | 0 | 20.4771 | -40.9454 | 9.9802 | 26.8849 |  | 53.6404 | -157.6834 | 54.7776 | 27.9871 | 27.3473 | -2.22 | -45.372 | 39.6 | 16.56 | -39.6 | 12.7766 | 321.2542 | 7.4847 | 7.5867 | 13.0885 | 6.9845 | 0.3163 | 8.244 |  |  | -60.38 | -60.32 |  | 2.22 | 44 | -2.004 | 0.131 | -43.1 | -42.87 | -82.13 | 43.4 | 43.61 | 9.7524 | 10.925 | 66.8685 | 68.4661 | 42.3906 | -40.5896 | -40.0719 | 7.9219 | 8.2614 | 68.3192 | 70.1946 | -3.6642 | -19.4331 | -366.1165 | 26.2636 | -12.5 | -13.2 | 44.4182 | 43.9355 | -6.1901 |  | -64.2347 | 5.463 | 7.5792 | 5.2682 | 404.5838 | 85.2992 | 0 | -374.2677 | 343.1007 |  | -75.0958 | 78.7595 | 81.6527 | 27.74 | 24.29 | 57.31 | 76.96 | -80.3701 | -81.7096 | 151.8759 | 152.5145 | 18.3671 | -61.0443 | -61.0572 | -2.093 | -48.6234 |  |  | 38.7 | 99.4 | -15.94 | 41.6146 | 40.6952 | 41.2467 | -65.2357 | -64.6318 | 14.7693 | 7.8655 | 17.3776 | 12.5362 | 37.16 | 75.98 | 43.3667 | 40.8737 | -29.32 |  | 49.708 | 47.8622 | -101.3871 |  | -17.8423 | -110.3 | -111.3 | 31.6324 | 50.3998 | 59.1901 | 71.5027 | 50.04 | -8.19 | 58.779 | 100.1382 | -29.78 | -30.06 | 107.5 | 64.69 | 100.5455 | 99.2364 | -61.0979 | -60.4182 | 181.7444 | 138.8409 | 133.1207 | 135.5454 | 49.5221 | 34.7886 | -26.09 | 383.8956 | -143.8281 |  | -34.9779 | -33.2056 |  | 7.9643 | 7.1809 | 49.2 | -85.5063 | -85.7707 | 0.3211 | 5.96 | -12.74 | 1 | 11.6191 | -33.7232 | -25.8086 | -25.1528 | 4.8397 | -32.9107 | 0 |  |  | 14.7033 | 39.3226 | 39.636 | 38.0738 | 81.2163 | 80.8814 | -24.6161 | 64.1914 | 64.6733 | -23.5565 | 0 | -23.1211 | -19.85 | 15.5843 | 0.8328 | -10.01 | 20.55 | -24.6768 | 10.0108 | -11.182 | 8.15 |  | 26.09 | 2.5271 | 21.722 | 15.6 | 73.9641 | 24.2 | -21.776 |  |  | 1.7615 |  |  |  | -34.6697 | 19.0474 | 53.3603 | 60.6553 | 62.1395 | -138.7481 | -24.9427 | 36.0025 | -53.2587 | 10.5241 | 9.5523 | 9.2407 |  | 117.7043 | 118.55 | 280.4 | -278.8066 | -430.8423 | 436.634 | 433.1715 | -114.0651 | -115.2724 | -61.3751 | -53.7135 | 71.6542 | 70.9034 |  |  | 15.7464 | 14.8785 | -12.3547 | -12.0317 | 86.98 | 86.04 | 2.3 | -0.3 |  | -48.96 | -269.9398 | 82.8731 | 83.3874 | 5.4 | -73.6 | -13.9 | -13.9 | 1.5324 | 1.2306 | -422.3997 | 174.0549 | 100.4351 | 91.3345 | 7.2614 | -81.4668 | 78.2651 | -58.9372 | -27.2952 | -77.0237 | 107.0596 | 108.0439 | 59.283 | -91.2767 | 30.213 | -60.0508 | 60.4034 | -10.7572 |  | 6.08 | 5.76 | 5.757 | -6.56 | -11.76 |  | 12.2789 | -18.8952 | -49.807 | 29.9 | 15.541 | 11.565 | 11.3482 | 13.5988 | 45.9018 | 46.8351 | 45.8485 |  | 74.2 | 29.2179 | 6.35 |  | -50.6564 | 77.9735 | 62.4803 | -49.9298 | -77.0688 | 53.0897 | 23.0356 | -80.6 | 80.9 |  | 0
17/05/2025 | 09:00 | 0 | 20.9084 | -41.934 | 10.7535 | 27.5338 |  | 55.575 | -166.8953 | 56.2318 | 28.3731 | 27.6196 | -6.66 | -47.018 | 41.8 | 17.388 | -39.6 | 12.4909 | 341.1736 | 7.6165 | 6.8648 | 11.7815 | 7.0169 | 0.2938 | 9.0253 |  |  | -63.53 | -63.38 |  | 6.66 | 46.2 | -1.643 | 0.132 | -48.17 | -49 | -76.68 | 49.32 | 49.48 | 10.4194 | 10.9647 | 68.9565 | 71.1726 | 43.6755 | -47.1536 | -46.8579 | 31.4289 | 31.893 | 70.3286 | 72.4719 | -0.5235 | -4.6375 | -390.8604 | 24.0772 | -11.4 | -12.2 | 51.8452 | 50.2718 | -10.586 |  | -75.29 | 6.2116 | 6.9078 | 5.0057 | 426.1298 | 81.2708 |  | -377.6761 | 356.6853 |  | -97.9227 | 99.035 | 84.8761 | 28.38 | 25.13 | 60.38 | 78.71 | -86.8 | -85.5944 | 160.2677 | 161.0385 | 17.6569 | -68.9819 | -69.845 | 5.3706 | -50.123 |  |  | 42.3 | 104.7 | -16.2 | 40.0427 | 39.5964 | 40.0219 | -67.0242 | -65.8498 | 10.7616 | 10.4018 | 13.7245 | 12.8258 | 46.2 | 80.1 | 44.7729 | 42.6315 | -30.25 |  | 49.885 | 50.2007 | -99.7887 |  | -18.3163 | -116.9 | -116.5 | 32.5992 | 53.3295 | 60.1294 | 75.0183 | 52.97 | -8.06 | 59.697 | 98.4156 | -28.43 | -28.59 | 108.8 | 66.12 | 99.8545 | 98.9455 | -69.0514 | -67.7273 | 181.5775 | 137.9779 | 133.8332 | 136.083 | 61.5453 | 69.3365 | -26.282 | 387.3382 | -122.5546 |  | -35.3037 | -32.3477 |  | 5.6558 | 2.1184 | 155.196 | -103.7576 | -103.6449 | -12.1974 | 0 | -7 | 92.5 | 11.9022 | -39.4954 | -26.6163 | -25.7871 | 6.6947 | -67.1452 | 36.2362 |  |  | 14.6453 | 40.7319 | 40.3086 | 39.4339 | 86.0725 | 85.9051 | -25.4534 | 70.2467 | 69.8022 | -19.8328 |  | -29.3175 | -19.09 | 19.288 | 0.8927 | -12.43 | 20.15 | -29.2116 | 10.1072 | -11.063 | 8.316 |  | 25.8 | -1.7978 | 20.2918 | 16.43 | 75.233 | 23.9 | -23.7707 |  |  | 1.839 |  |  |  | -36.7023 | 19.258 | 57.3098 | 60.8108 | 62.5253 | -147.2492 | -26.8497 | 36.841 | -57.0186 |  | 9.4937 | 9.3039 | 11.6116 | 72.9739 | 73.5186 | 294.6 | -297.592 | -489.4928 | 487.735 | 488.3897 | -71.4961 | -72.1465 | -63.0298 | -55.0053 | 72.2728 | 73.5774 | -41.0074 | -43.3033 | 9.6818 | 8.9348 | -10.8017 | -10.5303 | 76.09 | 75.32 | 2.7 | 2.4 | 22.7459 | -54.32 | -283.3784 | 83.3241 | 83.1827 | 5.4 | -71.5 | -7.9 | -7.9 | 1.4523 | 1.3424 | -478.9831 | 147.3946 | 152.9205 | 118.6536 | 6.1935 | -113.8096 | 107.9179 | -65.4313 | -30.1811 | -109.4132 | 124.8832 | 125.2078 | 65.8851 | -142.4084 | 33.5802 | -107.1513 | 108.8421 | -12.0481 |  | 6.4 | 6.338 | 6.305 | -7.12 | -12.64 |  | 11.8669 | -18.9258 | -51.8852 | 31.6 | 16.197 | 14.168 | 11.381 | 13.4467 | 46.1142 | 45.9368 | 43.5821 |  | 72.3 | 29.3799 | 6.53 |  | -54.2471 | 80.828 | 64.4496 | -55.9313 | -79.854 | 55.1708 | 23.9324 | -80.2 | 79.8
17/05/2025 | 09:30 | 0 | 21.0203 | -42.1054 | 10.8338 | 28.1105 |  | 56.4396 | -176.0741 | 58.0691 | 29.6711 | 28.8131 | -8.88 | -49.66 | 44 | 18.216 | -44 | 12.3758 | 362.5928 | 7.8323 | 7.7549 | 12.6267 | 6.868 | 0.1982 | 8.5414 |  |  | -63.77 | -64.06 |  | 8.88 | 48.4 | -1.578 | 0.13 | -47.27 | -46.83 | -80.71 | 47.12 | 47.24 | 11.541 | 10.5105 | 70.8203 | 73.5923 | 46.8821 | -45.0103 | -44.4469 | 8.7719 | 8.1125 | 74.7492 | 76.3568 | -3.1407 | -17.8741 | -403.7172 | 23.5824 | -11 | -11.6 | 50.1638 | 48.9137 | -11.0112 |  | -73.2554 | 6.5382 | 7.1702 | 4.8209 | 435.4074 | 91.7691 |  | -386.6192 | 376.9365 |  | -98.4741 | 98.6094 | 87.9298 | 29.3 | 26.68 | 62.4 | 81.12 | -94.4356 | -94.4356 | 164.8324 | 165.849 | 14.699 | -77.998 | -77.7144 | 3.9351 | -61.0617 |  |  | 25.1 | 121.3 | -16.79 | 35.7684 | 35.0157 | 36.1811 | -72.683 | -72.2419 | 12.8325 | 13.4968 | 16.2049 | 13.1819 | 45.84 | 85.82 | 47.5854 | 45.1218 | -31.51 |  | 61.3967 | 60.5087 | -125.2557 |  | -19.1003 | -120.1 | -121.6 | 32.9288 | 56.8451 | 66.2348 | 79.7058 | 56.29 | -9.95 | 62.4105 | 124.0895 | -29.64 | -30.01 | 110.91 | 67.53 | 124.8545 | 121.8364 | -66.5408 | -64.5455 | 201.1292 | 159.0202 | 153.6772 | 156.6271 | 79.1477 | 73.1874 | -27.658 | 398.7401 | -120.8213 |  | -35.2527 | -33.6903 |  | 2.882 | 1.7586 | 158.268 | -102.8475 | -105.5841 | -25.155 | 12.74 | -5.98 | 105.6 | 12.4389 | -47.458 | -25.4035 | -24.6558 | 3.9961 | -70.8997 | 38.5293 |  |  | 14.438 | 38.7603 | 39.2272 | 38.0323 | 93.1057 | 94.7803 | -14.5687 | 67.8978 | 68.1244 | -13.3711 | 9.3661 | -25.2158 | -16.68 | 19.1733 | 0.8914 | -12.34 | 21.13 | -26.0426 | 10.1032 | -10.72 | 8.174 |  | 28.21 | -8.7579 | 12.4015 |  | 77.5124 | 25.9 | -23.7849 |  |  | 1.919 |  |  | -13.0129 | -38.0258 | 20.9636 | 60.335 | 63.0933 | 63.3191 | -149.0631 | -27.8878 | 37.2658 | -59.8252 | 11.2351 | 11.4383 | 11.1194 | 13 | 72.801 | 73.8207 | 284.1 | -281.0522 | -473.1027 | 470.6097 | 471.2575 | -70.5616 | -70.6231 | -59.2168 | -51.769 | 66.9556 | 67.4676 |  |  | 11.6484 | 11.4726 | -14.1338 | -13.5787 | 73.54 | 72.66 | 0.9 | 2.9 | 22.9915 | -57.92 | -295.1827 | 83.635 | 83.4928 | 5.9 | -67.9 | -9.6 | -9 | 1.3691 | 1.2673 | -463.6701 | 133.5351 | 151.6873 | 128.2458 | 3.0559 | -115.173 | 114.4273 | -72.7823 | -37.7415 | -117.5328 | 125.2665 | 123.104 | 71.0071 | -142.761 | 33.1547 | -108.3808 | 112.5863 | -10.889 |  | 7.12 | 5.428 | 5.423 | -7.52 | -11.76 |  | 12.4834 | -18.4558 | -49.221 | 29.5 | 15.638 | 15.393 |  | 13.6428 | 44.4841 | 44.115 | 46.4776 |  | 69.2 | 27.9553 | 6.7 |  | -52.3514 | 78.5465 | 60.2592 | -51.6659 | -77.0372 | 50.5931 | 25.8927 | -75.1 | 75
17/05/2025 | 10:00 | 0 | 20.7505 | -41.5583 | 11.62 | 29.2785 |  | 58.6935 | -172.5502 | 60.5988 | 30.7451 | 29.9635 | -8.88 | -50.14 | 44 | 17.388 | -44 | 12.6337 | 357.2742 | 7.8948 | 8.0896 | 12.0959 | 6.6237 | 0.2416 | 8.592 |  |  | -65.12 | -65.01 |  | 8.88 | 48.4 | -1.646 | 0.13 | -50.44 | -50.97 | -75.79 | 52.61 | 51.47 | 11.4654 | 10.6145 | 71.695 | 73.7346 | 47.4099 | -46.3499 | -45.7829 | 29.226 | 31.0568 | 71.9361 | 74.3474 | 0 | -2.2467 | -416.9316 | 23.7481 | -11.2 | -12 | 52.3018 | 48.5206 | -11.0329 |  | -72.596 | 6.6788 | 7.5851 | 5.2074 | 463.6676 | 100.0091 |  | -408.6896 | 389.0112 |  | -80.0445 | 81.7887 | 88.8679 | 29.89 | 28.2 | 63.76 | 82.93 | -104.6163 | -103.8126 | 177.5905 | 178.4735 | 14.7367 | -80.6137 | -80.7777 | 3.4373 | -67.6488 |  |  | 14.9 | 135.7 | -17.24 | 32.961 | 32.1663 | 33.1819 | -74.351 | -75.2278 | 18.8401 | 6.6679 | 23.8439 | 13.2593 | 47.41 | 87.56 | 48.9917 | 46.2936 | -32.44 | -3.1399 | 66.1986 | 65.7396 | -140.746 |  | -19.7075 | -124.4 | -123.3 | 33.6978 | 58.6029 | 69.0527 | 83.2214 | 58.12 | -10.25 | 64.7055 | 140.618 | -28.14 | -28.46 | 109.15 | 69.18 | 141.5636 | 142.8727 | -68.5067 | -69.1727 | 213.2353 | 169.1348 | 163.7556 | 167.4063 | 59.6657 | 73.8093 | -29.62 | 417.711 | -153.8461 |  | -25.0883 | -22.0625 |  | 9.6301 | 9.659 | 145.98 | -91.3666 | -92.87 | 1.5496 | 0 | -4.86 | 77.2 | 13.1343 | -33.1907 | -25.1357 | -24.5486 | 4.4206 | -71.2602 | 38.402 |  |  | 13.9495 | 39.7665 | 39.5944 | 38.2954 | 105.33 | 104.3253 | -10.7172 | 70.8246 | 70.4505 | -7.7653 | 14.8953 | -22.0078 | -16.28 | 19.288 | 0.9744 | -12.56 | 22.47 | -21.8773 | 8.7757 | -9.942 | 8.052 |  | 29.24 | -14.8039 | 8.8394 | 17.24 | 78.873 | 26.6 | -24.5206 |  |  | 1.9452 |  |  | -11.82 | -39.362 | 21.1833 | 61.8476 | 62.8253 | 61.992 | -154.3678 | -28.7503 | 38.2124 | -62.3616 | 11.5946 | 11.5555 | 11.151 | 13 | 71.1654 | 70.9502 | 283.7 | -280.0511 | -472.8588 | 475.4434 | 475.9339 | -69.1449 | -67.8187 | -62.5117 | -53.0952 | 66.7492 | 67.2125 |  |  | 11.3957 | 11.3188 | -11.1367 | -10.7154 | 73.79 | 73.85 | 3.4 | 4.1 | 22.3143 | -60.72 | -290.2307 | 84.3454 | 85.304 | 5.4 | -67.2 | -8.9 | -8.8 | 1.4038 | 1.3049 | -464.0159 | 169.5517 | 152.9699 | 121.3956 | 0.785 | -112.2375 | 110.612 | -73.882 | -30.3471 | -106.3231 | 124.6696 | 123.7954 | 69.2028 | -146.2797 | 33.5725 | -105.7775 | 106.7181 | -11.2845 |  | 7.12 | 6.395 | 6.402 | -7.36 | -11.12 |  | 12.1324 | -19.0143 | -47.9026 | 29.5 | 14.84 | 14.579 |  | 13.6459 | 44.0617 | 43.9855 | 43.0581 |  | 67.7 | 26.3223 | 7.01 |  | -50.6404 | 80.854 | 64.2678 | -50.4822 | -80.2608 | 52.8545 | 26.3363 | -74.4 | 75
17/05/2025 | 10:30 | 0 | 20.6847 |  | 11.6023 | 30.4211 |  | 60.7964 | -176.4714 | 62.2862 | 31.483 | 31.0677 | -8.88 | -51.308 | 46.2 | 18.216 | -44 | 12.8244 | 360.7542 | 8.5773 | 8.6781 | 13.9187 | 7.1539 | 0.264 | 8.0753 |  |  | -64.81 | -64.94 |  | 11.1 | 50.6 | -1.507 | 0.132 | -51.63 | -51.48 | -74.84 | 52.24 | 51.58 | 11.8086 | 10.4707 | 71.2621 | 73.9258 | 49.2312 | -49.8328 | -49.1521 | 31.0494 | 31.1155 | 73.5436 | 74.6153 | 0.5398 | 2.244 | -437.231 | 25.1957 | -12.1 | -12.7 | 55.0443 | 54.4658 | -8.7224 |  | -76.7603 | 7.2138 | 7.9168 | 5.3655 | 475.875 | 92.8373 |  | -404.371 | 407.6495 |  | -82.1722 | 81.9846 | 90.2251 | 30.31 | 28.83 | 65.76 | 83.92 | -99.7939 | -99.6599 | 169.4063 | 170.1376 | 13.3681 | -83.6573 | -84.0473 | 6.0724 | -79.2185 |  |  | -8.5 | 160.1 | -17.12 | 27.5841 | 27.4212 | 27.4363 | -82.743 | -82.6603 | 20.8855 | 12.854 | 25.1287 | 13.87 | 59.01 | 91.78 | 50.3979 | 48.0515 | -32.91 |  | 79.4648 | 78.8629 | -133.8202 |  | -20.1333 | -125.8 | -125.5 | 34.0823 | 61.2396 | 71.8705 | 85.5652 | 60.69 | -11.06 | 63.207 | 134.0026 | -27.69 | -27.63 | 114.36 | 69.67 | 133.2 | 132.1455 | -63.6985 | -61.7364 | 217.7228 | 169.8482 | 165.4733 | 168.8186 | 38.9171 | 71.0536 | -30.378 | 416.0068 | -140.2701 |  | -24.2865 | -21.9702 |  | 17.3143 | 16.9703 | 55.344 | -77.4191 | -78.3006 | 17.7654 | 15.79 | -7.18 | 1 | 13.5351 | -22.107 | -26.9512 | -26.0125 | 5.8521 | -68.3579 | 37.7278 |  |  | 15.1062 | 39.6592 | 40.1712 | 38.7606 | 96.6223 | 97.4596 | -0.5024 | 64.9619 | 64.6373 | -0.3865 | 23.8218 | -18.4408 | -14.82 | 18.8901 | 0.9976 | -12.04 | 22.8 | -19.744 | 8.8755 | -9.846 | 8.047 |  | 30.58 | -24.4156 | 1.0832 | 17.25 | 80.6147 | 26.1 | -24.5362 |  |  | 1.9239 |  |  | -11.5055 | -40.0019 | 22.4752 | 63.108 | 63.509 | 64.18 | -155.0014 | -28.2298 | 39.7616 | -63.4794 | 11.955 | 12.7177 | 12.4694 |  | 74.0919 | 75.0118 | 277.8 | -277.6022 | -479.2224 | 478.3658 | 475.8622 | -71.9184 | -74.0525 | -57.0454 | -49.0889 | 65.7536 | 64.7745 |  |  | 14.8125 | 14.0215 | -12.9547 | -11.1632 | 68.25 | 67.42 | 5.4 | 5.5 | 22.4575 | -64 | -301.2002 | 88.1649 | 89.5329 | 11.6 | -65 | -13.9 | -13.1 | 1.5541 |  | -464.8315 | 172.0314 | 156.7616 | 126.1676 | -0.1173 | -120.0049 | 112.9819 | -82.4717 | -35.812 | -117.5644 | 123.2044 | 123.1305 | 78.0521 | -150.837 | 41.8095 | -106.4098 | 109.0048 | -8.7796 |  | 7.44 | 6.373 | 6.371 | -8.72 | -11.28 |  | 11.281 | -18.7488 | -46.8467 | 27.6 | 16.913 | 17.491 | 11.3646 | 13.6728 | 43.6929 | 42.8858 | 44.6593 |  | 66.8 | 24.8146 | 7.18 |  | -48.6544 | 76.3285 | 58.5933 | -47.8675 | -76.5337 | 49.0946 | 26.801 | -72.7 | 73.2
17/05/2025 | 11:00 | 0 | 20.9166 |  | 11.9272 | 31.7374 |  | 63.6864 | -170.6895 | 63.1438 | 32.151 | 31.1998 | -8.88 | -52.835 | 46.2 | 18.216 | -46.2 | 12.8097 | 347.7696 | 8.2171 | 8.4059 | 14.0421 | 7.1752 | 0.2581 | 8.2376 |  |  | -65.23 | -64.9 |  | 8.88 | 50.6 | -1.558 | 0.133 | -51.2 | -50.98 | -75.27 | 51.81 | 51.94 | 12.0192 | 10.5574 | 73.1366 | 76.119 | 47.2869 | -50.2347 | -49.2131 | 26.6605 | 25.4119 | 72.204 | 75.419 | 0.5398 | -0.0745 | -433.6639 | 23.9389 | -11 | -12 | 54.3261 | 54.7853 | -9.9495 |  | -77.0655 | 7.7542 | 7.856 | 5.3445 | 472.7621 | 99.1546 |  | -406.1569 | 409.4468 |  | -87.2284 | 89.0469 | 91.5424 | 30.6 | 28.65 | 66.46 | 85.56 | -98.8562 | -98.3203 | 170.6576 | 170.7144 | 13.1484 | -87.3642 | -87.6384 | 5.5456 | -78.3323 |  |  | -4.1 | 157.1 | -17.36 | 28.4979 | 28.02 | 28.8258 | -81.8883 | -81.8043 | 16.0303 | 15.7994 | 21.9621 | 13.982 | 60.86 | 96.12 | 51.8042 | 48.7839 | -33.74 |  | 78.6005 | 77.6611 | -129.7987 |  | -20.4274 | -130.2 | -131.2 | 34.1812 | 62.1185 | 71.8705 | 87.9089 | 61.32 | -10.87 | 66.123 | 127.8573 | -27.75 | -27.95 | 113.9 | 71.61 | 128.6545 | 126.3091 | -65.6847 | -63.4455 | 215.9114 | 169.2769 | 164.5013 | 167.2721 | 67.6393 | 71.402 | -29.461 | 420.5857 | -157.9881 |  | -25.0645 | -22.6294 | 0 | -4.0404 | -2.9022 | 162.876 | -96.6011 | -97.8371 | -13.4787 | 0 | -12.32 | 120.3 | 13.8759 | -64.8994 | -23.2743 | -22.6197 | 4.1238 | -69.059 | 38.5455 |  |  | 12.3087 | 40.6844 | 40.4437 | 38.3722 | 99.3016 | 99.1341 | 0 | 67.1728 | 66.4945 | -2.4408 | 21.3585 | -18.7851 | -13.85 | 19.2856 | 0.9976 | -12.35 | 23.67 | -19.3664 | 10.2879 | -10.113 | 8.08 |  | 30.89 | -22.1276 | 2.1505 | 17.82 | 80.2495 | 26.4 | -25.2467 |  | 0 | 2.0255 |  |  | -12.4148 | -41.8941 | 22.3168 | 66.2172 | 63.3117 | 65.4228 | -159.0748 | -29.5269 | 39.944 | -64.8651 |  | 12.2782 | 11.8788 |  | 71.2934 | 72.8217 | 284.1 | -284.1342 | -464.4269 | 470.3015 | 467.8365 | -69.1574 | -69.6187 | -59.8139 | -51.5372 | 67.8916 | 66.7573 | -45.02 |  | 12.8899 | 12.3296 | -11.7009 | -11.8515 | 66.65 | 67.13 | 5.4 | 5.1 | 22.0281 | -64.72 | -294.1933 | 86.0004 | 86.3344 | 11.1 | -65.7 | -10.6 | -10.5 | 1.4395 | 1.3324 | -458.0245 | 177.8492 | 149.077 | 123.0734 | -1.1263 | -118.1455 | 106.7955 | -78.3038 | -34.4222 | -111.0257 | 122.0109 | 124.4803 | 77.3084 | -141.0416 | 35.2348 | -104.7637 | 106.8806 | -9.5184 |  | 7.68 | 6.308 | 6.29 | -8.32 | -11.12 |  | 11.8669 | -18.0468 | -47.4632 | 26.6 | 15.186 | 14.862 |  | 13.6617 | 44.5778 | 43.8265 | 44.4077 |  | 66.9 | 25.2701 | 7.16 |  | -48.052 | 79.2604 | 61.4607 | -47.3891 | -77.6679 | 50.2452 | 26.6509 | -73.2 | 73.9
17/05/2025 | 11:30 | 0 | 21.229 | -42.5335 | 12.2209 | 32.5766 |  | 65.7353 | -173.586 | 64.8611 | 32.869 | 32.0212 | -6.66 | -54.555 | 48.4 | 19.044 | -48.4 | 12.9798 | 356.3594 | 8.7108 | 8.8712 | 14.267 | 7.2234 | 0.2682 | 8.5342 |  |  | -65.21 | -65.19 |  | 6.66 | 52.8 | -1.361 | 0.134 | -51.25 | -51.59 | -74.5 | 52.15 | 52.38 | 11.9021 | 10.6025 | 73.0445 | 75.9219 | 45.3811 | -49.9668 | -48.681 | 27.7374 | 24.446 | 73.0078 | 74.0794 | 0.5398 | 5.1505 | -443.5247 | 24.6543 | -11.7 | -12.3 | 53.497 | 52.6069 | -7.6628 |  | -74.6836 | 8.229 | 7.2965 | 5.0267 | 483.4741 | 115.0547 |  | -435.0529 | 413.1855 |  | -72.7597 | 74.3832 | 93.8677 | 31.24 | 28.78 | 67.89 | 87.26 | -103.8126 | -101.8032 | 172.9617 | 174.7509 | 13.4448 | -88.6581 | -88.9432 | 15.4982 | -81.216 |  |  | -6.8 | 162.3 | -17.44 | 27.7176 | 28.1527 | 28.1617 | -79.3702 | -79.1398 | 24.2761 | 4.18 | 30.6054 | 13.9633 | 52.19 | 94.11 | 51.1011 | 48.1979 | -32.75 |  | 80.7301 | 79.9573 | -130.2194 |  | -19.7085 | -129.2 | -131.3 | 34.1647 | 62.9974 | 73.2795 | 89.0808 | 62.59 | -11.14 | 63.8685 | 130.3024 | -28.24 | -28.53 | 115.69 | 71.57 | 131.3818 | 128.6182 | -68.6095 | -66.1636 | 218.5745 | 171.4021 | 165.9281 | 168.8675 | 54.4134 | 72.7904 | -30.079 | 446.2719 | -206.3993 |  | -24.3568 | -22.0834 |  | -11.9173 | -12.413 | 133.692 | -90.641 | -92.8029 | 2.3218 | 0 | -13.77 | 107.1 | 14.1813 | -82.4338 | -20.3191 | -19.7182 | 4.0426 | -70.6352 | 38.2058 |  |  | 9.053 | 40.4755 | 41.3769 | 38.9026 | 103.3205 | 103.488 | 8.5403 | 69.9895 | 69.8728 | 0.2044 | 23.5806 | -16.8368 | -13.69 | 19.039 | 0.9976 | -12.17 | 23.85 | -16.7772 | 10.5027 | -10.163 | 8.294 |  | 31.09 | -22.9549 | -0.4052 | 17.28 | 81.5186 | 27 | -25.1861 |  | 0 | 2.0385 |  |  | -12.0313 | -42.1036 | 22.3351 | 66.5533 | 62.783 | 63.5523 | -157.8539 | -29.9349 | 40.9227 | -66.8206 | 11.3788 | 12.9521 | 12.5011 | 12.821 | 69.1747 | 69.348 | 279.9 | -280.2726 | -445.2843 | 448.942 | 445.1624 | -66.6659 | -69.238 | -60.2786 | -51.6982 | 70.0439 | 68.783 |  |  | 14.2632 | 13.8897 | -13.059 | -12.2996 | 67.39 | 68.12 | 1.5 | 2.4 | 22.0067 | -65.44 | -294.9521 | 90.469 | 90.3344 | 11.6 | -67.9 | -11.4 | -11.4 |  | 1.2527 | -438.5679 | 230.646 | 163.6148 | 126.8359 | -16.8847 | -123.6518 | 115.9143 | -83.4626 | -36.7674 | -116.9052 | 125.3106 | 124.6059 | 81.466 | -149.9102 | 38.5088 | -110.6661 | 112.4088 | -9.4388 |  | 7.2 | 6.411 | 6.455 | -7.68 | -12.16 |  | 12.5109 | -16.7559 | -48.867 | 24.9 | 12.889 | 11.715 |  | 13.6406 | 45.7174 | 44.0894 | 43.6504 |  | 70.2 | 24.4313 | 7.72 |  | -50.6623 | 79.8389 | 61.8705 | -50.3467 | -78.4196 | 51.1604 | 26.4899 | -76.1 | 77.4
17/05/2025 | 12:00 | 0 | 21.7229 | -43.1188 | 12.4012 | 34.078 |  | 68.1428 | -183.2598 | 65.8789 | 33.607 | 32.6117 | -6.66 | -54.694 | 48.4 | 19.044 | -48.4 | 12.4638 | 374.9964 | 8.7988 | 8.9353 | 12.6782 | 6.9598 | 0.3365 | 8.4543 |  |  | -65.88 | -65.82 |  | 6.66 | 52.8 | -0.936 | 0.138 | -49.91 | -50.17 | -79.63 | 50.52 | 51.39 | 11.5595 | 10.4725 | 74.6016 | 77.0522 | 43.0454 | -42.733 | -38.6227 | 9.6538 | 9.6177 | 74.2134 | 76.2228 | 1.0633 | -11.0436 | -434.0764 | 27.3568 | -12.8 | -13.6 | 43.4941 | 42.5802 | -11.2347 |  | -68.8166 | 7.4194 | 7.5307 | 4.784 | 473.2198 | 135.9599 |  | -462.1152 | 412.6955 |  | -46.8052 | 47.5785 | 92.9595 | 30.83 | 29.47 | 69.31 | 86.3 | -111.85 | -113.7254 | 182.4921 | 182.52 | 11.9507 | -88.1981 | -88.3017 | 15.345 | -80.0553 |  |  | -14.7 | 165.3 | -17.61 | 27.5899 | 27.1628 | 27.88 | -80.57 | -79.2101 | 35.6204 | -6.9877 | 42.7742 | 14.2863 | 54.49 | 95.46 | 51.1011 | 48.1979 | -32.89 | -3.1399 | 81.0312 | 79.3832 | -133.2989 |  | -19.9501 | -130.9 | -131.6 | 33.2584 | 63.8763 | 72.8098 |  |  | -10.62 | 62.424 | 132.2175 | -28.3 | -28.52 | 117.32 | 72.31 | 132.8364 | 131.2545 | -75.7761 | -73.6545 | 214.3933 | 168.2635 | 163.7176 | 166.4023 | 28.688 | 72.0257 | -30.72 | 477.0584 | -286.1886 |  | -32.3179 | -29.792 |  | -32.5772 | -28.8132 | 153.66 | -83.7355 | -85.002 | 29.3493 | 0 | -13.59 | 99.8 | 14.5198 | -120.7898 | -15.7944 | -15.3213 | 3.5333 | -69.3532 | 37.2799 | 0 | 0 | 5.4838 | 39.5426 | 40.1493 | 38.2877 | 111.6934 | 112.0283 | -1.0047 | 77.8653 | 77.1871 | -1.5546 | 22.0713 | -23.0552 | -13.53 | 19.3832 | 0.9512 | -11.73 | 21.07 | -22.1504 | 9.7819 | -10.264 | 7.973 |  | 28.77 | -23.7808 | 2.1254 | 17.56 | 78.4359 | 25 | -25.8725 |  | -1.208 | 2.0538 |  |  | -12.3339 | -43.0105 | 18.8103 | 68.0659 | 66.3848 | 68.605 | -160.3948 | -28.7355 | 40.6352 | -64.6647 | 11.621 | 13.1767 | 12.6909 | 13 | 67.8052 | 66.858 | 276.6 | -278.9228 | -421.3305 | 421.0013 | 416.7452 | -64.4956 | -64.841 | -60.9721 | -52.979 | 75.0797 | 74.5394 | -34.4765 | -36.0299 | 13.3623 | 13.3184 | -9.2434 | -9.6159 | 68.4 | 68.25 | 1.3 | 1.5 | 22.5408 | -67.44 | -292.6534 | 89.1931 | 89.0685 | 11.7 | -67.7 | -11.3 | -11.3 |  |  | -411.3719 | 312.8694 | 160.3138 | 124.6239 | -38.0831 | -125.0174 | 117.1958 | -81.8409 | -36.7921 | -117.401 | 127.8296 | 125.4049 | 79.0022 | -151.6464 | 32.9147 | -114.761 | 114.5407 | -8.7274 |  | 8.16 | 6.302 | 6.303 | -7.6 | -11.76 |  | 12.5994 | -15.2331 | -48.6351 | 25 | 11.674 | 11.779 |  |  | 48.5503 | 48.4341 | 49.016 |  | 68.8 | 24.3764 | 7.64 |  | -51.8708 | 79.4559 | 62.6578 | -51.5131 | -77.9588 | 52.8358 | 24.8626 | -74.9 | 76.2
17/05/2025 | 12:30 | 0 |  | -43.9602 | 12.2363 | 34.3274 |  | 69.6126 | -182.4577 | 66.4726 |  | 32.9729 | -8.88 | -52.602 | 46.2 | 18.216 | -46.2 | 12.9127 | 377.7716 | 8.4514 | 8.4569 | 13.7466 | 6.2122 | 0.2575 | 8.5258 |  |  | -65.87 | -66.31 |  | 8.88 | 50.6 | -1.205 | 0.138 | -50.87 | -50.7 | -80.79 | 50.84 | 51.04 | 11.6528 | 10.6109 | 74.1048 | 76.9194 | 43.1805 | -40.3217 | -39.4243 | 6.7704 | 6.822 | 74.8832 | 75.687 | -2.6173 | -13.289 | -427.488 | 42.4551 | -20 | -21.6 | 43.7097 | 44.1319 | -11.8566 |  | -78.0172 | 7.7012 | 6.8403 | 4.7752 | 465.5597 | 128.4829 |  | -449.4545 | 405.9645 |  | -72.1044 | 70.8307 | 91.8318 | 29.82 | 29.18 |  | 85.28 | -108.0992 | -109.4388 | 177.0632 | 178.9319 | 11.8305 | -91.3455 | -90.7203 | 13.3123 | -76.343 |  |  | 0.1 | 153.9 | -17.62 | 28.8986 | 29.5328 | 29.6337 | -77.1353 | -77.6437 | 27.6264 | -0.6593 | 33.5193 | 14.3962 | 54.54 | 95.67 | 51.1011 | 48.7839 | -32.49 | -3.0143 | 77.3075 | 75.5095 | -114.8052 |  | -19.6653 | -133.1 | -131.8 | 33.1375 |  | 70.4616 | 90.2527 | 63.31 | -9.77 | 60.966 | 114.6165 | -30.02 | -30.15 | 120.51 | 73.05 | 117.0182 | 112.5818 | -79.0433 | -76.6727 | 204.9088 | 159.0463 | 152.873 | 157.2945 | 28.5323 | 69.9399 | -30.411 | 461.9996 | -279.5296 |  | -31.9378 | -30.5727 |  | -34.8405 | -30.9354 | 136.764 | -81.3553 | -83.0723 | 34.9599 | 0 | -9.93 | 81.8 | 14.455 | -126.4703 | -14.2581 | -13.8951 | 2.7385 | -67.0209 | 35.0642 | 0 | 0 | 4.4667 | 38.9642 | 39.6669 | 38.5754 | 109.1815 | 109.5164 | -2.3444 | 80.463 | 79.2586 | -3.6924 | 20.3339 | -20.6015 | -14.38 | 18.4897 | 0.9744 | -12.16 | 21.35 | -20.4682 | 9.9149 | -10.242 | 7.936 |  | 28.39 | -19.3702 | 5.1378 | 17.32 | 76.8368 | 26.2 | -25.5237 |  | 0 | 2.1202 |  |  | -12.5702 | -42.3082 | 18.0192 | 66.0492 | 63.8825 | 64.2038 | -155.6985 | -28.5596 | 40.0178 | -63.7603 | 11.4706 | 13.6161 | 13.1128 | 13.1237 | 66.4546 | 69.4127 | 273.7 | -268.9089 | -414.8872 | 418.7461 | 415.6734 | -64.061 | -66.6628 | -59.5554 | -52.818 | 77.3004 | 74.8271 |  |  | 12.4944 | 12.4285 | -9.4825 | -7.0297 | 65.65 | 66.48 | 2.9 | 2.1 | 21.7205 | -67.6 | -292.0663 | 88.8492 | 89.0818 | 11.6 | -70.7 | -11.3 | -11.3 |  | 1.3152 | -407.3906 | 302.8041 | 147.3378 | 118.0574 | -31.0303 | -121.5438 | 114.4923 | -78.8464 | -36.7545 | -112.0376 | 126.872 | 122.7066 | 79.0481 | -140.637 | 33.6758 | -106.1665 | 106.7559 | -8.6477 |  | 7.2 | 6.337 | 6.286 | -7.28 | -10.88 |  | 11.986 | -15.0591 | -50.1274 | 27 | 11.899 | 12.803 | 11.3232 | 13.6903 | 49.6377 | 49.275 | 50.9187 |  | 69.5 | 24.0393 | 7.67 |  | -54.0197 | 77.8802 | 60.9752 | -52.7974 | -76.3201 | 51.9598 | 23.7573 | -77.9 | 78.5
17/05/2025 | 13:00 | 0 | 21.7367 | -43.2491 | 11.9896 | 33.6801 |  | 68.1424 | -183.0385 | 64.1945 | 32.531 | 31.3281 | -4.44 | -51.389 | 46.2 | 18.216 | -44 | 13.0137 | 373.4554 | 8.0266 | 8.0969 | 12.77 | 6.183 | 0.2652 | 8.1692 |  |  | -62.7 | -62.61 |  | 4.44 | 50.6 | -1.578 | 0.132 | -48.09 | -48.79 | -78.11 | 49.09 | 49.22 | 11.6575 | 10.5363 | 72.1388 | 75.1268 | 36.6587 | -41.9292 | -37.8884 | 7.6858 | 7.6605 | 68.7211 | 71.9361 | -2.0938 | -9.7318 | -415.663 | 26.4815 | -12.1 | -13.3 | 42.1875 | 41.4985 | -11.8162 |  | -67.6589 | 7.6314 | 6.2738 | 4.3136 | 455.6107 | 134.0678 |  | -454.5746 | 400.1554 |  | -53.9269 | 59.7455 | 91.7121 | 29.77 | 28.66 | 67.82 | 85.43 | -111.1802 | -110.5104 | 178.1787 | 178.9991 | 12.0031 | -84.7255 | -86.0975 | 13.9249 | -75.6052 |  |  | 3.6 | 153.4 | -17.25 | 32.0864 | 29.4393 | 29.9817 | -74.1173 | -73.7297 | 29.3894 | -6.5867 | 37.25 | 13.9184 | 50.72 | 91.6 | 50.3979 | 47.612 | -31.98 |  | 77.1949 | 76.1453 | -114.4127 |  | -19.344 | -131.4 | -131.9 | 32.5278 | 62.9974 | 69.5223 | 89.0808 | 62.66 | -9.64 | 57.7395 | 112.6839 | -30.01 | -30.26 | 121.49 | 71.04 | 114.2364 | 112.4364 | -81.0658 | -78.6273 | 201.2427 | 157.1132 | 151.0701 | 152.6162 | 17.9297 | 67.2903 | -30.948 | 464.0358 | -294.0516 |  | -31.8793 | -30.5939 |  | -44.9825 | -41.3599 | 130.608 | -76.551 | -79.0263 | 48.2052 | 16.12 | -15.79 | 63.1 | 14.3923 | -146.3615 | -14.3675 | -13.8934 | 3.0287 | -64.7477 | 33.393 |  |  | 4.0984 | 39.8589 | 38.8569 | 36.8634 | 110.8561 | 111.3584 | -4.019 | 82.2529 | 82.3653 | -5.2382 | 17.8905 | -20.1108 | -13.46 | 18.8901 | 0.9561 | -12.03 | 21.87 | -21.0216 | 9.7671 | -10.231 | 8.122 |  | 29.69 | -19.5149 | 4.3262 | 16.91 | 76.8406 | 26.9 | -24.5397 |  | 0 | 2.0406 |  |  | -12.3236 | -41.0251 | 19.7505 | 64.9567 | 63.7661 | 64.3333 | -153.8351 | -27.8383 | 39.0169 | -61.3325 | 11.6972 | 12.6884 | 12.2901 |  | 70.7648 | 71.7025 | 274.1 | -275.2997 | -412.3951 | 414.3747 | 411.5595 | -67.6407 | -68.0498 | -52.9418 | -45.0564 | 75.2769 | 74.4333 |  |  | 9.8576 | 9.1765 | -8.971 | -10.3499 | 67.9 | 66.93 | 1.3 | 0.7 | 22.4788 |  | -295.3678 | 85.5457 | 85.4994 | 10.6 | -71.8 | -8.8 | -7.9 | 1.3641 |  | -406.0561 | 321.5114 | 158.6037 | 125.4773 | -36.397 | -120.1179 | 115.6701 | -73.6219 | -28.9531 | -115.2781 | 128.2186 | 127.6069 | 76.8727 | -149.5049 | 33.7619 | -114.521 | 115.1455 | -8.2248 |  | 7.68 | 6.334 | 6.368 | -7.28 | -11.6 |  | 11.809 | -11.9524 | -50.7134 | 26 | 13.129 | 13.612 | 11.3292 | 13.5847 | 49.5727 | 47.6126 | 50.7242 |  | 70.1 | 24.8654 | 7.72 |  | -49.6346 | 72.7249 | 53.7313 | -47.7639 | -70.5633 | 45.4277 | 24.74 | -76.7 | 77.1
17/05/2025 | 13:30 | 0 | 21.2347 | -42.8126 | 11.8809 | 32.783 |  | 66.0587 | -175.7373 | 62.0656 | 31.433 | 30.6105 | -2.22 | -49.033 | 44 | 16.56 | -41.8 | 12.7488 | 362.4406 | 7.6026 | 7.4843 | 11.3406 | 6.0523 | 0.2956 | 8.4668 |  |  | -60.09 | -60.27 |  | 2.22 | 48.4 | -2.442 | 0.127 | -48.81 | -49.13 | -72.18 | 48.79 | 49.5 | 10.9084 | 11.0411 | 70.3431 | 72.8251 | 29.4477 | -40.5896 | -42.969 | 25.6194 | 25.1565 | 65.5061 | 66.3098 | -1.0469 | 0.8917 | -393.0971 | 25.7901 | -12.4 | -13 | 47.6725 | 48.2279 | -6.7785 |  | -68.0023 | 7.2605 | 7.6569 | 5.112 | 435.0107 | 134.0678 |  | -435.6132 | 385.7304 |  | -78.6664 | 79.4228 | 90.4347 | 27.68 | 26.02 | 64.33 | 81.72 | -117.2083 | -116.1366 | 187.4995 | 188.3829 | 12.1884 | -103.8852 | -104.9111 | 17.9104 | -80.7031 |  |  | -4 | 159 | -17.12 | 18.574 | 18.0218 | 19.7075 | -46.9783 | -46.4778 | 14.0911 | -16.6588 | 18.3745 | 13.5943 | 51.44 | 88.63 | 49.6948 | 47.0261 | -31.3 |  | 80.2035 | 79.2878 | -103.8045 |  | -19.098 | -125.3 | -125.4 | 32.4948 | 61.2396 | 65.2955 | 86.7371 | 60.76 | -8.27 | 58.9275 | 102.6158 | -26.9 | -26.97 | 117.72 | 71.84 | 102.7091 | 101.0364 | -90.4439 | -87.7091 | 186.3143 | 142.3875 | 137.1202 | 140.3517 | -1.581 | 67.1144 | -31.319 | 447.8669 | -335.5923 |  | -31.2586 | -29.3954 |  | -59.8413 | -55.4964 | 162.876 | -82.6556 | -82.605 | 53.2235 | 0 | -11.91 | 107.1 | 13.9392 | -172.39 | -14.4053 | -13.9691 | 3.4806 | -64.7277 | 32.6885 |  |  | 3.9057 | 39.2223 | 39.5647 | 37.8135 | 116.2147 | 116.3821 | -7.8704 | 92.1564 | 91.8803 | -10.5838 | 15.164 | -20.1181 | -16.18 | 19.1733 | 0.95 | -12.18 | 23.28 | -20.4067 | 10.1158 | -10.47 | 7.289 |  | 29.18 | -13.1023 | 12.0518 | 16.43 | 77.5439 | 26.7 | -23.4867 |  | 0 | 2.0209 |  |  | -12.0863 | -39.3118 | 18.6958 | 61.7635 | 62.2275 | 64.1249 | -152.2857 | -27.8987 | 37.4217 | -61.346 | 11.5689 | 10.6473 | 10.327 |  | 63.8185 | 64.2307 | 275.3 | -273.2541 | -409.5371 | 416.1291 | 411.1589 | -62.3079 | -62.8033 | -65.4088 | -58.7225 | 79.4949 | 77.2252 |  |  | 7.2868 | 7.1 | -7.0535 | -7.976 | 71.45 | 71.06 | 0.9 | -1.1 |  | -66.8 | -280.3898 | 80.6433 | 80.9083 | 10.5 | -71.9 | -5.6 | -5.4 | 1.4799 | 1.2006 | -405.5904 | 365.3657 | 141.4187 | 114.7887 | -41.4968 | -107.3073 | 105.6253 | -64.06 | -27.6782 | -109.0725 | 127.9823 | 129.1878 | 68.4713 | -137.0745 | 28.6101 | -106.9171 | 108.4247 | -9.3591 |  | 7.04 | 6.413 | 6.343 | -6.8 | -12.64 |  | 13.5363 | -16.289 | -52.0043 | 29.5 | 12.987 | 13.17 |  |  | 49.8988 | 48.2427 | 49.6699 |  | 73 | 27.2023 | 7.41 |  | -56.7284 | 83.1768 | 67.462 | -56.4362 | -81.3574 | 57.3156 | 23.3929 | -81 | 80.7
17/05/2025 | 14:00 | 0 | 21.1949 | -42.3017 | 11.8326 | 32.5429 |  | 64.7442 | -171.39 | 60.0687 | 30.6991 | 29.8815 | 13.32 | -53.187 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 12.8987 | 352.6806 | 7.4498 | 7.5207 | 12.0499 | 6.9507 | 0.2715 | 8.561 |  |  | -46.2 | -46.21 |  | -13.32 | 50.6 | -2.642 | 0.127 | -26.18 | -25.98 | -90.67 | 26.52 | 26.13 | 10.9774 | 11.2409 | 70.6195 | 72.795 | 28.5493 | -42.3311 | -43.9174 | 23.0983 | 21.0658 | 64.9702 | 65.2381 | 2.6336 | 12.4045 | -425.4724 | 25.4994 | -11.3 | -12.6 | 49.2287 | 48.4617 | -6.3746 |  | -68.1915 | 5.5063 | 7.3854 | 5.0496 | 468.52 | 113.8035 |  | -437.434 | 397.7455 |  | -61.2248 | 62.675 | 87.4508 | 28.34 | 26.52 | 65.66 | 83.27 | -81.9776 | -82.3794 | 156.1259 | 155.8283 | 18.5569 | -78.4866 | -79.19 | 14.0994 | -75.0439 |  |  | 0.1 | 150 | -17.09 | 32.4177 | 32.2016 | 32.2046 | -75.7702 | -76.1662 | 30.0247 | -2.1536 | 35.1747 | 13.5289 | 53.75 | 86.94 | 48.2886 | 45.8542 | -30.97 |  | 75.4234 | 75.0741 | -121.8751 |  | -18.8051 | -123.4 | -124.7 | 31.7313 | 59.4818 | 66.7044 | 84.3933 | 59.17 | -9.07 | 61.776 | 123.1045 | -26.56 | -26.72 | 115.63 | 68.38 | 123.2909 | 122.2727 | -52.0645 | -50.2545 | 214.5469 | 169.2187 | 162.7567 | 164.865 | 21.0879 | 66.6075 | -30.649 | 445.9917 | -302.4645 |  | -31.6766 | -28.5418 |  | -56.8442 | -52.0351 | 162.876 | -76.0643 | -77.9061 | 40.532 | 0 | -10.95 | 115.7 | 13.315 | -163.4494 | -15.3621 | -14.6788 | 5.1756 | -63.5349 | 32.1365 | 0 | 0 | 3.9124 | 39.3074 | 39.2069 | 37.8444 | 83.8956 | 82.7234 | 89.2542 | 53.3839 | 53.2329 | 68.8515 | 97.9086 | -9.4539 | -5.21 | 19.2905 | 0.9512 | -12.33 | 23.6 | 0 | 10.1039 | -10.48 | 4.798 |  | 25.33 | -97.8438 | -68.9963 | 18.45 | 66.9487 | 27.3 | -20.6774 |  |  | 1.9624 |  |  | -10.6723 | -36.5206 | 20.5855 | 56.8897 | 62.3953 | 62.8351 | -129.2925 | -27.8889 | 32.5661 | -60.3737 | 11.9207 | 10.8231 | 10.6856 | 13.3754 | 63.1137 | 65.4474 | 282 | -279.7237 | -409.09 | 406.3551 | 403.1165 | -62.1136 | -61.9188 | -64.3052 | -56.5483 | 79.0234 | 76.2691 |  | -32.3917 | 9.9565 | 9.7697 | -8.0691 | -8.872 | 71.36 | 71.18 | 0.9 | 0.7 | 22.1926 | -65.36 | -302.6628 | 87.2973 | 87.1577 | 10.5 | -71.8 | -8.6 | -8.2 | 1.3886 | 1.3554 | -400.6026 | 344.0462 | 154.5739 | 133.6848 | -42.6427 | -119.9838 | 117.317 | -73.0852 | -31.4242 | -119.9106 | 130.3116 | 130.3437 | 72.6569 | -145.9117 | 33.4839 | -114.4917 | 114.9417 | -9.9139 |  | 7.36 | 5.863 | 5.856 | -7.04 | -12.16 |  | 13.3898 | -15.5566 | -50.9483 | 27.9 | 12.587 | 11.343 |  |  | 50.4415 | 50.1035 | 51.1724 |  | 72.1 | 27.7288 | 7.42 |  | -55.6967 | 81.3804 | 65.9632 | -54.7306 | -79.7429 | 55.6689 | 23.3675 | -78.5 | 78.8
17/05/2025 | 14:30 | 0 | 20.9794 | -41.8646 | 12.1822 | 32.8435 |  | 64.8226 | -175.0005 | 61.1096 |  | 30.256 | 13.32 | -53.055 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 9.5629 | 362.8612 | 7.4809 | 7.206 | 12.7027 | 7.2134 | 0.2854 | 7.7859 |  |  | -45.44 | -45.43 |  | -13.32 | 50.6 | -2.619 | 0.127 | -26.26 | -26.23 | -90.23 | 25.62 | 25.71 | 12.5077 | 10.345 | 71.0348 | 73.6039 | 26.7445 | -40.7236 | -40.6898 | 21.6479 | 23.2364 | 62.291 | 65.2381 | 2.1102 | 13.7537 | -429.8455 | 24.6797 | -11.5 | -12.2 | 45.7774 | 45.8728 | -6.563 |  | -65.4251 | 5.1287 | 7.2672 | 4.8604 | 473.7082 | 121.4026 |  | -442.5042 | 403.9888 |  | -71.159 | 78.3275 | 88.6084 | 29.19 | 27.3 |  | 84.22 | -83.5851 | -84.3888 | 154.8454 | 156.3072 | 17.7044 | -85.6191 | -86.1555 | 13.7949 | -78.6445 |  |  | -0.6 | 152.2 | -16.62 | 29.8418 | 29.2211 | 29.7711 | -79.3154 | -78.9409 | 38.5313 | -8.3604 | 44.2911 | 13.4047 | 49.28 | 88.83 | 48.2886 | 45.4147 | -30.86 |  | 79.5132 | 77.7387 | -122.4286 |  | -18.7749 | -122.6 | -123.5 | 31.8466 |  | 64.8258 | 83.2214 | 58.57 | -8.76 | 61.155 | 121.9919 | -26.92 | -27.02 | 115.19 | 69.05 | 118.0182 | 115.7818 | -53.9393 | -52.4818 | 209.6574 | 166.4299 | 161.034 | 163.6587 | -23.5943 | 66.9426 | -33.27 | 448.9972 | -342.1506 |  | -30.9211 | -29.1674 |  | -63.1127 | -50.8199 | 147.516 | -60.6511 | -54.1096 | 62.1651 | 16.38 | -11.61 | 1 | 13.1688 | -161.7086 | -17.1106 | -16.2068 | 5.6579 | -64.6491 | 31.6869 |  |  | 4.8295 | 39.6492 | 40.8239 | 39.8943 | 81.8861 | 81.2163 | 91.4311 | 56.7704 | 56.7502 | 73.3946 | 100.4374 | -5.9455 | -3.02 | 18.9828 | 0.9268 | -12.34 | 23.26 | 0 | 10.2124 | -10.475 | 4.512 |  | 27.19 | -98.7146 | -69.3471 | 18.47 | 67.4136 | 27.3 | -20.1112 |  |  | 1.937 |  |  | -11.4079 | -35.9654 | 21.7015 | 56.8897 | 60.0332 | 62.9466 | -129.405 | -28.2333 | 32.6502 | -61.2701 | 11.8943 | 10.5887 | 10.3481 | 13 | 68.7048 | 69.434 | 282.9 | -278.5042 | -407.3146 | 406.158 | 407.0852 | -64.1679 | -64.8004 | -58.2109 | -49.669 | 75.676 | 76.309 |  |  | 9.8357 | 8.9787 | -10.1104 | -10.6685 | 70.43 | 70.19 | 0.6 | 0.6 | 22.3549 | -61.6 | -298.8242 | 86.6688 | 86.5268 | 10.6 | -69 | -8.8 | -8.7 | 1.4059 | 1.2551 | -399.6819 | 367.8112 | 165.5807 | 130.0381 | -46.8466 | -126.8625 | 125.6293 | -74.3436 | -34.2123 | -116.1462 | 131.5437 | 132.7855 | 71.7956 | -158.6403 | 38.2326 | -119.4583 | 120.119 | -9.5184 |  | 7.44 | 6.231 | 6.181 | -7.6 | -12.48 |  | 13.1273 | -13.9147 | -49.0745 | 25.8 | 11.812 | 9.606 |  |  | 49.1762 | 49.0149 | 48.1777 |  | 71.2 | 26.9084 | 7.41 |  | -51.9164 | 77.8886 | 61.9456 | -50.5227 | -75.2088 | 50.5223 | 24.8011 | -77.1 | 78.1
17/05/2025 | 15:00 | 0 | 20.7307 |  | 12.221 | 31.8101 |  | 63.5117 | -165.924 | 59.4985 | 30.2591 | 29.7155 | 15.54 | -53.4 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 10.3398 | 338.546 | 7.5242 | 7.751 | 12.5908 | 6.869 | 0.2635 | 8.2557 |  |  | -45.34 | -45.69 |  | -15.54 | 52.8 | -2.326 | 0.128 | -22.08 | -22.07 | -98.2 | 22.16 | 22.46 | 12.345 | 10.6079 | 71.2254 | 74.3572 | 24.3441 | -38.5802 | -35.2487 | 5.9182 | 5.8429 | 65.3721 | 66.8456 | -1.0469 | -4.5851 | -399.4169 | 24.6727 | -11.5 | -12.4 | 40.8305 | 40.2402 | -6.241 |  | -59.4944 | 5.5534 | 6.6386 | 4.4608 | 443.1286 | 119.541 |  | -421.4426 | 383.5749 |  | -81.4306 | 85.4115 | 86.5626 | 28.95 | 26.43 | 64.18 | 82.41 | -84.5228 | -85.9963 | 154.0468 | 155.2316 | 18.024 | -81.4306 | -81.3513 | 15.1574 | -68.6105 |  |  | 4.7 | 141 | -16.66 | 29.3645 | 29.2544 | 32.3177 | -75.3794 | -75.0822 | 35.6604 | -7.5234 | 40.8313 | 13.6677 | 55.21 | 88.74 | 47.5854 | 44.8288 | -30.5 |  | 69.0788 | 68.1275 | -102.5068 |  | -18.4455 | -123.8 | -122.6 | 31.6708 | 57.724 | 62.4776 | 80.8777 | 57.3 | -8.08 | 60.21 | 99.2231 | -24.92 | -25.08 | 116.06 | 69.15 | 104.5273 | 98.4909 | -59.4106 | -58.9545 | 195.6187 | 150.8922 | 144.4675 | 148.1945 | 6.4799 | 66.4733 | -31.297 | 433.8424 | -329.6575 |  | -31.1797 | -29.4103 |  | -54.2572 | -51.7159 | 113.712 | -75.0034 | -74.996 | 56.3001 | 0 | -10.63 | 87.8 | 12.9768 | -156.4952 | -16.0865 | -15.3325 | 4.4014 | -64.386 | 31.3494 |  |  | 4.6304 | 39.7458 | 39.433 | 38.4994 | 89.5891 | 88.5844 | 88.4169 | 61.5468 | 61.4701 | 65.7904 | 94.4475 | -8.9192 | -5.21 | 19.0781 | 0.9622 | -12.28 | 23.91 | 0 | 9.9338 | -10.498 | 4.278 |  | 26.27 | -93.9799 | -67.2751 |  | 67.7496 | 23.9 | -20.0084 |  |  | 1.9401 |  |  | -11.6812 | -35.4233 | 21.632 | 55.7132 | 62.6825 | 63.9782 | -126.1654 | -28.1926 | 32.2448 | -61.2372 | 11.5943 | 10.6473 | 10.4536 |  | 63.9087 | 64.7143 | 286.2 | -285.2951 | -407.3654 | 413.174 | 405.7331 | -61.7014 | -63.7629 | -64.5624 | -57.2249 | 76.389 | 73.1493 | -30.8913 |  | 10.8135 | 10.7256 | -15.9015 | -14.5743 | 64.19 | 63.5 | 1.1 | 1 |  | -56.64 | -301.4127 | 88.4933 | 87.9613 | 11.1 | -68.9 | -11.6 | -11.4 |  | 1.2316 | -401.0176 | 357.6297 | 167.8924 | 134.8091 | -46.7806 | -125.6798 | 121.9425 | -78.0556 | -38.3372 | -122.8869 | 126.0326 | 126.2142 | 77.2235 | -157.034 | 39.4716 | -116.9619 | 117.5911 | -9.7024 |  | 7.04 | 6.19 | 6.181 | -6.72 | -13.04 |  | 13.8903 | -16.4355 | -48.8975 | 24.5 | 11.094 | 9.92 |  |  | 48.7071 | 49.7218 | 48.9022 |  | 69.6 | 26.5939 | 7.68 |  | -56.132 | 81.178 | 66.4484 | -55.2433 | -81.2724 | 55.7049 | 23.2866 | -76.2 | 76.2
17/05/2025 | 15:30 | 0 |  |  | 11.8313 |  |  | 64.2034 | -172.3094 | 60.2724 | 30.5791 |  | 17.76 | -53.825 |  | 15.732 | -48.4 | 9.5922 | 346.2946 | 7.6993 | 7.637 | 12.4387 | 6.91 | 0.1752 | 7.8422 |  |  | -43.77 | -43.86 |  | -17.76 | 52.8 | -2.232 | 0.131 | -19.43 | -19.61 | -100 | 19.67 | 19.72 | 13.1878 | 9.9389 | 70.382 | 73.4353 | 25.2311 | -39.518 | -38.9157 | 5.3509 | 5.8907 | 65.9079 | 67.2475 | -0.5235 | -2.7308 | -403.647 | 25.6477 | -11.9 | -12.7 | 43.9672 | 43.3858 | -6.3035 |  | -64.3481 | 5.3425 | 6.9489 | 4.8196 | 442.8845 | 113.834 |  | -417.1032 | 378.0196 |  | -93.2613 | 96.148 | 86.7024 | 28.56 | 25.94 |  |  | -76.0835 | -75.1458 | 147.9639 | 149.3557 | 18.3375 | -82.3585 | -80.5114 | 16.071 | -66.6031 |  |  | 16 | 132.3 | -16.54 | 33.5574 | 33.0253 | 34.1039 | -73.4731 | -72.3454 | 29.3102 | -3.3942 | 33.6538 | 13.7201 | 50.54 | 87.74 | 48.2886 | 45.5612 | -30.56 |  | 66.9464 | 67.0382 | -88.1691 |  | -18.4291 | -124.1 | -124.7 | 31.127 | 57.1381 | 61.0687 |  | 56.7 | -7.33 | 56.403 | 86.2774 | -25.81 | -25.73 | 109.28 | 68.25 | 87.0909 | 86.0909 | -56.8092 | -56.0545 | 186.1499 | 143.5951 | 138.8294 | 141.1927 | -7.5784 | 66.6195 | -30.515 | 426.8152 | -315.7041 |  | -32.7509 | -29.8388 |  | -53.2475 | -51.3471 | 145.98 | -70.3313 | -74.0223 | 50.4785 | 0 | -16.44 | 77.2 | 12.9196 | -158.5715 | -16.4225 | -16.0112 | 6.2099 | -64.2236 | 30.7735 |  |  | 4.4401 | 40.4632 | 40.7959 | 38.6939 | 76.1926 | 76.3601 | 86.5749 | 59.0621 | 58.2973 | 68.2459 | 97.1715 | -8.9192 | -4.97 | 19.1733 | 0.8927 | -12.37 | 23.64 | 0 | 9.8747 | -10.257 | 4.486 |  | 27.19 | -97.814 | -66.4588 | 19.13 | 71.0439 | 25.3 | -19.2372 |  |  | 1.9588 |  |  | -11.4266 | -35.251 | 22.607 | 55.209 | 64.9335 | 66.582 | -125.4591 |  | 31.7394 | -61.5648 | 11.4698 | 10.9207 | 10.5169 |  | 64.824 | 65.7874 | 279.9 | -281.3897 | -406.0708 | 401.5811 | 401.268 | -62.5629 | -63.8747 | -62.8697 | -55.6056 | 78.101 | 76.7104 |  |  | 12.5164 | 11.7253 | -16.9703 | -15.5405 | 62.37 | 62.23 | 0.7 | 0.9 |  | -54 | -293.1695 | 87.2286 | 87.1 | 11.1 | -68.1 | -12.2 | -12.1 |  |  | -396.4523 | 342.6902 | 167.1299 | 135.0291 | -45.0354 | -129.4997 | 122.6716 | -75.4325 | -38.8804 | -127.5293 | 124.7133 | 125.8317 | 78.2178 | -162.0993 | 40.7784 | -119.6847 | 121.5428 | -9.4662 |  | 6.24 | 6.181 | 6.173 | -6.24 | -13.36 |  | 14.1222 | -15.1171 | -48.6931 | 24.6 | 11.159 | 9.809 |  |  | 50.9453 | 49.6684 | 50.0373 |  | 69.2 | 26.1094 | 7.58 |  | -54.9175 | 80.9059 | 64.6763 | -55.0022 | -79.0135 | 54.2317 | 23.3515 | -74.9 | 77.7
17/05/2025 | 16:00 | 0 | 20.7371 |  | 11.6778 | 31.2944 |  | 63.0004 | -162.2893 | 57.9682 | 29.6151 | 29.1063 | 19.98 | -55.294 | 50.6 | 18.216 | -48.4 | 10.4101 | 337.3758 | 7.1181 | 7.0306 | 10.8744 | 5.3959 | 0.2361 | 7.9144 |  |  | -42.03 | -42.08 |  | -19.98 | 55 | -2.226 | 0.13 | -18.31 | -18.32 | -99.34 | 18.41 | 18.67 | 13.3525 | 9.7066 | 68.6824 | 71.638 | 21.4049 | -41.9292 | -41.244 | 7.9242 | 8.212 | 62.9608 | 65.2381 | 0 | -0.6932 | -376.7638 | 24.6475 | -11.4 | -12 | 46.7508 | 46.8999 | -5.7278 |  | -65.2317 | 6.03 | 7.4311 | 4.9926 | 419.782 | 100.7721 |  | -398.28 | 362.2384 |  | -85.075 | 88.0885 | 86.4529 | 28.03 | 24.76 | 62.78 |  | -71.6629 | -69.9214 | 144.1296 | 144.3725 | 19.1443 | -73.3826 | -72.4406 | 2.3231 | -61.5849 |  |  | 21.4 | 123.1 | -15.17 | 38.1531 | 37.5773 | 38.3197 | -64.5858 | -63.4606 | 14.4454 | 2.9987 | 17.6755 | 13.7161 | 46.22 | 82.97 | 46.8823 |  | -29.83 | -3.0143 | 62.9459 | 61.6615 | -83.8989 |  | -18.0255 | -119.3 | -118 | 30.5722 | 55.3802 | 59.1901 | 78.5339 | 54.86 | -7.13 | 54.756 | 82.8897 | -29.41 | -29.65 | 124.07 | 67.7 | 84.1818 | 82.6909 | -52.8596 | -51.8182 | 185.3214 | 143.9736 | 138.1062 | 141.8778 | 15.1727 | 65.0309 | -28.623 | 407.3658 | -205.7472 |  | -31.7792 | -29.838 |  | -49.1283 | -45.4595 | 155.196 | -74.986 | -74.7523 | 39.6335 | 0 | -11.93 | 92.2 | 12.2663 | -146.5315 | -14.9703 | -14.3435 | 3.4518 | -63.15 | 29.9989 |  |  | 4.272 | 39.2122 | 39.6853 | 38.0272 | 72.5086 | 69.9967 | 91.0962 | 54.7512 | 55.7117 | 64.8711 | 92.5295 | -7.3152 | -4.77 | 19.1708 | 1.0379 | -12.43 | 24.17 | 0 | 10.0575 | -10.199 | 4.46 |  | 27.51 | -92.8986 | -64.5051 | 18.26 | 69.2958 | 26.6 | -19.0079 |  |  | 1.9644 |  |  | -10.9669 | -34.7938 | 22.8707 | 53.7805 | 63.4392 | 63.8911 | -123.4543 | -27.7783 | 31.5493 | -60.1811 | 12.0274 | 11.3602 | 10.9717 | 13.4101 | 78.2665 | 79.2478 | 283.7 | -281.9986 | -433.2567 | 431.9479 | 431.704 | -75.9546 | -76.6273 | -59.1362 | -51.1347 | 77.416 | 75.6975 |  |  | 24.2939 | 23.1293 | -33.9609 | -33.9471 | 60.12 | 59.74 | 2 | 3.2 | 22.9509 | -28.4 | -297.6974 | 93.554 | 93.4426 | 16.8 | -70 | -20.7 | -20.7 |  |  | -421.9415 | 230.1286 | 247.3421 | 191.758 | -43.1655 | -189.4754 | 179.9862 | -100.3006 | -77.7224 | -183.9666 | 123.435 | 124.8266 | 99.1283 | -234.2043 | 79.0184 | -156.4859 | 155.9761 | -8.2797 |  | 4.32 | 5.68 | 5.698 | -4.72 | -15.12 |  | 16.7315 | -18.0163 | -48.809 | 23.8 | 12.859 | 12.31 | 11.3046 |  | 50.2328 | 49.9736 | 49.0172 |  | 70.9 | 25.7999 | 7.48 |  | -49.6414 | 78.1651 | 61.6329 | -49.3546 | -77.0507 | 50.8427 | 25.1717 | -77.5 | 77.4
17/05/2025 | 16:30 | 0 | 20.9962 | -42.1618 | 11.5062 | 30.6928 |  | 61.9349 | -160.6914 | 57.8376 | 29.2651 | 28.5256 | 13.32 | -49.31 | 44 | 15.732 | -44 | 10.7243 | 328.4896 | 8.0787 | 7.818 | 12.5331 | 7.5256 | 0.2458 | 8.2938 |  |  | -52.57 | -53.17 |  | -13.32 | 48.4 | -1.967 | 0.135 | -39.94 | -40.02 | -76.65 | 40.46 | 40.46 | 13.5282 | 9.6281 | 69.0681 | 71.2304 | 18.5367 | -33.7577 | -32.608 | 10.0021 | 9.9485 | 58.9421 | 60.5496 | -2.0938 | -8.988 | -346.821 | 25.295 | -11.8 | -12.4 | 38.4637 | 37.2903 | -5.6535 |  | -56.9093 | 5.7283 | 7.0755 | 4.8464 | 389.1719 | 99.8871 |  | -368.2921 | 343.172 |  | -54.8724 | 57.5307 | 85.6046 | 28 | 24.99 |  | 81.93 | -102.3391 | -101.1334 | 170.6245 | 171.3743 | 15.2265 | -74.0225 | -74.1528 | 1.6963 | -66.5143 |  |  | 9.7 | 133.9 | -14.7 | 35.3516 | 35.2699 | 34.9659 | -70.2548 | -69.3396 | 21.8198 | 2.2065 | 24.9587 | 14.302 | 48.81 | 83.73 | 46.8823 | 44.3893 | -29.81 | -0.6698 | 67.319 | 66.2841 | -98.7343 |  | -18.1166 | -115.7 | -117.8 | 31.2424 | 54.7943 | 59.1901 | 77.3621 |  | -7.32 | 55.0125 | 97.0655 | -30.08 | -30.03 | 121.31 | 68.58 | 97.9091 | 95.5455 | -75.9936 | -73.9636 | 181.6005 | 137.2188 | 134.2197 | 135.2101 | -6.7469 | 67.0474 | -30.646 | 380.1346 | -120.6342 |  | -31.4099 | -29.5224 |  | -29.3145 | -27.2595 | 43.056 | -56.7911 | -57.6269 | 66.5247 | 0 | -14.04 | 1 | 12.0591 | -105.1693 | -17.3886 | -16.9861 | 7.5822 | -64.3772 | 29.9611 |  |  | 4.4934 | 40.1529 | 40.2702 | 38.8353 | 101.9809 | 98.7992 | -10.5497 | 77.9879 | 78.0575 | -15.3865 | 0 | -20.9384 | -16.85 | 18.9828 | 1.033 | -12.08 | 22.49 | -21.7406 | 10.0087 | -10.27 | 4.653 |  | 30.1 | -8.9151 | 15.0353 | 16.68 | 79.1572 | 27.4 | -21.5612 |  |  | 2.0087 |  |  | -11.3444 | -37.4736 | 18.7837 | 58.4022 | 63.0087 | 65.676 | -143.336 | -27.4325 | 34.0319 | -60.4713 | 9.8346 | 11.9755 | 11.6467 | 11 | 98.9124 | 98.8066 | 283.7 | -280.8581 | -484.2883 | 484.7916 | 484.3524 | -96.4117 | -96.4267 | -55.4178 | -48.2358 | 76.8187 | 76.9295 | -45.5667 | -45.5962 | 34.1707 | 33.5885 | -50.4497 | -50.4902 | 69.92 | 69.8 | 3.8 | 2.3 | 22.4169 | 0 | -301.2182 | 104.1608 | 104.0699 | 17.9 | -70.1 | -34.4 | -34.4 | 1.3155 | 1.1587 | -475.4563 | 146.1402 | 346.7037 | 279.3444 | -50.3849 | -267.7054 | 269.8833 | -121.6194 | -135.3701 | -267.1122 | 118.2001 | 117.6446 | 120.2867 | -336.0286 | 136.2832 | -202.2568 | 202.0856 | -8.016 |  | 2.96 | 5.759 | 5.71 | -2.48 | -17.28 |  | 18.8098 | -22.9694 | -46.8772 | 22.5 | 11.313 | 11.984 | 11.4784 |  | 49.7563 | 49.4538 | 50.2197 |  | 72.1 | 25.497 | 7.32 |  | -44.5328 | 75.5273 | 57.8434 | -45.1345 | -75.1151 | 47.2189 | 27.5974 | -77.8 | 78
17/05/2025 | 17:00 | 0 |  | -42.1525 | 11.6391 | 29.7727 |  | 59.7568 | -156.8202 | 56.1261 | 28.5231 | 27.8999 | 13.32 | -46.455 | 39.6 | 14.076 | -39.6 | 12.7527 | 318.6958 | 7.1013 | 6.7172 | 12.1128 | 7.3695 | 0.2722 | 7.2408 |  |  | -53 | -52.71 |  | -13.32 | 44 | -1.584 | 0.139 | -38.91 | -39.16 | -76.19 | 39.21 | 39.32 | 13.6039 | 9.4025 | 67.5004 | 70.0286 | 15.9151 | -36.8388 | -36.1774 | 7.9725 | 8.1364 | 56.2629 | 58.2723 | -2.0938 | -9.2163 | -317.0259 | 26.1586 | -11.8 | -12.6 | 41.9216 | 40.7102 | -5.9669 |  | -60.2065 | 5.8532 | 7.416 | 4.8691 | 356.8223 | 86.9167 |  | -337.9953 | 325.7025 |  | -82.8179 | 84.1339 | 83.3492 | 26.74 | 24.15 | 62.13 | 80.05 | -99.5259 | -98.3203 | 171.5397 | 171.6859 | 17.0127 | -70.847 | -70.9667 | 0.7945 | -54.1088 |  |  | 35.3 | 106.4 | -14.59 | 40.8635 | 40.6354 | 40.6604 | -61.8517 | -61.2227 | 1 | 10.0364 | 9.2616 | 13.9432 | 46.14 | 80.06 | 46.6479 | 44.0964 | -29.9 | -3.1399 | 54.831 | 53.5098 | -109.8835 |  | -17.9796 | -117.7 | -117.8 | 31.2039 | 54.2084 | 58.2508 | 76.1902 | 53.73 | -6.92 | 54.3645 | 109.5287 | -30.31 | -30.54 | 122.58 | 67.8 | 109.7455 | 107.6545 | -72.4074 | -71.8364 | 186.0411 | 145.3927 | 139.8323 | 141.957 | -6.8833 | 65.1982 | -30.314 | 350.207 | -29.3123 |  | -30.2226 | -28.402 |  | -44.1893 | -40.9525 | 56.88 | -48.9149 | -49.3917 | 66.2034 | 16 | -15.09 | 1 | 11.2678 | -131.8332 | -16.8104 | -16.2623 | 6.494 | -63.1429 | 28.4245 |  |  | 4.6165 | 40.4369 | 40.3487 | 38.4786 | 100.9762 | 100.4738 | -15.5734 | 75.132 | 75.2912 | -18.2106 | 0 | -21.6269 | -16.99 | 19.0781 | 1.21 | -12.3 | 22.79 | -21.4709 | 10.3681 | -10.281 | 4.702 |  | 29.97 | -6.7975 | 18.7465 |  | 79.0683 | 25.4 | -21.0788 |  |  | 2.0181 |  |  | -12.737 | -35.9358 | 18.9595 | 57.814 | 64.4904 | 65.4721 | -143.7197 | -27.3544 | 33.4277 | -59.187 | 10.4985 | 11.2918 | 10.9401 | 12 | 110.9399 | 113.2512 | 284.1 | -284.4549 | -519.671 | 521.1129 | 518.4034 | -107.7673 | -107.7742 | -54.9031 | -46.6638 | 72.0685 | 72.565 | -61.9793 | -61.7767 | 45.5198 | 45.388 | -63.5954 | -63.4106 | 81.74 | 81.34 | 4.1 | 3.6 | 22.1926 | 23.68 | -299.4629 | 109.9746 | 110.3539 | 19 | -70.7 | -43.8 | -43.9 | 1.3558 | 1.1796 | -508.8267 | 56.2665 | 449.8217 | 360.5366 | -58.6057 | -352.7601 | 345.8034 | -133.754 | -185.5291 | -345.0328 | 115.4731 | 113.6683 | 132.61 | -435.241 | 190.6366 | -248.2429 | 245.3809 | -7.9364 |  | 0.64 | 5.687 | 5.658 | -0.4 | -18.88 |  | 19.8077 | -27.657 | -44.387 | 26.3 | 12.92 | 14.855 | 11.2756 | 13.7679 | 47.5505 | 47.7481 | 46.2676 |  | 73.1 | 25.8786 | 7.52 |  | -44.2567 | 76.3205 | 56.8037 | -43.9767 | -76.3165 | 46.1625 | 28.8282 | -79.9 | 81
17/05/2025 | 17:30 | 0 |  | -41.9951 | 11.3751 | 28.8414 |  | 58.1622 | -153.7364 | 54.8839 | 27.8412 | 27.2564 | 8.88 | -42.941 | 37.4 | 11.592 | -37.4 | 12.5138 | 313.876 | 6.7633 | 7.2748 | 11.6064 | 7.3503 | 0.2817 | 7.0075 |  |  | -53.31 | -53.21 |  | -8.88 | 41.8 | -1.467 | 0.138 | -39.91 | -39.96 | -76 | 40.25 | 40.61 | 14.1242 | 8.9789 | 68.0223 | 69.919 | 15.1033 | -39.25 | -38.6602 | 6.6486 | 6.5915 | 56.3968 | 58.0043 | -1.5704 | -9.2944 | -311.2948 | 27.5807 | -12.7 | -13.6 | 45.1321 | 44.0349 | -5.6222 |  | -65.1604 | 6.2895 | 7.3624 | 5.0363 | 354.5639 | 51.6373 | 51.5763 | -316.3471 | 341.2223 |  | -102.842 | 104.4964 | 83.8282 | 26.04 | 24.38 |  | 79.87 | -94.0337 | -93.7658 | 166.0994 | 165.0194 | 16.2743 | -69.4257 | -70.1226 | -1.5482 | -54.1342 |  |  | 35.8 | 108.6 | -14.28 | 41.8997 | 41.6478 | 42.3405 | -60.1838 | -59.9684 |  | 7.9858 | 9.5614 | 13.8223 | 48.84 | 81.52 | 46.1792 | 43.6569 | -29.63 |  | 53.3954 | 52.8227 | -113.4764 |  | -17.8957 | -117 | -118.4 | 31.528 | 54.2084 | 59.1901 | 77.3621 | 53.72 | -7.07 | 55.6605 | 112.0664 | -27.66 | -27.86 | 116.65 | 67.17 | 114.0545 | 110.5091 | -67.8192 | -66.5364 | 191.6538 | 149.2968 | 144.2861 | 146.8673 | 6.699 | 65.607 | -29.999 | 328.9472 | 43.0797 |  | -22.4707 | -20.3898 |  | -38.896 | -37.1669 | 39.984 | -47.3302 | -48.0959 | 52.7796 | 0 | -14.98 | 1 | 10.1701 | -118.5924 | -16.4338 | -15.8816 | 3.9978 | -63.3009 | 28.5522 |  |  | 4.9601 | 37.9564 | 39.7406 | 37.1698 | 93.7755 | 94.1105 | -27.2954 | 69.8322 | 69.2391 | -20.8258 | 0 | -31.2145 | -24.39 | 19.2905 | 1.4212 | -12.21 | 21.49 | -31.0394 | 10.2525 | -10.031 | 4.906 |  | 23.62 | -4.9496 | 21.3988 | 17.72 | 76.6278 | 25 | -19.7827 |  |  | 2.0656 |  |  | -13.9648 | -38.1639 | 19.8915 | 59.9988 | 64.9234 | 66.3641 | -142.5796 | -27.0477 | 32.0241 | -59.0742 | 10.2475 | 13.0204 | 12.6487 | 11.8587 | 124.26 | 124.0164 |  | -281.5826 | -537.057 | 538.8839 | 539.7116 | -118.2973 | -120.6006 | -51.5387 | -41.6127 | 76.3932 | 75.8283 | -73.3238 | -73.9843 | 48.9696 | 48.8927 | -75.9139 | -76.434 | 83.48 | 82.74 | 8.1 | 7.7 | 22.7459 | 34.4 | -318.0547 | 112.7648 | 113.2628 | 19.6 | -59.2 | -44.6 | -44.8 |  |  | -523.4524 | -17.729 | 502.7328 | 407.0427 | -59.9905 | -386.678 | 393.6805 | -143.7997 | -207.0726 | -388.6859 | 116.2156 | 116.7945 | 142.5032 | -491.0156 | 212.2283 | -278.9648 | 282.0328 | -7.7523 |  | 1.68 | 5.264 | 5.265 | 0 | -17.68 |  | 18.7243 | -27.892 | -39.5804 | 20.1 | 13.722 | 13.673 | 11.2697 | 13.7642 | 49.8988 | 49.361 | 49.136 |  | 61.1 | 23.9288 | 9.02 |  | -38.8526 | 75.1262 | 52.5706 | -38.8321 | -74.1234 | 41.0843 | 32.6863 | -67.5 | 67.9
17/05/2025 | 18:00 | 0 | 21.2488 | -42.5234 | 11.7467 | 28.4364 |  | 57.3319 | -156.381 | 54.3178 | 27.5652 | 27.0112 | 8.88 | -47.801 | 39.6 | 12.42 | -39.6 | 12.9307 | 321.3294 | 5.3407 | 5.4293 | 8.9751 | 7.4969 | 0.2378 | 2.5239 |  |  | -53 | -53.39 |  | -11.1 | 46.2 | 0.361 | 0.154 | -40.08 | -39.97 | -79.11 | 40.57 | 40.72 | 15.3804 | 7.7991 | 69.6363 | 72.1173 | 14.8394 | -43.6707 | -43.8862 | 6.3991 | 6.4066 | 58.5402 | 60.9514 | -1.0469 | -4.8514 | -327.6534 | 12.7879 | -5.6 | -5.9 | 50.2372 | 49.131 | -6.0866 |  | -62.2086 | 7.3436 | 7.6792 | 5.1867 | 368.2668 | 49.3789 | 49.3484 | -308.6867 | 361.6038 |  | -97.442 | 100.6961 | 86.852 | 27.47 | 29.31 | 65.11 | 77.21 | -86.5321 | -86.1302 | 154.6217 | 155.2036 | 13.0942 | -84.6694 | -85.3066 | 3.0688 | -60.8572 |  |  | 27.1 | 123.4 | -14.93 | 34.7489 | 33.9997 | 35.3196 | -73.6918 | -73.311 |  | 19.0282 | 11.6018 | 16.7151 | 53.1 | 88.42 | 50.6323 | 48.1979 | -33.42 |  | 61.3669 | 60.3029 | -133.2294 |  | -20.1075 | -123.6 | -123.1 | 31.8576 | 58.3099 | 69.9919 | 82.0496 | 57.87 | -9.65 | 59.319 | 129.7624 | -2.95 | -2.88 | 76.24 | 73.04 | 131.3273 | 128.5091 | -54.8795 | -54.5545 | 204.9509 | 162.2317 | 156.647 | 159.7757 | 28.2028 | 66.1972 | -30.952 | 321.2007 | 87.4148 |  | -20.9954 | -18.7221 |  | -27.5833 | -25.2966 | 59.952 | -46.5339 | -47.2972 | 33.5544 | 11.11 | -14.93 | 1 | 11.4421 | -100.8796 | -16.9518 | -16.2978 | 4.5648 | -63.5427 | 30.9772 |  |  | 5.2696 | 39.7858 | 39.9056 | 38.8311 | 88.2495 | 87.7471 | -19.9273 | 56.9371 | 56.9002 | -14.508 | 11.5604 | -31.6979 | -22.83 | 18.8901 | 1.5738 | -12.22 | 20.25 | -31.2527 | 7.6131 | -8.674 | 4.756 |  | 24.22 | -11.656 | 14.6452 | 18.07 | 77.7285 | 24.5 | -20.8224 |  | 0 | 2.5139 |  |  | -13.1557 | -42.2474 | 19.7066 | 66.0492 | 63.2499 | 65.9398 | -146.7934 | -28.3293 | 33.164 | -63.5718 | 9.8918 | 18.2073 | 17.8182 | 12.2582 | 129.1367 | 128.119 |  | -280.6983 | -540.9631 | 543.3948 | 541.5726 | -123.0196 | -123.5633 | -46.1235 | -34.8915 | 76.5421 | 76.9235 |  |  | 49.6837 | 48.9036 | -64.7196 | -64.4579 | 89.59 | 89.6 | 11 | 12.2 | 22.9702 | 37.52 | -321.1411 | 114.9914 | 116.7863 | 18.6 | -54.7 | -49.7 | -48.8 | 1.4893 | 1.3006 | -528.7447 | -46.8107 | 510.9037 | 414.761 | -56.0469 | -401.0755 | 404.2135 | -140.4708 | -211.4539 | -389.7933 | 123.4808 | 120.8216 | 144.0016 | -498.7224 | 216.4239 | -283.42 | 284.5958 | -7.6727 |  | 6.32 | 4.629 | 4.627 | -6.64 | -12.4 |  | 13.5668 | -23.7903 | -36.9741 | 20.4 | 16.666 | 14.723 | 11.4116 | 13.6714 | 49.5337 | 49.2323 | 50.1061 |  | 56 | 22.43 | 9.93 |  | -31.3974 | 74.9528 | 47.6435 | -31.457 | -72.9323 | 33.4985 | 39.4453 | -63 | 62.8
17/05/2025 | 18:30 | 0 | 23.2041 | -46.3655 | 12.6268 | 30.7089 |  | 61.3174 | -140.6673 | 61.9258 | 31.175 | 30.7298 | 8.88 | -59.631 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 13.2125 | 287.5024 | 6.9676 | 7.257 | 11.925 | 5.5092 | 0.3171 | 2.5838 |  |  | -59.02 | -59.16 |  | -8.88 | 57.2 | 3.174 | 0.174 | -46.8 | -46.98 | -78.91 | 47.23 | 47.36 | 16.0752 | 7.0984 | 76.8927 | 79.3723 | 19.2734 | -47.8234 | -47.9855 | 5.5573 | 5.0531 | 63.6306 | 66.5777 | 0 | 0.3542 | -360.6715 | 13.2156 | -5.2 | -5.4 | 54.0496 | 53.262 | -6.3163 |  | -66.3601 | 7.7794 | 9.3053 | 6.2271 | 407.0558 | 58.6871 | 58.5955 | -340.8873 | 393.5127 |  | -98.0441 | 99.7775 | 96.4624 | 31.3 | 34.7 | 71.62 | 83.39 | -91.7564 | -91.2206 | 158.7151 | 159.4284 | 11.3488 | -94.0593 | -93.6224 | 3.9265 | -78.6636 |  |  | 1.5 | 158 | -15.79 | 28.3433 | 28.0131 | 29.1999 | -77.0205 | -76.8542 | 13.0565 | 13.278 | 17.5768 | 18.4619 | 63.64 | 97.69 | 52.7417 | 49.9557 | -34.79 |  | 78.3149 | 77.8038 | -156.9489 |  | -21.0037 | -130.9 | -129.4 | 32.2476 | 59.7748 | 75.6277 | 84.3933 | 59.09 | -11.14 | 60.561 | 154.6288 | -2.09 | -1.94 | 78.57 | 73.83 | 154.8182 | 152.4182 | -51.2778 | -51.1364 | 223.9913 | 180.9397 | 174.1256 | 176.4857 | 17.2505 | 68.5407 | -32.533 | 351.1658 | 50.1729 |  | -11.662 | -9.2326 |  | -39.1621 | -35.4973 | 44.592 | -35.7924 | -36.3967 | 51.2011 | 0 | -15.41 |  | 11.9305 | -124.5519 | -17.3458 | -16.6365 | 5.306 | -65.1278 | 33.4324 |  |  | 5.2409 | 39.5948 | 39.8951 | 37.7843 | 90.7613 | 91.4311 | -14.2338 | 53.8599 | 53.6259 | -6.0464 | 19.4487 | -32.3864 | -20.84 | 19.1781 | 1.6251 | -12.2 | 18.51 | -31.4352 | 6.5117 | -8.184 | 4.955 |  | 23.77 | -20.5696 | 6.4118 | 18.93 | 79.2267 | 23 | -24.7008 |  | -2.8368 | 2.8721 |  |  | -12.8997 | -47.9788 | 20.6468 | 75.0406 | 59.6038 | 60.5199 | -154.2079 | -30.7195 | 40.0595 | -73.7368 | 10.7058 | 20.6696 | 20.2229 | 12.9829 | 124.9191 | 125.4025 |  | -283.8731 | -539.7613 | 543.5811 | 541.275 | -119.8239 | -120.9109 | -51.6024 | -40.5822 | 76.0994 | 74.5027 |  |  | 49.0794 | 48.8048 | -64.9439 | -65.1358 | 87.17 | 87 | 19.7 | 19.6 | 22.6625 | 37.92 | -323.5061 | 113.7843 | 114.8972 | 18.5 | -53.5 | -48.9 | -48.9 |  | 1.2072 | -528.6312 | -20.7583 | 520.3617 | 418.2202 | -61.9863 | -403.1275 | 403.7548 | -144.1311 | -214.1044 | -398.8578 | 122.2302 | 122.903 | 142.1005 | -506.6881 | 216.9211 | -284.2972 | 285.8083 | -7.0932 |  | 8.16 | 4.852 | 4.843 | -8.24 | -11.44 |  | 11.632 | -30.5867 | -38.4085 | 28.4 | 13.618 | 13.415 | 0 | 0 | 49.2075 | 48.446 | 49.4161 |  | 54.4 | 22.4264 | 9.96 |  | -38.5909 | 77.789 | 52.8269 | -38.9996 | -76.1059 | 39.94 | 35.5173 | -60.9 | 61.5
17/05/2025 | 19:00 | 0 | 24.3222 | -48.5702 | 13.5123 | 32.3067 |  | 64.9627 | -158.4145 | 64.1877 | 32.513 | 31.6822 | 2.22 | -60.381 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 13.0615 | 327.18 | 7.3778 | 7.5296 | 12.4732 | 5.1865 | 0.2885 | 2.5666 |  |  | -63.55 | -63.14 |  | -2.22 | 59.4 | 3.979 | 0.181 | -53.38 | -54.19 | -70.79 | 54.63 | 54.78 | 16.2268 | 7.0094 | 77.4221 | 79.6906 | 23.3422 | -54.7893 | -53.7728 | 26.5017 | 24.4864 | 64.7023 | 67.9173 | 3.1571 | 14.5607 | -411.3728 | 11.4106 | -5.1 | -5.3 | 61.2384 | 59.1282 | -6.1012 |  | -74.3236 | 7.3331 | 9.411 | 6.3152 | 451.8874 | 55.3911 | 55.33 | -352.1434 | 412.7367 |  | -93.3968 | 92.8865 |  | 31.29 | 34.66 |  | 83.36 | -94.7035 | -94.3016 | 162.9397 | 163.984 | 12.8114 | -95.6981 | -95.6314 | 3.2324 | -83.2418 |  |  | -4.3 | 164.9 | -16.03 | 26.4776 | 26.394 | 27.1313 | -82.5832 | -82.7464 | 17.9773 | 13.5849 | 23.4155 | 18.4043 | 54.78 | 98.24 | 52.0386 | 49.3698 | -34.72 |  | 83.3317 | 82.371 | -162.1541 |  | -20.9923 | -129.6 | -128.1 | 32.1817 |  | 74.6884 |  |  | -10.88 | 58.6575 | 160.6341 | -2.82 | -2.68 | 83.2 | 73.84 | 160.2909 | 155.8 | -52.4927 | -51.5909 | 226.2688 | 182.7619 | 175.9213 | 178.3965 | 7.1644 | 69.2663 | -32.521 | 364.3046 | 27.7327 |  | -10.3205 | -8.059 |  | -47.4815 | -43.916 | 36.912 | -31.3008 | -32.2705 | 60.2545 |  | -11.41 |  | 12.0738 | -140.9326 | -15.5329 | -14.9341 | 2.975 | -66.0127 | 34.217 |  |  | 5.064 | 38.1851 | 39.1141 | 37.5498 | 93.943 | 93.7755 | -8.7077 | 54.7954 | 54.1542 | -0.6819 | 25.7959 | -31.0607 | -18.17 | 19.0781 | 1.5506 | -12.25 | 18.21 | -31.4548 | 5.9666 | -7.832 | 4.446 |  | 24.62 | -25.8867 | 0.3306 |  | 80.4001 | 22.4 | -26.5607 |  | -3.2066 | 2.9122 |  |  | -12.3752 | -50.3698 | 19.1261 | 78.9061 | 59.5946 | 60.8936 | -159.6294 |  | 41.8864 | -73.9058 | 10.0613 | 20.9821 | 20.4022 |  | 125.1504 | 124.1037 |  |  | -538.5823 | 539.4443 | 534.8187 | -118.8307 | -120.9106 | -51.3645 | -40.9416 | 78.1857 | 76.0131 |  |  | 45.6516 | 45.377 | -65.0128 | -64.6268 | 89.04 | 89.66 | 18.5 | 18.7 |  | 36.96 | -311.6827 | 106.5438 | 106.4018 | 19 | -52.6 | -44.5 | -43.9 |  | 1.324 | -522.8342 | 2.4659 | 507.8196 | 407.4195 | -65.3185 | -395.9137 | 390.5944 | -135.3717 | -205.2299 | -384.1597 | 119.6593 | 123.0177 | 139.7714 | -487.7913 | 211.7537 | -283.071 | 282.8733 | -6.9339 |  | 7.28 | 6.04 | 6.035 | -7.2 | -10.24 |  | 10.7835 | -29.9702 | -38.732 | 27.9 | 10.978 | 10.869 |  |  | 49.0661 | 50.2125 | 49.7912 |  | 56 | 23.687 | 10.01 |  | -40.7465 | 77.5236 | 52.9467 | -40.0429 | -76.6881 | 39.7111 | 35.6648 | -60.5 | 61.6
17/05/2025 | 19:30 | 0 | 24.5831 | -49.1341 | 13.4338 | 32.4288 |  | 64.7012 | -162.1885 |  | 32.507 | 31.8685 | 2.22 | -60.761 | 50.6 | 18.216 |  | 13.2091 | 331.2022 | 7.2243 | 7.252 | 12.1374 | 3.8555 | 0.334 | 2.5047 |  |  | -62.78 | -63.15 |  | -2.22 |  | 3.902 | 0.182 | -49.81 | -49.66 | -77.13 | 50.24 | 50.38 | 16.1701 | 7.3442 | 76.5162 | 78.5637 | 23.3547 | -50.7705 | -51.0346 | 8.8795 | 8.7416 | 67.3815 | 68.989 | 0.5398 | 2.0343 | -390.523 | 11.434 | -4.8 | -5.3 | 57.4551 | 56.4209 | -6.7561 |  | -71.023 | 8.1407 | 9.2923 | 6.3311 | 431.7452 | 59.9994 | 59.9078 | -362.2853 | 402.7986 |  | -75.8147 | 78.0034 | 97.4104 | 32 | 35.03 |  | 84.25 | -95.2393 | -94.4356 | 163.3646 | 163.087 | 12.4733 | -91.8255 | -91.0912 | 3.7662 | -80.8521 |  |  | -2 | 161.3 | -15.7 | 29.5821 | 29.4289 | 30.1061 | -76.5855 | -76.3072 | 14.4734 | 8.6446 | 20.4842 | 18.0755 | 55.24 | 98.03 |  | 48.7839 | -34.85 |  | 80.9613 | 80.2231 | -160.5504 |  | -21.0105 | -128.5 | -127.8 | 32.1817 | 58.8959 | 75.6277 | 83.2214 | 58.44 | -11.18 | 58.995 | 156.9739 | -2.29 | -2.16 | 80.22 | 73.78 | 160.1636 | 157.5455 | -53.0219 | -51.5364 | 226.4198 | 183.2223 | 175.8656 | 179.4626 | 10.4211 | 70.0808 | -32.484 | 374.2253 | 22.8228 |  | -10.0329 | -7.844 |  | -46.1768 | -42.6625 | 43.056 | -33.2679 | -34.1691 | 58.28 |  | -15.69 |  | 11.7602 | -138.5074 | -15.9951 | -15.5784 | 4.1477 | -66.7626 | 34.3665 | 0 | 0 | 4.8355 | 38.9184 | 39.219 | 37.9194 | 96.9572 | 95.6176 | -9.3776 | 55.0667 | 54.2784 | -2.5282 | 23.7736 | -31.5587 | -20.73 | 18.8901 | 1.597 | -12.18 | 18.67 | -31.3609 | 5.8468 | -7.734 | 4.349 |  | 24.46 | -23.7126 | 1.6618 |  | 81.3247 | 22.8 | -25.8552 |  | -3.1304 | 2.9405 |  |  | -12.5579 | -48.8897 | 19.1701 | 77.5615 | 61.0118 | 61.9451 | -158.5005 |  | 41.3496 | -73.9466 | 10.3723 | 20.9137 | 20.4339 |  | 122.9976 | 124.6672 | 281.2 | -280.5232 | -526.0442 | 532.8168 | 527.5143 | -118.2925 | -117.8481 | -51.4992 | -41.4608 | 77.0215 | 77.2552 |  |  | 45.6736 | 45.4649 | -61.3762 | -61.9506 | 86.88 | 85.9 | 17.9 | 18.6 | 22.8676 | 36.72 | -309.7253 | 106.94 | 106.808 | 19 | -54.7 | -44.6 | -44.8 | 1.5784 | 1.2691 | -517.4881 | 13.0499 | 502.2466 | 405.9979 | -66.5351 | -388.3 | 389.1245 | -133.6812 | -204.8429 | -380.0781 | 118.2341 | 122.2025 | 137.6629 | -491.613 | 210.7286 | -279.9955 | 279.889 | -6.6949 |  | 7.52 | 6.423 | 6.454 | -8 | -10 |  | 10.1396 | -28.8869 | -40.1389 | 28.2 | 9.913 | 12.328 |  |  | 49.6548 | 50.347 | 48.2045 |  | 55.5 | 24.1733 | 10.01 |  | -39.1368 | 75.5895 | 52.8028 | -38.7181 | -74.2543 | 40.3476 | 34.0695 | -62 | 62.7
17/05/2025 | 20:00 | 0 |  |  | 13.4999 | 31.3316 |  | 62.5139 | -147.9364 | 63.087 | 32.177 | 31.4882 | 6.66 | -59.965 | 50.6 |  |  | 13.2335 | 303.1874 | 7.0413 | 7.0218 | 11.4759 | 4.1998 | 0.3387 | 2.4938 |  |  | -59.78 | -59.6 |  | -6.66 | 57.2 | 3.361 | 0.177 | -47.24 | -47.14 | -77.66 | 47.53 | 47.57 | 16.2902 | 7.6011 | 74.1566 | 76.8621 | 21.7902 | -46.6178 | -46.8353 | 9.5808 | 9.5766 | 64.0325 | 66.4438 | 0.5398 | 4.1825 | -378.8092 | 10.5586 | -4.6 | -4.9 | 53.9426 | 52.812 | -6.3717 |  | -65.7719 | 7.6683 | 9.0018 | 5.9961 | 422.4676 | 68.9718 | 68.9108 | -367.0441 | 404.6862 |  | -94.1301 | 95.9324 | 97.3505 | 31.61 | 34.54 | 72.35 | 84.44 | -92.0243 | -91.2206 | 156.9292 | 156.8309 | 13.2727 | -94.6479 | -95.3845 | 1.4839 | -78.0073 |  |  | 0.8 | 156.3 | -15.57 | 29.2584 | 28.9452 | 29.4011 | -77.7568 | -76.6748 | 19.871 | 3.8794 | 26.0959 | 18.5159 | 54.82 | 89.4 | 50.6323 | 48.1979 | -34.44 | -3.1399 | 78.2569 | 78.4014 | -153.9943 |  | -20.7835 | -131.7 | -130.4 | 31.8246 | 58.017 | 73.7491 | 82.0496 | 57.82 | -10.75 | 58.5225 | 152.8587 | -2.59 | -2.48 | 86.04 | 74.43 | 153.5636 | 148.9454 | -51.8307 | -50.8273 | 222.6105 | 177.8408 | 171.1551 | 174.6753 | 6.7606 | 70.7992 | -32.169 | 381.2733 | 43.8304 |  | -10.2748 | -8.1146 |  | -50.5997 | -47.122 | 36.912 | -31.9541 | -32.6956 | 60.8339 |  | -13.52 |  | 11.4111 | -144.3072 | -17.2834 | -16.6755 | 5.2339 | -68.3324 | 33.2592 |  |  | 4.7943 | 38.0099 | 38.3259 | 37.0044 | 92.2684 | 92.2684 | -7.2006 | 53.8051 | 53.999 | -3.0686 | 21.5084 | -30.0206 | -21.12 | 19.0781 | 1.5164 | -12.19 | 19.97 | -29.6772 | 5.9464 | -7.813 | 4.914 |  | 25.46 | -22.352 | 2.6838 | 19.18 | 81.8444 | 23.9 | -25.3037 |  | -3.1517 | 2.8744 |  |  | -13.1527 | -48.266 | 19.3285 | 75.7969 | 60.9751 | 62.983 | -156.5383 | -30.4061 | 40.4764 | -72.1653 | 10.6991 | 20.4157 | 19.9487 |  | 127.5152 | 127.6479 | 284.5 | -284.5885 | -532.04 | 537.3568 | 538.0491 | -121.1118 | -122.7059 | -51.0885 | -41.1454 | 77.8988 | 76.1018 |  |  | 48.9146 | 48.0687 | -63.6147 | -62.6651 | 84.1 | 83.89 | 27 | 26.5 |  | 36.56 | -330.6422 | 107.3914 | 107.1998 | 18.5 | -26.1 | -47.9 | -47.3 | 1.4727 | 1.2975 | -520.3156 | -8.5929 | 528.3376 | 420.9671 | -68.5873 | -415.2372 | 410.7423 | -146.4186 | -214.7541 | -402.3086 | 122.5622 | 122.9411 | 148.3445 | -515.4738 | 219.4911 | -292.6378 | 295.1734 | -7.1453 |  | 13.04 | 6.544 | 6.539 | -12.72 | -6.48 |  | 6.9444 | -33.5164 | -20.7996 | 16.7 | 10.128 | 11.032 |  |  | 50.4397 | 49.846 | 51.4337 |  | 26.2 | -1.4995 | 9.87 |  | -37.884 | 75.6429 | 52.5367 | -38.3446 | -74.209 | 39.4269 | 34.2322 | -33 | 33.7
17/05/2025 | 20:30 | 0 | 24.2926 | -48.6031 | 13.1008 | 30.2838 |  | 61.0195 | -141.3133 | 61.4848 | 31.161 | 30.467 | 6.66 | -57.14 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 13.2134 | 287.3612 | 6.5003 | 6.4787 | 10.861 | 4.6186 | 0.289 | 2.5549 |  |  | -57.7 | -58.07 |  | -6.66 | 55 | 2.306 | 0.171 | -48.38 | -47.92 | -69.13 | 48.72 | 49.04 | 15.9328 | 8.0187 | 72.4097 | 75.1563 | 20.4829 | -49.0291 | -49.2924 | 27.769 | 32.5106 | 59.8798 | 61.0854 | 3.6806 | 17.028 | -393.5439 | 12.403 | -5.6 | -5.9 | 54.9571 | 54.5323 | -6.5618 |  | -66.197 | 6.9267 | 8.8905 | 5.96 | 435.7126 | 58.7481 | 58.1683 | -339.4866 | 404.7525 |  | -109.5944 | 110.9615 | 96.5023 | 31.87 | 34.54 | 71.53 | 84.52 | -91.2206 | -90.1489 | 155.4695 | 157.0896 | 14.4123 | -98.6891 | -99.3526 | -0.0266 | -82.9805 |  |  | -5.9 | 166.9 | -15.35 | 24.5303 | 24.305 | 25.0046 | -86.4914 | -87.7515 | 24.9338 | 10.2354 | 31.0919 | 18.571 | 51.5 | 90.14 | 49.9292 | 47.612 | -34.44 | -3.2655 | 83.6552 | 83.0593 | -160.7565 |  | -20.9057 | -127.3 | -127.8 | 32.0334 | 56.2592 | 72.8098 | 79.7058 | 55.96 | -10.69 | 58.2795 | 158.904 | -2.68 | -2.59 | 82.28 | 73.64 | 160.2182 | 155.8 | -47.8475 | -47.3455 | 225.5886 | 181.9759 | 174.5301 | 176.9489 | 4.4088 | 68.9615 | -32.195 | 354.6426 | 19.7259 |  | -10.7509 | -8.2865 |  | -53.9114 | -50.391 | 39.984 | -29.9217 | -30.6996 | 61.7373 |  | -15.24 |  | 11.0497 | -151.1144 | -17.2545 | -16.4956 | 5.0936 | -66.5783 | 32.6074 |  |  | 4.8206 | 41.6441 | 40.8668 | 39.741 | 90.5939 | 90.2589 | -4.1864 | 50.1724 | 50.0787 | -0.276 | 25.1801 | -28.4092 | -22.45 | 19.0781 | 1.5042 | -12.24 | 21.54 | -28.1038 | 5.8925 | -8.04 | 4.855 |  | 25.08 | -24.4718 | 1.6115 |  | 81.3174 | 24.2 | -24.5655 |  | -2.5611 | 2.8251 |  |  | -13.1757 | -46.3323 | 20.9728 | 74.0322 | 64.7048 | 65.0275 | -158.7033 | -29.7171 | 39.8016 | -70.3205 | 10.0358 | 19.516 | 19.1049 | 12 | 124.773 | 124.623 | 282 | -281.2066 | -528.301 | 535.6042 | 528.4395 | -117.4924 | -120.705 | -53.0816 | -43.5838 | 77.5127 | 78.6899 |  |  | 48.2225 | 48.0467 | -61.673 | -61.2701 | 81.07 | 81.28 | 25.2 | 25.4 | 23.1966 | 35.2 | -325.4555 | 106.408 | 106.244 | 17.9 | -29.1 | -45.6 | -45.7 | 1.591 |  | -524.9624 | 19.7798 | 513.5426 | 408.5472 | -69.0234 | -401.896 | 394.5406 | -144.9307 | -209.9409 | -393.7024 | 119.8596 | 119.9891 | 148.372 | -504.2627 | 217.9631 | -284.7852 | 283.2689 | -7.7771 |  | 13.76 | 6.8 | 6.765 | -13.52 | -7.76 |  | 8.5557 | -34.1909 | -22.9114 | 19.2 | 10.437 | 12.409 |  |  | 50.6425 | 50.8648 | 50.3089 |  | 30.2 | -0.9515 | 9.54 |  | -38.8465 | 77.6056 | 54.5551 | -39.8651 | -76.4238 | 42.4584 | 33.0914 | -36.5 | 36.5
17/05/2025 | 21:00 | 0 | 23.7995 | -47.4441 | 12.931 | 29.4811 |  | 58.9058 | -139.3211 | 60.6504 | 30.4271 | 29.7738 | 8.88 | -54.837 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 13.2675 | 286.9962 | 6.2853 | 6.3827 | 10.5864 | 5.3654 | 0.3428 | 2.5803 |  |  | -58.27 | -58.19 |  | -8.88 | 52.8 | 8.835 | 0.216 | -44.37 | -44.24 | -77.64 | 44.79 | 44.52 | 15.9466 | 8.2744 | 72.3633 | 74.6603 | 21.0223 | -45.0103 | -44.9149 | 9.9696 | 9.9317 | 62.8269 | 64.3004 | 0 | 2.6209 | -364.1313 | 10.941 | -4.8 | -5.3 | 51.6789 | 50.0516 | -6.3383 |  | -63.1928 | 6.8848 | 8.602 | 5.8943 | 412.3049 | 56.9475 | 56.6118 | -327.5633 | 389.4045 |  | -109.6445 | 111.679 | 96.5322 | 32.21 | 32.38 | 70.81 | 87.3 | -89.0773 | -89.0773 | 153.5968 | 155.8 | 14.9885 | -98.6069 | -97.991 | -0.3066 | -81.4312 |  |  | -5.4 | 163 | -15.36 | 25.5605 | 25.3449 | 25.7699 | -83.1449 | -83.833 | 22.0352 | 9.401 | 27.1544 | 18.0135 | 53.56 | 88.48 | 49.2261 | 46.4401 | -34.04 |  | 82.443 | 81.8586 | -156.3081 |  | -20.6245 | -125.2 | -124 | 31.951 | 55.0873 | 70.9312 | 77.3621 | 54.76 | -10.24 | 58.2525 | 156.2139 | -2.9 | -2.84 | 81.21 | 72.73 | 154.8364 | 152.6545 | -48.9318 | -48.0273 | 223.1108 | 178.5722 | 170.2467 | 173.1649 | 11.8407 | 70.4998 | -31.861 | 338.0681 | 46.0824 |  | -17.9785 | -15.9655 |  | -49.4949 | -47.0428 | 43.056 | -33.8562 | -34.4694 | 53.3237 |  | -13.83 |  | 10.8483 | -140.4658 | -17.5626 | -16.9196 | 5.9209 | -67.2579 | 31.0359 |  |  | 4.7636 | 38.6659 | 39.1207 | 37.8558 | 87.7471 | 87.2447 | -8.2054 | 51.4916 | 50.6388 | -2.1965 | 23.0567 | -26.9004 | -23.42 | 18.9828 | 1.4444 | -12.13 | 22.91 | -26.5629 | 6.0155 | -8.273 | 4.576 |  | 25.8 | -21.6889 | 3.231 | 19.44 | 81.8134 | 26.4 | -23.3202 |  | -2.3423 | 2.7303 |  |  | -13.4639 | -44.4695 | 20.6651 | 69.8306 | 66.6613 | 67.4649 | -155.8253 | -28.629 | 38.1831 | -67.4926 | 9.5252 | 18.5882 | 18.1346 | 11.3683 | 123.9561 | 125.6535 |  |  | -540.8397 | 542.2991 | 539.0782 | -120.0396 | -120.405 | -52.1935 | -41.9206 | 78.3845 | 77.5319 |  |  | 50.6505 | 49.7606 | -58.5524 | -58.971 | 87.05 | 86.66 | 23.8 | 24.5 | 23.1347 | 34.8 | -323.8894 | 104.5934 | 104.4323 | 16.2 | -28.9 | -47.6 | -47.3 |  | 1.2489 | -527.5451 | -9.6391 | 512.3229 | 413.1353 | -64.3118 | -401.6818 | 398.3208 | -143.9419 | -213.6717 | -393.926 | 120.3286 | 118.0875 | 148.696 | -501.5678 | 217.2927 | -282.7545 | 281.8345 | -8.1479 |  | 14 | 6.607 | 6.61 | -13.92 | -6.88 |  | 8.7327 | -34.3069 | -26.7781 | 21.2 | 13.08 | 11.555 | 2.9189 | 3.4768 | 49.5319 | 49.077 | 49.3732 |  | 33.2 | 12.9836 | 9.43 |  | -39.0576 | 75.0609 | 52.8976 | -39.0554 | -74.292 | 41.4339 | 31.9907 | -40.1 | 40.5
17/05/2025 | 21:30 | 0 | 23.2716 | -46.2567 | 12.3971 | 28.5414 |  | 57.523 | -128.3385 | 59.232 | 29.7691 | 29.1487 | 11.1 | -51.541 | 44 | 15.732 | -44 | 13.0899 | 261.6382 | 5.7997 | 6.2947 | 10.4414 | 7.1714 | 0.3841 | 2.585 |  |  | -56.14 | -56.14 |  | -11.1 | 50.6 | 9.696 | 0.217 | -41.92 | -42.56 | -78.48 | 42.24 | 42.81 | 15.1597 | 8.8947 | 69.9828 | 72.3091 | 18.3142 | -43.5367 | -43.578 | 10.0471 | 10.2843 | 59.8798 | 61.2194 | 0 | -1.419 | -338.3013 | 19.713 | -8.5 | -9.4 | 50.1699 | 49.3809 | -6.1806 |  | -65.3574 | 6.5729 | 8.244 | 5.6278 | 384.1058 | 49.562 | 49.4705 | -301.9767 | 366.9175 |  | -125.9391 | 127.2776 | 94.7658 | 31.23 | 31.68 | 68.6 | 83.83 | -88.4075 | -88.2736 | 157.7087 | 158.25 | 17.3964 | -88.6044 | -88.1681 | 0.4341 | -79.0269 |  |  | -1.8 | 158.2 | -15.17 | 29.8749 | 29.0999 | 30.2869 | -77.7987 | -78.0419 | 13.2551 | 13.5407 | 17.0419 | 17.6042 | 49.3 | 85.89 | 47.8198 | 45.2682 | -33.64 |  | 79.6721 | 78.9504 | -153.2333 |  | -20.3968 | -122 | -120.5 | 32.2861 | 53.3295 | 68.1134 | 75.0183 | 52.49 | -9.68 | 57.7665 | 152.6937 | -2.95 | -2.91 | 78.98 | 71.07 | 152.8364 | 149.4182 | -48.248 | -48.0636 | 217.4482 | 172.3787 | 166.1395 | 168.986 | 21.364 | 69.9242 | -31.535 | 312.9322 | 93.7448 |  | -29.2241 | -27.0709 |  | -43.4082 | -40.1693 | 33.84 | -37.6053 | -38.4424 | 43.8728 |  | -6.03 |  | 10.2751 | -126.8111 | -17.6286 | -16.8577 | 7.0153 | -67.7891 | 31.1192 |  |  | 4.4888 | 39.8681 | 39.9852 | 38.8201 | 87.9146 | 87.7471 | -12.3918 | 51.0232 | 50.2464 | -9.1362 | 16.7665 | -27.9185 | -23.58 | 19.0781 | 1.3626 | -12.17 | 22.67 | -28.2804 | 5.8478 | -8.585 | 4.839 |  | 24.7 | -16.0272 | 9.4782 |  | 79.5845 | 26 | -22.5928 |  | -1.7369 | 2.6379 |  |  |  | -42.0247 | 20.7613 | 66.3012 | 65.4777 | 67.3638 | -151.7125 | -27.2528 | 36.176 | -63.0615 | 9.2016 | 16.9378 | 16.5314 | 11 | 125.684 | 127.3025 | 282.9 | -281.043 | -554.8319 | 561.7563 | 559.9896 | -120.1675 | -122.2389 | -52.2547 | -42.7888 | 70.3172 | 69.6069 | -77.0455 | -78.7241 | 47.2227 | 46.3328 | -73.1646 | -73.4557 | 86.66 | 85.8 | 23.4 | 23.6 |  | 34.4 | -320.3808 | 105.3319 | 104.6073 | 15.6 | -36.5 | -44.6 | -44.7 | 1.6163 | 1.3057 | -545.7407 | -59.3517 | 527.0958 | 420.8341 | -55.9533 | -405.2285 | 405.2612 | -141.0561 | -210.5769 | -394.8191 | 124.5751 | 123.6251 | 140.3772 | -505.6228 | 215.2417 | -291.555 | 291.004 | -8.2797 |  | 7.2 | 6.457 | 6.451 | -7.84 | -12.64 |  | 13.0114 | -36.4462 | -31.5816 | 25.9 | 12.619 | 16.521 |  |  | 45.7181 | 45.8357 | 46.7522 |  | 37.2 | 26.571 | 8.86 |  | -40.3368 | 74.4035 | 53.6171 | -40.0472 | -73.1225 | 41.7342 | 31.1159 | -44.3 | 43.4
17/05/2025 | 22:00 | 0 | 22.1944 | -44.4874 | 12.0715 | 27.497 |  | 55.3452 | -121.7128 | 56.1655 | 28.3311 | 27.7626 | 15.54 | -48.037 | 41.8 | 15.732 | -39.6 | 12.443 | 247.1666 | 5.3673 | 5.3028 | 8.9404 | 7.2379 | 0.3643 | 2.5695 |  |  | -52.68 | -52.94 |  | -15.54 | 46.2 | 9.083 | 0.216 | -41.89 | -42.11 | -70.95 | 42.27 | 42.02 | 13.8578 | 9.5261 | 68.4187 | 71.1465 | 13.8278 | -44.0726 | -43.6429 | 29.7621 | 29.4252 | 53.7177 | 55.995 | 2.6336 | 11.7005 | -340.6321 | 25.2861 | -11.7 | -12.4 | 50.0472 | 49.7554 | -6.7113 |  | -67.7418 | 5.9695 | 8.1108 | 5.4281 | 389.5076 | 46.0524 | 45.9914 | -294.1791 | 363.0841 |  | -123.2288 | 124.8537 | 92.74 | 31.31 | 30.84 | 67.22 | 83.18 | -86.1302 | -86.3981 | 154.6898 | 156.075 | 18.424 | -85.5153 | -85.295 | -1.4896 | -78.7666 |  |  | -4.6 | 155.1 | -14.98 | 29.078 | 28.831 | 29.0533 | -80.5151 | -81.3626 | 17.5693 | 13.4403 | 20.9776 | 16.7448 | 53.51 | 84.47 | 45.9448 | 43.364 | -32.51 |  | 79.1897 | 78.1346 | -154.6155 |  | -19.7954 | -116 | -116 | 32.2202 | 50.3998 | 64.3562 | 71.5027 | 49.81 | -9.13 | 56.8755 | 153.2437 | -2.28 | -2.09 | 73.83 | 69.53 | 152.3091 | 151.7273 | -45.9317 | -45.7364 | 211.8548 | 169.1274 | 161.9988 | 165.1142 | 25.5165 | 71.1851 | -31.229 | 308.692 | 113.7313 |  | -28.3261 | -26.2247 |  | -38.513 | -35.4766 | 41.52 | -39.3861 | -39.8224 | 38.2941 |  | -14.11 | 1 | 9.7157 | -114.334 | -16.3986 | -15.7912 | 4.7099 | -68.1783 | 30.9711 |  |  | 4.3888 | 40.3974 | 40.0282 | 38.9221 | 85.5702 | 86.0725 | -13.3965 | 48.7448 | 48.7533 | -9.2373 | 15.2467 | -27.6475 | -23.49 | 19.0781 | 1.315 | -12.15 | 22.46 | -27.307 | 5.7845 | -8.965 | 7.416 |  | 24.9 | -15.3218 | 9.6586 | 18.24 | 78.5146 | 26.1 | -21.641 |  | 0 | 2.4582 |  |  | -12.1265 | -40.1454 | 19.9611 | 62.6879 | 67.6722 | 69.0359 | -151.171 | -25.9853 | 34.5611 | -59.2008 | 9.4964 | 14.915 | 14.6105 | 11 | 129.3512 | 131.4366 |  |  | -560.7616 | 567.1213 | 559.926 | -124.195 | -125.563 | -49.7522 | -39.7126 | 76.4996 | 75.1787 |  |  | 46.2998 | 45.5967 | -68.9212 | -69.1224 | 81.08 | 80.16 | 23.9 | 23.3 |  | 32.88 | -316.6786 | 105.316 | 105.138 | 15.6 | -39.3 | -45.5 | -45.6 |  |  | -547.5143 | -73.9898 | 505.4684 | 408.3612 | -49.0838 | -399.3616 | 397.4685 | -141.3038 | -205.5753 | -383.1581 | 117.2169 | 117.1119 | 143.2717 | -491.1916 | 208.7226 | -279.9374 | 281.9495 | -8.3319 |  | 8.32 | 6.529 | 6.581 | -8.56 | -11.6 |  | 12.3644 | -32.665 | -33.7514 | 25.8 | 13.573 | 14.17 | 9.4625 | 11.3662 | 48.9078 | 49.6374 | 47.8336 |  | 41.5 | 27.309 | 8.45 |  | -35.8725 | 73.3712 | 50.0789 | -35.1089 | -72.4267 | 39.3245 | 33.1669 | -45.8 | 45.7
17/05/2025 | 22:30 | 0 | 21.4313 | -42.7711 | 11.9173 | 25.9927 |  | 52.4434 | -133.7733 | 53.1424 | 27.0692 | 26.6162 | 15.54 | -43.467 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 12.9433 | 272.6678 | 4.326 | 4.5756 | 7.3129 | 7.1539 | 0.4072 | 2.5657 |  |  | -51.87 | -51.81 |  | -15.54 | 41.8 | 8.627 | 0.208 | -39.81 | -40.57 | -71.36 | 40.68 | 40.5 | 12.8742 | 10.5267 | 65.6665 | 68.0947 | 14.754 | -43.1349 | -43.6907 | 28.745 | 28.3545 | 53.7177 | 55.0572 | 1.5867 | 14.526 | -330.338 | 26.5842 | -12.2 | -12.9 | 51.0161 | 49.8432 | -6.524 |  | -67.7773 | 5.8328 | 7.4535 | 4.981 | 378.6125 | 56.1846 | 56.154 | -305.4357 | 366.0069 |  | -132.3224 | 134.6664 | 90.4147 | 29.68 | 27.98 | 61.64 | 79.55 | -84.7907 | -85.0586 | 158.9871 | 160.3117 | 19.1323 | -98.188 | -97.7188 | -2.1181 | -80.8756 |  |  | -15.6 | 162.2 | -14.23 | 15.8415 | 15.8317 | 16.606 | -54.9371 | -55.3334 | 1 | -2.4198 | 12.1214 | 16.0936 | 42.62 | 81.05 | 44.0698 | 41.6061 | -32 |  | 81.0227 | 80.7536 | -138.9583 |  | -19.4426 | -111.1 | -111.7 | 31.7148 | 46.8842 | 59.6597 | 66.8152 | 46.76 | -7.97 | 57.807 | 138.5679 | -29.18 | -29.69 | 125.65 | 67.35 | 138.7818 | 136.8364 | -50.296 | -49.0818 | 209.4097 | 167.3593 | 159.9757 | 164.3024 | 55.4411 | 68.0473 | -29.63 | 320.9102 | 124.5567 |  | -27.4984 | -25.8775 |  | -42.23 | -38.7263 | 155.196 | -60.6168 | -62.0838 | 8.3461 |  | -15.1 | 114.7 | 8.7671 | -117.6243 | -15.6529 | -15.2428 | 4.5626 | -66.0429 | 30.1103 |  |  | 3.9877 | 40.5066 | 40.4157 | 38.56 | 85.7376 | 85.7376 | -17.0805 | 52.0944 | 51.8961 | -14.571 | 9.6615 | -25.9776 | -23.36 | 19.1781 | 1.2332 | -12.29 | 23.65 | -26.9476 | 8.4454 | -9.3 | 8.293 |  | 26.22 | -10.2076 | 15.4232 | 17.95 | 79.4242 | 25.4 | -19.9406 |  | 0 | 2.2879 |  |  | -12.7912 | -35.9771 | 20.2165 | 56.7216 | 66.7286 | 68.5222 | -147.3949 | -24.1529 | 32.7247 | -54.4284 | 9.3463 | 12.3466 | 12.0264 | 10.9632 | 123.5051 | 123.3429 | 287.9 | -287.7992 | -563.1593 | 562.5161 | 558.8474 | -118.5828 | -119.55 | -53.9099 | -44.361 | 75.2612 | 75.6274 |  |  | 42.949 | 41.9492 | -72.009 | -71.2898 | 81.8 | 81.98 | 19.9 | 20.1 | 22.9509 | 31.36 | -299.6272 | 104.8153 | 103.5817 | 15.1 | -71.3 | -39.5 | -38.9 | 1.5178 | 1.5178 | -550.3246 | -79.813 | 482.7444 | 393.7792 | -43.1558 | -375.7486 | 380.794 | -131.1081 | -195.6673 | -368.7292 | 116.0989 | 116.3124 | 130.1607 | -472.7764 | 198.8216 | -270.9792 | 273.2313 | -9.1476 |  | 3.6 | 6.103 | 6.089 | -3.92 | -14.96 |  | 16.4385 | -32.4025 | -48.9555 | 36.6 | 16.814 | 17.164 | 10.8767 | 13.0691 | 49.2081 | 48.6552 | 48.7273 |  | 73 | 28.9017 | 7.85 |  | -41.0774 | 75.8489 | 55.0182 | -41.1026 | -75.1748 | 43.9908 | 30.9077 | -78.6 | 78.5
17/05/2025 | 23:00 | 0 | 20.1787 | -40.7336 | 11.0458 | 24.4975 |  | 49.2027 | -83.602 | 50.9957 | 26.0092 | 25.3091 | 22.2 | -39.967 | 35.2 | 10.764 | -33 | 13.2871 | 170.608 | 4.1453 | 4.2087 | 6.5543 | 7.1783 | 0.1823 | 2.7732 |  |  | -47.48 | -47.31 |  | -22.2 | 39.6 | 8.419 | 0.207 | -32.11 | -32.31 | -78.64 | 32.59 | 32.68 | 11.8025 | 10.7168 | 62.1616 | 64.7311 | 14.0489 | -33.0879 | -33.169 | 9.1342 | 8.4754 | 48.0914 | 52.1101 | -1.0469 | -7.0888 | -278.3927 | 37.1427 | -17 | -18.8 | 40.2582 | 39.2444 | -6.8663 |  | -58.7107 | 5.2031 | 6.7974 | 4.6403 | 329.2946 | 63.7226 | 63.6311 | -285.2235 | 343.0743 |  | -123.522 | 124.6629 | 85.2154 | 24.2 | 27.89 | 64.96 | 73.26 | -83.853 | -83.853 | 154.4858 | 155.1489 | 19.6425 | -110.4474 | -110.3673 | -3.8816 | -86.5788 |  |  | -37 | 173.6 | -13.96 | 1.6217 | 1.4685 | 2.7766 | -37.7375 | -37.4523 | 1 | -14.9816 | 8.8136 | 15.1071 | 40.13 | 78.83 | 42.1948 | 39.8483 | -30.69 |  | 85.8767 | 85.0658 | -141.6718 |  | -18.5342 | -105.9 | -106.1 | 30.2701 | 44.5404 | 58.7204 | 63.2996 | 43.93 | -8 | 56.7675 | 145.3833 | -30 | -30.44 | 119.67 | 64.39 | 146.4 | 144.9636 | -46.9541 | -45.3273 | 208.5258 | 169.6155 | 161.5209 | 164.3724 | 38.6138 | 67.6862 | -29.446 | 299.381 | 173.2186 |  | -27.0405 | -25.1389 |  | -13.4964 | -12.133 | 35.376 | -47.2651 | -48.166 | 21.1636 |  | -6.23 | 1.1 | 8.1727 | -60.2145 | -15.0596 | -14.4865 | 5.9115 | -65.1316 | 29.5723 |  |  | 3.5603 | 39.7953 | 39.385 | 38.2212 | 85.0678 | 84.2305 | -19.09 | 49.4088 | 49.4093 | -18.7176 | 0 | -22.125 | -24.55 | 18.8876 | 1.1514 | -12.07 | 25.59 | -23.9016 | 8.6263 | -9.547 | 8.246 |  | 27.89 | -4.2831 | 17.7994 |  | 79.534 | 24.8 | -17.8748 |  |  | 2.1109 |  |  | -12.6045 | -31.8167 | 22.1593 | 49.999 | 65.6579 | 68.0552 | -139.9553 | -22.7194 | 30.2346 | -51.0513 | 9.7746 | 10.7547 | 10.5696 | 11.5125 | 130.3554 | 129.4974 | 277 | -278.0472 | -569.4065 | 568.1431 | 572.7298 | -123.4812 | -124.3108 | -50.7691 | -42.2612 | 78.1688 | 74.6088 |  |  | 43.0259 | 42.949 | -69.216 | -69.2892 | 80.82 | 80.27 | 29.9 | 30.6 | 23.1752 | 29.76 | -300.5224 | 107.5533 | 108.9057 | 14.4 | -69.6 | -41.3 | -41.4 | 1.6223 |  | -559.1808 | -140.6037 | 503.5122 | 405.2666 | -37.6502 | -391.5857 | 390.0141 | -135.185 | -202.3599 | -381.6888 | 122.554 | 122.7818 | 133.4843 | -488.1863 | 204.1542 | -284.3572 | 283.626 | -8.4363 |  | 6.56 | 6.118 | 6.106 | -6.8 | -13.04 |  | 14.0063 | -35.6558 | -51.6808 | 44.6 | 29.949 | 30.816 | 11.1303 | 13.3218 | 50.2841 | 47.8448 | 46.9306 |  | 69.9 | 29.0482 | 7.44 |  | -38.1411 | 73.4768 | 52.0297 | -37.4588 | -71.5583 | 41.0523 | 29.8735 | -77.6 | 77.4
17/05/2025 | 23:30 | 0 | 19.9257 | -40.0998 | 10.3146 | 23.735 |  | 47.2373 | -78.535 | 48.297 | 24.5233 | 24.0324 | 26.64 | -36.841 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 13.2635 | 156.5344 | 3.94 | 3.653 | 5.8011 | 7.277 | 0.2108 | 4.4696 |  |  | -82.8 | -0.01 |  | -26.64 | 35.2 | 7.3 | 0.196 | -32.36 | -31.89 | -67.12 | 31.98 | 31.98 | 10.6386 | 11.5628 | 59.3797 | 61.3087 | 15.2985 | -38.5802 | -39.0977 | 24.097 | 23.9694 | 47.2876 | 49.5649 | -0.5235 | -7.9175 | -252.5693 | 19.2164 | -8.4 | -9.3 | 47.2349 | 46.2225 | -6.281 |  | -50.3374 | 4.5322 | 4.0155 | 3.907 | 306.1921 | 51.2406 | 52.0951 | -247.9532 | 319.2959 |  | -131.0574 | 133.5351 | 80.545 | 22.57 | 25.6 | 61.08 | 69.3 | -82.6473 | -82.7813 | 156.4731 | 155.7107 | 21.4491 | -106.9298 | -106.8344 | -5.1608 | -82.3326 |  |  | -36.1 | 168.2 | -13.97 | 0 | 0 | 0 | -32.0907 | -31.2337 |  | -7.7229 | -1.3616 | 14.4418 | 34.78 | 75.28 | 39.3823 | 37.2116 | -28.94 |  | 82.8472 | 83.0363 | -135.4723 |  | -17.499 | -98.5 | -99 | 30.2921 | 41.0248 | 52.1454 | 58.6121 | 41.14 | -6.82 | 55.9305 | 133.8376 | -33.08 | -33.11 | 120.13 | 62.17 | 130.5455 | 127.8909 | -50.0161 | -49.6818 | 195.7909 | 155.1963 | 147.5 | 149.4524 | 60.7304 | 69.7907 | -27.232 | 259.4333 | 183.7238 |  | -27.3766 | -25.5115 |  | -24.7509 | -21.7194 | 161.34 | -61.6865 | -63.3987 | 0.9527 | 0 | -6.89 | 106.5 | 7.7726 | -80.7845 | -15.183 | -14.702 | 6.1782 | -66.903 | 30.9137 |  |  | 3.4347 | 41.9269 | 42.0207 | 40.932 | 83.5607 | 82.7234 | -34.6635 | 51.561 | 51.1513 | -28.9956 |  | -30.1598 | -25.14 | 19.1708 | 1.0587 | -12.32 | 22.34 | -29.1246 | 8.6009 | -10.003 | 8.198 |  | 25.03 | 5.0324 | 27.9746 | 17.34 | 77.209 | 24 | -17.2156 |  |  | 1.911 |  |  | -12.7237 | -29.4442 | 21.1394 | 46.4697 | 65.0296 | 64.4631 | -135.263 | -21.2082 | 30.0172 | -47.2442 | 9.9167 | 8.0972 | 7.8062 | 11 | 129.0602 | 128.1471 | 283.3 | -281.9006 | -575.5282 | 580.3173 | 577.9822 | -123.8879 | -124.5211 | -56.1291 | -45.7091 | 76.2821 | 75.3168 | -81.3336 |  | 42.7732 | 42.07 | -64.861 | -65.6689 | 77.91 | 77.47 | 41.6 | 41.2 | 23.0941 | 28.56 | -304.9991 | 109.679 | 109.5628 | 13.9 | -71.4 | -39.5 | -38.8 |  | 1.4273 | -566.8168 | -140.7867 | 503.6058 | 401.9192 | -34.4169 | -388.6278 | 391.0059 | -136.7644 | -201.6112 | -386.5633 | 119.7074 | 121.1548 | 137.797 | -489.4913 | 204.0705 | -286.809 | 286.92 | -9.675 |  | 9.12 | 5.848 | 5.816 | -8.64 | -10.64 |  | 10.8721 | -40.0504 | -55.7824 | 56.4 | 46.031 | 46.97 | 11.2126 | 13.315 | 48.355 | 47.5352 | 47.4295 |  | 72.9 | 30.8791 | 6.81 |  | -42.2671 | 75.9476 | 55.9377 | -41.1519 | -75.1785 | 45.4334 | 28.9354 | -79.2 | 80.5
18/05/2025 | 00:00 | 0 | 19.2313 | -38.5032 | 10.0315 | 22.896 |  | 45.3785 | -107.1659 | 45.8088 | 23.1453 | 22.7485 | 17.76 | -33.099 | 28.6 | 10.764 | -28.6 | 13.1456 | 218.9756 | 3.0688 | 2.8263 | 5.9307 | 7.2025 | 0.2093 | 4.5286 |  |  | -87.29 |  |  | -17.76 | 30.8 | 7.09 | 0.196 | -30.58 | -30.76 | -74.09 | 30.96 | 31 | 9.9016 | 11.9599 | 55.4253 | 57.2917 | 0 | -38.5802 | -44.0592 | 9.3882 | 8.8677 | 46.082 | 47.5555 | -3.1407 | -16.4797 | -260.5603 | 19.0731 | -8.4 | -9.3 | 0 | 50.6192 | -6.9421 |  | -35.8659 | 3.7304 | 0 | 3.1603 | 312.662 | 50.0503 | 49.9893 | -255.7254 | 311.6362 |  | -113.6895 | 115.6885 | 78.3594 | 21.61 | 23.31 | 57.89 | 68.55 | -91.2206 | -90.5508 | 157.0348 | 157.2117 | 21.9103 | -98.0063 | -97.6606 | -11.099 | -72.7604 |  |  | -19.1 | 145.1 | -13.15 | 6.5293 | 6.2912 | 8.6064 | -25.0262 | -24.2333 |  | -13.4534 | -2.8925 | 13.3217 | 32.57 | 68.21 | 37.9761 | 35.8932 | -28.26 |  | 72.3441 | 71.7251 | -122.6279 |  | -17.1211 | -96.1 | -94.3 | 29.9405 | 38.681 | 47.4489 | 55.0964 | 38.54 | -5.77 | 52.8795 | 122.1194 | -32.37 | -32.45 | 115.26 | 60.54 | 122.4364 | 119.0364 | -60.1583 | -58.4818 | 179.0189 | 137.9917 | 132.6089 | 134.6846 | 23.9177 | 67.4738 | -27.717 | 270.3926 | 127.0954 |  | -26.7408 | -24.939 |  | -26.6993 | -24.649 | 63.024 | -53.8736 | -54.8073 | 30.3708 | 15.18 | -10.71 | 0.9 | 7.9055 | -84.2828 | -13.9345 | -13.4303 | 3.492 | -64.4021 | 29.9528 |  |  | 3.3149 | 41.2936 | 41.0854 | 39.652 | 91.7661 | 91.9335 | -39.6871 | 61.1263 | 60.7132 | -31.9734 | 0 | -30.0133 | -28.57 | 19.0781 | 0.9622 | -11.91 | 24.18 | -29.6281 | 8.5431 | -10.325 | 8.521 |  | 23.25 | 7.1401 | 31.1103 | 16.69 | 75.3919 | 23.6 | -17.4497 |  |  | 1.7557 |  |  | -13.3071 | -28.4059 | 20.3923 | 44.2008 | 65.7336 | 70.613 | -135.6157 | -19.8683 | 29.3799 | -43.5777 | 9.5198 | 6.5639 | 6.4246 |  | 128.1602 | 127.8393 | 286.6 | -284.1572 | -572.4723 | 578.8355 | 574.4468 | -121.5427 | -122.8649 | -54.4513 | -46.1848 | 76.4995 | 78.0752 |  | -82.8353 | 42.136 | 42.092 | -62.217 | -61.3986 | 81.13 | 80.63 | 41.4 | 42.2 | 22.8078 | 27.68 | -301.7148 | 109.7178 | 110.5396 | 13.9 | -71.4 | -40.2 | -40.5 | 1.5312 | 1.3259 | -564.6213 | -93.587 | 508.4707 | 406.364 | -42.7996 | -392.5389 | 387.824 | -133.327 | -201.9953 | -380.5182 | 119.5958 | 121.2498 | 138.2976 | -492.2896 | 205.6679 | -284.5161 | 285.6637 | -9.5706 |  | 8.96 | 5.801 | 5.799 | -9.28 | -8.64 |  | 9.3492 | -40.3433 | -56.3409 | 58.6 | 48.667 | 48.286 | 11.2201 |  | 49.1233 | 48.3524 | 47.9033 |  | 74.5 | 31.0694 | 6.4 |  | -42.6948 | 75.3105 | 56.9607 | -42.662 | -75.6444 | 45.6101 | 28.1728 | -80.8 | 80.4
MÁXIMO |  | 0 | 24.5831 | -32.4284 | 13.5123 | 34.3274 | 0 | 69.6126 | -78.535 | 66.4726 | 33.607 | 32.9729 | 26.64 | -29.739 | 50.6 | 19.044 | -24.2 | 14.2868 | 377.7716 | 8.7988 | 8.9353 | 14.267 | 7.5563 | 0.4287 | 9.0253 | 0 | 0 | -42.03 | -0.01 | 0 | 11.1 | 59.4 | 9.696 | 0.217 | -18.31 | -18.32 | -67.12 | 54.63 | 54.78 | 16.2902 | 13.1758 | 77.4221 | 79.6906 | 49.2312 | -32.82 | -32.608 | 34.1624 | 33.6044 | 74.8832 | 76.3568 | 3.6806 | 17.028 | -252.5693 | 42.4551 | -4.6 | -4.9 | 61.2384 | 59.1282 | -5.2735 | 0 | -35.8659 | 8.229 | 9.411 | 6.3311 | 483.4741 | 135.9599 | 68.9108 | -188.9996 | 413.1855 | 0 | -31.166 | 134.6664 | 97.4104 | 32.21 | 35.03 | 72.35 | 87.3 | -29.6003 | -29.6003 | 187.4995 | 188.3829 | 38.6974 | -17.3253 | -17.3584 | 17.9104 | -26.9296 | 0 | 0 | 65.1 | 173.6 | -11.67 | 57.3162 | 56.3816 | 56.3853 | -25.0262 | -24.2333 | 38.5313 | 20.5461 | 44.2911 | 18.571 | 63.64 | 100.96 | 52.7417 | 49.9557 | -24.02 | -0.6698 | 85.8767 | 85.0658 | -74.373 | 0 | -14.7138 | -58.1 | -58.6 | 34.1812 | 63.8763 | 75.6277 | 90.2527 | 63.31 | -1.64 | 66.123 | 160.6341 | -2.09 | -1.94 | 125.65 | 74.43 | 160.2909 | 157.5455 | -21.8873 | -21.5545 | 226.4198 | 183.2223 | 175.9213 | 179.4626 | 110.9264 | 101.5514 | -20.995 | 477.0584 | 270.068 | 0 | -10.0329 | -7.844 | 0 | 24.1388 | 22.9141 | 173.628 | -29.9217 | -30.6996 | 66.5247 | 16.38 | -4.86 | 120.3 | 14.5198 | 9.3091 | -13.9345 | -13.4303 | 7.5822 | -32.9107 | 61.0594 | 0 | 0 | 17.6752 | 41.9269 | 42.0207 | 40.932 | 116.2147 | 116.3821 | 91.4311 | 92.1564 | 91.8803 | 73.3946 | 100.4374 | -5.9455 | -3.02 | 19.3832 | 1.6251 | -9.93 | 25.59 | 0 | 10.5027 | -7.734 | 8.799 | 0 | 31.09 | 38.5154 | 55.6879 | 19.44 | 81.8444 | 29 | -15.6197 | 0 | 2.2157 | 2.9405 | 0 | 0 | -10.6723 | -21.9864 | 22.8707 | 78.9061 | 67.6722 | 70.613 | -117.1155 | -16.1742 | 41.8864 | -31.7318 | 12.9618 | 20.9821 | 20.4339 | 14.1631 | 203.9455 | 205.213 | 294.6 | -268.9089 | -406.0708 | 580.3173 | 577.9822 | -61.7014 | -61.9188 | -46.1235 | -34.8915 | 79.61 | 78.6899 | -30.8913 | -32.3917 | 65.0318 | 64.8121 | -7.0535 | -7.0297 | 129.53 | 126.72 | 41.6 | 42.2 | 23.1966 | 37.92 | -264.2065 | 114.9914 | 116.7863 | 19.6 | -26.1 | -5.6 | -5.4 | 1.6309 | 1.5178 | -396.4523 | 367.8112 | 528.3376 | 420.9671 | 15.5955 | -81.4668 | 410.7423 | -54.8563 | -27.2952 | -77.0237 | 131.5437 | 132.7855 | 148.696 | -91.2767 | 219.4911 | -59.9971 | 295.1734 | -6.6949 | 0 | 14 | 8.309 | 8.356 | 2.72 | -6.48 | 0 | 22.5605 | -11.9524 | -20.7996 | 58.6 | 52.2 | 50.612 | 11.4784 | 13.7679 | 51.2912 | 51.9644 | 51.761 | 0 | 78.2 | 32.0155 | 10.01 | 0 | -31.3974 | 83.1768 | 69.6645 | -31.457 | -70.5633 | 62.7882 | 39.4453 | -33 | 86.1 | 0 | 158.4464
MÍNIMO |  | 0 | 16.2748 | -49.1341 | 8.3153 | 19.4977 | 0 | 38.7231 | -183.2598 | 37.5788 | 18.9594 | 18.5078 | -8.88 | -60.761 | 24.2 | 10.764 | -50.6 | 9.5629 | 156.5344 | 3.0629 | 2.4765 | 4.864 | 3.8555 | 0.1752 | 2.4938 | 0 | 0 | -87.29 | -66.31 | 0 | -26.64 | 28.6 | -4.834 | 0.113 | -53.38 | -54.19 | -100 | 18.41 | 18.67 | 6.8745 | 7.0094 | 49.7668 | 51.3632 | 0 | -54.7893 | -53.7728 | 5.3509 | 5.0531 | 46.082 | 47.5555 | -4.1876 | -21.9576 | -443.5247 | 10.5586 | -20 | -21.6 | 0 | 37.2903 | -11.8566 | 0 | -78.0172 | 1.4827 | 0 | 3.1603 | 305.4291 | 11.3529 | 0 | -462.1152 | 276.6665 | 0 | -132.3224 | 32.7843 | 61.8632 | 21.61 | 17.25 | 44.54 | 64.24 | -117.2083 | -116.1366 | 110.4193 | 111.945 | 11.3488 | -110.4474 | -110.3673 | -11.099 | -86.5788 | 0 | 0 | -37 | 53.1 | -17.62 | 0 | 0 | 0 | -86.4914 | -87.7515 | 1 | -16.6588 | -2.8925 | 10.6225 | 18.08 | 55.5 | 31.6479 | 29.8874 | -34.85 | -3.2655 | 27.621 | 27.3072 | -162.1541 | 0 | -21.0105 | -133.1 | -131.9 | 28.6386 | 30.4779 | 29.6024 | 43.3777 | 30.38 | -11.18 | 49.1265 | 73.0742 | -33.08 | -33.11 | 73.83 | 51.42 | 74.8545 | 73.7273 | -90.4439 | -87.7091 | 152.6147 | 112.6017 | 108.0968 | 108.7344 | -23.5943 | 34.7886 | -33.27 | 201.4947 | -342.1506 | 0 | -35.3037 | -33.6903 | 0 | -63.1127 | -55.4964 | 33.84 | -103.7576 | -105.5841 | -60.9187 | 0 | -26.73 | 0.9 | 7.3659 | -172.39 | -29.7689 | -29.0749 | 2.5658 | -96.2934 | 0 | 0 | 0 | 3.3149 | 37.047 | 36.8728 | 35.8754 | 28.635 | 29.1374 | -84.2305 | 23.7091 | 23.7389 | -55.5758 | -36.9391 | -47.6136 | -38.16 | 15.5843 | 0.6925 | -12.59 | 17.78 | -47.1232 | 5.7845 | -12.078 | 4.278 | 0 | 13.25 | -98.7146 | -69.3471 | 13.94 | 62.644 | 22.4 | -26.5607 | 0 | -3.2066 | 1.2878 | 0 | 0 | -14.0677 | -50.3698 | 17.9396 | 34.117 | 57.8808 | 58.9714 | -160.3948 | -30.7195 | 28.0768 | -73.9466 | 9.2016 | 1.8653 | 1.6454 | 10.9632 | 63.1137 | 64.2307 | 270.7 | -297.592 | -575.5282 | 401.5811 | 401.268 | -193.9225 | -194.4234 | -69.0906 | -62.949 | 65.7536 | 64.7745 | -150.219 | -152.4562 | 7.2868 | 7.1 | -75.9139 | -76.434 | 60.12 | 59.74 | -19.5 | -19.5 | 21.7205 | -67.6 | -330.6422 | 80.6433 | 80.9083 | 4.8 | -77.6 | -63.4 | -63.6 | 1.3155 | 1.1587 | -566.8168 | -229.1833 | 100.4351 | 91.3345 | -69.0234 | -415.2372 | 76.6998 | -146.4186 | -214.7541 | -402.3086 | 76.3026 | 76.5948 | 55.3257 | -515.4738 | 28.6101 | -292.6378 | 60.4034 | -12.4985 | 0 | -3.68 | 4.629 | 4.627 | -13.92 | -20.88 | 0 | 6.9444 | -40.3433 | -56.3409 | 2.6 | 9.913 | 9.606 | 0 | 0 | 43.3539 | 42.8858 | 43.0581 | 0 | 26.2 | -1.4995 | 5.18 | 0 | -59.4277 | 72.7249 | 47.6435 | -59.3018 | -82.8024 | 33.4985 | 19.9917 | -84.4 | 33.7 | 0 | 0
PROMEDIO |  | 0 | 20.0071 | -40.6397 | 10.8421 | 26.9428 | 0 | 54.2106 | -148.9732 | 52.854 | 26.886 | 26.2593 | 6.66 | -45.5134 | 39.6478 | 16.0519 | -39.293 | 12.5186 | 304.3904 | 5.9566 | 5.9403 | 9.7198 | 6.735 | 0.28986 | 6.6933 | 0 | 0 | -55.645 | -53.2387 | 0 | -6.66 | 43.9522 | 1.8967 | 0.16115 | -38.544 | -38.605 | -79.9052 | 38.8602 | 38.9937 | 11.1511 | 10.6898 | 64.4575 | 66.7231 | 29.3926 | -41.1059 | -40.8435 | 17.5716 | 17.4254 | 59.997 | 61.6854 | -0.80291 | -4.3931 | -347.7461 | 24.2825 | -11.2833 | -11.9583 | 45.7458 | 45.9812 | -6.9347 | 0 | -63.4705 | 5.3308 | 6.0784 | 4.72 | 392.1398 | 67.0949 | 40.7737 | -321.3996 | 356.5118 | 0 | -80.5467 | 82.213 | 82.3946 | 27.4583 | 25.4615 | 59.2513 | 77.2363 | -75.0118 | -74.7662 | 147.0787 | 147.8062 | 21.9412 | -67.0923 | -67.104 | 1.7898 | -59.8799 | 0 | 0 | 18.7354 | 119.9917 | -14.7863 | 36.1837 | 35.7302 | 36.1903 | -64.2471 | -63.8986 | 16.2604 | 4.4267 | 18.3518 | 13.847 | 41.4552 | 80.471 | 43.1921 | 40.9485 | -29.7077 | -2.9055 | 60.1723 | 59.5247 | -114.2762 | 0 | -18.0253 | -110.1511 | -109.5326 | 31.2238 | 49.7352 | 56.2352 | 68.0912 | 48.6114 | -7.2606 | 58.0469 | 113.2814 | -24.6926 | -24.9983 | 105.4265 | 64.7387 | 114.1746 | 112.0057 | -50.2228 | -49.2536 | 191.529 | 149.1933 | 143.498 | 145.9835 | 47.905 | 72.4994 | -28.1832 | 333.786 | 0.70468 | 0 | -27.377 | -25.3538 | 0 | -20.4765 | -18.7475 | 109.0468 | -67.9491 | -68.9244 | 8.3898 | 4.0238 | -15.3444 | 67.2073 | 11.2356 | -86.0781 | -21.3069 | -20.672 | 4.7683 | -69.5761 | 35.7778 | 0 | 0 | 9.812 | 39.3185 | 39.6352 | 38.0148 | 74.9472 | 74.8146 | -21.9961 | 52.1955 | 51.9712 | -14.4849 | 7.9567 | -28.2895 | -22.6352 | 18.8508 | 1.0368 | -12.0856 | 21.9377 | -27.6756 | 9.0229 | -10.3731 | 6.7136 | 0 | 23.6054 | -7.4697 | 14.755 | 16.7647 | 73.3164 | 25.6583 | -20.5746 | 0 | 0.19945 | 1.939 | 0 | 0 | -12.3827 | -34.4858 | 20.1041 | 54.1114 | 62.8417 | 64.1639 | -139.0405 | -24.0541 | 33.995 | -52.9954 | 11.1287 | 10.1965 | 9.8674 | 12.6051 | 126.4203 | 126.7784 | 281.5595 | -280.6834 | -489.3275 | 491.4443 | 489.1434 | -121.1695 | -121.6716 | -58.7849 | -50.7116 | 74.1027 | 73.1931 | -87.8147 | -91.5305 | 38.4438 | 37.938 | -40.4593 | -40.3724 | 89.5442 | 89.1598 | 6.6625 | 6.6437 | 22.6348 | -2.5294 | -296.2182 | 99.6005 | 99.6277 | 12.8417 | -56.6875 | -36.7333 | -36.5917 | 1.4807 | 1.3054 | -479.6341 | 32.5625 | 326.9728 | 267.7301 | -26.3484 | -257.2099 | 254.7565 | -107.8771 | -136.0235 | -251.5279 | 110.2469 | 110.29 | 108.2315 | -315.2644 | 139.0893 | -175.402 | 176.1784 | -9.3268 | 0 | 5.7283 | 6.1705 | 6.1632 | -5.83 | -13.37 | 0 | 14.1899 | -27.1361 | -38.2033 | 23.3625 | 21.5903 | 21.5145 | 10.3177 | 12.7208 | 48.0109 | 47.7597 | 47.8464 | 0 | 57.8854 | 26.3495 | 7.141 | 0 | -48.6266 | 77.9605 | 60.1908 | -48.3088 | -76.8601 | 49.8809 | 26.2309 | -64.3187 | 64.7917 | 0 | 102.6339
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 17 de Mayo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
17/05/2025 | 00:30 | 0 | 2.7029 | -5.9272 | 3.4363 | 8.1222 |  | 15.145 |  | 9.3246 | 3.2589 | 4.7446 | 2.22 | -26.4 | 2.2 | 3.312 |  | 5.0718 | 12.1145 | 2.8711 | 2.4103 | 4.5554 | 4.6048 | -4.5341 | 2.6363 |  | -0.6961 | -1.158 | -1.166 | 7.93 | -24.42 | -8.8 | 1.192 | 0.198 | -18.75 | -18.39 |  | -8.13 | -8.32 | 4.9629 | 3.6822 | 19.7774 | 21.658 | -19.9774 | -10.0469 | -10.8564 | 4.689 | 13.8475 | -15.4053 | -15.8072 | 5.536 | 30.0741 | -25.3721 | 10.4554 | -6.4 | -7 | -26.5855 | -25.6671 | -3.1616 |  | -0.3828 | 3.3555 | 2.3172 | 1.6233 | -112.4607 | 75.5638 | 75.6859 | -35.4596 | -150.7042 |  |  |  | 16.8355 | 8.6 | 5.77 | -12.24 | 5.49 | -16.2046 | -16.3386 | 18.0466 | 16.3037 | -5.1918 | -13.952 | -14.0976 | -1.9831 | 11.3824 |  |  | 38.2 | -17.7 | -3.11 | 30.9176 | 31.0216 | 29.7561 | 99.5928 | 100.3587 | -17.0749 | -90.3088 | -14.1432 | 2.2059 | 31.77 | 14.13 | 4.6924 | 4.9835 | -7.01 |  | -13.0874 | -12.6489 | 31.6437 |  | -3.3996 | 8.5 | 6.6 | -6.6028 | -1.6831 | 35.4908 | 4.4589 | -1.44 | -1.33 | 10.2465 | -33.6394 | -11.88 | -11.85 | 29.33 | 18.09 | -34.6727 | -18.1545 | -33.9582 | -32.5909 |  | -17.1953 | -23.29 | -23.0477 | -15.1712 | -19.8038 | -12.457 | -67.8057 | 6.8805 |  | -8.1428 | -7.7699 |  | -12.7292 | -12.5088 | 9.744 | -17.8016 | -17.2958 | 4.3703 | 13.17 | -19.79 | 1 | 1.7704 | -11.6371 | -9.7441 | 1.4921 | 4.3698 | 7.703 | -23.018 |  |  | 2.5296 | 4.384 | 4.4213 | 3.7253 | 3.684 | 3.3491 | 0.8373 | 14.5946 | 14.9945 | 3.4032 | 15.866 | 12.2182 | -14.48 | -3.4072 | 0.2804 | 3.19 | -0.52 | -11.1139 |  | 5.472 | 2.834 |  | 34.82 | -28.3479 | -19.909 | -1.16 | 16.9756 |  | 23.7547 |  | -7.5256 | 2.2145 |  |  |  | -8.8163 | 5.523 | -37.7304 | 8.4273 | 7.2291 | 129.0576 | -10.8681 | -7.8419 | -11.0436 | 2.5915 | 4.5421 | 4.4862 | 1.8827 | 11.1995 | 13.6919 | -10.06 | 13.2097 | 58.601 | 0 | 12.2988 | 14.0358 | 14.2375 |  | 0 | 0 | -12.5073 |  |  | -30.5191 | -30.2115 | -6.4979 | -6.6445 | 11.91 | 11.77 | -37.9 | -38 | 1.4072 | -11.92 | 10.3702 | 23.2058 | 22.9036 | -22.5 | -31.5 | 19.2 | 18.7 | -18.5408 | -18.4259 | -44.114 | -59.7991 | -220.3078 | -8.496 | -8.3379 | 76.2081 | 87.8069 | 59.879 | 114.6458 | 10.2295 | 23.7629 | 22.7251 | 44.5947 | 128.2236 | -219.3517 | 54.8781 | -47.9478 | 0.0012 |  | -6.08 | -1.079 | -1.1 | 0.48 | 0.64 | -1.6597 | -6.6209 | 10.7256 | -7.5853 | -6.1 | 8.003 | 8.025 |  |  | 3.6189 | 3.6399 | 3.4826 |  | 15.8 | 3.3595 | -0.52 |  | -10.0357 | -3.1718 | -24.3197 | -6.6477 | 0 | -25.9014 | -3.529 | -17.4 | 0.6 |  | -137.5344
17/05/2025 | 01:00 | 0 | 2.2923 | -5.2684 | 3.0226 | 7.8301 |  | 14.7876 |  | 8.102 | 2.7799 | 4.2961 | 0 | -26.4 |  | 2.484 |  | 4.9196 | 19.1533 | 2.5898 | 2.3648 | 4.2561 | 4.5728 | -4.3524 | 2.5218 |  | -0.7944 | -1.284 | -1.276 | 7.32 | -22.2 | -8.8 | 1.33 | 0.181 | -19.94 | -19.92 |  | -7.71 | -7.68 | 5.1031 | 3.2677 | 14.113 | 15.9993 | -15.7486 | -15.0034 | -14.3695 | 0.8566 | 1.0291 | -12.5922 | -10.9846 | 3.9578 | 21.574 | -19.8769 | 10.2396 | -6.1 | -6.6 | -23.162 | -23.3361 | -2.9879 |  | -3.2198 | 2.3165 | 2.0687 | 1.4896 | -128.0862 | 69.1244 | 69.2465 | -28.8243 | -141.3965 |  |  |  | 14.8695 | 8.53 | 5.34 | -12.86 | 4.8 | -16.4725 | -16.3386 | 18.2224 | 16.1191 | -8.1886 | -16.2235 | -16.1827 | -3.4982 | 11.4483 |  |  | 36.1 | -16.8 | -3.01 | 29.2384 | 29.2535 | 27.8839 | 100.7433 | 99.7322 | -19.8036 | -86.5962 | -18.2463 | 2.0928 | 33.09 | 13.69 | 4.6924 | 4.9835 | -7.22 |  | -13.0134 | -12.5083 | 32.6693 |  | -3.5228 |  | 8.9 | -5.4077 | -2.2441 | 37.0679 | 3.9023 | -1.77 | -1.71 | 11.178 | -33.7794 | -11.97 | -11.98 | 28.21 | 17.33 | -33.7455 | -17.1091 | -33.9073 | -33 |  | -19.4218 | -24.7351 | -25.0933 | -14.7617 | -18.5779 | -12.4 | -73.6582 | 5.4877 |  | -7.4271 | -7.2505 |  | -13.7015 | -13.5115 | 1.552 | -19.1698 | -17.0168 | 4.0339 | 13.29 | -20.71 | -0.6 | 1.8421 | -12.9728 | -10.251 | 0.9854 | 5.2724 | 11.7582 | -21.4877 |  |  | 2.4651 | 5.5346 | 4.8472 | 3.026 | 3.5166 | 4.1864 | 1.6746 | 15.6673 | 15.1637 | 4.2035 | 17.9668 | 10.8754 | -14.14 | -4.4125 | 0.2804 | 2.89 | -1.15 | -11.1014 |  | 5.429 | 2.273 |  | 35.52 | -29.4664 | -20.1189 | -1.12 | 18.0727 |  | 21.862 |  | -6.0996 | 2.0575 |  |  | -10.9203 | -9.407 | 5.2605 | -36.3018 | 8.1839 | 8.0798 | 124.7607 | -11.5575 | -8.5281 | -9.2646 | 2.5355 | 4.359 | 4.3517 | 2.0019 | 13.3635 | 15.161 | -9.64 | 12.1598 | 54.1857 | 0 | 14.7861 | 11.7897 | 12.5821 |  | 0 | 0 | 0 |  | 43.5502 | -31.7386 | -31.0739 | -3.3434 | -3.2038 | 11.18 | 11.18 | -37.5 | -37.5 | 1.5482 | -12.24 | 11.0951 | 22.9944 | 23.0261 | -22.5 | -31.6 | 19.2 | 18.7 | -18.4514 | -18.3818 | -45.0336 | -54.9865 | -218.8357 | -6.0309 | -8.2282 | 78.0134 | 88.6662 | 63.507 | 113.2481 | 10.3287 | 25.5109 | 26.2722 | 44.5512 | 130.8178 | -220.2392 | 56.4793 | -49.9675 | 0.0012 |  | -5.04 | -1.018 | -1.038 | 0 | 1.52 | -1.4862 | -7.1763 | 12.4254 | -7.6738 | -6.7 | 7.809 | 8.012 |  |  | 2.667 | 3.7254 | 3.6394 |  | 15.7 | 3.0412 | -0.49 |  | -11.4013 | -3.3712 | -23.962 | -8.6298 |  | -26.3413 | -3.9255 | -17 | 0.6 |  | -133.8891
17/05/2025 | 01:30 | 0 | 2.1818 | -5.0076 | 3.3148 | 8.1161 |  | 15.0052 |  | 8.0742 | 2.6629 | 4.1849 | 0 | -26.4 |  | 2.484 | -19.8 | 5.2468 | 19.27 | 2.3505 | 2.2842 | 4.5562 | 4.5474 | -4.4398 | 2.6933 |  | -0.7935 | -1.265 | -1.245 | 7.717 | -24.42 | -8.8 | 1.274 | 0.19 | -20.12 | -20.01 |  | -7.45 | -7.45 | 4.9579 | 3.3459 | 15.0975 | 16.2496 | -15.4445 | -14.1997 | -13.9075 | 1.7137 | 1.5231 | -12.4582 | -11.9224 | 4.7469 | 27.9624 | -23.877 | 9.8059 | -5.8 | -6.5 | -23.4129 | -23.693 | -2.9342 |  | -2.1507 | 2.1118 | 1.9487 | 1.5099 | -125.5836 | 68.9108 | 69.0634 | -21.5023 | -138.5643 |  |  |  | 14.7298 | 8.58 | 5.41 | -12.97 | 4.38 | -17.4102 | -17.4102 | 17.9098 | 16.2063 | -7.821 | -17.3161 | -16.5934 | -2.9065 | 10.1523 |  |  | 34.9 | -15.8 | -2.95 | 27.7422 | 28.2443 | 26.4643 | 98.2993 | 99.4283 | -18.9823 | -88.2818 | -15.7513 | 2.1104 | 30.73 | 8.49 | 4.3799 | 4.7882 | -6.84 |  | -12.1432 | -12.3026 | 33.8488 |  | -3.6255 | 9.7 | 8.7 | -5.3687 | -2.4311 | 36.2793 | 3.5312 | -2.13 | -1.55 | 10.827 | -33.9069 | -11.52 | -11.63 | 28.06 | 17.32 | -36.3273 | -18.7091 | -35.5903 | -33.9273 | 26.9872 | -19.8801 | -26.3469 | -26.6341 | -16.9432 | -17.8372 | -12.282 | -80.8548 | 8.6466 |  | -7.8814 | -8.3808 |  | -13.9239 | -14.746 | 25.616 | -22.2843 | -20.027 | 3.4505 | -3.46 | -17.5 | -0.8 | 1.6519 | -10.1224 | -10.5243 | 0.8673 | 5.3064 | 10.0026 | -22.0399 |  |  | 2.8619 | 4.506 | 4.0414 | 0 | 4.5213 | 5.3586 | 6.0284 | 15.8103 | 15.6052 | 5.6215 | 18.7548 | 10.0356 | -14.41 | -4.6065 | 0.2621 | 3.17 | -1.31 | -9.4622 | 1.1703 | 5.482 | 2.338 |  | 35.98 | -29.8304 | -20.8469 | -1.05 | 18.8753 |  | 21.8376 |  | -5.9148 | 1.9892 |  |  | -10.6933 | -9.2052 | 5.9487 | -36.3018 | 6.3755 | 6.3571 | 120.8082 | -11.774 | -8.7841 | -9.0678 | 2.6609 | 4.4615 | 4.3913 |  | 11.5065 | 12.3875 | -9.22 | 11.4171 | 57.1954 | 0 | 12.9815 | 13.3329 | 13.3544 |  | 6.2546 | -13.7753 | -12.9474 | 48.4456 |  | -32.0902 | -31.0684 | -3.7248 | -3.2321 | 12.43 | 12.32 | -37.3 | -37.4 | 1.4255 | -12.32 | 12.2046 | 23.2602 | 23.0274 | -22.6 | -31.3 | 19.2 | 18.3 | -18.2459 | -18.3295 | -48.5875 | -58.2205 | -219.7458 | -3.3697 | -5.1869 | 79.415 | 88.221 | 62.2791 | 112.94 | 8.056 | 27.7758 | 28.7185 | 45.6042 | 128.9848 | -219.8737 | 56.2146 | -49.4955 | 0.0012 |  | -5.36 | -0.93 | -0.958 | 0.16 | 1.28 | -1.8876 | -7.3533 | 13.0388 | -7.7348 | -6.8 | 8.214 | 7.154 |  |  | 3.3253 | 3.1812 | 3.2418 |  | 15.9 | 4.0255 | -0.57 |  | -10.9365 | -3.4256 | -24.3252 | -7.4388 |  | -26.9935 | -3.5998 | -17.1 | 0.7 |  | -128.5276
17/05/2025 | 02:00 | 0 | 2.0941 | -4.8167 | 3.2162 | 7.8455 |  | 14.54 |  | 7.8252 | 2.4919 | 3.8978 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 5.2664 | 19.2966 | 2.5165 | 2.3369 | 3.9302 | 4.5618 | -4.4593 | 2.7428 |  | -0.6925 | -1.123 | -1.104 | 8.076 | -19.98 |  | 1.483 | 0.195 | -19.1 | -19.18 |  | -8.22 | -8.2 | 4.872 | 3.314 | 14.4557 | 16.669 | -16.2784 | -14.7355 | -15.3392 | 13.1899 | 13.0042 | -15.1374 | -12.8601 | 5.536 | 29.9644 | -26.9739 | 10.4276 | -6.6 | -6.7 | -22.2373 | -21.3048 | -2.9448 |  | -3.566 | 2.2301 | 0 | 0.8749 | -121.0059 | 69.1549 | 69.3075 | -17.9742 | -138.0008 |  |  |  | 14.4604 | 8.67 | 5.39 | -13.67 | 4.23 | -17.0084 | -16.7404 | 17.3176 | 15.7721 | -7.6756 | -18.3775 | -18.7727 | -4.7581 | 10.1356 |  |  | 32.8 | -13.9 | -2.77 | 26.7684 | 26.9514 | 25.7171 | 100.336 | 100.4527 | -18.7172 | -88.5473 | -16.3332 | 2.2069 | 29.41 | 9.85 | 4.5361 | 4.7882 | -6.81 |  | -12.0132 | -12.1123 | 34.8647 |  | -3.2964 | 9.6 | 10.7 | -5.4346 | -2.6181 | 35.6485 | 2.9745 | -2.5 | -1.56 | 9.828 | -36.2821 | -11.06 | -11.24 | 27.11 | 16.36 | -36.5273 | -18.2091 | -34.3882 | -33.4364 |  | -21.5998 | -27.1862 | -26.9826 | -19.3675 | -21.5323 | -12.699 | -82.8544 | 8.0753 |  | -6.5855 | -7.2004 |  | -10.3354 | -9.5961 | 12.816 | -17.3053 | -16.8164 | 7.3464 | 13.16 | -10.88 | 2.9 | 1.6717 | -4.1269 | -10.6533 | 0.5969 | 4.9544 | 8.0236 | -25.0254 | 0 | 0 | 3.3595 | 3.0258 | 3.8565 | 2.6784 | 4.0189 | 3.8515 | 4.6888 | 15.0955 | 15.1601 | 6.068 | 18.554 | 10.0307 | -13.98 | -4.2184 | 0.2575 | 2.6 | -0.68 | -9.3257 | 1.206 | 5.317 | 1.44 |  | 36.42 | -30.4938 | -22.0533 | -0.97 | 19.1659 |  | 22.3656 |  | -5.7576 | 1.9203 |  |  | -11.2385 | -8.6755 | 6.7102 | -36.722 | 6.1155 | 6.5544 | 120.2799 | -12.0579 | -9.2822 | -8.832 | 2.7306 | 4.5933 | 4.5732 | 2.1123 | 13.7035 | 15.6393 | -10.06 | 12.373 | 55.9278 | 0 | 11.3892 | 11.417 | 12.1606 | 0 | 5.523 | -11.7516 | -11.0485 | 48.4456 | 48.7951 | -32.9416 | -32.3264 | -3.2675 | -2.9565 | 11.66 | 11.73 | -37.7 | -37.9 | 1.4072 | -12.32 | 15.4848 | 20.2746 | 20.1335 |  | -30.3 | 20.1 | 19.6 | -18.4809 | -18.5425 | -46.2858 | -58.7435 | -221.5491 | -5.8965 | -5.3456 | 78.4503 | 84.0782 | 64.3625 | 113.682 | 9.2072 | 24.9969 | 26.8976 | 40.135 | 129.9796 | -221.3487 | 54.8949 | -48.5529 | 0.4944 |  | -5.04 | -0.194 | -0.203 | 0.08 | 1.52 | -1.6197 | -7.4113 | 12.5414 | -7.6463 | -6.7 | 8.318 | 7.351 |  |  | 3.6573 | 3.7056 | 3.9762 |  | 14.8 | 3.5265 | -0.53 |  | -11.5558 | -3.7466 | -24.3375 | -8.226 | 0 | -26.8922 | -3.8807 | -16.7 | 0 |  | -127.0444
17/05/2025 | 02:30 | 0 | 2.1797 | -4.9876 | 3.3606 | 7.8224 |  | 14.561 |  | 7.7432 | 2.4669 | 3.9674 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 5.0958 | 19.0961 | 2.5097 | 2.3408 | 4.2604 | 4.5492 | -4.4383 | 2.6103 |  | -0.7758 | -1.093 | -1.067 | 7.878 | -17.76 | -8.8 | 1.565 | 0.189 | -19.16 | -19 |  | -7.85 | -8.02 | 4.8199 | 3.1925 | 14.8987 | 17.1022 | -15.8382 | -14.6015 | -16.0738 | 12.5797 | 16.041 | -14.7355 | -13.5299 | 5.9305 | 31.1781 | -27.978 | 10.1674 | -6.7 | -6.9 | -22.3855 | -20.9942 | -2.8827 |  | -4.2344 | 2.455 | 0 | 0.9139 | -120.8838 | 69.3991 | 69.5211 | -24.5016 | -139.1775 |  |  |  | 14.3406 | 8.49 | 5.56 | -13.61 | 3.9 | -15.9367 | -15.6688 | 17.2962 | 15.2833 | -6.3057 | -17.5023 | -17.6962 | -4.2353 | 10.732 |  |  | 34.1 | -14.5 | -2.65 | 26.5282 | 26.5004 | 26.042 | 100.7584 | 100.6731 | -17.9447 | -89.8158 | -15.1194 | 1.9159 | 30.93 | 10.51 | 4.3799 | 4.7882 | -6.91 |  | -12.7871 | -12.6843 | 33.1211 |  | -3.2595 |  |  | -5.3296 | -2.6181 | 36.2793 | 3.1601 | -2.46 | -1.3 | 8.8965 | -34.7845 | -11.62 | -11.6 | 27.02 | 16.02 | -35.8364 | -17.3 | -33.0018 | -31.2455 |  | -21.7385 | -27.1866 | -26.8414 | -18.4874 | -24.1652 | -12.023 | -78.0803 | 9.6162 |  | -7.245 | -8.0074 |  | -12.2356 | -11.8638 | -6.66 | -17.3093 | -17.0257 | 5.8492 | 13.68 | -18.27 | -0.6 | 1.7234 | -9.672 | -9.9421 | 1.3556 | 3.3702 | 5.0506 | -21.0727 | 0 | 0 | 3.1737 | 3.6753 | 4.088 | 2.7898 | 3.3491 | 2.6793 | 4.0189 | 14.4561 | 14.0445 | 6.3458 | 18.9149 | 8.4633 | -14.52 | -4.4088 | 0.2538 | 3 | -0.3 | 0 | 1.5607 | 5.26 | 1.89 |  | 35.73 | -30.3846 | -21.4964 | -0.91 | 18.3069 |  | 21.7704 |  | -5.827 | 1.9028 |  |  |  | -7.6201 | 6.2264 |  | 7.8378 | 6.4595 | 119.785 | -11.9355 | -9.0343 | -8.963 | 3.2672 | 4.5714 | 4.5178 | 2.8689 | 12.5944 | 14.0778 | -6.71 | 15.7812 | 59.6087 | 0 | 9.212 | 13.7441 | 13.6289 | 0 | 5.1521 | 0 | 0 | 48.4456 | 48.7951 | -33.3701 | -32.7713 | -3.0884 | -2.8769 | 12.21 | 12.32 | -37.2 | -37.1 | 1.442 | -12.48 | 16.1489 | 20.7628 | 20.7323 | -22.9 | -30.2 | 20.9 | 20.4 | -18.4592 |  | -39.8051 | -60.6366 | -223.5543 | -6.7379 | -2.5856 | 77.5788 | 85.1517 | 64.038 | 116.2318 | 8.2398 | 30.6673 | 29.4097 | 41.8992 | 131.9012 | -222.5434 | 54.5717 | -48.8652 | 0.3064 |  | -4.8 | -0.151 | -0.161 | -0.32 | 1.44 | -1.5284 | -7.3228 | 12.4834 | -7.2923 | -6.9 | 7.232 | 7.238 |  |  | 3.651 | 4.241 | 3.198 |  | 15 | 3.5619 | -0.53 |  | -12.5006 | -3.2262 | -23.6847 | -8.6721 | 0 | -26.7546 | -4.4708 | -16.5 | -0.5 |  | -128.3197
17/05/2025 | 03:00 | 0 | 2.1343 | -5.0167 | 3.205 | 7.6039 |  | 14.2645 |  | 7.8373 | 2.5519 | 4.0127 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 5.216 | 16.9654 | 2.4129 | 2.3305 | 3.8901 | 4.4372 | -4.4474 | 2.722 |  | -0.6573 | -1.127 | -1.121 | 7.9 | -17.76 | -8.8 | 1.531 | 0.189 | -19.45 | -19.43 |  | -7.89 | -7.89 | 5.2739 | 3.1786 | 15.3009 | 16.3277 | -16.3848 | -14.3336 | -14.6642 | 10.5561 | 11.9916 | -15.0034 | -13.7978 | 5.1414 | 34.4913 | -31.058 | 9.6167 | -6.4 | -6.5 | -22.4751 | -21.9698 | -2.7909 |  | -3.5798 | 1.9339 |  | 0.7782 | -120.4565 | 66.4388 | 66.7745 | -15.3768 | -138.6662 |  |  |  | 13.3127 | 8.74 | 5.59 | -13.74 | 4.1 | -18.08 | -17.6781 | 18.5779 | 17.0148 | -7.4129 | -16.6309 | -16.8887 | -3.1123 | 10.0922 |  |  | 32 | -14.2 | -2.52 | 26.3213 | 26.8279 | 25.4827 | 97.2301 | 99.0785 | -15.7689 | -89.44 | -14.1382 | 2.1491 | 32.08 | 10.89 | 4.0674 | 4.3976 | -6.59 |  | -12.678 | -11.902 | 33.3258 |  | -3.004 | 11.9 | 12.9 | -5.4749 | -2.9921 | 35.6485 | 2.9745 | -2.59 | -1.55 | 8.019 | -33.9644 | -11.56 | -11.78 | 27.06 | 15.73 | -35.1455 | -17.9273 | -34.7251 | -33.6 | -9.8661 | -23.1801 | -28.5261 | -29.0618 | -17.3274 | -19.0508 | -11.66 | -83.7864 | 10.8433 |  | -7.207 | -6.9427 |  | -17.5955 | -16.7118 | 7.696 | -16.4562 | -16.1521 | 7.9351 | 13 | -20.2 | -1 | 1.5648 | -19.7598 | -9.4282 | 1.776 | 3.9162 | 6.6744 | -26.646 |  |  | 2.5985 | 3.9502 | 4.2814 | 2.6914 | 4.8562 | 5.0237 | 6.8657 | 15.9983 | 15.4535 | 6.0725 | 18.1852 | 8.8148 | -14.54 | -4.2184 | 0.2621 | 3 | 0.5 | 0 | 1.1411 | 5.355 | 1.992 |  | 35.15 | -30.2318 | -21.2952 | -1.16 | 17.2136 |  | 19.6633 |  | -4.4213 | 1.8378 |  |  | -10.8311 | -9.2818 | 3.3989 | -34.201 | 6.4564 | 7.2986 | 116.7915 | -12.7148 | -9.5521 | -6.8752 | 2.7122 | 4.6373 | 4.502 | 2 | 13.3292 | 14.9648 | -7.54 | 9.5703 | 54.3427 | 6.2315 | 12.2208 | 14.6216 | 14.619 |  | 0 | -11.4723 | -12.4865 |  |  | -32.0847 | -31.0629 | -2.5008 | -2.4391 | 12.15 | 11.94 | -36.8 | -37.3 | 1.4768 | -12.4 | 12.8768 | 23.0618 | 22.7735 | -22.5 | -30.7 | 19.6 | 19.1 |  | -18.3493 | -41.3093 | -47.9447 | -223.4187 | -6.5966 | 5.1817 | 77.0987 | 86.4094 | 66.1034 | 115.6827 | 13.1711 | 31.0841 | 29.6105 | 45.9049 | 132.9813 | -222.4046 | 57.4069 | -50.9232 | -0.3503 |  | -5.36 | -0.237 | -0.261 | 0 | 1.68 | -1.8636 | -7.5578 | 12.1599 | -7.3808 | -6.5 | 7.929 | 7.896 |  |  | 4.2104 | 3.1793 | 3.6205 |  | 15.2 | 3.5758 | -0.51 |  | -11.2607 | -2.7452 | -23.8692 | -8.282 |  | -25.5141 | -4.1545 | -17 | 0 |  | -126.4303
17/05/2025 | 03:30 | 0 | 2.1214 | -4.7776 | 3.244 | 7.6158 |  | 14.0943 |  | 7.7316 | 2.5779 | 4.0226 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 2.484 |  | 4.6709 | 19.6215 | 2.3865 | 2.2552 | 4.2117 | 4.5695 | -4.4813 | 2.6307 |  | -0.7886 | -1.156 | -1.138 | 8 | -19.98 | -8.8 | 1.637 | 0.188 | -19.71 | -19.81 |  | -8.09 | -8.03 | 5.4418 | 3.2129 | 17.5182 | 19.1918 | -15.9222 | -13.6638 | -13.5502 | 1.418 | 3.6071 | -12.8601 | -10.9846 | 4.3523 | 23.752 | -26.2181 | 10.9404 | -6.7 | -6.8 | -23.6826 | -23.7689 | -2.9341 |  | -3.0417 | 2.0027 |  | 0.8849 | -128.8796 | 69.1549 | 69.3075 | -14.938 | -143.8973 |  |  |  | 13.2229 | 8.68 | 5.51 | -14 | 4.06 | -16.8744 | -17.1423 | 18.2164 | 16.3345 | -6.9452 | -18.4631 | -18.5293 | -3.552 | 9.9939 |  |  | 30.4 | -13.4 | -2.62 | 25.7663 | 25.8615 | 24.4139 | 101.4135 | 101.3762 | -17.1341 | -90.8733 | -14.8413 | 1.917 | 30.27 | 11.13 | 3.9111 | 4.2999 | -6.57 |  | -11.6491 | -11.594 | 33.7288 |  | -3.0503 |  |  | -5.3162 | -3.1791 | 35.6485 | 2.6035 | -2.7 | -1.33 | 8.6265 | -35.5895 | -11.47 | -11.67 | 26.53 | 15.61 | -36.7273 | -18.2545 | -34.8725 | -33.3 | -10.7105 | -24.1937 | -29.9985 | -30.5901 | -15.3635 | -16.6006 | -11.951 | -87.4034 | 12.0084 |  | -7.2914 | -7.3939 |  | -19.4333 | -18.5641 | 15.888 | -17.2022 | -18.1855 | 4.4898 | 0 | -18.77 | -1.1 | 1.5626 | -23.002 | -10.937 | 0.2309 | 5.6547 | 4.7363 | -20.0166 |  |  | 2.7867 | 3.6508 | 3.6297 | 2.4092 | 4.0189 | 3.684 | 6.6983 | 15.3818 | 15.0486 | 7.1335 | 20.3998 | 8.4388 | -14.72 | -4.1122 | 0.2538 | 2.78 | 0.45 | -9.2008 | 1.1029 | 5.377 | 1.011 |  | 35.34 | -30.82 | -22.2944 | -1.11 | 17.7445 |  | 19.5432 |  | -4.3052 | 1.8763 |  |  | -10.1881 | -8.886 | 5.0103 | -34.6212 | 6.2987 | 6.7744 | 117.3644 | -12.9613 | -9.6367 | -6.9942 | 3.2291 | 4.6666 | 4.5811 | 3 | 11.5408 | 13.2214 | -9.22 | 11.2029 | 57.1338 | 0 | 10.5648 | 13.5421 | 14.4047 |  | 5.4911 | -12.1668 | -12.6644 |  |  | -35.0675 | -34.1117 | -3.4246 | -3.3864 | 13.36 | 13.12 | -36 | -35.8 | 0.986 | -11.04 | 19.715 | 24.5346 | 24.382 | -22.1 | -28.6 | 22.6 | 21.8 | -18.6447 | -18.5351 | -41.8961 | -52.7075 | -223.31 | -8.6279 | 9.7556 | 77.0001 | 87.6619 | 74.0865 | 116.3733 | 9.0303 | 30.6128 | 30.5802 | 35.1502 | 127.2487 | -223.3601 | 48.4167 | -43.5006 | -0.1624 |  | -4.96 | -0.374 | -0.385 | -0.4 | 2.16 | -1.8311 | -7.6738 | 10.8995 | -7.1458 | -5.6 | 10.673 | 11.429 |  |  | 3.4203 | 3.0133 | 2.6275 |  | 13 | 3.8163 | -0.47 |  | -10.6855 | -3.1436 | -24.2169 | -7.7134 | 0 | -27.1986 | -3.4429 | -14.8 | -1.6 |  | -128.5205
17/05/2025 | 04:00 | 0 | 2.16 | -4.7589 | 3.0652 | 7.5927 |  | 14.1647 |  | 7.9565 | 2.6299 | 4.0784 | -2.22 | -24.2 | 2.2 | 2.484 |  | 2.6146 | 18.8256 | 2.4896 | 2.2218 | 4.2123 | 4.4318 | -4.4561 | 2.5505 |  | -1.101 | -1.1 | -1.085 | 8.119 | -17.76 | -8.8 | 1.585 | 0.194 | -19.45 | -19.41 |  | -7.77 | -7.77 | 4.8909 | 3.3236 | 16.848 | 18.3197 | -16.3331 | -14.4676 | -14.3517 | 12.1323 | 14.1782 | -14.7355 | -13.128 | 5.536 | 29.8307 | -27.5332 | 10.8752 | -6.3 | -6.6 | -22.6204 | -22.7467 | -2.8595 |  | -5.2283 | 2.2701 |  | 0.906 | -121.8604 | 68.3309 | 68.4835 | -17.0882 | -139.5534 |  |  |  | 12.3347 | 8.49 | 5.43 | -14.02 | 3.65 | -16.7404 | -17.5442 | 18.5988 | 17.5123 | -7.6306 | -17.6329 | -17.6504 | -5.3307 | 9.2142 |  |  | 30.2 | -13.4 | -2.64 | 25.7817 | 25.4006 | 24.3442 | 100.6138 | 101.4705 | -16.4384 | -89.2807 | -14.4545 | 1.7508 | 30.89 | 11.22 | 4.0674 | 4.4952 | -6.74 |  | -11.6552 | -11.1825 | 34.1024 |  | -3.2498 |  |  | -5.802 | -2.9921 | 35.6485 | 2.789 | -2.74 | -1.42 | 8.8155 | -32.6369 | -11.44 | -11.56 | 26.38 | 15.01 | -36.0545 | -17.8818 | -33.9688 | -33.0727 | -9.5953 | -24.0257 | -28.7611 | -28.9214 | -17.5133 | -23.7929 | -11.897 | -84.3492 | 10.7628 |  | -7.4199 | -7.0517 |  | -19.0459 | -18.6453 | 12.816 | -17.1188 | -15.5838 | 7.3742 | 13.24 | -22.64 | 2.1 | 1.7327 | -22.1194 | -11.0149 | 0.2706 | 5.7305 | 8.5681 | -32.4695 |  |  | 2.6686 | 3.0511 | 2.9297 | 2.7251 | 3.8515 | 3.8515 | 6.8657 | 13.9825 | 14.5705 | 6.1928 | 19.1844 | 9.3422 | -13.44 | -4.2184 | 0.2538 | 2.54 | -0.3 | -11.0873 | 1.1012 | 5.337 | 1.887 |  | 35.72 | -31.1992 | -22.3072 | -1.15 | 17.5752 |  | 19.8462 |  | -4.2531 | 1.8473 |  |  | -9.7763 | -8.3665 | 5.3628 | -34.201 | 7.3908 | 7.1351 | 121.7845 | -12.8029 | -9.9776 | -6.9191 | 3.4395 | 4.7691 | 4.7393 |  | 12.8516 | 16.2246 | -9.22 | 10.6572 | 55.9951 | 4.5334 | 9.9564 | 11.9544 | 9.9215 |  | 7.6494 | -11.6825 | -12.0506 |  |  | -34.6226 | -33.9579 | -3.8424 | -3.8149 | 13.19 | 12.76 | -35.5 | -35 | 1.0025 | -10.64 | 13.1425 | 26.2304 | 26.4536 | -21.7 | -27.3 | 20.5 | 20 |  |  | -36.4493 | -55.95 | -221.8446 | -8.76 | 10.3199 | 76.6923 | 90.009 | 65.8767 | 114.8329 | 9.9622 | 32.1936 | 30.5492 | 42.6879 | 126.4788 | -222.0209 | 48.9982 | -44.2258 | -0.5847 |  | -4.96 | -0.435 | -0.45 | -0.72 | 2.24 | -1.5467 | -7.7348 | 11.6625 | -7.6158 | -5.3 | 10.794 | 10.799 |  |  | 3.8222 | 3.8988 | 3.0821 |  | 13.4 | 2.3419 | -0.53 |  | -11.1915 | -3.5529 | -24.4704 | -8.7245 |  | -27.1396 | -3.4971 | -14.5 | -1.2 |  | -127.1415
17/05/2025 | 04:30 | 0 | 2.1156 | -4.9109 | 3.1238 | 7.685 |  | 14.2951 |  | 7.987 | 2.7759 | 4.2829 | -2.22 | -26.4 | 2.2 |  |  | 3.1345 | 18.4606 | 2.4663 | 2.3696 | 4.031 | 4.1985 | -4.5104 | 2.5958 |  | -1.0334 | -1.139 | -1.079 | 7.858 | -17.76 |  | 1.604 | 0.189 | -19.4 | -19.45 |  | -7.79 | -7.8 | 4.7654 | 3.533 | 15.7974 | 17.2108 | -18.6793 | -14.8695 | -14.5774 | 15.2462 | 16.9047 | -14.4676 | -12.7261 | 5.9305 | 26.5083 | -26.1995 | 10.8883 | -6.6 | -6.8 | -22.0584 | -20.7668 | -2.9163 |  | -4.3794 | 2.1232 |  | 0.7809 | -117.954 | 67.5069 | 67.7206 | -18.276 | -141.2857 |  |  |  | 12.3846 | 8.39 | 5.36 | -14.27 | 3.1 | -16.4725 | -16.7404 | 18.3504 | 16.8522 | -7.4876 | -17.8232 | -17.8888 | -6.1297 | 10.4478 |  |  | 32.1 | -14.2 | -2.64 | 25.5781 | 26.1162 | 24.2275 | 101.9954 | 101.5584 | -18.5543 | -88.8095 | -16.2664 | 2.0388 | 32.8 | 11.08 | 4.3799 | 4.6906 | -6.94 |  | -12.3511 | -12.3308 | 35.0136 |  | -3.3223 |  |  | -5.4749 | -3.1791 | 34.8599 | 2.789 | -2.77 | -1.22 | 8.397 | -35.1745 | -11.76 | -11.74 | 27.55 | 15.54 | -36.1091 | -18.2 | -33.9887 | -32.6455 | -9.84 | -22.5932 | -28.0755 | -28.5617 | -20.8817 | -25.3948 | -12.455 | -82.0508 | 7.6217 |  | -8.4792 | -8.2874 |  | -14.3421 | -13.7085 | -7.684 | -16.5219 | -16.0583 | 8.759 | 13.66 | -16.54 | 0.4 | 1.896 | -14.5488 | -11.2871 | 0.0128 | 5.7693 | 11.5606 | -25.4124 |  |  | 3.111 | 5.1338 | 5.0278 | 3.3862 | 3.8515 | 3.8515 | 4.1864 | 13.989 | 13.9892 | 5.7263 | 18.8219 | 11.52 | -13.34 | -3.702 | 0.2978 | 3.18 | -1.01 | -11.2088 | 1.0336 | 5.314 | 1.852 |  | 35.72 | -31.1465 | -21.7806 | -1.27 | 17.7499 |  | 19.7003 |  | -4.2765 | 1.8111 |  |  | -9.9234 | -8.7357 | 6.2127 | -34.3691 | 6.8266 | 6.3985 | 123.6544 | -12.815 | -9.6502 | -6.6811 | 3.8577 | 4.6666 | 4.5811 | 3.398 | 11.1306 | 13.1705 | -11.73 | 12.708 | 58.1791 | 0 | 9.8396 | 11.9246 | 11.1378 |  | 6.7507 | -12.6854 | -13.7588 |  |  | -32.5296 | -31.9913 | -4.2209 | -4.0477 | 11.9 | 12.06 | -36.5 | -36.6 | 1.0025 | -10.16 | 9.5706 | 27.483 | 27.3315 | -21.6 | -29.4 | 21.3 | 20.8 | -18.5627 | -18.5217 | -41.4466 | -54.6202 | -219.0283 | -5.4497 | 5.7796 | 71.3675 | 91.7647 | 67.8625 | 110.7045 | 3.1627 | 29.4694 | 27.9931 | 38.4489 | 121.7815 | -219.0457 | 45.5922 | -42.7214 | -0.7727 |  | -5.2 | -0.42 | -0.43 | -0.56 | 2 | -1.9431 | -8.1743 | 10.93 | -7.3228 | -4.8 | 16.175 | 16.243 |  |  | 3.5603 | 3.6874 | 3.242 |  | 13.6 | 2.4433 | -0.51 |  | -10.258 | -3.5835 | -25.3989 | -6.6591 | 0 | -27.4338 | -3.4002 | -15.7 | -1.8 |  | -129.2607
17/05/2025 | 05:00 | 0 | 2.3524 | -5.2306 | 3.1613 | 7.6214 |  | 14.305 |  | 8.1883 | 2.7709 | 4.1647 | -2.22 | -26.5 |  | 2.484 |  | 3.1897 | 19.2141 | 2.5564 | 2.2781 | 4.0623 | 4.111 | -4.3926 | 2.5306 |  | -0.9751 | -1.11 | -1.102 | 7.989 | -19.98 |  | 2.261 | 0.183 | -19.39 | -19.57 |  | -7.93 | -7.76 | 4.8702 | 3.3946 | 15.7193 | 17.5787 | -19.6447 | -13.9317 | -14.1112 | 10.0879 | 11.2772 | -14.8695 | -12.8601 | 5.536 | 35.9086 | -23.7894 | 9.9785 | -6.4 | -6.7 | -21.1771 | -22.1466 | -2.9921 |  | -3.9188 | 2.1225 |  | 0.8755 | -120.0903 | 68.3004 | 67.7511 | -18.1169 | -141.3188 |  |  |  |  | 8.59 | 5.56 | -14.08 | 3.48 | -17.2763 | -17.2763 | 18.402 | 17.1771 | -7.5626 | -18.1294 | -18.0483 | -4.6 | 9.4731 |  |  | 32.9 | -14.1 | -2.66 | 26.0781 | 26.0024 | 24.9013 | 100.63 | 102.2771 | -17.7005 | -88.8525 | -16.6927 | 2.0685 | 31.61 | 11.36 | 4.5361 | 4.7882 | -7.09 |  | -11.8489 | -11.583 | 33.5508 |  | -3.439 |  |  | -5.4346 | -3.1791 | 35.0176 | 2.789 | -2.77 | -1.25 | 7.371 | -35.357 | -11.47 | -11.59 | 27.11 | 15.43 | -35.6 | -17.8182 | -34.7716 | -33.6182 | -9.6726 | -23.1622 | -28.2839 | -28.9466 | -17.8704 | -23.8169 | -11.919 | -81.8636 | 9.4437 |  | -8.1159 | -8.304 |  | -16.5956 | -16.5177 | -1.028 | -14.2476 | -14.1121 | 11.173 | 13.3 | -10.89 | 0 | 2.0785 | -18.4841 | -11.4282 | -0.1562 | 5.6557 | 10.3814 | -25.641 |  |  | 3.0957 | 4.2634 | 4.2468 | 3.1023 | 4.1864 | 3.684 | 4.5213 | 15.034 | 15.1325 | 5.7728 | 18.9943 | 11.8862 | -13.19 | -4.1122 | 0.2886 | 3.26 | -1.95 | -11.0639 | 0.9801 | 5.351 | 1.954 |  | 36.11 | -31.352 | -21.4697 |  | 18.3035 |  | 19.8914 |  | -4.4078 | 1.8324 |  |  |  | -8.1695 | 4.4244 |  | 8.171 | 6.9276 | 122.5809 | -12.6942 | -9.5222 | -7.1123 |  | 4.7252 | 4.6444 |  | 10.3609 | 12.4381 | -9.64 | 13.6857 | 57.2807 | 0 | 11.3539 | 12.1326 | 12.4562 |  | 5.6732 | -12.1857 | -13.6403 |  |  | -31.7386 | -30.6619 | -3.8946 | -3.2209 | 12.99 | 13.04 | -39.5 | -39.9 | 1.0904 | -9.76 | 9.8038 | 28.2004 | 27.8249 | -21.6 | -30.7 | 19.2 | 18.7 |  |  | -40.1947 | -54.5808 | -219.7063 | -7.173 | 6.1339 | 76.9713 | 88.2422 | 67.078 | 110.9437 | 5.1922 | 28.8251 | 27.2432 | 41.2066 | 123.4442 | -219.7257 | 49.6296 | -45.1032 | -0.7263 |  | -6.24 | -0.456 | -0.467 | 0.24 | 1.6 | -2.9203 | -7.0878 | 11.281 | -6.7369 | -6.4 | 5.436 | 5.881 |  |  | 3.6046 | 3.3046 | 3.1523 |  | 15.3 | 2.3829 | -0.53 |  | -10.2474 | -3.8929 | -25.2257 | -6.7453 |  | -27.4396 | -3.6409 | -17 | 1.3 |  | -129.0523
17/05/2025 | 05:30 | 0 | 2.8783 | -6.5492 | 3.0742 | 7.882 |  | 14.6133 |  | 8.3787 | 2.9549 | 4.3722 | 0 | -26.6 |  | 2.484 |  | 3.1261 | 22.9696 | 2.5192 | 2.375 | 4.0944 | 4.1317 | -4.5054 | 1.8841 |  | -1.0358 | -1.147 | -1.141 | 8.287 | -19.98 |  | 2.064 | 0.203 | -19.39 | -19.5 |  | -8.18 | -8.3 | 4.7429 | 3.3465 | 19.2469 | 20.6639 | -18.1444 | -13.262 | -13.3692 | 0.3146 | 0.7723 | -14.7355 | -13.128 | 4.3523 | 22.2839 | -15.2661 | 11.0258 | -6.7 | -7 | -24.7689 | -24.5266 | -2.8744 |  | -2.6612 | 2.2295 | 0.2374 | 0.8805 | -133.1522 | 70.6503 | 70.7724 | -16.0143 | -145.2571 |  |  |  | 14.5602 | 8.47 | 5.65 | -13.68 | 3.93 | -16.7404 | -16.6065 | 18.4122 | 16.8019 | -6.5311 | -18.0327 | -18.1255 | -3.5545 | 10.2435 |  |  | 31.9 | -14.7 | -2.64 | 26.0918 | 26.0631 | 24.7676 | 104.0888 | 104.1284 | -20.0817 | -90.5188 | -18.1139 | 2.1872 | 30.18 | 11.9 | 4.6924 | 4.9835 | -7.42 |  | -12.5474 | -12.1259 | 35.0216 |  | -3.6449 |  | 10.6 | -5.4053 | -2.9921 | 35.3331 | 2.9745 | -2.54 | -1.27 | 6.2775 | -35.927 | -11.68 | -11.75 | 29.06 | 15.85 | -36.8727 | -18.4818 | -34.8133 | -33.7455 |  | -21.5978 | -27.8109 | -27.6606 | -24.2497 | -28.5747 | -11.366 | -84.813 | 9.0466 |  | -8.6865 | -8.3751 |  | -13.4383 | -13.0464 | -6.148 | -16.9584 | -16.7962 | 8.7905 | 13.77 | -19.67 | 0 | 2.0723 | -12.4652 | -11.4045 | -0.1862 | 6.1365 | 12.4359 | -24.4782 |  |  | 3.19 | 4.1511 | 4.685 | 2.992 | 4.0189 | 3.684 | 7.5355 | 15.6408 | 15.4922 | 5.6974 | 19.2959 | 9.3275 | -13.53 | -4.3062 | 0.2804 | 2.73 | -0.33 | -9.1667 | 0.9776 | 5.431 | 2.034 |  | 36.62 | -30.5825 | -21.9179 | -1.11 | 18.4454 |  | 19.7426 |  | -4.4281 | 1.8727 |  |  | -10.6494 | -8.5721 | 3.1792 | -34.201 | 6.3998 | 6.5828 | 121.6002 | -12.6347 | -9.4304 | -6.9089 | 3.7765 | 4.63 | 4.6286 | 3.2526 | 11.9353 | 13.6813 | -12.99 | 15.5916 | 58.1056 | 0 | 11.6795 | 12.5104 | 12.6881 |  | 5.6426 | -11.3415 | -11.7912 |  | 44.2305 | -32.0847 | -31.4804 | -3.7224 | -3.5059 | 12.66 | 12.78 | -40.2 | -40.2 | 0.6693 | -9.2 | 12.3365 | 27.4484 | 27.199 | -21.2 | -31.2 | 19.7 | 19 |  |  | -43.8524 | -59.1951 | -218.02 | -3.0444 | 1.8822 | 72.4695 | 95.2674 | 66.5973 | 108.9218 | 1.4733 | 26.1597 | 25.6506 | 40.6512 | 120.2796 | -218.5499 | 48.5047 | -43.1401 | -0.6091 |  | -7.68 | -0.399 | -0.411 | 2.32 | 1.68 | -4.2781 | -7.2648 | 11.3695 | -6.7674 | -6.3 | 5.527 | 5.572 |  | 3.1527 | 3.6411 | 3.8798 | 3.2813 |  | 15.9 | 2.7747 | -0.41 |  | -9.6467 | -3.9683 | -24.749 | -6.7593 |  | -27.1772 | -3.6803 | -17.6 | 1.4 |  | -130.3515
17/05/2025 | 06:00 | 0 | 3.4574 | -7.6326 | 2.8282 | 7.7048 |  | 14.6444 |  | 8.8007 | 3.2129 | 4.6092 | 0 | -24.2 | 0 | 2.484 | -19.8 | 3.1821 | 24.3423 | 2.7561 | 2.539 | 4.8388 | 4.1059 | -4.5959 | 2.5556 |  | -1.0226 | -1.098 | -1.057 | 8.238 | -22.2 | -11 | 2.064 | 0.19 | -19.61 | -19.71 |  | -7.83 | -8.1 | 3.9643 | 3.2821 | 19.946 | 21.5004 | -21.222 | -14.0657 | -13.2673 | -0.5603 | -0.4756 | -14.7355 | -13.5299 | 4.3523 | 23.0395 | -10.5803 | 9.8398 | -6.2 | -6.4 | -24.0218 | -24.1391 | -2.7041 |  | -2.6906 | 2.1017 | 0 | 0.8216 | -130.9244 | 68.2699 | 68.4225 | -13.0406 | -145.5874 |  |  |  | 13.5522 | 8.35 | 5.43 | -13.83 | 3.53 | -17.1423 | -17.4102 | 18.4442 | 16.6486 | -6.9473 | -15.8244 | -15.9823 | -2.5127 | 12.6395 |  |  | 37 | -19 | -2.49 | 27.5769 | 27.7903 | 26.3201 | 102.7063 | 102.6393 | -20.2034 | -88.6145 | -19.5802 | 2.1727 | 30.71 | 11.3 | 5.0049 | 5.2765 | -7.54 |  | -14.819 | -14.7855 | 40.3978 |  | -3.6922 | 9.6 |  | -5.3296 | -2.4311 | 37.3833 | 3.7167 | -1.91 | -1.49 | 6.102 | -40.4673 | -11.93 | -12.01 | 28.75 | 15.93 | -40.1636 | -20.0636 | -36.3471 | -34.8909 |  | -22.3337 | -28.7842 | -29.3303 | -10.135 | -12.321 | -10.755 | -83.7176 | 9.7418 |  | -8.5119 | -8.2931 |  | -21.0672 | -20.7346 | 40.464 | -18.3837 | -17.8861 | 6.2209 | 0 | -21.18 | 5 | 1.6944 | -29.1858 | -10.5961 | 0.5965 | 5.4332 | 7.2637 | -19.5909 |  |  | 3.2531 | 3.2411 | 4.0887 | 2.62 | 4.5213 | 4.1864 | 4.8562 | 16.5541 | 17.6804 | 5.869 | 17.065 | 6.7591 | -14.41 | -5.1174 | 0.295 | 2.56 | -1.43 | 0 | 1.116 | 5.34 | 2.227 |  | 36.39 | -29.5994 | -20.1606 | -1.23 | 17.2391 |  | 20.2485 |  | -4.0819 | 1.9306 |  |  | -10.7223 | -7.242 | 3.5607 |  | 6.4589 | 6.4314 | 122.2439 | -12.7933 | -10.2878 | -6.7934 | 2.9801 | 4.8204 | 4.5495 | 3 | 11.9437 | 13.1926 | -10.9 | 13.8101 | 58.7567 | 0 | 10.0899 | 12.0457 | 12.8721 |  | 7.8896 | -10.1035 | -11.5302 |  |  | -32.0352 | -31.5189 | -3.785 | -3.4278 | 11.76 | 11.62 | -39.3 | -39 | 1.301 | -9.52 | 11.7391 | 28.282 | 27.4482 | -21.2 | -30.3 | 20.4 | 19.6 |  | -18.3174 | -38.813 | -56.1523 | -218.8466 | -4.5226 | 4.9986 | 71.1051 | 94.7239 | 62.4871 | 108.411 | 6.3855 | 25.09 | 26.0293 | 40.9069 | 123.8444 | -218.9523 | 52.5821 | -47.309 | -0.9607 |  | -7.28 | -0.31 | -0.322 | 1.92 | 2.24 | -4.243 | -7.7348 | 10.8721 | -6.4744 | -6.2 | 5.169 | 5.508 |  |  | 3.2444 | 3.8218 | 3.732 |  | 15.8 | 2.9214 | -0.41 |  | -10.6936 | -3.5969 | -24.8237 | -6.7119 |  | -27.887 | -3.3405 | -16.6 | 1 |  | -129.2671
17/05/2025 | 06:30 | 0 | 3.8886 | -8.5784 | 3.2066 | 9.0998 |  | 17.329 |  | 9.8745 | 3.7879 | 5.0231 | 0 | -26.4 | 2.2 |  | -19.8 | 2.1966 | 17.7044 | 2.7 | 2.4053 | 4.4656 | 4.3062 | -4.5768 | 2.6168 |  | -0.6131 | -1.043 | -1.068 | 8.974 | -22.2 | -8.8 | 4.07 | 0.166 | -19.09 | -19.29 |  | -7.61 | -7.85 | 3.1168 | 2.971 | 19.5617 | 21.3465 | -21.7948 | -14.6015 | -14.5451 | 16.376 | 14.6852 | -16.6109 | -14.7355 | 5.536 | 29.5396 | -14.2001 | 8.7817 | -5.8 | -6 | -21.5739 | -21.2049 | -2.868 |  | -6.6131 | 2.5506 | 0 | 1.0653 | -119.541 | 64.7603 | 64.8823 | -17.0619 | -142.5302 |  |  |  | 11.4865 | 7.63 | 4.5 | -14.64 | 2.25 | -14.5971 | -14.5971 | 16.0722 | 14.3419 | -6.9037 | -15.1581 | -14.8323 | -6.5061 | 14.1516 |  |  | 40 | -22.9 | -2.58 | 28.0252 | 27.7682 | 28.0608 | 102.4946 | 102.4365 | -23.282 | -83.7281 | -20.9424 | 2.372 | 32.46 | 10.69 | 5.6299 | 5.9601 | -7.74 |  | -15.8259 | -15.0943 | 39.8464 |  | -3.8431 |  |  | -5.2893 | -1.3091 | 36.5948 | 5.0156 | -0.99 | -1.11 | 6.183 | -40.5523 | -11.51 | -11.62 | 32.57 | 16.5 | -40.6909 | -20.6909 | -34.3958 | -35.3545 |  | -19.2187 | -26.2992 | -26.6931 | -16.3758 | -19.7798 | -10.437 | -78.291 | 2.7692 |  | -9.4521 | -8.7478 |  | -16.8283 | -16.5935 | -5.636 | -16.7658 | -16.5091 | 7.9151 | 13.11 | -17.29 | 2.2 | 2.6996 | -22.9648 | -10.4597 | 0.9596 | 5.1949 | 8.4531 | -23.6149 |  |  | 2.9445 | 3.6665 | 4.3984 | 2.4693 | 3.3491 | 3.1817 | 3.3491 | 18.3634 | 16.9712 | 5.2659 | 17.3316 | 5.4505 | -15.78 | -4.7127 | 0.2621 | 3.14 | 0.94 | 0 | 1.0022 | 5.545 | 1.563 |  | 35.24 | -27.7007 | -20.5159 | -1.88 | 15.3286 |  | 19.5784 |  | -4.2222 | 1.8568 |  |  | -10.9403 | -8.4385 | 0.5135 | -33.6968 | 6.6835 | 5.5841 | 126.0208 | -12.7843 | -9.7544 | -6.5765 | 2.7559 | 5.128 | 5.0083 | 2 | 9.5174 | 9.5324 | -11.31 | 12.6153 | 63.5696 | 0 | 11.5203 | 8.3168 | 12.1918 |  | 8.8519 | -12.4454 | -15.1914 |  |  | -31.3156 | -30.7114 | -4.5529 | -4.7067 | 13.46 | 13.19 | -40 | -40 | 1.2662 | -8.08 | 7.4724 | 29.3599 | 28.9605 | -21.7 | -30.3 | 19.6 | 18.8 | -18.5382 | -18.5586 | -37.8501 | -58.7251 | -219.5662 | -4.8276 | 4.7155 | 70.5064 | 96.9107 | 68.5261 | 105.1309 | -0.1093 | 27.5832 | 26.9024 | 41.7942 | 118.4045 | -216.1776 | 45.8652 | -41.7359 | -0.5847 |  | -7.12 | -0.028 | -0.039 | 1.92 | 2.48 | -4.592 | -7.7043 | 11.4275 | -5.9464 | -7 | 3.578 | 3.71 |  |  | 3.225 | 3.5438 | 3.6564 |  | 14.9 | 3.9892 | -0.26 |  | -9.5126 | -5.0069 | -26.5977 | -5.0204 |  | -29.3486 | -3.1293 | -16.1 | 1.6 |  | -130.814
17/05/2025 | 07:00 | 0 | 3.4442 | -7.4914 | 3.2754 | 9.3866 |  | 17.5796 |  | 9.8743 | 3.7329 | 5.208 | 0 | -26.5 | 2.2 | 3.312 |  | 4.2481 | 13.5709 | 2.5602 | 2.3422 | 4.1117 | 4.0258 | -4.4812 | 2.3902 |  | -0.8793 | -1.167 | -1.152 | 9.215 | -19.98 |  | 5.153 | 0.152 | -19.46 | -19.53 |  | -7.64 | -7.65 | 3.1809 | 3.0679 | 20.4098 | 20.6778 | -21.807 | -15.8072 | -15.4644 | 22.6101 | 14.5156 | -16.477 | -12.8601 | 5.536 | 32.111 | -17.3179 | 9.4417 | -6 | -6.4 | -22.3689 | -22.7441 | -2.6619 |  | -5.5025 | 2.4384 | 0 | 0.927 | -115.1768 | 69.0023 | 69.1244 | -21.4898 | -135.0051 |  |  |  | 11.5863 | 7.85 | 4.57 | -15.13 | 2.39 | -14.7311 | -14.999 | 17.6085 | 16.0133 | -6.2098 | -19.3931 | -19.2981 | -6.1468 | 10.2779 |  |  | 31.8 | -14.6 | -2.57 | 24.4284 | 25.1545 | 22.8976 | 101.355 | 101.7002 | -21.9521 | -85.6498 | -19.791 | 2.2794 | 29.06 | 12.37 | 5.4736 | 5.7648 | -7.17 |  | -12.1498 | -12.0071 | 35.7139 |  | -3.5209 | 9.7 |  | -4.5361 | -1.122 | 35.3331 | 5.3867 | -0.64 | -1 | 5.7105 | -36.5796 | -11.54 | -11.49 | 28.65 | 15.5 | -38.7273 | -19.4182 | -34.5597 | -33.2091 |  | -20.8803 | -26.7458 | -26.6805 | -22.4649 | -24.5527 | -9.625 | -78.821 | -5.9796 |  | -11.0083 | -10.7579 |  | -13.2854 | -13.1469 | -6.148 | -16.3521 | -16.051 | 3.0431 | 13.66 | -18.23 | 0.6 | 3.1721 | -17.2076 | -9.942 | 1.507 | 4.3559 | 7.2699 | -17.5855 | 0 | 0 | 3.2683 | 3.2966 | 3.7042 | 0 | 2.5118 | 2.5118 | 2.6793 | 15.908 | 15.2704 | 3.619 | 15.8213 | 11.0561 | -17.57 | -5.013 | 0.2538 | 3.28 | 0.4 | -11.037 | 0 | 5.659 | 1.389 |  | 31.98 | -28.6889 | -20.6368 |  | 14.6096 |  | 19.1226 |  | -4.0438 | 1.8888 |  |  | -9.8449 | -8.5403 | 1.8318 | -32.2683 | 5.9525 | 5.8549 | 126.332 | -12.4816 | -9.3473 | -6.7676 | 3.5269 | 4.9889 | 4.9608 | 3 | 6.6244 | 7.7144 | -16.76 | 19.5068 | 68.6639 | -17.5255 | 0 | 6.1295 | 6.2969 |  | 9.3822 | -14.1538 | -15.126 | 33.7522 | 33.2394 | -38.0394 | -37.4406 | -6.1611 | -6.1815 | 19.77 | 19.93 | -41.9 | -41.9 | 1.6892 | -6.4 | 15.2684 | 19.357 | 19.0715 | -21.7 | -30.3 | 23.5 | 22.8 | -18.799 | -19.0028 | -46.4309 | -57.3612 | -218.5306 | -3.399 | 6.055 | 55.4515 | 111.7924 | 92.3944 | 101.6239 | -20.0209 | 18.9512 | 19.6597 | 20.0291 | 101.4899 | -217.1967 | 29.5343 | -27.1664 | -0.3748 |  | -8.56 | -0.068 | -0.073 | 3.12 | 1.36 | -4.5589 | -6.8528 | 9.8466 | -5.6809 | -5.6 | 3.534 | 3.468 | 2.8397 | 3.294 | 3.6341 | 2.8283 | 2.4867 |  | 14.9 | 1.2912 | -0.26 |  | -6.2759 | -5.3034 | -27.3969 | -2.5544 | 0 | -29.9311 | -2.9645 | -16 | -0.2 |  | -129.6178
17/05/2025 | 07:30 | 0 | 3.702 | -7.9935 | 3.337 | 9.9227 |  | 18.7909 |  | 11.9177 | 4.9099 | 6.3192 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 4.5363 | 12.9225 | 3.3914 | 3.1237 | 5.3644 | 3.8813 | -4.4365 | 2.4236 |  | -1.1094 | -1.127 | -1.112 | 9.592 | -17.76 | -8.8 | 5.229 | 0.165 | -18.75 | -18.75 |  | -8.47 | -8.48 | 4.1341 | 2.8736 | 20.0101 | 21.8975 | -19.3105 | -13.9317 | -13.9065 | 0.573 | 0.2919 | -14.3336 | -12.0563 | 3.9578 | 20.2157 | -11.3103 | 9.5775 | -6 | -6.3 | -22.6115 | -23.1577 | -2.9049 |  | -2.9121 | 3.1371 | 1.462 | 1.112 | -122.5623 | 70.2231 | 70.4062 | -34.2346 | -132.857 |  |  |  | 16.7956 | 9.12 | 5.97 | -12 | 4.67 | -14.999 | -14.865 | 17.2693 | 15.5147 | -8.16 | -17.4298 | -17.5909 | -3.1592 | 9.718 |  |  | 34.8 | -13.8 | -3.03 | 27.9107 | 28.0874 | 27.0574 | 95.5025 | 96.3596 | -22.9808 | -82.1891 | -20.5003 | 2.2736 | 31.95 | 14.8 | 6.7236 | 6.9366 | -8.12 |  | -12.2673 | -11.959 | 29.5183 |  | -4.0729 | 5 | 5.9 | -4.5776 | 0.3799 | 38.4874 | 7.4277 | 0.74 | -2.2 | 6.804 | -31.7068 | -9.81 | -10.05 | 26.56 | 16.87 | -32.8 | -16.3909 | -32.066 | -31.3909 |  | -14.516 | -19.9393 | -20.325 | -14.742 | -15.9717 | -8.423 | -64.8434 | -14.2049 |  | -10.976 | -10.7333 |  | -18.2129 | -17.7522 | 9.744 | -13.0192 | -13.1266 | 0.9648 | 12.9 | -21 | 2.7 | 3.2294 | -27.8054 | -10.6725 | 0.7698 | 5.4432 | 5.0107 | -15.136 |  |  | 3.1949 | 3.1004 | 3.0202 | 2.8334 | 4.3539 | 3.0142 | -2.6793 | 15.0621 | 15.5999 | 1.3458 | 13.7648 | 12.0717 | -18.43 | -3.7075 | 0.2804 | 2.44 | 1.11 | -12.8351 | 1.0597 | 5.713 | 0.85 |  | 32.15 | -26.5462 | -17.9691 | -1.81 | 15.7071 |  | 19.9804 |  | -4.2391 | 1.9709 |  |  |  | -10.9354 | 1.9051 | -31.9322 | 5.3048 | 5.8641 | 127.1127 | -11.4578 | -9.8129 | -7.3449 | 2.5071 | 5.3038 | 5.1665 | 2 | 4.4524 | 5.595 | -16.34 | 17.8411 | 70.929 | -21.7243 | 0 | 1.5127 | 2.4021 | 0 | 9.3079 | -13.3416 | -13.1967 |  |  | -38.1218 | -37.3362 | -9.8209 | -9.6593 | 20.9 | 21.02 | -41 | -40.9 | 1.4951 | -5.2 | 16.3146 | 20.6767 | 20.5405 | -21.2 | -30.2 | 22.2 | 21.7 |  | -19.0572 | -49.8723 | -48.4184 | -220.753 | -8.5424 | 12.2644 | 54.6282 | 115.3369 | 94.0448 | 97.4826 | -21.2995 | 16.4446 | 12.2219 | 13.7745 | 97.503 | -216.2937 | 26.8691 | -26.5455 | 0.26 |  | -8.96 | 0.322 | 0.312 | 3.6 | 0.64 | -4.7341 | -6.3859 | 8.4398 | -4.921 | -5.3 | 4.318 | 4.502 |  |  | 3.2315 | 2.6171 | 2.526 |  | 14.1 | 0.9661 | -0.08 |  | -4.2937 | -6.2011 | -27.8477 | 0 | 0 | -30.8405 | -2.4305 | -15 | -1.2 |  | -131.072
17/05/2025 | 08:00 | 0 | 4.0765 | -8.6537 | 3.4147 | 10.2459 |  | 19.5357 |  | 14.6655 | 6.3188 | 7.6473 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 4.3741 | 11.8024 | 3.779 | 3.6638 | 6.5661 | 3.9884 | -4.4558 | 2.5829 |  | -1.1813 | -0.911 | -0.904 | 9.974 | -15.54 | -8.8 | 4.91 | 0.183 | -16.92 | -17.03 |  | -9.07 | -9.09 | 4.8572 | 3.1762 | 16.2395 | 17.6117 | -17.0668 | -11.6544 | -11.2839 | -0.2963 | -0.0419 | -14.3336 | -12.7261 | 3.1687 | 16.8631 | -9.3069 | 8.9551 | -5.4 | -5.7 | -24.9364 | -25.0274 | -2.6873 |  | -4.0105 | 3.0846 | 2.8416 | 2.0052 | -114.3833 | 74.4957 | 74.7398 | -33.7763 | -108.4066 |  |  |  | 19.9791 | 9.89 | 6.86 | -9.75 | 6.14 | -13.5255 | -13.5255 | 13.237 | 11.4648 | -7.5656 | -14.7135 | -14.6115 | -4.5815 | 10.6217 |  |  | 39.2 | -16.4 | -3.79 | 31.598 | 32.2515 | 30.8721 | 88.4772 | 88.5236 | -18.1318 | -79.8392 | -15.6311 | 2.4976 | 32.26 | 16.75 | 7.6611 | 7.8156 | -8.71 |  | -12.9059 | -12.0815 | 26.1177 |  | -4.4121 | 0 | 0 | -4.248 | 1.5019 | 39.5914 | 8.7265 | 1.73 | -2.56 | 9.0315 | -27.1715 | -9.37 | -9.59 | 25.87 | 19.04 | -29.0545 | -14.5 | -30.0218 | -28.3091 | 11.1124 | -7.1304 | -12.8122 | -14.2216 | -11.0833 | -14.7681 | -8.675 | -61.446 | -13.7663 |  | -12.1365 | -9.9862 |  | -18.4193 | -18.5966 | -2.052 | -10.9112 | -11.6889 | -1.7072 | 13.08 | -17.57 | 14 | 3.23 | -31.1153 | -9.2242 | 2.3054 | 4.3113 | -1.782 | -8.4187 |  |  | 2.3402 | 3.5174 | 3.8232 | 2.5587 | 3.0142 | 2.1769 | -9.2101 | 13.391 | 12.9208 | -1.9805 | 9.3156 | 13.7075 | -18.85 | -3.0153 | 0.2886 | 2.25 | 1.59 | -14.1609 | 1.0678 | 5.864 | 0.96 |  | 31.57 | -21.9679 | -14.1408 |  | 15.715 |  | 20.302 |  | -4.7812 | 2.0839 |  |  |  | -13.6779 | 2.3445 | -31.428 | 6.2499 | 5.6546 | 130.1265 | -10.5568 | -9.7619 | -7.3393 | 2.156 | 5.5528 | 5.6095 | 1 | 6.0785 | 7.479 | -14.25 | 19.0413 | 66.7817 | -23.4411 | 4.6118 | 0 | 0 | 0 | 11.2886 | -11.6025 | -14.6733 | 19.8303 | 21.2851 | -35.9245 | -35.2818 | -13.4792 | -13.0447 | 19.33 | 19.39 | -32.9 | -33.8 | 1.724 | -2.08 | 11.0364 | 18.0699 | 18.1279 | -20.4 | -13.3 | 18.8 | 18.3 | -19.0715 | -18.8567 | -53.5294 | -39.8673 | -221.477 | -10.0213 | 15.8108 | 51.7675 | 119.6371 | 93.5609 | 95.8266 | -23.3437 | 16.4339 | 15.6338 | 17.0669 | 92.6502 | -214.6637 | 20.6245 | -20.083 | -0.0696 |  | -5.6 | 0.424 | 0.416 | 0.8 | 3.68 | -4.3526 | -9.7551 | 4.2191 | 4.7196 | -7.6 | 5.172 | 4.094 | 2.5908 | 3.0286 | 3.9903 | 3.0207 | 3.1552 |  | 0.5 | 2.7343 | 0.1 |  | -5.2884 | -5.7809 | -29.1441 | -1.9961 | 0 | -31.1452 | -1.7229 | -2.8 | -9.5 |  | -106.5665
17/05/2025 | 08:30 | 0 | 4.8858 | -10.5128 | 3.823 | 6.8287 |  | 12.7453 |  | 17.4551 | 7.5778 | 8.7969 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 4.2177 | 4.3331 | 4.8074 | 4.5984 | 8.133 | 4.3197 | -4.5146 | 2.5145 |  | -1.1663 | -0.824 | -0.833 | 9.652 | -13.32 | -8.8 | 4.785 | 0.179 | -15.84 | -16.01 | -10 | -9.54 | -9.56 | 5.1708 | 3.2033 | 16.9258 | 18.8214 | -16.3473 | -6.6979 | -7.3336 | -0.0977 | 0.1274 | -14.8695 | -12.4582 | 3.1687 | 15.1573 | -18.0532 | 7.5537 | -5 | -5.2 | -27.2348 | -27.0402 | -3.713 |  | -1.8369 | 5.3779 | 4.7089 | 3.1726 | -100.1922 | 134.7697 | 0 | -19.5752 | -125.9452 |  |  |  | 22.7135 | 10.6 | 7.9 | -7.45 | 9.5 | -11.918 | -11.3822 | 18.1051 | 15.8337 | -5.442 | -22.5047 | -22.2984 | -2.093 | 8.5099 |  |  | 39 | -13.3 | -4.28 | 31.3448 | 30.507 | 29.6953 | 72.2814 | 72.3333 | -15.7106 | -69.5031 | -10.7334 | 2.7965 | 30.97 | 21.06 | 9.0674 | 9.1827 | -10.03 |  | -11.0034 | -10.7055 | 28.4934 |  | -5.1896 | -4.8 | -4.6 | -5.1343 | 2.811 | 39.7491 | 10.7675 | 3.28 | -2.49 | 12.555 | -28.7766 | -9.98 | -9.92 | 27.47 | 21.95 | -29.3455 | -14.5182 | -30.0835 | -29.0455 | 16.7156 | -3.3373 | -10.5137 | -10.2357 | -17.5695 | -21.9657 | -10.182 | -72.8859 | -4.6251 |  | -12.3332 | -11.7705 |  | -15.8654 | -15.1048 | 2.576 | -14.2649 | -13.7752 | 1.094 | 0 | -9.84 | -0.2 | 3.9052 | -25.4862 | -13.3274 | -1.9268 | 5.0149 | 3.4409 | -11.9412 |  |  | 5.9165 | 3.8334 | 3.9623 | 2.8513 | 3.0142 | 2.1769 | -12.8941 | 15.1942 | 15.0862 | -5.054 | 0 | 17.687 | -17.42 | -3.0208 | 0.2886 | 1.38 | -0.74 | -17.8967 | 1.2043 | 6.08 | 2.509 |  | 32.67 | -22.2834 | -12.7186 | -1.54 | 17.4981 |  | 21.7705 |  | -5.4753 | 2.337 |  |  |  | -16.559 | 1.4504 | -30.8397 | 5.8768 | 4.4342 | 139.4056 | -9.4936 | -9.7444 | -7.8746 | 1.3081 | 5.9923 | 5.8626 | 1 | 5.4648 | 7.4959 | -13.83 | 18.9124 | 67.7205 | -25.553 | 0 | -2.3338 | 0 | 0 | 10.2452 | -13.6707 | -13.9087 |  |  | -35.4411 | -34.9247 | -16.6521 | -16.249 | 19.88 | 19.7 | -33.7 | -34.3 | 1.6709 | 0.08 | 12.9717 | 18.1195 | 18.2023 | -19.9 | -14.1 | 19.2 | 18.7 | -18.8006 | -18.8698 | -54.92 | -45.1998 | -222.6252 | -8.5789 | 10.7551 | 53.9497 | 117.2016 | 94.1441 | 95.324 | -26.3099 | 15.5174 | 14.8033 | 14.616 | 88.5159 | -215.9541 | 17.0698 | -17.1798 | 0.0012 |  | -6 | 0.159 | 0.151 | 0.48 | 2.8 | -4.042 | -8.7602 | 4.2496 | 4.0146 | -7.8 | 4.378 | 3.598 | 2.814 | 3.3087 | 3.6671 | 3.5206 | 2.9422 |  | 1.4 | 3.2306 | 0.17 |  | -4.5775 | -4.6599 | -27.7057 | -2.0315 | 0 | -31.4532 | 0 | -2.5 | -9.7 |  | 0
17/05/2025 | 09:00 | 0 | 5.6148 | -11.5133 | 4.2255 | 7.1104 |  | 13.2989 |  | 18.1078 | 7.9738 | 8.9722 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 4.3751 | -9.9364 | 5.0191 | 4.8231 | 8.4615 | 4.0342 | -4.4496 | 2.8256 |  | -1.1252 | -0.611 | -0.589 | 9.412 | -6.66 | -4.4 | 4.681 | 0.175 | -15.32 | -15.35 | -10 | -8.67 | -8.77 | 6.0806 | 3.1876 | 14.3443 | 15.3525 | -9.9201 | -1.7415 | -2.8577 | 10.7144 | 13.7612 | -16.2091 | -13.3959 | 4.7469 | 25.0752 | -41.6076 | 2.8672 | -2.7 | -2.8 | -29.7512 | -30.0741 | -2.5874 |  | 4.069 | 6.2443 | 6.9421 | 4.7985 | -46.3881 | 123.6915 |  | -43.5277 | -93.9859 |  |  |  | 25.2582 | 11.32 | 8.77 | -4.62 | 11.75 | -15.133 | -14.0613 | 16.0543 | 13.504 | -5.2629 | -16.3172 | -16.7393 | 5.3706 | 11.1844 |  |  | 45.9 | -16.7 | -4.44 | 36.2786 | 36.4148 | 35.0454 | 55.8935 | 56.12 | -9.7187 | -61.933 | -2.88 | 3.0593 | 34.96 | 23.2 | 10.0049 | 10.257 | -10.73 |  | -12.588 | -12.817 | 24.4803 |  | -5.6045 | -7.9 | -10.2 | -4.9597 | 3.933 | 39.9068 | 12.2519 | 4.61 | -2.29 | 12.15 | -24.7389 | -9.41 | -9.44 | 28.49 | 22.65 | -25.4182 | -12.0545 | -30.9134 | -30.2909 | 23.4706 | 1.9843 | -4.9822 | -5.3169 | -10.7842 | 6.1055 | -11.701 | -43.9262 | -22.4681 |  | -12.5629 | -11.7771 |  | -16.2398 | -16.3182 | 0 | -9.7687 | -9.5646 | 6.1254 | 12.92 | -7.15 | 5.3 | 4.1135 | -28.1886 | -13.4826 | -2.2611 | 4.814 | -18.9646 | 7.7159 |  |  | 6.1119 | 4.8597 | 4.3202 | 0 | 6.5308 | 6.6983 | -14.5687 | 17.7463 | 17.9108 | -7.9 | 0 | 14.8257 | -17.23 | -3.8137 | 0.2557 | 2.63 | -0.68 | -13.6857 | 1.1862 | 5.962 | 2.036 |  | 33 | -17.5169 | -9.4565 | -1.44 | 18.7933 |  | 22.4543 |  | -6.2126 | 2.3384 |  |  | -10.1175 | -16.8729 | 2.4758 | -30.7557 | 6.6285 | 5.7534 | 148.5898 | -8.0542 | -9.243 | -8.8871 | 1.3388 | 6.9005 | 6.97 | 0.6384 | -30.2498 | -30.507 | -12.15 | 13.9941 | 66.2525 | -9.3373 | 0 | 29.8478 | -23.3184 | 5.4225 | 11.0966 | -12.7579 | -13.5884 | -36.379 | -38.827 | -30.4202 | -29.8379 | -21.3008 | -21.2115 | 32.48 | 32.02 | -32.6 | -32.7 | 1.8814 | 1.84 | 21.3312 | 19.059 | 19.3667 | -19.1 | -14.5 | 13.3 | 12.8 | -18.7854 | -18.8146 | -36.1099 | -25.2013 | -238.7219 | -18.7693 | 9.9988 | 68.2829 | 103.4199 | 97.429 | 95.949 | -7.9117 | 7.7452 | 5.0851 | 14.1824 | 119.5395 | -213.3977 | 51.4677 | -48.3362 | 0.1184 |  | -5.68 | -0.025 | -0.042 | 0.24 | 2 | -2.7917 | -8.2322 | 4.3076 | 5.8915 | -9.9 | 4.198 | 4.322 | 2.7842 | 3.2009 | 4.0216 | 3.3317 | 2.7933 |  | 0.7 | 1.6697 | 0.29 |  | -4.2569 | -5.4919 | -29.0838 | 0 | 2.4008 | -33.0143 | 0 | -1.9 | -11
17/05/2025 | 09:30 | 0 | 5.447 | -11.1881 | 4.2401 | 7.4136 |  | 13.8652 |  | 20.1153 | 8.9247 | 10.1729 | -8.88 | -30.8 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 4.2327 | 2.9051 | 5.1757 | 4.9078 | 8.6556 | 4.1853 | -4.5188 | 2.7009 |  | -1.1696 | -0.656 | -0.631 | 9.436 | -11.1 | -2.2 | 4.808 | 0.174 | -14.01 | -14.18 |  | -10.47 | -10.3 | 7.1325 | 2.9584 | 25.6605 | 27.5815 | -8.3143 | -0.2679 | -0.1827 | 1.6722 | 1.8647 | -15.6732 | -12.994 | 4.3523 | 22.6993 | 21.2478 | 7.6842 | -5 | -5.3 | -32.4856 | -32.7381 | -3.0355 |  | 4.4795 | 7.2471 | 6.5348 | 4.4079 | -121.6467 | 187.8109 |  | -42.8387 | -97.5844 |  |  |  | 29.26 | 11.29 | 9.1 | -4.34 | 12.65 | -6.5597 | -6.4258 | 19.4584 | 16.9551 | -4.1929 | -18.8846 | -19.0808 | 3.9351 | 10.7069 |  |  | 49.2 | -16.6 | -4.87 | 38.228 | 38.4291 | 36.7812 | 83.4886 | 83.229 | -15.7745 | -85.1265 | -9.3075 | 3.3668 | 34.34 | 22.73 | 11.4111 | 11.4288 | -11.59 |  | -12.5448 | -12.7877 | 27.6131 |  | -6.0168 | -10.7 | -12.7 | -4.3384 | 5.8031 | 41.1685 | 14.8495 | 6.16 | -2.51 | 13.149 | -26.279 | -10.38 | -10.48 | 30.25 | 24.5 | -26.2 | -12.7818 | -27.5225 | -26.5909 | 31.4779 | 9.9635 | 1.0675 | 1.7504 | -9.8799 | 9.4036 | -13.349 | -47.1817 | -12.8168 |  | -12.9204 | -12.8556 |  | -12.9117 | -12.339 | 14.352 | -9.0824 | -8.4028 | 6.3741 | -4.68 | -6.51 | 11.5 | 4.1204 | -23.2411 | -14.0255 | -2.8947 | 5.6661 | -22.4249 | 9.0493 |  |  | 6.3823 | 4.5085 | 3.4958 | 3.1184 | 0 | -0.1675 | -12.2243 | 13.6472 | 13.3088 | -4.6547 |  | 15.6118 | -16.85 | -3.1069 | 0.2804 | 3.05 | 0.15 | -14.4559 | 1.1878 | 5.872 | 2.102 |  | 33.73 | -20.5932 | -12.7765 | -1.28 | 20.6623 |  | 22.8468 |  | -6.6699 | 2.5385 | 0.033 |  | -10.256 | -20.263 | 4.5418 | -29.1591 | 7.4838 | 6.185 | 149.442 | -7.5245 | -8.9174 | -9.4521 | 2.2172 | 6.7467 | 6.9384 | 2 | -31.5544 | -30.139 | -15.09 | 17.6505 | 67.4996 | -11.5849 | 3.8655 | 30.7904 | -22.3175 | 0 | 11.7889 | -14.6463 | -15.2387 |  |  | -28.7173 | -28.0581 | -21.3246 | -21.8788 | 32.79 | 32.82 | -33.5 | -33.3 | 1.8814 | 3.04 | 16.189 | 21.3316 | 21.185 | -19.1 | -16 | 11.5 | 11.1 | -18.6285 | -18.614 | -45.3961 | -39.8103 | -231.7339 | -14.2931 | 8.0315 | 59.3891 | 110.8513 | 94.1592 | 90.1017 | -18.5014 | 4.473 | 2.6769 | 11.6212 | 107.3361 | -209.5765 | 47.2651 | -44.017 | -0.3748 |  | -5.6 | 0.366 | 0.36 | 0.32 | 1.84 | -2.2387 | -7.9393 | 4.8051 | 4.5426 | -9.3 | 4.413 | 3.755 |  |  | 2.9867 | 2.4505 | 2.9913 |  | 2 | 2.6583 | 0.33 |  | 0 | -6.4302 | -30.541 | 1.3609 | 0 | -33.74 | 0 | -3.7 | -9.5
17/05/2025 | 10:00 | 0 | 5.2876 | -10.7731 | 4.7823 | 8.8237 |  | 16.8149 |  | 21.3731 | 9.5127 | 10.8115 | -11.1 | -30.9 | 6.6 | 4.14 | -22 | 4.3685 | -4.5312 | 5.1692 | 5.1252 | 8.8211 | 4.0072 | -4.5094 | 2.7024 |  | -1.1482 | -0.552 | -0.508 | 9.638 | -8.88 | -4.4 | 4.903 | 0.176 | -13.54 | -13.56 |  | -10.2 | -10.3 | 6.9134 | 3.0445 | 21.3561 | 23.5235 | -7.1316 | -1.4735 | -2.161 | 28.3689 | 26.5917 | -18.4864 | -16.343 | 6.7196 | 27.8119 | 25.2599 | 6.2067 | -4.3 | -4.4 | -32.0763 | -31.1454 | -2.8467 |  | 3.6211 | 7.4794 | 6.4276 | 4.6211 | -110.0497 | 185.6746 |  | -46.4203 | -94.213 |  |  |  | 30.1083 | 11.47 | 9.52 | -3.51 | 12.7 | -5.3541 | -4.9522 | 16.0097 | 13.5853 | -5.1146 | -18.0981 | -17.7011 | 3.4373 | 11.6197 |  |  | 52.6 | -19.5 | -5.02 | 39.5888 | 39.2835 | 38.6371 | 78.3789 | 78.3933 | -14.7232 | -82.1065 | -7.2787 | 3.2973 | 34.65 | 23.22 | 12.3486 | 12.3077 | -12.33 |  | -13.7173 | -14.5299 | 28.1584 |  | -6.4527 | -13.3 | -15.4 | -4.6301 | 6.5511 | 42.4302 | 15.7773 | 7.07 | -2.69 | 14.418 | -26.0315 | -9.09 | -9.14 | 28.26 | 25.23 | -24.8727 | -12.2091 | -26.373 | -25.7 | 35.8669 | 13.1488 | 3.8432 | 4.3585 | -16.2424 | 10.1901 | -13.435 | -43.4925 | -12.2532 |  | -13.1069 | -13.5377 |  | -6.8671 | -7.0052 | -11.268 | -6.5215 | -6.3126 | 13.2805 | 14.4 | -7.31 | 5.4 | 4.8388 | -11.4058 | -13.0426 | -1.5757 | 2.9832 | -22.8637 | 8.7918 |  |  | 6.4406 | 4.5096 | 4.9519 | 3.4958 | 0.1675 | -0.5024 | -12.5592 | 13.1796 | 12.669 | -5.6092 |  | 14.6401 | -17.25 | -3.5116 | 0.2621 | 2.36 | 1.27 | -14.8438 | 1.0528 | 5.514 | 1.983 |  | 34.41 | -19.063 | -12.1989 | -0.9 | 22.0095 |  | 23.621 |  | -6.9068 | 2.5086 |  |  | -9.8156 | -20.5383 | 4.9523 | -29.5793 | 7.6935 | 6.2161 | 155.3598 | -6.8989 | -9.0768 | -9.6884 | 2.3779 | 7.069 | 7.0017 | 2 | -31.6555 | -30.1779 | -15.51 | 16.8607 | 66.5773 | -9.2835 | 0 | 30.1556 | -23.3416 | 5.8326 | 13.1376 | -13.8016 | -14.446 |  |  | -29.5853 | -28.9041 | -22.7204 | -22.4422 | 33.57 | 33.38 | -32.8 | -32.9 | 1.5647 | 3.12 | 16.2557 | 21.5326 | 21.3902 |  | -16.2 | 12.4 | 11.9 | -18.8504 | -18.9164 | -41.8116 | -31.7593 | -240.6213 | -16.1643 | 5.6726 | 62.7934 | 108.7706 | 98.7785 | 92.2898 | -14.674 | 7.0427 | 6.3071 | 11.8717 | 111.0358 | -211.0917 | 45.2247 | -43.5452 | -0.2332 |  | -5.6 | -0.108 | -0.111 | 0.8 | 1.92 | -1.4782 | -7.8813 | 5.1865 | 3.8987 | -9.6 | 3.99 | 4.067 |  |  | 3.7353 | 3.579 | 3.6274 |  | 1.9 | 2.3406 | 0.48 |  | -3.8691 | -6.2515 | -29.864 | 0 | 2.2033 | -33.9097 |  | -3.3 | -9.9
17/05/2025 | 10:30 | 0 | 5.2034 | -10.8285 | 4.6028 | 9.1355 |  | 17.5831 |  | 22.6397 | 10.3377 | 11.6494 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 4.4791 | -2.8506 | 5.3494 | 5.2543 | 9.1471 | 4.5107 | -4.5082 | 2.6435 |  | -1.1608 | -0.491 | -0.476 | 9.638 | -11.1 | -4.4 | 4.63 | 0.181 | -13.07 | -13.01 |  | -10.33 | -10.47 | 7.1038 | 2.7508 | 22.0485 | 22.7903 | -12.5281 | 0 | -0.2732 | 12.9333 | 12.8932 | -18.7543 | -17.4147 | 5.536 | 30.2152 | 29.2445 | 5.3886 | -3.8 | -4 | -30.8052 | -31.5345 | -1.6033 |  | 6.5488 | 7.351 | 6.6234 | 4.5866 | -108.3407 | 185.8577 |  | -51.0563 | -83.4965 |  |  |  | 31.3458 | 11.43 | 9.22 | -2.56 | 13.85 | -6.0239 | -5.4881 | 21.1428 | 19.3343 | -6.8866 | -19.061 | -18.8757 | 6.0724 | 13.4411 |  |  | 56.4 | -22.8 | -4.75 | 41.0016 | 41.327 | 40.0535 | 76.0506 | 76.6817 | -14.7397 | -81.1497 | -6.8355 | 3.568 | 38.19 | 23.22 | 12.6611 | 12.6984 | -12.48 |  | -15.5667 | -15.3216 | 24.3492 |  | -6.6141 | -15.8 | -15.3 | -4.2737 | 7.2992 | 42.2725 | 16.705 | 7.74 | -2.67 | 14.121 | -23.8664 | -8.86 | -8.91 | 29.94 | 25.53 | -23.1636 | -11.5727 | -28.9172 | -28.1545 | 39.1855 | 15.8252 | 6.0623 | 6.3747 | -20.5662 | 8.3859 | -13.817 | -36.2814 | -17.1841 |  | -14.0024 | -13.0603 |  | -8.0229 | -7.8936 | -1.54 | -12.9997 | -12.6888 | 10.4823 | 0 | -7.2 | 0 | 4.8767 | -14.3831 | -13.4687 | -2.2406 | 3.9645 | -21.5561 | 8.9285 |  |  | 6.1895 | 4.4819 | 5.687 | 4.2389 | -0.5024 | 0 | -16.5782 | 14.9822 | 15.0046 | -6.8877 |  | 16.6226 | -17.29 | -3.8119 | 0.3152 | 2.42 | -0.49 | -15.9807 | 0 | 5.341 | 2.129 |  | 33.47 | -18.1905 | -11.1844 | -1.02 | 21.7123 |  | 27.739 |  | -9.4843 | 2.728 |  |  | -9.791 | -18.7521 | 7.4136 | -33.5288 | 7.7317 | 7.4493 | 156.7949 | -5.8767 | -8.8162 | -12.8037 | 2.3187 | 6.8493 | 7.1203 | 2 | -31.8149 | -30.5365 | -13.83 | 15.4631 | 63.3733 | -8.8914 | 7.629 | 31.0282 | -22.2266 | 0 | 11.4291 | -13.2957 | -16.889 |  |  | -27.9428 | -27.2671 | -22.0824 | -22.2513 | 31.99 | 31.95 | -32.5 | -32.7 | 1.4603 | 3.52 | 11.7073 | 22.7875 | 23.1988 | -16.5 | -17.5 | 10.7 | 10.6 | -18.6497 | -18.7182 | -46.3468 | -30.384 | -236.6874 | -17.7048 | 5.4725 | 61.2186 | 108.0926 | 91.4817 | 89.7357 | -14.1101 | 3.2284 | 2.967 | 14.1164 | 112.3064 | -209.3766 | 49.8849 | -46.8098 | -1.0071 |  | -5.6 | -0.101 | -0.11 | 0.56 | 1.28 | -2.0632 | -7.4998 | 4.1917 | 3.4012 | -8.8 | 4.564 | 4.337 |  |  | 3.5676 | 3.8174 | 2.4187 |  | 3.5 | 2.3815 | 0.49 |  | 0 | -6.0378 | -30.0605 | 0 | 0 | -33.5392 |  | -4.5 | -8.9
17/05/2025 | 11:00 | 0 | 5.2106 | -10.7679 | 4.6211 | 9.6956 |  | 18.7654 |  | 24.5668 | 10.8597 | 10.3895 | -11.1 | -30.8 | 8.8 |  | -22 | 4.3974 | -2.6194 | 5.5334 | 5.3293 | 9.3497 | 4.3427 | -4.5048 | 2.6899 |  | -0.8524 | -0.45 | -0.477 | 9.446 | -8.88 | -4.4 | 4.665 | 0.179 | -13.25 | -13.06 |  | -10.33 | -10.35 | 7.1508 | 2.7316 | 21.5492 | 21.6754 | -12.0966 | 1.2056 | 0.4892 | 14.9654 | 16.7459 | -21.0316 | -17.5486 | 7.1142 | 27.5267 | 21.2211 | 4.3183 | -3.6 | -3.5 | -31.2274 | -30.5869 | -1.8965 |  | 5.8228 | 8.7815 | 6.6275 | 4.4324 | -106.479 | 186.6512 |  | -52.6252 | -82.8488 |  |  |  | 31.5454 | 11.47 | 9.25 | -2.21 | 14.09 | -8.1672 | -7.6314 | 23.3535 | 21.2031 | -6.5291 | -19.7979 | -19.5163 | 5.5456 | 12.9979 |  |  | 56.1 | -22 | -4.69 | 41.7454 | 41.4386 | 40.276 | 72.8215 | 70.7445 | -12.4032 | -78.9331 | -3.6244 | 3.6973 | 39.61 | 25.49 | 13.2861 | 13.2843 | -12.92 |  | -14.7647 | -14.3492 | 22.4697 |  | -6.8031 | -18.9 | -17.7 | -3.9941 | 7.8602 | 43.2188 | 17.4472 | 8.3 | -2.87 | 15.012 | -21.8537 | -8.75 | -8.89 | 29.96 | 26.09 | -21.8909 | -11 | -30.6345 | -29.3455 | 39.5644 | 15.7847 | 6.4199 | 6.6035 | -16.6806 | 9.4548 | -13.38 | -34.976 | -14.8705 |  | -13.7755 | -13.0499 |  | -8.532 | -8.5117 | -7.172 | -9.1096 | -8.8996 | 9.2711 | 13.27 | -9.94 | 6 | 4.8001 | -16.4011 | -13.9255 | -2.6294 | 5.4576 | -22.277 | 9.1223 |  |  | 6.1421 | 0 | 0 | 0 | 1.5071 | 1.5071 | -14.9036 | 16.5855 | 16.6867 | -6.3288 |  | 18.1997 | -16.63 | -3.4054 | 0.2978 | 2.97 | -0.58 | -16.8088 | 1.1363 | 5.703 | 2.114 |  | 34.09 | -18.9125 | -11.8742 | -0.97 | 22.3058 |  | 27.5296 |  | -9.6798 | 2.831 |  |  | -10.3908 | -18.8221 | 5.201 | -32.1002 | 8.6885 | 7.8944 | 159.6398 | -5.2234 | -8.3883 | -13.7416 | 2.4563 | 7.4133 | 7.5396 |  | -31.4863 | -31.0546 | -12.57 | 16.0697 | 62.0081 | -8.9762 | 8.3139 | 30.2285 | -23.2431 | 5.7294 | 11.8562 | -14.0897 | -16.0456 |  |  | -29.6292 | -29.0469 | -23.5798 | -23.4212 | 32.72 | 32.67 | -32.1 | -32.4 | 1.4255 | 4.56 | 18.596 | 20.9204 | 20.7768 | -16.5 | -16.6 | 12 | 11.8 | -18.9262 | -18.7532 | -47.9615 | -28.11 | -237.2622 | -18.1251 | 5.2845 | 63.1319 | 106.6166 | 96.663 | 91.9034 | -11.5334 | 4.8063 | 5.3342 | 10.07 | 113.589 | -211.2173 | 48.9081 | -46.0332 | -0.3503 |  | -5.68 | 0.009 | -0.003 | 0 | 1.28 | -1.8153 | -7.3228 | 4.5426 | 3.7797 | -9.8 | 3.749 | 3.574 |  |  | 4.3791 | 3.6358 | 3.4856 |  | 2.7 | 1.0374 | 0.51 |  | 0 | -5.8713 | -30.1663 | 0 | 0 | -33.9094 |  | -4.2 | -9.7
17/05/2025 | 11:30 | 0 | 5.407 | -11.307 | 4.8567 | 10.2488 |  | 20.1433 |  | 25.555 | 11.1457 | 10.9574 | -11.1 | -33 | 11 | 6.624 | -24.2 | 4.5378 | 0.2357 | 5.6327 | 5.5453 | 9.6606 | 4.3381 | -4.5156 | 2.8202 |  | -0.8468 | -0.511 | -0.492 | 9.648 | -8.88 | 4.4 | 4.529 | 0.181 | -12.75 | -12.79 |  | -10.58 | -10.6 | 7.1488 | 3.0011 | 22.2035 | 23.0469 | -10.2242 | -8.9753 | -10.4137 | 10.9623 | 13.541 | -17.6826 | -16.477 | 5.9305 | 28.591 | 37.842 | 8.9139 | -5.6 | -6 | -23.085 | -22.4688 | -1.1284 |  | 15.0123 | 9.6718 | 5.0861 | 3.4867 | -110.6601 | 179.4183 |  | -46.6761 | -84.7316 |  |  |  | 32.7429 | 10.81 | 8.55 | -1.93 | 14.5 | -4.6843 | -4.4164 | 20.2245 | 17.7616 | -7.2934 | -16.6118 | -16.6137 | 15.4982 | 13.9239 |  |  | 61.1 | -25.7 | -4.6 | 43.955 | 43.8939 | 42.0614 | 80.6982 | 81.4399 | -28.0112 | -73.4377 | -19.9487 | 3.8465 | 36 | 24.39 | 12.6611 | 12.6984 | -12.01 |  | -15.9216 | -15.5409 | 26.0952 |  | -6.2243 | -18.8 | -17.9 | -4.1675 | 8.2342 | 43.2188 | 18.5605 | 8.91 | -2.8 | 14.202 | -25.0814 | -9.42 | -9.53 | 31.41 | 26.05 | -24.0182 | -12.4364 | -28.081 | -26.8 | 42.1819 | 18.069 | 8.7347 | 9.1743 | -17.8518 | 10.9771 | -13.634 | -37.8669 | -6.3431 |  | -13.7533 | -13.5397 |  | -5.7038 | -6.2601 | -5.636 | -11.1957 | -11.1516 | 6.9341 | 13.32 | -9.7 | 0.1 | 5.0037 | -11.7355 | -12.4178 | -1.2058 | 5.5172 | -23.576 | 9.1185 |  |  | 4.943 | 4.1339 | 4.136 | 3.815 | 0 | -0.3349 | -15.5734 | 14.8807 | 14.7674 | -7.9965 |  | 15.5972 | -16.44 | -4.1103 | 0.2886 | 3.11 | -0.23 | -14.0147 | 1.2014 | 5.887 | 2.154 |  | 32.72 | -16.9424 | -10.4337 | -0.14 | 20.9827 |  | 29.7106 |  | -10.9992 | 2.8752 |  |  | -9.9484 | -18.1886 | 7.3846 | -34.2851 | 8.5705 | 8.6274 | 160.4775 | -4.5295 | -8.6678 | -15.0556 | 2.2977 | 6.9518 | 7.2074 | 1.6015 | -31.9589 | -31.3246 | -12.57 | 15.7911 | 58.2727 | -10.9034 | 9.9202 | 29.8591 | -23.2048 | 5.1033 | 12.1916 | -12.7144 | -13.5564 |  | -37.3079 | -27.5143 | -27.6352 | -23.6234 | -23.7379 | 33.48 | 33.32 | -33.6 | -33.7 | 1.4072 | 5.36 | 11.8626 | 23.36 | 23.2154 | -16.5 | -17.1 | 10.7 | 10.2 | -18.647 |  | -56.5145 | -28.0564 | -237.5968 | -17.2564 | -6.8278 | 64.6763 | 106.1066 | 90.6369 | 91.3111 | -10.6822 | 8.0773 | 5.2385 | 16.854 | 115.5506 | -208.5543 | 50.8063 | -49.6373 | -1.1951 |  | -5.76 | -0.231 | -0.244 | 0.72 | 0.96 | -1.7243 | -6.9718 | 4.3076 | 4.2802 | -10.7 | 2.534 | 2.419 |  |  | 3.8175 | 2.8526 | 3.019 |  | 3.4 | 1.317 | 0.77 |  | -2.7294 | -5.6929 | -30.2424 | 0 | 0 | -33.7721 |  | -5 | -8.6
17/05/2025 | 12:00 | 0 | 5.7186 | -11.6256 | 4.8467 | 10.9558 |  | 21.6762 |  | 25.7789 | 11.5256 | 10.9599 | -13.32 |  | 8.8 | 5.796 |  | 4.2728 | 6.0658 | 5.3963 | 5.512 | 9.3557 | 4.2595 | -4.4994 | 2.7027 |  | -0.7626 | -0.537 | -0.519 | 9.531 | -6.66 | 2.2 | 4.436 | 0.184 | -13.18 | -13.19 |  | -10.61 | -10.8 | 6.8199 | 3.0824 | 24.0895 | 25.0929 | -9.9812 | -10.9846 | -10.9994 | 1.719 | 2.0924 | -17.5486 | -12.7261 | 5.536 | 24.0779 | 39.3491 | 9.3707 | -5.7 | -6.2 | -24.7609 | -24.6413 | -2.8851 |  | 15.5611 | 10.0732 | 5.3938 | 3.5491 | -121.189 | 181.0052 |  | -34.8332 | -89.564 |  |  |  | 31.5553 | 10.39 | 8.18 | -2.28 | 14.05 | -2.9429 | -3.4787 | 16.7299 | 14.2487 | -5.7746 | -17.9955 | -17.9967 | 15.345 | 13.7635 |  |  | 58.2 | -25 | -4.78 | 44.4875 | 43.1828 | 41.4931 | 80.8449 | 81.009 | -28.355 | -70.7585 | -21.2995 | 4.0004 | 37.39 | 24.67 | 12.8174 | 12.6984 | -11.95 |  | -15.8201 | -15.4976 | 26.1561 |  | -6.3436 | -18.7 | -18.5 | -5.0391 | 8.6082 | 43.2188 | 18.5605 | 9.2 | -2.58 | 14.7015 | -25.2014 | -10.17 | -10.25 | 33.39 | 26.75 | -23.7818 | -11.6364 | -24.8811 | -23.7182 | 43.8662 | 18.8965 | 9.4649 | 9.9872 | -13.6304 | 9.0578 | -13.024 | -47.5945 | 12.402 |  | -13.4086 | -12.3056 |  | -0.2397 | 0.5153 | -9.732 | -12.3171 | -11.9819 | 3.3198 | 13.28 | -9.15 | 0.8 | 5.0107 | -2.5763 | -9.6524 | 1.4753 | 4.7927 | -21.5341 | 7.8955 | 0 | 0 | 3.0641 | 4.0166 | 4.1643 | 3.481 | -0.8373 | -1.1722 | -19.5924 | 12.4356 | 12.8389 | -9.3695 |  | 19.23 | -15.29 | -3.6178 | 0.3243 | 3.5 | -2.56 | -17.1273 | 1.0387 | 5.725 | 1.518 |  | 31.55 | -14.5853 | -7.4052 | -1.15 | 19.0198 |  | 30.3477 |  | -10.6226 | 2.9588 | 0.0645 |  | -10.6091 | -17.4995 | 4.2779 | -34.033 | 9.6788 | 9.3066 | 159.5112 | -5.2946 | -9.0328 | -14.7207 |  | 6.776 | 7.1124 | 2 | -32.3173 | -30.6133 | -13.41 | 15.0327 | 55.8967 | -13.649 | 13.6236 | 29.7294 | -23.8675 | 5.1439 | 12.985 | -11.7772 | -13.2452 |  |  | -27.6461 | -27.2781 | -22.9064 | -22.1586 | 36.7 | 36.27 | -34.3 | -34.6 | 1.583 | 5.04 | 18.8456 | 23.5467 | 23.4118 |  | -18 | 11.5 | 11 | -18.6901 |  | -69.7194 | -24.8327 | -243.6799 | -19.0818 | -18.3179 | 69.5604 | 102.8606 | 93.2468 | 92.952 | -10.4927 | 8.5494 | 10.43 | 15.0112 | 119.3428 | -210.6863 | 51.1304 | -47.5858 | -1.1951 |  | -6.4 | -0.253 | -0.265 | 0.96 | 0.8 | -1.8929 | -6.6789 | 4.0726 | 3.9567 | -9.2 | 2.968 | 3.045 | 2.8386 |  | 3.9849 | 3.4354 | 4.45 |  | 2.7 | 0.0534 | 0.75 |  | -2.9544 | -5.9371 | -29.7537 | 0 | 2.2233 | -34.226 |  | -5.6 | -8.6
17/05/2025 | 12:30 | 0 | 2.1103 | -4.7038 | 4.8024 | 11.8455 |  | 23.4952 |  | 25.9927 | 11.4387 | 11.1191 | -11.1 | -33 | 8.8 | 5.796 |  | 4.6021 | 5.5793 | 5.4164 | 5.2038 | 8.9839 | 3.9068 | -4.5707 | 2.7119 |  | -0.923 | -0.519 | -0.499 | 9.853 | -8.88 | 0 | 4.471 | 0.188 | -13.49 | -13.57 |  | -10.24 | -10.44 | 6.9441 | 3.0108 | 25.3502 | 25.944 | -10.8016 | -6.8319 | -7.1973 | -0.7949 | -0.5692 | -15.8072 | -13.3959 | 4.3523 | 22.9252 | 34.7879 | 15.3308 | -6.9 | -7.6 | -27.9146 | -28.5871 | -3.1387 |  | 14.3783 | 8.8208 | 5.1073 | 3.2842 | -121.0974 | 183.6603 |  | -39.5462 | -90.4675 |  |  |  | 29.5195 | 10.2 | 8.17 | -2.61 | 13.11 | -3.2108 | -3.6127 | 18.4633 | 15.6937 | -4.2084 | -18.6961 | -18.7876 | 13.3123 | 13.6595 |  |  | 57.1 | -22.8 | -4.98 | 42.4855 | 41.2713 | 40.4992 | 78.4423 | 78.7842 | -23.2154 | -73.3215 | -15.9184 | 3.8495 | 34.95 | 25.09 | 12.6611 | 12.6007 | -11.61 |  | -14.6566 | -14.5777 | 23.0604 |  | -6.0175 | -19.5 | -18.7 | -5.249 | 8.2342 | 42.4302 | 18.746 | 9.07 | -2.34 | 13.662 | -23.3938 | -10.29 | -10.37 | 33.5 | 25.94 | -23.6545 | -12.0455 | -25.1517 | -25.0182 | 41.2109 | 17.7092 | 9.0266 | 8.8579 | -13.6928 | 6.4298 | -12.747 | -45.6201 | 7.218 |  | -13.876 | -11.991 |  | -0.8147 | 0.3355 | 1.552 | -12.7955 | -13.5462 | 2.1453 | 14.03 | -10.58 | -0.9 | 5.3097 | -4.5445 | -9.3126 | 2.0759 | 5.0026 | -19.7112 | 6.7215 | 0 | 0 | 2.763 | 4.2395 | 3.6691 | 3.3063 | -0.3349 | -1.3397 | -18.2527 | 14.3399 | 14.2545 | -8.7594 |  | 16.1196 | -16.76 | -5.1156 | 0.2905 | 3.26 | -2.25 | -15.6011 | 0 | 5.709 | 1.464 |  | 30.88 | -15.8295 | -9.57 | -1.06 | 17.9418 |  | 29.9683 |  | -10.4881 | 2.9564 |  |  | -10.7645 | -16.7208 | 2.5063 |  | 7.9796 | 8.6945 | 155.8611 | -5.5953 | -8.8128 | -14.1786 | 2.1892 | 6.8273 | 7.0096 | 1.7182 | -32.5279 | -31.3821 | -13.83 | 13.5688 | 58.5602 | -14.1781 | 16.5396 | 30.2885 | -23.3633 | 5.6263 | 11.0497 | -11.5135 | -13.3656 |  |  | -28.4097 | -27.7725 | -21.955 | -21.8074 | 36.25 | 36.08 | -34 | -34.2 | 1.1252 | 4.24 | 16.1599 | 23.6976 | 23.5013 | -17.4 | -17.6 | 11.2 | 10.7 | -18.7428 | -18.7191 | -65.1684 | -25.0227 | -240.0549 | -16.8088 | -16.2715 | 62.6342 | 104.128 | 95.6616 | 90.3144 | -15.221 | 7.8018 | 7.3728 | 14.5497 | 113.7252 | -209.3488 | 50.8483 | -47.1134 | -0.9607 |  | -6.24 | -0.378 | -0.391 | 1.28 | 1.04 | -2.3846 | -7.2343 | 3.1937 | 4.9821 | -9.5 | 2.463 | 3.089 |  | 3.158 | 3.5649 | 2.5339 | 3.438 |  | 3.2 | -0.3021 | 0.81 |  | 0 | -6.7325 | -30.5074 | 1.0827 | 2.6083 | -33.4258 |  | -5 | -8.1
17/05/2025 | 13:00 | 0 | 2.0184 | -4.4563 | 4.5814 | 11.4852 |  | 22.418 |  | 23.9363 | 10.3167 | 9.9328 | -6.66 | -30.8 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 4.6522 | 7.6569 | 5.0799 | 4.7505 | 8.4142 | 3.8653 | -4.5728 | 2.5051 |  | -0.8723 | -0.693 | -0.682 | 9.816 | -13.32 | -2.2 | 4.65 | 0.183 | -13.16 | -13.09 |  | -11.48 | -11.52 | 6.8247 | 3.1028 | 28.8768 | 29.4122 | -13.4666 | -10.0469 | -10.1632 | -0.0346 | 0.0895 | -17.4147 | -12.7261 | 5.1414 | 25.4668 | 39.3606 | 14.3832 | -7.9 | -8.8 | -25.3068 | -25.4611 | -3.2109 |  | 13.4077 | 9.8062 | 3.9868 | 2.6545 | -135.6242 | 184.4538 |  | -23.4554 | -102.9695 |  |  |  | 28.292 | 9.35 | 7.37 | -4.42 | 12.25 | -1.3354 | -0.9335 | 20.0124 | 17.5388 | -3.2694 | -20.8242 | -20.2232 | 13.9249 | 12.0387 |  |  | 59.4 | -24.1 | -5.11 | 40.2484 | 40.6591 | 39.8593 | 89.4554 | 89.7642 | -31.7143 | -73.5026 | -25.2628 | 3.8538 | 33.91 | 23.04 | 12.1924 | 12.1124 | -11.29 |  | -13.7637 | -13.7522 | 25.4756 |  | -5.7318 | -17.3 | -18.7 | -5.332 | 8.2342 | 42.4302 | 18.5605 | 8.9 | -2.23 | 12.2985 | -26.284 | -10.32 | -10.39 | 33.86 | 24.55 | -24.0909 | -12.0818 | -24.9671 | -24.6182 | 38.0977 | 14.8831 | 6.3011 | 6.6024 | -6.8094 | 3.9025 | -12.34 | -59.7851 | 19.526 |  | -11.9284 | -11.7236 |  | 0.563 | -0.2823 | 7.696 | -17.1637 | -17.0831 | -1.8846 | 0 | -9.79 | -1.3 | 4.915 | -0.9895 | -8.5115 | 2.8092 | 3.9763 | -18.7555 | 4.026 |  |  | 2.7004 | 3.5854 | 3.4519 | 2.7608 | -2.8468 | -2.6793 | -14.9036 | 13.6252 | 13.698 | -6.799 |  | 18.1997 | -15.79 | -3.8119 | 0.3234 | 2.96 | -1.98 | -16.5625 | 1.0416 | 5.637 | 1.946 |  | 30.96 | -18.6489 | -10.3835 | -1.29 | 18.1305 |  | 29.6214 |  | -10.0062 | 2.9085 |  |  | -9.75 | -15.3456 | 3.6187 | -34.6212 | 9.3293 | 8.4133 | 155.2614 | -6.1513 | -9.1792 | -13.4551 | 2.027 | 6.3878 | 6.4954 | 2 | -34.066 | -32.2335 | -14.67 | 16.3803 | 58.1677 | -16.2011 | 9.2166 | 30.6149 | -22.1282 | 0 | 9.0661 | -12.8308 | -14.0385 |  |  | -29.5688 | -28.558 | -20.7863 | -20.723 | 39.14 | 38.96 | -34.9 | -35.3 | 1.2497 | 3.92 | 21.42 | 21.6553 | 21.6881 | -17.4 | -17 | 12 | 11.5 | -18.7694 | -18.7716 | -69.9727 | -30.8267 | -241.09 | -18.143 | -19.3065 | 64.8119 | 103.8707 | 102.1996 | 92.5527 | -16.5327 | 6.0974 | 4.8264 | 6.8437 | 113.1495 | -211.9614 | 47.6093 | -46.1342 | -0.5847 |  | -6.16 | -0.409 | -0.419 | 1.12 | 0.96 | -2.3876 | -6.9139 | 2.0829 | 4.4541 | -8.7 | 3.011 | 2.894 |  | 3.145 | 3.1547 | 2.9549 | 3.3847 |  | 3.5 | 1.7789 | 0.79 |  | 0 | -6.8254 | -29.9863 | 3.3567 | 0 | -32.5582 | 0 | -5.5 | -7.6
17/05/2025 | 13:30 | 0 | 1.7073 | -3.7242 | 4.6757 | 10.3432 |  | 20.4384 |  | 22.4106 | 9.4737 | 9.0921 | -6.66 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -24.2 | 4.3734 | 3.7732 | 4.4551 | 4.3644 | 7.8126 | 3.5724 | -4.4758 | 2.6367 |  | -1.2261 | -0.613 | -0.627 | 9.775 | -15.54 | -4.4 | 4.811 | 0.177 | -13.06 | -13.23 |  | -11.11 | -11.19 | 6.489 | 3.2647 | 29.4053 | 31.6892 | -14.3643 | -13.3959 | -14.1819 | 14.7567 | 11.4672 | -14.4676 | -13.9317 | 6.7196 | 35.5438 | 30.6578 | -0.7273 | -0.8 | -0.9 | -23.2153 | -22.3178 | -3.4717 |  | 17.7636 | 7.3306 | 2.1966 | 1.5098 | -134.1898 | 183.9045 |  | -25.416 | -106.9454 |  |  |  | 27.0945 | 9.76 | 7.29 | -5.02 | 11.8 | 3.755 | 4.1569 | 14.3355 | 11.8508 | -2.5864 | -16.6853 | -16.2979 | 17.9104 | 14.759 |  |  | 63.2 | -27.3 | -4.87 | 42.4794 | 43.0562 | 41.6989 | 91.9919 | 91.7365 | -33.5239 | -74.3132 | -27.8888 | 3.7446 | 34.07 | 20.09 | 11.4111 | 11.4288 | -10.52 |  | -16.5295 | -16.4089 | 24.9519 |  | -5.3332 | -15 | -14 | -5.9241 | 7.4862 | 41.1685 | 17.2617 | 8.2 | -1.75 | 13.3785 | -25.7965 | -8.56 | -8.55 | 30.63 | 23.72 | -26.7455 | -13.5545 | -20.0307 | -19.2455 | 34.6873 | 13.2067 | 5.6059 | 5.6658 | -10.5431 | 3.4361 | -12.205 | -62.1586 | 38.7408 |  | -11.799 | -11.1988 |  | 6.0606 | 4.8345 | -8.708 | -14.8153 | -14.0072 | -3.0611 | 13.27 | -9.2 | -3.7 | 4.7553 | 8.0845 | -8.8284 | 2.4085 | 4.6225 | -17.4569 | 0 |  |  | 2.4166 | 3.9161 | 3.5788 | 3.0933 | -6.8657 | -7.2006 | -13.8989 | 10.1038 | 10.0858 | -6.83 |  | 14.6157 | -17.08 | -4.3044 | 0.2895 | 3.14 | -0.06 | -13.9 | 1.2575 | 5.624 | 1.992 |  | 31.49 | -18.1401 | -10.6124 | -1.06 | 18.4693 |  | 29.3638 |  | -9.8814 | 2.8595 |  |  | -9.8822 | -14.7805 | 2.491 | -35.1254 | 7.4281 | 8.0096 | 154.1631 | -5.9815 | -8.9982 | -13.8729 | 2.1226 | 5.7726 | 5.7518 | 1.6237 | -31.2107 | -31.2175 | -14.25 | 15.8312 | 53.6318 | -14.7394 | 13.737 | 27.9062 | -25.2798 | 6.8478 | 12.7717 | -9.8118 | -12.761 |  |  | -30.8267 | -29.8599 | -20.8211 | -19.9529 | 38.34 | 38 | -33.8 | -34.4 | 1.2662 | 3.12 | 21.8526 | 17.4239 | 17.285 | -17.4 | -16.2 | 13.2 | 12.7 | -18.975 | -19.0165 | -67.0635 | -42.0564 | -239.1208 | -17.0623 | -21.9598 | 64.6855 | 104.2083 | 99.9036 | 92.1601 | -10.4254 | 8.1672 | 6.4462 | 7.0504 | 116.6343 | -212.7035 | 49.5407 | -46.9909 | 0.0012 |  | -6.08 | -0.426 | -0.436 | 0.72 | 1.12 | -2.1515 | -7.4693 | 3.6057 | 5.5375 | -9.8 | 3.375 | 3.178 |  | 3.1412 | 3.5443 | 4.3984 | 3.84 |  | 1.9 | 1.7687 | 0.71 |  | -3.8277 | -6.6003 | -30.1166 | 0 | 2.371 | -33.5401 | 0 | -3.4 | -9.2
17/05/2025 | 14:00 | 0 | 1.7413 | -3.663 | 4.7025 | 9.6694 |  | 18.4379 |  | 21.1142 | 8.9977 | 8.8789 | -11.1 | -30.9 | 6.6 | 4.968 | -22 | 4.4887 | 1.489 | 4.7581 | 4.7612 | 8.3082 | 4.1666 | -4.457 | 2.6461 |  | -0.5092 | -1.099 | -1.091 | 9.906 | -11.1 | -2.2 | 4.85 | 0.178 | -18.02 | -18.11 |  | -9.54 | -9.59 | 6.5801 | 3.2767 | 30.2059 | 32.0158 | -14.6328 | -12.8601 | -12.2524 | 7.6023 | 12.3397 | -15.9411 | -14.1997 | 7.1142 | 35.45 | 39.2877 | 6.502 | -4.2 | -5 | -23.1421 | -23.4956 | -3.3667 |  | 14.692 | 7.2366 | 2.3545 | 1.6126 | -125.37 | 181.2799 |  | -29.8605 | -105.1719 |  |  |  | 27.0047 | 9.32 | 6.7 | -5.57 | 11.64 | -5.4881 | -5.2201 | 10.5116 | 7.8631 | -1.7747 | -19.2786 | -19.4379 | 14.0994 | 14.1378 |  |  | 60.6 | -25.4 | -4.77 | 41.0457 | 40.7887 | 38.9818 | 94.9827 | 95.5148 | -32.1819 | -76.566 | -29.3093 | 3.6451 | 34.31 | 19.65 | 10.9424 | 10.9406 | -10.51 |  | -16.0174 | -16.286 | 27.0679 |  | -5.4391 | -13.7 |  | -5.9888 | 6.9251 | 40.3799 | 16.705 | 7.69 | -1.6 | 13.1625 | -27.3916 | -8.49 | -8.39 | 29.48 | 23.48 | -27.7818 | -13.7545 | -27.8178 | -26.2909 | 33.4055 | 11.3801 | 2.1018 | 1.9861 | -4.5774 | 3.8132 | -11.973 | -59.3328 | 32.092 |  | -11.4801 | -10.4857 |  | 2.5838 | 1.1997 | -9.22 | -14.6238 | -13.5623 | 1.2129 | 13.99 | -9.17 | 3.3 | 4.4571 | 4.9668 | -9.5803 | 1.7559 | 5.8649 | -17.7654 | 0 | 0 | 0 | 2.2686 | 4.4072 | 3.6983 | 3.1065 | -3.0142 | -3.0142 | -22.6066 | 10.9678 | 10.9043 | -14.7166 |  | 15.4214 | -18.82 | -4.4106 | 0.2886 | 3.21 | 0.51 | -15.0847 | 1.212 | 5.596 | 0.974 |  | 33.92 | -2.2682 | 3.3252 | -1.78 | 21.1262 |  | 28.839 |  | -9.7684 | 2.8528 |  |  | -10.8963 | -14.1841 | 4.8943 | -36.0497 | 7.3439 | 6.8089 | 129.2514 | -6.3395 | -8.8209 | -14.0214 | 2.5648 | 5.8678 | 6.005 | 2.0428 | -31.735 | -29.9354 | -15.51 | 17.7328 | 59.4065 | -19.59 | 10.9791 | 28.1321 | -25.0274 | 5.5881 | 12.3478 | 0 | -12.2752 | -37.852 |  | -28.7942 | -28.5415 | -20.5787 | -20.2243 | 37.53 | 37.48 | -34.3 | -34.2 | 1.2662 | 2.32 | 16.4952 | 20.8467 | 20.388 | -17.4 | -15.7 | 11.5 | 11 | -18.8991 | -18.7505 | -66.7576 | -37.4574 | -235.0738 | -12.2184 | -26.2927 | 60.9029 | 110.0011 | 93.8404 | 91.3277 | -15.1878 | 10.8538 | 11.8003 | 12.4418 | 111.3984 | -209.7057 | 48.4276 | -45.6157 | -0.6311 |  | -5.68 | -0.275 | -0.286 | 0 | 0.88 | -1.1896 | -6.9139 | 2.8428 | 5.5375 | -10 | 2.905 | 2.983 | 2.8446 |  | 3.4445 | 3.7216 | 3.428 |  | 2 | 1.2497 | 0.68 |  | -3.8886 | -6.4641 | -29.7057 | 0 | 0 | -32.8006 | 0 | -3.8 | -8.7
17/05/2025 | 14:30 | 0 | 1.339 | -3.1789 | 4.8482 | 9.5408 |  | 18.1847 |  | 21.9285 | 9.4617 | 8.8426 | -8.88 | -30.1 |  | 5.796 |  | 2.2396 | 3.5684 | 5.0045 | 4.7603 | 8.3187 | 4.3324 | -4.4873 | 2.4058 |  | -0.6967 | -1.194 | -1.193 | 9.257 | -11.1 | -2.2 | 4.798 | 0.168 | -17.95 | -18.16 |  | -10.04 | -9.59 | 7.4655 | 2.5679 | 30.9566 | 33.0041 | -13.351 | -14.1997 | -14.1113 | 13.917 | 12.5342 | -16.2091 | -13.6638 | 6.3251 | 34.115 | 38.7049 | 8.2819 | -4.5 | -4.9 | -23.3962 | -23.6184 | -3.3031 |  | 13.7824 | 7.6342 | 2.0719 | 1.6426 | -135.8378 | 183.8434 |  | -20.72 | -110.7617 |  |  |  | 27.8529 | 9.35 | 7 | -5.43 | 11.59 | -4.9522 | -3.4787 | 10.9699 | 7.8942 | -1.1546 | -18.6855 | -18.919 | 13.7949 | 14.2055 |  |  | 60.2 | -26.7 | -4.39 | 41.3129 | 41.5998 | 40.6618 | 98.5208 | 99.9935 | -38.7272 | -75.9886 | -35.3308 | 3.6558 | 32.97 | 19.95 | 11.2549 | 11.3312 | -10.54 |  | -15.8524 | -15.2246 | 29.3556 |  | -5.4491 |  |  | -5.8826 | 6.5511 | 40.2222 | 16.3339 | 7.02 | -1.7 | 14.0265 | -30.2292 | -8.74 | -8.85 | 30.1 | 24.05 | -27.2727 | -13.7818 | -26.6125 | -25.7273 | 31.5046 | 9.9438 | 1.9114 | 0.4571 | -8.1629 | 2.9812 | -12.249 | -63.6755 | 38.3528 |  | -11.332 | -11.529 |  | 3.2668 | 2.2224 | 7.696 | -19.5942 | -18.4842 | -1.3651 | 0 | -8.1 | -2.5 | 4.7068 | 5.0759 | -10.167 | 1.2946 | 6.1324 | -17.5687 | 0 |  |  | 2.4998 | 4.2214 | 4.8818 | 3.3781 | -3.5166 | -3.1817 | -23.9463 | 10.9453 | 10.5803 | -16.2624 |  | 17.2232 | -18.66 | -4.7109 | 0.2895 | 3.19 | -0.6 | -18.9396 | 1.2311 | 5.822 | 0.784 |  | 33.64 | -2.2337 | 4.1583 | -1.42 | 20.9808 |  | 28.804 |  | -9.8162 | 2.8814 |  |  | -11.6539 | -14.9875 | 5.9335 | -36.0497 | 6.5988 | 8.4375 | 129.4628 | -6.1637 | -8.8404 | -13.9934 | 2.5662 | 5.8385 | 5.8547 | 2 | -32.9562 | -31.4839 | -14.67 | 22.288 | 60.1856 | -17.5546 | 8.8242 | 30.0525 | -23.3952 | 0 | 11.2199 | -11.3343 | -13.1595 |  |  | -29.1403 | -28.569 | -19.5201 | -19.163 | 40.27 | 40.17 | -34.9 | -35 | 1.2662 | 0.96 | 22.4888 | 20.4081 | 20.2641 | -17 | -16.7 | 11.5 | 11 | -18.6779 |  | -68.9994 | -37.2491 | -238.0691 | -13.5413 | -28.3757 | 59.2315 | 109.1116 | 104.4004 | 91.6636 | -15.5779 | 11.2632 | 7.6427 | 10.7199 | 111.9634 | -210.1469 | 46.2404 | -44.2176 | -0.3748 |  | -5.12 | -0.458 | -0.471 | 0.08 | 0.72 | -0.9772 | -5.9464 | 2.2293 | 4.9821 | -9.4 | 2.74 | 2.17 |  |  | 4.072 | 4.3382 | 3.7352 |  | 2.4 | 3.073 | 0.63 |  | 0 | -6.1859 | -29.9077 | 0 | 0 | -34.0016 | 0 | -4.9 | -9.1
17/05/2025 | 15:00 | 0 | 1.5057 | -3.427 | 5.023 | 9.4283 |  | 18.1551 |  | 22.2859 | 9.5077 | 9.1864 | -8.88 | -30.11 |  | 4.968 |  | 2.5359 | 3.3276 | 5.1347 | 4.8271 | 8.6071 | 4.0851 | -4.4715 | 2.6453 |  | -0.762 | -1.194 | -1.186 | 9.691 | -11.1 | -2.2 | 4.717 | 0.174 | -18.11 | -18.23 |  | -9.98 | -9.9 | 7.8199 | 2.8074 | 33.2206 | 34.5187 | -12.3202 | -15.1374 | -13.9238 | -1.0221 | -0.8935 | -15.1374 | -11.1186 | 5.1414 | 28.2385 | 41.4233 | 8.8165 | -5.6 | -5.9 | -24.2579 | -24.3054 | -3.4784 |  | 15.1255 | 7.9912 | 1.1951 | 0.8471 | -146.794 | 186.7122 |  | -21.0616 | -118.4806 |  |  |  | 26.7652 | 9.59 | 6.86 | -5.92 | 11.47 | -1.8712 | -0.6656 | 9.4153 | 7.293 | -0.6357 | -19.2611 | -19.11 | 15.1574 | 15.5627 |  |  | 58.3 | -27.4 | -4.42 | 39.8586 | 39.6577 | 38.257 | 102.1183 | 102.0368 | -38.5021 | -78.5783 | -34.333 | 3.7795 | 35.42 | 20.32 | 10.9424 | 10.8429 | -10.13 |  | -16.9357 | -16.6008 | 24.8059 |  | -5.1576 | -11.1 | -13.1 | -6.0303 | 6.1771 | 40.2222 | 15.5917 | 6.7 | -1.59 | 13.5 | -26.294 | -7.4 | -7.43 | 29.05 | 23.58 | -26.1636 | -13.4545 | -24.4553 | -23.2273 | 30.7258 | 8.5267 | 0.2543 | 0.7862 | -13.1837 | 3.5048 | -12.099 | -67.1443 | 40.7865 |  | -11.6523 | -10.961 |  | 5.1531 | 1.3685 | -14.34 | -14.2606 | -12.875 | 2.4647 | 13.55 | -8.04 | 2 | 4.4794 | 8.348 | -10.1107 | 1.3035 | 6.1951 | -18.0771 | 0 |  |  | 2.4677 | 4.4611 | 4.2354 | 3.6249 | -6.8657 | -6.6983 | -25.1184 | 8.379 | 8.6141 | -16.0421 |  | 16.6177 | -18.55 | -4.2165 | 0.263 | 3.21 | 0.45 | -16.4669 | 1.1371 | 5.718 | 0.594 |  | 34.81 | -2.4568 | 3.1081 |  | 21.9799 |  | 28.9997 |  | -9.6554 | 2.8352 |  |  |  | -14.4022 | 5.6847 | -36.1338 | 7.3007 | 6.9184 | 127.3987 | -6.3166 | -8.9083 | -14.1542 | 2.0719 | 5.9117 | 6.005 | 1.4605 | -31.8371 | -30.9437 | -15.92 | 18.6969 | 59.8402 | -21.6409 | 6.5727 | 27.9364 | -25.0544 | 6.4935 | 12.6279 | -13.0579 | -12.7618 |  |  | -24.07 | -23.8174 | -13.7425 | -13.5058 | 34.25 | 34.17 | -33.5 | -33.6 | 1.301 | -0.32 | 32.7437 | 20.4687 | 19.9673 | -17 | -17.9 | 6.4 | 5.8 | -18.6152 | -18.519 | -65.1189 | -41.8601 | -240.8809 | -14.6791 | -31.9184 | 65.2183 | 108.8779 | 107.9453 | 96.1246 | -13.7731 | 0.6012 | 0.1943 | 3.0693 | 115.4764 | -214.3736 | 47.0102 | -44.3027 | -1.0999 |  | -5.92 | -0.203 | -0.214 | 0.48 | 0.72 | -1.3918 | -6.0349 | 3.2242 | 4.3076 | -11 | 2.612 | 2.601 | 2.6242 |  | 3.4809 | 3.3521 | 3.1558 |  | 3.6 | 2.0893 | 0.69 |  | -2.6106 | -6.4587 | -30.0452 | 0 | 2.6776 | -33.6765 | 0 | -5.3 | -7.3
17/05/2025 | 15:30 | 0 | 1.4373 | -3.2146 | 4.8266 | 9.5633 |  | 18.3777 |  | 22.2317 | 9.5267 | 9.039 | -8.88 | -30.12 |  | 4.968 |  | 2.0041 | 4.0453 | 4.8628 | 4.7277 | 8.4013 | 4.2993 | -4.5065 | 2.478 |  | -0.8541 | -1.216 | -1.195 | 10.179 | -11.1 |  | 4.76 | 0.186 | -18.26 | -18.39 |  | -10.03 | -10.08 | 8.1397 | 2.6137 | 32.1763 | 34.3258 | -12.2606 | -12.5922 | -12.7318 | -1.1443 | -1.0362 | -14.0657 | -11.5205 | 5.1414 | 28.2742 | 41.0247 | 9.232 | -5.6 | -6.1 | -24.8862 | -25.0119 | -2.687 |  | 16.4863 | 7.5359 | 1.5812 | 1.0171 | -148.0147 | 188.94 |  | -17.7682 | -118.9374 |  |  |  |  | 9.56 | 6.83 | -6.29 | 11.64 | -3.0768 | -3.0768 | 9.2015 | 7.2926 | -1.1449 | -20.3015 | -20.4232 | 16.071 | 13.7195 |  |  | 54.3 | -22.9 | -4.29 | 38.4536 | 38.0437 | 36.9647 | 102.2684 | 102.7836 | -37.0111 | -80.139 | -32.6365 | 3.6896 | 32.98 | 20.32 | 10.7861 | 10.9406 | -10.03 |  | -15.3258 | -15.182 | 19.9547 |  | -5.1168 |  | -10.7 | -5.9644 | 5.9901 | 39.7491 | 15.2206 | 6.47 | -1.43 | 11.907 | -20.3937 | -7.45 | -7.48 | 26.5 | 22.76 | -22.3455 | -11.2091 | -24.4192 | -23.3909 | 29.3917 | 9.0043 | 0.9041 | 1.589 | -20.9417 | 2.8703 | -12.067 | -69.4149 | 38.8063 |  | -12.8497 | -10.9831 |  | 5.136 | 2.6365 | -3.588 | -12.5813 | -11.1734 | -2.7429 | 13.7 | -10.99 | -6.4 | 4.3764 | 7.9855 | -10.163 | 1.1703 | 6.5938 | -17.7759 |  |  |  | 2.4399 | 4.7467 | 3.9953 | 3.0547 | -5.1911 | -5.861 | -20.0948 | 7.8663 | 8.1752 | -13.1951 |  | 15.5972 | -17.65 | -4.5241 | 0.2538 | 3.33 | -0.27 | -16.491 | 1.0528 | 5.691 | 0.886 |  | 35.78 | -4.6112 | 0.9056 | -1.12 | 23.8991 |  | 28.9885 |  | -9.5602 | 2.8493 |  |  |  | -12.9186 | 6.6217 | -36.638 | 7.4492 | 8.1455 | 126.7498 | -6.2467 | -9.0381 | -14.165 | 1.9923 | 5.8165 | 5.8863 | 1.4182 | -31.3219 | -31.2573 | -17.6 | 19.5927 | 63.4112 | -23.8827 | 8.9398 | 28.7396 | -25.0196 | 5.339 | 12.4771 | -11.5017 | -13.1843 |  |  | -23.1691 | -22.3122 | -13.3299 | -13.0115 | 34.13 | 34.18 | -34.2 | -34.2 | 1.442 | -1.6 | 33.4443 | 20.4928 | 20.667 | -17.4 | -17.8 | 5.6 | 5.1 | -18.595 | -18.5489 | -65.3616 | -45.7646 | -238.4197 | -14.429 | -29.2733 | 62.4596 | 108.5337 | 109.75 | 95.5658 | -21.0549 | 0.4385 | -5.4329 | 0.6693 | 112.9017 |  | 47.2963 | -43.7781 | -1.1951 |  | -6.24 | -0.281 | -0.292 | 0.8 | 0.16 | -1.4462 | -6.0044 | 3.0198 | 4.6311 | -10.7 | 2.437 | 2.06 | 2.8562 |  | 3.7141 | 2.8835 | 2.7301 |  | 4.4 | 1.997 | 0.61 |  | 0 | -6.3687 | -30.5186 | 0 | 2.1995 | -33.5437 | 0 | -5.7 | -7.7
17/05/2025 | 16:00 | 0 | 1.4779 | -3.0844 | 4.6057 | 9.2159 |  | 17.9085 |  | 20.9206 | 8.8207 | 8.3874 | -11.1 | -30.13 | 6.6 | 4.968 |  | 2.5092 | 0.7235 | 4.4786 | 4.4989 | 7.7797 | 3.9287 | -4.5409 | 2.4958 |  | -0.6301 | -1.279 | -1.273 | 9.724 | -8.88 | -2.2 | 4.641 | 0.179 | -19.06 | -19.08 |  | -9.36 | -9.52 | 7.7571 | 2.8321 | 30.0235 | 32.0152 | -7.8378 | -1.4735 | -1.8951 | 1.2467 | 1.661 | -15.6732 | -13.7978 | 4.7469 | 25.5846 | 29.1743 | 13.028 | -7.2 | -7.9 | -33.3836 | -33.3152 | -2.4889 |  | 3.4365 | 5.8791 | 3.2571 | 2.222 | -142.9792 | 192.114 |  | -31.0663 | -115.0094 |  |  |  | 25.5776 | 10.1 | 6.95 | -6.38 | 12.01 | -6.4258 | -6.5597 | 13.5102 | 11.1464 | -0.688 | -18.6045 | -18.7455 | 2.3231 | 12.1768 |  |  | 49.2 | -20.4 | -3.5 | 37.4717 | 37.005 | 36.1986 | 95.2149 | 96.1717 | -21.1799 | -88.6338 | -16.4207 | 3.6058 | 30.44 | 19.23 | 10.6299 | 10.6476 | -9.86 |  | -13.608 | -13.1109 | 17.3557 |  | -4.9743 | -8.6 | -8.5 | -5.8838 | 5.2421 | 38.4874 | 14.4785 | 5.76 | -1.15 | 10.3005 | -18.5136 | -9.71 | -9.78 | 33.31 | 21.86 | -18.4545 | -9.3182 | -26.0613 | -25.1818 | 29.4045 | 9.0366 | 1.5359 | 1.5733 | -12.7524 | 1.2812 | -11.931 | -61.4972 | 14.0891 |  | -11.169 | -10.5266 |  | 3.4633 | 2.192 | -5.124 | -12.4651 | -11.3524 | 3.8319 | 13.54 | -8.3 | -7.7 | 4.0541 | 6.2812 | -9.187 | 2.1783 | 5.1773 | -16.5582 |  |  |  | 2.2987 | 4.0526 | 3.9887 | 3.3569 | -2.1769 | -1.842 | -20.7646 | 9.5832 | 9.4657 | -14.3149 |  | 16.6226 | -18.04 | -4.515 | 0.3152 | 3.27 | -0.09 | -16.4421 | 1.111 | 5.65 | 0.912 |  | 35.23 | -4.6546 | 1.3271 | -1.47 | 22.6358 |  | 28.775 |  | -9.481 | 2.9043 |  |  | -11.2555 | -11.5537 | 6.6659 | -36.89 | 6.4055 | 7.1126 | 121.422 | -6.642 | -9.1819 | -13.6532 | 2.6077 | 5.6407 | 5.6411 | 2.1378 | -29.7898 | -29.1956 | -16.76 | 20.1617 | 64.3221 | -17.9569 | 7.0263 | 30.7326 | -22.0323 | 0 | 10.416 | -11.6301 | -12.2292 |  |  | -22.3397 | -22.5429 | -10.3532 | -10.5809 | 35.98 | 35.8 | -34 | -33.6 | 1.6892 | -4.96 | 30.5395 | 20.5194 | 20.8404 | -17.4 | -18.7 | 6.4 | 5.9 |  |  | -57.6099 | -52.0998 | -234.9627 | -8.9272 | -28.8896 | 64.5718 | 106.83 | 103.6115 | 96.9146 | -9.18 | 3.5262 | 3.3616 | 6.6491 | 118.7212 |  | 52.7197 | -47.2722 | -2.0374 |  | -5.84 | -0.144 | -0.153 | 0.4 | 0.72 | -1.3934 | -6.3859 | 3.5752 | 4.0452 | -9.8 | 3.095 | 2.427 | 2.6381 |  | 3.4276 | 3.454 | 2.7775 |  | 4.6 | 2.0244 | 0.51 |  | -4.0461 | -5.9432 | -29.0742 | -1.0292 | 0 | -32.221 | 0 | -5.9 | -6.5
17/05/2025 | 16:30 | 0 | 1.5846 | -3.6979 | 4.5725 | 9.0084 |  | 17.3516 |  | 20.1523 | 8.4837 | 7.9818 | -8.88 | -30.8 |  | 4.14 | -22 | 3.2179 | 0.2532 | 4.7026 | 4.5524 | 7.881 | 4.7861 | -4.5756 | 2.6797 |  | -0.7852 | -0.921 | -0.914 | 9.928 | -11.1 | -4.4 | 4.511 | 0.186 | -14.61 | -14.46 |  | -11.38 | -11.62 | 7.7087 | 2.7794 | 29.1002 | 31.7236 | -6.9268 | -3.6169 | -4.5762 | 0.3305 | 0.4607 | -15.2713 | -13.128 | 5.536 | 29.3936 | 26.2938 | 13.4135 | -7.8 | -8.4 | -32.9037 | -32.8236 | -2.2917 |  | 1.6706 | 5.9245 | 2.8186 | 2.2656 | -153.5996 | 196.6307 |  | -25.2858 | -126.9131 |  |  |  | 25.4179 | 9.72 | 6.47 | -6.8 | 12.03 | -3.3447 | -3.0768 | 9.9964 | 6.8429 | 0.3862 | -18.5215 | -18.1987 | 1.6963 | 13.5047 |  |  | 51 | -23.8 | -3.42 | 37.15 | 37.6022 | 36.8293 | 100.3909 | 100.4711 | -23.8857 | -90.0125 | -19.495 | 3.8807 | 31.11 | 18.37 | 10.0049 | 9.964 | -9.44 |  | -15.912 | -15.651 | 18.4811 |  | -4.8211 | -6.8 | -6.1 | -6.4636 | 5.0551 | 38.0142 | 14.1074 | 5.53 | -1.05 | 11.0835 | -19.2686 | -10.13 | -10.18 | 32 | 21.03 | -19.6364 | -9.9273 | -22.5625 | -21.8364 | 28.4561 | 8.8356 | 1.2964 | 1.4047 | -17.7101 | 3.5996 | -12.028 | -66.4082 | 16.6279 |  | -11.299 | -10.6837 |  | 4.4199 | 3.6487 | -17.412 | -13.9814 | -13.6305 | 8.6692 | 14.13 | -10.17 | 0 | 4.1648 | 12.19 | -9.1877 | 2.0903 | 5.0485 | -17.9185 |  |  |  | 2.3252 | 3.7391 | 3.4929 | 3.6436 | -2.1769 | -3.1817 | -13.0616 | 9.6696 | 9.8061 | -2.7867 | 0 | 14.2837 | -16.54 | -5.0112 | 0.2978 | 3.42 | -1.42 | -13.2876 | 1.1649 | 5.54 | 1.361 |  | 32.82 | -21.5883 | -14.7133 | -1.49 | 20.0368 |  | 29.1802 |  | -9.8048 | 2.797 |  |  | -11.2755 | -10.6253 | 3.4585 | -35.8817 | 7.7036 | 7.8613 | 144.3063 | -6.3891 | -8.8774 | -13.9485 | 2.3439 | 5.5309 | 5.5699 | 2 | -24.7176 | -22.6297 | -13.41 | 16.2613 | 60.2891 | -3.2951 | 9.1358 | 33.4128 | -18.8341 |  | 6.8851 | 0 | -11.5697 |  | -32.4882 | -23.1637 | -22.1639 | -8.044 | -7.7036 | 31.49 | 31.47 | -32.8 | -32.9 | 1.4255 | -7.6 | 30.0819 | 17.6845 | 17.5616 | -17.7 | -19.2 | 6.1 | 5.5 |  |  | -43.9221 | -65.1956 | -235.6168 | -11.6547 | -37.1283 | 75.192 | 91.6184 | 92.9446 | 107.6731 | 9.5171 | 10.2376 | 5.2765 | 18.3351 | 135.2858 | -219.7382 | 66.7448 | -57.2312 | -2.1326 |  | -4.88 | -0.003 | -0.013 | -0.72 | 2 | -1.2481 | -6.9993 | 5.4215 | 2.1988 | -10.1 | 2.252 | 2.936 |  | 3.1452 | 4.5403 | 3.6012 | 3.4345 |  | 5.2 | 1.8615 | 0.33 |  | -6.7592 | -4.275 | -27.5608 | -3.9863 | 0 | -29.7053 | -2.2926 | -6.8 | -5.3
17/05/2025 | 17:00 | 0 | 5.2981 | -10.9695 | 4.6261 | 8.2098 |  | 15.6063 |  | 18.3459 | 7.6098 | 7.338 | -13.32 | -28.6 | 6.6 | 4.968 |  | 4.2073 | -7.8539 | 4.4763 | 4.2083 | 7.5475 | 4.4832 | -4.4961 | 2.2601 |  | -0.7088 | -0.91 | -0.905 | 9.789 | -6.66 |  | 4.249 | 0.188 | -15.76 | -15.79 |  | -10.14 | -10.23 | 7.151 | 3.0408 | 20.4853 | 22.1628 | -9.4117 | -6.6979 | -7.2679 | 0.4967 | 0.6511 | -20.7637 | -19.0222 | 3.5633 | 18.426 | -17.441 | 7.3557 | -4.8 | -5.1 | -27.8681 | -27.6652 | -2.8225 |  | -0.2737 | 4.9698 | 3.9996 | 2.5619 | -107.6082 | 162.4805 |  | -16.9922 | -105.5852 |  |  |  | 21.9949 | 9.56 | 6.32 | -6.76 | 10.66 | -7.8993 | -7.6314 | 14.1994 | 11.3235 | -2.4724 | -8.2777 | -8.4954 | 0.7945 | 17.7172 |  |  | 56.4 | -31.8 | -3.25 | 42.2956 | 42.7516 | 41.3212 | 83.181 | 82.5119 | -16.6651 | -80.153 | -12.4896 | 3.3493 | 33.32 | 16.95 | 9.5361 | 9.671 | -9.26 |  | -19.852 | -19.3788 | 38.0525 |  | -4.639 |  | -6.2 | -6.7786 | 4.307 | 35.4908 | 12.8085 | 4.85 | -0.61 | 9.612 | -38.3647 | -10.39 | -10.46 | 32.09 | 21.6 | -36.7818 | -18.5364 | -29.2709 | -28.1455 | 16.4235 | -3.2584 | -10.5811 | -10.2115 | -17.262 | 3.7325 | -11.273 | -71.9333 | -1.6077 |  | -9.1499 | -8.9231 |  | -1.9671 | -3.4347 | -4.612 | -22.8815 | -23.2536 | 7.8941 | 0 | -9.8 | 0 | 3.4365 | 0.4806 | -9.3109 | 1.6989 | 5.4854 | -17.2692 |  |  |  | 2.1927 | 4.6535 | 4.0788 | 4.0249 | 2.6793 | 2.1769 | -19.5924 | 16.9695 | 17.3294 | -8.1324 |  | 15.4165 | -17.88 | -4.667 | 0.3509 | 3.04 | -1.02 | -14.5781 | 1.2289 | 5.495 | 0.892 |  | 32.05 | -15.5338 | -8.6187 | -1.03 | 19.6698 |  | 29.1122 |  | -9.392 | 2.7134 |  |  | -10.3851 | -9.0814 | 3.4722 | -36.89 | 8.5944 | 7.6653 | 144.6291 | -6.5984 | -9.5995 | -13.5896 | 3.0676 | 5.1646 | 5.2851 |  | -20.4284 | -19.1619 | -3.77 | 7.5077 | 44.5184 | 22.3718 | 24.5477 | 35.8095 | -14.9521 |  | 5.5405 | -11.4752 | -13.3291 | -29.6952 |  | -18.9229 | -18.3241 | -4.2561 | -4.3867 | 25.49 | 25.41 | -32 | -32.2 | 1.3541 | -11.44 | 32.0717 | 23.0778 | 22.9488 | -17.8 | -20.1 | 4.2 | 3.3 | -18.0788 | -18.094 | -43.7544 | -49.8342 | -238.1051 | -15.2549 | -47.836 | 98.6603 | 65.1137 | 67.9256 | 121.1833 | 36.3559 | 20.3222 | 18.2556 | 40.6473 | 165.9341 | -225.7247 | 95.1871 | -79.1087 | -1.803 |  | -4.16 | -0.06 | -0.07 | -1.04 | 2.64 | -1.7955 | -7.9087 | 7.2679 | 1.4664 | -8.7 | 3.469 | 3.471 | 2.9129 | 3.3621 | 3.452 | 4.1365 | 2.9922 |  | 6.9 | 2.6345 | 0.28 |  | -10.0541 | -3.125 | -25.4404 | -6.4507 |  | -27.9261 | -2.7512 | -8 | -3.4
17/05/2025 | 17:30 | 0 | 5.218 | -10.7165 | 4.3082 | 7.7533 |  | 14.7402 |  | 17.4078 | 7.0378 | 6.666 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 4.1757 | -10.0266 | 4.0968 | 4.0482 | 7.4593 | 4.5625 | -4.5072 | 2.2983 |  | -0.9859 | -0.875 | -0.857 | 9.923 | -8.88 | -6.6 | 4.247 | 0.19 | -15.53 | -15.41 |  | -10.38 | -10.36 | 7.2562 | 3.0294 | 21.302 | 23.1205 | -10.5458 | -7.9036 | -7.5706 | 0.054 | 0.1956 | -21.0316 | -19.4241 | 3.5633 | 18.1283 | -11.5237 | 8.6372 | -5.3 | -5.8 | -27.0684 | -27.0245 | -2.7539 |  | -1.9025 | 5.0092 | 3.8642 | 2.6209 | -116.0313 | 108.4017 | 108.9205 | -24.5113 | -74.5097 |  |  |  | 23.7913 | 8.77 | 5.72 | -7.4 | 9.71 | -9.1049 | -8.9709 | 14.3898 | 12.1842 | -3.0432 | 0.4105 | 0.2556 | -1.5482 | 20.4611 |  |  | 62.2 | -36.5 | -3.07 | 48.0682 | 47.8193 | 46.0248 | 105.8913 | 105.7495 | -13.4796 | -105.4207 | -8.065 | 2.8866 | 33.51 | 14.49 | 9.0674 | 9.1827 | -8.96 |  | -22.2461 | -22.1237 | 36.5706 |  | -4.5364 | -7.1 | -6.6 | -6.7419 | 4.307 | 35.6485 | 12.8085 | 4.72 | -0.6 | 9.4365 | -36.5121 | -10 | -10.07 | 30.9 | 21.2 | -35.9636 | -18.0182 | -29.6793 | -28.4182 | 16.1942 | -2.57 | -10.2442 | -10.1398 | -22.6695 | 1.3666 | -11.873 | -67.1254 | -2.6489 |  | -6.5464 | -6.1017 |  | 1.6292 | 0.6966 | -19.46 | -19.3314 | -19.0412 | 12.4828 | 13.75 | -9.99 | 0 | 3.2346 | 8.9824 | -9.421 | 1.572 | 5.3215 | -15.6623 |  |  |  | 2.3003 | 5.0661 | 3.7386 | 2.6737 | 2.1769 | 2.0095 | -13.2291 | 16.3802 | 16.2515 | -6.4236 |  | 14.6108 | -14.31 | -4.1103 | 0.3774 | 2.92 | -2.23 | -13.0577 | 1.1709 | 5.622 | 0.974 |  | 34.33 | -17.7762 | -11.2234 | -1.16 | 19.4656 |  | 29.9125 |  | -9.5112 | 2.7588 |  |  | -11.3131 | -8.938 | 2.549 | -36.89 | 7.9426 | 7.1026 | 144.2824 | -6.6825 | -9.9471 | -13.5027 | 3.1056 | 5.3038 | 5.3959 | 2.1113 | -15.2452 | -12.9864 | -0.84 | 4.1654 | 37.8959 | 31.09 | 31.1149 | 37.5305 | -12.0892 |  | 0 | 0 | 0 |  | -23.7668 | -16.7366 | -15.7862 | -3.3782 | -2.9197 | 21.54 | 21.2 | -31.9 | -32.1 | 1.4072 | -9.12 | 33.6667 | 22.6264 | 22.6477 | -17.8 | -22.6 | 3.4 | 2.9 |  | -17.958 | -42.5866 | -51.7984 | -237.3988 | -14.7032 | -50.0974 | 110.9358 | 52.18 | 58.8738 | 126.6254 | 48.2663 | 20.836 | 17.6344 | 49.2004 | 181.7533 | -229.364 | 109.3239 | -89.3771 | -2.201 |  | -4.64 | 0.035 | 0.027 | -0.24 | 3.6 | -2.9291 | -9.0806 | 8.4092 | -0.4074 | -7.4 | 4.207 | 4.108 | 2.6512 | 3.043 | 4.8276 | 4.147 | 3.0185 |  | 8.9 | 2.0171 | 0.24 |  | -11.4172 | -1.9167 | -24.029 | -9.6461 | -2.1422 | -26.1673 | -2.8148 | -9.9 | -3.5
17/05/2025 | 18:00 | 0 | 4.9945 | -10.4017 | 4.397 | 7.3667 |  | 14.1469 |  | 15.4866 | 6.2008 | 5.899 | -11.1 | -26.5 | 4.4 |  |  | 4.5252 | -9.8299 | 3.1772 | 3.0477 | 5.2488 | 4.6242 | -4.6473 | 1.1764 |  | -1.1105 | -0.937 | -0.926 | 9.294 | -8.88 | -6.6 | 3.897 | 0.19 | -16.39 | -16.48 |  | -9.57 | -9.51 | 6.8768 | 3.0366 | 22.4809 | 24.3248 | -12.9698 | -11.5205 | -11.3908 | 0.1943 | 0.2261 | -20.3618 | -18.6203 | 3.5633 | 19.3325 | -8.1515 | 1.6917 | -2.5 | -2.7 | -23.4469 | -23.4962 | -2.9768 |  | 2.6609 | 5.5584 | 2.6862 | 1.8673 | -118.0761 | 105.5635 | 105.8076 | -11.612 | -72.4364 |  |  |  | 22.7933 | 8.3 | 6.97 | -7.64 | 5.98 | -9.1049 | -8.703 | 12.5643 | 10.9342 | -4.0131 | -7.3765 | -7.6242 | 3.0688 | 21.8954 |  |  | 67.1 | -39.3 | -2.46 | 45.19 | 45.6434 | 43.6085 | 107.9697 | 108.0723 | -19.8816 | -101.7296 | -14.6612 | 3.3601 | 34.21 | 15.18 | 10.4736 | 10.6476 | -10.46 |  | -23.8482 | -23.2823 | 44.8594 |  | -5.2933 | -8.1 | -8.1 | -6.7432 | 5.2421 | 38.0142 | 14.2929 | 5.81 | -0.78 | 8.9775 | -45.0176 | -1.45 | -1.5 | 17.38 | 23.99 | -41.3818 | -21.4 | -32.6453 | -31.5455 | 11.8825 | -7.5462 | -15.7226 | -15.7907 | -22.7005 | -1.1308 | -12.26 | -79.6132 | -1.0029 |  | -5.879 | -5.1417 |  | -2.056 | -2.0402 | -5.636 | -19.8284 | -19.853 | 11.3247 | 0 | -9.96 | 0 | 3.228 | 3.1097 | -9.4087 | 1.5609 | 5.7281 | -13.4401 |  |  |  | 2.2967 | 3.9131 | 4.3255 | 4.2645 | 1.6746 | 0.8373 | -11.5545 | 17.4539 | 17.132 | -5.3799 |  | 12.4526 | -15.5 | -4.1964 | 0.404 | 3.14 | -0.42 | -11.3289 | 1.0661 | 5.295 | 0.844 |  | 34.1 | -18.4245 | -11.9652 | -1.35 | 19.4576 |  | 29.9875 |  | -9.6299 | 3.1883 |  |  | -10.8141 | -9.9458 | 2.3598 | -34.7892 | 8.2814 | 8.2805 | 147.8776 | -5.996 | -10.1333 | -13.9269 | 2.6196 | 6.5709 | 6.7169 | 2.4288 | -13.0304 | -13.3833 | -2.1 | 5.0853 | 38.9319 | 31.0297 | 28.4036 | 38.3439 | -11.9894 | 0 |  | 0 | 0 | -23.1576 |  | -16.4179 | -16.1872 | -5.4112 | -5.0112 | 22.53 | 22.33 | -31.7 | -32.1 | 1.442 | -7.2 | 30.305 | 28.9565 | 29.8234 | -18.7 | -23.1 | 2.2 | 1.6 |  |  | -43.968 | -54.6594 | -233.4512 | -12.3358 | -46.8819 | 106.9994 | 50.205 | 60.121 | 124.8355 | 46.8021 | 25.6965 | 18.1774 | 47.1959 | 181.6055 | -228.6683 | 109.9001 | -89.4828 | -0.7947 |  | -5.44 | -0.044 | -0.048 | 0.32 | 2.8 | -3.0277 | -8.8762 | 7.5303 | -1.1124 | -6.2 | 3.941 | 3.465 | 2.8752 | 3.3212 | 3.9704 | 4.5752 | 3.9623 |  | 9 | 1.4278 | 0.17 |  | -13.6214 | 0.2288 | -24.4519 | -12.7508 | -4.1022 | -26.2687 | 0 | -10.2 | -3.6
17/05/2025 | 18:30 | 0 | 6.2634 | -12.8372 | 4.1986 | 8.0174 |  | 15.2554 |  | 17.0654 | 6.9148 | 6.6872 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 4.6043 | -10.5556 | 4.6457 | 4.3943 | 8.0876 | 3.5321 | -2.1395 | 1.1527 |  | -0.977 | -0.772 | -0.762 | 9.023 | -6.66 | -4.4 | 3.304 | 0.203 | -15.23 | -15.19 |  | -9.39 | -9.35 | 6.7074 | 3.055 | 20.2314 | 21.595 | -10.2445 | -10.7167 | -10.902 | -0.884 | -0.6798 | -20.4957 | -17.9505 | 3.1687 | 17.5714 | -3.356 | 0.7094 | -2.2 | -2.3 | -22.7561 | -22.6677 | -2.8412 |  | 4.6534 | 5.1923 | 3.0185 | 1.924 | -105.8382 | 103.3051 | 103.6103 | -19.8811 | -64.8903 |  |  |  | 25.887 | 8.92 | 8.05 | -6.21 | 6.21 | -11.2482 | -10.4445 | 15.3942 | 13.0243 | -5.237 | -2.7191 | -3.0776 | 3.9265 | 23.2693 |  |  | 70.5 | -43.2 | -2.43 | 48.236 | 48.2713 | 46.9486 | 104.1641 | 104.5718 | -19.1988 | -99.9542 | -14.7967 | 3.4592 | 35.6 | 14.96 | 10.3174 | 10.5499 | -10.38 |  | -24.78 | -24.5187 | 44.2532 |  | -5.2444 | -8.1 | -8.5 | -6.9812 | 5.2421 | 36.9102 | 13.9218 | 5.71 | -0.6 | 8.2215 | -43.5425 | -1.08 | -1.1 | 16.61 | 23.5 | -40.4727 | -20.0818 | -34.394 | -33.2818 | 14.659 | -4.7234 | -13.6399 | -13.861 | -23.9181 | 0.3206 | -11.78 | -69.1693 | -6.5891 |  | -5.1219 | -4.7868 |  | 2.9594 | 1.6334 | -17.924 | -21.2426 | -20.7373 | 14.8759 | 13.77 | -9.77 | 0 | 3.1268 | 11.905 | -8.7575 | 2.1779 | 5.2443 | -13.4966 |  |  |  | 2.1155 | 4.1057 | 3.4974 | 3.0471 | 3.684 | 3.8515 | -16.2433 | 18.8088 | 18.7821 | -7.4695 |  | 14.9624 | -15.76 | -4.0169 | 0.426 | 3.09 | -1.38 | -13.629 | 0 | 5.264 | 0.884 |  | 32.95 | -16.7021 | -10.3442 | -1.57 | 19.4828 |  | 30.5429 |  | -10.1129 | 3.4606 |  |  | -10.6803 | -9.5847 | 2.8862 | -31.7641 | 5.489 | 6.1837 | 155.3758 | -4.5198 | -9.8286 | -14.6596 | 4.0861 | 7.4645 | 7.6503 | 3.1031 | -15.4995 | -13.5988 | 0 | 3.2928 | 35.0387 | 35.2969 | 32.7732 | 38.0247 | -12.508 |  | 0 | -11.837 | -11.7173 |  |  | -16.2971 | -15.3523 | -5.1256 | -4.9652 | 21.2 | 21.03 | -31.3 | -31.4 | 1.3376 | -7.04 | 32.0699 | 28.5987 | 28.2516 | -19.1 | -23.1 | 1.4 | 0.8 |  |  | -43.7278 | -49.8138 | -236.4828 | -13.1233 | -52.9891 | 114.9155 | 50.0678 | 55.8569 | 129.0672 | 55.4326 | 22.9281 | 19.3541 | 51.177 | 186.1996 | -225.123 | 113.5294 | -93.4134 | -0.6555 |  | -5.2 | -0.182 | -0.185 | 0 | 3.12 | -3.1263 | -9.1691 | 8.5283 | -0.9354 | -7 | 3.67 | 3.517 | 0 | 0 | 3.3732 | 3.5077 | 3.9906 |  | 8.9 | 1.7728 | 0.13 |  | -13.2496 | -1.2367 | -23.8696 | -10.685 | -3.2729 | -27.0217 | 0 | -10.4 | -4.1
17/05/2025 | 19:00 | 0 | 6.7812 | -13.9637 | 4.1728 | 8.4641 |  | 16.5019 |  | 17.0743 | 7.0378 | 6.6018 | -15.54 | -28.7 | 4.4 | 4.14 |  | 4.6663 | -8.459 | 4.6607 | 4.5133 | 7.9394 | 3.2281 | -2.1398 | 1.1492 |  | -0.952 | -0.607 | -0.594 | 9.043 | -4.44 |  | 2.995 | 0.21 | -14.08 | -14.25 |  | -8.86 | -8.87 | 6.2628 | 3.4157 | 15.0444 | 15.9114 | -10.5639 | -10.8507 | -10.8752 | 17.9118 | 17.8724 | -22.2372 | -21.8353 | 4.7469 | 23.2223 | -6.9369 | -0.3776 | -1.6 | -2 | -20.2637 | -19.5704 | -2.499 |  | 3.7789 | 5.0084 | 2.662 | 1.9074 | -83.7122 | 100.8636 | 101.2604 | -24.3823 | -54.2516 |  |  |  | 24.7094 | 8.68 | 7.8 | -7 | 5.36 | -10.8463 | -10.7124 | 15.684 | 12.8724 | -3.9732 | -2.8783 | -2.8232 | 3.2324 | 22.5161 |  |  | 69.2 | -42 | -2.57 | 47.9921 | 48.3914 | 45.5954 | 101.3434 | 101.2113 | -17.5194 | -96.6507 | -13.159 | 3.4025 | 31.5 | 14.42 | 10.3174 | 10.5499 | -10.58 |  | -23.9767 | -23.9668 | 45.2558 |  | -5.2819 | -7.7 | -7.9 | -6.9421 | 4.681 | 35.6485 | 13.5507 | 5.29 | -0.23 | 6.6825 | -43.0574 | -1.64 | -1.71 | 17.58 | 22.63 | -41 | -20.7909 | -34.6614 | -32.9545 | 13.2194 | -5.5018 | -14.8761 | -14.6169 | -23.0737 | 0.808 | -11.354 | -65.3961 | -10.5136 |  | -5.1369 | -4.8155 |  | 5.7596 | 4.7008 | -21.508 | -21.5661 | -21.1667 | 14.1296 |  | -8.08 | 0 | 3.002 | 16.9847 | -7.776 | 3.246 | 4.1288 | -14.4784 |  |  |  | 2.1286 | 2.7293 | 3.5852 | 0 | 3.8515 | 4.0189 | -15.7409 | 18.656 | 18.9752 | -7.6364 |  | 16.1196 | -18.17 | -3.6178 | 0.3683 | 2.28 | 0.1 | -15.3938 | 0 | 4.958 | 0.519 |  | 31.57 | -16.5423 | -10.3196 | -1.68 | 17.8758 |  | 30.2073 |  | -10.3182 | 3.6048 |  |  | -10.0393 | -7.956 | 2.1828 | -31.0078 | 5.673 | 6.1352 | 161.8955 | -4.3234 | -9.7273 | -14.6031 | 2.7076 | 7.546 | 7.7769 | 3 | -15.3381 | -14.6184 | -0.84 | 3.7911 | 37.0248 | 34.5121 | 32.3939 | 37.7731 | -12.8823 |  |  | -10.8857 | 0 |  |  | -19.2085 | -18.3186 | -4.6403 | -4.4959 | 22.76 | 22.69 | -31.8 | -32.1 | 1.3541 | -7.68 | 38.6148 | 24.0774 | 23.2752 |  | -22.6 | 4.7 | 3.8 |  | -18.1627 | -44.0378 | -49.1312 | -239.4323 | -16.7306 | -55.1208 | 118.9517 | 51.2318 | 64.4126 | 130.5948 | 53.7717 | 17.5813 | 18.424 | 39.4771 | 185.7767 | -234.0074 | 108.0436 | -88.4829 | 0.1892 |  | -6.16 | -0.677 | -0.684 | 0.88 | 3.6 | -3.1792 | -9.6391 | 8.3513 | -0.8194 | -6.9 | 2.52 | 2.62 |  |  | 3.945 | 4.1589 | 2.7162 |  | 7.3 | 1.8188 | 0.11 |  | -12.692 | -0.584 | -23.6991 | -10.8994 | -2.8124 | -26.4252 | -1.3251 | -9.3 | -5.1
17/05/2025 | 19:30 | 0 | 6.8432 | -14.1292 | 4.2127 | 8.5644 |  | 16.574 |  | 17.3442 | 7.0348 | 6.7522 | -15.54 | -28.8 |  |  |  | 4.6357 | -6.4593 | 4.1975 | 4.0361 | 7.0441 | 2.3763 | -2.1766 | 1.1594 |  | -1.1128 | -0.728 | -0.706 | 9.048 | -4.44 |  | 3.023 | 0.208 | -14.77 | -14.78 |  | -9.21 | -9.29 | 6.3393 | 3.3128 | 17.7395 | 19.1417 | -10.6148 | -10.7167 | -10.3831 | 0.0447 | 0.1817 | -20.2278 | -18.4864 | 3.1687 | 16.8688 | -6.22 | 0.7252 | -2.1 | -2.3 | -21.9575 | -21.9457 | -2.931 |  | 3.3284 | 5.1335 | 2.6655 | 1.7654 | -95.1567 | 102.4201 | 102.6337 | -13.0104 | -60.0994 |  |  |  |  | 8.75 | 7.87 | -7.57 | 5.47 | -6.4258 | -6.2918 | 18.362 | 16.2585 | -4.8795 | -9.2642 | -9.335 | 3.7662 | 21.3357 |  |  | 66.6 | -39.9 | -2.4 | 44.0277 | 44.1891 | 42.6873 | 103.2757 | 103.3958 | -17.8331 | -99.0403 | -13.2721 | 3.552 | 31.46 | 14.78 | 10.3174 | 10.257 | -10.47 |  | -23.0658 | -22.7639 | 48.9879 |  | -5.3379 |  |  | -6.637 | 4.681 | 35.6485 | 13.1796 | 5.16 | -0.21 | 6.939 | -48.1777 | -1.13 | -1.2 | 16.15 | 23.18 | -45.2 | -22.6091 | -34.0618 | -32.7909 | 10.8861 | -8.3661 | -17.452 | -17.4258 | -23.1409 | 1.1912 | -11.641 | -76.0299 | -4.5512 |  | -4.5866 | -4.3188 |  | 4.9266 | 4.1658 | -18.948 | -20.9289 | -20.5673 | 13.6346 |  | -9.84 | 0 | 2.8063 | 16.583 | -8.3819 | 2.6563 | 4.8595 | -14.8436 |  | 0 | 0 | 1.9664 | 3.2712 | 3.5306 | 0 | -0.5024 | -0.5024 | -11.8894 | 18.3317 | 18.167 | -6.0505 |  | 13.4292 | -17.57 | -3.7057 | 0.3509 | 2.64 | 0.85 | -13.5636 |  | 4.992 | 0.545 |  | 33.19 | -18.5333 | -12.0046 | -1.85 | 18.9072 |  | 30.2931 |  | -9.9528 | 3.5731 |  |  | -10.2709 | -7.9163 | 1.3191 | -31.6801 | 6.6041 | 6.0521 | 159.9197 | -4.5961 | -10.0129 | -14.3231 | 2.7411 | 7.2594 | 7.4842 | 2 | -15.1199 | -14.0001 | -2.1 | 5.4768 | 34.9694 | 29.9494 | 28.6785 | 35.8404 | -13.7049 |  | 0 | -10.0254 | 0 |  |  | -20.2138 | -19.247 | -4.112 | -3.6539 | 22.6 | 22.54 | -31.6 | -31.6 | 1.4255 | -8.08 | 40.7239 | 26.6403 | 26.0973 | -19.1 | -21.8 | 5.1 | 4.6 | -18.3064 |  | -50.0789 | -52.2615 | -239.7481 | -14.8222 | -55.6102 | 112.4748 | 50.7177 | 65.6605 | 130.0339 | 46.633 | 19.7933 | 18.5515 | 38.6751 | 183.7279 | -234.1548 | 105.3096 | -85.5183 | 0.072 |  | -6.16 | -0.957 | -0.965 | 0.96 | 3.76 | -3.8605 | -9.9321 | 7.4144 | -0.3494 | -6.6 | 2.708 | 2.841 |  |  | 3.5001 | 4.3145 | 3.4337 |  | 7.4 | 2.5746 | 0.21 |  | -13.4287 | -0.8438 | -23.0103 | -11.8178 | -3.1937 | -25.9148 | -2.1657 | -8.8 | -5.2
17/05/2025 | 20:00 | 0 | 6.9767 | -14.3044 | 4.2607 | 7.9634 |  | 15.2501 |  | 16.8034 | 6.7548 | 6.4442 | -13.32 | -26.4 |  |  | -17.6 | 4.6484 | -8.4499 | 4.2597 | 4.1635 | 7.3154 | 2.8561 | -2.194 | 1.143 |  | -1.0273 | -0.787 | -0.777 | 8.985 | -6.66 | -6.6 | 3.122 | 0.204 | -15.54 | -15.55 |  | -9.1 | -9.11 | 6.7976 | 3.1672 | 19.3489 | 21.5422 | -11.0196 | -12.3242 | -12.1471 | 0.3567 | 1.012 | -20.3618 | -18.7543 | 3.5633 | 18.8374 | -4.4202 | 2.0485 | -2.7 | -2.9 | -22.1201 | -21.6295 | -2.8537 |  | 0.9059 | 5.3534 | 2.6298 | 1.7274 | -99.7955 | 100.1312 | 100.3448 | -4.5638 | -66.6865 |  |  |  | 23.6915 | 8.35 | 7.37 | -7.97 | 5.16 | -6.8276 | -6.6937 | 20.1188 | 17.9197 | -4.8066 | -8.3879 | -8.4095 | 1.4839 | 19.9823 |  |  | 63.4 | -37.4 | -2.21 | 43.9973 | 43.4454 | 42.426 | 105.8838 | 106.6412 | -21.0057 | -98.0661 | -16.8257 | 3.6329 | 31.23 | 14.34 | 9.6924 | 9.7687 | -10 |  | -21.8849 | -21.4011 | 47.7141 |  | -5.1113 | -6 | -4.5 | -6.5442 | 4.307 | 35.4908 | 12.9941 | 4.82 | -0.11 | 6.7635 | -47.2077 | -1.61 | -1.66 | 18.47 | 22.75 | -44.0545 | -21.7818 | -34.6409 | -32.7727 | 10.5044 | -8.8157 | -17.7406 | -17.5202 | -22.6616 | 3.3908 | -11.307 | -85.7364 | -1.377 |  | -4.8378 | -4.5363 |  | 6.9645 | 5.5588 | -22.02 | -21.1048 | -20.9218 | 12.7339 | 13.81 | -8.57 | 0 | 2.5653 | 20.868 | -8.719 | 2.1995 | 5.5321 | -16.2093 |  |  |  | 1.8566 | 3.2175 | 3.8373 | 2.4929 | 0.3349 | -0.5024 | -11.387 | 18.8663 | 18.6914 | -4.8339 |  | 12.2182 | -17.25 | -3.6141 | 0.3683 | 2.88 | 1.86 | -11.1105 |  | 4.998 | 1.274 |  | 34.26 | -20.2279 | -13.2717 | -1.6 | 19.8956 |  | 30.7413 |  | -9.6686 | 3.4764 |  |  |  | -7.6408 | 1.6121 | -32.6884 | 6.9959 | 7.6134 | 157.7621 | -4.9251 | -10.7047 | -14.1964 | 2.8117 | 6.9665 | 7.1678 |  | -14.08 | -10.7297 | -1.26 | 5.042 | 34.2332 | 33.9846 | 34.339 | 36.9801 | -12.7044 |  |  | 0 | -11.4303 |  |  | -21.1147 | -20.8125 | -2.9332 | -2.8715 | 23.23 | 23.11 | -32.8 | -33.4 | 1.583 | -8.24 | 48.2671 | 26.1332 | 26.3521 | -18.9 | -33.7 | 6.8 | 6.3 | -18.1044 |  | -46.4425 | -56.9349 | -238.5229 | -14.8294 | -58.1648 | 116.6967 | 43.2443 | 68.5266 | 135.7008 | 57.0444 | 20.1808 | 19.0632 | 36.4868 | 190.2858 | -236.4333 | 113.0385 | -89.9858 | -0.0232 |  | -7.28 | -1.11 | -1.125 | 2.08 | 0.88 | -3.4085 | -7.1183 | 11.046 | -10.9575 | -2.4 | 2.623 | 2.75 |  |  | 3.9674 | 4.5516 | 3.495 |  | 17.9 | 2.2971 | 0.18 |  | -14.4787 | -0.7781 | -23.1518 | -12.5819 | -2.9287 | -24.7216 | -2.8946 | -19.1 | 1.9
17/05/2025 | 20:30 | 0 | 6.5908 | -13.5265 | 4.1676 | 7.325 |  | 13.9271 |  | 15.8942 | 6.2568 | 6.0284 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 4.6732 | -11.9584 | 4.0846 | 3.8573 | 6.6836 | 2.9891 | -2.1719 | 1.2091 |  | -1.0254 | -0.721 | -0.698 | 8.881 | -6.66 | -4.4 | 3.074 | 0.196 | -15.23 | -15.25 |  | -9 | -9.04 | 7.4229 | 3.363 | 19.0869 | 20.0207 | -12.2596 | -13.262 | -13.2291 | 13.8263 | 13.1105 | -23.4429 | -21.4335 | 5.536 | 29.438 | -9.5855 | 0.9275 | -2 | -2.1 | -20.3796 | -21.0869 | -2.7164 |  | -0.5781 | 5.2043 | 2.6271 | 1.9659 | -89.6328 | 102.8779 | 103.0915 | -14.3586 | -60.5497 |  |  |  | 24.3202 | 8.13 | 7.07 | -8.28 | 5.18 | -5.8899 | -5.8899 | 19.0213 | 16.5558 | -4.4676 | -7.6748 | -7.7344 | -0.0266 | 20.9144 |  |  | 67 | -39.1 | -2.23 | 44.497 | 44.3281 | 42.9862 | 107.8148 | 107.1124 | -20.0273 | -100.8052 | -15.5199 | 3.4526 | 29.96 | 13.21 | 9.0674 | 9.2804 | -9.91 |  | -22.6349 | -22.6162 | 51.7538 |  | -5.0781 | -4 | -4.6 | -7.0605 | 3.746 | 34.3868 | 12.0663 | 4.09 | 0.1 | 6.8715 | -50.8329 | -1.77 | -1.8 | 16.91 | 22.76 | -46.9091 | -23.4727 | -33.5259 | -32.6727 | 9.8612 | -11.1616 | -20.3412 | -20.1355 | -22.9003 | 0.7721 | -10.942 | -77.3308 | 0.8871 |  | -4.7686 | -4.5622 |  | 7.7107 | 6.3746 | -21.508 | -21.5735 | -21.2483 | 12.0768 | 13.9 | -9.36 | 0.1 | 2.4524 | 22.1825 | -8.8684 | 1.9887 | 5.4719 | -14.5957 |  |  |  | 1.8155 | 3.7226 | 3.3801 | 2.6981 | -1.842 | -2.0095 | -9.8799 | 17.6418 | 17.4356 | -5.0295 |  | 13.2436 | -16.1 | -3.8119 | 0.2978 | 2.74 | 0.13 | -11.9857 |  | 4.919 | 1.233 |  | 35 | -20.4294 | -12.9868 | -1.24 | 20.6425 |  | 30.5587 |  | -10.1224 | 3.4557 |  |  | -10.9117 | -7.7486 | 3.9849 | -33.3607 | 8.3407 | 7.6861 | 159.6472 | -5.0971 | -10.0545 | -14.4946 | 2.5885 | 6.5783 | 6.7565 | 2 | -14.2771 | -11.6721 | -1.68 | 5.4806 | 35.0558 | 27.7612 | 32.2533 | 37.2281 | -13.3165 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -21.3069 | -20.5159 | -3.2068 | -3.1406 | 20.85 | 21.09 | -33 | -33.1 | 1.5647 | -8.8 | 46.1307 | 20.9175 | 20.5159 | -19.1 | -33.3 | 7.1 | 6.3 | -18.3523 |  | -45.8569 | -60.5146 | -239.0701 | -16.8446 | -57.7241 | 113.3751 | 46.9476 | 69.2545 | 130.9381 | 50.6256 | 19.9426 | 18.4823 | 31.2852 | 188.3773 | -237.5157 | 109.6917 | -89.0921 | -0.8435 |  | -6.56 | -1.233 | -1.253 | 1.68 | 0.56 | -2.7003 | -6.7369 | 10.7256 | -10.985 | -3.2 | 2.581 | 2.542 |  |  | 4.4394 | 3.6962 | 3.5888 |  | 17.5 | 2.0835 | -0.05 |  | -13.7121 | -1.1334 | -24.1101 | -12.2061 | -2.6144 | -25.3727 | -2.8301 | -18.9 | 2
17/05/2025 | 21:00 | 0 | 6.326 | -12.8186 | 4.142 | 10.7436 |  | 20.6674 |  | 10.1806 | 3.8109 | 6.4761 | -11.1 | -28.6 |  | 4.14 |  | 4.7601 | -0.809 | 3.7838 | 3.6411 | 6.6901 | 3.5509 | -2.1823 | 1.2136 |  | -1.2339 | -0.812 | -0.801 | 8.346 | -8.88 | -4.4 | 1.38 | 0.226 | -15.86 | -16.03 |  | -9.35 | -9.35 | 7.9802 | 3.5198 | 21.5691 | 22.97 | -12.2346 | -12.5922 | -12.6286 | 0.757 | 0.9626 | -20.7637 | -18.6203 | 3.9578 | 20.459 | -10.227 | 1.8499 | -2.6 | -2.9 | -22.2716 | -22.2356 | -2.8177 |  | -0.5965 | 5.0365 | 2.5205 | 1.7988 | -103.1525 | 105.0752 | 105.2888 | -10.6612 | -69.929 |  |  |  | 24.3202 | 8.16 | 6 | -8.76 | 7.6 | -5.756 | -5.3541 | 19.4818 | 16.9662 | -4.2377 | -8.8705 | -8.9782 | -0.3066 | 20.909 |  |  | 64 | -38.8 | -2.3 | 43.8724 | 43.8556 | 42.434 | 114.6147 | 114.3984 | -21.9451 | -105.0676 | -17.8846 | 3.445 | 31.37 | 12.47 | 8.9111 | 9.0851 | -9.9 |  | -22.6779 | -22.3211 | 52.2649 |  | -5.0026 | -1.9 | -3.9 | -7.0728 | 3.185 | 33.7559 | 11.3242 | 3.59 | 0.22 | 6.7365 | -51.5379 | -1.86 | -1.91 | 16.83 | 23.31 | -48.3636 | -24.0727 | -34.756 | -33.2364 |  | -13.3431 | -22.122 | -21.9803 | -23.7825 | 3.9637 | -11.334 | -82.4912 | 3.4919 |  | -4.3818 | -4.016 |  | 5.9012 | 4.8545 | -19.972 | -20.8274 | -20.5438 | 12.4884 |  | -9.38 | 0.1 | 2.4095 | 19.8465 | -8.9863 | 2.008 | 5.3056 | -16.8276 |  |  |  | 1.7771 | 3.0912 | 3.5031 | 2.9749 | -2.1769 | -2.1769 | -10.3823 | 18.0643 | 17.7483 | -3.3769 | 9.1496 | 14.8208 | -15.08 | -4.4106 | 0.3243 | 2.98 | -1.61 | -14.4859 |  | 4.968 | 1.125 |  | 35.35 | -22.8536 | -14.4479 | -1.07 | 21.3357 |  | 30.5405 |  | -9.9526 | 3.3321 |  |  | -13.4646 | -7.8175 | 4.1756 | -35.1254 | 9.675 | 9.0211 | 156.4156 | -5.6835 | -9.8724 | -14.2643 | 2.0248 | 5.8165 | 5.9813 | 1.3208 | -14.8883 | -12.5883 | -1.68 | 6.1477 | 39.4837 | 31.2572 | 29.6902 | 37.0537 | -12.6242 |  |  | -10.6506 | -11.2825 |  |  | -18.846 | -18.2527 | -2.3559 | -2.352 | 23.23 | 23.02 | -32.7 | -32.4 | 1.5647 | -9.28 | 43.1037 | 14.5902 | 14.4865 | -19.9 | -35.5 | 6.3 | 5.5 |  | -18.2367 | -42.3895 | -63.801 | -234.867 | -13.3933 | -53.7455 | 109.1114 | 53.7491 | 68.0489 | 130.9189 | 48.9093 | 18.718 | 17.902 | 41.5941 | 182.4788 | -234.1518 | 107.8427 | -87.4242 | 0.0476 |  | -5.92 | -0.975 | -0.987 | 1.44 | 0.08 | -2.217 | -6.9139 | 10.5486 | -9.5781 | -3.6 | 2.825 | 2.469 | 0.9638 | 1.0126 | 3.7343 | 3.4064 | 4.1393 |  | 18.9 | 2.3421 | -0.07 |  | -13.695 | -1.4297 | -23.8454 | -10.5838 | -3.1622 | -25.7582 | -2.2591 | -20.2 | 3.3
17/05/2025 | 21:30 | 0 | 5.8466 | -12.0848 | 3.9388 | 11.0837 |  | 21.6507 |  | 13.1373 | 5.3278 | 6.7485 | -11.1 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 4.5412 | -0.8031 | 3.797 | 3.5795 | 6.2195 | 4.2701 | -2.1947 | 1.2101 |  | -1.2449 | -0.87 | -0.86 | 8.829 | -8.88 | -6.6 | 1.943 | 0.233 | -16.27 | -16.32 |  | -9.47 | -9.38 | 8.0128 | 3.5742 | 21.4729 | 23.5601 | -12.4206 | -12.4582 | -12.3722 | 1.1754 | 1.3758 | -20.4957 | -18.7543 | 3.9578 | 21.417 | -10.5568 | 1.8466 | -2.3 | -2.5 | -23.5408 | -23.0084 | -2.8851 |  | 0.3674 | 3.7176 | 2.3677 | 1.4884 | -112.247 | 106.9063 | 107.0894 | -13.2247 | -78.4166 |  |  |  | 25.3381 | 8.81 | 5.9 | -8.67 | 8.85 | -7.3635 | -7.0955 | 19.654 | 17.2102 | -3.5877 | -4.0006 | -4.1502 | 0.4341 | 20.1939 |  |  | 62.5 | -37.2 | -2.16 | 45.3284 | 45.4086 | 43.8203 | 116.924 | 117.9738 | -20.8189 | -109.9448 | -17.4072 | 3.3717 | 30.44 | 11.52 | 8.5986 | 8.6945 | -9.53 |  | -21.7763 | -21.8658 | 48.1184 |  | -4.7982 | 0 | 0 | -7.5476 | 2.4369 | 33.7559 | 10.582 | 2.95 | 0.14 | 6.6285 | -47.3427 | -1.95 | -1.93 | 15.92 | 21.61 | -44.7091 | -22.1455 | -33.5731 | -32.6909 |  | -13.3472 | -21.9058 | -21.7348 | -23.7239 | 3.7927 | -12.118 | -80.7995 | 6.9239 |  | -7.0457 | -6.8516 |  | 3.3838 | 2.6938 | -21.508 | -20.8043 | -20.4498 | 11.9494 | 13.73 | -6.2 | 0 | 2.2557 | 16.1829 | -8.3357 | 2.6862 | 5.124 | -17.1666 |  |  |  | 1.6247 | 3.4761 | 3.7489 | 2.7815 | -0.3349 | -0.5024 | -12.2243 | 16.9737 | 17.0815 | -3.3523 | 9.3063 | 16.1245 | -14.94 | -4.1122 | 0.35 | 3.33 | -2.24 | -14.7398 |  | 5.029 | 1.347 |  | 34.99 | -22.349 | -14.6757 | -0.96 | 20.7473 |  | 29.8591 |  | -9.8161 | 3.2392 |  |  | -10.7632 | -6.7319 | 4.9233 | -35.7136 | 10.2347 | 9.4541 | 153.9127 | -6.481 | -9.6185 | -13.5255 | 1.8505 | 5.2745 | 5.4354 | 1 | -14.8313 | -12.29 | -0.84 | 5.6793 | 39.1547 | 33.8492 | 26.8478 | 37.7866 | -12.0721 |  |  | -13.2523 | -13.6226 |  |  | -21.653 | -20.8894 | 1.1082 | 1.3221 | 24.25 | 23.99 | -31.7 | -31.2 | 1.5647 | -9.36 | 45.9291 | 16.4111 | 16.2986 | -20.4 | -32.4 | 6.5 | 5.9 | -18.3716 |  | -36.174 | -61.7904 | -238.3262 | -14.2415 | -44.5194 | 114.6995 | 49.4599 | 70.9368 | 134.2454 | 51.5385 | 23.2506 | 22.1694 | 33.3599 | 185.9157 | -237.5161 | 107.525 | -87.4841 | -0.0232 |  | -4.64 | -0.757 | -0.765 | -0.56 | 2.88 | -2.5296 | -8.7877 | 11.1345 | -7.3228 | -4.8 | 3.247 | 3.593 |  |  | 3.2629 | 3.2311 | 3.0806 |  | 16.8 | 2.3007 | -0.23 |  | -12.3558 | -1.007 | -23.5519 | -10.1793 | -2.8664 | -25.9993 | -2.1644 | -18.2 | 1.8
17/05/2025 | 22:00 | 0 | 5.1412 | -10.7105 | 3.783 | 10.7434 |  | 20.6558 |  | 12.1819 | 4.7929 | 6.2596 | -8.88 | -26.4 | 4.4 | 4.14 |  | 3.9634 | -2.2599 | 3.2598 | 3.0722 | 5.4835 | 4.29 | -2.137 | 1.162 |  | -1.2364 | -0.884 | -0.9 | 8.575 | -11.1 | -6.6 | 1.768 | 0.229 | -15.93 | -16.01 |  | -9.74 | -9.73 | 7.2965 | 3.693 | 21.9681 | 22.9628 | -13.87 | -12.994 | -12.5597 | 14.6402 | 11.5604 | -23.1749 | -20.6297 | 5.536 | 28.5317 | -15.7158 | 8.1338 | -5.3 | -5.6 | -22.9787 | -22.5613 | -2.9704 |  | -1.141 | 3.5979 | 2.4456 | 1.7308 | -105.9602 | 106.2044 | 106.418 | -12.9801 | -77.6755 |  |  |  | 24.3301 | 8.71 | 5.76 | -9.43 | 8.62 | -6.8276 | -6.9616 | 20.1798 | 17.552 | -3.2534 | -4.8411 | -4.6088 | -1.4896 | 19.9222 |  |  | 60.2 | -37 | -2.03 | 44.1701 | 44.3717 | 42.736 | 118.5766 | 118.8009 | -19.601 | -110.6341 | -15.8457 | 3.0363 | 32.06 | 11.14 | 7.8174 | 7.9132 | -9.07 |  | -21.6348 | -21.4636 | 47.7956 |  | -4.3105 | 0 | 0 | -7.5195 | 1.5019 | 32.4942 | 8.912 | 1.84 | 0.6 | 6.1695 | -47.8127 | -1.48 | -1.57 | 14.27 | 21.17 | -44.2909 | -22.2636 | -33.6098 | -32.5 |  | -16.0101 | -24.2668 | -24.5007 | -24.5941 | 4.4089 | -12.236 | -82.513 | 3.331 |  | -6.7495 | -6.4314 |  | 1.8305 | 1.2139 | -18.948 | -20.3024 | -19.968 | 12.0095 | 13.74 | -8.81 | 0 | 2.0242 | 15.0631 | -8.7467 | 2.2908 | 5.8605 | -17.9552 |  |  |  | 1.5881 | 3.9375 | 4.6793 | 3.1122 | -1.0047 | -1.3397 | -8.2054 | 16.6921 | 17.2238 | -2.461 | 9.445 | 14.4692 | -14.96 | -4.2165 | 0.3161 | 2.9 | -1.68 | -14.4259 |  | 5.093 | 2.48 |  | 35.28 | -23.4078 | -15.6115 | -1.17 | 20.262 |  | 29.9675 |  | -9.4221 | 3.068 |  |  | -10.4144 | -6.0163 | 4.0002 | -37.5623 | 7.4454 | 8.1756 | 152.6803 | -7.1072 | -10.0958 | -13.2911 | 1.9844 | 4.9522 | 4.9925 | 1 | -12.5422 | -11.203 | -1.68 | 4.0974 | 42.1418 | 32.3561 | 25.5261 | 36.6652 | -12.6931 |  |  | -11.0694 | -11.0012 |  |  | -22.6967 | -22.2133 | 1.0832 | 1.4262 | 22.89 | 22.72 | -31.1 | -31 | 1.5134 | -9.6 | 47.4836 | 16.974 | 16.4018 | -20.8 | -32.4 | 7.7 | 6.8 | -18.1445 |  | -32.5467 | -59.5309 | -234.7088 | -13.2322 | -36.6824 | 112.1061 | 51.2966 | 72.4697 | 133.7308 | 46.5425 | 20.1363 | 20.1388 | 34.4249 | 180.6495 | -235.3913 | 102.3759 | -82.9789 | -0.0452 |  | -4.24 | -0.598 | -0.604 | -0.56 | 3.12 | -2.227 | -9.0532 | 11.107 | -6.4439 | -5.1 | 3.828 | 3.839 | 3.0416 | 3.5578 | 3.8212 | 3.5846 | 3.5079 |  | 16.5 | 3.1576 | -0.22 |  | -13.5345 | -0.0905 | -23.4502 | -11.2264 | -3.8748 | -25.835 | 0 | -18 | 2
17/05/2025 | 22:30 | 0 | 4.6407 | -9.6476 | 3.9886 | 10.0985 |  | 19.3461 |  | 11.1202 | 4.2989 | 5.8584 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 4.14 |  | 4.4722 | -5.5523 | 3.068 | 2.8727 | 5.0734 | 4.3611 | -2.1478 | 1.1648 |  | -1.2595 | -0.867 | -0.88 | 8.663 | -11.1 | -8.8 | 1.804 | 0.225 | -16.3 | -16.34 |  | -9.62 | -9.69 | 7.2032 | 3.6455 | 22.1803 | 25.0447 | -14.7212 | -12.0563 | -12.2931 | 11.6433 | 14.1466 | -23.4429 | -21.8353 | 5.9305 | 32.3561 | -19.2128 | 8.3288 | -5.3 | -5.7 | -23.5178 | -23.4902 | -3.1318 |  | -2.4433 | 3.0727 | 1.3821 | 0.9889 | -109.5309 | 104.4953 | 104.6785 | -7.3097 | -79.6303 |  |  |  | 21.5059 | 8.32 | 5.1 | -10.45 | 7.6 | -5.4881 | -5.0862 | 18.8046 | 16.8379 | -1.6253 | -2.072 | -1.897 | -2.1181 | 21.8413 |  |  | 62.9 | -41.2 | -1.64 | 44.5372 | 45.1104 | 43.7607 | 116.2623 | 117.2903 | -16.965 | -109.9219 | -13.9708 | 2.9036 | 28.09 | 9.95 | 7.0361 | 7.3273 | -8.93 |  | -23.8293 | -23.5292 | 53.306 |  | -4.4652 | 2.5 | 2.5 | -7.4817 | 0.5669 | 31.2325 | 7.7988 | 0.97 | 0.94 | 6.0615 | -52.678 | -10.57 | -10.71 | 30.74 | 19.83 | -50.0727 | -25.1727 | -33.2547 | -31.9273 |  | -15.2915 | -23.7802 | -24.1267 | -23.5019 | 2.1718 | -12.525 | -87.0475 | 4.1248 |  | -6.2838 | -6.039 |  | -2.7438 | -3.6138 | -10.244 | -18.0284 | -17.5604 | 11.5301 | 13.98 | -9.31 | 0.7 | 1.7574 | 6.285 | -8.5863 | 2.4722 | 5.6838 | -16.2513 |  |  |  | 1.4903 | 4.2927 | 3.2041 | 3.2406 | -2.8468 | -3.3491 | -7.5355 | 17.4891 | 16.2498 | -2.0329 | 9.4939 | 13.4194 | -14.36 | -4.006 | 0.3106 | 3.02 | -0.86 | -12.3418 | 1.1503 | 5.043 | 2.152 |  | 35.97 | -23.2488 | -15.8766 | -0.94 | 21.6684 |  | 29.8997 |  | -9.1081 | 2.8779 |  |  | -10.5252 | -4.1603 | 4.8638 | -39.495 | 8.4498 | 9.2344 | 150.1749 | -7.9929 | -10.6379 | -13.1063 | 1.6785 | 4.6153 | 4.7077 | 1.0531 | -13.5514 | -12.2523 | -3.35 | 7.4784 | 45.7107 | 28.8245 | 20.8155 | 35.3346 | -14.5226 |  | 0 | -9.9393 | -11.1154 |  |  | -21.0872 | -20.6148 | 0.4512 | 0.3686 | 18.13 | 18.1 | -25.9 | -26.4 | 1.5482 | -10.4 | 37.0456 | 16.6279 | 16.4987 | -21.2 | -19.3 | 6.1 | 5.5 | -18.3568 |  | -30.1718 | -58.3891 | -234.9074 | -12.7307 | -32.8608 | 105.095 | 55.236 | 70.5798 | 127.0345 | 42.3718 | 12.1937 | 11.9212 | 36.3292 | 173.1864 | -233.778 | 96.4328 | -79.0817 | -0.1624 |  | -1.84 | -0.365 | -0.371 | -3.6 | 6.08 | -2.5947 | -11.4244 | 8.5283 | 0.032 | -6.7 | 10.417 | 7.95 | 2.8942 | 3.3891 | 4.0193 | 4.0739 | 2.9603 |  | 7.5 | 3.7669 | -0.32 |  | -13.1625 | -1.1085 | -23.7238 | -11.1779 | -2.9766 | -26.7504 | 0 | -8.7 | -3.7
17/05/2025 | 23:00 | 0 | 4.0808 | -8.5001 | 3.4272 | 10.0048 |  | 19.0812 |  | 10.1197 | 3.9749 | 5.4156 | -4.44 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 4.4715 | 3.4466 | 2.7095 | 2.541 | 4.4785 | 4.3174 | -2.3527 | 1.3089 |  | -1.2176 | -1.123 | -1.116 | 8.754 | -15.54 | -11 | 2.217 | 0.224 | -17.57 | -17.45 |  | -10.1 | -10.11 | 6.3691 | 3.6876 | 22.0408 | 23.4555 | -14.0875 | -12.1903 | -11.7964 | 0.1085 | 0.2599 | -24.1126 | -21.1655 | 5.1414 | 27.4658 | -12.2057 | 11.1578 | -5.7 | -6.4 | -27.1796 | -27.3505 | -3.4418 |  | -4.4743 | 2.044 | 1.4292 | 1.1442 | -137.3027 | 108.3407 | 108.5238 | 13 | -97.6999 |  |  |  | 19.8493 | 5.89 | 5.6 | -4.79 | 4.48 | -1.3354 | -0.7996 | 16.4648 | 14.3566 | -1.3169 | -7.9655 | -8.0261 | -3.8816 | 22.4633 |  |  | 60.6 | -41.8 | -1.66 | 40.819 | 40.9071 | 39.6858 | 125.8106 | 124.7473 | -19.5632 | -115.2634 | -18.3995 | 2.7426 | 27.13 | 8.82 | 6.4111 | 6.546 | -8.31 |  | -24.0197 | -24.0662 | 62.5441 |  | -4.1406 | 4.8 | 4.8 | -6.8188 | -0.187 | 30.1285 | 7.0566 | 0.31 | 1.34 | 5.616 | -60.7835 | -11.08 | -11.16 | 30.53 | 19.61 | -57.2727 | -28.4545 | -32.8954 | -31.9545 |  | -21.919 | -29.7649 | -29.9984 | -25.3246 | 2.2376 | -11.946 | -111.3205 | 17.955 |  | -6.6489 | -6.3565 |  | -4.6234 | -3.9923 | -21.508 | -17.9345 | -17.607 | 12.8186 | 7.32 | -6.32 | -0.2 | 1.6967 | 4.3967 | -7.7203 | 3.5178 | 5.7412 | -16.7219 |  |  |  | 1.3328 | 3.7384 | 3.7308 | 3.3119 | -6.8657 | -6.6983 | -5.3586 | 15.7629 | 15.4735 | 0.2333 | 13.7689 | 11.2172 | -15.27 | -4.1122 | 0.2895 | 2.79 | 0.74 | -11.3282 | 0 | 5.132 | 1.575 |  | 36.74 | -26.5512 | -18.0873 | -0.85 | 22.0575 |  | 29.4072 |  | -8.6521 | 2.67 |  |  | -10.681 | -4.7559 | 7.5891 | -40.1673 | 8.9253 | 8.0615 | 140.3347 | -9.0245 | -10.4261 | -12.1455 | 1.8975 | 4.0367 | 4.0748 | 1.4557 | -10.9976 | -9.2062 | -4.19 | 8.8344 | 49.289 | 28.2453 | 20.4713 | 36.7144 | -13.0025 |  | 0 | -10.231 | 0 | -20.7071 | -21.9145 | -19.9831 | -19.1426 | 1.3877 | 1.2403 | 17.78 | 17.73 | -25.6 | -25.8 | 1.5482 | -10.48 | 30.8375 | 19.2058 | 18.9789 | -21.6 | -21.2 | 5.1 | 4.2 | -18.3008 | -18.2179 | -31.4548 | -68.4181 | -229.2287 | -9.238 | -28.3308 | 102.7227 | 60.016 | 67.4311 | 126.6219 | 40.975 | 12.0783 | 11.8459 | 35.5769 | 171.2258 | -231.5829 | 97.1886 | -76.8419 | -0.5383 |  | -1.28 | -0.468 | -0.479 | -3.44 | 5.52 | -2.3268 | -11.4244 | 8.5863 | 0.0595 | -6.7 | 6.612 | 5.849 | 2.8931 | 3.3898 | 4.4447 | 3.7803 | 2.51 |  | 8.8 | 4.2996 | -0.37 |  | -12.8192 | -0.8983 | -22.8442 | -10.5714 | -3.295 | -25.8427 | -1.8385 | -9.8 | -2.6
17/05/2025 | 23:30 | 0 | 3.9048 | -8.2597 | 3.0533 | 9.4017 |  | 18.0806 |  | 9.766 | 3.6049 | 4.8836 | -4.44 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 4.4144 | 17.2872 | 2.7442 | 2.5254 | 4.7107 | 4.2468 | -2.2776 | 1.7579 |  | -1.1745 | -0.582 | 0 | 8.346 | -15.54 | -11 | 2.122 | 0.204 | -19.74 | -19.84 |  | -7.54 | -7.54 | 6.2693 | 3.4578 | 20.422 | 22.1723 | -12.5414 | -16.0751 | -15.7082 | 15.2774 | 5.9403 | -23.3089 | -21.8353 | 7.1142 | 30.495 | -22.6466 | 3.1723 | -2.9 | -3.3 | -21.3933 | -22.4363 | -2.7647 |  | -5.3898 | 0.8996 | 0 | 0.1293 | -134.1593 | 106.2959 | 108.951 | 5.7235 | -102.1968 |  |  |  | 18.7017 | 6.17 | 5.74 | -4.65 | 4.65 | -2.1391 | -1.3354 | 14.6253 | 12.0772 | -2.2384 | 0.5271 | 0.3653 | -5.1608 | 23.5986 |  |  | 61.8 | -44 | -1.78 | 44.2686 | 44.0713 | 43.037 | 125.6775 | 127.094 | -19.9929 | -115.9234 | -19.0446 | 2.3891 | 29.21 | 8.07 | 5.3174 | 5.5695 | -7.61 |  | -25.121 | -24.9088 | 56.6791 |  | -3.529 | 7.1 | 7.1 | -7.5623 | -1.122 | 30.4439 | 5.3867 | -0.79 | 1.02 | 5.211 | -56.8557 | -12.45 | -12.33 | 32.08 | 18.07 | -53.9091 | -26.8455 | -31.8323 | -29.4636 |  | -22.046 | -29.7177 | -28.8373 | -24.2449 | 3.3373 | -10.734 | -104.9667 | 24.0033 |  | -7.0243 | -6.7924 |  | -5.7909 | -5.7551 | 28.176 | -15.4019 | -14.5287 | 11.2623 | 13.71 | -6.53 | 10.5 | 1.914 | 1.4491 | -7.8716 | 3.3076 | 5.4845 | -17.3146 |  |  |  | 1.3148 | 3.7785 | 3.9442 | 3.2592 | -7.3681 | -7.703 | -4.019 | 13.7595 | 13.6267 | 0.5279 | 12.0936 | 13.7075 | -13.66 | -4.0041 | 0.2813 | 3.21 | -0.91 | -12.3663 |  | 5.105 | 2.079 |  | 35.91 | -25.7564 | -17.9801 |  | 21.4397 |  | 27.9595 |  | -8.8799 | 2.4976 |  |  | -10.925 | -2.9078 | 7.0031 | -40.5034 | 8.0593 | 7.9755 | 135.7556 | -9.4971 | -8.9247 | -12.7854 | 2.1734 | 4.1832 | 4.1619 | 1 | -12.1273 | -10.604 | -3.35 | 6.9494 | 45.847 | 33.1657 | 19.917 | 36.2928 | -13.326 |  | 0 | -10.4715 | -13.2212 |  |  | -19.1206 | -18.3571 | 1.7657 | 1.815 | 17.52 | 17.14 | -20.8 | -21 | 1.442 | -10.4 | 33.158 | 19.7009 | 19.8102 | -21.2 | -19.6 | 5.1 | 4.6 | -18.1288 |  | -23.0046 | -72.2266 | -232.7584 | -7.0914 | -24.8888 | 105.9978 | 63.6069 | 67.1962 | 127.5855 | 41.5586 | 11.4833 | 13.7343 | 39.4187 | 172.015 | -232.8659 | 98.0684 | -76.6378 | -0.4675 |  | -0.32 | -0.179 | -0.188 | -4.88 | 7.2 | -2.3528 | -12.9473 | 9.1142 | 0.5295 | -5.6 | 8.639 | 8.525 | 2.6784 | 3.1153 | 3.3956 | 3.2067 | 3.2328 |  | 7.9 | 3.915 | -0.44 |  | -14.1853 | -1.9958 | -23.0567 | -11.7901 | -2.6591 | -25.3976 | -1.9337 | -9.1 | -3.8
18/05/2025 | 00:00 | 0 | 3.5694 | -7.5406 | 3.152 | 9.3194 |  | 17.7406 |  | 9.462 | 3.4189 | 4.8204 | -4.44 | -24.3 | 0 |  |  | 4.4288 | 12.3771 | 2.4712 | 2.4981 | 4.3315 | 4.2655 | -2.2061 | 1.8073 |  | -1.3399 | -0.505 |  | 8.515 | -15.54 |  | 2.047 | 0.209 | -18.66 | -18.68 |  | -8.67 | -8.64 | 5.8687 | 3.7291 | 19.1579 | 20.203 | 0 | 0 | -12.1879 | 0.9614 | 1.0301 | -20.2278 | -19.4241 | 4.3523 | 23.3106 | -35.6876 | 2.7764 | -2.7 | -3.1 | 0 | -24.3784 | -2.5461 |  | -9.8707 | 0.3915 |  | -0.0588 | -117.4352 | 101.9623 | 102.1149 | 4.7234 | -99.7365 |  |  |  | 17.5441 | 6.1 | 6.18 | -5.51 | 2.65 | -3.2108 | -3.7466 | 11.1246 | 8.9069 | -3.1224 | 6.2175 | 6.225 | -11.099 | 23.8507 |  |  | 59.4 | -43.4 | -1.7 | 45.0139 | 44.8261 | 43.7135 | 122.2389 | 121.3219 | -15.5496 | -112.3641 | -14.5895 | 2.0937 | 29.09 | 7.25 | 5.1611 | 5.3741 | -7.66 |  | -25.0096 | -24.8508 | 45.6949 |  | -3.8591 | 9.5 | 9.4 | -7.627 | -1.8701 | 31.8633 | 4.4589 | -1.49 | -0.01 | 5.6025 | -46.1826 | -11.96 | -12.11 | 30.42 | 16.66 | -46.3091 | -22.6182 | -27.5426 | -26.4091 |  | -19.4663 | -25.522 | -25.6622 | -23.1747 | 1.4458 | -10.261 | -101.0038 | 15.2332 |  | -6.5892 | -6.5931 |  | -4.7528 | -4.8654 | 4.624 | -18.4609 | -18.0115 | 6.9064 | 0 | -8.04 | 0 | 1.4348 | 5.891 | -7.2379 | 3.9387 | 4.683 | -15.7672 |  |  |  | 1.3334 | 4.1561 | 4.0085 | 2.8925 | -3.684 | -4.1864 | -3.5166 | 11.581 | 12.0331 | -0.6768 | 11.3765 | 13.6635 | -13.62 | -3.7057 | 0.263 | 3.52 | -0.88 | -12.8014 |  | 5.281 | 2.161 |  | 35.52 | -23.9689 | -16.3876 | -0.96 | 19.9457 |  | 27.8663 |  | -8.859 | 2.3423 |  |  | -11.0401 | -2.4651 | 4.6441 | -41.2597 | 8.5591 | 10.57 | 136.9671 | -9.7595 | -9.1673 | -12.2535 | 2.1143 | 3.8609 | 3.8682 |  | -12.3191 | -12.0043 | -2.51 | 8.1199 | 45.4425 | 30.9386 | 20.7882 | 37.2455 | -13.4008 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -18.9119 | -18.3296 | 2.2398 | 2.6922 | 17.44 | 17.53 | -22 | -21.8 | 1.442 | -10.96 | 32.3491 | 19.9954 | 19.8665 | -21.2 | -20.1 | 4.3 | 3.8 | -18.0931 |  | -25.7271 | -68.7561 | -230.5396 | -10.6366 | -32.3363 | 105.6707 | 58.2405 | 64.6623 | 126.8332 | 40.5135 | 13.9805 | 11.4872 | 43.1975 | 174.7641 | -231.9486 | 100.4953 | -79.5344 | -0.7483 |  | -0.24 | -0.19 | -0.198 | -4.32 | 7.36 | -3.6517 | -13.1243 | 9.0257 | 1.0269 | -5.8 | 7.73 | 7.584 |  |  | 3.6514 | 3.9329 | 3.0042 |  | 6.7 | 4.5537 | -0.5 |  | -13.2364 | -0.4375 | -23.3248 | -11.0572 | -2.9864 | -25.7562 | -1.5381 | -8.3 | -3.2
MÁXIMO |  | 0 | 6.9767 | -3.0844 | 5.023 | 11.8455 | 0 | 23.4952 | 0 | 25.9927 | 11.5256 | 11.6494 | 2.22 | -24.2 | 11 | 6.624 | -17.6 | 5.2664 | 24.3423 | 5.6327 | 5.5453 | 9.6606 | 4.7861 | -2.137 | 2.8256 | 0 | -0.5092 | -0.45 | 0 | 10.179 | -4.44 | 4.4 | 5.229 | 0.233 | -12.75 | -12.79 | -10 | -7.45 | -7.45 | 8.1397 | 3.7291 | 33.2206 | 34.5187 | 0 | 1.2056 | 0.4892 | 28.3689 | 26.5917 | -12.4582 | -10.9846 | 7.1142 | 35.9086 | 41.4233 | 15.3308 | -0.8 | -0.9 | 0 | -19.5704 | -1.1284 | 0 | 17.7636 | 10.0732 | 6.9421 | 4.7985 | -46.3881 | 196.6307 | 108.951 | 13 | -54.2516 | 0 | 0 | 0 | 32.7429 | 11.47 | 9.52 | -1.93 | 14.5 | 3.755 | 4.1569 | 23.3535 | 21.2031 | 0.3862 | 6.2175 | 6.225 | 17.9104 | 23.8507 | 0 | 0 | 70.5 | -13.3 | -1.64 | 48.236 | 48.3914 | 46.9486 | 125.8106 | 127.094 | -9.7187 | -61.933 | -2.88 | 4.0004 | 39.61 | 25.49 | 13.2861 | 13.2843 | -6.57 | 0 | -11.0034 | -10.7055 | 62.5441 | 0 | -3.004 | 11.9 | 12.9 | -3.9941 | 8.6082 | 43.2188 | 18.746 | 9.2 | 1.34 | 15.012 | -18.5136 | -1.08 | -1.1 | 33.86 | 26.75 | -18.4545 | -9.3182 | -20.0307 | -19.2455 | 43.8662 | 18.8965 | 9.4649 | 9.9872 | -4.5774 | 10.9771 | -8.423 | -34.976 | 40.7865 | 0 | -4.3818 | -4.016 | 0 | 7.7107 | 6.3746 | 40.464 | -6.5215 | -6.3126 | 14.8759 | 14.4 | -6.2 | 14 | 5.3097 | 22.1825 | -7.2379 | 3.9387 | 6.5938 | 12.4359 | 9.1223 | 0 | 0 | 6.4406 | 5.5346 | 5.687 | 4.2645 | 6.5308 | 6.6983 | 7.5355 | 18.8663 | 18.9752 | 7.1335 | 20.3998 | 19.23 | -13.19 | -3.0153 | 0.426 | 3.52 | 1.86 | 0 | 1.5607 | 6.08 | 2.834 | 0 | 36.74 | -2.2337 | 4.1583 | -0.14 | 23.8991 | 0 | 30.7413 | 0 | -4.0438 | 3.6048 | 0.0645 | 0 | -9.75 | -2.4651 | 7.5891 | -29.1591 | 10.2347 | 10.57 | 161.8955 | -4.3234 | -7.8419 | -6.5765 | 4.0861 | 7.546 | 7.7769 | 3.398 | 13.7035 | 16.2246 | 0 | 22.288 | 70.929 | 35.2969 | 34.339 | 38.3439 | 14.619 | 6.8478 | 13.1376 | 0 | 0 | 48.4456 | 48.7951 | -16.2971 | -15.3523 | 2.2398 | 2.6922 | 40.27 | 40.17 | -20.8 | -21 | 1.8814 | 5.36 | 48.2671 | 29.3599 | 29.8234 | -16.5 | -13.3 | 23.5 | 22.8 | -18.0788 | -17.958 | -23.0046 | -24.8327 | -218.02 | -3.0444 | 15.8108 | 118.9517 | 119.6371 | 109.75 | 135.7008 | 57.0444 | 32.1936 | 30.5802 | 51.177 | 190.2858 | -208.5543 | 113.5294 | -17.1798 | 0.4944 | 0 | -0.24 | 0.424 | 0.416 | 3.6 | 7.36 | -0.9772 | -5.9464 | 13.0388 | 5.8915 | -2.4 | 16.175 | 16.243 | 3.0416 | 3.5578 | 4.8276 | 4.5752 | 4.45 | 0 | 18.9 | 4.5537 | 0.81 | 0 | 0 | 0.2288 | -22.8442 | 3.3567 | 2.6776 | -24.7216 | 0 | -1.9 | 3.3 | 0 | 0
MÍNIMO |  | 0 | 1.339 | -14.3044 | 2.8282 | 6.8287 | 0 | 12.7453 | 0 | 7.7316 | 2.4669 | 3.8978 | -15.54 | -33 | 0 | 2.484 | -24.2 | 2.0041 | -11.9584 | 2.3505 | 2.2218 | 3.8901 | 2.3763 | -4.6473 | 1.143 | 0 | -1.3399 | -1.284 | -1.276 | 7.32 | -24.42 | -11 | 1.192 | 0.152 | -20.12 | -20.01 | -10 | -11.48 | -11.62 | 3.1168 | 2.5679 | 14.113 | 15.3525 | -21.807 | -16.0751 | -16.0738 | -1.1443 | -1.0362 | -24.1126 | -21.8353 | 3.1687 | 15.1573 | -41.6076 | -0.7273 | -7.9 | -8.8 | -33.3836 | -33.3152 | -3.713 | 0 | -9.8707 | 0.3915 | 0 | -0.0588 | -153.5996 | 64.7603 | 0 | -52.6252 | -150.7042 | 0 | 0 | 0 | 11.4865 | 5.89 | 4.5 | -15.13 | 2.25 | -18.08 | -17.6781 | 9.2015 | 6.8429 | -8.1886 | -22.5047 | -22.2984 | -11.099 | 8.5099 | 0 | 0 | 30.2 | -44 | -5.11 | 24.4284 | 25.1545 | 22.8976 | 55.8935 | 56.12 | -38.7272 | -115.9234 | -35.3308 | 1.7508 | 27.13 | 7.25 | 3.9111 | 4.2999 | -12.92 | 0 | -25.121 | -24.9088 | 17.3557 | 0 | -6.8031 | -19.5 | -18.7 | -7.627 | -3.1791 | 30.1285 | 2.6035 | -2.77 | -2.87 | 5.211 | -60.7835 | -12.45 | -12.33 | 14.27 | 15.01 | -57.2727 | -28.4545 | -36.3471 | -35.3545 | -10.7105 | -24.1937 | -29.9985 | -30.5901 | -25.3246 | -28.5747 | -13.817 | -111.3205 | -22.4681 | 0 | -14.0024 | -13.5397 | 0 | -21.0672 | -20.7346 | -22.02 | -22.8815 | -23.2536 | -3.0611 | -4.68 | -22.64 | -7.7 | 1.4348 | -31.1153 | -14.0255 | -2.8947 | 2.9832 | -23.576 | -32.4695 | 0 | 0 | 1.3148 | 0 | 0 | 0 | -7.3681 | -7.703 | -25.1184 | 7.8663 | 8.1752 | -16.2624 | 0 | 5.4505 | -18.85 | -5.1174 | 0.2538 | 1.38 | -2.56 | -18.9396 | 0 | 4.919 | 0.519 | 0 | 30.88 | -31.352 | -22.3072 | -1.88 | 14.6096 | 0 | 19.1226 | 0 | -10.9992 | 1.8111 | 0.033 | 0 | -13.4646 | -20.5383 | 0.5135 | -41.2597 | 5.3048 | 4.4342 | 116.7915 | -12.9613 | -10.7047 | -15.0556 | 1.3081 | 3.8609 | 3.8682 | 0.6384 | -34.066 | -32.2335 | -17.6 | 3.2928 | 34.2332 | -25.553 | 0 | -2.3338 | -25.2798 | 0 | 0 | -14.6463 | -16.889 | -37.852 | -38.827 | -38.1218 | -37.4406 | -23.6234 | -23.7379 | 11.18 | 11.18 | -41.9 | -41.9 | 0.6693 | -12.48 | 7.4724 | 14.5902 | 14.4865 | -22.9 | -35.5 | 1.4 | 0.8 | -19.0715 | -19.0572 | -69.9727 | -72.2266 | -243.6799 | -19.0818 | -58.1648 | 51.7675 | 43.2443 | 55.8569 | 89.7357 | -26.3099 | 0.4385 | -5.4329 | 0.6693 | 88.5159 | -237.5161 | 17.0698 | -93.4134 | -2.201 | 0 | -8.96 | -1.233 | -1.253 | -4.88 | 0.08 | -4.7341 | -13.1243 | 2.0829 | -10.985 | -11 | 2.252 | 2.06 | 0 | 0 | 2.667 | 2.4505 | 2.4187 | 0 | 0.5 | -0.3021 | -0.57 | 0 | -14.4787 | -6.8254 | -30.541 | -12.7508 | -4.1022 | -34.226 | -4.4708 | -20.2 | -11 | 0 | -137.5344
PROMEDIO |  | 0 | 3.8324 | -8.1183 | 3.9531 | 8.9056 | 0 | 17.0112 | 0 | 15.2549 | 6.2468 | 6.935 | -7.215 | -27.9098 | 4.3405 | 3.9582 | -20.6462 | 4.1413 | 5.405 | 3.8388 | 3.6705 | 6.4961 | 4.1233 | -3.9211 | 2.2222 | 0 | -0.96346 | -0.90392 | -0.88902 | 8.9919 | -13.2737 | -5.7316 | 3.329 | 0.19046 | -16.8173 | -16.8504 | -10 | -9.2012 | -9.2331 | 6.1879 | 3.1897 | 21.1867 | 22.7234 | -13.5335 | -10.513 | -10.8691 | 6.5447 | 6.7639 | -17.4621 | -15.4639 | 4.9853 | 25.9855 | -1.9901 | 7.5117 | -4.9229 | -5.2604 | -24.3053 | -24.7272 | -2.8373 | 0 | 1.9782 | 4.7716 | 2.8116 | 1.8984 | -117.8561 | 120.4381 | 83.2239 | -22.2802 | -106.9693 | 0 | 0 | 0 | 21.8951 | 9.0504 | 6.6558 | -8.3942 | 7.769 | -9.3002 | -9.1021 | 16.6572 | 14.5038 | -4.758 | -13.748 | -13.7514 | 1.7898 | 14.823 | 0 | 0 | 50.7083 | -25.5083 | -3.2446 | 37.2042 | 37.2259 | 35.9164 | 98.1189 | 98.3394 | -20.9203 | -89.0893 | -16.9787 | 2.9719 | 32.3885 | 15.6615 | 8.374 | 8.5317 | -9.2587 | 0 | -16.6797 | -16.4646 | 35.0971 | 0 | -4.6723 | -4.3306 | -4.4405 | -5.8405 | 2.4777 | 37.2815 | 10.381 | 2.9367 | -1.2163 | 9.614 | -35.2671 | -8.7325 | -8.799 | 27.0896 | 20.7025 | -34.7204 | -17.3898 | -30.9417 | -29.8392 | 20.6643 | -6.3161 | -13.8213 | -13.8441 | -17.729 | -4.6105 | -11.8077 | -71.1741 | 6.0986 | 0 | -9.1784 | -8.786 | 0 | -5.7627 | -6.1003 | -3.1226 | -16.3659 | -15.9225 | 6.9641 | 9.9109 | -11.9215 | 1.0354 | 3.1005 | -4.2291 | -10.0839 | 1.1361 | 5.1532 | -8.8798 | -9.7408 | 0 | 0 | 2.9447 | 3.896 | 3.9082 | 2.7314 | 0.54772 | 0.32095 | -8.3205 | 14.8436 | 14.7741 | -2.9009 | 13.5719 | 13.4789 | -15.9594 | -4.0961 | 0.29902 | 2.9354 | -0.48146 | -12.406 | 0.9566 | 5.4481 | 1.5841 | 0 | 34.2258 | -21.233 | -13.6087 | -1.2207 | 19.3347 | 0 | 25.9297 | 0 | -7.8436 | 2.5856 | 0.04875 | 0 | -10.6247 | -10.8594 | 4.2615 | -34.7396 | 7.4644 | 7.3055 | 139.6048 | -8.3728 | -9.4062 | -11.3712 | 2.543 | 5.6313 | 5.6816 | 1.9666 | -11.2058 | -9.7763 | -9.4033 | 12.471 | 54.2794 | 3.4477 | 14.4873 | 25.0157 | -8.1768 | 2.5967 | 7.1705 | -9.5204 | -10.6582 | 5.1128 | 7.781 | -27.1483 | -26.5092 | -8.959 | -8.7772 | 23.4019 | 23.2967 | -33.8458 | -33.9562 | 1.4152 | -5.5667 | 23.5275 | 22.1164 | 21.9812 | -19.725 | -23.6417 | 12.2333 | 11.6562 | -18.551 | -18.571 | -46.7947 | -49.722 | -231.2137 | -11.6279 | -17.5817 | 80.7468 | 85.9186 | 78.9882 | 110.1353 | 10.7366 | 16.9398 | 15.7827 | 28.7734 | 137.0079 | -221.2567 | 65.4835 | -56.6152 | -0.52873 | 0 | -5.4333 | -0.33071 | -0.34175 | 0.2 | 2.1367 | -2.4914 | -7.982 | 7.8437 | -1.47 | -7.3042 | 5.0538 | 4.9054 | 2.5412 | 2.9314 | 3.6961 | 3.5719 | 3.2788 | 0 | 9.1625 | 2.4571 | 0.045 | 0 | -8.1447 | -3.7979 | -26.3493 | -5.5344 | -0.67188 | -29.1278 | -1.9433 | -10.6604 | -3.7792 | 0 | -120.7888
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 17 de Mayo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
17/05/2025 | 00:30 | 36.16 | 36.52 | 38.8482 | 39.6726 | 315.4308 | 466.6316 | 197.5932 | 196.6394 | 382.3785 | 320.3827 | 1096.9938
17/05/2025 | 01:00 | 29.78 | 29.96 | 32.82 | 33.1536 | 282.6424 | 408.356 | 199.5988 | 197.7525 | 386.1254 | 322.7005 | 1106.1772
17/05/2025 | 01:30 | 31.67 | 31.11 | 34.8294 | 35.9136 | 283.465 | 416.988 | 193.4371 | 196.114 | 384.3091 | 318.6382 | 1092.4984
17/05/2025 | 02:00 | 33.03 | 33.11 | 37.9104 | 38.237 | 288.3946 | 430.682 | 195.767 | 195.0195 | 380.3781 | 322.1829 | 1093.3475
17/05/2025 | 02:30 | 33.56 | 33.62 | 37.1067 | 37.1098 | 282.9077 | 424.3042 | 200.9357 | 199.7169 | 379.2862 | 319.8804 | 1099.8192
17/05/2025 | 03:00 | 31.38 | 31.7 | 37.9104 | 36.7397 | 273.6265 | 411.3566 | 203.9455 | 205.213 | 381.4203 | 315.8622 | 1106.441
17/05/2025 | 03:30 | 29.38 | 29.23 | 35.6331 | 35.5118 | 255.766 | 385.5209 | 195.7264 | 197.1931 | 354.9035 | 302.3581 | 1050.1811
17/05/2025 | 04:00 | 33.06 | 33.11 | 38.7142 | 38.2846 | 273.8647 | 417.0335 | 194.8647 | 195.8566 | 349.2981 | 299.9549 | 1039.9743
17/05/2025 | 04:30 | 33.64 | 33.89 | 38.3123 | 37.6527 | 289.6368 | 433.1318 | 193.2516 | 192.8931 | 348.2135 | 296.2492 | 1030.6074
17/05/2025 | 05:00 | 32.91 | 32.3 | 38.1784 | 37.9561 | 282.3914 | 423.7359 | 193.1138 | 191.6723 | 351.1854 | 294.9267 | 1030.8982
17/05/2025 | 05:30 | 30.81 | 30.76 | 35.7671 | 35.4895 | 284.856 | 417.6826 | 193.733 | 194.3849 | 354.881 | 304.9343 | 1047.9332
17/05/2025 | 06:00 | 30.62 | 30.58 | 35.9011 | 35.3372 | 284.5861 | 417.0244 | 187.7696 | 188.0154 | 351.2563 | 295.8354 | 1022.8767
17/05/2025 | 06:30 | 35.48 | 35.7 | 35.6331 | 37.3573 | 312.8533 | 457.0237 | 175.8653 | 176.2012 | 312.1431 | 274.584 | 938.7936
17/05/2025 | 07:00 | 34.75 | 33.7 | 38.3123 | 36.2274 | 325.8421 | 468.8318 | 155.3628 | 154.1883 | 246.3243 | 210.1611 | 766.0365
17/05/2025 | 07:30 | 33.71 | 33.73 | 36.4369 | 36.3623 | 316.1207 | 456.3599 | 132.7687 | 132.5005 | 165.9114 | 144.0397 | 575.2203
17/05/2025 | 08:00 | 39.68 | 39.86 | 34.4275 | 33.9509 | 339.272 | 487.1904 | 118.8971 | 117.2898 | 103.3312 | 91.8831 | 431.4012
17/05/2025 | 08:30 | 43.1 | 42.87 | 40.5896 | 40.0719 | 366.1165 | 532.748 | 117.7043 | 118.55 | 100.4351 | 91.3345 | 428.0239
17/05/2025 | 09:00 | 48.17 | 49 | 47.1536 | 46.8579 | 390.8604 | 582.0419 | 72.9739 | 73.5186 | 152.9205 | 118.6536 | 418.0666
17/05/2025 | 09:30 | 47.27 | 46.83 | 45.0103 | 44.4469 | 403.7172 | 587.2744 | 72.801 | 73.8207 | 151.6873 | 128.2458 | 426.5548
17/05/2025 | 10:00 | 50.44 | 50.97 | 46.3499 | 45.7829 | 416.9316 | 610.4744 | 71.1654 | 70.9502 | 152.9699 | 121.3956 | 416.4811
17/05/2025 | 10:30 | 51.63 | 51.48 | 49.8328 | 49.1521 | 437.231 | 639.3259 | 74.0919 | 75.0118 | 156.7616 | 126.1676 | 432.0329
17/05/2025 | 11:00 | 51.2 | 50.98 | 50.2347 | 49.2131 | 433.6639 | 635.2917 | 71.2934 | 72.8217 | 149.077 | 123.0734 | 416.2655
17/05/2025 | 11:30 | 51.25 | 51.59 | 49.9668 | 48.681 | 443.5247 | 645.0125 | 69.1747 | 69.348 | 163.6148 | 126.8359 | 428.9734
17/05/2025 | 12:00 | 49.91 | 50.17 | 42.733 | 38.6227 | 434.0764 | 615.5121 | 67.8052 | 66.858 | 160.3138 | 124.6239 | 419.6009
17/05/2025 | 12:30 | 50.87 | 50.7 | 40.3217 | 39.4243 | 427.488 | 608.804 | 66.4546 | 69.4127 | 147.3378 | 118.0574 | 401.2625
17/05/2025 | 13:00 | 48.09 | 48.79 | 41.9292 | 37.8884 | 415.663 | 592.3606 | 70.7648 | 71.7025 | 158.6037 | 125.4773 | 426.5483
17/05/2025 | 13:30 | 48.81 | 49.13 | 40.5896 | 42.969 | 393.0971 | 574.5957 | 63.8185 | 64.2307 | 141.4187 | 114.7887 | 384.2566
17/05/2025 | 14:00 | 26.18 | 25.98 | 42.3311 | 43.9174 | 425.4724 | 563.8809 | 63.1137 | 65.4474 | 154.5739 | 133.6848 | 416.8198
17/05/2025 | 14:30 | 26.26 | 26.23 | 40.7236 | 40.6898 | 429.8455 | 563.7489 | 68.7048 | 69.434 | 165.5807 | 130.0381 | 433.7576
17/05/2025 | 15:00 | 22.08 | 22.07 | 38.5802 | 35.2487 | 399.4169 | 517.3958 | 63.9087 | 64.7143 | 167.8924 | 134.8091 | 431.3245
17/05/2025 | 15:30 | 19.43 | 19.61 | 39.518 | 38.9157 | 403.647 | 521.1207 | 64.824 | 65.7874 | 167.1299 | 135.0291 | 432.7704
17/05/2025 | 16:00 | 18.31 | 18.32 | 41.9292 | 41.244 | 376.7638 | 496.567 | 78.2665 | 79.2478 | 247.3421 | 191.758 | 596.6144
17/05/2025 | 16:30 | 39.94 | 40.02 | 33.7577 | 32.608 | 346.821 | 493.1467 | 98.9124 | 98.8066 | 346.7037 | 279.3444 | 823.7671
17/05/2025 | 17:00 | 38.91 | 39.16 | 36.8388 | 36.1774 | 317.0259 | 468.1121 | 110.9399 | 113.2512 | 449.8217 | 360.5366 | 1034.5494
17/05/2025 | 17:30 | 39.91 | 39.96 | 39.25 | 38.6602 | 311.2948 | 469.075 | 124.26 | 124.0164 | 502.7328 | 407.0427 | 1158.0519
17/05/2025 | 18:00 | 40.08 | 39.97 | 43.6707 | 43.8862 | 327.6534 | 495.2603 | 129.1367 | 128.119 | 510.9037 | 414.761 | 1182.9204
17/05/2025 | 18:30 | 46.8 | 46.98 | 47.8234 | 47.9855 | 360.6715 | 550.2604 | 124.9191 | 125.4025 | 520.3617 | 418.2202 | 1188.9035
17/05/2025 | 19:00 | 53.38 | 54.19 | 54.7893 | 53.7728 | 411.3728 | 627.5049 | 125.1504 | 124.1037 | 507.8196 | 407.4195 | 1164.4932
17/05/2025 | 19:30 | 49.81 | 49.66 | 50.7705 | 51.0346 | 390.523 | 591.7981 | 122.9976 | 124.6672 | 502.2466 | 405.9979 | 1155.9093
17/05/2025 | 20:00 | 47.24 | 47.14 | 46.6178 | 46.8353 | 378.8092 | 566.6423 | 127.5152 | 127.6479 | 528.3376 | 420.9671 | 1204.4678
17/05/2025 | 20:30 | 48.38 | 47.92 | 49.0291 | 49.2924 | 393.5439 | 588.1654 | 124.773 | 124.623 | 513.5426 | 408.5472 | 1171.4858
17/05/2025 | 21:00 | 44.37 | 44.24 | 45.0103 | 44.9149 | 364.1313 | 542.6665 | 123.9561 | 125.6535 | 512.3229 | 413.1353 | 1175.0678
17/05/2025 | 21:30 | 41.92 | 42.56 | 43.5367 | 43.578 | 338.3013 | 509.896 | 125.684 | 127.3025 | 527.0958 | 420.8341 | 1200.9164
17/05/2025 | 22:00 | 41.89 | 42.11 | 44.0726 | 43.6429 | 340.6321 | 512.3476 | 129.3512 | 131.4366 | 505.4684 | 408.3612 | 1174.6174
17/05/2025 | 22:30 | 39.81 | 40.57 | 43.1349 | 43.6907 | 330.338 | 497.5436 | 123.5051 | 123.3429 | 482.7444 | 393.7792 | 1123.3716
17/05/2025 | 23:00 | 32.11 | 32.31 | 33.0879 | 33.169 | 278.3927 | 409.0696 | 130.3554 | 129.4974 | 503.5122 | 405.2666 | 1168.6316
17/05/2025 | 23:30 | 32.36 | 31.89 | 38.5802 | 39.0977 | 252.5693 | 394.4972 | 129.0602 | 128.1471 | 503.6058 | 401.9192 | 1162.7323
18/05/2025 | 00:00 | 30.58 | 30.76 | 38.5802 | 44.0592 | 260.5603 | 404.5397 | 128.1602 | 127.8393 | 508.4707 | 406.364 | 1170.8342
MÁXIMO |  | -18.31 | -18.32 | -32.82 | -32.608 | -252.5693 |  | 203.9455 | 205.213 | 528.3376 | 420.9671
MÍNIMO |  | -53.38 | -54.19 | -54.7893 | -53.7728 | -443.5247 |  | 63.1137 | 64.2307 | 100.4351 | 91.3345
PROMEDIO |  | -38.544 | -38.605 | -41.1059 | -40.8435 | -347.7461 |  | 126.4203 | 126.7784 | 326.9728 | 267.7301
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 17 de Mayo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
17/05/2025 | 00:30 | 505.3172 | 515.5121 | 519.886 | 526.4088 | 528.3378 | 526.5231 |  | 498.813 | 498.6589 | 482.4485 | 505.9083 | 489.474 | 227.7121 | 227.7228 | 230.5593 | 223.0982 | 219.653 | 222.1019 | 228 |  | 230.2 |  | 140.7323 | 139.2135 | 138.9402 | 134.688 |  | 142.5417 | 126.6201 | 143.7195
17/05/2025 | 01:00 | 507.1007 | 518.7682 | 518.6255 | 525.0094 | 525.5694 | 524.891 | 517.5063 | 499.3152 | 499.3375 | 481.3633 | 505.0426 | 489.2489 | 224.7163 | 225.4881 | 228.6915 | 223.5496 | 220 | 221.8668 | 228 |  | 230 | 143.8278 | 140.7366 | 139.4626 | 138.7975 | 134.481 |  | 142.3075 | 126.1953 | 144.1075
17/05/2025 | 01:30 | 505.3696 | 516.4049 | 518.8356 | 525.2112 | 527.6763 | 525.4814 |  | 497.9901 | 498.2917 | 481.2003 | 505.5318 | 490.2688 | 224.6735 | 226.6154 | 228.8184 | 223.5681 | 219.8524 | 221.8637 | 228 |  | 230 | 143.8885 | 140.6265 | 139.3121 | 138.8529 | 134.6604 |  | 142.3954 | 126.1025 | 143.985
17/05/2025 | 02:00 | 507.1532 | 518.7157 | 518.1004 | 527.2576 | 528.7346 | 526.5795 | 517.5063 | 500.1933 | 500.3243 | 481.8192 | 504.8186 | 490.006 | 225.4233 | 225.1592 | 229.6138 | 224.5332 | 220.6571 | 221.8428 | 228.6 |  | 230.5 | 143.8091 | 141.4606 | 139.5145 | 138.6021 | 134.7432 |  | 143.0248 | 126.288 | 144.1688
17/05/2025 | 02:30 | 506.9433 | 519.3459 | 518.6255 | 526.4029 | 528.5963 | 526.2122 | 516.2835 | 497.3071 | 500.0009 | 482.2581 | 505.2236 | 490.4162 | 225.3704 | 225.8175 | 229.5367 | 224.178 | 219.8819 | 221.9451 | 228.6 |  | 230.5 | 143.8091 | 141.1426 | 139.5145 | 138.6937 | 134.6466 |  | 142.8638 | 126.288 | 144.1075
17/05/2025 | 03:00 | 507.94 | 516.2998 | 520.5162 | 526.0195 | 527.4102 | 525.9818 |  | 497.9245 | 498.9412 | 481.8003 | 504.7222 | 489.7018 | 225.1402 | 225.1813 | 229.6425 | 224.035 | 220.1329 | 221.7066 | 228.5 |  | 229.9 |  | 140.6795 | 139.5145 | 138.8494 | 134.7018 |  | 142.5564 | 126.7129 | 144.1075
17/05/2025 | 03:30 | 509.1465 | 520.6588 | 521.5667 | 527.8743 | 529.7637 | 527.6451 |  | 498.7535 | 500.2173 | 482.5102 | 505.9821 | 490.0327 | 225.3011 | 226.316 | 230.2494 | 224.5323 | 220.7457 | 221.9067 | 229.3 |  | 231 | 143.7061 | 141.7137 | 139.5145 | 139.1836 | 134.7846 |  | 143.0833 | 126.8545 | 144.0871
17/05/2025 | 04:00 | 507.0482 | 517.7178 | 520.4637 | 527.7574 | 529.2045 | 526.7812 |  | 497.3652 | 499.4119 | 482.655 | 504.7624 | 489.6496 | 225.0418 | 225.5766 | 228.9742 | 224.729 | 220.8121 | 221.9587 | 228.2 |  | 230.4 | 143.6893 | 140.925 | 139.5145 | 139.2889 | 134.4258 |  | 142.6881 | 126.9472 | 144.4138
17/05/2025 | 04:30 | 509.2514 | 519.2408 | 521.7242 | 526.7113 | 528.5138 | 527.1864 |  | 499.1952 | 500.0221 | 482.713 | 505.7115 | 490.6465 | 225.4322 | 225.8667 | 229.8923 | 224.3576 | 220.8047 | 221.667 | 229.3 |  | 230.6 | 142.83 | 140.745 | 139.5145 | 139.5131 | 134.8122 |  | 142.5271 | 126.8056 | 144.23
17/05/2025 | 05:00 | 508.8318 | 518.5056 | 521.1465 | 527.1499 | 529.1544 | 527.1815 | 518.6537 | 498.6864 | 499.8279 | 482.6961 | 505.6499 | 489.8745 | 225.0028 | 226.4717 | 229.9126 | 224.66 | 220.9229 | 222.0029 | 228 |  | 230.2 | 144.2686 | 140.4912 | 139.4626 | 140.2726 | 134.8674 |  | 142.4393 | 126.6201 | 144.516
17/05/2025 | 05:30 | 511.8743 | 523.4423 |  | 528.4052 | 529.8243 | 527.3665 | 518.9752 | 499.5495 | 500.0413 | 483.5427 | 505.5461 | 491.1484 | 224.8723 | 227.8964 | 231.1666 | 224.6994 | 221.0262 | 222.1796 | 228.6 |  | 230.2 | 144.2338 | 140.8639 | 139.5612 | 140.4239 | 134.9226 |  | 142.571 | 126.6201 | 144.516
17/05/2025 | 06:00 | 510.2481 | 522.3394 |  | 526.3648 | 527.6379 | 526.0929 | 518.86 | 498.282 | 499.8788 | 482.5901 | 506.6848 | 491.3597 | 222.0701 | 227.6161 | 230.5876 | 224.3082 | 219.9483 | 222.1255 | 228.6 |  | 229.8 | 144.2531 | 140.4257 | 139.5145 | 140.0503 | 134.757 |  | 142.3075 | 126.6201 | 144.516
17/05/2025 | 06:30 | 510.9301 | 518.8207 |  | 526.3112 | 528.207 | 527.5745 | 518.0433 | 499.7315 | 500.7245 | 483.5016 | 507.0143 | 491.062 | 222.0945 | 226.8075 | 229.5989 | 224.6615 | 220.251 | 222.6355 | 228.7 |  | 230.1 | 144.0214 | 140.2865 | 139.5145 | 140.4001 | 134.9226 |  | 142.249 | 127.5576 | 144.3934
17/05/2025 | 07:00 | 513.5529 | 523.8624 | 520.0961 | 528.5293 | 529.9568 | 529.3472 | 518.4788 | 503.5018 | 504.5238 | 488.3535 | 509.4784 | 495.1813 | 223.8223 | 228.0603 | 230.2567 | 224.7827 | 221.7128 | 223.0386 | 231.2 | 0 | 232.7 | 144.9174 | 140.8908 | 140.0592 | 141.6566 | 135.5988 |  | 142.6588 | 128.2608 | 145.7005
17/05/2025 | 07:30 | 507.9925 | 518.4531 | 517.6802 | 524.6976 | 526.859 | 525.5776 |  | 503.0541 | 505.6272 | 489.2526 | 510.5665 | 496.2451 | 223.1935 | 225.7805 | 227.9819 | 223.3038 | 219.3134 | 223.3666 | 232.4 | 0 | 233.4 |  | 141.0111 | 140.3082 | 141.4795 | 135.5988 |  | 142.5564 | 127.3232 | 145.4146
17/05/2025 | 08:00 | 502.9041 | 514.6193 | 515.1068 | 520.6503 | 523.4102 | 521.9264 |  | 501.5946 | 503.7104 | 488.1941 | 510.2474 | 496.0197 | 221.3689 | 224.2004 | 225.8615 | 221.3083 | 217.6744 | 223.4783 | 231.2 |  | 232.4 | 142.0081 | 141.2246 | 139.5145 | 138.4193 | 134.9088 |  | 142.571 | 126.6201 | 142.4737
17/05/2025 | 08:30 | 502.3271 | 511.1531 | 511.9031 | 523.9141 | 526.0607 | 524.3981 | 518.8049 | 502.5201 | 505.0002 | 488.291 | 510.6378 | 497.1294 | 221.1084 | 223.7027 | 225.0723 | 220.0354 | 216.7516 | 223.4326 | 231.2 |  | 232.6 | 141.9863 | 141.5895 | 139.3121 | 138.6136 | 134.3844 |  | 142.8052 | 125.8681 | 142.2082
17/05/2025 | 09:00 | 487.4818 | 494.0849 | 497.9856 | 514.4711 | 516.5858 | 515.7801 | 518.8715 | 499.3664 | 503.1867 | 488.1081 | 510.2727 | 496.0869 | 220.3259 | 221.1507 | 220.4333 | 216.7664 | 213.1635 | 224.5325 | 231.8 |  | 232.2 | 141.333 | 141.2476 | 139.613 | 139.1934 | 134.895 |  | 142.3368 | 124.5107 | 142.1469
17/05/2025 | 09:30 | 498.5502 | 509.2625 | 515.2118 | 519.9856 | 522.0402 | 522.2159 | 518.6563 | 501.8055 | 504.6711 | 488.5231 | 510.4588 | 495.5404 | 220.5238 | 225.7603 | 223.8233 | 219.0309 | 216.124 | 224.7556 | 231.2 |  | 232.1 | 141.6032 | 141.0378 | 139.8102 | 138.9623 | 134.7156 |  | 141.9416 | 124.413 | 142.4737
17/05/2025 | 10:00 | 496.1897 | 508.4222 | 510.8527 | 516.9899 | 520.6892 | 520.9406 | 518.7863 | 501.9579 | 505.4868 | 488.5995 | 511.6658 | 496.5467 | 223.1089 | 224.4937 | 222.0393 | 218.3398 | 215.4596 | 224.7167 | 231.6 |  | 232.1 | 141.6173 | 141.0759 | 139.8102 | 139.0868 | 134.3844 |  | 142.2783 | 123.6171 | 142.535
17/05/2025 | 10:30 | 495.0356 | 504.746 | 511.3254 | 515.7335 | 518.8018 | 518.4801 | 518.9033 | 500.8733 | 503.6392 | 488.5309 | 510.096 | 495.6445 | 222.8649 | 224.6396 | 223.2574 | 217.5215 | 214.7951 | 225.0672 | 230.5 |  | 230.5 | 141.651 | 140.1516 | 139.8102 | 138.8566 | 134.9088 |  | 141.8099 | 123.4755 | 142.1265
17/05/2025 | 11:00 | 493.934 | 503.4331 | 511.7981 | 513.4592 | 517.6537 | 517.6866 | 518.6196 | 500.6707 | 504.2927 | 488.3039 | 510.0297 | 495.257 | 222.1703 | 225.1482 | 222.5139 | 217.207 | 214.1971 | 224.3613 | 231.2 |  | 231.1 | 142.3208 | 140.8939 | 139.5145 | 138.687 | 134.2188 |  | 142.0733 | 123.3827 | 142.1469
17/05/2025 | 11:30 | 491.9406 | 506.269 | 515.632 | 513.6838 | 516.7014 | 518.0836 | 518.6534 | 499.3494 | 504.4704 | 487.6192 | 510.0455 | 495.269 | 221.1343 | 224.4277 | 222.1584 | 217.2312 | 214.079 | 224.4785 | 230.5 |  | 230.3 | 142.1893 | 140.0887 | 139.364 | 138.8968 | 134.3568 |  | 141.6049 | 123.5731 | 142.4533
17/05/2025 | 12:00 | 495.77 | 508.8423 | 511.6405 | 515.7976 | 518.14 | 518.2021 | 518.103 | 499.8007 | 504.5623 | 488.0493 | 509.716 | 495.0839 | 220.5367 | 225.1924 | 222.2905 | 217.3713 | 214.4112 | 224.3457 | 230.5 |  | 230.9 |  | 140.1773 | 139.5145 | 139.165 | 134.3568 |  | 141.7659 | 124.2274 | 142.5145
17/05/2025 | 12:30 | 495.6651 | 507.3193 |  | 515.0732 | 518.2489 | 518.3538 | 518.3224 | 499.8736 | 502.9826 | 488.2401 | 511.2014 | 495.1953 | 223.5146 | 225.5265 | 222.6474 | 217.4473 | 214.5737 | 224.4355 | 231.2 |  | 231.4 | 142.9521 | 140.3195 | 139.8621 | 139.3006 | 135.0468 |  | 142.249 | 124.9306 | 143.3314
17/05/2025 | 13:00 | 501.9599 | 514.4092 | 521.0414 | 519.5842 | 522.4018 | 522.0002 | 518.5906 | 502.1801 | 504.428 | 488.5055 | 511.2578 | 496.4129 | 225.423 | 227.8452 | 226.1097 | 219.3799 | 216.1388 | 224.6866 | 231.2 |  | 232.1 | 143.029 | 141.1205 | 140.0592 | 139.594 | 135.4884 |  | 142.7028 | 125.3066 | 143.6378
17/05/2025 | 13:30 | 504.4254 | 515.5646 | 522.0392 | 520.7407 | 523.0881 | 522.7306 | 518.6614 | 500.5885 | 503.9548 | 488.7746 | 510.7977 | 496.61 | 226.816 | 228.0439 | 227.0017 | 219.7102 | 216.1905 | 224.3374 | 231.8 |  | 231.6 | 142.988 | 141.5783 | 139.8102 | 139.1382 | 134.8536 |  | 142.7467 | 124.9306 | 142.8821
17/05/2025 | 14:00 | 504.6877 | 513.674 | 521.7242 | 521.3488 | 523.8514 | 523.0903 | 518.0299 | 502.2619 | 504.4724 | 488.4851 | 510.1288 | 496.4199 | 227.3952 | 227.463 | 226.1245 | 219.6783 | 216.2717 | 224.7863 | 231.1 |  | 231.3 | 142.0783 | 141.1779 | 140.0125 | 139.1101 | 135.0192 |  | 142.1465 | 124.789 | 142.535
17/05/2025 | 14:30 | 506.681 | 517.7178 | 521.8292 | 523.0439 | 525.4292 | 523.3885 | 518.9366 | 503.7208 | 504.3611 | 488.5407 | 510.2114 | 496.2953 | 227.1458 | 227.6016 | 227.4298 | 220.4468 | 216.8771 | 224.7605 | 231.2 |  | 231.4 | 143.0593 | 141.5984 | 140.0125 | 139.1951 | 135.4608 |  | 142.3368 | 124.9794 | 142.5758
17/05/2025 | 15:00 | 510.6153 | 520.6063 | 521.304 | 524.0054 | 526.1613 | 524.5073 | 518.8094 | 502.9436 | 507.0123 | 489.5426 | 512.3441 | 497.3369 | 227.4362 | 230.1475 | 227.8122 | 220.7292 | 217.1798 | 224.8882 | 229.9 |  | 230.3 | 142.26 | 140.5898 | 139.0164 | 139.0443 | 134.895 |  | 141.722 | 124.8818 | 142.4737
17/05/2025 | 15:30 | 512.0316 | 521.289 | 526.9235 | 525.7167 | 527.414 | 525.769 |  | 503.7117 | 506.0003 | 490.6825 | 513.3823 | 497.9064 | 227.7282 | 230.6797 | 228.5369 | 221.1028 | 217.8221 | 226.4655 | 229.9 |  | 230.6 |  | 140.5905 | 139.2135 | 139.497 | 135.1986 |  | 141.8977 | 124.413 | 142.535
17/05/2025 | 16:00 | 509.8809 | 519.2933 |  | 524.7841 | 526.2515 | 526.0258 | 518.9686 | 503.0032 | 504.9884 | 488.7993 | 511.1787 | 495.9989 | 227.7525 | 229.559 | 227.3893 | 220.6864 | 217.8295 | 224.8761 | 229.9 |  | 230.2 | 142.2072 | 140.0501 | 139.0164 | 139.181 | 135.1434 |  | 141.2243 | 124.789 | 142.5145
17/05/2025 | 16:30 | 512.2939 | 521.2365 | 528.1315 | 525.4547 | 527.8873 | 526.3846 | 518.8997 | 500.2901 | 502.4285 | 485.6096 | 508.0607 | 493.0868 | 228.4058 | 230.3654 | 228.1423 | 220.8254 | 217.8664 | 223.8125 | 228 |  | 228.6 | 141.2824 | 139.3443 | 138.4665 | 138.4803 | 134.7156 |  | 140.8584 | 124.789 | 142.1265
17/05/2025 | 17:00 | 499.6519 | 505.8489 | 510.8527 | 514.6468 | 516.8226 | 515.5446 | 512.9547 | 494.4121 | 497.2876 | 480.2704 | 503.3593 | 488.7975 | 223.721 | 225.3164 | 224.3398 | 218.3831 | 213.3998 | 222.609 | 226.1 |  | 226 | 140.4211 | 139.2165 | 137.8698 | 137.8721 | 134.1084 |  | 140.9463 | 124.4618 | 140.942
17/05/2025 | 17:30 | 501.278 | 506.7416 | 504.4979 | 513.2891 | 516.1336 | 514.6931 | 507.2389 | 493.2404 | 494.7949 | 476.9834 | 502.3432 | 485.5188 | 224.6529 | 225.3088 | 225.0486 | 219.348 | 214.7361 | 222.2369 | 225.4 |  | 225.5 |  | 138.709 | 137.7712 | 137.5676 | 133.2942 |  | 140.39 | 124.6474 | 140.5335
17/05/2025 | 18:00 | 503.009 | 508.2646 |  | 514.7748 | 517.5543 | 514.9825 | 507.2389 | 493.3941 | 494.3465 | 477.606 | 501.1658 | 486.558 | 225.3882 | 226.1854 | 226.4234 | 220.5056 | 215.2529 | 222.2537 | 225.4 |  | 225.5 | 139.5788 | 140.349 | 137.4703 | 137.6746 | 133.1838 |  | 141.7806 | 125.0234 | 140.4723
17/05/2025 | 18:30 | 499.3371 | 503.9582 |  | 511.1762 | 514.3418 | 512.9532 |  | 492.4786 | 493.961 | 476.4202 | 501.2525 | 485.1254 | 223.1635 | 224.4393 | 224.1345 | 219.0361 | 214.1897 | 222.5339 | 224.8 |  | 225.7 |  | 140.4013 | 137.7194 | 137.1969 | 134.8674 |  | 141.9709 | 124.8378 | 140.1455
17/05/2025 | 19:00 | 493.5668 | 498.9165 | 498.5107 | 510.1897 | 514.1857 |  |  | 492.6909 | 495.6013 | 476.5189 | 501.1342 | 486.9959 | 220.5127 | 222.9986 | 222.7394 | 219.2317 | 214.5146 | 222.3998 | 226.1 |  | 226.7 | 140.385 | 141.659 | 137.6208 | 137.3477 | 134.826 |  | 142.6881 | 125.165 | 140.554
17/05/2025 | 19:30 | 497.029 | 502.1727 | 500.1914 | 513.224 | 516.3141 | 514.7906 |  | 493.6752 | 495.434 | 478.4203 | 501.9765 | 487.0245 | 221.1785 | 223.7453 | 223.281 | 220.1057 | 215.1347 | 222.2387 | 226.1 |  | 227 |  | 141.6458 | 137.8698 | 137.4507 | 135.24 |  | 143.0248 | 125.0722 | 140.554
17/05/2025 | 20:00 | 499.9141 | 504.9035 | 505.7058 | 513.8203 | 517.0916 | 515.0994 |  | 492.4047 | 495.719 | 476.6698 | 502.0841 | 486.5518 | 222.3624 | 225.1719 | 224.7798 | 220.5807 | 215.8878 | 222.3135 | 226.6 |  | 227.1 | 142.328 | 141.8794 | 137.8698 | 138.5563 | 135.0744 |  | 142.9077 | 124.9794 | 143.3314
17/05/2025 | 20:30 | 500.596 | 504.641 |  | 514.3565 | 518.3152 | 516.2991 |  | 493.3277 | 496.0322 | 477.583 | 502.7515 | 487.0572 | 223.0759 | 224.7301 | 225.2882 | 220.4651 | 215.5629 | 222.5521 | 226.7 |  | 227.2 | 143.146 | 140.5468 | 138.2174 | 138.6497 | 135.3366 |  | 141.3122 | 124.5546 | 143.7195
17/05/2025 | 21:00 | 502.6943 | 506.8992 |  | 516.2947 | 519.4977 | 517.7648 |  | 493.2816 | 496.0971 | 477.9952 | 502.5333 | 487.0227 | 222.5757 | 225.7888 | 225.8291 | 221.2496 | 216.2052 | 222.2557 | 226.1 |  | 227.3 | 143.1421 | 140.4908 | 138.1189 | 138.093 | 134.9364 |  | 141.4732 | 124.413 | 143.7195
17/05/2025 | 21:30 | 503.5336 | 508.9999 |  | 516.9333 | 519.9479 | 517.8378 |  | 493.1802 | 496.1583 | 477.2648 | 502.102 | 487.2349 | 223.6431 | 226.3589 | 226.6705 | 221.1218 | 216.1757 | 222.4828 | 226.7 |  | 227.7 | 143.1495 | 140.6335 | 138.2174 | 137.6748 | 134.8536 |  | 141.6635 | 124.6474 | 143.311
17/05/2025 | 22:00 | 504.373 | 508.7898 | 513.2686 | 517.9382 | 520.317 | 518.4324 |  | 494.7882 | 495.5902 | 479.5618 | 502.5166 | 487.9854 | 224.9833 | 227.2015 | 227.5082 | 221.6257 | 216.9214 | 222.5866 | 226.7 |  | 228.1 | 143.1751 | 140.8872 | 138.4665 | 137.5706 | 133.1562 |  | 141.8977 | 124.789 | 143.7195
17/05/2025 | 22:30 | 506.1564 | 510.1028 |  | 518.7452 | 521.5256 | 519.3909 | 512.3172 | 494.3667 | 496.7779 | 479.2459 | 503.2473 | 488.9104 | 226.7361 | 227.1373 | 228.3914 | 222.132 | 216.8918 | 222.8524 | 226.7 |  | 228 | 141.4691 | 140.7049 | 138.316 | 136.1079 | 133.2114 |  | 141.6049 | 124.6962 | 141.33
17/05/2025 | 23:00 | 516.7003 | 519.9235 | 521.0939 | 524.5758 | 526.7848 | 524.0464 |  | 495.3654 | 497.8125 | 479.5728 | 503.2253 | 487.8135 | 228.306 | 231.4076 | 231.767 | 224.3746 | 218.7745 | 222.3931 | 226.2 |  | 228.1 | 141.4135 | 140.0266 | 138.4665 | 135.843 | 133.515 |  | 141.3854 | 125.1161 | 141.33
17/05/2025 | 23:30 | 514.3397 | 520.1862 | 517.7327 | 525.5721 | 528.1202 | 525.5737 |  | 495.1215 | 496.9157 | 478.6497 | 503.5735 | 488.9651 | 225.0807 | 229.9953 | 230.7271 | 224.4662 | 218.9812 | 222.3307 | 226.6 |  | 227.7 | 140.4901 | 139.8117 | 138.3679 | 134.3975 | 133.7496 |  | 141.1073 | 125.541 | 141.3913
18/05/2025 | 00:00 | 504.6877 | 513.0963 | 516.1046 | 522.5958 | 525.0973 | 522.3768 |  | 494.2273 | 496.4079 | 478.5871 | 502.8491 | 487.9392 | 225.907 | 228.0691 | 229.2276 | 223.7092 | 218.6637 | 222.8629 | 226.1 |  | 227.3 | 140.5587 | 139.6323 | 138.4665 | 134.5675 | 134.067 |  | 141.0194 | 125.541 | 141.3096
MÁXIMO |  | 516.7003 | 523.8624 | 528.1315 | 528.5293 | 529.9568 | 529.3472 | 518.9752 | 503.7208 | 507.0123 | 490.6825 | 513.3823 | 497.9064 | 228.4058 | 231.4076 | 231.767 | 224.7827 | 221.7128 | 226.4655 | 232.4 | 0 | 233.4 | 144.9174 | 141.8794 | 140.3082 | 141.6566 | 135.5988 | 0 | 143.0833 | 128.2608 | 145.7005
MÍNIMO |  | 487.4818 | 494.0849 | 497.9856 | 510.1897 | 514.1857 | 512.9532 | 507.2389 | 492.4047 | 493.961 | 476.4202 | 501.1342 | 485.1254 | 220.3259 | 221.1507 | 220.4333 | 216.7664 | 213.1635 | 221.667 | 224.8 | 0 | 225.5 | 139.5788 | 138.709 | 137.4703 | 134.3975 | 133.1562 | 0 | 140.39 | 123.3827 | 140.1455
PROMEDIO |  | 504.1238 | 512.9891 | 515.9371 | 520.8892 | 523.2982 | 522.1313 | 517.2383 | 498.3777 | 500.5086 | 483.5719 | 506.6769 | 491.7012 | 224.2899 | 226.3787 | 226.8809 | 221.3365 | 217.3836 | 223.1526 | 228.7542 | 0 | 229.7104 | 142.5269 | 140.6913 | 139.0845 | 138.6249 | 134.6455 | 0 | 142.1044 | 125.3916 | 142.8758
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 17 de Mayo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 17/05/2025 00:42:00 | 17/05/2025 05:18:00 | Por regulación de tensión en el Área Norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 17/05/2025 00:43:00 | 17/05/2025 05:54:00 | Por regulación de tensión en el Área Norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 17/05/2025 00:44:00 | 17/05/2025 05:56:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 17/05/2025 00:54:00 | 17/05/2025 08:22:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie.
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 4 S.A.C. - TESUR 4 | L. TINTAYA NUEVA - PUMIRI | L-2043 | 17/05/2025 07:31:00 | 18/05/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en Puno.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 17/05/2025 23:08:00 | 18/05/2025 00:00:00 | Fuera de servicio por control de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2234 | 17/05/2025 23:33:00 | 18/05/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en el Área Norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 17/05/2025 23:36:00 | 18/05/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en el Área Norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2215 | 17/05/2025 23:37:00 | 18/05/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Chimbote 1

## AISLADOS_TEMP
sábado, 17 de Mayo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 17 de Mayo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:33:51 | 59.527 | 13:01:36 | 60.362
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:33:51 | 59.527 | 13:01:35 13:01:36 | 60.361 60.361
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:33:51 | 59.528 | 13:01:35 13:01:36 | 60.361 60.361
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:33:51 | 59.528 | 13:01:35 13:01:36 | 60.361 60.361
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:33:51 | 59.527 | 13:01:35 13:01:36 | 60.362 60.362
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 17 de Mayo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 17 de Mayo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
17/05/2025 | 00:30 | 6635.8 | 6421.6205 | -3.228%
17/05/2025 | 01:00 | 6465.5 | 6305.4626 | -2.475%
17/05/2025 | 01:30 | 6360.3 | 6211.0171 | -2.347%
17/05/2025 | 02:00 | 6293.7 | 6116.6128 | -2.814%
17/05/2025 | 02:30 | 6185.8 | 6011.0063 | -2.826%
17/05/2025 | 03:00 | 6240.4 | 5981.6027 | -4.147%
17/05/2025 | 03:30 | 6114.2 | 5963.2859 | -2.468%
17/05/2025 | 04:00 | 6148.9 | 5954.1923 | -3.167%
17/05/2025 | 04:30 | 6119.5 | 5974.2626 | -2.373%
17/05/2025 | 05:00 | 6165.5 | 5984.1303 | -2.942%
17/05/2025 | 05:30 | 6061.4 | 6015.0325 | -0.765%
17/05/2025 | 06:00 | 6193.3 | 5989.911 | -3.284%
17/05/2025 | 06:30 | 6159.1 | 5967.1244 | -3.117%
17/05/2025 | 07:00 | 6091 | 6002.0966 | -1.46%
17/05/2025 | 07:30 | 6330.9 | 6269.8078 | -0.965%
17/05/2025 | 08:00 | 6451.5 | 6453.9542 | 0.03804%
17/05/2025 | 08:30 | 6658.7 | 6707.1957 | 0.7283%
17/05/2025 | 09:00 | 6871.8 | 6837.2073 | -0.5034%
17/05/2025 | 09:30 | 7036.7 | 6991.0735 | -0.6484%
17/05/2025 | 10:00 | 7112.2 | 7086.7753 | -0.3575%
17/05/2025 | 10:30 | 7168.8 | 7154.5732 | -0.1985%
17/05/2025 | 11:00 | 7319.9 | 7219.5507 | -1.371%
17/05/2025 | 11:30 | 7372.8 | 7253.8058 | -1.614%
17/05/2025 | 12:00 | 7340.3 | 7273.8695 | -0.905%
17/05/2025 | 12:30 | 7263.2 | 7223.3245 | -0.549%
17/05/2025 | 13:00 | 7233.9 | 7152.9695 | -1.119%
17/05/2025 | 13:30 | 7152.9 | 7056.6736 | -1.345%
17/05/2025 | 14:00 | 7178.6 | 7036.3822 | -1.981%
17/05/2025 | 14:30 | 7127.2 | 7043.1171 | -1.18%
17/05/2025 | 15:00 | 7063.6 | 7020.8705 | -0.6049%
17/05/2025 | 15:30 | 6944.2 | 6993.3639 | 0.708%
17/05/2025 | 16:00 | 6974.2 | 6981.54 | 0.1052%
17/05/2025 | 16:30 | 6939.7 | 6954.9369 | 0.2196%
17/05/2025 | 17:00 | 6860.9 | 6846.1152 | -0.2155%
17/05/2025 | 17:30 | 6958.9 | 6815.0828 | -2.067%
17/05/2025 | 18:00 | 7076.3 | 6890.9469 | -2.619%
17/05/2025 | 18:30 | 7334.6 | 7135.1768 | -2.719%
17/05/2025 | 19:00 | 7354.9 | 7188.0696 | -2.268%
17/05/2025 | 19:30 | 7325.9 | 7210.1677 | -1.58%
17/05/2025 | 20:00 | 7287.6 | 7180.0527 | -1.476%
17/05/2025 | 20:30 | 7257.8 | 7093.2639 | -2.267%
17/05/2025 | 21:00 | 7160.9 | 7070.2434 | -1.266%
17/05/2025 | 21:30 | 7128.5 | 7041.5804 | -1.219%
17/05/2025 | 22:00 | 7055.06 | 7010.3069 | -0.6343%
17/05/2025 | 22:30 | 7026.57 | 6862.7913 | -2.331%
17/05/2025 | 23:00 | 6775.51 | 6696.8802 | -1.161%
17/05/2025 | 23:30 | 6718.23 | 6582.1637 | -2.025%
18/05/2025 | 00:00 | 6426.18 | 6437.4033 | 0.1746%

## DESVIACIÓN
sábado, 17 de Mayo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
17/05/2025 | 00:30 | 100.3 | 100 | 100 | 0.3 | 604.2 | 597.0697 | 597.0697 | 7.1303 | 194.5 | 195.1849 | 195.1849 | -0.68488 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 211.7 | 220 | 220 | -8.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 118.5431 | 110 | -6.8 | 102.1 | 118.5431 | 110 | -7.9 |  |  |  | 0 | 133.6 | 118.5431 | 110 | 23.6 | 209.3 | 204.878 | 204.878 | 4.422 | 110.4 | 102.439 | 102.439 | 7.961 | 571 | 568.2985 | 568.2985 | 2.7015 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.7073 | 164.7073 | -1.6073 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 4.8 | 2.8185 | 2.8185 | 1.9815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 14.2 | 13.3479 | 12.7713 | 1.4287 | 91.2 | 73.1023 | 69.9441 | 21.2559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 224.3 | 221.3011 | 221.3011 | 2.9989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.4 | 229.3073 | 229.3073 | 3.0927 | 67.9 | 71.1926 | 71.1926 | -3.2926 | 139.4 | 133.8164 | 151.162 | -11.762 | 36.5 | 35.8324 | 35.8324 | 0.66763 | 9.5 | 9.6517 | 9.6517 | -0.15171 | 19.5 | 19.1219 | 19.1219 | 0.37805 | 82.8 | 87.6576 | 87.6576 | -4.8576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 110.9132 | 110.9132 | -0.11317 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.6 | 5.472 | 9.9491 | -5.3491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 | 26 | 25.6415 |  | 26 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 172.2 | 153.3333 | 150 | 22.2 | 171.8 | 153.3333 | 150 | 21.8 | 171.9 | 153.3333 | 150 | 21.9 | 253.2 | 230 | 225 | 28.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 248.6 | 197.0966 | 197.0966 | 51.5034 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 146.6661 | 111.1398 | 16.9602 | 128.2 | 146.6661 | 111.1398 | 17.0602 | 131.2 | 146.6661 | 111.1398 | 20.0602 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.8 | 74.8 | 74.8 | -43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | -0.68 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 12.963 | 12.963 | -4.263 | 40.2 | 33.065 | 33.065 | 7.135 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 18.5 | 19.8692 | 19.8692 | -1.3692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 15 | 16.3902 | 16.3902 | -1.3902 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 10.1 | 10.7317 | 10.7317 | -0.63171 | 13.6 | 14.6341 | 14.6341 | -1.0341 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 5.2 | 8.0126 | 8 | -2.8 | 21.1 | 24 | 24 | -2.9 | 0 |  | 0 | 0 | 40.7 | 56.69 | 56.69 | -15.99 | 74.5 | 50.31 | 50.31 | 24.19 | 3.6 | 4.51 | 4.51 | -0.91 | 1.3 | 3.8 | 3.8 | -2.5 | 17.5 | 15.6098 | 15.6098 | 1.8902 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 13.7 | 13.6585 | 13.6585 | 0.04146 | 14.6 | 14.6341 | 14.6341 | -0.03415 | 14.4 | 14.6341 | 14.6341 | -0.23415 | 0.4 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.5 | 24 | 24 | 47.5 | 60.5 | 12 | 12 | 48.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 01:00 | 101.4 | 100 | 100 | 1.4 | 596.6 | 597.0697 | 597.0697 | -0.46967 | 200.2 | 195.1849 | 195.1849 | 5.0151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 213.6 | 220 | 220 | -6.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 110 | 110 | 37 | 146.4 | 110 | 110 | 36.4 |  |  |  | 0 | 158.4 | 110 | 110 | 48.4 | 210.9 | 204.878 | 146.8337 | 64.0663 | 110.1 | 102.439 | 73.4168 | 36.6832 | 553.9 | 568.2985 | 568.2985 | -14.3985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 4.9 | 2.8185 | 2.8185 | 2.0815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 14.6 | 12.7713 | 12.7713 | 1.8288 | 63.2 | 69.9441 | 69.9441 | -6.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 184.4 | 221.3011 | 221.3011 | -36.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.2 | 229.3073 | 229.3073 | 0.89268 | 68.8 | 71.1926 | 71.1926 | -2.3926 | 107.7 | 133.8164 | 151.162 | -43.462 | 38 | 35.8324 | 35.8324 | 2.1676 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.4 | 19.1219 | 19.1219 | 0.27805 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 4.5 | 5.472 | 9.9491 | -5.4491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 135 | 171.5419 | 171.5419 | -36.5418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 | 27.5 | 25.641 |  | 27.5 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 152 | 153.3333 | 150 | 2 | 152.1 | 153.3333 | 150 | 2.1 | 151.1 | 153.3333 | 150 | 1.1 | 232.2 | 230 | 225 | 7.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 168.9 | 197.0966 | 197.0966 | -28.1966 | 120.8 | 133.68 | 133.68 | -12.88 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 131.1202 | 110 | 37.6 | 147.8 | 131.1202 | 110 | 37.8 | 151.2 | 131.1202 | 110 | 41.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 37.6 | 54.272 | 54.272 | -16.672 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.13 | -1.13 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.2439 | 18.2439 | 0.6561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 12.308 | 12.308 | -0.308 | 40.3 | 30.686 | 30.686 | 9.614 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 18.4 | 19.8692 | 19.8692 | -1.4692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 15 | 16.3902 | 16.3902 | -1.3902 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 10 | 10.7317 | 10.7317 | -0.73171 | 13.3 | 14.6341 | 14.6341 | -1.3341 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 4.5 | 11.4343 | 15.829 | -11.329 | 21 | 30.625 | 30.625 | -9.625 | 0 |  | 0 | 0 | 39.2 | 37.026 | 37.026 | 2.174 | 68.4 | 68.284 | 68.284 | 0.116 | 4.2 | 1.408 | 1.408 | 2.792 | 2.3 | 1.086 | 1.086 | 1.214 | 17.5 | 15.6098 | 15.6098 | 1.8902 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 13.6 | 13.6585 | 13.6585 | -0.05854 | 14.6 | 14.6341 | 14.6341 | -0.03415 | 14.4 | 14.6341 | 14.6341 | -0.23415 | 0.3 | 0.672 | 0.672 | -0.372 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.1 | 17 | 17 | 41.1 | 42.9 | 9 | 9 | 33.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 01:30 | 100.4 | 100 | 100 | 0.4 | 593.9 | 597.0697 | 597.0697 | -3.1697 | 198.5 | 195.1849 | 195.1849 | 3.3151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 91.3 | 92.2263 | 92.2263 | -0.92634 | 212.7 | 220 | 220 | -7.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.4 | 110 | 110 | -8.6 | 102.1 | 110 | 110 | -7.9 |  |  |  | 0 | 132.4 | 110 | 110 | 22.4 | 208.2 | 204.878 | 119.6581 | 88.5419 | 110.5 | 102.439 | 59.8291 | 50.6709 | 550 | 568.2985 | 568.2985 | -18.2985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.5 | 164.7073 | 164.7073 | 6.7927 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 14.4 | 12.7713 | 12.7713 | 1.6287 | 62.5 | 69.9441 | 69.9441 | -7.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222 | 221.5563 | 221.3011 | 0.69892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.4 | 229.3073 | 229.3073 | 1.0927 | 68.5 | 71.1926 | 71.1926 | -2.6926 | 57.8 | 126.2014 | 137.8222 | -80.0222 | 37.9 | 35.8324 | 35.8324 | 2.0676 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.3 | 19.1219 | 19.1219 | 0.17805 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 110.9132 | 110.9132 | -0.61317 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.5 | 5.472 | 9.9491 | -5.4491 | 47.2 | 47.2663 | 47.2663 | -0.06634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39.3 | 33.3233 | 33.3233 | 5.9767 | 154.2 | 169 | 171.5419 | -17.3419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 | 24.3 | 25.641 |  | 24.3 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 147 | 153.3333 | 152.4209 | -5.4209 | 147.1 | 153.3333 | 152.4209 | -5.3209 | 147.5 | 153.3333 | 152.4209 | -4.9209 | 234.8 | 230 | 228.6314 | 6.1686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 181.5 | 192.7074 | 157.7923 | 23.7077 | 131.2 | 133.68 | 133.68 | -2.48 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 110 | 110 | 36.8 | 146.2 | 110 | 110 | 36.2 | 149.7 | 110 | 110 | 39.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 39.4 | 52.116 | 52.116 | -12.716 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.961 | 0.961 | -0.961 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.1 | 11.851 | 11.851 | -0.751 | 38.4 | 29.045 | 29.045 | 9.355 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 18.5 | 19.8692 | 19.8692 | -1.3692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 15 | 16.3902 | 16.3902 | -1.3902 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 9.7 | 10.7317 | 10.7317 | -1.0317 | 13.1 | 14.6341 | 14.6341 | -1.5341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.4 | 11.1627 | 16.02 | -13.62 | 22 | 30.275 | 30.275 | -8.275 | 0 |  | 0 | 0 | 48.7 | 32.876 | 32.876 | 15.824 | 85.3 | 72.434 | 72.434 | 12.866 | 3.7 | 1.313 | 1.313 | 2.387 | 2.8 | 1.06 | 1.06 | 1.74 | 17.3 | 15.6098 | 15.6098 | 1.6902 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 13.8 | 13.6585 | 13.6585 | 0.14146 | 14.6 | 14.6341 | 14.6341 | -0.03415 | 14.4 | 14.6341 | 14.6341 | -0.23415 | 0.2 | 0.539 | 0.539 | -0.339 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.4 | 12 | 12 | 33.4 | 37.5 | 8 | 8 | 29.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 02:00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 597.4 | 597.0697 | 597.0697 | 0.33033 | 194.5 | 195.1849 | 195.1849 | -0.68488 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 213.3 | 220 | 220 | -6.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 110 | 110 | -7.9 | 102.5 | 110 | 110 | -7.5 |  |  |  | 0 | 132.8 | 110 | 110 | 22.8 | 210.9 | 201.6333 | 119.6581 | 91.2419 | 110.5 | 100.8167 | 59.8291 | 50.6709 | 552.4 | 568.2985 | 568.2985 | -15.8985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 9.1 | 12.7713 | 12.7713 | -3.6713 | 64.3 | 69.9441 | 69.9441 | -5.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 220.7 | 221.5563 | 221.3011 | -0.60108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.7 | 229.3073 | 229.3073 | 1.3927 | 69.3 | 71.1926 | 71.1926 | -1.8926 | 45.1 | 112.8206 | 140.6268 | -95.5268 | 38.3 | 35.8324 | 35.8324 | 2.4676 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.5 | 5.472 | 9.9491 | -5.4491 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.3 | 33.3233 | 33.3233 | 3.9767 | 153.9 | 168.9999 | 171.5419 | -17.6419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 | 25.9 | 25.641 |  | 25.9 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 152.8 | 153.3333 | 151.5439 | 1.2561 | 152.6 | 153.3333 | 151.5439 | 1.0561 | 151.2 | 153.3333 | 151.5439 | -0.34387 | 231 | 230 | 227.3158 | 3.6842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 141.6 | 155.8978 | 105.1911 | 36.4089 | 127.5 | 133.68 | 133.68 | -6.18 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 110 | 110 | 37.4 | 147.4 | 110 | 110 | 37.4 | 150.4 | 110 | 110 | 40.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43.8 | 50.515 | 50.515 | -6.715 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.793 | 0.793 | -0.593 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.7 | 11.593 | 11.593 | -0.893 | 38.6 | 28.142 | 28.142 | 10.458 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 18.4 | 19.8692 | 19.8692 | -1.4692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 15 | 16.3902 | 16.3902 | -1.3902 | 8.7 | 7.7 | 7.7 | 1 | 10 | 10.7317 | 10.7317 | -0.73171 | 13.4 | 14.6341 | 14.6341 | -1.2342 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 3.2 | 12.4458 | 15.688 | -12.488 | 12.8 | 30.382 | 30.382 | -17.582 | 0 |  | 0 | 0 | 49.7 | 29.685 | 29.685 | 20.015 | 81.9 | 42.095 | 42.095 | 39.805 | 2.9 | 1.354 | 1.354 | 1.546 | 1.2 | 1.174 | 1.174 | 0.026 | 16.8 | 15.6098 | 15.6098 | 1.1902 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 14.6 | 14.6341 | 14.6341 | -0.03415 | 14.4 | 14.6341 | 14.6341 | -0.23415 | 0.6 | 0.408 | 0.408 | 0.192 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.1 | 9 | 9 | 34.1 | 30.1 | 7 | 7 | 23.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 02:30 | 99.8 | 100 | 100 | -0.2 | 595.2 | 597.0697 | 597.0697 | -1.8697 | 198.2 | 195.1849 | 195.1849 | 3.0151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 88.5 | 92.2263 | 92.2263 | -3.7263 | 211.4 | 220 | 220 | -8.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110 | 110 | -7 | 101.3 | 110 | 110 | -8.7 |  |  |  | 0 | 132.1 | 110 | 110 | 22.1 | 211.4 | 204.878 | 119.6581 | 91.7419 | 110.7 | 102.439 | 59.8291 | 50.8709 | 550.4 | 568.2985 | 568.2985 | -17.8985 | 10.3 | 5.4892 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.7073 | 164.7073 | -1.8073 | 6.8 | 5.1346 | 5.1346 | 1.6654 | 5.1 | 2.8185 | 2.8185 | 2.2815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.7 | 12.7713 | 12.7713 | -1.0713 | 64.4 | 69.9441 | 69.9441 | -5.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.4 | 229.3073 | 229.3073 | 1.0927 | 69.3 | 71.1926 | 71.1926 | -1.8926 | 45.1 | 112.8206 | 138.9708 | -93.8708 | 37.4 | 35.8324 | 35.8324 | 1.5676 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.5 | 5.472 | 9.9491 | -5.4491 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.1 | 33.3233 | 33.3233 | 3.7767 | 156.5 | 168.9999 | 169 | -12.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 47.6713 | 47.6713 | -0.57127 | 25.3 | 25.6414 |  | 25.3 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 88.8156 | 88.8156 | -3.5156 | 145.3 | 133.3333 | 130.9724 | 14.3276 | 145.2 | 133.3333 | 130.9724 | 14.2276 | 147.1 | 133.3333 | 130.9724 | 16.1276 | 230.2 | 200 | 196.4587 | 33.7413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 122.4 | 137.3613 | 98.1537 | 24.2463 | 129.8 | 133.68 | 133.68 | -3.88 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 110 | 110 | 37.6 | 147.8 | 110 | 110 | 37.8 | 150.9 | 110 | 110 | 40.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 44.2 | 50.952 | 50.952 | -6.752 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.843 | 0.843 | -0.443 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.3 | 11.454 | 11.454 | 0.846 | 32.6 | 27.256 | 27.256 | 5.344 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 18.5 | 19.8692 | 19.8692 | -1.3692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 15 | 16.3902 | 16.3902 | -1.3902 | 8.7 | 7.7 | 7.7 | 1 | 9.5 | 10.7317 | 10.7317 | -1.2317 | 13.1 | 14.6341 | 14.6341 | -1.5341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.5 | 12.703 | 15.966 | -10.466 | 9.3 | 29.791 | 29.791 | -20.491 | 0 |  | 0 | 0 | 34.4 | 27.579 | 27.579 | 6.821 | 64.3 | 44.201 | 44.201 | 20.099 | 3 | 1.244 | 1.244 | 1.756 | 1.4 | 1.068 | 1.068 | 0.332 | 16.8 | 15.6098 | 15.6098 | 1.1902 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 14.6 | 14.6341 | 14.6341 | -0.03415 | 14.4 | 14.6341 | 14.6341 | -0.23415 | 0.9 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.1 | 8 | 8 | 19.1 | 18.9 | 7 | 7 | 11.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 03:00 | 100.8 | 100 | 100 | 0.8 | 601.9 | 597.0697 | 597.0697 | 4.8303 | 200.1 | 195.1849 | 195.1849 | 4.9151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 216.9 | 220 | 220 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 110 | 110 | -7.6 | 101.8 | 110 | 110 | -8.2 |  |  |  | 0 | 131.9 | 110 | 110 | 21.9 | 210.5 | 190.9574 | 119.6581 | 90.8419 | 110.4 | 95.4787 | 59.8291 | 50.5709 | 555.1 | 568.2985 | 568.2985 | -13.1985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 7.5 | 5.1346 | 5.1346 | 2.3653 | 5.4 | 2.8185 | 2.8185 | 2.5815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.7 | 12.7713 | 12.7713 | -1.0713 | 65 | 69.9441 | 69.9441 | -4.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223.7 | 221.5563 | 221.5563 | 2.1437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.8 | 229.3073 | 229.3073 | 2.4927 | 70 | 71.1926 | 71.1926 | -1.1926 | 45.9 | 112.8205 | 134.8082 | -88.9082 | 37.3 | 35.8324 | 35.8324 | 1.4676 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 87.3 | 87.6576 | 87.6576 | -0.35756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.5 | 5.472 | 9.9491 | -5.4491 | 47 | 47.2661 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.8 | 33.3233 | 33.3233 | 4.4767 | 169.8 | 168.993 | 168.9649 | 0.83509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 24.7 | 25.641 |  | 24.7 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 169.7 | 133.3333 | 129.0937 | 40.6063 | 169.7 | 133.3333 | 129.0937 | 40.6063 | 169.6 | 133.3333 | 129.0937 | 40.5063 | 245.6 | 200 | 193.6405 | 51.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 125.7 | 143.5899 | 96.2501 | 29.4499 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 110 | 110 | 37.4 | 147.1 | 110 | 110 | 37.1 | 150.7 | 110 | 110 | 40.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.2 | 52.07 | 52.07 | -22.87 | 0 |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.966 | 0.966 | -0.266 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 11.434 | 11.434 | -2.234 | 26 | 26.387 | 26.387 | -0.387 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 18.5 | 19.8692 | 19.8692 | -1.3692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 15 | 16.3902 | 16.3902 | -1.3902 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 10.1 | 10.7317 | 10.7317 | -0.63171 | 13.6 | 14.6341 | 14.6341 | -1.0341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.7 | 13.2238 | 16.448 | -11.748 | 6.9 | 28.967 | 28.967 | -22.067 | 0 |  | 0 | 0 | 24.7 | 25.835 | 25.835 | -1.135 | 46.3 | 31.365 | 31.365 | 14.935 | 2 | 1.083 | 1.083 | 0.917 | 1 | 0.89 | 0.89 | 0.11 | 16.8 | 15.6098 | 15.6098 | 1.1902 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 14.9 | 14.6341 | 14.6341 | 0.26585 | 14.4 | 14.6341 | 14.6341 | -0.23415 | 1.4 | 0.481 | 0.481 | 0.919 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.2 | 7 | 7 | 6.2 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 03:30 | 99.8 | 100 | 100 | -0.2 | 599.4 | 597.0697 | 597.0697 | 2.3303 | 201.4 | 195.1849 | 195.1849 | 6.2151 |  |  | 8.396 | -8.396 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 219.3 | 220 | 220 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 110 | 110 | -8.2 | 102.3 | 110 | 110 | -7.7 |  |  |  | 0 | 132 | 110 | 110 | 22 | 208.6 | 143.5461 | 119.6581 | 88.9419 | 110 | 71.773 | 59.8291 | 50.1709 | 540 | 568.2985 | 568.2985 | -28.2985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.7073 | 164.7073 | -1.6073 | 7.6 | 5.1346 | 5.1346 | 2.4653 | 5 | 2.8185 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.8 | 12.7713 | 12.7713 | -0.97125 | 65.2 | 69.9441 | 69.9441 | -4.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 220.5 | 221.3011 | 221.3011 | -0.80108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.1 | 229.3073 | 229.3073 | 2.7927 | 69 | 71.1926 | 71.1926 | -2.1926 | 45.8 | 112.8206 | 140.9071 | -95.1071 | 38.8 | 35.8324 | 35.8324 | 2.9676 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 88.4 | 87.6576 | 87.6576 | 0.74244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 110.9132 | 110.9132 | -0.61317 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.5 | 5.472 | 9.9491 | -5.4491 | 47 | 47.2662 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38 | 33.3233 | 33.3233 | 4.6767 | 171.6 | 171.4383 | 171.5419 | 0.05815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 | 25.4 | 25.641 |  | 25.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 155.8 | 153.3333 | 140.7865 | 15.0135 | 155.6 | 153.3333 | 140.7865 | 14.8135 | 152.5 | 153.3333 | 140.7865 | 11.7135 | 237.4 | 230 | 211.1798 | 26.2202 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 105.7 | 102.5627 | 102.4803 | 3.2197 | 131.9 | 133.68 | 133.68 | -1.78 | 65.4 | 67.4615 | 67.4615 | -2.0615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 110 | 110 | 37.7 | 147.1 | 110 | 110 | 37.1 | 150.5 | 110 | 110 | 40.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.7 | 53.079 | 53.079 | -32.379 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 1.154 | -1.154 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 11.433 | 11.433 | -6.433 | 14.2 | 25.828 | 25.828 | -11.628 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 18.5 | 19.8692 | 19.8692 | -1.3692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 15 | 16.3902 | 16.3902 | -1.3902 | 8.7 | 7.7 | 7.7 | 1 | 10.1 | 10.7317 | 10.7317 | -0.63171 | 13.5 | 14.6341 | 14.6341 | -1.1341 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 2.9 | 13.9664 | 16.67 | -13.77 | 9.6 | 27.297 | 27.297 | -17.697 | 0 |  | 0 | 0 | 22.2 | 25.937 | 25.937 | -3.737 | 48.1 | 31.263 | 31.263 | 16.837 | 2.5 | 1.022 | 1.022 | 1.478 | 1 | 0.829 | 0.829 | 0.171 | 16.8 | 15.6098 | 15.6098 | 1.1902 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 14.9 | 14.6341 | 14.6341 | 0.26585 | 14.7 | 14.6341 | 14.6341 | 0.06585 | 0.7 | 0.48 | 0.48 | 0.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7 | 8 | 8 | -1 | 3 | 8 | 8 | -5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 04:00 | 100.9 | 100 | 100 | 0.9 | 603.8 | 597.0697 | 597.0697 | 6.7303 | 199.9 | 195.1849 | 195.1849 | 4.7151 |  |  | 7.4403 | -7.4403 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 219.9 | 220 | 220 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 110 | 110 | -6.4 | 103.6 | 110 | 110 | -6.4 |  |  |  | 0 | 133.2 | 110 | 110 | 23.2 | 211.6 | 145.779 | 119.6581 | 91.9419 | 111.4 | 72.8895 | 59.8291 | 51.5709 | 565.6 | 568.2985 | 568.2985 | -2.6985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.6 | 164.7073 | 164.7073 | 6.8927 | 7.7 | 5.1346 | 5.1346 | 2.5654 | 5.3 | 2.8185 | 2.8185 | 2.4815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.2 | 12.7713 | 12.7713 | -1.5713 | 65.8 | 69.9441 | 69.9441 | -4.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 216.9 | 221.3011 | 221.5563 | -4.6562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 235.3 | 229.3073 | 229.3073 | 5.9927 | 69.8 | 71.1926 | 71.1926 | -1.3926 | 46.7 | 112.8206 | 141.6667 | -94.9667 | 39.3 | 35.8324 | 35.8324 | 3.4676 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 92.7 | 87.6576 | 87.6576 | 5.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 110.9132 | 110.9132 | -0.41317 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 4.5 | 5.472 | 9.9491 | -5.4491 | 47.1 | 47.2662 | 47.2663 | -0.16634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.9 | 33.3233 | 33.3233 | 4.5767 | 167.6 | 169.9345 | 169 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 | 26.5 | 25.641 |  | 26.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 152.3 | 153.3333 | 140.745 | 11.555 | 152.1 | 153.3333 | 140.745 | 11.355 | 150.5 | 153.3333 | 140.745 | 9.755 | 235.6 | 230 | 211.1175 | 24.4825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 109.8 | 101.8327 | 106.5385 | 3.2615 | 131.8 | 133.68 | 133.68 | -1.88 | 66.3 | 67.4615 | 67.4615 | -1.1615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.6 | 110 | 110 | 39.6 | 148.8 | 110 | 110 | 38.8 | 152.7 | 110 | 110 | 42.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 33.9 | 54.053 | 54.053 | -20.153 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 1.365 | 1.365 | -1.065 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.2439 | 18.2439 | 0.6561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 11.452 | 11.452 | -5.852 | 13.2 | 25.577 | 25.577 | -12.377 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 18.5 | 19.8692 | 19.8692 | -1.3692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 15 | 16.3902 | 16.3902 | -1.3902 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 10.2 | 10.7317 | 10.7317 | -0.53171 | 13.4 | 14.6341 | 14.6341 | -1.2342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.7 | 14.2072 | 16.806 | -15.106 | 5.8 | 25.346 | 25.346 | -19.546 | 0 |  | 0 | 0 | 17.1 | 26.656 | 26.656 | -9.556 | 35.2 | 17.994 | 17.994 | 17.206 | 1.1 | 0.994 | 0.994 | 0.106 | 0.1 | 0.809 | 0.809 | -0.709 | 16.8 | 15.6098 | 15.6098 | 1.1902 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 14.9 | 14.6341 | 14.6341 | 0.26585 | 14.7 | 14.6341 | 14.6341 | 0.06585 | 0.6 | 0.458 | 0.458 | 0.142 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.8 | 10 | 10 | -8.2 | 0.8 | 9 | 9 | -8.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 04:30 | 100.6 | 100 | 100 | 0.6 | 592.3 | 597.0697 | 597.0697 | -4.7697 | 198 | 195.1849 | 195.1849 | 2.8151 |  |  | 6.3963 | -6.3963 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 87.6 | 92.2263 | 92.2263 | -4.6263 | 214.9 | 220 | 220 | -5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 110 | 110 | 17.6 | 127.9 | 110 | 110 | 17.9 |  |  |  | 0 | 146.9 | 110 | 110 | 36.9 | 211.3 | 188.1653 | 119.6581 | 91.6419 | 110.4 | 94.0827 | 59.8291 | 50.5709 | 545.1 | 568.2985 | 568.2985 | -23.1985 | 10.3 | 5.4892 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60732 | 6.8 | 5.1346 | 5.1346 | 1.6654 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.4 | 12.7713 | 12.7713 | -2.3712 | 65.1 | 69.9441 | 69.9441 | -4.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 215.1 | 221.3011 | 221.3011 | -6.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.4 | 229.3073 | 229.3073 | 2.0927 | 70 | 71.1926 | 71.1926 | -1.1926 | 57.3 | 58.5365 | 141.3454 | -84.0455 | 37.8 | 35.8324 | 35.8324 | 1.9676 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.8 | 87.6576 | 87.6576 | 4.1424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 110.9132 | 110.9132 | -3.2132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.5 | 5.472 | 9.9491 | -5.4491 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 36.9 | 33.3233 | 33.3233 | 3.5767 | 147.2 | 171.5414 | 171.5419 | -24.3419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 47.6713 | 47.6713 | -0.57127 | 25.9 | 25.6411 |  | 25.9 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.8156 | 88.8156 | -3.2156 | 149.6 | 153.3333 | 145.3778 | 4.2222 | 149.8 | 153.3333 | 145.3778 | 4.4222 | 149.3 | 153.3333 | 145.3778 | 3.9222 | 234.2 | 230 | 218.0668 | 16.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 85.6 | 109.1436 | 102.4655 | -16.8655 | 124.2 | 133.68 | 133.68 | -9.48 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.7 | 110 | 110 | 38.7 | 148.5 | 110 | 110 | 38.5 | 151.7 | 110 | 110 | 41.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58.1 | 55.494 | 55.494 | 2.606 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 1.427 | 1.427 | -1.027 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.2 | 11.543 | 11.543 | 2.657 | 30.9 | 25.185 | 25.185 | 5.715 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 18.5 | 19.8692 | 19.8692 | -1.3692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 15 | 16.3902 | 16.3902 | -1.3902 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 9.4 | 10.7317 | 10.7317 | -1.3317 | 13.4 | 14.6341 | 14.6341 | -1.2342 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.5 | 13.7994 | 17.372 | -11.872 | 1.9 | 24.07 | 24.07 | -22.17 | 0 |  | 0 | 0 | 14.3 | 27.365 | 27.365 | -13.065 | 28.4 | 17.285 | 17.285 | 11.115 | 1.1 | 0.914 | 0.914 | 0.186 | 0.6 | 0.779 | 0.779 | -0.179 | 16.8 | 15.6098 | 15.6098 | 1.1902 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 14.9 | 14.6341 | 14.6341 | 0.26585 | 14.7 | 14.6341 | 14.6341 | 0.06585 | 0.6 | 0.45 | 0.45 | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 12 | 12 | -11.4 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 05:00 | 99.9 | 100 | 100 | -0.1 | 598.4 | 597.0697 | 597.0697 | 1.3303 | 198.7 | 195.1849 | 195.1849 | 3.5151 |  |  | 5.9305 | -5.9305 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 89.1 | 92.2263 | 92.2263 | -3.1263 | 217.5 | 220 | 220 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 110 | 110 | 17.5 | 127.1 | 110 | 110 | 17.1 |  |  |  | 0 | 145.5 | 110 | 110 | 35.5 | 210.6 | 202.5874 | 119.6581 | 90.9419 | 110.4 | 101.2937 | 59.8291 | 50.5709 | 560.8 | 568.2985 | 568.2985 | -7.4985 | 10.3 | 5.4892 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 164.7073 | 164.7073 | -2.1073 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 5.3 | 2.8185 | 2.8185 | 2.4815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.5 | 12.7713 | 12.7713 | -2.2713 | 65.1 | 69.9441 | 69.9441 | -4.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 198.3 | 221.3011 | 221.5563 | -23.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.6 | 229.3073 | 229.3073 | 3.2927 | 69.8 | 71.1926 | 71.1926 | -1.3926 | 56.4 | 58.5365 | 139.7786 | -83.3786 | 37.6 | 35.8324 | 35.8324 | 1.7676 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 88.5 | 87.6576 | 87.6576 | 0.84244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 110.9132 | 110.9132 | -0.91317 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 4.5 | 5.472 | 9.9491 | -5.4491 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.5 | 33.3233 | 33.3233 | 4.1767 | 158.5 | 171.5415 | 169 | -10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 | 25.1 | 25.641 |  | 25.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 150.5 | 153.3333 | 143.9943 | 6.5057 | 150.4 | 153.3333 | 143.9943 | 6.4057 | 151.8 | 153.3333 | 143.9943 | 7.8057 | 235.4 | 230 | 215.9914 | 19.4086 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 99.9 | 110.3538 | 135.3846 | -35.4846 | 128 | 133.68 | 133.68 | -5.68 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.5 | 110 | 110 | 38.5 | 148.3 | 110 | 110 | 38.3 | 151.2 | 110 | 110 | 41.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65.6 | 57.091 | 57.091 | 8.509 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 1.44 | 1.44 | -1.04 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.4 | 11.706 | 11.706 | 3.694 | 39.3 | 24.652 | 24.652 | 14.648 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 18.4 | 19.8692 | 19.8692 | -1.4692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 15 | 16.3902 | 16.3902 | -1.3902 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 9.9 | 10.7317 | 10.7317 | -0.83171 | 13.8 | 14.6341 | 14.6341 | -0.83415 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 7.9 | 14.0057 | 18.081 | -10.181 | 0 | 23.019 | 23.019 | -23.019 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 28.07 | 28.07 | -17.57 | 18.9 | 2.31 | 2.31 | 16.59 | 0 | 0.817 | 0.817 | -0.817 | 0 | 0.747 | 0.747 | -0.747 | 16.8 | 15.6098 | 15.6098 | 1.1902 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 14.9 | 14.6341 | 14.6341 | 0.26585 | 14.7 | 14.6341 | 14.6341 | 0.06585 | 1 | 0.445 | 0.445 | 0.555 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 13 | 13 | -13 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 05:30 | 99.9 | 100 | 100 | -0.1 | 587.5 | 597.0697 | 597.0697 | -9.5697 | 194.4 | 195.1849 | 195.1849 | -0.78488 |  |  | 7.4129 | -7.4129 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 88.7 | 92.2263 | 92.2263 | -3.5263 | 215.3 | 220 | 220 | -4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 110 | 110 | 16.7 | 126.5 | 110 | 110 | 16.5 |  |  |  | 0 | 146.2 | 110 | 110 | 36.2 | 208.8 | 204.878 | 119.6581 | 89.1419 | 110.3 | 102.439 | 59.8291 | 50.4709 | 539.3 | 568.2985 | 568.2985 | -28.9985 | 10.1 | 5.4892 | 5.4892 | 4.6109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 164.7073 | 164.7073 | -3.4073 | 6.7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.5654 | 5 | 2.8185 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.4 | 12.7713 | 12.7713 | -2.3712 | 36.1 | 69.9441 | 69.9441 | -33.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 112.9054 | 112.9054 | -4.5054 | 192.5 | 221.3011 | 221.5563 | -29.0562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.7 | 229.3073 | 229.3073 | 0.39268 | 70.2 | 71.1926 | 71.1926 | -0.99262 | 56.6 | 58.5366 | 150.2798 | -93.6798 | 36.7 | 35.8324 | 35.8324 | 0.86763 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.5 | 5.472 | 9.9491 | -5.4491 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 36.8 | 33.3233 | 33.3233 | 3.4767 | 151.4 | 171.5418 | 169 | -17.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 47.6713 | 47.6713 | -1.2713 | 24.8 | 25.6412 |  | 24.8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.8156 | 88.8156 | -4.4156 | 150.6 | 153.3333 | 150 | 0.6 | 150.6 | 153.3333 | 150 | 0.6 | 150.3 | 153.3333 | 150 | 0.3 | 237.2 | 230 | 225 | 12.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 90.6 | 140.0924 | 128.4213 | -37.8213 | 125.6 | 133.68 | 133.68 | -8.08 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 29.2 | 30.0976 | 30.0976 | -0.89756 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148 | 110 | 110 | 38 | 147.7 | 110 | 110 | 37.7 | 150.6 | 110 | 110 | 40.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77.2 | 59.282 | 59.282 | 17.918 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.361 | 1.361 | -1.161 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.3 | 11.894 | 11.894 | 4.406 | 41.2 | 24.823 | 24.823 | 16.377 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 18.4 | 19.8692 | 19.8692 | -1.4692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 15 | 16.3902 | 16.3902 | -1.3902 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 9.1 | 10.7317 | 10.7317 | -1.6317 | 13.6 | 14.6341 | 14.6341 | -1.0341 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 13.1 | 13.9365 | 18.892 | -5.792 | 0 | 21.363 | 21.363 | -21.363 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 25.71 | 25.71 | -16.51 | 11.6 | 0.05 | 0.05 | 11.55 | 0.1 | 0.735 | 0.735 | -0.635 | 0.2 | 0.692 | 0.692 | -0.492 | 16.6 | 15.6098 | 15.6098 | 0.99024 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 15.1 | 14.6341 | 14.6341 | 0.46585 | 14.7 | 14.6341 | 14.6341 | 0.06585 | 0.5 | 0.432 | 0.432 | 0.068 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 06:00 | 101.3 | 100 | 100 | 1.3 | 595.2 | 597.0697 | 597.0697 | -1.8697 | 197 | 195.1849 | 195.1849 | 1.8151 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 3.6 | -3.6 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 217 | 220 | 220 | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.6 | 110 | 110 | 62.6 | 171.6 | 110 | 110 | 61.6 |  |  |  | 0 | 161 | 110 | 110 | 51 | 210.8 | 204.8774 | 119.6581 | 91.1419 | 109.5 | 102.4387 | 59.8291 | 49.6709 | 552.5 | 568.2985 | 568.2985 | -15.7985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.5 | 12.7713 | 12.7713 | -2.2713 | 65 | 69.9441 | 69.9441 | -4.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 203.4 | 221.3011 | 221.3011 | -17.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.3 | 229.3073 | 229.3073 | 1.9927 | 69.5 | 71.1926 | 71.1926 | -1.6926 | 54 | 58.5365 | 135.0677 | -81.0678 | 37.9 | 35.8324 | 35.8324 | 2.0676 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.4 | 87.6576 | 87.6576 | 2.7424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.4 | 5.472 | 9.9491 | -5.5491 | 45.3 | 46.084 | 37.8768 | 7.4232 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.2 | 33.3233 | 33.3233 | 4.8767 | 137.5 | 171.5417 | 169.8572 | -32.3572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 47.6713 | 47.6713 | -0.47127 | 23.9 | 25.6412 |  | 23.9 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 147.4 | 153.3333 | 133.7483 | 13.6517 | 147.4 | 153.3333 | 133.7483 | 13.6517 | 148 | 153.3333 | 133.7483 | 14.2517 | 232.3 | 230 | 200.6224 | 31.6776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 82.8 | 114.4073 | 97.7996 | -14.9996 | 122.4 | 133.68 | 133.68 | -11.28 | 67.2 | 67.4615 | 67.4615 | -0.26146 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 110 | 110 | 36.5 | 146.3 | 110 | 110 | 36.3 | 148.8 | 110 | 110 | 38.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 69.3 | 61.67 | 61.67 | 7.63 | 0 |  | 0.261 | -0.261 | 0 | 1.251 | 1.251 | -1.251 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0.3 |  | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.086 | 0.114 | 13.3 | 12.108 | 12.108 | 1.192 | 31.7 | 25.7 | 25.7 | 6 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0.487 | -0.487 | 2.5 | 3.399 | 3.399 | -0.899 | 18.4 | 19.8692 | 19.8692 | -1.4692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 15.1 | 16.3902 | 16.3902 | -1.2902 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 9.9 | 10.7317 | 10.7317 | -0.83171 | 14 | 14.6341 | 14.6341 | -0.63415 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 12.9 | 14.1916 | 19.737 | -6.837 | 0 | 19.506 | 19.506 | -19.506 | 0 |  | 0.67 | -0.67 | 6.4 | 22.329 | 22.329 | -15.929 | 15.6 | 3.431 | 3.431 | 12.169 | 0.2 | 0.658 | 0.658 | -0.458 | 0 | 0.629 | 0.629 | -0.629 | 16.5 | 15.6098 | 15.6098 | 0.89024 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 15.1 | 14.6341 | 14.6341 | 0.46585 | 14.7 | 14.6341 | 14.6341 | 0.06585 | 0.3 | 0.416 | 0.416 | -0.116 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0 |  | 0.456 | -0.456 | 0 |  | 2.383 | -2.383 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  | 2.164 | -2.164 | 0 |  | 0.09 | -0.09 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 17 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 06:30 | 99.2 | 100 | 100 | -0.8 | 598.9 | 597.0697 | 597.0697 | 1.8303 | 193.9 | 195.1849 | 195.1849 | -1.2849 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 92.4 | 92.2263 | 92.2263 | 0.17366 | 219 | 220 | 220 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.5 | 110 | 110 | 73.5 | 201.4 | 110 | 110 | 91.4 |  |  |  | 0 | 190.5 | 110 | 110 | 80.5 | 208 | 176.2704 | 119.6581 | 88.3419 | 110 | 88.1352 | 59.8291 | 50.1709 | 558.1 | 568.2985 | 568.2985 | -10.1985 | 10.7 | 5.4892 | 5.4892 | 5.2108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 164.7073 | 164.7073 | 5.5927 | 7.7 | 5.1346 | 5.1346 | 2.5654 | 5.5 | 2.8185 | 2.8185 | 2.6815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 12.7713 | 12.7713 | -2.7713 | 59.6 | 69.9441 | 69.9441 | -10.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 163.8 | 221.3011 | 221.3011 | -57.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.9 | 229.3073 | 229.3073 | 5.5927 | 69.7 | 71.1926 | 71.1926 | -1.4926 | 66.8 | 63.9348 | 133.1861 | -66.3861 | 38.8 | 35.8324 | 35.8324 | 2.9676 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 93.3 | 87.6576 | 87.6576 | 5.6424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.5 | 5.472 | 9.9491 | -5.4491 | 47 | 40.214 | 35.2126 | 11.7874 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 40.4 | 33.3233 | 33.3233 | 7.0767 | 109.3 | 171.5417 | 171.5418 | -62.2418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 | 23.6 | 25.641 |  | 23.6 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 135.8 | 143.5556 | 123.6094 | 12.1906 | 135.7 | 143.5556 | 123.6094 | 12.0906 | 136.4 | 143.5556 | 123.6094 | 12.7906 | 221.7 | 215.3333 | 185.4141 | 36.2859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 64.2 | 141.3979 | 96.6044 | -32.4044 | 114 | 133.68 | 133.68 | -19.68 | 46.9 | 44.1873 | 44.1873 | 2.7127 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 110 | 110 | 32 | 140.8 | 110 | 110 | 30.8 | 143.8 | 110 | 110 | 33.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.032 | -0.032 | 59.9 | 63.422 | 63.422 | -3.522 | 4.5 |  | 9.261 | -4.761 | 0 | 1.102 | 1.102 | -1.102 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 21.1 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 4.1 |  | 0.138 | 3.962 | 4.6 |  | 1.041 | 3.559 | 12.6 | 12.468 | 12.468 | 0.132 | 28.7 | 26.774 | 26.774 | 1.926 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 4.9 |  | 1.505 | 3.395 | 2 | 3.399 | 3.399 | -1.399 | 18.4 | 19.8692 | 19.8692 | -1.4692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 15.4 | 16.3902 | 16.3902 | -0.99024 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 9.8 | 10.7317 | 10.7317 | -0.93171 | 15.1 | 14.6341 | 14.6341 | 0.46585 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 16.2 | 13.8085 | 19.449 | -3.249 | 0 | 18.587 | 18.587 | -18.587 | 1 |  | 2.766 | -1.766 | 6.7 | 19.061 | 19.061 | -12.361 | 14.4 | 6.699 | 6.699 | 7.701 | 0.2 | 0.621 | 0.621 | -0.421 | 0.1 | 0.56 | 0.56 | -0.46 | 16.5 | 15.6098 | 15.6098 | 0.89024 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 15.1 | 14.6341 | 14.6341 | 0.46585 | 14.9 | 14.6341 | 14.6341 | 0.26585 | 0 | 0.502 | 0.502 | -0.502 | 12.6 |  | 13.2 | -0.6 | 0.1 |  | 5.285 | -5.185 | 7.6 |  | 14.686 | -7.086 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 | 10 | 10 | -10 | 5.6 |  | 11.309 | -5.709 | 0.1 |  | 0.933 | -0.833 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 07:00 | 100.3 | 100 | 100 | 0.3 | 582.8 | 597.0697 | 597.0697 | -14.2697 | 193.7 | 195.1849 | 195.1849 | -1.4849 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 88.3 | 92.2263 | 92.2263 | -3.9263 | 210.8 | 220 | 220 | -9.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.7 | 110 | 110 | 12.7 | 136.7 | 110 | 110 | 26.7 |  |  |  | 0 | 160.7 | 110 | 110 | 50.7 | 211 | 120.1688 | 119.6581 | 91.3419 | 111.1 | 60.0844 | 59.8291 | 51.2709 | 533.6 | 568.2985 | 568.2985 | -34.6985 | 10.2 | 5.4892 | 5.4892 | 4.7108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.7073 | 164.7073 | -1.8073 | 6.7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.5654 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 8.8 | 12.7713 | 12.7713 | -3.9712 | 57.9 | 69.9441 | 69.9441 | -12.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 112.9054 | 112.9054 | -5.1054 | 140.3 | 221.3011 | 221.3011 | -81.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.6 | 229.3073 | 229.3073 | -0.70732 | 69.4 | 71.1926 | 71.1926 | -1.7926 | 46.2 | 63.5904 | 130.2178 | -84.0178 | 36.3 | 35.8324 | 35.8324 | 0.46763 | 9.2 | 9.6517 | 9.6517 | -0.45171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 87.7 | 87.6576 | 87.6576 | 0.04244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 110.9132 | 110.9132 | -4.8132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.3 | 5.472 | 9.9491 | -5.6491 | 44.9 | 32.6792 | 26.2409 | 18.6591 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 36.8 | 33.3233 | 33.3233 | 3.4767 | 105.9 | 171.5417 | 171.5419 | -65.6419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 47.6713 | 47.6713 | -1.3713 | 24.4 | 25.641 |  | 24.4 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.8156 | 88.8156 | -4.3156 | 138.1 | 143.5556 | 98.795 | 39.305 | 138 | 143.5556 | 98.795 | 39.205 | 138.3 | 143.5556 | 98.795 | 39.505 | 222.4 | 215.3333 | 148.1925 | 74.2075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 119.3 | 110.418 | 97.1836 | 22.1164 | 104.2 | 133.68 | 133.68 | -29.48 | 44.8 | 44.1873 | 44.1873 | 0.61274 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 29 | 30.0976 | 30.0976 | -1.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 110 | 110 | 37.3 | 147.5 | 110 | 110 | 37.5 | 149.6 | 110 | 110 | 39.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.063 | -0.063 | 59.9 | 64.961 | 64.961 | -5.061 | 24.3 |  | 31.26 | -6.96 | 0.1 | 0.94 | 0.94 | -0.84 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.2439 | 18.2439 | 0.6561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 9.7 |  | 4.395 | 5.305 | 11.2 |  | 5.588 | 5.612 | 12.2 | 12.975 | 12.975 | -0.775 | 28.5 | 28.046 | 28.046 | 0.454 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 11.9 |  | 2.966 | 8.934 | 2 | 3.399 | 3.399 | -1.399 | 18.4 | 19.8692 | 19.8692 | -1.4692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 15.5 | 16.3902 | 16.3902 | -0.89024 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 9.1 | 10.7317 | 10.7317 | -1.6317 | 15 | 14.6341 | 14.6341 | 0.36585 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 14.4 | 11.5368 | 18.783 | -4.383 | 0 | 17.98 | 17.98 | -17.98 | 8.8 |  | 11.833 | -3.033 | 5.2 | 15.831 | 15.831 | -10.631 | 10.8 | 9.929 | 9.929 | 0.871 | 0 | 0.597 | 0.597 | -0.597 | 0 | 0.489 | 0.489 | -0.489 | 16.5 | 15.6098 | 15.6098 | 0.89024 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 15 | 14.6341 | 14.6341 | 0.36585 | 14.9 | 14.6341 | 14.6341 | 0.26585 | 0.4 | 0.621 | 0.621 | -0.221 | 71.5 |  | 51.72 | 19.78 | 2.4 |  | 9.315 | -6.915 | 44.1 |  | 53.982 | -9.882 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 | 11 | 11 | -11 | 34 |  | 42.006 | -8.006 | 2.4 |  | 2.119 | 0.281 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 18.9 | 10 |  | 18.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 07:30 | 99.8 | 100 | 100 | -0.2 | 598.9 | 597.0697 | 597.0697 | 1.8303 | 199.7 | 195.1849 | 195.1849 | 4.5151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 218.7 | 220 | 220 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 110 | 110 | -7.9 | 101.9 | 110 | 110 | -8.1 |  |  |  | 0 | 132.3 | 110 | 110 | 22.3 | 209 | 140.0783 | 119.6581 | 89.3419 | 110.9 | 70.0392 | 59.8291 | 51.0709 | 555.8 | 568.2985 | 568.2985 | -12.4985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 7.9 | 5.1346 | 5.1346 | 2.7654 | 5.3 | 2.8185 | 2.8185 | 2.4815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 8.1 | 12.7713 | 12.7713 | -4.6712 | 60.4 | 69.9441 | 69.9441 | -9.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 168.4 | 221.3011 | 221.3011 | -52.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.2 | 229.3073 | 229.3073 | 4.8927 | 68.6 | 71.1926 | 71.1926 | -2.5926 | 71.4 | 70.0366 | 138.2822 | -66.8822 | 38.6 | 35.8324 | 35.8324 | 2.7676 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 86.2 | 87.6576 | 87.6576 | -1.4576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 110.9132 | 110.9132 | -0.61317 | 3.6 | 9.09 | 9.09 | -5.49 | 4.4 | 5.472 | 9.9491 | -5.5491 | 47.1 | 35.5787 | 29.4274 | 17.6726 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39.6 | 33.3233 | 33.3233 | 6.2767 | 125.5 | 171.5418 | 171.5419 | -46.0418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 | 23.5 | 25.641 |  | 23.5 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 137.7 | 143.5556 | 109.4206 | 28.2794 | 137.8 | 143.5556 | 109.4206 | 28.3794 | 137.8 | 143.5556 | 109.4206 | 28.3794 | 221.8 | 215.3333 | 164.1308 | 57.6692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 98.7 | 141.3986 | 116.8827 | -18.1827 | 115.7 | 133.68 | 133.68 | -17.98 | 46.8 | 44.1873 | 44.1873 | 2.6127 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.4 | 110 | 110 | 38.4 | 148.4 | 110 | 110 | 38.4 | 150.8 | 110 | 110 | 40.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.076 | 0.024 | 53.7 | 64.835 | 64.835 | -11.135 | 47.4 |  | 54.958 | -7.558 | 0.1 | 0.869 | 0.869 | -0.769 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 11.7 |  | 9.967 | 1.733 | 14.1 |  | 11.885 | 2.215 | 11.4 | 13.276 | 13.276 | -1.876 | 27.4 | 29.079 | 29.079 | -1.679 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 14.5 |  | 6.982 | 7.518 | 2.1 | 3.399 | 3.399 | -1.299 | 18.4 | 19.8692 | 19.8692 | -1.4692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 15.3 | 16.3902 | 16.3902 | -1.0902 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 9.8 | 10.7317 | 10.7317 | -0.93171 | 14.2 | 14.6341 | 14.6341 | -0.43415 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 12.7 | 11.0998 | 17.872 | -5.172 | 0 | 17.622 | 17.622 | -17.622 | 18.5 |  | 21.572 | -3.072 | 2 | 15.368 | 15.368 | -13.368 | 2.7 | 10.392 | 10.392 | -7.692 | 0 | 0.715 | 0.715 | -0.715 | 0 | 0.676 | 0.676 | -0.676 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 15 | 14.6341 | 14.6341 | 0.36585 | 14.9 | 14.6341 | 14.6341 | 0.26585 | 0.2 | 0.646 | 0.646 | -0.446 | 148.8 |  | 106.95 | 41.85 | 5 |  | 11.162 | -6.162 | 87.1 |  | 98.731 | -11.631 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 17 | 17 | -17 | 0 | 12 | 12 | -12 | 67.4 |  | 76.106 | -8.706 | 4.8 |  | 3.606 | 1.194 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 18.9 | 20 |  | 18.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 08:00 | 101.3 | 100 | 100 | 1.3 | 599.8 | 597.0697 | 597.0697 | 2.7303 | 198.3 | 195.1849 | 195.1849 | 3.1151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 218.4 | 220 | 220 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 110 | 110 | -8 | 100.5 | 110 | 110 | -9.5 |  |  |  | 0 | 129.1 | 110 | 110 | 19.1 | 209.6 | 181.9808 | 119.6581 | 89.9419 | 110.5 | 90.9904 | 59.8291 | 50.6709 | 561.6 | 568.2985 | 568.2985 | -6.6985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 164.7073 | 164.7073 | -2.9073 | 7.9 | 5.1346 | 5.1346 | 2.7654 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 8.1 | 12.7713 | 12.7713 | -4.6712 | 75.6 | 69.9441 | 69.9441 | 5.6559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 146.5 | 221.3011 | 221.3011 | -74.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.3 | 229.3073 | 229.3073 | 3.9927 | 70.2 | 71.1926 | 71.1926 | -0.99262 | 47 | 46.1538 | 0 | 47 | 38.3 | 35.8324 | 35.8324 | 2.4676 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 92.7 | 87.6576 | 87.6576 | 5.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 3.5 | 9.09 | 9.09 | -5.59 | 4.3 | 5.472 | 9.9491 | -5.6491 | 46.8 | 12.0843 | 25.0753 | 21.7247 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.5 | 33.3233 | 33.3233 | 4.1767 | 126 | 171.5418 | 171.5419 | -45.5418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 | 22.6 | 25.6415 |  | 22.6 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 141.4 | 146.8889 | 143.5556 | -2.1555 | 141.3 | 146.8889 | 143.5556 | -2.2555 | 141.7 | 146.8889 | 143.5556 | -1.8556 | 226.4 | 220.3333 | 215.3333 | 11.0667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 106.7 | 154.97 | 158.326 | -51.626 | 132.2 | 133.68 | 133.68 | -1.48 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 110 | 110 | 37.7 | 147.9 | 110 | 110 | 37.9 | 150.5 | 110 | 110 | 40.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.113 | 0.187 | 54.1 | 64.154 | 64.154 | -10.054 | 63 |  | 66.32 | -3.32 | 0 | 0.828 | 0.828 | -0.828 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.5 |  | 12.053 | 0.447 | 15.1 |  | 15.303 | -0.203 | 9.4 | 13.373 | 13.373 | -3.973 | 20.9 | 29.872 | 29.872 | -8.972 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 15.4 |  | 11.369 | 4.031 | 2.1 | 3.399 | 3.399 | -1.299 | 18.4 | 19.8692 | 19.8692 | -1.4692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 15.5 | 16.3902 | 16.3902 | -0.89024 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 9.9 | 10.7317 | 10.7317 | -0.83171 | 14.2 | 14.6341 | 14.6341 | -0.43415 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 17.6 | 11.4241 | 16.878 | 0.722 | 0 | 17.346 | 17.346 | -17.346 | 27.1 |  | 27.988 | -0.888 | 0.6 | 15.827 | 15.827 | -15.227 | 4 | 9.933 | 9.933 | -5.933 | 0 | 0.879 | 0.879 | -0.879 | 0 | 0.949 | 0.949 | -0.949 | 16 | 15.6098 | 15.6098 | 0.39024 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 15 | 14.6341 | 14.6341 | 0.36585 | 14.8 | 14.6341 | 14.6341 | 0.16585 | 0 | 0.638 | 0.638 | -0.638 | 191.7 |  | 175.36 | 16.34 | 7.5 |  | 12.127 | -4.627 | 114.8 |  | 119.007 | -4.207 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 17 | 17 | -17 | 0 | 15 | 15 | -15 | 81.8 |  | 86.687 | -4.887 | 7.1 |  | 5.071 | 2.029 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 20.8 | 20 |  | 20.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 08:30 | 100.4 | 100 | 100 | 0.4 | 592.5 | 597.0697 | 597.0697 | -4.5697 | 198.5 | 195.1849 | 195.1849 | 3.3151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 215.4 | 220 | 220 | -4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 110 | 110 | -5 | 104.8 | 110 | 110 | -5.2 |  |  |  | 0 | 133 | 110 | 110 | 23 | 209.7 | 195.122 | 152.6271 | 57.0729 | 110.7 | 97.561 | 76.3135 | 34.3865 | 554.2 | 568.2985 | 568.2985 | -14.0985 | 10 | 5.4892 | 5.4892 | 4.5108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.7 | 164.7073 | 164.7073 | -4.0073 | 7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.8654 | 5.1 | 2.8185 | 2.8185 | 2.2815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 9.9 | 12.7713 | 12.7713 | -2.8712 | 74.2 | 47.905 | 69.9441 | 4.2559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.9054 | 112.9054 | -4.0054 | 210.1 | 221.3011 | 221.3011 | -11.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.4 | 229.3073 | 229.3073 | -0.90732 | 70.6 | 71.1926 | 71.1926 | -0.59262 | 55.6 | 58.5366 | 55.1826 | 0.41738 | 37 | 35.8324 | 35.8324 | 1.1676 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 3.6 | 9.09 | 9.09 | -5.49 | 4.3 | 5.472 | 9.9491 | -5.6491 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 36.5 | 33.3233 | 33.3233 | 3.1767 | 156 | 171.5419 | 171.5419 | -15.5419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 47.6713 | 47.6713 | -1.3713 | 24.8 | 34.3253 |  | 24.8 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.8156 | 88.8156 | -5.0156 | 147.7 | 150.2222 | 150.2222 | -2.5222 | 147.7 | 150.2222 | 150.2222 | -2.5222 | 147.4 | 150.2222 | 150.2222 | -2.8222 | 229.5 | 225.3333 | 225.3333 | 4.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 157.8 | 182.4624 | 182.4624 | -24.6624 | 129.1 | 133.68 | 133.68 | -4.58 | 45.3 | 44.1873 | 44.1873 | 1.1127 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 29.2 | 30.0976 | 30.0976 | -0.89756 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.9 | 136.2057 | 110 | 38.9 | 148.6 | 136.2057 | 110 | 38.6 | 151.7 | 136.2057 | 110 | 41.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.536 | 0.064 | 67.5 | 63.442 | 63.442 | 4.058 | 66 |  | 69.575 | -3.575 | 0 | 1.13 | 1.13 | -1.13 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.8 |  | 12.633 | 0.167 | 15.4 |  | 16.151 | -0.751 | 14.9 | 13.667 | 13.667 | 1.233 | 29.5 | 32.007 | 32.007 | -2.507 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 15.9 |  | 13.634 | 2.266 | 2.1 | 3.399 | 3.399 | -1.299 | 18.5 | 19.8692 | 19.8692 | -1.3692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 15.4 | 16.3902 | 16.3902 | -0.99024 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 9.6 | 10.7317 | 10.7317 | -1.1317 | 14.2 | 14.6341 | 14.6341 | -0.43415 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.8 | 12.4226 | 16.789 | 2.011 | 0 | 20.621 | 20.621 | -20.621 | 29.1 |  | 30.357 | -1.257 | 1.7 | 19.038 | 19.038 | -17.338 | 5 | 6.722 | 6.722 | -1.722 | 0 | 1.223 | 1.223 | -1.223 | 0 | 1.262 | 1.262 | -1.262 | 16 | 15.6098 | 15.6098 | 0.39024 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 14.6 | 14.6341 | 14.6341 | -0.03415 | 14.4 | 14.6341 | 14.6341 | -0.23415 | 0 | 0.789 | 0.789 | -0.789 | 202.9 |  | 217.92 | -15.02 | 9.7 |  | 12.712 | -3.012 | 118.6 |  | 124.537 | -5.937 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 18 | 18 | -18 | 0 | 17 | 17 | -17 | 85.4 |  | 90.108 | -4.708 | 9.2 |  | 6.4 | 2.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 20.7 | 30 |  | 20.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 17 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 09:00 | 99.9 | 100 | 100 | -0.1 | 611.8 | 597.0697 | 597.0697 | 14.7303 | 202.4 | 195.1849 | 195.1849 | 7.2151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 222.5 | 220 | 220 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 110 | 110 | -6.6 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 |  |  |  | 0 | 130.2 | 110 | 110 | 20.2 | 205.1 | 195.122 | 176.6642 | 28.4358 | 110.9 | 97.561 | 88.3321 | 22.5679 | 582.1 | 568.2985 | 568.2985 | 13.8015 | 10.7 | 5.4892 | 5.4892 | 5.2108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 8.2 | 5.1346 | 5.1346 | 3.0654 | 5.8 | 2.8185 | 2.8185 | 2.9815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11 | 12.7713 | 12.7713 | -1.7712 | 78.2 | 47.905 | 69.9441 | 8.2559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 222.9 | 221.3011 | 221.3011 | 1.5989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.8 | 229.3073 | 229.3073 | 5.4927 | 70.1 | 71.1926 | 71.1926 | -1.0926 | 50.4 | 112.8205 | 112.8205 | -62.4205 | 37.9 | 35.8324 | 35.8324 | 2.0676 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.4 | 87.6576 | 87.6576 | 1.7424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 4.3 | 5.472 | 9.9491 | -5.6491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.7 | 33.3233 | 33.3233 | 4.3767 | 176.1 | 171.5419 | 171.5419 | 4.5582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | 47.6713 | 47.6713 | 0.72873 | 23.6 | 35.5795 |  | 23.6 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 88.8156 | 88.8156 | -0.4156 | 150.8 | 150.2222 | 150.2222 | 0.57778 | 151 | 150.2222 | 150.2222 | 0.77778 | 151.4 | 150.2222 | 150.2222 | 1.1778 | 234.8 | 225.3333 | 225.3333 | 9.4667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 203.5 | 182.4624 | 182.4624 | 21.0376 | 139.1 | 133.68 | 133.68 | 5.42 | 48.4 | 44.1873 | 44.1873 | 4.2127 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 146.2885 | 110 | 34.6 | 145.9 | 146.2885 | 110 | 35.9 | 148.3 | 146.2885 | 110 | 38.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.729 | 0.071 | 85.9 | 62.719 | 62.719 | 23.181 | 68.1 |  | 70.611 | -2.511 | 0 | 1.548 | 1.548 | -1.548 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.8 |  | 12.838 | -0.038 | 15.5 |  | 16.386 | -0.886 | 13.7 | 14.159 | 14.159 | -0.459 | 31.7 | 35.484 | 35.484 | -3.784 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.1 |  | 15.329 | 0.771 | 2.1 | 3.399 | 3.399 | -1.299 | 18.5 | 19.8692 | 19.8692 | -1.3692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 15.4 | 16.3902 | 16.3902 | -0.99024 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 10.6 | 10.7317 | 10.7317 | -0.13171 | 14.8 | 14.6341 | 14.6341 | 0.16585 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18 | 12.6858 | 17 | 1 | 0.7 | 25.079 | 25.079 | -24.379 | 29.5 |  | 30.865 | -1.365 | 0.4 | 23.166 | 23.166 | -22.766 | 0.2 | 4.414 | 4.414 | -4.214 | 0 | 1.628 | 1.628 | -1.628 | 0 | 1.588 | 1.588 | -1.588 | 16 | 15.6098 | 15.6098 | 0.39024 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 14.6 | 14.6341 | 14.6341 | -0.03415 | 14.4 | 14.6341 | 14.6341 | -0.23415 | 0 | 0.992 | 0.992 | -0.992 | 209.9 |  | 232.62 | -22.72 | 11.7 |  | 13.359 | -1.659 | 119.9 |  | 125.386 | -5.486 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 19 | 19 | -19 | 0 | 19 | 19 | -19 | 86.8 |  | 91.107 | -4.307 | 11.3 |  | 7.464 | 3.836 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 21.4 | 40 |  | 21.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 09:30 | 100 | 100 | 100 | 0 | 597.4 | 597.0697 | 597.0697 | 0.33033 | 199.8 | 195.1849 | 195.1849 | 4.6151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 217.1 | 220 | 220 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.2 | 137.5678 | 110 | 61.2 | 170.6 | 137.5678 | 110 | 60.6 |  |  |  | 0 | 160.4 | 137.5678 | 110 | 50.4 | 206.7 | 195.122 | 195.122 | 11.578 | 110.2 | 97.561 | 97.561 | 12.639 | 556.3 | 568.2985 | 568.2985 | -11.9985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.8654 | 5.4 | 2.8185 | 2.8185 | 2.5815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 9.2 | 12.7713 | 12.7713 | -3.5713 | 75.6 | 69.9441 | 69.9441 | 5.6559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 221.3 | 221.3011 | 221.3011 | -0.00108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.8 | 229.3073 | 229.3073 | 3.4927 | 69 | 71.1926 | 71.1926 | -2.1926 | 108.1 | 133.8164 | 133.8164 | -25.7164 | 37.8 | 35.8324 | 35.8324 | 1.9676 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 88.6 | 87.6576 | 87.6576 | 0.94244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 110.9132 | 110.9132 | -0.71317 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 4.3 | 5.472 | 9.9491 | -5.6491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.9 | 33.3233 | 33.3233 | 4.5767 | 170.4 | 171.5419 | 171.5419 | -1.1419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 | 24.1 | 46.5912 |  | 24.1 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 149.6 | 150.2222 | 150.2222 | -0.62222 | 149.5 | 150.2222 | 150.2222 | -0.72222 | 153.6 | 150.2222 | 150.2222 | 3.3778 | 240 | 225.3333 | 225.3333 | 14.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 203.1 | 182.4624 | 182.4624 | 20.6376 | 134.8 | 133.68 | 133.68 | 1.12 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 146.6661 | 137.9585 | 7.1415 | 145.6 | 146.6661 | 137.9585 | 7.6415 | 148.7 | 146.6661 | 137.9585 | 10.7415 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.904 | 0.096 | 89.2 | 62.126 | 62.126 | 27.074 | 69 |  | 70.486 | -1.486 | 0 | 2.146 | 2.146 | -2.146 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.8 |  | 12.871 | -0.071 | 15.4 |  | 16.366 | -0.966 | 19.3 | 14.968 | 14.968 | 4.332 | 36.5 | 39.852 | 39.852 | -3.352 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.3 |  | 16.255 | 0.045 | 2.1 | 3.399 | 3.399 | -1.299 | 18.5 | 19.8692 | 19.8692 | -1.3692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14.9 | 16.3902 | 16.3902 | -1.4902 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 9.8 | 10.7317 | 10.7317 | -0.93171 | 13.6 | 14.6341 | 14.6341 | -1.0341 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 8.8 | 12.3464 | 17.53 | -8.73 | 1.7 | 28.895 | 28.895 | -27.195 | 29.7 |  | 30.929 | -1.229 | 1.3 | 28.614 | 28.614 | -27.314 | 1.8 | 4.41 | 4.41 | -2.61 | 0 | 2.17 | 2.17 | -2.17 | 0 | 2.138 | 2.138 | -2.138 | 16 | 15.6098 | 15.6098 | 0.39024 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 14.6 | 14.6341 | 14.6341 | -0.03415 | 14.4 | 14.6341 | 14.6341 | -0.23415 | 0 | 1.232 | 1.232 | -1.232 | 214.4 |  | 235.17 | -20.77 | 13.3 |  | 14.041 | -0.741 | 120.2 |  | 124.984 | -4.784 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 18 | 18 | -18 | 0 | 20 | 20 | -20 | 87.5 |  | 91.121 | -3.621 | 13 |  | 8.571 | 4.429 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 21.5 | 40 |  | 21.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 10:00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 601.6 | 597.0697 | 597.0697 | 4.5303 | 200.1 | 195.1849 | 195.1849 | 4.9151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 218.6 | 220 | 220 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 163.1023 | 118.9247 | 61.0753 | 201 | 163.1023 | 118.9247 | 82.0753 |  |  |  | 0 | 189.5 | 163.1023 | 118.9247 | 70.5753 | 204.7 | 195.122 | 195.122 | 9.578 | 109.5 | 97.561 | 97.561 | 11.939 | 561.3 | 568.2985 | 568.2985 | -6.9985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.7073 | 164.7073 | 2.6927 | 7.5 | 5.1346 | 5.1346 | 2.3653 | 5.4 | 2.8185 | 2.8185 | 2.5815 | 18.2 |  |  | 18.2 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.3 | 12.7713 | 12.7713 | -1.4712 | 77.8 | 47.905 | 69.9441 | 7.8559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 209 | 221.3011 | 221.3011 | -12.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.3 | 229.3073 | 229.3073 | 4.9927 | 69.6 | 71.1926 | 71.1926 | -1.5926 | 130 | 133.8164 | 133.8164 | -3.8164 | 38.4 | 35.8324 | 35.8324 | 2.5676 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 93 | 87.6576 | 87.6576 | 5.3424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 110.9132 | 110.9132 | -0.71317 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 4.4 | 5.472 | 9.9491 | -5.5491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.7 | 33.3233 | 33.3233 | 4.3767 | 158.1 | 171.5419 | 171.5419 | -13.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 23.6 | 48.0219 |  | 23.6 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 152.7 | 150.2222 | 150.2222 | 2.4778 | 152.6 | 150.2222 | 150.2222 | 2.3778 | 149.9 | 150.2222 | 150.2222 | -0.32222 | 228.6 | 225.3333 | 225.3333 | 3.2667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 165.4 | 182.4624 | 182.4624 | -17.0624 | 136.3 | 133.68 | 133.68 | 2.62 | 47.2 | 44.1873 | 44.1873 | 3.0127 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 146.6661 | 146.6661 | -2.2661 | 144.8 | 146.6661 | 146.6661 | -1.8661 | 148.7 | 146.6661 | 146.6661 | 2.0339 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 1.012 | 0.088 | 70.6 | 61.577 | 61.577 | 9.023 | 68.7 |  | 70.46 | -1.76 | 0 | 2.803 | 2.803 | -2.803 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.7 |  | 12.794 | -0.094 | 15.3 |  | 16.264 | -0.964 | 20.7 | 16.093 | 16.093 | 4.607 | 44.1 | 45.111 | 45.111 | -1.011 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.3 |  | 16.614 | -0.314 | 2 | 3.399 | 3.399 | -1.399 | 18.4 | 19.8692 | 19.8692 | -1.4692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14.2 | 16.3902 | 16.3902 | -2.1902 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 10.2 | 10.7317 | 10.7317 | -0.53171 | 13.8 | 14.6341 | 14.6341 | -0.83415 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.6 | 10.9457 | 18.167 | -3.567 | 0.3 | 32.497 | 32.497 | -32.197 | 29.6 |  | 30.789 | -1.189 | 3.9 | 34.503 | 34.503 | -30.603 | 11.9 | 37.277 | 37.277 | -25.377 | 0.3 | 2.759 | 2.759 | -2.459 | 0 | 2.763 | 2.763 | -2.763 | 16 | 15.6098 | 15.6098 | 0.39024 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 14.6 | 14.6341 | 14.6341 | -0.03415 | 14.4 | 14.6341 | 14.6341 | -0.23415 | 0 | 1.484 | 1.484 | -1.484 | 216.5 |  | 227.78 | -11.28 | 14.6 |  | 14.489 | 0.111 | 119.9 |  | 124.065 | -4.165 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 | 20 | 20 | -20 | 87.6 |  | 90.854 | -3.254 | 14.3 |  | 10.329 | 3.971 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 23.6 | 40 |  | 23.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 10:30 | 100.2 | 100 | 100 | 0.2 | 590.6 | 597.0697 | 597.0697 | -6.4697 | 197.1 | 195.1849 | 195.1849 | 1.9151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 215.6 | 220 | 220 | -4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.3 | 179.3426 | 136.2563 | 44.0437 | 200.2 | 179.3426 | 136.2563 | 63.9437 |  |  |  | 0 | 190.1 | 179.3426 | 136.2563 | 53.8437 | 203.9 | 195.122 | 195.122 | 8.778 | 109.7 | 97.561 | 97.561 | 12.139 | 545.4 | 568.2985 | 568.2985 | -22.8985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 164.7073 | 164.7073 | -2.4073 | 6.8 | 5.1346 | 5.1346 | 1.6654 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 22.1 |  |  | 22.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.5 | 12.7713 | 12.7713 | -1.2712 | 79.5 | 47.905 | 69.9441 | 9.5559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.9054 | 112.9054 | -3.2054 | 212.3 | 221.3011 | 221.3011 | -9.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229 | 229.3073 | 229.3073 | -0.30732 | 69 | 71.1926 | 71.1926 | -2.1926 | 132.9 | 133.8164 | 133.8164 | -0.91643 | 37.5 | 35.8324 | 35.8324 | 1.6676 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 88.7 | 87.6576 | 87.6576 | 1.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 4.3 | 5.472 | 9.9491 | -5.6491 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.2 | 33.3233 | 33.3233 | 4.8767 | 161.5 | 171.5419 | 171.5419 | -10.0419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 47.6713 | 47.6713 | -0.67127 | 23.4 | 51.7247 |  | 23.4 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.8156 | 88.8156 | -3.2156 | 145.3 | 150.2222 | 150.2222 | -4.9222 | 145.2 | 150.2222 | 150.2222 | -5.0222 | 145.4 | 150.2222 | 150.2222 | -4.8222 | 228.4 | 225.3333 | 225.3333 | 3.0667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 |  | 1.8 | -0.1 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 167.2 | 182.4624 | 182.4624 | -15.2624 | 133 | 133.68 | 133.68 | -0.67996 | 46 | 44.1873 | 44.1873 | 1.8127 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 146.6661 | 146.6661 | -2.2661 | 144.9 | 146.6661 | 146.6661 | -1.7661 | 148.2 | 146.6661 | 146.6661 | 1.5339 | 102.4 |  |  | 102.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 1.102 | -0.002 | 60.6 | 64.767 | 64.767 | -4.167 | 69.5 |  | 70.261 | -0.761 | 0 | 3.049 | 3.049 | -3.049 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.7 |  | 12.668 | 0.032 | 15.2 |  | 16.146 | -0.946 | 19.8 | 17.091 | 17.091 | 2.709 | 52.5 | 50.238 | 50.238 | 2.262 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.2 |  | 16.746 | -0.546 | 2 | 3.399 | 3.399 | -1.399 | 18.5 | 19.8692 | 19.8692 | -1.3692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14.5 | 16.3902 | 16.3902 | -1.8902 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 9.4 | 10.7317 | 10.7317 | -1.3317 | 13.3 | 14.6341 | 14.6341 | -1.3341 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 15 | 11.1805 | 19.082 | -4.082 | 2.5 | 36.347 | 36.347 | -33.847 | 29.6 |  | 30.53 | -0.93 | 8 | 39.982 | 39.982 | -31.982 | 14.2 | 31.798 | 31.798 | -17.598 | 0.1 | 3.62 | 3.62 | -3.52 | 0.1 | 3.365 | 3.365 | -3.265 | 16 | 15.6098 | 15.6098 | 0.39024 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 15 | 14.6341 | 14.6341 | 0.36585 | 14.8 | 14.6341 | 14.6341 | 0.16585 | 0 | 1.554 | 1.554 | -1.554 | 218.4 |  | 223.77 | -5.37 | 15.6 |  | 14.804 | 0.796 | 119.7 |  | 122.872 | -3.172 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 | 22 | 22 | -22 | 87.9 |  | 90.37 | -2.47 | 15.3 |  | 12.325 | 2.975 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 28.6 | 40 |  | 28.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 11:00 | 100.1 | 100 | 100 | 0.1 | 601 | 597.0697 | 597.0697 | 3.9303 | 199.8 | 195.1849 | 195.1849 | 4.6151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 218 | 220 | 220 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 175.5101 | 141.9485 | 38.0515 | 199.8 | 175.5101 | 141.9485 | 57.8515 |  |  |  | 0 | 190.6 | 175.5101 | 141.9485 | 48.6515 | 205.6 | 195.122 | 195.122 | 10.478 | 109.9 | 97.561 | 97.561 | 12.339 | 559.4 | 568.2985 | 568.2985 | -8.8985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20732 | 7.6 | 5.1346 | 5.1346 | 2.4653 | 5.5 | 2.8185 | 2.8185 | 2.6815 | 22.2 |  |  | 22.2 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.5 | 12.7713 | 12.7713 | -1.2712 | 78.8 | 69.9441 | 69.9441 | 8.8559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 211.7 | 221.3011 | 221.3011 | -9.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.1 | 229.3073 | 229.3073 | 3.7927 | 68.8 | 71.1926 | 71.1926 | -2.3926 | 134.3 | 133.8164 | 133.8164 | 0.48357 | 37.5 | 35.8324 | 35.8324 | 1.6676 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 110.9132 | 110.9132 | -0.61317 | 8.5 | 9.09 | 9.09 | -0.59 | 4.3 | 5.472 | 9.9491 | -5.6491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.3 | 33.3233 | 33.3233 | 3.9767 | 171.4 | 171.5419 | 171.5419 | -0.14185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 25.1 | 56.8956 |  | 25.1 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 151.1 | 150.2222 | 150.2222 | 0.87778 | 151 | 150.2222 | 150.2222 | 0.77778 | 147.6 | 150.2222 | 150.2222 | -2.6222 | 228.1 | 225.3333 | 225.3333 | 2.7667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 |  | 1.8 | -0.2 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 181.7 | 182.4624 | 182.4624 | -0.76244 | 136.3 | 133.68 | 133.68 | 2.62 | 46.9 | 44.1873 | 44.1873 | 2.7127 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 146.6661 | 146.6661 | -1.9661 | 144.8 | 146.6661 | 146.6661 | -1.8661 | 149 | 146.6661 | 146.6661 | 2.3339 | 103.1 |  |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.126 | 0.074 | 61.1 | 69.203 | 69.203 | -8.103 | 69.7 |  | 69.87 | -0.17 | 0.1 | 3.158 | 3.158 | -3.058 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.8 |  | 12.413 | 0.387 | 15.3 |  | 16.113 | -0.813 | 18.8 | 17.96 | 17.96 | 0.84 | 57.3 | 55.232 | 55.232 | 2.068 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.1 |  | 16.57 | -0.47 | 2 | 3.399 | 3.399 | -1.399 | 18.5 | 19.8692 | 19.8692 | -1.3692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14.7 | 16.3902 | 16.3902 | -1.6902 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 10.1 | 10.7317 | 10.7317 | -0.63171 | 13.8 | 14.6341 | 14.6341 | -0.83415 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 20.8 | 12.5187 | 20.09 | 0.71 | 6 | 40.279 | 40.279 | -34.279 | 29.6 |  | 29.782 | -0.182 | 16 | 45.325 | 45.325 | -29.325 | 18.9 | 55.795 | 55.795 | -36.895 | 2.1 | 4.573 | 4.573 | -2.473 | 1.5 | 3.96 | 3.96 | -2.46 | 15.9 | 15.6098 | 15.6098 | 0.29024 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 15 | 14.6341 | 14.6341 | 0.36585 | 14.8 | 14.6341 | 14.6341 | 0.16585 | 0 | 1.564 | 1.564 | -1.564 | 221.5 |  | 224.15 | -2.65 | 16.3 |  | 14.911 | 1.389 | 118.8 |  | 120.163 | -1.363 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 18 | 18 | -18 | 20.2 | 26 | 26 | -5.8 | 87.5 |  | 88.784 | -1.284 | 16.1 |  | 13.367 | 2.733 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 31.9 | 40 |  | 31.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 11:30 | 100.3 | 100 | 100 | 0.3 | 597.8 | 597.0697 | 597.0697 | 0.73033 | 198.3 | 195.1849 | 195.1849 | 3.1151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 217.3 | 220 | 220 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.5 | 176.3581 | 137.8351 | 42.6649 | 199.7 | 176.3581 | 137.8351 | 61.8648 |  |  |  | 0 | 189.9 | 176.3581 | 137.8351 | 52.0648 | 203.1 | 195.122 | 195.122 | 7.978 | 109.6 | 97.561 | 97.561 | 12.039 | 556.4 | 568.2985 | 568.2985 | -11.8985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 5.5 | 2.8185 | 2.8185 | 2.6815 | 22.1 |  |  | 22.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.7 | 12.7713 | 12.7713 | -1.0713 | 76 | 47.905 | 69.9441 | 6.0559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 200.4 | 221.3011 | 221.3011 | -20.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.1 | 229.3073 | 229.3073 | 1.7927 | 67.3 | 71.1926 | 71.1926 | -3.8926 | 133.9 | 133.8164 | 133.8164 | 0.08357 | 35.2 | 35.8324 | 35.8324 | -0.63237 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 4.3 | 5.472 | 9.9491 | -5.6491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.2 | 33.3233 | 33.3233 | 4.8767 | 148.9 | 171.5419 | 171.5419 | -22.6419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 | 23.2 | 63.4986 |  | 23.2 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 151.9 | 154 | 154 | -2.1 | 152.2 | 154 | 154 | -1.8 | 151.9 | 154 | 154 | -2.1 | 231.6 | 231 | 231 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 151 | 182.4624 | 182.4624 | -31.4624 | 135.2 | 133.68 | 133.68 | 1.52 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 146.6661 | 146.6661 | -2.2661 | 144 | 146.6661 | 146.6661 | -2.6661 | 148.7 | 146.6661 | 146.6661 | 2.0339 | 103.2 |  |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.115 | 0.085 | 73 | 73.348 | 73.348 | -0.348 | 70.3 |  | 69.501 | 0.799 | 1 | 2.702 | 2.702 | -1.702 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.2439 | 18.2439 | 0.6561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13 |  | 12.13 | 0.87 | 15.5 |  | 16.205 | -0.705 | 17.1 | 18.838 | 18.838 | -1.738 | 64.4 | 59.519 | 59.519 | 4.881 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16 |  | 16.087 | -0.087 | 2 | 3.399 | 3.399 | -1.399 | 18.4 | 19.8692 | 19.8692 | -1.4692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14.8 | 16.3902 | 16.3902 | -1.5902 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 9.8 | 10.7317 | 10.7317 | -0.93171 | 13.6 | 14.6341 | 14.6341 | -1.0341 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 24.6 | 13.1364 | 20.83 | 3.77 | 12.5 | 45.86 | 45.86 | -33.36 | 29.7 |  | 28.678 | 1.022 | 17.1 | 50.074 | 50.074 | -32.974 | 19.4 | 61.367 | 61.367 | -41.967 | 2.6 | 5.165 | 5.165 | -2.565 | 1.7 | 4.415 | 4.415 | -2.715 | 15.9 | 15.6098 | 15.6098 | 0.29024 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 15 | 14.6341 | 14.6341 | 0.36585 | 14.8 | 14.6341 | 14.6341 | 0.16585 | 0.7 | 1.44 | 1.44 | -0.74 | 222.1 |  | 225.21 | -3.11 | 16.8 |  | 14.807 | 1.993 | 119.1 |  | 116.922 | 2.178 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41 | 23 | 23 | 18 | 77.4 | 33 | 33 | 44.4 | 87.7 |  | 86.614 | 1.086 | 16.7 |  | 12.856 | 3.844 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 34.6 | 40 |  | 34.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 12:00 | 100.5 | 100 | 100 | 0.5 | 593.5 | 597.0697 | 597.0697 | -3.5697 | 196.5 | 195.1849 | 195.1849 | 1.3151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 216.1 | 220 | 220 | -3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 167.2231 | 130.5104 | 50.0896 | 200.4 | 167.2231 | 130.5104 | 69.8896 |  |  |  | 0 | 188 | 167.2231 | 130.5104 | 57.4896 | 204.8 | 195.122 | 195.122 | 9.678 | 110 | 97.561 | 97.561 | 12.439 | 551 | 568.2985 | 568.2985 | -17.2985 | 10.2 | 5.4892 | 5.4892 | 4.7108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 6.9 | 5.1346 | 5.1346 | 1.7653 | 4.9 | 2.8185 | 2.8185 | 2.0815 | 4.8 |  |  | 4.8 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11 | 12.7713 | 12.7713 | -1.7712 | 78.4 | 47.905 | 69.9441 | 8.4559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 152.7 | 221.3011 | 221.3011 | -68.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.3 | 229.3073 | 229.3073 | 0.99268 | 66.5 | 71.1926 | 71.1926 | -4.6926 | 128.9 | 133.8164 | 133.8164 | -4.9164 | 34.4 | 35.8324 | 35.8324 | -1.4324 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 4.3 | 5.472 | 9.9491 | -5.6491 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 36.2 | 33.3233 | 33.3233 | 2.8767 | 112 | 171.5419 | 171.5419 | -59.5418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 47.6713 | 47.6713 | -0.67127 | 24.7 | 67.6157 |  | 24.7 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 88.8156 | 88.8156 | -3.5156 | 151.9 | 154 | 154 | -2.1 | 151.9 | 154 | 154 | -2.1 | 151.9 | 154 | 154 | -2.1 | 229.2 | 231 | 231 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 101.5 | 182.4624 | 182.4624 | -80.9624 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 46.1 | 44.1873 | 44.1873 | 1.9127 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 146.6661 | 146.6661 | -2.0661 | 145.4 | 146.6661 | 146.6661 | -1.2661 | 149.4 | 146.6661 | 146.6661 | 2.7339 | 103.5 |  |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.136 | 0.164 | 78 | 77.395 | 77.395 | 0.605 | 70.7 |  | 69.455 | 1.245 | 1.4 | 2.058 | 2.058 | -0.658 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.2 |  | 12.187 | 1.013 | 15.8 |  | 16.295 | -0.495 | 20.8 | 19.724 | 19.724 | 1.076 | 57.4 | 63.098 | 63.098 | -5.698 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 15.8 |  | 15.654 | 0.146 | 2 | 3.399 | 3.399 | -1.399 | 18.4 | 19.8692 | 19.8692 | -1.4692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14.9 | 16.3902 | 16.3902 | -1.4902 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 9.6 | 10.7317 | 10.7317 | -1.1317 | 13.5 | 14.6341 | 14.6341 | -1.1341 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 27.7 | 14.3539 | 21.481 | 6.219 | 27.7 | 51.992 | 51.992 | -24.292 | 29.4 |  | 28.328 | 1.072 | 29.4 | 54.625 | 54.625 | -25.225 | 41.7 | 64.556 | 64.556 | -22.856 | 4.7 | 5.636 | 5.636 | -0.936 | 3.6 | 4.824 | 4.824 | -1.224 | 15.6 | 15.6098 | 15.6098 | -0.00976 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 15 | 14.6341 | 14.6341 | 0.36585 | 14.8 | 14.6341 | 14.6341 | 0.16585 | 1.2 | 1.27 | 1.27 | -0.07 | 222.6 |  | 226.93 | -4.33 | 16.8 |  | 14.8 | 2 | 120.9 |  | 117.254 | 3.646 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.7 | 33 | 33 | 68.7 | 102.1 | 41 | 41 | 61.1 | 88.7 |  | 86.559 | 2.141 | 16.7 |  | 12.464 | 4.236 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 34.3 | 40 |  | 34.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 12:30 | 100.2 | 100 | 100 | 0.2 | 588.6 | 597.0697 | 597.0697 | -8.4697 | 195 | 195.1849 | 195.1849 | -0.18488 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 216.2 | 220 | 220 | -3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 126.4189 | 110 | 35.1 | 144.4 | 126.4189 | 110 | 34.4 |  |  |  | 0 | 158.5 | 126.4189 | 110 | 48.5 | 207.5 | 195.122 | 195.122 | 12.378 | 110 | 97.561 | 97.561 | 12.439 | 536.2 | 568.2985 | 568.2985 | -32.0985 | 10.2 | 5.4892 | 5.4892 | 4.7108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.7073 | 164.7073 | -0.50732 | 6.7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.5654 | 4.7 | 2.8185 | 2.8185 | 1.8815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.4 | 12.7713 | 12.7713 | -1.3713 | 79.5 | 69.9441 | 69.9441 | 9.5559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.9054 | 112.9054 | -3.5054 | 177.6 | 221.3011 | 221.3011 | -43.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.3 | 229.3073 | 229.3073 | -0.00732 | 66.4 | 71.1926 | 71.1926 | -4.7926 | 131.4 | 133.8164 | 133.8164 | -2.4164 | 35.8 | 35.8324 | 35.8324 | -0.03237 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 85.2 | 87.6576 | 87.6576 | -2.4576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 4.4 | 5.472 | 9.9491 | -5.5491 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37 | 33.3233 | 33.3233 | 3.6767 | 145.9 | 171.5419 | 171.5419 | -25.6419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 47.6713 | 47.6713 | -0.87127 | 25.3 | 68.2736 |  | 25.3 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 88.8156 | 88.8156 | -3.3156 | 153.4 | 154 | 154 | -0.6 | 153.4 | 154 | 154 | -0.6 | 153.3 | 154 | 154 | -0.7 | 231.9 | 231 | 231 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 149.3 | 182.4624 | 182.4624 | -33.1624 | 132.2 | 133.68 | 133.68 | -1.48 | 45.9 | 44.1873 | 44.1873 | 1.7127 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 146.6661 | 134.4675 | 9.9325 | 145.1 | 146.6661 | 134.4675 | 10.6325 | 148.8 | 146.6661 | 134.4675 | 14.3325 | 103.1 |  |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.126 | 0.174 | 73.4 | 80.643 | 80.643 | -7.243 | 71.1 |  | 69.556 | 1.544 | 0.1 | 2.213 | 2.213 | -2.113 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.3 |  | 12.281 | 1.019 | 16 |  | 16.36 | -0.36 | 14.3 | 20.446 | 20.446 | -6.146 | 48.1 | 65.99 | 65.99 | -17.89 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 15.8 |  | 15.328 | 0.472 | 2 | 3.399 | 3.399 | -1.399 | 18.4 | 19.8692 | 19.8692 | -1.4692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14.9 | 16.3902 | 16.3902 | -1.4902 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 9.5 | 10.7317 | 10.7317 | -1.2317 | 13.3 | 14.6341 | 14.6341 | -1.3341 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 27.1 | 14.3243 | 21.221 | 5.879 | 27.1 | 56.096 | 56.096 | -28.996 | 29.5 |  | 28.464 | 1.036 | 39.6 | 58.959 | 58.959 | -19.359 | 46.4 | 66.578 | 66.578 | -20.178 | 5.5 | 6.24 | 6.24 | -0.74 | 5.7 | 5.181 | 5.181 | 0.519 | 15.5 | 15.6098 | 15.6098 | -0.10976 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 15 | 14.6341 | 14.6341 | 0.36585 | 14.8 | 14.6341 | 14.6341 | 0.16585 | 0.9 | 2.039 | 2.039 | -1.139 | 223.9 |  | 232.42 | -8.52 | 16.9 |  | 14.619 | 2.281 | 122.9 |  | 118.339 | 4.561 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91 | 46 | 46 | 45 | 88.9 | 51 | 51 | 37.9 | 89.7 |  | 86.886 | 2.814 | 16.6 |  | 11.318 | 5.282 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 35 | 40 |  | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 17 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 13:00 | 99.6 | 100 | 100 | -0.4 | 589.5 | 597.0697 | 597.0697 | -7.5697 | 197.4 | 195.1849 | 195.1849 | 2.2151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 211.6 | 216 | 220 | -8.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 110 | 110 | 36.4 | 146.4 | 110 | 110 | 36.4 |  |  |  | 0 | 162.1 | 110 | 110 | 52.1 | 207.1 | 119.6581 | 173.822 | 33.278 | 109 | 59.8291 | 86.911 | 22.089 | 548.3 | 568.2985 | 568.2985 | -19.9985 | 9.9 | 5.4892 | 5.4892 | 4.4108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.2 | 164.7073 | 164.7073 | -5.5073 | 6.4 | 5.1346 | 5.1346 | 1.2653 | 4.8 | 2.8185 | 2.8185 | 1.9815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.6 | 12.7713 | 12.7713 | -1.1712 | 72.6 | 69.9441 | 69.9441 | 2.6559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 112.9054 | 112.9054 | -4.3054 | 159.3 | 221.3011 | 221.3011 | -62.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.2 | 229.3073 | 229.3073 | -4.1073 | 66.7 | 71.1926 | 71.1926 | -4.4926 | 115.4 | 132.9807 | 112.8205 | 2.5795 | 33.8 | 35.8324 | 35.8324 | -2.0324 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 77 | 87.6576 | 87.6576 | -10.6576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 4.4 | 5.472 | 9.9491 | -5.5491 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 35.5 | 33.3233 | 33.3233 | 2.1767 | 118.6 | 171.5419 | 171.5419 | -52.9419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 47.6713 | 47.6713 | -1.4713 | 25.9 | 31.7181 |  | 25.9 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 88.8156 | 88.8156 | -6.0156 | 154 | 152.2406 | 153.9954 | 0.00458 | 153.7 | 152.2406 | 153.9954 | -0.29542 | 153.5 | 152.2406 | 153.9954 | -0.49542 | 229.7 | 228.3609 | 230.9931 | -1.2931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 113.3 | 190.1859 | 182.4826 | -69.1826 | 128.9 | 133.68 | 133.68 | -4.78 | 45.1 | 44.1873 | 44.1873 | 0.91274 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 29 | 30.0976 | 30.0976 | -1.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 110 | 110 | 36.7 | 147 | 110 | 110 | 37 | 151.1 | 110 | 110 | 41.1 | 105.3 |  |  | 105.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.122 | 0.078 | 73.7 | 101.8119 | 83.624 | -9.924 | 71.5 |  | 69.728 | 1.772 | 0 | 2.633 | 2.633 | -2.633 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 19.6 | 17.561 | 17.561 | 2.039 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.2439 | 18.2439 | 0.6561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.3 |  | 12.371 | 0.929 | 16 |  | 16.429 | -0.429 | 16.2 | 21.003 | 21.003 | -4.803 | 56.7 | 68.195 | 68.195 | -11.495 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16 |  | 15.47 | 0.53 | 1.9 | 3.399 | 3.399 | -1.499 | 18.4 | 19.8692 | 19.8692 | -1.4692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14.7 | 16.3902 | 16.3902 | -1.6902 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 9.4 | 10.7317 | 10.7317 | -1.3317 | 13.3 | 14.6341 | 14.6341 | -1.3341 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 26.9 | 16.4943 | 20.658 | 6.242 | 35.7 | 47.5482 | 59.523 | -23.823 | 30 |  | 28.85 | 1.15 | 48.1 | 55 | 63.221 | -15.121 | 67.1 | 47.3276 | 68.211 | -1.111 | 7.4 | 6.888 | 6.888 | 0.512 | 4.3 | 5.521 | 5.521 | -1.221 | 15.5 | 15.6098 | 15.6098 | -0.10976 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 15 | 14.6341 | 14.6341 | 0.36585 | 14.8 | 14.6341 | 14.6341 | 0.16585 | 0.4 | 3.121 | 3.121 | -2.721 | 223.8 |  | 241.07 | -17.27 | 16.4 |  | 14.207 | 2.193 | 123.7 |  | 119.689 | 4.011 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.3 | 121.6723 | 64 | 33.3 | 97.8 | 120.3699 | 63 | 34.8 | 90.4 |  | 87.177 | 3.223 | 16.1 |  | 9.586 | 6.514 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 34.8 | 40 |  | 34.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 13:30 | 99.5 | 100 | 100 | -0.5 | 595.3 | 597.0697 | 597.0697 | -1.7697 | 196.7 | 195.1849 | 195.1849 | 1.5151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 215.3 | 216 | 220 | -4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 110 | 110 | -6.3 | 103.7 | 110 | 110 | -6.3 |  |  |  | 0 | 134.1 | 110 | 110 | 24.1 | 205 | 119.6581 | 119.6581 | 85.3419 | 109.6 | 59.8291 | 59.8291 | 49.7709 | 549.5 | 568.2985 | 568.2985 | -18.7985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.7 | 164.7073 | 164.7073 | 4.9927 | 7.9 | 5.1346 | 5.1346 | 2.7654 | 5.1 | 2.8185 | 2.8185 | 2.2815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.6 | 12.7713 | 12.7713 | -1.1712 | 76.1 | 69.9441 | 69.9441 | 6.1559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 178 | 221.3011 | 221.3011 | -43.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.9 | 229.3073 | 229.3073 | 3.5927 | 65.7 | 71.1926 | 71.1926 | -5.4926 | 133.6 | 130.1641 | 54.6957 | 78.9043 | 34.3 | 35.8324 | 35.8324 | -1.5324 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 94.4 | 87.6576 | 87.6576 | 6.7424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 4.5 | 5.472 | 9.9491 | -5.4491 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.2 | 33.3233 | 33.3233 | 4.8767 | 167.1 | 171.5419 | 171.5419 | -4.4418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 | 24 | 29.5654 |  | 24 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 117.7 | 126.3111 | 152.0627 | -34.3627 | 117.6 | 126.3111 | 152.0627 | -34.4627 | 122.5 | 126.3111 | 152.0627 | -29.5627 | 212.8 | 189.4667 | 228.0941 | -15.2941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 163 | 192.0214 | 190.9675 | -27.9675 | 135.8 | 133.68 | 133.68 | 2.12 | 46.7 | 44.1873 | 44.1873 | 2.5127 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.5 | 110 | 110 | -8.5 | 101.4 | 110 | 110 | -8.6 | 122.9 | 110 | 110 | 12.9 | 102.8 |  |  | 102.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.122 | 0.078 | 72.4 | 99.8418 | 86.129 | -13.729 | 72.5 |  | 69.642 | 2.858 | 0 | 2.652 | 2.652 | -2.652 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.3 |  | 12.458 | 0.842 | 16 |  | 16.506 | -0.506 | 15.6 | 21.462 | 21.462 | -5.862 | 55.2 | 70.117 | 70.117 | -14.917 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.3 |  | 15.824 | 0.476 | 2 | 3.399 | 3.399 | -1.399 | 17.9 | 19.8692 | 19.8692 | -1.9692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14.8 | 16.3902 | 16.3902 | -1.5902 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 9.8 | 10.7317 | 10.7317 | -0.93171 | 13.5 | 14.6341 | 14.6341 | -1.1341 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 | 26.2 | 16.5859 | 20.925 | 5.275 | 50.2 | 55.5388 | 63.238 | -13.038 | 30.4 |  | 29.383 | 1.017 | 61.6 | 52.9294 | 65.4119 | -3.8119 | 83.2 | 51.1259 | 70.6044 | 12.5956 | 9.9 | 5.0251 | 7.2499 | 2.6501 | 5.6 | 4.0105 | 5.8956 | -0.29564 | 15.5 | 15.6098 | 15.6098 | -0.10976 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 15 | 14.6341 | 14.6341 | 0.36585 | 14.8 | 14.6341 | 14.6341 | 0.16585 | 0 | 3.71 | 3.71 | -3.71 | 224.5 |  | 242.22 | -17.72 | 15.8 |  | 13.668 | 2.132 | 124.9 |  | 121.047 | 3.853 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.6 | 128.6952 | 80 | 29.6 | 107.4 | 123.5452 | 74 | 33.4 | 90.6 |  | 87.444 | 3.156 | 15.2 |  | 7.975 | 7.225 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 | 34.9 | 40 |  | 34.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 14:00 | 100.4 | 100 | 100 | 0.4 | 601.1 | 597.0697 | 597.0697 | 4.0303 | 194.9 | 195.1849 | 195.1849 | -0.28488 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 211.3 | 216 | 220 | -8.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.3 | 110 | 110 | 73.3 | 204.6 | 110 | 110 | 94.6 |  |  |  | 0 | 190.9 | 110 | 110 | 80.9 | 207.5 | 119.6581 | 119.6581 | 87.8419 | 110.4 | 59.8291 | 59.8291 | 50.5709 | 558.9 | 568.2985 | 568.2985 | -9.3985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 8.1 | 5.1346 | 5.1346 | 2.9653 | 5 | 2.8185 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.7 | 12.7713 | 12.7713 | -2.0713 | 76.2 | 69.9441 | 69.9441 | 6.2559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 181.4 | 221.3011 | 221.3011 | -39.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 229.3073 | 229.3073 | -229.3073 | 66.3 | 71.1926 | 71.1926 | -4.8926 | 125.1 | 130.3805 | 46.1538 | 78.9462 | 33.8 | 35.8324 | 35.8324 | -2.0324 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 93.3 | 87.6576 | 87.6576 | 5.6424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 110.9132 | 110.9132 | -0.71317 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.4 | 5.472 | 9.9491 | -5.5491 | 47 | 47.2663 | 26.6732 | 20.3268 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.5 | 33.3233 | 33.3233 | 4.1767 | 126 | 171.5419 | 171.5419 | -45.5418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 | 26.1 | 25.641 |  | 26.1 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 111.5 | 119.0726 | 148.6818 | -37.1818 | 111.5 | 119.0726 | 148.6818 | -37.1818 | 111.1 | 119.0726 | 148.6818 | -37.5818 | 195.5 | 178.6088 | 223.0227 | -27.5227 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 130.7 | 188.3917 | 193.7144 | -63.0144 | 135.3 | 133.68 | 133.68 | 1.62 | 46.8 | 44.1873 | 44.1873 | 2.6127 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 110 | 110 | 33.7 | 145.5 | 110 | 110 | 35.5 | 149.1 | 110 | 110 | 39.1 | 103.7 |  |  | 103.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 0.948 | 0.352 | 84.7 | 102.0769 | 88.475 | -3.775 | 72.2 |  | 68.705 | 3.495 | 1.6 | 2.538 | 2.538 | -0.938 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.2 |  | 12.537 | 0.663 | 16.1 |  | 16.548 | -0.448 | 15.2 | 21.822 | 21.822 | -6.622 | 58.8 | 71.758 | 71.758 | -12.958 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.3 |  | 15.993 | 0.307 | 1.9 | 3.399 | 3.399 | -1.499 | 18.2 | 19.8692 | 19.8692 | -1.6692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14.6 | 16.3902 | 16.3902 | -1.7902 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 10.6 | 10.7317 | 10.7317 | -0.13171 | 13.7 | 14.6341 | 14.6341 | -0.93415 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 24 | 18.1092 | 21.469 | 2.531 | 60.2 | 63.0701 | 67.049 | -6.849 | 30.8 |  | 29.828 | 0.972 | 54 | 49.1468 | 59.8167 | -5.8167 | 77.9 | 55.3869 | 73.4239 | 4.4761 | 8.4 | 4.4393 | 5.0702 | 3.3298 | 5.7 | 3.769 | 6.434 | -0.73395 | 15.5 | 15.6098 | 15.6098 | -0.10976 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 14.6 | 14.6341 | 14.6341 | -0.03415 | 14.4 | 14.6341 | 14.6341 | -0.23415 | 2.6 | 4.135 | 4.135 | -1.535 | 223.6 |  | 235.82 | -12.22 | 14.6 |  | 13.106 | 1.494 | 125.3 |  | 122.199 | 3.101 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.9 | 132.9093 | 92 | 16.9 | 112 | 131.4447 | 86 | 26 | 91.4 |  | 87.797 | 3.603 | 14.1 |  | 6.623 | 7.477 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 35.2 | 40 |  | 35.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 14:30 | 97.9 | 100 | 100 | -2.1 | 594.8 | 597.0697 | 597.0697 | -2.2697 | 198.1 | 195.1849 | 195.1849 | 2.9151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 211.4 | 216 | 220 | -8.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.8 | 110 | 110 | 45.8 | 155.9 | 110 | 110 | 45.9 |  |  |  | 0 | 166.8 | 110 | 110 | 56.8 | 206.5 | 119.6581 | 119.6581 | 86.8419 | 109.7 | 59.8291 | 59.8291 | 49.8709 | 559 | 568.2985 | 568.2985 | -9.2985 | 10.1 | 5.4892 | 5.4892 | 4.6109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 164.7073 | 164.7073 | -3.2073 | 7.6 | 5.1346 | 5.1346 | 2.4653 | 4.9 | 2.8185 | 2.8185 | 2.0815 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.9 | 12.7713 | 12.7713 | -2.8712 | 76.3 | 69.9441 | 69.9441 | 6.3559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 229.3073 | 229.3073 | -229.3073 | 65 | 71.1926 | 71.1926 | -6.1926 | 122.7 | 131.4155 | 64.6154 | 58.0846 | 33.8 | 35.8324 | 35.8324 | -2.0324 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 85.3 | 87.6576 | 87.6576 | -2.3576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 4.3 | 5.472 | 9.9491 | -5.6491 | 47 | 47.2663 | 36.8291 | 10.1709 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37 | 33.3233 | 33.3233 | 3.6767 | 102 | 169 | 169 | -67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 47.6713 | 47.6713 | -0.77127 | 23.8 | 27.9363 |  | 23.8 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.8156 | 88.8156 | -4.5156 | 110.5 | 119.0253 | 130.6667 | -20.1667 | 110.2 | 119.0253 | 130.6667 | -20.4667 | 111.1 | 119.0253 | 130.6667 | -19.5667 | 196.6 | 178.538 | 196 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 3.9931 | 3.9931 | 0.40688 | 143.7 | 189.9402 | 235.834 | -92.134 | 133 | 133.68 | 133.68 | -0.67996 | 46.3 | 44.1873 | 44.1873 | 2.1127 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 110 | 110 | 34.3 | 144.7 | 110 | 110 | 34.7 | 147.8 | 110 | 110 | 37.8 | 104.7 |  |  | 104.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 0.919 | -0.419 | 85.8 | 99.0472 | 90.629 | -4.829 | 71.6 |  | 66.915 | 4.685 | 2.1 | 2.816 | 2.816 | -0.716 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.2 |  | 12.465 | 0.735 | 16 |  | 16.504 | -0.504 | 14 | 22.142 | 22.142 | -8.142 | 58.2 | 72.851 | 72.851 | -14.651 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16 |  | 15.801 | 0.199 | 2 | 3.399 | 3.399 | -1.399 | 18.2 | 19.8692 | 19.8692 | -1.6692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14.8 | 16.3902 | 16.3902 | -1.5902 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 10.5 | 10.7317 | 10.7317 | -0.23171 | 13.7 | 14.6341 | 14.6341 | -0.93415 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23.8 | 19.1757 | 21.963 | 1.837 | 67.8 | 65.3911 | 69.204 | -1.404 | 30.5 |  | 29.807 | 0.693 | 77.8 | 50.8896 | 53.2689 | 24.5311 | 87.2 | 58.577 | 76.1414 | 11.0587 | 12.3 | 4.6575 | 4.7883 | 7.5117 | 7.6 | 3.9772 | 6.8678 | 0.7322 | 15.4 | 15.6098 | 15.6098 | -0.20976 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 14.6 | 14.6341 | 14.6341 | -0.03415 | 14.4 | 14.6341 | 14.6341 | -0.23415 | 4.3 | 4.461 | 4.461 | -0.161 | 222.4 |  | 234.23 | -11.83 | 13 |  | 12.506 | 0.494 | 125.3 |  | 121.719 | 3.581 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120 | 131.2137 | 104 | 16 | 111.4 | 134.5752 | 97 | 14.4 | 90.8 |  | 87.136 | 3.664 | 12.6 |  | 5.313 | 7.287 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 40.6 | 40 |  | 40.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 15:00 | 99.6 | 100 | 100 | -0.4 | 601.5 | 597.0697 | 597.0697 | 4.4303 | 197.1 | 195.1849 | 195.1849 | 1.9151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 212.3 | 216 | 220 | -7.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 110 | 110 | 15.6 | 125.4 | 110 | 110 | 15.4 |  |  |  | 0 | 147.8 | 110 | 110 | 37.8 | 210.4 | 119.6581 | 119.6581 | 90.7419 | 110.1 | 59.8291 | 59.8291 | 50.2709 | 564.9 | 568.2985 | 568.2985 | -3.3985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.7073 | 164.7073 | 4.5927 | 7.6 | 5.1346 | 5.1346 | 2.4653 | 5.3 | 2.8185 | 2.8185 | 2.4815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.3 | 12.7713 | 12.7713 | -1.4712 | 69.6 | 69.9441 | 69.9441 | -0.34413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 229.3073 | 229.3073 | -229.3073 | 64.2 | 71.1926 | 71.1926 | -6.9926 | 135.9 | 131.1592 | 0 | 135.9 | 35.4 | 35.8324 | 35.8324 | -0.43237 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 110.9132 | 110.9132 | -0.91317 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.3 | 5.472 | 9.9491 | -5.6491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.9 | 33.3233 | 33.3233 | 4.5767 | 100.1 | 169 | 169 | -68.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 | 25.2 | 25.641 |  | 25.2 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 107.4 | 116.1954 | 130.6667 | -23.2667 | 107.2 | 116.1954 | 130.6667 | -23.4667 | 106.8 | 116.1954 | 130.6667 | -23.8667 | 192.5 | 174.2931 | 196 | -3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 3.9931 | 3.9931 | 0.40688 | 169.1 | 187.0948 | 264.6355 | -95.5355 | 121.4 | 133.68 | 133.68 | -12.28 | 47.2 | 44.1873 | 44.1873 | 3.0127 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 110 | 110 | 33.6 | 145.6 | 110 | 110 | 35.6 | 147.9 | 110 | 110 | 37.9 | 103.2 |  |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.86 | -0.46 | 97.4 | 101.7085 | 92.719 | 4.681 | 70 |  | 60.854 | 9.146 | 3 | 3.225 | 3.225 | -0.225 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.9 |  | 12.158 | 0.742 | 15.6 |  | 16.357 | -0.757 | 16.8 | 22.421 | 22.421 | -5.621 | 58.6 | 73.396 | 73.396 | -14.796 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 15.1 |  | 15.186 | -0.086 | 2 | 3.399 | 3.399 | -1.399 | 18.2 | 19.8692 | 19.8692 | -1.6692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 15.1 | 16.3902 | 16.3902 | -1.2902 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 10.3 | 10.7317 | 10.7317 | -0.43171 | 13.9 | 14.6341 | 14.6341 | -0.73415 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.4 | 19.5404 | 22.439 | 2.961 | 73.3 | 67.242 | 70.806 | 2.494 | 30 |  | 28.549 | 1.451 | 55.4 | 48.7119 | 43.427 | 11.973 | 59.9 | 59.2182 | 78.8689 | -18.9689 | 9.7 | 4.8268 | 4.7516 | 4.9484 | 5.4 | 4.1274 | 7.2949 | -1.8949 | 15.4 | 15.6098 | 15.6098 | -0.20976 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 14.6 | 14.6341 | 14.6341 | -0.03415 | 14.4 | 14.6341 | 14.6341 | -0.23415 | 4.2 | 4.755 | 4.755 | -0.555 | 215.8 |  | 236.18 | -20.38 | 11.2 |  | 11.774 | -0.574 | 122.4 |  | 117.564 | 4.836 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.5 | 131.8756 | 113 | 12.5 | 126.4 | 137.0824 | 108 | 18.4 | 88.3 |  | 84.021 | 4.279 | 10.9 |  | 4.071 | 6.829 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 | 41.6 | 40 |  | 41.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 15:30 | 99.9 | 100 | 100 | -0.1 | 594.5 | 597.0697 | 597.0697 | -2.5697 | 198.6 | 195.1849 | 195.1849 | 3.4151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 210 | 216 | 220 | -10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 110 | 110 | 16.3 | 126.3 | 110 | 110 | 16.3 |  |  |  | 0 | 147.8 | 110 | 110 | 37.8 | 209.5 | 119.6581 | 129.2443 | 80.2557 | 110 | 59.8291 | 64.6222 | 45.3779 | 550.4 | 568.2985 | 568.2985 | -17.8985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.9 | 164.7073 | 164.7073 | -5.8073 | 6.8 | 5.1346 | 5.1346 | 1.6654 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.2 | 12.7713 | 12.7713 | -2.5713 | 70.2 | 69.9441 | 69.9441 | 0.25587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 165.8 | 221.3011 | 221.3011 | -55.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 229.3073 | 229.3073 | -229.3073 | 66.1 | 71.1926 | 71.1926 | -5.0926 | 123.7 | 132.8673 | 0 | 123.7 | 33.7 | 35.8324 | 35.8324 | -2.1324 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 88.1 | 87.6576 | 87.6576 | 0.44244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 4.3 | 5.472 | 9.9491 | -5.6491 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.4 | 33.3233 | 33.3233 | 4.0767 | 113.8 | 171.5419 | 171.5419 | -57.7418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 47.6713 | 47.6713 | -0.47127 | 24.2 | 25.641 |  | 24.2 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 114.6 | 122.5501 | 148.7648 | -34.1648 | 114.5 | 122.5501 | 148.7648 | -34.2648 | 114.4 | 122.5501 | 148.7648 | -34.3648 | 200 | 183.8251 | 223.1472 | -23.1472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 181.7 | 186.785 | 190.8122 | -9.1122 | 131.2 | 133.68 | 133.68 | -2.48 | 46.4 | 44.1873 | 44.1873 | 2.2127 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 110 | 110 | 33.9 | 146.9 | 110 | 110 | 36.9 | 148.7 | 110 | 110 | 38.7 | 103.4 |  |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.723 | -0.323 | 85.1 | 104.6003 | 94.656 | -9.556 | 66.2 |  | 44.768 | 21.432 | 1.4 | 4.365 | 4.365 | -2.965 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12 |  | 11.054 | 0.946 | 14.4 |  | 15.799 | -1.399 | 17.8 | 22.731 | 22.731 | -4.931 | 60.8 | 74.022 | 74.022 | -13.222 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 9.5 |  | 13.456 | -3.956 | 2 | 3.399 | 3.399 | -1.399 | 18.1 | 19.8692 | 19.8692 | -1.7692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14.7 | 16.3902 | 16.3902 | -1.6902 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 9.6 | 10.7317 | 10.7317 | -1.1317 | 13.4 | 14.6341 | 14.6341 | -1.2342 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 26.1 | 19.7675 | 22.072 | 4.028 | 73.6 | 68.8957 | 71.131 | 2.469 | 28.4 |  | 22.891 | 5.509 | 55.8 | 52.1107 | 49.5117 | 6.2883 | 58.5 | 67.5221 | 80.7789 | -22.2789 | 9.5 | 5.1163 | 5.0293 | 4.4707 | 6.4 | 4.4262 | 7.6538 | -1.2538 | 15.2 | 15.6098 | 15.6098 | -0.40976 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 14.6 | 14.6341 | 14.6341 | -0.03415 | 14.4 | 14.6341 | 14.6341 | -0.23415 | 3.8 | 5.646 | 5.646 | -1.846 | 205.1 |  | 214.42 | -9.32 | 9 |  | 11.129 | -2.129 | 115.6 |  | 97.142 | 18.458 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116 | 131.6142 | 119 | -3 | 113.8 | 139.2515 | 116 | -2.2 | 82.9 |  | 74.363 | 8.537 | 8.8 |  | 2.545 | 6.255 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 | 41.6 | 40 |  | 41.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 16:00 | 99.9 | 100 | 100 | -0.1 | 598.1 | 597.0697 | 597.0697 | 1.0303 | 198.7 | 195.1849 | 195.1849 | 3.5151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 211.7 | 216 | 220 | -8.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 110 | 110 | -5.9 | 105.3 | 110 | 110 | -4.7 |  |  |  | 0 | 135.2 | 110 | 110 | 25.2 | 209.2 | 119.6581 | 156.8374 | 52.3626 | 109.9 | 59.8291 | 78.4187 | 31.4813 | 559 | 568.2985 | 568.2985 | -9.2985 | 10.2 | 5.4892 | 5.4892 | 4.7108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.8 | 164.7073 | 164.7073 | -3.9073 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 5.4 | 2.8185 | 2.8185 | 2.5815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.6 | 12.7713 | 12.7713 | -2.1713 | 70.8 | 69.9441 | 69.9441 | 0.85587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 182.9 | 221.3011 | 221.3011 | -38.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 229.3073 | 229.3073 | -229.3073 | 65 | 71.1926 | 71.1926 | -6.1926 | 140.7 | 140.1939 | 58.5366 | 82.1634 | 33.7 | 35.8324 | 35.8324 | -2.1324 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.3 | 5.472 | 9.9491 | -5.6491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.4 | 33.3233 | 33.3233 | 4.0767 | 155.6 | 171.5419 | 171.5419 | -15.9419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 | 24.1 | 25.641 |  | 24.1 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.8156 | 88.8156 | -3.1156 | 143.4 | 144.9707 | 152.491 | -9.091 | 143.2 | 144.9707 | 152.491 | -9.291 | 142.8 | 144.9707 | 152.491 | -9.691 | 224.6 | 217.456 | 228.7364 | -4.1364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 174.4 | 190.9745 | 188.7129 | -14.3129 | 131.9 | 133.68 | 133.68 | -1.78 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 110 | 110 | 35.1 | 147.4 | 110 | 110 | 37.4 | 149.5 | 110 | 110 | 39.5 | 104.3 |  |  | 104.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.523 | -0.423 | 73.3 | 107.1108 | 96.542 | -23.242 | 47.7 |  | 24.675 | 23.025 | 2.8 | 5.747 | 5.747 | -2.947 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 9.4 |  | 7.596 | 1.804 | 11.2 |  | 14.097 | -2.897 | 15 | 23.07 | 23.07 | -8.07 | 52.1 | 74.731 | 74.731 | -22.631 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0.9 |  | 7.788 | -6.888 | 1.9 | 3.399 | 3.399 | -1.499 | 18.2 | 19.8692 | 19.8692 | -1.6692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14.6 | 16.3902 | 16.3902 | -1.7902 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 9.5 | 10.7317 | 10.7317 | -1.2317 | 13.7 | 14.6341 | 14.6341 | -0.93415 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 28.1 | 19.5071 | 21.423 | 6.677 | 77.6 | 69.0773 | 71.029 | 6.571 | 20 |  | 13.112 | 6.888 | 55.1 | 62.9759 | 63.5523 | -8.4523 | 57.5 | 74.9499 | 82.4128 | -24.9128 | 10.2 | 6.2247 | 5.8116 | 4.3884 | 7.6 | 5.3338 | 7.9823 | -0.38227 | 15 | 15.6098 | 15.6098 | -0.60976 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 13.6 | 13.6585 | 13.6585 | -0.05854 | 15 | 14.6341 | 14.6341 | 0.36585 | 14.8 | 14.6341 | 14.6341 | 0.16585 | 5 | 6.737 | 6.737 | -1.737 | 173.1 |  | 167.99 | 5.11 | 6.6 |  | 10.192 | -3.592 | 82.2 |  | 55.995 | 26.205 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.1 | 128.1832 | 122 | 0.1 | 127.7 | 138.3701 | 121 | 6.7 | 71.3 |  | 49.446 | 21.854 | 6.5 |  | 1.016 | 5.484 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 | 41.9 | 40 |  | 41.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 16:30 | 99.6 | 100 | 100 | -0.4 | 593.7 | 597.0697 | 597.0697 | -3.3697 | 197.4 | 195.1849 | 195.1849 | 2.2151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 210.9 | 216 | 220 | -9.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 110 | 110 | -5.7 | 104.1 | 110 | 110 | -5.9 |  |  |  | 0 | 134.4 | 110 | 110 | 24.4 | 209.1 | 195.122 | 195.122 | 13.978 | 110 | 97.561 | 97.561 | 12.439 | 554.2 | 568.2985 | 568.2985 | -14.0985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 164.7073 | 164.7073 | -2.8073 | 6.8 | 5.1346 | 5.1346 | 1.6654 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.6 | 12.7713 | 12.7713 | -2.1713 | 70.5 | 69.9441 | 69.9441 | 0.55587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.9054 | 112.9054 | -3.2054 | 187 | 221.3011 | 221.3011 | -34.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.3 | 229.3073 | 229.3073 | -0.00732 | 65 | 71.1926 | 71.1926 | -6.1926 | 140.2 | 151.165 | 122.4133 | 17.7867 | 32.5 | 35.8324 | 35.8324 | -3.3324 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 4.3 | 5.472 | 9.9491 | -5.6491 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.3 | 33.3233 | 33.3233 | 3.9767 | 121.6 | 171.5419 | 171.5419 | -49.9419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 47.6713 | 47.6713 | -0.57127 | 24.2 | 25.641 |  | 24.2 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 88.8156 | 88.8156 | -3.3156 | 149.4 | 150.6666 | 154 | -4.6 | 149.2 | 150.6666 | 154 | -4.8 | 149.3 | 150.6666 | 154 | -4.7 | 229.2 | 225.9999 | 231 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 112.9 | 182.4628 | 182.4624 | -69.5624 | 130.2 | 133.68 | 133.68 | -3.48 | 46 | 44.1873 | 44.1873 | 1.8127 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 142.4759 | 110 | 34.1 | 147.2 | 142.4759 | 110 | 37.2 | 148.5 | 142.4759 | 110 | 38.5 | 103.3 |  |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.45 | -0.35 | 94.8 | 104.4943 | 99.074 | -4.274 | 22.7 |  | 11.075 | 11.625 | 5.3 | 5.984 | 5.984 | -0.684 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 3.5 |  | 1.761 | 1.739 | 4 |  | 8.44 | -4.44 | 16.5 | 23.43 | 23.43 | -6.93 | 52.2 | 75.691 | 75.691 | -23.491 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 1.087 | -1.087 | 1.9 | 3.399 | 3.399 | -1.499 | 18.2 | 19.8692 | 19.8692 | -1.6692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14.7 | 16.3902 | 16.3902 | -1.6902 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 9.1 | 10.7317 | 10.7317 | -1.6317 | 13.5 | 14.6341 | 14.6341 | -1.1341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27.4 | 19.0256 | 20.915 | 6.485 | 77.8 | 68.7399 | 70.379 | 7.421 | 9.7 |  | 4.435 | 5.265 | 54.6 | 71 | 77.23 | -22.63 | 58.5 | 81.905 | 84.246 | -25.746 | 10.6 | 9.317 | 9.317 | 1.283 | 6.7 | 7.972 | 7.972 | -1.272 | 15 | 15.6098 | 15.6098 | -0.60976 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 13.4 | 13.6585 | 13.6585 | -0.25854 | 14.6 | 14.6341 | 14.6341 | -0.03415 | 14.8 | 14.6341 | 14.6341 | 0.16585 | 10 | 6.89 | 6.89 | 3.11 | 94.3 |  | 108.26 | -13.96 | 4 |  | 8.859 | -4.859 | 40.7 |  | 15.625 | 25.075 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.5 | 128.6774 | 125 | -4.5 | 133.4 | 136.4095 | 124 | 9.4 | 38.1 |  | 15.817 | 22.283 | 4 |  | 0.084 | 3.916 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 41.9 | 40 |  | 41.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 17:00 | 100.2 | 100 | 100 | 0.2 | 599.5 | 597.0697 | 597.0697 | 2.4303 | 199.2 | 195.1849 | 195.1849 | 4.0151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 91.6 | 92.2263 | 92.2263 | -0.62634 | 212.1 | 216 | 220 | -7.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 110 | 110 | -6.6 | 103.7 | 110 | 110 | -6.3 |  |  |  | 0 | 133.1 | 110 | 110 | 23.1 | 209.6 | 195.122 | 195.122 | 14.478 | 109.8 | 97.561 | 97.561 | 12.239 | 562.2 | 568.2985 | 568.2985 | -6.0985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.6 | 12.7713 | 12.7713 | -2.1713 | 70.6 | 69.9441 | 69.9441 | 0.65587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 194 | 221.3011 | 221.3011 | -27.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.1 | 229.3073 | 229.3073 | -0.20732 | 65 | 71.1926 | 71.1926 | -6.1926 | 141.1 | 151.155 | 130.8317 | 10.2683 | 33.8 | 35.8324 | 35.8324 | -2.0324 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.3 | 5.472 | 9.9491 | -5.6491 | 47.6 | 47.2663 | 47.2663 | 0.33366 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.8 | 33.3233 | 33.3233 | 5.4767 | 161.4 | 171.5419 | 171.5419 | -10.1418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 23.6 | 25.641 |  | 23.6 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 148.6 | 150.6666 | 154 | -5.4 | 148.5 | 150.6666 | 154 | -5.5 | 148.2 | 150.6666 | 154 | -5.8 | 229.9 | 225.9999 | 231 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 169.5 | 182.4628 | 182.4624 | -12.9624 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 46.8 | 44.1873 | 44.1873 | 2.6127 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 146.5804 | 110 | 33.5 | 146.6 | 146.5804 | 110 | 36.6 | 147.8 | 146.5804 | 110 | 37.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.312 | -0.212 | 74.1 | 106.9764 | 101.822 | -27.722 | 4.6 |  | 2.233 | 2.367 | 4.7 | 5.839 | 5.839 | -1.139 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.2439 | 18.2439 | 0.6561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0.2 |  | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 1.899 | -1.799 | 20.6 | 23.81 | 23.81 | -3.21 | 58.3 | 76.902 | 76.902 | -18.602 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 2 | 3.399 | 3.399 | -1.399 | 18.2 | 19.8692 | 19.8692 | -1.6692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14.7 | 16.3902 | 16.3902 | -1.6902 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 9.7 | 10.7317 | 10.7317 | -1.0317 | 13.8 | 14.6341 | 14.6341 | -0.83415 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 26.1 | 17.4351 | 20.452 | 5.648 | 78 | 68.306 | 69.546 | 8.454 | 1.6 |  | 0.39 | 1.21 | 78.4 | 73 | 79.209 | -0.809 | 90.2 | 82.9171 | 86.064 | 4.136 | 12.9 | 9.075 | 9.075 | 3.825 | 11.6 | 7.753 | 7.753 | 3.847 | 15 | 15.6098 | 15.6098 | -0.60976 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 13.4 | 13.6585 | 13.6585 | -0.25854 | 14.4 | 14.6341 | 14.6341 | -0.23415 | 14.7 | 14.6341 | 14.6341 | 0.06585 | 8.6 | 6.731 | 6.731 | 1.869 | 21 |  | 39.44 | -18.44 | 1.6 |  | 3.746 | -2.146 | 6.4 |  | 1.827 | 4.573 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 128.5283 | 126 | 0 | 145.1 | 134.6193 | 124 | 21.1 | 7.3 |  | 1.73 | 5.57 | 1.6 |  | 0 | 1.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | -0.5 | 40.5 | 40 |  | 40.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 17:30 | 99.9 | 100 | 100 | -0.1 | 599.2 | 597.0697 | 597.0697 | 2.1303 | 199.1 | 195.1849 | 195.1849 | 3.9151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 91.4 | 92.2263 | 92.2263 | -0.82634 | 212.8 | 216 | 220 | -7.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 115.6332 | 110 | -6.4 | 103.7 | 115.6332 | 110 | -6.3 |  |  |  | 0 | 133.6 | 115.6332 | 110 | 23.6 | 208.1 | 195.122 | 195.122 | 12.978 | 110 | 97.561 | 97.561 | 12.439 | 561.1 | 568.2985 | 568.2985 | -7.1985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.7073 | 164.7073 | 3.9927 | 7.5 | 5.1346 | 5.1346 | 2.3653 | 5.2 | 2.8185 | 2.8185 | 2.3815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.6 | 12.7713 | 12.7713 | -2.1713 | 71.4 | 69.9442 | 69.9441 | 1.4559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.6 | 221.3011 | 221.3011 | 1.2989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.2 | 229.3073 | 229.3073 | -1.1073 | 65 | 71.1926 | 71.1926 | -6.1926 | 140.5 | 151.164 | 133.8164 | 6.6836 | 34.4 | 35.8324 | 35.8324 | -1.4324 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.3 | 5.472 | 9.9491 | -5.6491 | 47.4 | 47.2663 | 47.2663 | 0.13366 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.9 | 33.3233 | 33.3233 | 4.5767 | 172.1 | 171.5419 | 171.5419 | 0.55815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 24.1 | 25.6411 |  | 24.1 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 157.3 | 150.6666 | 154 | 3.3 | 157 | 150.6666 | 154 | 3 | 157.2 | 150.6666 | 154 | 3.2 | 238.2 | 225.9999 | 231 | 7.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 214.5 | 182.4626 | 182.4624 | 32.0376 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 46.8 | 44.1873 | 44.1873 | 2.6127 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 146.6661 | 115.439 | 28.2611 | 146.8 | 146.6661 | 115.439 | 31.361 | 148 | 146.6661 | 115.439 | 32.5611 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.107 | -0.107 | 84.9 | 109.4913 | 104.057 | -19.157 | 0 |  | 0 | 0 | 1.5 | 5.26 | 5.26 | -3.76 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.5 | 24.287 | 24.287 | -3.787 | 64.1 | 78.27 | 78.27 | -14.17 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 3.399 | 3.399 | -1.399 | 18.2 | 19.8692 | 19.8692 | -1.6692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14.5 | 16.3902 | 16.3902 | -1.8902 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 9.3 | 10.7317 | 10.7317 | -1.4317 | 13.7 | 14.6341 | 14.6341 | -0.93415 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23.6 | 17.1045 | 19.822 | 3.778 | 81.1 | 67.7374 | 67.36 | 13.74 | 0 |  | 0 | 0 | 73 | 74 | 79.819 | -6.819 | 92.6 | 83.6672 | 86.64 | 5.96 | 12.8 | 8.891 | 8.891 | 3.909 | 8.1 | 7.603 | 7.603 | 0.497 | 15 | 15.6098 | 15.6098 | -0.60976 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 13.4 | 13.6585 | 13.6585 | -0.25854 | 14.2 | 14.6341 | 14.6341 | -0.43415 | 14.6 | 14.6341 | 14.6341 | -0.03415 | 2.7 | 6.164 | 6.164 | -3.464 | 0 |  | 3.22 | -3.22 | 0 |  | 0.047 | -0.047 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.1 | 128.1549 | 126 | 0.1 | 150.6 | 126.173 | 121 | 29.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | -0.4 | 40.3 | 40 |  | 40.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 18:00 | 103.4 | 100 | 100 | 3.4 | 595.3 | 597.0697 | 597.0697 | -1.7697 | 198.6 | 195.1849 | 195.1849 | 3.4151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 211.6 | 216 | 220 | -8.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 132.8293 | 110 | 57.5 | 167.5 | 132.8293 | 110 | 57.5 |  |  |  | 0 | 159.7 | 132.8293 | 110 | 49.7 | 211.8 | 195.122 | 195.122 | 16.678 | 110.1 | 97.561 | 97.561 | 12.539 | 557.8 | 568.2985 | 568.2985 | -10.4985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 5.3 | 2.8185 | 2.8185 | 2.4815 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.5 | 12.7713 | 12.7713 | -2.2713 | 110.6 | 69.9442 | 69.9441 | 40.6559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 221.9 | 221.3011 | 221.3011 | 0.59892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.6 | 229.3073 | 229.3073 | -1.7073 | 65 | 71.1926 | 71.1926 | -6.1926 | 140.5 | 151.168 | 133.8164 | 6.6836 | 34 | 35.8324 | 35.8324 | -1.8324 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.5 | 5.472 | 9.9491 | -5.4491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.6 | 33.3233 | 33.3233 | 4.2767 | 167.6 | 171.5419 | 171.5419 | -3.9419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 | 23.6 | 25.6423 |  | 23.6 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 152.8 | 150.6666 | 154 | -1.2 | 152.6 | 150.6666 | 154 | -1.4 | 156.1 | 150.6666 | 154 | 2.1 | 245.7 | 225.9999 | 231 | 14.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 3.9931 | 3.9931 | 0.40688 | 200.7 | 182.4627 | 182.4624 | 18.2376 | 132 | 133.68 | 133.68 | -1.68 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 146.6661 | 144.688 | 0.11202 | 147.2 | 146.6661 | 144.688 | 2.512 | 148.9 | 146.6661 | 144.688 | 4.212 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.052 | -0.052 | 85.7 | 111.4727 | 106.122 | -20.422 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 4.536 | 4.536 | -2.536 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.3 | 24.86 | 24.86 | 0.44 | 69 | 79.797 | 79.797 | -10.797 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 3.399 | 3.399 | -1.399 | 18.2 | 19.8692 | 19.8692 | -1.6692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14.5 | 16.3902 | 16.3902 | -1.8902 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 8.6 | 10.7317 | 10.7317 | -2.1317 | 13.5 | 14.6341 | 14.6341 | -1.1341 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 20.7 | 15.9252 | 19.135 | 1.565 | 81.3 | 63.9673 | 64.722 | 16.578 | 0 |  | 0 | 0 | 58.7 | 76 | 79.972 | -21.272 | 88.5 | 86.5981 | 86.803 | 1.697 | 9.9 | 8.727 | 8.727 | 1.173 | 4.3 | 7.476 | 7.476 | -3.176 | 15 | 15.6098 | 15.6098 | -0.60976 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 13.7 | 13.6585 | 13.6585 | 0.04146 | 14 | 14.6341 | 14.6341 | -0.63415 | 14.4 | 14.6341 | 14.6341 | -0.23415 | 2.7 | 5.462 | 5.462 | -2.762 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.5 | 127.7613 | 124 | 1.5 | 125 | 122.3697 | 115 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | -0.7 | 40.1 | 40 |  | 40.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 18:30 | 103.5 | 100 | 100 | 3.5 | 597.3 | 597.0697 | 597.0697 | 0.23033 | 199.4 | 195.1849 | 195.1849 | 4.2151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 211.5 | 216 | 220 | -8.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.1 | 189.8386 | 187.028 | -1.928 | 206 | 189.8386 | 187.028 | 18.972 |  |  |  | 0 | 191.4 | 189.8386 | 187.028 | 4.372 | 208.9 | 195.122 | 195.122 | 13.778 | 109.9 | 97.561 | 97.561 | 12.339 | 559.2 | 568.2985 | 568.2985 | -9.0985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 7.3 | 5.1346 | 5.1346 | 2.1654 | 5.1 | 2.8185 | 2.8185 | 2.2815 | 19.7 | 22.4982 |  | 19.7 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.4 | 14.9922 | 14.9922 | -3.5922 | 110.3 | 82.1075 | 82.1075 | 28.1925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 221.1 | 221.3011 | 221.3011 | -0.20108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.2 | 229.3073 | 229.3073 | -2.1073 | 63.6 | 71.1926 | 71.1926 | -7.5926 | 140.6 | 151.165 | 133.8164 | 6.7836 | 33 | 35.8324 | 35.8324 | -2.8324 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.8 | 87.6576 | 87.6576 | 4.1424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 4.3 | 5.472 | 9.9491 | -5.6491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39.3 | 33.3233 | 33.3233 | 5.9767 | 169.4 | 171.5419 | 171.5419 | -2.1418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 | 60 | 67.6114 |  | 60 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 154.1 | 150.6666 | 154 | 0.1 | 153.8 | 150.6666 | 154 | -0.2 | 153.9 | 150.6666 | 154 | -0.1 | 238.8 | 225.9999 | 231 | 7.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 200.9 | 182.4628 | 182.4624 | 18.4376 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 46.6 | 44.1873 | 44.1873 | 2.4127 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 | 48.7 | 46.7367 |  | 48.7 |  |  |  | 0 | 144.6 | 146.6661 | 146.6661 | -2.0661 | 146.8 | 146.6661 | 146.6661 | 0.13388 | 148.4 | 146.6661 | 146.6661 | 1.7339 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98.6 | 113.2763 | 108.082 | -9.482 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 3.96 | 3.96 | -1.26 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.7 | 25.473 | 25.473 | 2.227 | 78.5 | 80.975 | 80.975 | -2.475 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | 3.399 | 3.399 | -1.299 | 18.2 | 19.8692 | 19.8692 | -1.6692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14.4 | 16.3902 | 16.3902 | -1.9902 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 8.8 | 10.7317 | 10.7317 | -1.9317 | 13.7 | 14.6341 | 14.6341 | -0.93415 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.2 | 14.4764 | 17.593 | -0.393 | 80.4 | 59.1411 | 61.752 | 18.648 | 0 |  | 0 | 0 | 91.3 | 79 | 80.506 | 10.794 | 99.4 | 90.2559 | 88.757 | 10.643 | 11.8 | 8.493 | 8.493 | 3.307 | 6.9 | 7.211 | 7.211 | -0.311 | 15 | 15.6098 | 15.6098 | -0.60976 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 13.8 | 13.6585 | 13.6585 | 0.14146 | 14.2 | 14.6341 | 14.6341 | -0.43415 | 14.6 | 14.6341 | 14.6341 | -0.03415 | 4.6 | 4.689 | 4.689 | -0.089 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.5 | 127.3558 | 123 | 1.5 | 121.8 | 118.4135 | 109 | 12.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.6 | 10.6 | -0.6 | 40.4 | 40 |  | 40.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 19:00 | 102.9 | 100 | 100 | 2.9 | 600.2 | 597.0697 | 597.0697 | 3.1303 | 199.9 | 195.1849 | 195.1849 | 4.7151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 212.2 | 216 | 220 | -7.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.6 | 189.8386 | 189.8386 | -4.2386 | 205.6 | 189.8386 | 189.8386 | 15.7614 |  |  |  | 0 | 193.2 | 189.8386 | 189.8386 | 3.3614 | 211.8 | 195.122 | 195.122 | 16.678 | 110.1 | 97.561 | 97.561 | 12.539 | 560.3 | 568.2985 | 568.2985 | -7.9985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1927 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 5.5 | 2.8185 | 2.8185 | 2.6815 | 22.1 | 22.4982 |  | 22.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 13.8 | 14.9922 | 14.9922 | -1.1922 | 111.1 | 117.527 | 134.7465 | -23.6465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.2 | 221.3011 | 221.3011 | 0.89892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230 | 229.3073 | 229.3073 | 0.69268 | 64.5 | 71.1926 | 71.1926 | -6.6926 | 140.5 | 151.168 | 133.8164 | 6.6836 | 33 | 35.8324 | 35.8324 | -2.8324 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 110.9132 | 110.9132 | -0.91317 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.3 | 5.472 | 9.9491 | -5.6491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.7 | 33.3233 | 33.3233 | 4.3767 | 171.8 | 171.5419 | 171.5419 | 0.25815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 | 60.1 | 89.3571 |  | 60.1 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 151.1 | 150.6667 | 154 | -2.9 | 151 | 150.6667 | 154 | -3 | 150.2 | 150.6667 | 154 | -3.8 | 233.9 | 226 | 231 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 192.1 | 182.4625 | 182.4624 | 9.6376 | 132.7 | 133.68 | 133.68 | -0.97996 | 46.9 | 44.1873 | 44.1873 | 2.7127 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 | 50.1 | 46.7367 |  | 50.1 |  |  |  | 0 | 145.1 | 146.6661 | 146.6661 | -1.5661 | 148.4 | 146.6661 | 146.6661 | 1.7339 | 149.2 | 146.6661 | 146.6661 | 2.5339 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.7 | 113.5552 | 110.007 | 0.693 | 0 |  | 0 | 0 | 1.5 | 3.433 | 3.433 | -1.933 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.7 | 26.128 | 26.128 | 0.572 | 78 | 81.804 | 81.804 | -3.804 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 3.399 | 3.399 | -1.199 | 18.2 | 19.8692 | 19.8692 | -1.6692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14.1 | 16.3902 | 16.3902 | -2.2902 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 9.1 | 10.7317 | 10.7317 | -1.6317 | 13.7 | 14.6341 | 14.6341 | -0.93415 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.9 | 13.3327 | 15.766 | -0.866 | 80 | 56.0367 | 58.673 | 21.327 | 0 |  | 0 | 0 | 106.8 | 80 | 81.166 | 25.634 | 107.4 | 91.6708 | 91.308 | 16.092 | 13.8 | 8.236 | 8.236 | 5.564 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | -0.4 | 15 | 15.6098 | 15.6098 | -0.60976 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 13.8 | 13.6585 | 13.6585 | 0.14146 | 14.2 | 14.6341 | 14.6341 | -0.43415 | 14.6 | 14.6341 | 14.6341 | -0.03415 | 3.3 | 3.892 | 3.892 | -0.592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.6 | 125.1229 | 121 | 0.6 | 112.6 | 113.4436 | 103 | 9.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | -0.5 | 40.3 | 40 |  | 40.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 19:30 | 103.4 | 100 | 100 | 3.4 | 598.4 | 597.0697 | 597.0697 | 1.3303 | 198.8 | 195.1849 | 195.1849 | 3.6151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 210.7 | 216 | 220 | -9.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.1 | 189.8386 | 189.8386 | -4.7386 | 205.7 | 189.8386 | 189.8386 | 15.8614 |  |  |  | 0 | 192.4 | 189.8386 | 189.8386 | 2.5614 | 210.5 | 195.122 | 195.122 | 15.378 | 110.5 | 97.561 | 97.561 | 12.939 | 559 | 568.2985 | 568.2985 | -9.2985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 5.4 | 2.8185 | 2.8185 | 2.5815 | 22.1 | 22.4982 |  | 22.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.2922 | 110.2 | 97.3452 | 129.3415 | -19.1415 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 209.6 | 221.3011 | 221.5563 | -11.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.7 | 229.3073 | 229.3073 | -1.6073 | 64 | 71.1926 | 71.1926 | -7.1926 | 140.5 | 151.168 | 133.8164 | 6.6836 | 33.1 | 35.8324 | 35.8324 | -2.7324 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 4.3 | 5.472 | 9.9491 | -5.6491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38 | 33.3233 | 33.3233 | 4.6767 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 | 60.4 | 89.3571 |  | 60.4 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 158.2 | 158.6667 | 162 | -3.8 | 158.1 | 158.6667 | 162 | -3.9 | 157.8 | 158.6667 | 162 | -4.2 | 239 | 238 | 243 | -4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 158.7 | 182.4625 | 182.4624 | -23.7624 | 129.7 | 133.68 | 133.68 | -3.98 | 46.8 | 44.1873 | 44.1873 | 2.6127 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 | 50.5 | 46.7367 |  | 50.5 |  |  |  | 0 | 144.8 | 146.6661 | 146.6661 | -1.8661 | 148.1 | 146.6661 | 146.6661 | 1.4339 | 148.8 | 146.6661 | 146.6661 | 2.1339 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 116.9 | 113.3259 | 111.318 | 5.582 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | 2.68 | 2.68 | -0.58 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.1 | 26.663 | 26.663 | 3.437 | 81.2 | 82.775 | 82.775 | -1.575 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | 3.399 | 3.399 | -1.299 | 18.2 | 19.8692 | 19.8692 | -1.6692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 14.1 | 16.3902 | 16.3902 | -2.2902 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 8.8 | 10.7317 | 10.7317 | -1.9317 | 13.7 | 14.6341 | 14.6341 | -0.93415 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.5 | 12.5539 | 14.736 | -3.236 | 81 | 53.5064 | 55.899 | 25.101 | 0 |  | 0 | 0 | 95.7 | 82 | 82.271 | 13.429 | 102.4 | 92.338 | 92.305 | 10.095 | 11.5 | 8.148 | 8.148 | 3.352 | 6.8 | 6.631 | 6.631 | 0.169 | 15 | 15.6098 | 15.6098 | -0.60976 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 13.8 | 13.6585 | 13.6585 | 0.14146 | 14.6 | 14.6341 | 14.6341 | -0.03415 | 14.9 | 14.6341 | 14.6341 | 0.26585 | 2.6 | 3.135 | 3.135 | -0.535 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.6 | 122.2727 | 120 | 3.6 | 122.6 | 107.9874 | 96 | 26.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | -0.7 | 40.5 | 40 |  | 40.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 20:00 | 102.8 | 100 | 100 | 2.8 | 597.7 | 597.0697 | 597.0697 | 0.63033 | 199 | 195.1849 | 195.1849 | 3.8151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 211.9 | 216 | 220 | -8.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.8 | 189.8386 | 189.8386 | -5.0386 | 204.5 | 189.8386 | 189.8386 | 14.6614 |  |  |  | 0 | 192 | 189.8386 | 189.8386 | 2.1614 | 210.4 | 195.122 | 195.122 | 15.278 | 110.1 | 97.561 | 97.561 | 12.539 | 560.3 | 568.2985 | 568.2985 | -7.9985 | 10.4 | 9.7873 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 7.2 | 6.8335 | 5.1346 | 2.0654 | 5.4 | 3.751 | 2.8185 | 2.5815 | 22.1 | 22.4982 |  | 22.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 14.9 | 14.6272 | 14.9922 | -0.0922 | 110.2 | 80.1088 | 109.1565 | 1.0435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 112.9054 | 112.9054 | -57.7054 | 144.1 | 141.085 | 221.5563 | -77.4562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.3 | 229.3073 | 229.3073 | -0.00732 | 63.9 | 68.1475 | 71.1926 | -7.2926 | 129.7 | 133.8164 | 133.8164 | -4.1164 | 33 | 35.8324 | 35.8324 | -2.8324 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 4.3 | 5.472 | 9.9491 | -5.6491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.9 | 33.3233 | 33.3233 | 4.5767 | 148.3 | 171.5419 | 171.5419 | -23.2418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 | 59.8 | 57.9489 |  | 59.8 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 177 | 177.2222 | 162 | 15 | 174.9 | 177.2222 | 162 | 12.9 | 184.9 | 177.2222 | 162 | 22.9 | 259.3 | 265.8333 | 243 | 16.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 192.1 | 226.3541 | 182.4624 | 9.6376 | 121.5 | 127.8263 | 133.68 | -12.18 | 46.7 | 44.1873 | 44.1873 | 2.5127 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 | 31.9 | 46.7367 |  | 31.9 |  |  |  | 0 | 144.6 | 146.6661 | 146.6661 | -2.0661 | 147.8 | 146.6661 | 146.6661 | 1.1339 | 148.4 | 146.6661 | 146.6661 | 1.7339 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 114.9 | 112.2944 | 112.423 | 2.477 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 1.853 | 1.853 | 0.447 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.3 | 27.078 | 27.078 | 3.222 | 80.6 | 83.886 | 83.886 | -3.286 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 3.399 | 3.399 | -1.399 | 18.2 | 19.8692 | 19.8692 | -1.6692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 14.1 | 16.3902 | 16.3902 | -2.2902 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 8.8 | 10.7317 | 10.7317 | -1.9317 | 13.6 | 14.6341 | 14.6341 | -1.0341 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 20.63 | 13.973 | -4.473 | 79.7 | 60.4 | 53.226 | 26.474 | 0 |  | 0 | 0 | 103.7 | 100.2163 | 83.525 | 20.175 | 104.6 | 102.2196 | 92.783 | 11.817 | 15.2 | 8.115 | 8.115 | 7.085 | 11 | 6.377 | 6.377 | 4.623 | 15 | 15.6098 | 15.6098 | -0.60976 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 13.6 | 13.6585 | 13.6585 | -0.05854 | 14.6 | 14.6341 | 14.6341 | -0.03415 | 14.9 | 14.6341 | 14.6341 | 0.26585 | 3.3 | 2.392 | 2.392 | 0.908 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123 | 115.6118 | 118 | 5 | 129.2 | 100.8916 | 89 | 40.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.6 | 10.6 | -0.6 | 39.8 | 40 |  | 39.8 | 9.6 |  |  | 9.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 20:30 | 103.7 | 100 | 100 | 3.7 | 599.9 | 597.0697 | 597.0697 | 2.8303 | 199.2 | 195.1849 | 195.1849 | 4.0151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 214.5 | 216 | 220 | -5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.4 | 189.8386 | 169.9827 | 15.4173 | 205.9 | 189.8386 | 169.9827 | 35.9173 |  |  |  | 0 | 193.2 | 189.8386 | 169.9827 | 23.2173 | 212.6 | 204.878 | 204.878 | 7.722 | 110.5 | 102.439 | 102.439 | 8.061 | 559.4 | 568.2985 | 568.2985 | -8.8985 | 10.4 | 9.7873 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 7.4 | 6.8335 | 5.1346 | 2.2654 | 5.4 | 3.751 | 2.8185 | 2.5815 | 22.2 | 22.4982 |  | 22.2 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 14.8 | 12.7713 | 14.9922 | -0.19219 | 110.3 | 69.9441 | 82.1075 | 28.1925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 112.9054 | 112.9054 | -57.3054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.5 | 229.3073 | 229.3073 | -0.80732 | 64.7 | 68.1475 | 71.1926 | -6.4926 | 127.8 | 133.8164 | 133.8164 | -6.0164 | 33.3 | 35.8324 | 35.8324 | -2.5324 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 93.3 | 87.6576 | 87.6576 | 5.6424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 4.3 | 5.472 | 9.9491 | -5.6491 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.7 | 33.3233 | 33.3233 | 4.3767 | 141.3 | 171.5419 | 171.5419 | -30.2418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 | 60.4 | 30.5952 |  | 60.4 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 137.6 | 142 | 162 | -24.4 | 137.5 | 142 | 162 | -24.5 | 137.4 | 142 | 162 | -24.6 | 221.3 | 213 | 243 | -21.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 226.8 | 271.122 | 182.4624 | 44.3376 | 121.1 | 133.68 | 133.68 | -12.58 | 46.8 | 44.1873 | 44.1873 | 2.6127 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 | 32.3 | 44.7533 |  | 32.3 |  |  |  | 0 | 144.9 | 146.6661 | 146.6661 | -1.7661 | 148.4 | 146.6661 | 146.6661 | 1.7339 | 149.1 | 146.6661 | 146.6661 | 2.4339 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115.5 | 110.9956 | 112.107 | 3.393 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | 1.664 | 1.664 | 0.436 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.2 | 27.396 | 27.396 | 2.804 | 82.5 | 84.565 | 84.565 | -2.065 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 3.399 | 3.399 | -1.199 | 18.1 | 19.8692 | 19.8692 | -1.7692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 14.1 | 16.3902 | 16.3902 | -2.2902 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 9 | 10.7317 | 10.7317 | -1.7317 | 13.7 | 14.6341 | 14.6341 | -0.93415 | 19.8 | 20 | 19.3171 | 0.48293 | 8.6 | 20.62 | 13.699 | -5.099 | 78.6 | 57.1 | 50.86 | 27.74 | 0 |  | 0 | 0 | 109.9 | 100.2258 | 83.545 | 26.355 | 109.7 | 103.1806 | 93.526 | 16.174 | 15.3 | 8.152 | 8.152 | 7.148 | 9.7 | 6.163 | 6.163 | 3.537 | 15 | 15.6098 | 15.6098 | -0.60976 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 13.6 | 13.6585 | 13.6585 | -0.05854 | 14.6 | 14.6341 | 14.6341 | -0.03415 | 14.9 | 14.6341 | 14.6341 | 0.26585 | 3.4 | 2.148 | 2.148 | 1.252 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.2 | 107.6815 | 114 | 7.2 | 130.1 | 93.2651 | 80 | 50.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | -0.7 | 40.7 | 40 |  | 40.7 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 21:00 | 80.6 | 100 | 100 | -19.4 | 599.7 | 597.0697 | 597.0697 | 2.6303 | 199.2 | 195.1849 | 195.1849 | 4.0151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 213.2 | 216 | 220 | -6.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.1 | 189.8386 | 168.4595 | 16.6405 | 204.5 | 189.8386 | 168.4595 | 36.0405 |  |  |  | 0 | 193 | 189.8386 | 168.4595 | 24.5405 | 210 | 204.878 | 204.878 | 5.122 | 110.4 | 102.439 | 102.439 | 7.961 | 558.5 | 568.2985 | 568.2985 | -9.7985 | 10.4 | 9.7873 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.7073 | 164.7073 | -1.0073 | 7.1 | 6.8335 | 5.1346 | 1.9653 | 5.3 | 3.751 | 2.8185 | 2.4815 | 4.8 | 22.4982 |  | 4.8 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 14.5 | 12.7713 | 14.9922 | -0.49219 | 110.5 | 69.9441 | 82.1075 | 28.3925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 112.9054 | 112.9054 | -29.1054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.5 | 229.3073 | 229.3073 | -1.8073 | 64 | 68.1475 | 71.1926 | -7.1926 | 128.1 | 133.8164 | 133.8164 | -5.7164 | 33.2 | 35.8324 | 35.8324 | -2.6324 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 4.1 | 5.472 | 9.9491 | -5.8491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.5 | 33.3233 | 33.3233 | 4.1767 | 138.1 | 171.5419 | 171.5419 | -33.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 | 59.6 | 26.4434 |  | 59.6 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 137.3 | 142 | 162 | -24.7 | 137.3 | 142 | 162 | -24.7 | 137.2 | 142 | 162 | -24.8 | 220.6 | 213 | 243 | -22.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 224.1 | 271.122 | 182.4624 | 41.6376 | 121.8 | 133.68 | 133.68 | -11.88 | 47.8 | 44.1873 | 44.1873 | 3.6127 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 | 32 | 41.5633 |  | 32 |  |  |  | 0 | 144.6 | 146.6661 | 146.6661 | -2.0661 | 147.5 | 146.6661 | 146.6661 | 0.83388 | 148.3 | 146.6661 | 146.6661 | 1.6339 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108.6 | 110.9375 | 111.316 | -2.716 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 1.688 | 1.688 | 0.512 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.5 | 27.618 | 27.618 | 1.882 | 81.4 | 84.814 | 84.814 | -3.414 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 3.399 | 3.399 | -1.399 | 18.2 | 19.8692 | 19.8692 | -1.6692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 14.2 | 16.3902 | 16.3902 | -2.1902 | 8.7 | 7.7 | 7.7 | 1 | 8.7 | 10.7317 | 10.7317 | -2.0317 | 13.1 | 14.6341 | 14.6341 | -1.5341 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 5.3 | 20.52 | 13.587 | -8.287 | 74.3 | 55.84 | 48.596 | 25.704 | 0 |  | 0 | 0 | 106.7 | 98.349 | 83.153 | 23.547 | 107.6 | 103.5 | 94.358 | 13.242 | 15.2 | 8.211 | 8.211 | 6.989 | 6.7 | 5.962 | 5.962 | 0.738 | 15 | 15.6098 | 15.6098 | -0.60976 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 13.4 | 13.6585 | 13.6585 | -0.25854 | 14.5 | 14.6341 | 14.6341 | -0.13415 | 14.8 | 14.6341 | 14.6341 | 0.16585 | 3.2 | 2.071 | 2.071 | 1.129 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.1 | 102.0526 | 107 | 4.1 | 105 | 86.5927 | 71 | 34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | -0.8 | 40 | 40 |  | 40 | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 21:30 | 59.8 | 100 | 100 | -40.2 | 599.9 | 597.0697 | 597.0697 | 2.8303 | 200.7 | 195.1849 | 195.1849 | 5.5151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 212.7 | 216 | 220 | -7.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.8 | 189.8386 | 164.6578 | 20.1422 | 203.9 | 189.8386 | 164.6578 | 39.2422 |  |  |  | 0 | 193.2 | 189.8386 | 164.6578 | 28.5422 | 210.8 | 204.878 | 204.878 | 5.922 | 109.9 | 102.439 | 102.439 | 7.461 | 557.4 | 568.2985 | 568.2985 | -10.8985 | 10.3 | 9.7873 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 7.2 | 6.8335 | 5.1346 | 2.0654 | 5.2 | 3.751 | 2.8185 | 2.3815 | 0 | 22.4982 |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 14 | 12.7713 | 14.9922 | -0.99219 | 70.4 | 69.9441 | 82.1075 | -11.7075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.7 | 229.3073 | 229.3073 | -0.60732 | 64.4 | 68.1475 | 71.1926 | -6.7926 | 133.5 | 133.8164 | 133.8164 | -0.31643 | 34.2 | 35.8324 | 35.8324 | -1.6324 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 87.8 | 87.6576 | 87.6576 | 0.14244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.1 | 5.472 | 9.9491 | -5.8491 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.5 | 33.3233 | 33.3233 | 4.1767 | 162.9 | 171.5419 | 171.5419 | -8.6418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 47.6713 | 47.6713 | -0.37127 | 60.4 | 27.724 |  | 60.4 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 138.1 | 142 | 162 | -23.9 | 137.8 | 142 | 162 | -24.2 | 137.4 | 142 | 162 | -24.6 | 224.3 | 213 | 243 | -18.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 257.4 | 271.122 | 182.4624 | 74.9376 | 127.1 | 133.68 | 133.68 | -6.58 | 47.8 | 44.1873 | 44.1873 | 3.6127 | 81.5 | 78.568 | 78.568 | 2.932 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 | 31.3 | 37.3466 |  | 31.3 |  |  |  | 0 | 145 | 146.6661 | 146.6661 | -1.6661 | 148 | 146.6661 | 146.6661 | 1.3339 | 149 | 146.6661 | 146.6661 | 2.3339 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108.4 | 111.2929 | 110.527 | -2.127 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | 1.634 | 1.634 | 0.466 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.6 | 27.708 | 27.708 | 1.892 | 82.1 | 84.732 | 84.732 | -2.632 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | -0.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | 3.399 | 3.399 | -1.299 | 18.2 | 19.8692 | 19.8692 | -1.6692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 14.1 | 16.3902 | 16.3902 | -2.2902 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 9.2 | 10.7317 | 10.7317 | -1.5317 | 12.5 | 14.6341 | 14.6341 | -2.1341 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 4.8 | 20.72 | 13.598 | -8.798 | 72 | 55.25 | 46.637 | 25.363 | 0 |  | 0 | 0 | 104.6 | 95.3587 | 82.195 | 22.405 | 109.7 | 103.4586 | 94.511 | 15.189 | 13.6 | 7.943 | 7.943 | 5.657 | 5.6 | 5.713 | 5.713 | -0.113 | 15 | 15.6098 | 15.6098 | -0.60976 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 13.3 | 13.6585 | 13.6585 | -0.35854 | 14.4 | 14.6341 | 14.6341 | -0.23415 | 14.7 | 14.6341 | 14.6341 | 0.06585 | 4 | 1.918 | 1.918 | 2.082 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.2 | 97.1908 | 101 | -24.8 | 74.8 | 80.2384 | 64 | 10.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.6 | 10.6 | -0.6 | 40.4 | 40 |  | 40.4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 22:00 | 60.2 | 100 | 100 | -39.8 | 600 | 597.0697 | 597.0697 | 2.9303 | 199 | 195.1849 | 195.1849 | 3.8151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 214.9 | 216 | 220 | -5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.5 | 189.8386 | 161.5907 | 22.9093 | 204.2 | 189.8386 | 161.5907 | 42.6093 |  |  |  | 0 | 192.6 | 189.8386 | 161.5907 | 31.0093 | 210.6 | 204.878 | 204.878 | 5.722 | 110 | 102.439 | 102.439 | 7.561 | 557.9 | 568.2985 | 568.2985 | -10.3985 | 10.4 | 9.7873 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 6.83 | 6.8335 | 5.1346 | 1.6953 | 4.93 | 3.751 | 2.8185 | 2.1115 | 0 | 21.6244 |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.9 | 12.7713 | 14.2358 | -1.3358 | 70 | 69.9441 | 77.965 | -7.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.5 | 229.3073 | 229.3073 | -0.80732 | 65.4 | 68.1475 | 71.1926 | -5.7926 | 133.5 | 133.8164 | 133.8164 | -0.31643 | 33.2 | 35.8324 | 35.8324 | -2.6324 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 110.9132 | 110.9132 | -0.71317 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 4.2 | 5.472 | 9.9491 | -5.7491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.4 | 33.3233 | 33.3233 | 5.0767 | 156.4 | 171.5419 | 171.5419 | -15.1418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 47.6713 | 47.6713 | -0.37127 | 59.9 | 25.641 |  | 59.9 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 138.2 | 142 | 162 | -23.8 | 137.9 | 142 | 162 | -24.1 | 137.8 | 142 | 162 | -24.2 | 221.8 | 213 | 243 | -21.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 249.6 | 271.122 | 182.4624 | 67.1376 | 126.1 | 133.68 | 133.68 | -7.58 | 47.8 | 44.1873 | 44.1873 | 3.6127 | 81.5 | 78.568 | 78.568 | 2.932 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 | 31.9 | 32.8205 |  | 31.9 |  |  |  | 0 | 144.9 | 146.6661 | 146.6661 | -1.7661 | 147.3 | 146.6661 | 146.6661 | 0.63388 | 148.3 | 146.6661 | 146.6661 | 1.6339 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 105.5 | 109.9721 | 109.739 | -4.239 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 1.553 | 1.553 | 0.247 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.5 | 27.665 | 27.665 | 2.835 | 76.8 | 84.321 | 84.321 | -7.521 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | -0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | 3.399 | 3.399 | -1.299 | 18.2 | 19.8692 | 19.8692 | -1.6692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 14.1 | 16.3902 | 16.3902 | -2.2902 | 8.9 | 7.7 | 7.7 | 1.2 | 9.3 | 10.7317 | 10.7317 | -1.4317 | 12.6 | 14.6341 | 14.6341 | -2.0341 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 6.3 | 20.92 | 13.648 | -7.348 | 75.7 | 54.46 | 44.78 | 30.92 | 0 |  | 0 | 0 | 99.3 | 92.3359 | 81.047 | 18.253 | 108.1 | 98.8582 | 94.439 | 13.661 | 12.8 | 7.565 | 7.565 | 5.235 | 6.2 | 5.447 | 5.447 | 0.753 | 14.7 | 15.6098 | 15.6098 | -0.90976 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 13.3 | 13.6585 | 13.6585 | -0.35854 | 14.4 | 14.6341 | 14.6341 | -0.23415 | 14.7 | 14.6341 | 14.6341 | 0.06585 | 3.2 | 1.739 | 1.739 | 1.461 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.5 | 91.6627 | 94 | -38.5 | 48.2 | 73.6406 | 59 | -10.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 40.1 | 40 |  | 40.1 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 17 | 14 | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 22:30 | 103.5 | 100 | 100 | 3.5 | 605 | 597.0697 | 597.0697 | 7.9303 | 201.5 | 195.1849 | 195.1849 | 6.3151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 91.2 | 92.2263 | 92.2263 | -1.0263 | 217.1 | 216 | 220 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.2 | 166.7958 | 132.591 | 51.609 | 204.4 | 166.7958 | 132.591 | 71.809 |  |  |  | 0 | 192.7 | 166.7958 | 132.591 | 60.109 | 207.8 | 204.878 | 204.878 | 2.922 | 110.2 | 102.439 | 102.439 | 7.761 | 565.6 | 568.2985 | 568.2985 | -2.6985 | 10.4 | 9.7873 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.26 | 6.8335 | 5.1346 | 2.1254 | 5.01 | 3.751 | 2.8185 | 2.1915 | 0 | 0 |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.9 | 12.7713 | 12.7713 | -0.87125 | 51.6 | 69.9441 | 69.9441 | -18.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 221.7 | 221.3011 | 221.3011 | 0.39892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.1 | 229.3073 | 229.3073 | -0.20732 | 64 | 68.1475 | 71.1926 | -7.1926 | 137.6 | 119.7623 | 133.8164 | 3.7836 | 34.2 | 35.8324 | 35.8324 | -1.6324 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 110.9132 | 110.9132 | -0.41317 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.1 | 5.472 | 9.9491 | -5.8491 | 47.4 | 47.2663 | 47.2663 | 0.13366 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.1 | 33.3233 | 33.3233 | 4.7767 | 172.7 | 171.5419 | 171.5419 | 1.1582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 | 24.7 | 25.641 |  | 24.7 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 157.9 | 136.6667 | 156.6667 | 1.2333 | 157.6 | 136.6667 | 156.6667 | 0.93333 | 155.9 | 136.6667 | 156.6667 | -0.76667 | 230.6 | 205 | 235 | -4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 273.8 | 271.122 | 182.4624 | 91.3376 | 134.4 | 133.68 | 133.68 | 0.72004 | 47.1 | 44.1873 | 44.1873 | 2.9127 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  |  | 0 | 33.3 | 32.8205 |  | 33.3 |  |  |  | 0 | 102.3 | 146.6661 | 146.6661 | -44.3661 | 102 | 146.6661 | 146.6661 | -44.6661 | 121.9 | 146.6661 | 146.6661 | -24.7661 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 104.9 | 108.0926 | 107.064 | -2.164 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | 1.383 | 1.383 | 0.717 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.4 | 27.504 | 27.504 | 0.896 | 70.8 | 83.492 | 83.492 | -12.692 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | -0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 3.399 | 3.399 | -1.399 | 18.2 | 19.8692 | 19.8692 | -1.6692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 14.1 | 16.3902 | 16.3902 | -2.2902 | 9 | 7.7 | 7.7 | 1.3 | 9.7 | 10.7317 | 10.7317 | -1.0317 | 13 | 14.6341 | 14.6341 | -1.6341 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 11.2 | 21.54 | 14.762 | -3.562 | 73.7 | 53.6 | 43.32 | 30.38 | 0 |  | 0 | 0 | 83.1 | 88.3062 | 78.155 | 4.945 | 100.6 | 92.4354 | 90.938 | 9.662 | 10 | 6.941 | 6.941 | 3.059 | 3.8 | 5.053 | 5.053 | -1.253 | 14.7 | 15.6098 | 15.6098 | -0.90976 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 13.1 | 13.6585 | 13.6585 | -0.55854 | 14 | 14.6341 | 14.6341 | -0.63415 | 14.3 | 14.6341 | 14.6341 | -0.33415 | 3.3 | 1.555 | 1.555 | 1.745 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.4 | 85.9125 | 86 | -31.6 | 38.4 | 66.9618 | 52 | -13.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 | 40.6 | 40 |  | 40.6 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 23:00 | 104.3 | 100 | 100 | 4.3 | 594.8 | 597.0697 | 597.0697 | -2.2697 | 203.2 | 195.1849 | 195.1849 | 8.0151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 87 | 92.2263 | 92.2263 | -5.2263 | 213 | 216 | 220 | -7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.4 | 139.7543 | 163.2412 | 23.1588 | 206.6 | 139.7543 | 163.2412 | 43.3588 |  |  |  | 0 | 193.9 | 139.7543 | 163.2412 | 30.6588 | 211 | 204.878 | 204.878 | 6.122 | 110.3 | 102.439 | 102.439 | 7.861 | 547.5 | 568.2985 | 568.2985 | -20.7985 | 10.1 | 9.7873 | 5.4892 | 4.6109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 164.7073 | 164.7073 | -4.1073 | 6.99 | 6.8335 | 5.1346 | 1.8554 | 5.02 | 3.751 | 2.8185 | 2.2015 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12 | 12.7713 | 12.7713 | -0.77125 | 48.7 | 69.9441 | 69.9441 | -21.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 112.9054 | 112.9054 | -4.2054 | 221.8 | 221.3011 | 221.3011 | 0.49892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.1 | 229.3073 | 229.3073 | -3.2073 | 65.1 | 68.1475 | 71.1926 | -6.0926 | 135.7 | 58.5366 | 133.8164 | 1.8836 | 34 | 35.8324 | 35.8324 | -1.8324 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 88.3 | 87.6576 | 87.6576 | 0.64244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 4.1 | 5.472 | 9.9491 | -5.8491 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 36.9 | 33.3233 | 33.3233 | 3.5767 | 159.3 | 171.5419 | 171.5419 | -12.2418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 47.6713 | 47.6713 | -0.97127 | 61.2 | 25.641 |  | 61.2 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.8156 | 88.8156 | -4.5156 | 156.4 | 136.6667 | 156.6667 | -0.26667 | 156.1 | 136.6667 | 156.6667 | -0.56667 | 159.2 | 136.6667 | 156.6667 | 2.5333 | 241.6 | 205 | 235 | 6.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 252.8 | 271.122 | 182.4624 | 70.3376 | 128.4 | 133.68 | 133.68 | -5.28 | 45.5 | 44.1873 | 44.1873 | 1.3127 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 29.3 | 30.0976 | 30.0976 | -0.79756 |  |  |  | 0 | 30.5 | 32.8205 |  | 30.5 |  |  |  | 0 | 92.7 | 146.6661 | 0 | 92.7 | 97.3 | 146.6661 | 144.3124 | -47.0124 | 53.6 | 146.6661 | 72.1562 | -18.5562 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 104.9 | 105.8689 | 103.761 | 1.139 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 1.184 | 1.184 | 1.516 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28 | 27.227 | 27.227 | 0.773 | 75.3 | 82.247 | 82.247 | -6.947 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | 3.399 | 3.399 | -1.299 | 18.2 | 19.8692 | 19.8692 | -1.6692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 14.1 | 16.3902 | 16.3902 | -2.2902 | 9 | 7.7 | 7.7 | 1.3 | 8.7 | 10.7317 | 10.7317 | -2.0317 | 12.2 | 14.6341 | 14.6341 | -2.4341 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 17.8 | 21.88 | 16.23 | 1.57 | 54.4 | 52.44 | 41.992 | 12.408 | 0 |  | 0 | 0 | 58.6 | 85.2126 | 74.681 | -16.081 | 86.5 | 88.3411 | 86.293 | 0.207 | 4.5 | 6.234 | 6.234 | -1.734 | 1.6 | 4.617 | 4.617 | -3.017 | 14.7 | 15.6098 | 15.6098 | -0.90976 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 13.1 | 13.6585 | 13.6585 | -0.55854 | 13.8 | 14.6341 | 14.6341 | -0.83415 | 14.1 | 14.6341 | 14.6341 | -0.53415 | 4.7 | 1.369 | 1.369 | 3.331 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.9 | 73.7862 | 75 | -49.1 | 24.3 | 60.5436 | 43 | -18.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 41 | 40 |  | 41 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 17 | 14 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/05/2025 | 23:30 | 104 | 100 | 100 | 4 | 602.1 | 597.0697 | 597.0697 | 5.0303 | 199.7 | 195.1849 | 195.1849 | 4.5151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 218.2 | 216 | 220 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186 | 179.7891 | 148.4413 | 37.5587 | 207.5 | 179.7891 | 148.4413 | 59.0587 |  |  |  | 0 | 195 | 179.7891 | 148.4413 | 46.5587 | 209.5 | 204.878 | 204.878 | 4.622 | 109.9 | 102.439 | 102.439 | 7.461 | 562.7 | 568.2985 | 568.2985 | -5.5985 | 10.3 | 9.7873 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 6.78 | 6.8335 | 5.1346 | 1.6454 | 4.94 | 3.751 | 2.8185 | 2.1215 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12 | 12.7713 | 13.7073 | -1.7073 | 49.41 | 69.9441 | 75.0707 | -25.6607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 211.6 | 221.3011 | 221.3011 | -9.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.8 | 229.3073 | 229.3073 | -0.50732 | 65.6 | 68.1475 | 71.1926 | -5.5926 | 127.6 | 124.2259 | 133.8164 | -6.2164 | 33.9 | 35.8324 | 35.8324 | -1.9324 | 9.3 | 9.6517 | 9.6517 | -0.35171 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 110.9132 | 110.9132 | -0.91317 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4 | 5.472 | 9.9491 | -5.9491 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.1 | 33.3233 | 33.3233 | 3.7767 | 159.1 | 169 | 169 | -9.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 | 57.8 | 25.641 |  | 57.8 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 133.4 | 136.6667 | 156.6667 | -23.2667 | 133.2 | 136.6667 | 156.6667 | -23.4667 | 132.9 | 136.6667 | 156.6667 | -23.7667 | 215.7 | 205 | 235 | -19.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 268.9 | 271.122 | 182.4624 | 86.4376 | 130.2 | 133.68 | 133.68 | -3.48 | 47 | 44.1873 | 44.1873 | 2.8127 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 | 31.3 | 32.8205 |  | 31.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3 | 121.3333 | 121.3333 | 26.9667 | 67.8 | 60.6667 | 60.6667 | 7.1333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108.8 | 103.5304 | 98.013 | 10.787 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 1.012 | 1.012 | 2.588 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.9 | 26.925 | 26.925 | 3.975 | 79.1 | 80.768 | 80.768 | -1.668 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | 3.399 | 3.399 | -1.299 | 18.2 | 19.8692 | 19.8692 | -1.6692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 14.1 | 16.3902 | 16.3902 | -2.2902 | 9 | 7.7 | 7.7 | 1.3 | 9.4 | 10.7317 | 10.7317 | -1.3317 | 12.8 | 14.6341 | 14.6341 | -1.8341 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 25.3 | 21.87 | 16.917 | 8.383 | 47.7 | 51.18 | 40.443 | 7.257 | 0 |  | 0 | 0 | 61.3 | 83.1092 | 70.556 | -9.256 | 90.1 | 85.1419 | 81.281 | 8.819 | 4.5 | 5.17 | 5.17 | -0.67 | 2 | 4.183 | 4.183 | -2.183 | 14.7 | 15.6098 | 15.6098 | -0.90976 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 13.1 | 13.6585 | 13.6585 | -0.55854 | 13.7 | 14.6341 | 14.6341 | -0.93415 | 14.1 | 14.6341 | 14.6341 | -0.53415 | 4.7 | 1.198 | 1.198 | 3.502 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.9 | 59.5346 | 63 | -45.1 | 18.6 | 54.2123 | 35 | -16.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 | 41.9 | 40 |  | 41.9 | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/05/2025 | 00:00 | 103.9 | 100 | 100 | 3.9 | 600.5 | 597.0697 | 597.0697 | 3.4303 | 200.1 | 195.1849 | 195.1849 | 4.9151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 88.7 | 92.2263 | 92.2263 | -3.5263 | 219.3 | 216 | 220 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.3 | 157.7527 | 112.1014 | 23.1986 | 157.5 | 157.7527 | 112.1014 | 45.3986 |  |  |  | 0 | 172.3 | 157.7527 | 112.1014 | 60.1986 | 208.9 | 204.878 | 204.878 | 4.022 | 110.3 | 102.439 | 102.439 | 7.861 | 562.6 | 568.2985 | 568.2985 | -5.6985 | 10.2 | 9.7873 | 5.4892 | 4.7108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.7073 | 164.7073 | -1.6073 | 7.096 | 6.8335 | 5.1346 | 1.9613 | 5.351 | 3.751 | 2.8185 | 2.5325 | 0 | 0 |  | 0 | 1.7 | 6.8787 | 6.8787 | -5.1787 | 6.514 | 12.7713 | 14.3153 | -7.8013 | 50.119 | 69.9441 | 78.4003 | -28.2813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 160.7 | 221.3011 | 221.3011 | -60.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.4 | 229.3073 | 229.3073 | -1.9073 | 65.5 | 68.1475 | 71.1926 | -5.6926 | 131.9 | 58.5366 | 133.8164 | -1.9164 | 33.2 | 35.8324 | 35.8324 | -2.6324 | 9.4 | 9.6517 | 9.6517 | -0.25171 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 110.9132 | 110.9132 | -0.91317 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 4.1 | 5.472 | 9.9491 | -5.8491 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.2 | 33.3233 | 33.3233 | 3.8767 | 124.2 | 171.5419 | 171.5419 | -47.3419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 47.6713 | 47.6713 | -0.57127 | 28.7 | 25.641 |  | 28.7 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 88.8156 | 88.8156 | -3.5156 | 131.8 | 136.6667 | 156.6667 | -24.8667 | 131.8 | 136.6667 | 156.6667 | -24.8667 | 131.5 | 136.6667 | 156.6667 | -25.1667 | 215.1 | 205 | 235 | -19.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 234.2 | 271.122 | 182.4624 | 51.7376 | 115.1 | 133.68 | 133.68 | -18.58 | 46.1 | 44.1873 | 44.1873 | 1.9127 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 | 0 | 32.8205 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2 | 121.3333 | 121.3333 | 26.8667 | 69.1 | 60.6667 | 60.6667 | 8.4333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 117.7 | 102.3761 | 91.45 | 26.25 | 0 |  | 0 | 0 | 1.9 | 0.85 | 0.85 | 1.05 | 0 |  | 0 | 0 | 20.2 | 20 | 17.561 | 2.639 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.1 | 26.598 | 26.598 | 4.502 | 82.9 | 79.057 | 79.057 | 3.843 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | 3.399 | 3.399 | -1.299 | 18.2 | 19.8692 | 19.8692 | -1.6692 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 14.1 | 16.3902 | 16.3902 | -2.2902 | 9 | 7.7 | 7.7 | 1.3 | 9.3 | 10.7317 | 10.7317 | -1.4317 | 12.8 | 14.6341 | 14.6341 | -1.8341 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 21.2 | 22.53 | 17.344 | 3.856 | 42.6 | 50.74 | 38.819 | 3.781 | 0 |  | 0 | 0 | 61.1 | 78.2291 | 66.215 | -5.115 | 99.1 | 83.3915 | 76.146 | 22.954 | 4.1 | 3.987 | 3.987 | 0.113 | 1.3 | 3.749 | 3.749 | -2.449 | 14.7 | 15.6098 | 15.6098 | -0.90976 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 13.1 | 13.6585 | 13.6585 | -0.55854 | 13.7 | 14.6341 | 14.6341 | -0.93415 | 14.1 | 14.6341 | 14.6341 | -0.53415 | 1.8 | 1.031 | 1.031 | 0.769 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39 | 56.88 | 50 | -11 | 37.6 | 51.0941 | 27 | 10.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 42.1 | 40 |  | 42.1 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 2369.9 | 2400 | 2400 |  | 14339.5 | 14329.6721 | 14329.6721 |  | 4762 | 4684.4371 | 4684.4371 |  | 0 | 0 | 19.588 |  | 0 | 0 | 23.0917 |  | 2160.9 | 2213.4322 | 2213.4322 |  | 5153.7 | 5234 | 5280 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3475.8 | 3257.6647 | 3026.5422 |  | 3671.35 | 3257.6647 | 3026.5422 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3884.6 | 3257.6647 | 3026.5422 |  | 5014.1 | 4357.0697 | 3930.3035 |  | 2644.15 | 2178.5348 | 1965.1517 |  | 13341.6 | 13639.165 | 13639.165 |  | 248.8 | 151.0811 | 131.7396 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3960.75 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 174.128 | 130.8767 | 123.2316 |  | 124.7255 | 71.84 | 67.6435 |  | 101.2 | 89.556 | 0 |  | 156.4 | 165.0888 | 165.0888 |  | 272.807 | 311.0577 | 316.2556 |  | 1781.0645 | 1662.7769 | 1795.4938 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2583.75 | 2709.7289 | 2709.7289 |  | 4812.9 | 5272.3938 | 5312.8845 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 4951.75 | 5503.3757 | 5503.3757 |  | 1610.5 | 1694.9199 | 1708.6229 |  | 2530.55 | 2780.6643 | 2836.7494 |  | 855.75 | 859.9769 | 859.9769 |  | 224.55 | 231.641 | 231.641 |  | 472.35 | 462.878 | 458.9268 |  | 2154.95 | 2103.7814 | 2103.7814 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2634.4 | 2661.9161 | 2661.9161 |  | 191.45 | 218.16 | 218.16 |  | 104.25 | 131.328 | 238.7784 |  | 1116.7 | 1099.546 | 1077.6276 |  | 0 | 0 | 0 |  | 96 | 93.2942 | 93.2942 |  | 904.5 | 800.855 | 800.855 |  | 3563.25 | 4107.2481 | 4105.9771 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1136.65 | 1144.1105 | 1144.1105 |  | 769.5 | 847.188 | 0 |  | 0 | 0 | 2205.1282 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2061.7 | 2131.5744 | 2131.5744 |  | 3495.45 | 3497.9048 | 3548.6962 |  | 3491.95 | 3497.9048 | 3548.6962 |  | 3498.25 | 3497.9048 | 3548.6962 |  | 5485.1 | 5246.8572 | 5323.0442 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.65 | 0 | 1.8 |  | 109.4 | 95.8349 | 95.8349 |  | 3968.7 | 4445.2252 | 4001.1936 |  | 3089.75 | 3205.3922 | 3208.319 |  | 1229.1 | 1200.1394 | 1200.1394 |  | 1894.2 | 1885.632 | 1885.632 |  | 721.6 | 722.3414 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 201.9 | 237.3563 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3271.6 | 2972.9965 | 2778.5092 |  | 3444.65 | 3094.3299 | 2971.9987 |  | 3418.95 | 3033.6632 | 2875.254 |  | 673 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.65 | 0 | 8.104 |  | 1832.5 | 2006.0681 | 1938.821 |  | 630.65 | 0 | 605.215 |  | 28.45 | 53.203 | 53.203 |  | 2.2 | 0 | 2.1 |  | 479.4 | 432.4391 | 421.4635 |  | 237.75 | 239.592 | 239.592 |  | 130.3 | 136.08 | 136.08 |  | 21.75 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 116.85 | 115.2 | 115.2 |  | 273.4 | 468.2927 | 468.2928 |  | 479.8 | 468.2927 | 468.2928 |  | 450 | 437.8536 | 437.8536 |  | 86.15 | 84 | 84 |  | 444 | 433.1707 | 433.1707 |  | 122.7 | 0 | 110.884 |  | 147 | 0 | 151.384 |  | 442.65 | 460.899 | 460.899 |  | 1253.4 | 1347.907 | 1347.907 |  | 107.3 | 100.8 | 100.8 |  | 25.35 | 28.8 | 28.8 |  | 52.8 | 57.6 | 57.6 |  | 63.05 | 67.2 | 67.2 |  | 140.65 | 0 | 133.066 |  | 56.3 | 81.576 | 81.576 |  | 439.75 | 476.8618 | 476.8618 |  | 48 | 48 | 48 |  | 9.6 | 15.45 | 16.8 |  | 353.4 | 393.3658 | 393.3658 |  | 199.85 | 184.8 | 184.8 |  | 230.2 | 257.561 | 257.561 |  | 325.65 | 351.2196 | 351.2196 |  | 478.3 | 466.6829 | 463.6097 |  | 368.85 | 372.5679 | 426.9035 |  | 892.8 | 1044.525 | 1026.413 |  | 266.25 | 0 | 260.398 |  | 1101.8 | 1257.1191 | 1223.7928 |  | 1408.1 | 1317.4394 | 1350.8656 |  | 142.9 | 106.1304 | 107.3359 |  | 83 | 87.854 | 96.0962 |  | 378.65 | 374.6342 | 374.6342 |  | 123.8 | 120 | 120 |  | 189.55 | 192 | 192 |  | 330.8 | 327.805 | 327.805 |  | 351.25 | 351.2196 | 351.2196 |  | 350.45 | 351.2196 | 351.2196 |  | 48.65 | 52.5505 | 52.5505 |  | 1990.25 | 0 | 2058.025 |  | 119.45 | 0 | 133.0605 |  | 1100.05 | 0 | 1078.059 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1396.45 | 1503.6748 | 1395 |  | 1402.15 | 1426.2476 | 1189 |  | 814.35 | 0 | 797.803 |  | 116.7 | 0 | 72.063 |  | 229.25 | 230.4 | 230.4 |  | 478.75 | 463.6097 | 463.6097 |  | 229.4 | 254.4 | 254.4 |  | 617.2 | 660 | 0 |  | 45.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 390.35 | 408 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 17 de Mayo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4946535 y resultó S/. 852164 (20.81% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 10 | 4094371.3699 | 4452049.3932 | -8.034%
DOM 11 | 3573913.302 | 3924494.2025 | -8.933%
LUN 12 | 5343604.3309 | 6120444.1456 | -12.69%
MAR 13 | 5609663.296 | 7692923.1209 | -27.08%
MIE 14 | 7329474.8505 | 7618551.8818 | -3.794%
JUE 15 | 6605924.7173 | 7495653.2302 | -11.87%
VIE 16 | 5538996.1299 | 6437660.6714 | -13.96%
SAB 17 | 4946535.1476 | 7047014.8578 | -29.81%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 17 de Mayo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 17/05/2025 00:00:00 | 17/05/2025 16:18:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 17/05/2025 16:18:00 | 17/05/2025 22:01:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 17/05/2025 22:01:00 | 18/05/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 17/05/2025 09:46:00 | 17/05/2025 12:00:00 | 17/05/2025 09:42:00 | 17/05/2025 11:50:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 17/05/2025 18:16:00 | 17/05/2025 21:00:00 | 17/05/2025 18:11:00 | 17/05/2025 20:50:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 17/05/2025 00:00:00 | 17/05/2025 00:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 17/05/2025 00:00:00 | 17/05/2025 09:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 17/05/2025 09:52:00 | 17/05/2025 12:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Restringido a mínima generación por disponibilidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 17/05/2025 12:00:00 | 17/05/2025 18:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 17/05/2025 18:07:00 | 17/05/2025 22:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C subir a 35 Mw por despacho. -18/13 h SC subir a 60 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 17/05/2025 22:17:00 | 17/05/2025 22:37:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 17/05/2025 22:37:00 | 17/05/2025 23:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | SC generar 60 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 17/05/2025 23:28:00 | 18/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 17/05/2025 06:30:00 | 18/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 17/05/2025 19:36:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 17/05/2025 19:35:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 17/05/2025 10:01:00 | 17/05/2025 11:00:00 | 17/05/2025 09:56:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Operó la unidad G14
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 17/05/2025 00:00:00 | 17/05/2025 00:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 17/05/2025 00:07:00 | 17/05/2025 00:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 17/05/2025 00:32:00 | 17/05/2025 01:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | s/c subir a 450 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 17/05/2025 01:01:00 | 17/05/2025 04:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 17/05/2025 04:18:00 | 17/05/2025 07:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se sube a 400 MW. 06:46 h s/c bajar a 350 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 17/05/2025 07:03:00 | 17/05/2025 09:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 17/05/2025 09:06:00 | 17/05/2025 13:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:06 h se subió a 450 MW. A las 09:21 h se subió a máxima generación. A las 12:10 h se bajó a 450 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 17/05/2025 13:03:00 | 17/05/2025 13:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 17/05/2025 13:34:00 | 17/05/2025 15:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 14:02 h se bajó a 480 MW. A las 14:33 h se bajó a 400 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 17/05/2025 15:31:00 | 17/05/2025 17:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 17/05/2025 17:44:00 | 17/05/2025 23:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 17/05/2025 23:49:00 | 18/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 17/05/2025 18:21:00 | 17/05/2025 19:37:00 | 17/05/2025 18:16:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 17/05/2025 19:37:00 | 17/05/2025 23:58:00 |  | 17/05/2025 23:53:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 17/05/2025 10:01:00 | 17/05/2025 16:48:00 | 17/05/2025 09:40:00 | 17/05/2025 16:34:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/05/2025 00:00:00 | 17/05/2025 00:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/05/2025 00:20:00 | 17/05/2025 13:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/05/2025 13:14:00 | 17/05/2025 13:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/05/2025 13:34:00 | 17/05/2025 22:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 17/05/2025 22:58:00 | 17/05/2025 23:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 17/05/2025 22:58:00 | 17/05/2025 23:11:00 |  | 17/05/2025 22:58:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 17/05/2025 23:33:00 | 17/05/2025 23:58:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Por mantenimiento de ducto de Calidda no puede bajar generación y mantiene a máxima generación.
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 17/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 17/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 17/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 17/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 17 de Mayo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 17/05/2025 14:27:00 | 17/05/2025 16:43:00 |  | Se limitó la generación de Punta Lomitas

## RRPF_RRSF
sábado, 17 de Mayo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 55.5868 | 1 | 0 | 57.8943 | 1 | 0 | 95.7527 | 1 | 0 | 99.9999 | 1 | 0 | 99.5862 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 59.4557 | 1 | 0 | 59.1587 | 1 | 0 | 58.3807 | 1 | 0 | 56.6082 | 1 | 0 | 59.0098 | 1 | 0 | 55.2403 | 1 | 0 | 61.8999 | 1 | 0 | 61.1267 | 1 | 0 | 61.8999 | 1 | 0 | 60.6012 | 1 | 0 | 57.7426 | 1 | 0 | 57.7426 | 1 | 0 | 57.7426 | 1 | 0 | 58.9689 | 1 | 0 | 58.9689 | 1 | 0 | 60.5638 | 1 | 0 | 57.1534 | 1 | 0 | 57.1534 | 1 | 0 | 58.5502 | 1 | 0 | 56.8128 | 1 | 0 | 57.6863 | 1 | 0 | 54.579 | 1 | 0 | 99.9669 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 55.9394 | 1 | 0 | 60.0928 | 1 | 0 | 58.5502 | 1 | 0 | 58.5502 | 1 | 0 | 58.5502 | 1 | 0 | 58.5502 | 1 | 0 | 58.5502 | 1 | 0 | 56.2873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 61.7768 | 1 | 0 | 61.774 | 1 | 0 | 61.778 | 1 | 0 | 61.778 | 1 | 0 | 52.1922 | 1 | 0 | 54.9885 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 57.8171
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.2786 | 1 | 0 | 50.4274 | 1 | 0 | 50.2182 | 1 | 0 | 50.4274 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.4106 | 1 | 0 | 50.4274 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.4274 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 55.5868 | 1 | 0 | 57.8943 | 1 | 0 | 47.4741 | 1 | 0 | 49.5726 | 1 | 0 | 49.3679 | 1 | 0 | 49.5726 | 1 | 0 | 59.4557 | 1 | 0 | 59.1587 | 1 | 0 | 58.3807 | 1 | 0 | 56.6082 | 1 | 0 | 59.0098 | 1 | 0 | 55.2403 | 1 | 0 | 61.8999 | 1 | 0 | 61.1267 | 1 | 0 | 61.8999 | 1 | 0 | 60.6012 | 1 | 0 | 57.7426 | 1 | 0 | 57.7426 | 1 | 0 | 57.7426 | 1 | 0 | 58.9689 | 1 | 0 | 58.9689 | 1 | 0 | 60.5638 | 1 | 0 | 57.1534 | 1 | 0 | 57.1534 | 1 | 0 | 58.5502 | 1 | 0 | 56.8128 | 1 | 0 | 57.6863 | 1 | 0 | 54.579 | 1 | 0 | 49.5562 | 1 | 0 | 49.5726 | 1 | 0 | 55.9394 | 1 | 0 | 60.0928 | 1 | 0 | 58.5502 | 1 | 0 | 58.5502 | 1 | 0 | 58.5502 | 1 | 0 | 58.5502 | 1 | 0 | 58.5502 | 1 | 0 | 56.2873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.9 | 1 | 0 | 61.7768 | 1 | 0 | 61.774 | 1 | 0 | 61.778 | 1 | 0 | 61.778 | 1 | 0 | 52.1922 | 1 | 0 | 54.9885 | 1 | 0 | 49.5726 | 1 | 0 | 57.8171
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 75 | 40.1274 | 1 | 75 | 41.9889 | 1 | 75 | 70.6729 | 1 | 75 | 72.0002 | 1 | 0 | 73.1702 | 1 | 0 | 60.0001 | 1 | 75 | 35.1905 | 1 | 75 | 33.8764 | 1 | 75 | 40.009 | 1 | 75 | 36.3447 | 1 | 75 | 45.8626 | 1 | 75 | 41.3719 | 1 | 75 | 57.8628 | 1 | 75 | 45.8513 | 1 | 75 | 57.8632 | 1 | 75 | 64.8912 | 1 | 90 | 77.5921 | 1 | 90 | 77.5921 | 1 | 90 | 77.5921 | 1 | 90 | 80.939 | 1 | 90 | 80.939 | 1 | 90 | 85.9048 | 1 | 90 | 76.1193 | 1 | 90 | 76.1193 | 1 | 90 | 79.7512 | 1 | 82.083 | 75.3052 | 1 | 0 | 74.2948 | 1 | 32.6685 | 71.7408 | 1 | 0 | 89.9691 | 1 | 0 | 81.4174 | 1 | 10.8949 | 65.5425 | 1 | 67.7361 | 43.4948 | 1 | 89.9996 | 79.7512 | 1 | 89.9996 | 79.7512 | 1 | 89.9998 | 79.7512 | 1 | 89.9998 | 79.7512 | 1 | 89.9996 | 79.7512 | 1 | 89.9999 | 74.0981 | 1 | 89.9999 | 88.0108 | 1 | 45.5411 | 90 | 1 | 0 | 89.7329 | 1 | 0 | 89.7486 | 1 | 0 | 89.7269 | 1 | 0 | 89.727 | 1 | 0 | 66.2161 | 1 | 0 | 78.6261 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.2977
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 36.16 | 1 | 0 | 24.2982 | 1 | 0 | 19.9912 | 1 | 42.7646 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 25 | 13.3363 | 1 | 19.9893 | 18.1723 | 1 | 0 | 34.9294 | 1 | 32.3584 | 10.1584 | 1 | 43.1985 | 0 | 1 | 37.5 | 7.9297 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.0415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.6685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.691 | 1 | 33.8681 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6843 | 1 | 0 | 30.0265 | 1 | 0 | 45.0629 | 1 | 0 | 45.063 | 1 | 0 | 33.2534 | 1 | 0 | 26.2135 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.2977
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 40.1274 | 1 | 0 | 41.9889 | 1 | 0 | 35.0144 | 1 | 0 | 35.8402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.7546 | 1 | 0 | 32.1834 | 1 | 0 | 38.4438 | 1 | 0 | 38.4438 | 1 | 0 | 38.4438 | 1 | 0 | 40.104 | 1 | 0 | 40.104 | 1 | 0 | 42.5748 | 1 | 0 | 37.7146 | 1 | 0 | 37.7146 | 1 | 0 | 39.5144 | 1 | 0 | 37.3118 | 1 | 0 | 37.0433 | 1 | 0 | 23.7793 | 1 | 0 | 44.6025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.5144 | 1 | 0 | 39.5144 | 1 | 0 | 39.5144 | 1 | 0 | 39.5144 | 1 | 0 | 39.5144 | 1 | 0 | 36.7152 | 1 | 0 | 43.6251 | 1 | 0 | 44.6181 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.7964 | 1 | 0 | 44.664 | 1 | 0 | 44.664 | 1 | 0 | 32.9627 | 1 | 0 | 26.0563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.6585 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 24.5109 | 1 | 0 | 20.0426 | 1 | 0 | 24.8533 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 25 | 13.3363 | 1 | 19.9893 | 18.1723 | 1 | 43.0825 | 0 | 1 | 42.6416 | 0 | 1 | 31.8014 | 11.2403 | 1 | 0 | 29.9918 | 1 | 0 | 29.1085 | 1 | 0 | 32.7078 | 1 | 0 | 39.1483 | 1 | 0 | 39.1483 | 1 | 0 | 39.1483 | 1 | 0 | 40.8349 | 1 | 0 | 40.8349 | 1 | 0 | 43.33 | 1 | 0 | 38.4047 | 1 | 0 | 38.4047 | 1 | 0 | 40.2369 | 1 | 0 | 37.9933 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.0906 | 1 | 0 | 45.3666 | 1 | 0 | 40.9722 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.4948 | 1 | 0 | 40.2369 | 1 | 0 | 40.2368 | 1 | 0 | 40.2368 | 1 | 0 | 40.2369 | 1 | 0 | 40.2369 | 1 | 0 | 37.3829 | 1 | 0 | 44.3857 | 1 | 0 | 45.3819 | 1 | 0 | 45.0486 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.3563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 24.3611 | 1 | 0 | 19.9663 | 1 | 32.2354 | 10.3373 | 1 | 0 | 33.8764 | 1 | 25 | 13.3363 | 1 | 35.0213 | 0 | 1 | 31.9175 | 10.9332 | 1 | 0 | 31.2134 | 1 | 0 | 46.62 | 1 | 37.5 | 7.9297 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.0415 | 0 | 1 | 0 | 37.2514 | 1 | 0 | 23.8709 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.4452 | 1 | 10.8949 | 27.8514 | 1 | 33.8681 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.5411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.9257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 17.6715 | 1 | 0 | 18.5843 | 1 | 0 | 20.0412 | 1 | 0 | 22.9999 | 1 | 0 | 22.601 | 1 | 0 | 22.9999 | 1 | 0 | 19.6924 | 1 | 0 | 20.1158 | 1 | 0 | 18.8621 | 1 | 0 | 18.0123 | 1 | 0 | 19.288 | 1 | 0 | 17.5724 | 1 | 0 | 22.9999 | 1 | 0 | 21.6243 | 1 | 0 | 22.9998 | 1 | 0 | 20.873 | 1 | 0 | 18.5068 | 1 | 0 | 18.5068 | 1 | 0 | 18.5068 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.5826 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.3056 | 1 | 0 | 15.8245 | 1 | 6 | 17 | 1 | 0 | 16.7612 | 1 | 0 | 16.7558 | 1 | 0 | 16.7632 | 1 | 0 | 16.7632 | 1 | 0 | 12.8379 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.7625 | 1 | 0 | 18.5439
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 17.6715 | 1 | 0 | 18.5843 | 1 | 0 | 20.0412 | 1 | 0 | 22.9999 | 1 | 0 | 22.601 | 1 | 0 | 22.9999 | 1 | 0 | 19.6924 | 1 | 0 | 20.1158 | 1 | 0 | 18.8621 | 1 | 0 | 18.0123 | 1 | 0 | 19.288 | 1 | 0 | 17.5724 | 1 | 0 | 22.9999 | 1 | 0 | 21.6243 | 1 | 0 | 22.9998 | 1 | 0 | 20.873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.5826 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.3056 | 1 | 0 | 15.8245 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16.7612 | 1 | 0 | 16.7558 | 1 | 0 | 16.7632 | 1 | 0 | 16.7632 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.8379 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.7625 | 1 | 0 | 18.5439
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 80 | 8.3523 | 1 | 80 | 8.4363 | 1 | 80 | 8.632 | 1 | 80 | 9.9999 | 1 | 170 | 9.6427 | 1 | 170 | 10 | 1 | 80 | 8.5747 | 1 | 80 | 8.6453 | 1 | 80 | 8.4662 | 1 | 80 | 8.3814 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | 8.3442 | 1 | 124 | 9.9999 | 1 | 124 | 9.0674 | 1 | 124 | 9.9998 | 1 | 109 | 8.8135 | 1 | 94 | 8.4282 | 1 | 94 | 8.4282 | 1 | 94 | 8.4282 | 1 | 94 | 8.5137 | 1 | 94 | 8.5137 | 1 | 94 | 8.8007 | 1 | 77 | 8.4015 | 1 | 77 | 8.4015 | 1 | 77 | 0 | 1 | 84.9171 | 0 | 1 | 171.2444 | 8.4239 | 1 | 149.3315 | 8.3282 | 1 | 182 | 9.9672 | 1 | 182 | 10 | 1 | 171.1051 | 8.3596 | 1 | 114.2639 | 8.674 | 1 | 92.0004 | 0 | 1 | 92.0004 | 0 | 1 | 92.0002 | 0 | 1 | 92.0002 | 0 | 1 | 92.0004 | 0 | 1 | 92.0001 | 0 | 1 | 56.0001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 131 | 9.7736 | 1 | 131 | 9.7687 | 1 | 131 | 9.7754 | 1 | 131 | 9.7754 | 1 | 155 | 8.294 | 1 | 155 | 0 | 1 | 155 | 10 | 1 | 155 | 8.4314
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 80 | 8.3523 | 1 | 80 | 8.4363 | 1 | 80 | 8.632 | 1 | 80 | 9.9999 | 1 | 170 | 9.6427 | 1 | 170 | 10 | 1 | 80 | 8.5747 | 1 | 80 | 8.6453 | 1 | 80 | 8.4662 | 1 | 80 | 8.3814 | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | 8.3442 | 1 | 124 | 9.9999 | 1 | 124 | 9.0674 | 1 | 124 | 9.9998 | 1 | 109 | 8.8135 | 1 | 94 | 8.4282 | 1 | 94 | 8.4282 | 1 | 94 | 8.4282 | 1 | 94 | 8.5137 | 1 | 94 | 8.5137 | 1 | 94 | 8.8007 | 1 | 77 | 8.4015 | 1 | 77 | 8.4015 | 1 | 77 | 0 | 1 | 84.9171 | 0 | 1 | 171.2444 | 8.4239 | 1 | 149.3315 | 8.3282 | 1 | 182 | 9.9672 | 1 | 182 | 10 | 1 | 171.1051 | 8.3596 | 1 | 114.2639 | 8.674 | 1 | 92.0004 | 0 | 1 | 92.0004 | 0 | 1 | 92.0002 | 0 | 1 | 92.0002 | 0 | 1 | 92.0004 | 0 | 1 | 92.0001 | 0 | 1 | 56.0001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 131 | 9.7736 | 1 | 131 | 9.7687 | 1 | 131 | 9.7754 | 1 | 131 | 9.7754 | 1 | 155 | 8.294 | 1 | 155 | 0 | 1 | 155 | 10 | 1 | 155 | 8.4314
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 72.7177 | 1 | 0 | 78.0962 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.0867 | 1 | 0 | 83.2038 | 1 | 0 | 79.282 | 1 | 0 | 75.0503 | 1 | 0 | 80.8396 | 1 | 0 | 71.9435 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.0204 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 84.8211 | 1 | 0 | 77.7304 | 1 | 0 | 77.7304 | 1 | 0 | 77.7304 | 1 | 0 | 80.7375 | 1 | 0 | 80.7375 | 1 | 0 | 84.7306 | 1 | 0 | 76.3258 | 1 | 0 | 76.3258 | 1 | 0 | 79.6986 | 1 | 0 | 75.5262 | 1 | 0 | 77.595 | 1 | 0 | 70.4876 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73.5159 | 1 | 0 | 83.5635 | 1 | 0 | 79.6986 | 1 | 0 | 79.6986 | 1 | 0 | 79.6986 | 1 | 0 | 79.6986 | 1 | 0 | 79.6986 | 1 | 0 | 74.309 | 1 | 0 | 86.1647 | 1 | 79.4589 | 9.0269 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.4597 | 1 | 0 | 71.3855 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 77.9099
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 72.7177 | 1 | 0 | 78.0962 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.0867 | 1 | 0 | 83.2038 | 1 | 0 | 79.282 | 1 | 0 | 75.0503 | 1 | 0 | 80.8396 | 1 | 0 | 71.9435 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.0204 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 84.8211 | 1 | 0 | 77.7304 | 1 | 0 | 77.7304 | 1 | 0 | 77.7304 | 1 | 0 | 80.7375 | 1 | 0 | 80.7375 | 1 | 0 | 84.7306 | 1 | 0 | 76.3258 | 1 | 0 | 76.3258 | 1 | 0 | 79.6986 | 1 | 0 | 75.5262 | 1 | 0 | 77.595 | 1 | 0 | 70.4876 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73.5159 | 1 | 0 | 83.5635 | 1 | 0 | 79.6986 | 1 | 0 | 79.6986 | 1 | 0 | 79.6986 | 1 | 0 | 79.6986 | 1 | 0 | 79.6986 | 1 | 0 | 74.309 | 1 | 0 | 86.1647 | 1 | 79.4589 | 9.0269 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.4597 | 1 | 0 | 71.3855 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 77.9099
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 15 | 10.5444 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 9.9011 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 10.603 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 10.5277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.3098 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 10.8409 | 1 | 15 | 10.8409 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 14.9998 | 10.3558 | 1 | 10.7556 | 0 | 1 | 0 | 12.8644 | 1 | 0 | 18.0968 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.6426 | 1 | 0 | 22.1749 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 11.9555 | 1 | 15 | 11.9529 | 1 | 15 | 11.9565 | 1 | 15 | 11.9565 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 15 | 10.5444 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 9.9011 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 10.603 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 10.5277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.3098 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 10.8409 | 1 | 15 | 10.8409 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 14.9998 | 10.3558 | 1 | 10.7556 | 0 | 1 | 0 | 12.8644 | 1 | 0 | 18.0968 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.6426 | 1 | 0 | 22.1749 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12.0732 | 1 | 15 | 11.9555 | 1 | 15 | 11.9529 | 1 | 15 | 11.9565 | 1 | 15 | 11.9565 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [49 empty] | A las 07:55 h C.H. Matucana se desconecta del AGC por nivel alto de embalse a solicitud del agente. |  |  | C.H. Matucana no dio RSF por nivel alto de embalse a solicitud del agente. |  |  | C.H. Matucana no dio RSF por nivel alto de embalse a solicitud del agente. |  |  | C.H. Matucana no dio RSF por nivel alto de embalse a solicitud del agente.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 17 de Mayo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
17/05/2025 | 00:30 | 0 | 0
17/05/2025 | 01:00 | 0 | 0
17/05/2025 | 01:30 | 0 | 0
17/05/2025 | 02:00 | 0 | 0
17/05/2025 | 02:30 | 0 | 0
17/05/2025 | 03:00 | 0 | 0
17/05/2025 | 03:30 | 0 | 0
17/05/2025 | 04:00 | 0 | 0
17/05/2025 | 04:30 | 0 | 0
17/05/2025 | 05:00 | 0 | 0
17/05/2025 | 05:30 | 0 | 0
17/05/2025 | 06:00 | 0 | 0
17/05/2025 | 06:30 | 0 | 0
17/05/2025 | 07:00 | 0 | 0
17/05/2025 | 07:30 | 0 | 0
17/05/2025 | 08:00 | 0 | 0
17/05/2025 | 08:30 | 0 | 0
17/05/2025 | 09:00 | 0 | 0
17/05/2025 | 09:30 | 0 | 0
17/05/2025 | 10:00 | 0 | 0
17/05/2025 | 10:30 | 0 | 0
17/05/2025 | 11:00 | 0 | 0
17/05/2025 | 11:30 | 0 | 0
17/05/2025 | 12:00 | 0 | 0
17/05/2025 | 12:30 | 0 | 0
17/05/2025 | 13:00 | 0 | 0
17/05/2025 | 13:30 | 0 | 0
17/05/2025 | 14:00 | 0 | 0
17/05/2025 | 14:30 | 0 | 0
17/05/2025 | 15:00 | 0 | 0
17/05/2025 | 15:30 | 0 | 0
17/05/2025 | 16:00 | 0 | 0
17/05/2025 | 16:30 | 0 | 0
17/05/2025 | 17:00 | 0 | 0
17/05/2025 | 17:30 | 0 | 0
17/05/2025 | 18:00 | 0 | 0
17/05/2025 | 18:30 | 0 | 0
17/05/2025 | 19:00 | 0 | 0
17/05/2025 | 19:30 | 0 | 0
17/05/2025 | 20:00 | 0 | 0
17/05/2025 | 20:30 | 0 | 0
17/05/2025 | 21:00 | 0 | 0
17/05/2025 | 21:30 | 0 | 0
17/05/2025 | 22:00 | 0 | 0
17/05/2025 | 22:30 | 0 | 0
17/05/2025 | 23:00 | 0 | 0
17/05/2025 | 23:30 | 0 | 0
17/05/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 17 de Mayo del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Aricota 1; C.H. Aricota 2, C.H. Carpapata; de las CC.TT. Tallanca y Tablazo; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
sábado, 17 de Mayo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe