## EVENTOS
sábado, 22 de Marzo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ARUNTANI S.A.C. | PUNO - TUCARI | LINEA DE TRANSMISION | L-6007 | 22/03/2025 16:47:00 | 22/03/2025 16:59:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6007 (PUNO - TUCARI) DE 60 kV POR FALLA |  | SI | 60
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 22/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | ÁNGEL III | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 22/03/2025 08:44:00 | 22/03/2025 09:10:00 | DESCONEXIÓN DE LAS CC.HH. EL ENGEL I, EL ANGEL II Y EL ANGEL III POR FALLA |  | NO | 6.6
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 22/03/2025 18:38:00 | 22/03/2025 21:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | LINEA DE TRANSMISION | L-2232 | 22/03/2025 16:43:00 | 23/03/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2232 (CHIMBOTE - TRUJILLO NORTE) DE 220 kV POR FALLA |  | NO | 220
FALLA | SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 22/03/2025 15:16:00 | 23/03/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. TUPURI POR FALLA |  | NO | 2.4
FALLA | TRANSMANTARO | COTARUSE - SOCABAYA | LINEA DE TRANSMISION | L-2054 | 22/03/2025 14:49:00 | 22/03/2025 14:49:00 | RECIERRE EXITOSO DE LAS LÍNEAS L-2053 (COTARUSE - SOCABAYA) Y L-2054 (COTARUSE - SOCABAYA) DE 220 KV |  | NO | 220

## RESTRIC_OPE
sábado, 22 de Marzo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT11 | De acuerdo con el correo del día 17.03.2025, la unidad TG11 de FENIX cuenta con 0 arranques disponibles.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT12 | Según lo informado por correo el día 16.03. La unidad TG12 de CT FENIX cuanta con 0 arranques.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
22/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 22 de Marzo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. Pruebas y Puesta en servicio. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | AUT-5671 | 22/03/2025 08:06 | 22/03/2025 13:27 | Proyecto Refuerzos: Implementacion de MCB en tablero de SSAA AC esenciales existente - sala de control. AUT-5671 trabajara en ONAN (450MVA). Actividad sin riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13784 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Para Central Ca?a Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CONELSUR LT SAC | CARAPONGO - HUINCO | L-2002 | 22/03/2025 07:35 | 22/03/2025 19:10 | LIMPIEZA MANUAL DE CADENAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18610 | T
CONELSUR LT SAC | HUINCO | CL-220KV-G3 | 22/03/2025 07:35 | 23/03/2025 00:00 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO. A SOLICUTUD DE ORYGEN SE DEJARA LA CELDA CON SECCIONADORES ABIERTOS HASTA EL 23/03. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17006 | T
CONELSUR LT SAC | HUINCO | CL-220KV-G4 | 22/03/2025 07:35 | 23/03/2025 00:00 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO. A SOLICUTUD DE ORYGEN SE DEJARA LA CELDA CON SECCIONADORES ABIERTOS HASTA EL 23/03. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17007 | T
CONELSUR LT SAC | HUINCO | SECTOR 2-220KV | 22/03/2025 07:35 | 22/03/2025 18:54 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1052 | T
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 22/03/2025 16:50 | 23/03/2025 00:00 | Pruebas operativas por mantenimiento de Generador | 5.1 | P | E/S | N | PRUEBA | 119 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHARCANI V | CENTRAL | 22/03/2025 07:08 | 22/03/2025 14:01 | Evaluacion de tunel de aduccion, Central, CharcanI V y evaluacion de sedimentos de presa Aguada Blanca. Actividad a realizar en coordinacion con AUTODEMA. | 146 | P | F/S | N | PREV. | 1199 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 22/03/2025 10:01 | 22/03/2025 23:53 | Cambio de forros base chimenea (Incluye pruebas a plena carga) | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 137 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD3 | 22/03/2025 08:34 | 22/03/2025 14:30 | Mantenimiento Semestral (Incluye pruebas a plena carga). | 8.4 | P | F/S | N | PREV. | 179 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | REPARACION INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 175 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 22/03/2025 08:00 | 22/03/2025 10:00 | Reinicio de Scada por actualizacion de software de Aerogeneradores Punta Lomitas (Deshabilitacion de la celda de Generacion y habilitacion del EDAG propio de Punta Lomitas). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 25 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Fuera de servicio debido a la indisponibilidad de la bocatoma Quitaracsa y la bocatoma San Mateo por caida de piedras en la zona, no se puede captar agua en la condicion presentada. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Bocatoma Quitaracsa fuera de servicio por caida de rocas | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Indisponible por da?o de tuberia | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17024 | T
ENGIE | SE DERIVACION | S.E. DERIVACION | 22/03/2025 16:10 | 22/03/2025 16:54 | Reinicio y la carga de la configuracion debido a perdida de comunicacion de los servidores | 0 | F | E/S | N | CORR. | 22292 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT11 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | DETENCION DE FUGA EN CONDENSADOR | 190 | P | F/S | N | CORR. | 13604 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | PRUEBAS DE DETECCION DE FUGA Y TOMA DE PARAMETROS | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13603 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | TV10 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | PRUEBAS DE DETECCION DE FUGA Y TOMA DE PARAMETROS | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13602 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
LUZ DEL SUR | SANTA ROSA N. | TR-3 | 22/03/2025 01:40 | 22/03/2025 10:22 | Correccion de fuga de aceite | 0 | P | F/S | N | PREV. | 598 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Indisponibilidad del transformador 740-XFR-001, por trabajos de Ingenieria y Proyectos Antamina. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/03/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 22/03/2025 09:10 | 23/03/2025 00:00 | POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS > 6 gr/lt Y UN CAUDAL DE 83 m3/s. | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 22/03/2025 09:33 | 23/03/2025 00:00 | POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS > 6 gr/lt Y UN CAUDAL DE 83 m3/s. | 30.2 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 22/03/2025 03:13 | 23/03/2025 00:00 | LIMPIEZA DE PRESA SHEQUE | 267 | P | F/S | N | PREV. | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 22/03/2025 03:13 | 23/03/2025 00:00 | LIMPIEZA DE BARRAS 12.5 KV Y GO // PRUEBAS DE VVMM - INUNDACION- LIMPIEZA DE TANQUE SAR | 267 | P | F/S | N | PREV. | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 22/03/2025 06:00 | 22/03/2025 17:00 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR | 66 | P | F/S | N | PREV. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW. | 25 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR3-220/16 kV | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10890 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 22/03/2025 00:01 | 22/03/2025 01:00 | PRUEBAS DE MOVIMIENTO DE CARGA ENTRE 100 Y 120MW EN TG4 PARA BUSCAR ESTABILIDAD DE IGV, BAJAR DE 2 EN 2MW DESDE 120 A 100MW | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G2 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Fuerza Mayor, Mantenimiento Correctivo de Unidad G2 debido a la sobre velocidad del generador por exceso de fugas de agua entre toberas e inyectores, provocando inestabilidad en la velocidad de dicha unidad de generacion. | 9.8 | F | F/S | N | CORR. | 20669 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 22/03/2025 08:00 | 22/03/2025 15:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TUBERIA FORZADA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 20667 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLAS EN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. EL T65 ASUME LA CARGA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-A | 22/03/2025 07:56 | 22/03/2025 12:46 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2090. (R0115663) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11591 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2090 | 22/03/2025 08:21 | 22/03/2025 17:06 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0115663) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11580 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 22/03/2025 13:02 | 22/03/2025 16:42 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2090. (R0115663) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-2215 | 22/03/2025 08:55 | 22/03/2025 17:43 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA SE-2527, SE-2531 Y TT-289. ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0113628) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 867 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BARRA220-A | 22/03/2025 09:08 | 22/03/2025 17:01 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA CL-2215. (R0113628) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 356 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | R-8 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL INTERRUPTOR OCURRIDA EL 24.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 571 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 22/03/2025 08:30 | 22/03/2025 17:48 | POA: REEMPLAZO DEL INTERRUPTOR IN-2760, RETIRO DE GAS SF6 EN IN-2760, DESCONEXION DE LOS SECUNDARIOS Y DESACOPLE DEL MECANISMO. EL REACTOR R-27 DISPONIBLE PARA LA OPERACION A TRAVES DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO. (R0117144) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR Y AMORTIGUADORES CORROIDOS DE TORRES T-102 A T-160, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y REQUIERE L-2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112058) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BARRA-B 220 | 22/03/2025 07:51 | 22/03/2025 17:59 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2094. (R0112787) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 918 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2094 | 22/03/2025 08:28 | 22/03/2025 13:18 | POA: CAMBIO DE PERFILES, PLANCHAS Y PERNOS CORROIDOS, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0112787) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 527 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOCABAYA - CERRO VERDE | L-1023 | 22/03/2025 07:43 | 22/03/2025 15:51 | PE-CEVE: L-1023 FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD PARA REALIZAR EL DESMONTAJE DE LA ESTRUCTURA (MENSULAS) DE LA TORRE T31 . (R0118412) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1248 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DEL POSTE P-2 AL P-28, P-86 AL P-99, P-100 AL P-214 Y TORRES T-1 A T-104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0112056) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
SAN GABAN | ANGEL - SAN RAFAEL | L-1051 | 22/03/2025 08:46 | 22/03/2025 12:10 | Mantenimiento Correctivo. Reparacion conductor deshebrado fase T, entre vano de T-058 a T-059 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18962 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G1 | 22/03/2025 08:32 | 22/03/2025 17:54 | Mantenimiento correctivo - Cambio de inyector, por fuga de agua. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 190 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Por mantenimiento anual | 24.425 | P | F/S | N | PREV. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | CENTRAL | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | LIMPIEZA DE SEDIMENTOS EN PRESA PICUNCHE | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14964 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna rutinaria sin escalamiento, no requiere de corte de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_500 kV | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A PERDIDA DE AISLAMIENTO DEL CABLE QUE ENVIA LA SE?AL DE BAJA PRESION DE GAS SF6 DEL COMPARTIMIENTO GAS 01 OCURRIDO EL 11.03.2025. REQUIERE ATENCION POR GARANTIA DE SIEMENS ENERGY . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22604 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-R-40 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL A BARRA B 500KV K, NO SE PUEDE REALIZAR MANIOBRAS DE DESCONEXION POR QUE SE INDISPONDRIA EL AT120. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 22617 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 22/03/2025 08:00 | 23/03/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA MEDIANTE EL INTERRUPTOR IN-5184, HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | CL-5022 EN CARAPONGO TIENE LOS MANDOS SINCRONIZADOS ALARMADOS. LA ENERGIZACION SE DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2002 | 22/03/2025 07:30 | 22/03/2025 17:30 | LINEA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE CONELSUR LT SAC. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17724 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS CORRECTIVOS. (R0118143) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 22/03/2025 06:02 | 22/03/2025 09:23 | MP 1A DESYERBADO DEL PATIO DE LLAVES ASOCIADO AL SVC-5, NIVELACION DE GRAVA CON RASTRILLO. (R0114481) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
sábado, 22 de Marzo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 22 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [163 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
22/03/2025 | 00:30 | 0.97 | 1.64 | 649.8 | 218 |  |  | 90 | 227.3 |  |  | 110 | 109.2 | 110.6 | 209.2 | 109.1 | 67.9 | 563.2 | 10.4 |  |  |  |  | 164.3 | 7.446 | 3.104 | 0 | 6.7 | 10.1 | 143.9 | 8.9 |  |  |  | 110.5 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 459.7 | 81.9 | 144.4 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 87.4 |  | 124.1 | 73.9 | 108.6 |  | 9 | 45.8 | 47 | 3.8 | 37.2 | 170.1 | 94.8 | 25.3 |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 104.7 | 105.1 | 105.3 | 184.8 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 93.7 | 129.6 | 64.1 | 76.6 | 30.1 |  |  |  |  | 120 | 57.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 94 | 0 | 15.9 | 0 | 10.0061 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.1 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 29.5 | 75.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.5 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 10.8 | 26.9 | 0 | 51.2 | 80.7 | 4.2 | 3 | 20.9 | 8.4 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.7 | 0 | 0 | 0.6 | 47.1 | 34.3 | 0 | 0 | 9 | 19.9 |  | 44.6 | 28.4 | 28.8 | 3.3 | 16.1 | 9.6 | 7.5 | 6914.0661 | 24.3401 | 8.039 |  | 13.2 |  | 9.4717 | 10.3 | 15 | 80.3508
22/03/2025 | 01:00 | 0.97 | 1.64 | 642.6 | 217.8 |  |  | 89.8 | 225.9 |  |  | 109.4 | 109 | 109.3 | 208.1 | 108.2 | 68.2 | 551.7 | 10.5 |  |  |  |  | 164 | 7.145 | 2.993 | 0 | 6.7 | 10.1 | 142.2 | 8.9 |  |  |  | 110.3 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 299.9 | 81.9 | 125.2 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 87.7 |  | 122.2 | 72.3 | 108.5 |  | 8.9 | 45.5 | 46.5 | 3.8 | 37.7 | 167.7 | 94.2 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 86.8 | 102.5 | 102.5 | 102.3 | 191.9 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 58.3 | 109.2 | 63.4 | 76.3 | 29.8 |  |  |  |  | 121.6 | 57.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 85.7 | 0 | 14.9 | 0 | 9.9973 | 10.3 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 19.9 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 27.3 | 79.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.1 | 20.2 | 19.8 | 18.8 | 28.7 | 0 | 40.6 | 61.4 | 1.8 | 0.7 | 20.9 | 8.4 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.3 | 0 | 0 | 0.6 | 42.3 | 36 | 0 | 0 | 9 | 19.8 |  | 44.6 | 28.4 | 28.9 | 3.3 | 16.3 | 9.6 | 6.6 | 6603.9453 | 24.3311 | 8.038 |  | 13.2 |  | 9.4713 | 10.3 | 16 | 81.3404
22/03/2025 | 01:30 | 0.97 | 1.64 | 649.7 | 217.6 |  |  | 90 | 226.9 |  |  | 109.5 | 109.3 | 109.5 | 208.6 | 107.2 | 68.1 | 562.8 | 10.5 |  |  |  |  | 166.6 | 7.695 | 3.125 | 0 | 6.7 | 10.1 | 143.5 | 8.9 |  |  |  | 111 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 465.2 | 81.7 | 148.8 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 91.9 |  | 124.9 | 72.9 | 109.1 |  | 9 | 45.9 | 47.1 | 3.8 | 38 | 170.2 | 94.8 | 25.1 |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 94.6 | 94.4 | 93.5 | 177.5 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 63.8 | 129.3 | 64.1 | 76.7 | 30.3 |  |  |  |  | 122.8 | 58.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 72.8 | 0 | 13.2 | 0 | 9.8904 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.4 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 28.5 | 71.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 19.6 | 20.3 | 19.9 | 18 | 26 | 0 | 42.8 | 52.2 | 2 | 1.4 | 20.9 | 8.4 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.1 | 0 | 0 | 0.6 | 13.9 | 10 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 44.5 | 28.3 | 28.9 | 3.3 | 16.2 | 9.6 | 6.9 | 6736.9204 | 24.3293 | 8.041 |  | 13.2 |  | 9.4712 | 10.2 | 16 | 81.2415
22/03/2025 | 02:00 | 0.97 | 1.64 | 643.7 | 217 |  |  | 89.2 | 226.7 |  |  | 109.2 | 109.7 | 108.3 | 205.7 | 107.5 | 67.4 | 555.9 | 10.5 |  |  |  |  | 167.4 | 7.316 | 3.236 | 0 | 6.6 | 10 | 142.4 | 8.9 |  |  |  | 110.7 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 460.2 | 81.7 | 148 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 86.6 |  | 121 | 71.4 | 108.5 |  | 9 | 45.1 | 46.3 | 3.8 | 37.6 | 167.9 | 94.1 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 82.2 | 82.2 | 82.4 | 163.7 | 0 | [7 empty] | 2 | 32.9 | 128.3 | 63.6 | 71.9 | 30 |  |  |  |  | 122 | 57.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 51.9 | 0 | 9.1 | 0 | 9.9032 | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 19.3 | 68.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.6 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 19.4 | 20.3 | 19.9 | 15.5 | 17.7 | 0 | 32.8 | 50 | 1.7 | 1.4 | 20.9 | 8.4 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0.6 | 35.3 | 14.9 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 44.6 | 28.4 | 29 | 3.3 | 16.3 | 9.6 | 6.9 | 6565.6652 | 24.325 | 8.034 |  | 13.2 |  | 9.471 | 10.2 | 16.2 | 81.43
22/03/2025 | 02:30 | 0.97 | 1.64 | 649.6 | 217.4 |  |  | 89.7 | 226.7 |  |  | 107.3 | 108 | 108.2 | 207.4 | 106.5 | 68 | 559.6 | 10.5 |  |  |  |  | 164.7 | 7.517 | 3.32 | 0 | 6.6 | 10 | 143.1 | 8.9 |  |  |  | 111.2 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 453.2 | 81.9 | 135.5 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 91 |  | 121.8 | 71.4 | 108.8 |  | 9 | 45.7 | 47.1 | 3.8 | 37.7 | 170.3 | 94.2 | 24.5 |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 85.6 | 85.2 | 84.9 | 160.6 | 0 | [7 empty] | 2 | 10.1 | 120.6 | 63.9 | 69.8 | 30.4 |  |  |  |  | 121 | 56.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 42.6 | 0 | 9.1 | 0 | 9.9083 | 10.3 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 18.6 | 45.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.4 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 19.4 | 20.3 | 20 | 13.1 | 17.3 | 0 | 32.5 | 55.5 | 1 | 0.8 | 20.9 | 8.4 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0.6 | 28 | 16.6 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  | 44.9 | 28.2 | 28.9 | 3.3 | 16.2 | 9.6 | 6.8 | 6499.1553 | 24.3245 | 8.035 |  | 13.2 |  | 9.4711 | 10.3 | 16.1 | 81.4306
22/03/2025 | 03:00 | 0.97 | 1.64 | 650.2 | 217.9 |  |  | 90 | 225.9 |  |  | 108.6 | 108.5 | 109.6 | 207.9 | 108.1 | 68 | 565 | 10.5 |  |  |  |  | 167.9 | 7.671 | 3.385 | 0 | 6.6 | 10.1 | 143.6 | 8.9 |  |  |  | 111.2 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 440.8 | 81.9 | 142.2 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 91 |  | 125.4 | 72.9 | 109.1 |  | 8.8 | 46.3 | 47 | 3.8 | 38.3 | 171.4 | 94.8 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 87.3 | 81.9 | 81.8 | 81.3 | 165.2 | 0 | [7 empty] | 2 | 9.8 | 125.4 | 64.1 | 70.1 | 30.3 |  |  |  |  | 122.6 | 57.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 40.6 | 0 | 13.3 | 0 | 9.9018 | 10.2 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 15.4 | 44.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.7 | 19.4 | 20.3 | 19.9 | 11.9 | 17.6 | 0 | 24.9 | 42.8 | 1 | 0.7 | 20.9 | 8.4 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0.6 | 14.7 | 13.5 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  | 44.9 | 28.4 | 28.9 | 3.3 | 16.2 | 9.6 | 7 | 6481.0678 | 24.3253 | 8.03 |  | 13.2 |  | 9.4711 | 10.1 | 16.1 | 81.2264
22/03/2025 | 03:30 | 0.97 | 1.64 | 646.5 | 218 |  |  | 91.1 | 226.7 |  |  | 109 | 109.4 | 109.3 | 207.9 | 107.6 | 66.2 | 554.2 | 10.5 |  |  |  |  | 169.7 | 7.502 | 3.111 | 0 | 6.6 | 10 | 142.8 | 8.9 |  |  |  | 111 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 345.7 | 81.9 | 132.7 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 90 |  | 125.2 | 71.3 | 109.3 |  | 8.9 | 46.3 | 46.9 | 3.8 | 38.6 | 170.2 | 94.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87.4 | 95.5 | 95.9 | 95.9 | 184.7 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 | 119.4 | 64.1 | 71.1 | 30.3 |  |  |  |  | 122.7 | 58 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 39.5 | 0 | 16.2 | 0 | 9.9829 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 12.7 | 39.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 19.2 | 20.3 | 20 | 11.6 | 18.2 | 0 | 28.4 | 47 | 0.4 | 0 | 20.9 | 8.4 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.4 | 0 | 0 | 0.6 | 22.2 | 15.7 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 44.6 | 28.4 | 28.9 | 3.2 | 16.2 | 9.6 | 6.6 | 6396.4059 | 24.3298 | 8.031 |  | 13.2 |  | 9.4707 | 10.3 | 16 | 81.3315
22/03/2025 | 04:00 | 0.97 | 1.64 | 646.5 | 218.1 |  |  | 90.1 | 227.4 |  |  | 109.2 | 109.1 | 109.5 | 208.5 | 108.2 | 66.6 | 558.3 | 10.5 |  |  |  |  | 164.9 | 7.301 | 3.034 | 0 | 6.6 | 10.1 | 142.8 | 8.9 |  |  |  | 110.7 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 464.3 | 81.7 | 148.8 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 91.6 |  | 123.4 | 67.8 | 108.8 |  | 8.9 | 45.8 | 46.3 | 3.8 | 38 | 169.2 | 94.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87.1 | 88.4 | 88.1 | 88.6 | 181.1 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 132 | 63.9 | 73 | 30.1 |  |  |  |  | 122.9 | 58.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 44.9 | 0 | 16.1 | 0 | 10.0111 | 10.3 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 15 | 36.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.1 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 19.2 | 20.3 | 20 | 9.8 | 16.9 | 0 | 22.6 | 41.7 | 0 | 0 | 20.9 | 8.3 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.5 | 0 | 0 | 0.6 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 45.1 | 28.4 | 29 | 3.2 | 16.2 | 9.6 | 7 | 6483.0561 | 24.3315 | 8.027 |  | 13.2 |  | 9.4705 | 10.1 | 16.1 | 81.229
22/03/2025 | 04:30 | 0.97 | 1.64 | 645 | 218.1 |  |  | 90.4 | 225.4 |  |  | 109.5 | 110.4 | 110.1 | 209.6 | 107.6 | 65.9 | 555 | 10.4 |  |  |  |  | 167.2 | 7.595 | 3.142 | 0 | 6.6 | 10.1 | 142.7 | 8.9 |  |  |  | 111.1 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 467.3 | 81.8 | 150 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 86.5 |  | 121.5 | 66 | 109.1 |  | 8.9 | 46.1 | 46.5 | 3.8 | 38.4 | 169.7 | 94.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87.1 | 102.5 | 101.9 | 103.1 | 177.6 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 132.3 | 63.8 | 75.1 | 30.2 |  |  |  |  | 141.6 | 65.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 47 | 0 | 14.6 | 0 | 10.0151 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 14 | 37.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.1 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 19.1 | 20.3 | 20 | 7 | 11.4 | 0 | 24.8 | 42 | 0 | 0 | 20.9 | 8.3 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.8 | 0 | 0 | 0.6 | 17.5 | 12.8 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 44.7 | 28.3 | 29 | 3.3 | 16.2 | 9.6 | 6.7 | 6551.7621 | 24.3308 | 8.037 |  | 13.2 |  | 9.4703 | 10.1 | 16 | 81.1381
22/03/2025 | 05:00 | 0.97 | 1.64 | 649 | 218 |  |  | 89.9 | 225.7 |  |  | 109.5 | 108.9 | 108.5 | 207.9 | 109.6 | 65.6 | 561.4 | 10.5 |  |  |  |  | 162.6 | 7.629 | 3.114 | 0 | 6.6 | 10 | 143.1 | 8.9 |  |  |  | 111.2 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 455.3 | 81.8 | 147.1 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 88.9 |  | 122 | 66.4 | 108.6 |  | 8.9 | 45.7 | 46.8 | 3.8 | 37.7 | 170.1 | 94.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 100.4 | 100 | 100.2 | 185.1 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 132.5 | 64.1 | 70.5 | 30.3 |  |  |  |  | 141.6 | 65.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 54.2 | 0 | 14.7 | 0 | 9.9989 | 10.2 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 12.4 | 36.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 19.2 | 20.3 | 20 | 7.7 | 10.5 | 0 | 21.8 | 41.5 | 0.2 | 0 | 20.9 | 8.3 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 | 0 | 0 | 0.6 | 38.4 | 29.3 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 45 | 28.5 | 29 | 3.3 | 16.3 | 9.6 | 6.9 | 6575.0519 | 24.3262 | 8.031 |  | 13.2 |  | 9.4703 | 10.1 | 16.1 | 81.2275
22/03/2025 | 05:30 | 0.97 | 1.64 | 654.9 | 217.9 |  |  | 92.2 | 228.5 |  |  | 108.2 | 109.1 | 107.4 | 206.6 | 107.8 | 66.2 | 567.4 | 10.7 |  |  |  |  | 172.9 | 8.218 | 3.321 | 0 | 6.6 | 10 | 143.2 | 8.9 |  |  |  | 111 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 433.1 | 81.5 | 151.5 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 93.9 |  | 125.5 | 66.3 | 109.4 |  | 8.9 | 46.7 | 47.2 | 3.8 | 38.9 | 173.3 | 95.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 88.3 | 99.3 | 98.6 | 98.2 | 185.8 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 131.6 | 65.3 | 51.6 | 30.9 |  |  |  |  | 141.5 | 65 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 57.4 | 0 | 14.7 | 0 | 9.9939 | 10.3 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.6 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 13 | 37.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.1 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.7 | 19.4 | 20.3 | 20 | 11.9 | 9 | 0 | 22.9 | 45 | 0.6 | 0.2 | 20.9 | 8.3 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.7 | 0 | 0 | 0.6 | 40.8 | 35.5 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 44.4 | 28.2 | 29 | 3.4 | 16.2 | 9.6 | 6.4 | 6596.7429 | 24.3131 | 8.033 |  | 13.2 |  | 9.4702 | 10.1 | 16.1 | 81.2163
22/03/2025 | 06:00 | 0.97 | 1.64 | 642.1 | 217.9 |  |  | 90.1 | 225.4 |  |  | 108.7 | 109.6 | 108.6 | 207.6 | 107 | 65.7 | 550.8 | 10.5 |  |  |  |  | 164 | 7.098 | 2.849 | 0 | 6.6 | 10 | 142.4 | 8.9 |  |  |  | 110.1 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 425.5 | 81.5 | 141.4 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89.7 |  | 122.4 | 66.4 | 108.2 |  | 8.9 | 45.4 | 39.6 | 3.8 | 37.6 | 167.6 | 94.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.7 | 89.2 | 89.2 | 90 | 192.3 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 127 | 63.3 | 48.9 | 29.9 |  |  |  |  | 142.6 | 66.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 57.1 | 0.1 | 12.9 | 0 | 10.0325 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 0.8 | 1.4 | 15.3 | 39.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 3.1 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.7 | 20 | 20.2 | 19.8 | 9.7 | 11.3 | 0 | 22.2 | 51.1 | 0.9 | 0.6 | 20.9 | 8.3 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.3 | 0 | 0.9 | 0.6 | 33.8 | 21.1 | 0.8 | 0 | 9 | 20 |  | 45.2 | 28.4 | 29 | 3.3 | 16.2 | 9.6 | 6.6 | 6471.0895 | 24.3165 | 8.028 |  | 13.2 |  | 9.4699 | 10.1 | 16.2 | 81.3144
22/03/2025 | 06:30 | 0.97 | 1.64 | 648.7 | 218.2 |  |  | 91.6 | 226.9 |  |  | 106.1 | 106.3 | 106.2 | 205.7 | 107.1 | 65.8 | 558.3 | 10.5 |  |  |  |  | 168.2 | 7.759 | 3.083 | 0 | 6.4 | 10 | 143.3 | 8.9 |  |  |  | 111.1 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 319.5 | 81.6 | 127.2 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 88.4 |  | 125.7 | 66.2 | 109 |  | 8.9 | 46.3 | 31.9 | 3.8 | 38.2 | 170.5 | 94.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87.6 | 102 | 101.8 | 102.4 | 191.7 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 114.2 | 64.3 | 49.1 | 30.3 |  |  |  |  | 141.6 | 65.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 62.6 | 1.6 | 13.4 | 0 | 10.0298 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 5.8 | 7.4 | 15.1 | 35.9 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 9.2 | 3.1 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.7 | 20.1 | 20.3 | 20 | 10.5 | 6.9 | 5.4 | 26 | 47 | 1 | 0.7 | 20.9 | 8.3 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.2 | 0.6 | 26.4 | 0.6 | 38.3 | 39.5 | 19.9 | 0.8 | 9 | 20 |  | 45 | 28.4 | 29 | 3.4 | 16.2 | 9.6 | 7.2 | 6480.9818 | 24.4012 | 8.028 |  | 13.2 |  | 9.4698 | 10.1 | 16 | 81.1989
22/03/2025 | 07:00 | 0.97 | 1.64 | 648.3 | 219 |  |  | 90.4 | 226 |  |  | 110.1 | 108.9 | 110.4 | 207.2 | 108.3 | 67.1 | 556.1 | 10.4 |  |  |  |  | 164 | 7.411 | 3.183 | 0 | 6.4 | 10.1 | 143.2 | 9 |  |  |  | 110.9 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 367.7 | 81.8 | 132.9 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.6 |  | 122.3 | 66.7 | 108.2 |  | 8.9 | 44.8 | 20.9 | 3.8 | 37.2 | 169.1 | 94 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 61.2 | 61.3 | 62.1 | 134.6 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 | 118 | 59.6 | 48.8 | 29.9 |  |  |  |  | 142.6 | 66.5 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 58.9 | 33.9 | 15.4 | 0 | 10.022 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.4 | 12.5 | 15.1 | 15.7 | 37.7 | 3.6 | 2.4 | 2 | 2 | 15.3 | 3.1 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.7 | 20.1 | 20.3 | 20 | 9.7 | 4.6 | 16.4 | 32.4 | 52.2 | 1 | 0 | 20.9 | 8.2 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.4 | 2.3 | 73.5 | 0.6 | 44.6 | 37.7 | 57.3 | 2.7 | 9 | 20 |  | 44.1 | 28.3 | 29 | 3.3 | 16.2 | 9.6 | 7 | 6511.326 | 24.4535 | 8.033 |  | 13.2 |  | 9.4697 | 10 | 16.1 | 81.2562
22/03/2025 | 07:30 | 0.97 | 1.64 | 653.3 | 219.2 |  |  | 90.2 | 227.4 |  |  | 107.5 | 106.3 | 106 | 205.6 | 107.9 | 65.9 | 569.2 | 10.5 |  |  |  |  | 160.5 | 7.703 | 3.331 | 0 | 6.4 | 10.1 | 5.8 | 9 |  |  |  | 111.1 | 223.8 |  |  |  | 6.5 | 466.3 | 81.9 | 148.7 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 90.7 |  | 123.8 | 67.3 | 109.1 |  | 8.9 | 45.8 | 46.1 | 3.8 | 37.9 | 170.8 | 94.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87.4 | 107.1 | 107 | 102.9 | 167.6 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 | 133.3 | 56.2 | 49 | 30.3 |  |  |  |  | 142.9 | 66.4 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 52.8 | 54.9 | 16.2 | 0.1 | 9.9048 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 5 | 20.2 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 13.7 | 16.9 | 15.7 | 36.2 | 4.6 | 2.4 | 2.3 | 2 | 16.9 | 3.1 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 8.1 | 3.5 | 27.3 | 39.9 | 59.2 | 2.5 | 1.1 | 20.9 | 8.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.2 | 5 | 113.8 | 0.6 | 53.5 | 47.9 | 87.8 | 5.1 | 9 | 20 |  | 44.8 | 28.4 | 29 | 3.4 | 16.2 | 9.6 | 7.1 | 6848.1488 | 24.455 | 8.03 |  | 13.2 |  | 9.4701 | 9.9 | 16.1 | 81.1551
22/03/2025 | 08:00 | 0.97 | 1.64 | 651.3 | 218.7 |  |  | 91.9 | 227.1 |  |  | 106.6 | 105.9 | 106.5 | 205.2 | 107.5 | 65.8 | 561.7 | 10.7 |  |  |  |  | 170.9 | 7.931 | 3.302 | 0 | 6.5 | 10 | 0 | 7.7 |  |  |  | 111.1 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 465 | 81.9 | 148.2 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 92.2 |  | 126 | 66.3 | 109.2 |  | 8.9 | 46.6 | 44.4 | 3.8 | 38.7 | 173.1 | 95.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 88 | 111.9 | 111.7 | 110.1 | 199 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 | 131.5 | 55.1 | 49.3 | 30.7 |  |  |  |  | 141.6 | 64 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 60.9 | 66 | 16.2 | 0.1 | 9.975 | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 14.1 | 17.7 | 14.5 | 36.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 17.8 | 2.5 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 19.9 | 11 | 2.8 | 33.7 | 42.8 | 72.1 | 4.5 | 2.2 | 20.9 | 8.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.7 | 7.8 | 136.3 | 0.6 | 55.4 | 46.8 | 97.3 | 7.6 | 9.2 | 20 |  | 44.9 | 28.4 | 28.8 | 3.3 | 16.1 | 9.6 | 7 | 6972.118 | 24.4482 | 8.03 |  | 13.2 |  | 9.4701 | 10.1 | 16 | 81.2482
22/03/2025 | 08:30 | 0.97 | 1.64 | 646 | 219.1 |  |  | 88.4 | 225 |  |  | 153.1 | 153.1 | 153.6 | 246.4 | 109.7 | 68 | 559.2 | 10.3 |  |  |  |  | 157.3 | 7.108 | 3.06 | 0 | 6.5 | 10.1 | 0 | 7.5 |  |  |  | 65.2 | 223.8 |  |  |  | 6.5 | 463.3 | 82.2 | 145.9 | 42.1 | 18.6 | 19.7 | 87.1 |  | 119.5 | 67.1 | 109.1 |  | 8.9 | 44.8 | 42.8 | 3.8 | 37.3 | 168.5 | 94.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 227.4 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 129.5 | 50.7 | 48.2 | 29.8 |  |  |  |  | 142.6 | 66.7 | [5 empty] | 0 |  | 0.6 | 71.4 | 69.4 | 16.4 | 0.2 | 9.9988 | 10.3 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.9 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 14.4 | 17.9 | 17.2 | 45.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 18.3 | 2.5 | 20.3 | 3 |  | 19.9 | 12.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 11.7 | 7.6 | 34.5 | 57.3 | 82.7 | 6.7 | 3.3 | 21 | 8.2 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.7 | 9.9 | 139.6 | 0.6 | 37.4 | 32.6 | 100.4 | 10.1 | 9.1 | 20.1 |  | 44.9 | 28.4 | 28.5 | 3.3 | 16.2 | 9.6 | 6.9 | 7227.3768 | 24.4454 | 8.026 |  | 13.2 |  | 9.4702 | 10.2 | 16 | 81.3416
22/03/2025 | 09:00 | 0.97 | 1.64 | 652.9 | 219.2 |  |  | 89.8 | 226.9 |  |  | 176.2 | 196.4 | 196.5 | 277.6 | 137.3 | 72.5 | 565.7 | 10.4 |  |  |  |  | 163 | 7.474 | 3.224 | 0 | 6.5 | 10.1 | 0 | 8 |  |  |  | 55.7 | 224.5 |  |  |  | 6.5 | 459.3 | 82.2 | 149 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 89.9 |  | 123.4 | 67.3 | 109.3 |  | 8.8 | 45.3 | 43.6 | 3.8 | 37.6 | 171.3 | 94.9 | 0 |  | 24.8 |  |  |  | 87.3 | 168.5 | 161.1 | 181.5 | 248.7 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 133.9 | 51.2 | 49.1 | 30.3 |  |  |  |  | 141.8 | 66.5 | [5 empty] | 0 |  | 0.8 | 84 | 71.3 | 14.4 | 0.2 | 9.9464 | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 4.9 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 14.5 | 17.8 | 19.8 | 53.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 18.4 | 2.5 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 10.2 | 18.7 | 34.8 | 62.3 | 76.2 | 5.5 | 4.7 | 21 | 8.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12 | 141.6 | 0.6 | 18.4 | 18.2 | 102.1 | 12.1 | 9.1 | 20.1 |  | 44.7 | 28.3 | 28.4 | 3.3 | 16.2 | 9.6 | 7.1 | 7497.4544 | 24.45 | 8.032 |  | 13.2 |  | 9.4688 | 10 | 16.1 | 81.2508
22/03/2025 | 09:30 | 0.97 | 1.64 | 646.8 | 218.8 |  |  | 89.8 | 224.1 |  |  | 148.9 | 148.7 | 148.8 | 250.8 | 200.3 | 105.8 | 549.7 | 10.4 |  |  |  |  | 164.8 | 7.357 | 2.931 | 16.465 | 6.7 | 10 | 0 | 8.9 |  |  |  | 55.3 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 458.7 | 81.9 | 144.2 | 41.8 | 18.5 | 19.7 | 91.8 |  | 123.7 | 66.9 | 109.5 |  | 8.9 | 45.8 | 46.9 | 3.8 | 38.5 | 169.8 | 94.8 | 0 |  | 44 |  |  |  | 86.9 | 154.8 | 153.2 | 154.9 | 236.4 | 73.7 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 132.9 | 50.9 | 49.2 | 24.1 |  |  |  |  | 141.5 | 66.4 | [5 empty] | 59.4 |  | 1 | 102 | 72.3 | 12.9 | 0.3 | 9.9734 | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 4.9 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 14.4 | 17.7 | 19.6 | 61.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 18.5 | 2.5 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.2 | 20 | 12.6 | 25.3 | 35.4 | 70.5 | 80.9 | 3.9 | 3 | 20.9 | 8.1 | 8 | 20.4 | 0 | 1 | 12 | 13.8 | 142.9 | 0 | 6.9 | 12.1 | 103.6 | 13.9 | 9.1 | 20 |  | 44.8 | 28.5 | 28.2 | 3.3 | 16.2 | 9.6 | 6.5 | 7570.4364 | 24.4454 | 8.03 |  | 13.2 |  | 9.4685 | 9.8 | 16.1 | 81.0439
22/03/2025 | 10:00 | 0.97 | 1.64 | 655 | 219.2 |  |  | 91 | 228.5 |  |  | 172.5 | 172 | 172.9 | 254.4 | 200 | 105.9 | 567.4 | 10.5 |  |  |  |  | 164.5 | 7.993 | 3.158 | 16.429 | 6.9 | 10 | 0 | 9.1 |  |  |  | 55.9 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 460.7 | 81.9 | 148.8 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 89.1 |  | 126.4 | 67.4 | 109.4 |  | 8.9 | 45.7 | 47 | 3.8 | 38.2 | 172.3 | 95 | 0 |  | 44.1 |  |  |  | 87.7 | 162 | 160.3 | 160.8 | 233.1 | 73.3 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 135.2 | 52.3 | 49.3 | 0 |  |  |  |  | 140 | 64.8 | [5 empty] | 125.7 |  | 1.1 | 99.8 | 72.5 | 9.4 | 0.3 | 9.946 | 10.3 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20.7 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 14.5 | 18 | 22 | 63.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 18.4 | 2.5 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.8 | 20.4 | 20.3 | 20 | 13.5 | 25.2 | 35.5 | 75.3 | 83.9 | 7.3 | 4.1 | 20.9 | 8.1 | 8.1 | 20.4 | 11.2 | 3.8 | 9.7 | 15.2 | 142.2 | 0 | 4.9 | 10.3 | 103.5 | 15.5 | 9.1 | 20 |  | 44.3 | 27.9 | 28 | 3.5 | 16.1 | 9.2 | 6.5 | 7770.836 | 24.4489 | 8.027 |  | 13.2 |  | 9.4692 | 9.7 | 16 | 80.8451
22/03/2025 | 10:30 | 0.97 | 1.64 | 645.9 | 218.4 |  |  | 89.5 | 226.4 |  |  | 144.5 | 144.4 | 144.2 | 252 | 199.2 | 105.5 | 549.7 | 10.5 |  |  |  |  | 168.5 | 7.542 | 3.166 | 16.324 | 6.9 | 10.1 | 0 | 9 |  |  |  | 55.5 | 222 |  |  |  | 6.5 | 460.7 | 81.9 | 142.1 | 42 | 18.5 | 19.7 | 86.8 |  | 124.2 | 66.5 | 109.2 |  | 8.9 | 46 | 46.9 | 3.8 | 38.4 | 170.2 | 94.6 | 0 |  | 44 |  |  |  | 87.1 | 151.1 | 150.7 | 150.8 | 232.1 | 72.6 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 133.7 | 51.1 | 48.9 | 0 |  |  |  |  | 140.9 | 65.9 | [5 empty] | 187.2 |  | 1.2 | 102 | 72.9 | 14.5 | 0.4 | 9.96 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.5 | 4.9 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 14.7 | 17.9 | 21.6 | 69.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.4 | 2.5 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 11.6 | 25.2 | 36 | 73.7 | 82.3 | 7.8 | 5.7 | 20.9 | 8.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 11.3 | 13.5 | 16.5 | 142.3 | 0 | 7.5 | 17 | 103.8 | 16.7 | 9 | 20 |  | 44.1 | 27.9 | 27.9 | 3.5 | 16.2 | 9.5 | 7.5 | 7709.802 | 24.368 | 8.023 |  | 13.2 |  | 9.4692 | 9.7 | 16.1 | 80.8602
22/03/2025 | 11:00 | 0.97 | 1.64 | 641.7 | 218.7 |  |  | 90.4 | 223.6 |  |  | 162 | 161.9 | 162.3 | 259.6 | 198.6 | 105.2 | 547.5 | 10.4 |  |  |  |  | 161.9 | 6.984 | 3.055 | 16.138 | 6.8 | 10.1 | 0 | 9 |  |  |  | 54.8 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 455.1 | 81.9 | 145.1 | 41.5 | 18.5 | 19.7 | 88.7 |  | 121.7 | 66.7 | 107.6 |  | 8.8 | 44.4 | 46.2 | 3.8 | 37.3 | 166.9 | 93.5 | 0 |  | 43.5 |  |  |  | 86.2 | 154.6 | 154.5 | 156.3 | 236.7 | 73 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 131.3 | 49.5 | 46.7 | 0 |  |  |  |  | 139.7 | 65 | [5 empty] | 185.9 |  | 1.3 | 104.8 | 75.1 | 16.4 | 0.4 | 9.9837 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.9 | 19.9 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 14.7 | 17.8 | 23.4 | 74.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.4 | 2.5 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.2 | 20 | 9.6 | 34.2 | 36.1 | 81 | 88.2 | 9 | 6 | 20.9 | 8.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 16.2 | 17.5 | 141.8 | 0 | 16.5 | 30.4 | 104.2 | 17.5 | 9.1 | 20 |  | 44.1 | 27.9 | 27.9 | 3.3 | 16.2 | 9.6 | 7.1 | 7818.8707 | 24.3466 | 8.029 |  | 13.2 |  | 9.4696 | 9.8 | 16.1 | 80.9452
22/03/2025 | 11:30 | 0.97 | 1.64 | 652.1 | 219.4 |  |  | 90.4 | 227.8 |  |  | 165.1 | 164.2 | 163 | 250.7 | 196.9 | 104.3 | 565.2 | 10.3 |  |  |  |  | 165.2 | 7.45 | 3.201 | 16.032 | 6.9 | 10.1 | 0 | 9 |  |  |  | 55.3 | 223.8 |  |  |  | 6.5 | 458.2 | 81.9 | 147.7 | 42.2 | 18.6 | 19.7 | 88 |  | 121.9 | 67.1 | 108.6 |  | 8.9 | 45 | 47 | 3.8 | 37.3 | 170.5 | 94.2 | 0 |  | 45 |  |  |  | 87 | 165 | 157.5 | 168.8 | 238.7 | 71.9 | [7 empty] | 2 | 0 | 133.4 | 49.9 | 46.9 | 0 |  |  |  |  | 139.8 | 65.6 | [5 empty] | 184.5 |  | 0.6 | 114.5 | 76.5 | 16.7 | 0.5 | 9.9791 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.5 | 4.9 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 14.6 | 18.4 | 24.6 | 72.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.6 | 2.5 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.4 | 20.3 | 20 | 6.5 | 36.6 | 36.4 | 91.5 | 93.1 | 9.5 | 6.4 | 20.9 | 8.1 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 15.6 | 18 | 142.3 | 0 | 42.9 | 59.1 | 104.2 | 18.1 | 9.2 | 20 |  | 44 | 27.9 | 27.8 | 3.2 | 15.5 | 9.6 | 7 | 7972.7721 | 24.2672 | 8.033 |  | 13.2 |  | 9.4703 | 9.7 | 16.1 | 80.7705
22/03/2025 | 12:00 | 0.97 | 1.64 | 638 | 218.8 |  |  | 88.5 | 222.4 |  |  | 156.9 | 156.8 | 156.8 | 250.6 | 196.9 | 103.4 | 548 | 10.2 |  |  |  |  | 149.5 | 6.5 | 2.962 | 16.02 | 6.8 | 10 | 0 | 9 |  |  |  | 53.8 | 224.5 |  |  |  | 6.5 | 451.4 | 81.9 | 138.6 | 41.1 | 18.6 | 19.7 | 84.3 |  | 117.8 | 66.8 | 107.3 |  | 8.8 | 43.7 | 45.9 | 3.8 | 37 | 164.2 | 89.1 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 85.6 | 160.5 | 156.4 | 163.3 | 236.9 | 71 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 128.1 | 48 | 46.1 | 0 |  |  |  |  | 139.5 | 64.8 | [5 empty] | 182.9 |  | 1.3 | 115.5 | 77.5 | 17 | 0.3 | 9.9531 | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.8 | 19.6 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 14.5 | 18.4 | 26.1 | 80.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.6 | 2.5 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 7 | 43.2 | 35.9 | 91.4 | 89.2 | 8.5 | 9 | 20.9 | 8.1 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.5 | 18.2 | 141.6 | 0 | 68.1 | 75.8 | 103.9 | 18.4 | 9.1 | 20.1 |  | 43.9 | 27.8 | 27.7 | 3.1 | 15.5 | 9.5 | 7 | 7882.4451 | 24.2201 | 8.032 |  | 13.2 |  | 9.4704 | 9.7 | 16.1 | 80.7225
22/03/2025 | 12:30 | 0.97 | 1.64 | 653.2 | 219 |  |  | 88.1 | 228 |  |  | 136.3 | 136.3 | 136.4 | 223.2 | 195.8 | 104.7 | 566.6 | 10.6 |  |  |  |  | 165.6 | 7.53 | 3.275 | 15.83 | 6.2 | 10 | 10.8 | 9 |  |  |  | 55.6 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 460.8 | 81.8 | 139.1 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.2 |  | 124.7 | 67.5 | 109.3 |  | 8.9 | 45.8 | 47.3 | 3.8 | 37.7 | 171.1 | 91.6 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 87.4 | 163.4 | 157.2 | 164.5 | 237.4 | 71.8 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 134.1 | 50.4 | 47.1 | 0 |  |  |  |  | 139.9 | 65.6 | [5 empty] | 184 |  | 1 | 106.6 | 77.4 | 16.8 | 0.3 | 9.9535 | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.5 | 4.8 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 14.4 | 18.2 | 26 | 82.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.7 | 2.6 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 20.3 | 20.3 | 20 | 8.4 | 37.2 | 35.5 | 91.7 | 89.3 | 8.6 | 8.3 | 20.9 | 8.1 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.6 | 18.1 | 140.5 | 0 | 88.8 | 86.8 | 103.5 | 18.3 | 9.1 | 20 |  | 43.9 | 27.8 | 27.7 | 3.3 | 16.4 | 9.6 | 6.7 | 7937.4985 | 24.1389 | 8.026 |  | 13.2 |  | 9.4711 | 9.7 | 16 | 80.536
22/03/2025 | 13:00 | 0.97 | 1.64 | 637.2 | 218.8 |  |  | 83.2 | 224.7 |  |  | 106.6 | 106.2 | 105.9 | 206 | 198.4 | 104.9 | 541 | 10.2 |  |  |  |  | 160.4 | 6.496 | 2.901 | 15.895 | 6.6 | 10 | 88.9 | 8.9 |  |  |  | 54.2 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 448.5 | 81.9 | 118.2 | 41.2 | 18.5 | 19.7 | 87.4 |  | 118.7 | 66.1 | 106.2 |  | 9 | 43.6 | 45.9 | 3.8 | 36.9 | 166.2 | 89.4 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 85.5 | 166.5 | 158.2 | 168.6 | 240.1 | 48.5 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 111.7 | 48.3 | 46 | 0 |  |  |  |  | 138.9 | 65.1 | [5 empty] | 174.2 |  | 0.8 | 104.7 | 77.4 | 16.7 | 0.3 | 9.9687 | 10.3 | 5.4 | 1.2 | 1.5 | 4.8 | 19.8 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 14.3 | 18 | 26.2 | 79.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.9 | 3.2 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.1 | 20.2 | 20 | 6.6 | 41.2 | 35.2 | 91.9 | 89.1 | 9.1 | 8.7 | 20.9 | 8.1 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 16.7 | 17.7 | 140.2 | 0 | 91.7 | 88.7 | 102.7 | 18 | 9.1 | 20 |  | 43.9 | 27.8 | 27.5 | 3.3 | 16.2 | 9.6 | 7.1 | 7746.4707 | 24.1379 | 8.026 |  | 13.2 |  | 9.4719 | 9.7 | 16.1 | 80.6358
22/03/2025 | 13:30 | 0.97 | 1.64 | 650.6 | 218.3 |  |  | 91.7 | 226.9 |  |  | 155.9 | 152.3 | 152.9 | 236.8 | 194.7 | 104.7 | 561.8 | 10.7 |  |  |  |  | 162.8 | 7.51 | 3.183 | 0 | 6.6 | 10 | 91.3 | 8.9 |  |  |  | 55.7 | 223.8 |  |  |  | 6.5 | 458.6 | 81.9 | 148.8 | 42.2 | 18.6 | 19.7 | 90.8 |  | 126 | 65.7 | 107.9 |  | 8.9 | 45.3 | 46.8 | 3.8 | 38.5 | 169.5 | 80.1 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 88.1 | 147.5 | 148.4 | 151.1 | 224.4 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 134.4 | 51.3 | 48 | 0 |  |  |  |  | 136.4 | 62.9 | [5 empty] | 0 |  | 0.6 | 108.5 | 73.7 | 17.2 | 0.2 | 9.9588 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.9 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 14.2 | 18 | 22.8 | 83.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 19 | 3.5 | 18.9 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 9 | 46.7 | 35.6 | 76.8 | 79.8 | 10.4 | 7.3 | 21 | 8.1 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 16.4 | 17 | 143.2 | 0 | 105.1 | 107.8 | 103.3 | 17.3 | 9.1 | 20 |  | 43.8 | 27.9 | 27.4 | 3.3 | 16.5 | 9.5 | 7.4 | 7765.6618 | 24.1365 | 8.024 |  | 13.2 |  | 9.4727 | 9.7 | 16 | 80.5332
22/03/2025 | 14:00 | 0.97 | 1.64 | 646.1 | 218.7 |  |  | 90.9 | 226.5 |  |  | 153 | 152.9 | 152.8 | 251.1 | 196.1 | 104.2 | 555.1 | 10.4 |  |  |  |  | 163.7 | 7.254 | 3.121 | 0 | 6.7 | 10 | 90.3 | 8.9 |  |  |  | 55.2 | 223 |  |  |  | 6.5 | 457.5 | 81.9 | 147.2 | 42.1 | 18.5 | 19.7 | 87.9 |  | 122.9 | 66.4 | 108.5 |  | 8.9 | 45.1 | 46.8 | 3.8 | 37.4 | 168.8 | 79.5 | 0 |  | 45.7 |  |  |  | 87 | 129.8 | 130.2 | 128.5 | 209.3 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 132 | 49.7 | 46.9 | 0 |  |  |  |  | 138.5 | 64.7 | [5 empty] | 0 |  | 0.5 | 105.3 | 73.3 | 17 | 0.1 | 9.9498 | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 14.3 | 17.8 | 25.2 | 78 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 19 | 2.5 | 17.5 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.3 | 20 | 11 | 45.1 | 35.9 | 76.3 | 81.7 | 10.5 | 6 | 21 | 8.1 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 16.1 | 16 | 142.7 | 0 | 124.2 | 119.5 | 103.2 | 16.3 | 9.1 | 20 |  | 43.5 | 27.5 | 27.4 | 3.3 | 16.3 | 9.3 | 5.6 | 7695.7348 | 24.1352 | 8.024 |  | 13.2 |  | 9.4732 | 9.6 | 16 | 80.4325
22/03/2025 | 14:30 | 0.97 | 1.64 | 652.1 | 218.6 |  |  | 90.6 | 227.8 |  |  | 148.5 | 148.9 | 149 | 239.5 | 199 | 104 | 567.4 | 10.3 |  |  |  |  | 171.9 | 7.425 | 3.349 | 0 | 6.7 | 10 | 141.7 | 8.8 |  |  |  | 55.6 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 81.9 | 147.5 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 88 |  | 120.8 | 67.3 | 109.5 |  | 8.9 | 46.5 | 47.5 | 3.8 | 38.3 | 170.1 | 80.3 | 0 |  | 46.3 |  |  |  | 87.1 | 126.3 | 126.3 | 127.6 | 204.8 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 133.9 | 49.5 | 46.2 | 0 |  |  |  |  | 139.6 | 66.4 | [5 empty] | 0 |  | 0.5 | 95.3 | 74.6 | 15.8 | 0.1 | 9.9422 | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 4.9 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 14.3 | 17.8 | 25.6 | 77.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.8 | 2.5 | 17.6 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 20.4 | 20.3 | 20 | 11.2 | 38.4 | 36.6 | 76.4 | 79.6 | 10.3 | 6.9 | 21 | 8.1 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.6 | 14.7 | 142.4 | 0 | 127 | 132.1 | 102.6 | 14.8 | 9.2 | 20 |  | 44 | 27.5 | 27.4 | 3.3 | 16.2 | 9.6 | 6.4 | 7751.6262 | 24.1399 | 8.024 |  | 13.2 |  | 9.4727 | 9.7 | 16.1 | 80.6367
22/03/2025 | 15:00 | 0.97 | 1.64 | 642.3 | 217.9 |  |  | 87.4 | 223.6 |  |  | 136.7 | 136.3 | 136.6 | 227.2 | 196.9 | 103.7 | 554.6 | 10.2 |  |  |  |  | 162.6 | 7.152 | 3.104 | 0 | 6.4 | 10 | 142.1 | 8.8 |  |  |  | 54.5 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 455.7 | 81.8 | 146.3 | 42 | 18.5 | 19.7 | 89.9 |  | 117.6 | 66.3 | 109.2 |  | 9 | 44.9 | 46.1 | 3.8 | 37.4 | 167.5 | 77.7 | 0 |  | 45.7 |  |  |  | 85.6 | 115.9 | 116.4 | 116.1 | 197.3 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 129.1 | 47.8 | 45.4 | 0 |  |  |  |  | 138.2 | 64.6 | [5 empty] | 0 |  | 0.4 | 95.1 | 73.1 | 15.7 | 0 | 9.9623 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 4.9 | 19.9 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 14.3 | 17.5 | 25.3 | 70.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.5 | 2.6 | 18.9 | 3 |  | 19.8 | 12.3 | 20.2 | 20.2 | 20 | 10.5 | 57.2 | 35.7 | 76.6 | 79.9 | 10.3 | 7 | 21 | 8.1 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.3 | 12.9 | 140.2 | 0 | 120.8 | 134.4 | 101.2 | 13 | 9.2 | 20 |  | 44.7 | 27.3 | 27.4 | 3.3 | 16.3 | 9.6 | 6.7 | 7583.1283 | 24.0348 | 8.018 |  | 13.2 |  | 9.473 | 9.5 | 16.1 | 80.3258
22/03/2025 | 15:30 | 0.97 | 1.64 | 645.9 | 216.7 |  |  | 91.7 | 225.9 |  |  | 143.9 | 142.1 | 142.2 | 234.9 | 195.7 | 104.6 | 551.5 | 10.6 |  |  |  |  | 170 | 7.558 | 3.112 | 0 | 6.3 | 10 | 142.6 | 8.7 |  |  |  | 55.6 | 223 |  |  |  | 6.5 | 457.3 | 81.9 | 147.7 | 42.1 | 18.5 | 19.7 | 89.9 |  | 122.9 | 65 | 109.6 |  | 8.9 | 44.7 | 47.2 | 3.8 | 39 | 166.2 | 81.2 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 88.2 | 122.7 | 123.7 | 122.9 | 202.3 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 129.9 | 50.4 | 47.9 | 0 |  |  |  |  | 136.9 | 62.9 | [5 empty] | 0 |  | 0.2 | 105.2 | 69.3 | 15.2 | 0 | 9.9514 | 10.4 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 4.9 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 13.8 | 16.9 | 22.6 | 74.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 17.5 | 2.6 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.3 | 20 | 7.3 | 54.3 | 34.4 | 77.8 | 80.1 | 9.5 | 6.9 | 21 | 8.1 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.7 | 11 | 136.2 | 0 | 120.7 | 129.9 | 98.3 | 10.9 | 9.2 | 20 |  | 44.8 | 27.4 | 27.5 | 3.2 | 16.2 | 9.6 | 7.4 | 7651.5314 | 24.0161 | 8.023 |  | 13.1 |  | 9.4733 | 9.7 | 16 | 80.3125
22/03/2025 | 16:00 | 0.97 | 1.64 | 651.1 | 217.9 |  |  | 90.2 | 228 |  |  | 140.4 | 140.6 | 140.5 | 232.4 | 199.1 | 104 | 559.1 | 10.5 |  |  |  |  | 165.2 | 8.225 | 2.974 | 0 | 6.4 | 10 | 143 | 8.8 |  |  |  | 55.8 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 461.2 | 81.8 | 146.1 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 90.3 |  | 124.2 | 66.3 | 110.1 |  | 8.9 | 46.4 | 47.3 | 3.8 | 38.5 | 171.4 | 80.4 | 0 |  | 46.1 |  |  |  | 87.5 | 119.9 | 119.4 | 120.2 | 200.6 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 130.7 | 50.5 | 47.1 | 0 |  |  |  |  | 138.1 | 64.6 | [5 empty] | 0 |  | 0.3 | 107.3 | 62.5 | 17.1 | 0 | 9.9443 | 10.4 | 5.5 | 0 | 1.8 | 4.9 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 12.8 | 15.6 | 27.2 | 74.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 15.8 | 2.6 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.3 | 20 | 6.4 | 37.8 | 32.2 | 77.8 | 81.6 | 9.4 | 5.6 | 20.9 | 8.1 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 16.4 | 8.7 | 128.7 | 0 | 128.1 | 134.6 | 92.5 | 8.6 | 9.2 | 20 |  | 44.7 | 27.4 | 27.8 | 3.3 | 16.3 | 9.6 | 6 | 7637.9532 | 24.0082 | 8.019 |  | 13.2 |  | 9.4735 | 9.8 | 16 | 80.5006
22/03/2025 | 16:30 | 0.97 | 1.64 | 644.4 | 217.4 |  |  | 84.2 | 224.7 |  |  | 105.8 | 106.1 | 105.6 | 215.3 | 199.9 | 105.3 | 552.2 | 10.4 |  |  |  |  | 158.6 | 7.546 | 2.792 | 0 | 6.4 | 8 | 142.4 | 8.7 |  |  |  | 55.1 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 458 | 81.8 | 121.6 | 41.8 | 18.5 | 19.7 | 88.9 |  | 122.4 | 66.1 | 108.6 |  | 8.9 | 45 | 46.6 | 3.8 | 37.4 | 168.5 | 79.2 | 0 |  | 45.8 |  |  |  | 87 | 130.9 | 130.8 | 130.7 | 211.1 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 115.2 | 49.4 | 49 | 0 |  |  |  |  | 138.6 | 64.9 | [5 empty] | 0 |  | 0.3 | 109.1 | 47.9 | 14.2 | 0 | 9.9371 | 10.3 | 5.5 | 0 | 1.8 | 4.9 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 10.6 | 12.4 | 24.2 | 74.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 11.9 | 2.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 7.4 | 36.8 | 23.9 | 76.2 | 80.4 | 10.4 | 6.9 | 20.9 | 8.1 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.1 | 6.2 | 93.7 | 0 | 126.6 | 138.4 | 80.3 | 6 | 9.2 | 19.9 |  | 44.7 | 27.3 | 27.9 | 3.3 | 16.3 | 9.6 | 7 | 7382.4851 | 24.0112 | 8.023 |  | 13.2 |  | 9.4734 | 9.8 | 16 | 80.5076
22/03/2025 | 17:00 | 0.97 | 1.64 | 646.2 | 217.2 |  |  | 87.5 | 224.8 |  |  | 129.7 | 129.6 | 129.5 | 230.5 | 139.2 | 86.6 | 556.3 | 10.4 |  |  |  |  | 164.2 | 7.281 | 2.892 | 0 | 6.3 | 9 | 142.9 | 8.7 |  |  |  | 54.9 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 455 | 81.7 | 135.4 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89.8 |  | 121.4 | 66.5 | 108.5 |  | 8.9 | 45.6 | 46.7 | 3.8 | 37.7 | 168.2 | 79.6 | 0 |  | 45.8 |  |  |  | 86.7 | 115.9 | 115.4 | 115.8 | 197.6 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 124.2 | 49.3 | 48.7 | 0 |  |  |  |  | 139 | 65 | [5 empty] | 0 |  | 0.3 | 107.5 | 23.9 | 13.4 | 0 | 9.7913 | 10.4 | 5.4 | 0.4 | 1.8 | 4.9 | 20 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 4.6 | 5.1 | 26.7 | 78.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 4.2 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 7.4 | 44.9 | 12.6 | 90.5 | 94.6 | 10.4 | 6.2 | 20.9 | 8.1 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.4 | 3.7 | 50.1 | 0 | 130 | 131.5 | 45.3 | 3.7 | 9.1 | 20 |  | 44.6 | 27.4 | 28 | 3.3 | 16.3 | 9.6 | 6.7 | 7265.8744 | 24.0047 | 8.027 |  | 13.2 |  | 9.4736 | 9.9 | 16.1 | 80.7054
22/03/2025 | 17:30 | 0.97 | 1.64 | 650.7 | 217.9 |  |  | 91 | 226.2 |  |  | 151.5 | 151.5 | 151.3 | 245.6 | 108.1 | 68.3 | 562.9 | 10.5 |  |  |  |  | 166.5 | 7.477 | 2.923 | 0 | 6.3 | 9.1 | 143.6 | 8.6 |  |  |  | 55.5 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 462.7 | 81.9 | 148.6 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89.5 |  | 123.1 | 67.2 | 108.9 |  | 8.9 | 45.7 | 47.2 | 3.8 | 37.3 | 169.9 | 80.2 | 0 |  | 45.8 |  |  |  | 87.3 | 110.8 | 110.9 | 110.7 | 194.7 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 133.5 | 50 | 49.1 | 0 |  |  |  |  | 139.8 | 65.5 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 106.6 | 9.3 | 11.3 | 0 | 9.058 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 5 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 0.4 | 0.3 | 28.5 | 80.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 3.5 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.3 | 20.3 | 20.3 | 20 | 7.8 | 46.4 | 2.7 | 79 | 92.6 | 10 | 5.7 | 20.9 | 8.1 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 1.1 | 10.7 | 0 | 130.7 | 134.4 | 11.2 | 1.5 | 9 | 20 |  | 44.4 | 27.4 | 28.1 | 3.2 | 16.3 | 9.6 | 6.4 | 7210.368 | 24.0752 | 8.029 |  | 13.2 |  | 9.4744 | 10 | 16.1 | 80.8785
22/03/2025 | 18:00 | 0.97 | 1.64 | 645.6 | 217.5 |  |  | 90.4 | 224.6 |  |  | 148.9 | 148.3 | 148.4 | 245.4 | 107.6 | 68 | 556.9 | 10.4 |  |  |  |  | 163.9 | 7.451 | 2.845 | 0 | 5.9 | 9.1 | 142.5 | 8.7 |  |  |  | 92.9 | 223 |  |  |  | 6.5 | 459.8 | 81.9 | 148.7 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90.6 |  | 120.9 | 66 | 108.7 |  | 8.8 | 45.1 | 46.1 | 3.8 | 37.6 | 169.3 | 94.6 | 0 |  | 45.7 |  |  |  | 86.9 | 127.6 | 127.8 | 126.9 | 212.7 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 132.2 | 49.2 | 48.8 | 0 |  |  |  |  | 138.7 | 64.4 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 98.5 | 0 | 7.7 | 0 | 10.0526 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 4.9 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 26 | 78.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 8 | 51.7 | 0 | 65.9 | 89.5 | 8.7 | 4.4 | 20.9 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.4 | 0.1 | 0 | 0 | 129.2 | 138 | 0 | 0.1 | 9.2 | 20 |  | 44 | 27.2 | 28.2 | 3.1 | 16.4 | 9.6 | 6.7 | 7222.4586 | 24.1747 | 8.029 |  | 13.2 |  | 9.4755 | 9.9 | 16 | 80.7792
22/03/2025 | 18:30 | 0.97 | 1.64 | 649 | 218.7 |  |  | 88.8 | 225.7 |  |  | 175.7 | 178.5 | 178.8 | 266 | 143.6 | 73.2 | 562.8 | 10.5 |  |  |  |  | 162 | 7.29 | 3.371 | 4.256 | 6 | 9.1 | 143.4 | 8.8 |  |  |  | 110.5 | 223.9 |  |  |  | 6.5 | 458.9 | 81.9 | 148.1 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 93.6 |  | 121.2 | 67.1 | 108.5 |  | 8.8 | 45.1 | 45.7 | 3.8 | 37.3 | 169.1 | 94.6 | 0 |  | 46.2 |  |  |  | 87 | 160.1 | 159.2 | 160.5 | 237.9 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 132.1 | 49.4 | 48.9 | 0 |  |  |  |  | 140.1 | 65.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 98.8 | 0 | 10.9 | 0 | 9.988 | 10.2 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 4.9 | 20 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 27 | 70.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 8 | 62.5 | 0 | 72.4 | 87.8 | 9.8 | 4.2 | 20.9 | 8.1 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 131.3 | 125.6 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 44.4 | 27.3 | 28.3 | 3.2 | 16.4 | 9.6 | 7.1 | 7537.315 | 24.1244 | 8.029 |  | 13.2 |  | 9.4753 | 9.9 | 16 | 80.7287
22/03/2025 | 19:00 | 0.97 | 1.64 | 645.8 | 218.6 |  |  | 89.9 | 225.5 |  |  | 151.3 | 151 | 151.4 | 255.3 | 205.8 | 107 | 558.5 | 10.5 |  |  |  |  | 165.3 | 6.965 | 3.364 | 16.456 | 6.2 | 9.1 | 143.1 | 8.8 |  |  |  | 110.5 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 458 | 81.9 | 147.9 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 91.2 |  | 122.5 | 66.6 | 108.5 |  | 8.9 | 45.6 | 45.7 | 3.8 | 37.7 | 168.9 | 94.5 | 0 |  | 46.2 |  |  |  | 87 | 163 | 162.9 | 163.7 | 248.6 | 74.5 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 132.3 | 49.7 | 48.9 | 0 |  |  |  |  | 139.9 | 65.2 | [5 empty] | 68.5 |  | 0 | 107.3 | 0 | 11.4 | 0 | 9.9441 | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 4.9 | 20 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 23.7 | 66.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 20.2 | 20.3 | 20 | 8.1 | 54.7 | 0 | 67.4 | 91.6 | 6.5 | 1.8 | 20.9 | 8.2 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 131.3 | 116.3 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 44.7 | 27.6 | 28.4 | 3.2 | 16.5 | 9.6 | 7.2 | 7690.4391 | 24.123 | 8.028 |  | 13.2 |  | 9.4749 | 10 | 16 | 80.8259
22/03/2025 | 19:30 | 0.97 | 1.64 | 648.9 | 218.2 |  |  | 90.6 | 225.6 |  |  | 117.9 | 118.2 | 118 | 216.7 | 202.6 | 106.5 | 559.3 | 10.5 |  |  |  |  | 166.7 | 7.62 | 3.451 | 16.497 | 6.2 | 9.1 | 143.4 | 8.7 |  |  |  | 111.2 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 459 | 81.9 | 134.6 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 92.5 |  | 125.2 | 66.6 | 109.4 |  | 8.9 | 46.2 | 46.3 | 3.8 | 38.4 | 170.8 | 94.9 | 0 |  | 46.4 |  |  |  | 87.2 | 170.2 | 162.1 | 178.9 | 252.1 | 73.9 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 123.4 | 52 | 45.9 | 0 |  |  |  |  | 140.3 | 65.4 | [5 empty] | 193.2 |  | 0 | 95.7 | 0 | 5.6 | 0 | 9.9416 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 4.9 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 26.7 | 71.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 20.3 | 20.3 | 20 | 9.6 | 49.1 | 0 | 62.7 | 84.8 | 5.3 | 1.1 | 20.9 | 8.2 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 125.9 | 114.8 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 45.1 | 27.6 | 28.5 | 3.1 | 16.3 | 9.5 | 6.8 | 7656.9196 | 24.1231 | 8.028 |  | 13.2 |  | 9.475 | 10.2 | 16 | 81.0261
22/03/2025 | 20:00 | 0.97 | 1.64 | 647.2 | 218.6 |  |  | 89.9 | 226 |  |  | 138.8 | 138.8 | 138.9 | 234.5 | 205.8 | 106.8 | 558.9 | 10.4 |  |  |  |  | 166.1 | 7.41 | 3.22 | 16.501 | 5.7 | 9.1 | 143.3 | 8.4 |  |  |  | 110.9 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 458.3 | 81.9 | 148.9 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 91.9 |  | 124.5 | 66.9 | 108.8 |  | 8.9 | 45.7 | 45.7 | 3.8 | 38.2 | 170.3 | 94.7 | 0 |  | 46.5 |  |  |  | 87.1 | 170.7 | 162.5 | 173.4 | 252.3 | 73.4 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 128.2 | 51.9 | 46 | 0 |  |  |  |  | 140.9 | 65.7 | [5 empty] | 124.7 |  | 0 | 84.9 | 0 | 8.3 | 0 | 9.9391 | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 4.8 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 24.5 | 70.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 20.3 | 20.3 | 20 | 9.7 | 59.7 | 0 | 58.2 | 85.9 | 4.1 | 1.3 | 20.9 | 8.3 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 111.7 | 93.8 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  | 44.1 | 27.5 | 28.6 | 3.2 | 16.4 | 9.5 | 6.4 | 7640.0801 | 24.1243 | 8.031 |  | 13.2 |  | 9.4748 | 10.2 | 16 | 81.0302
22/03/2025 | 20:30 | 0.97 | 1.64 | 648.7 | 218.2 |  |  | 89.9 | 225.4 |  |  | 154.8 | 155.1 | 154.9 | 238.9 | 204.8 | 106.7 | 560.8 | 10.4 |  |  |  |  | 165.7 | 7.447 | 3.252 | 16.485 | 5.7 | 10.1 | 143.2 | 8.5 |  |  |  | 111 | 223.8 |  |  |  | 6.5 | 458.7 | 81.9 | 148.6 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 91.9 |  | 120.1 | 66.7 | 108.6 |  | 8.9 | 46 | 46.3 | 3.8 | 37.4 | 169.5 | 94.6 | 0 |  | 46.4 |  |  |  | 87.2 | 169.9 | 162.1 | 173 | 252.5 | 73.3 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 132.2 | 51 | 45.6 | 0 |  |  |  |  | 140.9 | 65.1 | [5 empty] | 124.8 |  | 0 | 77.2 | 0 | 12.1 | 0 | 9.9319 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 4.9 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 25.5 | 68 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.6 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 20.4 | 20.3 | 20 | 10.9 | 58.9 | 0 | 41.4 | 68 | 3.5 | 1.1 | 20.9 | 8.4 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 61.3 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 44.5 | 27.5 | 28.6 | 3.1 | 16.3 | 9.5 | 6.5 | 7585.3259 | 24.1251 | 8.03 |  | 13.2 |  | 9.4745 | 10.3 | 16 | 81.1296
22/03/2025 | 21:00 | 0.97 | 1.64 | 649.1 | 218.3 |  |  | 90.4 | 225.6 |  |  | 154.3 | 154.3 | 154.1 | 250.9 | 204.2 | 107 | 558.1 | 10.5 |  |  |  |  | 167.8 | 7.643 | 3.065 | 16.485 | 6.2 | 10.1 | 143.1 | 8.7 |  |  |  | 111.1 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 460 | 81.9 | 148.8 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.2 |  | 124.7 | 66.5 | 109.1 |  | 8.9 | 46.2 | 46.3 | 3.8 | 38.3 | 171.3 | 95 | 0 |  | 46.2 |  |  |  | 87.3 | 170.5 | 162.4 | 173.8 | 252.3 | 73.2 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 133.4 | 51.9 | 45.9 | 0 |  |  |  |  | 140.9 | 65.4 | [5 empty] | 124.9 |  | 0 | 78 | 0 | 11 | 0 | 9.9413 | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 4.9 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 22.2 | 48.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.6 | 20.2 | 3 |  | 19.9 | 12.3 | 20.3 | 20.3 | 20 | 7.7 | 54 | 0 | 44.2 | 67.2 | 1.5 | 0.3 | 20.9 | 8.4 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 45.1 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 44.2 | 27.5 | 28.7 | 3.1 | 16.3 | 9.5 | 6.9 | 7531.3443 | 24.125 | 8.032 |  | 13.2 |  | 9.4743 | 10.3 | 16 | 81.1313
22/03/2025 | 21:30 | 0.97 | 1.64 | 645.9 | 219 |  |  | 90 | 225.4 |  |  | 141.3 | 141.4 | 141.8 | 241.2 | 201.1 | 105 | 558.1 | 10.5 |  |  |  |  | 162.8 | 7.013 | 2.975 | 16.58 | 6.2 | 10.1 | 143.1 | 8.8 |  |  |  | 110.5 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 456.7 | 81.9 | 140 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 91.7 |  | 122.8 | 69.3 | 108.7 |  | 8.9 | 45.7 | 45.6 | 3.8 | 37.5 | 168.8 | 94.3 | 0 |  | 46.5 |  |  |  | 86.8 | 171.1 | 163.1 | 200 | 259.9 | 73.4 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 127.4 | 51.6 | 45.9 | 0 |  |  |  |  | 142 | 65.8 | [5 empty] | 125.2 |  | 0 | 72.3 | 0 | 14.9 | 0 | 10.0231 | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 5 | 20 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 16.8 | 42.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 20.2 | 20.3 | 20 | 5.5 | 48.9 | 0 | 50.1 | 77.1 | 2.6 | 0.8 | 20.9 | 8.4 | 5.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 37 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 44 | 27.5 | 28.8 | 3.2 | 16.6 | 9.5 | 6.6 | 7473.8011 | 24.1218 | 8.03 |  | 13.2 |  | 9.4742 | 10.4 | 16.1 | 81.326
22/03/2025 | 22:00 | 0.97 | 1.64 | 649.6 | 219 |  |  | 90.5 | 226.7 |  |  | 147 | 147.5 | 146.6 | 243 | 204.6 | 107.4 | 561.6 | 10.4 |  |  |  |  | 167.2 | 7.325 | 2.993 | 16.503 | 5.9 | 10.1 | 143.3 | 8.8 |  |  |  | 111 | 223 |  |  |  | 6.5 | 459.5 | 81.9 | 145.1 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 89.2 |  | 121.5 | 73.3 | 108.3 |  | 8.9 | 45.3 | 45.6 | 3.8 | 37.4 | 169.4 | 94.7 | 0 |  | 46.5 |  |  |  | 87 | 171.3 | 163.1 | 200 | 261.9 | 73.5 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 131 | 50.7 | 45.9 | 0 |  |  |  |  | 142 | 65.9 | [5 empty] | 125.4 |  | 0 | 71.9 | 0 | 10.9 | 0 | 10.0114 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 5 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 15.8 | 41.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 20.3 | 20.3 | 20 | 6.6 | 36.5 | 0 | 52.4 | 75.7 | 4 | 1.6 | 20.9 | 8.4 | 4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 30.3 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  | 43.8 | 27.8 | 28.8 | 3.2 | 16.2 | 9.6 | 7 | 7489.3424 | 24.1416 | 8.029 |  | 13.2 |  | 9.4738 | 10.5 | 16 | 81.3445
22/03/2025 | 22:30 | 0.97 | 1.64 | 647 | 218.1 |  |  | 90.6 | 225.8 |  |  | 153.3 | 153.2 | 152.7 | 249.8 | 203.8 | 106.9 | 557.3 | 10.5 |  |  |  |  | 167.4 | 7.351 | 3.031 | 16.499 | 6 | 10.1 | 142.9 | 8.8 |  |  |  | 110.9 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 457.3 | 81.9 | 148.1 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 92.7 |  | 123 | 73 | 108.6 |  | 8.9 | 46.1 | 45.8 | 3.8 | 37.9 | 169.5 | 94.6 | 0 |  | 46.2 |  |  |  | 87.1 | 171.1 | 162.4 | 200 | 260.9 | 73.3 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 132.9 | 48.9 | 47.4 | 0 |  |  |  |  | 141.6 | 65.6 | [5 empty] | 124.5 |  | 0 | 63.5 | 0 | 10.7 | 0 | 9.9919 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 5 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 15.4 | 39.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 20.2 | 20.3 | 20 | 9.4 | 29 | 0 | 40.7 | 75 | 2.4 | 1.6 | 20.9 | 8.4 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 25.8 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  | 43.7 | 27.1 | 28.8 | 3.4 | 16.2 | 9.5 | 6.9 | 7463.2829 | 24.1373 | 8.032 |  | 13.2 |  | 9.474 | 10.5 | 16.2 | 81.5433
22/03/2025 | 23:00 | 0.97 | 1.64 | 648.3 | 219 |  |  | 90.7 | 224.7 |  |  | 122.8 | 123 | 123.1 | 232.2 | 203.3 | 107 | 550.3 | 10.6 |  |  |  |  | 171.4 | 7.52 | 3.086 | 16.401 | 5.8 | 10.1 | 143.5 | 8.8 |  |  |  | 111 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 461 | 81.9 | 135.7 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 85.1 |  | 125 | 73 | 109.4 |  | 8.9 | 46.5 | 46.5 | 3.8 | 38.6 | 171.8 | 95.4 | 0 |  | 46.4 |  |  |  | 87.7 | 169.9 | 161.8 | 200 | 261.3 | 73.1 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 124.8 | 49.4 | 47.6 | 0 |  |  |  |  | 142.4 | 66.5 | [5 empty] | 72.2 |  | 0 | 61.6 | 0 | 10.3 | 0 | 9.9284 | 10.5 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 5 | 20.4 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 12.5 | 32.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 20.3 | 20.3 | 20 | 13.6 | 21 | 0 | 51 | 72.2 | 2.8 | 0.9 | 20.9 | 8.4 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 9.8 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 43.6 | 27 | 28.9 | 3.2 | 16.3 | 9.5 | 7 | 7251.3454 | 24.1443 | 8.031 |  | 13.2 |  | 9.4737 | 10.7 | 16.2 | 81.7491
22/03/2025 | 23:30 | 0.97 | 1.64 | 647 | 216.3 |  |  | 89.5 | 225.8 |  |  | 124.8 | 124.5 | 126.2 | 233.5 | 207.6 | 107.1 | 551.1 | 10.7 |  |  |  |  | 166.5 | 7.53 | 3.1 | 0 | 5.3 | 10.1 | 143.4 | 8.6 |  |  |  | 111 | 219.8 |  |  |  | 6.5 | 453.6 | 81.3 | 149 | 42 | 17.3 | 19.7 | 92.5 |  | 126 | 71.5 | 107.9 |  | 8.9 | 44.1 | 46.5 | 3.8 | 37 | 170.9 | 93.5 | 0 |  | 45.7 |  |  |  | 87.2 | 163.3 | 164.2 | 164.7 | 246.1 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 129.6 | 50.1 | 48.3 | 0 |  |  |  |  | 140 | 63.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 54.6 | 0 | 8.6 | 0 | 9.9762 | 10.4 | 5.3 | 1.3 | 1.8 | 5 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 13.3 | 32.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.3 | 20 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 19.3 | 13.6 | 0 | 58 | 70.8 | 4.6 | 2 | 20.9 | 8.4 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 9.5 | 0 | 0 | 9.3 | 19.9 |  | 42.8 | 26.8 | 28.9 | 3.1 | 16.2 | 9.5 | 7.1 | 7030.2162 | 24.1403 | 8.028 |  | 13.2 |  | 9.4734 | 10.3 | 16.1 | 81.2416
23/03/2025 | 00:00 | 0.97 | 1.64 | 646.1 | 217.8 |  |  | 89.5 | 226 |  |  | 129.2 | 129.1 | 129.5 | 240 | 110 | 72.7 | 549.5 | 10.4 |  |  |  |  | 167.9 | 7.695 | 2.896 | 0 | 5.5 | 10.1 | 143 | 8.8 |  |  |  | 110.9 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 462.5 | 81.9 | 140.5 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 92 |  | 122.9 | 73 | 108.9 |  | 8.9 | 45.7 | 46.2 | 3.8 | 38.1 | 169.9 | 94.6 | 0 |  | 46.2 |  |  |  | 87.1 | 147.1 | 147.3 | 147 | 231.1 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 125 | 48.6 | 47.3 | 0 |  |  |  |  | 142.7 | 66.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 61.8 | 0 | 9.3 | 0 | 10.0236 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 5 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 11 | 31.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 14.1 | 18.6 | 0 | 43.9 | 62 | 2.3 | 1.4 | 20.9 | 8.4 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 6.6 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 44.1 | 27 | 28.9 | 3.2 | 16.3 | 9.6 | 7 | 6832.4246 | 24.1516 | 8.031 |  | 13.2 |  | 9.4718 | 10.5 | 16.1 | 81.4544
EJEC |  | 23.28 | 39.36 | 15543.8 | 5238.05 | 0 | 0 | 2155.8 | 5425.25 | 0 | 0 | 3193 | 3200.4 | 3201.6 | 5525.35 | 3795.9 | 2107.65 | 13387.35 | 251.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3963.35 | 178.5295 | 74.8325 | 140.898 | 153.35 | 236.85 | 2574.4 | 210.45 | 0 | 0 | 0 | 2128.4 | 5349.9 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10728.5 | 1964.3 | 3432.25 | 1012.7 | 444.6 | 472.8 | 2154.25 | 0 | 2950.4 | 1635.6 | 2610.6 | 0 | 213.6 | 1093.2 | 1088.8 | 91.2 | 908.4 | 4070.9 | 2196.95 | 74.8 | 0 | 696.25 | 0 | 0 | 0 | 2090.35 | 3173.25 | 3121.9 | 3251.9 | 5141.2 | 608.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 134.3 | 3082.7 | 1303.75 | 1273 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3296.85 | 1536.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183.6 | 0 | 6.65 | 1947.1 | 703.2 | 322.85 | 1.9 | 238.7121 | 248.25 | 130.6 | 27.35 | 42.45 | 119.15 | 485.5 | 480 | 457.7 | 84.9 | 443.95 | 145.6 | 180 | 498.5 | 1414.95 | 114.25 | 57.6 | 57.35 | 56.75 | 185.65 | 73.5 | 482.65 | 72 | 0 | 475.3 | 300.7 | 481.4 | 486.7 | 479.25 | 245.65 | 744.75 | 343.85 | 1355.45 | 1727.1 | 124 | 76.5 | 501.95 | 197.7 | 152.3 | 479.4 | 464.6 | 452.25 | 258 | 132 | 1376.9 | 5.4 | 1479.6 | 1412.3 | 1016.45 | 133.5 | 218.75 | 479.9 | 0 | 1065.35 | 668.25 | 682 | 78.4 | 389.55 | 229.5 | 164.2 | 173585.0621 | 581.6338 | 192.704 | 0 | 316.75 | 0 | 227.3267 | 240.85 | 384.95 | 1944.2145

## REACTIVA
sábado, 22 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [162 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
22/03/2025 | 00:30 |  |  | 62.1 | 27.1 |  |  | -12.1 | 18.3 |  |  | -13.5 | -19.4 | -6.7 | 38 | 13 | 9.6 | 81.5 | -0.1 |  |  |  |  | 12.5 | 0.912 | 0 | -3.4 | 3 | 15.6 | 1.6 |  |  |  | 7.2 | 20.3 |  |  |  | -1.2 | 57.9 | 14.1 | 11.6 | 2 | -1.2 | 2.7 | 0.7 |  | -0.6 | -23.2 | 10.9 |  | -0.1 | 5.8 | 6.2 | 1 | 0 | 0.5 | 3.3 | -2.1 |  | 0 |  |  |  | 16.2 | -37.8 | -39.1 | -17.3 | -15.1 | 0 | [7 empty] | 0 | 17.9 | 21 | 3.2 | 7.2 | 0.3 |  |  |  |  | 18.5 | -19.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.6 | 0 | -6.8 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | 0 | 1.3 | 2.1 | -1.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 5.7 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.8 | 0.4 | 3.2 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | 0.4 | -0.4 | 0.6 | 0.7 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | -0.2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 13.5 | 9.5 | 1.2 | 2 | 2.7 | 0 | 2.4 | 340.712 | 3.0635 | -0.103 |  | 1.7 |  | 2.4334 | 0.2 | 2 | 9.2938
22/03/2025 | 01:00 |  |  | 34.4 | 22.3 |  |  | -15.5 | 3 |  |  | -23.6 | -23.3 | -11 | 26 | 7.9 | 6 | 67.2 | 0 |  |  |  |  | 11.9 | 0.15 | 0 | -3.3 | 2.8 | 13.4 | 1.4 |  |  |  | 6.6 | 18.6 |  |  |  | -1.4 | 26.7 | 13.1 | 12.5 | 1.8 | -1.4 | 2.7 | 0.7 |  | -9.5 | -31.9 | 8 |  | -0.2 | 5 | 6.2 | 1 | -0.1 | 1.5 | 0 | -6.9 |  | 0 |  |  |  | 2.1 | -43 | -43.8 | -22.2 | -19.6 | 0 | [7 empty] | 0 | 8.2 | 21.3 | 3.4 | 4.8 | 0.5 |  |  |  |  | 9.3 | -33.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.2 | 0 | -7.1 |  | 0.6 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.2 | 2 | -1.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 3.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.3 | 3.1 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -6.3 | -6.5 | -0.4 | -0.5 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 0 | 0 | -0.2 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 12.9 | 8.9 | 1.2 | 1.6 | 4 | 0 | 2.5 | 79.55 | 2.7153 | -0.429 |  | 1.7 |  | 2.4296 | -0.4 | 2 | 8.016
22/03/2025 | 01:30 |  |  | 61.3 | 26.8 |  |  | -14.8 | 15.6 |  |  | -20.1 | -20.6 | -8.2 | 29.7 | 9.4 | 6.9 | 80.6 | 0 |  |  |  |  | 16.7 | 0.361 | 0 | -3.4 | 2.8 | 15.1 | 1.5 |  |  |  | 7.6 | 18.8 |  |  |  | -0.8 | 50.3 | 14.4 | 11.3 | 1.6 | -1 | 2.7 | 0.7 |  | -6 | -28.6 | 10 |  | -0.1 | 6.6 | 6.3 | 1.1 | -0.1 | 1.8 | 1.4 | -6.5 |  | 0 |  |  |  | 13.9 | -41.9 | -43.3 | -21.6 | -19.6 | 0 | [7 empty] | 0 | 8.4 | 20.8 | 2.6 | 4.8 | 0.2 |  |  |  |  | 12.1 | -29.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.8 | 0 | -6.9 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.2 | 2.1 | -0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4.9 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |  | -4.8 | 0.3 | 2.2 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0 | -2.2 | -1.6 | 0.2 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.4 | 0 | 0 | -0.2 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 |  | 13 | 8.9 | 1.2 | 1.5 | 5 | 0 | 2.4 | 229.261 | 3.1593 | -0.39 |  | 1.7 |  | 2.4303 | -0.3 | 2 | 8.5996
22/03/2025 | 02:00 |  |  | 53.7 | 26.5 |  |  | -16.3 | -0.6 |  |  | -25.2 | -20.4 | -10.6 | 23.4 | 5.5 | 4.9 | 71 | 0.1 |  |  |  |  | 13.3 | 0.504 | 0 | -3.5 | 2.6 | 13 | 1.3 |  |  |  | 6.2 | 18.1 |  |  |  | -0.8 | 54.7 | 14.7 | 11.8 | 1.2 | -1.1 | 2.7 | 1.1 |  | -11.3 | -33.7 | 11.6 |  | -0.1 | 6.1 | 6.3 | 1 | -0.1 | 1.2 | -0.6 | -7 |  | 0 |  |  |  | 11.8 | -44.1 | -45.6 | -23.8 | -24.3 | 0 | [7 empty] | 0 | 7.7 | 20.4 | 2.6 | 4.6 | 0.1 |  |  |  |  | 6.9 | -37.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.1 | 0 | -6.5 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | 0 | 1.2 | 2 | -0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.8 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3.2 | -4.3 | -0.1 | -0.3 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0 | 0 | -0.2 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 12.7 | 8.8 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 2.4 | 119.104 | 3.1081 | -0.497 |  | 1.6 |  | 2.4329 | -0.3 | 0.8 | 7.1441
22/03/2025 | 02:30 |  |  | 52.7 | 25.2 |  |  | -16.7 | -5.1 |  |  | -27.2 | -25.3 | -13.7 | 21.2 | 4 | 4.5 | 73.3 | 0 |  |  |  |  | 15.9 | 1.102 | 0 | -3.5 | 2.6 | 12.4 | 1.2 |  |  |  | 6.1 | 16.9 |  |  |  | -0.9 | 47.9 | 14.5 | 11.7 | 1.3 | -1.4 | 2.7 | 0.2 |  | -13.5 | -36.1 | 11 |  | -0.1 | 5.5 | 5.6 | 1 | -0.1 | 1.5 | -0.5 | -9 |  | 0 |  |  |  | 12.3 | -45.6 | -46.7 | -25.5 | -24.6 | 0 | [7 empty] | 0 | 7.4 | 20.7 | 3.6 | 5.2 | -0.1 |  |  |  |  | 4.1 | -41.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.6 | 0 | -6.5 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 2.1 | -0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4.9 | 1.8 | 0.5 | 0.69 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 | 0.3 | 2.1 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3.6 | -4 | -0.1 | -0.2 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 0 | 0 | -0.2 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 12.7 | 8.5 | 1.2 | 1.9 | 2.7 | 0 | 2.5 | 77.692 | 3.0868 | -0.651 |  | 1.6 |  | 2.4314 | -0.6 | 0.7 | 6.5672
22/03/2025 | 03:00 |  |  | 55.1 | 26.2 |  |  | -16.4 | -6.8 |  |  | -25.6 | -21.5 | -9.5 | 22.1 | 5.1 | 4.2 | 78.3 | 0.1 |  |  |  |  | 16.8 | 1.539 | 0 | -3.3 | 2.6 | 13.4 | 1.3 |  |  |  | 7.6 | 16.3 |  |  |  | -1 | 41 | 14.2 | 11.5 | 2 | -1.2 | 2.7 | 1.3 |  | -12.6 | -35.2 | 10.6 |  | -0.2 | 6.4 | 6.1 | 1 | -0.1 | 4.6 | -1.1 | 4.2 |  | 0 |  |  |  | 9.8 | -46.2 | -48 | -26.2 | -25.3 | 0 | [7 empty] | 0 | 7.9 | 20.7 | 2.6 | 4.8 | 0.2 |  |  |  |  | 4.2 | -40.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.6 | 0 | -7 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.2 | 2.1 | -0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 3.9 | 1.8 | 0.5 | 0.69 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |  | -4.5 | 1 | 2.1 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -3.8 | -4.1 | -0.2 | -0.4 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 0 | 0 | -0.2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 10.3 | 6.3 | 1.2 | 1.8 | 3 | 0 | 2.4 | 100.029 | 3.0076 | -0.715 |  | 1.7 |  | 2.4283 | 0 | 1.2 | 7.6209
22/03/2025 | 03:30 |  |  | 43.9 | 24 |  |  | -13 | 8.8 |  |  | -27.9 | -25.1 | -12.8 | 20.7 | 4.1 | 2.9 | 71.4 | 0.2 |  |  |  |  | 16 | 0.824 | 0 | -3.3 | 2.6 | 13.5 | 1.3 |  |  |  | 7.6 | 16.5 |  |  |  | -1 | 33 | 13.4 | 12.3 | -0.3 | -1.4 | 2.7 | 0.9 |  | -17.9 | -39.2 | 7 |  | -0.5 | 4.6 | 7.3 | 1 | -0.2 | 5.7 | 1.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.7 | -47 | -47.3 | -26.2 | -24.5 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 20.8 | 2.8 | 4.8 | 0.3 |  |  |  |  | 9.1 | -33.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.6 | 0 | -7.1 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.2 | 2 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 4.4 | 1.8 | 0.5 | 0.69 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -4.6 | 0.8 | 2 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.4 | -6.6 | -0.5 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.4 | 0 | 0 | -0.2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 11.3 | 7.4 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | 0 | 2.4 | 56.014 | 2.8664 | -0.557 |  | 1.8 |  | 2.4171 | 0.4 | 0.7 | 7.6265
22/03/2025 | 04:00 |  |  | 57 | 26.3 |  |  | -14.1 | -3.1 |  |  | -25.1 | -22.5 | -9.6 | 24.1 | 5 | 3.4 | 78.5 | 0.1 |  |  |  |  | 15.4 | 0.933 | 0 | -3.3 | 2.6 | 13.4 | 1.3 |  |  |  | 6.5 | 17.3 |  |  |  | -0.9 | 55.1 | 14.2 | 11 | -0.4 | -0.5 | 2.7 | 0.8 |  | -16.8 | -38.3 | 11.6 |  | -0.1 | 4.8 | 6.3 | 1 | -0.1 | 1.4 | 1.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.5 | -46.9 | -48 | -26.3 | -24.2 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 20.7 | 2.7 | 4.8 | 0.1 |  |  |  |  | 10.6 | -31.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.4 | 0 | -7 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 2.1 | -0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 4.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 | 0.5 | 2 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -2.8 | -3.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.6 | 0 | 0 | -0.2 | -7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 12 | 7.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 122.233 | 3.0341 | -0.541 |  | 1.8 |  | 2.4114 | 0.4 | 0.8 | 7.9044
22/03/2025 | 04:30 |  |  | 63.1 | 28.3 |  |  | -12.8 | 8.5 |  |  | -24.8 | -14.6 | -0.9 | 25.5 | 6.1 | 4.5 | 77.6 | 0.4 |  |  |  |  | 17.1 | 1.747 | 0 | -3.3 | 2.8 | 14.8 | 1.4 |  |  |  | 7.4 | 17.9 |  |  |  | -0.8 | 55.3 | 14.2 | 10.9 | -0.2 | -1.1 | 2.7 | -0.1 |  | -15.3 | -36.8 | 9.7 |  | -0.1 | 6.5 | 7.9 | 1 | -0.1 | 6.8 | 3.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.4 | -45.3 | -46.3 | -24.4 | -23.5 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 21.3 | 1.9 | 4.7 | 0 |  |  |  |  | 13.3 | -30.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.5 | 0 | -7 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 2 | -0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 4.9 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -1.4 | -2.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.4 | 0 | 0 | -0.2 | -6.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 12.5 | 8.5 | 1.2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.3 | 192.847 | 3.0825 | -0.395 |  | 1.6 |  | 2.4129 | 0.5 | 0.8 | 8.0003
22/03/2025 | 05:00 |  |  | 64 | 27.5 |  |  | -13.6 | 5.9 |  |  | -22.9 | -21.8 | -9 | 25.8 | 7.3 | 4.8 | 80.2 | 0.1 |  |  |  |  | 16.4 | 1.672 | 0 | -3.3 | 2.8 | 15.2 | 1.4 |  |  |  | 6.7 | 17.1 |  |  |  | -0.9 | 30.9 | 13.6 | 11.3 | -0.6 | -1.4 | 2.7 | 0.7 |  | -14.4 | -36 | 11.8 |  | -0.1 | 4.5 | 6.7 | 1 | -0.1 | 2.7 | 3.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.2 | -44.5 | -45.7 | -23.2 | -21.9 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 21.7 | 2.7 | 4.6 | 0.1 |  |  |  |  | 14.4 | -28.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.3 | 0 | -7.1 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 2.1 | -1.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 6 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -1 | -2 | 0.2 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 0 | 0 | -0.2 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 12.5 | 8.4 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.5 | 165.272 | 2.7565 | -0.209 |  | 1.7 |  | 2.4081 | 0.3 | 0.7 | 7.6556
22/03/2025 | 05:30 |  |  | 64 | 27 |  |  | -10 | 12.5 |  |  | -24.7 | -18.7 | -8.1 | 26.5 | 7.3 | 5.3 | 81.9 | 0.3 |  |  |  |  | 20.2 | 1.782 | 0 | -3.3 | 3.2 | 18.9 | 1.7 |  |  |  | 8.8 | 17 |  |  |  | -0.8 | 40.4 | 13.4 | 11.9 | 0.2 | 0.3 | 2.7 | 0.7 |  | -12.9 | -34.6 | 12.2 |  | -0.1 | 6.8 | 9 | 1 | -0.1 | 6.3 | 3.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.7 | -44.1 | -44.8 | -23.7 | -21.2 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 22.5 | 2.9 | 4.8 | 0.2 |  |  |  |  | 15.7 | -27.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -5 | 0 | -6.8 |  | 0.6 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.2 | 2 | -0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -3 | -4 | -0.1 | -0.1 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 0 | 0 | -0.2 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 13.1 | 9.1 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 0.2 | 2.5 | 218.582 | 2.6849 | 0.26 |  | 1.7 |  | 2.4076 | 0.6 | 0.9 | 8.5525
22/03/2025 | 06:00 |  |  | 157.2 | 33.3 |  |  | -12 | -2.3 |  |  | -20.3 | -26.1 | -20.3 | 21.7 | 2.6 | 2 | 33.2 | 0 |  |  |  |  | 7.3 | 1.01 | 0 | -3.3 | 2.6 | 12.8 | 1.3 |  |  |  | 5.5 | 15.7 |  |  |  | -0.8 | 50.7 | 13.7 | 12 | 0.1 | 0.4 | 2.7 | 1.3 |  | -19.4 | -40.7 | 8.9 |  | -0.2 | 2.6 | 6.6 | 1 | -0.1 | 1.2 | -2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6 | -48.5 | -49.7 | -28.2 | -24.9 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 4.8 | 0.1 |  |  |  |  | 10.7 | -34.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.2 | 0.3 | -6.8 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 2 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 2.7 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -4.5 | 0.7 | 2.4 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -9.2 | -10.3 | -0.9 | -0.6 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 0 | -0.5 | -0.2 | -8.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 12.8 | 8.7 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 2.8 | 112.01 | 2.7424 | 0.158 |  | 1.8 |  | 2.4037 | 0.6 | 2.3 | 10.0042
22/03/2025 | 06:30 |  |  | 145 | 31.5 |  |  | -11.2 | -4.5 |  |  | -21.5 | -26.5 | -21.2 | 20.2 | 1.7 | 2.1 | 29.3 | 0.1 |  |  |  |  | 2 | 1.413 | 0 | -3.3 | 3 | 16.8 | 1.7 |  |  |  | 7.8 | 13.5 |  |  |  | -1.2 | 4.2 | 10.7 | 13 | -0.3 | 0.3 | 2.7 | 0.5 |  | -21.9 | -43.4 | 7 |  | -0.5 | 1 | 4.9 | 1 | -0.1 | 1.8 | -2.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.3 | -48.5 | -49.9 | -28.2 | -24.9 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 22.6 | 0.2 | 4.9 | 0.2 |  |  |  |  | 6.7 | -40.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.2 | 2.9 | -6.8 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1.3 | 2 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.4 | -1.7 | 2.7 | 1.8 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | -1 | -0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | -0.1 | -7.4 | -8.3 | -0.7 | -0.5 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0 | 1.6 | -0.2 | -7.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.3 |  | 12.6 | 8.5 | 1.2 | 1.8 | 3.7 | 0 | 2.5 | 18.843 | 1.9384 | 0.051 |  | 1.8 |  | 2.4062 | 0.5 | 2.4 | 9.0955
22/03/2025 | 07:00 |  |  | 127.2 | 27.9 |  |  | -11.3 | -4.4 |  |  | -20 | -28.6 | -24.8 | 22.5 | -0.7 | 0.6 | 24 | -0.3 |  |  |  |  | -2.4 | 1.649 | 0 | -3.2 | 3 | 10.6 | 1.6 |  |  |  | 4.3 | 14.1 |  |  |  | -1.1 | 17.8 | 9.8 | 6.1 | -2.4 | 0.7 | 2.7 | 0.6 |  | -20.5 | -41.8 | 3.9 |  | -0.4 | -2.5 | 4.1 | 1 | -0.1 | 7.5 | -1.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2 | -50.8 | -52.2 | -31.3 | -31.5 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 22.5 | 0.5 | 4.8 | 0.1 |  |  |  |  | 10.9 | -33.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.1 | 1.8 | -6.6 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.5 | 2.1 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.5 | -2.1 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | -2.5 | -0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 | 1 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -9.5 | -10.1 | -0.9 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 5.8 | -0.2 | -9.8 | 0 | 3.5 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 12 | 8.1 | 1.2 | 2 | 3.8 | 0 | 2.5 | -24.501 | 1.9304 | -0.877 |  | 1.9 |  | 2.406 | -0.3 | 2.2 | 7.2594
22/03/2025 | 07:30 |  |  | 161.4 | 34.1 |  |  | -4.7 | 16.3 |  |  | -7.3 | -16.3 | -11.3 | 36.5 | 11.3 | 8 | 35 | -0.1 |  |  |  |  | 0.9 | 1.738 | 0 | -3.3 | 3.2 | 6.7 | 3.2 |  |  |  | 6.7 | 17.3 |  |  |  | -0.7 | 34.3 | 11.3 | 8.6 | 1.8 | 0.6 | 2.7 | 0.7 |  | -4.6 | -26.3 | 8.3 |  | -0.1 | 2.8 | 8.3 | 1 | -0.1 | 0.2 | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.7 | -39.7 | -40.8 | -19.4 | -18.9 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 22.6 | 0.5 | 4.8 | 0.2 |  |  |  |  | 28.4 | -8.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.4 | 4.7 | -6.2 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | -0.8 | -1.8 | -1.2 | 3.9 | 1.8 | 0.5 | 0.63 | 0.9 | -3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.8 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.6 | -5.2 | -6.4 | -0.3 | -0.2 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 0 | 11.9 | -0.2 | -5.5 | 0 | 8.2 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 12.2 | 8.3 | 1.2 | 2.3 | 3.6 | 0.2 | 2.3 | 338.968 | 2.3068 | -0.593 |  | 1.9 |  | 2.4088 | 0.5 | 2.5 | 9.0226
22/03/2025 | 08:00 |  |  | 171.7 | 36.5 |  |  | -1.3 | 12.9 |  |  | -3.2 | -6 | -0.5 | 42.3 | 15 | 10.4 | 32.7 | 0.1 |  |  |  |  | 4 | 2.01 | 0 | -3.1 | 4.3 | 0 | 3.2 |  |  |  | 9.5 | 20.2 |  |  |  | -0.4 | 54.5 | 12.8 | 16 | 1.8 | 0.2 | 2.7 | 0.6 |  | 1.3 | -20.7 | 13.3 |  | -0.2 | 5.2 | 10.5 | 1 | -0.1 | 3.3 | 7.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2 | -36 | -37 | -14.7 | -11.9 | 0 | [7 empty] | 0.1 | 0 | 32.3 | 5.9 | 4.8 | 4 |  |  |  |  | 36.5 | 3.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -5 | 6 | -6 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.7 | 2 | -0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2 | -1.2 | 3.8 | 1.8 | 0.5 | 0.69 | 1 | -3.5 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.8 | 1 | 2.6 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.6 | -5.4 | -5.8 | -0.4 | -0.1 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0.4 | 16.6 | -0.2 | -5.2 | 0 | 9.9 | 0.1 | 0.2 | 2 |  | 14.3 | 10.3 | 1.2 | 2.3 | 2 | 0.2 | 2 | 514.6 | 2.6128 | -0.839 |  | 1.9 |  | 2.4252 | 0.8 | 2.5 | 9.3989
22/03/2025 | 08:30 |  |  | 154.5 | 33.9 |  |  | -5.4 | 10.9 |  |  | 27.6 | 7.7 | 0.7 | 47.1 | 5 | 15.1 | 33.6 | 0.2 |  |  |  |  | -3.1 | 2.102 | 0 | -3.3 | 3.6 | 0 | 2.7 |  |  |  | -1.1 | 22.3 |  |  |  | -0.2 | 57.1 | 13.6 | 14.1 | 1.6 | 0.6 | 2.7 | 1.1 |  | -6.3 | -27.8 | 13.3 |  | -0.2 | 4.1 | 4.4 | 1 | 0 | 3.3 | 7.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.1 | 33.4 | 25.5 | -20.7 | 35.4 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 31.8 | 8.7 | 6.2 | 4 |  |  |  |  | 40.8 | 10.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.7 | 6.6 | -6 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.7 | 2 | -1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | -2.1 | -1.1 | 4.1 | 1.8 | 0.5 | 0.69 | 0.9 | -3.6 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -4.8 | 0.6 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2.9 | -7.9 | -8.4 | -0.8 | -0.2 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 0.7 | 18.9 | -0.2 | -5.8 | 0 | 10.8 | 0.5 | 0.2 | 2.2 |  | 14.3 | 10.2 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 0.3 | 2 | 685.492 | 2.8538 | -0.98 |  | 1.8 |  | 2.4229 | 1 | 2.5 | 9.5966
22/03/2025 | 09:00 |  |  | 172.2 | 36.9 |  |  | -2.2 | 10.7 |  |  | 50.6 | 29.9 | 16.9 | 65.9 | 23 | 17.4 | 46.1 | -0.2 |  |  |  |  | 5.1 | 1.608 | 0 | -3.2 | 4.1 | 0 | 3 |  |  |  | -0.4 | 17.5 |  |  |  | -0.9 | 54.2 | 13.1 | 14.6 | 1.9 | 1 | 2.7 | 0.2 |  | 1.9 | -20.1 | 12.1 |  | -0.2 | 0.3 | 4.1 | 1.1 | 0.1 | -0.3 | 9.7 | 0 |  | -4 |  |  |  | 12.4 | 40.2 | 30.9 | -13.9 | 43.3 | -0.2 | [7 empty] | 0.1 | 0 | 52.4 | 15.4 | 12.7 | 3.9 |  |  |  |  | 47.4 | 20.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -4 | 6.7 | -5.5 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.2 | 1.7 | 2.1 | -1 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2.1 | -0.4 | 5.8 | 1.8 | 0.5 | 0.69 | 0.9 | -3.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |  | -4.5 | 0.6 | 2.7 | 3.2 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2.8 | -2.4 | -2.4 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | -0.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | -5.1 | 1.2 | 17.8 | -0.2 | -4.1 | 0 | 11.2 | 1 | 0.8 | 2.3 |  | 15.5 | 11.4 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 931.198 | 2.5153 | -0.744 |  | 1.9 |  | 2.5994 | 0.7 | 4 | 10.9707
22/03/2025 | 09:30 |  |  | 167.2 | 36.6 |  |  | -12.8 | 14.2 |  |  | 46.7 | 26.4 | 15 | 60.3 | 28.8 | 19.8 | 39.2 | 0.1 |  |  |  |  | 2.8 | 1.718 | 2.069 | -3.3 | 4 | 0 | 3.1 |  |  |  | 2 | 17.9 |  |  |  | -0.8 | 54.4 | 12.2 | 14 | 2.1 | 1.1 | 2.7 | 0.9 |  | 2.7 | -19.2 | 12.8 |  | -0.4 | 2.5 | 7.4 | 1 | 0.1 | 3.9 | 11.5 | 0 |  | -2.3 |  |  |  | 12.3 | 38.6 | 29.7 | -15.8 | 41 | 11.9 | [7 empty] | 0 | 0 | 51.2 | 14.9 | 14.1 | 4 |  |  |  |  | 50.3 | 24.5 | [5 empty] | 5.1 |  |  | -3.3 | 7.6 | -5.9 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.3 | 1.5 | 2 | -1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -2 | -0.5 | 4.8 | 1.8 | 0.5 | 0.66 | 0.9 | -3.6 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.5 | 2.5 | 3.2 | 2.1 | 0.8 | 4 | 2.9 | -7.2 | -7.3 | -0.1 | -0.1 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | -5.4 | 1.7 | 18 | 0 | -5.5 | 0 | 11.6 | 1.5 | 0.8 | 2.4 |  | 9.7 | 5.7 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 0 | 1.9 | 914.447 | 2.4522 | -0.239 |  | 1.8 |  | 2.8117 | -0.6 | 3.9 | 10.1249
22/03/2025 | 10:00 |  |  | 180.4 | 38.3 |  |  | -8.7 | 27 |  |  | 59.4 | 34.7 | 20.6 | 73 | 33.3 | 24.2 | 41.3 | -0.2 |  |  |  |  | 5.4 | 1.128 | 1.927 | -3.4 | 4.1 | 0 | 3.2 |  |  |  | 4.1 | 18.7 |  |  |  | -0.8 | 63.2 | 12.2 | 14.9 | 2.6 | 1.2 | 2.7 | 1.3 |  | 10.2 | -12 | 12.6 |  | -0.2 | 0.3 | 6.4 | 1.1 | 0.2 | -2.1 | 14.1 | 0 |  | -1 |  |  |  | 16.3 | 44.6 | 35.9 | -10.7 | 46.4 | 13.6 | [7 empty] | 0.1 | 0 | 51.9 | 15.3 | 12.6 | 0 |  |  |  |  | 59.6 | 37.5 | [5 empty] | 8.7 |  |  | -3.5 | 7.8 | -5.5 |  | 0.6 | 0 | -0.8 |  | -0.3 | 1.5 | 2.1 | -1.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2 | -0.9 | 4 | 1.8 | 0.5 | 0.66 | 0.9 | -3.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.7 | 3.3 | 3.2 | 2.1 | 0.8 | 4 | 2.9 | -1.2 | -1.9 | 0.2 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 2.1 | 17.7 | 0 | -6.3 | 0 | 11.3 | 2 | 0.4 | 2.4 |  | 10.2 | 6.2 | 1.2 | 2.1 | 3.4 | 0 | 2.4 | 1085.415 | 2.4405 | -0.284 |  | 1.9 |  | 2.8041 | 0.1 | 3.3 | 10.2605
22/03/2025 | 10:30 |  |  | 164.4 | 35.7 |  |  | -7.1 | 13.8 |  |  | 43.3 | 22.6 | 9.5 | 56.7 | 29.1 | 20.6 | 30.6 | 0.1 |  |  |  |  | 3.3 | 1.155 | 1.937 | -3.3 | 4.1 | 0 | 3.3 |  |  |  | 8.2 | 28.4 |  |  |  | -0.7 | 63.8 | 11.9 | 15.3 | 2.1 | 1.4 | 2.7 | 0.7 |  | 6.2 | -15.7 | 8.8 |  | -0.5 | 2.1 | 7.7 | 1 | 0.1 | 1.8 | 8.3 | 0 |  | 2.6 |  |  |  | 12.3 | 39.5 | 30.3 | -15.3 | 41.6 | 11.9 | [7 empty] | 0.1 | 0 | 62.7 | 14.7 | 16.7 | 0 |  |  |  |  | 42.3 | 12.8 | [5 empty] | 18.6 |  |  | -3.4 | 7.1 | -5.6 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 1.5 | 2 | -1 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2 | -1.2 | 2.7 | 1.8 | 0.5 | 0.65 | 0.7 | -3.6 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3 | -5.8 | -5.9 | -0.3 | -0.2 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 2.6 | 17.5 | 0 | -7.4 | 0 | 11.5 | 2.5 | 0.4 | 2.2 |  | 11.3 | 7.4 | 1.2 | 2 | 1.7 | 0 | 2.5 | 929.842 | 2.3676 | 0.01 |  | 1.8 |  | 2.8059 | 0.9 | 3.1 | 10.9835
22/03/2025 | 11:00 |  |  | 159.9 | 34.3 |  |  | 0.3 | 35.4 |  |  | 37.6 | 23.6 | 9.3 | 64.4 | 31.2 | 22.1 | 29.7 | -0.2 |  |  |  |  | 5.6 | 1.41 | 1.893 | -3.3 | 4.3 | 0 | 3.4 |  |  |  | 10.8 | 29.9 |  |  |  | -0.7 | 64.2 | 11.9 | 16.6 | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 0.7 |  | 8.3 | -13.4 | 12.9 |  | -0.2 | -1.7 | 6.7 | 1 | 0.1 | -3.1 | 9.4 | 0 |  | 8.2 |  |  |  | 15.1 | 42 | 32.8 | -12.8 | 44.8 | 12.5 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 64.7 | 15 | 16.7 | 0 |  |  |  |  | 46.2 | 18.3 | [5 empty] | 19 |  |  | -3.2 | 7.8 | -5 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1.5 | 2 | -1 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2 | -0.9 | 3.2 | 1.8 | 0.5 | 0.65 | 0.7 | -3.6 | -0.2 | 0.5 | 0.4 |  | -4.7 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3 | -4.8 | -4.9 | -0.3 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 2.9 | 17.4 | 0 | -5.1 | 0 | 11.5 | 2.8 | 0.4 | 2.2 |  | 13.7 | 9.6 | 1.2 | 2.1 | 3.2 | 1.4 | 2.3 | 1013.153 | 2.485 | 0 |  | 2 |  | 2.7985 | 0.6 | 4.6 | 12.4835
22/03/2025 | 11:30 |  |  | 170.6 | 36.7 |  |  | 0.1 | 36.5 |  |  | 40 | 28.2 | 13.5 | 66.4 | 32.3 | 23.2 | 36.6 | -0.3 |  |  |  |  | 6.2 | 1.481 | 2.001 | -3.3 | 4.2 | 0 | 3.1 |  |  |  | 10.4 | 30.5 |  |  |  | -0.7 | 65.8 | 12.5 | 14.8 | 2 | 0.9 | 2.7 | 0.9 |  | 11.1 | -10.8 | 14.6 |  | -0.2 | -0.5 | 6 | 1 | 0.1 | -3.6 | 11.5 | 0 |  | 8.7 |  |  |  | 15.6 | 44.6 | 34.3 | -10 | 46.9 | 13.5 | [7 empty] | 0.1 | 0 | 63 | 15.5 | 16.7 | 0 |  |  |  |  | 49.3 | 22.9 | [5 empty] | 18.4 |  |  | -2.5 | 8 | -5.8 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.7 | 2.1 | -1.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2.2 | -0.8 | 4.1 | 1.8 | 0.5 | 0.65 | 0.7 | -3.7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.7 | 3.3 | 3.3 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3.1 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 3 | 17.5 | 0 | -3.1 | 0 | 11.6 | 3 | 0.4 | 2.4 |  | 14.4 | 10.3 | 1.2 | 2.2 | 3 | 0.4 | 2.4 | 1090.432 | 2.5914 | -1.328 |  | 1.8 |  | 2.7937 | 1 | 4.1 | 10.9571
22/03/2025 | 12:00 |  |  | 154.5 | 33.6 |  |  | -0.5 | 21 |  |  | 36.1 | 25.1 | 11.1 | 60.3 | 30.6 | 22.1 | 26.6 | -0.2 |  |  |  |  | 0.8 | 1.395 | 1.854 | -3.3 | 4.1 | 0 | 3 |  |  |  | 10 | 31 |  |  |  | -0.6 | 67.8 | 12.5 | 16.4 | 1.6 | 0.5 | 2.7 | 0.3 |  | 7 | -14.4 | 9.6 |  | -0.7 | -1.6 | 5.9 | 1 | 0.1 | 0.3 | 9.4 | 0 |  | 9.9 |  |  |  | 13.2 | 41.8 | 32.7 | -12.4 | 44.4 | 13.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 63.8 | 14.7 | 18 | 0 |  |  |  |  | 46 | 17.8 | [5 empty] | 20.9 |  |  | -2.5 | 8 | -5.9 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | 0 | 1.7 | 1.9 | -1 | 0.4 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2.2 | -1.3 | 2.9 | 1.8 | 0.5 | 0.65 | 0.7 | -3.7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 2 | 0.8 | 4 | 2.9 | -4.1 | -4 | -0.1 | -0.3 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 3.1 | 17.1 | 0 | -0.7 | 0 | 11.3 | 3.1 | 2.3 | 2.4 |  | 15 | 10.9 | 1.2 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 989.899 | 2.5848 | -1.184 |  | 1.8 |  | 2.7938 | 1.2 | 4.9 | 12.0946
22/03/2025 | 12:30 |  |  | 176.3 | 37.4 |  |  | -2.8 | 28.6 |  |  | 37.4 | 23.9 | 10.8 | 61.3 | 31.4 | 22.6 | 35.5 | -0.1 |  |  |  |  | 4.4 | 1.461 | 1.674 | -3.2 | 3.9 | 5.4 | 3 |  |  |  | 8.6 | 29.4 |  |  |  | -0.8 | 64.9 | 11.8 | 22.7 | 1.9 | -0.3 | 2.7 | 0.5 |  | 9.2 | -12.8 | 12.7 |  | -0.5 | 0.9 | 5.7 | 1.1 | 0 | -0.2 | 10.1 | 0 |  | 7.7 |  |  |  | 14.5 | 43 | 33.5 | -11.8 | 45.1 | 12.9 | [7 empty] | 0.1 | 0 | 53.3 | 15 | 16.9 | 0 |  |  |  |  | 47 | 19 | [5 empty] | 18.6 |  |  | -3 | 8.4 | -6.1 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.1 | 1.7 | 2.1 | -1.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2.1 | -1.2 | 2.7 | 1.8 | 0.5 | 0.63 | 0.7 | -3.7 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.5 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 1.8 | 0.8 | 4 | 2.9 | -1.1 | -2 | 0.1 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 3.1 | 17 | 0 | 2.9 | 0 | 11.3 | 3 | 0.4 | 2.2 |  | 13.7 | 9.7 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 1.8 | 1041.065 | 2.3952 | 0.52 |  | 1.7 |  | 2.7962 | 0.7 | 5.1 | 13.2114
22/03/2025 | 13:00 |  |  | 163.4 | 35.7 |  |  | -9.1 | 11.3 |  |  | 26 | 16.1 | 2.6 | 48.1 | 26.6 | 18.7 | 23.2 | -0.1 |  |  |  |  | 4.2 | 1.096 | 1.898 | -3.3 | 3.8 | 5.9 | 2.8 |  |  |  | 6.8 | 28.1 |  |  |  | -0.8 | 62.1 | 11.9 | 20.1 | 1.7 | 0.1 | 2.7 | 0.6 |  | 0.7 | -20.9 | 11.1 |  | -0.5 | 0.2 | 4.7 | 1 | -0.1 | -0.5 | 7.2 | 0 |  | 3.8 |  |  |  | 10.6 | 38.5 | 28.5 | -16.2 | 40.6 | 9.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 41.9 | 15.1 | 7.1 | 0 |  |  |  |  | 38.5 | 7.2 | [5 empty] | 14.5 |  |  | -3.3 | 7.9 | -6.4 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.1 | 1.7 | 2 | -1.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | -0.7 | -2 | -2 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.62 | 0.7 | -3.7 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.7 | 0.2 | 3 | 3.1 | 1.6 | 0.8 | 4 | 2.8 | -6 | -6.2 | -0.3 | -0.5 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 2.9 | 16.7 | 0 | 0.7 | 0 | 11.1 | 3 | 0.4 | 2 |  | 12.5 | 8.5 | 1.2 | 1.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 814.214 | 2.3803 | 0.397 |  | 2 |  | 2.7977 | 0 | 5.1 | 12.675
22/03/2025 | 13:30 |  |  | 168 | 34.1 |  |  | -7.9 | 30.3 |  |  | 31.4 | 15.4 | -0.8 | 55.1 | 22.9 | 18.5 | 24.1 | -0.2 |  |  |  |  | 5.9 | 0.743 | 0 | -3.4 | 3.9 | 6.2 | 3.3 |  |  |  | 5.5 | 26.4 |  |  |  | -1 | 60.8 | 11.6 | 23.2 | 1.5 | 0.2 | 2.7 | 1 |  | -5.1 | -26.3 | 8.6 |  | -0.4 | 0.8 | 5.9 | 1 | -0.2 | -2.8 | 5.4 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | 13.6 | 34.1 | 26.1 | -21.1 | 36.4 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 46.6 | 14.5 | 7.1 | 0 |  |  |  |  | 32.7 | -2.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.9 | 6.7 | -6.6 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.7 | 2.1 | -4.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2.1 | -1.5 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 0.61 | 0.7 | -3.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -4.8 | 0.2 | 3 | 3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2.7 | -2.9 | -3.4 | -0.2 | -0.1 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.4 | 2.7 | 17.8 | 0 | 4.6 | 0 | 11 | 2.7 | 0.4 | 1.7 |  | 10.1 | 6.2 | 1.2 | 1.6 | 3.1 | 0 | 1.9 | 773.653 | 2.2963 | 0.218 |  | 1.7 |  | 2.8076 | -0.7 | 5.2 | 11.5219
22/03/2025 | 14:00 |  |  | 165.1 | 34.7 |  |  | -3.7 | 18.2 |  |  | 26.1 | 14.5 | 0.5 | 50.3 | 20.6 | 15.6 | 24.1 | -0.2 |  |  |  |  | 6.6 | 1.507 | 0 | -3.3 | 4.1 | 5 | 3.5 |  |  |  | 7.5 | 26 |  |  |  | -0.9 | 61 | 11.6 | 20.4 | 1.5 | 1.4 | 2.7 | 0.5 |  | -7.4 | -28.8 | 12.5 |  | -0.2 | -0.8 | 3.8 | 1 | 0 | -3.8 | 3.9 | 0 |  | 4.8 |  |  |  | 11.8 | 30.7 | 21.7 | -24.8 | 30.8 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 44.2 | 14.8 | 8 | 0 |  |  |  |  | 30.5 | -5 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.2 | 7.2 | -6.4 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.1 | 1.5 | 2.1 | -3 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2 | -1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.61 | 0.7 | -3.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.5 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.9 | -3.9 | -4.6 | -0.4 | -0.1 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 2.3 | 18 | 0 | 8.9 | 0 | 11.2 | 2.3 | 0.4 | 1.8 |  | 11 | 7.1 | 1.2 | 1.7 | 3.9 | 0 | 3 | 732.417 | 2.3504 | 0.227 |  | 1.9 |  | 2.8176 | 0.8 | 5.1 | 13.195
22/03/2025 | 14:30 |  |  | 178.7 | 39.4 |  |  | -2.8 | 30.5 |  |  | 22 | 26.1 | 14.8 | 46 | 22.2 | 14.3 | 31.2 | 0.4 |  |  |  |  | 8 | 0.887 | 0 | -3.3 | 4.1 | 7.2 | 3.3 |  |  |  | 9.9 | 26.3 |  |  |  | -0.8 | 62.8 | 11.9 | 16.8 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 0.6 |  | -4.7 | -26.7 | 15.4 |  | -0.4 | 4.7 | 6.8 | 1 | 0.1 | 4.3 | 5.4 | 0 |  | 9.2 |  |  |  | 9.5 | 30.6 | 20.8 | -24.6 | 30 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 40.3 | 15.3 | 7.2 | 0 |  |  |  |  | 32.6 | -0.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.8 | 7.6 | -6.4 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.1 | 1.6 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2 | -1.8 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.62 | 0.7 | -3.7 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.7 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 1.6 | 0.8 | 4 | 3.3 | -1.3 | -1.3 | 0 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 1.9 | 17.8 | 0 | 8.3 | 0.2 | 11.1 | 1.8 | 0.3 | 2 |  | 12.7 | 8.8 | 1.2 | 1.9 | 3.4 | 0.9 | 2.5 | 835.407 | 2.4633 | -0.007 |  | 1.9 |  | 2.8318 | 1.6 | 5 | 13.7881
22/03/2025 | 15:00 |  |  | 157.4 | 35.5 |  |  | -5.2 | 16.1 |  |  | 19 | 15.8 | 3.1 | 39.8 | 17.8 | 12.8 | 20.2 | 0.2 |  |  |  |  | 4.3 | 0.766 | 0 | -3.2 | 4 | 6.2 | 3.2 |  |  |  | 8.6 | 24.7 |  |  |  | -0.8 | 61.8 | 11.6 | 18.1 | 1.4 | 1.5 | 2.7 | 0.8 |  | -11.7 | -33.1 | 14.5 |  | -0.7 | 2 | 4.4 | 1 | -0.1 | 1.3 | 3.9 | 0 |  | 6.6 |  |  |  | 8.5 | 25.5 | 17.9 | -29 | 25.8 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 41.9 | 14.6 | 7 | 0 |  |  |  |  | 26.4 | -10.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.6 | 7 | -6.4 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.2 | 1.6 | 2 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2 | -2.1 | 1 | 1.8 | 0.5 | 0.62 | 0.7 | -3.6 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -4.5 | 0.3 | 3.1 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3 | -7.2 | -7.4 | -0.8 | -0.5 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 1.4 | 17 | 0 | 6.4 | 0 | 10.7 | 1.2 | 0.4 | 1.9 |  | 12.2 | 8.1 | 1.2 | 1.6 | 3.6 | 0.6 | 1.9 | 654.986 | 2.239 | -0.126 |  | 1.7 |  | 2.8319 | 1 | 4.6 | 12.2449
22/03/2025 | 15:30 |  |  | 177 | 35.1 |  |  | 0.2 | 25.5 |  |  | 27.9 | 19.1 | 3.3 | 47.7 | 18.4 | 15.9 | 15.1 | 0.4 |  |  |  |  | 8 | 1.676 | 0 | -3.2 | 4.2 | 6.8 | 1.1 |  |  |  | 10 | 25.2 |  |  |  | -0.8 | 62.4 | 11.6 | 16.6 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 0.6 |  | -12.4 | -33.8 | 4.2 |  | -1 | 1.2 | 6.8 | 1 | -0.1 | -2.6 | 1.8 | 0 |  | 8.7 |  |  |  | 13.1 | 27.8 | 21.2 | -26.4 | 27.6 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 47 | 13.6 | 6.9 | 0 |  |  |  |  | 24.8 | -14.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.1 | 5.7 | -6.1 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | 0 | 1.6 | 2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.8 | -1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.64 | 0.7 | -3.2 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.7 | 0.7 | 3.1 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 2.6 | -2.9 | -3.4 | -0.1 | -0.1 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0.9 | 16.2 | 0 | 8.5 | 0 | 10.1 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |  | 11.9 | 7.9 | 1.2 | 1.5 | 4 | 0.1 | 2.7 | 721.716 | 2.3729 | -0.481 |  | 1.7 |  | 2.8306 | 0.7 | 4.9 | 12.0224
22/03/2025 | 16:00 |  |  | 176.4 | 37.5 |  |  | -3.1 | 26.3 |  |  | 20.2 | 18.6 | 5.6 | 41.4 | 17.9 | 12.7 | 24.6 | 0.2 |  |  |  |  | 6 | 1.321 | 0 | -3.3 | 4.1 | 4.6 | 0.9 |  |  |  | 9.2 | 24.2 |  |  |  | -0.8 | 62.6 | 11.6 | 11.1 | 1.7 | 1.6 | 2.7 | 0.7 |  | -12.6 | -34.4 | 13 |  | -0.8 | 2.6 | 4.8 | 1 | -0.1 | 5.4 | 1.8 | 0 |  | 6.4 |  |  |  | 10.5 | 26.4 | 17.2 | -28.5 | 26.1 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 42.7 | 14.7 | 7.1 | 0 |  |  |  |  | 22.7 | -15.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -3 | 5.4 | -6.3 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | 0 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.6 | -2 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.64 | 0.7 | -2.6 | -0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -4.7 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2.5 | -2.7 | -3 | -0.1 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 0.5 | 14.5 | 0 | 9 | 0 | 8.9 | 0.2 | 0.4 | 1.6 |  | 11.9 | 7.9 | 1.2 | 1.2 | 3.9 | 0.1 | 1.8 | 695.861 | 2.3509 | -0.635 |  | 1.7 |  | 2.8266 | 0.8 | 4.8 | 11.8425
22/03/2025 | 16:30 |  |  | 149.5 | 33.3 |  |  | -7.3 | 11.9 |  |  | 11.3 | 3.6 | -9.6 | 32.2 | 15 | 10.8 | 22.4 | 0.1 |  |  |  |  | 6 | 1.564 | 0 | -3.2 | 2.5 | 5.7 | 1.1 |  |  |  | 8.5 | 21.6 |  |  |  | -1 | 57.8 | 11 | 11.9 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 0.9 |  | -17.8 | -39.3 | 9.3 |  | -0.8 | -0.9 | 2.5 | 1 | 0.1 | 1 | -0.3 | 0 |  | 4.2 |  |  |  | 7.8 | 24 | 15.2 | -31.1 | 24.6 | 0 | [7 empty] | 0.1 | 0 | 43.1 | 4.5 | 7.1 | 0 |  |  |  |  | 16.8 | -24.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -3 | 3.4 | -6.5 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.7 | 2 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.5 | -1 | -2.1 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 0.65 | 0.7 | -1.5 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.6 | 0.6 | 3.1 | 3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.2 | -8.9 | -9.1 | -1 | -0.6 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 0.1 | 7.9 | 0 | 8.9 | 0 | 6.8 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 11 | 6.9 | 1.2 | 1.5 | 3 | 0 | 2.5 | 488.814 | 2.0747 | -0.782 |  | 1.7 |  | 2.8283 | 0.4 | 5 | 11.221
22/03/2025 | 17:00 |  |  | 28.9 | 21.9 |  |  | -6.2 | 18.3 |  |  | 15.6 | 4.2 | -9.6 | 37.2 | 9.6 | 9.4 | 67.8 | -0.1 |  |  |  |  | 15.7 | 1.799 | 0 | -3.1 | 3.2 | 8.8 | 1.1 |  |  |  | 9.3 | 16.9 |  |  |  | -1 | 59 | 10.1 | 7.7 | -5.5 | 2.1 | 2.7 | 0.1 |  | -15.6 | -36.8 | 12.9 |  | -0.7 | 0.6 | 3.3 | 1 | 0 | -0.4 | 3.9 | 0 |  | 4.3 |  |  |  | 12.2 | 23.3 | 14.8 | -32.2 | 22.5 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 43.7 | 4.6 | 7.1 | 0 |  |  |  |  | 18.5 | -22.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.9 | 0.8 | -6.4 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.6 | 2 | 3 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.2 | -0.1 | -1.4 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 0.67 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.8 | 0.1 | 2.4 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.2 | -7.7 | -8.1 | -0.6 | -0.3 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 0 | 2.8 | 0 | 13.5 | 2.3 | 2.2 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 11.1 | 7.1 | 1.3 | 1.5 | 3 | 0 | 2.2 | 433.069 | 1.9761 | -0.664 |  | 1.6 |  | 2.8309 | 0.3 | 4.8 | 10.843
22/03/2025 | 17:30 |  |  | 31.2 | 22.8 |  |  | -12.6 | 9.5 |  |  | 14.3 | 3.2 | -9.6 | 37 | 5.5 | 7 | 79.4 | -0.2 |  |  |  |  | 18.6 | 1.727 | 0 | -3.1 | 3.3 | 10.1 | 1.2 |  |  |  | 10 | 9.2 |  |  |  | -1.2 | 58.1 | 11.3 | 6.3 | -5.4 | 1.8 | 2.7 | 0.7 |  | -17.3 | -43.6 | 9.9 |  | -0.8 | 0.3 | 1.4 | 1 | 0.1 | -0.2 | 2.9 | 0 |  | -4.7 |  |  |  | 10.3 | 20.7 | 12.2 | -35.3 | 19.9 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 41.8 | 5.1 | 7.1 | 0 |  |  |  |  | 15.3 | -26.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -3 | 3.9 | -6.8 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 1.7 | 2.1 | 3.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 3.9 | 1.8 | 0.5 | 0.67 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0 | 2.7 | 3.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | -0.1 | -8.4 | -8.7 | -0.8 | -0.3 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 0 | -0.2 | 0 | 16 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 10.7 | 6.8 | 1.3 | 1.2 | 2.8 | 0 | 2.6 | 377.597 | 2.2754 | -0.862 |  | 1.6 |  | 2.7163 | -0.4 | 5 | 10.3297
22/03/2025 | 18:00 |  |  | 12.2 | 20.2 |  |  | -12.7 | 11.7 |  |  | 10.3 | 6.3 | -6.7 | 31.3 | 5.1 | 6.5 | 56.9 | 0.2 |  |  |  |  | 4.5 | 1.089 | 0 | -3 | 2.9 | 8.2 | 0.9 |  |  |  | 19.8 | 8.9 |  |  |  | -1.2 | 56.8 | 10.7 | 7 | -5.7 | -0.3 | 2.7 | 0.4 |  | -22 | -48.2 | 11.2 |  | -1 | 1.5 | 1.7 | 1 | -0.1 | 0.6 | 2.2 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | 6.8 | 19.6 | 11.7 | -34.9 | 21.2 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 41.6 | 4.4 | 7 | 0 |  |  |  |  | 12.8 | -30.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.6 | 0 | -6.4 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.1 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.8 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.68 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.2 | 2.7 | 3.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -12 | -12.6 | -1.3 | -0.6 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 12 | 8 | 1.3 | 2 | 2 | 1.3 | 1.7 | 278.169 | 1.827 | -0.818 |  | 1.6 |  | 2.4286 | -0.1 | 2.7 | 7.6376
22/03/2025 | 18:30 |  |  | 24 | 22.2 |  |  | -7.3 | 18.7 |  |  | 19.6 | 10.6 | -2.3 | 43.9 | 13.7 | 11.4 | 63.5 | 0 |  |  |  |  | 8.5 | 1.601 | 0.488 | -3 | 3.7 | 11.1 | 1.2 |  |  |  | 18.1 | 10.3 |  |  |  | -0.9 | 56.1 | 9.8 | 9.1 | -5.2 | -0.4 | 2.7 | 0.4 |  | -12.2 | -38.5 | 12.2 |  | -0.8 | 2.7 | 2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 5.1 | 0 |  | 4.6 |  |  |  | 7.9 | 29.6 | 20.8 | -25.7 | 31.2 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 41.7 | 5.1 | 7.1 | 0 |  |  |  |  | 20.4 | -18.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.6 | 0 | -6.2 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.7 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0 | -0.4 | 0.4 |  | -4.8 | 0.2 | 3 | 3.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -10.8 | -11.3 | -1.2 | -0.5 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 13.7 | 9.6 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 463.989 | 1.8778 | -0.3 |  | 1.8 |  | 2.4278 | 1.3 | 3 | 10.1055
22/03/2025 | 19:00 |  |  | 30.2 | 23.1 |  |  | 0.7 | 18.2 |  |  | 25.5 | 16.5 | 3 | 50.5 | 27 | 18.9 | 62.7 | 0 |  |  |  |  | 5 | 1.13 | 1.995 | -3 | 3.6 | 10.7 | 1.2 |  |  |  | 17.8 | 14.6 |  |  |  | -0.7 | 60.4 | 11 | 9.5 | -2.1 | -0.3 | 2.7 | 0.4 |  | -1.5 | -28.1 | 9.9 |  | -0.7 | 3.4 | 2.3 | 1 | 0.2 | 0.5 | 7.9 | 0 |  | 6.2 |  |  |  | 9.8 | 37.9 | 29.2 | -17.1 | 41.2 | 9.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 41.5 | 4.7 | 8.4 | 0 |  |  |  |  | 31.1 | -3.6 | [5 empty] | 1.9 |  |  | -3.2 | 0 | -5.3 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.7 | 2 | 3.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.7 | 2 | 1.8 | 0.5 | 0.68 | 0.9 | 0.2 | 0 | -0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.5 | 2.8 | 3.2 | 1.9 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -10.9 | -11.2 | -0.9 | -0.3 | 2.6 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.3 |  | 10.8 | 6.9 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 630.105 | 2.1286 | 0.501 |  | 1.9 |  | 2.4311 | 0.5 | 3.2 | 10.6607
22/03/2025 | 19:30 |  |  | 39 | 21.2 |  |  | 0.4 | 13.6 |  |  | 19.5 | 14.8 | 1.9 | 41.6 | 25.3 | 18.4 | 57.6 | 0.1 |  |  |  |  | 2.6 | 0.856 | 2.076 | -3 | 3.5 | 9.7 | 1.1 |  |  |  | 16.6 | 13 |  |  |  | -1.1 | 59.1 | 10.1 | 9.8 | -2.8 | -0.3 | 2.7 | 0.7 |  | -4.2 | -35.8 | 12.3 |  | -0.8 | 3.9 | 1.5 | 1 | 0.2 | 3.1 | 6.4 | 0 |  | 5.6 |  |  |  | 9.9 | 38.1 | 27.3 | -16.8 | 40 | 9.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 41.7 | 4.8 | 7.1 | 0 |  |  |  |  | 25.6 | -12 | [5 empty] | 10.2 |  |  | -3.7 | 0 | -5.1 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1.7 | 2 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.6 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 0.67 | 0.9 | 0.2 | 0 | -0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.6 | 2.9 | 3.2 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | -11.2 | -11.8 | -0.9 | -0.4 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2 |  | 10.6 | 6.6 | 1.2 | 1.6 | 2 | 0 | 2.5 | 574.402 | 1.7243 | 0.083 |  | 1.8 |  | 2.4338 | 0.2 | 3 | 9.241
22/03/2025 | 20:00 |  |  | 37.6 | 21.5 |  |  | -2.4 | 10.3 |  |  | 20.1 | 15.2 | 2.4 | 42.7 | 24.6 | 17 | 57.3 | 0.1 |  |  |  |  | 3 | 1.192 | 2.048 | -3 | 3.3 | 8.5 | 1 |  |  |  | 15.4 | 12.6 |  |  |  | -1.3 | 58 | 9.9 | 9.1 | -2.2 | 0 | 2.7 | 0.7 |  | -6.1 | -37.6 | 11 |  | -0.7 | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 | 2.3 | 5.1 | 0 |  | 2.5 |  |  |  | 8 | 36 | 26.9 | -18.8 | 38.7 | 8.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 41.3 | 4.7 | 8.2 | 0 |  |  |  |  | 24.1 | -13.7 | [5 empty] | 2.7 |  |  | -4.2 | 0 | -5.3 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.7 | 2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | 2.4 | 1.8 | 0.5 | 0.67 | 0.9 | 0 | 0 | -0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.7 | 2.9 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 9.4 | 0 | -11.2 | -11.7 | -0.9 | -0.4 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 |  | 10.9 | 6.9 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 0 | 2.2 | 536.91 | 1.6979 | -0.3 |  | 1.8 |  | 2.4347 | -0.4 | 3 | 8.2326
22/03/2025 | 20:30 |  |  | 31.7 | 19.7 |  |  | -3.3 | 7.4 |  |  | 19 | 15.2 | 2.4 | 38.5 | 23.3 | 16 | 53.6 | 0.1 |  |  |  |  | 4.8 | 0.989 | 2.066 | -2.9 | 3.1 | 6.7 | 1 |  |  |  | 11.4 | 11.7 |  |  |  | -1.4 | 57.2 | 9.8 | 9.1 | -2.3 | -0.2 | 2.7 | 0.7 |  | -11.1 | -42.2 | 12.6 |  | -0.7 | 3.8 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1.4 | 3.7 | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 7.6 | 33.4 | 24.5 | -21 | 38.1 | 7.9 | [7 empty] | 0.1 | 0 | 41.5 | 4.7 | 7.1 | 0 |  |  |  |  | 19.2 | -21.5 | [5 empty] | 1.9 |  |  | -4.7 | 0 | -5.8 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.67 | 0.9 | 0 | 0.1 | -0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.7 | 2.8 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 14.4 | 0 | -11.8 | -12.1 | -1.2 | -0.7 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9 |  | 10.1 | 6.2 | 1.2 | 1.3 | 3 | 0 | 1.5 | 461.025 | 1.6837 | -0.338 |  | 1.7 |  | 2.4445 | -1 | 2.7 | 7.1902
22/03/2025 | 21:00 |  |  | 30.7 | 19.8 |  |  | -4.9 | 13.8 |  |  | 16.8 | 10.5 | -2.5 | 39.1 | 21.6 | 15.1 | 56.5 | 0.1 |  |  |  |  | 3.6 | 1.445 | 2.067 | -3.2 | 3 | 7.1 | 0.9 |  |  |  | 13.8 | 11.1 |  |  |  | -1.4 | 56.9 | 10.1 | 14.2 | -2.7 | -0.2 | 2.7 | 0.7 |  | -11.5 | -42.9 | 10.9 |  | -0.5 | 3.4 | 0 | 1 | 0.3 | 3 | 3.1 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 8.3 | 33.8 | 23.7 | -21.2 | 36 | 7.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 41.7 | 4.6 | 8.1 | 0 |  |  |  |  | 17.2 | -24.3 | [5 empty] | -2.3 |  |  | -4.5 | 0 | -6 |  | 0.6 | 0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.4 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.8 | 2.7 | 1.8 | 0.5 | 0.67 | 0.9 | 0 | -0.1 | -0.5 | 0.4 |  | -4.6 | 0.5 | 2.7 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 16.5 | 0 | -12.6 | -13.4 | -1.2 | -0.8 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 9.6 | 5.6 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 0 | 1.8 | 442.282 | 1.7857 | -0.537 |  | 1.8 |  | 2.444 | -0.9 | 3.1 | 7.6927
22/03/2025 | 21:30 |  |  | 31.1 | 19.9 |  |  | -7.1 | 4.3 |  |  | 14.3 | 3.5 | -9.6 | 37 | 20.2 | 14.4 | 60.1 | 0 |  |  |  |  | 6.4 | 2.085 | 1.999 | -3.1 | 3.2 | 6.8 | 1 |  |  |  | 14 | 9.8 |  |  |  | -1.5 | 56 | 10.1 | 14.8 | -2.2 | 0 | 2.7 | 0.7 |  | -13.2 | -44.3 | 11 |  | -0.4 | 3.2 | -1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 0 |  | 1.6 |  |  |  | 7.8 | 32.3 | 23.3 | -13.6 | 36 | 6.9 | [7 empty] | 0 | 0 | 42.3 | 3 | 7.1 | 0 |  |  |  |  | 14.6 | -28.1 | [5 empty] | -6.4 |  |  | -4.6 | 0 | -6.6 |  | 0 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.4 | 2 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | 3.7 | 1.8 | 0.5 | 0.68 | 0.9 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 |  | -4.7 | 0.7 | 2.7 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 20.4 | 0 | -12.1 | -12.6 | -1.1 | -0.6 | 2.6 | -0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | -7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 10.3 | 6.4 | 1.2 | 2 | 1.7 | 0 | 2.8 | 411.064 | 1.771 | 0.282 |  | 1.8 |  | 2.4343 | -0.5 | 2.9 | 8.6874
22/03/2025 | 22:00 |  |  | 33.5 | 19.7 |  |  | -7.2 | 17.2 |  |  | 16.5 | 5.2 | -9 | 39.5 | 22 | 15.9 | 61.8 | -0.2 |  |  |  |  | 6.9 | 1.838 | 2.014 | -3.2 | 2.9 | 5.6 | 0.9 |  |  |  | 12.7 | 10.4 |  |  |  | -1.6 | 56.6 | 10.4 | 14.9 | -2.2 | 0.2 | 2.7 | 0.9 |  | -9.5 | -41.6 | 11.5 |  | -0.2 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | -2.1 | 2.2 | 0 |  | -0.1 |  |  |  | 10.8 | 34 | 24.8 | -12.2 | 38.3 | 7.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 42.4 | 3.1 | 7.1 | 0 |  |  |  |  | 17.9 | -23.5 | [5 empty] | -3.9 |  |  | -4.8 | 0 | -6.5 |  | 0 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 1.8 | 0.5 | 0.69 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -4.6 | 0.7 | 2.7 | 3 | 1.3 | 0.8 | 20.8 | 0 | -11.8 | -12.7 | -1.1 | -0.6 | 2.6 | -0.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 9.8 | 5.9 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 458.442 | 1.7753 | -0.053 |  | 1.8 |  | 2.4301 | -0.8 | 2.9 | 8.0523
22/03/2025 | 22:30 |  |  | 34 | 20 |  |  | -9 | 13.1 |  |  | 17.2 | 6.9 | -7.1 | 37.7 | 19.6 | 14.6 | 54.5 | 0.1 |  |  |  |  | 7.7 | 1.479 | 2.024 | -3.1 | 2.4 | 4 | 0.7 |  |  |  | 12.8 | 10.1 |  |  |  | -1 | 56.7 | 10.4 | 12.2 | -2.6 | 0.1 | 2.7 | 0.1 |  | -14.4 | -46.4 | 10.6 |  | -0.4 | 3.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0 |  | 2.7 |  |  |  | 8.6 | 31.5 | 22 | -13.8 | 35.9 | 6.7 | [7 empty] | 0 | 0 | 43.6 | 2.7 | 7.1 | 0 |  |  |  |  | 11.6 | -32.7 | [5 empty] | -8.9 |  |  | -5.2 | 0 | -6.7 |  | 0 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.4 | 2 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 1.8 | 0.5 | 0.71 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -4.5 | 0.5 | 2.8 | 3 | 1.1 | 0.8 | 23.7 | 0 | -10 | -11.4 | -0.9 | -0.5 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 11.2 | 7.4 | 1.3 | 1.7 | 3.6 | 0 | 2.4 | 408.913 | 1.7832 | -0.253 |  | 1.8 |  | 2.4324 | -1.1 | 3.1 | 7.7626
22/03/2025 | 23:00 |  |  | 26.6 | 19.5 |  |  | -12.3 | 8.1 |  |  | 8.9 | 2.6 | -9.1 | 32.5 | 15 | 10.2 | 53.1 | 0.2 |  |  |  |  | 3.3 | 1.344 | 2.052 | -3 | 2.6 | 2.1 | 0.8 |  |  |  | 12.6 | 8.7 |  |  |  | -1.1 | 55.1 | 10.1 | 10.6 | -1.7 | -0.4 | 2.7 | 0.6 |  | -23.8 | -56 | 4.3 |  | -0.4 | 4.8 | 1.6 | 1 | 0.2 | 7.2 | 2 | 0 |  | -1 |  |  |  | 7.2 | 26.1 | 17.4 | -10.6 | 30.7 | 4.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 42.8 | 2.6 | 7.3 | 0 |  |  |  |  | 14.9 | -27.6 | [5 empty] | -18.8 |  |  | -5.2 | 0 | -6.6 |  | 0 | 0 | -1 |  | 0.2 | 1.4 | 2 | -0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.6 | -0.6 | 1.8 | 0.5 | 0.71 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -4.5 | 1 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 29.3 | 0 | -12.4 | -13.1 | -1.1 | -0.7 | 2.6 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 10.1 | 6.2 | 1.2 | 1.4 | 3.2 | 0 | 2.6 | 315.406 | 1.6948 | -0.38 |  | 1.8 |  | 2.4319 | -0.9 | 3 | 7.6467
22/03/2025 | 23:30 |  |  | 31 | 18.3 |  |  | -12.4 | 6.8 |  |  | 17.6 | -7.2 | -23.4 | 42.3 | 14.8 | 11.5 | 72.1 | -0.5 |  |  |  |  | 4.1 | 1.93 | 0 | -2.9 | 2.9 | 4.7 | 1.5 |  |  |  | 10.4 | 7.3 |  |  |  | -0.9 | 53.4 | 10.3 | 9.8 | -2.1 | -0.2 | 2.7 | 0.5 |  | -26.6 | -53 | 4.5 |  | -0.2 | -0.9 | -2.2 | 1.2 | -0.1 | -1.9 | 4.3 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 12.6 | 24.6 | 12.5 | -16.8 | 18.8 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 46.6 | 2.8 | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 23.9 | -15.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.2 | 0 | -6.2 |  | 0 | -0.1 | -0.9 |  | 0.3 | 1.4 | 2.1 | -0.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 2.1 | 1.8 | 0.5 | 0.72 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -4.5 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 29.3 | 0 | -9.3 | -9.9 | -0.7 | -0.5 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 |  | 13.5 | 9.5 | 1.2 | 1.9 | 3 | 0 | 2.8 | 358.95 | 1.7843 | 0.12 |  | 1.9 |  | 2.424 | -0.1 | 2.3 | 8.4284
23/03/2025 | 00:00 |  |  | 45.4 | 23.1 |  |  | -16.5 | 6.1 |  |  | -12.2 | 6.4 | -0.1 | 27.7 | -21.9 | -11.3 | 78.8 | 0.1 |  |  |  |  | 8.5 | 2.031 | 0 | -2.9 | 2.7 | 4.3 | 1.4 |  |  |  | 13 | 16.3 |  |  |  | -1 | 57.3 | 11.6 | 4.8 | -2.1 | 0.1 | 2.7 | 1 |  | -15.6 | -43.1 | 9.5 |  | -0.2 | 5.9 | 2.5 | 1 | -0.1 | 5.6 | 7.9 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 7.6 | -26.3 | -25.3 | -8.5 | -3.3 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 41.3 | 3 | 1.4 | 0 |  |  |  |  | 27.8 | -8.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -5 | 0 | -6.5 |  | 0 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.5 | 2.1 | -1.2 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 0.72 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 19.2 | 0 | -9.8 | -10.6 | -0.8 | -0.6 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0.4 | 2 |  | 13.8 | 9.7 | 1.2 | 2.6 | 4.4 | 0 | 2.3 | 264.951 | 2.0603 | -0.042 |  | 1.7 |  | 2.4213 | 0 | 0.8 | 6.9396
EJEC |  | 0 | 0 | 2338.2 | 686.05 | 0 | 0 | -193.3 | 310.15 | 0 | 0 | 226.35 | 64.25 | -65.3 | 960.35 | 368.05 | 280.75 | 1217.75 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.35 | 32.4495 | 17.041 | -77.2 | 79.95 | 183.5 | 44.65 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 437.3 | 0 | 0 | 0 | -22.55 | 1279.05 | 286.15 | 307 | -3.5 | 5.1 | 64.8 | 16.15 | 0 | -210.6 | -787.05 | 254.05 | 0 | -9.75 | 64.45 | 109.05 | 24.3 | 0.15 | 35.95 | 101.4 | -13.65 | 0 | 47.45 | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 145 | -4.1 | -502.9 | 360.05 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 28.75 | 916.2 | 167.15 | 182.45 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.1 | -330.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | -100.5 | 69.65 | -151.5 | 0 | 12.6 | -1.1 | -22.35 | 0 | -0.65 | 35.4 | 49 | -1.8 | 14.35 | 14.15 | 0.1 | -7.4 | -19.5 | -37.1 | 71.55 | 43.2 | 12 | 16.06 | 20 | -33.15 | 0.6 | 10 | 9.1 | 0 | -111.65 | 12.45 | 65.25 | 69.9 | 35.25 | 19.2 | 167.5 | 26.65 | -151.05 | -163.3 | -11.05 | -5.65 | 62.35 | -2.65 | 33.25 | 4.7 | 4.6 | 4.65 | -141.2 | 16.75 | 161.4 | -1.8 | -19.6 | 4.5 | 103.8 | 15.7 | 9.2 | 43.1 | 0 | 289.85 | 193.85 | 29.1 | 44.7 | 67.5 | 6.95 | 55.8 | 11737.2505 | 56.5773 | -7.653 | 0 | 42.55 | 0 | 61.5284 | 4.6 | 72.6 | 230.2027

## DEMANDA_AREAS
sábado, 22 de Marzo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6914.0661 | 1030.8861 | 4128.55 | 1754.63 | 222.743
01:00 | 0 | 6603.9453 | 986.5683 | 3894.559 | 1722.818 | 228.082
01:30 | 0 | 6736.9204 | 1020.0634 | 3945.607 | 1771.25 | 221.815
02:00 | 0 | 6565.6652 | 980.9662 | 3837.667 | 1747.032 | 226.042
02:30 | 0 | 6499.1553 | 934.0253 | 3830.303 | 1734.827 | 226.847
03:00 | 0 | 6481.0678 | 923.8668 | 3802.705 | 1754.496 | 224.095
03:30 | 0 | 6396.4059 | 971.6529 | 3672.09 | 1752.663 | 227.813
04:00 | 0 | 6483.0561 | 938.2181 | 3784.523 | 1760.315 | 221.88
04:30 | 0 | 6551.7621 | 975.717 | 3785.908 | 1790.137 | 221.072
05:00 | 0 | 6575.0519 | 971.5809 | 3811.168 | 1792.303 | 219.328
05:30 | 0 | 6596.7429 | 984.5059 | 3799.308 | 1812.929 | 218.531
06:00 | 0 | 6471.0895 | 970.5525 | 3736.71 | 1763.827 | 215.891
06:30 | 0 | 6480.9818 | 960.7578 | 3744.102 | 1776.122 | 205.106
07:00 | 0 | 6511.326 | 984.93 | 3764.012 | 1762.384 | 203.507
07:30 | 0 | 6848.1488 | 1054.8338 | 4016.561 | 1776.754 | 203.05
08:00 | 0 | 6972.118 | 1035.102 | 4136.483 | 1800.533 | 204.45
08:30 | 0 | 7227.3768 | 1116.4368 | 4292.962 | 1817.978 | 207.496
09:00 | 0 | 7497.4544 | 1112.4824 | 4546.234 | 1838.738 | 214.228
09:30 | 0 | 7570.4364 | 1190.6674 | 4517.751 | 1862.018 | 215.777
10:00 | 0 | 7770.836 | 1202.1931 | 4712.192 | 1856.451 | 217.753
10:30 | 0 | 7709.802 | 1187.94 | 4675.854 | 1846.008 | 214.649
11:00 | 0 | 7818.8707 | 1243.7347 | 4725.407 | 1849.729 | 219.586
11:30 | 0 | 7972.7721 | 1255.4701 | 4856.891 | 1860.411 | 212.952
12:00 | 0 | 7882.4451 | 1236.6801 | 4798.383 | 1847.382 | 216.43
12:30 | 0 | 7937.4985 | 1263.6644 | 4802.099 | 1871.735 | 205.107
13:00 | 0 | 7746.4707 | 1202.8807 | 4702.033 | 1841.557 | 210.571
13:30 | 0 | 7765.6618 | 1208.4628 | 4722.306 | 1834.893 | 217.416
14:00 | 0 | 7695.7348 | 1169.4298 | 4686.94 | 1839.365 | 222.729
14:30 | 0 | 7751.6262 | 1205.5092 | 4705.013 | 1841.104 | 221.555
15:00 | 0 | 7583.1283 | 1168.6123 | 4585.75 | 1828.766 | 221.595
15:30 | 0 | 7651.5314 | 1178.6184 | 4625.993 | 1846.92 | 221.781
16:00 | 0 | 7637.9532 | 1199.6903 | 4596.374 | 1841.889 | 224.41
16:30 | 0 | 7382.4851 | 1150.7381 | 4402.069 | 1829.678 | 210.205
17:00 | 0 | 7265.8744 | 1142.1444 | 4300.497 | 1823.233 | 208.816
17:30 | 0 | 7210.368 | 1122.47 | 4249.228 | 1838.67 | 203.151
18:00 | 0 | 7222.4586 | 1104.2346 | 4229.808 | 1888.416 | 200.262
18:30 | 0 | 7537.315 | 1163.858 | 4411.306 | 1962.151 | 196.766
19:00 | 0 | 7690.4391 | 1228.9901 | 4515.31 | 1946.139 | 199.279
19:30 | 0 | 7656.9196 | 1228.3337 | 4502.995 | 1925.591 | 196.634
20:00 | 0 | 7640.0801 | 1221.0931 | 4488.287 | 1930.7 | 195.012
20:30 | 0 | 7585.3259 | 1214.5399 | 4461.607 | 1909.179 | 201.85
21:00 | 0 | 7531.3443 | 1207.7953 | 4408.831 | 1914.718 | 204.643
21:30 | 0 | 7473.8011 | 1173.8641 | 4372.709 | 1927.228 | 208.772
22:00 | 0 | 7489.3424 | 1190.1254 | 4372.339 | 1926.878 | 209.171
22:30 | 0 | 7463.2829 | 1147.4399 | 4423.621 | 1892.222 | 210.99
23:00 | 0 | 7251.3454 | 1114.7524 | 4263.247 | 1873.346 | 214.179
23:30 | 0 | 7030.2162 | 1026.7092 | 4175.837 | 1827.67 | 211.455
00:00 | 0 | 6832.4246 | 1040.4847 | 3958.309 | 1833.631 | 213.535
MÁXIMO | 0 | 7972.7721 | 1263.6644 | 4856.891 | 1962.151 | 228.082
MÍNIMO | 0 | 6396.4059 | 923.8668 | 3672.09 | 1722.818 | 195.012
PROMEDIO | 0 | 7232.7109 | 1111.339 | 4287.0508 | 1834.3211 | 213.3126
ENERGÍA | 0 | 173585.0621 | 26672.1361 | 102889.219 | 44023.707 | 5119.5035
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 22 de Marzo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 22.9096 |  |  |  |  | 18.6045 | 25.7975 | 12.006 | 14.5503 | 12.35 | 33.446 |  |  | 52.161 |  |  |  | 9.1 |  | 121.5268 |  | 9.8166 |  |  | 10.03 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14.62 |  | 49.1936 | 130.0473 | 28.7507 | 0.81 | 118.1067 |  | 34.207 | 33.1067 |  | 185.476 | 35.2334 |  |  |  | 2.6 |  | 74.6832 |  | 19.6 |  |  |  | 16.8298 |  |  |  | 0 | 48.35 | 2.39 | 146.1905 |  | 5.1182 | 133.5742 | 6.3263 |  | 34.0086 | 3.8582 |  |  | 91.9236 | 22.3354 |  | 0.71 | 28.8211 | 424.6762 |  | 133.1691 | 19.3012 |  |  | 14.7109 | 4.9202 |  |  | 13.7236 | 276.05 |  | 36.962
01:00 |  |  | 29.1362 |  |  |  |  | 18.3341 | 25.3802 | 12.016 | 14.563 | 12.61 | 33.272 |  |  | 51.804 |  |  |  | 9.1 |  | 123.9929 |  | 9.8776 |  |  | 9.9 |  |  | 6.5 |  |  |  |  | 14.226 |  | 48.825 | 129.3334 | 28.8842 | 0.7 | 119.4825 |  | 35.6971 | 33.0377 |  | 191.3675 | 35.3242 |  |  |  | 2.7 |  | 74.3988 |  | 19.6 |  |  |  | 17.1521 |  |  |  | 0 | 49.71 | 2.43 | 147.4896 |  | 5.0944 | 133.132 | 6.1871 |  | 34.4143 | 3.9635 |  |  | 90.7512 | 22.3576 |  | 0.76 | 28.8029 | 423.0323 |  | 125.3317 | 19.6201 |  |  | 14.4061 | 4.8298 |  |  | 13.8631 | 271.47 |  | 36.368
01:30 |  |  | 33.8189 |  |  |  |  | 18.238 | 24.9703 | 12.629 | 14.5022 | 12.86 | 33.276 |  |  | 51.428 |  |  |  | 8.8 |  | 152.1374 |  | 9.8559 |  |  | 9.46 |  |  | 6.3 |  |  |  |  | 13.866 |  | 47.8761 | 129.5814 | 29.8512 | 0.64 | 114.1493 |  | 35.676 | 33.1744 |  | 190.9295 | 34.8738 |  |  |  | 2.6 |  | 74.4974 |  | 19.6 |  |  |  | 17.5676 |  |  |  | 3.987 | 47.22 | 2.33 | 150.2401 |  | 5.0544 | 132.3887 | 6.164 |  | 34.2384 | 4.0073 |  |  | 90.091 | 22.3585 |  | 0.7 | 29.2849 | 453.0059 |  | 143.4633 | 19.3298 |  |  | 14.431 | 4.8831 |  |  | 13.5939 | 263.24 |  | 36.503
02:00 |  |  | 37.0449 |  |  |  |  | 19.265 | 25.252 | 12.236 | 14.3659 | 13.3 | 32.998 |  |  | 51.521 |  |  |  | 8.6 |  | 143.1257 |  | 9.814 |  |  | 9.36 |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 13.948 |  | 48.9198 | 129.4057 | 29.053 | 0.44 | 116.6473 |  | 35.4849 | 32.4749 |  | 191.8043 | 34.9883 |  |  |  | 2.5 |  | 73.7947 |  | 19.6 |  |  |  | 22.8534 |  |  |  | 3.991 | 46.15 | 2.32 | 150.7127 |  | 5.03 | 132.0859 | 6.361 |  | 34.3734 | 3.7307 |  |  | 89.5182 | 22.3671 |  | 0.71 | 29.3055 | 456.3373 |  | 150.6011 | 19.5099 |  |  | 15.1297 | 4.8384 |  |  | 14.2544 | 255.11 |  | 36.182
02:30 |  |  | 37.8959 |  |  |  |  | 20.277 | 25.3385 | 11.818 | 13.477 | 11.86 | 33.03 |  |  | 51.413 |  |  |  | 8.6 |  | 117.8634 |  | 10.0506 |  |  | 8.83 |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 14.178 |  | 49.0927 | 129.382 | 29.0207 | 0.41 | 114.8779 |  | 36.6458 | 33.221 |  | 190.3973 | 35.6324 |  |  |  | 2.6 |  | 74.469 |  | 19.6 |  |  |  | 23.1551 |  |  |  | 3.989 | 45.71 | 2.01 | 145.6127 |  | 5.0556 | 133.9829 | 7.1194 |  | 33.5076 | 3.872 |  |  | 90.4677 | 22.3695 |  | 0.71 | 29.2875 | 449.6145 |  | 147.7077 | 19.4648 |  |  | 14.8438 | 4.5975 |  |  | 14.1218 | 247.21 |  | 36.747
03:00 |  |  | 37.9444 |  |  |  |  | 20.5483 | 26.1123 | 12.237 | 13.5076 | 12.8 | 33.082 |  |  | 51.593 |  |  |  | 8.5 |  | 116.1464 |  | 9.7699 |  |  | 8.52 |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 14.038 |  | 49.3494 | 129.726 | 28.7861 | 0.67 | 115.1703 |  | 37.2737 | 32.7764 |  | 191.8978 | 36.0989 |  |  |  | 2.7 |  | 74.863 |  | 19.6 |  |  |  | 23.1533 |  |  |  | 3.992 | 45.69 | 2.44 | 145.2018 |  | 4.9699 | 135.1146 | 7.0912 |  | 33.9329 | 3.9659 |  |  | 91.9526 | 22.3758 |  | 0.69 | 28.0242 | 461.8904 |  | 146.1602 | 19.5452 |  |  | 15.0559 | 4.5928 |  |  | 13.7024 | 263.04 |  | 36.572
03:30 |  |  | 37.6238 |  |  |  |  | 20.3399 | 26.554 | 12.11 | 14.4287 | 12.46 | 32.85 |  |  | 51.638 |  |  |  | 8.7 |  | 140.7801 |  | 9.0884 |  |  | 8.51 |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 14.034 |  | 48.378 | 130.0526 | 28.763 | 0.48 | 111.9316 |  | 38.2454 | 33.4179 |  | 191.3995 | 35.881 |  |  |  | 2.4 |  | 74.9769 |  | 19.6 |  |  |  | 23.3546 |  |  |  | 3.988 | 41.53 | 2.52 | 143.0247 |  | 5.1661 | 135.7764 | 7.4268 |  | 33.4515 | 4.0274 |  |  | 92.4701 | 22.3784 |  | 0.68 | 29.0339 | 460.1763 |  | 149.222 | 19.0687 |  |  | 14.7421 | 4.6278 |  |  | 14.0263 | 265.87 |  | 36.334
04:00 |  |  | 37.9144 |  |  |  |  | 20.2936 | 27.0314 | 12.493 | 13.7524 | 12.6 | 33.168 |  |  | 51.353 |  |  |  | 8.9 |  | 161.4899 |  | 8.9492 |  |  | 8.3 |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 13.734 |  | 49.5749 | 128.4702 | 29.1813 | 0.18 | 113.2882 |  | 37.1 | 33.0951 |  | 191.1223 | 33.9755 |  |  |  | 2.5 |  | 74.2143 |  | 19.6 |  |  |  | 23.2132 |  |  |  | 3.99 | 41.5 | 2.38 | 143.3067 |  | 5.0379 | 136.0329 | 7.7127 |  | 34.6881 | 3.8866 |  |  | 91.8432 | 22.3719 |  | 0.71 | 29.3193 | 462.9384 |  | 138.7659 | 19.1889 |  |  | 14.4963 | 4.8805 |  |  | 13.8296 | 269.95 |  | 36.442
04:30 |  |  | 37.806 |  |  |  |  | 19.8347 | 26.9515 | 11.827 | 14.2195 | 12.98 | 32.3 |  |  | 51.81 |  |  |  | 9.5 |  | 152.0337 |  | 9.3825 |  |  | 7.48 |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 13.818 |  | 50.1103 | 129.0805 | 28.7607 | 1.65 | 113.8894 |  | 37.2237 | 31.4406 |  | 191.0824 | 35.2211 |  |  |  | 2.6 |  | 73.1262 |  | 19.6 |  |  |  | 23.0793 |  |  |  | 3.991 | 44.46 | 2.35 | 146.1703 |  | 5.1249 | 134.6005 | 8.0217 |  | 33.9804 | 3.9037 |  |  | 92.4721 | 22.3885 |  | 0.67 | 28.1506 | 460.5964 |  | 148.1237 | 19.2634 |  |  | 13.9295 | 4.9123 |  |  | 13.5817 | 277.3 |  | 37.013
05:00 |  |  | 37.9166 |  |  |  |  | 18.6739 | 26.8494 | 11.621 | 14.4347 | 13.33 | 32.59 |  |  | 51.414 |  |  |  | 9.5 |  | 114.3937 |  | 9.6849 |  |  | 7.48 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 13.89 |  | 50.4618 | 131.1224 | 29.3504 | 2.1 | 112.8994 |  | 36.1636 | 31.0165 |  | 191.1968 | 34.4257 |  |  |  | 2.5 |  | 73.1497 |  | 19.6 |  |  |  | 23.0758 |  |  |  | 3.991 | 50 | 2.34 | 149.283 |  | 5.1801 | 136.3239 | 7.8347 |  | 32.1906 | 4.3754 |  |  | 92.2603 | 22.3971 |  | 0.73 | 27.9073 | 457.6137 |  | 148.3183 | 19.3312 |  |  | 13.6302 | 4.8961 |  |  | 13.0738 | 279.54 |  | 37.347
05:30 |  |  | 37.6232 |  |  |  |  | 20.3127 | 26.7447 | 10.035 | 14.371 | 13.33 | 33.688 |  |  | 51.067 |  |  |  | 9.6 |  | 108.4971 |  | 9.8493 |  |  | 7.32 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 13.488 |  | 49.3248 | 130.5168 | 28.7984 | 1.93 | 114.2242 |  | 35.9044 | 30.8026 |  | 191.1575 | 34.119 |  |  |  | 2.6 |  | 72.8955 |  | 19.6 |  |  |  | 23.1685 |  |  |  | 3.991 | 49.4 | 2.38 | 148.1719 |  | 5.2525 | 135.7501 | 7.9202 |  | 32.6231 | 3.8589 |  |  | 92.3724 | 22.1454 |  | 0.64 | 29.1809 | 462.4432 |  | 147.173 | 19.0937 |  |  | 13.6651 | 4.8298 |  |  | 12.6482 | 282.02 |  | 37.258
06:00 |  |  | 37.1485 |  |  |  |  | 19.4557 | 26.9739 | 8.878 | 15.1703 | 13.73 | 33.622 |  |  | 52.097 |  |  |  | 9.6 |  | 158.0232 |  | 9.9977 |  |  | 7.78 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 13.484 |  | 49.0367 | 130.7022 | 25.5565 | 1.54 | 114.5551 |  | 34.0192 | 31.3998 |  | 190.7708 | 32.4498 |  |  |  | 2.5 |  | 72.9365 |  | 19.6 |  |  |  | 23.1373 |  |  |  | 3.992 | 49.27 | 2.35 | 147.1572 |  | 5.1424 | 135.3127 | 8.0647 |  | 32.4049 | 3.6509 |  |  | 91.2667 | 21.363 |  | 0.74 | 28.3262 | 457.5865 |  | 144.6097 | 19.3667 |  |  | 13.5521 | 4.6477 |  |  | 12.2136 | 280.34 |  | 37.282
06:30 |  |  | 37.07 |  |  |  |  | 18.6514 | 26.7263 | 8.289 | 13.9163 | 12.65 | 33.158 |  |  | 51.143 |  |  |  | 8.9 |  | 141.5207 |  | 10.0955 |  |  | 7.66 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 13.374 |  | 46.9004 | 124.8607 | 24.6738 | 0.55 | 117.762 |  | 33.3126 | 30.9642 |  | 191.0458 | 31.8994 |  |  |  | 2.4 |  | 72.7444 |  | 19.6 |  |  |  | 23.2097 |  |  |  | 3.992 | 48.29 | 2.08 | 151.9289 |  | 5.164 | 133.5406 | 8.2777 |  | 30.0373 | 3.6076 |  |  | 90.6264 | 21.3583 |  | 0.72 | 27.667 | 445.7194 |  | 149.0727 | 19.4263 |  |  | 13.5573 | 4.6461 |  |  | 10.9183 | 282.53 |  | 37.102
07:00 |  |  | 36.567 |  |  |  |  | 19.3286 | 26.116 | 7.847 | 13.8478 | 12.98 | 33.166 |  |  | 51.484 |  |  |  | 8.4 |  | 145.3348 |  | 10.0052 |  |  | 7.44 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 13.44 |  | 43.6144 | 123.2072 | 24.4157 | 0.91 | 113.1216 |  | 30.7484 | 31.3024 |  | 189.7763 | 31.2507 |  |  |  | 2.6 |  | 73.9283 |  | 18.7 |  |  |  | 23.0957 |  |  |  | 3.992 | 47.69 | 1.95 | 156.141 |  | 5.2368 | 129.1656 | 7.505 |  | 29.3027 | 3.8025 |  |  | 90.519 | 21.389 |  | 0.75 | 26.3922 | 450.4543 |  | 148.1253 | 18.7428 |  |  | 13.0396 | 4.6376 |  |  | 11.538 | 274.44 |  | 36.297
07:30 |  |  | 36.5426 |  |  |  |  | 18.1163 | 25.8849 | 8.291 | 10.4927 | 12.8 | 32.622 |  |  | 51.175 |  |  |  | 8.3 |  | 104.7152 |  | 10.0366 |  |  | 7.97 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 13.838 |  | 48.1732 | 125.091 | 24.5512 | 0.73 | 111.9758 |  | 31.0552 | 30.8976 |  | 189.4509 | 31.9139 |  |  |  | 2.6 |  | 72.6686 |  | 18.7 |  |  |  | 23.0036 |  |  |  | 3.992 | 47.51 | 1.98 | 153.7426 |  | 5.2649 | 132.9395 | 7.6275 |  | 30.7224 | 3.7307 |  |  | 90.733 | 21.6086 |  | 0.71 | 26.5111 | 460.9478 |  | 147.7237 | 19.0119 |  |  | 12.7815 | 4.5032 |  |  | 11.8064 | 262.21 |  | 35.695
08:00 |  |  | 37.6604 |  |  |  |  | 17.9102 | 26.1822 | 9.531 | 10.7427 | 13.31 | 32.968 |  |  | 51.144 |  |  |  | 8.3 |  | 113.8196 |  | 10.1902 |  |  | 7.86 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 13.674 |  | 48.6177 | 123.8944 | 24.812 | 0.73 | 108.6749 |  | 33.12 | 32.1312 |  | 187.6427 | 31.5888 |  |  |  | 2.5 |  | 69.4266 |  | 18.7 |  |  |  | 22.6901 |  |  |  | 3.993 | 49.98 | 1.94 | 156.7322 |  | 5.4247 | 133.4085 | 8.2365 |  | 30.4362 | 3.9714 |  |  | 91.1063 | 21.6369 |  | 0.72 | 26.7079 | 462.6331 |  | 152.4173 | 19.1015 |  |  | 12.8977 | 4.5703 |  |  | 13.3485 | 259.34 |  | 37.19
08:30 |  |  | 37.1333 |  |  |  |  | 17.9725 | 25.6259 | 10.119 | 10.7456 | 13.16 | 32.492 |  |  | 51.928 |  |  |  | 8.4 |  | 155.8113 |  | 10.4067 |  |  | 8.45 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 13.382 |  | 49.8252 | 126.1648 | 26.6114 | 0.72 | 111.2229 |  | 33.675 | 32.6936 |  | 186.5887 | 32.0804 |  |  |  | 2.6 |  | 72.0944 |  | 18.7 |  |  |  | 22.9747 |  |  |  | 3.993 | 52.17 | 1.96 | 158.2302 |  | 5.4781 | 133.6782 | 8.5877 |  | 29.8335 | 3.7307 |  |  | 90.1356 | 21.6066 |  | 0.69 | 26.54 | 460.7319 |  | 140.6898 | 19.0304 |  |  | 13.2216 | 4.6778 |  |  | 13.8386 | 262.92 |  | 37.698
09:00 |  |  | 35.9337 |  |  |  |  | 18.8577 | 25.549 | 10.998 | 10.7597 | 12.92 | 31.766 |  |  | 51.862 |  |  |  | 8.5 |  | 130.4278 |  | 10.416 |  |  | 8.51 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 13.544 |  | 49.1934 | 128.0102 | 28.9002 | 0.63 | 112.0793 |  | 34.7579 | 32.9091 |  | 187.4606 | 33.0165 |  |  |  | 2.5 |  | 73.6786 |  | 18.7 |  |  |  | 23.0902 |  |  |  | 3.993 | 54.35 | 1.97 | 155.9046 |  | 5.6697 | 131.4047 | 7.875 |  | 30.3939 | 3.872 |  |  | 90.1285 | 21.4872 |  | 0.67 | 27.5209 | 466.3829 |  | 147.8505 | 19.1743 |  |  | 13.6441 | 4.7054 |  |  | 14.1125 | 268.41 |  | 38.064
09:30 |  |  | 37.7667 |  |  |  |  | 20.4123 | 25.7655 | 11.721 | 10.4908 | 13.05 | 31.852 |  |  | 51.18 |  |  |  | 8.6 |  | 116.7265 |  | 10.3671 |  |  | 8.38 |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 13.604 |  | 48.7709 | 128.4102 | 28.7478 | 0.44 | 111.0468 |  | 35.6072 | 32.7732 |  | 188.2354 | 33.6133 |  |  |  | 2.6 |  | 73.4168 |  | 18.7 |  |  |  | 23.1094 |  |  |  | 3.994 | 51.5 | 2.06 | 155.686 |  | 5.9664 | 132.3882 | 7.9082 |  | 30.3038 | 3.9659 |  |  | 89.4162 | 21.4962 |  | 0.7 | 29.4287 | 449.4686 |  | 153.0162 | 19.1526 |  |  | 13.6233 | 4.8594 |  |  | 14.6138 | 274.28 |  | 37.072
10:00 |  |  | 38.2509 |  |  |  |  | 19.9558 | 25.7523 | 12.166 | 10.8363 | 13.26 | 32.088 |  |  | 51.052 |  |  |  | 8.5 |  | 91.6113 |  | 10.3457 |  |  | 8.67 |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 13.822 |  | 46.4585 | 130.0836 | 28.1045 | 0.24 | 112.1514 |  | 35.5481 | 32.0621 |  | 169.8907 | 35.2573 |  |  |  | 2.5 |  | 73.1716 |  | 18.7 |  |  |  | 22.8985 |  |  |  | 3.994 | 47.97 | 1.97 | 156.1319 |  | 6.0825 | 134.5844 | 8.6414 |  | 30.4479 | 4.0274 |  |  | 89.8063 | 21.4902 |  | 0.67 | 29.6179 | 449.0546 |  | 149.1899 | 18.1893 |  |  | 13.0719 | 4.9116 |  |  | 14.566 | 267.94 |  | 37.132
10:30 |  |  | 38.3297 |  |  |  |  | 19.835 | 26.0825 | 11.94 | 11.3262 | 13.28 | 32.4 |  |  | 50.698 |  |  |  | 8.6 |  | 112.7784 |  | 10.4161 |  |  | 8.9 |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 13.562 |  | 49.7444 | 132.1948 | 28.7897 | 0.58 | 111.5803 |  | 36.6522 | 32.622 |  | 168.4375 | 34.8579 |  |  |  | 2.5 |  | 74.0486 |  | 18.7 |  |  |  | 22.8871 |  |  |  | 3.994 | 47.3 | 2.01 | 153.6649 |  | 6.1995 | 134.0246 | 8.8874 |  | 31.3659 | 3.8866 |  |  | 90.3527 | 21.4944 |  | 0.72 | 29.9389 | 458.1907 |  | 148.8438 | 17.9406 |  |  | 13.6115 | 4.6895 |  |  | 14.7537 | 266.55 |  | 37.645
11:00 |  |  | 38.0665 |  |  |  |  | 19.4235 | 26.0219 | 12.207 | 10.9032 | 13.17 | 32.62 |  |  | 51.599 |  |  |  | 8.7 |  | 142.9522 |  | 10.3334 |  |  | 8.71 |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 13.652 |  | 48.483 | 130.9635 | 28.4113 | 1 | 113.7843 |  | 37.4899 | 32.9602 |  | 175.3097 | 35.4318 |  |  |  | 2.6 |  | 73.8723 |  | 18.7 |  |  |  | 23.0092 |  |  |  | 3.995 | 44.32 | 2.05 | 124.4796 |  | 6.15 | 134.919 | 8.5692 |  | 32.0133 | 3.7307 |  |  | 88.9788 | 21.5937 |  | 0.66 | 29.8697 | 457.6963 |  | 153.4579 | 17.9507 |  |  | 13.9456 | 4.604 |  |  | 14.482 | 259.34 |  | 36.613
11:30 |  |  | 38.2662 |  |  |  |  | 19.0284 | 26.5566 | 11.578 | 10.6332 | 13.44 | 32.458 |  |  | 51.278 |  |  |  | 8.5 |  | 135.8896 |  | 10.0147 |  |  | 9.33 |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 13.644 |  | 47.4404 | 129.0253 | 27.739 | 0.9 | 118.1285 |  | 36.8704 | 32.8078 |  | 191.103 | 34.3704 |  |  |  | 2.5 |  | 73.6895 |  | 18.7 |  |  |  | 23.0675 |  |  |  | 3.995 | 44.88 | 2.25 | 123.8836 |  | 6.2277 | 133.049 | 9.139 |  | 31.9488 | 3.872 |  |  | 88.5062 | 21.5973 |  | 0.64 | 29.6008 | 455.6312 |  | 152.752 | 18.1438 |  |  | 14.1266 | 4.5574 |  |  | 14.6982 | 268.97 |  | 37.032
12:00 |  |  | 37.9369 |  |  |  |  | 19.1654 | 26.7363 | 10.689 | 12.7049 | 13.61 | 32.232 |  |  | 52.12 |  |  |  | 8.6 |  | 124.623 |  | 9.8721 |  |  | 9.62 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 13.696 |  | 48.2994 | 129.12 | 26.9183 | 0.73 | 116.2105 |  | 36.7597 | 32.4912 |  | 190.3358 | 34.3828 |  |  |  | 2.6 |  | 73.3713 |  | 18.7 |  |  |  | 22.5961 |  |  |  | 3.995 | 47.7 | 2.22 | 118.1065 |  | 5.9152 | 130.6944 | 8.9429 |  | 31.6874 | 3.9659 |  |  | 88.6117 | 21.4471 |  | 0.67 | 29.7806 | 463.6368 |  | 148.5951 | 17.8441 |  |  | 14.2032 | 4.5654 |  |  | 13.2879 | 272.29 |  | 36.947
12:30 |  |  | 37.7591 |  |  |  |  | 19.3084 | 25.3013 | 10.165 | 13.2364 | 13.39 | 32.296 |  |  | 51.551 |  |  |  | 8.7 |  | 101.8079 |  | 10.1085 |  |  | 9.39 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 13.784 |  | 48.0872 | 125.8798 | 27.4749 | 0.78 | 114.5653 |  | 36.2479 | 31.8878 |  | 190.551 | 33.6462 |  |  |  | 2.6 |  | 68.7538 |  | 18.7 |  |  |  | 22.6263 |  |  |  | 3.995 | 47.86 | 2.33 | 141.49 |  | 5.901 | 131.666 | 8.8293 |  | 30.8507 | 3.872 |  |  | 89.4648 | 22.4998 |  | 0.68 | 29.3381 | 468.0445 |  | 158.2947 | 18.5215 |  |  | 13.757 | 4.5978 |  |  | 11.4487 | 275.28 |  | 35.689
13:00 |  |  | 39.4478 |  |  |  |  | 16.076 | 25.6909 | 10.612 | 13.5997 | 13.39 | 32.006 |  |  | 52.36 |  |  |  | 8.6 |  | 121.384 |  | 10.1968 |  |  | 8.89 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 13.734 |  | 47.3323 | 124.4626 | 26.8348 | 0.64 | 114.9957 |  | 35.502 | 32.0117 |  | 190.8365 | 34.0218 |  |  |  | 2.5 |  | 67.463 |  | 18.7 |  |  |  | 22.6773 |  |  |  | 3.996 | 46.03 | 1.98 | 148.8641 |  | 5.896 | 126.1153 | 9.9536 |  | 30.3668 | 4.0073 |  |  | 90.0666 | 22.5359 |  | 0.69 | 29.2921 | 466.6977 |  | 146.8452 | 18.8049 |  |  | 13.1314 | 4.5881 |  |  | 13.3927 | 272.77 |  | 35.607
13:30 |  |  | 39.1293 |  |  |  |  | 14.8619 | 25.4701 | 10.401 | 14.0953 | 13.49 | 32.544 |  |  | 51.902 |  |  |  | 8.5 |  | 136.4993 |  | 9.9506 |  |  | 8.81 |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 14.37 |  | 47.0246 | 122.7407 | 27.8979 | 0.45 | 113.2916 |  | 35.2242 | 32.1977 |  | 190.6647 | 34.4106 |  |  |  | 2.5 |  | 66.1831 |  | 18.7 |  |  |  | 22.6455 |  |  |  | 3.996 | 46.73 | 2.38 | 151.8681 |  | 5.4566 | 125.9774 | 10.283 |  | 30.6103 | 3.7307 |  |  | 90.5677 | 22.4774 |  | 0.67 | 29.4413 | 469.4241 |  | 150.3295 | 18.3161 |  |  | 13.9763 | 4.693 |  |  | 14.3152 | 255.25 |  | 35.58
14:00 |  |  | 38.7588 |  |  |  |  | 12.8261 | 27.4148 | 11.103 | 13.9773 | 12.99 | 31.792 |  |  | 52.418 |  |  |  | 8.5 |  | 154.0729 |  | 9.7722 |  |  | 8.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 14.342 |  | 47.6633 | 123.6512 | 27.9675 | 0.73 | 118.0621 |  | 37.4227 | 32.9319 |  | 189.9771 | 35.1396 |  |  |  | 2.6 |  | 71.6632 |  | 18.7 |  |  |  | 22.5031 |  |  |  | 3.996 | 45.45 | 2.44 | 151.6629 |  | 4.9791 | 130.174 | 10.555 |  | 31.7723 | 3.872 |  |  | 92.6453 | 22.5061 |  | 0.7 | 29.0791 | 445.5568 |  | 148.3233 | 18.6179 |  |  | 14.2879 | 5.0295 |  |  | 15.3454 | 274.21 |  | 35.906
14:30 |  |  | 39.6104 |  |  |  |  | 18.1816 | 27.2315 | 11.428 | 14.5742 | 13.61 | 31.622 |  |  | 52.588 |  |  |  | 8.7 |  | 133.1532 |  | 9.6785 |  |  | 8.64 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 14.188 |  | 48.1587 | 123.3594 | 27.7296 | 0.86 | 116.6077 |  | 37.5157 | 32.3677 |  | 190.2975 | 35.7138 |  |  |  | 2.5 |  | 73.3989 |  | 18.7 |  |  |  | 22.3597 |  |  |  | 3.997 | 46.89 | 2.47 | 150.5796 |  | 4.8877 | 131.2568 | 10.7825 |  | 31.6982 | 3.9659 |  |  | 91.9037 | 22.5916 |  | 0.66 | 29.8487 | 445.8657 |  | 151.8631 | 18.4065 |  |  | 14.416 | 5.044 |  |  | 15.2636 | 253.28 |  | 36.213
15:00 |  |  | 37.7147 |  |  |  |  | 20.2004 | 27.4267 | 10.97 | 13.9824 | 13.44 | 31.382 |  |  | 52.701 |  |  |  | 8.8 |  | 77.7424 |  | 9.4506 |  |  | 8.25 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 13.904 |  | 47.0455 | 124.8327 | 27.4477 | 0.97 | 116.5455 |  | 37.0091 | 33.0626 |  | 190.3843 | 36.1121 |  |  |  | 2.6 |  | 73.5725 |  | 19.1 |  |  |  | 22.5665 |  |  |  | 3.997 | 47.66 | 2.33 | 150.8634 |  | 4.8852 | 133.0128 | 10.9795 |  | 32.0598 | 4.0274 |  |  | 92.4106 | 22.5693 |  | 0.67 | 30.4809 | 460.1906 |  | 139.3542 | 18.3151 |  |  | 14.7578 | 4.6421 |  |  | 15.2959 | 253.76 |  | 35.788
15:30 |  |  | 39.8603 |  |  |  |  | 20.2709 | 27.6889 | 10.694 | 13.6691 | 13.35 | 32.468 |  |  | 52.216 |  |  |  | 8 |  | 152.2718 |  | 9.0578 |  |  | 8.01 |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 13.436 |  | 47.3262 | 125.7675 | 28.0771 | 0.6 | 116.293 |  | 36.4388 | 33.5898 |  | 189.1868 | 36.2194 |  |  |  | 2.4 |  | 72.1327 |  | 19.1 |  |  |  | 22.6234 |  |  |  | 3.997 | 48.19 | 2.24 | 149.3207 |  | 5.0959 | 132.6129 | 10.1472 |  | 32.6713 | 3.8866 |  |  | 91.7661 | 22.6073 |  | 0.67 | 30.6966 | 457.0773 |  | 154.2413 | 18.2428 |  |  | 15.3186 | 5.14 |  |  | 15.5155 | 259.33 |  | 36.282
16:00 |  |  | 40.5316 |  |  |  |  | 19.6869 | 27.4931 | 11.166 | 14.0578 | 13.51 | 31.628 |  |  | 52.529 |  |  |  | 7.8 |  | 130.0113 |  | 9.2203 |  |  | 7.78 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 13.514 |  | 47.321 | 125.8768 | 27.9864 | 0.23 | 113.9657 |  | 36.2931 | 33.3357 |  | 188.3366 | 35.611 |  |  |  | 2.6 |  | 73.5123 |  | 19.1 |  |  |  | 22.5509 |  |  |  | 3.998 | 48.25 | 2.25 | 149.4894 |  | 5.1191 | 130.2401 | 10.9247 |  | 33.4211 | 3.9037 |  |  | 91.5161 | 22.6266 |  | 0.68 | 30.7212 | 460.0855 |  | 152.1994 | 17.8725 |  |  | 14.9121 | 5.1093 |  |  | 15.7357 | 255.91 |  | 36.25
16:30 |  |  | 40.1906 |  |  |  |  | 19.4469 | 27.3763 | 10.553 | 14.4816 | 13.37 | 32.658 |  |  | 52.961 |  |  |  | 7.9 |  | 87.3513 |  | 8.6319 |  |  | 6.96 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 13.686 |  | 47.3803 | 124.6259 | 27.8946 | 0.37 | 114.9166 |  | 35.0322 | 32.192 |  | 186.342 | 36.1692 |  |  |  | 2.5 |  | 73.4978 |  | 19.1 |  |  |  | 22.4388 |  |  |  | 3.998 | 46.7 | 2.26 | 146.4481 |  | 5.226 | 132.6786 | 10.1344 |  | 32.7879 | 4.3754 |  |  | 91.4957 | 22.6223 |  | 0.69 | 30.5416 | 455.8537 |  | 148.9577 | 18.6965 |  |  | 15.7194 | 5.1405 |  |  | 15.6593 | 255.62 |  | 33.931
17:00 |  |  | 40.8508 |  |  |  |  | 19.6505 | 27.4873 | 10.512 | 14.4751 | 13.41 | 31.834 |  |  | 52.19 |  |  |  | 8.9 |  | 90.5051 |  | 8.8648 |  |  | 2.74 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 13.872 |  | 47.5005 | 122.9974 | 27.8678 | 0.4 | 116.151 |  | 34.7884 | 31.1077 |  | 190.5125 | 34.9011 |  |  |  | 2.5 |  | 73.8285 |  | 19.1 |  |  |  | 22.2856 |  |  |  | 3.987 | 19.82 | 2.33 | 147.2389 |  | 5.2151 | 130.193 | 10.3291 |  | 32.7788 | 3.8589 |  |  | 89.9435 | 22.6127 |  | 0.67 | 29.0508 | 466.2461 |  | 141.6561 | 18.8032 |  |  | 15.9901 | 5.0587 |  |  | 14.964 | 261.2 |  | 29.941
17:30 |  |  | 30.3171 |  |  |  |  | 18.7845 | 27.2025 | 9.376 | 15.3766 | 13.7 | 32.916 |  |  | 52.049 |  |  |  | 9.1 |  | 40.947 |  | 8.7337 |  |  | 3.58 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 13.454 |  | 48.9737 | 123.6714 | 28.4032 | 0.41 | 116.1018 |  | 33.7093 | 31.189 |  | 190.2753 | 33.3892 |  |  |  | 2.5 |  | 74.0791 |  | 19.1 |  |  |  | 22.214 |  |  |  | 3.991 | 6.6 | 2.37 | 147.1202 |  | 5.1854 | 130.3243 | 10.034 |  | 32.1023 | 3.6509 |  |  | 89.2454 | 22.6103 |  | 0.67 | 28.3101 | 464.1415 |  | 137.4804 | 19.3501 |  |  | 16.3452 | 5.0176 |  |  | 14.0882 | 262.58 |  | 34.825
18:00 |  |  | 25.192 |  |  |  |  | 19.4566 | 26.8592 | 8.128 | 14.5653 | 13.67 | 32.996 |  |  | 51.733 |  |  |  | 9.5 |  | 38.1098 |  | 8.6969 |  |  | 6.37 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 13.338 |  | 49.415 | 122.7722 | 24.9616 | 0.46 | 116.6742 |  | 32.9179 | 31.1576 |  | 190.4852 | 32.8255 |  |  |  | 2.5 |  | 74.3277 |  | 19.1 |  |  |  | 22.3779 |  |  |  | 3.989 | 6.52 | 2.37 | 147.5358 |  | 5.1191 | 131.8944 | 9.5099 |  | 31.5627 | 3.6076 |  |  | 89.1284 | 22.6248 |  | 0.72 | 27.688 | 474.6872 |  | 142.9395 | 19.2071 |  |  | 15.9434 | 4.7027 |  |  | 13.3206 | 260.75 |  | 29.599
18:30 |  |  | 11.5862 |  |  |  |  | 19.8022 | 27.5662 | 7.865 | 14.6949 | 13.65 | 33.012 |  |  | 52.612 |  |  |  | 9.6 |  | 36.7081 |  | 8.8155 |  |  | 6.73 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 9.602 |  | 49.2802 | 119.8913 | 24.4911 | 0.11 | 121.7478 |  | 32.429 | 32.0371 |  | 144.1354 | 28.1658 |  |  |  | 2.6 |  | 74.4252 |  | 19.1 |  |  |  | 22.2965 |  |  |  | 3.992 | 5.71 | 2.18 | 147.4631 |  | 4.6592 | 132.276 | 9.291 |  | 28.9219 | 3.8025 |  |  | 88.4907 | 22.5515 |  | 0.75 | 26.8443 | 467.2799 |  | 147.8481 | 19.1835 |  |  | 15.2539 | 4.5662 |  |  | 12.5475 | 269.06 |  | 32.075
19:00 |  |  | 10.9573 |  |  |  |  | 19.8414 | 28.556 | 7.171 | 14.6966 | 13.82 | 32.89 |  |  | 53.215 |  |  |  | 9.4 |  | 35.8003 |  | 8.4697 |  |  | 6.79 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 9.354 |  | 43.6554 | 120.276 | 24.4308 | 0.35 | 118.92 |  | 29.099 | 31.585 |  | 98.7511 | 27.9136 |  |  |  | 2.7 |  | 63.8524 |  | 19.1 |  |  |  | 22.5886 |  |  |  | 3.988 | 4.08 | 2.06 | 148.8658 |  | 4.6636 | 129.2893 | 8.8205 |  | 28.5824 | 3.7407 |  |  | 88.4757 | 2.9343 |  | 0.74 | 26.8669 | 469.3431 |  | 150.5244 | 18.9839 |  |  | 15.2398 | 4.5265 |  |  | 11.8521 | 269.55 |  | 32.068
19:30 |  |  | 10.5036 |  |  |  |  | 19.7678 | 28.8379 | 6.994 | 13.5941 | 13.47 | 33.344 |  |  | 53.558 |  |  |  | 9 |  | 35.3908 |  | 8.0938 |  |  | 6.89 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 10.12 |  | 48.7326 | 121.5563 | 25.0245 | 0.46 | 114.6767 |  | 30.1569 | 32.3149 |  | 98.9257 | 28.7456 |  |  |  | 2.6 |  | 40.8882 |  | 19.1 |  |  |  | 22.3311 |  |  |  | 3.99 | 5.13 | 1.98 | 148.3788 |  | 4.8151 | 131.3303 | 9.0224 |  | 29.9149 | 3.74 |  |  | 88.3261 | 2.9283 |  | 0.78 | 26.8384 | 465.7244 |  | 140.1956 | 18.99 |  |  | 14.9288 | 4.5204 |  |  | 11.9347 | 262.75 |  | 28.11
20:00 |  |  | 10.589 |  |  |  |  | 18.9752 | 28.8524 | 7.814 | 13.2155 | 13.89 | 33.332 |  |  | 53.325 |  |  |  | 9.2 |  | 36.2135 |  | 8.0221 |  |  | 7 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 9.752 |  | 49.314 | 123.7811 | 26.8473 | 0.37 | 114.6576 |  | 31.7517 | 32.2919 |  | 98.2701 | 29.2139 |  |  |  | 2.6 |  | 34.4524 |  | 19.1 |  |  |  | 22.695 |  |  |  | 3.991 | 5.08 | 1.95 | 147.3809 |  | 4.9832 | 130.5373 | 9.1317 |  | 24.9588 | 3.6949 |  |  | 88.657 | 2.9168 |  | 0.74 | 27.2833 | 473.2143 |  | 147.4414 | 18.7979 |  |  | 15.397 | 4.4947 |  |  | 12.1003 | 256.45 |  | 28.336
20:30 |  |  | 11.2752 |  |  |  |  | 18.9054 | 28.7193 | 8.347 | 10.7724 | 13.72 | 32.986 |  |  | 53.246 |  |  |  | 9.7 |  | 31.9106 |  | 8.3243 |  |  | 7.45 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 9.758 |  | 48.711 | 123.5123 | 28.6747 | 0.84 | 116.9005 |  | 32.8115 | 32.1363 |  | 99.303 | 30.7288 |  |  |  | 2.6 |  | 34.4918 |  | 19.1 |  |  |  | 22.4227 |  |  |  | 3.991 | 5.34 | 1.99 | 149.3547 |  | 5.0561 | 113.4468 | 10.0182 |  | 25.5383 | 4.0014 |  |  | 89.7208 | 2.9219 |  | 0.74 | 27.5553 | 471.2394 |  | 151.7778 | 19.0178 |  |  | 15.4927 | 4.0716 |  |  | 13.0808 | 259.98 |  | 28.203
21:00 |  |  | 11.9462 |  |  |  |  | 18.4779 | 28.4282 | 9.485 | 10.778 | 13.81 | 33.186 |  |  | 52.85 |  |  |  | 9.6 |  | 35.7963 |  | 8.213 |  |  | 7.75 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 9.382 |  | 49.5083 | 125.8013 | 28.1062 | 0.87 | 117.8813 |  | 33.6012 | 31.9982 |  | 98.8223 | 30.4142 |  |  |  | 2.5 |  | 36.8143 |  | 19.1 |  |  |  | 22.1888 |  |  |  | 3.991 | 5.85 | 1.87 | 149.6111 |  | 5.2464 | 122.0182 | 10.1439 |  | 24.7906 | 4.0848 |  |  | 90.7195 | 3.3757 |  | 0.75 | 28.5212 | 469.9647 |  | 147.0262 | 18.9642 |  |  | 16.1959 | 4.6049 |  |  | 13.2034 | 268.29 |  | 27.038
21:30 |  |  | 19.091 |  |  |  |  | 18.9947 | 28.0048 | 9.87 | 10.8986 | 13.83 | 32.718 |  |  | 53.012 |  |  |  | 9.5 |  | 35.5625 |  | 8.5798 |  |  | 8.31 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 13.546 |  | 49.1601 | 126.1102 | 29.0452 | 0.94 | 118.7605 |  | 34.9698 | 32.3327 |  | 99.8225 | 31.9383 |  |  |  | 2.6 |  | 44.0484 |  | 19.1 |  |  |  | 22.6081 |  |  |  | 3.992 | 5.68 | 1.93 | 149.2231 |  | 5.2053 | 128.1848 | 10.274 |  | 25.1329 | 4.1258 |  |  | 91.3715 | 7.3147 |  | 0.71 | 29.3243 | 469.2407 |  | 153.9923 | 18.9779 |  |  | 16.7006 | 4.6122 |  |  | 12.9912 | 273.4 |  | 26.816
22:00 |  |  | 21.5056 |  |  |  |  | 18.0773 | 27.7999 | 10.586 | 11.0084 | 13.82 | 31.55 |  |  | 53.133 |  |  |  | 9.4 |  | 27.7459 |  | 8.8454 |  |  | 8.52 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 14.118 |  | 49.8015 | 121.9125 | 29.2622 | 1.03 | 119.8669 |  | 35.3752 | 32.6351 |  | 191.9825 | 33.5553 |  |  |  | 2.6 |  | 56.8345 |  | 19.1 |  |  |  | 22.5823 |  |  |  | 3.992 | 5.87 | 1.97 | 151.8231 |  | 5.1549 | 127.019 | 10.5841 |  | 25.2871 | 3.9547 |  |  | 90.7666 | 21.3018 |  | 0.74 | 28.4904 | 472.8868 |  | 153.5219 | 18.9656 |  |  | 17.3802 | 5.132 |  |  | 14.4352 | 276.77 |  | 27.94
22:30 |  |  | 28.4765 |  |  |  |  | 18.2173 | 27.6204 | 10.86 | 11.2736 | 13.47 | 32.406 |  |  | 52.993 |  |  |  | 9.3 |  | 115.6954 |  | 8.9037 |  |  | 8.7 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 13.932 |  | 49.1982 | 123.9438 | 28.81 | 1.15 | 119.6414 |  | 36.5352 | 32.9356 |  | 192.4512 | 35.7912 |  |  |  | 2.7 |  | 69.5545 |  | 19.1 |  |  |  | 22.5451 |  |  |  | 3.992 | 40.28 | 2.23 | 150.3363 |  | 5.2304 | 129.3627 | 10.5117 |  | 26.1789 | 3.9615 |  |  | 92.0162 | 22.4186 |  | 0.68 | 29.1177 | 467.1739 |  | 158.5893 | 19.301 |  |  | 17.5854 | 5.1339 |  |  | 14.7486 | 277.62 |  | 28.245
23:00 |  |  | 30.8803 |  |  |  |  | 0 | 26.4642 | 10.278 | 11.0359 | 13.19 | 31.9 |  |  | 52.763 |  |  |  | 9.1 |  | 124.1098 |  | 8.7538 |  |  | 8.87 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 13.72 |  | 49.4425 | 125.2955 | 28.179 | 1.26 | 117.4666 |  | 36.4836 | 33.1583 |  | 192.4131 | 35.245 |  |  |  | 2.5 |  | 73.9313 |  | 19.1 |  |  |  | 22.6055 |  |  |  | 3.992 | 48.58 | 2.21 | 152.0409 |  | 5.1751 | 129.9836 | 11.2847 |  | 26.0995 | 3.9546 |  |  | 91.8365 | 22.418 |  | 0.65 | 29.4883 | 470.0398 |  | 156.8709 | 19.2661 |  |  | 17.5869 | 5.0887 |  |  | 14.4214 | 275.53 |  | 27.979
23:30 |  |  | 31.2918 |  |  |  |  | 0 | 26.6305 | 10.303 | 13.3909 | 13.27 | 32.332 |  |  | 52.985 |  |  |  | 8.8 |  | 105.2493 |  | 8.9245 |  |  | 9 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 13.904 |  | 49.9002 | 125.2937 | 29.149 | 1.2 | 122.3087 |  | 36.3033 | 33.2356 |  | 191.5831 | 34.8439 |  |  |  | 2.7 |  | 74.044 |  | 19.1 |  |  |  | 22.2781 |  |  |  | 3.993 | 48.66 | 1.99 | 152.2611 |  | 5.2957 | 131.7624 | 11.4358 |  | 27.0333 | 3.8564 |  |  | 92.8046 | 22.5389 |  | 0.69 | 29.5284 | 458.7862 |  | 147.6505 | 19.0549 |  |  | 17.9573 | 5.1771 |  |  | 14.259 | 274.41 |  | 28.337
00:00 |  |  | 30.8696 |  |  |  |  | 0 | 26.7192 | 10.137 | 14.1687 | 13.41 | 31.498 |  |  | 51.989 |  |  |  | 8.4 |  | 125.4507 |  | 9.0152 |  |  | 8.89 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 13.69 |  | 48.3646 | 125.0408 | 28.7066 | 0.83 | 120.2673 |  | 35.496 | 32.0949 |  | 191.201 | 35.4737 |  |  |  | 2.5 |  | 74.1805 |  | 19.1 |  |  |  | 22.6001 |  |  |  | 3.993 | 49.52 | 1.86 | 152.5744 |  | 5.3009 | 134.3016 | 11.7649 |  | 27.1551 | 3.8369 |  |  | 91.7217 | 22.4925 |  | 0.69 | 28.7396 | 462.7318 |  | 157.6197 | 19.1252 |  |  | 16.942 | 5.1463 |  |  | 14.9365 | 276.71 |  | 28.471
MWh | 0 | 0 | 776.3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.3222 | 641.8985 | 250.05 | 314.1802 | 318.255 | 782.22 | 0 | 0 | 1249.4205 | 0 | 0 | 0 | 212.4 | 0 | 2567.8551 | 0 | 226.9797 | 0 | 0 | 193.845 | 0 | 0 | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.528 | 0 | 1161.9805 | 3030.7493 | 664.3504 | 18.01 | 2774.1128 | 0 | 841.1756 | 775.6825 | 0 | 4239.6947 | 809.0376 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 1652.0231 | 0 | 458.45 | 0 | 0 | 0 | 537.4914 | 0 | 0 | 0 | 91.829 | 914.565 | 52.325 | 3554.4938 | 0 | 126.879 | 3156.7645 | 215.5863 | 0 | 737.2914 | 93.3881 | 0 | 0 | 2175.6852 | 476.2052 | 0 | 16.8 | 689.0535 | 11030.9772 | 0 | 3549.9612 | 453.787 | 0 | 0 | 354.7661 | 114.6108 | 0 | 0 | 329.726 | 6415.41 | 0 | 822.363 | 0 | 0
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 22 de Marzo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1203.1161 | 3458.65 | 1623.9 | 25.3 |  |  |  | 73 |  | 33.2 | 12 | 0 | 484.9 | 6914.0661 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 482.65
01:00 | 1200.1073 | 3196.038 | 1617.4 | 24.9 |  |  |  | 73 |  | 32.5 | 12 | 0 | 448 | 6603.9453 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 72
01:30 | 1210.0004 | 3438.22 | 1583.6 | 25.1 |  |  |  | 72.8 |  | 32.7 | 12 | 0 | 362.5 | 6736.9204 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5349.9
02:00 | 1201.3132 | 3375.352 | 1522.2 | 24.9 |  |  |  | 73 |  | 32.8 | 12.1 | 0 | 324 | 6565.6652 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.8
02:30 | 1205.7183 | 3339.237 | 1524.2 | 24.5 |  |  |  | 73.1 |  | 32.6 | 12.2 | 0 | 287.6 | 6499.1553 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H.+SANTA+ROSA+I | 23.28
03:00 | 1209.7118 | 3347.056 | 1531.7 | 24.9 |  |  |  | 73.3 |  | 32.8 | 12.2 | 0 | 249.4 | 6481.0678 |  | C.H.+SANTA+ROSA+II | 39.36
03:30 | 1210.5929 | 3212.613 | 1590.7 | 0 |  |  |  | 73 |  | 32.4 | 12.2 | 0 | 264.9 | 6396.4059 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3432.25
04:00 | 1205.5211 | 3362.435 | 1562 | 0 |  |  |  | 73.5 |  | 32.8 | 12.2 | 0 | 234.6 | 6483.0561 |  | C.H. YANANGO | 1012.7
04:30 | 1203.4251 | 3365.137 | 1624.8 | 0 |  |  |  | 73 |  | 32.5 | 12.3 | 0 | 240.6 | 6551.7621 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 153.35
05:00 | 1201.4089 | 3355.643 | 1623.3 | 0 |  |  |  | 73.5 |  | 32.8 | 12.3 | 0 | 276.1 | 6575.0519 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 236.85
05:30 | 1220.7039 | 3342.039 | 1617.9 | 0 |  |  |  | 72.6 |  | 32.2 | 12.2 | 0 | 299.1 | 6596.7429 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2574.4
06:00 | 1195.4425 | 3267.647 | 1597.8 | 0 |  |  |  | 73.6 |  | 32.4 | 12.2 | 6.1 | 285.9 | 6471.0895 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 210.45
06:30 | 1193.6398 | 3161.342 | 1626.1 | 0 |  |  |  | 73.4 |  | 33 | 11.3 | 77.1 | 305.1 | 6480.9818 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.3
07:00 | 1174.232 | 3208.894 | 1461.6 | 0 |  |  |  | 72.4 |  | 32.8 | 10 | 229.1 | 322.3 | 6511.326 |  | C.H. RUNATULLO II | 481.4
07:30 | 1195.9148 | 3226.834 | 1616.6 | 0 |  |  |  | 73.2 |  | 32.9 | 11.3 | 341.6 | 349.8 | 6848.1488 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.7
08:00 | 1204.685 | 3211.933 | 1660.2 | 0 |  |  |  | 73.3 |  | 32.7 | 12.1 | 398.5 | 378.7 | 6972.118 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 300.7
08:30 | 1178.8088 | 3135.768 | 1975.8 | 0 |  |  |  | 73.3 |  | 32.7 | 12.3 | 415.3 | 403.4 | 7227.3768 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3963.35
09:00 | 1129.3564 | 3154.198 | 2247 | 24.8 |  |  |  | 73 |  | 32.9 | 12.3 | 425.6 | 398.3 | 7497.4544 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 178.5295
09:30 | 1148.9834 | 3120.288 | 2282.165 | 44 |  |  |  | 73.3 |  | 32.3 | 12 | 433.8 | 423.6 | 7570.4364 |  | C.H. ARICOTA II |  | 74.8325
10:00 | 1139.556 | 3166.251 | 2439.429 | 44.1 |  |  |  | 72.2 |  | 31.8 | 12 | 436.7 | 428.8 | 7770.8361 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 73.5
10:30 | 1154.17 | 3122.408 | 2379.524 | 44 |  |  |  | 72 |  | 33.2 | 11.6 | 440.8 | 452.1 | 7709.802 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15543.8
11:00 | 1153.7937 | 3098.739 | 2451.038 | 43.5 |  |  |  | 72 |  | 32.9 | 11.6 | 444.8 | 510.5 | 7818.8707 |  | C.H. RESTITUCION | 5238.05
11:30 | 1156.0891 | 3146.451 | 2472.032 | 45 |  |  |  | 71.9 |  | 32.1 | 11.6 | 448.2 | 589.4 | 7972.7721 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 119.15
12:00 | 1129.7631 | 3069.362 | 2428.12 | 44.9 |  |  |  | 71.7 |  | 32 | 11.6 | 448.6 | 646.4 | 7882.4451 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.25
12:30 | 1158.4634 | 3151.505 | 2355.53 | 44.6 |  |  |  | 71.7 |  | 32.7 | 11.6 | 445.9 | 665.5 | 7937.4985 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 485.5
13:00 | 1143.3787 | 3107.597 | 2219.595 | 45.2 |  |  |  | 71.7 |  | 32.9 | 11.6 | 443.5 | 671 | 7746.4707 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10728.5
13:30 | 1155.8688 | 3224.593 | 2090.4 | 44.8 |  |  |  | 71.7 |  | 33.4 | 11.6 | 442.1 | 691.2 | 7765.6618 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
14:00 | 1150.4598 | 3199.675 | 2031.1 | 45.7 |  |  |  | 71 |  | 31.2 | 11.6 | 439.1 | 715.9 | 7695.7348 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2196.95
14:30 | 1161.0522 | 3282.174 | 1998.7 | 46.3 |  |  |  | 71.5 |  | 32.2 | 11.6 | 437.2 | 710.9 | 7751.6262 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
15:00 | 1149.1723 | 3226.856 | 1900.5 | 45.7 |  |  |  | 72 |  | 32.6 | 11.6 | 426.8 | 717.9 | 7583.1283 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 457.7
15:30 | 1160.4614 | 3249.57 | 1953.4 | 45.3 |  |  |  | 72.2 |  | 33.2 | 11.6 | 408.5 | 717.3 | 7651.5314 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2090.35
16:00 | 1162.4543 | 3271.199 | 1941.4 | 46.1 |  |  |  | 72.1 |  | 31.9 | 11.6 | 377.7 | 723.5 | 7637.9533 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 501.95
16:30 | 1148.9471 | 3194.838 | 1864.7 | 45.8 |  |  |  | 72 |  | 32.9 | 11.6 | 293.2 | 718.5 | 7382.4851 |  | C.H. EL CARMEN | 197.7
17:00 | 1156.7014 | 3225.773 | 1813 | 45.8 |  |  |  | 72 |  | 32.6 | 11.6 | 153.5 | 754.9 | 7265.8744 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 479.4
17:30 | 1161.768 | 3277.3 | 1830.3 | 45.8 |  |  |  | 71.8 |  | 32.3 | 11.9 | 37.4 | 741.8 | 7210.368 |  | C.H. ÁNGEL II | 464.6
18:00 | 1157.5626 | 3308.896 | 1882.9 | 45.7 |  |  |  | 71.2 |  | 32.7 | 12 | 0.3 | 711.2 | 7222.4586 |  | C.H. ÁNGEL III | 452.25
18:30 | 1157.698 | 3335.661 | 2163.156 | 46.2 |  |  |  | 71.7 |  | 33.1 | 12.2 | 0 | 717.6 | 7537.315 |  | C.H. LA JOYA | 152.3
19:00 | 1161.1541 | 3327.329 | 2345.256 | 46.2 |  |  |  | 72.3 |  | 33.3 | 12.2 | 0 | 692.7 | 7690.4391 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.9
19:30 | 1167.5517 | 3313.271 | 2355.897 | 46.4 |  |  |  | 72.7 |  | 32.6 | 12.2 | 0 | 656.3 | 7656.9196 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 444.6
20:00 | 1163.7491 | 3327.03 | 2366.901 | 46.5 |  |  |  | 71.6 |  | 32.3 | 12.2 | 0 | 619.8 | 7640.0801 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 443.95
20:30 | 1161.8419 | 3333.799 | 2411.785 | 46.4 |  |  |  | 72 |  | 32.3 | 12.2 | 0 | 515 | 7585.3259 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2154.25
21:00 | 1163.7513 | 3337.908 | 2427.685 | 46.2 |  |  |  | 71.7 |  | 32.7 | 12.2 | 0 | 439.2 | 7531.3443 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 50
21:30 | 1159.2331 | 3309.788 | 2412.98 | 46.5 |  |  |  | 71.5 |  | 32.7 | 12.2 | 0 | 428.9 | 7473.8011 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13387.35
22:00 | 1158.8214 | 3332.118 | 2442.503 | 46.5 |  |  |  | 71.6 |  | 32.8 | 12.2 | 0 | 392.8 | 7489.3424 |  | M.C.H.+CERRO+DEL+AGUILA | 251.1
22:30 | 1160.1019 | 3328.882 | 2463.799 | 46.2 |  |  |  | 70.8 |  | 32.6 | 12.2 | 0 | 348.7 | 7463.2829 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1964.3
23:00 | 1159.8384 | 3311.806 | 2305.101 | 46.4 |  |  |  | 70.6 |  | 32.8 | 12.2 | 0 | 312.6 | 7251.3454 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 42.45
23:30 | 1158.3862 | 3311.43 | 2094.7 | 45.7 |  |  |  | 69.6 |  | 32.8 | 12.2 | 0 | 305.4 | 7030.2162 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 130.6
00:00 | 1161.7336 | 3309.291 | 1920.1 | 46.2 |  |  |  | 71.1 |  | 32.9 | 12.2 | 0 | 278.9 | 6832.4246 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5425.25
TOTAL MWh | 28113.1021 | 78240.412 | 47825.248 | 771.05 | 0 | 0 | 0 | 1733.6 | 0 | 783.25 | 285.95 | 4225.7 | 11606.75 | 173585.0621 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2155.8
% | 16.359 | 45.5279 | 27.8294 | 0.44867 | 0 | 0 | 0 | 0.9987 | 0 | 0.45577 | 0.16639 | 2.4589 | 6.7539 | 100.00 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 248.25
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1273
[16 empty] | C.H. HER 1 | 5.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 284
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 134.3
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3082.7
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1303.75
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 238.7121
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2128.4
[16 empty] | MCH TUPURI | 27.35
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.9
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 218.75
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1088.8
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4070.9
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 908.4
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1093.2
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 213.6
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2610.6
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 28113.1021 | 78240.412

## GENERACION RER
sábado, 22 de Marzo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 16.1 | 9.6 | 7.5 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.5 | 5.1 | 19.9 | 20.1 | 20 | 19.2 | 10.8 | 26.9 | 94 | 51.2 | 80.7 |  | 4.2 | 3 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7 |  | 11.7 | 15.9 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.4 | 34.3 |  | 47.1 |  | 0.6 |  | 29.5 | 75.6 | 10.0061 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.9 | 9 |  | 891.9061
1:00 | 16.3 | 9.6 | 6.6 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.6 | 3.5 | 5.1 | 19.8 | 19.9 | 20 | 19.1 | 18.8 | 28.7 | 85.7 | 40.6 | 61.4 |  | 1.8 | 0.7 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7 |  | 10.3 | 14.9 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 10.3 | 36 |  | 42.3 |  | 0.6 |  | 27.3 | 79.5 | 9.9973 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.8 | 9 |  | 853.2973
1:30 | 16.2 | 9.6 | 6.9 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 12.6 | 3.5 | 5.1 | 19.9 | 20.4 | 20 | 19.2 | 18 | 26 | 72.8 | 42.8 | 52.2 |  | 2 | 1.4 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.8 |  | 10.1 | 13.2 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.4 | 10 |  | 13.9 |  | 0.6 |  | 28.5 | 71.6 | 9.8904 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 768.5904
2:00 | 16.3 | 9.6 | 6.9 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 12.5 | 3.6 | 5.1 | 19.9 | 20.1 | 20 | 19.1 | 15.5 | 17.7 | 51.9 | 32.8 | 50 |  | 1.7 | 1.4 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.7 |  | 5.8 | 9.1 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.3 | 14.9 |  | 35.3 |  | 0.6 |  | 19.3 | 68.6 | 9.9032 | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 729.4032
2:30 | 16.2 | 9.6 | 6.8 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 12.6 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 13.1 | 17.3 | 42.6 | 32.5 | 55.5 |  | 1 | 0.8 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.7 |  | 6.6 | 9.1 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.3 | 16.6 |  | 28 |  | 0.6 |  | 18.6 | 45.9 | 9.9083 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.1 |  | 693.2083
3:00 | 16.2 | 9.6 | 7 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 12.7 | 3.5 | 5.1 | 19.9 | 20.5 | 20 | 19.1 | 11.9 | 17.6 | 40.6 | 24.9 | 42.8 |  | 1 | 0.7 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.7 |  | 8.4 | 13.3 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.2 | 13.5 |  | 14.7 |  | 0.6 |  | 15.4 | 44.6 | 9.9018 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.1 |  | 655.4018
3:30 | 16.2 | 9.6 | 6.6 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 11.6 | 18.2 | 39.5 | 28.4 | 47 |  | 0.4 |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.8 |  | 13.4 | 16.2 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.4 | 15.7 |  | 22.2 |  | 0.6 |  | 12.7 | 39.6 | 9.9829 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 670.1829
4:00 | 16.2 | 9.6 | 7 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.3 | 12.5 | 3.1 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 9.8 | 16.9 | 44.9 | 22.6 | 41.7 |  |  |  | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.8 |  | 14.5 | 16.1 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.3 | 5.5 |  | 11 |  | 0.6 |  | 15 | 36.6 | 10.0111 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 639.8111
4:30 | 16.2 | 9.6 | 6.7 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.1 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 19.1 | 7 | 11.4 | 47 | 24.8 | 42 |  |  |  | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.8 |  | 11.8 | 14.6 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.4 | 12.8 |  | 17.5 |  | 0.6 |  | 14 | 37.7 | 10.0151 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 645.915
5:00 | 16.3 | 9.6 | 6.9 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.3 | 12.6 | 3 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 7.7 | 10.5 | 54.2 | 21.8 | 41.5 |  | 0.2 |  | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 |  | 8.8 | 14.7 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.2 | 29.3 |  | 38.4 |  | 0.6 |  | 12.4 | 36.6 | 9.9989 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 681.6989
5:30 | 16.2 | 9.6 | 6.4 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 12.7 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.6 | 20 | 19.1 | 11.9 | 9 | 57.4 | 22.9 | 45 |  | 0.6 | 0.2 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.4 |  | 10.7 | 14.7 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.3 | 35.5 |  | 40.8 |  | 0.6 |  | 13 | 37.4 | 9.9939 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 704.8939
6:00 | 16.2 | 9.6 | 6.6 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 12.7 | 3.1 | 5 | 19.8 | 20 | 20 | 19.1 | 9.7 | 11.3 | 57.1 | 22.2 | 51.1 |  | 0.9 | 0.6 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.6 | 0.1 | 10.3 | 12.9 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  | 0.8 | 5.4 | 10.4 | 21.1 | 0.9 | 33.8 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 15.3 | 39.6 | 10.0325 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9 | 2.1 | 697.9325
6:30 | 16.2 | 9.6 | 7.2 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.7 | 3.1 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 10.5 | 6.9 | 62.6 | 26 | 47 | 5.4 | 1 | 0.7 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.6 | 1.6 | 8.2 | 13.4 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 | 0.6 | 5.8 | 5.4 | 10.4 | 39.5 | 26.4 | 38.3 | 19.9 | 0.6 | 7.4 | 15.1 | 35.9 | 10.0298 | 4.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 1.2 |  | 20 | 9 | 9.2 | 788.4298
7:00 | 16.2 | 9.6 | 7 | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.7 | 3.1 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 9.7 | 4.6 | 58.9 | 32.4 | 52.2 | 16.4 | 1 |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.6 | 33.9 | 12.4 | 15.4 | 3.6 | 18.4 |  |  | 1.8 | 2.3 | 12.5 | 5.5 | 10.4 | 37.7 | 73.5 | 44.6 | 57.3 | 0.6 | 15.1 | 15.7 | 37.7 | 10.022 | 3.6 | 2 | 2.4 | 2 | 2.7 | 1.2 |  | 20 | 9 | 15.3 | 956.022
7:30 | 16.2 | 9.6 | 7.1 | 20.4 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 19.2 | 8.1 | 3.5 | 52.8 | 39.9 | 59.2 | 27.3 | 2.5 | 1.1 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 54.9 | 13.2 | 16.2 | 3.6 | 18.5 |  | 0.1 | 1.7 | 5 | 13.7 | 5.5 | 10.4 | 47.9 | 113.8 | 53.5 | 87.8 | 0.6 | 16.9 | 15.7 | 36.2 | 9.9048 | 4.6 | 2 | 2.4 | 2.3 | 5.1 | 1.2 |  | 20 | 9 | 16.9 | 1098.1048
8:00 | 16.1 | 9.6 | 7 | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 2.5 | 5 | 19.9 | 20.5 | 20 | 19.1 | 11 | 2.8 | 60.9 | 42.8 | 72.1 | 33.7 | 4.5 | 2.2 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 | 66 | 12.7 | 16.2 | 3.6 | 18.5 |  | 0.1 | 1.8 | 7.8 | 14.1 | 5.5 | 10.3 | 46.8 | 136.3 | 55.4 | 97.3 | 0.6 | 17.7 | 14.5 | 36.8 | 9.975 | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 7.6 | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 17.8 | 1183.975
8:30 | 16.2 | 9.6 | 6.9 | 20.3 | 3 |  |  | 0.6 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 12.7 | 2.5 | 4.9 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 | 11.7 | 7.6 | 71.4 | 57.3 | 82.7 | 34.5 | 6.7 | 3.3 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 | 69.4 | 13.7 | 16.4 | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 | 1.8 | 9.9 | 14.4 | 5.4 | 10.3 | 32.6 | 139.6 | 37.4 | 100.4 | 0.6 | 17.9 | 17.2 | 45.4 | 9.9988 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 10.1 | 1.2 |  | 20.1 | 9.1 | 18.3 | 1225.4988
9:00 | 16.2 | 9.6 | 7.1 | 20.3 | 3 |  |  | 0.8 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 2.5 | 4.9 | 20 | 20.5 | 20 | 19.1 | 10.2 | 18.7 | 84 | 62.3 | 76.2 | 34.8 | 5.5 | 4.7 | 21 | 8.2 |  |  |  | 8.3 | 71.3 | 12.5 | 14.4 | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 | 1.8 | 12 | 14.5 | 5.5 | 10.3 | 18.2 | 141.6 | 18.4 | 102.1 | 0.6 | 17.8 | 19.8 | 53.4 | 9.9464 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 12.1 | 1.2 |  | 20.1 | 9.1 | 18.4 | 1170.5464
9:30 | 16.2 | 9.6 | 6.5 | 20.3 | 3 |  |  | 1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.6 | 2.5 | 4.9 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 12.6 | 25.3 | 102 | 70.5 | 80.9 | 35.4 | 3.9 | 3 | 20.9 | 8.1 | 20.4 |  | 1 | 8 | 72.3 | 12 | 12.9 | 3.5 | 18.5 |  | 0.3 | 1.8 | 13.8 | 14.4 | 5.5 | 10.3 | 12.1 | 142.9 | 6.9 | 103.6 |  | 17.7 | 19.6 | 61.9 | 9.9734 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 13.9 | 1.2 |  | 20 | 9.1 | 18.5 | 1222.8734
10:00 | 16.1 | 9.2 | 6.5 | 20.4 | 3 |  |  | 1.1 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.8 | 2.5 | 5 | 20 | 20.7 | 20 | 19.1 | 13.5 | 25.2 | 99.8 | 75.3 | 83.9 | 35.5 | 7.3 | 4.1 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 11.2 | 3.8 | 8.1 | 72.5 | 9.7 | 9.4 | 3.5 | 18.5 |  | 0.3 | 1.8 | 15.2 | 14.5 | 5.3 | 10.3 | 10.3 | 142.2 | 4.9 | 103.5 |  | 18 | 22 | 63.4 | 9.946 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 15.5 | 1.2 |  | 20 | 9.1 | 18.4 | 1245.4461
10:30 | 16.2 | 9.5 | 7.5 | 20.3 | 3 |  |  | 1.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 2.5 | 4.9 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 11.6 | 25.2 | 102 | 73.7 | 82.3 | 36 | 7.8 | 5.7 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 11.3 | 8.1 | 72.9 | 13.5 | 14.5 | 3.6 | 18.5 |  | 0.4 | 1.5 | 16.5 | 14.7 | 5.5 | 10.4 | 17 | 142.3 | 7.5 | 103.8 |  | 17.9 | 21.6 | 69.7 | 9.96 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 16.7 | 1.2 |  | 20 | 9 | 18.4 | 1289.46
11:00 | 16.2 | 9.6 | 7.1 | 20.3 | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.6 | 2.5 | 4.9 | 20 | 19.9 | 20 | 19.2 | 9.6 | 34.2 | 104.8 | 81 | 88.2 | 36.1 | 9 | 6 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 75.1 | 16.2 | 16.4 | 3.6 | 18.5 |  | 0.4 | 1.7 | 17.5 | 14.7 | 5.5 | 10.4 | 30.4 | 141.8 | 16.5 | 104.2 |  | 17.8 | 23.4 | 74.8 | 9.9837 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 17.5 | 1.2 |  | 20 | 9.1 | 18.4 | 1360.2837
11:30 | 15.5 | 9.6 | 7 | 20.3 | 3 |  |  | 0.6 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.6 | 2.5 | 4.9 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 6.5 | 36.6 | 114.5 | 91.5 | 93.1 | 36.4 | 9.5 | 6.4 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 | 76.5 | 15.6 | 16.7 | 3.5 | 18.5 |  | 0.5 | 1.5 | 18 | 14.6 | 5.4 | 10.4 | 59.1 | 142.3 | 42.9 | 104.2 |  | 18.4 | 24.6 | 72.4 | 9.9791 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 18.1 | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 18.6 | 1437.7791
12:00 | 15.5 | 9.5 | 7 | 20.3 | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.5 | 2.5 | 4.8 | 20 | 19.6 | 20 | 19.1 | 7 | 43.2 | 115.5 | 91.4 | 89.2 | 35.9 | 8.5 | 9 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.8 | 77.5 | 15.5 | 17 | 3.6 | 18.5 |  | 0.3 | 1.7 | 18.2 | 14.5 | 5.5 | 10.3 | 75.8 | 141.6 | 68.1 | 103.9 |  | 18.4 | 26.1 | 80.1 | 9.9531 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 18.4 | 1.2 |  | 20.1 | 9.1 | 18.6 | 1494.3531
12:30 | 16.4 | 9.6 | 6.7 | 20.3 | 3 |  |  | 1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.5 | 2.6 | 4.8 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 8.4 | 37.2 | 106.6 | 91.7 | 89.3 | 35.5 | 8.6 | 8.3 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.8 | 77.4 | 14.6 | 16.8 | 3.5 | 18.5 |  | 0.3 | 1.5 | 18.1 | 14.4 | 5.5 | 10.3 | 86.8 | 140.5 | 88.8 | 103.5 |  | 18.2 | 26 | 82.4 | 9.9535 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 18.3 | 1.2 |  | 20 | 9.1 | 18.7 | 1512.0535
13:00 | 16.2 | 9.6 | 7.1 | 20.3 | 3 |  |  | 0.8 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.6 | 3.2 | 4.8 | 20 | 19.8 | 20 | 19.1 | 6.6 | 41.2 | 104.7 | 91.9 | 89.1 | 35.2 | 9.1 | 8.7 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.8 | 77.4 | 16.7 | 16.7 | 3.5 | 18.5 |  | 0.3 | 1.5 | 17.7 | 14.3 | 5.4 | 10.3 | 88.7 | 140.2 | 91.7 | 102.7 |  | 18 | 26.2 | 79.7 | 9.9687 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 18 | 1.2 |  | 20 | 9.1 | 18.9 | 1515.1687
13:30 | 16.5 | 9.5 | 7.4 | 18.9 | 3 |  |  | 0.6 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.5 | 4.9 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 9 | 46.7 | 108.5 | 76.8 | 79.8 | 35.6 | 10.4 | 7.3 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.8 | 73.7 | 16.4 | 17.2 | 3.5 | 18.5 |  | 0.2 | 1.8 | 17 | 14.2 | 5.4 | 10.4 | 107.8 | 143.2 | 105.1 | 103.3 |  | 18 | 22.8 | 83.4 | 9.9588 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 17.3 | 1.2 |  | 20 | 9.1 | 19 | 1534.5588
14:00 | 16.3 | 9.3 | 5.6 | 17.5 | 3 |  |  | 0.5 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.5 | 2.5 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 11 | 45.1 | 105.3 | 76.3 | 81.7 | 35.9 | 10.5 | 6 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.8 | 73.3 | 16.1 | 17 | 3.5 | 18.5 |  | 0.1 | 1.8 | 16 | 14.3 | 5.5 | 10.3 | 119.5 | 142.7 | 124.2 | 103.2 |  | 17.8 | 25.2 | 78 | 9.9498 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 16.3 | 1.2 |  | 20 | 9.1 | 19 | 1551.6498
14:30 | 16.2 | 9.6 | 6.4 | 17.6 | 3 |  |  | 0.5 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.5 | 2.5 | 4.9 | 20 | 20.5 | 20 | 19.1 | 11.2 | 38.4 | 95.3 | 76.4 | 79.6 | 36.6 | 10.3 | 6.9 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.8 | 74.6 | 14.6 | 15.8 | 3.6 | 18.5 |  | 0.1 | 1.8 | 14.7 | 14.3 | 5.5 | 10.3 | 132.1 | 142.4 | 127 | 102.6 |  | 17.8 | 25.6 | 77.7 | 9.9422 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 14.8 | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 18.8 | 1546.4422
15:00 | 16.3 | 9.6 | 6.7 | 18.9 | 3 |  |  | 0.4 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.3 | 2.6 | 4.9 | 20 | 19.9 | 20 | 19.1 | 10.5 | 57.2 | 95.1 | 76.6 | 79.9 | 35.7 | 10.3 | 7 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.8 | 73.1 | 14.3 | 15.7 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 | 12.9 | 14.3 | 5.5 | 10.4 | 134.4 | 140.2 | 120.8 | 101.2 |  | 17.5 | 25.3 | 70.8 | 9.9623 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 13 | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 18.5 | 1543.7623
15:30 | 16.2 | 9.6 | 7.4 | 20.2 | 3 |  |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.5 | 2.6 | 4.9 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 | 7.3 | 54.3 | 105.2 | 77.8 | 80.1 | 34.4 | 9.5 | 6.9 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.8 | 69.3 | 13.7 | 15.2 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 | 11 | 13.8 | 5.5 | 10.4 | 129.9 | 136.2 | 120.7 | 98.3 |  | 16.9 | 22.6 | 74.1 | 9.9514 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 10.9 | 0.1 |  | 20 | 9.2 | 17.5 | 1526.1514
16:00 | 16.3 | 9.6 | 6 | 20.2 | 3 |  |  | 0.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.5 | 2.6 | 4.9 | 20 | 20.5 | 20 | 19.1 | 6.4 | 37.8 | 107.3 | 77.8 | 81.6 | 32.2 | 9.4 | 5.6 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 | 62.5 | 16.4 | 17.1 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 | 8.7 | 12.8 | 5.5 | 10.4 | 134.6 | 128.7 | 128.1 | 92.5 |  | 15.6 | 27.2 | 74.2 | 9.9443 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 8.6 |  |  | 20 | 9.2 | 15.8 | 1504.4443
16:30 | 16.3 | 9.6 | 7 | 20.2 | 3 |  |  | 0.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.4 | 2.5 | 4.9 | 19.9 | 20.1 | 20 | 19.1 | 7.4 | 36.8 | 109.1 | 76.2 | 80.4 | 23.9 | 10.4 | 6.9 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 | 47.9 | 13.1 | 14.2 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 | 6.2 | 10.6 | 5.5 | 10.3 | 138.4 | 93.7 | 126.6 | 80.3 |  | 12.4 | 24.2 | 74.8 | 9.9371 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 6 |  |  | 19.9 | 9.2 | 11.9 | 1414.9371
17:00 | 16.3 | 9.6 | 6.7 | 20.2 | 3 |  |  | 0.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.4 | 3.4 | 4.9 | 19.9 | 20 | 20 | 19.1 | 7.4 | 44.9 | 107.5 | 90.5 | 94.6 | 12.6 | 10.4 | 6.2 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 | 23.9 | 13.4 | 13.4 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 | 3.7 | 4.6 | 5.4 | 10.4 | 131.5 | 50.1 | 130 | 45.3 |  | 5.1 | 26.7 | 78.4 | 9.7913 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 3.7 | 0.4 |  | 20 | 9.1 | 4.2 | 1312.4914
17:30 | 16.3 | 9.6 | 6.4 | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.3 | 3.5 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 7.8 | 46.4 | 106.6 | 79 | 92.6 | 2.7 | 10 | 5.7 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 | 9.3 | 8.6 | 11.3 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 5.5 | 10.3 | 134.4 | 10.7 | 130.7 | 11.2 |  | 0.3 | 28.5 | 80.2 | 9.058 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.3 |  | 20 | 9 | 0.1 | 1183.958
18:00 | 16.4 | 9.6 | 6.7 | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.9 | 19.9 | 20.3 | 20 | 19 | 8 | 51.7 | 98.5 | 65.9 | 89.5 |  | 8.7 | 4.4 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7 |  | 5.4 | 7.7 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 | 0.1 |  | 5.5 | 10.4 | 138 |  | 129.2 |  |  |  | 26 | 78.2 | 10.0526 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 1.3 |  | 20 | 9.2 |  | 1117.1526
18:30 | 16.4 | 9.6 | 7.1 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.4 | 3.5 | 4.9 | 19.9 | 20 | 20 | 19 | 8 | 62.5 | 98.8 | 72.4 | 87.8 |  | 9.8 | 4.2 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.6 |  | 9 | 10.9 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.2 | 125.6 |  | 131.3 |  |  |  | 27 | 70.3 | 9.988 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.2 |  | 1121.788
19:00 | 16.5 | 9.6 | 7.2 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.4 | 3.5 | 4.9 | 20 | 20 | 20 | 19.1 | 8.1 | 54.7 | 107.3 | 67.4 | 91.6 |  | 6.5 | 1.8 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.4 |  | 5.7 | 11.4 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.3 | 116.3 |  | 131.3 |  |  |  | 23.7 | 66.9 | 9.9441 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.2 |  | 1099.1441
19:30 | 16.3 | 9.5 | 6.8 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.4 | 3.5 | 4.9 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 9.6 | 49.1 | 95.7 | 62.7 | 84.8 |  | 5.3 | 1.1 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.3 |  | 3.2 | 5.6 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.4 | 114.8 |  | 125.9 |  |  |  | 26.7 | 71.8 | 9.9416 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.2 |  | 1062.3417
20:00 | 16.4 | 9.5 | 6.4 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.4 | 3 | 4.8 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 9.7 | 59.7 | 84.9 | 58.2 | 85.9 |  | 4.1 | 1.3 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.7 |  | 6.8 | 8.3 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.3 | 93.8 |  | 111.7 |  |  |  | 24.5 | 70.9 | 9.9391 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.1 |  | 1024.3391
20:30 | 16.3 | 9.5 | 6.5 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.4 | 2.6 | 4.9 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 10.9 | 58.9 | 77.2 | 41.4 | 68 |  | 3.5 | 1.1 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.3 |  | 6.7 | 12.1 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.4 | 61.3 |  | 80.4 |  |  |  | 25.5 | 68 | 9.9319 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.2 |  | 919.0319
21:00 | 16.3 | 9.5 | 6.9 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 12.3 | 3.6 | 4.9 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 7.7 | 54 | 78 | 44.2 | 67.2 |  | 1.5 | 0.3 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.8 |  | 5.4 | 11 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.3 | 45.1 |  | 54.2 |  |  |  | 22.2 | 48.4 | 9.9413 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.2 |  | 844.0413
21:30 | 16.6 | 9.5 | 6.6 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.4 | 3.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 19 | 5.5 | 48.9 | 72.3 | 50.1 | 77.1 |  | 2.6 | 0.8 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.2 |  | 10.2 | 14.9 | 3.4 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.3 | 37 |  | 49.8 |  |  |  | 16.8 | 42.9 | 10.0231 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.2 |  | 832.6231
22:00 | 16.2 | 9.6 | 7 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.4 | 3.5 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 6.6 | 36.5 | 71.9 | 52.4 | 75.7 |  | 4 | 1.6 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4 |  | 7 | 10.9 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.4 | 30.3 |  | 38.6 |  |  |  | 15.8 | 41.5 | 10.0114 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.1 |  | 795.8114
22:30 | 16.2 | 9.5 | 6.9 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.4 | 3.5 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 9.4 | 29 | 63.5 | 40.7 | 75 |  | 2.4 | 1.6 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 |  | 6.8 | 10.7 | 3.4 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.3 | 25.8 |  | 28.8 |  |  |  | 15.4 | 39.6 | 9.9919 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.1 |  | 751.1919
23:00 | 16.3 | 9.5 | 7 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.4 | 3.3 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 13.6 | 21 | 61.6 | 51 | 72.2 |  | 2.8 | 0.9 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 |  | 5.7 | 10.3 | 3.4 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.5 | 9.8 |  | 18.9 |  |  |  | 12.5 | 32.3 | 9.9284 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.2 |  | 715.7284
23:30 | 16.2 | 9.5 | 7.1 | 20 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.4 | 3.3 | 5 | 19.9 | 20.1 | 20 | 18.9 | 19.3 | 13.6 | 54.6 | 58 | 70.8 |  | 4.6 | 2 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.5 |  | 4.3 | 8.6 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 10.4 | 9.5 |  | 13.9 |  |  |  | 13.3 | 32.9 | 9.9762 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 19.9 | 9.3 |  | 710.0762
0:00 | 16.3 | 9.6 | 7 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.4 | 3.5 | 5 | 19.9 | 20.5 | 20 | 18.9 | 14.1 | 18.6 | 61.8 | 43.9 | 62 |  | 2.3 | 1.4 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6 |  | 4.3 | 9.3 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.4 | 6.6 |  | 12.1 |  |  |  | 11 | 31.5 | 10.0236 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.2 |  | 684.0236
EJEC MWh | 389.55 | 229.5 | 164.2 | 482.65 | 72 | 0 | 0 | 6.65 | 475.3 | 0 | 481.4 | 486.7 | 300.7 | 73.5 | 119.15 | 479.25 | 485.5 | 480 | 457.7 | 245.65 | 744.75 | 1947.1 | 1355.45 | 1727.1 | 343.85 | 124 | 76.5 | 501.95 | 197.7 | 479.4 | 464.6 | 452.25 | 152.3 | 703.2 | 258 | 322.85 | 84.9 | 443.95 | 0 | 1.9 | 42.45 | 132 | 145.6 | 130.6 | 248.25 | 1412.3 | 1376.9 | 1479.6 | 1016.45 | 5.4 | 180 | 498.5 | 1414.95 | 238.7121 | 114.25 | 56.75 | 57.6 | 57.35 | 133.5 | 27.35 | 0 | 479.9 | 218.75 | 185.65 | 25463.9621
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1069.2 | 4.1989 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 4225.7 | 16.5948 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8562.3121 | 33.6252 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 11606.75 | 45.5811 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
sábado, 22 de Marzo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 16.1 | 9.6 | 7.5 |  | 73 | 32.1 | 138.3
1:00 | 16.3 | 9.6 | 6.6 |  | 73 | 32.2 | 137.7
1:30 | 16.2 | 9.6 | 6.9 |  | 72.8 | 32.2 | 137.7
2:00 | 16.3 | 9.6 | 6.9 |  | 73 | 32.3 | 138.1
2:30 | 16.2 | 9.6 | 6.8 |  | 73.1 | 32.2 | 137.9
3:00 | 16.2 | 9.6 | 7 |  | 73.3 | 32.2 | 138.3
3:30 | 16.2 | 9.6 | 6.6 |  | 73 | 32.1 | 137.5
4:00 | 16.2 | 9.6 | 7 |  | 73.5 | 32.2 | 138.5
4:30 | 16.2 | 9.6 | 6.7 |  | 73 | 32.3 | 137.8
5:00 | 16.3 | 9.6 | 6.9 |  | 73.5 | 32.3 | 138.6
5:30 | 16.2 | 9.6 | 6.4 |  | 72.6 | 32.4 | 137.2
6:00 | 16.2 | 9.6 | 6.6 |  | 73.6 | 32.3 | 138.3
6:30 | 16.2 | 9.6 | 7.2 |  | 73.4 | 32.4 | 138.8
7:00 | 16.2 | 9.6 | 7 |  | 72.4 | 32.3 | 137.5
7:30 | 16.2 | 9.6 | 7.1 |  | 73.2 | 32.4 | 138.5
8:00 | 16.1 | 9.6 | 7 |  | 73.3 | 32.1 | 138.1
8:30 | 16.2 | 9.6 | 6.9 |  | 73.3 | 31.8 | 137.8
9:00 | 16.2 | 9.6 | 7.1 |  | 73 | 31.7 | 137.6
9:30 | 16.2 | 9.6 | 6.5 |  | 73.3 | 31.5 | 137.1
10:00 | 16.1 | 9.2 | 6.5 |  | 72.2 | 31.5 | 135.5
10:30 | 16.2 | 9.5 | 7.5 |  | 72 | 31.4 | 136.6
11:00 | 16.2 | 9.6 | 7.1 |  | 72 | 31.2 | 136.1
11:30 | 15.5 | 9.6 | 7 |  | 71.9 | 31 | 135
12:00 | 15.5 | 9.5 | 7 |  | 71.7 | 30.8 | 134.5
12:30 | 16.4 | 9.6 | 6.7 |  | 71.7 | 31 | 135.4
13:00 | 16.2 | 9.6 | 7.1 |  | 71.7 | 30.8 | 135.4
13:30 | 16.5 | 9.5 | 7.4 |  | 71.7 | 30.7 | 135.8
14:00 | 16.3 | 9.3 | 5.6 |  | 71 | 30.7 | 132.9
14:30 | 16.2 | 9.6 | 6.4 |  | 71.5 | 30.7 | 134.4
15:00 | 16.3 | 9.6 | 6.7 |  | 72 | 30.7 | 135.3
15:30 | 16.2 | 9.6 | 7.4 |  | 72.2 | 30.7 | 136.1
16:00 | 16.3 | 9.6 | 6 |  | 72.1 | 31.1 | 135.1
16:30 | 16.3 | 9.6 | 7 |  | 72 | 31.2 | 136.1
17:00 | 16.3 | 9.6 | 6.7 |  | 72 | 31.3 | 135.9
17:30 | 16.3 | 9.6 | 6.4 |  | 71.8 | 31.3 | 135.4
18:00 | 16.4 | 9.6 | 6.7 |  | 71.2 | 31.3 | 135.2
18:30 | 16.4 | 9.6 | 7.1 |  | 71.7 | 31.5 | 136.3
19:00 | 16.5 | 9.6 | 7.2 |  | 72.3 | 31.6 | 137.2
19:30 | 16.3 | 9.5 | 6.8 |  | 72.7 | 31.6 | 136.9
20:00 | 16.4 | 9.5 | 6.4 |  | 71.6 | 31.8 | 135.7
20:30 | 16.3 | 9.5 | 6.5 |  | 72 | 31.7 | 136
21:00 | 16.3 | 9.5 | 6.9 |  | 71.7 | 31.8 | 136.2
21:30 | 16.6 | 9.5 | 6.6 |  | 71.5 | 32 | 136.2
22:00 | 16.2 | 9.6 | 7 |  | 71.6 | 32 | 136.4
22:30 | 16.2 | 9.5 | 6.9 |  | 70.8 | 32.2 | 135.6
23:00 | 16.3 | 9.5 | 7 |  | 70.6 | 32.1 | 135.5
23:30 | 16.2 | 9.5 | 7.1 |  | 69.6 | 32 | 134.4
0:00 | 16.3 | 9.6 | 7 |  | 71.1 | 32.1 | 136.1
EJEC MWh | 389.55 | 229.5 | 164.2 | 0 | 1733.6 | 760.4 | 3277.25

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Marzo del 2025 - sábado, 22 de Marzo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 82.25 | 328.35 | 359.55 | 364.3 | 368.25 | 378.35 | 384.55 | 389.55 | 2655.15
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 248 | 283.07 | 247.43 | 287.315 | 291.3 | 307.1 | 294.95 | 188.3 | 194.25 | 229.85 | 227 | 108.25 |  |  | 123.75 | 229.1 | 228.6 | 228.35 | 228.75 | 228.2 | 228.85 | 229.5 | 4631.915
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 164.55 | 162.075 | 155.435 | 156.885 | 153.6 | 142.2 | 152.8 | 152.8 | 112.85 | 152 | 162.1 | 170.35 | 173.4 | 168.65 | 167.85 | 103.45 |  | 6.25 | 133.75 | 162.35 | 166.85 | 164.2 | 3084.395
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.15 | 481.675 | 485.209 | 486.023 | 409.85 | 486.85 | 488.3 | 487.7 | 486.15 | 487.5 | 487.3 | 488.7 | 488 | 487.95 | 487.5 | 487.2 | 488.5 | 488.95 | 488.1 | 487.95 | 487.85 | 482.65 | 10628.057
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34 | 47.44 | 32.698 | 38.556 | 39.65 | 29.25 | 27.55 | 32.35 | 49.4 | 57.15 | 50.35 | 52.2 | 70.4 | 71.5 | 71.7 | 71.9 | 71.95 | 72 | 71.35 | 57.65 | 51.7 | 72 | 1172.744
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 3.25 |  | 1.1045 | 2.3 |  | 2.05 | 0.1 |  | 0.85 |  |  |  | 3.3 | 4.35 |  |  | 1.15 |  | 5.2 | 0.95 |  | 31.8045
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5202.15 | 5150.6494 | 5193.4355 | 4494.7598 | 3066.7 | 5091.6 | 4440.85 | 5339.05 | 5258.85 | 4801.8 | 4972.45 | 4841.95 | 4786.4 | 4964.05 | 4829.15 | 3646.65 | 5205.85 | 4695.6 | 5147.35 | 5344 | 5401.8 | 5349.9 | 107224.9947
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.65 | 170.6762 | 416.9567 |  |  |  | 62.25 | 472.8 | 472.8 | 472.9 | 470.35 | 472.8 | 469.65 | 382.35 | 373.4 | 212.25 | 393.8 | 474.95 | 472.1 | 472.75 | 472.8 | 472.8 | 7226.0329
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H.+SANTA+ROSA+I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 23.45 | 21.8187 | 24.7017 | 25.1279 | 25.2 | 23.45 | 21.8 | 22 | 22.9 | 23.7 | 24.4 | 25.05 | 23.2 | 23.4 | 23.65 | 12.05 | 0.86608 | 3.4 | 2.35 | 4.05 | 2.95 | 23.28 | 402.7944
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H.+SANTA+ROSA+II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37 | 38.0795 | 37.9783 | 38.7468 | 38.45 | 35.65 | 34.65 | 34.4 | 33.5 | 36.95 | 36.25 | 15.9 | 34.35 | 36.8 | 37.25 | 23.75 | 3.282 | 14.15 | 5.8 | 14.3 | 9.55 | 39.36 | 636.1467
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3492.5 | 3496.9515 | 3533.8086 | 3514.6025 | 3473.8 | 3549.4 | 3335.25 | 3417.2 | 3420.1 | 1744 | 3447.8 | 3405.2 | 3368.35 | 1564.35 | 3415.65 | 3372 | 3287.05 | 3315.35 | 3367.2 | 3303.4 | 3333.75 | 3432.25 | 71589.9625
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1014.75 | 1014.6382 | 997.4554 | 1013.5946 | 561.5 | 358.45 |  |  | 212.15 |  | 45.3 | 339.9 | 994.55 | 524.4 | 1017.35 | 1016.1 | 1015.45 | 1014.8 | 1014.1 | 632.2 | 1004 | 1012.7 | 14803.3882
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 5.85 | 4.23 | 4.03 | 5.56 | 4.95 | 4.35 | 7.2 | 4.65 | 6.75 | 7.55 | 6.65 | 7.45 | 6.2 | 6.5 | 5 | 4.8 | 6.55 | 4.3 | 6.7 | 6.5 | 7.1 | 6.65 | 129.52
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.4 | 145.4 | 152.59 | 153.095 | 145.05 | 152.6 | 136.15 | 101.85 | 152.845 | 107.35 | 109.7 | 151.9 | 159.9 | 153.7 | 148.95 | 149.15 | 160.6 | 152.25 | 153.9 | 154.4 | 160.8 | 153.35 | 3208.93
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 30.2 | 160.15 | 177 | 182.3 | 190.5 | 166.45 | 166.7 | 207.3 | 207.75 | 223.75 | 241.4 | 240.7 | 236.85 | 2431.05
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3441.6 | 3441.145 | 3291.375 | 3290.875 | 3400.15 | 3440.25 | 3441.15 | 2960.8 | 3433.535 | 3430.35 | 3436.45 | 3437.55 | 3431.9 | 3437.4 | 3434.05 | 3433.6 | 3434.5 | 3441.25 | 3436.8 | 3444.35 | 3441.9 | 2574.4 | 73955.38
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.4 | 161.315 | 166.855 | 122.535 | 171.6 | 189.65 | 121.1 | 41.35 | 99.37 | 99.8 | 114.8 | 105.5 | 109.55 | 100.8 | 97.55 | 99.85 | 215.5 | 212.05 | 209.4 | 211.85 | 212.1 | 210.45 | 3237.375
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 18.45 | [6 empty] | 21.25 | [7 empty] | 6.45 |  | 46.15
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 476.6105 | 476.5165 | 476.589 | 476.8 | 386.65 | 451.15 | 475.45 | 475.6 | 475.45 | 475.55 | 475.5 | 475.6 | 475.95 | 475.6 | 475.35 | 475.5 | 475.4 | 475.25 | 475.3 | 475.25 | 475.3 | 10351.816
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.3 | 478.82 | 479.35 | 480.04 | 480.05 | 432.7 | 479.45 | 479.25 | 371.55 | 479.85 | 480.8 | 480.05 | 480.4 | 482.35 | 480.25 | 477.55 | 480.2 | 478.2 | 482.05 | 482.7 | 482.25 | 481.4 | 10407.56
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.45 | 487.64 | 487.09 | 487.025 | 486.4 | 441.15 | 487.3 | 487.2 | 412.75 | 486.65 | 486.25 | 486.85 | 486.6 | 486.25 | 486.5 | 486.95 | 487 | 486.9 | 486.9 | 486.7 | 486.9 | 486.7 | 10591.155
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 295.15 | 232.5675 |  |  |  |  | 25.6 | 253.8 | 309.2 | 248.85 | 310 | 311.9 | 287.95 | 260.5 | 308.4 | 309.9 | 301.4 | 306.45 | 310.1 | 308.6 | 304.65 | 300.7 | 4985.7175
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3964.55 | 3798.3184 | 3756.9495 | 3888.3744 | 3971.4 | 3939.6 | 3968.7 | 4037.7 | 3995.15 | 3976.25 | 3970.5 | 3961.5 | 3952.05 | 3889.5 | 3952.4 | 3949 | 2949.9 | 3959.35 | 3941.7 | 3937.45 | 3964.75 | 3963.35 | 85688.4423
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.35 | 179.6695 | 178.3585 | 180.8635 | 179.4 | 177.95 | 179.55 | 181.5 | 182.4 | 179.45 | 179.7 | 180.2 | 180.2 | 179.05 | 182.6 | 180.15 | 180.65 | 179.1 | 178.7 | 177.45 | 179 | 178.5295 | 3953.821
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.2 | 63.505 | 64.4495 | 66.3065 | 67.501 | 67.5 | 68.25 | 70.95 | 72.45 | 72.45 | 71.55 | 72.9 | 72.85 | 71.9 | 70.7 | 72.85 | 74.2 | 72.6 | 72.9 | 72.85 | 73.8 | 74.8325 | 1543.4945
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 287.9 | 270.4815 | 295.579 | 228.8855 | 275.7 | 293.4 | 215.35 | 84 | 25.85 | 56.5 | 88 | 28.4 | 11.95 | 71 |  | 73.95 | 30.75 |  | 41.95 | 21.1 | 25 | 140.898 | 2566.644
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.55 | 76.297 | 72.5515 | 57.187 | 55.35 | 62.05 | 69.4 | 64.4 | 67.95 | 62.55 | 30.35 | 56.75 | 67.35 | 75.05 | 66.85 | 63.9 | 16.15 | 70.45 | 77.7 | 78.55 | 79.3 | 73.5 | 1420.1855
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 197.4 | 38.2 |  | 7.24 |  | 24.6 | 1961.1 | 11064.2 | 15276.45 | 14809.9 | 15171.35 | 15606.9 | 15371.45 | 15582.3 | 15592.6 | 15562.95 | 15562.85 | 15565.95 | 15551.35 | 15035 | 15549.75 | 15543.8 | 229075.34
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.1 | 12.29 |  |  |  |  | 287.05 | 3536.3 | 5081.55 | 4931.15 | 4633.95 | 5104.45 | 5089.7 | 4544.8 | 5227.6 | 5224.15 | 4295.4 | 4593.1 | 4722.835 | 4432.15 | 5055.5 | 5238.05 | 72082.125
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.535 |  |  | 18.945 | 36.955 |  | 10.5 | [13 empty] | 83.935
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.45 |  |  | 36.92 | [16 empty] | 54.37
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.6 | 118.814 | 107.897 | 104.2105 | 74.55 | 89.8 | 66.75 | 53.1 | 79.15 | 114.35 | 103.25 | 104.2 | 100.05 | 99.95 | 122.25 | 123.25 | 123.7 | 123.65 | 122.65 | 123.2 | 118.15 | 119.15 | 2314.6715
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 480.3064 | 479.723 | 479.5335 | 479.4 | 479.95 | 480.05 | 479.1 | 479.55 | 479.2 | 479.25 | 479.75 | 479.7 | 479.75 | 479.35 | 479 | 479.6 | 479.2 | 479.45 | 478.5 | 479.35 | 479.25 | 10548.9129
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.15 | 487.25 | 484.16 | 485.585 | 484.35 | 420.4 | 485.1 | 314.25 | 422.45 | 480.8 | 485.95 | 385.05 | 486.5 | 485.85 | 485.7 | 485.8 | 486 | 486.6 | 485.3 | 484.85 | 486.25 | 485.5 | 10198.845
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10738.25 | 10686.6995 | 11141.9053 | 10819.0192 | 11035.45 | 11113.25 | 11033.5 | 10867.85 | 11032 | 10887.65 | 11064.7 | 11044.75 | 10843.15 | 11045.05 | 10924.9 | 10423.75 | 10466.8 | 10494.55 | 10930.4 | 10351.65 | 10636.7 | 10728.5 | 238310.474
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156.3767 | 156.3312 | 156.3687 | 156 | 156 | 156 | 53.1 | 41.45 | 158.4 | 158.35 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 98.3 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.9 | 156 | 156 | 3169.7766
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1961.4 | 2049.705 | 2281.335 | 2293.63 | 2290.35 | 2284.4 | 2285.8 | 2282.3 | 2275.9 | 2275.65 | 2277.15 | 2281.115 | 2275.05 | 2271.2 | 2275.7 | 2275.7 | 2287.15 | 2291.65 | 2291.85 | 2177.75 | 2128.65 | 2196.95 | 49310.385
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 415.2 | 255.962 | 172.3435 | 326.1015 | 369.1 | 414.25 | 375.15 | 395.7 | 478.65 | 480 | 479.9 | 479.6 | 437.05 | 467.25 | 476.05 | 459.2 | 458.55 | 479.3 | 354 | 462.45 | 479.25 | 480 | 9195.057
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.45 | 445.745 | 448.68 | 401.74 | 428.6 | 458 | 453.35 | 453.45 | 453.65 | 454.95 | 455.95 | 456.75 | 453.65 | 443.65 | 447.7 | 452.6 | 399.37 | 448.85 | 449.75 | 456.15 | 458 | 457.7 | 9823.735
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 757.75 | 589.6265 | 812.884 | 558.9085 | 721.7 | 662.7 | 630.3 | 1095.5 | 777.2 | 744.15 | 782.3 | 796.5 | 753.9 | [7 empty] | 8.95 | 696.25 | 10388.619
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 700.3035 | 87.8185 | 564.608 | 352.7 | 682.85 | 485 |  | 458.6 | 330.6 |  |  |  | 629.55 | 49.7 | 919.3 | 484.4 | 74.7 | 524.35 | 87.7 | 396.65 | 74.8 | 6903.63
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 492.4 | 234.2163 | 573.4168 | 829.4876 | 693.1 | 784.65 | 1130.35 | 732.65 | 489.55 | 893.55 | 920.05 | 978.3 | 674.75 | 673.5 | 990.85 | 1091.6 | 975.95 | 1020.1 | 900.9 | 947.85 | 792.15 | 744.75 | 17564.1207
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 126.35 | 72.8052 | 99.7869 | 119.5385 | 97.4 | 28.15 | 104.5 | 118.8 | 43.85 | 130.3 | 113.1 | 370.8 | 191.9 | 69.55 | 260.15 | 279.8 | 171.35 | 95.55 | 145 | 81.25 | 101.5 | 245.65 | 3067.0805
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1476.15 | 2410.149 | 2215.8275 | 1834.392 | 1267.4 | 1121.7 | 2566.25 | 2061.45 | 2112.2 | 2161.25 | 876.65 | 802.45 | 1505.3 | 1240.75 | 2307.8 | 2114.05 | 2385.6 | 1861.45 | 2239.2 | 2515.75 | 2249.45 | 1947.1 | 41272.3185
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 674.7 | 1264.1088 | 1969.2187 | 1769.0911 | 813.75 | 487.1 | 1355.4 | 1565.3616 | 1622.25 | 1644.95 | 958.6 | 541.2 | 894.1 | 635.05 | 1607.2 | 1289.55 | 1739 | 1625.1 | 901 | 1215.4 | 1438.95 | 1355.45 | 27366.5302
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 765.7 | 1453.6883 | 1920.3587 | 1827.2767 | 973.65 | 732.8 | 1533.7 | 2060.2078 | 1916.75 | 1998.8 | 1153.8 | 938.9 | 1223.7 | 1046.5 | 1943.3 | 1647.1 | 1889.3 | 1833.2 | 1190.75 | 1579.6 | 1733.95 | 1727.1 | 33090.1316
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 43.1 | 65.925 | 137.8132 | 122.0293 | 58.05 | 25.6 | 104.95 | 128.15 | 165.3 | 168.3 | 96.4 | 43.25 | 66.9 | 48.3 | 142.45 | 134.95 | 159.6 | 132.65 | 69.15 | 76.25 | 128.9 | 124 | 2242.0176
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 12.05 | 93.159 | 228.8057 | 207.6023 | 67.45 | 27.5 | 139.75 | 121.3 | 134.85 | 150.85 | 104.4 | 51.45 | 71.1 | 42.8 | 171.5 | 150 | 219.05 | 127.8 | 55.75 | 94.85 | 148.45 | 76.5 | 2496.967
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2731.65 | 2741.6212 | 2118.2061 | 2367.8402 | 2517.45 | 202.65 | [16 empty] | 12679.4175
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2086.95 | 2082.6452 | 2080.9741 | 2087.1043 | 2084.1 | 2081.6 | 2071.75 | 2073.25 | 2001.45 | 1780.55 | 2086.5 | 2088.1 | 2084.75 | 2085.7 | 2087.7 | 2083.8 | 2088.15 | 2086.75 | 2087.05 | 2046.8 | 2088.5 | 2090.35 | 45434.5235
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 189.1 | 199.3837 | 162.5856 | 155.5362 | 311.35 | 89.1 | 252.9 | 250.75 | 219.25 | 140.4 | 324.65 | 343.25 | 337.8 | 294.25 | 328.95 | 289.7 | 250.95 | 343 | 323.4 | 320.4 | 340.65 | 343.85 | 5811.2055
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3993.45 | 3934.7808 | 4015.2463 | 3840.5846 | 3981.15 | 4065.6 | 4060.6 | 3084.3 | 3109.8 | 2889.35 | 2980.2 | 2960 | 2934.6 | 3019.75 | 3263 | 2661.7 | 2860.05 | 3300.6 | 3798.05 | 3035.7 | 3289.55 | 3173.25 | 74251.3117
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3813.85 | 3757.0858 | 3829.2164 | 3678.231 | 3813.4 | 3873.55 | 3872.4 | 3025.75 | 3065.85 | 2866.55 | 2962.2 | 2956.6 | 2927.15 | 3015.65 | 3172.85 | 2654.35 | 2856.5 | 2676.2 | 29.1 | 278.5 | 1509.6 | 3121.9 | 63756.4832
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4701.75 | 4625.8253 | 4766.0346 | 4437.1885 | 4653.65 | 4792.4 | 4735.45 | 3296.95 | 3211.05 | 2942.45 | 2993.05 | 2955.7 | 2949.25 | 3016.85 | 3611.95 | 2681.45 | 2863.7 | 3595.5 | 4337.25 | 3334.75 | 3600.85 | 3251.9 | 81354.9484
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6174.35 | 6051.7682 | 6167.3929 | 5988.3888 | 6157.7 | 6221.3 | 6206.7 | 5254.8 | 5179.3 | 4960 | 5004.9 | 5005.4 | 5024.5 | 5038 | 5308.6 | 4647.15 | 4850.15 | 4854.7 | 4114.1 | 3424.5 | 4270.45 | 5141.2 | 115045.3499
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 200.55 | 326.3146 | 1225.8121 | 1295.9138 | 1525.2 | 1580.05 | 1477.25 | 1171.9 | 1112.8 | 1074.75 | 594 | 371.55 | 84.7 | 227.15 |  | 230.35 |  | 107.6 |  |  |  | 608.7 | 13214.5905
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 524.739 | 645.8556 | 779.2 | 793.95 | 769.15 | 701.3 | 679.85 | 674.75 | [12 empty] | 5568.7946
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1277.7673 | 241.0459 |  | 1181.45 | 1058.7 | [15 empty] | 3758.9633
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 471.65 | [13 empty] | 471.65
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 211.805 |  |  | 211.805
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3665.9 | 1305.8552 | 4013.905 | 3902.759 | 3939.1 | 4134.25 | 3659.45 | 3875.25 | 1684.45 | 3558.75 | 3869.65 | 3980.2 | 3625.45 | 3700.5 | 25.35 |  | 2762.8691 | 3395.3 | 3514.55 | 3182.2 |  |  | 61795.7383
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3683.3 | 2328.6156 | 4029.2245 | 3910.078 | 3948.95 | 4144.35 | 3665.9 | 3883.3 | 1677.6 | 3565.35 | 3878.6 | 3991.05 | 3633.65 | 3706.15 | 3224.7 | 1317.9 | 3594.3645 | 3403.75 | 3522.1 | 3368.65 | 2945.7 | 2950.4 | 74373.6826
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4080.1 | 1775.6855 | 4282.333 | 4202.2535 | 4217.15 | 4345.05 | 4052.75 | 4172 | 1572 | 3975.4 | 4156.45 | 4242.35 | 4031.05 | 4089.2 | 1834.5 | 633.3 | 3388.7966 | 3908.95 | 3980.15 | 3779.85 | 1642.3 | 1635.6 | 73997.2186
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504.05 | 399.7495 | 503.8515 | 502.1525 | 395.7 | 0.1 | 18.45 | 250.1 | 252 | 252 | 252 | 355.1 | 357.65 | 463.85 | 374.25 | 302.9 | 252.75 | 500.25 | 501.9 | 504 | 463.9 | 501.95 | 7908.6535
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.8 | 174.774 | 201.9495 | 201.6775 | 186.85 | 203.55 | 203.85 | 202.8 | 200.9 | 203.55 | 200.45 | 201.8 | 201.6 | 200.15 | 201.6 | 201.6 | 192.35 | 194.2 | 144.95 | 148.35 | 195 | 197.7 | 4230.451
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 234.6 | 235.6 | 244.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 227.9 | 234.75 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 479.4 | 9490.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 214.2 | 229.75 | 239.7 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 227.15 | 214.7 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 464.6 | 9423.7
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 186 | 187.5 | 227 | 480 | 480 | 480 | 222 | 158.7 | 480 | 480 | 480 | 484.7 | 484.8 | 484.8 | 452.25 | 9127.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 22 | 78.7 | 89.8 | 33.35 |  | 33.15 | 107.15 | 115.55 | 141.65 | 169.35 | 179.2 | 178 | 179.2 | 176.75 | 138.95 | 152.3 | 1795.1
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 2.55 | 382.38 | 444.95 | 196.55 | 414.1 | 737.85 | 746.55 | 933.15 | 1051.65 | 1065.3 | 1070.5 | 1074.45 | 1065.35 | 9185.33
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 869.55 | 872.48 | 874.555 | 870.815 | 879.35 | 880.565 | 870.95 | 854.65 | 844.55 | 795.9 | 789.205 | 82.935 |  | 281.75 | 844.65 | 852.95 | 718.1 | 554.25 | 574.8 | 575.15 | 641 | 668.25 | 15196.405
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 732.6 | 610.685 | 729.91 | 482.955 | 607.45 | 522.6 | 733.55 | 656.95 | 538.15 | 544.6 | 718 | 717.9 | 718.2 | 729 | 730.8 | 696.65 | 564.35 | 572.3 | 704.35 | 706.85 | 726.95 | 703.2 | 14448
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 51.65 | 32.586 | 23.6212 | 31.7766 | 41.9 | 70.9 | 41.1 | 47.85 | 22.7 | 78.2 | 76.8 | 62.7 | 84.95 | 50.25 | 10.5 | 101.5 | 174.55 | 30.3 | 172.8 | 282 | 281.3 | 258 | 2027.9338
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 47.25 | 42.3914 | 31.9414 | 25.4981 | 27.3 | 52 | 26.8 | 53.35 | 16.05 | 76.15 | 63.95 | 109.9 | 119.35 | 55.55 | 14.1 | 128.9 | 232.7 | 30.55 | 234.1 | 365.15 | 363.8 | 322.85 | 2439.6309
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.65 | 85.692 | 83.4875 | 84.5665 | 84.55 | 83.2 | 81.95 | 82.95 | 82.5 | 82.15 | 83.85 | 84.8 | 84.75 | 84.45 | 71.8 | 83.05 | 83.35 | 83.35 | 85.05 | 84.35 | 85.05 | 84.9 | 1835.446
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.55 | 441.7244 | 441.4533 | 439.1152 | 440.2 | 440.9 | 439.55 | 441.5 | 441.25 | 440.75 | 442.55 | 442.15 | 441.9 | 442.85 | 442.65 | 441.95 | 443.4 | 442.65 | 443.75 | 442.7 | 443.7 | 444.6 | 9722.8429
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.7 | 448.935 | 448.6 | 448.255 | 446.05 | 176.2 | 229.95 | 343.85 | 444.6 | 444.2 | 444.1 | 444.05 | 444.45 | 444.15 | 444 | 132.35 | 150.8 | 446.1 | 446.4 | 446.35 | 445.25 | 443.95 | 8612.29
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 87.975 | [18 empty] | 0.9 |  | 88.875
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 1.65 |  | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2172.25 | 2066.7676 | 2036.195 | 2111.575 | 2170.7 | 2157.45 | 2160.4 | 2167.15 | 2173 | 2173 | 2170.65 | 2161.4 | 2160.8 | 2118.85 | 2158.9 | 2160.65 | 1630.95 | 2166.95 | 2171.8 | 2164.25 | 2171.35 | 2154.25 | 46779.2876
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 32.9 | 54.5 | 82.65 | 73.8 | 59.15 | 48.9 | 50.45 | 50.25 | 50.4 | 50.35 | 50.3 | 36.235 | 36 | 36 | 36 | 27.9 | 13.85 | 50 | 839.635
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13450.75 | 11195.95 | 1672.29 | 13405.74 | 13385.35 | 13395.8 | 5973.9 | 929.5 |  | 5953.05 | 9064.7 | 9077.95 | 8976.55 | 9043.1 | 9053.65 | 9017 | 8995.4 | 9044.85 | 9085.15 | 12231.45 | 13407.4 | 13387.35 | 199746.88
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3231.4 | 3230.39 | 3268.245 | 2988.66 | 3168.65 | 3581.95 | 3771.95 | 3596.7 | 3396.05 | 3100.9 | 3215.75 | 3584.8 | 3299.8 | 3341.3 | 2961.1 | 3043.9 | 3356.15 | 2847.35 | 3053.65 | 3024.95 | 3063.1 | 3193 | 71319.745
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3255.7 | 3265.37 | 3271.86 | 2990.33 | 3167.35 | 3608.15 | 4018.15 | 3791.75 | 3520.8 | 3205.95 | 2861.75 |  |  |  | 2849.35 | 517.3 |  | 2222.5 | 3050.8 | 3025.1 | 3068.6 | 3200.4 | 54891.21
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3251.05 | 3267.43 | 3273.555 | 2994.04 | 3168.8 | 3607.9 | 4022.5 | 3804.25 | 3037.55 | 3211.8 | 3283.4 | 3858.75 | 3455.7 | 3517.35 | 2972.8 | 3151.55 | 3546.95 | 2849 | 3049.8 | 3027.3 | 3072.05 | 3201.6 | 72625.125
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5592.5 | 5571.865 | 5622.475 | 5390.81 | 5538.25 | 5879.15 | 6211.85 | 6053.8 | 5551.1 | 5536.25 | 5372.6 | 4024.65 | 3783.5 | 3821.95 | 5140 | 3931.3 | 3833.9 | 4736.8 | 5408.85 | 5302.8 | 5361.4 | 5525.35 | 113191.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4439.3 | 4629.825 | 4641.86 | 4326.075 | 4577.3 | 4870.95 | 4718 | 4672.85 | 4449.5 | 3917.15 | 4161.05 | 4568 | 4201.75 | 4558.65 | 3633.05 | 3317.2 | 4178.8 | 3929.45 | 3976.35 | 3176.75 | 3122.3 | 3795.9 | 91862.06
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2384.2 | 2455.11 | 2476.415 | 2347.8 | 2457.3 | 2561.15 | 2502.95 | 2484.8 | 2396.7 | 2167.3 | 2269.45 | 2443.25 | 2293.8 | 2441.75 | 2047.15 | 1916.95 | 2278.6 | 2166.7 | 2193 | 1858.55 | 1835.1 | 2107.65 | 50085.675
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H.+CERRO+DEL+AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.1 | 229.035 | 46.745 | 252.15 | 251.75 | 253.75 | 115.7 | 57.4 |  | 173.05 | 252.15 | 210.1 |  | 109.45 | 250.9 | 249.95 | 251.3 | 250.85 | 251.15 | 250.55 | 250.3 | 251.1 | 4208.48
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.7 | 1.9076 | 1.2976 | 2.042 | 2.75 | 2.45 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 3 | 2.6 | 1.95 | 1.75 | 1.9 | 1.95 | 2.55 | 1.45 | 2.05 | 1.4 | 2.55 | 2 | 1.9 | 46.6972
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1968.35 | 1971.643 | 1985.733 | 1971.551 | 1467.4 | 1232.4 | 570.6 | 762.45 | 819.8 | 497.902 | 690.7 | 1006 | 1920.95 | 1533.4 | 1965.1 | 1963.9 | 1946.8 | 1729.15 | 1907.05 | 1323.8 | 1782.65 | 1964.3 | 32981.629
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.7 | 76.45 | 34.44 | 43.07 | 40.05 | 42.305 | 45.55 | 43.9 | 44.9 | 14.35 | 0.9 | 42.5 | 31.35 | 43.2 | 43.55 | 4.95 |  | 11.65 | 41.35 | 32.7 | 42.6 | 42.45 | 806.915
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 124.395 | 115.475 | 123.8 | 105.65 | 132.3 | 90.25 | 123.65 | 130.055 | 107.1 | 112.75 | 129.7 | 131.1 | 130.25 | 132.2 | 135.25 | 128.7 | 107.15 | 128.8 | 130.05 | 127.8 | 131.85 | 132 | 2710.275
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 229.621 | 842.256 | 122.578 |  | 923.8 | 789.45 |  | 913.3 | [13 empty] | 3821.005
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 147.3 | 134.555 | 118.955 | 88.12 | 128.5 | 92.1 | 154.4 | 133.55 | 141.35 | 50.25 | 154.9 | 152.8 | 137.2 | 152.2 | 150.8 | 136.8 | 128.3 | 119.75 | 134.75 | 149.75 | 142.85 | 145.6 | 2894.78
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.25 | 128.1 | 129.85 | 129.6 | 129.6 | 131 | 129.05 | 128.8 | 130.5 | 128.45 | 128.85 | 128.9 | 128.7 | 126.4 | 49.75 | 116.6 | 120.95 | 128 | 130.05 | 131.15 | 131 | 130.6 | 2744.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5188 | 4622.4 | 2229.75 | 3126.7 | 3865.25 | 3793.8 | 4228.4 | 4222.85 | 2383.4 | 3322.85 | 3528.05 | 3505.35 | 3516.75 | 3493.95 | 3482.5 | 3811.2 | 4822.25 | 5443.95 | 5468.5 | 5443.9 | 5413.6 | 5425.25 | 90338.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2146.55 | 2134.7 | 2157.25 | 2160.05 | 2155.2 | 2176.55 | 2103.35 | 2161.2 | 2179.2 | 2154.35 | 2158.2 | 2159.45 | 2157.7 | 2130.2 | 2085.6 | 1972.7 | 2037.25 | 2137.8 | 2158.15 | 2149.35 | 2108.65 | 2155.8 | 46939.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 236 | 238.25 | 237.9 | 238 | 237.6 | 237.9 | 237.9 | 237.9 | 237.7 | 237.3 | 237.9 | 238 | 237.75 | 237.75 | 237.65 | 237.55 | 237.8 | 237.9 | 244.6 | 248.85 | 248.75 | 248.25 | 5269.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 961.7 | 1372.3953 | 2188.7842 | 1956.9221 | 982.95 | 663.25 | 1664.9 | 1621.4 | 1712 | 1710.1 | 1113.55 | 1283.65 | 1248.1 | 1065.9 | 1784.05 | 1481.25 | 2169.4 | 1492.3 | 820.75 | 1588.45 | 1466 | 1412.3 | 31760.1016
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1069.1 | 1257.0058 | 2038.7375 | 1853.0841 | 1048.8 | 758.15 | 1694.5 | 1679.65 | 1836.6 | 1685.9 | 1181.7 | 1319.15 | 1321 | 1136.1 | 1789.3 | 1827.4 | 2103.6 | 1516.1 | 1063.85 | 1733.45 | 1549.75 | 1479.6 | 32942.5274
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1876.85 | 1875.5487 | 1895.1079 | 1895.9578 | 1848.7 | 1883.05 | 1868.9 | 1889.5 | 1906.05 | 1897.2 | 1900.1 | 1887.9 | 1872.85 | 1892.3 | 1898 | 1874.3 | 1875.4 | 1873.55 | 1880.05 | 1890.05 | 1869.45 | 1273 | 40823.8144
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5.2 | 8.237 | 3.91 | [6 empty] | 5.85 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.05 | 14.4 | 14.4 | 12.3 | 14.25 | 4.95 | 14.4 | 14.4 | 5.4 | 173.9469
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 284.8 | 413.8187 | 241.7877 | [6 empty] | 340.95 | 724.55 | 722.4 | 721.7 | 654.75 | 722.95 | 718.55 | 672.7 | 719.4 | 271.45 | 721.55 | 723.75 | 284 | 8939.1064
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5317.8 | 6102.7115 | 6169.828 | 6257.1552 | 5455.7 | 5846.8 | 5842.2 | 5968.2 | 6058.15 | 5894.8 | 6017.15 | 5528.6 | 5379.45 | 5819.2 | 6063.85 | 5617.8 | 5343.8 | 5721.1 | 6049.7 | 5811.2 | 5966.1 | 134.3 | 122365.5947
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3048.9 | 3048.5269 | 3112.6966 | 3129.0318 | 2966.05 | 3066.2 | 2846.4 | 3117.6 | 3096.7 | 3101.4 | 3106.9 | 3082.25 | 3053.25 | 3069.3 | 3078.5 | 2974.5 | 2949.7 | 3021.85 | 3100.95 | 3048.95 | 2993.7 | 3082.7 | 67096.0552
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1514.7 | 1499.8545 | 1496.0851 | 1499.6862 | 1455.55 | 1445.8 | 1518.05 | 1522.85 | 1522.45 | 1523.1 | 1527.8 | 1523.4 | 1526.65 | 1518.6 | 1530.65 | 1519.1 | 1241.6 | 1218.3 | 1271.9 | 1535.1 | 1537.7 | 1303.75 | 32252.6759
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 984.85 | 608.567 | 541.5361 | 712.0724 | 929.7 | 492.15 | 984.75 | 846.9 | 882.05 | 415.1 | 950.65 | 1011.7 | 937.85 | 1035.45 | 1044.5 | 928.75 | 881.5 | 1031.8 | 1021.85 | 961.9 | 986.25 | 1016.45 | 19206.3254
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1213.75 | 812.364 | 770.7634 | 935.7643 | 1247.1 | 584.15 | 1408 | 1162.4113 | 1172.2 | 511.6 | 1271.7 | 1368.9 | 1247.95 | 1398.05 | 1403.55 | 1265.4 | 1086.95 | 1391.3 | 1337.35 | 1270.55 | 1335.7 | 1376.9 | 25572.403
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1495.7353 | 855.6923 | 1369.25 | 1786 | 1332.65 |  |  | 655.6 |  |  |  | 746.95 | [8 empty] | 8241.8776
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 223.4704 | 852.3646 | 267.5202 | 493.65 | 586.45 | 447 | [15 empty] | 2870.4553
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 82.65 | 848.9608 | 266.7145 | 491.95 | 628.9 | 255 | [15 empty] | 2574.1753
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 898.8 | 865.9276 | 3389.3803 | 1969.5093 | 2870.05 | 3000.7 | 2517.45 | 821.5 |  | 1298.6 |  | 1763.55 |  | 1328.35 |  | 733.55 | 1203.4 |  |  |  | 780.55 |  | 23441.3172
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3357.8 | 3347.6732 | 3333.842 | 3388.8841 | 3377.25 | 3347.15 | 3368.85 | 3389.1 | 3365.1 | 3383.75 | 3388.1 | 3383.7 | 3401.65 | 3420.9 | 3273.95 | 3323 | 3290.95 | 3292.3 | 3377.45 | 3210.3 | 3302.3 | 3296.85 | 73620.8494
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1584.5 | 1598.1037 | 1700.209 | 1684.1228 | 1700 | 1727.75 | 1689.7 | 1581.15 | 1571.2 | 1597.3 | 1560.7 | 1579.8 | 1570.35 | 1605.85 | 1523.2 | 1578.85 | 1567.35 | 1525.15 | 1565.45 | 1500.65 | 1539.15 | 1536.65 | 35087.1855
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.85 | 156.865 | 141.22 | 106.4 | 158.1 | 115.1 | 186 | 161.4 | 177.3 | 55.95 | 190.05 | 183.4 | 166.85 | 186.4 | 180.05 | 168.45 | 149.5 | 144.6 | 162.45 | 179.7 | 173.5 | 180 | 3502.135
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 364.8 | 552.6475 | 624.397 | 492.7315 | 269.25 | 231.1 | 623.95 | 622.2 | 600 | 559.2 | 289.05 | 237.9 | 398.45 | 300.35 | 608.3 | 607.8 | 626.35 | 459.9 | 491.4 | 658.15 | 576.45 | 498.5 | 10692.876
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1080.05 | 1482.315 | 1747.549 | 1444.874 | 825.2 | 648.8 | 1711.85 | 1774.1 | 1789.5 | 1590.2 | 979.1 | 784.9 | 1140.85 | 894.05 | 1732.6 | 1804.25 | 1794.7 | 1316.5 | 1365.8 | 1816.05 | 1537.45 | 1414.95 | 30675.638
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 88.85 | 477.9 | 476.75 | 478.7 | 478.65 | 479.25 | 479.6 | 323.3 |  | 11 | 271.1 | 294.35 |  |  | 54.25 | 238.7121 | 4152.4121
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 94 | 93.025 | 92.15 | 96.66 | 81.14 | 97.25 | 93.15 | 101.4 | 99.25 | 68.1 | 68.8 | 91.65 | 104.9 | 112.8 | 112.2 | 112.4 | 46.65 | 88.2 | 97.95 | 115.15 | 113.4 | 114.25 | 2094.475
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.85 | 53.68 | 52.485 | 51.115 | 51.615 | 51.25 | 38.95 | 48 | 48 | 50.55 | 55.9 | 58 | 34.85 | 24.25 | 24.15 | 24 | 6.5 | 46.1 | 49.9 | 58.55 | 57.7 | 56.75 | 997.145
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.535 | 55.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 56.55 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 18.4 | 54.65 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.35 | 1221.685
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.73 | 19.375 | 50.625 | 48.825 | 57.15 | 57.6 | 53.2 | 56.4 | 57.6 | 57.6 | 57.2 | 57 | 21.25 | 57.5 | 57.6 | 57.6 | 47.9 | 46.8 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 1091.555
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 219.4453 | [6 empty] | 117 | [13 empty] | 336.4453
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 108.835 | 107.375 | 129.675 | 113.435 | 130.1 | 73.15 | 120.65 | 118.605 | 110.8 | 118.2 | 134.7 | 135 | 127.65 | 122.9 | 137.1 | 131.75 | 119.2 | 129.9 | 132.05 | 132.7 | 134.45 | 133.5 | 2701.725
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2660.7 | 2655.895 | 2654.75 | 2656.055 | 2653.9 | 2652 | 2655.7 | 2076.55 | 1940.05 | 1858.5 | 2653.5 | 2656.9 | 2652.95 | 1614.5 | 1978.7 | 2624 | 1997.05 | 1956.9 | 2657.8 | 2568.55 | 2593.9 | 2128.4 | 52547.25
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.15 | 29.9575 | 28.7025 | 29.9995 | 23.15 | [5 empty] | 15 | 28.8 | 28.25 | 13.2 | 13.4 | 26.55 | 27.15 | 30.75 | 30.25 | 28.4 | 30.15 | 27.35 | 441.2095
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 674.7 | 667.7477 | 668.1796 | 682.2983 | 675.6 | 673.05 | 677.4 | 681.8 | 676.55 | 680.1 | 685.3641 | 680.5 | 686.1 | 688.45 | 678.55 | 684.05 | 687.25 | 689.45 | 687 | 688.8 | 681.15 | 682 | 14976.0897
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 80.45 | 79.6568 | 78.5693 | 81.5078 | 78.25 | 77.25 | 80 | 78.35 | 79.65 | 79.9 | 78.3665 | 79.3 | 79.8 | 81.15 | 78.05 | 78 | 79.1 | 79.8 | 79 | 78.6 | 78.65 | 78.4 | 1741.8004
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 8.25 | [15 empty] | 8.25
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 239.5 | 257.6 | [14 empty] | 497.1
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 251.55 | 120.2 |  | 148.75 | [13 empty] | 520.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 480.7581 | 480.2288 | 480.1009 | 479.8 | 480.35 | 480.604 | 479.15 | 479.5 | 479.5 | 479.7 | 479.85 | 479.9 | 479.85 | 479.5 | 479.15 | 479.85 | 479.7 | 479.8 | 479 | 479.6 | 479.9 | 10555.9918
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.5 | 130.017 | 178.105 | 170.7395 | 176.4 | 176.6 | 177.887 | 177 | 178.8 | 164.65 | 159.75 | 199.45 | 207.35 | 216.1 | 223.05 | 218.6 | 216.6 | 216.7 | 217.25 | 215.1 | 215.6 | 218.75 | 4245.9985
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 92.44 | 92.43 | 92.445 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 12.1 |  |  |  | 30.4 | 93.9 | 96 | 96 | 92.7 | 91.2 | 91.2 | 60.8 | 43.7 | 91.2 | 1532.515
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61 |  | 179.985 | [5 empty] | 230.6 | 382.6 | 823.35 | 1023 | 542.7 | 1067.8 | 397.6 | 56.1 | 230.85 | 1045.4 | 481.2 | 1118.8 | 1031.35 | 1088.8 | 9761.135
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4175.75 | 3992.2 | 4161.305 | 4171.795 | 4167.65 | 3465.45 | 2609.9 | 4168.05 | 4169.75 | 4165.3 | 4171.3 | 4173.45 | 4166.2 | 4162.75 | 4106.95 | 2447.6 | 3358.45 | 4154.8 | 4162.15 | 4159.6 | 4095.6 | 4070.9 | 86476.9
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 858.3 | 850.77 | 862.575 | 849.125 | 807.45 | 786.55 | 789.45 | 838.9 | 860.95 | 881.6 | 829.9 | 807.45 | 766 | 875.75 | 935.1 | 898.9 | 875.65 | 882 | 907.7 | 890.3 | 900.05 | 908.4 | 18862.87
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1094.95 | 1096.965 | 1092.64 | 1090.73 | 939.1 | 961.05 | 943.6 | 1037.3 | 1085.35 | 1088.55 | 1085.05 | 1089.05 | 923.55 | 999.8 | 1089.15 | 1088.15 | 1089.25 | 1052 | 1071 | 1067.6 | 1082.25 | 1093.2 | 23160.285
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 14.7 | [9 empty] | 14.7
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.1 | 140.635 | 146.85 | 157.97 | 173.15 | 197.35 | 187 | 216.2 | 220.2 | 220.1 | 199.55 | 185.8 | 157.135 | [5 empty] | 19.3 | 49.8 | 205.05 | 213.6 | 2833.79
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2602.35 | 2613.595 | 2604.74 | 2604.305 | 2332.25 | 2425 | 2604.55 | 2602.35 | 2609.2 | 2590.55 | 2594.5 | 2594.95 | 2593.4 | 2588.55 | 2596.45 | 2040.25 | 1953 | 2460.05 | 2559.55 | 2272.15 | 2387 | 2610.6 | 54839.34
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 189.15 | 150.933 | 133.872 | 102.048 | 139.5 | 126.85 | 157.95 | 168.4 | 130.55 | 89.25 | 192.3 | 186.3 | 164.15 | 186.15 | 184.7 | 181.3 | 167.7 | 134.45 | 159.6 | 156.3 | 177.55 | 185.65 | 3464.653
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3075.7 | 863.4355 | 3147.0574 | 3990.1898 | 4106.85 | 4209.75 | 4023.55 | 3584.9 |  | 2363.75 | 315.6 | 772.85 | 2747.9 | 3395.85 |  | 352.15 | 1266.35 | 255.9 | 314.1637 |  | 362.8 | 1183.6 | 40332.3464
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1556.5 |  | 1583.6501 | 2190.3736 | 2239.35 | 2288.25 | 2208.7 | 2004.9 |  | 1200.75 |  |  | 1432.55 | 1906.8 | [8 empty] | 18611.8238
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 598.5 | 41.7695 | 590.311 |  | 955.1 |  | 988.9 | 64.45 |  | 402.7 | 52.5 |  |  | 573.15 | [8 empty] | 4267.3805
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 130.034 | 928.546 |  |  | 1394.9 | [16 empty] | 2453.48
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 170965.43 | 161537.617 | 173923.6467 | 176928.9855 | 174610.816 | 177170.685 | 175616.5461 | 172206.0908 | 161811.4 | 172821.652 | 173059.7657 | 172667.55 | 172278.985 | 172768.65 | 170754.8 | 159051.385 | 171233.7983 | 174947.95 | 175267.8987 | 175090.455 | 176806.6 | 173585.0621 | 3785105.7687
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.767 | 190.512 | 142.7165 | 185.205 | 172.742 | 131.462 | 131.462 | 94.38 | 113.684 | 168.5725 | 158.287 | 193.3087 | 192.684 | 191.5095 | 190.765 | 190.327 | 189.8995 | 190.353 | 181.6145 | 193.2525 | 192.6745 | 192.704 | 3715.8822
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 276.54 | 315.98 | 316.01 | 311.1 | 313.1 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.6 | 316.75 | 237.55 | 303.6 | 316.8 | 264 | 310.2 | 316.75 | 6765.93
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1899 | 454.2526 | 453.0358 | 454.1698 | 454.1388 | 454.1603 | 454.18 | 443.6163 | 393.0267 | 454.1617 | 444.936 | 454.1168 | 454.0343 | 454.0171 | 454.0856 | 450.3316 | 292.5183 | 224.6127 | 214.8895 | 219.2935 | 227.3487 | 227.3267 | 8586.4425
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.8 | 275.709 | 263.7585 | 234.096 | 274.25 | 270.25 | 272.3338 | 269.45 | 272.6 | 226.75 | 113.5 | 243 | 247.05 | 251.75 | 244.8 | 260.1 | 250.4 | 237.2 | 242.95 | 241.9 | 239.9 | 240.85 | 5448.3972
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 359.5 | 240.6095 | 359.168 | 355.276 | 347.65 | 345.85 | 345.9413 | 344.4 | 334.35 | 311.55 | 320.3 | 328.75 | 343.75 | 340.25 | 383.1 | 384 | 384.55 | 385.65 | 385.8 | 385.5 | 376.6 | 384.95 | 7747.4949
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 576.8122 | 583.2493 | 570.7718 | 575.8904 | 559.8824 | 555.0499 | 447.8631 | 581.2016 | 580.801 | 384.8836 | 501.7018 | 571.1875 | 585.3697 | 585.5898 | 585.4025 | 585.3387 | 584.0518 | 580.8174 | 580.4512 | 583.4044 | 580.3926 | 581.6338 | 12321.7464
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2110.8191 | 2020.8724 | 2105.4306 | 2120.6471 | 2119.7632 | 2069.8723 | 1968.5801 | 2049.7478 | 2011.2617 | 1862.6678 | 1855.5248 | 2107.1629 | 2139.638 | 2139.9164 | 2174.7531 | 2186.8473 | 1938.9695 | 1922.2331 | 1922.5053 | 1887.3504 | 1927.1157 | 1944.2145 | 44585.8932
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 657930.325
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 526968.4113
[7 empty] | ENGIE | 486754.6894
[7 empty] | ELECTROPERU | 301295.77
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 241480.2506
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 210166.6395
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 197481.535
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 145291.25
[7 empty] | CELEPSA | 107224.9947
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 86393.3508
[7 empty] | EGEMSA | 85688.4423
[7 empty] | EGASA | 82878.885
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 58944.1702
[7 empty] | SAN GABAN | 52988.4595
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 49310.385
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 46779.2876
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 41272.3185
[7 empty] | EGEJUNIN | 36336.2485
[7 empty] | LA VIRGEN | 32981.629
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 30675.638
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 29837.2
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 24381.735
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 20631.2012
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 17292.249
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 16717.89
[7 empty] | SINERSA | 14801.9903
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 14448
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 12139.1045
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 10692.876
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 10628.057
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 10548.9129
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 10198.845
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 9823.735
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 9722.8429
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 9195.057
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 8612.29
[7 empty] | EGESUR | 8063.9595
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 7226.0329
[7 empty] | TERMOSELVA | 6720.8605
[7 empty] | PETRAMAS | 5404.86
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 4631.915
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 4152.4121
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 3821.005
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3502.135
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3464.653
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3084.395
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2894.78
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2710.275
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2701.725
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 2655.15
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2439.6309
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2314.6715
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2027.9338
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1835.446
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1420.1855
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1172.744
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 1038.9411
[7 empty] | SHOUGESA | 1025.85
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 839.635
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 806.915
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 336.4453
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 129.52
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 90.525
[7 empty] | KONDU SAC | 46.6972
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 31.8045

## G_AREAS
sábado, 22 de Marzo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 446.3061 | 115.4 | 0 | 65.3 | 3600.11 | 1652 | 0 | 419.6 | 615.35 | 0 | 0 | 0 | 627.0061 | 5671.71 | 615.35 | 6914.0661 | 00:30 | 4661.7661 | 1767.4 | 0 | 484.9 | 6914.0661 | 00:30 | 361.8061 | 45.2 | 0 | 484.9 | 891.9061
01:00 | 444.7973 | 114.1 | 0 | 72.7 | 3338.31 | 1645.7 | 0 | 375.3 | 613.038 | 0 | 0 | 0 | 631.5973 | 5359.31 | 613.038 | 6603.9453 | 01:00 | 4396.1453 | 1759.8 | 0 | 448 | 6603.9453 | 01:00 | 360.7973 | 44.5 | 0 | 448 | 853.2973
01:30 | 446.6904 | 114.4 | 0 | 67.3 | 3579.21 | 1611.8 | 0 | 295.2 | 622.32 | 0 | 0 | 0 | 628.3904 | 5486.21 | 622.32 | 6736.9204 | 01:30 | 4648.2204 | 1726.2 | 0 | 362.5 | 6736.9204 | 01:30 | 361.3904 | 44.7 | 0 | 362.5 | 768.5904
02:00 | 444.8032 | 114.4 | 0 | 48.1 | 3516.01 | 1550.6 | 0 | 275.9 | 615.852 | 0 | 0 | 0 | 607.3032 | 5342.51 | 615.852 | 6565.6652 | 02:00 | 4576.6652 | 1665 | 0 | 324 | 6565.6652 | 02:00 | 360.5032 | 44.9 | 0 | 324 | 729.4032
02:30 | 445.5083 | 114 | 0 | 46.1 | 3480.41 | 1552.6 | 0 | 241.5 | 619.037 | 0 | 0 | 0 | 605.6083 | 5274.51 | 619.037 | 6499.1553 | 02:30 | 4544.9553 | 1666.6 | 0 | 287.6 | 6499.1553 | 02:30 | 360.8083 | 44.8 | 0 | 287.6 | 693.2083
03:00 | 445.6018 | 114.8 | 0 | 51.2 | 3488.11 | 1560.1 | 0 | 198.2 | 623.056 | 0 | 0 | 0 | 611.6018 | 5246.41 | 623.056 | 6481.0678 | 03:00 | 4556.7678 | 1674.9 | 0 | 249.4 | 6481.0678 | 03:00 | 361.0018 | 45 | 0 | 249.4 | 655.4018
03:30 | 447.7829 | 89.2 | 0 | 59.4 | 3353.01 | 1619.1 | 0 | 205.5 | 622.413 | 0 | 0 | 0 | 596.3829 | 5177.61 | 622.413 | 6396.4059 | 03:30 | 4423.2059 | 1708.3 | 0 | 264.9 | 6396.4059 | 03:30 | 360.6829 | 44.6 | 0 | 264.9 | 670.1829
04:00 | 447.1111 | 90.1 | 0 | 57.3 | 3502.11 | 1590.4 | 0 | 177.3 | 618.735 | 0 | 0 | 0 | 594.5111 | 5269.81 | 618.735 | 6483.0561 | 04:00 | 4567.9561 | 1680.5 | 0 | 234.6 | 6483.0561 | 04:00 | 360.2111 | 45 | 0 | 234.6 | 639.8111
04:30 | 445.9151 | 89.3 | 0 | 44.8 | 3506.01 | 1653.3 | 0 | 195.8 | 616.637 | 0 | 0 | 0 | 580.015 | 5355.11 | 616.637 | 6551.7621 | 04:30 | 4568.5621 | 1742.6 | 0 | 240.6 | 6551.7621 | 04:30 | 360.515 | 44.8 | 0 | 240.6 | 645.915
05:00 | 444.7989 | 90 | 0 | 41.7 | 3497.01 | 1651.9 | 0 | 234.4 | 615.243 | 0 | 0 | 0 | 576.4989 | 5383.31 | 615.243 | 6575.0519 | 05:00 | 4557.0519 | 1741.9 | 0 | 276.1 | 6575.0519 | 05:00 | 360.4989 | 45.1 | 0 | 276.1 | 681.6989
05:30 | 451.1939 | 88.6 | 0 | 46.3 | 3480.11 | 1646.3 | 0 | 252.8 | 631.439 | 0 | 0 | 0 | 586.0939 | 5379.21 | 631.439 | 6596.7429 | 05:30 | 4562.7429 | 1734.9 | 0 | 299.1 | 6596.7429 | 05:30 | 361.3939 | 44.4 | 0 | 299.1 | 704.8939
06:00 | 444.8325 | 89.8 | 0 | 44.2 | 3403.01 | 1626.2 | 0 | 241.7 | 615.247 | 0 | 6.1 | 0 | 578.8325 | 5270.91 | 621.347 | 6471.0895 | 06:00 | 4463.0895 | 1716 | 6.1 | 285.9 | 6471.0895 | 06:00 | 361.3325 | 44.6 | 6.1 | 285.9 | 697.9325
06:30 | 448.4298 | 90.2 | 0 | 39 | 3285.81 | 1653.6 | 0 | 266.1 | 620.742 | 0 | 77.1 | 0 | 577.6298 | 5205.51 | 697.842 | 6480.9818 | 06:30 | 4354.9818 | 1743.8 | 77.1 | 305.1 | 6480.9818 | 06:30 | 361.9298 | 44.3 | 77.1 | 305.1 | 788.4298
07:00 | 445.322 | 89 | 0 | 42.1 | 3320.41 | 1487.8 | 0.1 | 280.2 | 617.394 | 0 | 229 | 0 | 576.422 | 5088.51 | 846.394 | 6511.326 | 07:00 | 4383.126 | 1576.8 | 229.1 | 322.3 | 6511.326 | 07:00 | 361.822 | 42.8 | 229.1 | 322.3 | 956.022
07:30 | 447.3048 | 89.9 | 0.1 | 41 | 3496.81 | 1644.1 | 0.1 | 308.8 | 478.634 | 0 | 341.4 | 0 | 578.3048 | 5449.81 | 820.034 | 6848.1488 | 07:30 | 4422.7488 | 1734 | 341.6 | 349.8 | 6848.1488 | 07:30 | 362.5048 | 44.2 | 341.6 | 349.8 | 1098.1048
08:00 | 449.375 | 89.9 | 0.1 | 42.7 | 3483.71 | 1688.4 | 0.1 | 336 | 483.533 | 0 | 398.3 | 0 | 582.075 | 5508.21 | 881.833 | 6972.118 | 08:00 | 4416.618 | 1778.3 | 398.5 | 378.7 | 6972.118 | 08:00 | 361.975 | 44.8 | 398.5 | 378.7 | 1183.975
08:30 | 442.3988 | 89.8 | 0.2 | 49.4 | 3454.21 | 2004.3 | 0.6 | 354 | 417.968 | 0 | 414.5 | 0 | 581.7988 | 5813.11 | 832.468 | 7227.3768 | 08:30 | 4314.5768 | 2094.1 | 415.3 | 403.4 | 7227.3768 | 08:30 | 361.7988 | 45 | 415.3 | 403.4 | 1225.4988
09:00 | 445.9464 | 114.5 | 0.2 | 55.8 | 3480.41 | 2275.5 | 0.8 | 342.5 | 357.198 | 0 | 424.6 | 0 | 616.4464 | 6099.21 | 781.798 | 7497.4544 | 09:00 | 4283.5544 | 2390 | 425.6 | 398.3 | 7497.4544 | 09:00 | 301.4464 | 45.2 | 425.6 | 398.3 | 1170.5464
09:30 | 444.0734 | 133.4 | 0.3 | 62.8 | 3443.01 | 2310.365 | 1 | 360.8 | 382.188 | 0 | 432.5 | 0 | 640.5734 | 6115.175 | 814.688 | 7570.4364 | 09:30 | 4269.2714 | 2443.765 | 433.8 | 423.6 | 7570.4364 | 09:30 | 321.1734 | 44.3 | 433.8 | 423.6 | 1222.8734
10:00 | 449.346 | 132 | 0.3 | 57.8 | 3461.31 | 2467.529 | 1.1 | 371 | 395.151 | 0 | 435.3 | 0 | 639.4461 | 6300.939 | 830.451 | 7770.836 | 10:00 | 4305.8071 | 2599.529 | 436.7 | 428.8 | 7770.836 | 10:00 | 336.1461 | 43.8 | 436.7 | 428.8 | 1245.4461
10:30 | 445.96 | 133 | 0.4 | 64.8 | 3417.91 | 2407.324 | 1.2 | 387.3 | 412.708 | 0 | 439.2 | 0 | 644.16 | 6213.734 | 851.908 | 7709.802 | 10:30 | 4276.578 | 2540.324 | 440.8 | 452.1 | 7709.802 | 10:30 | 351.76 | 44.8 | 440.8 | 452.1 | 1289.46
11:00 | 443.1837 | 132.2 | 0.4 | 76.4 | 3394.11 | 2478.838 | 1.3 | 434.1 | 415.239 | 0 | 443.1 | 0 | 652.1837 | 6308.348 | 858.339 | 7818.8707 | 11:00 | 4252.5327 | 2611.038 | 444.8 | 510.5 | 7818.8707 | 11:00 | 360.4837 | 44.5 | 444.8 | 510.5 | 1360.2837
11:30 | 447.1791 | 133.5 | 0.5 | 75.4 | 3440.61 | 2499.132 | 0.6 | 514 | 414.751 | 0 | 447.1 | 0 | 656.5791 | 6454.342 | 861.851 | 7972.7721 | 11:30 | 4302.5401 | 2632.632 | 448.2 | 589.4 | 7972.7721 | 11:30 | 356.4791 | 43.7 | 448.2 | 589.4 | 1437.7791
12:00 | 439.4531 | 133.1 | 0.3 | 82.7 | 3367.01 | 2455.22 | 1.3 | 563.7 | 392.662 | 0 | 447 | 0 | 655.5531 | 6387.23 | 839.662 | 7882.4451 | 12:00 | 4199.1251 | 2588.32 | 448.6 | 646.4 | 7882.4451 | 12:00 | 355.7531 | 43.6 | 448.6 | 646.4 | 1494.3531
12:30 | 445.3535 | 132.6 | 0.3 | 77 | 3437.61 | 2383.53 | 1 | 588.5 | 427.005 | 0 | 444.6 | 0 | 655.2535 | 6410.64 | 871.605 | 7937.4985 | 12:30 | 4309.9685 | 2516.13 | 445.9 | 665.5 | 7937.4985 | 12:30 | 356.3535 | 44.3 | 445.9 | 665.5 | 1512.0535
13:00 | 436.3687 | 133.6 | 0.3 | 81.2 | 3319.01 | 2247.395 | 0.8 | 589.8 | 495.597 | 0 | 442.4 | 0 | 651.4687 | 6157.005 | 937.997 | 7746.4707 | 13:00 | 4250.9757 | 2380.995 | 443.5 | 671 | 7746.4707 | 13:00 | 356.1687 | 44.5 | 443.5 | 671 | 1515.1687
13:30 | 448.7588 | 133.4 | 0.2 | 89.3 | 3425.11 | 2118.5 | 0.6 | 601.9 | 506.593 | 0 | 441.3 | 0 | 671.6588 | 6146.11 | 947.893 | 7765.6618 | 13:30 | 4380.4618 | 2251.9 | 442.1 | 691.2 | 7765.6618 | 13:30 | 356.2588 | 45 | 442.1 | 691.2 | 1534.5588
14:00 | 446.3498 | 131.6 | 0.1 | 89.2 | 3400.91 | 2059 | 0.5 | 626.7 | 502.875 | 0 | 438.5 | 0 | 667.2498 | 6087.11 | 941.375 | 7695.7348 | 14:00 | 4350.1348 | 2190.6 | 439.1 | 715.9 | 7695.7348 | 14:00 | 353.8498 | 42.8 | 439.1 | 715.9 | 1551.6498
14:30 | 448.3422 | 133.8 | 0.1 | 80 | 3431.61 | 2026.5 | 0.5 | 630.9 | 563.274 | 0 | 436.6 | 0 | 662.2422 | 6089.51 | 999.874 | 7751.6262 | 14:30 | 4443.2262 | 2160.3 | 437.2 | 710.9 | 7751.6262 | 14:30 | 354.5422 | 43.8 | 437.2 | 710.9 | 1546.4422
15:00 | 439.9623 | 134 | 0 | 97.7 | 3381.71 | 1928.4 | 0.4 | 620.2 | 554.356 | 0 | 426.4 | 0 | 671.6623 | 5930.71 | 980.756 | 7583.1283 | 15:00 | 4376.0283 | 2062.4 | 426.8 | 717.9 | 7583.1283 | 15:00 | 354.8623 | 44.2 | 426.8 | 717.9 | 1543.7623
15:30 | 448.3514 | 134.5 | 0 | 90.5 | 3399.21 | 1981.2 | 0.2 | 626.8 | 562.47 | 0 | 408.3 | 0 | 673.3514 | 6007.41 | 970.77 | 7651.5314 | 15:30 | 4410.0314 | 2115.7 | 408.5 | 717.3 | 7651.5314 | 15:30 | 355.5514 | 44.8 | 408.5 | 717.3 | 1526.1514
16:00 | 448.4443 | 133.8 | 0 | 77.7 | 3421.91 | 1969.3 | 0.3 | 645.8 | 563.299 | 0 | 377.4 | 0 | 659.9443 | 6037.31 | 940.699 | 7637.9532 | 16:00 | 4433.6533 | 2103.1 | 377.7 | 723.5 | 7637.9532 | 16:00 | 359.7443 | 43.5 | 377.7 | 723.5 | 1504.4443
16:30 | 437.8371 | 134.4 | 0 | 71.5 | 3354.91 | 1892.6 | 0.3 | 647 | 551.038 | 0 | 292.9 | 0 | 643.7371 | 5894.81 | 843.938 | 7382.4851 | 16:30 | 4343.7851 | 2027 | 293.2 | 718.5 | 7382.4851 | 16:30 | 358.7371 | 44.5 | 293.2 | 718.5 | 1414.9371
17:00 | 441.2914 | 134.1 | 0 | 79.1 | 3382.21 | 1840.9 | 0.3 | 675.8 | 558.973 | 0 | 153.2 | 0 | 654.4914 | 5899.21 | 712.173 | 7265.8744 | 17:00 | 4382.4744 | 1975 | 153.5 | 754.9 | 7265.8744 | 17:00 | 359.8913 | 44.2 | 153.5 | 754.9 | 1312.4914
17:30 | 444.858 | 133.6 | 0 | 74.1 | 3430.91 | 1858.5 | 0.1 | 667.7 | 563.3 | 0 | 37.3 | 0 | 652.558 | 5957.21 | 600.6 | 7210.368 | 17:30 | 4439.068 | 1992.1 | 37.4 | 741.8 | 7210.368 | 17:30 | 360.558 | 44.2 | 37.4 | 741.8 | 1183.958
18:00 | 444.3526 | 133.2 | 0 | 72.8 | 3425.11 | 1911.3 | 0.1 | 638.4 | 596.996 | 0 | 0.2 | 0 | 650.3526 | 5974.91 | 597.196 | 7222.4586 | 18:00 | 4466.4586 | 2044.5 | 0.3 | 711.2 | 7222.4586 | 18:00 | 360.9526 | 44.7 | 0.3 | 711.2 | 1117.1526
18:30 | 443.188 | 134.6 | 0 | 90.4 | 3434.41 | 2191.756 | 0 | 627.2 | 615.761 | 0 | 0 | 0 | 668.188 | 6253.366 | 615.761 | 7537.315 | 18:30 | 4493.359 | 2326.356 | 0 | 717.6 | 7537.315 | 18:30 | 358.888 | 45.3 | 0 | 717.6 | 1121.788
19:00 | 444.5441 | 135.3 | 0 | 79.9 | 3425.91 | 2373.956 | 0 | 612.8 | 618.029 | 0 | 0 | 0 | 659.7441 | 6412.666 | 618.029 | 7690.4391 | 19:00 | 4488.4831 | 2509.256 | 0 | 692.7 | 7690.4391 | 19:00 | 360.9441 | 45.5 | 0 | 692.7 | 1099.1441
19:30 | 445.9416 | 135.4 | 0 | 67.5 | 3412.61 | 2384.397 | 0 | 588.8 | 622.271 | 0 | 0 | 0 | 648.8416 | 6385.807 | 622.271 | 7656.9196 | 19:30 | 4480.8227 | 2519.797 | 0 | 656.3 | 7656.9196 | 19:30 | 361.2416 | 44.8 | 0 | 656.3 | 1062.3417
20:00 | 445.4391 | 134 | 0 | 84.5 | 3426.51 | 2395.501 | 0 | 535.3 | 618.83 | 0 | 0 | 0 | 663.9391 | 6357.311 | 618.83 | 7640.0801 | 20:00 | 4490.7791 | 2529.501 | 0 | 619.8 | 7640.0801 | 20:00 | 360.0391 | 44.5 | 0 | 619.8 | 1024.3391
20:30 | 444.0319 | 134.4 | 0 | 88.6 | 3432.41 | 2440.285 | 0 | 426.4 | 619.199 | 0 | 0 | 0 | 667.0319 | 6299.095 | 619.199 | 7585.3259 | 20:30 | 4495.6409 | 2574.685 | 0 | 515 | 7585.3259 | 20:30 | 359.5319 | 44.5 | 0 | 515 | 919.0319
21:00 | 445.4413 | 134.3 | 0 | 78.1 | 3437.41 | 2456.185 | 0 | 361.1 | 618.808 | 0 | 0 | 0 | 657.8413 | 6254.695 | 618.808 | 7531.3443 | 21:00 | 4501.6593 | 2590.485 | 0 | 439.2 | 7531.3443 | 21:00 | 359.9413 | 44.9 | 0 | 439.2 | 844.0413
21:30 | 444.3231 | 134.1 | 0 | 79.5 | 3410.21 | 2441.78 | 0 | 349.4 | 614.488 | 0 | 0 | 0 | 657.9231 | 6201.39 | 614.488 | 7473.8011 | 21:30 | 4469.0211 | 2575.88 | 0 | 428.9 | 7473.8011 | 21:30 | 358.8231 | 44.9 | 0 | 428.9 | 832.6231
22:00 | 446.0114 | 134.7 | 0 | 61 | 3429.01 | 2470.903 | 0 | 331.8 | 615.918 | 0 | 0 | 0 | 641.7114 | 6231.713 | 615.918 | 7489.3424 | 22:00 | 4490.9394 | 2605.603 | 0 | 392.8 | 7489.3424 | 22:00 | 358.0114 | 45 | 0 | 392.8 | 795.8114
22:30 | 445.5919 | 133.4 | 0 | 55.9 | 3424.01 | 2492.199 | 0 | 292.8 | 619.382 | 0 | 0 | 0 | 634.8919 | 6209.009 | 619.382 | 7463.2829 | 22:30 | 4488.9839 | 2625.599 | 0 | 348.7 | 7463.2829 | 22:30 | 357.6919 | 44.8 | 0 | 348.7 | 751.1919
23:00 | 445.5284 | 133.5 | 0 | 50.6 | 3409.61 | 2333.601 | 0 | 262 | 616.506 | 0 | 0 | 0 | 629.6284 | 6005.211 | 616.506 | 7251.3454 | 23:00 | 4471.6444 | 2467.101 | 0 | 312.6 | 7251.3454 | 23:00 | 358.1284 | 45 | 0 | 312.6 | 715.7284
23:30 | 443.6762 | 131.9 | 0 | 45.8 | 3405.51 | 2123.1 | 0 | 259.6 | 620.63 | 0 | 0 | 0 | 621.3762 | 5788.21 | 620.63 | 7030.2162 | 23:30 | 4469.8162 | 2255 | 0 | 305.4 | 7030.2162 | 23:30 | 359.6762 | 45 | 0 | 305.4 | 710.0762
00:00 | 445.0236 | 133.9 | 0 | 46.3 | 3405.11 | 1948.6 | 0 | 232.6 | 620.891 | 0 | 0 | 0 | 625.2237 | 5586.31 | 620.891 | 6832.4246 | 00:00 | 4471.0247 | 2082.5 | 0 | 278.9 | 6832.4246 | 00:00 | 360.0236 | 45.1 | 0 | 278.9 | 684.0236
TOTAL MWh | 10686.1621 | 2898.35 | 1.9 | 1571.25 | 82325.84 | 48500.748 | 6.65 | 10035.5 | 13341.512 | 0 | 4217.15 | 0 | 15157.6621 | 140868.738 | 17558.662 | 173585.0621 | TOTAL MWh | 106353.5141 | 51399.098 | 4225.7 | 11606.75 | 173585.0621 | TOTAL MWh | 8562.3121 | 1069.2 | 4225.7 | 11606.75 | 25463.9621

## HOP
sábado, 22 de Marzo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 22/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 22/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 22/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/03/2025 09:02:00 | 22/03/2025 13:10:00 | 22/03/2025 08:57:00 | 22/03/2025 13:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/03/2025 18:26:00 | 22/03/2025 23:12:00 | 22/03/2025 18:22:00 | 22/03/2025 23:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/03/2025 08:40:00 | 23/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 08:38:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 22/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 03:14:00 |  | 22/03/2025 03:10:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 00:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 00:18:00 | 22/03/2025 04:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 04:30:00 | 22/03/2025 06:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 06:37:00 | 22/03/2025 07:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 07:00:00 | 22/03/2025 07:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 07:30:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 22/03/2025 09:07:00 | 22/03/2025 12:55:00 | 22/03/2025 08:40:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 22/03/2025 12:55:00 | 22/03/2025 13:07:00 |  | 22/03/2025 12:59:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 22/03/2025 18:45:00 | 22/03/2025 23:17:00 | 22/03/2025 18:23:00 | 22/03/2025 23:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 22/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 22/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 22/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 06:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 06:00:00 | 22/03/2025 07:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 07:00:00 | 22/03/2025 08:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 08:00:00 | 22/03/2025 08:51:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 08:51:00 | 22/03/2025 13:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 13:30:00 | 22/03/2025 18:19:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 18:19:00 | 22/03/2025 23:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 23:29:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 08:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2025 08:51:00 | 22/03/2025 16:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2025 16:41:00 | 22/03/2025 18:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2025 18:19:00 | 22/03/2025 23:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2025 23:29:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 22/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 01:02:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 22/03/2025 01:02:00 | 22/03/2025 03:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 22/03/2025 03:58:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 22/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 22/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 22/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 22/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/03/2025 09:11:00 | 22/03/2025 10:01:00 | 22/03/2025 08:47:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/03/2025 10:01:00 | 22/03/2025 12:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/03/2025 12:51:00 | 22/03/2025 13:29:00 |  | 22/03/2025 12:56:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/03/2025 18:46:00 | 22/03/2025 19:27:00 | 22/03/2025 18:24:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/03/2025 19:27:00 | 22/03/2025 23:13:00 |  | 22/03/2025 22:47:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 22 de Marzo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Para Central Caña Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | CHARCANI V | CENTRAL | 22/03/2025 07:08 | 22/03/2025 14:01 | Evaluación de túnel de aducción, Central, CharcanI V y evaluación de sedimentos de presa Aguada Blanca. Actividad a realizar en coordinación con AUTODEMA. | 146 | P | F/S | N | PREV. | 1199 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 22/03/2025 10:01 | 22/03/2025 23:53 | Cambio de forros base chimenea (Incluye pruebas a plena carga) | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 137 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD3 | 22/03/2025 08:34 | 22/03/2025 14:30 | Mantenimiento Semestral (Incluye pruebas a plena carga). | 8.4 | P | F/S | N | PREV. | 179 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Fuera de servicio debido a la indisponibilidad de la bocatoma Quitaracsa y la bocatoma San Mateo por caída de piedras en la zona, no se puede captar agua en la condición presentada. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT11 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | DETENCIÓN DE FUGA EN CONDENSADOR | 190 | P | F/S | N | CORR. | 13604 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 22/03/2025 09:10 | 23/03/2025 00:00 | POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS > 6 gr/lt Y UN CAUDAL DE 83 m3/s. | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 22/03/2025 09:33 | 23/03/2025 00:00 | POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS > 6 gr/lt Y UN CAUDAL DE 83 m3/s. | 30.2 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 22/03/2025 03:13 | 23/03/2025 00:00 | LIMPIEZA DE PRESA SHEQUE | 267 | P | F/S | N | PREV. | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 22/03/2025 03:13 | 23/03/2025 00:00 | LIMPIEZA DE BARRAS 12.5 KV Y GO // PRUEBAS DE VVMM - INUNDACION- LIMPIEZA DE TANQUE SAR | 267 | P | F/S | N | PREV. | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 22/03/2025 06:00 | 22/03/2025 17:00 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR | 66 | P | F/S | N | PREV. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G2 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Fuerza Mayor, Mantenimiento Correctivo de Unidad G2 debido a la sobre velocidad del generador por exceso de fugas de agua entre toberas e inyectores, provocando inestabilidad en la velocidad de dicha unidad de generación. | 9.8 | F | F/S | N | CORR. | 20669 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G1 | 22/03/2025 08:32 | 22/03/2025 17:54 | Mantenimiento correctivo - Cambio de inyector, por fuga de agua. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 190 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 22/03/2025 00:00 | 23/03/2025 00:00 | Por mantenimiento anual | 24.425 | P | F/S | N | PREV. | 60 | G

## RESERVA_FRÍA
22/03/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 22 de Marzo del 2025 / SEM N° 12 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 22 de Marzo del 2025 / SEM N° 12 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [60 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6994.4168 | [17 empty] | MIN | 2905.247 | 896.259 | 896.259 | [7 empty] | 6914.0661 | [77 empty] | 2905.247 | 2867.9138 | 980.7359
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6685.2857 | [17 empty] | MIN | 2905.247 | 896.259 | 896.259 | [7 empty] | 6603.9453 | [77 empty] | 2905.247 | 2867.9138 | 980.7359
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6818.1619 | [17 empty] | MIN | 2905.247 | 896.259 | 896.259 | [7 empty] | 6736.9204 | [77 empty] | 2905.247 | 2867.9138 | 980.7359
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6647.0952 | [17 empty] | MIN | 2905.247 | 896.259 | 896.259 | [7 empty] | 6565.6652 | [77 empty] | 2905.247 | 2867.9138 | 980.7359
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6580.5859 | [17 empty] | MIN | 2905.247 | 896.259 | 896.259 | [7 empty] | 6499.1553 | [77 empty] | 2905.247 | 2867.9138 | 980.7359
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6562.2942 | [17 empty] | MIN | 2905.247 | 896.259 | 896.259 | [7 empty] | 6481.0678 | [77 empty] | 2905.247 | 2867.9138 | 980.7359
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [27 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6477.7374 | [17 empty] | MIN | 2954.8739 | 945.8859 | 945.8859 | [7 empty] | 6396.4059 | [77 empty] | 2954.8739 | 2917.5408 | 980.7359
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [27 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6564.2852 | [17 empty] | MIN | 2954.8739 | 945.8859 | 945.8859 | [7 empty] | 6483.0561 | [77 empty] | 2954.8739 | 2917.5408 | 980.7359
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [27 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6632.9001 | [17 empty] | MIN | 2954.8739 | 945.8859 | 945.8859 | [7 empty] | 6551.7621 | [77 empty] | 2954.8739 | 2917.5408 | 980.7359
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [27 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6656.2794 | [17 empty] | MIN | 2954.8739 | 945.8859 | 945.8859 | [7 empty] | 6575.0519 | [77 empty] | 2954.8739 | 2917.5408 | 980.7359
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [27 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6677.9592 | [17 empty] | MIN | 2954.8739 | 945.8859 | 945.8859 | [7 empty] | 6596.7429 | [77 empty] | 2954.8739 | 2917.5408 | 980.7359
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [27 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6552.4039 | [17 empty] | MIN | 2954.8739 | 945.8859 | 945.8859 | [7 empty] | 6471.0895 | [77 empty] | 2954.8739 | 2917.5408 | 980.7359
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [27 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6562.1808 | [17 empty] | MIN | 2954.8739 | 945.8859 | 945.8859 | [7 empty] | 6480.9818 | [77 empty] | 2954.8739 | 2917.5408 | 980.7359
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [27 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6592.5821 | [17 empty] | MIN | 2954.8739 | 945.8859 | 945.8859 | [7 empty] | 6511.326 | [77 empty] | 2954.8739 | 2917.5408 | 980.7359
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [27 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6929.3039 | [17 empty] | MIN | 2954.8739 | 945.8859 | 945.8859 | [7 empty] | 6848.1488 | [77 empty] | 2954.8739 | 2917.5408 | 980.7359
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [27 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7053.3662 | [17 empty] | MED | 2954.8739 | 945.8859 | 945.8859 | [7 empty] | 6972.118 | [77 empty] | 2954.8739 | 2917.5408 | 980.7359
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [27 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7308.7184 | [17 empty] | MED | 2954.8739 | 945.8859 | 945.8859 | [7 empty] | 7227.3768 | [77 empty] | 2954.8739 | 2917.5408 | 980.7359
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7578.7052 | [17 empty] | MED | 2897.113 | 896.259 | 896.259 | [7 empty] | 7497.4544 | [77 empty] | 2897.113 | 2859.7798 | 988.8699
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7651.4804 | [17 empty] | MED | 2608.0777 | 607.2237 | 607.2237 | [7 empty] | 7570.4364 | [77 empty] | 2608.0777 | 2570.7445 | 988.8699
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7851.6812 | [17 empty] | MED | 2608.0777 | 607.2237 | 607.2237 | [7 empty] | 7770.836 | [77 empty] | 2608.0777 | 2570.7445 | 988.8699
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3276 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7790.6622 | [17 empty] | MED | 2602.9405 | 607.2237 | 607.2237 | [7 empty] | 7709.802 | [77 empty] | 2602.9405 | 2565.6073 | 994.0071
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3276 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7899.8159 | [17 empty] | MED | 2602.9405 | 607.2237 | 607.2237 | [7 empty] | 7818.8707 | [77 empty] | 2602.9405 | 2565.6073 | 994.0071
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3276 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 8053.5425 | [17 empty] | MED | 2602.9405 | 607.2237 | 607.2237 | [7 empty] | 7972.7721 | [77 empty] | 2602.9405 | 2565.6073 | 994.0071
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3276 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7963.1676 | [17 empty] | MED | 2602.9405 | 607.2237 | 607.2237 | [7 empty] | 7882.4451 | [77 empty] | 2602.9405 | 2565.6073 | 994.0071
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3276 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 8018.0344 | [17 empty] | MED | 2602.9405 | 607.2237 | 607.2237 | [7 empty] | 7937.4985 | [77 empty] | 2602.9405 | 2565.6073 | 994.0071
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3276 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7827.1066 | [17 empty] | MED | 2602.9405 | 607.2237 | 607.2237 | [7 empty] | 7746.4707 | [77 empty] | 2602.9405 | 2565.6073 | 994.0071
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3276 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7846.1951 | [17 empty] | MED | 2466.8856 | 471.1688 | 471.1688 | [7 empty] | 7765.6618 | [77 empty] | 2466.8856 | 2429.5524 | 994.0071
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7776.1672 | [17 empty] | MED | 2484.1813 | 488.4645 | 488.4645 | [7 empty] | 7695.7348 | [77 empty] | 2484.1813 | 2446.8481 | 994.0071
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7832.2629 | [17 empty] | MED | 2891.9758 | 896.259 | 896.259 | [7 empty] | 7751.6262 | [77 empty] | 2891.9758 | 2854.6426 | 994.0071
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7663.4541 | [17 empty] | MED | 2900.1098 | 896.259 | 896.259 | [7 empty] | 7583.1283 | [77 empty] | 2900.1098 | 2862.7766 | 985.8731
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7731.8439 | [17 empty] | MED | 2900.1098 | 896.259 | 896.259 | [7 empty] | 7651.5314 | [77 empty] | 2900.1098 | 2862.7766 | 985.8731
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7718.4539 | [17 empty] | MED | 2900.1098 | 896.259 | 896.259 | [7 empty] | 7637.9532 | [77 empty] | 2900.1098 | 2862.7766 | 985.8731
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7462.9928 | [17 empty] | MED | 2900.1098 | 896.259 | 896.259 | [7 empty] | 7382.4851 | [77 empty] | 2900.1098 | 2862.7766 | 985.8731
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7346.5797 | [17 empty] | MED | 2900.1098 | 896.259 | 896.259 | [7 empty] | 7265.8744 | [77 empty] | 2900.1098 | 2862.7766 | 985.8731
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7291.2465 | [17 empty] | MED | 2900.1098 | 896.259 | 896.259 | [7 empty] | 7210.368 | [77 empty] | 2900.1098 | 2862.7766 | 985.8731
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7303.2378 | [17 empty] | MAX | 2900.1098 | 896.259 | 896.259 | [7 empty] | 7222.4586 | [77 empty] | 2900.1098 | 2862.7766 | 985.8731
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7618.0436 | [17 empty] | MAX | 2882.8141 | 878.9633 | 878.9633 | [7 empty] | 7537.315 | [77 empty] | 2882.8141 | 2845.4809 | 985.8731
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7771.2649 | [17 empty] | MAX | 2611.0745 | 607.2237 | 607.2237 | [7 empty] | 7690.4391 | [77 empty] | 2611.0745 | 2573.7413 | 985.8731
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7737.9457 | [17 empty] | MAX | 2611.0745 | 607.2237 | 607.2237 | [7 empty] | 7656.9196 | [77 empty] | 2611.0745 | 2573.7413 | 985.8731
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7721.1102 | [17 empty] | MAX | 2611.0745 | 607.2237 | 607.2237 | [7 empty] | 7640.0801 | [77 empty] | 2611.0745 | 2573.7413 | 985.8731
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7666.4555 | [17 empty] | MAX | 2611.0745 | 607.2237 | 607.2237 | [7 empty] | 7585.3259 | [77 empty] | 2611.0745 | 2573.7413 | 985.8731
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7612.4756 | [17 empty] | MAX | 2611.0745 | 607.2237 | 607.2237 | [7 empty] | 7531.3443 | [77 empty] | 2611.0745 | 2573.7413 | 985.8731
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7555.127 | [17 empty] | MAX | 2611.0745 | 607.2237 | 607.2237 | [7 empty] | 7473.8011 | [77 empty] | 2611.0745 | 2573.7413 | 985.8731
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7570.6869 | [17 empty] | MAX | 2611.0745 | 607.2237 | 607.2237 | [7 empty] | 7489.3424 | [77 empty] | 2611.0745 | 2573.7413 | 985.8731
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7544.8262 | [17 empty] | MAX | 2611.0745 | 607.2237 | 607.2237 | [7 empty] | 7463.2829 | [77 empty] | 2611.0745 | 2573.7413 | 985.8731
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7333.0945 | [17 empty] | MIN | 2611.0745 | 607.2237 | 607.2237 | [7 empty] | 7251.3454 | [77 empty] | 2611.0745 | 2573.7413 | 985.8731
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7111.4578 | [17 empty] | MIN | 2475.0197 | 471.1688 | 471.1688 | [7 empty] | 7030.2162 | [77 empty] | 2475.0197 | 2437.6865 | 985.8731
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6913.879 | [17 empty] | MIN | 2497.4526 | 488.4645 | 488.4645 | [7 empty] | 6832.4246 | [77 empty] | 2497.4526 | 2460.1194 | 980.7359
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 242.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 538.2765 | 177.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9479 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.1026 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 4861.5885 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5181058.53 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 22 de Marzo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 10.2 | 38 | 131.9 | 99.6452 | 40.7 | 142 | 73.1 | 200 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 202.03 | 195.19 | 532.21 | 456.141 | 321.81 | 15.66 | 3.05 | 49.35 | 37 | 0.01 | 0 | 226.68 | 772.06 | 256.28 | 64.241 | 122.29 | 0 | 13.8895 | 23 |  | 23.4833 | 30.7 | 113.74 | 115.98 | 86.4203 | -- | -- | 86.4203 | -- | 24.9877 | 0 | 91.232 | 29.199 | 54.311
00:30 | 10.2 | 38 | 131.9 | 99.6452 | 40.7 | 142 | 73.1 | 200 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 202.03 | 195.19 | 532.21 | 456.141 | 321.81 | 15.66 | 3.05 | 49.35 | 37 | 0.01 | 0 | 226.68 | 772.06 | 256.28 | 64.241 | 122.29 | 0 | 13.8895 | 23 |  | 23.4833 | 30.7 | 113.74 | 115.98 | 86.4203 | -- | -- | 86.4203 | -- | 24.9877 | 0 | 91.232 | 29.199 | 54.311
01:00 | 10.2 | 38 | 131.9 | 100.5427 | 41 | 142 | 73.1 | 195 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 199.07 | 190.77 | 532.21 | 456.141 | 329.927 | 15.64 | 4.49 | 50.51 | 36.88 | 0.01 | 0 | 238.05 | 767.08 | 263.94 | 64.502 | 120.31 | 0 | 13.8895 | 23 |  | 23.4833 | 30.7 | 95.53 | 97.77 | 77.121 | -- | -- | 77.121 | -- | 24.6028 | 0 | 91.232 | 27.344 | 54.254
01:30 | 10.2 | 38 | 131.9 | 100.5427 | 41 | 142 | 73.1 | 195 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 199.07 | 190.77 | 532.21 | 456.141 | 329.927 | 15.64 | 4.49 | 50.51 | 36.88 | 0.01 | 0 | 238.05 | 767.08 | 263.94 | 64.502 | 120.31 | 0 | 13.8895 | 23 |  | 23.4833 | 30.7 | 95.53 | 97.77 | 77.121 | -- | -- | 77.121 | -- | 24.6028 | 0 | 91.232 | 27.344 | 54.254
02:00 | 10.2 | 38 | 131.9 | 101.9691 | 41 | 142 | 70.9 | 185 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 202.03 | 190.77 | 532.21 | 456.141 | 360.407 | 15.63 | 3.39 | 46.28 | 36.74 | 0.01 | 0 | 242.29 | 771.32 | 271.96 | 64.317 | 118.49 | 0 | 13.8895 | 23 |  | 23.4833 | 30.7 | 93.97 | 96.21 | 77.121 | -- | -- | 77.121 | -- | 24.42 | 0 | 91.232 | 26.463 | 54.254
02:30 | 10.2 | 38 | 131.9 | 101.9691 | 41 | 142 | 70.9 | 185 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 202.03 | 190.77 | 532.21 | 456.141 | 360.407 | 15.63 | 3.39 | 46.28 | 36.74 | 0.01 | 0 | 242.29 | 771.32 | 271.96 | 64.317 | 118.49 | 0 | 13.8895 | 23 |  | 23.4833 | 30.7 | 93.97 | 96.21 | 77.121 | -- | -- | 77.121 | -- | 24.42 | 0 | 91.232 | 26.463 | 54.254
03:00 | 10.2 | 38 | 131.9 | 102.1391 | 41.1 | 142 | 70.9 | 185 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 202.03 | 190.77 | 532.21 | 456.141 | 350.983 | 15.62 | 2.11 | 45.24 | 36.56 | 0.01 | 0 | 234.14 | 763.17 | 271.96 | 64.697 | 115.59 | 0 | 13.8895 | 23 |  | 23.4833 | 30.5 | 92.33 | 94.57 | 77.121 | -- | -- | 77.121 | -- | 24.3424 | 0 | 91.232 | 26.089 | 54.254
03:30 | 10.2 | 38 | 131.9 | 102.1391 | 41.1 | 142 | 70.9 | 185 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 202.03 | 190.77 | 532.21 | 456.141 | 350.983 | 15.62 | 2.11 | 45.24 | 36.56 | 0.01 | 0 | 234.14 | 763.17 | 271.96 | 64.697 | 115.59 | 0 | 13.8895 | 23 |  | 23.4833 | 30.5 | 92.33 | 94.57 | 77.121 | -- | -- | 77.121 | -- | 24.3424 | 0 | 91.232 | 26.089 | 54.254
04:00 | 10.3 | 38 | 131.9 | 102.4438 | 41 | 142 | 68.8 | 182 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 202.03 | 189.32 | 534.65 | 456.141 | 350.743 | 15.68 | 1.3 | 40.18 | 22.24 | 0.01 | 0 | 238.25 | 767.28 | 269.27 | 64.24 | 115.16 | 0 | 13.8895 | 25 |  | 23.4833 | 30.5 | 88.21 | 90.45 | 78.011 | -- | -- | 78.011 | -- | 24.2285 | 0 | 91.232 | 25.54 | 53.72
04:30 | 10.3 | 38 | 131.9 | 102.4438 | 41 | 142 | 68.8 | 182 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 202.03 | 189.32 | 534.65 | 456.141 | 350.743 | 15.68 | 1.3 | 40.18 | 22.24 | 0.01 | 0 | 238.25 | 767.28 | 269.27 | 64.24 | 115.16 | 0 | 13.8895 | 25 |  | 23.4833 | 30.5 | 88.21 | 90.45 | 78.011 | -- | -- | 78.011 | -- | 24.2285 | 0 | 91.232 | 25.54 | 53.72
05:00 | 10.3 | 38 | 131.9 | 101.7153 | 41.1 | 142 | 68.8 | 182 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 202.03 | 189.32 | 539.54 | 456.141 | 360.013 | 15.68 | 0.45 | 39.98 | 22.24 | 0.01 | 0 | 243.57 | 772.6 | 266.6 | 64.164 | 114.03 | 0 | 13.8895 | 25 |  | 23.4833 | 30.5 | 85.65 | 87.89 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 24.2451 | 0 | 91.232 | 25.62 | 53.367
05:30 | 10.3 | 38 | 131.9 | 101.7153 | 41.1 | 142 | 68.8 | 182 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 202.03 | 189.32 | 539.54 | 456.141 | 360.013 | 15.68 | 0.45 | 39.98 | 22.24 | 0.01 | 0 | 243.57 | 772.6 | 266.6 | 64.164 | 114.03 | 0 | 13.8895 | 25 |  | 23.4833 | 30.5 | 85.65 | 87.89 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 24.2451 | 0 | 91.232 | 25.62 | 53.367
06:00 | 10.3 | 38 | 131.9 | 100.6573 | 41 | 142 | 64.2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 315.71 | 7.116 | 200.55 | 189.32 | 541.99 | 456.141 | 368.434 | 15.59 | 0.06 | 40.53 | 22.23 | 0.01 | 0 | 228.37 | 757.4 | 263.79 | 64.325 | 113.36 | 0 | 13.8895 | 25 |  | 23.4833 | 30.5 | 83.48 | 85.72 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 24.0569 | 0 | 91.232 | 24.713 | 53.31
06:30 | 10.3 | 38 | 131.9 | 100.6573 | 41 | 142 | 64.2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 315.71 | 7.116 | 200.55 | 189.32 | 541.99 | 456.141 | 368.434 | 15.59 | 0.06 | 40.53 | 22.23 | 0.01 | 0 | 228.37 | 757.4 | 263.79 | 64.325 | 113.36 | 0 | 13.8895 | 25 |  | 23.4833 | 30.5 | 83.48 | 85.72 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 24.0569 | 0 | 91.232 | 24.713 | 53.31
07:00 | 10.3 | 38 | 131.9 | 100.9225 | 41.1 | 142 | 61.8 | 175 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 202.03 | 186.43 | 544.46 | 456.141 | 364.227 | 15.55 | 13.82 | 40.16 | 22.21 | 0.01 | 0 | 226.55 | 755.926 | 266.445 | 64.634 | 110.927 | 0 | 13.8895 | 25 |  | 23.4833 | 30.5 | 79.93 | 82.18 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 24.1525 | 0 | 91.232 | 25.174 | 53.929
07:30 | 10.3 | 38 | 131.9 | 100.9225 | 41.1 | 142 | 61.8 | 175 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 202.03 | 186.43 | 544.46 | 456.141 | 364.227 | 15.55 | 13.82 | 40.16 | 22.21 | 0.01 | 0 | 226.55 | 755.926 | 266.445 | 64.634 | 110.927 | 0 | 13.8895 | 25 |  | 23.4833 | 30.5 | 79.93 | 82.18 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 24.1525 | 0 | 91.232 | 25.174 | 53.929
08:00 | 10.3 | 38 | 131.8 | 82.142 | 41.1 | 142 | 61.8 | 175 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 202.03 | 184.99 | 546.93 | 456.141 | 374.933 | 15.67 | 7.47 | 26.2 | 17.08 | 0.01 | 0 | 223.65 | 753.335 | 263.794 | 64.574 | 110.544 | 0 | 13.8895 | 25 |  | 23.4833 | 30 | 81.16 | 83.4 | 75.353 | -- | -- | 75.353 | -- | 24.3214 | 0 | 91.232 | 25.988 | 54.1
08:30 | 10.3 | 38 | 131.8 | 82.142 | 41.1 | 142 | 61.8 | 175 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 202.03 | 184.99 | 546.93 | 456.141 | 374.933 | 15.67 | 7.47 | 26.2 | 17.08 | 0.01 | 0 | 223.65 | 753.335 | 263.794 | 64.574 | 110.544 | 0 | 13.8895 | 25 |  | 23.4833 | 30 | 81.16 | 83.4 | 75.353 | -- | -- | 75.353 | -- | 24.3214 | 0 | 91.232 | 25.988 | 54.1
09:00 | 10.3 | 38 | 119.8 | 86.4664 | 41.3 | 130 | 62.9 | 180 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 202.03 | 184.99 | 551.88 | 456.141 | 371.643 | 15.64 | 8.91 | 38.64 | 17.23 | 0.01 | 0 | 224.67 | 754.984 | 263.794 | 65.034 | 111.528 | 0 | 13.8895 | 25 |  | 23.4833 | 29.8 | 81.38 | 83.62 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 24.4082 | 0 | 91.232 | 26.406 | 54.428
09:30 | 10.3 | 38 | 119.8 | 86.4664 | 41.3 | 130 | 62.9 | 180 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 202.03 | 184.99 | 551.88 | 456.141 | 371.643 | 15.64 | 8.91 | 38.64 | 17.23 | 0.01 | 0 | 224.67 | 754.984 | 263.794 | 65.034 | 111.528 | 0 | 13.8895 | 25 |  | 23.4833 | 29.8 | 81.38 | 83.62 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 24.4082 | 0 | 91.232 | 26.406 | 54.428
10:00 | 10.3 | 38 | 119.8 | 86.4664 | 41.1 | 130 | 62.9 | 180 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 221.87 | 184.99 | 549.4 | 456.141 | 348.638 | 15.51 | 10.45 | 37.53 | 17.36 | 0.01 | 0 | 226.61 | 758.785 | 261.018 | 63.646 | 109.125 | 0 | 13.8895 | 25 |  | 23.4833 | 29.5 | 78.06 | 80.3 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 24.6389 | 0 | 91.232 | 27.518 | 53.9
10:30 | 10.3 | 38 | 119.8 | 86.4664 | 41.1 | 130 | 62.9 | 180 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 221.87 | 184.99 | 549.4 | 456.141 | 348.638 | 15.51 | 10.45 | 37.53 | 17.36 | 0.01 | 0 | 226.61 | 758.785 | 261.018 | 63.646 | 109.125 | 0 | 13.8895 | 25 |  | 23.4833 | 29.5 | 78.06 | 80.3 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 24.6389 | 0 | 91.232 | 27.518 | 53.9
11:00 | 10.3 | 38 | 119.8 | 86.4664 | 41.1 | 130 | 62.9 | 185 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 223.44 | 186.56 | 544.46 | 456.141 | 343.105 | 15.49 | 12.09 | 50.14 | 18.05 | 0.01 | 0 | 226.47 | 758.639 | 261.018 | 63.309 | 108.11 | 0 | 13.8895 | 23 |  | 23.4833 | 29.3 | 77.09 | 79.33 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 24.8424 | 0 | 91.232 | 28.499 | 53.729
11:30 | 10.3 | 38 | 119.8 | 86.4664 | 41.1 | 130 | 62.9 | 185 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 223.44 | 186.56 | 544.46 | 456.141 | 343.105 | 15.49 | 12.09 | 50.14 | 18.05 | 0.01 | 0 | 226.47 | 758.639 | 261.018 | 63.309 | 108.11 | 0 | 13.8895 | 23 |  | 23.4833 | 29.3 | 77.09 | 79.33 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 24.8424 | 0 | 91.232 | 28.499 | 53.729
12:00 | 10.3 | 38 | 119.8 | 85.8855 | 41.2 | 130 | 61.8 | 185 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 221.87 | 182.14 | 541.99 | 456.141 | 340.557 | 15.44 | 7.01 | 40.44 | 33.33 | 0.01 | 0 | 228.06 | 760.112 | 255.683 | 63.944 | 107.539 | 0 | 13.8895 | 23 |  | 23.4833 | 29 | 77.26 | 79.5 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 24.8866 | 0 | 91.232 | 28.712 | 53.855
12:30 | 10.3 | 38 | 119.8 | 85.8855 | 41.2 | 130 | 61.8 | 185 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 221.87 | 182.14 | 541.99 | 456.141 | 340.557 | 15.44 | 7.01 | 40.44 | 33.33 | 0.01 | 0 | 228.06 | 760.112 | 255.683 | 63.944 | 107.539 | 0 | 13.8895 | 23 |  | 23.4833 | 29 | 77.26 | 79.5 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 24.8866 | 0 | 91.232 | 28.712 | 53.855
13:00 | 10.3 | 38 | 119.8 | 84.0787 | 41 | 130 | 61.8 | 180 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 220.3 | 182.14 | 539.54 | 456.141 | 339.189 | 15.44 | 7.01 | 39.87 | 32.25 | 0.01 | 0 | 223.34 | 758.632 | 255.683 | 64.444 | 105.31 | 0 | 13.8895 | 23 |  | 23.4833 | 28.9 | 79.39 | 81.63 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 24.636 | 0 | 91.232 | 27.504 | 53.89
13:30 | 10.3 | 38 | 119.8 | 84.0787 | 41 | 130 | 61.8 | 180 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 220.3 | 182.14 | 539.54 | 456.141 | 339.189 | 15.44 | 7.01 | 39.87 | 32.25 | 0.01 | 0 | 223.34 | 758.632 | 255.683 | 64.444 | 105.31 | 0 | 13.8895 | 23 |  | 23.4833 | 28.9 | 79.39 | 81.63 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 24.636 | 0 | 91.232 | 27.504 | 53.89
14:00 | 10.3 | 38 | 119.8 | 83.264 | 41.1 | 130 | 61.8 | 180 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 220.3 | 180.73 | 537.09 | 456.141 | 334.609 | 15.44 | 7.47 | 40.48 | 31.9 | 0.01 | 0 | 223.48 | 758.614 | 247.921 | 63.637 | 105.616 | 0 | 13.8895 | 23 |  | 23.4833 | 29 | 77.61 | 79.86 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 24.7107 | 0 | 91.232 | 27.864 | 53.687
14:30 | 10.3 | 38 | 119.8 | 83.264 | 41.1 | 130 | 61.8 | 180 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 220.3 | 180.73 | 537.09 | 456.141 | 334.609 | 15.44 | 7.47 | 40.48 | 31.9 | 0.01 | 0 | 223.48 | 758.614 | 247.921 | 63.637 | 105.616 | 0 | 13.8895 | 23 |  | 23.4833 | 29 | 77.61 | 79.86 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 24.7107 | 0 | 91.232 | 27.864 | 53.687
15:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 82.5472 | 41 | 125 | 61.8 | 180 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 218.74 | 180.13 | 537.09 | 456.141 | 337.447 | 15.39 | 6.56 | 40.97 | 31.81 | 0.01 | 0 | 233.23 | 768.333 | 252.978 | 64.834 | 104.966 | 0 | 13.8895 | 23 |  | 23.4833 | 28.4 | 77.47 | 79.72 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 24.8375 | 0 | 91.232 | 28.475 | 54.165
15:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 82.5472 | 41 | 125 | 61.8 | 180 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 218.74 | 180.13 | 537.09 | 456.141 | 337.447 | 15.39 | 6.56 | 40.97 | 31.81 | 0.01 | 0 | 233.23 | 768.333 | 252.978 | 64.834 | 104.966 | 0 | 13.8895 | 23 |  | 23.4833 | 28.4 | 77.47 | 79.72 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 24.8375 | 0 | 91.232 | 28.475 | 54.165
16:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 82.5949 | 41.1 | 125 | 62.9 | 180 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 218.74 | 180.73 | 537.78 | 456.141 | 334.841 | 15.4 | 5.28 | 41.24 | 31.73 | 0.01 | 0 | 224.21 | 760.764 | 247.921 | 63.942 | 103.354 | 0 | 13.8895 | 23 |  | 23.4833 | 28.2 | 72.3 | 74.54 | 75.353 | -- | -- | 75.353 | -- | 24.8375 | 0 | 91.232 | 28.475 | 54.722
16:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 82.5949 | 41.1 | 125 | 62.9 | 180 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 218.74 | 180.73 | 537.78 | 456.141 | 334.841 | 15.4 | 5.28 | 41.24 | 31.73 | 0.01 | 0 | 224.21 | 760.764 | 247.921 | 63.942 | 103.354 | 0 | 13.8895 | 23 |  | 23.4833 | 28.2 | 72.3 | 74.54 | 75.353 | -- | -- | 75.353 | -- | 24.8375 | 0 | 91.232 | 28.475 | 54.722
17:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 82.5472 | 40.9 | 125 | 62.9 | 185 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 215.64 | 179.32 | 529.78 | 456.141 | 334.765 | 15.42 | 4.49 | 41.11 | 31.6 | 0.01 | 0 | 260.79 | 797.341 | 247.921 | 63.924 | 102.862 | 0 | 13.8895 | 23 |  | 23.4833 | 28 | 70.04 | 72.28 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 25.1375 | 0 | 91.232 | 29.921 | 54.555
17:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 82.5472 | 40.9 | 125 | 62.9 | 185 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 215.64 | 179.32 | 529.78 | 456.141 | 334.765 | 15.42 | 4.49 | 41.11 | 31.6 | 0.01 | 0 | 260.79 | 797.341 | 247.921 | 63.924 | 102.862 | 0 | 13.8895 | 23 |  | 23.4833 | 28 | 70.04 | 72.28 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 25.1375 | 0 | 91.232 | 29.921 | 54.555
18:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 82.2796 | 41.2 | 125 | 62.9 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 331.26 | 7.116 | 214.1 | 177.92 | 524.94 | 456.141 | 348.536 | 15.41 | 3.05 | 42.09 | 31.47 | 0.01 | 0 | 254.72 | 791.122 | 245.425 | 64.164 | 101.937 | 0 | 13.8895 | 23 |  | 23.4833 | 28 | 68.96 | 71.2 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 24.7937 | 0 | 91.232 | 28.264 | 54.611
18:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 82.2796 | 41.2 | 125 | 62.9 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 331.26 | 7.116 | 214.1 | 177.92 | 524.94 | 456.141 | 348.536 | 15.41 | 3.05 | 42.09 | 31.47 | 0.01 | 0 | 254.72 | 791.122 | 245.425 | 64.164 | 101.937 | 0 | 13.8895 | 23 |  | 23.4833 | 28 | 68.96 | 71.2 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 24.7937 | 0 | 91.232 | 28.264 | 54.611
19:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 82.5472 | 41.2 | 125 | 62.9 | 195 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 212.27 | 179.32 | 524.94 | 456.141 | 332.181 | 15.58 | 2.11 | 42.34 | 31.3 | 0.01 | 0 | 253.1 | 789.45 | 245.57 | 64.341 | 100.44 | 0 | 13.8895 | 26 |  | 23.4833 | 28 | 73.15 | 75.4 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 24.4169 | 0 | 91.232 | 26.448 | 54.247
19:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 82.5472 | 41.2 | 125 | 62.9 | 195 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 212.27 | 179.32 | 524.94 | 456.141 | 332.181 | 15.58 | 2.11 | 42.34 | 31.3 | 0.01 | 0 | 253.1 | 789.45 | 245.57 | 64.341 | 100.44 | 0 | 13.8895 | 26 |  | 23.4833 | 28 | 73.15 | 75.4 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 24.4169 | 0 | 91.232 | 26.448 | 54.247
20:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 82.5472 | 41.2 | 125 | 61.8 | 198 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 208.01 | 177.92 | 524.94 | 456.141 | 327.009 | 15.5 | 0.64 | 38.96 | 27.33 | 0.01 | 0 | 243.34 | 779.61 | 243.09 | 64.179 | 99.29 | 0 | 13.8895 | 26 |  | 23.4833 | 28 | 72.76 | 75 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 24.187 | 0 | 91.232 | 25.34 | 54.67
20:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 82.5472 | 41.2 | 125 | 61.8 | 198 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 208.01 | 177.92 | 524.94 | 456.141 | 327.009 | 15.5 | 0.64 | 38.96 | 27.33 | 0.01 | 0 | 243.34 | 779.61 | 243.09 | 64.179 | 99.29 | 0 | 13.8895 | 26 |  | 23.4833 | 28 | 72.76 | 75 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 24.187 | 0 | 91.232 | 25.34 | 54.67
21:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 85.0649 | 41.1 | 125 | 61.8 | 195 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 208.01 | 176.53 | 520.13 | 456.141 | 333.545 | 15.41 | 7.47 | 35.16 | 19.96 | 0.01 | 0 | 262.91 | 799.11 | 243.09 | 64.503 | 97.91 | 0 | 13.8895 | 26 |  | 23.4833 | 29 | 72.54 | 74.78 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 23.9643 | 0 | 91.232 | 24.267 | 52.577
21:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 85.0649 | 41.1 | 125 | 61.8 | 195 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 208.01 | 176.53 | 520.13 | 456.141 | 333.545 | 15.41 | 7.47 | 35.16 | 19.96 | 0.01 | 0 | 262.91 | 799.11 | 243.09 | 64.503 | 97.91 | 0 | 13.8895 | 26 |  | 23.4833 | 29 | 72.54 | 74.78 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 23.9643 | 0 | 91.232 | 24.267 | 52.577
22:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 87.6077 | 41.1 | 125 | 59.6 | 190 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 208.01 | 175.15 | 517.73 | 456.141 | 331.293 | 15.38 | 7.01 | 30.74 | 19.96 | 0.01 | 0 | 262.5 | 798.62 | 240.64 | 63.933 | 96.16 | 0 | 13.8895 | 25 |  | 23.4833 | 29.9 | 71.96 | 74.2 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 23.8199 | 0 | 91.232 | 23.571 | 51.432
22:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 87.6077 | 41.1 | 125 | 59.6 | 190 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 208.01 | 175.15 | 517.73 | 456.141 | 331.293 | 15.38 | 7.01 | 30.74 | 19.96 | 0.01 | 0 | 262.5 | 798.62 | 240.64 | 63.933 | 96.16 | 0 | 13.8895 | 25 |  | 23.4833 | 29.9 | 71.96 | 74.2 | 76.235 | -- | -- | 76.235 | -- | 23.8199 | 0 | 91.232 | 23.571 | 51.432
23:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 86.5149 | 41 | 125 | 59.6 | 185 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 206.5 | 172.4 | 515.34 | 456.141 | 342.853 | 15.36 | 6.12 | 35.08 | 20 | 0.01 | 0 | 261.69 | 797.73 | 240.79 | 64.317 | 95.72 | 0 | 13.8895 | 0 |  | 23.4833 | 30 | 71.9 | 74.14 | 76.235 | 72.798 | -- | 76.235 | 83.7177 | 23.8172 | 0 | 91.232 | 23.558 | 50.761
23:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 86.5149 | 41 | 125 | 59.6 | 185 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 206.5 | 172.4 | 515.34 | 456.141 | 342.853 | 15.36 | 6.12 | 35.08 | 20 | 0.01 | 0 | 261.69 | 797.73 | 240.79 | 64.317 | 95.72 | 0 | 13.8895 | 0 |  | 23.4833 | 30 | 71.9 | 74.14 | 76.235 | 72.798 | -- | 76.235 | 83.7177 | 23.8172 | 0 | 91.232 | 23.558 | 50.761
MAX | 10.2 | 38 | 114.8 | 82.142 | 40.7 | 125 | 59.6 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 315.71 | 7.116 | 199.07 | 172.4 | 515.34 | 456.141 | 321.81 | 15.36 | 0.06 | 26.2 | 17.08 | 0.01 | 0 | 223.34 | 753.335 | 240.64 | 63.309 | 95.72 | 0 | 13.8895 | 0 | 0 | 23.4833 | 28 | 68.96 | 71.2 | 75.353 | 72.798 | 0 | 75.353 | 83.7177 | 23.8172 | 0 | 91.232 | 23.558 | 50.761
MIN | 10.3 | 38 | 131.9 | 102.4438 | 41.3 | 142 | 73.1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 331.26 | 7.116 | 223.44 | 195.19 | 551.88 | 456.141 | 374.933 | 15.68 | 13.82 | 50.51 | 37 | 0.01 | 0 | 262.91 | 799.11 | 271.96 | 65.034 | 122.29 | 0 | 13.8895 | 26 | 0 | 23.4833 | 30.7 | 113.74 | 115.98 | 86.4203 | 72.798 | 0 | 86.4203 | 83.7177 | 25.1375 | 0 | 91.232 | 29.921 | 54.722
PROM | 10.2833 | 38 | 122.4583 | 89.9606 | 41.0708 | 132.625 | 64.3208 | 185.2917 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 323.485 | 7.116 | 209.7358 | 183.6604 | 534.7267 | 456.141 | 345.0703 | 15.5221 | 5.4921 | 40.5508 | 27.0192 | 0.01 | 0 | 237.9446 | 771.334 | 256.1075 | 64.2435 | 107.9403 | 0 | 13.8895 | 23.0833 | #DIV/0! | 23.4833 | 29.4833 | 80.6613 | 82.9029 | 76.7706 | 72.798 | #DIV/0! | 76.7706 | 83.7177 | 24.4705 | 0 | 91.232 | 26.7063 | 53.7803
INICIO | 10.2 | 38 | 131.9 | 99.6452 | 40.7 | 142 | 73.1 | 200 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 202.03 | 195.19 | 532.21 | 456.141 | 321.81 | 15.66 | 3.05 | 49.35 | 37 | 0.01 | 0 | 226.68 | 772.06 | 256.28 | 64.241 | 122.29 | 0 | 13.8895 | 23 |  | 23.4833 | 30.7 | 113.74 | 115.98 | 86.4203 | -- | -- | 86.4203 | -- | 24.9877 | 0 | 91.232 | 29.199 | 54.311
FINAL | 10.3 | 38 | 114.8 | 86.5149 | 41 | 125 | 59.6 | 185 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7.116 | 206.5 | 172.4 | 515.34 | 456.141 | 342.853 | 15.36 | 6.12 | 35.08 | 20 | 0.01 | 0 | 261.69 | 797.73 | 240.79 | 64.317 | 95.72 | 0 | 13.8895 | 0 |  | 23.4833 | 30 | 71.9 | 74.14 | 76.235 | 72.798 | -- | 76.235 | 83.7177 | 23.8172 | 0 | 91.232 | 23.558 | 50.761
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 22 de Marzo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 0.59551 | 0.06993 | 0.01 | 0 |  | 3874.7807 | -- | -- | 0.52974 | 21.6578 | -- | 0.22934 | 0.00149 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.516 | 0.405 | -- | 276.567 | 0 | 0 | 56.41 | 0.14 | 0.41694 | 0.17976 | 11.47 | 0.63674
00:30 | 2695 | 0.59551 | 0.06993 | 0.01 | 0 |  | 3874.7807 | -- | -- | 0.52974 | 21.6578 | -- | 0.22934 | 0.00149 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.516 | 0.405 | -- | 276.567 | 0 | 0 | 56.41 | 0.14 | 0.41694 | 0.17976 | 11.47 | 0.63674
01:00 | 2695 | 0.7242 | 0.08505 | 0.01 | 0 |  | 3874.7819 | -- | -- | 0.52759 | 21.6609 | -- | 0.22934 | 0.00163 | 2411.96 | 0.956 | 0.006 | 0.516 | 0.406 | -- | 276.568 | 0 | 0 | 56.41 | 0.15 | 0.41259 | 0.18161 | 11.47 | 0.63674
01:30 | 2695 | 0.7242 | 0.08505 | 0.01 | 0 |  | 3874.7819 | -- | -- | 0.52759 | 21.6609 | -- | 0.22934 | 0.00163 | 2411.96 | 0.956 | 0.006 | 0.516 | 0.406 | -- | 276.568 | 0 | 0 | 56.41 | 0.15 | 0.41259 | 0.18161 | 11.47 | 0.63674
02:00 | 2695 | 0.9323 | 0.06237 | 0.01 | 0 |  | 3874.7892 | -- | -- | 0.52565 | 21.6793 | -- | 0.22934 | 0.00149 | 2411.84 | 0.941 | 0.006 | 0.516 | 0.406 | -- | 276.569 | 0 | 0 | 56.41 | 0.148 | 0.41114 | 0.18533 | 11.48 | 0.63674
02:30 | 2695 | 0.9323 | 0.06237 | 0.01 | 0 |  | 3874.7892 | -- | -- | 0.52565 | 21.6793 | -- | 0.22934 | 0.00149 | 2411.84 | 0.941 | 0.006 | 0.516 | 0.406 | -- | 276.569 | 0 | 0 | 56.41 | 0.148 | 0.41114 | 0.18533 | 11.48 | 0.63674
03:00 | 2695 | 1.1245 | 0.08505 | 0.01 | 0 |  | 3874.7926 | -- | -- | 0.52377 | 21.6877 | -- | 0.22934 | 0.00163 | 2411.67 | 0.921 | 0.006 | 0.515 | 0.404 | -- | 276.57 | 0 | 0 | 56.41 | 0.143 | 0.41259 | 0.18627 | 11.47 | 0.63674
03:30 | 2695 | 1.1245 | 0.08505 | 0.01 | 0 |  | 3874.7926 | -- | -- | 0.52377 | 21.6877 | -- | 0.22934 | 0.00163 | 2411.67 | 0.921 | 0.006 | 0.515 | 0.404 | -- | 276.57 | 0 | 0 | 56.41 | 0.143 | 0.41259 | 0.18627 | 11.47 | 0.63674
04:00 | 2695 | 1.3298 | 0.08505 | 0.01 | 0 |  | 3874.7929 | -- | -- | 0.5226 | 21.6885 | -- | 0.22448 | 0.00163 | 2411.66 | 0.919 | 0.006 | 0.515 | 0.408 | -- | 276.571 | 0 | 0 | 56.41 | 0.138 | 0.41259 | 0.18721 | 11.47 | 0.63674
04:30 | 2695 | 1.3298 | 0.08505 | 0.01 | 0 |  | 3874.7929 | -- | -- | 0.5226 | 21.6885 | -- | 0.22448 | 0.00163 | 2411.66 | 0.919 | 0.006 | 0.515 | 0.408 | -- | 276.571 | 0 | 0 | 56.41 | 0.138 | 0.41259 | 0.18721 | 11.47 | 0.63674
05:00 | 2695 | 1.5525 | 0.07749 | 0.01 | 0 |  | 3874.7901 | -- | -- | 0.52048 | 21.6816 | -- | 0.22448 | 0.00149 | 2411.67 | 0.921 | 0.006 | 0.515 | 0.407 | -- | 276.573 | 0 | 0 | 56.41 | 0.147 | 0.40824 | 0.1844 | 11.48 | 0.63674
05:30 | 2695 | 1.5525 | 0.07749 | 0.01 | 0 |  | 3874.7901 | -- | -- | 0.52048 | 21.6816 | -- | 0.22448 | 0.00149 | 2411.67 | 0.921 | 0.006 | 0.515 | 0.407 | -- | 276.573 | 0 | 0 | 56.41 | 0.147 | 0.40824 | 0.1844 | 11.48 | 0.63674
06:00 | 2695 | 1.7902 | 0.06804 | 0.01 | 0 |  | 3874.7901 | -- | -- | 0.5191 | 21.6816 | -- | 0.22448 | 0.00149 | 2411.66 | 0.919 | 0.006 | 0.515 | 0.405 | 105.7 | 276.574 | 0 | 0 | 56.41 | 0.149 | 0.40824 | 0.18254 | 11.45 | 0.63674
06:30 | 2695 | 1.7902 | 0.06804 | 0.01 | 0 |  | 3874.7901 | -- | -- | 0.5191 | 21.6816 | -- | 0.22448 | 0.00149 | 2411.66 | 0.919 | 0.006 | 0.515 | 0.405 | 105.7 | 276.574 | 0 | 0 | 56.41 | 0.149 | 0.40824 | 0.18254 | 11.45 | 0.63674
07:00 | 2695 | 2.1591 | 0.06237 | 0.01 | 0 |  | 3874.7883 | -- | -- | 0.51869 | 21.677 | -- | 0.22448 | 0.00135 | 2411.63 | 0.916 | 0.007 | 0.515 | 0.406 | -- | 276.575 | 0 | 0 | 56.41 | 0.136 | 0.40533 | 0.18254 | 11.42 | 0.63674
07:30 | 2695 | 2.1591 | 0.06237 | 0.01 | 0 |  | 3874.7883 | -- | -- | 0.51869 | 21.677 | -- | 0.22448 | 0.00135 | 2411.63 | 0.916 | 0.007 | 0.515 | 0.406 | -- | 276.575 | 0 | 0 | 56.41 | 0.136 | 0.40533 | 0.18254 | 11.42 | 0.63674
08:00 | 2695 | 2.3559 | 0.09261 | 0.01 | 0 |  | 3874.774 | -- | -- | 0.5215 | 21.641 | 398.3642 | 0.21474 | 0.00111 | 2411.72 | 0.927 | 0.007 | 0.513 | 0.405 | -- | 276.576 | 0 | 0 | 56.41 | 0.14 | 0.40388 | 0.19975 | 11.39 | 0.63674
08:30 | 2695 | 2.3559 | 0.09261 | 0.01 | 0 |  | 3874.774 | -- | -- | 0.5215 | 21.641 | 398.3642 | 0.21474 | 0.00111 | 2411.72 | 0.927 | 0.007 | 0.513 | 0.405 | -- | 276.576 | 0 | 0 | 56.41 | 0.14 | 0.40388 | 0.19975 | 11.39 | 0.63674
09:00 | 2695 | 2.4285 | 0.13041 | 0.01 | 0 |  | 3874.7764 | -- | -- | 0.52424 | 21.6471 | -- | 0.21021 | 0.00111 | 2412.01 | 0.962 | 0.008 | 0.513 | 0.406 | -- | 276.6 | 0 | 0 | 56.41 | 0.148 | 0.39953 | 0.21171 | 11.37 | 0.63674
09:30 | 2695 | 2.4285 | 0.13041 | 0.01 | 0 |  | 3874.7764 | -- | -- | 0.52424 | 21.6471 | -- | 0.21021 | 0.00111 | 2412.01 | 0.962 | 0.008 | 0.513 | 0.406 | -- | 276.6 | 0 | 0 | 56.41 | 0.148 | 0.39953 | 0.21171 | 11.37 | 0.63674
10:00 | 2695 | 2.4373 | 0.15687 | 0.01 | 0 |  | 3874.7712 | -- | -- | 0.52651 | 21.6341 | -- | 0.21021 | 0.00111 | 2412.27 | 0.996 | 0.008 | 0.513 | 0.406 | -- | 276.624 | 0 | 0 | 56.41 | 0.149 | 0.39663 | 0.21171 | 11.37 | 0.63674
10:30 | 2695 | 2.4373 | 0.15687 | 0.01 | 0 |  | 3874.7712 | -- | -- | 0.52651 | 21.6341 | -- | 0.21021 | 0.00111 | 2412.27 | 0.996 | 0.008 | 0.513 | 0.406 | -- | 276.624 | 0 | 0 | 56.41 | 0.149 | 0.39663 | 0.21171 | 11.37 | 0.63674
11:00 | 2695 | 2.4179 | 0.15498 | 0.01 | 0 |  | 3874.7554 | -- | -- | 0.52924 | 21.5943 | -- | 0.21474 | 0.00149 | 2412.5 | 1.025 | 0.008 | 0.512 | 0.406 | -- | 276.647 | 0 | 0 | 56.41 | 0.146 | 0.39228 | 0.21171 | 11.37 | 0.63674
11:30 | 2695 | 2.4179 | 0.15498 | 0.01 | 0 |  | 3874.7554 | -- | -- | 0.52924 | 21.5943 | -- | 0.21474 | 0.00149 | 2412.5 | 1.025 | 0.008 | 0.512 | 0.406 | -- | 276.647 | 0 | 0 | 56.41 | 0.146 | 0.39228 | 0.21171 | 11.37 | 0.63674
12:00 | 2695 | 2.3841 | 0.15498 | 0.01 | 0 |  | 3874.7535 | -- | -- | 0.53197 | 21.5897 | -- | 0.21474 | 0.00149 | 2412.5 | 1.025 | 0.008 | 0.512 | 0.408 | -- | 276.671 | 0 | 0 | 56.41 | 0.143 | 0.38937 | 0.2097 | 11.37 | 0.63674
12:30 | 2695 | 2.3841 | 0.15498 | 0.01 | 0 |  | 3874.7535 | -- | -- | 0.53197 | 21.5897 | -- | 0.21474 | 0.00149 | 2412.5 | 1.025 | 0.008 | 0.512 | 0.408 | -- | 276.671 | 0 | 0 | 56.41 | 0.143 | 0.38937 | 0.2097 | 11.37 | 0.63674
13:00 | 2695 | 2.3352 | 0.14175 | 0.01 | 0 |  | 3874.7447 | -- | -- | 0.53416 | 21.5675 | -- | 0.21474 | 0.00135 | 2412.5 | 1.025 | 0.008 | 0.512 | 0.407 | -- | 276.695 | 0 | 0 | 56.41 | 0.149 | 0.38212 | 0.20469 | 11.37 | 0.63674
13:30 | 2695 | 2.3352 | 0.14175 | 0.01 | 0 |  | 3874.7447 | -- | -- | 0.53416 | 21.5675 | -- | 0.21474 | 0.00135 | 2412.5 | 1.025 | 0.008 | 0.512 | 0.407 | -- | 276.695 | 0 | 0 | 56.41 | 0.149 | 0.38212 | 0.20469 | 11.37 | 0.63674
14:00 | 2695 | 2.2728 | 0.1323 | 0.01 | 0 |  | 3874.7246 | -- | -- | 0.53709 | 21.517 | -- | 0.21021 | 0.00123 | 2412.45 | 1.019 | 0.008 | 0.512 | 0.405 | -- | 276.719 | 0 | 0 | 56.41 | 0.147 | 0.38357 | 0.20271 | 11.37 | 0.63674
14:30 | 2695 | 2.2728 | 0.1323 | 0.01 | 0 |  | 3874.7246 | -- | -- | 0.53709 | 21.517 | -- | 0.21021 | 0.00123 | 2412.45 | 1.019 | 0.008 | 0.512 | 0.405 | -- | 276.719 | 0 | 0 | 56.41 | 0.147 | 0.38357 | 0.20271 | 11.37 | 0.63674
15:00 | 2695 | 2.2244 | 0.12852 | 0.01 | 0 |  | 3874.731 | -- | -- | 0.53918 | 21.5331 | -- | 0.21474 | 0.00123 | 2412.39 | 1.011 | 0.008 | 0.512 | 0.407 | -- | 276.742 | 0 | 0 | 56.41 | 0.145 | 0.38067 | 0.20073 | 11.39 | 0.63674
15:30 | 2695 | 2.2244 | 0.12852 | 0.01 | 0 |  | 3874.731 | -- | -- | 0.53918 | 21.5331 | -- | 0.21474 | 0.00123 | 2412.39 | 1.011 | 0.008 | 0.512 | 0.407 | -- | 276.742 | 0 | 0 | 56.41 | 0.145 | 0.38067 | 0.20073 | 11.39 | 0.63674
16:00 | 2695 | 2.1665 | 0.11907 | 0.01 | 0 |  | 3874.7322 | -- | -- | 0.54132 | 21.5362 | -- | 0.21021 | 0.00111 | 2412.33 | 1.004 | 0.008 | 0.512 | 0.405 | -- | 276.766 | 0 | 0 | 56.41 | 0.143 | 0.37922 | 0.20073 | 11.39 | 0.63674
16:30 | 2695 | 2.1665 | 0.11907 | 0.01 | 0 |  | 3874.7322 | -- | -- | 0.54132 | 21.5362 | -- | 0.21021 | 0.00111 | 2412.33 | 1.004 | 0.008 | 0.512 | 0.405 | -- | 276.766 | 0 | 0 | 56.41 | 0.143 | 0.37922 | 0.20073 | 11.39 | 0.63674
17:00 | 2695 | 2.1132 | 0.14553 | 0.01 | 0 |  | 3874.7554 | -- | -- | 0.54362 | 21.5943 | -- | 0.22448 | 0.00111 | 2412.23 | 0.991 | 0.008 | 0.512 | 0.406 | -- | 276.79 | 0 | 0 | 56.41 | 0.142 | 0.37777 | 0.20073 | 11.5 | 0.63674
17:30 | 2695 | 2.1132 | 0.14553 | 0.01 | 0 |  | 3874.7554 | -- | -- | 0.54362 | 21.5943 | -- | 0.22448 | 0.00111 | 2412.23 | 0.991 | 0.008 | 0.512 | 0.406 | -- | 276.79 | 0 | 0 | 56.41 | 0.142 | 0.37777 | 0.20073 | 11.5 | 0.63674
18:00 | 2695 | 2.0892 | 0.17766 | 0.01 | 0 |  | 3874.7636 | -- | -- | 0.54695 | 21.615 | 398.3642 | 0.24424 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | 0.008 | 0.512 | 0.405 | 106 | 276.814 | 0 | 0 | 56.41 | 0.139 | 0.38067 | 0.20271 | 11.42 | 0.63674
18:30 | 2695 | 2.0892 | 0.17766 | 0.01 | 0 |  | 3874.7636 | -- | -- | 0.54695 | 21.615 | 398.3642 | 0.24424 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | 0.008 | 0.512 | 0.405 | 106 | 276.814 | 0 | 0 | 56.41 | 0.139 | 0.38067 | 0.20271 | 11.42 | 0.63674
19:00 | 2695 | 2.0457 | 0.16254 | 0.01 | 0 |  | 3874.7663 | -- | -- | 0.5498 | 21.6218 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | 0.008 | 0.511 | 0.404 | -- | 276.838 | 0 | 0 | 56.41 | 0.141 | 0.38502 | 0.20073 | 11.37 | 0.63674
19:30 | 2695 | 2.0457 | 0.16254 | 0.01 | 0 |  | 3874.7663 | -- | -- | 0.5498 | 21.6218 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | 0.008 | 0.511 | 0.404 | -- | 276.838 | 0 | 0 | 56.41 | 0.141 | 0.38502 | 0.20073 | 11.37 | 0.63674
20:00 | 2695 | 1.9732 | 0.15498 | 0.01 | 0 |  | 3874.7733 | -- | -- | 0.5528 | 21.6395 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2411.86 | 0.944 | 0.008 | 0.511 | 0.408 | -- | 276.861 | 0 | 0 | 56.41 | 0.143 | 0.39083 | 0.20073 | 11.29 | 0.63674
20:30 | 2695 | 1.9732 | 0.15498 | 0.01 | 0 |  | 3874.7733 | -- | -- | 0.5528 | 21.6395 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2411.86 | 0.944 | 0.008 | 0.511 | 0.408 | -- | 276.861 | 0 | 0 | 56.41 | 0.143 | 0.39083 | 0.20073 | 11.29 | 0.63674
21:00 | 2695 | 1.8934 | 0.13797 | 0.01 | 0 |  | 3874.7804 | -- | -- | 0.55559 | 21.6555 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2411.73 | 0.928 | 0.008 | 0.511 | 0.408 | -- | 276.885 | 0 | 0 | 56.41 | 0.144 | 0.39373 | 0.20769 | 11.29 | 0.63674
21:30 | 2695 | 1.8934 | 0.13797 | 0.01 | 0 |  | 3874.7804 | -- | -- | 0.55559 | 21.6555 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2411.73 | 0.928 | 0.008 | 0.511 | 0.408 | -- | 276.885 | 0 | 0 | 56.41 | 0.144 | 0.39373 | 0.20769 | 11.29 | 0.63674
22:00 | 2695 | 1.8262 | 0.13797 | 0.01 | 0 |  | 3874.7804 | -- | -- | 0.558 | 21.6525 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2411.73 | 0.928 | 0.008 | 0.511 | 0.407 | -- | 276.909 | 0 | 0 | 56.41 | 0.144 | 0.39663 | 0.21476 | 11.29 | 0.63674
22:30 | 2695 | 1.8262 | 0.13797 | 0.01 | 0 |  | 3874.7804 | -- | -- | 0.558 | 21.6525 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2411.73 | 0.928 | 0.008 | 0.511 | 0.407 | -- | 276.909 | 0 | 0 | 56.41 | 0.144 | 0.39663 | 0.21476 | 11.29 | 0.63674
23:00 | 2695 | 1.8039 | 0.1323 | 0.01 | 0 |  | 3874.7804 | -- | -- | 0.55983 | 21.6502 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2411.8 | 0.937 | 0.008 | 0.511 | 0.407 | -- | 276.933 | 0 | 0 | 56.41 | 0.142 | 0.40098 | 0.21171 | 11.29 | 0.63674
23:30 | 2695 | 1.8039 | 0.1323 | 0.01 | 0 |  | 3874.7804 | -- | -- | 0.55983 | 21.6502 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2411.8 | 0.937 | 0.008 | 0.511 | 0.407 | -- | 276.933 | 0 | 0 | 56.41 | 0.142 | 0.40098 | 0.21171 | 11.29 | 0.63674

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 22 de Marzo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
22/03/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
22/03/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.56
22/03/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 15
22/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
22/03/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.49
22/03/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
22/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
22/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.8
22/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.16
22/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.38
22/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.43
22/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
22/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.31
22/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
22/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
22/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.95
22/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.46
22/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
22/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
22/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
22/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.43
22/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
22/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.7
22/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.39
22/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.34
22/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
22/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 22 de Marzo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
22/03/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.14
22/03/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/03/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.436
22/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 13.785
22/03/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/03/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 81.333
22/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/03/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 284.85
22/03/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 432.455
22/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 07:30:00 | 150
22/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 07:31:00 | 23:59:59 | 200

## STOCK_COMB
sábado, 22 de Marzo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
22/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 658.22 | 658.22 | 0 | m3
22/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.21 | 0 | m3
22/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 272.25 | 272.25 | 0 | m3
22/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
22/03/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 557.76 | 557.76 | 0 | m3
22/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9392.97 | 9392.97 | 0 | m3
22/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
22/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
22/03/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 59083.71 | 59083.71 | 0 | m3
22/03/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31296.23 | 31296.23 | 0 | m3
22/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
22/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 626.62 | 626.62 | 0 | m3
22/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 738.59 | 738.59 | 0 | m3
22/03/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 824.58 | 824.579 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible en planta.
22/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2074.22 | 2074.22 | 0 | m3
22/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2430.35 | 2430.35 | 0 | m3
22/03/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6619.31 | 6619.31 | 0 | m3
22/03/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58219.49 | 58219.49 | 0 | m3
22/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
22/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 16.65 | 16.65 | 0 | m3
22/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.49 | 550.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 22 de Marzo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 22/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1084
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 665.64
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 522.58
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 11380.9976
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 10736.1959
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 11247.2065
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 176779.4
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 41866.61
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 920833
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 910331
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 943411
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 172722
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 879860.975
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 332646.32
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 355.74
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 208473.68
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 222.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 957194.741
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 927173.635
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 922740.165
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1082924.541
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 929277
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 24406.53
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 24396.91
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 24412.94
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 17553.21
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 19223.27
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18370.61
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18399.46
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14165.41
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14165.41
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 204643.094
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 361601
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 22 de Marzo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
22/03/2025 00:00 | 871.7 | 2671.22 | 95.61 | 95.61 | 4488.5 | 496.22 | 9396 | 23294 | 4207.251 | 4388.65 | 4384.524 | 4390.508 | 2680 | 6797.5044 | 6769.6
22/03/2025 01:00 | 871.6 | 2674.7 | 97.84 | 97.84 | 4495.4 | 495.24 | 9557 | 23216 | 4288.397 | 4425.356 | 4420.856 | 4427.254 | 2690 | 6805 | 6768.4
22/03/2025 02:00 | 872.1 | 0 | 99.88 | 99.88 | 4495.4 | 496.22 | 9717 | 23286 | 4373.549 | 4476.588 | 4471.679 | 4478.604 | 2700 | 6794 | 6767
22/03/2025 03:00 | 872.7 | 0 | 101.73 | 101.73 | 4495.4 | 496.22 | 9877 | 23280 | 4409.588 | 4498.18 | 4492.98 | 4499.921 | 2700 | 6800 | 6765.5
22/03/2025 04:00 | 873.2 | 0 | 103.06 | 103.06 | 4495.4 | 502.1 | 10037 | 23252 | 4397.575 | 4494.647 | 4489.629 | 4496.623 | 2700 | 6815 | 6764.2
22/03/2025 05:00 | 873.2 | 0 | 103.56 | 103.56 | 4495.4 | 507 | 10089 | 23324 | 4348.109 | 4473.251 | 4468.002 | 4475.071 | 2700 | 6800 | 6762.8
22/03/2025 06:00 | 873.2 | 0 | 102.41 | 102.41 | 4495.4 | 499.16 | 10103 | 23287 | 4290.635 | 4440.863 | 4436.319 | 4443.036 | 2690 | 6800 | 6761.4
22/03/2025 07:00 | 873.2 | 2708.26 | 101.84 | 101.84 | 4502.3 | 490.33 | 10045 | 23183 | 4234.574 | 4395.52 | 4391.228 | 4397.457 | 2680 | 6798 | 6760.2
22/03/2025 08:00 | 872 | 2719.83 | 101.05 | 101.05 | 4502.3 | 505.04 | 9925 | 23228 | 4148.598 | 4343.503 | 4340.514 | 4345.754 | 2670 | 6799 | 6759.2
22/03/2025 09:00 | 867 | 2980.24 | 99.71 | 99.71 | 4502.3 | 501.12 | 9710 | 23045 | 4108.32 | 4319.359 | 4321.159 | 4322.199 | 2660 | 6790 | 6758.1
22/03/2025 10:00 | 799.4 | 2990.66 | 98.42 | 98.42 | 4502.3 | 500.14 | 9452 | 22780 | 4072.869 | 4296.589 | 4301.371 | 4300.41 | 2650 | 6655 | 6756.6
22/03/2025 11:00 | 799.1 | 2990.66 | 96.92 | 96.92 | 4488.5 | 498.18 | 9207 | 22795 | 4067.687 | 4287.167 | 4295.207 | 4292.049 | 2640 | 6636 | 6755.7
22/03/2025 12:00 | 799.6 | 2989.5 | 96.89 | 96.89 | 4488.5 | 500.14 | 9065 | 22815 | 4027.997 | 4265.379 | 4274.879 | 4270.613 | 2630 | 6638 | 6754.4
22/03/2025 13:00 | 799.2 | 2989.5 | 97.44 | 97.44 | 4502.3 | 502.1 | 8975 | 22768 | 4005.62 | 4250.264 | 4259.415 | 4254.949 | 2650 | 6651 | 6753.4
22/03/2025 14:00 | 862.3 | 2988.34 | 97.72 | 97.72 | 4502.3 | 500.14 | 8998 | 22708 | 4035.299 | 4270.875 | 4280.069 | 4275.56 | 2670 | 6747 | 6752.7
22/03/2025 15:00 | 858 | 2988.34 | 97.9 | 97.9 | 4502.3 | 505.04 | 9061 | 22809 | 4086.767 | 4299.533 | 4308.075 | 4303.59 | 2680 | 6759 | 6751.2
22/03/2025 16:00 | 856.8 | 2989.05 | 97.29 | 97.29 | 4502.3 | 500.14 | 9125 | 22739 | 4139.53 | 4330.547 | 4335.648 | 4334.447 | 2680 | 6777 | 6751.4
22/03/2025 17:00 | 857.7 | 2989.05 | 98.09 | 98.09 | 4502.3 | 497.2 | 9189 | 23104 | 4154.488 | 4341.147 | 4342.245 | 4343.752 | 2680 | 6754 | 6747.8
22/03/2025 18:00 | 862.4 | 2989.5 | 97.33 | 97.33 | 4488.5 | 494.26 | 9222 | 23260 | 4147.539 | 4338.007 | 4337.162 | 4340.218 | 2680 | 6792 | 6744.5
22/03/2025 19:00 | 800.1 | 2988.8 | 95.86 | 95.86 | 4488.5 | 491.31 | 9128 | 22834 | 4148.01 | 4341.54 | 4338.676 | 4343.398 | 2680 | 6666 | 6743.2
22/03/2025 20:00 | 801.9 | 2988.34 | 94.64 | 94.64 | 4488.5 | 497.2 | 8976 | 22742 | 4120.097 | 4322.892 | 4319.429 | 4324.908 | 2680 | 6656 | 6742.6
22/03/2025 21:00 | 801.9 | 2988.8 | 95.03 | 95.03 | 4495.4 | 492.29 | 8824 | 22751 | 4132.11 | 4330.547 | 4326.349 | 4332.092 | 2680 | 6655 | 6741
22/03/2025 22:00 | 802.1 | 2986.99 | 96.61 | 96.61 | 4488.5 | 496.22 | 8673 | 22626 | 4176.276 | 4377.854 | 4373.17 | 4379.202 | 2680 | 6655 | 6739.3
22/03/2025 23:00 | 802.3 | 2988.34 | 98.91 | 98.91 | 4516.1 | 495.24 | 8670 | 22720 | 4223.857 | 4406.709 | 4402.582 | 4408.646 | 2680 | 6666 | 6737.8

## TEMP_AMB
sábado, 22 de Marzo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
22/03/2025 00:00 | 22.7 | 25.79 | 25.79 | 21.8 | 21.8 | 24.71 | 24.71 | 21.1 | 36.83 | 21.2 | 24 | 26.07 | 21.8 | 21.5 | 24.2793 | 23.05
22/03/2025 01:00 | 22.3 | 26.24 | 26.24 | 21.7 | 21.7 | 24.6 | 24.6 | 20.9 | 36.87 | 20.7 | 23.7 | 25.92 | 21.65 | 21.2 | 23.64 | 22.93
22/03/2025 02:00 | 21 | 26.18 | 26.18 | 21.5 | 21.5 | 23.91 | 23.91 | 20.7 | 36.9 | 20.8 | 23.6 | 25.75 | 21.25 | 21 | 23.17 | 22.8
22/03/2025 03:00 | 21.3 | 26.08 | 26.08 | 21.4 | 21.4 | 23.57 | 23.57 | 20.6 | 36.85 | 20.5 | 23 | 25.66 | 21.2 | 21.9 | 22.8 | 22.92
22/03/2025 04:00 | 20.7 | 27.2 | 27.2 | 21.1 | 21.1 | 23.55 | 23.55 | 20.6 | 36.64 | 20.3 | 23.1 | 25.59 | 21.2 | 20.9 | 22.44 | 23.14
22/03/2025 05:00 | 20.4 | 27.46 | 27.46 | 21 | 21 | 23.57 | 23.57 | 20.3 | 36.71 | 20.2 | 22.6 | 25.53 | 21 | 20.8 | 22.15 | 23.24
22/03/2025 06:00 | 20.3 | 27.65 | 27.65 | 20.7 | 20.7 | 23.53 | 23.53 | 20.3 | 36.39 | 20.2 | 22 | 25.71 | 20.65 | 20.8 | 21.99 | 23.35
22/03/2025 07:00 | 21.5 | 27.59 | 27.59 | 20.9 | 20.9 | 23.62 | 23.62 | 20.7 | 35.98 | 20.5 | 22.8 | 25.79 | 20.8 | 21 | 21.87 | 23.61
22/03/2025 08:00 | 24.6 | 28.07 | 28.07 | 21.3 | 21.3 | 24.45 | 24.45 | 21.2 | 36.98 | 22.1 | 24.2 | 26.42 | 21.05 | 22 | 22.73 | 25.21
22/03/2025 09:00 | 28.2 | 28.62 | 28.62 | 23.4 | 23.4 | 25.15 | 25.15 | 22.3 | 38.53 | 23.3 | 25.5 | 27.34 | 21.8 | 23.9 | 23.91 | 27.66
22/03/2025 10:00 | 33 | 29.25 | 29.25 | 26.5 | 26.5 | 25.68 | 25.68 | 22.8 | 40.49 | 23.7 | 26.1 | 28.22 | 22.3 | 25 | 24.09 | 28.91
22/03/2025 11:00 | 33.6 | 30.02 | 30.02 | 27.8 | 27.8 | 26.44 | 26.44 | 22.6 | 40.35 | 24.8 | 27.2 | 28.97 | 23.01 | 25.6 | 24.56 | 29.83
22/03/2025 12:00 | 34 | 30.67 | 30.67 | 27.7 | 27.7 | 26.85 | 26.85 | 22.6 | 36.62 | 26.1 | 29.3 | 29.97 | 23.7 | 25.9 | 26.91 | 29.78
22/03/2025 13:00 | 35.7 | 31.34 | 31.34 | 26.9 | 26.9 | 27.27 | 27.27 | 22.7 | 36.47 | 25.3 | 28.5 | 30.57 | 24.57 | 26.7 | 26.32 | 30.49
22/03/2025 14:00 | 32.7 | 31.59 | 31.59 | 26.1 | 26.1 | 27.62 | 27.62 | 22.8 | 35.74 | 25.2 | 28.2 | 30.97 | 24.75 | 26.4 | 28.65 | 31.25
22/03/2025 15:00 | 31.8 | 31.51 | 31.51 | 25.7 | 25.7 | 27.81 | 27.81 | 22.8 | 35.23 | 25.2 | 28.8 | 31.24 | 24.75 | 26.5 | 30.15 | 30.81
22/03/2025 16:00 | 30.4 | 31.2 | 31.2 | 25.3 | 25.3 | 27.94 | 27.94 | 22.1 | 34.63 | 24.7 | 26.4 | 30.92 | 24.55 | 25.4 | 30.84 | 31.88
22/03/2025 17:00 | 28.7 | 30.95 | 30.95 | 24.7 | 24.7 | 28.38 | 28.38 | 21.9 | 34.63 | 23.9 | 24.2 | 30.63 | 24.25 | 24.3 | 30.1 | 31.7
22/03/2025 18:00 | 25.9 | 30.81 | 30.81 | 21.9 | 21.9 | 28.28 | 28.28 | 21.7 | 36.14 | 22.8 | 23 | 29.85 | 23.8 | 23.6 | 27.67 | 28.53
22/03/2025 19:00 | 25.5 | 30.58 | 30.58 | 22.4 | 22.4 | 27.68 | 27.68 | 22.1 | 35.74 | 22.1 | 22.3 | 29.11 | 23.67 | 22.9 | 22.63 | 26.51
22/03/2025 20:00 | 25.2 | 30.12 | 30.12 | 22.7 | 22.7 | 27.14 | 27.14 | 21.8 | 35.57 | 21.8 | 21.9 | 28.64 | 22.64 | 22.3 | 21.5 | 25.54
22/03/2025 21:00 | 24.1 | 29.57 | 29.57 | 21.8 | 21.8 | 26.65 | 26.65 | 21.8 | 35.64 | 21.8 | 21.9 | 28.11 | 22.4 | 22.2 | 21.48 | 25.11
22/03/2025 22:00 | 23.4 | 29.01 | 29.01 | 21.4 | 21.4 | 26.23 | 26.23 | 21.7 | 35.23 | 21.5 | 24.3 | 27.63 | 21.65 | 21.8 | 21.73 | 24.9
22/03/2025 23:00 | 23.9 | 28.99 | 28.99 | 21.6 | 21.6 | 25.82 | 25.82 | 21.4 | 36.15 | 21.4 | 24.4 | 27.25 | 21.55 | 21.6 | 21.04 | 24.9

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 22 de Marzo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
22/03/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 22/03/2025 06:00 | 23/03/2025 06:00
22/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 22/03/2025 06:00 | 23/03/2025 06:00
22/03/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 22/03/2025 06:00 | 23/03/2025 06:00
22/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 22/03/2025 06:00 | 23/03/2025 06:00
22/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 22/03/2025 06:00 | 23/03/2025 06:00
22/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 22/03/2025 06:00 | 23/03/2025 06:00
22/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 950 | 22/03/2025 06:00 | 23/03/2025 06:00
22/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 22/03/2025 06:00 | 23/03/2025 06:00
22/03/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 22/03/2025 06:00 | 23/03/2025 06:00
22/03/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 22/03/2025 06:00 | 23/03/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 22 de Marzo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
22/03/2025 | 00:30 | 22 | 27.77 | 11.4 | 0 |  | 6.71 | 7.24 | 7.829 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  | 9 | 11 |  |  |  | 5.8101 | 6.3408 |  |  |  | 10.924 | 10.574 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 359.0138 | 423.1234 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577
22/03/2025 | 01:00 | 22 | 27.83 | 10.77 | 0 |  | 7.11 | 8.64 | 7.378 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 5.7413 | 5.7101 |  |  |  | 10.641 | 10.871 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 359.0138 | 423.1234 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577
22/03/2025 | 01:30 | 22 | 27.8 | 10.97 | 0 |  | 6.33 | 7.7 | 7.72 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 3.9991 | 4.572 |  |  |  | 10.857 | 10.55 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 359.0138 | 423.1234 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577
22/03/2025 | 02:00 | 22 | 27.8 | 11.2 | 0 |  | 5.86 | 7.54 | 7.919 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 3.2505 | 5.2154 |  |  |  | 9.679 | 10.342 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 368.6303 | 423.1234 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577
22/03/2025 | 02:30 | 23 | 27.8 | 10.93 | 0 |  | 5.85 | 6.91 | 7.979 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 5.2461 | 5.8826 |  |  |  | 9.095 | 8.906 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 391.0686 | 455.1782 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577
22/03/2025 | 03:00 | 23 | 27.71 | 11.24 | 0 |  | 5.9 | 6.96 | 6.747 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 3.646 | 4.3027 |  |  |  | 8.436 | 8.381 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 391.0686 | 455.1782 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577
22/03/2025 | 03:30 | 23 | 27.89 | 11.28 | 0 |  | 5.64 | 6.84 | 6.754 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | 10 | 11 |  |  |  | 4.8887 | 6.2751 |  |  |  | 7.949 | 8.049 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 391.0686 | 455.1782 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577
22/03/2025 | 04:00 | 23 | 27.91 | 11.76 | 0 |  | 5.73 | 6.32 | 6.825 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | 10 | 11 |  |  |  | 2.8711 | 4.7416 |  |  |  | 7.976 | 7.834 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 391.0686 | 455.1782 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577
22/03/2025 | 04:30 | 22 | 27.89 | 10.84 | 0 |  | 5.01 | 5.85 | 6.472 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 3.1831 | 4.7426 |  |  |  | 8.235 | 7.848 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 403.8905 | 455.1782 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577
22/03/2025 | 05:00 | 22 | 27.9 | 11.77 | 0 | 0 | 4.76 | 6.65 | 6.922 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3058 | 6.3727 | 0 | 0 | 0 | 7.754 | 7.911 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 403.8905 | 455.1782 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 0 | 0
22/03/2025 | 05:30 | 22 | 27.91 | 10.54 | 0 | 0 | 5.1 | 7.11 | 7.023 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.03 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2.9 | 6.4384 | 6.2646 | 0 | 0 | 2.9 | 8.091 | 7.908 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 391.0686 | 455.1782 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 0 | 6.942
22/03/2025 | 06:00 | 22 | 27.91 | 9.89 | 0 | 0 | 5.01 | 6.55 | 6.931 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 9.61 | 11.5455 | 9 | 10 | 0 | 12 | 60.2 | 5.3399 | 5.5597 | 3.6222 | 4.4438 | 60.2 | 8.326 | 8.144 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 391.0686 | 455.1782 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 12 | 141.369
22/03/2025 | 06:30 | 22 | 27.9 | 10.4 | 0 | 8.375 | 4.29 | 6.9 | 7.208 | 9 | 9 | 9 | 9 | 200.28 | 170.273 | 8 | 10 | 2.4329 | 89 | 411.6 | 6.5176 | 6.1264 | 110.8532 | 58.8153 | 411.6 | 8.123 | 7.821 | 439.1508 | 439.1508 | 471.2056 | 342.9864 | 342.9864 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 112 | 494.474
22/03/2025 | 07:00 | 22 | 27.87 | 10.47 | 0 | 40.269 | 3.77 | 6.43 | 6.847 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 465.26 | 446.364 | 9 | 10 | 24.4734 | 214 | 763.7 | 5.1036 | 6.8078 | 381.9613 | 348.7168 | 763.7 | 8.393 | 7.978 | 391.0686 | 391.0686 | 375.0412 | 326.959 | 310.9316 | 295.1127 | 295.1127 | 320.548 | 320.548 | 238 | 768.791
22/03/2025 | 07:30 | 23 | 27.91 | 9.74 | 0 | 70.299 | 3.73 | 6.24 | 6.89 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 733.86 | 742.545 | 10 | 11 | 129.1943 | 343 | 893.6 | 5.9101 | 6.7694 | 692.6355 | 597.8719 | 893.6 | 8.257 | 7.822 | 496.8495 | 487.233 | 487.233 | 310.9316 | 314.1371 | 295.1127 | 295.1127 | 355.8083 | 384.6577 | 354 | 881.948
22/03/2025 | 08:00 | 23 | 27.9 | 9.83 | 0 | 85.087 | 3.87 | 7.01 | 7.573 | 10 | 10 | 10 | 10 | 929.4 | 920.364 | 10 | 11 | 273.8785 | 493 | 969.2 | 6.9375 | 7.3357 | 943.2955 | 889.9931 | 969.2 | 8.015 | 7.759 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 397.4796 | 407.096 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 517 | 947.262
22/03/2025 | 08:30 | 22 | 27.88 | 10.37 | 0 | 224.857 | 4.87 | 6.56 | 7.336 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 968.52 | 981.818 | 10 | 11 | 403.6099 | 619 | 1011.9 | 6.4257 | 6.7704 | 997.5545 | 947.7648 | 1011.9 | 8.22 | 8.366 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 423.1234 | 439.1508 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 650 | 984.302
22/03/2025 | 09:00 | 22 | 27.74 | 10.93 | 0 | 596.867 | 5.94 | 6.96 | 7.928 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 992.97 | 1005.45 | 10 | 10 | 519.8917 | 752 | 1037.8 | 4.3951 | 5.9205 | 1024.974 | 963.1122 | 1037.8 | 9.222 | 8.998 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 407.096 | 439.1508 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 771 | 999.881
22/03/2025 | 09:30 | 23 | 27.75 | 10.48 | 0 | 715.101 | 6.73 | 7.19 | 8.716 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 1008 | 1023.27 | 9 | 10 | 639.2145 | 866 | 1048.6 | 5.8956 | 3.7364 | 1040.2838 | 971.6708 | 1048.6 | 9.342 | 9.788 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 375.0412 | 391.0686 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 883 | 1007.104
22/03/2025 | 10:00 | 23 | 26.79 | 10.39 | 0 | 827.316 | 6.38 | 7.31 | 8.67 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 1013.43 | 1034.5501 | 9 | 9 | 757.082 | 952 | 1053.1 | 4.7458 | 3.6346 | 1051.0376 | 969.0803 | 1053.1 | 9.549 | 9.647 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 375.0412 | 391.0686 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 970 | 1007.41
22/03/2025 | 10:30 | 23 | 27.64 | 11.23 | 0 | 924.032 | 6.96 | 6.87 | 9.099 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 1017.17 | 1036.36 | 9 | 10 | 846.1733 | 1025 | 1051.5 | 6.1604 | 3.7636 | 1050.1353 | 967.9298 | 1051.5 | 9.467 | 10.097 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 326.959 | 326.959 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 1043 | 1007.133
22/03/2025 | 11:00 | 23 | 27.85 | 10.07 | 0 | 1020.798 | 7.35 | 6.06 | 9.031 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 1016.74 | 1040.73 | 11 | 11 | 952.3614 | 1070 | 1050.1 | 6.1118 | 5.5159 | 1049.7728 | 967.6239 | 1050.1 | 9.796 | 10.408 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 326.959 | 326.959 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 1095 | 1005.862
22/03/2025 | 11:30 | 23 | 27.85 | 10.86 | 0 | 486.367 | 7.8 | 5.88 | 10.342 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 1015.9 | 1039.27 | 11 | 12 | 980.842 | 1104 | 1051.9 | 7.2442 | 6.2107 | 1054.5641 | 973.2309 | 1051.9 | 9.769 | 10.325 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 326.959 | 326.959 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 1124 | 1005.09
22/03/2025 | 12:00 | 23 | 27.58 | 10.88 | 0 | 1217.312 | 7.86 | 6.15 | 9.173 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 1019.31 | 1042.91 | 11 | 12 | 826.3323 | 1121 | 1048.6 | 10.9801 | 9.0394 | 1051.0541 | 970.6777 | 1048.6 | 10.435 | 10.807 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 326.959 | 326.959 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 1132 | 1004.586
22/03/2025 | 12:30 | 22 | 27.89 | 10.89 | 0 | 732.784 | 7.29 | 6.32 | 9.002 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 1018.07 | 1038.5501 | 10 | 11 | 609.6891 | 1120 | 1040 | 8.9164 | 8.3249 | 1047.9894 | 965.5001 | 1040 | 10.51 | 11.104 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 326.959 | 326.959 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 1117 | 1005.562
22/03/2025 | 13:00 | 22 | 27.9 | 11.28 | 0 | 549.383 | 7.86 | 5.56 | 10.127 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1020.87 | 1042.18 | 10 | 11 | 770.5588 | 1097 | 1038.2 | 6.7848 | 8.3781 | 1045.7888 | 960.2241 | 1038.2 | 10.434 | 11.279 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 326.959 | 326.959 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 1074 | 1006.528
22/03/2025 | 13:30 | 22 | 27.45 | 12.03 | 0 | 430.078 | 8.04 | 6.69 | 9.239 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 1022.09 | 1047.27 | 11 | 12 | 508.6185 | 1052 | 1037.3 | 10.6186 | 10.328 | 1042.9677 | 968.3026 | 1037.3 | 10.285 | 11.321 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 326.959 | 326.959 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 1018 | 1004.597
22/03/2025 | 14:00 | 22 | 26.99 | 10.58 | 0 | 387.763 | 7.72 | 6.8 | 9.707 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1021.61 | 1045.09 | 10 | 11 | 324.3527 | 977 | 1023.9 | 10.8001 | 11.9582 | 1040.4275 | 971.3258 | 1023.9 | 10.355 | 11.305 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 326.959 | 326.959 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 940 | 1000.593
22/03/2025 | 14:30 | 23 | 27.89 | 10.89 | 0 | 354.193 | 7.56 | 6.75 | 8.985 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1014.49 | 1031.27 | 10 | 11 | 183.9649 | 885 | 1016.8 | 10.6795 | 10.9944 | 1028.4605 | 969.5991 | 1016.8 | 10.02 | 10.876 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 326.959 | 326.959 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 845 | 986.973
22/03/2025 | 15:00 | 23 | 27.91 | 11.28 | 0 | 246.464 | 9.03 | 6.52 | 9.473 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 982.24 | 1010.55 | 10 | 10 | 126.6621 | 777 | 991.2 | 10.6651 | 11.0227 | 1008.6027 | 958.3623 | 991.2 | 10.119 | 10.501 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 326.959 | 326.959 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 729 | 955.341
22/03/2025 | 15:30 | 24 | 27.91 | 12.42 | 0 | 144.782 | 7.98 | 5.61 | 9.613 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 939.6 | 954.182 | 10 | 10 | 80.0612 | 652 | 943.6 | 10.9918 | 10.9704 | 981.8589 | 938.6306 | 943.6 | 9.805 | 10.586 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 326.959 | 326.959 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 603 | 896.044
22/03/2025 | 16:00 | 24 | 27.9 | 11.06 | 0 | 175.321 | 7.12 | 5.96 | 9.581 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 861.3 | 858.667 | 10 | 11 | 64.8664 | 517 | 854.4 | 11.5869 | 10.5364 | 927.3204 | 899.0019 | 854.4 | 10.201 | 10.866 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 326.959 | 326.959 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 465 | 792.07
22/03/2025 | 16:30 | 24 | 27.86 | 9.61 | 0 | 180.399 | 7.52 | 5.86 | 9.75 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 621.23 | 677.455 | 10 | 10 | 34.4079 | 373 | 696.3 | 10.1042 | 10.65 | 760.4496 | 771.7063 | 696.3 | 10.167 | 10.666 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 326.959 | 326.959 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 328 | 593.792
22/03/2025 | 17:00 | 24 | 27.84 | 9.52 | 0 | 214.876 | 7.86 | 6.12 | 9.102 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 344.95 | 379.455 | 10 | 10 | 23.5099 | 226 | 332.5 | 9.5101 | 9.829 | 451.8031 | 465.9254 | 332.5 | 10.506 | 10.966 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 326.959 | 326.959 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 198 | 228.681
22/03/2025 | 17:30 | 23 | 27.8 | 9.43 | 0 | 87.868 | 8.06 | 6.14 | 9.346 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  | 119.182 | 9 | 10 | 23.8808 | 58 | 36.2 | 11.5289 | 11.9154 | 159.1486 | 185.0851 | 36.2 | 10.812 | 11.458 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 359.0138 | 391.0686 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 64 | 18.141
22/03/2025 | 18:00 | 23 | 27.93 | 9.27 | 0 | 43.951 | 8.49 | 6.24 | 8.832 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 2.1818 | 7 | 8 | 9.7371 | 4 | 0 | 11.3733 | 11.7546 | 12.9301 | 15.5252 | 0 | 10.687 | 11.491 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 359.0138 | 423.1234 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 2 | 0
22/03/2025 | 18:30 | 22 | 27.92 | 12.27 | 0 | 0 | 9.12 | 6.18 | 9.385 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  | 0 | 8 | 8 | 4.5678 | 0 | 0 | 11.087 | 11.4587 | 0 | 0 | 0 | 10.883 | 10.653 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 397.4796 | 455.1782 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 0 | 0
22/03/2025 | 19:00 | 22 | 27.77 | 12.51 | 0 | 0 | 8.2 | 6.19 | 9.521 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.8919 | 9.19 | 0 | 0 | 0 | 9.947 | 10.104 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 391.0686 | 455.1782 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 | 0 | 0
22/03/2025 | 19:30 | 23 | 27.42 | 12.22 | 0 | 0 | 8.32 | 6.78 | 9.529 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  | 0 | 6 | 8 | 0 |  | 0 | 8.143 | 8.4161 | 0 | 0 | 0 | 10.195 | 10.505 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 391.0686 | 455.1782 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577 |  | 0
22/03/2025 | 20:00 | 23 | 27.45 | 11.26 | 0 |  | 8.94 | 6.64 | 7.793 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 8.752 | 9.0454 |  |  |  | 9.88 | 10.594 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 391.0686 | 455.1782 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577
22/03/2025 | 20:30 | 23 | 27.41 | 10.03 | 0 |  | 8.38 | 6.71 | 7.25 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 7 | 9 |  |  |  | 7.3415 | 7.5876 |  |  |  | 10.361 | 10.44 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 391.0686 | 455.1782 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577
22/03/2025 | 21:00 | 23 | 27.43 | 10.4 | 0 |  | 8.38 | 5.69 | 7.416 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 7 | 9 |  |  |  | 5.0067 | 5.1745 |  |  |  | 9.612 | 8.978 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 391.0686 | 455.1782 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577
22/03/2025 | 21:30 | 22 | 27.58 | 11.29 | 0 |  | 8.03 | 5.86 | 7.614 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 6.3342 | 6.5466 |  |  |  | 8.868 | 8.569 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 391.0686 | 455.1782 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577
22/03/2025 | 22:00 | 22 | 27.76 | 11.75 | 0 |  | 7.14 | 5.86 | 7.618 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 4.7258 | 4.8842 |  |  |  | 8.346 | 8.246 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 391.0686 | 455.1782 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577
22/03/2025 | 22:30 | 22 | 27.54 | 10.92 | 0 |  | 6.7 | 7.12 | 7.123 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 5.8882 | 6.0856 |  |  |  | 8.562 | 8.216 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 391.0686 | 455.1782 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577
22/03/2025 | 23:00 | 22 | 27.46 | 11.69 | 0 |  | 5.74 | 7.71 | 7.414 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 7 | 9 |  |  |  | 4.3351 | 4.4805 |  |  |  | 7.872 | 7.799 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 391.0686 | 455.1782 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577
22/03/2025 | 23:30 | 22 | 27.63 | 10.96 | 0 |  | 5.34 | 8.59 | 7.389 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 2.3814 | 2.4612 |  |  |  | 7.751 | 7.85 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 391.0686 | 455.1782 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577
23/03/2025 | 00:00 | 22 | 27.85 | 10.78 | 0 |  | 5.92 | 7.19 | 7.655 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 2.5038 | 2.5878 |  |  |  | 7.472 | 7.531 | 512.8769 | 512.8769 | 512.8769 | 391.0686 | 455.1782 | 295.1127 | 295.1127 | 384.6577 | 384.6577

## CALOR_ÚTIL
sábado, 22 de Marzo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
22/03/2025 | 00:30 | 29 | 5.89 | 57.62 | 0 | 321.58 | 28.74 | 3.409 | 446.239
22/03/2025 | 01:00 | 29 | 5.96 | 54.42 | 0 | 321.15 | 28.74 | 3.409 | 442.679
22/03/2025 | 01:30 | 29 | 5.95 | 53.82 | 0 | 320.75 | 28.74 | 3.409 | 441.669
22/03/2025 | 02:00 | 29 | 6.17 | 54.97 | 0 | 313.56 | 28.74 | 3.409 | 435.849
22/03/2025 | 02:30 | 30 | 6.17 | 55.86 | 0 | 312.08 | 28.74 | 3.409 | 436.259
22/03/2025 | 03:00 | 30 | 5.75 | 57.42 | 0 | 318.19 | 28.74 | 3.409 | 443.509
22/03/2025 | 03:30 | 29 | 5.79 | 52.51 | 0 | 316.03 | 28.74 | 3.409 | 435.479
22/03/2025 | 04:00 | 29 | 6.08 | 54.71 | 0 | 316.37 | 28.74 | 3.409 | 438.309
22/03/2025 | 04:30 | 27 | 6.07 | 52.51 | 0 | 318.35 | 28.74 | 3.409 | 436.079
22/03/2025 | 05:00 | 27 | 5.94 | 56.97 | 0 | 316.49 | 28.74 | 3.409 | 438.549
22/03/2025 | 05:30 | 27 | 5.94 | 55.9 | 0 | 317.54 | 28.74 | 3.409 | 438.529
22/03/2025 | 06:00 | 27 | 6.3 | 52.43 | 0 | 318.12 | 28.74 | 3.409 | 435.999
22/03/2025 | 06:30 | 26 | 6.3 | 50.25 | 0 | 314.18 | 28.74 | 3.409 | 428.879
22/03/2025 | 07:00 | 26 | 6.2 | 50.54 | 0 | 312.8 | 28.74 | 3.409 | 427.689
22/03/2025 | 07:30 | 29 | 6.21 | 55.64 | 0 | 311.64 | 28.74 | 3.409 | 434.639
22/03/2025 | 08:00 | 29 | 6.21 | 56.17 | 0 | 313.31 | 28.74 | 3.409 | 436.839
22/03/2025 | 08:30 | 28 | 6.2 | 52.59 | 0 | 315.85 | 28.74 | 3.409 | 434.789
22/03/2025 | 09:00 | 28 | 5.69 | 55.42 | 0 | 315.1 | 28.74 | 3.409 | 436.359
22/03/2025 | 09:30 | 29 | 5.69 | 53.99 | 0 | 313.83 | 28.74 | 3.409 | 434.659
22/03/2025 | 10:00 | 29 | 6.03 | 53.56 | 0 | 310.64 | 28.74 | 3.409 | 431.379
22/03/2025 | 10:30 | 30 | 6.23 | 58.68 | 0 | 317.06 | 28.74 | 3.409 | 444.119
22/03/2025 | 11:00 | 30 | 5.98 | 52.66 | 0 | 313.88 | 28.74 | 3.409 | 434.669
22/03/2025 | 11:30 | 32 | 5.98 | 53.81 | 0 | 317.92 | 28.74 | 3.409 | 441.859
22/03/2025 | 12:00 | 32 | 6.21 | 53.94 | 0 | 318.27 | 28.74 | 3.409 | 442.569
22/03/2025 | 12:30 | 29 | 6.28 | 57.35 | 0 | 316.86 | 28.74 | 3.409 | 441.639
22/03/2025 | 13:00 | 29 | 6.1 | 59.4 | 0 | 322.56 | 28.74 | 3.409 | 449.209
22/03/2025 | 13:30 | 27 | 6 | 63.88 | 0 | 320.39 | 28.74 | 3.409 | 449.419
22/03/2025 | 14:00 | 27 | 6.08 | 56.2 | 0 | 317.53 | 28.74 | 3.409 | 438.959
22/03/2025 | 14:30 | 29 | 6.28 | 49.61 | 0 | 324 | 28.74 | 3.409 | 441.039
22/03/2025 | 15:00 | 29 | 6.21 | 51.37 | 0 | 313.01 | 28.74 | 3.409 | 431.739
22/03/2025 | 15:30 | 31 | 6.21 | 56.11 | 0 | 316.97 | 28.74 | 3.409 | 442.439
22/03/2025 | 16:00 | 31 | 6.11 | 49.95 | 0 | 322.05 | 28.74 | 3.409 | 441.259
22/03/2025 | 16:30 | 31 | 6.1 | 52.37 | 0 | 317.32 | 28.74 | 3.409 | 438.939
22/03/2025 | 17:00 | 31 | 5.86 | 51.9 | 0 | 314.83 | 28.74 | 3.409 | 435.739
22/03/2025 | 17:30 | 29 | 5.85 | 54.69 | 0 | 309.37 | 28.74 | 3.409 | 431.059
22/03/2025 | 18:00 | 29 | 6.15 | 53.78 | 0 | 314.93 | 28.74 | 3.409 | 436.009
22/03/2025 | 18:30 | 27 | 6.14 | 60.79 | 0 | 316.55 | 28.74 | 3.409 | 442.629
22/03/2025 | 19:00 | 27 | 6.11 | 61.95 | 0 | 303.64 | 28.74 | 3.409 | 430.849
22/03/2025 | 19:30 | 28 | 6.03 | 65.68 | 0 | 308.94 | 28.74 | 3.409 | 440.799
22/03/2025 | 20:00 | 28 | 6.07 | 60.53 | 0 | 311.82 | 28.74 | 3.409 | 438.569
22/03/2025 | 20:30 | 28 | 6.06 | 53.77 | 0 | 315.91 | 28.74 | 3.409 | 435.889
22/03/2025 | 21:00 | 28 | 6.28 | 55.73 | 0 | 312.01 | 28.74 | 3.409 | 434.169
22/03/2025 | 21:30 | 27 | 6.32 | 56.61 | 0 | 312.44 | 28.74 | 3.409 | 434.519
22/03/2025 | 22:00 | 27 | 6.27 | 58.91 | 0 | 303.43 | 28.74 | 3.409 | 427.759
22/03/2025 | 22:30 | 27 | 6.22 | 51.56 | 0 | 312.45 | 28.74 | 3.409 | 429.379
22/03/2025 | 23:00 | 27 | 6.24 | 55.19 | 0 | 315.91 | 28.74 | 3.409 | 436.489
22/03/2025 | 23:30 | 28 | 6.28 | 56.42 | 0 | 311.26 | 28.74 | 3.409 | 434.109
23/03/2025 | 00:00 | 28 | 5.98 | 55.5 | 0 | 316.84 | 28.74 | 3.409 | 438.469
EJEC MWh |  | 686 | 146.085 | 1327.82 | 0 | 7567.855 | 689.76 | 81.816 | 10499.336

## FLUJOS
sábado, 22 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
22/03/2025 | 00:30 | 0 | 19.674 | -39.248 | 9.7586 | 28.676 | 0 | 56.873 | -86.723 | 48.104 | 24.015 | 23.318 | 6.6599 | -24.871 | 19.799 | 9.9359 | -19.799 | 12.587 | 176.962 | 4.3555 | 4.3777 | 7.4297 | 0 | 8.3482 | 4.2923 | -32.6 |  | -56.47 | -56.459 | 18.631 | -8.88 | 24.2 |  |  | -46.139 | -46.15 | -69.739 | 46.61 | 46.68 | 12.375 | 8.1723 | 59.75 | 61.73 | 18.777 | -49.43 | -49.442 | 30.465 | 26.018 | 54.387 | 56.664 | -3.6641 | -16.7 | -237.59 | -17.714 | -13.599 | -13.699 | 54.46 | 54.437 | -4.5138 | -67.102 | -28.224 | 7.2678 | 0 | 2.5197 | 269.47 | 69.734 | 70.192 | -216.55 | 336.75 | 40.977 | -44.325 | 45.49 | 86.502 | 23.1 | 19.54 | 53.759 | 73.08 | -86.8 | -87.201 | 159.94 | 160 | 24.115 | -76.466 | -76.182 | 5.7899 | -69.481 | 19.57 | 25.985 | 30.399 | 138.89 | -15.039 | 30.732 | 29.599 | 30.316 | 39.474 | 39.27 | -25.588 | -53.125 | -33.257 | 14.462 | 44.27 | 59.74 | 41.96 | 39.408 | -32.5 | -2.3863 | 70.211 | 68.844 | -123.6 | -0.0001 | -19.72 | -88.4 | -87.3 | 30.802 | 40.145 | 54.023 | 58.612 | 39.76 | -7.78 | 61.627 | 153.62 | -24.04 | -24.399 | 97.57 | 64.01 | 125.52 | 122.56 | -66.034 | -64.144 | 179.85 | 137.88 | 132.08 | 133.54 | 84.247 | 66.065 | -30.245 | 223 | 148.81 | 0 | -31.526 | -29.397 | 17.684 | -18.406 | -16.907 | 181.3 | -77.486 | -78.401 | -26.204 | 13.549 | -26.239 | 117.5 | 13.042 | -89.138 | -36.396 | -35.445 | 9.4924 | -63.974 | 10.335 | 22.682 | 0 | 0 | 30.232 | 30.933 | 28.949 | 88.249 | 87.077 | -159.41 | 67.74 | 67.656 | -111.88 | -105.86 | -54.176 | -49.339 | 13.66 | 0.9036 | -8.5699 | 13.86 | -54.889 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 17.2 | 105.6 | 113.42 | 14.4 | 87.545 | 20.2 | -17.269 | -3.6063 | 3.6051 | 1.5283 | 0.0638 | 0 | -14.338 | -25.065 | 28.1 | 39.326 | 101.69 | 63.558 | -150.39 | -16.212 | 33.392 | -28.206 | 11.242 | 0 | 0 | 12.441 | 219.03 | 218.42 | 283.7 | -283.91 | -526.95 | 527.45 | 527.82 | -209.09 | -207.65 | -55.757 | -46.083 | 64.422 | 64.565 | -162.29 | -162.91 | 70.14 | 69.272 | -17.19 | -17.411 | 111.55 | 111.29 | 57.599 | 56.4 | 22.028 | 29.68 | -326.2 | 106.05 | 106.21 | 15.6 | 5.6999 | -60.599 | -61.299 | 1.914 | 1.6503 | -517.59 | -130.85 | 403.79 | 331.68 | 38.146 | -326.82 | 329.99 | -136.85 | -217.47 | -325.16 | 91.454 | 91.643 | 139.88 | -397.38 | 217.84 | -175.11 | 175.91 | -7.4337 | 30.955 | 27.36 | 6.0219 | 6.056 | -26.959 | 10.239 | 12.304 | -11.015 | -46.669 | -14.207 | 48.099 | 56.976 | 56.908 | 0 | 0 | 41.916 | 42.131 | 43.484 | 52.15 | -4.5999 | 21.63 | 6.2799 | 8.6999 | -43.353 | 75.506 | 55.479 | -43.688 | -73.38 | 45.381 | 26.912 | -0.7 | 1.2999 | 0 | 193.71
22/03/2025 | 01:00 | 0 | 19.221 | -38.347 | 9.5809 | 27.726 | 0 | 54.76 | -84.113 | 45.476 | 22.789 | 22.281 | 13.319 | -26.169 | 22 | 9.9359 | -22 | 12.711 | 168.79 | 6.0272 | 6.0598 | 10.321 | 0 | 12.152 | 7.0791 | -34.36 |  | -50.779 | -51.24 | 19.033 | -13.319 | 24.2 |  |  | -34.34 | -33.919 | -83.9 | 34.349 | 34.349 | 11.724 | 7.8102 | 56.703 | 58.68 | 19.933 | -42.465 | -42.186 | 8.0935 | 7.8845 | 55.994 | 57.066 | -5.758 | -29.296 | -228.23 | -17.578 | -13.799 | -13.499 | 47.539 | 46.544 | -4.5316 | -67.102 | -33.625 | 6.9986 | 0 | 2.3578 | 260.04 | 69.49 | 69.338 | -234.04 | 315.53 | 40.977 | -27.393 | 28.737 | 82.321 | 22.51 | 18.12 | 51.09 | 70.75 | -76.753 | -77.69 | 142.18 | 143.49 | 28.664 | -65.566 | -65.833 | 8.1239 | -68.919 | 19.57 | 25.985 | 26.5 | 137.5 | -14.46 | 31.847 | 31.528 | 32.092 | 38.069 | 39.342 | -30.114 | -56.801 | -26.088 | 13.275 | 41.47 | 57.779 | 40.554 | 38.09 | -31.489 | -2.3863 | 68.793 | 68.02 | -136.96 | 0 | -19.062 | -83.699 | -85.099 | 29.808 | 37.802 | 51.675 | 55.096 | 37.75 | -7.51 | 62.977 | 126.86 | -25.28 | -25.52 | 96.02 | 61.34 | 135.81 | 134.81 | -49.863 | -48.509 | 190.71 | 146.92 | 140.4 | 144.56 | 60.306 | 42.933 | -31.428 | 247.16 | 137.95 | 0 | -30.704 | -29.072 | 38.523 | 3.4966 | 2.4389 | 41.52 | -60.99 | -62.432 | -2.94 | 0 | -11.279 | 1 | 12.906 | -45.863 | -37.903 | -37.079 | 12.473 | -41.487 | 30.208 | 23.006 | 0 | 0 | 30.217 | 29.229 | 29.144 | 78.034 | 78.034 | -110.18 | 51.245 | 51.039 | -71.509 | -58.953 | -46.698 | -43.889 | 13.775 | 0.8573 | -8.4699 | 14.66 | -47.524 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 16.68 | 59.226 | 70.246 | 15.49 | 77.703 | 20.2 | -12.485 | -2.8929 | 3.2665 | 1.4287 | 0.0638 | 0 | -13.904 | -19.469 | 28.478 | 30.503 | 89.927 | 52.088 | -126.38 | -15.663 | 29.563 | -27.331 | 11.583 | 0 | 0 | 13.061 | 214 | 212.75 | 278.7 | -278.58 | -512.86 | 521.99 | 516.38 | -201.53 | -201.81 | -55.881 | -47.014 | 61.862 | 62.481 | -162.29 | -165.01 | 68.382 | 67.668 | -16.014 | -16.466 | 113.69 | 113.41 | 55.099 | 54.799 | 22.047 | 28.879 | -315.51 | 101.79 | 101.62 | 15 | 5.0999 | -60.099 | -59.7 | 1.914 | 1.7374 | -506.65 | -119.9 | 397.76 | 325.52 | 40.79 | -320.37 | 324.51 | -134.41 | -212.21 | -319.58 | 90.176 | 89.851 | 134.94 | -386.86 | 214.69 | -172.1 | 170.51 | -6.9338 | 30.955 | 28.319 | 6.1579 | 6.184 | -27.76 | 8.64 | 14.762 | -9.5506 | -46.7 | -14.354 | 46.9 | 54.901 | 54.727 | 0 | 0 | 40.272 | 39.915 | 40.114 | 52.36 | -4.5999 | 21.717 | 5.8899 | 8.6999 | -44.363 | 74.643 | 57.163 | -44.043 | -73.075 | 46.625 | 26.404 | -2 | 1.7999 | 0 | 168.49
22/03/2025 | 01:30 | 0 | 18.775 | -37.423 | 9.0332 | 26.852 | 0 | 53.311 | -81.462 | 43.022 | 21.901 | 21.24 | 8.88 | -22.044 | 17.6 | 9.1079 | -17.6 | 13.111 | 165.566 | 6.2003 | 6.2279 | 9.932 | 0 | 12.941 | 7.778 | -34.35 |  | -54.889 | -55.2 | 18.994 | -8.88 | 19.8 |  |  | -45.4 | -45.549 | -69.33 | 45.689 | 46.04 | 11.623 | 7.8719 | 54.917 | 57.347 | 21.473 | -50.368 | -49.89 | 31.441 | 27.687 | 52.913 | 54.253 | -3.1407 | -19.322 | -222.51 | -18.478 | -13.299 | -13.399 | 54.647 | 54.312 | -4.2216 | -67.102 | -28.451 | 6.5507 | 0 | 0 | 249.76 | 54.261 | 54.414 | -179.94 | 311.78 | 40.977 | -30.325 | 31.295 | 79.177 | 21.42 | 16.649 | 49.04 | 68.37 | -85.058 | -84.79 | 159.21 | 160.43 | 26.863 | -64.154 | -64.267 | 4.2782 | -63.886 | 19.57 | 25.985 | 30.799 | 125.4 | -14.159 | 32.478 | 31.326 | 32.033 | 35.255 | 36.994 | -23.916 | -43.08 | -34.523 | 13.263 | 38.4 | 55.009 | 38.679 | 36.772 | -30.5 | -2.3863 | 64.479 | 63.859 | -120.48 | -0.0001 | -18.599 | -81.3 | -80.3 | 30.226 | 36.63 | 46.979 | 53.338 | 36.159 | -6.33 | 62.262 | 126.86 | -22.95 | -23.389 | 88.26 | 61 | 117.3 | 115.09 | -64.122 | -62.854 | 169.03 | 125.99 | 120.66 | 122.86 | 89.451 | 72.488 | -29.3 | 188.17 | 205.09 | 0 | -30.456 | -28.595 | 0 | 4.1159 | 4.3096 | 172.09 | -78.946 | -79.798 | -33.402 | 0 | -16.379 | 119.09 | 12.385 | -42.272 | -38.947 | -38.769 | 12.478 | -71.346 | 5.9769 | 23.413 | 0 | 0 | 28.316 | 28.248 | 27.311 | 85.067 | 84.732 | -168.46 | 65.832 | 65.469 | -118.46 | -107.78 | -55.641 | -51.119 | 13.868 | 0.8328 | -8.7299 | 14.26 | -56.118 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 17.639 | 111.52 | 121.88 | 15 | 82.402 | 20.2 | -15.711 | -3.6937 | 4.1913 | 1.3868 | 0.0638 | 0 | -12.942 | -21.817 | 28.742 | 34.285 | 101.7 | 63.322 | -147.75 | -15.231 | 31.574 | -25.481 | 11.16 | 0 | 0 | 12.459 | 227.72 | 226.36 | 284.5 | -282.84 | -544.35 | 548.14 | 545.31 | -214.62 | -215.03 | -59.637 | -52.245 | 74.965 | 72.155 | -167.17 | -165.01 | 68.404 | 67.569 | -14.749 | -13.348 | 123.63 | 123.26 | 55.299 | 55.2 | 22.068 | 28.879 | -316.3 | 100.9 | 99.779 | 15 | 4 | -58.9 | -59.099 | 2.0025 | 1.6587 | -533.65 | -191.02 | 405.74 | 332.94 | 59.149 | -325.56 | 330.76 | -126.3 | -218.75 | -326.7 | 97.594 | 98.107 | 130.47 | -392.58 | 218.39 | -174.83 | 175.62 | -7.3815 | 30.955 | 28.239 | 6.2859 | 6.243 | -27.76 | 8.1599 | 15.593 | -8.8761 | -48.839 | -14.558 | 49.099 | 57.657 | 57.595 | 0 | 0 | 48.751 | 48.913 | 48.921 | 52.5 | -3.7 | 22.565 | 5.7799 | 8.6999 | -47.046 | 77.365 | 61.28 | -46.32 | -76.493 | 49.863 | 24.82 | -2.7 | 2.2 | 0 | 196.12
22/03/2025 | 02:00 | 0 | 18.55 | -37.014 | 8.808 | 26.463 | 0 | 52.981 | -85.002 | 41.895 | 21.005 | 20.623 | 2.22 | -20.994 | 17.6 | 9.1079 | -17.6 | 13.128 | 169.778 | 5.7052 | 5.6673 | 9.1195 | 0 | 13.051 | 7.2962 | -34.66 |  | -57.049 | -57.15 | 18.32 | -2.22 | 19.8 |  |  | -43.669 | -43.75 | -61.11 | 43.979 | 43.86 | 11.387 | 7.7588 | 53.815 | 55.633 | 22.637 | -45.278 | -48.99 | 25.729 | 28.708 | 54.521 | 57.602 | -4.1876 | -25.501 | -212.97 | -16.901 | -13.699 | -13.799 | 54.178 | 53.917 | -4.1037 | -67.102 | -27.166 | 6.6802 | 0 | 0 | 246.04 | 49.714 | 49.806 | -164.88 | 299.11 | 40.977 | -15.245 | 16.551 | 77.121 | 21.129 | 16.239 | 47.02 | 66.889 | -85.326 | -85.058 | 158.53 | 159.26 | 25.559 | -58.636 | -59.123 | 2.9999 | -61.712 | 19.57 | 25.985 | 28.2 | 121.9 | -13.689 | 32.852 | 31.724 | 32.844 | 35.409 | 34.753 | -31.653 | -40.472 | -35.693 | 12.915 | 32.189 | 53.33 | 0.2417 | 74.125 | -29.84 | -2.3863 | 62.862 | 62.781 | -124.92 | -0.0001 | -18.006 | -79 | -78.099 | 29.934 | 35.458 | 44.631 | 51.58 | 35.069 | -6.25 | 57.618 | 117.53 | -23.25 | -23.299 | 87.37 | 59.03 | 119.72 | 118.98 | -62.706 | -61.781 | 167.69 | 127.68 | 122.85 | 123.66 | 85.114 | 67.476 | -28.049 | 178.47 | 195.48 | 0 | -30.986 | -28.579 | 11.967 | 9.093 | 15.402 | 162.87 | -79.441 | -73.546 | -28.771 | 0 | -17.5 | 87.5 | 12.113 | -26.039 | -39.638 | -38.421 | 12.813 | -60.549 | 36.058 | 23.654 | 0 | 0 | 28.715 | 28.819 | 28.371 | 86.072 | 85.905 | -170.63 | 65.343 | 64.329 | -118.3 | -110.75 | -53.758 | -51.119 | 13.572 | 0.7987 | -8.4599 | 15.07 | -55.201 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 18.569 | 112.92 | 120.76 | 14.7 | 82.747 | 20.2 | -14.951 | -3.8274 | 3.8652 | 1.3208 | 0.0638 | 0 | -14.638 | -20.673 | 28.39 | 32.016 | 99.571 | 61.668 | -147.64 | -14.805 | 30.803 | -24.519 | 11.303 | 0 | 0 | 12.459 | 226.03 | 223.59 | 281.6 | -279.62 | -536.9 | 543.78 | 537.5 | -214.75 | -211.89 | -59.137 | -51.164 | 76.558 | 76.743 | -167.17 | -165.01 | 65.723 | 64.987 | -11.81 | -12.648 | 119.83 | 119.52 | 54.5 | 54.4 | 22.068 | 27.92 | -303.64 | 94.859 | 93.557 | 14.5 | 3.5 | -57.7 | -57.4 | 1.6741 | 1.5881 | -527.23 | -177.85 | 387.85 | 325.08 | 59.953 | -317.99 | 316.64 | -121.94 | -213.82 | -318.12 | 95.658 | 95.353 | 126.07 | -386.42 | 213.75 | -168.48 | 167 | -6.379 | 30.955 | 26.959 | 6.2859 | 6.234 | -26.159 | 9.1199 | 12.964 | -10.164 | -47.725 | -14.851 | 49.7 | 55.659 | 54.716 | 0 | 0 | 51.329 | 49.896 | 51.546 | 52.42 | -2.5999 | 22.233 | 5.5199 | 8.6999 | -49.378 | 76.442 | 60.086 | -48.256 | -75.294 | 50.453 | 23.935 | -2.7 | 2.9 | 0 | 196.27
22/03/2025 | 02:30 | 0 | 18.148 | -36.607 | 8.8001 | 25.927 | 0 | 51.756 | -82.018 | 41.428 | 20.781 | 20.531 | 2.22 | -20.933 | 17.6 | 9.1079 | -17.6 | 12.292 | 168.184 | 5.446 | 5.1985 | 9.4648 | 0 | 13.241 | 7.433 | -35.2 |  | -56.13 | -56.36 | 17.821 | -4.44 | 19.8 |  |  | -38.619 | -38.569 | -69.41 | 39.169 | 39.099 | 10.86 | 7.9903 | 52.84 | 54.347 | 22.048 | -45.412 | -44.55 | 8.1889 | 8.0742 | 56.128 | 57.066 | -7.8518 | -41.984 | -182.2 | -18.68 | -13.299 | -13.199 | 49.443 | 48.416 | -4.022 | -67.102 | -22.462 | 6.431 | 0 | 0 | 213.11 | 48.585 | 48.188 | -163.58 | 274.35 | 40.977 | -3.7533 | 5.0407 | 76.163 | 20.739 | 15.6 | 45.56 | 65.58 | -86.8 | -86.13 | 157.24 | 156.61 | 25.533 | -52.031 | -51.225 | 4.0091 | -59.475 | 19.57 | 25.985 | 34.099 | 114.8 | -13.359 | 36.474 | 35.367 | 36.311 | 40.463 | 40.707 | -31.803 | -39.526 | -41.505 | 12.888 | 35.919 | 50.68 | 0.2417 | 73.246 | -30.109 | -2.3863 | 60.472 | 59.727 | -124.9 | -0.0001 | -18.433 | -76.699 | -75.699 | 29.49 | 34.286 | 43.222 | 50.408 | 34.34 | -5.96 | 57.55 | 117.53 | -23.07 | -23.239 | 84.67 | 57.68 | 118.12 | 117.54 | -61.567 | -60.4 | 163.47 | 126.02 | 120.63 | 123.19 | 79.101 | 64.661 | -27.599 | 173.24 | 217.52 | 0 | -30.619 | -28.593 | 17.229 | 10.486 | 9.1453 | 176.69 | -80.859 | -83.333 | -40.677 | 0 | -21.399 | 110.9 | 12.026 | -21.381 | -37.423 | -36.719 | 9.4353 | -74.902 | 38.763 | 23.313 | 0 | 0 | 27.345 | 27.801 | 26.441 | 86.239 | 86.574 | -174.32 | 65.761 | 64.887 | -119.91 | -112.34 | -55.362 | -51.669 | 13.87 | 0.7864 | -8.7799 | 14.42 | -54.74 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 17.579 | 111.58 | 123.33 | 14.7 | 83.365 | 20.2 | -13.736 | -3.9625 | 3.8301 | 1.278 | 0.0638 | 0 | -15.403 | -19.265 | 27.889 | 30.335 | 96.944 | 59.384 | -142.36 | -14.353 | 29.685 | -23.193 | 11.577 | 0 | 0 | 13.045 | 225.56 | 224.53 | 285.8 | -284.22 | -551.25 | 549.9 | 550.31 | -214.41 | -212.54 | -59.089 | -51.189 | 75.845 | 76.046 | -167.17 | -165.01 | 65.866 | 65.129 | -11.368 | -10.971 | 122.61 | 121.7 | 53.299 | 53.799 | 22.13 | 27.52 | -304.02 | 92.035 | 91.886 | 14.5 | 4.0999 | -57.299 | -57.4 | 1.6741 | 1.3927 | -539.09 | -197.1 | 386.55 | 323.82 | 71.311 | -315.78 | 316.41 | -115.82 | -214.64 | -312.99 | 95.481 | 93.821 | 122.38 | -375.85 | 211.96 | -163.47 | 163.67 | -7.17 | 30.955 | 27.52 | 6.2859 | 6.2989 | -28.239 | 9.4399 | 13.816 | -10.518 | -48.635 | -15.028 | 49.099 | 57.903 | 56.924 | 0 | 0 | 50.89 | 49.157 | 51.079 | 53.2 | -5.1999 | 23.174 | 5.4699 | 8.6999 | -45.946 | 77.514 | 59.735 | -44.39 | -76.597 | 49.743 | 25.356 | -2.0999 | 2.2 | 0 | 185.68
22/03/2025 | 03:00 | 0 | 17.966 | -35.757 | 8.591 | 25.76 | 0 | 50.857 | -82.246 | 39.556 | 20.277 | 19.552 | 8.88 | -21.348 | 17.6 | 9.1079 | -17.6 | 12.466 | 164.146 | 5.1477 | 5.4797 | 8.7263 | 0 | 12.445 | 7.5017 | -35.53 |  | -55.2 | -55.11 | 18.409 | -8.88 | 19.8 |  |  | -36.909 | -37.229 | -69.61 | 37.38 | 37.319 | 10.851 | 7.9349 | 52.918 | 54.413 | 20.344 | -43.67 | -42.985 | 7.2532 | 6.9618 | 54.923 | 55.459 | -7.8518 | -42.224 | -172.82 | -18.136 | -13.399 | -13.399 | 48.378 | 47.617 | -4.1954 | -67.102 | -21.084 | 6.6174 | 0 | 0 | 205.2 | 46.51 | 46.327 | -151.8 | 270.64 | 40.977 | -3.8046 | 4.955 | 74.118 | 20.29 | 15.079 | 45.069 | 65.58 | -84.12 | -83.585 | 155.7 | 156.55 | 26.413 | -49.928 | -50.129 | 4.7159 | -57.147 | 19.57 | 25.985 | 32.2 | 114 | -13.109 | 36.164 | 35.694 | 35.351 | 39.581 | 40.369 | -37.259 | -38.239 | -41.611 | 11.971 | 31.92 | 50.119 | 0.2417 | 72.367 | -29.76 | -2.3863 | 57.604 | 56.698 | -118.23 | -0.0001 | -18.019 | -74.4 | -75.699 | 29.22 | 33.7 | 41.343 | 49.237 | 33.63 | -5.71 | 58.495 | 125.28 | -21.14 | -21.379 | 80.67 | 57.34 | 115.32 | 114.05 | -61.372 | -60.418 | 161.42 | 120.03 | 115.99 | 116.68 | 92.839 | 80.491 | -28.065 | 161.96 | 234.47 | 0 | -30.33 | -28.19 | 0 | 20.589 | 18.574 | 155.19 | -81.326 | -82.294 | -40.01 | 0 | -20.309 | 100.5 | 11.771 | -8.9987 | -37.418 | -36.997 | 9.9866 | -79.336 | 37.967 | 23.429 | 0 | 0 | 28.88 | 29.309 | 27.982 | 84.063 | 84.063 | -168.62 | 62.791 | 62.661 | -120.05 | -109.36 | -56.336 | -52.049 | 13.87 | 0.7657 | -8.6999 | 14.49 | -56.087 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 16.549 | 112.73 | 120.93 | 14.7 | 80.809 | 20.2 | -13.645 | -3.9586 | 4.1734 | 1.2464 | 0.0638 | 0 | -14.408 | -19.011 | 26.43 | 29.327 | 96.443 | 58.363 | -139.21 | -14.411 | 29.326 | -23.474 | 10.602 | 0 | 0 | 11.778 | 229.55 | 227.38 | 285.8 | -286.62 | -558.57 | 557.54 | 559.43 | -216.95 | -214.13 | -59.799 | -52.144 | 75.35 | 74.573 | -167.17 | -170.47 | 67.558 | 66.657 | -10.204 | -9.7888 | 123.31 | 123.05 | 55.099 | 54.5 | 22.109 | 27.44 | -303.7 | 97.573 | 96.339 | 14.5 | 3.9 | -57.799 | -57.9 | 1.5876 | 1.3927 | -545.16 | -211.21 | 388.75 | 326.77 | 68.602 | -324.02 | 319.55 | -124.02 | -216.94 | -315.13 | 93.817 | 92.069 | 122.72 | -385.23 | 216.94 | -165.7 | 164.6 | -7.8567 | 30.955 | 27.84 | 6.2859 | 6.249 | -26.879 | 10.159 | 13.8 | -10.664 | -48.955 | -14.824 | 50 | 58.423 | 56 | 0 | 0 | 48.441 | 49.107 | 48.709 | 53.88 | -4.1999 | 22.925 | 5.3699 | 8.6999 | -47.629 | 78.077 | 60.58 | -47.708 | -76.775 | 50.48 | 24.644 | -2.9 | 2.7999 | 0 | 189.6
22/03/2025 | 03:30 | 0 | 17.964 | -35.757 | 8.5914 | 25.483 | 0 | 50.058 | -92.755 | 40.127 | 19.999 | 19.639 | 11.1 | -21.203 | 17.6 | 9.1079 | -17.6 | 12.633 | 186.988 | 5.5058 | 5.2315 | 8.1669 | 0 | 12.719 | 7.6905 | -36 |  | -52.65 | -52.479 | 18.065 | -11.1 | 19.8 |  |  | -36.919 | -37.08 | -65.629 | 36.59 | 36.909 | 11.069 | 8.1297 | 52.956 | 54.319 | 22.48 | -48.091 | -47.953 | 31.257 | 32.714 | 54.655 | 55.459 | -4.1876 | -24.443 | -226.43 | -18.909 | -12.899 | -13.199 | 52.895 | 52.104 | -3.5095 | -67.102 | -32.468 | 6.0584 | 0 | 0.6618 | 260.95 | 46.601 | 46.54 | -186.96 | 292.72 | 40.977 | 1.182 | 0 | 74.128 | 20.959 | 15.39 | 45.069 | 64.819 | -77.021 | -76.887 | 146.96 | 147.54 | 28.716 | -50.2 | -49.967 | 7.1246 | -62.306 | 19.57 | 25.985 | 18.899 | 125.8 | -12.729 | 32.012 | 31.242 | 32.207 | 32.482 | 33.126 | -38.49 | -40.832 | -30.807 | 12.692 | 31.819 | 51.4 | 0.2417 | 71.488 | -29.17 | -2.3863 | 62.812 | 62.122 | -134.51 | -0.0001 | -17.893 | -74.4 | -73.3 | 29.38 | 33.7 | 43.222 | 49.237 | 33.28 | -6.49 | 57.739 | 125.28 | -20.98 | -21.12 | 79.62 | 54.72 | 134.09 | 130.3 | -49.094 | -48.454 | 174 | 132.59 | 127.54 | 128.57 | 75.017 | 59.128 | -28.504 | 198.79 | 235.44 | 0 | -30.348 | -28.139 | 19.568 | 28.655 | 27.107 | 56.88 | -65.163 | -66.038 | -21.301 | 0 | -21.979 | 1 | 11.73 | 6.6092 | -36.688 | -35.433 | 7.7704 | -58.095 | 38.023 | 23.546 | 0 | 0 | 27.359 | 27.522 | 26.758 | 77.699 | 78.034 | -132.79 | 50.719 | 51.08 | -87.827 | -75.564 | -51.349 | -46.619 | 13.87 | 0.7633 | -8.4999 | 14.23 | -51.42 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 16.35 | 78.456 | 89.773 | 14.99 | 78.258 | 20.2 | -12.661 | -3.865 | 4.2976 | 1.2444 | 0.0638 | 0 | -14.665 | -17.493 | 27.713 | 27.646 | 91.752 | 53.622 | -130.19 | -14.328 | 28.638 | -22.969 | 10.1 | 0 | 0 | 11 | 229.95 | 231.19 | 279.89 | -281.45 | -552.01 | 554.46 | 550.63 | -218.14 | -213.49 | -60.278 | -53.087 | 75.759 | 75.655 | -167.17 | -170.47 | 67.547 | 66.745 | -10.053 | -10.83 | 124.43 | 124.12 | 54 | 54.099 | 22.109 | 28.079 | -306.37 | 100.2 | 100.04 | 14.5 | 5.0999 | -58.299 | -57.9 | 1.5876 | 1.2556 | -544.71 | -214.62 | 392.69 | 327.94 | 67.627 | -326.88 | 324.59 | -123.31 | -218.83 | -321.56 | 95.416 | 96.362 | 123.99 | -377.06 | 217.96 | -165.05 | 166.86 | -7.3293 | 30.955 | 27.6 | 6.2859 | 6.26 | -27.04 | 9.76 | 13.477 | -10.194 | -49.044 | -14.442 | 49.5 | 55.013 | 56.368 | 0 | 0 | 49.689 | 48.856 | 50.264 | 54.45 | -3.4 | 22.94 | 5.3899 | 8.6999 | -49.92 | 78.453 | 61.575 | -49.633 | -76.717 | 51.917 | 24.338 | -3.5999 | 3.2 | 0 | 177.52
22/03/2025 | 04:00 | 0 | 17.514 | -34.904 | 8.4791 | 25.384 | 0 | 50.755 | -94.993 | 39.785 | 20.121 | 19.829 | 6.6599 | -20.682 | 17.6 | 8.2799 | -17.6 | 12.818 | 193.628 | 5.2641 | 5.0854 | 8.9278 | 0 | 13.171 | 7.912 | -36.03 |  | -56.689 | -56.7 | 17.737 | -6.6599 | 19.8 |  |  | -40 | -39.919 | -67.58 | 40.279 | 40.459 | 10.867 | 8.0121 | 53.684 | 55.543 | 23.26 | -46.617 | -46.183 | 9.4252 | 9.2672 | 57.602 | 57.736 | -7.8518 | -42.411 | -191.67 | -20.818 | -11.699 | -11.599 | 51.866 | 50.506 | -4.1481 | -67.102 | -21.374 | 6.3223 | 0 | 0 | 224.03 | 42.268 | 42.085 | -148.54 | 276.82 | 40.977 | 1.1904 | 0 | 72.98 | 20.229 | 14.68 | 44.13 | 64.73 | -82.781 | -82.915 | 158.49 | 158.9 | 27.766 | -49.169 | -48.895 | 5.2502 | -56.319 | 19.57 | 25.985 | 30.399 | 113.19 | -12.659 | 34.59 | 34.312 | 34.261 | 36.246 | 36.774 | -27.637 | -34.491 | -41.148 | 11.937 | 29.659 | 49.889 | 0.2417 | 70.903 | -29.069 | -2.3863 | 57.386 | 56.663 | -116.19 | -0.0001 | -17.681 | -72.099 | -73.3 | 29.704 | 33.114 | 40.404 | 48.651 | 32.94 | -5.59 | 57.631 | 121.06 | -20.79 | -21.01 | 78.79 | 55.56 | 114.98 | 113.69 | -62.139 | -60.945 | 158.22 | 116.23 | 112.12 | 114.62 | 99.719 | 85.315 | -26.835 | 158.85 | 257.23 | 0 | -29.818 | -27.916 | 0 | 23.248 | 22.179 | 182.84 | -82.653 | -84.491 | -47.264 | 0 | -24.899 | 123.9 | 11.98 | -3.9235 | -36.465 | -36.01 | 8.3506 | -84.548 | 23.061 | 23.537 | 0 | 0 | 27.821 | 28.262 | 27.154 | 82.555 | 81.718 | -177.5 | 63.067 | 63.817 | -123.76 | -115.92 | -57.999 | -51.779 | 13.775 | 0.7633 | -8.5899 | 13.33 | -58.228 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 17.19 | 120.6 | 126.24 | 14.97 | 81.708 | 20.2 | -14.334 | -3.8003 | 3.9861 | 1.2204 | 0.0638 | 0 | -14.665 | -19.694 | 29.023 | 30.419 | 97.264 | 60.041 | -143.65 | -14.213 | 30.05 | -22.777 | 12.036 | 0 | 0 | 13 | 229.6 | 229.24 | 282.5 | -280.67 | -561.18 | 559.48 | 560.73 | -219 | -215 | -58.671 | -51.142 | 72.203 | 71.254 | -172.49 | -170.47 | 68.415 | 67.69 | -10.685 | -11.429 | 125.29 | 127.56 | 54.599 | 54.7 | 22.109 | 28.719 | -312.57 | 101.22 | 101.05 | 14.5 | 4.5 | -60.099 | -59.7 | 1.4888 | 1.3017 | -549.07 | -237.94 | 396.13 | 333.76 | 71.542 | -325.2 | 326.49 | -125.95 | -219.9 | -319.81 | 96.743 | 97.773 | 126.36 | -387.77 | 219.34 | -166.08 | 166.86 | -7.2249 | 30.955 | 27.36 | 6.2859 | 6.2569 | -27.04 | 10.479 | 13.578 | -10.252 | -49.221 | -14.735 | 49.9 | 56.422 | 55.011 | 0 | 0 | 46.162 | 46.037 | 47.513 | 54.75 | -3.2 | 22.638 | 5.23 | 8.6999 | -44.809 | 76.929 | 59.73 | -44.281 | -75.995 | 49.958 | 25.688 | -3.5999 | 3 | 0 | 194.59
22/03/2025 | 04:30 | 0 | 17.518 | -34.968 | 8.47 | 25.363 | 0 | 50.532 | -96.356 | 39.791 | 20.337 | 19.799 | 4.44 | -20.053 | 15.399 | 9.1079 | -15.399 | 13.09 | 195.96 | 5.4761 | 5.6881 | 9.3737 | 0 | 13.106 | 7.8733 | -36.1 |  | -57.11 | -57.25 | 17.995 | -4.44 | 17.6 |  |  | -45.119 | -45.59 | -59.369 | 45.659 | 45.61 | 10.904 | 8.0458 | 53.753 | 55.873 | 25.051 | -50.904 | -50.672 | 30.329 | 30.596 | 56.396 | 55.86 | -4.7111 | -26.81 | -223.47 | -18.314 | -13.299 | -13.099 | 56.237 | 55.28 | -4.1195 | -67.102 | -28.203 | 5.5443 | 0 | 2.1991 | 260.29 | 39.49 | 39.185 | -159.97 | 289.15 | 40.977 | 1.1411 | 0 | 72.94 | 20.559 | 15.439 | 44.63 | 64.41 | -80.236 | -80.236 | 158.24 | 158.52 | 28.941 | -47.558 | -47.696 | 4.7102 | -55.565 | 19.57 | 25.985 | 34.4 | 112.59 | -12.76 | 36.809 | 34.867 | 36.64 | 28.085 | 28.473 | -36.496 | -30.878 | -35.732 | 12.576 | 31.03 | 50.4 | 0.2417 | 71.049 | -29.349 | -2.3863 | 57.628 | 56.102 | -118.56 | -0.0001 | -17.802 | -72.099 | -73.3 | 29.973 | 33.114 | 40.404 | 48.065 | 32.63 | -5.58 | 58.36 | 121.06 | -26.02 | -26.28 | 90.46 | 55.36 | 114.96 | 114.14 | -60.599 | -58.218 | 160.31 | 120.23 | 117.86 | 118.85 | 93.618 | 85.246 | -27.012 | 169.76 | 265.77 | 0 | -30.557 | -28.308 | 0 | 24.311 | 25.705 | 175.16 | -79.805 | -80.194 | -45.31 | 13.809 | -25.529 | 75.8 | 12.103 | -3.835 | -36.393 | -35.017 | 7.6981 | -76.517 | 49.188 | 23.23 | 0 | 0 | 28.009 | 28.73 | 27.071 | 80.546 | 79.374 | -175.82 | 62.017 | 62.074 | -123 | -113.25 | -56.549 | -50.729 | 13.87 | 0.7633 | -8.7599 | 14.03 | -57.69 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 17.37 | 116.32 | 125.38 | 14.65 | 80.587 | 20.2 | -15.472 | -3.8416 | 4.0719 | 1.2383 | 0.0638 | 0 | -14.901 | -20.547 | 27.221 | 32.436 | 97.468 | 61.996 | -144.79 | -14.006 | 30.719 | -22.805 | 11.388 | 0 | 0 | 12.608 | 235.79 | 234.47 | 278.3 | -278.24 | -554.94 | 553.56 | 554.76 | -222.12 | -221.01 | -57.715 | -50.124 | 76.383 | 75.845 | -172.49 | -170.47 | 70.305 | 69.294 | -13.248 | -12.411 | 120.8 | 120.48 | 55.099 | 54.799 | 22.068 | 29.2 | -321.33 | 106.58 | 106.87 | 14.5 | 3.4 | -61.2 | -61.4 | 1.4888 | 1.3017 | -545.12 | -241.04 | 406.02 | 337.19 | 68.162 | -331.28 | 329.78 | -131.6 | -223.06 | -331.67 | 97.574 | 97.124 | 137.24 | -398.7 | 222.65 | -173.9 | 174.68 | -7.8292 | 30.955 | 27.6 | 6.1929 | 6.188 | -27.2 | 10.319 | 12.974 | -10.487 | -48.867 | -14.677 | 49.099 | 54.888 | 54.97 | 0 | 0 | 49.957 | 50.033 | 49.487 | 55.11 | -3.0999 | 22.562 | 5.3499 | 8.6999 | -47.99 | 75.909 | 58.823 | -46.318 | -73.96 | 48.487 | 25.107 | -4.5 | 3.4 | 0 | 194.53
22/03/2025 | 05:00 | 0 | 17.777 | -35.366 | 8.2773 | 25.541 | 0 | 50.865 | -93.767 | 40.221 | 20.201 | 19.848 | 4.44 | -20.917 | 17.6 | 9.1079 | -17.6 | 13.611 | 189.848 | 5.555 | 5.5121 | 9.1807 | 0 | 12.646 | 7.9156 | -36.02 |  | -57.9 | -57.659 | 17.934 | -4.44 | 19.8 |  |  | -44.889 | -42.869 | -61.549 | 43.54 | 44.77 | 10.686 | 7.7915 | 54.212 | 55.918 | 26.081 | -50.904 | -49.187 | 25.013 | 24.789 | 56.932 | 57.87 | -5.2345 | -30.493 | -228.15 | -19.079 | -12.999 | -12.699 | 53.608 | 55.792 | -4.3024 | -67.102 | -29.001 | 5.6448 | 0 | 2.267 | 259.04 | 41.596 | 41.84 | -165.77 | 287.34 | 40.977 | 1.1752 | 0 | 74.008 | 20.79 | 15.569 | 45.159 | 65.08 | -80.637 | -80.504 | 157.89 | 158.41 | 26.392 | -47.846 | -47.659 | 6.3517 | -56.484 | 19.57 | 25.985 | 32.2 | 112.8 | -12.699 | 36.784 | 36.037 | 36.402 | 27.202 | 28.587 | -32.337 | -32.779 | -35.406 | 12.773 | 32.139 | 50.79 | 0.2417 | 71.049 | -29.329 | -2.5119 | 56.93 | 56.228 | -116.45 | 0 | -17.797 | -74.599 | -73.3 | 29.588 | 33.7 | 41.343 | 49.237 | 33.33 | -5.68 | 57.415 | 122.94 | -24.77 | -24.829 | 89.01 | 56.46 | 116.49 | 114.3 | -60.235 | -58.618 | 161.65 | 122.51 | 115.34 | 117.99 | 96.881 | 84.307 | -25.947 | 176.62 | 251.41 | 0 | -30.825 | -29.11 | 0 | 21.095 | 20.313 | 170.55 | -80.221 | -80.599 | -44.762 | 14.659 | -16.969 | 103.09 | 12.139 | -9.7686 | -37.34 | -36.414 | 8.7574 | -77.576 | 46.791 | 23.637 | 0 | 0 | 27.51 | 27.798 | 26.164 | 80.211 | 81.718 | -170.13 | 62.927 | 62.569 | -118.7 | -108.12 | -57.53 | -50.089 | 13.87 | 0.7633 | -8.6899 | 12.89 | -57.218 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 16.77 | 111.21 | 120.88 | 14.48 | 81.36 | 20.2 | -15.55 | -4.0307 | 4.0526 | 1.288 | 0.0638 | 0 | -15.715 | -21.294 | 27.652 | 32.772 | 98.516 | 61.231 | -145.09 | -14.533 | 31.348 | -23.455 | 10.861 | 0 | 0 | 12 | 236.18 | 234.79 | 285.39 | -281.43 | -554.88 | 559.26 | 551.4 | -221.03 | -221.66 | -55.598 | -47.937 | 76.976 | 76.283 | -172.49 | -170.47 | 71.799 | 70.854 | -14.143 | -14.509 | 121.06 | 121.09 | 55.799 | 55.9 | 22.273 | 29.12 | -319.92 | 104.33 | 104.82 | 15 | 5.0999 | -60.7 | -60.799 | 1.5898 | 1.3017 | -544.26 | -235.19 | 411.25 | 343.38 | 66.27 | -334.3 | 334.81 | -130.55 | -225.26 | -332.09 | 98.691 | 96.605 | 133.84 | -402.28 | 224.59 | -177.35 | 178.16 | -7.5408 | 30.955 | 27.84 | 6.1659 | 6.1929 | -27.36 | 10.72 | 12.516 | -10.576 | -48.488 | -14.851 | 49.7 | 59.707 | 53.93 | 0 | 0 | 49.186 | 49.852 | 50.117 | 54.79 | -4.4 | 22.618 | 5.4299 | 8.6999 | -42.891 | 74.229 | 56.423 | -42.331 | -73.834 | 46.855 | 25.724 | -2.7999 | 2 | 0 | 193.61
22/03/2025 | 05:30 | 0 | 17.782 | -35.366 | 8.3878 | 26.41 | 0 | 52.534 | -96.47 | 41.649 | 20.989 | 20.698 | 4.44 | -21.837 | 17.6 | 9.1079 | -17.6 | 13.653 | 194.016 | 5.4744 | 5.6207 | 8.8503 | 0 | 11.84 | 7.4482 | -36.77 |  | -57.74 | -57.43 | 19.166 | -6.6599 | 19.8 |  |  | -43.02 | -43.43 | -64.629 | 43.65 | 43.369 | 11.15 | 7.4351 | 54.847 | 56.999 | 25.413 | -50.368 | -49.121 | 23.815 | 22.249 | 57.87 | 57.2 | -5.2345 | -26.713 | -234.31 | -21.014 | -11.999 | -12.099 | 54.823 | 54.443 | -3.85 | -67.102 | -30.166 | 5.6519 | 0 | 2.4912 | 266.2 | 44.526 | 44.404 | -179.71 | 301.2 | 40.977 | 1.1658 | 0 | 75.066 | 20.93 | 16.03 | 46.09 | 65.779 | -82.513 | -83.585 | 152.87 | 153.41 | 16.773 | -47.388 | -47.96 | 8.343 | -57.628 | 19.57 | 25.985 | 32.4 | 115.19 | -12.779 | 37.73 | 35.781 | 36.828 | 27.706 | 29.953 | -32.355 | -34.476 | -33.519 | 12.196 | 34.09 | 52.4 | 0.2417 | 73.393 | -29.549 | -2.3863 | 57.418 | 57.438 | -124.08 | -0.0001 | -18.029 | -76.8 | -75.8 | 27.809 | 34.286 | 45.1 | 49.822 | 34.03 | -7 | 57.51 | 122.94 | -24.95 | -25.18 | 92.43 | 56.11 | 124.09 | 120.23 | -58.128 | -56.79 | 169.72 | 127.17 | 123.09 | 125.16 | 90.074 | 77.127 | -27.309 | 190.17 | 231.61 | 0 | -31.254 | -28.84 | 0 | 20.313 | 19.131 | 150.58 | -77.377 | -78.528 | -35.397 | 0 | -24.939 | 90.4 | 12.529 | -10.882 | -37.823 | -36.68 | 10.398 | -71.847 | 50.532 | 23.753 | 0 | 0 | 28.555 | 28.597 | 27.591 | 82.555 | 81.551 | -159.75 | 61.096 | 61.708 | -109.86 | -102.03 | -57.809 | -47.889 | 13.87 | 0.8328 | -8.8899 | 11.85 | -57.697 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 16.77 | 102.88 | 111.52 | 14.99 | 80.514 | 20.2 | -15.704 | -3.7654 | 4.2595 | 1.2729 | 0.0638 | 0 | -15.018 | -21.2 | 28.232 | 33.444 | 99.442 | 61.16 | -145.62 | -15.173 | 31.293 | -24.778 | 10.983 | 0 | 0 | 12 | 237.02 | 230.96 | 289.2 | -286.05 | -550.86 | 557.38 | 555.81 | -222.44 | -219.98 | -60.66 | -53.213 | 74.249 | 73.679 | -172.49 | -170.47 | 69.766 | 70.118 | -18.723 | -18.508 | 120.05 | 119.7 | 55.7 | 56.299 | 22.149 | 28.799 | -327.13 | 107.2 | 107.81 | 15 | 5.5999 | -60.4 | -60.299 | 1.5898 | 1.3765 | -540.43 | -209.86 | 410.05 | 337.42 | 61.498 | -335.14 | 335.17 | -129.07 | -222.74 | -330 | 95.866 | 96.903 | 132.11 | -409.07 | 223.97 | -182.68 | 186.31 | -8.0929 | 30.955 | 26.559 | 6.0799 | 6.0809 | -25.92 | 9.76 | 12.559 | -9.7856 | -50.215 | -14.589 | 48.799 | 55.944 | 57.145 | 0 | 0 | 49.875 | 49.23 | 49.502 | 54.35 | -4.8 | 22.328 | 5.8399 | 8.6999 | -49.331 | 78.929 | 61.337 | -47.396 | -78.33 | 50.742 | 25.887 | 0 | 1.5 | 0 | 194.52
22/03/2025 | 06:00 | 0 | 18.256 | -36.458 | 8.2918 | 26.837 | 0 | 53.224 | -98.133 | 42.28 | 21.285 | 20.776 | 2.22 | -21.912 | 17.6 | 8.2799 | -17.6 | 13.811 | 197.732 | 6.0817 | 6.1772 | 10.346 | 0 | 11.469 | 7.1349 | -37.96 |  | -59.09 | -58.93 | 18.539 | 0 | 19.8 |  |  | -42.52 | -42.849 | -70.169 | 43.06 | 42.77 | 10.208 | 7.8522 | 56.787 | 58.143 | 28.379 | -47.957 | -47.586 | 9.2136 | 9.1568 | 61.755 | 62.692 | -7.8518 | -40.437 | -232.72 | -15.16 | -11.299 | -11.399 | 53.026 | 52.295 | -4.1771 | -67.102 | -29.128 | 5.6224 | 0 | 2.5911 | 267.09 | 47.09 | 46.815 | -186.17 | 301.09 | 40.977 | 1.1765 | 0 | 76.233 | 21.52 | 16.399 | 46.639 | 66.919 | -86.264 | -85.192 | 152.13 | 154.41 | 13.928 | -49.848 | -49.359 | 6.6287 | -60.474 | 19.57 | 25.985 | 25.5 | 122.5 | -12.869 | 35.776 | 35.16 | 35.386 | 26.979 | 28.502 | -29.966 | -36.569 | -31.594 | 12.886 | 36.259 | 53.83 | 0.2417 | 74.565 | -29.899 | -2.3863 | 61.281 | 61.067 | -133.97 | 0 | -18.207 | -77.099 | -76.8 | 27.347 | 36.044 | 49.327 | 52.166 | 35.51 | -8.1 | 56.079 | 127.77 | -24.52 | -24.629 | 95.93 | 55.52 | 133.61 | 130.52 | -57.006 | -56.49 | 176.99 | 136.95 | 131.19 | 133.52 | 70.637 | 50.778 | -27.903 | 197.47 | 212.91 | 0 | -31.533 | -29.93 | 9.8202 | 25.11 | 23.694 | 59.951 | -65.519 | -66.484 | -15.637 | 0 | -24.6 | 1 | 12.712 | -2.1962 | -36.552 | -35.254 | 10.135 | -50.639 | 42.716 | 22.043 | 0 | 0 | 29.793 | 29.902 | 27.83 | 86.909 | 86.742 | -161.26 | 58.974 | 58.831 | -108.17 | -99.776 | -57.179 | -48.039 | 13.47 | 0.939 | -8.6099 | 11.55 | -58.711 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 16.309 | 101.36 | 110.9 | 14.47 | 80.646 | 20.2 | -15.643 | -3.6044 | 3.7221 | 1.3335 | 0.0638 | 0 | -13.534 | -22.042 | 27.66 | 34.285 | 99.002 | 60.68 | -142.9 | -15.03 | 31.266 | -25.636 | 10.983 | 0 | 0 | 12.401 | 231.35 | 229.47 | 278.7 | -278.1 | -538.15 | 543.15 | 538.02 | -219.66 | -217.2 | -57.784 | -50.236 | 74.161 | 73.251 | -172.49 | -173.6 | 70.81 | 69.382 | -14.515 | -14.837 | 121.38 | 121.08 | 54.2 | 54.7 | 21.432 | 25.84 | -318.55 | 104.89 | 104.74 | 14.5 | 3.9 | -60.099 | -60.7 | 1.5898 | 1.3765 | -530.35 | -215.8 | 397.15 | 335.56 | 62.033 | -326.29 | 319.43 | -127.36 | -222.09 | -320.64 | 93.5 | 92.571 | 129.85 | -384.98 | 217.62 | -166.34 | 165.83 | -7.2497 | 30.955 | 26.719 | 6.393 | 6.386 | -25.68 | 9.84 | 12.574 | -10.164 | -48.751 | -15.175 | 49.7 | 58.186 | 59.834 | 0 | 0 | 48.451 | 48.052 | 47.951 | 54.66 | -1.8999 | 22.746 | 5.5099 | 8.6999 | -45.276 | 76.304 | 60.199 | -45.851 | -76.398 | 48.932 | 26.246 | -3.5 | 2.9 | 0 | 188.06
22/03/2025 | 06:30 | 0 | 18.096 | -36.181 | 8.476 | 26.397 | 0 | 52.909 | -96.375 | 43.973 | 22.127 | 21.76 | 2.22 | -24.791 | 19.799 | 9.9359 | -19.799 | 11.73 | 197.602 | 5.6398 | 5.713 | 9.3756 | 0 | 11.173 | 7.2112 | -38.84 |  | -57.939 | -57.77 | 19.458 | -2.22 | 24.2 |  |  | -36.9 | -37.279 | -76.269 | 37.43 | 37.4 | 9.6092 | 8.2939 | 56.115 | 58.121 | 29.838 | -45.01 | -44.84 | 7.9634 | 7.8286 | 63.362 | 63.362 | -7.8518 | -41.298 | -243.89 | -6.315 | -11.899 | -11.799 | 50.858 | 49.414 | -3.6755 | -67.102 | -37.764 | 4.5723 | 0 | 2.8756 | 275.91 | 48.738 | 48.28 | -214.05 | 298.25 | 40.977 | 1.1734 | 0 | 69.667 | 18.659 | 13.609 | 44.259 | 62.849 | -79.298 | -79.7 | 142.22 | 142.47 | 17.86 | -44.308 | -44.231 | 9.6885 | -57.94 | 19.57 | 25.985 | 38.099 | 116.5 | -12.52 | 38.235 | 37.094 | 37.612 | 28.968 | 29.874 | -27.235 | -40.494 | -26.344 | 11.993 | 33.889 | 50.59 | 0.2417 | 73.1 | -28.68 | -2.3863 | 57.9 | 57.03 | -125.81 | -0.0001 | -17.43 | -74.8 | -76.4 | 27.056 | 36.63 | 46.979 | 53.338 | 36.24 | -7.27 | 54.054 | 127.77 | -24.03 | -24.42 | 88.59 | 52.31 | 124.49 | 123.23 | -51.641 | -51.299 | 168.89 | 133.24 | 127.44 | 128.58 | 86.104 | 68.493 | -24.609 | 222.19 | 182.57 | 0 | -32.209 | -30.634 | 0 | 10.413 | 10.524 | 156.72 | -80.622 | -81.571 | -35.51 | 0 | -19.02 | 124.7 | 13.35 | -34.095 | -36.187 | -35.017 | 9.6363 | -69.55 | 17.635 | 22.408 | 0 | 0 | 29.355 | 29.665 | 28.766 | 79.541 | 79.709 | -129.27 | 54.187 | 54.466 | -84.751 | -70.138 | -58.226 | -45.019 | 13.87 | 0.7498 | -8.6999 | 10.22 | -59.71 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 12.319 | 71.499 | 85.673 | 14.76 | 72.437 | 20.2 | -14.712 | -3.6986 | 3.9609 | 1.3188 | 0.0638 | 0 | -13.534 | -21.221 | 26.641 | 33.024 | 89.636 | 54.108 | -127.82 | -15.377 | 30.374 | -25.734 | 10.42 | 0 | 0 | 12 | 221.18 | 219.18 | 283.3 | -281.74 | -522.62 | 527.71 | 522.29 | -207.53 | -207.85 | -59.798 | -52.469 | 77.208 | 77.472 | -172.49 | -173.6 | 63.306 | 63.186 | -9.1532 | -8.0146 | 119.44 | 119.58 | 53.799 | 53.7 | 21.617 | 11.84 | -331.02 | 103.49 | 103.31 | 12.199 | 5.0999 | -56.099 | -56.799 | 1.3977 | 1.1683 | -509.85 | -162.92 | 370.46 | 307.8 | 60.627 | -308.75 | 306.69 | -115.02 | -205.84 | -300.29 | 93.53 | 93.085 | 110.61 | -362.61 | 204.76 | -155.77 | 156.88 | -8.5159 | 30.955 | 26.239 | 6.183 | 6.2109 | -25.52 | 10.159 | 11.625 | -10.896 | -47.081 | -14.824 | 49.299 | 56.244 | 55.987 | 0 | 0 | 49.527 | 50.133 | 49.525 | 53.99 | -5.4 | 22.467 | 5.1099 | 8.6999 | -50.384 | 76.719 | 61.19 | -49.497 | -75.427 | 50.704 | 24.163 | -0.7 | 1.2999 | 0 | 169.52
22/03/2025 | 07:00 | 0 | 18.368 | -36.592 | 8.2711 | 27.29 | 0 | 54.547 | -100.86 | 45.613 | 23.143 | 22.677 | 0 | -25.062 | 19.799 | 9.9359 | -19.799 | 13.522 | 204.18 | 6.2769 | 6.1772 | 10.229 | 0 | 10.907 | 8.0625 | -35.93 |  | -60.47 | -60.529 | 18.939 | 0 | 24.2 |  |  | -41.27 | -41.479 | -72.48 | 41.2 | 41.56 | 9.6485 | 8.4558 | 58.743 | 60.871 | 32.003 | -46.215 | -45.906 | 7.6637 | 7.9219 | 64.434 | 66.041 | -7.8518 | -41.45 | -258.7 | 6.8762 | -13.099 | -12.999 | 51.171 | 50.619 | -3.6148 | -67.102 | -39.897 | 4.9535 | 0 | 2.8386 | 287.75 | 46.876 | 46.388 | -207.17 | 312.75 | 40.977 | 1.1648 | 0 | 71.693 | 18.77 | 14.6 | 46.81 | 63.58 | -92.694 | -93.229 | 155.69 | 156 | 13.661 | -49.839 | -49.68 | 10.06 | -61.54 | 19.57 | 25.985 | 33.599 | 123.19 | -12.68 | 37.761 | 34.94 | 36.791 | 27.848 | 28.576 | -24.172 | -41.654 | -24.006 | 11.678 | 33.549 | 52.13 | 0.2417 | 75.736 | -28.949 | -2.3863 | 60.707 | 59.759 | -128.76 | 0 | -17.513 | -76.199 | -76.699 | 27.688 | 40.145 | 52.615 | 58.612 | 39.82 | -8.44 | 51.664 | 122.1 | -23.83 | -24.26 | 93.59 | 53.62 | 131.07 | 123.87 | -65.794 | -64.054 | 169.92 | 133.33 | 128.74 | 129.96 | 64.59 | 49.277 | -25.253 | 214.9 | 60.032 | 0 | -34.945 | -32.371 | 21.879 | -4.9011 | -3.0445 | 144.44 | -81.707 | -83.428 | -14.09 | 0 | -16.309 | 95.2 | 9.7099 | -42.357 | -34.927 | -34.059 | 8.0682 | -49.957 | 36.925 | 22.442 | 0 | 0 | 27.931 | 28.57 | 27.156 | 93.44 | 93.273 | -138.65 | 67.457 | 66.109 | -89.488 | -77.434 | -58.856 | -45.499 | 13.565 | 0.7388 | -8.4499 | 10.39 | -57.693 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 13.52 | 79.421 | 90.674 | 14.48 | 75.937 | 20.2 | -16.741 | -3.7008 | 3.9429 | 1.4097 | 0.0638 | 0 | -13.534 | -24.577 | 26.175 | 37.394 | 96.367 | 59.327 | -140.21 | -16.589 | 32.453 | -28.375 | 10.086 | 0 | 0 | 11.306 | 198.48 | 199.76 | 280.8 | -281.73 | -501.58 | 507.51 | 507.97 | -189.74 | -187.34 | -60.216 | -52.917 | 78.517 | 75.369 | -160.29 | -157.09 | 43.794 | 43.674 | 3.1564 | 3.8597 | 125.5 | 126.48 | 51.7 | 51.9 | 21.72 | -12.72 | -328.83 | 89.888 | 89.712 | 8.8 | 12 | -43.599 | -43.7 | 1.5248 | 1.2553 | -493.79 | -38.733 | 300.88 | 255.42 | 65.076 | -251.06 | 251.88 | -65.722 | -157.28 | -246.21 | 91.057 | 90.338 | 65.304 | -292.7 | 157.49 | -134.39 | 133.07 | -8.807 | 30.955 | 27.68 | 5.9759 | 5.971 | -27.2 | 10.96 | 11.778 | -12.04 | -43.801 | -15.526 | 47.299 | 54.97 | 56.191 | 0 | 0 | 51.331 | 48.699 | 50.355 | 46.38 | -11.899 | 21.781 | 5.2899 | 8.6999 | -48.802 | 77.158 | 60.724 | -48.971 | -76.36 | 50.896 | 24.058 | 5.3 | -5.5 | 0 | 186.77
22/03/2025 | 07:30 | 0 | 18.468 | -37.034 | 8.6611 | 29.104 | 0 | 57.959 | -105.87 | 50.643 | 25.859 | 25.286 | -2.22 | -30.771 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 13.138 | 215.78 | 7.4529 | 7.5963 | 12.61 | 0 | 11.148 | 7.6133 | -36.02 |  | -66.519 | -66.58 | 19.344 | 4.44 | 28.6 |  |  | -52.24 | -53.22 | -58.09 | 53.619 | 53.86 | 11.08 | 7.544 | 59.884 | 61.819 | 36.326 | -55.994 | -55.466 | 26.979 | 27.103 | 64.97 | 68.051 | -4.1876 | -21.642 | -290.38 | -18.452 | -13.499 | -13.499 | 61.861 | 60.416 | -3.9889 | -67.102 | -35.081 | 6.6946 | 0 | 3.5009 | 323.67 | 61.525 | 61.708 | -249.69 | 354.33 | 40.977 | 1.0882 | 0 | 79.008 | 20.35 | 17.069 | 51.47 | 67.22 | -99.258 | -98.588 | 166.19 | 168.71 | 8.0243 | -59.311 | -59.031 | 9.6509 | -65.499 | 19.57 | 25.985 | 41.4 | 130.39 | -13.97 | 37.415 | 36.096 | 38.001 | 32.819 | 33.656 | -21.405 | -48.607 | -25.158 | 12.471 | 42.709 | 56.56 | 0.2417 | 82.914 | -30.889 | -2.3863 | 65.239 | 64.516 | -135.17 | -0.0001 | -18.604 | -85.599 | -86.5 | 28.759 | 44.833 | 60.599 | 65.643 | 44.8 | -10.34 | 55.269 | 122.1 | -24.05 | -24.19 | 95.43 | 57.62 | 136.63 | 129.6 | -72.299 | -70.381 | 181.26 | 141.78 | 135.81 | 138.96 | 72.048 | 52.989 | -25.712 | 259.77 | 67.088 | 0 | -35.521 | -32.925 | 13.955 | -9.1481 | -9.3965 | 150.58 | -82.317 | -83.559 | -16.809 | 0 | -24.719 | 98.3 | 10.492 | -59.014 | -34.129 | -33.274 | 6.5538 | -54.77 | 14.09 | 22.716 | 0 | 0 | 27.755 | 28.916 | 27.309 | 101.14 | 100.13 | -162.26 | 73.321 | 74.245 | -110.33 | -99.855 | -60.951 | -48.479 | 13.775 | 0.7974 | -8.7499 | 10.71 | -61.971 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 16.26 | 102.2 | 113.41 | 14.76 | 82.458 | 20.2 | -20.291 | -3.6777 | 3.9057 | 1.5132 | 0.0638 | 0 | -13.534 | -29.757 | 28.153 | 46.217 | 106.94 | 68.264 | -160.52 | -19.814 | 35.56 | -35.531 | 9.7368 | 0 | 0 | 11 | 209.85 | 208.13 | 287.1 | -284.45 | -508.26 | 511.69 | 507.56 | -198.3 | -197.06 | -56.001 | -47.6 | 76.636 | 75.512 | -160.29 | -157.09 | 25.106 | 24.964 | -48.36 | -47.834 | 115.41 | 115.08 | 54.099 | 54.4 | 21.72 | -36.24 | -352.69 | 81.621 | 80.435 | 8.1999 | 21.1 | -30.7 | -30.5 | 1.5248 | 1.2553 | -503.52 | -56.458 | 313.02 | 261.54 | 64.21 | -259.36 | 256.14 | -44.619 | -133.94 | -255.6 | 104.69 | 102.27 | 46.844 | -305.76 | 135.97 | -171.27 | 171.95 | -8.6999 | 30.955 | 15.52 | 5.7789 | 5.7789 | -15.359 | -0.48 | 11.77 | 0.7645 | -43.361 | -19.16 | 38.099 | 56.916 | 56.819 | 0 | 0 | 48.949 | 49.152 | 49.531 | 52.69 | -20.399 | 20.785 | 5.71 | 8.6999 | -42.332 | 74.321 | 56.445 | -41.276 | -73.189 | 46.133 | 27.036 | 13.6 | -14.1 | 0 | 201.34
22/03/2025 | 08:00 | 0 | 19.335 | -38.583 | 9.3003 | 30.068 | 0 | 59.961 | -107.64 | 53.698 | 27.287 | 26.738 | -6.6599 | -32.733 | 26.399 | 12.42 | -26.399 | 13.431 | 218.12 | 8.4758 | 8.2804 | 13.906 | 0 | 12.236 | 7.6949 | -34.88 |  | -68.239 | -67.83 | 18.155 | 6.6599 | 30.8 |  |  | -50.639 | -50.869 | -66.339 | 51.47 | 51.54 | 11.885 | 7.5205 | 62.754 | 64.855 | 37.495 | -53.181 | -52.231 | 6.5726 | 7.9527 | 69.122 | 68.319 | -7.3283 | -40.602 | -278.84 | -17.415 | -12.999 | -12.799 | 57.427 | 55.884 | -4.7575 | -67.102 | -30.6 | 7.7502 | 3.7516 | 3.8248 | 305.18 | 74.709 | 74.861 | -276.05 | 364.11 | 40.977 | 0.9018 | 0 | 85.604 | 21.84 | 19.159 | 54.939 | 71.319 | -103.67 | -103.27 | 166.13 | 168.78 | 5.433 | -64.516 | -64.692 | 11.563 | -67.394 | 19.57 | 25.985 | 43 | 137.1 | -14.47 | 39.726 | 37.699 | 38.701 | 41.47 | 41.82 | -23.996 | -56.768 | -28.613 | 12.301 | 47.729 | 60.06 | 0.2417 | 87.016 | -32.209 | -2.3863 | 67.804 | 67.57 | -138.72 | -0.0001 | -19.523 | -92 | -91.699 | 29.182 | 49.52 | 67.174 | 71.502 | 48.68 | -12.01 | 57.888 | 137.57 | -26.23 | -26.53 | 108.78 | 61.5 | 141.07 | 136.07 | -74.426 | -73.463 | 193.91 | 152.28 | 146.08 | 149.97 | 68.519 | 51.043 | -26.587 | 285.15 | 51.295 | 0 | -36.138 | -34.507 | 26.582 | -15.22 | -13.647 | 87.599 | -81.395 | -82.529 | -11.597 | 0 | -13.449 | 97.4 | 10.996 | -74.598 | -35.118 | -34.215 | 7.5426 | -44.754 | 21.246 | 23.23 | 0 | 0 | 27.311 | 27.59 | 26.685 | 102.81 | 104.32 | -162.6 | 77.086 | 77.142 | -110.62 | -100.25 | -57.523 | -48.459 | 14.058 | 0.845 | -8.8699 | 12.27 | -59.847 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 16.25 | 104.28 | 110.81 | 14.76 | 81.625 | 20.2 | -21.006 | -3.2189 | 3.3524 | 1.5742 | 0.0638 | 0 | -13.754 | -31.136 | 26.298 | 48.402 | 105.79 | 67.36 | -159.04 | -21.047 | 37.289 | -39.117 | 9.3442 | 0 | 0 | 11 | 200.3 | 201.02 | 284.5 | -281.35 | -499.73 | 498.55 | 495.63 | -191.96 | -190.48 | -59.408 | -51.392 | 77.673 | 75.266 | -150.19 | -150.13 | 20.031 | 19.119 | -45.405 | -43.983 | 115.98 | 116.04 | 55 | 55 | 21.699 | -50.319 | -356.54 | 76.738 | 76.235 | 8.1999 | 26.1 | -26.6 | -26.5 | 1.3818 | 1.2553 | -491.39 | -33.534 | 300.45 | 252.21 | 58.434 | -246.16 | 248.7 | -32.158 | -124.05 | -244.17 | 104.21 | 107.71 | 31.669 | -292.09 | 124.19 | -170.51 | 167.03 | -8.6999 | 30.955 | 16.479 | 5.7709 | 5.76 | -16.318 | 0 | 11.594 | -0.029 | -43.593 | -18.428 | 38.299 | 53.964 | 52.8 | 0 | 0 | 50.428 | 50.072 | 50.058 | 25.45 | -23.899 | 21.004 | 6.0699 | 8.6999 | -46.831 | 78.14 | 60.701 | -46.019 | -77.835 | 50.097 | 26.985 | 16.799 | -17.6 | 0 | 199.2
22/03/2025 | 08:30 | 0 | 20.292 | -39.987 | 9.9949 | 31.907 | 0 | 64.111 | -114.2 | 57.553 | 29.243 | 28.724 | -8.88 | -36.256 | 30.799 | 13.248 | -30.799 | 13.488 | 233.62 | 9.3499 | 9.4913 | 14.64 | 0 | 12.708 | 5.7187 | -34.17 |  | -67.839 | -67.819 | 16.597 | 8.88 | 35.2 |  |  | -54.09 | -54.83 | -61.099 | 54.74 | 55.22 | 13.391 | 6.759 | 67.369 | 69.624 | 38.168 | -56.396 | -57.428 | 24.015 | 16.934 | 70.864 | 73.275 | -4.7111 | -25.315 | -348.15 | -15.397 | -13.099 | -13.099 | 60.765 | 61.282 | -5.0002 | -67.102 | -37.95 | 9.4892 | 6.2705 | 4.1891 | 371.86 | 97.018 | 96.652 | -347.95 | 416.08 | 40.977 | 0.8604 | 0 | 101.68 | 26.03 | 25.44 | 63.029 | 76.279 | -102.07 | -101.53 | 163.08 | 164.24 | 2.5671 | -76.755 | -77.3 | 13.098 | -82.569 | 19.57 | 25.985 | 27.2 | 167.5 | -15.619 | 32.467 | 31.03 | 32.309 | 34.396 | 35.045 | -27.845 | -70.047 | -15.954 | 13.007 | 54.409 | 69.51 | 0.2417 | 93.315 | -34.639 | -2.3863 | 82.776 | 82.51 | -176.89 | 0 | -20.91 | -99.3 | -101.59 | 29.654 | 54.208 | 77.506 | 78.533 | 54 | -15.02 | 78.948 | 137.57 | -28.56 | -28.799 | 109.49 | 61.46 | 176.01 | 173.78 | -61.826 | -61.154 | 293.79 | 249.98 | -0.015 | 236.47 | 0.7285 | 52.602 | -17.315 | 361.87 | 72.436 | 0 | -38.071 | -35.777 | 16.4 | -12.604 | -12.376 | 46.128 | -63.927 | -64.416 | 46.705 | 0 | -16.279 | 1 | 12.241 | -74.051 | -36.175 | -34.936 | 8.842 | -50.288 | 6.8577 | 23.189 | 0 | 0 | 29.169 | 27.922 | 28.106 | 101.98 | 101.47 | -146.85 | 64.094 | 63.553 | -98.603 | -90.151 | -53.253 | -46.449 | 13.662 | 0.856 | -8.4199 | 12.53 | -53.349 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 18.61 | 89.78 | 100.06 | 15.16 | 84.715 | 20.2 | -22.567 | -2.7947 | 3.0501 | 1.7323 | 0.0638 | 0 | -14.544 | -34.717 | 26.254 | 53.276 | 110.86 | 69.765 | -165.38 | -22.356 | 38.535 | -42.426 | 9.4365 | 2.1778 | 1.8035 | 10 | 212.68 | 211.96 | 284.5 | -284.1 | -493.27 | 497.26 | 497.07 | -203.19 | -198.47 | -49.388 | -39.714 | 73.311 | 71.561 | -150.19 | -150.13 | 20.855 | 20.811 | -47.678 | -48.117 | 113.8 | 113.58 | 66.099 | 66.199 | 21.72 | -55.759 | -375.2 | 78.819 | 78.533 | 8.6999 | 42.2 | -27.6 | -27.1 | 1.3818 | 1.0947 | -486.65 | -54.897 | 323.81 | 265.47 | 51.482 | -263.2 | 259.67 | -41.298 | -129.05 | -264.47 | 108.58 | 107.73 | 40.684 | -319.38 | 127.69 | -191.11 | 191.58 | -7.8841 | 30.955 | 20.319 | 5.775 | 5.788 | -20 | 4 | 12.135 | -4.4815 | -42.629 | -9.4621 | 34.7 | 54.641 | 54.254 | 0 | 0 | 48.622 | 46.808 | 48.727 | -28.82 | -40.5 | -0.7996 | 6.5199 | 8.6999 | -33.976 | 71.375 | 49.848 | -32.82 | -69.736 | 38.374 | 31.632 | 34.599 | -33.799 | 0 | 194.26
22/03/2025 | 09:00 | 0 | 21.266 | -43.034 | -13.678 | 33.29 | 0 | 67.096 | -108.27 | 60.693 | 30.963 | 30.303 | -11.1 | -36.625 | 30.799 | 13.248 | -30.799 | 12.827 | 219.28 | 9.4071 | 9.7215 | 15.474 | 0 | 12.466 | 7.5912 | -33.02 |  | -69.83 | -69.97 | 15.913 | 11.1 | 35.2 |  |  | -56.65 | -56.86 | -64.559 | 57.59 | 57.279 | 13.411 | 6.9263 | 68.866 | 71.631 | 36.647 | 0 | -70.681 | 7.5983 | 7.4359 | 69.926 | 70.73 | -6.8049 | -35.819 | -348.47 | -14.903 | -13.199 | -13.099 | 0 | 75.385 | -5.4537 | -67.102 | -25.456 | 10.968 | 6.5781 | 4.4033 | 380.74 | 99.002 | 98.94 | -371.32 | 430.3 | 40.977 | 0.8513 | 0 | 106.01 | 26.7 | 25.79 | 64.98 | 79.069 | -95.105 | -95.239 | 161.49 | 162.09 | 2.2702 | -78.578 | -78.243 | 10.158 | -86.773 | 19.57 | 25.985 | 24.2 | 174.3 | -16.059 | 33.884 | 32.628 | 33.302 | 39.216 | 39.487 | -16.459 | -64.668 | -27.034 | 13.681 | 57.599 | 71.79 | 0.2417 | 98.588 | -35.459 | -2.3863 | 87.026 | 85.477 | -190.07 | 0 | -21.662 | -105.09 | -104.4 | 29.924 | 57.723 | 82.672 | 83.221 | 56.89 | -15.79 | 88.114 | 186.17 | -25.91 | -26.34 | 116.61 | 62.51 | 187.36 | 185.16 | -53.726 | -51.854 | 319.35 | 274.39 | -0.015 | 261.09 | 0.7285 | 93.051 | -8.472 | 380.99 | 150.14 | 0 | -38.499 | -36.199 | -21.63 | -16.409 | -14.752 | 155.19 | -75.015 | -75.25 | 39.555 | 0 | -15.009 | 113.59 | 12.818 | -84.142 | -37.035 | -36.295 | 9.7449 | -89.458 | 18.633 | 23.612 | 0 | 0 | 28.133 | 28.282 | 26.588 | 97.292 | 97.292 | -146.52 | 53.795 | 54.322 | -99.308 | -90.788 | -51.312 | -46.789 | 13.777 | 0.845 | -8.5199 | 14.35 | -50.895 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 20.489 | 92.113 | 100.86 | 15.55 | 87.567 | 20.2 | -21.963 | -1.7888 | 1.8752 | 1.7914 | 0.0638 | 0 | -14.711 | -34.358 | 25.85 | 54.116 | 109.98 | 67.741 | -160.84 | -23.422 | 40.211 | -47.485 | 10.682 | 2.8614 | 2.4996 | 12 | 224.56 | 226.07 | 287.5 | -284.44 | -502.35 | 509.82 | 505.95 | -214.6 | -211.82 | -48.601 | -39.484 | 76.79 | 76.895 | -150.19 | -150.13 | 22.579 | 22.744 | -51.485 | -51.841 | 105.44 | 105.2 | 83.8 | 83.9 | 21.679 | -59.919 | -398.21 | 80.304 | 81.281 | 8.8 | 69.5 | -29.299 | -29.299 | 1.3818 | 1.1061 | -494.37 | -134.81 | 357.58 | 292.38 | 53.91 | -287.43 | 287.04 | -53.622 | -137.83 | -280.84 | 115.15 | 113.97 | 52.024 | -349.68 | 135.3 | -211.8 | 211.98 | -8.1725 | 30.955 | 28.879 | 5.684 | 5.671 | -27.76 | 10.64 | 13.209 | -11.57 | -48.693 | 7.5028 | 30.899 | 57.303 | 56.352 | 0 | 0 | 50.312 | 49.865 | 50.595 | -28.45 | -67.4 | 0.139 | 6.94 | 8.6999 | -32.136 | 71.772 | 49.399 | -31.401 | -70.222 | 37.719 | 31.678 | 60.9 | -60.9 | 0 | 190.61
22/03/2025 | 09:30 | 0 | 22.406 | -44.905 | -32.664 | 33.37 | 0 | 66.925 | -102.19 | 63.847 | 32.257 | 31.551 | -8.88 | -38.673 | 33 | 13.248 | -33 | 13.16 | 207.82 | 10.267 | 10.15 | 16.363 | 0 | 13.081 | 7.2661 | -31.63 |  | -68.72 | -68.489 | 16.431 | 8.88 | 37.4 |  |  | -61.139 | -61 | -59.33 | 61.56 | 61.419 | 14.126 | 6.864 | 70.3 | 73.072 | 34.283 | 0 | -74.888 | 28.777 | 26.82 | 66.711 | 67.381 | -3.1407 | -15.445 | -391.74 | -21.017 | -11.699 | -11.799 | 0 | 80.05 | -6.079 | -67.102 | -27.002 | 12.576 | 7.4359 | 4.9687 | 422.52 | 117.95 | 117.34 | -441.48 | 462.21 | 40.977 | 0.8612 | 0 | 110.29 | 27.61 | 27.37 | 67.889 | 81.3 | -97.65 | -96.846 | 157.83 | 159.75 | 0.0295 | -85.308 | -84.057 | 11.531 | -84.577 | 19.57 | 25.985 | 35.099 | 172.39 | -16.399 | 34.5 | 33.931 | 33.835 | 44.933 | 45.816 | -29.069 | -78.027 | -21.93 | 13.426 | 69.72 | 72.589 | 0.2417 | 103.86 | -37.439 | -2.2607 | 84.156 | 83.417 | -178.8 | 0 | -22.686 | -110.8 | -111.4 | 29.143 | 60.653 | 85.49 | 87.908 | 59.94 | -16.54 | 85.252 | 186.17 | -24.7 | -24.84 | 110.3 | 65.48 | 182.18 | 181.72 | -56.944 | -56.409 | 322.34 | 273.1 | -0.015 | 254.41 | 0.7285 | 74.401 | -16.516 | 452.59 | 137.8 | 0 | -31.802 | -28.385 | 0 | -18.168 | -17.5 | 36.911 | -65.214 | -67.761 | 44.792 | 0 | -6.4899 | 73.8 | 13.778 | -88.927 | -35.464 | -34.505 | 5.5146 | -68.043 | 58.173 | 23.463 | 0 | 0 | 27.628 | 27.881 | 26.85 | 97.627 | 96.789 | -134.96 | 59.312 | 59.038 | -92.855 | -86.069 | -52.125 | -44.809 | 13.87 | 0.8914 | -8.6799 | 13.37 | -52.902 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 21.379 | 87.002 | 93.518 | 16.92 | 90.901 | 19.799 | -22.227 | -1.2092 | 1.4502 | 1.806 | 0.0638 | 0 | -15.733 | -35.54 | 29.173 | 55.377 | 110.6 | 68.526 | -164.31 | -24.116 | 41.148 | -50.3 | 10.422 | 3.5059 | 3.1114 | 11.784 | 219.9 | 219.92 | 279.1 | -277.04 | -487.72 | 489.92 | 493.07 | -211.12 | -208.86 | -49.099 | -40.052 | 77.808 | 77.484 | -156.12 | -155.89 | 25.249 | 24.403 | -49.376 | -48.832 | 103.02 | 102.77 | 80.9 | 80.9 | 21.534 | -63.36 | -404.45 | 86.389 | 86.052 | 9.8999 | 65.599 | -30.5 | -30.5 | 1.4993 | 1.1061 | -481.23 | -115.61 | 356.02 | 287.92 | 48.721 | -285.2 | 282.57 | -55.428 | -138.71 | -282.5 | 113.26 | 108.14 | 55.311 | -344.85 | 135.81 | -206.98 | 207.25 | -7.9363 | 30.955 | 28.639 | 5.717 | 5.75 | -27.84 | 11.279 | 13.186 | -10.78 | -46.904 | 4.3076 | 29.1 | 54.521 | 53.287 | 0 | 0 | 50.576 | 50.252 | 50.264 | -29 | -61.7 | -14.794 | 7.0999 | 8.6999 | -31.591 | 72.658 | 50.772 | -31.303 | -72.139 | 38.566 | 33.034 | 56 | -55.599 | 0 | 183.05
22/03/2025 | 10:00 | 0 | 22.94 | -45.957 | -31.964 | 34.013 | 0 | 67.482 | -104.33 | 67.039 | 33.706 | 33.03 | -15.539 | -39.166 | 33 | 13.248 | -33 | 13.553 | 208.7 | 9.995 | 10.275 | 16.978 | 0 | 12.33 | 7.5063 | -30.52 |  | -71.29 | -71.22 | 15.882 | 15.539 | 37.4 |  |  | -61.7 | -61.86 | -62.529 | 62.419 | 63.009 | 13.655 | 6.9179 | 72.356 | 74.65 | 37.172 | 0 | -75.503 | 26.043 | 30.306 | 69.256 | 70.864 | -3.1407 | -20.282 | -402.85 | -18.98 | -13.199 | -13.299 | 0 | 81.221 | -6.0042 | -67.102 | -29.098 | 12.473 | 7.5164 | 5.2649 | 435.22 | 126.98 | 127.23 | -470.97 | 478.71 | 40.977 | 0.883 | 0 | 112.91 | 27.68 | 28.29 | 70.01 | 82.25 | -98.99 | -98.99 | 157.56 | 158.47 | 0.0295 | -87.785 | -87.171 | 13.223 | -85.518 | 19.57 | 25.985 | 39.099 | 171.6 | -16.899 | 35.88 | 34.855 | 35.461 | 46.759 | 48.332 | -25.469 | -82.086 | -19.698 | 13.908 | 84.12 | 74.98 | 0.2417 | 107.67 | -38.329 | -2.2607 | 85.907 | 84.858 | -188.35 | -0.0001 | -23.426 | -116.5 | -116.9 | 27.759 | 62.411 | 88.777 | 91.424 | 62.46 | -17.87 | 89.181 | 183.73 | -23.98 | -24.1 | 119.72 | 67.7 | 190.01 | 186.1 | -56.332 | -54.672 | 335.06 | 286.52 | -0.015 | 270.41 | 0.7285 | 84.996 | -12.235 | 478.5 | 119.88 | 0 | -31.449 | -29.702 | 0 | -25.503 | -23.411 | 162.87 | -74.09 | -74.865 | 43.094 | 0 | -16.318 | 103.9 | 14.208 | -108.78 | -35.3 | -34.695 | 6.1195 | -80.686 | 29.787 | 23.737 | 0 | 0 | 27.805 | 29.056 | 27.321 | 98.631 | 99.301 | -137.47 | 57.546 | 58.848 | -91.032 | -80.95 | -51.729 | -45.029 | 13.799 | 0.939 | -8.9599 | 13.9 | -51.549 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 21.049 | 84.445 | 90.378 | 16.72 | 95.439 | 20.2 | -23.426 | -1.3537 | 1.4895 | 1.8478 | 0.0638 | 0 | -15.733 | -37.679 | 29.796 | 58.906 | 112.52 | 69.246 | -168.16 | -24.396 | 41.986 | -50.86 | 10.422 | 4.0626 | 3.6598 | 12 | 217.35 | 215.8 | 287.5 | -285.7 | -497.77 | 493.31 | 494.92 | -207.54 | -204.85 | -48.524 | -37.8 | 77.453 | 77.195 | -156.12 | -155.89 | 22.579 | 21.69 | -49.088 | -49.524 | 100.73 | 100.51 | 79.599 | 79.4 | 21.186 | -66.239 | -401.37 | 82.86 | 82.535 | 9.8999 | 61 | -28.799 | -28.799 | 1.4993 | 1.2471 | -485.72 | -114.14 | 344.1 | 286.35 | 56.638 | -278.48 | 278.28 | -49.841 | -139.65 | -275.09 | 111.02 | 109.41 | 47.676 | -338.52 | 137.7 | -200.21 | 200.86 | -8.2796 | 30.955 | 28.079 | 5.6719 | 5.677 | -27.6 | 9.6 | 13.39 | -10.136 | -45.293 | 1.3199 | 29.6 | 55.87 | 55.374 | 0 | 0 | 49.718 | 49.441 | 49.708 | -29.69 | -60.299 | -29.776 | 7.3399 | 8.6999 | -32.267 | 72.872 | 48.68 | -31.984 | -71.223 | 36.219 | 34.458 | 53.799 | -54.2 | 0 | 186.69
22/03/2025 | 10:30 | 0 | 23.232 | -46.452 | -30.971 | 35.565 | 0 | 71.134 | -110.81 | 68.228 | 34.328 | 33.67 | -11.1 | -41.175 | 35.2 | 13.248 | -35.2 | 13.41 | 223.94 | 10.684 | 10.716 | 17.656 | 0 | 12.913 | 7.667 | -29.63 |  | -71.15 | -71.66 | 15.909 | 11.1 | 39.6 |  |  | -58.88 | -59.15 | -68.98 | 59.5 | 59.569 | 14.475 | 6.6619 | 74.788 | 77.088 | 35.712 | 0 | -72.215 | 6.7643 | 7.1273 | 72.605 | 74.213 | -5.758 | -31.395 | -394.71 | -17.613 | -13.699 | -13.599 | 0 | 77.497 | -6.654 | -67.102 | -27.294 | 12.915 | 7.8379 | 5.3967 | 422.46 | 137.05 | 136.96 | -493.05 | 477.93 | 40.977 | 0.9163 | 0 | 114.4 | 29.309 | 28.899 | 71.44 | 83.9 | -102.07 | -102.74 | 158.99 | 159.22 | 0.0295 | -90.527 | -89.776 | 10.283 | -85.421 | 19.57 | 25.985 | 42.7 | 172.39 | -17.36 | 37.901 | 36.918 | 37.056 | 53.433 | 54.697 | -23.308 | -91.06 | -19.171 | 14.402 | 82.04 | 74.19 | 57.194 | 54.203 | -39.369 | -2.2607 | 86.603 | 86.141 | -187.46 | 0 | -23.963 | -118.8 | -119.09 | 27.408 | 65.048 | 90.186 | 94.94 | 64.61 | -18.05 | 83.902 | 183.73 | -22.77 | -22.989 | 111.6 | 70.58 | 186.03 | 183.01 | -61.646 | -59.345 | 328.32 | 283.3 | -0.015 | 266.33 | 0.7285 | 53.739 | -19.725 | 500.96 | 99.767 | 0 | -32.136 | -29.384 | 20.779 | -17.958 | -16.817 | 44.591 | -59.15 | -59.752 | 50.641 | 0 | -16.309 | 1 | 14.648 | -93.744 | -34.904 | -33.871 | 3.8554 | -52.791 | 48.665 | 24.442 | 0 | 0 | 28.097 | 28.301 | 28.263 | 101.64 | 101.64 | -138.15 | 63.013 | 62.169 | -91.385 | -80.806 | -51.429 | -43.899 | 13.965 | 0.9268 | -8.7799 | 13.57 | -51.748 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 21.19 | 83.08 | 92.823 | 16.6 | 94.044 | 20.299 | -24.04 | -1.1753 | 1.3273 | 1.8835 | 0.0638 | 0 | -14.992 | -38.753 | 27.582 | 60.755 | 113.91 | 68.727 | -168 | -25.368 | 42.801 | -51.918 | 10.45 | 4.5411 | 4.145 | 12 | 211.7 | 212.06 | 278.7 | -276.12 | -475.8 | 482.9 | 480.39 | -200.56 | -198.91 | -48.834 | -39.56 | 77.403 | 76.087 | -149.74 | -146.47 | 16.493 | 16.427 | -48.833 | -48.706 | 104.37 | 104.12 | 76.699 | 76.199 | 21.925 | -68.879 | -382.54 | 82.299 | 81.458 | 11.1 | 58.099 | -25.899 | -25.899 | 1.4271 | 1.2471 | -468.99 | -86.476 | 330.42 | 276.8 | 51.773 | -269.22 | 269.93 | -44.285 | -128.89 | -264.14 | 112.59 | 109.65 | 39.704 | -330.49 | 132.17 | -196.72 | 198.22 | -7.961 | 30.955 | 26.559 | 5.7459 | 5.7069 | -25.84 | 7.84 | 14.161 | -8.4367 | -44.853 | -0.8194 | 29.5 | 55.534 | 55.155 | 0 | 0 | 49.616 | 48.867 | 49.059 | -29.13 | -57.299 | -43.202 | 7.5399 | 8.6999 | -36.021 | 73.951 | 50.444 | -35.614 | -71.444 | 37.786 | 33.841 | 51.9 | -51.2 | 0 | 179.93
22/03/2025 | 11:00 | 0 | 23.478 | -46.904 | -30.908 | 36.167 | 0 | 72.53 | -116.02 | 68.766 | 34.702 | 34.191 | -13.319 | -41.331 | 35.2 | 13.248 | -35.2 | 13.389 | 237.32 | 11.071 | 10.642 | 17.762 | 0 | 13.088 | 7.9503 | -28.56 |  | -71.98 | -71.989 | 16.294 | 11.1 | 39.6 |  |  | -63.639 | -63.729 | -60.819 | 65.22 | 65.47 | 14.451 | 6.8954 | 75.48 | 78.499 | 36.307 | 0 | -77.004 | 21.934 | 23.411 | 71.936 | 71.534 | -3.1407 | -14.757 | -428.51 | -16.852 | -13.799 | -13.599 | 0 | 83.44 | -6.1775 | -67.102 | -32.752 | 12.687 | 8.2325 | 5.3463 | 461.68 | 142.64 | 142.97 | -518.14 | 508.76 | 40.977 | 0.9223 | 0 | 115.62 | 29.469 | 28.899 | 72.919 | 84.5 | -103.94 | -103.41 | 159.25 | 160.25 | 0.0295 | -94.138 | -94.155 | 10.336 | -92.3 | 19.57 | 25.985 | 33.4 | 184.1 | -17.36 | 34.974 | 34.664 | 34.985 | 49.853 | 49.958 | -23.766 | -93.414 | -12.01 | 14.478 | 83 | 79.089 | 57.897 | 54.789 | -39.739 | -2.2607 | 91.993 | 91.756 | -202.03 | 0 | -24.205 | -123.9 | -123.59 | 27.66 | 66.806 | 93.943 | 97.283 | 66.68 | -19.159 | 84.982 | 190.74 | -22.25 | -22.34 | 108.34 | 70.19 | 199.81 | 196.32 | -57.008 | -55.372 | 348.33 | 298.1 | -0.015 | 280.03 | 0.7285 | 48.706 | -21.002 | 528.04 | 65.404 | 0 | -32.5 | -29.986 | 24.864 | -24.333 | -22.716 | 41.52 | -54.193 | -55.189 | 52.879 | 0 | -9.7199 | 1 | 15.231 | -109.12 | -35.382 | -33.998 | 6.6773 | -48.101 | 17.231 | 23.172 | 0 | 0 | 28.078 | 28.186 | 26.999 | 103.65 | 102.65 | -125.42 | 59.954 | 59.684 | -80.377 | -73.483 | -46.419 | -43.219 | 13.377 | 0.9281 | -8.7099 | 14.48 | -47.632 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 22.67 | 74.316 | 82.874 | 16.6 | 96.086 | 20.2 | -24.761 | -0.8712 | 0 | 1.9196 | 0.0638 | 0 | -16.099 | -39.534 | 26.061 | 62.351 | 115.85 | 69.988 | -170.34 | -26.198 | 43.382 | -53.76 | 10.721 | 5.0013 | 4.5247 | 12 | 209.59 | 210.17 | 277.8 | -276.6 | -466.57 | 472.53 | 471.28 | -199.61 | -198.01 | -46.712 | -37.581 | 80.562 | 78.893 | -149.74 | -146.47 | 14.087 | 14.021 | -50.217 | -49.462 | 105.55 | 106.45 | 73.099 | 73.3 | 21.925 | -67.36 | -371.43 | 78.983 | 79.223 | 11.1 | 55.299 | -24.2 | -23.7 | 1.528 | 1.1662 | -459.52 | -50.371 | 337.5 | 273.03 | 46.067 | -272.98 | 267.38 | -33.051 | -127.12 | -268.27 | 113.98 | 115.43 | 29.399 | -325.5 | 125.58 | -198.19 | 199.97 | -6.986 | 30.955 | 25.68 | 5.6599 | 5.631 | -24.959 | 6.6399 | 13.708 | -7.6462 | -41.515 | -3.6911 | 28.6 | 54.951 | 53.301 | 0 | 0 | 51.57 | 50.668 | 50.169 | -28.98 | -54.2 | -58.201 | 7.8099 | 8.6999 | -31.979 | 72.605 | 49.203 | -32.586 | -70.392 | 36.064 | 34.715 | 48.599 | -47.9 | 0.686 | 183.24
22/03/2025 | 11:30 | 0 | 23.816 | -47.475 | -31.604 | 36.922 | 0 | 73.472 | -117.5 | 70.336 | 35.876 | 35.137 | -13.319 | -43.089 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 13.545 | 240.82 | 10.626 | 11.296 | 18.74 | 0 | 12.667 | 7.1482 | -28.02 |  | -72.58 | -72.04 | 15.664 | 13.319 | 41.799 |  |  | -64.41 | -64.33 | -60.669 | 65.059 | 64.94 | 15.27 | 6.4212 | 75.423 | 78.621 | 35.476 | 0 | -78.74 | 26.976 | 25.139 | 70.194 | 71.534 | -2.6172 | -17.522 | -434.5 | -17.676 | -13.899 | -13.899 | 0 | 81.646 | -6.7662 | -67.102 | -32.636 | 12.984 | 8.0752 | 5.4806 | 461.53 | 146.18 | 146.3 | -532.34 | 509.18 | 40.977 | 0.9033 | 0 | 117.54 | 29.94 | 30.059 | 73.65 | 85.379 | -105.01 | -105.15 | 162.16 | 163.98 | 0.0295 | -91.431 | -91.365 | 10.046 | -88.995 | 19.57 | 25.985 | 36.2 | 179.39 | -17.69 | 36.693 | 36.5 | 37.585 | 54.902 | 55.732 | -17.156 | -98.021 | -14.181 | 15.186 | 83.949 | 77.55 | 57.897 | 54.789 | -39.729 | -2.2607 | 89.137 | 88.666 | -197.23 | 0 | -24.158 | -122.8 | -124.09 | 27.913 | 67.684 | 93.943 | 98.455 | 67.35 | -18.82 | 86.899 | 190.74 | -23.31 | -23.54 | 115.71 | 72.17 | 194.94 | 188.6 | -60.894 | -58.745 | 342.36 | 297.51 | -0.015 | 281.93 | 0.7285 | 61.622 | -17.25 | 546.37 | 50.839 | 0 | -32.06 | -30.392 | 0 | -44.208 | -41.156 | 145.97 | -68.525 | -69.451 | 49.703 | 0 | -13.979 | 105.2 | 15.406 | -145.95 | -35.436 | -34.682 | 9.1362 | -62.241 | 12.702 | 22.251 | 0 | 0 | 29.632 | 29.722 | 28.772 | 105.33 | 106.33 | -127.93 | 63.208 | 62.843 | -84.389 | -74.939 | -48.661 | -44.259 | 13.953 | 1.0086 | -8.8299 | 13.38 | -48.765 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 21.27 | 76.608 | 83.355 | 16.77 | 93.543 | 20.5 | -25.244 | -1.2148 | 1.4538 | 2.011 | 0.0638 | 0 | -15.791 | -40.798 | 26.606 | 64.2 | 114.94 | 71.101 | -170.6 | -26.652 | 43.751 | -55.411 | 11.672 | 5.6166 | 5.0626 | 13 | 208.05 | 206.53 | 287.1 | -284.64 | -467.48 | 464.94 | 466.61 | -197.23 | -195.72 | -47.124 | -36.63 | 79.417 | 78.369 | -142.75 | -146.47 | 15.757 | 15.537 | -48.849 | -49.175 | 104.3 | 104 | 74.9 | 72.9 | 21.494 | -69.12 | -377.76 | 85.416 | 84.226 | 11.6 | 54.7 | -24.399 | -24.399 | 1.4351 | 1.2956 | -453.99 | -28.258 | 340.8 | 276.2 | 35.432 | -275.24 | 264.26 | -36.142 | -128.99 | -271.7 | 114.05 | 112.95 | 39.649 | -333.91 | 127.61 | -201.7 | 202.62 | -7.6726 | 30.955 | 24.719 | 5.6209 | 5.576 | -24 | 6.6399 | 12.73 | -8.2902 | -41.075 | -3.9841 | 28.5 | 57.958 | 57.432 | 0 | 0 | 51.484 | 50.254 | 50.088 | -28.75 | -53.2 | -59.149 | 7.8499 | 8.6999 | -33.604 | 72.161 | 47.948 | -33.103 | -71.218 | 35.615 | 34.281 | 46.5 | -47.299 | 0.6103 | 186.13
22/03/2025 | 12:00 | 0 | 23.317 | -46.705 | -30.898 | 38.166 | 0 | 76.293 | -121.57 | 72.144 | 36.754 | 35.785 | -15.539 | -42.669 | 37.4 | 13.248 | -37.4 | 13.975 | 246.56 | 11.52 | 11.161 | 18.471 | 0 | 12.624 | 7.1869 | -26.94 |  | -73.139 | -73.22 | 16.571 | 15.539 | 41.799 |  |  | -62.869 | -63.099 | -67.419 | 63.569 | 63.5 | 14.933 | 6.2396 | 75.842 | 78.847 | 37.748 | 0 | -74.758 | 8.1881 | 8.0832 | 74.749 | 76.088 | -5.2345 | -24.469 | -423.07 | -16.812 | -13.899 | -13.799 | 0 | 79.459 | -6.4812 | -67.102 | -31.292 | 13.007 | 8.0494 | 5.4367 | 455.79 | 149.54 | 149.29 | -541.09 | 505.8 | 40.977 | 0.9081 | 0 | 117.35 | 29.42 | 29.77 | 75.239 | 85.47 | -107.69 | -105.82 | 159.83 | 159.82 | 0.0295 | -93.099 | -92.952 | 10.354 | -89.958 | 19.57 | 25.985 | 33.9 | 182.8 | -17.87 | 36.028 | 35.797 | 36.245 | 56.015 | 56.236 | -20.076 | -99.073 | -13.25 | 15.239 | 86.04 | 77.75 | 58.601 | 55.375 | -40.169 | -2.1351 | 90.344 | 89.48 | -199.69 | 0 | -24.426 | -124.09 | -124.5 | 26.963 | 68.563 | 95.822 | 99.627 | 68.11 | -19.59 | 81.31 | 192.11 | -23.98 | -24.12 | 117.63 | 70.6 | 199.98 | 197.12 | -59.774 | -58.918 | 348 | 300.06 | -0.015 | 284.52 | 0.7285 | 35.488 | -23.372 | 546.84 | 11.335 | 0 | -31.841 | -29.284 | 33.979 | -38.921 | -35.936 | 44.591 | -52.069 | -52.521 | 54.868 | 0 | -9.6899 | 1 | 15.837 | -139.69 | -35.024 | -33.813 | 6.1502 | -35.064 | 28.73 | 22.492 | 0 | 0 | 28.975 | 29.449 | 27.83 | 108.67 | 107.67 | -121.23 | 62.597 | 61.902 | -81.66 | -72.734 | -47.745 | -43.319 | 13.26 | 0.9512 | -8.2699 | 12.04 | -49.332 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 22.52 | 72.962 | 79.856 | 16.77 | 95.842 | 20.1 | -24.655 | -0.6528 | 0 | 1.9687 | 0.0638 | 0 | -15.331 | -40.274 | 27.775 | 62.687 | 113.03 | 69.782 | -169.3 | -26.298 | 43.928 | -55.249 | 11.275 | 5.6459 | 5.2314 | 12.659 | 206.75 | 205.96 | 279.89 | -278.33 | -449.06 | 450.71 | 447.96 | -198.54 | -196.4 | -40.03 | -30.249 | 75.318 | 76.301 | -142.75 | -136.68 | 16.229 | 15.735 | -48.724 | -48.841 | 104.75 | 103.44 | 73.5 | 73.3 | 21.207 | -71.04 | -377.81 | 84.812 | 85.599 | 11.6 | 55 | -23.7 | -23.7 | 1.4351 | 1.1792 | -438.29 | 2.3852 | 343.53 | 282.29 | 17.005 | -279.9 | 276.12 | -40.624 | -129.51 | -272.6 | 117.47 | 117.76 | 35.942 | -340.18 | 128.33 | -208.34 | 209.22 | -6.6948 | 30.955 | 24.239 | 5.519 | 5.446 | -24.079 | 7.5999 | 12.511 | -8.0277 | -38.82 | -4.451 | 27.2 | 54.974 | 54.744 | 0 | 0 | 48.88 | 50.405 | 49.708 | -28.68 | -54.099 | -59.149 | 8.0299 | 8.6999 | -24.877 | 66.204 | 41.022 | -24.401 | -64.213 | 29.314 | 35.432 | 47.099 | -47.5 | 0.7723 | 176.63
22/03/2025 | 12:30 | 0 | 23.071 | -45.959 | -31.144 | 37.676 | 0 | 75.265 | -121.09 | 71.248 | 36.444 | 35.852 | -17.76 | -42.07 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 13.4 | 246.52 | 10.99 | 11.136 | 18.387 | 0 | 14.133 | 6.9983 | -27.6 |  | -74.44 | -74.37 | 15.995 | 17.76 | 39.6 |  |  | -66.919 | -67.169 | -59.81 | 68.129 | 68.099 | 14.832 | 6.1477 | 74.407 | 77.454 | 38.664 | 0 | -80.553 | 27.936 | 27.647 | 71.802 | 72.873 | -2.6172 | -14.307 | -435.84 | -19.052 | -13.399 | -13.399 | 0 | 85.871 | -6.7032 | -67.102 | -31.978 | 12.133 | 7.8041 | 5.4361 | 468.12 | 147.49 | 146.64 | -539.99 | 506.89 | 40.977 | 0.9556 | 0 | 114.32 | 27.27 | 29.36 | 73.68 | 81.709 | -110.24 | -109.17 | 166.03 | 167.19 | 0.0295 | -90.92 | -90.77 | 9.2015 | -84.621 | 19.57 | 25.985 | 51.099 | 169.69 | -17.62 | 40.42 | 39.327 | 40.204 | 59.434 | 59.272 | -19.02 | -97.38 | -17.026 | 14.87 | 84.72 | 75.269 | 58.601 | 55.375 | -40.239 | -2.1351 | 85.521 | 84.776 | -183.11 | 0 | -24.403 | -124.4 | -125.19 | 27.375 | 68.563 | 92.534 | 99.627 | 68.11 | -17.87 | 82.08 | 192.11 | -23.87 | -23.87 | 120.46 | 72.63 | 182.29 | 175.63 | -69.861 | -68.618 | 325.3 | 280.08 | -0.015 | 263.64 | 0.7285 | 51.785 | -18.311 | 549.06 | -3.2206 | 0 | -28.743 | -26.53 | 16.239 | -52.75 | -49.763 | 155.19 | -69.936 | -71.399 | 49.941 | 7.2599 | -15.399 | 86.5 | 15.793 | -166.54 | -29.43 | -28.867 | -1.1967 | -50.725 | 0 | 21.554 | 0 | 0 | 27.9 | 27.913 | 26.988 | 110.18 | 109.85 | -134.63 | 71.479 | 71.443 | -88.351 | -78.138 | -53.89 | -44.219 | 13.87 | 0.9976 | -8.6599 | 11.52 | -54.159 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 19.959 | 80.954 | 89.15 | 16.77 | 92.654 | 19.5 | -25.421 | -0.5814 | 0 | 2.0119 | 0.0638 | 0 | -15.778 | -41.085 | 27.643 | 64.116 | 114.06 | 71.982 | -170.55 | -25.196 | 44.51 | -53.546 | 11.482 | 5.265 | 4.9149 | 12.864 | 202.95 | 202.37 | 286.6 | -285.06 | -450.97 | 456.31 | 454.6 | -193.5 | -191.48 | -50.28 | -39.13 | 82.353 | 81.826 | -142.75 | -136.68 | 20.009 | 20.009 | -42.658 | -41.731 | 108.87 | 108.3 | 69.599 | 70.699 | 21.474 | -72.16 | -389.77 | 86.193 | 85.12 | 11.1 | 48.9 | -27.7 | -27.7 | 1.5304 | 1.1792 | -443.22 | 18.459 | 352.14 | 288.52 | 4.9121 | -282.68 | 284.89 | -44.167 | -133.87 | -274.29 | 113.31 | 114.96 | 43.06 | -340.86 | 136.19 | -205.01 | 206.72 | -7.8045 | 30.955 | 24.319 | 5.227 | 5.21 | -24.079 | 8 | 12.079 | -8.4061 | -40.81 | -5.7999 | 30.399 | 53.513 | 53.997 | 0 | 0 | 53.96 | 49.712 | 50.25 | 23.77 | -48.2 | -9.6431 | 8.0799 | 8.6999 | -34.434 | 73.823 | 50.839 | -34.237 | -71.492 | 38.631 | 33.022 | 41.5 | -41.7 | 0.6055 | 182.02
22/03/2025 | 13:00 | 0 | 23.071 | -45.98 | -31.88 | 37.623 | 0 | 75.787 | -120.51 | 70.151 | 35.786 | 33.835 | -13.319 | -40.953 | 35.2 | 14.076 | -35.2 | 13.661 | 244.58 | 11.021 | 11.037 | 18.17 | 0 | 13.998 | 7.0169 | -27.89 |  | -72.319 | -71.91 | 15.921 | 13.319 | 39.6 |  |  | -60.7 | -60.909 | -67.949 | 61.06 | 61.959 | 14.907 | 6.3724 | 71.535 | 75.133 | 34.881 | 0 | -72.706 | 7.3351 | 7.2908 | 72.204 | 73.409 | -5.758 | -29.132 | -398.05 | -17.215 | -13.299 | -13.299 | 0 | 77.952 | -6.4878 | -67.102 | -27.107 | 12.291 | 7.4282 | 5.1279 | 430.82 | 146.94 | 147.43 | -534.69 | 483.63 | 40.977 | 0.9405 | 0 | 113.12 | 26.649 | 28.239 | 72.94 | 81.76 | -114.39 | -113.45 | 160.12 | 161.49 | 0.0295 | -86.901 | -87.061 | 7.9198 | -81.726 | 19.57 | 25.985 | 55.4 | 164.19 | -17.84 | 43.001 | 42.42 | 42.922 | 64.588 | 65.771 | -21.892 | -100.61 | -19.989 | 14.988 | 82.83 | 72.419 | 57.897 | 55.375 | -39.479 | -2.1351 | 82.655 | 81.694 | -174.24 | 0 | -24.074 | -124.8 | -123.19 | 26.172 | 67.684 | 91.595 | 98.455 | 67.38 | -17.75 | 74.25 | 167.1 | -23.18 | -23.53 | 117.72 | 70.06 | 173.18 | 171.63 | -73.057 | -71.754 | 313.52 | 268.74 | -0.015 | 253.26 | 0.7285 | 19.448 | -25.568 | 546.13 | -54.635 | 0 | -30.054 | -27.361 | 49.636 | -48.559 | -45.457 | 47.664 | -59.224 | -60.008 | 56.436 | 0 | -16.449 | 1 | 15.619 | -157.74 | -31.105 | -30.768 | 0.0871 | -18.939 | 19.483 | 22.782 | 0 | 0 | 29.202 | 29.591 | 27.957 | 114.54 | 114.87 | -129.94 | 75.092 | 75.273 | -87.367 | -78.319 | -48.309 | -44.839 | 13.377 | 0.9512 | -8.1199 | 12.71 | -49.201 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 20.059 | 80.431 | 87.825 | 16.41 | 91.664 | 20.1 | -24.26 | -0.8784 | 0 | 1.9667 | 0.0638 | 0 | -14.753 | -39.3 | 26.825 | 61.343 | 111.75 | 68.99 | -164.16 | -24.907 | 42.999 | -52.173 | 11.482 | 4.8145 | 4.6407 | 13 | 183.02 | 181.69 | 277.8 | -274.65 | -431.1 | 433.25 | 431.73 | -173.65 | -174.66 | -49.044 | -39.661 | 74.581 | 73.481 | -135.75 | -136.68 | 22.547 | 21.81 | -6.9256 | -5.5047 | 116.9 | 117.86 | 66.699 | 67 | 22.13 | -71.36 | -375.18 | 82.853 | 82.09 | 10.5 | 44.299 | -29.1 | -29.5 | 1.4483 | 1.211 | -424.61 | 71.253 | 308.35 | 258.23 | 6.0615 | -256.09 | 256.05 | -32.45 | -129.85 | -253.59 | 107.44 | 104.39 | 35.608 | -301.66 | 128.41 | -172.89 | 173.34 | -6.8541 | 30.955 | 31.6 | 5.4159 | 5.418 | -30.559 | 14.64 | 12.009 | -15.233 | -38.612 | -4.686 | 34.799 | 52.256 | 51.891 | 0 | 0 | 48.051 | 49.685 | 48.843 | 24.16 | -44 | -9.0628 | 7.9899 | 8.6999 | -34.745 | 71.384 | 50.069 | -34.845 | -70.8 | 38.1 | 31.798 | 37.599 | -37.2 | 0.6219 | 168.52
22/03/2025 | 13:30 | 0 | 22.336 | -44.809 | -32.459 | 36.739 | 0 | 73.131 | -112.19 | 66.587 | 33.66 | 32.458 | -6.6599 | -40.051 | 35.2 | 14.076 | -35.2 | 13.083 | 227.18 | 10.131 | 10.151 | 17.032 | 0 | 13.711 | 8.0942 | -28.58 |  | -68.47 | -68.08 | 13.756 | 6.6599 | 37.4 |  |  | -61 | -60.81 | -61.02 | 61.689 | 61.549 | 14.787 | 6.6291 | 71.205 | 73.896 | 28.812 | 0 | -76.655 | 23.53 | 25.013 | 64.434 | 66.309 | -3.1407 | -20.483 | -378.39 | -22.843 | -11.099 | -11.099 | 0 | 82.038 | -6.2162 | -67.102 | -24.618 | 11.61 | 6.5526 | 4.5352 | 411.99 | 123.75 | 122.62 | -441.13 | 467.97 | 40.977 | 0.9671 | 0 | 108.62 | 26.2 | 27.729 | 71.459 | 80.11 | -114.26 | -113.05 | 170.94 | 170.19 | 0.0295 | -89.886 | -89.399 | 4.5455 | -91.38 | 19.57 | 25.985 | 38.599 | 179.8 | -17.659 | 37.019 | 36.245 | 36.298 | 51.234 | 53.014 | -23.787 | -79.627 | -26.584 | 14.652 | 80.099 | 73.669 | 57.194 | 53.617 | -38.669 | -2.1351 | 92.015 | 90.97 | -199 | 0 | -23.66 | -119 | -119.4 | 26.716 | 66.806 | 89.247 | 96.112 | 66.01 | -17.27 | 77.679 | 167.1 | -22.79 | -22.889 | 115.73 | 74.2 | 195.32 | 194.18 | -69.84 | -66.645 | 257.79 | 212.07 | 205.78 | 209.56 | 0 | 56.085 | -17.418 | 447.46 | -78.232 | 0 | -37.432 | -35.216 | 17.549 | -54.526 | -51.105 | 175.16 | -82.616 | -82.637 | 47.007 | 0 | -15.339 | 123.9 | 15.499 | -168.12 | -33.371 | -32.57 | 5.698 | -51.788 | -16.017 | 22.716 | 0 | 0 | 28.254 | 28.334 | 27.502 | 113.87 | 115.04 | -134.46 | 72.032 | 70.005 | -89.89 | -82.152 | -50.228 | -46.069 | 13.777 | 0.95 | -8.5099 | 14.73 | -49.797 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 21.28 | 84.161 | 90.623 | 16.12 | 93.027 | 22.299 | -23.571 | -1.2138 | 1.4841 | 1.9114 | 0.0638 | 0 | -14.261 | -38.007 | 27.704 | 59.662 | 110.12 | 68.766 | -164.59 | -25.14 | 42.472 | -51.622 | 10.677 | 3.7794 | 3.3856 | 12 | 183.92 | 181.27 | 286.2 | -284.08 | -442.53 | 444.25 | 443.53 | -174.76 | -174.55 | -53.441 | -41.756 | 77.665 | 78.121 | -124.98 | -125.1 | 20.031 | 19.866 | -5.5903 | -4.7492 | 117.87 | 117.58 | 66.099 | 66.3 | 21.801 | -65.599 | -368.27 | 76.792 | 76.502 | 9.8999 | 43.9 | -27.6 | -27.7 | 1.4483 | 1.211 | -437.35 | 88.978 | 302.45 | 250.77 | 14.104 | -247.66 | 246.94 | -28.407 | -124.78 | -243.69 | 106.39 | 103.76 | 31.068 | -294 | 123.43 | -168.56 | 169.42 | -7.9363 | 30.955 | 31.28 | 5.6079 | 5.5819 | -30.239 | 14.399 | 11.955 | -15.41 | -39.784 | -5.214 | 35.2 | 52.452 | 51.782 | 0 | 0 | 51.114 | 50.628 | 50.645 | 25.91 | -43.099 | -7.2045 | 7.8699 | 8.6999 | -38.783 | 74.655 | 54.152 | -39.903 | -74.002 | 42.986 | 30.788 | 36.599 | -36.599 | 0.7447 | 199.75
22/03/2025 | 14:00 | 0 | 19.209 | -38.542 | -32.914 | 35.921 | 0 | 71.912 | -106.65 | 65.131 | 32.698 | 32.053 | -6.6599 | -41.06 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 13.573 | 217.44 | 10.077 | 9.9267 | 16.764 | 0 | 14.644 | 7.687 | -27.95 |  | -68.08 | -68.309 | 14.082 | 6.6599 | 39.6 |  |  | -57.459 | -57.889 | -67.23 | 58.13 | 58.299 | 14.222 | 6.7314 | 71.822 | 74.586 | 30.862 | 0 | -70.862 | 9.2233 | 9.3477 | 67.381 | 68.721 | -5.758 | -28.901 | -357.03 | -18.569 | -13.299 | -13.199 | 0 | 76.041 | -6.6175 | -67.102 | -23.813 | 11.937 | 6.5782 | 4.4293 | 386.69 | 121.55 | 121.25 | -421.45 | 456.18 | 40.977 | 0.9569 | 0 | 108.51 | 26.85 | 27.26 | 70.69 | 81.779 | -113.32 | -113.32 | 169.78 | 171.25 | 0.0295 | -89.123 | -88.4 | 5.8922 | -90.913 | 19.57 | 25.985 | 32.4 | 181 | -17.229 | 36.689 | 35.832 | 36.227 | 49.676 | 51.213 | -27.445 | -78.078 | -24.807 | 15.124 | 79.47 | 73.959 | 55.788 | 52.885 | -38.369 | -2.1351 | 90.678 | 90.333 | -199.2 | 0 | -23.504 | -116.8 | -117.5 | 26.386 | 65.048 | 88.777 | 93.768 | 64.54 | -17.43 | 75.87 | 201.81 | -22.97 | -23.159 | 113.62 | 72.33 | 197.21 | 194.32 | -68.387 | -66 | 259.75 | 214.69 | 207.47 | 209.51 | 0 | 46.313 | -18.94 | 431.95 | -82.095 | 0 | -37.193 | -35.06 | 23.672 | -53.237 | -49.623 | 135.22 | -76 | -76.833 | 49.562 | 0 | -16.709 | 90 | 15.123 | -164.13 | -35.559 | -34.684 | 9.9574 | -45.153 | 16.067 | 21.471 | 0 | 0 | 28.882 | 29.064 | 28.043 | 113.03 | 112.86 | -135.13 | 68.663 | 68.544 | -89.763 | -82.472 | -46.595 | -46.049 | 13.66 | 0.9305 | -8.6499 | 15.59 | -47.941 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 21.37 | 83.497 | 90.586 | 16.12 | 93.948 | 23 | -23.808 | -1.4612 | 1.7271 | 1.881 | 0.0638 | 0 | -14.819 | -38.271 | 26.781 | 59.494 | 109.89 | 68.043 | -164.84 | -25.449 | 42.082 | -52.768 | 11.002 | 3.6231 | 3.2274 | 13 | 184.91 | 183.14 | 282.89 | -280.45 | -440.04 | 440.44 | 436.9 | -175.2 | -176.31 | -50.588 | -40.225 | 76.942 | 77.657 | -124.98 | -125.1 | 22.008 | 22.536 | -8.4789 | -7.9386 | 109.76 | 109.55 | 69.5 | 69 | 21.925 | -63.119 | -381.21 | 86.557 | 86.271 | 10.5 | 45 | -29.299 | -29.399 | 1.2565 | 1.0988 | -433.46 | 102.1 | 311.57 | 254.71 | 3.816 | -251.3 | 252.07 | -44.766 | -129.65 | -248.34 | 100.41 | 100.02 | 42.045 | -298.14 | 131.02 | -173.13 | 171.11 | -7.8045 | 30.955 | 33.119 | 5.5859 | 5.563 | -32.88 | 14.479 | 13.734 | -15.556 | -39.259 | -4.9485 | 35.599 | 55.72 | 55.549 | 0 | 0 | 50.109 | 49.162 | 49.45 | 25.1 | -44 | -7.1547 | 7.8899 | 8.6999 | -36.991 | 72.394 | 51.098 | -36.82 | -71.297 | 40.238 | 31.577 | 38.599 | -38.5 | 0.7184 | 198.06
22/03/2025 | 14:30 | 0 | 21.752 | -43.128 | -33.083 | 36.224 | 0 | 71.758 | -110.57 | 66.26 | 33.514 | 32.706 | -8.88 | -40.649 | 35.2 | 14.076 | -35.2 | 13.723 | 225.74 | 10.063 | 9.7729 | 16.784 | 0 | 14.824 | 7.4153 | -27.72 |  | -68.41 | -68.709 | 14.427 | 8.88 | 39.6 |  |  | -62.159 | -62.83 | -59.83 | 63.299 | 62.909 | 14.397 | 6.5341 | 71.35 | 74.168 | 28.833 | 0 | -77.187 | 31.053 | 29.322 | 64.568 | 65.372 | -2.6172 | -13.565 | -381.74 | -17.291 | -13.899 | -13.899 | 0 | 79.724 | -6.1706 | -67.102 | -26.934 | 11.591 | 6.5721 | 4.5116 | 413.34 | 122.04 | 122.5 | -435.27 | 471.54 | 40.977 | 0.9513 | 0 | 109.45 | 27.25 | 27.75 | 71.51 | 81.889 | -114.79 | -114.66 | 172.04 | 172.97 | 0.0295 | -89.666 | -89.727 | 3.7014 | -89.202 | 19.57 | 25.985 | 32.2 | 181.6 | -17.239 | 36.423 | 36.071 | 36.374 | 50.275 | 50.998 | -29.068 | -79.165 | -24.302 | 14.624 | 79.33 | 75.089 | 55.788 | 52.885 | -38.5 | -2.1351 | 89.513 | 88.742 | -194.01 | 0 | -23.499 | -118.3 | -117.4 | 26.935 | 64.169 | 87.368 | 92.596 | 63.88 | -16.89 | 76.315 | 201.81 | -23.74 | -23.85 | 120.53 | 73.81 | 196.18 | 189.87 | -72.249 | -69.654 | 257.45 | 209.97 | 202.66 | 207.68 | 0 | 44.521 | -18.974 | 441.12 | -116.81 | 0 | -37.818 | -35.409 | 27.584 | -56.859 | -53.285 | 156.72 | -81.713 | -82.317 | 50.291 | 0 | -11.329 | 99.9 | 15.234 | -172.67 | -34.402 | -33.932 | 8.3588 | -46.938 | 8.6988 | 21.346 | 0 | 0 | 29.186 | 29.07 | 27.85 | 116.21 | 115.04 | -132.96 | 72.204 | 73.806 | -87.615 | -79.166 | -49.43 | -45.359 | 14.065 | 0.8682 | -8.7099 | 15.56 | -49.77 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 21.86 | 83.603 | 89.153 | 16.35 | 95.596 | 22.1 | -24.379 | -1.1012 | 1.4758 | 1.8524 | 0.0638 | 0 | -13.425 | -38.103 | 29.796 | 60.671 | 111.41 | 68.939 | -166.34 | -25.758 | 42.244 | -53.385 | 11.274 | 3.125 | 2.7844 | 12.518 | 174.51 | 174.14 | 285 | -284.76 | -437.24 | 440.7 | 437.84 | -167.52 | -166.35 | -51.739 | -44.306 | 77.492 | 77.717 | -124.98 | -125.1 | 23.414 | 23.36 | 11.893 | 13.499 | 116.93 | 116.72 | 68.099 | 69.599 | 22.068 | -60.959 | -369.84 | 77.407 | 77.595 | 9.8999 | 44.5 | -28.2 | -28.299 | 1.2565 | 1.0356 | -428.91 | 137.92 | 282.84 | 237.57 | 7.3156 | -234.67 | 233.96 | -31.246 | -122.57 | -229.58 | 98.97 | 96.265 | 33.459 | -277.78 | 122.17 | -153.7 | 154.45 | -7.6205 | 30.955 | 38 | 5.571 | 5.616 | -36.639 | 19.12 | 14.075 | -20.772 | -39.082 | -4.3045 | 39.299 | 56.332 | 57.407 | 0 | 0 | 51.256 | 49.991 | 48.884 | 24.03 | -44.799 | -8.0146 | 7.5799 | 8.6999 | -41.502 | 75.16 | 52.813 | -40.702 | -73.448 | 41.512 | 31.421 | 38.7 | -38.5 | 0.6841 | 199.92
22/03/2025 | 15:00 | 0 | 21.253 | -42.444 | -33.241 | 35.805 | 0 | 71.926 | -107.64 | 66.635 | 33.564 | 32.899 | -6.6599 | -42.114 | 37.4 | 14.076 | -35.2 | 13.265 | 220.98 | 9.6726 | 10.057 | 16.67 | 0 | 12.548 | 6.8031 | -26.88 |  | -67.169 | -67.089 | 15.313 | 6.6599 | 39.6 |  |  | -60.569 | -56.86 | -65.48 | 60.63 | 58.299 | 14.263 | 6.4864 | 71.018 | 74.09 | 23.145 | 0 | -73.995 | 9.9055 | 7.6115 | 62.558 | 66.845 | -5.758 | -23.614 | -347.64 | -17.245 | -13.699 | -13.699 | 0 | 73.681 | -6.1646 | -67.102 | -23.94 | 11.73 | 7.2038 | 4.8761 | 399.82 | 119.84 | 119.75 | -410.77 | 448.47 | 40.977 | 0.9351 | 0 | 108.05 | 27.27 | 27.409 | 69.319 | 81 | -114.66 | -116.27 | 170.03 | 171.58 | 0.0295 | -87.192 | -87.35 | 4.7176 | -87.676 | 19.57 | 25.985 | 31.6 | 177.1 | -16.889 | 34.971 | 34.291 | 35.117 | 50.951 | 52.205 | -27.003 | -78.355 | -25.874 | 14.779 | 78.4 | 74.62 | 55.085 | 52.299 | -38.489 | -2.1351 | 88.04 | 86.834 | -191.05 | 0 | -23.548 | -114.69 | -116.19 | 26.562 | 63.29 | 86.899 | 91.424 | 63.23 | -16.77 | 70.632 | 187.72 | -24.24 | -24.409 | 117.24 | 72.45 | 192.89 | 189.25 | -72.106 | -70.727 | 253.78 | 206.62 | 197.89 | 200.82 | 0 | 18.887 | -25.579 | 419.4 | -117.99 | 0 | -37.484 | -35.135 | 50.641 | -46.644 | -43.481 | 41.52 | -66.272 | -67.168 | 55.586 | 0 | -13.17 | 1 | 15.052 | -151.37 | -33.484 | -32.717 | 6.4266 | -18.324 | 0 | 21.412 | 0 | 0 | 28.743 | 28.792 | 27.357 | 114.87 | 117.72 | -129.77 | 73.812 | 73.801 | -84.963 | -78.598 | -47.752 | -44.609 | 13.785 | 0.939 | -8.4999 | 14.59 | -47.307 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 22.34 | 80.39 | 86.468 | 16.7 | 94.979 | 22.899 | -24.42 | -1.288 | 1.4231 | 1.8758 | 0.0638 | 0 | -14.679 | -38.643 | 29.154 | 60.671 | 110.46 | 67.851 | -167.91 | -25.721 | 42.402 | -53.244 | 11.274 | 3.1934 | 2.8793 | 13 | 175.21 | 173.1 | 281.6 | -282.1 | -437.12 | 440.41 | 439.73 | -168.3 | -166.52 | -50.465 | -40.029 | 71.473 | 69.673 | -117.34 | -117.98 | 23.392 | 22.667 | 11.405 | 12.004 | 120.88 | 120.58 | 69 | 69.5 | 22.09 | -56.08 | -361.93 | 74.495 | 74.2 | 9.8999 | 48.4 | -28.799 | -28.799 | 1.3932 | 1.0356 | -432.92 | 133.56 | 283.17 | 241.85 | 5.6645 | -235.88 | 233.93 | -27.882 | -123.6 | -236.7 | 100.33 | 100.31 | 29.282 | -276.49 | 122.56 | -152.78 | 153.56 | -7.1453 | 30.955 | 38.319 | 5.427 | 5.4169 | -37.36 | 20.239 | 14.114 | -20.653 | -38.82 | -3.1631 | 38.2 | 55.648 | 54.682 | 0 | 0 | 46.763 | 46.036 | 46.522 | 22.91 | -46.4 | -9.2745 | 7.71 | 8.6999 | -35.08 | 74.684 | 52.217 | -35.495 | -72.273 | 38.311 | 32.955 | 39.799 | -40.799 | 0.6464 | 198.64
22/03/2025 | 15:30 | 0 | 21.253 | -42.444 | -32.798 | 35.169 | 0 | 70.074 | -109.8 | 65.601 | 33.154 | 32.399 | -6.6599 | -41.432 | 35.2 | 12.42 | -35.2 | 13.768 | 222.22 | 10.549 | 11.293 | 18.331 | 0 | 15.257 | 7.452 | -27.19 |  | -68.51 | -68.44 | 15.593 | 6.6599 | 39.6 |  |  | -57.72 | -58.49 | -70.709 | 59 | 58.88 | 14.996 | 6.3029 | 70.868 | 73.329 | 30.876 | 0 | -71.519 | 8.0831 | 7.9319 | 66.979 | 69.524 | -5.758 | -29.245 | -358.97 | -21.376 | -11.799 | -11.799 | 0 | 75.751 | -6.373 | -67.102 | -24.569 | 10.999 | 6.8383 | 4.7092 | 387.98 | 116.51 | 116.33 | -409.85 | 448.66 | 40.977 | 0.9844 | 0 | 99.067 | 24.959 | 23.35 | 66.559 | 81.01 | -111.44 | -111.44 | 166.36 | 167.15 | 0.0295 | -86.188 | -86.817 | 4.9013 | -85.488 | 19.57 | 25.985 | 31.7 | 172.1 | -16.84 | 37.658 | 37.699 | 39.029 | 52.793 | 53.115 | -29.209 | -75.704 | -25.183 | 14.194 | 76.05 | 72.58 | 55.085 | 52.299 | -38.129 | -2.1351 | 87.142 | 85.574 | -188.24 | -0.0001 | -23.287 | -115.4 | -115.19 | 25.93 | 62.411 | 83.611 | 90.252 | 61.93 | -16.35 | 75.87 | 187.72 | -24.23 | -24.5 | 119.16 | 73.13 | 189.12 | 184.72 | -69.747 | -67.109 | 249.9 | 203.34 | 196.94 | 201.06 | 0 | 51.465 | -18.09 | 420.7 | -78.034 | 0 | -36.544 | -34.347 | 20.097 | -55.947 | -52.337 | 152.12 | -79.862 | -80.623 | 48.034 | 15.179 | -16 | 101.59 | 14.648 | -168.52 | -36.014 | -35.013 | 11.517 | -47.376 | -17.895 | 21.313 | 0 | 0 | 28.451 | 28.416 | 27.557 | 112.53 | 113.87 | -137.47 | 71.11 | 69.834 | -88.572 | -81.715 | -48.822 | -45.779 | 13.511 | 0.9268 | -8.1899 | 13.97 | -49.119 | 10.177 | -14.682 | 4.3119 | 8.1608 | 23.049 | 83.35 | 92.441 | 16.51 | 95.085 | 22.399 | -23.592 | -1.2432 | 1.4455 | 1.8743 | 0.0638 | 0 | -15.262 | -37.781 | 29.893 | 59.83 | 110.03 | 67.768 | -162.72 | -25.879 | 42.192 | -53.725 | 11.634 | 3.4864 | 3.1852 | 13 | 181.78 | 180.51 | 281.2 | -279.77 | -440.69 | 443.48 | 434.95 | -171.1 | -170.77 | -52.934 | -43.946 | 79.127 | 78.924 | -117.34 | -117.98 | 25.952 | 25.183 | 8.0883 | 8.0934 | 117.61 | 117.41 | 70.4 | 69.5 | 21.761 | -47.84 | -370.58 | 80.292 | 79.891 | 9.8999 | 47.299 | -31.1 | -31.1 | 1.3034 | 1.1731 | -432.82 | 101.79 | 303.11 | 252.45 | 10.295 | -244.45 | 244.45 | -38.807 | -130.47 | -245.11 | 103.55 | 101.92 | 37.708 | -289.17 | 129.65 | -159.66 | 161.47 | -8.568 | 30.955 | 38.56 | 5.5159 | 5.511 | -37.2 | 19.76 | 13.752 | -20.799 | -40.019 | -2.6352 | 38.5 | 55.904 | 56.862 | 0 | 0 | 51.187 | 52.338 | 50.206 | 22.61 | -46.2 | -9.3146 | 7.9499 | 8.6999 | -41.638 | 76.246 | 54.613 | -42 | -74.97 | 43.533 | 31.472 | 39.7 | -39.7 | 0.6645 | 195.18
22/03/2025 | 16:00 | 0 | 21.253 | -42.444 | -34.076 | 34.77 | 0 | 69.979 | -106.92 | 64.509 | 32.427 | 31.938 | -4.44 | -37.039 | 33 | 9.1079 | -30.799 | 13.753 | 216.18 | 10.138 | 10.357 | 17.644 | 0 | 15.729 | 6.637 | -26.97 |  | -67.37 | -67.519 | 17.458 | 4.44 | 35.2 |  |  | -61.5 | -61.56 | -60.88 | 62.409 | 62.58 | 15.252 | 6.3042 | 70.573 | 73.62 | 31.887 | 0 | -76.595 | 26.178 | 28.136 | 65.238 | 66.309 | -2.6172 | -16.26 | -377.13 | -16.941 | -14.099 | -14.099 | 0 | 81.022 | -6.1149 | -67.102 | -30.521 | 10.349 | 6.3708 | 4.3454 | 414.16 | 111.36 | 110.87 | -410.16 | 450.46 | 40.977 | 0.961 | 0 | 97.699 | 25.719 | 22.84 | 63.389 | 79.959 | -110.91 | -110.1 | 166.74 | 167.91 | 0.0295 | -84.157 | -84.364 | 2.3516 | -85.289 | 19.57 | 25.985 | 34.4 | 169.89 | -16.43 | 37.432 | 36.762 | 37.462 | 48.155 | 49.155 | -28.437 | -72.336 | -24.472 | 14.352 | 74.62 | 72.44 | 54.382 | 51.713 | -38.149 | -2.1351 | 84.802 | 84.519 | -187.43 | 0 | -23.243 | -112.3 | -112 | 26.166 | 61.532 | 82.202 | 89.08 | 61.3 | -15.64 | 75.6 | 188.45 | -24.22 | -24.319 | 114.88 | 72.5 | 186.61 | 180.92 | -68.48 | -67.109 | 247.31 | 200.65 | 194.88 | 196.66 | 0 | 46.094 | -18.099 | 420.21 | -89.131 | 0 | -36.218 | -33.829 | 21.742 | -59.56 | -55.597 | 175.16 | -80.902 | -81.569 | 46.718 | 15.279 | -15.909 | 109.2 | 14.577 | -173.84 | -33.521 | -33.18 | 8.1264 | -47.416 | 11.166 | 20.59 | 0 | 0 | 28.838 | 29.292 | 27.98 | 111.19 | 110.35 | -129.1 | 69.741 | 70.135 | -86.738 | -78.992 | -48.932 | -44.019 | 14.034 | 0.95 | -8.7799 | 14.55 | -50.139 | 10.443 | -14.81 | 4.2189 | 7.7887 | 22.709 | 80.899 | 88.531 | 16.78 | 96.076 | 21.899 | -23.365 | -1.4126 | 1.4947 | 1.8785 | 0.0638 | 0 | -15.227 | -38.057 | 28.531 | 59.242 | 112.11 | 69.318 | -167.39 | -25.794 | 41.537 | -52.767 | 12.999 | 3.4083 | 3.1008 | 14.09 | 182 | 181.31 | 282.89 | -281.73 | -441.09 | 439.24 | 436.95 | -176.36 | -173.7 | -53.406 | -42.441 | 79.366 | 78.929 | -123.38 | -117.98 | 25.139 | 24.381 | 2.1846 | 2.213 | 115.83 | 115.62 | 70.099 | 70.099 | 21.761 | -41.279 | -363.56 | 80.829 | 80.563 | 10.5 | 45.5 | -31.1 | -31.1 | 1.4651 | 1.1249 | -431.02 | 106.79 | 308.45 | 261.24 | 1.3618 | -255.16 | 253.95 | -37.072 | -134.62 | -250.49 | 105.08 | 102.86 | 40.366 | -300.64 | 136.04 | -167.7 | 168.27 | -8.807 | 30.955 | 36.639 | 5.44 | 5.445 | -35.439 | 18.319 | 13.882 | -19.658 | -39.699 | -3.2516 | 38.4 | 58.311 | 57.647 | 0 | 0 | 51.658 | 52.6 | 51.824 | 23.98 | -46.099 | -9.2319 | 7.9699 | 8.6999 | -38.302 | 76.057 | 53.388 | -38.088 | -75.418 | 42.306 | 31.71 | 39.599 | -39.7 | 0.5853 | 197.01
22/03/2025 | 16:30 | 0 | 21.847 | -43.583 | -33.875 | 34.845 | 0 | 69.776 | -107.04 | 63.58 | 32.415 | 31.623 | -8.88 | -37.859 | 33 | 9.9359 | -33 | 13.15 | 219.16 | 10.039 | 10.276 | 16.807 | 0 | 14.832 | 7.0946 | -27.63 |  | -69.91 | -69.779 | 18.218 | 8.88 | 35.2 |  |  | -58.619 | -59.209 | -70.699 | 59.279 | 59.83 | 15.363 | 6.3692 | 70.383 | 73.688 | 30.272 | 0 | -72.212 | 6.4255 | 5.9116 | 68.185 | 69.122 | -5.758 | -30.779 | -354.82 | -16.617 | -14.199 | -13.999 | 0 | 77.498 | -5.5857 | -67.102 | -25.504 | 10.101 | 1.8447 | 3.6399 | 387.49 | 110.96 | 111.72 | -407.4 | 431.86 | 40.977 | 0.991 | 0 | 96.771 | 25.11 | 22.409 | 63.25 | 80.029 | -112.51 | -111.71 | 161.57 | 164 | 0.0295 | -81.086 | -81.407 | 0.9919 | -81.421 | 19.57 | 25.985 | 36.9 | 163.3 | -16.079 | 39.432 | 37.809 | 38.444 | 50.478 | 52.053 | -26.899 | -71.353 | -28.714 | 14.571 | 80.069 | 71.199 | 53.679 | 51.127 | -37.779 | -2.1351 | 81.915 | 80.631 | -182.52 | 0 | -22.961 | -112.09 | -111.59 | 25.798 | 60.653 | 80.793 | 87.908 | 60.05 | -15.29 | 66.622 | 188.45 | -20.23 | -20.559 | 112.03 | 71.139 | 180.52 | 179.6 | -70.651 | -68.872 | 238.29 | 193.55 | 187.69 | 189.89 | 0 | 14.972 | -21.479 | 421.04 | -63.493 | 0 | -29.628 | -27.428 | 48.965 | -47.904 | -45.274 | 56.88 | -59.71 | -60.546 | 52.15 | 0 | -16.029 | 1 | 13.788 | -147.49 | -33.878 | -33.31 | 5.4777 | -13.928 | 10.668 | 21.537 | 0 | 0 | 27.969 | 28.333 | 27.187 | 111.86 | 112.86 | -141.5 | 71.787 | 72.216 | -93.727 | -85.42 | -52.711 | -50.659 | 13.777 | 0.9268 | -8.4599 | 14.52 | -53.145 | 10.311 | -14.808 | 1.036 | 6.9224 | 18.219 | 87.241 | 93.391 | 16.83 | 92.964 | 21.799 | -23.125 | -1.298 | 1.7782 | 1.8611 | 0.0638 | 0 | -15.227 | -38.17 | 25.033 | 60.166 | 108.67 | 67.719 | -161.91 | -25.177 | 41.452 | -51.956 | 12.835 | 3.7891 | 3.4172 | 14.09 | 195.95 | 195.19 | 279.1 | -279.12 | -443.47 | 446 | 442.81 | -184.08 | -185.25 | -48.604 | -38.01 | 78.171 | 75.635 | -123.38 | -124.27 | 32.61 | 31.874 | -9.3148 | -9.8286 | 112.19 | 111.05 | 68.8 | 68.9 | 21.987 | -24.559 | -360.53 | 84.05 | 83.813 | 11.6 | 42.2 | -35.7 | -35.799 | 1.4236 | 1.1858 | -441.59 | 79.753 | 342.48 | 285.29 | -11.949 | -281.68 | 279.47 | -64.487 | -153.92 | -278.09 | 105.58 | 105.96 | 64.511 | -338.32 | 153.46 | -180.15 | 184.66 | -8.0407 | 30.955 | 35.68 | 4.539 | 4.485 | -34.319 | 17.6 | 13.984 | -18.281 | -39.522 | -3.923 | 36.9 | 57.665 | 55.131 | 0 | 0 | 49.894 | 50.19 | 50.032 | 24.32 | -42.4 | -9.7927 | 7.9199 | 8.6999 | -32.491 | 72.301 | 49.761 | -32.428 | -71.187 | 37.402 | 32.581 | 36 | -34.799 | 0.7771 | 179.95
22/03/2025 | 17:00 | 0 | 21.847 | -43.583 | -34.183 | 34.177 | 0 | 68.151 | -105.8 | 61.143 | 30.889 | 30.308 | -8.88 | -35.743 | 30.799 | 10.763 | -30.799 | 13.671 | 215.48 | 9.6778 | 9.803 | 15.875 | 0 | 15.47 | 6.6699 | -28.64 |  | -78.72 | -78.629 | 19.564 | 8.88 | 33 |  |  | -61.189 | -61.38 | -84.12 | 61.939 | 62.22 | 14.756 | 6.4747 | 71.281 | 74.21 | 22.66 | 0 | -62.417 | 5.6986 | 6.2373 | 0 | 0 | -4.7111 | -25.834 | -338.41 | -17.327 | -13.699 | -13.899 | 0 | 66.908 | -5.6256 | -67.102 | -22.859 | 9.6494 | 0 | 3.3866 | 371.22 | 99.246 | 98.879 | -358.04 | 420.94 | 40.977 | 1.0142 | 0 | 94.885 | 24.629 | 21.989 | 63.25 | 79.12 | -109.43 | -108.76 | 164.29 | 164.89 | 0.0295 | -79.771 | -80.581 | 1.4653 | -86.637 | 19.57 | 25.985 | 23.1 | 172.3 | -16.1 | 35.845 | 34.532 | 34.959 | 44.237 | 45.221 | -30.562 | -60.411 | -31.915 | 14.641 | 75.519 | 72.239 | 52.976 | 49.955 | -37.079 | -2.1351 | 86.671 | 85.655 | -197.83 | 0 | -22.485 | -111.19 | -111 | 25.716 | 58.895 | 81.263 | 85.565 | 58.82 | -15.43 | 64.921 | 202.79 | -2.96 | -2.9 | 73.98 | 69.33 | 197.54 | 195.49 | -63.397 | -61.145 | 238.46 | 196.64 | 190.63 | 191.42 | 0 | 12.232 | -22.7 | 369.75 | -24.957 | 0 | -23.571 | -21.625 | 53.319 | -50.744 | -48.327 | 39.984 | -50.341 | -50.994 | 52.292 | 0 | -13.569 | 0.9 | 13.469 | -152.87 | -34.028 | -33.078 | 8.0393 | -10.492 | -21.127 | 21.129 | 0 | 0 | 29.221 | 28.863 | 27.71 | 109.34 | 108.84 | -139.49 | 63.915 | 64.075 | -92.939 | -85.308 | -51.795 | -49.219 | 13.377 | 0.939 | -8.6899 | 14.15 | -52.414 | 10.326 | -14.632 | 4.388 | 7.6149 | 18.52 | 87.281 | 94.526 | 16.12 | 89.858 | 21.899 | -23.515 | -1.2011 | 1.2951 | 1.876 | 0.0638 | 0 | -15.763 | -38.799 | 24.171 | 60.166 | 109.78 | 67.717 | -162.53 | -24.598 | 42.598 | -51.375 | 12.213 | 3.545 | 3.1958 | 13.418 | 208.47 | 206.41 | 283.3 | -282.31 | -470.86 | 472 | 474.61 | -197.02 | -196.46 | -49.581 | -39.385 | 74.847 | 72.006 | -141.15 | -141.86 | 45.651 | 45.618 | -23.074 | -21.744 | 111.44 | 111.16 | 67.599 | 67.599 | 21.987 | 3.7599 | -354.15 | 94.17 | 95.972 | 13.899 | 35.9 | -45.799 | -46 | 1.4236 | 1.1858 | -464.01 | 42.962 | 409 | 328.77 | -38.806 | -326.16 | 328.13 | -95.641 | -190.78 | -319.47 | 110.75 | 108.61 | 99.777 | -398.11 | 190.22 | -206.95 | 207.14 | -7.8841 | 30.955 | 33.599 | 4.86 | 4.8489 | -31.84 | 15.68 | 13.638 | -16.289 | -43.126 | -2.6047 | 37.799 | 52.755 | 53.099 | 0 | 0 | 47.199 | 47.366 | 47.685 | 24.61 | -36.5 | -9.4505 | 7.9199 | 8.6999 | -34.208 | 72.439 | 49.965 | -34.651 | -72.062 | 39.469 | 32.303 | 29.5 | -28.6 | 0.6154 | 191.49
22/03/2025 | 17:30 | 0 | 21.609 | -43.506 | -34.078 | 33.197 | 0 | 65.99 | -97.92 | 60.234 | 30.365 | 29.868 | -4.44 | -35.461 | 30.799 | 10.763 | -28.6 | 13.803 | 198.334 | 9.2241 | 9.2433 | 15.052 | 0 | 15.007 | 7.5194 | -27.81 |  | -70.889 | -71.349 | 19.706 | 6.6599 | 33 |  |  | -58.659 | -58.759 | -74.279 | 59.509 | 59.389 | 14.712 | 5.7781 | 70.53 | 73.247 | 22.453 | 0 | -68.225 | 7.4394 | 7.2482 | 0 | 82.518 | -5.758 | -29.169 | -319.73 | -20.662 | -12.199 | -12.199 | 0 | 72.454 | -5.3227 | -67.102 | -21.308 | 8.7132 | 0 | 3.3716 | 353.09 | 90.762 | 91.128 | -321.1 | 409.57 | 40.977 | 1.0073 | 0 | 93.867 | 24.09 | 21.54 | 62.54 | 77.5 | -106.89 | -107.29 | 167.15 | 168.3 | 0.0295 | -79.557 | -79.518 | 0.1722 | -87.727 | 19.57 | 25.985 | 20.1 | 174.19 | -15.56 | 34.879 | 34.49 | 34.479 | 40.726 | 41.535 | -33.091 | -51.567 | -36.909 | 14.475 | 75.65 | 72.69 | 52.976 | 49.955 | -36.959 | -2.1351 | 88.461 | 86.942 | -203.07 | 0 | -22.297 | -108.9 | -109 | 26.1 | 58.895 | 81.263 | 85.565 | 58.23 | -15.55 | 60.844 | 202.79 | -3.31 | -3.14 | 78.569 | 68.41 | 202.87 | 198.56 | -61.215 | -59.2 | 241.65 | 198.25 | 193.07 | 196.06 | 34.189 | 12.994 | -30.205 | 327.98 | 24.019 | 0 | -20.978 | -19.294 | 50.52 | -42.656 | -40.361 | 47.664 | -44.185 | -44.998 | 25.391 | 9.59 | -16.09 | 0 | 12.429 | -133.91 | -34.619 | -33.603 | 8.0789 | -11.969 | -24.547 | 21.462 | 0 | 0 | 29.59 | 29.257 | 28.459 | 106.83 | 107.5 | -151.38 | 61.394 | 61.888 | -100.62 | -92.763 | -56.131 | -49.319 | 13.872 | 0.961 | -8.7499 | 12.86 | -55.825 | 10.568 | -14.632 | 4.335 | 8.0883 | 17.09 | 94.438 | 102.41 | 16.12 | 88.982 | 21 | -22.815 | -1.5805 | 2.2721 | 1.9218 | 0.0638 | 0 | -15.255 | -37.85 | 23.151 | 58.99 | 107.6 | 67.05 | -161.45 | -24.338 | 40.189 | -49.461 | 13.602 | 3.8673 | 3.4489 | 15.066 | 225.85 | 224.19 | 283.3 | -282.31 | -492.15 | 488.93 | 490.01 | -212.9 | -211.29 | -49.546 | -39.274 | 72.109 | 71.946 | -161.63 | -161.25 | 63.504 | 62.482 | -35.069 | -35.491 | 105.79 | 105.61 | 71 | 71.3 | 21.987 | 25.52 | -343.36 | 100.14 | 99.811 | 15.699 | 33.099 | -56.099 | -56.2 | 1.2563 | 1.1858 | -484.6 | -10.21 | 461.36 | 369 | -59.048 | -367.4 | 365.39 | -131.04 | -226.19 | -366.4 | 108.62 | 112.8 | 135.59 | -447.48 | 226.54 | -222.53 | 223.46 | -6.9338 | 30.955 | 32.319 | 4.854 | 4.839 | -32.08 | 14.479 | 13.475 | -15.41 | -46.025 | -1.4938 | 39 | 54.376 | 54.063 | 0 | 0 | 45.953 | 45.654 | 44.984 | 24.29 | -32.4 | -9.5101 | 7.8499 | 8.6999 | -34.467 | 73.288 | 50.661 | -34.255 | -72.119 | 37.959 | 33.216 | 26.299 | -25.899 | 0.6768 | 204.32
22/03/2025 | 18:00 | 0 | 20.808 | -41.622 | -34.085 | 33.239 | 0 | 66.044 | -95.14 | 57.986 | 29.435 | 28.711 | -4.44 | -38.299 | 33 | 11.592 | -30.799 | 13.412 | 194.686 | 5.6192 | 5.5671 | 8.9559 | 0 | 5.0887 | 2.9286 | -26.5 |  | -66.41 | -67.709 | 18.638 | 4.44 | 37.4 |  |  | -53.509 | -52.56 | -80.18 | 53.22 | 53.349 | 13.385 | 6.3557 | 67.245 | 69.645 | 14.735 | -49.43 | -46.862 | 7.6084 | 7.464 | 0 | 78.768 | -4.1876 | -28.33 | -289.82 | -16.893 | -13.699 | -13.599 | 51.882 | 50.909 | -5.0665 | -67.102 | -33.882 | 8.4963 | 0 | 3.207 | 328.92 | 99.002 | 99.093 | -318.22 | 389.5 | 40.977 | 0.993 | 0 | 93.119 | 23.36 | 21.719 | 62.63 | 78.12 | -103.14 | -102.33 | 162.55 | 163.75 | 0.0295 | -80.84 | -80.076 | 1.3759 | -87.532 | 19.57 | 25.985 | 17.1 | 176.3 | -15.75 | 34.575 | 34.022 | 34.772 | 41.829 | 43.644 | -36.071 | -63.268 | -27.506 | 14.922 | 76.569 | 73.41 | 52.976 | 49.955 | -37 | -2.1351 | 89.033 | 87.989 | -204.34 | 0 | -22.344 | -110.9 | -109.3 | 25.727 | 58.895 | 81.263 | 85.565 | 58.23 | -15.21 | 60.318 | 205.63 | -3.45 | -3.21 | 77.24 | 68.12 | 202.92 | 198.56 | -57.012 | -56 | 241.47 | 201.69 | 194.86 | 196.07 | 36.516 | 12.698 | -30.582 | 326.61 | 75.298 | 0 | -18.447 | -16.618 | 45.113 | -33.171 | -31.683 | 35.375 | -39.418 | -40.089 | 24.55 | 0 | -11.569 | 0 | 11.704 | -111.87 | -34.675 | -33.503 | 9.0591 | -11.495 | -23.058 | 21.852 | 0 | 0 | 29.35 | 29.618 | 28.665 | 103.15 | 102.65 | -149.2 | 56.915 | 58.861 | -100.39 | -89.263 | -58.71 | -48.549 | 13.66 | 1.1282 | -8.5499 | 11.62 | -59.255 | 10.626 | -14.149 | 0.782 | 8.0737 | 17.09 | 92.875 | 98.089 | 16.05 | 91.077 | 19.799 | -21.704 | -1.8123 | 1.8554 | 2.0954 | 0.0638 | 0 | -14.301 | -37.538 | 24.953 | 59.494 | 108.02 | 66.721 | -158.54 | -24.338 | 38.73 | -49.748 | 12.884 | 5.9681 | 5.5913 | 15.066 | 235.86 | 230.71 | 283.3 | -282.31 | -494.48 | 496.62 | 497.75 | -219.25 | -217.67 | -46.574 | -34.484 | 73.626 | 73.184 | -161.63 | -161.25 | 63.636 | 63.482 | -44.229 | -44.718 | 104.58 | 105.37 | 70.9 | 70.199 | 21.987 | 34.959 | -339.41 | 101.77 | 101.56 | 17.299 | 29.6 | -57.7 | -57.4 | 1.3881 | 1.08 | -490.73 | -53.615 | 486.32 | 388.78 | -34.704 | -382.8 | 382.83 | -131.79 | -235.86 | -377.18 | 118.3 | 119.9 | 137.77 | -477.12 | 239.96 | -233.94 | 235.42 | -6.2993 | 30.955 | 31.2 | 4.3769 | 4.3309 | -30.239 | 13.359 | 13.265 | -13.945 | -43.038 | -6.1203 | 38.5 | 58.106 | 57.07 | 0 | 0 | 47.346 | 47.472 | 47.802 | 23.37 | -29.6 | 6.2435 | 9.09 | 8.6999 | -28.302 | 72.596 | 44.991 | -26.933 | -72.166 | 33.482 | 37.959 | 22.399 | -23.1 | 0.6325 | 198.24
22/03/2025 | 18:30 | 0 | 23.633 | -47.318 | -33.385 | 35.175 | 0 | 69.82 | -105.12 | 64.42 | 32.85 | 31.812 | -6.6599 | -49.623 | 41.799 | 14.904 | -41.799 | 13.743 | 213.36 | 6.4238 | 6.4402 | 10.298 | 0 | 2.6931 | 2.7469 | -21.07 |  | -72.4 | -73.01 | 20.574 | 6.6599 | 48.4 |  |  | -56.869 | -56.849 | -81.569 | 57.479 | 57.099 | 15.844 | 4.6357 | 72.534 | 74.766 | 17.43 | -51.172 | -51.083 | 7.9554 | 7.7828 | 0 | 89.484 | -3.1407 | -19.708 | -329.32 | -18.877 | -12.499 | -12.499 | 56.377 | 55.189 | -5.4624 | -67.102 | -38.497 | 9.3583 | 3.8884 | 3.9355 | 359.23 | 110.87 | 110.78 | -360.1 | 437.93 | 40.977 | 0.9951 | 0 | 99.336 | 25.93 | 25.299 | 68.08 | 83.239 | -95.909 | -94.971 | 154.84 | 154.66 | 0.0295 | -103.06 | -102.62 | 4.156 | -97.988 | 19.57 | 25.985 | 10.699 | 197.3 | -16.479 | 27.122 | 26.762 | 27.409 | 31.032 | 32.646 | -27.769 | -65.823 | -15.354 | 17.937 | 79.41 | 81.54 | 57.897 | 54.643 | -40.45 | -2.2607 | 98.705 | 97.105 | -218.5 | 0 | -24.621 | -115.4 | -115.5 | 26.347 | 62.411 | 89.247 | 90.252 | 61.95 | -18.31 | 65.178 | 205.63 | -2.12 | -1.96 | 83.36 | 73.389 | 216.58 | 212.89 | -46.646 | -45.372 | 265.08 | 221.85 | 216.01 | 219.5 | 50.771 | 22.445 | -33.482 | 372.64 | 114.26 | 0 | -18.093 | -15.799 | 36.385 | -26.953 | -25.234 | 36.911 | -32.953 | -33.522 | 17.589 | 0 | -10.989 | 0 | 13.194 | -105.42 | -35.105 | -34.454 | 7.5976 | -21.436 | -20.155 | 21.993 | 0 | 0 | 30.466 | 30.764 | 29.071 | 95.282 | 95.45 | -137.47 | 47.261 | 46.893 | -88.082 | -79.011 | -54.242 | -44.039 | 13.872 | 1.4431 | -8.6099 | 11.14 | -55.47 | 9.1312 | -13.065 | 0.698 | 8.0519 | 19.02 | 81.237 | 90.909 | 16.47 | 93.026 | 19.5 | -24.941 | 0.0208 | 0 | 2.592 | 0.0638 | 0 | -14.689 | -45.722 | 26.834 | 70.838 | 112.04 | 68.635 | -166.31 | -27.845 | 44.015 | -61.347 | 13.512 | 10.344 | 9.8313 | 15.265 | 245.1 | 244.1 | 283.3 | -282.31 | -502.47 | 508.35 | 503.14 | -229.31 | -227.22 | -39.877 | -27.007 | 75.909 | 74.833 | -161.63 | -161.25 | 66.734 | 66.679 | -54.082 | -53.927 | 102.77 | 102.52 | 67 | 68 | 22.006 | 41.52 | -356.31 | 109.1 | 112.41 | 18.5 | 25.7 | -58.4 | -58.5 | 1.3881 | 1.0917 | -492.19 | -91.359 | 504.86 | 407.21 | -35.345 | -397.79 | 396.94 | -148.45 | -244.73 | -394.83 | 119.75 | 120.5 | 148.92 | -495.03 | 245.96 | -250.1 | 250.69 | -6.6701 | 30.955 | 28.719 | 3.7179 | 3.6849 | -28.239 | 10.64 | 13.024 | -11.454 | -38.966 | -9.755 | 35.099 | 54.055 | 55.75 | 0 | 0 | 49.72 | 49.189 | 49.399 | 23.79 | -24.399 | 14.033 | 10.239 | 8.6999 | -21.022 | 71.584 | 40.488 | -20.211 | -71.348 | 25.844 | 45.146 | 19.2 | -18.399 | 0.6786 | 192.55
22/03/2025 | 19:00 | 0 | 24.707 | -49.399 | -32.048 | 36.875 | 0 | 73.692 | -110.8 | 69.424 | 35.166 | 34.471 | -15.539 | -52.188 | 44 | 16.559 | -44 | 13.813 | 225.74 | 7.8427 | 7.9583 | 12.942 | 0 | 2.1738 | 2.5463 | -18.3 |  | -80.669 | -80.72 | 22.891 | 15.539 | 50.6 |  |  | -63.47 | -63.65 | -85.43 | 64.26 | 64.04 | 17.502 | 3.4554 | 78.279 | 80.898 | 29.248 | -56.53 | -55.744 | 4.8219 | 4.5633 | 0 | 103.68 | -2.6172 | -17.543 | -382.04 | -31.716 | -5.6999 | -5.4999 | 61.958 | 60.743 | -5.7675 | -67.102 | -41.49 | 10.64 | 7.618 | 5.1855 | 412.42 | 133.33 | 133.91 | -440.57 | 482.61 | 40.977 | 0.9526 | 0 | 109.78 | 29.569 | 29.969 | 73.889 | 89.569 | -94.703 | -94.167 | 152.83 | 153.1 | 0.0295 | -111.73 | -111.76 | 9.6191 | -101.8 | 19.57 | 25.985 | 13.1 | 204.8 | -16.78 | 27.494 | 26.645 | 27.644 | 38.7 | 39.344 | -17.544 | -84.578 | -7.6474 | 19.063 | 81.029 | 82.72 | 57.897 | 54.643 | -40.819 | -2.2607 | 103.7 | 101.58 | -219.35 | 0.0002 | -24.854 | -117.8 | -118.5 | 25.782 | 63.29 | 91.126 | 92.596 | 63.21 | -18.07 | 66.649 | 221.14 | -2.07 | -2.0399 | 82.16 | 74.41 | 219.09 | 213.16 | -44.964 | -44.481 | 271.47 | 226.8 | 218.65 | 220.87 | 51.537 | 20.899 | -35.046 | 451.95 | 127.8 | 0 | -12.067 | -9.8222 | 37.699 | -24.867 | -23.069 | 33.84 | -32.948 | -33.948 | 18.977 | 0 | -15.719 | 1 | 13.551 | -102.36 | -34.158 | -33.31 | 6.469 | -19.381 | -8.2443 | 21.678 | 0 | 0 | 29.879 | 29.928 | 29.509 | 94.78 | 95.617 | -123.08 | 47.395 | 46.866 | -80.472 | -70.57 | -50.609 | -42.099 | 13.777 | 1.4676 | -8.4799 | 11.39 | -51.47 | 9.0699 | -12.631 | 0.739 | 8.0543 | 20.78 | 73.15 | 79.844 | 16.99 | 97.05 | 18.399 | -27.172 | 1.6304 | -1.3619 | 2.7818 | 0.0638 | 0 | -13.799 | -49.213 | 26.325 | 77.141 | 114.83 | 70.753 | -171.91 | -28.504 | 48.735 | -65.83 | 11.239 | 11.594 | 11.151 | 13.522 | 237.79 | 238.15 | 283.3 | -282.31 | -497.39 | 495.11 | 491.77 | -222.26 | -223.81 | -45.82 | -35.032 | 77.332 | 77.511 | -161.63 | -163.3 | 65.053 | 65.019 | -53.47 | -53.52 | 105.04 | 104.75 | 66.3 | 66.099 | 22.314 | 40.24 | -348.73 | 105.54 | 105.33 | 18.399 | 25.6 | -57.2 | -57.4 | 1.3881 | 1.0917 | -486.06 | -104.21 | 504.04 | 399.68 | -34.295 | -394.88 | 397.96 | -145.46 | -245.16 | -391.45 | 121.01 | 119.74 | 146.47 | -490.59 | 242.48 | -246.39 | 247.45 | -5.7198 | 30.955 | 28 | 3.7 | 3.693 | -27.36 | 10.159 | 12.768 | -10.691 | -42.745 | -9.2851 | 37.7 | 55.888 | 55.872 | 0 | 0 | 50.614 | 51.57 | 51.603 | 23.37 | -25 | 14.449 | 10.309 | 8.6999 | -31.701 | 74.387 | 46.62 | -31.601 | -73.512 | 34.73 | 39.198 | 18.399 | -18.399 | 0.6225 | 185.21
22/03/2025 | 19:30 | 0 | 25.017 | -50.037 | -32.328 | 36.875 | 0 | 73.692 | -110.04 | 69.424 | 35.166 | 34.528 | -19.979 | -52.881 | 44 | 16.559 | -44 | 14.116 | 226.22 | 7.7219 | 7.8256 | 12.956 | 0 | 1.7229 | 2.4451 | -17.59 |  | -76.43 | -76.419 | 21.255 | 17.76 | 50.6 |  |  | -61.889 | -62.189 | -79.599 | 62.619 | 62.49 | 18.19 | 3.117 | 77.467 | 80.794 | 31.241 | -59.879 | -59.066 | 7.1023 | 6.9121 | 80.509 | 81.983 | -3.1407 | -17.962 | -389.35 | -33.594 | -5.0999 | -5.0999 | 65.024 | 64.075 | -5.8873 | -67.102 | -45.66 | 10.784 | 7.5857 | 5.1501 | 423.99 | 144.01 | 143.4 | -484.29 | 480.17 | 40.977 | 1.1299 | 0 | 109.78 | 28.84 | 32.59 | 73.08 | 84.209 | -95.239 | -94.569 | 147.72 | 149.19 | 0.0295 | -107.7 | -107.47 | 10.157 | -93.258 | 19.57 | 25.985 | 31.799 | 187.5 | -16.78 | 32.85 | 31.978 | 32.352 | 44.373 | 45.037 | -12.001 | -92.441 | -5.4265 | 19.595 | 81.55 | 81.83 | 58.601 | 55.229 | -41.709 | -2.2607 | 93.084 | 92.775 | -193.62 | 0.0001 | -25.372 | -119.3 | -121.9 | 24.628 | 62.411 | 91.126 | 91.424 | 62.53 | -17.5 | 66.447 | 221.14 | -2.65 | -2.5199 | 93.93 | 76.19 | 191.83 | 188.09 | -52.767 | -51.554 | 255.78 | 210.41 | 203.64 | 205.03 | 49.258 | 18.9 | -35.376 | 493.79 | 136.19 | 0 | -11.857 | -9.5713 | 40.876 | -22.967 | -21.006 | 36.911 | -39.134 | -39.848 | 22.265 | 0 | -14.309 | 1 | 13.453 | -98.344 | -36.829 | -35.556 | 10.502 | -17.324 | -8.3905 | 22.143 | 0 | 0 | 27.85 | 28.166 | 28.777 | 94.947 | 94.277 | -124.58 | 53.966 | 54.334 | -80.827 | -71.422 | -53.26 | -43.419 | 13.965 | 1.5371 | -8.6299 | 11.7 | -53.506 | 10.614 | -12.613 | 0.634 | 8.0015 | 19.77 | 71.927 | 80.421 | 17.27 | 96.318 | 19.399 | -26.383 | 1.4311 | -1.2095 | 2.8249 | 0.0638 | 0 | -13.354 | -49.284 | 25.921 | 77.393 | 115.67 | 70.669 | -171.82 | -28.505 | 47.574 | -64.984 | 10.4 | 11.985 | 11.594 | 13 | 233.68 | 231.75 | 283.3 | -282.31 | -491.45 | 490.04 | 492.39 | -218.47 | -216.81 | -47.888 | -36.1 | 71.931 | 71.61 | -165.2 | -163.3 | 65.888 | 65.086 | -53.343 | -53.471 | 103.41 | 103.26 | 65.4 | 65.699 | 22.047 | 40.4 | -347 | 104.82 | 104.61 | 18.6 | 27.299 | -56.7 | -56.799 | 1.3881 | 1.1089 | -486.12 | -116.77 | 489.93 | 397 | -19.709 | -386.81 | 388.67 | -141.68 | -238.08 | -383.81 | 119.62 | 120.32 | 144.97 | -484.23 | 241.82 | -242.14 | 243.74 | -6.3268 | 30.955 | 27.68 | 3.663 | 3.66 | -27.12 | 9.92 | 12.627 | -10.194 | -42.687 | -8.8181 | 38.9 | 54.29 | 55.048 | 0 | 0 | 47.021 | 46.609 | 47.224 | 23.21 | -24.7 | 16.016 | 10.359 | 8.6999 | -31.95 | 76.46 | 47.413 | -32.339 | -74.297 | 35.348 | 39.518 | 18.399 | -18.1 | 0.5901 | 172.48
22/03/2025 | 20:00 | 0 | 25.061 | -50.605 | -32.328 | 36.488 | 0 | 72.866 | -109.44 | 68.687 | 34.74 | 34.149 | -13.319 | -51.046 | 41.799 | 16.559 | -41.799 | 13.972 | 221.06 | 7.3624 | 7.4924 | 12.155 | 0 | 2.0307 | 2.4219 | -18.09 |  | -74.48 | -74.529 | 21.446 | 13.319 | 50.6 |  |  | -60.27 | -60.47 | -77.9 | 60.569 | 60.65 | 18.355 | 3.1442 | 76.597 | 79.096 | 27.177 | -58.674 | -57.276 | 6.9075 | 5.7899 | 76.892 | 78.366 | -3.6641 | -18.526 | -371.51 | -31.986 | -5.3999 | -5.4999 | 63.489 | 62.552 | -6.3477 | -67.102 | -43.241 | 10.697 | 7.5346 | 5.1329 | 406.75 | 134.94 | 135.77 | -446.12 | 468.18 | 40.977 | 1.1188 | 0 | 108.53 | 28.569 | 32.619 | 73.08 | 82.4 | -93.899 | -93.363 | 147.72 | 149.4 | 0.0295 | -108.26 | -107.24 | 9.5083 | -97.204 | 19.57 | 25.985 | 26.2 | 196.5 | -16.76 | 30.161 | 29.911 | 30.535 | 40.234 | 40.408 | -10.719 | -86.069 | -7.1983 | 19.737 | 78.519 | 81.839 | 57.194 | 54.057 | -41.219 | -2.2607 | 98.287 | 97.285 | -203.72 | 0.0002 | -25.063 | -117.59 | -117.3 | 24.919 | 61.532 | 91.126 | 89.08 | 61.25 | -17.75 | 67.122 | 203.09 | -1.88 | -1.74 | 85.27 | 75.389 | 202.89 | 200.07 | -48.002 | -47.663 | 261.58 | 214.28 | 208.23 | 210.69 | 56.081 | 27.346 | -34.815 | 456.54 | 168.59 | 0 | -11.905 | -9.6882 | 32.619 | -12.817 | -11.484 | 39.984 | -37.074 | -37.482 | 13.913 | 0 | -15.609 | 1 | 13.293 | -79.013 | -37.382 | -36.431 | 13.775 | -25.489 | -11.613 | 20.963 | 0 | 0 | 28.339 | 28.512 | 27.576 | 93.775 | 94.11 | -130.61 | 49.204 | 49.382 | -84.062 | -73.934 | -54.168 | -44.459 | 13.965 | 1.5286 | -8.5499 | 11.58 | -53.609 | 10.404 | -12.607 | 0.712 | 7.9282 | 18.6 | 75.587 | 83.703 | 17.82 | 94.889 | 19.799 | -25.583 | 1.0766 | 0 | 2.842 | 0.0638 | 0 | -14.66 | -47.897 | 27.916 | 75.208 | 114.6 | 70.145 | -171.47 | -28.153 | 46.61 | -63.567 | 11.11 | 11.819 | 11.224 | 13 | 239.36 | 237.54 | 283.3 | -282.31 | -505.59 | 507.8 | 504.17 | -224.76 | -224.61 | -47.246 | -35.963 | 75.888 | 75.003 | -165.2 | -163.3 | 63.339 | 63.834 | -52.358 | -53.068 | 106.12 | 105.86 | 65.4 | 64.599 | 22.295 | 41.119 | -346.57 | 101.5 | 101.65 | 18.399 | 25.1 | -56.7 | -56.799 | 1.4897 | 1.1741 | -498.23 | -148.01 | 495.52 | 395.84 | 0.1714 | -389.1 | 392.41 | -138.27 | -238.48 | -381.47 | 121.2 | 117.8 | 137.56 | -481.03 | 239.81 | -238.76 | 241.37 | -6.4312 | 30.955 | 28 | 3.492 | 3.499 | -26.959 | 9.52 | 12.986 | -9.7245 | -42.54 | -9.3156 | 38 | 55.395 | 52.819 | 0 | 0 | 49.047 | 48.157 | 49.167 | 23.64 | -25.399 | 16.087 | 10.239 | 8.6999 | -32.668 | 75.823 | 47.678 | -31.637 | -74.203 | 35.401 | 39.428 | 18.299 | -18.5 | 0.613 | 183.51
22/03/2025 | 20:30 | 0 | 25.061 | -49.946 | -32.789 | 35.782 | 0 | 71.244 | -106.75 | 67.32 | 34.342 | 33.143 | -11.1 | -49.671 | 41.799 | 15.732 | -41.799 | 13.979 | 216.04 | 6.8595 | 7.1764 | 11.909 | 0 | 3.0799 | 2.3889 | -18.66 |  | -72.339 | -72.029 | 21.805 | 11.1 | 48.4 |  |  | -57.77 | -58.069 | -77.819 | 58.47 | 58.549 | 18.12 | 3.1018 | 75.246 | 78.045 | 28.124 | -57.602 | -57.078 | 6.7739 | 6.8934 | 76.892 | 78.232 | -0.5235 | -19.169 | -366.66 | -31.253 | -6.0999 | -5.9999 | 63.096 | 62.146 | -6.3177 | -67.102 | -42.399 | 10.286 | 7.264 | 4.8528 | 404.73 | 131.1 | 131.04 | -432.8 | 462.58 | 40.977 | 1.104 | 0 | 107.42 | 28.569 | 31.93 | 72.309 | 82.339 | -90.282 | -89.345 | 147.64 | 149.61 | 0.0295 | -106.72 | -107.41 | 7.9991 | -97.285 | 19.57 | 25.985 | 17 | 197.89 | -16.78 | 28.039 | 27.957 | 28.97 | 37.023 | 38.876 | -11.176 | -83.125 | -7.3951 | 19.509 | 77.819 | 81.79 | 56.491 | 52.885 | -40.799 | -2.2607 | 98.741 | 97.57 | -208.49 | 0.0001 | -24.765 | -115.09 | -116 | 24.853 | 59.774 | 91.126 | 86.737 | 59.34 | -17.32 | 67.891 | 203.09 | -3.34 | -3 | 86.02 | 73.65 | 208.05 | 204.54 | -43.177 | -43.009 | 261.93 | 217.86 | 209.78 | 215.33 | 65.558 | 35.733 | -34.635 | 440.99 | 201.1 | 0 | -11.862 | -9.5259 | 25.504 | 6.4807 | 5.5776 | 29.232 | -38.146 | -38.591 | 4.6781 | 0 | -7.0399 | 1 | 12.996 | -40.493 | -35.446 | -34.871 | 8.9716 | -35.001 | -4.2679 | 21.304 | 0 | 0 | 29.724 | 29.096 | 28.171 | 91.096 | 90.258 | -126.93 | 44.106 | 45.267 | -84.484 | -74.443 | -52.484 | -44.809 | 13.78 | 1.4322 | -8.7399 | 12.69 | -53.324 | 10.405 | -12.741 | 0.506 | 7.9466 | 19.559 | 75.254 | 83.791 | 17.43 | 95.946 | 20.1 | -25.452 | 0.8585 | 0 | 2.7358 | 0.0638 | 0 | -15.029 | -46.67 | 28.759 | 72.771 | 115.17 | 69.053 | -171.34 | -27.526 | 45.912 | -61.348 | 10.531 | 10.969 | 10.411 | 12.599 | 241.68 | 237.7 | 283.3 | -282.31 | -516.54 | 519.56 | 514.54 | -225.28 | -224.31 | -49.576 | -38.263 | 76.152 | 75.069 | -165.2 | -163.3 | 65.019 | 65.009 | -52.219 | -50.449 | 106.8 | 106.58 | 58.799 | 59.299 | 22.273 | 41.119 | -343.25 | 101.93 | 101.75 | 18.399 | 19.399 | -57.799 | -58 | 1.4897 | 1.1741 | -509.35 | -179.53 | 474.51 | 387.67 | 23.087 | -374.58 | 376.69 | -133.77 | -235.71 | -371.07 | 115.26 | 114.82 | 137.78 | -469.32 | 236.87 | -228.32 | 230.37 | -6.6427 | 30.955 | 26.719 | 4.0479 | 4.052 | -25.92 | 7.1199 | 14.451 | -7.2922 | -43.007 | -9.871 | 35.9 | 45.875 | 45.679 | 0 | 0 | 50.42 | 50.09 | 49.333 | 22.12 | -18.899 | 16.291 | 9.8599 | 8.6999 | -32.908 | 76.283 | 50.038 | -33.933 | -75.812 | 36.193 | 36.96 | 13.1 | -12.399 | 0.6932 | 184.7
22/03/2025 | 21:00 | 0 | 24.75 | -49.946 | -32.531 | 34.841 | 0 | 69.776 | -106.23 | 65.745 | 33.196 | 32.287 | -8.88 | -46.653 | 39.599 | 14.904 | -37.4 | 13.777 | 214.84 | 7.0023 | 7.2066 | 11.737 | 0 | 4.9306 | 2.5804 | -19.11 |  | -70.019 | -70.309 | 20.264 | 8.88 | 44 |  |  | -58.18 | -57.45 | -74.379 | 58.24 | 58.15 | 17.978 | 4.1455 | 74.255 | 77.118 | 26.973 | -59.477 | -59.04 | 18.317 | 16.788 | 72.739 | 74.749 | -2.0938 | -9.7717 | -362.46 | -32.7 | -5.4999 | -5.7999 | 64.483 | 64.076 | -5.6894 | -67.102 | -45.397 | 10.111 | 7.0913 | 4.8088 | 399.18 | 125.64 | 126.07 | -416.75 | 459.55 | 40.977 | 1.1328 | 0 | 107.42 | 28.219 | 31.399 | 72.309 | 81.58 | -87.871 | -86.398 | 146.62 | 147.93 | 0.0295 | -104.33 | -105.23 | 8.3752 | -96.551 | 19.57 | 25.985 | 15.699 | 192.6 | -16.68 | 28.693 | 28.588 | 28.463 | 35.664 | 35.991 | -11.071 | -79.649 | -7.3533 | 18.982 | 77.319 | 80.55 | 54.382 | 51.713 | -39.86 | -2.2607 | 97.101 | 96.143 | -205.7 | 0 | -24.066 | -111.9 | -111.5 | 24.606 | 57.431 | 90.186 | 84.393 | 57.52 | -17.02 | 67.095 | 206.81 | -2.85 | -2.7699 | 86.58 | 72.01 | 206.12 | 202.39 | -40.7 | -40.954 | 262.01 | 216.12 | 210.07 | 212.55 | 70.303 | 42.401 | -33.815 | 431.58 | 242.87 | 0 | -11.262 | -8.9219 | 16.6 | 13.677 | 13.618 | 38.448 | -38.946 | -39.681 | -2.1764 | 0 | -15.619 | 1 | 12.726 | -25.381 | -35.76 | -34.982 | 9.1895 | -41.004 | 0 | 21.054 | 0 | 0 | 29.233 | 29.437 | 28.378 | 86.742 | 86.239 | -133.79 | 43.302 | 43.013 | -85.084 | -75.379 | -52.491 | -46.489 | 13.87 | 1.4676 | -8.7099 | 13.16 | -54.053 | 10.511 | -13.025 | 0.449 | 7.8017 | 18.709 | 78.093 | 87.597 | 17.43 | 95.271 | 21 | -24.394 | 0.1332 | 0 | 2.6788 | 0.0638 | 0 | -14.324 | -44.458 | 28.671 | 69.746 | 115.15 | 69.524 | -170.9 | -26.568 | 44.099 | -58.421 | 9.8144 | 9.7573 | 9.2828 | 11.902 | 246.36 | 243.41 | 283.3 | -282.15 | -525.54 | 534.11 | 530.35 | -228.87 | -228.21 | -49.959 | -39.294 | 75.597 | 75.858 | -165.2 | -171.85 | 67.844 | 67.437 | -48.04 | -47.59 | 107.88 | 107.3 | 61 | 60.099 | 22.273 | 40.56 | -345.92 | 106.2 | 106.03 | 17.899 | 19.399 | -58.9 | -59.099 | 1.3976 | 1.1741 | -522.94 | -223.48 | 475.4 | 383.63 | 38.158 | -380.57 | 380.15 | -142.26 | -241.99 | -372.48 | 113.46 | 115.8 | 143.64 | -466.35 | 240.68 | -223.86 | 225.07 | -7.4337 | 30.955 | 27.76 | 4.2719 | 4.269 | -26.719 | 8.64 | 14.188 | -8.3207 | -44.942 | -10.545 | 39 | 51.233 | 51.108 | 0 | 0 | 50.491 | 51.335 | 50.029 | 22.16 | -18.6 | 16.689 | 9.7399 | 8.6999 | -36.209 | 76.19 | 50.456 | -36.828 | -75.226 | 38.555 | 36.559 | 12 | -11.899 | 0.6131 | 182.37
22/03/2025 | 21:30 | 0 | 24.573 | -48.956 | -33.383 | 33.567 | 0 | 67.012 | -100.54 | 64.503 | 32.451 | 31.634 | -4.44 | -43.036 | 35.2 | 13.248 | -35.2 | 13.973 | 205.2 | 8.4621 | 8.246 | 14.155 | 0 | 10.584 | 3.6247 | -22.07 |  | -67.669 | -67.419 | 21.305 | 2.22 | 41.799 |  |  | -53.619 | -54.13 | -78.01 | 54.389 | 54.419 | 17.151 | 4.2083 | 72.676 | 75.852 | 28.568 | -56.262 | -54.646 | 7.3422 | 7.1031 | 73.543 | 74.749 | -4.1876 | -21.134 | -340.32 | -32.164 | -5.5999 | -5.5999 | 61.548 | 59.612 | -5.7216 | -67.102 | -39.135 | 10.054 | 6.583 | 4.4777 | 374.64 | 124.85 | 124.36 | -411.96 | 438.08 | 40.977 | 1.125 | 0 | 105.53 | 28.209 | 28.829 | 70.779 | 83.589 | -84.924 | -85.058 | 141.15 | 142.12 | 0.0295 | -101.17 | -100.81 | 7.2306 | -93.42 | 19.57 | 25.985 | 19.7 | 186.6 | -15.979 | 31.381 | 30.373 | 30.915 | 38.805 | 39.318 | -10.822 | -79.906 | -11.547 | 19.189 | 78 | 79.08 | 52.272 | 49.955 | -38.979 | -2.3863 | 93.816 | 93.015 | -200.66 | 0 | -23.554 | -109.4 | -109.8 | 24.101 | 55.673 | 88.308 | 80.877 | 55.11 | -16.75 | 65.65 | 206.81 | -3.07 | -2.94 | 86.25 | 71.27 | 199.09 | 194.47 | -40.07 | -38.881 | 253.89 | 211.03 | 202.17 | 204.72 | 70.129 | 43.872 | -33.553 | 422.26 | 273.42 | 0 | -11.448 | -9.2884 | 18.466 | 12.746 | 12.061 | 39.984 | -37.234 | -38.119 | -3.1588 | 0 | -15.179 | 1 | 12.291 | -25.493 | -36.349 | -35.454 | 11.465 | -42.722 | 10.289 | 20.507 | 0 | 0 | 29.991 | 30.661 | 28.259 | 85.737 | 87.077 | -137.81 | 41.764 | 41.434 | -90.311 | -81.113 | -51.312 | -48.019 | 13.658 | 1.42 | -8.5799 | 14.1 | -52.22 | 10.145 | -13.292 | 0.456 | 7.7228 | 18.209 | 82.696 | 90.522 | 17.1 | 93.884 | 22.299 | -23.194 | -0.0608 | 0 | 2.5479 | 0.0638 | 0 | -13.585 | -41.83 | 28.583 | 65.208 | 110.65 | 67.152 | -164.33 | -25.605 | 42.985 | -55.93 | 10.048 | 8.312 | 7.8273 | 11.902 | 249.83 | 249.81 | 283.3 | -282.15 | -533.03 | 533.84 | 536.38 | -236.84 | -234.43 | -46.576 | -35.594 | 79.928 | 79.533 | -170.22 | -171.85 | 69.283 | 68.536 | -46.973 | -46.527 | 109.51 | 109.13 | 62.9 | 62.9 | 22.354 | 43.04 | -352.43 | 111.08 | 110.91 | 16.7 | 18.799 | -60.099 | -59.799 | 1.3976 | 1.1741 | -528.74 | -252.47 | 485.72 | 390.22 | 43.599 | -381.74 | 385.39 | -141.17 | -243.19 | -378.53 | 115.61 | 114.73 | 145.22 | -462.94 | 242.53 | -228.08 | 228.61 | -6.7223 | 30.955 | 28.399 | 4.4079 | 4.387 | -27.68 | 9.4399 | 14.143 | -9.871 | -43.859 | -10.811 | 39 | 53.49 | 53.261 | 0 | 0 | 50.865 | 51.056 | 51.471 | 23.39 | -18.399 | 17.076 | 9.21 | 8.6999 | -30.929 | 74.342 | 46.62 | -30.327 | -72.572 | 35.013 | 37.885 | 11.399 | -11.899 | 0.6488 | 174.52
22/03/2025 | 22:00 | 0 | 23.955 | -47.832 | -33.752 | 32.32 | 0 | 65.277 | -97.563 | 62.037 | 31.311 | 30.649 | -6.6599 | -39.131 | 33 | 12.42 | -33 | 14.071 | 199.07 | 8.7937 | 8.4934 | 14.778 | 0 | 11.122 | 7.2859 | -24.54 |  | -68.01 | -67.769 | 20.86 | 6.6599 | 37.4 |  |  | -58.08 | -58.159 | -69.75 | 58.279 | 58.58 | 16.553 | 5.0304 | 69.779 | 73.41 | 31.819 | -58.004 | -57.472 | 26.325 | 31.083 | 71.266 | 72.204 | -0.5235 | -6.4655 | -355.83 | -23.115 | -10.199 | -10.199 | 63.657 | 62.091 | -5.7683 | -67.102 | -43.868 | 9.4007 | 4.0522 | 4.0326 | 390.94 | 124.69 | 124.54 | -423.47 | 437.9 | 40.977 | 1.1355 | 0 | 105.47 | 27.739 | 27.469 | 67.889 | 83.639 | -89.077 | -88.273 | 147.75 | 148.61 | 0.0295 | -86.653 | -87.175 | 6.834 | -94.388 | 19.57 | 25.985 | 9.6 | 190.69 | -15.699 | 34.41 | 33 | 33.608 | 42.358 | 43.564 | -14.162 | -84.984 | -9.6062 | 18.82 | 76.69 | 76.93 | 50.866 | 47.611 | -37.38 | -2.3863 | 94.559 | 94.523 | -211.85 | 0 | -22.756 | -107.3 | -104.8 | 23.711 | 52.743 | 85.49 | 76.19 | 52.27 | -16.55 | 66.15 | 208.64 | -2.9 | -2.7799 | 79.49 | 68.819 | 209.67 | 208.25 | -39.593 | -38.472 | 256.24 | 211.45 | 204.02 | 207.52 | 71.351 | 45.537 | -33.649 | 431.51 | 273.56 | 0 | -20.515 | -18.591 | 17.63 | 11.856 | 12.107 | 29.232 | -39.124 | -39.95 | -5.3377 | 0 | -5.6599 | 1 | 11.742 | -25.896 | -34.265 | -33.71 | 8.0693 | -43.727 | 8.5285 | 20.598 | 0 | 0 | 30.685 | 29.78 | 29.678 | 89.589 | 88.751 | -136.81 | 41.844 | 40.471 | -91.353 | -83.429 | -50.821 | -48.789 | 13.567 | 1.315 | -8.5699 | 14.57 | -52.059 | 10.609 | -13.717 | 0.626 | 7.8506 | 17.719 | 86.142 | 93.326 | 16.51 | 91.857 | 21.799 | -22.925 | -0.7929 | 0 | 2.447 | 0.0638 | 0 | -14.914 | -39.634 | 28.135 | 62.183 | 108.9 | 68.109 | -164.78 | -24.324 | 41.133 | -51.369 | 9.7477 | 6.4467 | 6.0132 | 11.902 | 252.78 | 248.35 | 283.7 | -282.04 | -539.02 | 542.94 | 536.48 | -236.91 | -232.88 | -47.019 | -34.831 | 79.25 | 78.559 | -170.22 | -171.85 | 69.14 | 68.723 | -41.62 | -42.163 | 110.69 | 110.44 | 62.4 | 62.299 | 22.438 | 39.439 | -348.7 | 110.28 | 110.11 | 16.2 | 16.5 | -60.599 | -60.799 | 1.3976 | 1.2831 | -527.77 | -253.79 | 470.48 | 385.01 | 47.757 | -380.75 | 380.5 | -138.5 | -241.18 | -374.22 | 113.65 | 113.92 | 143.67 | -466.95 | 241 | -221.86 | 220.42 | -7.1453 | 30.955 | 28.559 | 4.4349 | 4.399 | -28.239 | 9.1999 | 14.535 | -10.194 | -43.273 | -11.659 | 40.4 | 55.23 | 55.52 | 0 | 0 | 51.292 | 51.729 | 52.806 | 24.23 | -16.6 | 17.943 | 8.9099 | 8.6999 | -31.589 | 73.887 | 46.269 | -31.114 | -72.381 | 34.374 | 37.805 | 9.3999 | -9.1999 | 0.7204 | 177.59
22/03/2025 | 22:30 | 0 | 23.079 | -45.962 | -34.03 | 31.003 | 0 | 61.415 | -88.123 | 59.617 | 30.135 | 29.366 | -2.22 | -34.867 | 28.6 | 10.763 | -28.6 | 13.624 | 180.07 | 8.9541 | 9.2213 | 14.932 | 0 | 15.18 | 6.6736 | -27.08 |  | -64.58 | -64.739 | 20.4 | 2.22 | 33 |  |  | -53.68 | -54.43 | -68.65 | 54.849 | 55.159 | 14.991 | 5.5602 | 67.604 | 70.041 | 31.977 | -55.727 | -54.948 | 30.084 | 29.935 | 66.979 | 68.453 | -1.5703 | -6.5145 | -328.63 | -19.148 | -12.299 | -12.499 | 60.72 | 59.71 | -5.4433 | -67.102 | -41.416 | 9.1491 | 0 | 3.6549 | 366.8 | 120.88 | 119.87 | -403.03 | 417.39 | 40.977 | 1.1621 | 0 | 102.36 | 27.2 | 25.29 | 65.099 | 83 | -87.067 | -86.532 | 147.37 | 148.36 | 0.0295 | -81.757 | -82.073 | 6.0784 | -86.758 | 19.57 | 25.985 | 20.2 | 171.6 | -15.43 | 36.512 | 36.129 | 36.304 | 46.479 | 47.318 | -12.74 | -83.729 | -13.314 | 17.738 | 74.15 | 71.529 | 48.054 | 45.268 | -36.149 | -2.3863 | 87.59 | 86.867 | -194.1 | -0.0001 | -22.22 | -102.19 | -100.59 | 23.48 | 49.227 | 82.202 | 71.502 | 48.48 | -15.51 | 66.15 | 208.64 | -24.48 | -24.659 | 116.5 | 67.1 | 187.85 | 185.29 | -43.192 | -42.236 | 247.98 | 203.74 | 197.5 | 198.45 | 94.839 | 68.503 | -31.693 | 415.43 | 288.2 | 0 | -20.712 | -19.058 | 0 | 6.2399 | 6.8344 | 153.66 | -55.874 | -56.693 | -32.569 | 0 | -6.8399 | 105.8 | 10.813 | -29.733 | -36.367 | -35.523 | 8.9966 | -72.751 | 9.4319 | 21.512 | 0 | 0 | 30.722 | 30.54 | 29.387 | 85.402 | 86.574 | -146.69 | 44.316 | 45.356 | -98.326 | -88.568 | -51.803 | -50.459 | 13.658 | 1.232 | -8.6899 | 15.79 | -53.081 | 10.324 | -13.972 | 0.763 | 7.8281 | 16.899 | 90.818 | 100.93 | 16.59 | 90.248 | 20.799 | -21.547 | -1.7305 | 1.9494 | 2.2746 | 0.0638 | 0 | -14.333 | -36.509 | 28.821 | 56.553 | 107.84 | 66.45 | -160.19 | -22.575 | 38.395 | -45.758 | 9.2371 | 4.1993 | 3.8286 | 11.112 | 246.15 | 242.2 | 284.1 | -279.23 | -534.74 | 543 | 537.04 | -230.52 | -229.48 | -49.92 | -38.893 | 80.734 | 80.07 | -170.22 | -171.85 | 68.426 | 68.338 | -37.354 | -36.582 | 112.06 | 111.76 | 60.5 | 60 | 22.314 | 37.84 | -336.1 | 106.41 | 106.24 | 15.1 | 14.699 | -58.5 | -58.5 | 1.3976 | 1.2831 | -526.29 | -270.54 | 461.39 | 371.86 | 65.146 | -362.42 | 368.84 | -134.31 | -236.9 | -364.24 | 115.66 | 110.65 | 137.58 | -448.6 | 234.39 | -210.58 | 213.45 | -7.3815 | 30.955 | 28.399 | 4.7769 | 4.763 | -27.6 | 10 | 14.488 | -10.545 | -43.974 | -12.596 | 41.7 | 53.938 | 55.681 | 0 | 0 | 52.993 | 49.265 | 49.86 | 24.25 | -14 | 18.814 | 8.2699 | 8.6999 | -34.547 | 75.344 | 50.285 | -34.734 | -74.739 | 38.804 | 35.783 | 6.9 | -7.9 | 0.6028 | 178.04
22/03/2025 | 23:00 | 0 | 22.574 | -44.887 | -34.37 | 29.004 | 0 | 58.185 | -83.078 | 56.588 | 28.663 | 27.889 | 0 | -31.818 | 26.399 | 9.9359 | -26.399 | 13.155 | 168.17 | 8.4136 | 8.0193 | 13.198 | 0 | 15.15 | 7.8732 | -28.68 |  | -62.08 | -62.11 | 19.776 | 0 | 30.8 |  |  | -51.319 | -51.599 | -68.47 | 51.959 | 51.459 | 14.139 | 6.1147 | 64.953 | 67.291 | 31.637 | -54.521 | -53.073 | 29.1 | 28.353 | 64.836 | 65.907 | -2.0938 | -15.149 | -306.43 | -20.243 | -11.699 | -11.799 | 58.289 | 58.096 | -5.552 | -67.102 | -38.619 | 8.3112 | 0 | 3.1571 | 341.68 | 106.69 | 106.9 | -374.23 | 391.19 | 40.977 | 1.1661 | 0 | 97.22 | 25.579 | 23.899 | 62.369 | 79.61 | -85.996 | -86.933 | 144.3 | 144.81 | 0.0295 | -73.077 | -74.155 | 7.5247 | -79.292 | 19.57 | 25.985 | 25.7 | 161.1 | -15 | 38.098 | 36.519 | 37.538 | 46.661 | 46.665 | -16.273 | -74.28 | -20.248 | 16.968 | 69.779 | 67.29 | 46.179 | 43.51 | -35.04 | -2.3863 | 80.214 | 79.303 | -179.46 | 0 | -21.39 | -97.099 | -96.3 | 23.491 | 46.298 | 77.506 | 66.815 | 45.93 | -14.84 | 63.22 | 176.64 | -24.47 | -24.709 | 112.89 | 64.67 | 176.05 | 173.9 | -45.343 | -45.127 | 232.13 | 188.95 | 183.78 | 184.7 | 86.123 | 61.522 | -30.535 | 381.39 | 301.53 | 0 | -20.689 | -19.045 | 0 | 9.7697 | 8.5194 | 126 | -54.239 | -55.654 | -25.583 | 0 | -12.969 | 82.3 | 10.267 | -24.568 | -33.513 | -32.874 | 6.1565 | -55.809 | 35.665 | 20.739 | 0 | 0 | 29.258 | 30.097 | 28.442 | 86.407 | 87.914 | -150.2 | 46.981 | 48.658 | -105.38 | -94.291 | -53.89 | -51.129 | 13.933 | 1.1502 | -8.7399 | 14.67 | -54.191 | 10.279 | -14.44 | 0.713 | 7.937 | 16.94 | 96.556 | 104.37 | 16.07 | 87.541 | 22.899 | -20.1 | -2.3809 | 2.607 | 2.0888 | 0.0638 | 0 | -14.689 | -33.105 | 29.164 | 51.511 | 106.66 | 65.069 | -155.75 | -21.705 | 36.291 | -42.586 | 9.3604 | 1.8457 | 1.582 | 11 | 244.76 | 242.87 | 278.3 | -273.49 | -540.75 | 547.83 | 538.94 | -228.04 | -226.94 | -51.265 | -41.367 | 82.251 | 77.054 | -170.22 | -171.85 | 68.492 | 67.547 | -30.755 | -32.208 | 116.33 | 115.97 | 59.299 | 59.4 | 22.273 | 36.639 | -340.04 | 108.58 | 108.68 | 14.5 | 11.399 | -58.9 | -58.5 | 1.3976 | 1.2831 | -532.13 | -280.28 | 450.26 | 374.44 | 65.284 | -364.54 | 364.91 | -133.32 | -235.55 | -359.11 | 108.22 | 107.41 | 139.12 | -442.75 | 237.67 | -205.8 | 206.69 | -8.2247 | 30.955 | 28.239 | 4.933 | 4.918 | -27.68 | 10 | 14.076 | -10.194 | -45.088 | -12.889 | 44.2 | 55.91 | 54.298 | 0 | 0 | 53.648 | 52.386 | 52.419 | 24.4 | -9.1999 | 19.7 | 7.7699 | 8.6999 | -41.16 | 74.629 | 51.898 | -40.945 | -73.606 | 40.66 | 32.915 | 3.2999 | -3.7999 | 0.5308 | 169.56
22/03/2025 | 23:30 | 0 | 21.629 | -43.377 | -35.269 | 27.491 | 0 | 55.129 | -75.797 | 54.161 | 27.613 | 26.973 | 0 | -31.292 | 26.399 | 9.9359 | -26.399 | 13.565 | 149.504 | 7.7726 | 7.4712 | 12.906 | 0 | 15.427 | 7.6704 | -30.25 |  | -60.599 | -60.479 | 19.077 | 0 | 28.6 |  |  | -44.919 | -45.31 | -76.98 | 45.29 | 45.549 | 13.725 | 6.4657 | 61.091 | 62.721 | 29.024 | -47.019 | -47.097 | 6.7479 | 6.574 | 62.826 | 63.496 | -5.758 | -29.778 | -252.28 | -16.218 | -14.099 | -14.099 | 52.89 | 51.835 | -5.1745 | -67.102 | -29.9 | 7.9417 | 0 | 2.6009 | 287.57 | 89.541 | 89.663 | -298.97 | 346.01 | 40.977 | 1.1392 | 0 | 91.023 | 23.94 | 21.61 | 58.5 | 76.33 | -88.675 | -88.139 | 147.05 | 148.91 | 0.0295 | -67.28 | -66.494 | 11.039 | -74.974 | 19.57 | 25.985 | 26.299 | 149.19 | -14.899 | 39.804 | 39.086 | 37.403 | 44.382 | 45.663 | -20.347 | -63.357 | -25.282 | 16.209 | 65.97 | 63.389 | 43.835 | 41.313 | -33.219 | -2.3863 | 75.133 | 74.21 | -164.95 | 0 | -20.244 | -94.199 | -94.3 | 24.134 | 42.782 | 72.809 | 62.127 | 42.63 | -13.74 | 62.127 | 176.64 | -24.51 | -24.819 | 107.78 | 63.71 | 165.67 | 164.94 | -51.548 | -49.936 | 216.14 | 173.97 | 169.58 | 169.24 | 88.063 | 68.037 | -29.184 | 310.76 | 269.68 | 0 | -27.926 | -26.276 | 0 | 0.3654 | 0.4436 | 139.83 | -63.434 | -64.265 | -35.158 | 0 | -16.35 | 118.2 | 9.4902 | -38.496 | -34.959 | -34.214 | 7.2258 | -64.364 | 25.868 | 22.375 | 0 | 0 | 29.379 | 29.56 | 28.78 | 88.416 | 88.416 | -158.74 | 52.489 | 52.376 | -110.62 | -98.881 | -55.077 | -52.729 | 13.377 | 1.0562 | -8.7499 | 14.79 | -53.299 | 10.256 | -14.638 | 0.803 | 7.8785 | 15.68 | 99.237 | 112.05 | 15.41 | 85.15 | 23.899 | -18.362 | -2.5088 | 2.7907 | 1.9019 | 0.0638 | 0 | -14.689 | -29.705 | 27.863 | 45.797 | 103.66 | 62.912 | -149.69 | -19.835 | 34.944 | -38.072 | 9.8546 | 0 | 0 | 11.181 | 238.44 | 239.38 | 280.39 | -280.25 | -540.94 | 546.64 | 545.03 | -223.77 | -224.61 | -55.925 | -47.559 | 76.949 | 75.663 | -170.22 | -171.85 | 70.129 | 69.887 | -26.716 | -25.414 | 115.25 | 115.62 | 57.099 | 56.9 | 22.438 | 33.2 | -326.28 | 107.25 | 106.02 | 15 | 8.6 | -60.099 | -60.2 | 1.3976 | 1.2687 | -531.77 | -248.22 | 425.8 | 352.48 | 49.502 | -344.24 | 348.6 | -133.06 | -229.37 | -340.81 | 103.1 | 114.82 | 134.06 | -417.85 | 228.51 | -186.81 | 187.62 | -8.2796 | 30.955 | 26.239 | 5.0489 | 5.0209 | -26.559 | 10.8 | 13.547 | -10.984 | -46.23 | -12.596 | 45.9 | 55.981 | 54.181 | 0 | 0 | 49.772 | 49.798 | 49.831 | 51.46 | -7.5 | 20.351 | 7.2899 | 8.6999 | -42.055 | 77.795 | 57.214 | -42.228 | -76.997 | 45.616 | 31.63 | 2.5 | -1.7999 | 0 | 184.63
23/03/2025 | 00:00 | 0 | 20.565 | -41.097 | -34.84 | 26.402 | 0 | 52.822 | -73.398 | 51.386 | 25.883 | 25.127 | 0 | -27.508 | 24.2 | 9.1079 | -22 | 12.609 | 149.226 | 6.9386 | 6.6262 | 11.18 | 0 | 15.314 | 7.4509 | -31.82 |  | -58.549 | -58.569 | 18.367 | -2.22 | 26.4 |  |  | -47.349 | -47.4 | -70.199 | 47.47 | 48.009 | 12.241 | 7.1697 | 59.573 | 61.568 | 25.377 | -50.234 | -49.816 | 19.848 | 19.673 | 58.138 | 59.076 | -3.6641 | -16.645 | -247.97 | -18.253 | -12.999 | -12.999 | 54.975 | 53.515 | -4.5809 | -67.102 | -29.462 | 7.0921 | 0 | 2.1818 | 285.01 | 73.03 | 73.549 | -250.91 | 332.4 | 40.977 | 1.1007 | 0 | 86.712 | 23.02 | 19.87 | 56.15 | 74.73 | -89.881 | -89.211 | 148.8 | 149.01 | 0.0295 | -62.125 | -61.447 | 8.0381 | -74.009 | 19.57 | 25.985 | 21.2 | 147.5 | -14.369 | 36.988 | 35.674 | 37.108 | 37.234 | 38.381 | -28.99 | -51.225 | -32.442 | 15.733 | 62.939 | 61.86 | 41.491 | 39.555 | -31.859 | -2.3863 | 74.202 | 74.049 | -169.6 | 0 | -19.477 | -89.5 | -87.3 | 24.546 | 41.024 | 69.052 | 59.783 | 40.84 | -13.32 | 61.303 | 172.66 | -25.13 | -25.389 | 105.2 | 59.15 | 169.09 | 165.49 | -50.379 | -50.299 | 215.37 | 173.02 | 166.74 | 170.3 | 67.331 | 47.843 | -30.091 | 266.39 | 257.97 | 0 | -27.921 | -25.775 | 11.872 | 18.787 | 17.078 | 44.591 | -51.488 | -52.296 | -14.69 | 0 | -14.989 | 1 | 9.0187 | -0.446 | -37.325 | -36.519 | 10.377 | -46.628 | 30.423 | 23.313 | 0 | 0 | 29.481 | 29.518 | 29.177 | 89.756 | 89.086 | -165.78 | 52.268 | 52.292 | -111.19 | -103.48 | -55.985 | -53.059 | 13.965 | 0.9622 | -8.5899 | 14.82 | -56.323 | 10.445 | -14.946 | 0.744 | 7.8297 | 14.649 | 106.16 | 113.61 | 15.41 | 85.268 | 21.899 | -18.533 | -3.2445 | 3.2977 | 1.7612 | 0.0638 | 0 | -13.447 | -28.138 | 28.056 | 43.696 | 101.95 | 63.423 | -150.79 | -18.891 | 34.216 | -34.582 | 9.8546 | 0 | 0 | 11 | 246.47 | 243.23 | 275.7 | -277.13 | -547.16 | 552.72 | 545.41 | -228.7 | -226.51 | -56.688 | -48.339 | 78.112 | 78.415 | -170.22 | -175.17 | 71.052 | 70.272 | -22.771 | -24.154 | 120.61 | 120.3 | 57.7 | 59.4 | 22.457 | 31.6 | -329.81 | 105.38 | 105.22 | 15 | 6.8 | -62 | -62.4 | 1.5056 | 1.2687 | -537.98 | -243.53 | 427.92 | 354.77 | 44.197 | -351.18 | 344.74 | -134.09 | -226.32 | -338.61 | 101.56 | 115.8 | 135.09 | -418.92 | 227.49 | -192.22 | 191.71 | -7.409 | 30.955 | 27.76 | 5.105 | 5.1319 | -28.159 | 10.159 | 14.281 | -10.576 | -48.604 | -13.328 | 47.2 | 56.444 | 57.627 | 0 | 0 | 53.631 | 50.167 | 50.412 | 51.73 | -7.4 | 21.067 | 6.8099 | 8.6999 | -42.259 | 76.946 | 56.528 | -40.954 | -76.304 | 45.989 | 29.532 | -0.2 | -0.5 | 0 | 184.52
MÁXIMO |  | 0 | 25.061 | -34.904 | 9.9949 | 38.166 | 0 | 76.293 | -73.398 | 72.144 | 36.754 | 35.852 | 13.319 | -20.053 | 44 | 16.559 | -15.399 | 14.116 | 246.56 | 11.52 | 11.296 | 18.74 | 0 | 15.729 | 8.0942 | -17.59 | 0 | -50.779 | -51.24 | 22.891 | 17.76 | 50.6 | 0 | 0 | -34.34 | -33.919 | -58.09 | 68.129 | 68.099 | 18.355 | 8.4558 | 78.279 | 80.898 | 38.664 | 0 | -42.186 | 31.441 | 32.714 | 80.509 | 103.68 | -0.5235 | -6.4655 | -172.82 | 6.8762 | -5.0999 | -5.0999 | 65.024 | 85.871 | -3.5095 | -67.102 | -21.084 | 13.007 | 8.2325 | 5.4806 | 468.12 | 149.54 | 149.29 | -148.54 | 509.18 | 40.977 | 1.1904 | 45.49 | 117.54 | 29.94 | 32.619 | 75.239 | 89.569 | -76.753 | -76.887 | 172.04 | 172.97 | 28.941 | -44.308 | -44.231 | 13.223 | -55.565 | 19.57 | 25.985 | 55.4 | 204.8 | -12.52 | 43.001 | 42.42 | 42.922 | 64.588 | 65.771 | -10.719 | -30.878 | -5.4265 | 19.737 | 86.04 | 82.72 | 58.601 | 107.67 | -28.68 | -2.1351 | 103.7 | 101.58 | -116.19 | 0.0002 | -17.43 | -72.099 | -73.3 | 30.802 | 68.563 | 95.822 | 99.627 | 68.11 | -5.58 | 89.181 | 221.14 | -1.88 | -1.74 | 120.53 | 76.19 | 219.09 | 213.16 | -39.593 | -38.472 | 348.33 | 300.06 | 218.65 | 284.52 | 99.719 | 93.051 | -8.472 | 549.06 | 301.53 | 0 | -11.262 | -8.9219 | 53.319 | 28.655 | 27.107 | 182.84 | -32.948 | -33.522 | 56.436 | 15.279 | -5.6599 | 124.7 | 15.837 | 6.6092 | -29.43 | -28.867 | 13.775 | -10.492 | 58.173 | 24.442 | 0 | 0 | 30.722 | 30.933 | 29.678 | 116.21 | 117.72 | -110.18 | 77.086 | 77.142 | -71.509 | -58.953 | -46.419 | -42.099 | 14.065 | 1.5371 | -8.1199 | 15.79 | -47.307 | 10.626 | -12.607 | 4.388 | 8.3204 | 23.049 | 120.6 | 126.24 | 17.82 | 97.05 | 23.899 | -12.485 | 1.6304 | 4.2976 | 2.842 | 0.0638 | 0 | -12.942 | -17.493 | 29.893 | 77.393 | 115.85 | 71.982 | -126.38 | -14.006 | 48.735 | -22.777 | 13.602 | 11.985 | 11.594 | 15.265 | 252.78 | 249.81 | 289.2 | -273.49 | -431.1 | 559.48 | 560.73 | -167.52 | -166.35 | -39.877 | -27.007 | 82.353 | 81.826 | -117.34 | -117.98 | 71.799 | 70.854 | 11.893 | 13.499 | 125.5 | 127.56 | 83.8 | 83.9 | 22.457 | 43.04 | -303.64 | 111.08 | 112.41 | 18.6 | 69.5 | -23.7 | -23.7 | 2.0025 | 1.7374 | -424.61 | 137.92 | 504.86 | 407.21 | 71.542 | -234.67 | 397.96 | -27.882 | -122.57 | -229.58 | 121.2 | 120.5 | 148.92 | -276.49 | 245.96 | -134.39 | 250.69 | -5.7198 | 30.955 | 38.56 | 6.393 | 6.386 | -15.359 | 20.239 | 15.593 | 0.7645 | -38.612 | 7.5028 | 50 | 59.707 | 59.834 | 0 | 0 | 53.96 | 52.6 | 52.806 | 55.11 | -1.8999 | 23.174 | 10.359 | 8.6999 | -21.022 | 78.929 | 61.575 | -20.211 | -64.213 | 51.917 | 45.146 | 60.9 | 3.4 | 0.7771 | 204.32
MÍNIMO |  | 0 | 17.514 | -50.605 | -35.269 | 25.363 | 0 | 50.058 | -121.57 | 39.556 | 19.999 | 19.552 | -19.979 | -52.881 | 15.399 | 8.2799 | -44 | 11.73 | 149.226 | 4.3555 | 4.3777 | 7.4297 | 0 | 1.7229 | 2.3889 | -38.84 | 0 | -80.669 | -80.72 | 13.756 | -13.319 | 17.6 | 0 | 0 | -66.919 | -67.169 | -85.43 | 34.349 | 34.349 | 9.6092 | 3.1018 | 52.84 | 54.319 | 14.735 | -59.879 | -80.553 | 4.8219 | 4.5633 | 0 | 0 | -7.8518 | -42.411 | -435.84 | -33.594 | -14.199 | -14.099 | 0 | 46.544 | -6.7662 | -67.102 | -45.66 | 4.5723 | 0 | 0 | 205.2 | 39.49 | 39.185 | -541.09 | 270.64 | 40.977 | -44.325 | 0 | 69.667 | 18.659 | 13.609 | 44.13 | 62.849 | -114.79 | -116.27 | 141.15 | 142.12 | 0.0295 | -111.73 | -111.76 | 0.1722 | -101.8 | 19.57 | 25.985 | 9.6 | 112.59 | -17.87 | 27.122 | 26.645 | 27.409 | 26.979 | 28.473 | -38.49 | -100.61 | -41.611 | 11.678 | 29.659 | 49.889 | 0.2417 | 36.772 | -41.709 | -2.5119 | 56.93 | 56.102 | -219.35 | -0.0001 | -25.372 | -124.8 | -125.19 | 23.48 | 33.114 | 40.404 | 48.065 | 32.63 | -19.59 | 51.664 | 117.53 | -28.56 | -28.799 | 73.98 | 52.31 | 114.96 | 113.69 | -74.426 | -73.463 | 158.22 | 116.23 | -0.015 | 114.62 | 0 | 12.232 | -35.376 | 158.85 | -117.99 | 0 | -38.499 | -36.199 | -21.63 | -59.56 | -55.597 | 29.232 | -82.653 | -84.491 | -47.264 | 0 | -26.239 | 0 | 9.0187 | -173.84 | -39.638 | -38.769 | -1.1967 | -89.458 | -24.547 | 20.507 | 0 | 0 | 27.311 | 27.522 | 26.164 | 77.699 | 78.034 | -177.5 | 41.764 | 40.471 | -123.76 | -115.92 | -60.951 | -53.059 | 13.26 | 0.7388 | -8.9599 | 10.22 | -61.971 | 9.0699 | -14.946 | 0.449 | 6.9224 | 12.319 | 59.226 | 70.246 | 14.4 | 72.437 | 18.399 | -27.172 | -4.0307 | -1.3619 | 1.2204 | 0.0638 | 0 | -16.099 | -49.284 | 23.151 | 27.646 | 89.636 | 52.088 | -171.91 | -28.505 | 28.638 | -65.83 | 9.2371 | 0 | 0 | 10 | 174.51 | 173.1 | 275.7 | -286.62 | -561.18 | 433.25 | 431.73 | -236.91 | -234.43 | -60.66 | -53.213 | 61.862 | 62.481 | -172.49 | -175.17 | 14.087 | 14.021 | -54.082 | -53.927 | 100.73 | 100.51 | 51.7 | 51.9 | 21.186 | -72.16 | -404.45 | 74.495 | 74.2 | 8.1999 | 3.4 | -62 | -62.4 | 1.2563 | 1.0356 | -549.07 | -280.28 | 282.84 | 237.57 | -59.048 | -397.79 | 233.93 | -148.45 | -245.16 | -394.83 | 90.176 | 89.851 | 29.282 | -495.03 | 122.17 | -250.1 | 133.07 | -8.807 | 30.955 | 15.52 | 3.492 | 3.499 | -37.36 | -0.48 | 11.594 | -20.799 | -50.215 | -19.16 | 27.2 | 45.875 | 45.679 | 0 | 0 | 40.272 | 39.915 | 40.114 | -29.69 | -67.4 | -59.149 | 5.1099 | 8.6999 | -50.384 | 66.204 | 40.488 | -49.633 | -78.33 | 25.844 | 23.935 | -4.5 | -60.9 | 0 | 168.49
PROMEDIO |  | 0 | 21.2098 | -42.384 | -17.7455 | 31.8727 | 0 | 63.6177 | -100.9963 | 57.4634 | 29.0794 | 28.4097 | -4.4861 | -34.9531 | 29.4705 | 11.9023 | -29.1955 | 13.3695 | 205.0488 | 8.0574 | 8.0905 | 13.3679 | 0 | 11.6483 | 6.5416 | -29.6325 | 0 | -65.8315 | -65.8558 | 18.1769 | 4.3011 | 33.3208 | 0 | 0 | -53.1122 | -53.182 | -69.1989 | 53.6562 | 53.6982 | 13.7562 | 6.5196 | 66.1953 | 68.6523 | 28.7443 | -32.1415 | -59.4694 | 16.28 | 16.0579 | 58.5453 | 67.0097 | -4.5148 | -24.6732 | -316.8177 | -19.3049 | -12.0595 | -12.0449 | 35.241 | 64.0722 | -5.3023 | -67.102 | -31.5477 | 9.1643 | 3.5949 | 3.5283 | 349.8356 | 97.4395 | 97.3774 | -344.8433 | 400.3031 | 40.977 | -1.6971 | 2.7514 | 95.6372 | 24.8894 | 23.2511 | 61.3466 | 76.5275 | -95.8595 | -95.5582 | 157.1081 | 158.0769 | 7.2992 | -77.3653 | -77.298 | 7.1273 | -79.2587 | 19.57 | 25.985 | 29.7018 | 158.9779 | -15.4599 | 35.2002 | 34.3106 | 34.9394 | 41.7684 | 42.6351 | -24.6597 | -66.296 | -23.8401 | 14.8183 | 63.0087 | 67.5434 | 34.2599 | 60.9507 | -35.4684 | -2.2921 | 79.7718 | 78.9544 | -171.164 | -1.875e-05 | -21.5717 | -101.3752 | -101.3665 | 27.1369 | 52.2425 | 73.4062 | 75.9089 | 51.8912 | -13.5627 | 67.6814 | 170.2842 | -19.0421 | -19.175 | 99.2329 | 65.7862 | 170.1712 | 167.0208 | -58.4908 | -57.1688 | 239.7679 | 196.2408 | 132.9106 | 190.0081 | 45.9916 | 51.1032 | -25.793 | 354.9681 | 118.9201 | 0 | -28.2603 | -26.1131 | 19.0485 | -13.6478 | -12.4997 | 101.4586 | -63.7246 | -64.4929 | 9.1513 | 1.8609 | -15.7947 | 55.7721 | 12.9567 | -78.6848 | -35.5336 | -34.6817 | 8.2511 | -49.5145 | 15.6514 | 22.3696 | 0 | 0 | 28.817 | 28.9853 | 27.914 | 96.0308 | 96.0691 | -144.1188 | 60.1275 | 60.1388 | -96.8198 | -87.586 | -53.0846 | -47.2446 | 13.7588 | 0.99431 | -8.6228 | 13.3879 | -53.5749 | 9.6634 | -13.5852 | 1.067 | 8.1477 | 18.5954 | 89.5434 | 97.9962 | 15.9327 | 88.5541 | 20.733 | -20.8616 | -1.8926 | 2.0303 | 1.8551 | 0.0638 | 0 | -14.6184 | -33.5351 | 27.512 | 52.4039 | 106.6909 | 65.7043 | -157.7646 | -21.915 | 38.4873 | -43.7574 | 10.9698 | 3.5114 | 3.2616 | 12.4479 | 219.5625 | 218.1715 | 282.7154 | -281.346 | -502.3223 | 505.1356 | 502.8302 | -207.5215 | -206.0831 | -52.2438 | -42.7482 | 76.1378 | 75.3586 | -155.5919 | -155.3617 | 48.5223 | 48.069 | -27.4622 | -27.2624 | 113.355 | 113.2044 | 63.6474 | 63.6475 | 21.9678 | -5.0217 | -348.5838 | 94.4347 | 94.2848 | 13.3456 | 27.2393 | -46.2225 | -46.2559 | 1.4822 | 1.2457 | -494.0715 | -101.0136 | 387.9035 | 319.0721 | 32.1049 | -313.7738 | 313.4302 | -93.9809 | -187.4873 | -309.8519 | 106.0081 | 105.931 | 95.3956 | -379.2538 | 187.3158 | -191.0417 | 191.726 | -7.517 | 30.955 | 28.3761 | 5.3719 | 5.3612 | -27.7412 | 10.5664 | 13.2873 | -11.1306 | -44.2383 | -9.0233 | 40.1309 | 55.4228 | 55.0385 | 0 | 0 | 49.582 | 49.1246 | 49.3157 | 25.3842 | -26.4539 | 4.3393 | 7.3582 | 8.6999 | -38.389 | 74.7694 | 53.0179 | -38.05 | -73.5933 | 41.6121 | 31.4486 | 20.0476 | -20.0623 | 0.34072 | 187.351
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 22 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
22/03/2025 | 00:30 | 0 | 6.5049 | -13.47 | 3.2308 | 12.116 | 0 | 23.054 |  | 11.937 | 4.6968 | 6.0183 | -19.979 | -22 | 0 | 2.4839 | -15.399 | 3.8614 | 1.5647 | 4.052 | 3.8566 | 6.5805 | 0 | 3.6947 | 1.7206 |  | -1.2678 | -0.61 | -0.573 | 11.184 | 0 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -11.77 | -11.88 | -10 | -13.17 | -13.38 | 5.833 | 4.0053 | 14.507 | 16.558 | -10.264 | -16.343 | -16.169 | 19.103 | 19.356 | -19.156 | -19.29 | 5.5359 | 29.226 | -2.4572 | 5.8223 | -5.8999 | -5.7999 | -16.84 | -17.31 | -1.426 | 1.3141 | 5.7861 | 2.0858 | 0 | 0.0896 | -136.6 | 68.636 | 69.215 | -42.733 | -167.27 | -9.1669 |  |  | 22.294 | 10.25 | 6.8699 | -7.1599 | 10.359 | -5.2201 | -4.6843 | 8.9059 | 6.2341 | -0.7363 | -13.221 | -13.185 | 5.7899 | 15.857 | 2.88 | 6.412 | 57.9 | -27.7 | -2.5799 | 39.509 | 39.401 | 38.037 | 88.885 | 88.628 | -26.21 | -78.339 | -19.024 | 3.3734 | 34.479 | 14.84 | 8.9111 | 8.9874 | -11.21 | 25.512 | -17.02 | -17.185 | 42.933 | 0.0146 | -5.7327 | 6.9 | 6.8 | -6.7028 | -0.187 | 50.789 | 5.3866 | 0.36 | -6.04 | 11.542 | -41.732 | -7.5 | -7.5799 | 23.24 | 20.45 | -41.2 | -20.054 | -26.94 | -25.545 | 0 | -9.7382 | -16.169 | -16.987 | -5.2338 | -10.324 | -13.488 | -45.132 | -35.405 | 0 | -10.041 | -9.8743 | 9.7301 | -19.149 | -18.284 | 37.392 | -22.832 | -22.22 | -0.5699 | -16.85 | -21.059 | 2.6 | 2.9572 | -29.39 | -8.9158 | -8.9447 | 8.8261 | -3.7543 | -28.067 | 4.0657 | 0 | 0 | 4.4616 | 4.7372 | 3.7477 | -2.5118 | -2.5118 | 20.597 | 12.101 | 12.455 | 25.634 | 39.203 | 15.846 | -11.889 | -0.201 | 0.2978 | 0.15 | -1.4199 | -16.061 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 27.35 | -40.168 | -29.771 | -2.8199 | 39.336 | -0.1 | 20.623 | 4.8559 | -5.0843 | 1.8728 | 0.078 |  | -12.09 | -14.639 | 22.619 | -34.789 | -22.426 | -13.564 | 155.34 | -2.393 | -10.338 | 11.517 | 2.1825 | 8.3883 | 8.2762 | 1.5379 | 12.733 | 14.85 | 2.0999 | 0 | 34.674 | 32.325 | 29.279 | 20.751 | 20.784 | 0 | 0 | -13.25 | -13.757 | 61.983 | 60.355 | -29.283 | -28.92 | -5.6218 | -5.6759 | 3.92 | 3.92 | -28.799 | -29 | 1.1252 | -8.8 | 4.9401 | 22.284 | 21.676 | -19.1 | -31.6 | 17.899 | 17.299 | -17.979 | -17.876 | -50.643 | -5.5224 | -295.3 | -22.829 | 114.35 | 102.15 | 60.802 | 128.52 | 27.418 | 37.106 | 30.927 | 30.391 | -21.548 | 225.01 | -140.29 | 95.414 | -86.456 | -1.007 | 8.8797 | -5.92 | -1.2189 | -1.233 | 1.9199 | 0 | -2.2051 | -6.0349 | 15.941 | -14.238 | 14.1 | 4.57 | 3.9119 | 0 | 0 | 3.1932 | 3.1475 | 3.062 |  | 14.5 | 7.3485 | -0.33 | 0.37 | -13.782 | -1.9386 | -22.609 | -10.748 | -2.575 | -24.819 | -3.3308 | -16.399 | -1.7999 | 0 | -112.96
22/03/2025 | 01:00 | 0 | 6.3243 | -12.987 | 3.2261 | 12.153 | 0 | 23.272 |  | 11.191 | 4.4388 | 5.8392 | -17.76 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 3.802 | 3.4252 | 3.7158 | 3.5551 | 6.3452 | 0 | 1.8935 | 2.2731 |  | -1.2497 | -0.98 | -0.97 | 11.372 | -2.22 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -16.04 | -16.02 | -10 | -11.31 | -11.46 | 5.7148 | 3.9956 | 18.077 | 20.255 | -11.124 | -17.95 | -17.649 | 0.3855 | 0.1771 | -17.95 | -15.137 | 3.9578 | 20.734 | 5.9427 | 8.3474 | -7.1999 | -7.0999 | -18.441 | -18.048 | -1.7902 | 1.3141 | 8.1638 | 2.4339 | 0 | 0.0184 | -148.53 | 68.788 | 68.849 | -23.744 | -174.79 | -9.1669 |  |  | 20.368 | 9.97 | 6.3099 | -8.7399 | 9.88 | -8.703 | -8.4351 | 15.15 | 12.656 | -2.2612 | -15.734 | -15.664 | 8.1239 | 15.8 | 2.88 | 6.412 | 56.5 | -28.1 | -2.5599 | 36.992 | 37.249 | 35.748 | 93.375 | 93.872 | -21.366 | -78.32 | -23.378 | 3.2339 | 33.459 | 14.449 | 8.7548 | 8.8897 | -11.01 | 25.512 | -17.529 | -16.993 | 45.323 | 0.0147 | -5.6763 | 6.9 | 6.8 | -6.2023 | -0.374 | 49.685 | 5.2011 | 0.14 | -5.52 | 11.367 | -42.102 | -8.17 | -8.2899 | 23.53 | 20.84 | -43.036 | -21.836 | -32.252 | -31.145 | 0 | -13.776 | -20.512 | -21.318 | -14.763 | -21.657 | -13.795 | -64.907 | -33.645 | 0 | -10.013 | -9.7715 | 16.837 | -13.608 | -13.5 | -0.516 | -21.413 | -21.069 | 5.6948 | 0 | -12.25 | 0 | 3.3652 | -18.746 | -9.1738 | -9.2306 | 8.6373 | 3.6203 | -14.718 | 4.6394 | 0 | 0 | 5.0537 | 5.095 | 4.1889 | -0.1675 | -0.5024 | 5.3586 | 16.43 | 15.633 | 10.359 | 22.011 | 15.103 | -11.439 | -0.395 | 0.2978 | 0.3 | -0.55 | -14.997 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 36.279 | -33.286 | -23.219 | -2.2199 | 32.739 | -0.1 | 18.855 | 3.198 | -3.3515 | 1.8 | 0.078 |  | -12.79 | -15.434 | 21.769 | -34.285 | -4.4899 | -12.601 | 128.53 | -3.711 | -11.117 | 13.462 | 2.4781 | 8.3004 | 8.1496 | 1.9087 | 13.17 | 14.947 | -1.2599 | 5.3556 | 39.248 | 24.814 | 30.46 | 17.604 | 17.237 | 0 | 0 | -13.962 | -14.876 | 59.973 | 60.355 | -32.507 | -31.496 | -5.7739 | -6.1414 | 0.53 | 0.59 | -30.6 | -30.6 | 1.1252 | -9.1999 | 10.167 | 18.773 | 18.631 | -19.5 | -31.2 | 20.799 | 20.2 | -18.285 | -18.057 | -49.665 | -9.6812 | -297.72 | -22.757 | 118.29 | 101.82 | 59.223 | 133.32 | 29.645 | 35.216 | 34.564 | 33.765 | -24.782 | 222.55 | -145.22 | 84.488 | -76.361 | 0.5164 | 8.8797 | -5.92 | -1.299 | -1.314 | 2.48 | -0.48 | -1.6333 | -5.5649 | 16.585 | -14.442 | 12.899 | 2.6129 | 3.299 | 0 | 0 | 2.9889 | 3.2277 | 2.4283 |  | 14.8 | 7.6068 | -0.33 | 0.37 | -11.592 | -2.4739 | -24.293 | -9.0778 | -2.2297 | -25.505 | -2.4303 | -16.399 | -2 | 0 | -105.02
22/03/2025 | 01:30 | 0 | 6.1043 | -12.366 | 3.0098 | 11.825 | 0 | 22.893 |  | 10.45 | 3.9878 | 5.4236 | -17.76 | -22 | 0 | 2.4839 | -15.399 | 4.1509 | 1.836 | 3.8978 | 3.7779 | 6.5266 | 0 | 2.45 | 2.3689 |  | -1.2779 | -0.636 | -0.63 | 11.359 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -12.239 | -12.26 | -10 | -13.029 | -13.14 | 5.7185 | 4.0309 | 16.277 | 16.845 | -11.065 | -16.343 | -16.208 | 15.791 | 13.481 | -19.959 | -19.022 | 5.1414 | 26.742 | -0.844 | 6.6561 | -6.4999 | -6.4999 | -18.091 | -16.912 | -1.6833 | 1.3141 | 4.4566 | 1.9864 | 0 | 0 | -142.18 | 67.812 | 68.391 | -35.91 | -176.06 | -9.1669 |  |  | 19.33 | 9.9899 | 6.3699 | -8.71 | 9.59 | -4.4163 | -4.1484 | 8.814 | 6.5523 | -1.1309 | -12.762 | -12.78 | 4.2782 | 15.216 | 2.88 | 6.412 | 55 | -26.899 | -2.5699 | 37.794 | 37.858 | 36.554 | 92.181 | 91.581 | -24.979 | -79.582 | -19.268 | 3.2441 | 34.279 | 14.05 | 8.2861 | 8.4014 | -10.809 | 25.512 | -16.903 | -17.112 | 40.757 | 0.0147 | -5.6566 | 9.3 | 9.1999 | -6.8359 | -0.561 | 50.158 | 4.4589 | -0.31 | -5.88 | 11.988 | -42.102 | -6.06 | -6.0799 | 18.88 | 19.329 | -41.345 | -20.245 | -25.441 | -24.681 | 0 | -13.242 | -19.247 | -19.507 | -10.325 | -15.741 | -13.786 | -54.403 | -27.454 | 0 | -10.177 | -9.9895 | 13.809 | -20.318 | -19.525 | 18.96 | -19.649 | -19.352 | 5.0987 | 0 | -13.849 | 0.5 | 3.1443 | -30.407 | -10.018 | -9.9473 | 8.9311 | 2.7364 | -21.085 | 4.9079 | 0 | 0 | 4.3618 | 4.1514 | 3.259 | -4.1864 | -4.1864 | 26.625 | 10.966 | 11.066 | 28.689 | 39.532 | 14.317 | -9.8299 | 0.2275 | 0.2978 | -0.06 | -0.85 | -15.474 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 33.759 | -40.679 | -30.439 | -1.6799 | 30.746 | -0.1 | 20.46 | 4.2053 | -4.3786 | 1.7115 | 0.0465 |  | -9.5336 | -13.022 | 21.915 | -35.713 | -20.727 | -14.034 | 152.77 | -3.0511 | -11.527 | 12.261 | 2.1998 | 8.5641 | 8.5531 | 1.623 | 17.41 | 19.398 | 3.3499 | 0 | 34.857 | 34.469 | 30.083 | 19.637 | 19.54 | 0 | 0 | -11.156 | -11.522 | 59.973 | 60.355 | -31.409 | -30.59 | -4.9221 | -5.0074 | 7.44 | 7.38 | -29.1 | -29.299 | 1.1087 | -9.1999 | 14.211 | 17.645 | 17.545 | -19.5 | -31.1 | 20.399 | 19.6 | -18.082 | -18.057 | -40.114 | -3.9457 | -296.07 | -23.212 | 36.334 | 100.63 | 59.062 | 134.84 | 29.397 | 38.348 | 31.843 | 33.722 | -27.752 | 225.34 | -141.8 | 91.002 | -82.946 | 0.282 | 8.8797 | -5.1999 | -1.2769 | -1.292 | 1.7599 | 0 | -2.0254 | -6.5018 | 17.903 | -14.326 | 12.8 | 4.1519 | 4.677 | 0 | 0 | 3.4832 | 3.6083 | 3.2174 |  | 14.3 | 7.7948 | -0.31 | 0.37 | -15.66 | -1.2077 | -22.163 | -12.283 | -2.7819 | -24.389 | -3.2581 | -15.6 | -2.2999 | 0 | -113.25
22/03/2025 | 02:00 | 0 | 6.0717 | -12.547 | 3.0056 | 11.913 | 0 | 22.806 |  | 9.9383 | 3.7658 | 5.2177 | -15.539 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 4.1138 | 3.3478 | 3.8321 | 3.5796 | 6.228 | 0 | 2.4541 | 2.3531 |  | -1.3527 | -0.716 | -0.691 | 11.255 | -4.44 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -12.239 | -12.31 | -10 | -13.529 | -13.55 | 5.6057 | 3.8886 | 15.612 | 17.609 | -11.571 | -16.61 | -17.025 | 11.848 | 12.908 | -20.495 | -16.343 | 5.5359 | 27.798 | -6.7148 | 7.3796 | -6.4999 | -6.9999 | -16.783 | -18.285 | -1.687 | 1.3141 | 3.9454 | 2.143 | 0 | 0 | -142.3 | 67.873 | 67.415 | -30.426 | -179.88 | -9.1669 |  |  | 19.33 | 10.1 | 6.3499 | -9.42 | 9.47 | -2.8089 | -2.8089 | 7.2925 | 5.8078 | -0.1106 | -14.215 | -14.465 | 2.9999 | 15.384 | 2.88 | 6.412 | 52.4 | -27.799 | -2.38 | 35.807 | 35.477 | 34.724 | 92.072 | 92.003 | -21.101 | -79.972 | -19.098 | 3.2129 | 29.309 | 13.609 | -0.3125 | 16.604 | -10.439 | 25.512 | -16.658 | -16.596 | 42.759 | 0.0144 | -5.4013 | 9.3 | 9.1999 | -6.6381 | -0.748 | 48.738 | 4.4589 | -0.24 | -5.37 | 9.423 | -42.382 | -6.23 | -6.26 | 19.079 | 19.18 | -41.927 | -21.7 | -25.415 | -24.645 | 0 | -15.329 | -20.35 | -19.778 | -9.9458 | -20.497 | -13.208 | -57.969 | -31.021 | 0 | -10.663 | -10.366 | 14.602 | -20.405 | -20.845 | 42.512 | -21.836 | -17.188 | 7.1809 | 0 | -16.18 | 0.7 | 3.2377 | -28.732 | -10.024 | -9.8054 | 8.6067 | 5.365 | -19.13 | 4.8103 | 0 | 0 | 3.8641 | 4.2667 | 3.1288 | -4.8562 | -4.6887 | 28.802 | 10.924 | 9.9921 | 28.467 | 40.512 | 13.268 | -8.9499 | 0.0114 | 0.2804 | 0.39 | -0.33 | -13.081 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 33.52 | -40.893 | -30.404 | -1.5299 | 30.998 | -0.1 | 20.231 | 3.9661 | -4.1332 | 1.6798 | 0.0465 |  | -10.304 | -12.833 | 21.622 | -36.301 | -17.028 | -15.363 | 148.94 | -3.3563 | -11.957 | 12.693 | 2.1998 | 8.5494 | 8.5293 | 1.623 | 16.07 | 19.183 | 0.42 | 0 | 40.599 | 28.76 | 28.389 | 18.327 | 19.779 | 0 | 0 | 0 | -11.607 | 59.973 | 64.084 | -35.501 | -34.595 | -5.5797 | -5.1182 | 1.6399 | 1.72 | -29.899 | -30.1 | 1.0556 | -9.3599 | 19.398 | 13.965 | 13.888 | -19.5 | -29.899 | 23 | 22.1 | -18.356 | -18.328 | -37.657 | -5.255 | -297.7 | -23.159 | 34.164 | 105 | 61.98 | 138.49 | 35.322 | 38.356 | 35.385 | 34.387 | -32.434 | 223.1 | -148.68 | 79.525 | -72.445 | 1.0315 | 8.8797 | -6 | -1.3229 | -1.329 | 2 | -0.08 | -2.4134 | -6.0624 | 17.228 | -14.149 | 12.899 | 3.296 | 3.763 | 0 | 0 | 3.8305 | 3.6441 | 3.4268 |  | 13.6 | 6.9561 | -0.37 | 0.37 | -14.576 | -1.2744 | -22.972 | -11.452 | -2.9846 | -24.288 | -3.3089 | -14.199 | -3.9 | 0 | -114.03
22/03/2025 | 02:30 | 0 | 5.8938 | -12.355 | 3.1729 | 11.908 | 0 | 22.777 |  | 10.013 | 3.7678 | 5.1579 | -15.539 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 3.9011 | 3.8014 | 3.7497 | 3.5594 | 6.115 | 0 | 2.5743 | 2.2254 |  | -1.213 | -0.821 | -0.795 | 11.287 | -4.44 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -13 | -12.989 | -10 | -13.789 | -13.68 | 5.1256 | 3.6196 | 18.109 | 19.815 | -11.496 | -16.744 | -17.328 | 0.557 | 0.6097 | -18.218 | -15.673 | 4.3523 | 22.902 | -0.8191 | 8.4339 | -6.8999 | -6.8999 | -19.1 | -19.373 | -1.6322 | 1.3141 | 3.058 | 1.9814 | 0 | 0 | -152.25 | 68.575 | 68.422 | -26.465 | -184.07 | -9.1669 |  |  | 19.25 | 10.239 | 6.57 | -10.069 | 8.97 | -2.273 | -1.8712 | 8.0748 | 5.8527 | 0.4789 | -15.414 | -14.847 | 4.0091 | 15.551 | 2.88 | 6.412 | 52.5 | -27 | -2.42 | 35.117 | 35.572 | 33.946 | 93.545 | 94.046 | -22.343 | -80.992 | -20.078 | 3.299 | 32.2 | 13.38 | -0.3125 | 16.506 | -10.67 | 25.512 | -17.701 | -17.205 | 41.783 | 0.0144 | -5.4384 | 9.3 | 9.1999 | -6.2683 | -0.935 | 48.738 | 4.2733 | -0.52 | -5.54 | 10.206 | -42.382 | -6.2 | -6.2699 | 18.32 | 18.78 | -43.254 | -21.899 | -25.401 | -23.754 | 0 | -17.397 | -20.391 | -20.581 | -20.262 | -25.692 | -13.265 | -64.262 | -26.241 | 0 | -10.149 | -9.9105 | 15.883 | -20.936 | -19.647 | 10.256 | -17.949 | -17.935 | 4.3457 | 11.3 | -18.659 | 4.4 | 3.2663 | -26.446 | -9.1866 | -9.2786 | 7.8449 | 4.8983 | -15.13 | 4.8225 | 0 | 0 | 4.2788 | 4.149 | 3.0611 | -5.8609 | -6.3633 | 30.979 | 10.086 | 9.6307 | 29.593 | 40.172 | 10.821 | -9.2099 | -0.0948 | 0.2804 | -0.21 | -0.47 | -11.734 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 33.95 | -41.203 | -30.615 | -1.6699 | 31.032 | -0.1 | 20.164 | 3.7463 | -3.8961 | 1.659 | 0.048 |  | -10.881 | -11.906 | 22.164 | -36.217 | -16.8 | -15.366 | 145.47 | -3.553 | -12.192 | 12.95 | 2.713 | 8.6373 | 8.5768 | 2.6502 | 16.599 | 19.14 | 1.2599 | 0 | 42.548 | 30.891 | 25.35 | 20.052 | 19.546 | 0 | 0 | 0 | -10.051 | 59.973 | 64.084 | -36.748 | -36.589 | -5.0856 | -5.3382 | 0.47 | 0.58 | -30 | -30.2 | 1.1087 | -10.159 | 22.273 | 7.8195 | 7.6928 | -19.399 | -29.399 | 25.6 | 24.7 | -18.539 | -18.55 | -34.7 | -4.2343 | -302.07 | -25.294 | -3.6535 | 102.05 | 59.68 | 145.8 | 36.381 | 36.173 | 37.038 | 36.136 | -36.572 | 224.95 | -152.17 | 76.403 | -72.285 | -0.3967 | 8.8797 | -5.44 | -1.36 | -1.37 | 1.6799 | 0.48 | -2.3232 | -6.6483 | 17.286 | -14.442 | 12.6 | 5.625 | 4.5679 | 0 | 0 | 4.712 | 3.9019 | 4.3138 |  | 11.8 | 7.7859 | -0.39 | 0.37 | -15.033 | -1.7615 | -22.446 | -12.111 | -2.4254 | -24.944 | -3.2047 | -13.399 | -4.5 | 0 | -113.56
22/03/2025 | 03:00 | 0 | 5.6229 | -11.556 | 2.9704 | 11.219 | 0 | 21.686 |  | 9.3009 | 3.3938 | 4.8306 | -17.76 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 3.7356 | 8.1596 | 3.6892 | 3.5374 | 6.1469 | 0 | 2.2829 | 2.3692 |  | -1.1484 | -0.899 | -0.878 | 11.215 | -2.22 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -13.67 | -13.64 | -10 | -13.34 | -13.439 | 5.1375 | 3.6795 | 18.219 | 19.412 | -10.809 | -17.146 | -17.249 | -0.2279 | -0.0527 | -17.682 | -12.86 | 3.9578 | 22.408 | -4.0073 | 8.7356 | -7.4999 | -7.2999 | -18.651 | -18.749 | -1.0034 | 1.3141 | 4.5178 | 2.2371 | 0 | 0 | -150.82 | 67.384 | 67.903 | -24.319 | -183.29 | -9.1669 |  |  | 18.172 | 10.01 | 6.03 | -10.06 | 8.8199 | -2.407 | -2.5409 | 8.3608 | 6.0956 | 0.166 | -14.745 | -15.178 | 4.7159 | 14.718 | 2.88 | 6.412 | 51.4 | -26.1 | -2.24 | 34.443 | 34.885 | 33.34 | 93.694 | 93.701 | -20.855 | -81.183 | -19.377 | 3.0501 | 30.27 | 13.479 | -0.3125 | 16.311 | -10.55 | 25.512 | -16.535 | -16.29 | 43.357 | 0.0145 | -5.5787 | 9.3 | 9.1999 | -6.5185 | -1.122 | 48.738 | 3.9022 | -0.75 | -5.41 | 11.07 | -44.807 | -4.49 | -4.6599 | 15.07 | 18.51 | -44.563 | -21.799 | -25.735 | -24.409 | 0 | -18.665 | -23.547 | -23.72 | -12.225 | -16.732 | -13.735 | -67.633 | -21.133 | 0 | -9.8167 | -8.7853 | 19.271 | -20.938 | -22.316 | 7.184 | -17.675 | -17.115 | 6.7973 | 11.369 | -16.389 | -0.9 | 3.0145 | -31.836 | -8.6616 | -8.6118 | 6.9915 | 6.49 | -19.648 | 4.5295 | 0 | 0 | 4.0534 | 4.7782 | 3.4258 | -6.1958 | -6.3633 | 29.137 | 10.704 | 9.854 | 28.39 | 38.535 | 11.891 | -9.4999 | 0.0993 | 0.2813 | 0.3 | -0.71 | -11.615 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 33.479 | -39.73 | -30.384 | -1.4099 | 30.555 | -0.1 | 19.69 | 3.6187 | -3.7711 | 1.6088 | 0.048 |  | -10.881 | -13.068 | 19.924 | -35.377 | -14.66 | -15.326 | 142.19 | -3.6302 | -12.113 | 13.144 | 3.2478 | 8.6886 | 8.5847 | 2.5899 | 17.894 | 19.324 | 1.6799 | 0 | 42.165 | 36.566 | 26.522 | 19.055 | 19.883 | 0 | 0 | 0 | -11.8 | 64.299 | 64.084 | -33.941 | -33.688 | -4.8588 | -4.4472 | 3.21 | 3.2999 | -28.5 | -28.799 | 1.1087 | -10 | 17.738 | 11.599 | 11.463 | -19.5 | -29 | 23.399 | 22.6 | -18.273 | -18.271 | -35.894 | -3.5131 | -302.35 | -24.029 | -21.785 | 100.33 | 60.832 | 138.97 | 32.997 | 35.258 | 34.939 | 37.432 | -32.593 | 224.65 | -146.52 | 82.272 | -75.16 | -1.3122 | 8.8797 | -5.1199 | -1.325 | -1.343 | 1.5199 | 0.4 | -2.3211 | -6.8528 | 17.552 | -14.558 | 13.199 | 4.4019 | 3.9289 | 0 | 0 | 3.8901 | 3.2609 | 2.9606 |  | 12.5 | 8.1309 | -0.45 | 0.37 | -15.394 | -1.051 | -21.882 | -12.088 | -2.6372 | -24.848 | -2.8566 | -13.6 | -4 | 0 | -113.07
22/03/2025 | 03:30 | 0 | 5.6729 | -11.742 | 2.9367 | 10.829 | 0 | 20.562 |  | 8.9562 | 3.3578 | 4.8259 | -17.76 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 3.6413 | 10.39 | 3.5612 | 3.5518 | 6.0279 | 0 | 2.3897 | 2.4105 |  | -1.3852 | -0.989 | -0.977 | 11.337 | -2.22 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -14.97 | -14.85 | -10 | -12.199 | -12.119 | 5.1726 | 3.6193 | 12.387 | 14.296 | -12.611 | -18.352 | -18.194 | 18.196 | 15.01 | -17.414 | -15.137 | 5.5359 | 29.461 | -1.3449 | 7.3317 | -7.2999 | -7.1999 | -15.756 | -16.114 | -0.7512 | 1.3141 | 7.4908 | 2.1047 | 0 | -0.2079 | -144.38 | 38.514 | 39.002 | -10.177 | -217.38 | -9.1669 |  |  | 15.647 | 9.97 | 6 | -10.239 | 8.2399 | -7.8992 | -7.7653 | 13.714 | 11.918 | -1.5549 | -22.917 | -22.778 | 7.1246 | 11.114 | 2.88 | 6.412 | 42.299 | -19 | -2.23 | 28.46 | 28.605 | 27.762 | 74.487 | 74.404 | -22.071 | -56.9 | -23.193 | 3.2309 | 29.92 | 16.379 | -0.3125 | 15.53 | -10.189 | 25.512 | -13.232 | -13.128 | 40.983 | 0.0145 | -5.2218 | 11.699 | 11.6 | -5.3942 | -1.122 | 49.054 | 3.9022 | -0.77 | -5.7 | 9.6795 | -44.807 | -4.28 | -4.4 | 14.51 | 18.55 | -38.69 | -19.545 | -30.121 | -28.899 | 0 | -17.931 | -23.095 | -23.668 | -16.806 | -22.846 | -13.405 | -80.867 | -21.121 | 0 | -10.357 | -9.8098 | 18.46 | -17.561 | -16.41 | -3.076 | -19.691 | -19.428 | 7.5926 | 12.039 | -16.309 | 0 | 3.1339 | -26.049 | -8.3185 | -8.2183 | 5.9533 | 7.1225 | -25.101 | 4.7798 | 0 | 0 | 3.6642 | 3.6976 | 3.0614 | -1.5071 | -1.842 | 16.578 | 14.253 | 13.393 | 17.496 | 29.013 | 12.433 | -10.259 | -0.3072 | 0.2886 | 0.86 | -1.1199 | -12.683 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 35.43 | -36.753 | -27.536 | -1.5599 | 32.354 | -0.1 | 19.048 | 3.2915 | -3.3566 | 1.6162 | 0.048 |  | -10.881 | -13.255 | 21.374 | -34.705 | -8.1087 | -13.306 | 132.76 | -3.9073 | -11.833 | 13.433 | 2.8111 | 8.5274 | 8.4423 | 2 | 17.626 | 19.922 | 0.84 | 0 | 41.553 | 32.399 | 25.574 | 18.527 | 18.994 | 0 | 0 | -10.469 | 0 | 64.299 | 64.084 | -34.606 | -33.76 | -5.022 | -4.9821 | 3.73 | 3.8199 | -28.799 | -29 | 1.0556 | -9.3599 | 17.06 | 15.971 | 15.658 | -19.5 | -29 | 23.899 | 23.399 | -18.348 | -18.336 | -36.871 | -6.9101 | -298.2 | -21.976 | -5.589 | 99.664 | 63.177 | 138.76 | 32.882 | 35.64 | 36.365 | 35.631 | -33.168 | 221.18 | -147.95 | 80.311 | -73.312 | 0.4236 | 8.8797 | -5.1199 | -1.3279 | -1.352 | 1.6799 | 0.88 | -2.6019 | -6.8528 | 17.668 | -14.647 | 12.899 | 4.289 | 3.6449 | 0 | 0 | 3.8073 | 3.387 | 3.6543 |  | 12.8 | 8.4882 | -0.39 | 0.37 | -14.957 | -1.8544 | -22.511 | -11.44 | -1.9211 | -25.502 | -2.69 | -13.6 | -4 | 0 | -112.08
22/03/2025 | 04:00 | 0 | 5.4066 | -11.118 | 2.949 | 10.946 | 0 | 20.885 |  | 9.5296 | 3.4328 | 4.7952 | -19.979 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 3.9779 | 10.672 | 3.6133 | 3.4084 | 5.9255 | 0 | 2.3587 | 2.4435 |  | -1.2549 | -0.812 | -0.798 | 11.195 | -2.22 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -12.699 | -12.779 | -10 | -13.6 | -13.569 | 5.03 | 3.73 | 13.493 | 15.219 | -12.38 | -16.61 | -16.773 | -0.2805 | -0.0442 | -16.075 | -13.529 | 3.9578 | 20.412 | -0.0917 | 7.1093 | -7.0999 | -7.0999 | -18.448 | -18.533 | -0.8993 | 1.3141 | 5.3053 | 1.8311 | 0 | 0 | -153.99 | 40.07 | 40.467 | -17.327 | -226.85 | -9.1669 |  |  | 15.578 | 10.06 | 5.98 | -10.3 | 8.17 | -3.7466 | -3.4786 | 7.517 | 5.1851 | -0.9065 | -20.673 | -20.476 | 5.2502 | 11.477 | 2.88 | 6.412 | 42.4 | -18.5 | -2.23 | 29.234 | 29.562 | 28.22 | 73.61 | 74.258 | -25.508 | -59.098 | -20.225 | 2.9512 | 29.92 | 16.2 | -0.3125 | 15.432 | -10.149 | 25.512 | -13.238 | -13.087 | 38.051 | 0.0144 | -5.2931 | 11.699 | 11.6 | -5.8312 | -1.496 | 49.369 | 3.5311 | -1.06 | -5.65 | 9.963 | -37.894 | -4.23 | -4.3899 | 14.35 | 17.62 | -39.727 | -19.363 | -25.305 | -24.072 | 0 | -16.355 | -22.191 | -21.344 | -10.084 | -15.284 | -12.823 | -74.266 | -18.714 | 0 | -9.7629 | -9.26 | 16.869 | -22.954 | -22.225 | 12.304 | -18.221 | -17.61 | 6.0575 | 0 | -18.85 | 5.9 | 3.0282 | -36.262 | -8.1631 | -8.2283 | 5.807 | 3.5619 | -23.401 | 4.6882 | 0 | 0 | 3.9803 | 3.8606 | 3.1724 | -5.3586 | -4.8562 | 34.495 | 9.1369 | 9.0322 | 30.637 | 38.576 | 6.4759 | -8.5899 | -0.395 | 0.2804 | 0.32 | 1.58 | 0 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 32.22 | -39.795 | -30.872 | -1.2599 | 29.301 | -0.1 | 20.1 | 3.7082 | -3.79 | 1.579 | 0.048 |  | -9.7749 | -11.217 | 21.3 | -35.881 | -17.735 | -14.86 | 147.22 | -3.5273 | -12.038 | 13.273 | 4.8355 | 8.5055 | 8.387 | 4 | 16.18 | 18.578 | 2.9299 | 0 | 40.069 | 33.912 | 25.236 | 20.716 | 21.429 | 0 | 0 | -11.282 | -13.005 | 64.299 | 64.084 | -35.062 | -33.666 | -5.0022 | -4.8474 | 4.26 | 4.3 | -29.5 | -29.6 | 1.1087 | -8.8 | 16.963 | 16.619 | 16.431 | -19.5 | -29.399 | 22.2 | 21.7 | -18.348 | -18.336 | -34.721 | -4.1904 | -297.02 | -21.953 | -36.794 | 102.87 | 60.495 | 140.41 | 32.508 | 33.703 | 36.532 | 35.752 | -30.086 | 222.66 | -146.62 | 79.51 | -75.434 | 0.1648 | 8.8797 | -5.5199 | -1.309 | -1.322 | 2 | 1.12 | -2.6272 | -6.8528 | 17.845 | -14.619 | 12.8 | 4.3499 | 3.8919 | 0 | 0 | 3.4029 | 3.5422 | 2.9586 |  | 12.899 | 7.6682 | -0.44 | 0.37 | -14.936 | -1.4019 | -21.605 | -11.853 | -2.4563 | -24.372 | -2.9801 | -14.399 | -3.5 | 0 | -120.79
22/03/2025 | 04:30 | 0 | 5.5509 | -11.366 | 3.0832 | 10.604 | 0 | 20.639 |  | 9.4374 | 3.3838 | 4.8004 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.2767 | 9.8778 | 3.6622 | 3.6325 | 6.2656 | 0 | 2.156 | 2.401 |  | -1.4942 | -0.744 | -0.734 | 10.792 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -12.18 | -12.26 | -10 | -13.369 | -13.319 | 4.965 | 3.6821 | 11.665 | 13.184 | -12.347 | -16.61 | -17.08 | 15.426 | 12.714 | -17.95 | -15.137 | 5.5359 | 26.933 | -0.6333 | 5.7774 | -6.9999 | -6.8999 | -15.731 | -16.221 | -0.9517 | 1.3141 | 4.6895 | 1.6187 | 0 | -0.1621 | -143.8 | 38.3 | 38.392 | -17.688 | -225 | -9.1669 |  |  | 15.578 | 10.069 | 5.98 | -10.25 | 8.02 | -4.6843 | -3.8805 | 8.1565 | 5.9648 | -1.6114 | -20.567 | -20.337 | 4.7102 | 11.282 | 2.88 | 6.412 | 43.799 | -18.5 | -2.22 | 29.393 | 30.015 | 28.466 | 74.552 | 74.764 | -21.854 | -58.462 | -22.277 | 3.0787 | 32.09 | 15.72 | -0.3125 | 15.53 | -10.059 | 25.512 | -13.097 | -13.152 | 38.289 | 0.0143 | -5.2003 | 11.699 | 11.6 | -5.8947 | -1.496 | 49.054 | 3.5311 | -1.18 | -5.62 | 10.287 | -37.894 | -7.65 | -7.7199 | 20.74 | 17.74 | -38.763 | -19.345 | -25.294 | -24.363 | 0 | -14.797 | -20.02 | -19.372 | -10.362 | -11.496 | -12.691 | -73.516 | -19.189 | 0 | -9.6729 | -9.4649 | 12.484 | -23.443 | -20.996 | 15.376 | -19.31 | -19.642 | 4.0534 | 0 | -20.939 | -3 | 3.099 | -37.992 | -8.162 | -7.9913 | 6.3824 | -0.3766 | -18.004 | 4.4502 | 0 | 0 | 6.0567 | 5.0812 | 4.86 | -4.1864 | -4.5213 | 34.161 | 10.169 | 9.2337 | 28.845 | 38.224 | 8.6243 | -8.8299 | 0.2934 | 0.2813 | 0.61 | 1.65 | 0 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 30.799 | -38.632 | -30.993 | -1.5499 | 27.896 | -0.1 | 19.407 | 4.2421 | -4.4395 | 1.564 | 0.048 |  | -10.464 | -12.049 | 20.084 | -34.873 | -18.348 | -14.522 | 149.16 | -3.3947 | -10.32 | 12.503 | 3.9393 | 8.5201 | 8.4898 | 3.4303 | 17.631 | 20.553 | 3.7699 | 0 | 36 | 37.383 | 29.066 | 21.203 | 22.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.299 | 66.965 | -31.568 | -30.255 | -4.8302 | -4.9546 | 3.8099 | 3.8099 | -29 | -29 | 1.0025 | -8 | 10.892 | 22.004 | 21.872 | -19.1 | -29.799 | 19.6 | 18.7 | -18.117 | -18.146 | -37.773 | -1.7556 | -293.09 | -19.199 | -25.95 | 97.141 | 60.786 | 136.91 | 30.866 | 31.197 | 36.416 | 30.239 | -28.074 | 223.1 | -140.81 | 87.971 | -80.077 | -1.195 | 8.8797 | -5.5199 | -1.217 | -1.2289 | 1.9199 | 1.6 | -3.1266 | -7.0298 | 17.14 | -14.119 | 12.899 | 3.664 | 4 | 0 | 0 | 3.875 | 3.4123 | 3.4754 |  | 13.5 | 7.7562 | -0.47 | 0.37 | -15.711 | -0.5731 | -21.7 | -12.774 | -3.7131 | -22.86 | -2.9662 | -15.3 | -2.5999 | 0 | -119.98
22/03/2025 | 05:00 | 0 | 5.6309 | -11.771 | 2.9846 | 10.588 | 0 | 20.41 |  | 9.4339 | 3.3828 | 4.8651 | -19.979 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.6573 | 9.4817 | 3.668 | 3.4465 | 6.4309 | 0 | 2.2113 | 2.4344 |  | -1.4225 | -0.704 | -0.728 | 10.609 | -2.22 | -11 | -0.127 | 0.196 | -12.34 | -12.35 | -10 | -13.39 | -13.109 | 4.7164 | 3.5661 | 9.6115 | 12.355 | -12.837 | -17.012 | -16.531 | 8.8883 | 16.745 | -18.084 | -16.343 | 5.5359 | 24.223 | 2.6481 | 6.4848 | -6.4999 | -6.3999 | -16.807 | -17.499 | -1.0165 | 1.3141 | 6.7642 | 1.4645 | 0 | -0.2408 | -143.46 | 38.697 | 39.155 | -17.818 | -219.48 | -9.1669 |  |  | 15.538 | 10.029 | 5.9499 | -10.18 | 8.25 | -4.8182 | -4.4163 | 8.8071 | 6.7627 | -1.0654 | -21.104 | -20.856 | 6.3517 | 11.058 | 2.88 | 6.412 | 41.7 | -18.5 | -2.1099 | 29.421 | 29.629 | 28.529 | 73.234 | 73.63 | -23.844 | -57.735 | -21.008 | 3.1167 | 30.379 | 16.239 | -0.3125 | 15.53 | -10.199 | 25.512 | -13.252 | -13.31 | 38.269 | 0.0143 | -5.3663 | 11.699 | 11.6 | -5.5529 | -1.309 | 48.423 | 3.7167 | -0.94 | -5.76 | 9.7065 | -39.052 | -5.81 | -6.0199 | 18.21 | 17.79 | -38.181 | -19.227 | -26.076 | -24.836 | 0 | -13.957 | -21.015 | -20.536 | -11.835 | -12.243 | -11.505 | -72.112 | -16.914 | 0 | -10.074 | -9.896 | 15.162 | -22.991 | -20.104 | 19.984 | -19.291 | -19.881 | 3.688 | 0 | -15.739 | 8.8 | 3.0457 | -36.264 | -9.1574 | -9.1824 | 7.5595 | 4.2227 | -15.897 | 4.7065 | 0 | 0 | 5.0229 | 4.3758 | 3.4394 | -3.3491 | -4.6887 | 30.477 | 10.559 | 10.26 | 28.013 | 35.416 | 7.848 | -8.6799 | -0.4994 | 0.2978 | 0.45 | 1.12 | 0 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 30.959 | -38.725 | -29.985 | -1.7099 | 27.433 | -0.1 | 18.736 | 4.2031 | -4.3915 | 1.5969 | 0.048 |  | -10.467 | -12.323 | 18.18 | -34.285 | -18.194 | -14.124 | 149.42 | -3.226 | -9.8266 | 12.104 | 4.4639 | 8.5055 | 8.3711 | 3 | 18.909 | 21.317 | 4.19 | 0 | 37.571 | 34.905 | 29.679 | 21.5 | 21.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.346 | 66.965 | -29.98 | -29.447 | -5.3012 | -5.1467 | 5.8499 | 5.2899 | -29.399 | -29.2 | 1.1783 | -7.92 | 14.091 | 20.963 | 20.834 | -18.7 | -29.899 | 20 | 19.6 | -18.117 | -18.146 | -38.026 | -7.6749 | -296.83 | -20.659 | -0.8298 | 102.91 | 59.267 | 135.47 | 28.814 | 36.622 | 34.801 | 32.861 | -29.764 | 225.58 | -143.08 | 88.224 | -79.962 | -0.9363 | 8.8797 | -5.44 | -1.23 | -1.241 | 1.7599 | 1.2 | -3.2816 | -6.8253 | 16.847 | -14.18 | 13.5 | 3.762 | 3.061 | 0 | 0 | 3.4873 | 4.1818 | 4.0091 |  | 13.699 | 7.4737 | -0.44 | 0.37 | -16.505 | -0.4873 | -20.712 | -12.933 | -3.5017 | -23.489 | -3.8065 | -15.1 | -3 | 0 | -117.39
22/03/2025 | 05:30 | 0 | 5.5603 | -11.646 | 2.9721 | 10.815 | 0 | 20.732 |  | 9.4436 | 3.6238 | 5.0801 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 | -19.799 | 4.7833 | 10.258 | 3.6771 | 3.5077 | 6.1352 | 0 | 1.6893 | 2.2812 |  | -1.2819 | -0.785 | -0.771 | 11.237 | -2.22 | -11 | -0.127 | 0.196 | -12.6 | -12.76 | -10 | -13.119 | -13.289 | 4.6372 | 3.749 | 10.709 | 11.55 | -12.526 | -16.744 | -17.038 | 12.757 | 9.731 | -18.486 | -15.807 | 4.7468 | 25.743 | 1.1487 | 5.439 | -7.0999 | -7.2999 | -17.157 | -17.461 | -1.0365 | 1.3141 | 8.3561 | 1.7971 | 0 | -0.1521 | -143 | 38.483 | 38.789 | -18.886 | -219.05 | -9.1669 |  |  | 16.067 | 10.199 | 5.9899 | -9.93 | 8.5 | -5.0861 | -5.2201 | 11.798 | 9.6075 | -0.1098 | -20.722 | -20.686 | 8.343 | 11.588 | 2.88 | 6.412 | 43 | -19.2 | -2.21 | 29.545 | 29.98 | 28.353 | 72.489 | 72.579 | -22.824 | -56.034 | -21.74 | 2.9522 | 28.28 | 17.01 | -0.3125 | 16.604 | -10.26 | 25.512 | -13.427 | -12.835 | 39.503 | 0.0142 | -5.3702 | 11.699 | 11.6 | -4.3383 | -0.935 | 48.738 | 4.2733 | -0.52 | -5.49 | 9.5445 | -39.052 | -6.1 | -6.23 | 19.15 | 18.34 | -38.69 | -19.209 | -27.51 | -25.945 | 0 | -14.305 | -18.928 | -20.505 | -14.075 | -16.925 | -12.491 | -72.148 | -17.967 | 0 | -10.264 | -10.541 | 16.433 | -19.956 | -19.46 | 5.136 | -19.866 | -19.935 | 8.1038 | 10.179 | -18.799 | 8.6999 | 3.3408 | -31.068 | -9.9119 | -9.71 | 7.5501 | 5.6853 | -19.428 | 5.0544 | 0 | 0 | 3.7409 | 4.0422 | 3.0807 | -2.5118 | -2.0094 | 26.29 | 12.175 | 11.794 | 24.746 | 32.728 | 4.2395 | -10.569 | 0.2019 | 0.2978 | 0.02 | 3.39 | 0 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 32.669 | -36.951 | -28.428 | -1.8599 | 28.946 | -0.1 | 18.598 | 4.2175 | -4.4186 | 1.5735 | 0.048 |  | -10.8 | -13.146 | 18.122 | -33.612 | -15.15 | -12.716 | 148.36 | -3.0481 | -9.547 | 12.106 | 3.0395 | 8.586 | 8.4661 | 4 | 20.732 | 20.509 | 4.19 | 0 | 36.953 | 39.156 | 33.404 | 19.543 | 20.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.346 | 66.965 | -29.821 | -28.865 | -6.5875 | -6.2742 | 5.9899 | 5.9899 | -27.899 | -27.899 | 1.1252 | -7.92 | 13.396 | 21.658 | 21.841 | -18.2 | -29 | 18.899 | 18.299 | -18.057 | -18.146 | -38.193 | -9.3559 | -294.54 | -19.583 | 23.633 | 103.8 | 58.315 | 131.99 | 29.935 | 35.903 | 33.06 | 31.983 | -27.387 | 224.9 | -142.22 | 92.526 | -83.517 | -1.029 | 8.8797 | -5.36 | -1.0939 | -1.092 | 1.6 | 1.7599 | -3.389 | -7.7927 | 18.196 | -14.677 | 13.3 | 4.6739 | 5.1389 | 0 | 0 | 3.7525 | 3.3807 | 3.3397 |  | 13.399 | 8.3084 | -0.32 | 0.37 | -16.022 | -0.7403 | -22.26 | -12.959 | -2.3746 | -25.06 | -2.9885 | -14.399 | -3.5999 | 0 | -116.96
22/03/2025 | 06:00 | 0 | 5.8371 | -12.121 | 2.7581 | 10.941 | 0 | 21.013 |  | 9.8697 | 3.7318 | 5.1334 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 | -19.799 | 4.7321 | 11.024 | 3.6502 | 3.5084 | 6.0967 | 0 | 1.4756 | 2.2575 |  | -1.341 | -0.824 | -0.803 | 10.807 | -2.22 | -11 | -0.127 | 0.196 | -13.529 | -13.43 | -10 | -12.699 | -12.6 | 3.7474 | 3.8768 | 12.96 | 14.803 | -11.932 | -16.61 | -17.446 | -0.1855 | -0.1567 | -15.003 | -12.994 | 3.5632 | 19.121 | -0.7539 | 6.7986 | -7.0999 | -7.0999 | -17.927 | -17.864 | -1.1393 | 1.3141 | 7.1489 | 1.5249 | 0 | -0.116 | -145.35 | 39.796 | 39.796 | -11.928 | -216.48 | -9.1669 |  |  | 16.965 | 10.25 | 6.1199 | -9.9499 | 8.84 | -11.382 | -10.578 | 16.351 | 13.914 | -1.5461 | -24.537 | -24.307 | 6.6287 | 10.072 | 2.88 | 6.412 | 39.9 | -15.399 | -2.18 | 27.994 | 27.704 | 26.96 | 74.677 | 74.835 | -24.32 | -59.96 | -21.801 | 2.9842 | 28.149 | 17.37 | -0.3125 | 16.897 | -10.489 | 25.512 | -11.686 | -11.718 | 38.605 | 0.0145 | -5.3651 | 11.699 | 11.6 | -3.9965 | -0.561 | 50.158 | 4.6444 | -0.22 | -5.64 | 8.3565 | -35.692 | -5.99 | -6.13 | 20.99 | 18.5 | -36.036 | -18.136 | -32.56 | -31.163 | 0 | -13.702 | -20.241 | -20.766 | -19.508 | -27.257 | -12.506 | -77.454 | -27.724 | 0 | -10.926 | -10.407 | 17.744 | -13.009 | -12.217 | 1.04 | -27.998 | -27.745 | 10.358 | 12.269 | -19.029 | 0 | 3.8767 | -19.041 | -9.0215 | -8.9523 | 8.0634 | 10.424 | -22.042 | 4.8713 | 0 | 0 | 4.5861 | 5.0219 | 3.065 | 2.5118 | 1.3396 | 36.505 | 17.007 | 16.627 | 29.61 | 37.715 | 3.3264 | -9.3399 | -1.523 | 0.3152 | 0.72 | 3.05 | 0 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 31.959 | -41.455 | -35.184 | -1.7299 | 28.418 | -0.1 | 18.231 | 4.062 | -4.2197 | 1.6299 | 0.048 |  | -10.325 | -12.486 | 16.993 | -32.856 | -12.738 | -13.165 | 144.6 | -3.2999 | -9.5742 | 12.233 | 3.5121 | 8.6446 | 8.5531 | 2.9557 | 29.468 | 31.538 | -17.6 | 21.108 | 26.576 | 43.436 | 42.191 | 5.6893 | 6.5065 | 0 | 7.4049 | -11.639 | -11.623 | 69.346 | 66.965 | -31.733 | -31.134 | -4.7473 | -4.6585 | 4 | 4.01 | -29.1 | -29.5 | 0.8615 | -10.479 | 13.257 | 21.334 | 21.235 | -19.1 | -29.899 | 20.899 | 20 | -18.491 | -18.426 | -56.248 | -2.1695 | -291.03 | -19.638 | 12.873 | 95.379 | 71.714 | 140.43 | 24.562 | 26.939 | 33.664 | 33.096 | -30.217 | 213.86 | -140.24 | 79.139 | -72.598 | -0.2332 | 8.8797 | -6.0799 | -1.2 | -1.238 | 2.4 | 0.24 | -3.114 | -6.8833 | 16.438 | -13.856 | 13.399 | 4.492 | 5.6409 | 0 | 0 | 4.0858 | 3.2948 | 4.1784 |  | 13.1 | 7.4199 | -0.2 | 0.37 | -7.8465 | -3.5919 | -26.918 | -5.9428 | 0 | -29.499 | -1.297 | -14.3 | -3.5999 | 0 | -113.06
22/03/2025 | 06:30 | 0 | 5.7092 | -11.927 | 2.9918 | 11.005 | 0 | 21.104 |  | 10.784 | 4.2368 | 5.6774 | -17.76 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 3.0916 | 11.437 | 3.4683 | 3.2675 | 5.8815 | 0 | 1.2995 | 2.3516 |  | -1.3598 | -1.0039 | -0.99 | 11.263 | -2.22 | -8.8 | -0.127 | 0.196 | -15.93 | -16.079 | -10 | -11.119 | -11.159 | 2.9605 | 3.6503 | 14.053 | 15.527 | -11.965 | -19.156 | -19.257 | 0.3959 | 0.4645 | -14.199 | -11.386 | 3.5632 | 18.67 | -0.7519 | 4.0164 | -6.4999 | -5.8999 | -17.122 | -17.191 | -1.3186 | 1.3141 | 8.6996 | 2.0676 | 0 | 0.0497 | -143.07 | 37.415 | 37.69 | -1.9997 | -214.57 | -9.1669 |  |  | 13.891 | 9.56 | 5.2899 | -11.09 | 7.5 | -14.061 | -13.659 | 20.762 | 18.542 | -2.0009 | -25.753 | -26.017 | 9.6885 | 9.0119 | 2.88 | 6.412 | 42.2 | -15.3 | -2.0799 | 26.744 | 26.4 | 25.389 | 75.49 | 75.984 | -23.704 | -57.573 | -23.404 | 2.8485 | 30.09 | 17.459 | -0.3125 | 17.288 | -10.489 | 25.512 | -11.696 | -10.912 | 38.453 | 0.0148 | -5.3381 | 11.699 | 11.6 | -3.5595 | -0.374 | 50.315 | 5.0155 | -0.1 | -5.7 | 8.0595 | -35.692 | -5.69 | -5.75 | 18.28 | 17.61 | -37.927 | -19.218 | -36.548 | -35.09 | 0 | -18.892 | -24.707 | -25.363 | -17.375 | -24.735 | -11.601 | -88.355 | -29.061 | 0 | -11.387 | -10.854 | 15.536 | -14.314 | -14.045 | -5.636 | -27.036 | -26.612 | 9.3911 | 12.029 | -12.969 | 0.3 | 4.0075 | -22.578 | -8.6248 | -8.556 | 7.3059 | 8.8589 | -23.015 | 4.8469 | 0 | 0 | 4.6035 | 4.6781 | 3.3795 | 4.6887 | 4.5213 | 23.946 | 19.219 | 19.359 | 19.802 | 28.54 | 3.136 | -10.739 | -1.6108 | 0.2886 | 1.45 | 2.69 | 0 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 32.869 | -37.351 | -30.168 | -2.0199 | 27.858 | -0.1 | 16.52 | 3.4314 | -3.5109 | 1.5725 | 0.048 |  | -12.337 | -13.367 | 11.896 | -31.427 | -1.8841 | -12.312 | 129.32 | -3.8137 | -9.0409 | 12.799 | 3.9784 | 8.7838 | 8.5926 | 3 | 17.185 | 19.393 | -18.859 | 23.46 | 27.042 | 40.496 | 42.18 | 12.39 | 13.959 | 0 | 11.079 | -11.842 | -13.656 | 38.382 | 36.083 | -32.512 | -31.892 | -4.0797 | -4.3365 | -5.2699 | -5.26 | -29.1 | -29.2 | 1.213 | -10.319 | 0.8837 | 21.892 | 21.647 | -18.7 | -29.399 | 20.5 | 19.6 | -18.206 | -18.057 | -63.101 | -11.607 | -285.1 | -10.942 | 35.029 | 86.052 | 75.301 | 128.81 | 24.76 | 22.174 | 43.889 | 39.814 | -18.912 | 200.35 | -140.51 | 65.191 | -59.13 | -0.5383 | 8.8797 | -6.8 | -0.991 | -1.008 | 2.72 | 0.4 | -3.3899 | -6.7673 | 14.445 | -13.417 | 15 | 4.7309 | 4.3959 | 0 | 0 | 3.5833 | 4.03 | 3.3652 |  | 12.6 | 8.0044 | -0.15 | 0.37 | 0 | -6.356 | -30.206 | 0 | 0 | -33.345 | 0 | -14.199 | -3.5 | 0 | -105.48
22/03/2025 | 07:00 | 0 | 5.9906 | -12.688 | 2.9984 | 7.6895 | 0 | 14.591 |  | 12.315 | 5.0108 | 6.4766 | -19.979 | -24.2 | 0 | 4.1399 | -17.6 | 4.6093 | 4.1207 | 3.616 | 3.2753 | 6.0146 | 0 | 1.2379 | 2.4108 |  | -1.173 | -0.826 | -0.812 | 11.325 | 0 | -11 | -0.127 | 0.196 | -14.579 | -14.489 | -10 | -11.789 | -11.85 | 2.8561 | 3.8316 | 13.172 | 14.835 | -12.167 | -18.218 | -18.693 | 0.2277 | 0.2986 | -14.333 | -12.458 | 3.5632 | 19.833 | -0.015 | 3.5006 | -5.9999 | -5.9999 | -17.152 | -17.324 | -1.2509 | 1.3141 | 10.21 | 1.8811 | 0 | -0.0276 | -140.26 | 40.345 | 40.742 | -21.617 | -213.18 | -9.1669 |  |  | 14.929 | 9.4899 | 5.5199 | -10.02 | 7.3099 | -10.98 | -10.98 | 17.194 | 15.298 | -1.4148 | -24.173 | -24.364 | 10.06 | 9.4761 | 2.88 | 6.412 | 41.2 | -14.6 | -2.2599 | 27.568 | 27.55 | 26.678 | 74.303 | 74.046 | -25.893 | -57.964 | -21.495 | 2.9132 | 27.04 | 17.11 | -0.3125 | 17.581 | -10.229 | 25.512 | -11.283 | -11.855 | 38.838 | 0.0148 | -5.3654 | 11.699 | 11.6 | -3.7426 | 0.5669 | 50.946 | 6.6854 | 1.1 | -6.11 | 7.8435 | -38.234 | -5.48 | -5.5399 | 19.31 | 17.79 | -40.49 | -18.745 | -33.812 | -31.436 | 0 | -15.143 | -22.249 | -20.254 | -16.352 | -30.173 | -11.194 | -69.421 | -42.429 | 0 | -12.502 | -11.798 | 0 | -12.529 | -13.786 | 3.088 | -25.087 | -25.686 | 9.1549 | 11.849 | -17.329 | 14.6 | 3.9992 | -17.503 | -8.1626 | -8.1457 | 7.2798 | 6.5579 | -21.655 | 4.8469 | 0 | 0 | 3.2728 | 3.9741 | 0 | 3.1816 | 3.3491 | 26.96 | 18.05 | 18.318 | 20.964 | 28.957 | 5.4505 | -10.169 | -2.6161 | 0.2886 | 1.87 | 2.28 | 0 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 30.92 | -37.899 | -31.278 | -2.6599 | 25.798 | -0.1 | 17.831 | 3.4264 | -3.6049 | 1.6564 | 0.048 |  | -11.36 | -12.816 | 10.343 | -31.343 | -7.3776 | -12.472 | 141.4 | -3.3318 | -10.208 | 13.202 | 3.5361 | 8.7545 | 8.822 | 2.9567 | 11.336 | 11.73 | -24.729 | 29.158 | 33.219 | 26.55 | 36.03 | 12.583 | 11.515 | 5.7714 | 12.268 | -10.856 | -11.267 | 25.803 | 36.083 | -35.918 | -35.309 | -7.5598 | -8.4169 | 5.3899 | 5.34 | -31.6 | -31.399 | 1.213 | -8.3199 | 9.7118 | 16.284 | 16.149 | -18.2 | -29.399 | 20.899 | 20.399 | -18.517 | -18.51 | -62.42 | -7.6504 | -291.12 | -13.84 | 39.545 | 78.67 | 85.071 | 152.08 | 0 | 8.5021 | 32.549 | 29.601 | -43.199 | 194.43 | -140.61 | 58.942 | -54.699 | -0.9363 | 8.8797 | -7.5199 | -1.0839 | -1.093 | 3.92 | -0.64 | -3.7894 | -4.921 | 13.597 | -12.947 | 14.5 | 3.338 | 3.052 | 0 | 0 | 4.505 | 4.7771 | 4.0662 |  | 13.1 | 5.792 | -0.11 | 0.37 | 0 | -7.2915 | -31.522 | 3.0106 | 3.9627 | -35.569 | 0 | -13.8 | -3.7999 | 0 | -116.33
22/03/2025 | 07:30 | 0 | 6.0713 | -12.704 | 3.2331 | 8.2123 | 0 | 15.753 |  | 15.627 | 6.6977 | 8.0694 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -22 | 4.4255 | -1.5435 | 4.8752 | 4.4579 | 8.0272 | 0 | 1.4436 | 2.3581 |  | -1.1979 | -0.459 | -0.462 | 10.86 | 0 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -10.31 | -10.329 | -10 | -13.26 | -13.26 | 3.5397 | 3.7113 | 8.7291 | 9.5093 | -9.923 | -14.869 | -15.236 | 16.084 | 9.4745 | -17.816 | -14.735 | 4.3523 | 24.191 | 1.4111 | 3.8134 | -5.8999 | -5.5999 | -15.781 | -15.716 | -0.8976 | 1.3141 | 9.2693 | 3.6223 | 0 | 1.2645 | -123.63 | 41.718 | 41.779 | -46.227 | -193.11 | -9.1669 |  |  | 19.09 | 10.369 | 6.65 | -7 | 9.46 | -12.453 | -12.319 | 16.198 | 13.686 | -3.322 | -20.377 | -20.181 | 9.6509 | 9.7039 | 2.88 | 6.412 | 50.299 | -16.5 | -2.5799 | 33.771 | 33.354 | 32.551 | 67.595 | 67.642 | -23.248 | -57.209 | -17.427 | 3.1906 | 32.299 | 19.36 | -0.3125 | 21.487 | -11.609 | 25.512 | -11.742 | -11.394 | 30.3 | 0.014 | -6.0634 | 6.8 | 6.3 | -3.3215 | 2.6239 | 53.627 | 9.2831 | 3.07 | -7.16 | 9.1665 | -38.234 | -5.71 | -5.84 | 20.28 | 19.51 | -28.072 | -14.136 | -30.229 | -30.218 | 16.474 | -2.714 | -10.032 | -10.174 | -13.886 | -21.93 | -11.59 | -41.375 | -52.269 | 0 | -12.888 | -12.484 | 19.207 | -14.291 | -13.624 | 1.552 | -28.003 | -27.84 | 7.8599 | 11.659 | -20.689 | -1 | 4.1963 | -23.67 | -8.7027 | -8.6499 | 6.7607 | 6.1998 | -22.424 | 4.9568 | 0 | 0 | 3.7893 | 3.7292 | 2.5305 | 6.5307 | 6.3633 | 31.816 | 17.651 | 18.247 | 28.867 | 36.532 | 5.4505 | -9.9599 | -0.9059 | 0.2538 | 0.39 | 2.35 | 0 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 30.85 | -39.728 | -32.086 | -2.6999 | 26.61 | -0.1 | 19.813 | 4.7427 | -5.0074 | 1.7729 | 0.045 |  | -11.36 | -14.593 | 13.273 | -32.1 | -22.361 | -12.099 | 164.7 | -1.4731 | -9.8774 | 11.45 | 2.6222 | 9.0035 | 8.8378 | 2.0058 | 12.18 | 13.737 | -19.699 | 23.242 | 27.585 | 34.235 | 42.697 | 14.726 | 15.054 | 0 | 11.571 | -12.572 | -12.617 | 25.803 | 22.454 | -34.732 | -34.501 | -5.2242 | -5.1213 | 2.3499 | 2.3499 | -30.899 | -30.899 | 1.1252 | -3.68 | 14.085 | 13.74 | 13.615 | -17 | -29 | 18.799 | 18.399 | -18.244 | -18.436 | -66.414 | 3.9831 | -295.61 | -20.09 | 41.534 | 87.617 | 79.202 | 147.67 | 27.097 | 20.457 | 38.202 | 37.823 | -42.294 | 200.7 | -146.74 | 62.51 | -54.631 | -0.7483 | 8.8797 | -7.36 | -1.023 | -1.0429 | 2.3199 | 1.2 | -3.7863 | -7.2648 | 14.21 | -11.775 | 14.699 | 3.289 | 3.1289 | 0 | 0 | 3.7311 | 3.1704 | 3.8291 |  | 13 | 6.2088 | -0.01 | 0.37 | 0 | -6.5074 | -30.74 | 0 | 0 | -34.246 | 0 | -14.699 | -3.5 | 0 | -112.59
22/03/2025 | 08:00 | 0 | 6.5913 | -13.747 | 3.4685 | 8.456 | 0 | 16.107 |  | 18.686 | 7.8687 | 7.6281 | -22.2 | -26.399 | 2.2 | 4.9679 | -19.799 | 4.6587 | -2.5916 | 5.3446 | 5.2005 | 9.513 | 0 | 2.2063 | 2.3185 |  | -1.3768 | -0.488 | -0.459 | 11.114 | 2.22 | -8.8 | -0.127 | 0.196 | -10.46 | -10.47 | -10 | -13.5 | -13.579 | 4.0737 | 3.4846 | 10.919 | 11.909 | -8.2324 | -14.601 | -14.546 | -0.3131 | -0.288 | -15.137 | -14.065 | 2.7741 | 13.346 | 7.2187 | 3.3062 | -7.0999 | -7.0999 | -17.009 | -16.962 | -1.712 | 1.3141 | 11.133 | 5.2491 | 1.6158 | 1.7042 | -130.4 | 46.235 | 46.327 | -53.433 | -184.72 | -9.1669 |  |  | 23.481 | 10.939 | 7.82 | -4.5399 | 11.479 | -12.855 | -12.721 | 22.226 | 19.932 | -2.4844 | -20.595 | -20.603 | 11.563 | 9.2667 | 2.88 | 6.412 | 54.7 | -15.399 | -3.0099 | 36.72 | 36.218 | 35.352 | 64.686 | 65.124 | -20.43 | -57.008 | -16.503 | 3.1905 | 31.85 | 21.27 | -0.3125 | 24.221 | -12.819 | 25.512 | -11.216 | -11.179 | 28.604 | 0.0137 | -6.7504 | 2.4 | 2.2999 | -2.3754 | 4.307 | 53.312 | 11.509 | 4.86 | -6.8 | 10.732 | -29.166 | -7.71 | -7.69 | 26.86 | 22.07 | -26.254 | -13.118 | -31.664 | -30.927 | 25.834 | 5.8185 | -2.4491 | -2.6893 | -15.563 | -21.735 | -11 | -32.583 | -59.092 | 0 | -13.862 | -13.045 | 19.848 | -12.019 | -12.849 | -9.732 | -28.566 | -27.805 | 8.8978 | 11.039 | -12.569 | 0.7 | 4.5812 | -22.291 | -7.715 | -7.6977 | 6.1065 | 5.8592 | -21.71 | 4.6882 | 0 | 0 | 4.369 | 4.0434 | 3.5874 | 8.8751 | 7.7029 | 29.304 | 19.874 | 19.678 | 25.994 | 34.387 | 7.5452 | -8.7199 | -0.395 | 0.2886 | 0.81 | 1.16 | -9.2738 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 29.379 | -37.879 | -29.862 | -2.4299 | 25.747 | -0.1 | 19.613 | 4.8285 | -5.15 | 1.8577 | 0.045 |  | -10.461 | -17.835 | 11.661 | -31.427 | -21.908 | -11.956 | 161.49 | -0.9304 | -9.8795 | 11.276 | 2.0912 | 9.2086 | 9.0989 | 1 | 13.198 | 15.092 | -20.119 | 22.506 | 26.242 | 34.231 | 41.365 | 11.79 | 11.284 | 5.4594 | 12.924 | -10.718 | -13.72 | 25.803 | 22.454 | -35.089 | -34.43 | -10.628 | -10.559 | -0.01 | 0.01 | -29.899 | -29.7 | 1.1087 | -0.96 | 13.852 | 13.098 | 12.873 | -16.1 | -26.899 | 18.799 | 18.299 | -18.21 | -18.227 | -71.235 | 10.669 | -293.76 | -22.424 | 52.486 | 85.664 | 80.412 | 146.02 | 26.022 | 15.263 | 39.207 | 40.342 | -33.094 | 198.12 | -146.95 | 56.224 | -51.864 | -1.1462 | 8.8797 | -7.84 | -0.567 | -0.578 | 3.3599 | 0.48 | -4.0373 | -6.4438 | 14.503 | -11.952 | 14.1 | 3.104 | 3.683 | 0 | 0 | 3.3966 | 3.8339 | 3.7104 |  | 12.199 | 7.5519 | 0.16 | 0.37 | 0 | -7.2776 | -31.117 | 0 | 2.185 | -35.283 | 0 | -13.8 | -3.7 | 0 | -103.82
22/03/2025 | 08:30 | 0 | 6.9671 | -14.79 | 3.585 | 9.5997 | 0 | 18.829 |  | 20.79 | 8.9077 | 8.5456 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 4.427 | 3.1266 | 5.8957 | 5.8026 | 9.8098 | 0 | 2.4017 | 1.9593 |  | -1.3499 | -0.389 | -0.375 | 12.042 | 0 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -9.17 | -9.31 | -10 | -14.149 | -14.189 | 4.6612 | 3.3948 | 15.367 | 16.532 | -12.338 | -8.1715 | -7.6635 | 4.6798 | 5.049 | -15.807 | -12.19 | 5.1414 | 27.786 | 62.682 | 8.1733 | -6.7999 | -6.7999 | -21.998 | -24.275 | -2.0368 | 1.3141 | 14.614 | 6.2348 | 2.8461 | 2.0567 | -169.1 | 62.868 | 62.166 | -71.359 | -192.77 | -9.1669 |  |  | 38.471 | 12.819 | 10.399 | 0.36 | 15.21 | -16.338 | -15.936 | 23.732 | 21.335 | -3.3866 | -22.634 | -22.785 | 13.098 | 9.8706 | 2.88 | 6.412 | 62.599 | -16.899 | -3.44 | 39.677 | 38.731 | 38.188 | 70.744 | 70.35 | -21.764 | -66.213 | -19.499 | 3.6307 | 31.52 | 23.549 | -0.3125 | 26.956 | -14 | 12.95 | -10.979 | -11.307 | 32.258 | 0.0134 | -7.3533 | -2.5 | -2.2999 | -1.6699 | 6.1771 | 54.416 | 14.292 | 6.63 | -6.97 | 9.8415 | -29.166 | -9.5799 | -9.6 | 30.4 | 25.84 | -25.418 | -13.163 | -36.898 | -35.099 | 48.628 | 24.79 | 0.0396 | 11.639 | 0 | -27.808 | -18.731 | -8.5405 | -43.833 | 0 | -15.067 | -14.486 | 25.374 | -4.7047 | -5.3602 | -12.804 | -28.291 | -28.199 | 6.7508 | 12.329 | -10.969 | 0 | 4.9946 | -9.2533 | -9.0903 | -9.0668 | 7.8168 | 11.644 | -20.293 | 4.9324 | 0 | 0 | 3.0925 | 3.7672 | 2.5451 | 9.7124 | 9.545 | 23.946 | 22.678 | 22.456 | 24.066 | 32.517 | 10.221 | -8.6399 | -0.3072 | 0.2886 | 0.85 | 1.02 | -11.128 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 29.84 | -38.897 | -30.31 | -1.9599 | 26.792 | -0.1 | 20.028 | 5.4915 | -5.8543 | 2.1181 | 0.045 |  | -11.834 | -21.831 | 10.723 | -29.915 | -25.563 | -12.132 | 166.72 | -0.1812 | -9.1442 | 10.159 | 1.0311 | 10.248 | 10.285 | 0 | 9.5169 | 11.088 | -20.529 | 22.918 | 22.602 | 35.762 | 46.128 | 18.659 | 19.66 | 0 | 10.165 | -13.193 | -13.766 | 25.803 | 22.454 | -28.288 | -28.113 | -14.358 | -14.351 | 14.56 | 14.52 | -31.799 | -31.799 | 1.2661 | 2 | 32.765 | 14.275 | 13.886 | -15.199 | -33.2 | 11.899 | 11.5 | -18.478 | -18.427 | -75.548 | -4.0326 | -271.79 | -22.877 | 72.297 | 85.651 | 78.881 | 128.35 | 63.827 | 22.338 | 25.703 | 22.953 | -15.859 | 178.32 | -181.33 | 3.561 | 4.9308 | -1.2414 | 8.8797 | -7.5199 | -0.89 | -0.901 | 2.96 | -0.32 | -3.3158 | -5.5344 | 16.234 | -16.697 | 16.5 | 2.716 | 3.5039 | 0 | 0 | 3.7609 | 2.7669 | 3.0034 |  | 19.799 | 5.7342 | 0.29 | 0.37 | 0 | -6.2583 | -31.497 | 1.392 | 0 | -33.651 | 0 | -20.6 | 3.7999 | 0 | -107.52
22/03/2025 | 09:00 | 0 | 4.602 | -9.772 | 7.455 | 11.485 | 0 | 22.396 |  | 23.3 | 10.245 | 9.8465 | -24.42 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 4.0965 | 4.5215 | 6.2937 | 6.1135 | 10.69 | 0 | 2.1545 | 2.3841 |  | -1.2949 | -0.297 | -0.284 | 11.538 | 2.22 | -8.8 | -0.127 | 0.196 | -8.9499 | -8.88 | -10 | -13.829 | -13.93 | 5.429 | 3.6136 | 15.842 | 16.907 | -10.98 | 0 | -0.9966 | 0.0384 | 0.0614 | -14.065 | -11.654 | 3.5632 | 18.661 | 61.982 | 5.4964 | -5.3999 | -5.2999 | 0.0229 | -25.775 | -2.5965 | 1.3141 | 9.8782 | 7.1182 | 4.0757 | 2.7582 | -163.09 | 63.661 | 63.173 | -73.543 | -175.83 | -9.1669 |  |  | 41.365 | 13.5 | 10.869 | 1.8099 | 16.59 | -16.204 | -15.266 | 34.492 | 32.149 | 1.3854 | -27.875 | -27.809 | 10.158 | 8.4884 | 2.88 | 6.412 | 61.5 | -13.899 | -3.5499 | 37.865 | 37.423 | 36.8 | 62.232 | 62.706 | -24.489 | -66.858 | -10.324 | 3.9947 | 31.049 | 25.479 | -0.3125 | 29.788 | -14.839 | 25.512 | -9.8667 | -10.033 | 32.225 | 0.0134 | -7.9047 | -5.1999 | -5.1999 | -1.6052 | 7.4861 | 53.154 | 16.333 | 8.2 | -5.89 | 10.543 | -29.761 | -7.39 | -7.5999 | 30.77 | 27.4 | -23.818 | -12.318 | -41.251 | -38.363 | 55.947 | 31.139 | 0.0396 | 15.903 | 0 | -18.265 | -19.869 | -7.4888 | -37.415 | 0 | -15.371 | -14.58 | 24.675 | -10.033 | -9.8376 | -4.1 | -29.412 | -28.884 | 9.9665 | 11.649 | -10.329 | 1 | 5.5335 | -21.952 | -10.013 | -9.9222 | 7.9368 | 9.2432 | -24.91 | 5.1643 | 0 | 0 | 3.7387 | 3.7086 | 3.6245 | 9.21 | 8.8751 | 19.592 | 25.54 | 25.025 | 22.621 | 33.923 | 16.314 | -6.5299 | -1.8214 | 0.3243 | 1.02 | 2.4 | -15.102 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 29.149 | -39.273 | -29.262 | -2.0299 | 26.768 | -0.1 | 25.614 | 8.8141 | -9.2827 | 2.2916 | 0.0795 |  | -11.834 | -18.279 | 10.372 | -35.377 | -24.525 | -11.962 | 166.28 | -3.5739 | -7.9707 | -2.8663 | 1.6427 | 10.307 | 10.467 | 1 | 13.894 | 16.37 | -13.829 | 17.857 | 13.484 | 49.743 | 54.558 | 18.984 | 19.188 | 0 | 9.2381 | -11.714 | -12.329 | 35.124 | 32.672 | -25.586 | -24.613 | -17.097 | -17.074 | 6.9899 | 7 | -29.1 | -29.2 | 1.2661 | 3.68 | 31.355 | 19.845 | 19.728 | -14 | -32 | 9.3999 | 8.8999 | -18.028 | -17.782 | -77.318 | -2.798 | -255.67 | -22.328 | 42.409 | 94.294 | 68.486 | 95.437 | 83.965 | 25.808 | 34.518 | 28.506 | 5.2044 | 173.87 | -197.94 | -14.903 | 25.523 | -1.2414 | 8.8797 | -7.36 | -0.696 | -0.703 | 4.0799 | -0.96 | -2.2802 | -3.6301 | 19.279 | -17.723 | 13 | 3.1349 | 4.504 | 0 | 0 | 4.2886 | 3.984 | 3.2074 |  | 21.799 | -0.3806 | 0.41 | 0.37 | -3.3656 | -4.8998 | -29.674 | -1.8922 | 0 | -32.463 | 0 | -23.299 | 9.1999 | 0 | -102.46
22/03/2025 | 09:30 | 0 | 4.9003 | -10.829 | 7.2827 | 11.337 | 0 | 21.857 |  | 24.296 | 10.517 | 10.127 | -15.539 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 4.1021 | 6.5405 | 6.3458 | 6.3802 | 10.993 | 0 | 2.4939 | 2.3496 |  | -1.3308 | -0.17 | -0.161 | 11.952 | -4.44 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -7.26 | -7.17 | -10 | -14.539 | -14.579 | 6.423 | 3.9376 | 21.407 | 23.115 | -16.183 | 0 | 5.2935 | 10.627 | 10.092 | -20.361 | -18.084 | 5.9305 | 30.981 | 99.521 | 5.4933 | -7.0999 | -7.0999 | 0 | -29.736 | -3.7264 | 1.3141 | 12.975 | 9.2088 | 5.059 | 3.4757 | -187.81 | 67.72 | 68.666 | -69.128 | -180.56 | -9.1669 |  |  | 43.79 | 13.75 | 11.109 | 3.0899 | 17.95 | -16.472 | -15.936 | 35.547 | 33.182 | 0.9589 | -31.244 | -30.863 | 11.531 | 6.1655 | 2.88 | 6.412 | 65.3 | -10.3 | -3.8499 | 39.147 | 38.111 | 37.195 | 62.228 | 62.293 | -16.718 | -67.634 | -11.266 | 3.8619 | 35.45 | 26.69 | -0.3125 | 32.522 | -15.969 | 25.512 | -7.5806 | -7.8066 | 25.773 | 0.0131 | -8.6656 | -8 | -8.8 | -1.051 | 8.9822 | 54.416 | 18.374 | 9.65 | -6.16 | 11.421 | -29.761 | -6.92 | -6.88 | 28.11 | 29.32 | -20.909 | -10.336 | -40.14 | -38.027 | 62.648 | 35.531 | 0.0396 | 22.098 | 0 | -22.353 | -20.594 | -9.7536 | -43.93 | 0 | -15.555 | -14.609 | 25.302 | -4.9124 | -5.564 | -16.9 | -30.657 | -30.265 | 8.7082 | 12.21 | -7.73 | 9.9 | 5.9026 | -11.87 | -9.6754 | -9.6944 | 7.7769 | 7.4927 | -23.003 | 4.9507 | 0 | 0 | 4.1276 | 3.3062 | 3.3874 | 10.214 | 10.214 | 16.243 | 25.14 | 25.433 | 22.221 | 33.86 | 16.52 | -6.8699 | -0.851 | 0.3509 | 0.85 | 1.92 | -17.572 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 30.03 | -40.237 | -29.918 | -1.6099 | 28.753 | -0.1 | 26.226 | 9.1095 | -9.648 | 2.3391 | 0.0458 |  | -12.954 | -21.494 | 14.356 | -35.125 | -26.136 | -12.333 | 169.26 | -3.1144 | -7.9184 | -3.3875 | 1.2998 | 10.614 | 10.657 | 0.7197 | 12.084 | 14.588 | -16.76 | 17.713 | 15.112 | 44.592 | 53.963 | 18.584 | 19.068 | 0 | 10.261 | -10.285 | -11.355 | 35.124 | 32.672 | -22.768 | -22.641 | -19.557 | -19.171 | 9.4399 | 9.3699 | -29.2 | -29.299 | 1.213 | 5.76 | 25.048 | 23.7 | 24.27 | -13.5 | -32.9 | 6.4 | 5.9 | -18.223 | -17.955 | -81.692 | 1.0277 | -267.5 | -22.55 | 62.483 | 92.502 | 69.278 | 105.4 | 66.73 | 26.253 | 25.755 | 25.839 | -0.6945 | 182.08 | -183.66 | 7.9702 | 1.5328 | -1.3586 | 8.8797 | -7.44 | -0.859 | -0.876 | 3.8399 | -1.9199 | -2.6988 | -4.1886 | 18.165 | -16.377 | 11.8 | 2.072 | 2.207 | 0 | 0 | 3.3766 | 3.6117 | 3.5706 |  | 21.2 | 1.7703 | 0.47 | 0.37 | 0 | -5.2598 | -31.136 | 0 | 0 | -34.201 | 0 | -22.7 | 8.3 | 0 | -99.142
22/03/2025 | 10:00 | 0 | 5.3197 | -11.207 | 7.2283 | 11.231 | 0 | 21.146 |  | 26.484 | 11.767 | 11.179 | -15.539 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.799 | 4.4234 | 6.3175 | 6.655 | 6.681 | 11.327 | 0 | 2.3086 | 2.2942 |  | -1.2022 | 0.008 | 0.016 | 12.032 | -4.44 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -6.75 | -6.73 | -10 | -14.42 | -14.569 | 6.6803 | 3.7161 | 18.718 | 18.86 | -14.586 | 0 | 5.7091 | 9.1184 | 8.5862 | -21.165 | -18.888 | 5.5359 | 27.35 | 103.96 | 4.9855 | -5.2999 | -5.1999 | 0 | -29.195 | -3.2444 | 1.3141 | 14.651 | 9.0068 | 5.9236 | 4.105 | -177.12 | 70.162 | 70.589 | -80.163 | -175.28 | -9.1669 |  |  | 44.788 | 13.85 | 11.88 | 4.5599 | 18.489 | -18.08 | -18.08 | 33.251 | 31.207 | -1.9954 | -27.834 | -28.047 | 13.223 | 9.2583 | 2.88 | 6.412 | 70 | -14.6 | -4.0199 | 41.167 | 41.449 | 39.552 | 56.834 | 58.688 | -17.903 | -65.83 | -9.2781 | 3.9655 | 37.279 | 27.36 | -0.3125 | 33.694 | -16.34 | 25.512 | -10.577 | -9.8161 | 29.104 | 0.0128 | -8.8099 | -10.899 | -11.399 | -0.802 | 10.104 | 54.258 | 19.859 | 10.74 | -6.4 | 12.528 | -23.656 | -6.21 | -6.2699 | 31.25 | 30.16 | -19.654 | -10.218 | -41.072 | -39.927 | 70.33 | 44.655 | 0.0396 | 26.888 | 0 | -13.941 | -19.994 | 12.293 | -63.525 | 0 | -15.47 | -15.395 | 20.538 | -9.7862 | -9.3118 | 2.064 | -31.375 | -31.13 | 10.472 | 10.63 | -10.139 | 2.2999 | 5.7949 | -23.954 | -10.28 | -10.305 | 7.5198 | 2.7545 | -21.114 | 5.5671 | 0 | 0 | 4.6308 | 4.5803 | 2.8013 | 12.559 | 11.889 | 13.563 | 27.034 | 27.705 | 18.536 | 31.257 | 17.887 | -7.1599 | -1.7152 | 0.3243 | 0.94 | 1.46 | -16.251 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 26.729 | -37.578 | -27.082 | -2.4299 | 35.357 | -0.1 | 25.052 | 9.036 | -9.6887 | 2.454 | 0.048 |  | -13.374 | -23.279 | 15.645 | -32.52 | -29.442 | -11.261 | 172.71 | -2.8441 | -7.0818 | -2.832 | 1.0887 | 10.417 | 10.467 | 1 | 11.249 | 13.934 | -16.76 | 21.548 | 22.967 | 34.655 | 44.464 | 16.917 | 18.268 | 0 | 9.7464 | -11.449 | -12.799 | 35.124 | 32.672 | -29.195 | -28.579 | -20.253 | -19.938 | 2.45 | 2.43 | -27.1 | -27.399 | 1.0904 | 6.7199 | 13.118 | 23.075 | 22.845 | -13.6 | -30.299 | 12.399 | 11.899 | -18.223 | -18.243 | -73.576 | 18.82 | -302.9 | -23.347 | 61.124 | 96.053 | 70.044 | 141.07 | 24.188 | 26.973 | 34.593 | 33.727 | -28.486 | 216.68 | -144.56 | 80.913 | -71.178 | -0.7947 | 8.8797 | -7.1999 | -0.837 | -0.846 | 3.68 | -1.5199 | -2.5909 | -4.509 | 17.024 | -15.352 | 12.199 | 4.459 | 4.329 | 0 | 0 | 4.141 | 3.6849 | 4.1357 |  | 17.6 | 2.4624 | 0.58 | 0.37 | -3.1036 | -5.2426 | -30.401 | 0 | 0 | -32.757 | 0 | -19.299 | 4.5 | 0 | -99.909
22/03/2025 | 10:30 | 0 | 5.688 | -11.958 | 3.0746 | 11.98 | 0 | 23.144 |  | 28.286 | 12.43 | 12.176 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 2.4839 | -22 | 4.2293 | 9.4043 | 6.9841 | 6.8084 | 11.885 | 0 | 2.2332 | 2.3437 |  | -1.2439 | -0.175 | -0.139 | 12.103 | -2.22 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -7.94 | -7.94 | -10 | -14.18 | -14.189 | 6.9689 | 3.5711 | 19.671 | 21.198 | -12.901 | 0 | 2.4323 | -0.2219 | -0.0498 | -17.816 | -15.271 | 3.9578 | 21.07 | 104.69 | 6.3094 | -7.0999 | -7.0999 | 0 | -29.622 | -3.5279 | 1.3141 | 11.28 | 9.48 | 6.1203 | 4.2753 | -184.51 | 92.104 | 92.013 | -74.913 | -135.94 | -9.1669 |  |  | 47.592 | 17.11 | 11.869 | -3.25 | 19.29 | -12.051 | -11.516 | 36.335 | 33.319 | -0.7794 | -21.065 | -21.186 | 10.283 | 8.1548 | 2.88 | 6.412 | 73.699 | -14.5 | -4.23 | 39.431 | 39.156 | 37.863 | 69.944 | 69.742 | -16.639 | -80.234 | -7.3387 | 4.6133 | 36.569 | 27.94 | 5.6298 | 5.96 | -17.229 | 25.512 | -10.004 | -9.615 | 31.818 | 0.0141 | -9.2173 | -14 | -14.3 | 0.3363 | 11.226 | 56.624 | 21.529 | 12 | -6.58 | 11.569 | -23.656 | -5.81 | -5.8299 | 28.83 | 3.84 | -25.309 | -12.427 | -36.79 | -35.318 | 57.78 | 32.929 | 0.0396 | 17.195 | 0 | -21.432 | -19.531 | 1.6941 | -62.623 | 0 | -16.225 | -15.347 | 23.392 | -2.9071 | -2.8159 | -13.828 | -30.852 | -30.61 | 10.05 | 12.059 | -10.029 | 0.1 | 6.3993 | -10.991 | -10.021 | -9.9708 | 6.8681 | 6.1634 | -19.005 | 5.5976 | 0 | 0 | 5.0565 | 5.1549 | 3.8213 | 6.8657 | 6.0284 | 14.736 | 22.255 | 22.767 | 21.549 | 33.353 | 17.237 | -7.0399 | -1.208 | 0.3417 | 1.05 | 2.02 | -16.504 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 27.379 | -40.61 | -29.739 | -2.5399 | 35.704 | -0.1 | 24.863 | 9.2702 | -9.8845 | 2.4535 | 0.048 |  | -12.675 | -19.493 | 14.254 | -31.848 | -27.307 | -12.429 | 172.21 | -2.6267 | -6.4952 | -3.7142 | 1.1695 | 10.702 | 10.744 | 1 | 12.936 | 13.148 | -20.949 | 21.957 | 23.112 | 31.975 | 44.131 | 15.017 | 15.894 | 0 | 10.886 | -11.907 | -12.786 | 28.472 | 32.672 | -30.052 | -29.469 | -21.619 | -21.627 | 4.92 | 4.8899 | -27.7 | -28.399 | 1.2845 | 8 | 15.052 | 22.56 | 22.494 | -13.5 | -28.2 | 14.1 | 13.6 | -18.022 | -18.108 | -81.201 | 18.469 | -299.88 | -22.82 | 85.869 | 90.194 | 73.889 | 143.22 | 23.462 | 22.932 | 33.665 | 32.295 | -34.695 | 211.43 | -144.09 | 76.091 | -66.308 | -0.5603 | 8.8797 | -6.88 | -0.825 | -0.837 | 3.1199 | -1.44 | -1.8274 | -4.3625 | 16.318 | -13.594 | 11.199 | 3.97 | 2.614 | 0 | 0 | 4.2829 | 3.5032 | 3.2726 |  | 15.8 | 4.5685 | 0.69 | 0.37 | 0 | -5.6878 | -31.539 | 0 | 0 | -34.077 | 1.7714 | -16.399 | 2.2 | 0 | -95.575
22/03/2025 | 11:00 | 0 | 5.9315 | -12.46 | -1.428 | 10.951 | 0 | 20.837 |  | 28.157 | 12.607 | 12.394 | -22.2 | -26.399 | 4.4 | 2.4839 | -19.799 | 4.3463 | 9.2283 | 7.0703 | 7.1179 | 12.212 | 0 | 2.5503 | 2.3412 |  | -1.2039 | -0.009 | -0.002 | 12.064 | 2.22 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -7.4699 | -7.3299 | -10 | -13.109 | -13.329 | 6.4305 | 3.4649 | 20.058 | 21.26 | -12.2 | 0 | -0.0008 | 20.153 | 20.508 | -17.548 | -16.075 | 4.7468 | 22.564 | 86.823 | 5.8256 | -5.9999 | -5.5999 | 0 | -23.523 | -3.2447 | 1.3141 | 9.3419 | 9.0132 | 6.3929 | 4.2 | -153.08 | 94.668 | 94.79 | -64.322 | -96.791 | -9.1669 |  |  | 47.931 | 17.239 | 11.659 | -3.13 | 19.79 | -12.989 | -13.123 | 37.137 | 34.653 | -1.0884 | -20.373 | -20.271 | 10.336 | 9.899 | 2.88 | 6.412 | 75.099 | -17.1 | -4.3899 | 40.002 | 39.401 | 38.943 | 67.345 | 67.376 | -15.738 | -80.096 | -5.5157 | 4.3882 | 35.159 | 28.559 | 5.6298 | 6.0577 | -17.309 | 25.512 | -11.561 | -11.214 | 36.332 | 0.0138 | -9.1586 | -16.399 | -16.799 | 0.5743 | 11.6 | 55.52 | 22.271 | 12.32 | -6.47 | 11.272 | -31.416 | -5.5 | -5.5999 | 27.37 | 3.84 | -27.927 | -13.909 | -39.178 | -37.545 | 57.853 | 33.288 | 0.0396 | 17.911 | 0 | -22.182 | -19.577 | -4.1913 | -63.899 | 0 | -16.519 | -15.865 | 22.907 | -0.8146 | -1.4687 | -14.34 | -31.785 | -31.816 | 11.264 | 12.05 | -8.4299 | 0.3 | 6.5807 | -8.3996 | -10.108 | -9.9646 | 7.9426 | 5.7871 | -21.613 | 5.4023 | 0 | 0 | 4.6824 | 5.0564 | 3.416 | 8.7077 | 8.3728 | 13.898 | 24.473 | 25.32 | 18.959 | 32.429 | 16.637 | -6.8899 | -2.3744 | 0.3527 | 0.78 | 2.52 | -15.092 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 27.94 | -39.527 | -28.938 | -2.2799 | 35.939 | -0.1 | 25.586 | 9.1163 | -9.761 | 2.5962 | 0.048 |  | -13.446 | -19.09 | 11.47 | -31.932 | -29.135 | -11.738 | 174.02 | -2.2172 | -7.5323 | -3.2068 | 1.3911 | 10.68 | 10.696 | 1 | 12.048 | 14.016 | -20.119 | 24.798 | 21.987 | 29.821 | 46.171 | 15.003 | 15.862 | 0 | 9.687 | 0 | -12.496 | 28.472 | 25.489 | -27.376 | -27.168 | -22.809 | -22.57 | 4.53 | 4.5 | -26.799 | -26.5 | 1.2845 | 10 | 3.8492 | 21.694 | 21.346 | -13.5 | -26.899 | 10.199 | 9.8 | -18.253 | -18.11 | -85.301 | 12.634 | -296.84 | -23.899 | 118.89 | 89.432 | 74.698 | 137.54 | 20.775 | 20.435 | 32.193 | 34.997 | -33.355 | 210.79 | -141.34 | 76.971 | -68.04 | -1.1706 | 8.8797 | -6.48 | -0.769 | -0.779 | 2.24 | -0.88 | -1.407 | -4.7165 | 14.183 | -10.691 | 10.6 | 2.5239 | 2.878 | 0 | 0 | 4.0733 | 3.566 | 3.5192 |  | 14.199 | 5.2616 | 0.79 | 0.37 | 0 | -5.2453 | -31.453 | 0 | 0 | -34.585 | 1.7305 | -14.899 | 0 | -68.276 | -38.163
22/03/2025 | 11:30 | 0 | 6.3093 | -13.019 | -2.9763 | 11.211 | 0 | 22.061 |  | 29.909 | 13.297 | 12.94 | -24.42 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -24.2 | 4.6619 | 10.602 | 7.4986 | 7.3953 | 12.848 | 0 | 2.4655 | 2.1997 |  | -1.1992 | -0.008 | 0.039 | 11.644 | 2.22 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -7.23 | -7.01 | -10 | -13.539 | -13.31 | 7.9358 | 3.8681 | 13.301 | 16.696 | -9.1621 | 0 | 2.1227 | 13.666 | 11.65 | -23.04 | -20.763 | 5.1414 | 30.303 | 88.978 | 5.0832 | -5.6999 | -5.5999 | 0 | -25.118 | -3.3387 | 1.3141 | 10.452 | 9.0201 | 6.0617 | 4.0374 | -153.08 | 94.668 | 94.454 | -68.374 | -99.574 | -9.1669 |  |  | 49.328 | 17.479 | 12.17 | -2.74 | 19.54 | -14.731 | -14.731 | 37.113 | 34.247 | -1.0062 | -18.263 | -18.381 | 10.046 | 10.405 | 2.88 | 6.412 | 75.3 | -18.2 | -4.19 | 41.522 | 41.149 | 40.037 | 65.379 | 66.07 | -14.723 | -79.189 | -4.9909 | 4.6618 | 37.93 | 28.209 | 6.0986 | 6.546 | -17.26 | 25.512 | -11.885 | -11.421 | 34.267 | 0.0139 | -9.2622 | -16.5 | -16.799 | 0.5353 | 11.974 | 55.993 | 22.642 | 12.73 | -6.67 | 11.394 | -31.416 | -6.07 | -6.15 | 30.02 | 5.03 | -26.345 | -13.172 | -39.274 | -38.254 | 62.134 | 34.649 | 0.0396 | 20.068 | 0 | -19.123 | -19.688 | 1.3866 | -67.576 | 0 | -14.657 | -15.598 | 21.512 | -1.7693 | -1.9024 | -6.66 | -31.202 | -31.356 | 11.66 | 12.13 | -8.97 | 3.5 | 6.5154 | -9.7673 | -9.2647 | -9.1668 | 7.5812 | 2.0623 | -21.576 | 4.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.382 | 10.214 | 16.243 | 25.881 | 26.97 | 20.664 | 32.31 | 15.616 | -6.9999 | -1.3087 | 0.3417 | 1.67 | 1.94 | -15.647 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 27.739 | -39.698 | -29.64 | -2.3799 | 36.142 | -0.1 | 25.998 | 9.0988 | -9.8303 | 2.727 | 0.048 |  | -13.03 | -17.795 | 13.521 | -31.596 | -29.882 | -11.182 | 175.47 | -1.96 | -7.9027 | -3.4248 | 2.7 | 11.061 | 11.179 | 2 | 11.081 | 12.141 | -18.859 | 21.546 | 23.192 | 28.746 | 48.016 | 14.76 | 15.903 | 0 | 11.467 | -10.303 | -12.588 | 28.472 | 25.489 | -28.931 | -28.272 | -24.676 | -24.219 | 4.5399 | 4.48 | -24.5 | -25.1 | 1.213 | 11.119 | 11.043 | 26.544 | 26.558 | -12.899 | -25.2 | 12 | 11.899 | -18.253 | -18.101 | -85.676 | 18.686 | -299.85 | -20.963 | 155.44 | 90.168 | 74.678 | 138.93 | 24.958 | 25.355 | 35.31 | 33.514 | -34.59 | 211.31 | -143.89 | 77.083 | -67.28 | -1.3342 | 8.8797 | -6 | -0.834 | -0.842 | 2.16 | -0.96 | -1.9116 | -4.979 | 13.89 | -10.225 | 10.6 | 5.5529 | 5.1519 | 0 | 0 | 4.3593 | 3.5225 | 2.8953 |  | 12.399 | 5.5045 | 0.75 | 0.37 | 0 | -5.7737 | -31.347 | 0 | 0 | -34.358 | 2.147 | -13.3 | -1.5 | -68.404 | -40.853
22/03/2025 | 12:00 | 0 | 5.8151 | -12.404 | -3.143 | 11.997 | 0 | 23.507 |  | 30.804 | 13.777 | 13.28 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 4.823 | 13.512 | 7.0201 | 6.9727 | 11.922 | 0 | 2.3332 | 2.3241 |  | -1.2038 | -0.068 | -0.025 | 11.777 | 2.22 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -7.46 | -7.4699 | -10 | -13.619 | -13.71 | 7.6474 | 3.7474 | 15.34 | 17.443 | -8.6615 | 0 | 2.3516 | 0.7841 | 0.7725 | -20.897 | -18.352 | 3.5632 | 19.783 | 95.73 | 9.465 | -6.9999 | -7.0999 | 0 | -27.994 | -3.4903 | 1.3141 | 9.26 | 8.8322 | 6.3883 | 4.318 | -162.05 | 96.011 | 95.736 | -59.89 | -102.37 | -9.1669 |  |  | 48.45 | 16.87 | 11.939 | -2.19 | 19.399 | -14.329 | -14.597 | 38.2 | 35.898 | -1.1543 | -19.443 | -19.829 | 10.354 | 10.397 | 2.88 | 6.412 | 75.099 | -18.5 | -4.21 | 40.955 | 40.917 | 39.522 | 69.241 | 70.071 | -13.88 | -80.973 | -6.3277 | 4.4985 | 36.279 | 27.77 | 5.9423 | 6.3507 | -17.18 | 25.512 | -11.712 | -11.56 | 35.945 | 0.0139 | -9.1389 | -16.2 | -16.5 | 0.6781 | 12.348 | 55.993 | 23.384 | 13.21 | -6.45 | 10.341 | -31.666 | -6.45 | -6.51 | 30.74 | 4.32 | -27.418 | -13.79 | -40.738 | -39.363 | 59.658 | 36.809 | 0.0396 | 20.199 | 0 | -21.818 | -18.535 | -6.446 | -65.048 | 0 | -16.144 | -15.173 | 20.124 | 3.4997 | 2.207 | -12.292 | -32.458 | -32.172 | 10.005 | 12.119 | -8.13 | 0 | 6.782 | -1.6827 | -8.9956 | -8.8995 | 6.707 | 4.5497 | -16.218 | 4.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.047 | 9.545 | 13.229 | 26.623 | 26.894 | 19.586 | 32.489 | 17.706 | -6.4399 | -2.314 | 0.382 | 0.93 | 0.84 | -17.089 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 27.489 | -39.837 | -30.125 | -2.4699 | 36.451 | -0.1 | 26.043 | 8.966 | -9.6305 | 2.7468 | 0.048 |  | -13.004 | -16.386 | 13.508 | -31.932 | -27.936 | -12.015 | 173.11 | -2.3285 | -8.7111 | -2.5916 | 2.5274 | 11.025 | 11.139 | 1.9793 | 10.553 | 12.892 | -21.789 | 25.748 | 20.035 | 26.325 | 46.872 | 16.404 | 17.517 | 0 | 9.088 | -13.18 | -13.53 | 21.76 | 25.489 | -30.008 | -29.794 | -23.588 | -23.341 | 7.2699 | 7.1999 | -27.6 | -28.5 | 0.845 | 10.479 | 16.129 | 27.086 | 26.959 | -13.1 | -28 | 14.6 | 14.1 | -18.49 | -18.296 | -90.734 | 14.171 | -300.88 | -25.599 | 212.93 | 90.498 | 73.317 | 147.02 | 25.808 | 23.648 | 30.49 | 29.198 | -38.994 | 210.29 | -145.76 | 76.46 | -66.099 | -1.1462 | 8.8797 | -6.8 | -0.831 | -0.832 | 3.1199 | -1.6799 | -2.2232 | -3.9841 | 12.541 | -11.131 | 12.1 | 4.374 | 3.641 | 0 | 0 | 4.2383 | 3.7764 | 3.1495 |  | 14.399 | 6.1148 | 0.81 | 0.37 | 0 | -5.4639 | -31.361 | 0 | 0 | -33.435 | 1.4481 | -16.1 | 0.2 | -68.495 | -37.439
22/03/2025 | 12:30 | 0 | 5.784 | -12.16 | -1.2721 | 12.145 | 0 | 23.664 |  | 27.855 | 12.488 | 15.463 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 2.4839 | -19.799 | 4.5065 | 14.645 | 7.2614 | 6.908 | 12.456 | 0 | 2.9056 | 2.1622 |  | -1.1141 | 0.09 | 0.097 | 11.425 | 0 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -6.46 | -6.59 | -10 | -13.22 | -13.279 | 7.5723 | 3.8826 | 11.71 | 14.762 | -11.227 | 0 | 1.9519 | 9.0901 | 8.5141 | -23.71 | -21.031 | 5.1414 | 26.239 | 87.198 | 8.7386 | -6.8999 | -6.8999 | 0 | -24.613 | -3.4619 | 1.3141 | 9.6103 | 8.3492 | 5.8934 | 4.1752 | -148.56 | 94.21 | 94.851 | -64.943 | -95.944 | -9.1669 |  |  | 44.848 | 16.17 | 11.84 | -2.97 | 16.78 | -13.525 | -13.659 | 32.907 | 30.597 | 0.7977 | -18.116 | -17.754 | 9.2015 | 9.7669 | 2.88 | 6.412 | 75.099 | -17.1 | -4.0799 | 40.965 | 41.214 | 39.502 | 66.706 | 67.925 | -16.025 | -78.665 | -4.7248 | 4.3381 | 37.209 | 27.969 | 6.0986 | 6.546 | -17.069 | 25.512 | -11 | -10.816 | 33.418 | 0.0139 | -9.0996 | -16 | -16.399 | 0.0031 | 12.348 | 56.782 | 23.384 | 13.19 | -6.51 | 11.555 | -31.666 | -6.36 | -6.46 | 31.95 | 3.74 | -24.563 | -12.445 | -36.544 | -35.363 | 59.268 | 37.806 | 0.0396 | 21.289 | 0 | -15.565 | -16.438 | -3.3394 | -61.007 | 0 | -13.672 | -13.11 | 11.689 | 1.387 | 1.3119 | 1.552 | -32.465 | -31.914 | 7.7307 | 0 | -10.63 | -3 | 6.4714 | -8.9619 | -5.6534 | -5.634 | 3.2753 | -1.325 | -20.304 | 4.2488 | 0 | 0 | 4.384 | 5.2445 | 3.7512 | 9.3775 | 9.3775 | 14.066 | 24.18 | 24.152 | 19.238 | 33.092 | 17.848 | -8.7499 | -1.7152 | 0.3683 | 0.63 | 1.05 | -18.363 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 26.59 | -39.84 | -28.524 | -2.6799 | 34.189 | -0.1 | 26.18 | 8.8575 | -9.3803 | 2.7356 | 0.048 |  | -12.631 | -16.129 | 12.555 | -31.848 | -29.088 | -11.411 | 175.27 | -2.6724 | -8.7833 | -2.6028 | 2.6393 | 10.856 | 11.036 | 2.1651 | 11.14 | 12.023 | -20.119 | 23.04 | 20.57 | 26.769 | 46.534 | 13.007 | 13.014 | 0 | 10.247 | 0 | 0 | 21.76 | 25.489 | -28.365 | -28.008 | -20.91 | -20.629 | 8.47 | 8.42 | -28.899 | -28.899 | 1.1252 | 9.84 | 15.34 | 26.648 | 26.373 | -13.5 | -29.399 | 11.899 | 11.5 | -18.045 | -18.087 | -86.998 | 10.952 | -297.69 | -23.304 | 229.12 | 91.317 | 71.488 | 141.72 | 23.753 | 25.025 | 32.7 | 32.981 | -32.961 | 213.19 | -143.28 | 81.09 | -69.609 | -1.1462 | 8.8797 | -6.32 | -0.82 | -0.825 | 2.4 | -0.72 | -2.0225 | -5.0949 | 14.064 | -11.161 | 11.5 | 3.956 | 3.2609 | 0 | 0 | 5.905 | 3.4488 | 2.9338 |  | 15.3 | 5.4036 | 0.83 | 0.37 | 0 | -5.7837 | -31.198 | 0 | 0 | -33.942 | 1.4771 | -16.7 | 1.1 | -68.18 | -35.819
22/03/2025 | 13:00 | 0 | 5.5018 | -11.518 | 2.8407 | 12.395 | 0 | 25.02 |  | 26.764 | 11.738 | 14.072 | -17.76 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -17.6 | 4.3038 | 16.055 | 6.7568 | 6.5324 | 11.75 | 0 | 2.6903 | 2.2356 |  | -1.3019 | -0.115 | -0.097 | 12.197 | -2.22 | -8.8 | -0.127 | 0.196 | -8.06 | -8.06 | -10 | -13.72 | -13.71 | 7.6626 | 3.9536 | 15.387 | 18.847 | -13.12 | 0 | 1.7788 | -0.8299 | -0.6401 | -21.165 | -18.352 | 3.9578 | 20.654 | 92.325 | 10.986 | -7.7999 | -7.7999 | 0 | -28.542 | -3.4947 | 1.3141 | 7.9056 | 7.9734 | 6.1606 | 4.1281 | -174.19 | 96.713 | 96.957 | -48.656 | -111.2 | -9.1669 |  |  | 41.664 | 15.46 | 10.81 | -4.5799 | 16.45 | -12.587 | -12.185 | 27.391 | 24.746 | -2.7051 | -18.205 | -18.184 | 7.9198 | 8.5752 | 2.88 | 6.412 | 73.5 | -14.199 | -4.0599 | 39.617 | 39.473 | 38.677 | 73.489 | 73.802 | -13.682 | -80.999 | -7.1682 | 4.3117 | 36.29 | 26.43 | 5.4736 | 5.96 | -16.489 | 25.512 | -9.7515 | -9.6448 | 30.746 | 0.0141 | -8.7702 | -14 | -14.199 | -1.1572 | 11.974 | 56.782 | 23.013 | 12.95 | -6.57 | 9.909 | -28.651 | -6.14 | -6.2699 | 30.83 | 1.36 | -24.29 | -13.009 | -32.877 | -32.254 | 54.031 | 32.592 | 0.0396 | 18.027 | 0 | -21.044 | -16.013 | -18.917 | -57.813 | 0 | -14.255 | -13.755 | 16.172 | 6.8778 | 5.6353 | -12.292 | -28.78 | -28.274 | 5.5302 | 12.229 | -10.75 | 0.1 | 6.5178 | 4.6676 | -6.7839 | -6.8242 | 4.0958 | 2.2446 | -14.509 | 4.8835 | 0 | 0 | 4.9829 | 5.0556 | 3.1394 | 8.7077 | 9.21 | 11.721 | 21.094 | 21.097 | 18.43 | 31.446 | 19.244 | -8.6799 | -1.3105 | 0.3243 | 0.99 | 1.3 | -19.437 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 26.209 | -39.775 | -28.035 | -2.9299 | 33.276 | -0.1 | 25.451 | 8.499 | -9.1471 | 2.7047 | 0.0788 |  | -12.447 | -13.694 | 12.365 | -32.268 | -24.593 | -12.785 | 170 | -3.1011 | -8.9658 | -2.3043 | 2.8144 | 10.256 | 10.38 | 2 | 20.814 | 22.775 | -23.469 | 25.524 | 25.686 | 18.648 | 45.094 | -2.6018 | 0 | 0 | 8.3832 | -12.98 | -13.895 | 21.76 | 17.001 | -31.628 | -31.046 | -21.998 | -22.544 | 8.92 | 8.81 | -31.6 | -31.399 | 1.1783 | 9.1199 | 17.002 | 25.904 | 25.781 | -14.199 | -30.7 | 15.699 | 15.199 | -18.304 | -18.272 | -92.603 | 7.942 | -301.47 | -19.269 | 237.3 | 84.265 | 80.732 | 148.75 | 19.877 | 15.807 | 31.245 | 28.466 | -42.871 | 203.07 | -141.82 | 66.404 | -59.3 | -0.7263 | 8.8797 | -7.1199 | -0.986 | -0.995 | 4.0799 | -2.5599 | -1.947 | -2.7512 | 12.98 | -11.601 | 10.899 | 2.0199 | 1.0939 | 0 | 0 | 3.9747 | 4.4032 | 2.9628 |  | 16.7 | 5.875 | 0.83 | 0.37 | -4.0936 | -4.2713 | -29.073 | -2.4649 | 0 | -31.909 | 0 | -17.7 | 1 | -69.116 | -36.957
22/03/2025 | 13:30 | 0 | 5.0186 | -10.615 | 7.0956 | 13.442 | 0 | 25.884 |  | 24.833 | 10.503 | 10.074 | -13.319 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 4.589 | 13.84 | 6.262 | 5.9174 | 10.488 | 0 | 2.5996 | 2.4412 |  | -1.1329 | -0.162 | -0.126 | 12.598 | -6.6599 | -8.8 | -0.127 | 0.196 | -7.8299 | -7.78 | -10 | -13.779 | -13.96 | 7.6864 | 3.6596 | 17.578 | 20.771 | -15.914 | 0 | 0.8371 | 11.123 | 13.557 | -23.04 | -21.165 | 6.325 | 31.308 | 80.022 | 10.682 | -6.9999 | -7.5999 | 0 | -27.167 | -3.5876 | 1.3141 | 5.313 | 6.7502 | 4.7242 | 3.2763 | -166.47 | 95.95 | 95.522 | -48.916 | -125.05 | -9.1669 |  |  | 38.58 | 14.989 | 10.27 | -5.94 | 14.93 | -12.185 | -11.114 | 25.401 | 21.991 | -1.6189 | -17.315 | -18.022 | 4.5455 | 9.5933 | 2.88 | 6.412 | 74.3 | -15 | -3.9 | 38.055 | 39.966 | 37.976 | 77.819 | 77.353 | -15.475 | -85.889 | -5.9705 | 4.2995 | 35.34 | 24 | 4.2236 | 4.7882 | -15.839 | 25.512 | -11.019 | -10.575 | 35.885 | 0.0142 | -8.4565 | -11.899 | -12.1 | -1.9763 | 11.226 | 55.678 | 22.271 | 12.15 | -5.89 | 10.152 | -28.651 | -6.13 | -6.19 | 29.75 | -0.3 | -26.072 | -13.436 | -35.18 | -33.909 | 40.017 | 17.97 | 6.8399 | 7.0207 | 0 | -17.511 | -16.855 | -25.727 | -48.469 | 0 | -13.912 | -13.27 | 14.437 | 2.4577 | 1.0963 | 3.6 | -26.436 | -25.956 | 5.4054 | 11.659 | -10.579 | 1.5 | 6.1628 | -4.1916 | -7.4984 | -7.5764 | 4.9689 | 0.4312 | -17.253 | 4.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8704 | 7.368 | 20.429 | 19.188 | 21.949 | 24.427 | 36.735 | 11.891 | -10.029 | -2.4202 | 0.3069 | 1.51 | 3.93 | -13.074 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 27.809 | -41.629 | -32.816 | -2.7299 | 34.663 | -0.1 | 25.997 | 8.4671 | -8.9358 | 2.57 | 0.0788 |  | -12.083 | -12.121 | 13.317 | -33.024 | -24.569 | -13.269 | 170.8 | -3.1095 | -9.2553 | -2.3074 | 1.7873 | 9.6188 | 9.3362 | 1 | 23.949 | 22.385 | -22.629 | 22.215 | 24.831 | 16.744 | 38.62 | 0 | 0 | 0 | 8.7247 | -10.541 | -12.922 | 21.76 | 27.027 | -32.601 | -32.32 | -21.916 | -22.047 | 9.51 | 9.02 | -30.399 | -30.5 | 1.1783 | 8.3199 | 17.124 | 21.851 | 21.701 | -14 | -30 | 15.8 | 15.3 | -18.304 | -18.084 | -89.243 | 1.8352 | -295.94 | -18.995 | 220.06 | 84.203 | 80.987 | 150.58 | 21.708 | 12.467 | 32.375 | 31.678 | -42.266 | 200.91 | -141.08 | 67.47 | -61.09 | 0.0012 | 8.8797 | -6.7199 | -0.981 | -0.989 | 3.3599 | -2 | -1.75 | -3.7186 | 13.45 | -11.396 | 10.6 | 0.781 | 1.422 | 0 | 0 | 4.4959 | 3.3706 | 2.8652 |  | 16.399 | 6.2074 | 0.85 | 0.37 | -5.2324 | -4.5836 | -28.118 | -3.1457 | 0 | -31.864 | 0 | -16.7 | 0.2 | -68.72 | -44.437
22/03/2025 | 14:00 | 0 | 2.6608 | -5.6556 | 2.2647 | 12.212 | 0 | 23.897 |  | 23.925 | 10.333 | 10.147 | -22.2 | -26.399 | 2.2 | 4.1399 | -19.799 | 4.4584 | 3.8939 | 6.2629 | 6.2449 | 10.873 | 0 | 2.9651 | 2.3591 |  | -1.0772 | -0.277 | -0.262 | 12.767 | 0 | -8.8 | -0.127 | 0.196 | -9.1599 | -9.18 | -10 | -13.319 | -13.289 | 7.5216 | 3.7815 | 11.451 | 15.73 | -11.474 | 0 | -2.4864 | 1.17 | 0.7679 | -19.424 | -16.343 | 3.9578 | 20.635 | 59.02 | 11.853 | -7.1999 | -7.2999 | 0 | -25.894 | -3.5357 | 1.3141 | 5.7735 | 6.9063 | 5.0047 | 3.2088 | -157.1 | 95.461 | 95.492 | -53.642 | -114.69 | -9.1669 |  |  | 38.84 | 15.319 | 9.88 | -6.48 | 16.75 | -10.578 | -10.98 | 26.289 | 22.696 | -0.8037 | -20.222 | -20.287 | 5.8922 | 7.8475 | 2.88 | 6.412 | 70.599 | -13.399 | -3.72 | 37.468 | 37.74 | 36.331 | 77.219 | 77.779 | -12.348 | -86.05 | -5.5949 | 4.763 | 34.54 | 24.819 | 3.9111 | 4.4952 | -15.739 | 25.512 | -9.017 | -9.0156 | 33.858 | 0.0145 | -8.2982 | -9.6999 | -9.8999 | -2.0141 | 11.039 | 54.889 | 21.529 | 11.82 | -5.8 | 10.111 | -34.346 | -6.21 | -6.2899 | 29.23 | -0.97 | -26 | -13.163 | -33.474 | -32.418 | 37.03 | 17.025 | 6.3871 | 5.4762 | 0 | -16.124 | -16.922 | -25.218 | -45.436 | 0 | -14.156 | -13.588 | 14.772 | 3.6829 | 3.1547 | -7.684 | -26.713 | -26.499 | 5.7422 | 11.929 | -11.069 | -0.8 | 6.1328 | -0.3271 | -8.0209 | -8.0275 | 6.3677 | -0.8893 | -15.549 | 4.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0331 | 6.5307 | 21.266 | 19.817 | 20.045 | 24.104 | 36.004 | 14.811 | -9.0999 | -2.1345 | 0.3161 | 0.79 | 3.31 | -14.869 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 27.5 | -43.009 | -32.882 | -2.7299 | 34.993 | -0.1 | 25.629 | 8.4413 | -9.0674 | 2.5504 | 0.078 |  | -12.46 | -11.585 | 12.365 | -32.856 | -23.947 | -13.73 | 167.17 | -3.006 | -8.5398 | -2.3406 | 1.8335 | 9.3404 | 9.4469 | 1 | 23.067 | 24.316 | -22.629 | 25.396 | 25.869 | 16.243 | 42.1 | -3.4479 | 0 | 0 | 8.1076 | -10.952 | -12.966 | 25.593 | 27.027 | -29.991 | -29.261 | -21.385 | -21.264 | 3.45 | 3.41 | -28.6 | -28.7 | 1.2661 | 7.1199 | 8.0673 | 26.386 | 26.46 | -14 | -29.899 | 13.6 | 13.1 | -18.251 | -18.084 | -89.182 | -1.2353 | -298.93 | -20.06 | 252.28 | 82.111 | 82.476 | 144.75 | 0 | 12.118 | 24.163 | 24.584 | -37.398 | 200.96 | -139.63 | 68.073 | -61.371 | -1.3586 | 8.8797 | -5.84 | -0.793 | -0.798 | 2.96 | -1.44 | -2.1674 | -4.0115 | 12.95 | -11.57 | 11.699 | 2.436 | 1.8969 | 0 | 0 | 4.7451 | 4.417 | 3.257 |  | 15.3 | 6.8213 | 1.0199 | 0.37 | -5.1668 | -4.8616 | -28.753 | -3.4162 | 0 | -31.96 | 0 | -16.899 | 0 | -69.82 | -43.537
22/03/2025 | 14:30 | 0 | 4.6601 | -9.6321 | -4.6148 | 11.995 | 0 | 23.712 |  | 25.452 | 11.177 | 10.686 | -24.42 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 4.8732 | 4.7632 | 6.4372 | 6.4738 | 11.123 | 0 | 3.1633 | 2.2239 |  | -1.2068 | -0.177 | -0.205 | 12.237 | 2.22 | -8.8 | -0.127 | 0.196 | -8.6199 | -8.68 | -10 | -12.52 | -12.55 | 7.2457 | 4.1117 | 9.7343 | 13.62 | -11.42 | 0 | -4.4601 | 16.614 | 22.874 | -21.031 | -18.486 | 5.9305 | 31.81 | 49.283 | 9.0451 | -8.0999 | -7.9999 | 0 | -21.232 | -3.4759 | 1.3141 | 3.5197 | 7.3788 | 4.7742 | 3.3498 | -140.75 | 94.241 | 94.424 | -57.989 | -108.24 | -9.1669 |  |  | 40.047 | 15.739 | 10.42 | -5.7199 | 16.87 | -10.444 | -11.248 | 26.134 | 23.376 | -0.6881 | -18.292 | -18.776 | 3.7014 | 7.8394 | 2.88 | 6.412 | 68.599 | -13.1 | -3.6099 | 37.93 | 37.377 | 36.531 | 74.87 | 75.354 | -12.366 | -83.667 | -6.5824 | 4.4052 | 35.069 | 25.75 | 4.2236 | 4.7882 | -15.839 | 25.512 | -8.6466 | -7.5156 | 30.78 | 0.0142 | -8.4639 | -10.399 | -9.8999 | -2.0812 | 10.852 | 55.047 | 20.972 | 11.46 | -6.26 | 10.557 | -34.346 | -5.76 | -5.7899 | 30.2 | -0.16 | -23.363 | -11.909 | -32.021 | -30.572 | 41.066 | 20.629 | 7.2225 | 7.283 | 0 | -12.924 | -16.436 | -18.629 | -47.183 | 0 | -14.671 | -14.414 | 10.448 | 2.3439 | 1.1037 | -3.588 | -25.025 | -25.509 | 6.4794 | 11.769 | -9.7199 | 5.5999 | 5.9002 | -2.4839 | -8.4369 | -8.4712 | 6.3143 | 1.2788 | -15.636 | 4.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0331 | 7.0331 | 19.09 | 18.647 | 18.471 | 23.798 | 36.162 | 17.706 | -7.9199 | 0.0133 | 0.3243 | 0.85 | 2.77 | -18.854 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 27.909 | -42.745 | -33.025 | -2.5799 | 35.973 | -0.1 | 25.798 | 8.6995 | -9.4082 | 2.5634 | 0.066 |  | -12.208 | -13.159 | 15.133 | -32.604 | -26.265 | -13.094 | 170.49 | -2.7127 | -8.2206 | -2.6556 | 2.171 | 9.4503 | 9.4628 | 1.6238 | 21.632 | 23.066 | -22.629 | 28.121 | 27.749 | 15.002 | 42.024 | -5.4989 | -5.3434 | 0 | 9.6056 | -11.674 | -11.608 | 25.593 | 27.027 | -32.112 | -31.529 | -23.265 | -23.417 | 8.46 | 8.42 | -28 | -28.2 | 1.1966 | 6.96 | 14.215 | 23.249 | 23.255 | -14 | -29.399 | 16.2 | 15.699 | -18.466 | -18.273 | -88.878 | 3.2416 | -298.41 | -19.937 | 246.59 | 79.051 | 81.77 | 152.82 | 0 | 8.3239 | 33.363 | 32.16 | -40.183 | 198.89 | -140.59 | 62.01 | -56.671 | -0.4211 | 8.8797 | -6.32 | -0.808 | -0.814 | 3.92 | -2.3199 | -1.8751 | -2.8397 | 12.51 | -12.422 | 12.199 | 5.0739 | 4.723 | 0 | 0 | 3.8891 | 3.1702 | 3.4765 |  | 14.3 | 7.6342 | 1.0499 | 0.37 | -3.6738 | -4.0123 | -29.126 | -1.96 | 0 | -32.404 | 0 | -16.399 | -0.4 | -69.744 | -45.141
22/03/2025 | 15:00 | 0 | 4.2957 | -8.7468 | -1.9967 | 12.295 | 0 | 23.964 |  | 26.308 | 11.52 | 11.04 | -22.2 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 4.4814 | 5.2485 | 6.1359 | 6.0634 | 10.635 | 0 | 2.2845 | 2.2278 |  | -1.2777 | -0.329 | -0.293 | 12.458 | 0 | -8.8 | -0.127 | 0.196 | -9.18 | -9.81 | -10 | -13.01 | -13.039 | 7.3869 | 3.6698 | 13.814 | 16.976 | -11.914 | 0 | -4.7474 | 0.1233 | 0.6558 | -20.227 | -19.022 | 4.3523 | 21.829 | 52.962 | 10.26 | -7.8999 | -7.8999 | 0 | -25.412 | -3.4441 | 1.3141 | 4.0427 | 7.0599 | 4.6556 | 3.3334 | -147 | 93.996 | 94.454 | -51.31 | -119.27 | -9.1669 |  |  | 38.89 | 16.04 | 10.22 | -7.55 | 16.579 | -9.6407 | -8.8369 | 22.855 | 21.01 | -0.8243 | -19.476 | -19.88 | 4.7176 | 8.1837 | 2.88 | 6.412 | 66.4 | -13.399 | -3.5499 | 36.547 | 36.377 | 35.547 | 78.601 | 78.794 | -15.06 | -86.456 | -6.932 | 4.6978 | 34.529 | 25.44 | 3.9111 | 4.4952 | -15.909 | 25.512 | -9.4274 | -9.1207 | 31.974 | 0.0146 | -8.4052 | -9.1 | -10.8 | -2.1716 | 10.291 | 54.416 | 20.601 | 11.14 | -5.98 | 10.894 | -30.621 | -6.51 | -6.55 | 30.6 | -0.09 | -24.618 | -12.381 | -31.213 | -30.181 | 38.311 | 17.546 | 6.7083 | 6.8029 | 0 | -18.788 | -16.694 | -27.368 | -45.43 | 0 | -14.549 | -14.058 | 15.87 | 5.992 | 4.3861 | -14.852 | -26.114 | -25.981 | 5.1988 | 12.159 | -9.21 | 0 | 6.1831 | 4.769 | -9.1678 | -9.1579 | 6.7878 | 0.1184 | -9.0325 | 5.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0236 | 5.3586 | 20.262 | 18.231 | 18.396 | 24.099 | 36.636 | 15.616 | -7.1299 | -1.1146 | 0.3683 | 1.14 | 2.88 | -15.25 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 27.62 | -42.991 | -33.263 | -2.3899 | 35.884 | -0.1 | 25.471 | 8.858 | -9.5337 | 2.6029 | 0.0675 |  | -13.105 | -13.633 | 14.429 | -32.268 | -23.541 | -13.619 | 171.03 | -2.8432 | -7.965 | -2.7173 | 2.9876 | 9.3624 | 9.3599 | 2 | 20.892 | 22.78 | -25.979 | 28.612 | 31.988 | 16.152 | 38.821 | -3.8548 | -4.0077 | 0 | 9.1202 | -13.478 | -14.117 | 25.593 | 27.027 | -34.836 | -34.062 | -22.939 | -22.496 | 6.28 | 6.2399 | -29 | -28.7 | 1.2497 | 5.76 | 18.045 | 23.831 | 23.912 | -14.399 | -27.7 | 18.299 | 17.7 | -18.466 | -18.41 | -88.288 | -2.9236 | -299.35 | -20.454 | 249.97 | 83.363 | 83.273 | 154.84 | 20.577 | 7.7792 | 32.564 | 34.771 | -45.334 | 197.85 | -143.46 | 56.877 | -51.412 | -0.2332 | 8.8797 | -5.5199 | -0.755 | -0.765 | 3.2799 | -2.16 | -1.5212 | -2.5772 | 12.248 | -12.391 | 12.1 | 3.516 | 3.39 | 0 | 0 | 3.2665 | 3.4981 | 3.6986 |  | 14.1 | 6.6028 | 1.0499 | 0.37 | -3.2592 | -5.0122 | -29.484 | -1.8631 | 0 | -32.506 | 0 | -15.6 | -1.2999 | -70.526 | -45.288
22/03/2025 | 15:30 | 0 | 4.3242 | -8.8746 | -3.0494 | 11.886 | 0 | 23.916 |  | 25.307 | 11.356 | 11.073 | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 4.8026 | 4.9067 | 7.0498 | 6.7632 | 11.945 | 0 | 3.6616 | 2.2897 |  | -1.1843 | -0.288 | -0.249 | 12.924 | -2.22 | -8.8 | -0.127 | 0.196 | -9.13 | -9.1899 | -10 | -12.96 | -13.26 | 7.9968 | 3.4096 | 12.626 | 14.875 | -10.809 | 0 | -1.3758 | 3.9733 | 4.1234 | -17.816 | -15.807 | 3.9578 | 19.423 | 54.756 | 10.829 | -7.5999 | -7.5999 | 0 | -25.886 | -3.5173 | 1.3141 | 5.7126 | 6.9126 | 4.7429 | 3.1893 | -155.76 | 93.172 | 93.447 | -47.273 | -119.52 | -9.1669 |  |  | 32.094 | 14.909 | 8.6599 | -8.8299 | 17.2 | -7.4974 | -10.444 | 27.176 | 25.334 | -0.8953 | -21.144 | -21.453 | 4.9013 | 7.7348 | 2.88 | 6.412 | 67.099 | -15.8 | -3.5299 | 37.366 | 37.674 | 36.883 | 81.987 | 81.457 | -14.539 | -85.768 | -7.0642 | 4.1942 | 33.56 | 24.799 | 3.7548 | 4.2999 | -15.75 | 25.512 | -10.199 | -9.9777 | 34.84 | 0.0145 | -8.2366 | -9.1 | -9.1999 | -2.1215 | 9.7302 | 54.416 | 19.859 | 10.59 | -5.64 | 10.449 | -30.621 | -6.52 | -6.57 | 31.33 | -0.32 | -29.418 | -14.845 | -34.221 | -32.436 | 35.774 | 14.391 | 3.4802 | 3.1634 | 0 | -11.41 | -16.325 | -30.691 | -42.283 | 0 | -13.817 | -13.113 | 13.125 | 1.1663 | 1.0371 | 7.696 | -29.47 | -28.757 | 5.6362 | 0 | -10.059 | -1.2 | 5.8107 | -4.4202 | -9.6157 | -9.5937 | 7.8408 | -4.4882 | -16.94 | 5.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8562 | 4.5213 | 21.601 | 20.045 | 20.039 | 26.086 | 39.102 | 10.733 | -8.1699 | -2.2096 | 0.3417 | 1.33 | 2.6 | -14.844 | 1.3833 | 7.1889 | 1.1599 | 1.3949 | 28.45 | -44.446 | -33.729 | -2.5599 | 36.566 | -0.1 | 25.405 | 8.8503 | -9.507 | 2.5804 | 0.0758 |  | -12.705 | -12.748 | 16.422 | -32.184 | -22.957 | -14.258 | 169.4 | -2.6481 | -8.3598 | -2.6925 | 3.6032 | 9.4796 | 9.5498 | 3 | 24.517 | 26.269 | -16.34 | 29.388 | 23.42 | 21.259 | 45.263 | -5.3998 | -4.8124 | 0 | 8.7829 | -10.836 | -11.344 | 25.593 | 24.872 | -33.743 | -33.617 | -23.451 | -22.723 | 6.4699 | 6.46 | -27.1 | -27.399 | 1.0904 | 3.92 | 17.81 | 19.968 | 20.214 | -14.399 | -27.7 | 17.5 | 17.1 | -18.47 | -18.189 | -90.583 | -4.7141 | -300.47 | -16.879 | 238.87 | 80.68 | 81.076 | 156.78 | 20.176 | 11.131 | 30.828 | 30.802 | -43.99 | 201.87 | -142 | 61.227 | -55.146 | -2.4841 | 8.8797 | -5.5199 | -0.66 | -0.67 | 3.7599 | -2.16 | -1.8407 | -3.2516 | 12.51 | -12.275 | 11.699 | 4.722 | 4.69 | 0 | 0 | 3.6349 | 4.7323 | 3.2733 |  | 14 | 7.1398 | 0.86 | 0.37 | -5.2501 | -4.1948 | -29.009 | -2.5736 | 0 | -32.099 | 0 | -14.899 | -0.5 | -69.127 | -46.524
22/03/2025 | 16:00 | 0 | 4.0603 | -8.4057 | -0.4677 | 11.887 | 0 | 23.08 |  | 25.043 | 11.037 | 10.538 | -22.2 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 4.814 | 4.205 | 6.7416 | 6.6503 | 11.695 | 0 | 3.5799 | 2.1427 |  | -1.2479 | -0.22 | -0.208 | 11.933 | 0 | -8.8 | -0.127 | 0.196 | -9.02 | -8.9899 | -10 | -12.46 | -12.47 | 8.1978 | 3.6783 | 12.252 | 13.231 | -11.284 | 0 | -3.3325 | 7.5327 | 13.659 | -21.701 | -18.352 | 5.1414 | 29.143 | 48.232 | 10.511 | -7.3999 | -7.3999 | 0 | -21.554 | -3.4944 | 1.3141 | 2.7725 | 6.8164 | 3.5401 | 2.6125 | -141.91 | 89.571 | 89.632 | -50.451 | -118.12 | -9.1669 |  |  | 30.697 | 14.81 | 8.0299 | -10.829 | 15.67 | -7.8992 | -7.4974 | 23.703 | 21.123 | 0.0351 | -19.401 | -18.924 | 2.3516 | 8.6438 | 2.88 | 6.412 | 63.7 | -15.199 | -3.3299 | 35.838 | 35.606 | 34.943 | 79.082 | 79.477 | -15.62 | -82.521 | -7.2933 | 4.2113 | 33.169 | 24.569 | 3.2861 | 3.9093 | -15.559 | 25.512 | -9.8923 | -10.177 | 33.838 | 0.0145 | -8.3008 | -8.8999 | -7 | -2.4511 | 9.5432 | 52.997 | 19.488 | 10.34 | -5.34 | 11.124 | -32.551 | -6.43 | -6.5399 | 29.45 | -0.76 | -29.509 | -14.009 | -31.216 | -29.145 | 32.995 | 13.622 | 1.349 | 1.9677 | 0 | -12.691 | -16.051 | -30.263 | -39.83 | 0 | -13.14 | -12.814 | 9.7648 | 1.848 | 0.6578 | 7.184 | -28.551 | -28.122 | 3.445 | 0 | -10.269 | -3.4 | 5.7742 | -2.9829 | -7.93 | -7.9101 | 5.629 | -6.1121 | -13.716 | 4.615 | 0 | 0 | 3.792 | 4.054 | 3.4535 | 3.5165 | 2.3443 | 21.434 | 16.806 | 16.984 | 25.055 | 37.863 | 13.614 | -7.3099 | -1.5211 | 0.3683 | 0.89 | 2.85 | -15.306 | 1.5006 | 7.3319 | 1.116 | 1.3059 | 28.739 | -44.009 | -34.122 | -2.2699 | 37.163 | -0.1 | 26.117 | 8.6971 | -9.3782 | 2.6311 | 0.0412 |  | -12.666 | -11.85 | 15.967 | -33.276 | -25.504 | -13.781 | 171.5 | -2.7478 | -8.6916 | -2.6844 | 4.952 | 9.2013 | 9.2808 | 4.5559 | 23.453 | 25.025 | -23.469 | 23.771 | 29.355 | 18.974 | 43.339 | -2.3544 | -3.2904 | 0 | 8.0978 | -11.778 | -11.071 | 25.593 | 24.872 | -34.798 | -34.386 | -21.404 | -21.36 | 7.36 | 7.3499 | -29 | -29.2 | 1.2314 | 1.9199 | 21.376 | 19.762 | 20.02 | -14.6 | -29.399 | 18.799 | 18.299 | -18.45 | -18.424 | -89.467 | -7.5137 | -299.84 | -18.481 | 265.14 | 84.195 | 80.971 | 157.6 | 21.683 | 13.574 | 30.949 | 31.995 | -48.191 | 203.29 | -143.08 | 64.08 | -55.866 | -2.2253 | 8.8797 | -6.7199 | -0.695 | -0.705 | 3.68 | -2.16 | -1.7179 | -2.9587 | 12.95 | -12.626 | 11.5 | 5 | 4.543 | 0 | 0 | 3.3211 | 3.7426 | 4.0291 |  | 14.3 | 6.6628 | 0.77 | 0.37 | -5.3098 | -4.023 | -28.669 | -3.411 | 0 | -31.683 | 0 | -16 | -0.6 | -69.845 | -51.874
22/03/2025 | 16:30 | 0 | 4.6855 | -9.6348 | 1.1581 | 11.763 | 0 | 23.185 |  | 24.469 | 10.612 | 10.294 | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 4.1356 | 5.4496 | 6.3404 | 6.142 | 10.913 | 0 | 3.4434 | 2.2896 |  | -0.9171 | -0.26 | -0.24 | 11.767 | -2.22 | -8.8 | -0.127 | 0.196 | -10.1 | -10.149 | -10 | -12.3 | -12.31 | 7.9272 | 3.7718 | 15.533 | 18.299 | -12.119 | 0 | -3.4863 | -0.7029 | -0.6182 | -17.95 | -15.673 | 4.3523 | 21.986 | 52.204 | 12.672 | -7.5999 | -7.6999 | 0 | -24.37 | -3.4199 | 1.3141 | 1.0273 | 5.3532 | 0.9155 | 1.8647 | -157.13 | 90.762 | 90.884 | -35.477 | -126.62 | -9.1669 |  |  | 29.539 | 14.789 | 8.1 | -11.56 | 15.25 | -7.7653 | -7.4974 | 23.134 | 20.927 | -2.0515 | -21.085 | -20.716 | 0.9919 | 8.0431 | 2.88 | 6.412 | 60 | -12.899 | -3.1199 | 33.96 | 34.266 | 32.41 | 82.949 | 83.045 | -13.652 | -84.261 | -8.205 | 4.1449 | 35.93 | 24.04 | 2.6611 | 3.3233 | -15.339 | 25.512 | -9.5623 | -9.1953 | 32.662 | 0.0148 | -7.9619 | -7.0999 | -6.9 | -3.0578 | 8.9822 | 54.889 | 18.56 | 9.64 | -6.15 | 8.964 | -32.551 | -4.87 | -5.11 | 27.71 | -2.07 | -27.509 | -14.118 | -31.048 | -29.827 | 29.813 | 9.6555 | -1.1814 | -0.8071 | 0 | -22.371 | -13.524 | -45.922 | -35.563 | 0 | -11.526 | -10.891 | 14.518 | 6.9898 | 5.7678 | -1.54 | -24.711 | -24.426 | 0.8462 | 0 | -10.75 | 0 | 5.6682 | 11.896 | -9.3726 | -9.293 | 8.1587 | 1.2715 | -10.156 | 4.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1816 | 2.8467 | 26.29 | 17.223 | 16.675 | 27.854 | 40.32 | 12.496 | -8.2199 | -2.1199 | 0.3161 | 1.37 | 2.68 | -12.763 | 1.4273 | 7.1869 | -0.019 | 1.2982 | 27.76 | -45.734 | -36.53 | -2.1199 | 35.328 | -0.1 | 25.503 | 8.3663 | -8.902 | 2.5962 | 0.0728 |  | -12.999 | -11.277 | 11.368 | -32.604 | -21.716 | -14.49 | 166.65 | -3.2942 | -8.8957 | -2.2656 | 3.7895 | 8.9596 | 8.9802 | 3 | 23.838 | 25.672 | -23.889 | 26.51 | 26.157 | 19.384 | 43.348 | 0 | 0 | 0 | 7.7806 | -11.033 | -13 | 25.593 | 24.872 | -34.677 | -33.985 | -20.077 | -19.683 | 8.0299 | 8 | -29.399 | -29.299 | 1.213 | -1.6799 | 18.295 | 19.38 | 19.238 | -15.199 | -28.6 | 19.1 | 18.7 | -18.087 | -18.093 | -88.556 | -14.773 | -293.37 | -16.102 | 289.65 | 85.239 | 82.809 | 156.3 | 22.973 | 17.319 | 32.776 | 31.862 | -47.468 | 204.45 | -142.17 | 69.299 | -60.758 | -2.6697 | 8.8797 | -5.92 | -1.281 | -1.2899 | 3.68 | -1.44 | -1.7943 | -3.7186 | 12.864 | -11.836 | 10.8 | 3.147 | 2.6679 | 0 | 0 | 4.2607 | 3.847 | 3.613 |  | 14.1 | 6.1083 | 0.74 | 0.37 | -5.5622 | -3.9357 | -28.484 | -4.0593 | 0 | -31.109 | 0 | -15.1 | -1 | -70.828 | -46.516
22/03/2025 | 17:00 | 0 | 4.6559 | -9.622 | 1.1185 | 11.32 | 0 | 21.995 |  | 22.488 | 9.6127 | 9.2315 | -17.76 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 4.6669 | 3.7314 | 6.012 | 5.8807 | 10.408 | 0 | 3.691 | 2.1653 |  | -0.9014 | 0.034 | 0.049 | 11.889 | -2.22 | -11 | -0.127 | 0.196 | -9.92 | -10 | -10 | -11.81 | -11.84 | 6.9601 | 3.9186 | 14.64 | 18.223 | -12.884 | 0 | -10.149 | -1.0918 | -1.0229 | 0 | 0 | 2.7741 | 15.803 | 36.123 | 12.175 | -7.0999 | -7.0999 | 0 | -20.233 | -3.239 | 1.3141 | 0.7757 | 4.7212 | 0 | 1.5767 | -145.57 | 89.449 | 89.724 | -48.239 | -129.55 | -9.1669 |  |  | 27.822 | 14.579 | 7.6799 | -12.14 | 14.319 | -1.8712 | -1.8712 | 17.755 | 15.519 | -0.5151 | -18.181 | -18.228 | 1.4653 | 9.3557 | 2.88 | 6.412 | 59.9 | -16.2 | -2.91 | 34.71 | 34.825 | 33.455 | 81.55 | 81.517 | -14.038 | -83.369 | -7.2513 | 3.8559 | 33.849 | 23.03 | 1.8798 | 2.5421 | -14.63 | 25.512 | -11.386 | -10.888 | 35.379 | 0.0148 | -7.799 | -5.4 | -4.5999 | -3.6132 | 8.2341 | 53.943 | 17.447 | 8.84 | -5.79 | 8.1135 | -32.691 | -2.5099 | -2.5299 | 20.23 | -2.84 | -27.945 | -13.154 | -25.961 | -24.936 | 26.241 | 9.2077 | -2.4825 | -1.5379 | 0 | -22.178 | -13.094 | -36.447 | -17.967 | 0 | -8.8647 | -8.1426 | 14.352 | 8.8347 | 7.7548 | -16.9 | -17.758 | -17.351 | -0.4474 | 12.319 | -9.4699 | 0 | 5.3523 | 13.868 | -9.2389 | -9.1245 | 7.5982 | 1.8588 | -16.678 | 5.0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0094 | -2.6793 | 17.415 | 10.847 | 10.558 | 22.582 | 34.787 | 15.616 | -9.6999 | -2.314 | 0.3069 | 0.97 | 1.7 | -16.749 | 1.371 | 7.4219 | 1.1399 | 1.6563 | 26.709 | -40.335 | -30.511 | -2.6199 | 33.243 | -0.1 | 25.872 | 8.0695 | -8.741 | 2.6271 | 0.0728 |  | -13.663 | -9.171 | 8.3215 | -32.856 | -23.542 | -14.001 | 165.56 | -3.3929 | -9.5761 | -2.078 | 3.5232 | 9.5602 | 9.5893 | 2.9203 | 13.492 | 14.743 | -1.6799 | 6.8155 | 32.524 | 17.414 | 34.405 | 15.798 | 15.876 | 0 | 0 | -11.846 | -13.177 | 30.768 | 48.312 | -31.227 | -30.942 | -16.735 | -16.713 | 16.059 | 15.93 | -29.2 | -29.5 | 1.0904 | -4.2399 | 19.966 | 25.425 | 25.122 | -16.1 | -29.899 | 16.6 | 15.8 | -17.863 | -17.922 | -69.697 | -29.093 | -292.59 | -11.828 | 329.88 | 89.105 | 72.346 | 152.75 | 20.654 | 25.346 | 26.576 | 24.162 | -45.896 | 216.4 | -137.26 | 89.814 | -77.674 | -2.4597 | 8.8797 | -5.76 | -0.933 | -0.938 | 2.4 | -0.32 | -2.0576 | -4.863 | 15.001 | -11.836 | 10.3 | 1.6089 | 1.9869 | 0 | 0 | 4.0144 | 2.7128 | 3.6785 |  | 15.5 | 6.3602 | 0.69 | 0.37 | -13.031 | -0.9396 | -23.521 | -10.725 | -3.2031 | -25.582 | -1.7263 | -17.2 | 0 | -70.165 | -60.893
22/03/2025 | 17:30 | 0 | 4.1036 | -8.837 | 10.538 | 9.6327 | 0 | 18.35 |  | 21.398 | 8.9887 | 8.6161 | -15.539 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 4.7796 | -1.8673 | 5.6847 | 5.5809 | 9.6802 | 0 | 3.6192 | 2.3188 |  | -0.9826 | -0.183 | -0.161 | 11.732 | -4.44 | -11 | -0.127 | 0.196 | -10.14 | -10.239 | -10 | -12.38 | -12.489 | 7.0286 | 4.1067 | 17.373 | 21.031 | -16.706 | 0 | -5.4249 | -0.3196 | -0.2307 | 0 | -17.95 | 4.3523 | 21.799 | 47.533 | 14.22 | -7.4999 | -7.4999 | 0 | -23.45 | -3.2256 | 1.3141 | -1.0193 | 3.2965 | 0 | 1.6843 | -165.34 | 89.114 | 89.052 | -39.961 | -144.28 | -9.1669 |  |  | 26.365 | 14.52 | 7.2399 | -12.859 | 13.3 | -1.7372 | -2.1391 | 15.898 | 13.75 | 0.2104 | -17.471 | -17.559 | 0.1722 | 10.441 | 2.88 | 6.412 | 61.299 | -17.899 | -2.74 | 34.319 | 34.43 | 33.451 | 84.663 | 84.799 | -13.318 | -85.246 | -9.0878 | 3.7068 | 33.56 | 22.139 | 1.4111 | 2.1514 | -14.309 | 25.512 | -11.787 | -11.497 | 37.294 | 0.0149 | -7.5142 | -3 | -4.5999 | -4.1381 | 8.0471 | 53.312 | 17.076 | 8.49 | -5.59 | 9.6929 | -32.691 | -2.42 | -2.5099 | 21.85 | -4.35 | -29.145 | -15.018 | -25.861 | -24.545 | 24.26 | 6.3488 | -4.2713 | -3.4159 | -11.924 | -22.089 | -13.456 | -46.127 | -5.8996 | 0 | -7.9467 | -7.5677 | 10.817 | 5.4884 | 4.4197 | -10.756 | -18.848 | -18.545 | 4.49 | 0 | -9.9299 | 0 | 4.8193 | 11.029 | -9.2387 | -9.2009 | 7.7227 | 2.0341 | -17.423 | 5.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5118 | -3.3491 | 18.587 | 10.405 | 10.332 | 25.457 | 38.55 | 18.033 | -9.5999 | -1.9093 | 0.3252 | 0.5 | 0.61 | -19.475 | 1.5532 | 7.5039 | 1.166 | 1.9208 | 26.719 | -42.826 | -31.525 | -2.7399 | 32.729 | -0.1 | 25.738 | 7.7123 | -8.2664 | 2.5855 | 0.0728 |  | -13.512 | -8.832 | 9.4933 | -32.94 | -21.995 | -14.66 | 164.87 | -3.8647 | -10.009 | -1.5762 | 4.7361 | 9.0914 | 9.1938 | 4.6465 | 17.133 | 19.082 | 1.2599 | 0 | 25.87 | 31.062 | 36.969 | 18.801 | 19.31 | 0 | 0 | -10.972 | -11.988 | 53.289 | 48.312 | -23.152 | -22.498 | -14.337 | -13.563 | 11.85 | 11.829 | -27.2 | -27.399 | 1.1252 | -8.3199 | 25.155 | 29.16 | 28.823 | -17 | -30.7 | 13.199 | 12.3 | -17.375 | -17.455 | -67.279 | -43.905 | -279.25 | 4.1785 | 342.59 | 81.485 | 74.228 | 154.49 | 0 | 27.38 | 29.648 | 27.795 | -54.952 | 220.01 | -118.66 | 114.62 | -100.24 | -2.2961 | 8.8797 | -4.48 | -0.869 | -0.877 | 1.6799 | 0.24 | -2.3416 | -5.8579 | 16.292 | -12.187 | 10.699 | 3.273 | 1.804 | 0 | 0 | 4.2886 | 3.8659 | 3.5364 |  | 16 | 6.195 | 0.63 | 0.37 | -15.07 | 0.4587 | -22.378 | -13.528 | -4.3074 | -24.957 | -1.3926 | -17.799 | 1.1 | -70.913 | -65.642
22/03/2025 | 18:00 | 0 | 7.4668 | -15.29 | 6.7813 | 9.4058 | 0 | 17.469 |  | 18.261 | 7.6537 | 7.3268 | -13.319 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 4.1204 | -1.6835 | 4.3099 | 4.2619 | 7.496 | 0 | 2.2596 | 1.4167 |  | -0.956 | -0.318 | -0.396 | 11.227 | -6.6599 | -8.8 | -0.127 | 0.196 | -11.689 | -12.25 | -10 | -12.069 | -11.949 | 4.9286 | 3.829 | 11.775 | 14.452 | -19.672 | -17.816 | -18.137 | 0.3131 | 0.3652 | 0 | -23.04 | 1.5905 | 17.108 | -4.5559 | 13.109 | -8.0999 | -8.1999 | -16.919 | -14.694 | -2.5941 | 1.3141 | 1.3815 | 3.562 | 0 | 1.0626 | -117.4 | 86.764 | 86.825 | -50.303 | -129.07 | -9.1669 |  |  | 24.918 | 12.199 | 6.6399 | -9.56 | 12.779 | -4.0145 | -3.6126 | 18.108 | 16.072 | 0.9963 | -21.356 | -21.03 | 1.3759 | 8.0231 | 2.88 | 6.412 | 54.7 | -13.699 | -2.5899 | 34.838 | 34.647 | 33.691 | 88.472 | 89.045 | -13.517 | -83.557 | -14.085 | 3.6378 | 31.85 | 21.889 | 1.0986 | 1.7608 | -14.059 | 25.512 | -9.2143 | -8.9128 | 35.667 | 0.0151 | -7.3683 | -2.2999 | -2.5 | -3.9587 | 7.4861 | 52.681 | 16.519 | 8.02 | -5.5 | 8.91 | -34.426 | -2.61 | -2.68 | 20.72 | -5.2 | -27.454 | -14.372 | -27.759 | -26.318 | 23.57 | 6.5885 | -4.2816 | -5.3872 | -13.653 | -25.045 | -13.792 | -32.052 | -40.376 | 0 | -6.0644 | -5.6399 | 9.4945 | 2.3144 | 1.5637 | -19.46 | -19.036 | -18.751 | 6.332 | 12.539 | -9.13 | 0 | 4.4705 | 7.0467 | -9.0986 | -9.1439 | 8.0469 | 5.3969 | -16.002 | 5.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3443 | -2.5118 | 18.755 | 11.876 | 11.345 | 25.835 | 37.371 | 19.444 | -10.499 | -1.3087 | 0.3774 | 1.43 | 1 | -19.888 | 1.6021 | 7.3389 | -1.085 | 1.7048 | 26.739 | -42.931 | -32.365 | -2.7799 | 33.545 | -0.1 | 25.086 | 8.1281 | -8.7215 | 2.6965 | 0.0728 |  | -12.88 | -7.472 | 10.856 | -32.184 | -18.513 | -14.971 | 167.07 | -3.9316 | -8.4922 | -2.038 | 4.1455 | 9.194 | 9.3362 | 4 | 12.558 | 13.909 | -6.71 | 8.8241 | 53.003 | 7.6925 | 17.126 | 25.936 | 26.801 | -10.274 | -10.605 | -10.849 | -12.032 | 53.289 | 59.422 | -26.904 | -26.3 | -16.468 | -16.396 | -10.029 | -9.97 | -25.1 | -25.1 | 0.9677 | -6.96 | 26.335 | 28.538 | 28.386 | -17.799 | -27.299 | 14.199 | 13.6 | -17.782 | -17.717 | -43.723 | -6.6925 | -253.14 | 36.872 | 354.11 | 55.033 | 106.47 | 176.44 | 0 | -4.7567 | 53.065 | 50.619 | -72.56 | 187.46 | -104.73 | 98.642 | -81.608 | -1.3806 | 8.8797 | -4.5599 | -0.996 | -1.023 | 2 | 1.12 | -2.6584 | -6.6208 | 13.243 | -9.4315 | 11.399 | 4.8969 | 4.3099 | 0 | 0 | 3.9697 | 3.587 | 3.6274 |  | 11.199 | 9.071 | 0.46 | 0.37 | -3.9501 | -15.115 | -18.764 | -3.3146 | 9.6622 | -13.187 | 2.2657 | -13.199 | -3.7 | -71.21 | -62.214
22/03/2025 | 18:30 | 0 | 9.4805 | -19.306 | 0.8169 | 9.6621 | 0 | 18.482 |  | 20.322 | 8.5797 | 8.1831 | -17.76 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 4.8562 | 0.0323 | 4.5925 | 4.426 | 8.0887 | 0 | 0.3474 | 1.3342 |  | -0.9862 | -0.21 | -0.195 | 10.904 | -2.22 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -11.34 | -11.26 | -10 | -11.55 | -11.59 | 5.201 | 3.979 | 8.0731 | 11.124 | -17.629 | -17.012 | -16.77 | 0.5131 | 0.4594 | 0 | -19.959 | 1.1959 | 13.891 | 1.9788 | 12.775 | -7.7999 | -7.5999 | -15.365 | -15.343 | -2.4376 | 1.3141 | 4.7558 | 3.5634 | 1.0613 | 0.9873 | -115.54 | 84.231 | 84.749 | -49.036 | -111.52 | -9.1669 |  |  | 27.403 | 12.399 | 7.38 | -7.59 | 13.189 | -6.6936 | -6.6936 | 19.66 | 17.332 | -2.6554 | -25.844 | -25.928 | 4.156 | 9.329 | 2.88 | 6.412 | 61.099 | -17.299 | -2.65 | 35.185 | 35.595 | 34.186 | 83.817 | 83.959 | -18.327 | -78.807 | -15.85 | 4.2223 | 31.819 | 23.579 | 2.5048 | 3.128 | -15.289 | 25.512 | -11.241 | -10.753 | 41.384 | 0.0148 | -8.1968 | -4.8 | -4.6999 | -4.0209 | 8.2341 | 52.997 | 17.818 | 8.89 | -5.78 | 8.9774 | -34.426 | -2.08 | -2.2 | 22.23 | -2.42 | -31.309 | -16.154 | -32.728 | -30.872 | 27.395 | 9.7073 | -2.4691 | -2.8494 | -13.238 | -27.144 | -15.012 | -36.074 | -48.84 | 0 | -6.4544 | -5.9253 | 10.855 | 0.1941 | -0.9828 | -18.436 | -20.259 | -20.005 | 9.4549 | 12.449 | -8.38 | 0 | 4.5148 | 3.4237 | -9.3094 | -9.2065 | 7.5139 | 7.9843 | -17.619 | 5.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1675 | -0.8373 | 12.056 | 15.228 | 15.736 | 22.341 | 35.691 | 24.225 | -11.879 | -0.9096 | 0.4104 | 0.57 | 0.38 | -23.619 | 1.622 | 7.0959 | -1.223 | 1.7321 | 26.43 | -43.118 | -31.562 | -2.9699 | 33.588 | -0.1 | 25.324 | 8.7454 | -9.3395 | 3.1728 | 0.0728 |  | -12.494 | -9.174 | 11.486 | -28.738 | -22.563 | -13.664 | 170.94 | -1.9242 | -8.168 | -3.4279 | 4.4173 | 10.453 | 10.681 | 4.1699 | 15.507 | 15.938 | -5.8699 | 8.3031 | 52.79 | 9.6906 | 16.878 | 28.366 | 29.318 | -10.98 | -11.622 | -11.944 | 0 | 53.289 | 59.422 | -24.992 | -24.377 | -17.711 | -17.483 | 2 | 2.0299 | -30.399 | -29.899 | 0.9677 | -3.3599 | 19.442 | 32.653 | 33.71 | -17.399 | -32.4 | 13.899 | 13.199 | -17.782 | -17.717 | -45.63 | 2.8074 | -248.51 | 33.544 | 337.05 | 64.252 | 95.626 | 159.22 | 0 | 5.0403 | 40.886 | 38.017 | -51.483 | 194.68 | -109.42 | 101.18 | -84.683 | -2.3889 | 8.8797 | -6.2399 | -0.733 | -0.735 | 2.24 | -0.32 | -2.7533 | -5.0949 | 13.508 | -10.634 | 11.199 | 2.121 | 2.298 | 0 | 0 | 3.687 | 3.0795 | 3.9511 |  | 17.299 | 7.1946 | 0.46 | 0.37 | -6.2838 | -13.378 | -18.658 | -5.3114 | 9.1332 | -12.449 | 3.3662 | -18.1 | 1.2 | -70.4 | -56.94
22/03/2025 | 19:00 | 0 | 2.2802 | -5.021 | -0.8517 | 12.334 | 0 | 24.599 |  | 22.27 | 9.2977 | 8.9732 | -22.2 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 5.0009 | -6.8818 | 5.4824 | 5.4756 | 9.3511 | 0 | -0.0787 | 1.2282 |  | -1.0368 | 0 | 0.023 | 11.758 | 2.22 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -10.039 | -10.029 | -10 | -11.14 | -11.199 | 5.1846 | 4.0331 | 9.5455 | 12.517 | -14.728 | -13.261 | -13.21 | -1.159 | -1.1412 | 0 | -13.797 | 1.5905 | 13.522 | -7.4778 | 6.848 | -5.1999 | -5.1999 | -18.274 | -18.212 | -2.3379 | 1.3141 | 9.0043 | 3.9387 | 2.1986 | 1.445 | -79.317 | 78.524 | 78.737 | -60.209 | -90.869 | -9.1669 |  |  | 30.347 | 12.68 | 8.14 | -6.23 | 14.67 | -10.98 | -10.712 | 23.812 | 21.617 | -3.0509 | -23.248 | -23.55 | 9.6191 | 11.948 | 2.88 | 6.412 | 67.4 | -22.6 | -2.71 | 39.843 | 39.915 | 38.76 | 80.883 | 80.629 | -19.087 | -73.497 | -18.89 | 4.2713 | 30.59 | 21.76 | 14.692 | 14.846 | -14.769 | 25.512 | -13.155 | -13.149 | 36.375 | 0.0142 | -7.6917 | -5.4 | -5 | -3.7585 | 8.2341 | 52.05 | 17.447 | 8.89 | -5.42 | 10.381 | -34.126 | -2.0099 | -2.2699 | 21 | 26.15 | -26.545 | -13.118 | -35.847 | -33.972 | 40.835 | 19.359 | 7.1074 | 6.9507 | -14.464 | -28.219 | -15.699 | -17.695 | -61.602 | 0 | -5.819 | -5.5552 | 12.571 | -1.4953 | -1.8038 | -20.996 | -20.876 | -20.487 | 11.708 | 12.449 | -9.42 | 0 | 4.5086 | 0.0201 | -7.61 | -7.5034 | 6.8522 | 9.7124 | -17.95 | 4.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1864 | 3.684 | 5.3586 | 18.89 | 19.257 | 18.016 | 31.735 | 24.674 | -13.189 | -0.7979 | 0.3774 | 0.28 | 0.76 | -25.582 | 1.6029 | 7.0989 | -1.149 | 1.3686 | 25.54 | -40.298 | -29.079 | -3.1699 | 32.637 | -0.1 | 29.657 | 11.666 | -12.444 | 3.43 | 0.0405 |  | -11.487 | -13.293 | 10.241 | -31.343 | -25.381 | -12.501 | 177.69 | -0.3627 | -6.8023 | -7.6083 | 2.717 | 10.732 | 10.918 | 2.2611 | 13.334 | 16.307 | -5.8699 | 8.4692 | 49.639 | 8.7385 | 19.592 | 26.755 | 27.708 | -10.427 | -11.743 | 0 | -10.239 | 58.903 | 59.422 | -26.756 | -25.97 | -17.366 | -17.134 | 3.22 | 3.18 | -29.299 | -29.299 | 1.0208 | -4.1599 | 21.768 | 29.097 | 28.673 | -17.799 | -30.7 | 14.899 | 14.399 | -17.834 | -17.717 | -48.84 | 17.584 | -252.84 | 31.272 | 325.41 | 68.256 | 93.201 | 159.42 | 0 | 4.104 | 41.057 | 38.621 | -52.403 | 197.87 | -112.72 | 98.74 | -84.763 | -1.4514 | 8.8797 | -6 | -0.834 | -0.834 | 2.4 | 0.08 | -3.2182 | -6.0044 | 14.064 | -10.576 | 11.699 | 2.687 | 3.8139 | 0 | 0 | 3.6597 | 3.9058 | 3.7281 |  | 16.2 | 7.3948 | 0.42 | 0.37 | -6.1214 | -14.393 | -17.677 | -4.0651 | 10.294 | -12.521 | 1.4544 | -17.6 | 0 | -69.317 | -50.221
22/03/2025 | 19:30 | 0 | 2.4604 | -5.2453 | -0.0092 | 12.411 | 0 | 24.646 |  | 21.511 | 9.1877 | 8.9006 | -22.2 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -17.6 | 5.2937 | -5.9587 | 5.3235 | 5.2556 | 9.1132 | 0 | -0.5639 | 1.1323 |  | -1.0281 | -0.168 | -0.15 | 11.55 | 0 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -9.9399 | -9.9399 | -10 | -11.63 | -11.659 | 5.6592 | 3.9542 | 9.2449 | 13.203 | -11.498 | -10.984 | -10.94 | -0.48 | -0.489 | -16.476 | -13.261 | 3.1687 | 16.646 | 1.1135 | 6.5984 | -4.5999 | -4.5999 | -19.915 | -19.9 | -2.5738 | 1.3141 | 10.395 | 4.2554 | 2.3312 | 1.5922 | -85.787 | 75.777 | 75.624 | -44.532 | -95.419 | -9.1669 |  |  | 28.282 | 12.279 | 9.6 | -7.1399 | 9.6199 | -8.3011 | -8.0332 | 22.28 | 20.558 | -2.7572 | -24.064 | -24.116 | 10.157 | 11.028 | 2.88 | 6.412 | 67.099 | -21.1 | -2.7 | 36.94 | 37.332 | 36.389 | 78.798 | 78.416 | -22.292 | -70.299 | -20.053 | 4.452 | 30.17 | 22.569 | 14.848 | 14.944 | -15.199 | 25.512 | -12.143 | -12.467 | 34.85 | 0.0144 | -7.9692 | -5.4 | -4.8 | -3.3898 | 8.0471 | 52.997 | 17.076 | 8.3299 | -5.57 | 11.11 | -34.126 | -2 | -2.0399 | 24.68 | 26.4 | -27.327 | -14.018 | -32.361 | -30.936 | 38.945 | 17.264 | 6.0735 | 6.8508 | -13.331 | -27.413 | -16.04 | -29.987 | -60.971 | 0 | -5.7971 | -5.4598 | 12.129 | -0.93 | -1.9576 | -19.46 | -20.545 | -20.349 | 11.318 | 12.489 | -9.3599 | 0 | 4.4497 | 1.5801 | -8.71 | -8.5573 | 6.8709 | 8.7232 | -19.55 | 5.1033 | 0 | 0 | 4.5157 | 5.0523 | 2.9692 | 1.6745 | 2.5118 | 7.368 | 16.979 | 16.087 | 18.254 | 33.576 | 25.25 | -13.339 | -1.0102 | 0.404 | 0.61 | 0.72 | -25.185 | 1.4328 | 7.2079 | -1.315 | 1.2994 | 25.649 | -41.467 | -28.783 | -3.4599 | 33.122 | -0.1 | 30.056 | 11.46 | -12.203 | 3.4553 | 0.0405 |  | -11.635 | -12.926 | 9.9328 | -32.016 | -24.064 | -13.178 | 177.33 | -0.5358 | -7.377 | -7.3733 | 1.509 | 10.724 | 11.013 | 1 | 13.008 | 13.767 | -7.1199 | 10.229 | 49.012 | 10.249 | 20.85 | 25.364 | 25.828 | -9.7038 | -10.529 | -11.52 | -12.455 | 58.903 | 59.422 | -27.481 | -26.816 | -17.511 | -17.415 | 0.53 | 0.47 | -30.799 | -30.799 | 1.0208 | -4.48 | 24.265 | 27.834 | 27.698 | -17.399 | -29.899 | 16 | 15.3 | -17.834 | -17.868 | -49.968 | 19.306 | -252.36 | 31.746 | 306.19 | 69.124 | 91.618 | 162.34 | 0 | 4.3721 | 41.288 | 41.795 | -51.409 | 197.63 | -114.28 | 96.915 | -82.289 | -1.0534 | 8.8797 | -6.48 | -0.891 | -0.894 | 3.0399 | -0.48 | -3.2044 | -5.5954 | 14.268 | -9.9015 | 12.1 | 1.743 | 0.948 | 0 | 0 | 3.4968 | 3.3761 | 3.2461 |  | 15.3 | 7.9392 | 0.48 | 0.37 | -4.7269 | -15.323 | -19.222 | -3.1108 | 10.696 | -13.048 | 1.9253 | -17.5 | 0 | -69.506 | -48.324
22/03/2025 | 20:00 | 0 | 2.2586 | -5.0437 | 2.7552 | 11.907 | 0 | 23.276 |  | 21.207 | 8.9387 | 8.6079 | -22.2 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 4.9999 | -8.1242 | 5.2218 | 5.0754 | 8.8858 | 0 | -0.1656 | 1.1397 |  | -1.2649 | -0.247 | -0.22 | 11.609 | 0 | -8.8 | -0.127 | 0.196 | -10.399 | -10.409 | -10 | -11.72 | -11.81 | 6.1513 | 3.8368 | 10.733 | 14.496 | -10.071 | -10.85 | -11.112 | -0.0802 | -0.2312 | -16.343 | -13.127 | 3.5632 | 17.909 | -1.073 | 7.1126 | -4.6999 | -4.6999 | -20.234 | -20.19 | -2.6253 | 1.3141 | 9.7852 | 4.1116 | 2.0344 | 1.288 | -92.348 | 76.631 | 77.15 | -44.896 | -102.09 | -9.1669 |  |  | 28.282 | 12.31 | 8.9099 | -7.28 | 10.659 | -8.569 | -8.4351 | 21.905 | 19.603 | -2.7449 | -23.867 | -23.9 | 9.5083 | 11.298 | 2.88 | 6.412 | 67.3 | -21.2 | -2.64 | 37.977 | 37.723 | 36.82 | 81.88 | 82.555 | -22.842 | -73.062 | -20.214 | 4.4875 | 29.469 | 21.389 | 14.067 | 14.163 | -14.449 | 25.512 | -12.737 | -12.547 | 37.334 | 0.0144 | -7.5803 | -3.4 | -2.5 | -3.6511 | 7.2991 | 52.366 | 16.333 | 7.85 | -5.62 | 10.57 | -36.852 | -2.07 | -2.1199 | 21.53 | 26.02 | -28.909 | -14.636 | -32.755 | -32.172 | 36.337 | 15.887 | 4.0966 | 4.1509 | -15.687 | -28.733 | -15.399 | -33.486 | -60.766 | 0 | -5.6643 | -5.3722 | 13.215 | -2.8166 | -3.5343 | -18.436 | -20.373 | -20.076 | 11.671 | 12.479 | -9.9799 | -0.1 | 4.3295 | -1.335 | -9.0933 | -9.0249 | 8.5231 | 10.167 | -19.717 | 4.4868 | 0 | 0 | 4.0897 | 3.9481 | 3.1211 | 1.6745 | 1.0047 | 8.8751 | 16.256 | 16.912 | 19.007 | 33.576 | 24.84 | -13.699 | -0.71 | 0.404 | 0.5 | 1.13 | -24.721 | 1.3912 | 7.2079 | -1.167 | 1.1949 | 25.239 | -41.654 | -29.345 | -2.9999 | 32.99 | -0.1 | 30.367 | 11.01 | -11.791 | 3.3629 | 0.075 |  | -12.437 | -12.518 | 12.232 | -32.94 | -23.247 | -13.681 | 175.17 | -0.9513 | -8.3757 | -6.5222 | 2.0153 | 10.607 | 10.855 | 1 | 15.398 | 17.256 | -7.1199 | 10.292 | 53.202 | 6.8583 | 16.265 | 26.177 | 26.417 | -10.007 | -10.529 | 0 | -11.482 | 58.903 | 55.764 | -31.238 | -30.282 | -17.656 | -17.335 | -5.0999 | -5.05 | -31.299 | -31.799 | 2.1451 | -4.4 | 26.317 | 20.725 | 20.429 | -17.799 | -30.299 | 19.2 | 18.7 | -18.053 | -18.053 | -44.614 | 23.167 | -259.81 | 22.188 | 263.27 | 70.323 | 90.518 | 162.54 | 0 | 8.195 | 47.721 | 46.828 | -57.576 | 199.93 | -122.51 | 90.699 | -76.463 | -2.1545 | 8.8797 | -6.8 | -0.932 | -0.928 | 3.44 | -0.32 | -3.2712 | -5.5649 | 14.738 | -10.283 | 11.3 | 1.6979 | 2.8689 | 0 | 0 | 4.2978 | 3.8898 | 3.7909 |  | 15.5 | 7.4102 | 0.37 | 0.37 | -5.561 | -14.528 | -17.655 | -3.9641 | 10.326 | -12.332 | 1.724 | -16.899 | -0.7 | -69.506 | -51.376
22/03/2025 | 20:30 | 0 | 2.1279 | -4.7322 | 4.5608 | 11.534 | 0 | 22.849 |  | 20.533 | 8.6157 | 8.2254 | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -17.6 | 4.9811 | -8.6478 | 4.9429 | 4.8005 | 8.3284 | 0 | 0.4593 | 1.1315 |  | -1.3182 | -0.346 | -0.326 | 11.742 | 0 | -8.8 | -0.127 | 0.196 | -10.75 | -10.739 | -10 | -11.989 | -12.029 | 6.4042 | 3.7425 | 12.063 | 15.259 | -10.13 | -12.056 | -12.296 | -0.4154 | 1.14 | -16.61 | -12.86 | 5.1414 | 19.025 | -2.3241 | 6.6746 | -4.2999 | -3.6999 | -21.082 | -18.524 | -2.5908 | 1.3141 | 8.0947 | 4.0112 | 1.1526 | 0.862 | -96.255 | 77.486 | 77.455 | -35.262 | -109.17 | -9.1669 |  |  | 27.254 | 12.13 | 8.5399 | -7.9499 | 10.729 | -9.6407 | -9.3728 | 21.992 | 19.637 | -2.5337 | -24.706 | -24.639 | 7.9991 | 11.869 | 2.88 | 6.412 | 65.9 | -22.1 | -2.67 | 36.756 | 36.998 | 35.846 | 84.812 | 85.385 | -23.091 | -75.122 | -20.601 | 4.4804 | 29.01 | 20.979 | 13.286 | 13.577 | -14.299 | 25.512 | -13.085 | -13.084 | 39.696 | 0.0146 | -7.3749 | -2.4 | -2.2999 | -3.8391 | 6.5511 | 52.366 | 15.035 | 7.02 | -5.39 | 10.3 | -36.852 | -2.62 | -2.74 | 22.23 | 25.6 | -29.927 | -15.145 | -34.403 | -33.518 | 34.696 | 13.078 | 2.0771 | 1.3968 | -18.161 | -29.723 | -14.197 | -41.827 | -62.722 | 0 | -5.8907 | -5.3762 | 16.304 | -6.3973 | -6.2033 | -24.068 | -18.99 | -18.615 | 13.754 | 12.469 | -6.17 | -0.1 | 4.2881 | -7.4789 | -9.0124 | -8.9679 | 8.2368 | 11.32 | -22.158 | 4.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6745 | 1.1721 | 10.717 | 17.579 | 17.086 | 22.28 | 35.849 | 23.033 | -13.469 | -0.9041 | 0.3756 | 0.45 | 1.17 | -24.512 | 1.4176 | 7.1809 | -1.444 | 1.2068 | 26.569 | -44.053 | -31.501 | -2.8499 | 33.96 | -0.1 | 30.365 | 11.053 | -11.812 | 3.2771 | 0.075 |  | -13.184 | -11.837 | 13.537 | -33.78 | -22.518 | -14.293 | 176.86 | -1.2675 | -8.0146 | -6.8718 | 1.1591 | 10.351 | 10.625 | 0.5693 | 15.68 | 17.371 | -7.96 | 11.673 | 56.886 | 7.4588 | 11.496 | 25.272 | 26.791 | -9.7794 | -10.69 | 0 | -11.115 | 58.903 | 55.764 | -32.073 | -31.068 | -17.041 | -17.029 | -9.2899 | -9.2399 | -37.5 | -38.099 | 2.3392 | -4.8 | 24.513 | 21.178 | 21.048 | -17.799 | -34.099 | 18.399 | 17.899 | -18.053 | -17.945 | -37.038 | 25.549 | -259.81 | 19.62 | 194.68 | 70.585 | 89.025 | 163.46 | 0 | 5.2758 | 51.955 | 50.557 | -58.854 | 197.32 | -123.51 | 84.417 | -71.141 | -1.9201 | 8.8797 | -8.0799 | -1.006 | -1 | 4.1599 | -1.84 | -2.3552 | -3.6911 | 16.612 | -10.31 | 7.1999 | -5.899 | -6.899 | 0 | 0 | 3.6724 | 3.1278 | 3.0056 |  | 18.899 | 6.564 | 0.24 | 0.37 | -5.112 | -15.185 | -18.565 | -3.3121 | 10.747 | -12.549 | 0 | -20.399 | 2 | -69.34 | -52.109
22/03/2025 | 21:00 | 0 | 1.8681 | -4.5316 | 5.6364 | 10.661 | 0 | 21.074 |  | 19.37 | 7.8827 | 7.69 | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -17.6 | 4.5942 | -10.2 | 5.0208 | 4.5953 | 8.5837 | 0 | 2.1646 | 1.2689 |  | -1.307 | -0.312 | -0.308 | 11.029 | 0 | -8.8 | -0.127 | 0.196 | -10.729 | -10.77 | -10 | -11.89 | -12.05 | 6.2306 | 3.8362 | 13.256 | 15.025 | -9.8536 | -11.922 | -11.755 | 6.1311 | 7.1288 | -19.29 | -14.735 | 5.1414 | 26 | -6.2022 | 7.3006 | -4.1999 | -4.2999 | -19.828 | -18.392 | -2.5777 | 1.3141 | 8.3751 | 4.0006 | 1.2692 | 0.8963 | -93.02 | 76.021 | 76.204 | -31.337 | -108.49 | -9.1669 |  |  | 27.244 | 12.1 | 8.43 | -8.43 | 10.34 | -8.8369 | -8.569 | 22.211 | 20.261 | -1.0296 | -25.416 | -25.882 | 8.3752 | 11.032 | 2.88 | 6.412 | 63.099 | -20.6 | -2.5999 | 35.62 | 35.16 | 34.063 | 84.003 | 84.782 | -24.172 | -74.988 | -19.795 | 4.4845 | 28.159 | 20.729 | 12.348 | 12.6 | -13.299 | 25.512 | -12.597 | -12.565 | 40.537 | 0.0146 | -7.0684 | 0 | 0 | -3.9038 | 5.242 | 51.735 | 13.179 | 5.71 | -5.0199 | 9.5985 | -38.647 | -2.28 | -2.3399 | 21.04 | 23.75 | -31.472 | -15.945 | -34.222 | -32.945 | 29.918 | 9.3345 | -1.2516 | -1.8076 | -18.33 | -29.202 | -13.712 | -47.906 | -54.546 | 0 | -5.4333 | -5.0439 | 15.619 | -7.1667 | -7.0292 | -19.46 | -19.421 | -18.981 | 13.25 | 12.569 | -9.3699 | 0 | 4.1277 | -8.4198 | -9.6096 | -9.4425 | 8.9332 | 12.566 | -24.86 | 4.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6698 | 0.1675 | 14.568 | 17.011 | 16.626 | 23.778 | 38.099 | 21.803 | -12.849 | -0.7997 | 0.3298 | 0.59 | 1.89 | -22.905 | 2.9486 | 7.1399 | -1.457 | 1.2618 | 26.84 | -45.398 | -33.022 | -2.7599 | 33.942 | -0.1 | 30.012 | 11.017 | -11.681 | 3.1743 | 0.075 |  | -12.788 | -9.115 | 13.727 | -35.125 | -23.174 | -13.92 | 175.31 | -1.6443 | -7.7741 | -6.7355 | 0.7705 | 9.941 | 10.095 | 0.1436 | 16.106 | 18.249 | -6.2899 | 9.8273 | 56.273 | 12.967 | 12.762 | 26.693 | 26.958 | -10.464 | -10.753 | 0 | -10.969 | 58.903 | 55.764 | -29.513 | -28.53 | -16.34 | -16.273 | -7.5 | -7.44 | -33.799 | -34.7 | 2.3392 | -5.44 | 18.096 | 24.314 | 24.185 | -18.2 | -32.9 | 17.5 | 17 | -18.053 | -17.881 | -33.359 | 28.431 | -255.54 | 24.499 | 140.51 | 67.39 | 92.343 | 155.79 | 0 | 7.7012 | 48.244 | 46.105 | -50.767 | 195.71 | -118.66 | 88.126 | -76.326 | -2.7405 | 8.8797 | -6.5599 | -1.2209 | -1.2079 | 3.2 | -0.88 | -2.4765 | -5.214 | 16.026 | -10.518 | 8.6999 | -0.495 | -1.388 | 0 | 0 | 4.1145 | 4.2451 | 3.3784 |  | 17.299 | 7.513 | 0.19 | 0.37 | -5.831 | -14.936 | -17.809 | -3.4097 | 10.625 | -12.882 | 0 | -19.299 | 0.8 | -70.432 | -48.685
22/03/2025 | 21:30 | 0 | 9.5649 | -19.703 | 3.8358 | 9.5969 | 0 | 18.361 |  | 18.733 | 7.8297 | 7.421 | -22.2 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 4.8736 | -8.1203 | 4.8196 | 4.5939 | 8.2887 | 0 | 2.0033 | 1.5466 |  | -1.3362 | -0.421 | -0.405 | 10.602 | 0 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -11.63 | -11.72 | -10 | -12.149 | -12.069 | 6.2852 | 3.9028 | 13.142 | 16.345 | -7.6746 | -11.922 | -12.253 | -0.0172 | -0.0763 | -15.539 | -12.592 | 3.9578 | 20.457 | -7.7441 | 8.6633 | -4.3999 | -4.3999 | -21.046 | -20.879 | -2.6276 | 1.3141 | 7.7861 | 3.6805 | 1.1058 | 0.8061 | -102.05 | 75.35 | 75.35 | -21.881 | -113.38 | -9.1669 |  |  | 27.314 | 12.199 | 7.01 | -9.34 | 12.289 | -7.4974 | -7.4974 | 22.232 | 19.725 | -1.748 | -26.888 | -26.946 | 7.2306 | 11.065 | 2.88 | 6.412 | 59.4 | -19.799 | -2.3599 | 33.473 | 33.907 | 32.549 | 86.135 | 86.409 | -22.433 | -77.198 | -19.888 | 4.5731 | 29.35 | 20.469 | 11.879 | 12.014 | -13.59 | 25.512 | -12.377 | -12.174 | 40.952 | 0.0146 | -6.7774 | 0 | 0 | -3.8781 | 4.494 | 51.735 | 12.251 | 5.03 | -5.13 | 8.7345 | -38.647 | -2.32 | -2.3699 | 20.68 | 23.45 | -33.672 | -16.209 | -34.017 | -32.481 | 25.873 | 7.259 | -4.087 | -4.5059 | -17.742 | -27.646 | -14.376 | -59.372 | -47.181 | 0 | -5.7165 | -5.1869 | 16.806 | -6.8786 | -6.8899 | -17.924 | -19.615 | -19.222 | 12.409 | 12.489 | -9.76 | 0.1 | 4.0227 | -7.7866 | -8.4697 | -8.5666 | 8.8012 | 10.32 | -24.952 | 3.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1675 | -0.3349 | 16.578 | 16.14 | 15.87 | 24.928 | 38.044 | 20.221 | -13.689 | -0.9041 | 0.3509 | 0.4 | 2.6 | -21.075 | 2.9372 | 7.1349 | -1.462 | 1.0888 | 26.94 | -45.2 | -33.228 | -2.2099 | 33.614 | -0.1 | 29.268 | 10.933 | -11.597 | 3.0811 | 0.075 |  | -12.211 | -8.938 | 13.492 | -35.713 | -20.178 | -14.678 | 168.16 | -2.2328 | -7.2329 | -6.6196 | 0.5041 | 9.5968 | 9.7238 | -0.2137 | 19.53 | 19.809 | -7.1199 | 10.342 | 56.292 | 13.093 | 13.456 | 27.668 | 27.793 | -10.755 | -11.77 | 0 | -10.768 | 63.417 | 63.646 | -27.849 | -27.239 | -15.672 | -15.446 | -5.0599 | -5.0199 | -32.2 | -31.899 | 2.3556 | -5.36 | 13.439 | 26.817 | 26.686 | -19.899 | -33.2 | 16.6 | 16.1 | -18.053 | -17.864 | -32.543 | 29.548 | -256.04 | 27.168 | 120.9 | 69.871 | 93.972 | 154.34 | 0 | 6.2679 | 46.975 | 47.649 | -48.708 | 195.56 | -116.09 | 91.485 | -78.2 | -2.5061 | 8.8797 | -6.2399 | -1.09 | -1.1009 | 2.4 | -0.4 | -2.4122 | -5.3299 | 15.355 | -10.518 | 9.8 | -0.361 | -0.095 | 0 | 0 | 4.6096 | 3.6819 | 4.3024 |  | 17.5 | 7.8658 | 0.03 | 0.37 | -6.472 | -13.787 | -17.186 | -5.0543 | 9.6333 | -11.737 | 1.5902 | -18.399 | 0.9 | -70.336 | -47.173
22/03/2025 | 22:00 | 0 | 9.246 | -18.764 | 6.2583 | 9.1718 | 0 | 17.663 |  | 17.015 | 7.0517 | 6.7633 | -19.979 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 5.0847 | -10.184 | 4.7372 | 4.5193 | 7.7189 | 0 | 2.2521 | 2.3055 |  | -1.1539 | -0.257 | -0.256 | 11.027 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -10.26 | -10.21 | -10 | -12.26 | -12.31 | 5.8522 | 4.0736 | 10.056 | 14.23 | -9.5935 | -12.458 | -12.89 | 10.392 | 10.326 | -19.022 | -16.075 | 6.325 | 27 | -6.3565 | 9.2643 | -5.1999 | -5.3999 | -20.895 | -18.67 | -2.5073 | 1.3141 | 7.244 | 3.2252 | 0.583 | 0.604 | -94.546 | 73.824 | 74.037 | -32.536 | -115.66 | -9.1669 |  |  | 25.118 | 11.619 | 7.1399 | -10.35 | 9.93 | -7.2294 | -7.6313 | 21.652 | 19.668 | 0.0257 | -17.891 | -18.343 | 6.834 | 12.902 | 2.88 | 6.412 | 59.5 | -22.799 | -2.15 | 35.968 | 36.302 | 35.567 | 85.698 | 85.593 | -22.799 | -76.987 | -18.926 | 4.6167 | 28.36 | 19.02 | 10.786 | 11.135 | -12.329 | 25.512 | -13.985 | -13.852 | 38.667 | 0.0147 | -6.2552 | 2.2999 | 2.2999 | -4.0356 | 3.3719 | 50.315 | 10.581 | 3.88 | -5 | 9.2745 | -36.557 | -2.47 | -2.5099 | 18.79 | 22.27 | -29.654 | -14.654 | -31.689 | -29.59 | 26.993 | 7.251 | -2.9282 | -2.6339 | -17.742 | -27.457 | -14.005 | -47.672 | -52.94 | 0 | -8.2636 | -7.8264 | 16.343 | -7.8234 | -7.9337 | -22.532 | -19.626 | -19.359 | 11.812 | 12.489 | -5.6299 | 0.1 | 3.741 | -8.4349 | -8.2336 | -8.8962 | 8.3229 | 9.9699 | -26.104 | 3.7727 | 0 | 0 | 5.2153 | 4.5357 | 4.0338 | -0.3349 | -0.5024 | 16.578 | 12.961 | 12.811 | 23.304 | 38.123 | 22.316 | -13.319 | -1.5211 | 0.3509 | 0.59 | 1.87 | -21.632 | 1.6178 | 7.1339 | -1.271 | 1.039 | 26.86 | -43.965 | -31.421 | -2.8999 | 34.535 | -0.1 | 23.932 | 6.8303 | -7.1439 | 2.7339 | 0.075 |  | -12.785 | -11.821 | 13.404 | -31.511 | -22.421 | -12.781 | 167.88 | 1.1038 | -9.0073 | 8.0954 | 0.4014 | 8.9669 | 9.0752 | -0.2181 | 17.904 | 20.35 | -5.4499 | 11.372 | 56.38 | 14.605 | 12.432 | 27.799 | 28.49 | -11.195 | -12.381 | 0 | 0 | 63.417 | 63.646 | -28.915 | -28.025 | -15.368 | -15.494 | -6.25 | -6.26 | -30.799 | -31 | 2.3739 | -6 | 17.736 | 25.86 | 25.627 | -19.899 | -32.4 | 17.1 | 16.6 | -18.053 | -17.927 | -29.082 | 31.402 | -258.64 | 22.124 | 104.81 | 67.672 | 92.971 | 158.47 | 0 | 8.0335 | 50.277 | 46.475 | -50.739 | 196.13 | -118.61 | 88.969 | -76.769 | -2.1081 | 8.8797 | -6.1599 | -1.08 | -1.0989 | 2.48 | -0.32 | -2.3194 | -5.9739 | 14.943 | -10.31 | 10.8 | 2.0309 | 1.455 | 0 | 0 | 3.83 | 4.0008 | 4.2913 |  | 16.399 | 7.4846 | 0.02 | 0.37 | -6.4062 | -14.399 | -17.318 | -4.2993 | 9.6983 | -11.602 | 1.6842 | -17.5 | 0 | -70.296 | -49.121
22/03/2025 | 22:30 | 0 | 8.6642 | -17.677 | 2.333 | 8.3759 | 0 | 16.052 |  | 16.298 | 6.6847 | 6.3375 | -19.979 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 4.5836 | -7.8181 | 4.7962 | 4.6949 | 8.2766 | 0 | 3.5033 | 2.134 |  | -1.3635 | -0.43 | -0.393 | 11.17 | -2.22 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -11.029 | -11.13 | -10 | -12.55 | -12.529 | 5.4361 | 4.1656 | 11.831 | 16.628 | -8.1261 | -13.797 | -13.237 | 14.205 | 16.128 | -17.28 | -14.467 | 5.9305 | 30.257 | -13.979 | 9.6369 | -5.5999 | -5.7999 | -19.464 | -20.459 | -2.6326 | 1.3141 | 6.224 | 3.3542 | 0 | -0.0609 | -99.49 | 72.023 | 72.145 | -22.881 | -122.46 | -9.1669 |  |  | 24.529 | 11.67 | 6.76 | -11.289 | 10.71 | -6.5597 | -6.4257 | 22.332 | 20.255 | 0.1405 | -19.978 | -20.197 | 6.0784 | 12.938 | 2.88 | 6.412 | 56.7 | -23.7 | -2.18 | 33.956 | 34.263 | 32.907 | 88.413 | 89.075 | -21.765 | -78.123 | -20.374 | 4.0291 | 28.049 | 17.809 | 10.317 | 10.452 | -12.079 | 25.512 | -14.508 | -14.429 | 42.514 | 0.0148 | -6.1859 | 4.9 | 4.9 | -3.9819 | 2.2499 | 49.369 | 8.912 | 2.67 | -4.6 | 9.2475 | -36.557 | -7.84 | -7.8099 | 28.3 | 21.45 | -35.818 | -17.836 | -33.022 | -31.79 | 22.892 | 3.2924 | -6.6123 | -6.2561 | -14.625 | -24.748 | -14.381 | -58.048 | -49.163 | 0 | -8.0891 | -7.9674 | 16.841 | -12.099 | -12.727 | -11.78 | -19.383 | -19.032 | 11.558 | 12.769 | -5.8299 | -1.2 | 3.3576 | -14.634 | -9.2478 | -9.1933 | 8.9067 | 8.5472 | -25.746 | 4.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6793 | -1.842 | 19.759 | 15.444 | 15.257 | 27.36 | 39.88 | 20.69 | -13.159 | -1.1183 | 0.3152 | 0.39 | 2.09 | -20.934 | 1.3137 | 7.1509 | -1.082 | 1.0756 | 27.139 | -45.876 | -33.765 | -2.4799 | 34.678 | -0.1 | 23.228 | 6.8937 | -7.3349 | 2.6824 | 0.075 |  | -12.287 | -11.32 | 14.473 | -32.688 | -19.723 | -13.128 | 163.71 | 0.3198 | -9.325 | 7.8067 | -0.2596 | 8.6959 | 8.8932 | -0.9202 | 17.511 | 20.052 | -8.8 | 10.444 | 57.262 | 7.2301 | 11.14 | 25.822 | 27.422 | -10.031 | -10.407 | 0 | 0 | 63.417 | 63.646 | -30.376 | -29.068 | -14.834 | -14.61 | -10 | -9.9899 | -31.299 | -32.2 | 2.3044 | -6.8 | 17.001 | 25.53 | 25.392 | -20.399 | -32 | 19.2 | 18.7 | -18.215 | -18.149 | -28.601 | 34.971 | -263.03 | 21.12 | 62.064 | 67.555 | 92.178 | 160.59 | 0 | 4.4042 | 49.308 | 47.399 | -54.59 | 194.86 | -121.71 | 82.502 | -70.634 | -1.7102 | 8.8797 | -5.6799 | -1.302 | -1.317 | 2.3199 | -0.24 | -2.2397 | -5.8579 | 15.382 | -10.048 | 9.8999 | 1.791 | 1.7749 | 0 | 0 | 5.1549 | 3.1018 | 2.7936 |  | 16 | 8.4461 | -0.07 | 0.37 | -5.9121 | -15.266 | -18.005 | -4.0037 | 9.849 | -12.572 | 1.537 | -17.1 | -0.5 | -71.019 | -51.451
22/03/2025 | 23:00 | 0 | 8.2549 | -16.78 | 6.1346 | 6.47 | 0 | 12.264 |  | 15.566 | 6.1738 | 5.8019 | -17.76 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.399 | 4.2498 | -10.331 | 4.4067 | 4.3285 | 7.2844 | 0 | 3.6947 | 2.3925 |  | -1.2562 | -0.511 | -0.484 | 10.805 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -11.649 | -11.649 | -10 | -12.6 | -12.529 | 5.4957 | 4.1469 | 16.98 | 18.694 | -7.081 | -13.127 | -12.436 | 12.307 | 14.532 | -16.075 | -13.395 | 6.325 | 32.043 | -27.656 | 10.654 | -6.4999 | -6.4999 | -22.028 | -20.894 | -2.1725 | 1.3141 | 7.8256 | 2.3579 | 0 | -0.5763 | -99.032 | 51.301 | 51.423 | 0.4412 | -146.54 | -9.1669 |  |  | 21.485 | 10.479 | 7.25 | -7.78 | 9.8299 | -8.4351 | -6.2917 | 25.747 | 23.416 | 0.1378 | -26.319 | -26.424 | 7.5247 | 7.2705 | 2.88 | 6.412 | 41.099 | -11.1 | -1.95 | 27.268 | 30.499 | 26.197 | 78.697 | 77.188 | -23.516 | -62.803 | -24.03 | 3.777 | 27.079 | 19.25 | 9.3798 | 9.4757 | -11.479 | 25.512 | -8.4817 | -8.2865 | 32.676 | 0.0149 | -5.8723 | 7.1999 | 7.1999 | -3.0712 | 1.6889 | 50 | 8.1698 | 2.04 | -5.03 | 9.072 | -39.612 | -8.03 | -8.02 | 26.62 | 20.38 | -30.236 | -15.09 | -30.632 | -30.6 | 21.834 | 4.4565 | -7.5143 | -5.5314 | -18 | -24.719 | -13.016 | -86.071 | -49.416 | 0 | -8.745 | -9.3595 | 17.593 | -12.089 | -10.053 | -9.22 | -18.999 | -18.369 | 9.4681 | 12.799 | -9.4099 | 3.6 | 3.2254 | -14.939 | -8.7976 | -8.7824 | 8.6431 | 8.2806 | -27.378 | 4.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0094 | -2.0094 | 22.941 | 14.088 | 15.31 | 29.09 | 42.55 | 19.938 | -12.659 | -0.7118 | 0.3179 | 0.11 | 2.06 | -21.645 | 1.3398 | 7.1029 | -1.223 | 1.0533 | 29.51 | -46.971 | -34.831 | -2.5699 | 31.893 | -0.1 | 21.41 | 5.7319 | -5.9916 | 2.446 | 0.075 |  | -12.539 | -12.182 | 15.162 | -32.1 | -19.235 | -13.054 | 158.97 | -0.5414 | -9.1653 | 9.6168 | -0.2596 | 8.5055 | 8.5214 | -1 | 16.135 | 18.102 | -10.479 | 10.833 | 64.42 | 0 | 0 | 26.972 | 27.131 | -10.157 | -11.166 | 0 | 0 | 63.417 | 63.646 | -32.167 | -31.463 | -15.373 | -14.914 | -5.34 | -5.3299 | -31.299 | -31.399 | 2.3392 | -7.44 | 11.99 | 25.452 | 25.021 | -20.399 | -32.4 | 22.2 | 21.5 | -18.28 | -18.166 | -19.597 | 34.673 | -258.77 | 22.028 | 40.026 | 67.762 | 95.564 | 151.49 | 0 | 3.1809 | 45.545 | 45.99 | -41.952 | 187.62 | -125.28 | 73.663 | -63.626 | -1.4294 | 8.8797 | -5.76 | -1.1809 | -1.192 | 2.4 | -0.08 | -2.3956 | -6.0624 | 15.147 | -10.371 | 11 | 2.457 | 2.5499 | 0 | 0 | 4.2652 | 3.3603 | 3.5299 |  | 15.5 | 8.7753 | -0.07 | 0.37 | -3.9064 | -14.949 | -18.018 | -2.2339 | 10.253 | -12 | 0 | -16.899 | -1 | -71.983 | -54.816
22/03/2025 | 23:30 | 0 |  | -15.987 | 4.2285 | 10.765 | 0 | 19.845 |  | 15.151 | 5.7128 | 5.3105 | -15.539 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.3645 | 3.6529 | 4.1861 | 3.9779 | 7.0995 | 0 | 3.615 | 2.3898 |  | -1.3014 | -0.493 | -0.553 | 10.88 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -12.22 | -12.17 | -10 | -13.13 | -12.689 | 5.2035 | 3.6568 | 13.679 | 14.217 | -7.8418 | -15.271 | -13.878 | -0.4571 | -0.4468 | -14.065 | -11.922 | 3.9578 | 21.922 | -15.869 | 11.42 | -5.3999 | -5.2999 | -21.923 | -20.792 | -1.8071 | 1.3141 | 11.167 | 1.6739 | 0 | -0.6306 | -120.12 | 29.755 | 30.152 | -2.7576 | -212.93 | -9.1669 |  |  | 18.861 | 10.6 | 7.09 | -7.67 | 9.5799 | -9.7746 | -9.1048 | 22.844 | 20.493 | -3.4907 | -25.583 | -26.126 | 11.039 | 5.41 | 2.88 | 6.412 | 30.7 | -3.7999 | -2.13 |  | 29.124 | 27.707 | 60.957 | 61.041 | -25.791 | -46.37 | -22.072 | 3.6476 | 26.319 | 20.59 | 8.5986 | 8.7921 | -10.649 | 25.512 | -5.97 | -5.7577 | 23.945 | 0.0146 | -5.3898 | 9.6 | 9.8 | -2.7404 | 0.3799 | 50.946 | 6.3143 | 0.93 | -5.25 | 8.9505 | -39.612 | -8 | -8.1 | 25.66 | 18.84 | -17.472 | -10.645 | -28.476 | -28.245 | 23.349 | 5.6203 | -3.0426 | -4.2677 | -18.234 | -22.401 | -11.477 | -81.271 | 0.9699 | 0 | -8.3688 | -8.1175 | 18.593 | -13.575 | -13.783 | -8.708 | -19.816 | -19.273 | 4.0017 | 11.519 | -9.8199 | 12.4 | 2.408 | -16.832 | -9.0552 | -9.0809 | 7.8556 | 6.0332 | -25.242 | 4.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 1.1721 | 21.769 | 11.505 | 12.581 | 27.818 | 41.906 | 20.221 | -11.829 | -2.3158 | 0.2978 | 0.95 | 2.13 | -18.429 | 1.3355 | 7.0589 | -1.1119 | 1.0438 | 28.86 | -43.619 | -32.944 | -2.1499 | 30.929 | -0.1 | 20.476 | 5.6841 | -5.9973 | 2.2718 | 0.075 |  | -11.39 | -11.236 | 13.712 | -32.688 | -19.223 | -12.391 | 152.08 | -1.0926 | -9.2624 | 10.109 | 0.2918 | 8.0367 | 8.1971 | -0.4718 | 17.822 | 18.334 | 0 | 0 | 32.362 | 31.309 | 33.819 | 24.394 | 25.26 | -7.8781 | -9.6998 | 0 | 0 | 63.417 | 63.646 | -30.343 | -29.414 | -12.483 | -13.361 | 5.5399 | 5.5 | -30.399 | -30.5 | 2.4802 | -8.0799 | 15.374 | 24.589 | 24.544 | -19.899 | -31.6 | 18.299 | 17.6 | -18.088 | -17.932 | -44.057 | -21.154 | -284.41 | -5.7535 | 16.349 | 88.316 | 72.911 | 147.01 | 0 | 26.58 | 34.865 | 34.739 | -39.093 | 218.56 | -131.04 | 95.925 | -86.227 | -1.803 | 8.8797 | -5.76 | -0.888 | -0.894 | 1.6 | 0.8 | -2.4466 |  | 15.968 | -9.4315 | 10.1 | 2.5009 | 2.901 | 0 | 0 | 3.6774 | 3.1032 | 3.279 |  | 16.899 | 7.0749 | -0.26 | 0.37 | -6.243 | -15.07 | -19.419 | -3.0289 | 12.018 | -13.483 | 1.2016 | -17.299 | -1.1 | 0 | -127.91
23/03/2025 | 00:00 | 0 |  | -14.436 | 5.3597 | 10.62 | 0 | 19.976 |  | 12.292 | 4.9178 | 6.1691 | -15.539 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 3.4685 | 2.5542 | 3.9062 | 3.7374 | 6.6441 | 0 | 3.421 | 2.2354 |  | -1.3664 | -0.58 | -0.566 | 10.633 | -4.44 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -11.97 | -11.989 | -10 | -13.18 | -13.25 | 4.3845 | 4.0977 | 13.57 | 14.38 | -8.6534 | -14.333 | -14.215 | 7.9138 | 7.5634 | -17.682 | -14.199 | 5.5359 | 30.537 | -16.303 | 9.3726 | -6.3999 | -6.4999 | -20.411 | -20.342 | -1.6264 | 1.3141 | 9.1345 | 1.6966 | 0 | -0.2993 | -125.73 | 23.071 | 22.98 | 10.943 | -218.75 | -9.1669 |  |  | 17.843 | 10.329 | 6.61 | -7.8499 | 9.72 | -11.248 | -11.382 | 24.742 | 23.057 | -3.6679 | -22.064 | -22.519 | 8.0381 | 6.84 | 2.88 | 6.412 | 38.099 | -11.1 | -1.99 |  | 29.999 | 28.773 | 60.999 | 60.12 | -23.308 | -41.351 | -25.529 | 3.7159 | 26.309 | 19.67 | 8.1298 | 8.2061 | -10.279 | 25.512 | -8.1132 | -8.3026 | 27.254 | 0.0144 | -5.2515 | 9.6 | 9.8 | -2.5183 | 0 | 48.738 | 5.3866 | 0.36 | -5.19 | 9.1395 | -29.706 | -8.19 | -8.25 | 25.36 | 17.93 | -23.818 | -11.89 | -31.712 | -30.054 | 17.75 | 0.2886 | -8.2123 | -8.4199 | -22.318 | -27.634 | -12.409 | -100.56 | -12.871 | 0 | -9.2723 | -8.8824 | 17.13 | -13.159 | -12.446 | -15.364 | -19.315 | -18.88 | 9.3398 | 12.259 | -9.3599 | 0 | 2.4381 | -15.03 | -7.5658 | -7.5831 | 5.9177 | 11.538 | -18.565 | 4.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1864 | 3.3491 | 18.252 | 14.472 | 14.867 | 26.088 | 39.408 | 23.526 | -11.909 | 0.2934 | 0.3243 | 0.32 | 1.64 | -22.537 | 1.4245 | 7.4569 | -1.164 | 1.0463 | 28.45 | -41.841 | -30.252 | -2.5099 | 30.399 | -0.1 | 20.692 | 5.3592 | -5.5408 | 2.1588 | 0.075 |  | -11.227 | -10.835 | 13.273 | -33.192 | -17.902 | -12.983 | 153.47 | -1.6576 | -9.4575 | 10.329 | 0.0975 | 8.5201 | 8.5056 | -1 | 18.484 | 18.883 | 2.0999 | 0 | 33.899 | 41.107 | 32.176 | 24.863 | 24.897 | -8.7318 | -10.175 | 0 | 0 | 63.417 | 63.646 | -28.607 | -27.536 | -12.084 | -11.866 | 7.6799 | 7.6399 | -29.7 | -28.1 | 2.3392 | -8.3999 | 15.763 | 25.183 | 25.057 | -19.5 | -32.4 | 15.8 | 15 | -18.036 | -17.788 | -43.56 | -9.618 | -284.33 | -4.4889 | 20.547 | 89.148 | 68.904 | 144.05 | 0 | 29.754 | 31.905 | 28.986 | -41.632 | 218.03 | -130.26 | 98.816 | -85.583 | -2.0373 | 8.8797 | -4.32 | -1.0119 | -1.023 | 0.64 | 1.0399 | -2.2661 |  | 16.203 | -10.31 | 10.699 | 4.2449 | 3.2279 | 0 | 0 | 3.8176 | 3.0677 | 2.8841 |  | 15.3 | 9.2093 | -0.26 | 0.37 | -6.5889 | -14.812 | -17.908 | -3.6235 | 11.383 | -11.279 | 0 | -17.5 | -0.4 | 0 | -123
MÁXIMO |  | 0 | 9.5649 | -4.5316 | 10.538 | 13.442 | 0 | 25.884 | 0 | 30.804 | 13.777 | 15.463 | -13.319 | -22 | 6.5999 | 4.9679 | -15.399 | 5.2937 | 16.055 | 7.4986 | 7.3953 | 12.848 | 0 | 3.6947 | 2.4435 | 0 | -0.9014 | 0.09 | 0.097 | 12.924 | 2.22 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -6.46 | -6.59 | -10 | -11.119 | -11.159 | 8.1978 | 4.1656 | 21.407 | 23.115 | -7.081 | 0 | 5.7091 | 20.153 | 22.874 | 0 | 0 | 6.325 | 32.043 | 104.69 | 14.22 | -4.1999 | -3.6999 | 0.0229 | -14.694 | -0.7512 | 1.3141 | 14.651 | 9.48 | 6.3929 | 4.318 | -79.317 | 96.713 | 96.957 | 10.943 | -90.869 | -9.1669 | 0 | 0 | 49.328 | 17.479 | 12.17 | 4.5599 | 19.79 | -1.7372 | -1.8712 | 38.2 | 35.898 | 1.3854 | -12.762 | -12.78 | 13.223 | 15.857 | 2.88 | 6.412 | 75.3 | -3.7999 | -1.95 | 41.522 | 41.449 | 40.037 | 93.694 | 94.046 | -12.348 | -41.351 | -4.7248 | 4.763 | 37.93 | 28.559 | 14.848 | 33.694 | -10.059 | 25.512 | -5.97 | -5.7577 | 45.323 | 0.0151 | -5.2003 | 11.699 | 11.6 | 0.6781 | 12.348 | 56.782 | 23.384 | 13.21 | -4.6 | 12.528 | -23.656 | -2 | -2.0399 | 31.95 | 30.16 | -17.472 | -10.218 | -25.294 | -23.754 | 70.33 | 44.655 | 7.2225 | 26.888 | 0 | -10.324 | -11 | 12.293 | 0.9699 | 0 | -5.4333 | -5.0439 | 25.374 | 8.8347 | 7.7548 | 42.512 | -17.675 | -17.115 | 13.754 | 12.799 | -5.6299 | 14.6 | 6.782 | 13.868 | -5.6534 | -5.634 | 8.9332 | 12.566 | -9.0325 | 5.5976 | 0 | 0 | 6.0567 | 5.2445 | 4.86 | 12.559 | 11.889 | 36.505 | 27.034 | 27.705 | 30.637 | 42.55 | 25.25 | -6.4399 | 0.2934 | 0.4104 | 1.87 | 3.93 | 0 | 2.9486 | 7.5039 | 1.166 | 1.9208 | 36.279 | -33.286 | -23.219 | -1.2599 | 39.336 | -0.1 | 30.367 | 11.666 | -3.3515 | 3.4553 | 0.0795 | 0 | -9.5336 | -7.472 | 22.619 | -28.738 | -1.8841 | -11.182 | 177.69 | 1.1038 | -6.4952 | 13.462 | 4.952 | 11.061 | 11.179 | 4.6465 | 29.468 | 31.538 | 4.19 | 29.388 | 64.42 | 49.743 | 54.558 | 28.366 | 29.318 | 5.7714 | 12.924 | 0 | 0 | 69.346 | 66.965 | -22.768 | -22.498 | -4.0797 | -4.3365 | 16.059 | 15.93 | -24.5 | -25.1 | 2.4802 | 11.119 | 32.765 | 32.653 | 33.71 | -12.899 | -25.2 | 25.6 | 24.7 | -17.375 | -17.455 | -19.597 | 34.971 | -248.51 | 36.872 | 354.11 | 105 | 106.47 | 176.44 | 83.965 | 38.356 | 53.065 | 50.619 | 5.2044 | 225.58 | -104.73 | 114.62 | 25.523 | 1.0315 | 8.8797 | -4.32 | -0.567 | -0.578 | 4.1599 | 1.7599 | -1.407 | -2.5772 | 19.279 | -9.4315 | 16.5 | 5.625 | 5.6409 | 0 | 0 | 5.905 | 4.7771 | 4.3138 | 0 | 21.799 | 9.2093 | 1.0499 | 0.37 | 0 | 0.4587 | -17.186 | 3.0106 | 12.018 | -11.279 | 3.3662 | -13.199 | 9.1999 | 0 | -35.819
MÍNIMO |  | 0 | 1.8681 | -19.703 | -4.6148 | 6.47 | 0 | 12.264 | 0 | 8.9562 | 3.3578 | 4.7952 | -24.42 | -30.799 | -2.2 | 0.828 | -24.2 | 3.0916 | -10.331 | 3.4683 | 3.2675 | 5.8815 | 0 | -0.5639 | 1.1315 | 0 | -1.4942 | -1.0039 | -0.99 | 10.602 | -6.6599 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -16.04 | -16.079 | -10 | -14.539 | -14.579 | 2.8561 | 3.3948 | 8.0731 | 9.5093 | -19.672 | -19.156 | -19.257 | -1.159 | -1.1412 | -23.71 | -23.04 | 1.1959 | 13.346 | -27.656 | 3.3062 | -8.0999 | -8.1999 | -22.028 | -29.736 | -3.7264 | 1.3141 | -1.0193 | 1.4645 | 0 | -0.6306 | -187.81 | 23.071 | 22.98 | -80.163 | -226.85 | -9.1669 | 0 | 0 | 13.891 | 9.4899 | 5.2899 | -12.859 | 7.3099 | -18.08 | -18.08 | 7.2925 | 5.1851 | -3.6679 | -31.244 | -30.863 | 0.1722 | 5.41 | 2.88 | 6.412 | 30.7 | -28.1 | -4.3899 | 26.744 | 26.4 | 25.389 | 56.834 | 58.688 | -26.21 | -86.456 | -25.529 | 2.8485 | 26.309 | 13.38 | -0.3125 | 1.7608 | -17.309 | 12.95 | -17.701 | -17.205 | 23.945 | 0.0128 | -9.2622 | -16.5 | -16.799 | -6.8359 | -1.496 | 48.423 | 3.5311 | -1.18 | -7.16 | 7.8435 | -44.807 | -9.5799 | -9.6 | 14.35 | -5.2 | -44.563 | -21.899 | -41.251 | -39.927 | 0 | -18.892 | -24.707 | -25.363 | -22.318 | -30.173 | -20.594 | -100.56 | -67.576 | 0 | -16.519 | -15.865 | 0 | -23.443 | -22.316 | -24.068 | -32.465 | -32.172 | -0.5699 | -16.85 | -21.059 | -3.4 | 2.408 | -37.992 | -10.28 | -10.305 | 3.2753 | -6.1121 | -28.067 | 3.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1958 | -6.3633 | 5.3586 | 9.1369 | 9.0322 | 10.359 | 22.011 | 3.136 | -13.699 | -2.6161 | 0.2538 | -0.21 | -1.4199 | -25.582 | 1.3137 | 7.0049 | -1.462 | 1.039 | 25.239 | -46.971 | -36.53 | -3.4599 | 25.747 | -0.1 | 16.52 | 3.198 | -12.444 | 1.564 | 0.0405 | 0 | -13.663 | -23.279 | 8.3215 | -36.301 | -29.882 | -15.366 | 128.53 | -3.9316 | -12.192 | -7.6083 | -0.2596 | 8.0367 | 8.1496 | -1 | 9.5169 | 11.088 | -25.979 | 0 | 13.484 | 0 | 0 | -5.4989 | -5.3434 | -11.195 | -12.381 | -13.962 | -14.876 | 21.76 | 17.001 | -36.748 | -36.589 | -24.676 | -24.219 | -10.029 | -9.9899 | -37.5 | -38.099 | 0.845 | -10.479 | 0.8837 | 7.8195 | 7.6928 | -20.399 | -34.099 | 6.4 | 5.9 | -18.539 | -18.55 | -92.603 | -43.905 | -302.9 | -25.599 | -36.794 | 55.033 | 58.315 | 95.437 | 0 | -4.7567 | 24.163 | 22.953 | -72.56 | 173.87 | -197.94 | -14.903 | -100.24 | -2.7405 | 8.8797 | -8.0799 | -1.36 | -1.37 | 0.64 | -2.5599 | -4.0373 | -7.7927 | 12.248 | -17.723 | 7.1999 | -5.899 | -6.899 | 0 | 0 | 2.9889 | 2.7128 | 2.4283 | 0 | 11.199 | -0.3806 | -0.47 | 0.37 | -16.505 | -15.323 | -31.539 | -13.528 | -4.3074 | -35.569 | -3.8065 | -23.299 | -4.5 | -71.983 | -127.91
PROMEDIO |  | 0 | 5.5108 | -11.641 | 2.7401 | 10.9354 | 0 | 21.1517 | 0 | 18.7773 | 7.9212 | 8.2765 | -19.3321 | -25.2537 | 1.2375 | 2.7254 | -18.3785 | 4.4252 | 3.3682 | 5.1776 | 5.0269 | 8.814 | 0 | 2.2974 | 2.1184 | 0 | -1.2259 | -0.40802 | -0.39429 | 11.5047 | -1.4337 | -10.1292 | -0.127 | 0.196 | -10.6677 | -10.7014 | -10 | -12.8527 | -12.8784 | 5.8878 | 3.8048 | 13.8385 | 16.0964 | -11.7018 | -9.4354 | -9.7333 | 5.6947 | 5.9166 | -16.3146 | -15.5584 | 4.4345 | 23.2747 | 26.1982 | 8.1497 | -6.5207 | -6.4999 | -11.5866 | -21.0509 | -2.3835 | 1.3141 | 7.2511 | 4.5602 | 2.0131 | 1.4963 | -138.6307 | 69.8729 | 70.0248 | -39.4478 | -152.9818 | -9.1669 | 0 | 0 | 28.4477 | 12.5922 | 8.2155 | -7.2305 | 12.6512 | -9.1354 | -8.9568 | 21.5268 | 19.2242 | -1.2107 | -21.0911 | -21.1516 | 7.1273 | 10.3373 | 2.88 | 6.412 | 58.2996 | -17.783 | -2.9085 | 35.4973 | 35.3377 | 34.1223 | 77.1942 | 77.3727 | -19.8222 | -72.4669 | -15.417 | 3.8502 | 31.9755 | 21.1701 | 4.5148 | 12.1264 | -13.4488 | 25.2503 | -11.8682 | -11.6964 | 35.9803 | 0.01434 | -7.0545 | -0.63758 | -0.70198 | -3.2855 | 5.2442 | 52.3263 | 13.16 | 5.8048 | -5.8125 | 10.0756 | -35.0261 | -5.4919 | -5.5739 | 24.1721 | 13.9629 | -30.8541 | -15.5022 | -32.1851 | -30.8771 | 27.2183 | 7.9134 | -6.2862 | -2.3271 | -9.2927 | -21.3535 | -14.8734 | -42.4608 | -41.1361 | 0 | -10.9927 | -10.578 | 15.9408 | -7.3896 | -7.5279 | -4.0929 | -23.7829 | -23.4214 | 7.6815 | 8.6644 | -11.8831 | 1.5208 | 4.5515 | -12.4188 | -8.8362 | -8.8105 | 7.3112 | 5.0865 | -19.8172 | 4.7677 | 0 | 0 | 2.5306 | 2.5655 | 1.8969 | 2.5711 | 2.2711 | 20.192 | 16.955 | 16.9914 | 23.8237 | 35.5978 | 15.2438 | -9.8612 | -1.0726 | 0.32551 | 0.72125 | 1.5221 | -14.6032 | 1.5931 | 7.0852 | -0.92461 | 1.374 | 29.0722 | -41.0524 | -30.902 | -2.3472 | 32.3232 | -0.1 | 23.5493 | 7.0974 | -7.5406 | 2.3577 | 0.060071 | 0 | -12.0142 | -13.5105 | 14.674 | -33.0871 | -20.9525 | -13.2741 | 161.6423 | -2.4292 | -9.1638 | 3.3558 | 2.3968 | 9.4317 | 9.4671 | 1.7961 | 16.5539 | 18.2052 | -10.529 | 13.5191 | 35.309 | 25.3083 | 32.8399 | 16.1448 | 16.7154 | -2.4823 | 1.5118 | -7.2954 | -9.5062 | 45.9529 | 46.3484 | -30.77 | -30.1152 | -14.3564 | -14.2607 | 3.2764 | 3.2489 | -29.5454 | -29.6579 | 1.3547 | -2.3266 | 16.7857 | 21.9534 | 21.8436 | -16.9892 | -30.1163 | 17.2204 | 16.6414 | -18.1737 | -18.103 | -59.2939 | 2.874 | -284.7367 | -8.6491 | 133.5926 | 85.8508 | 76.7926 | 145.4583 | 19.8692 | 20.1046 | 36.2893 | 35.1883 | -38.0546 | 206.4062 | -139.059 | 75.7259 | -66.3593 | -1.1794 | 8.8797 | -6.1816 | -1.0028 | -1.0126 | 2.6616 | -0.41666 | -2.4869 | -5.3012 | 15.2978 | -12.4599 | 11.9475 | 3.0855 | 2.9554 | 0 | 0 | 3.9645 | 3.6032 | 3.4559 | 0 | 15.0892 | 6.7559 | 0.24104 | 0.37 | -6.6093 | -6.7067 | -24.7517 | -4.7714 | 2.1532 | -25.1917 | -0.26904 | -16.4266 | -0.61457 | -36.3647 | -78.6958
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 22 de Marzo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
22/03/2025 | 00:30 | 46.139 | 46.15 | 49.43 | 49.442 | 237.59 | 428.751 | 219.03 | 218.42 | 403.79 | 331.68 | 1172.92
22/03/2025 | 01:00 | 34.34 | 33.919 | 42.465 | 42.186 | 228.23 | 381.14 | 214 | 212.75 | 397.76 | 325.52 | 1150.03
22/03/2025 | 01:30 | 45.4 | 45.549 | 50.368 | 49.89 | 222.51 | 413.717 | 227.72 | 226.36 | 405.74 | 332.94 | 1192.76
22/03/2025 | 02:00 | 43.669 | 43.75 | 45.278 | 48.99 | 212.97 | 394.657 | 226.03 | 223.59 | 387.85 | 325.08 | 1162.55
22/03/2025 | 02:30 | 38.619 | 38.569 | 45.412 | 44.55 | 182.2 | 349.35 | 225.56 | 224.53 | 386.55 | 323.82 | 1160.46
22/03/2025 | 03:00 | 36.909 | 37.229 | 43.67 | 42.985 | 172.82 | 333.613 | 229.55 | 227.38 | 388.75 | 326.77 | 1172.45
22/03/2025 | 03:30 | 36.919 | 37.08 | 48.091 | 47.953 | 226.43 | 396.473 | 229.95 | 231.19 | 392.69 | 327.94 | 1181.77
22/03/2025 | 04:00 | 40 | 39.919 | 46.617 | 46.183 | 191.67 | 364.389 | 229.6 | 229.24 | 396.13 | 333.76 | 1188.73
22/03/2025 | 04:30 | 45.119 | 45.59 | 50.904 | 50.672 | 223.47 | 415.755 | 235.79 | 234.47 | 406.02 | 337.19 | 1213.47
22/03/2025 | 05:00 | 44.889 | 42.869 | 50.904 | 49.187 | 228.15 | 415.999 | 236.18 | 234.79 | 411.25 | 343.38 | 1225.6
22/03/2025 | 05:30 | 43.02 | 43.43 | 50.368 | 49.121 | 234.31 | 420.249 | 237.02 | 230.96 | 410.05 | 337.42 | 1215.45
22/03/2025 | 06:00 | 42.52 | 42.849 | 47.957 | 47.586 | 232.72 | 413.632 | 231.35 | 229.47 | 397.15 | 335.56 | 1193.53
22/03/2025 | 06:30 | 36.9 | 37.279 | 45.01 | 44.84 | 243.89 | 407.919 | 221.18 | 219.18 | 370.46 | 307.8 | 1118.62
22/03/2025 | 07:00 | 41.27 | 41.479 | 46.215 | 45.906 | 258.7 | 433.57 | 198.48 | 199.76 | 300.88 | 255.42 | 954.54
22/03/2025 | 07:30 | 52.24 | 53.22 | 55.994 | 55.466 | 290.38 | 507.3 | 209.85 | 208.13 | 313.02 | 261.54 | 992.54
22/03/2025 | 08:00 | 50.639 | 50.869 | 53.181 | 52.231 | 278.84 | 485.76 | 200.3 | 201.02 | 300.45 | 252.21 | 953.98
22/03/2025 | 08:30 | 54.09 | 54.83 | 56.396 | 57.428 | 348.15 | 570.894 | 212.68 | 211.96 | 323.81 | 265.47 | 1013.92
22/03/2025 | 09:00 | 56.65 | 56.86 | 0 | 70.681 | 348.47 | 532.661 | 224.56 | 226.07 | 357.58 | 292.38 | 1100.59
22/03/2025 | 09:30 | 61.139 | 61 | 0 | 74.888 | 391.74 | 588.767 | 219.9 | 219.92 | 356.02 | 287.92 | 1083.76
22/03/2025 | 10:00 | 61.7 | 61.86 | 0 | 75.503 | 402.85 | 601.913 | 217.35 | 215.8 | 344.1 | 286.35 | 1063.6
22/03/2025 | 10:30 | 58.88 | 59.15 | 0 | 72.215 | 394.71 | 584.955 | 211.7 | 212.06 | 330.42 | 276.8 | 1030.98
22/03/2025 | 11:00 | 63.639 | 63.729 | 0 | 77.004 | 428.51 | 632.882 | 209.59 | 210.17 | 337.5 | 273.03 | 1030.29
22/03/2025 | 11:30 | 64.41 | 64.33 | 0 | 78.74 | 434.5 | 641.98 | 208.05 | 206.53 | 340.8 | 276.2 | 1031.58
22/03/2025 | 12:00 | 62.869 | 63.099 | 0 | 74.758 | 423.07 | 623.796 | 206.75 | 205.96 | 343.53 | 282.29 | 1038.53
22/03/2025 | 12:30 | 66.919 | 67.169 | 0 | 80.553 | 435.84 | 650.481 | 202.95 | 202.37 | 352.14 | 288.52 | 1045.98
22/03/2025 | 13:00 | 60.7 | 60.909 | 0 | 72.706 | 398.05 | 592.365 | 183.02 | 181.69 | 308.35 | 258.23 | 931.29
22/03/2025 | 13:30 | 61 | 60.81 | 0 | 76.655 | 378.39 | 576.855 | 183.92 | 181.27 | 302.45 | 250.77 | 918.41
22/03/2025 | 14:00 | 57.459 | 57.889 | 0 | 70.862 | 357.03 | 543.24 | 184.91 | 183.14 | 311.57 | 254.71 | 934.33
22/03/2025 | 14:30 | 62.159 | 62.83 | 0 | 77.187 | 381.74 | 583.916 | 174.51 | 174.14 | 282.84 | 237.57 | 869.06
22/03/2025 | 15:00 | 60.569 | 56.86 | 0 | 73.995 | 347.64 | 539.064 | 175.21 | 173.1 | 283.17 | 241.85 | 873.33
22/03/2025 | 15:30 | 57.72 | 58.49 | 0 | 71.519 | 358.97 | 546.699 | 181.78 | 180.51 | 303.11 | 252.45 | 917.85
22/03/2025 | 16:00 | 61.5 | 61.56 | 0 | 76.595 | 377.13 | 576.785 | 182 | 181.31 | 308.45 | 261.24 | 933
22/03/2025 | 16:30 | 58.619 | 59.209 | 0 | 72.212 | 354.82 | 544.86 | 195.95 | 195.19 | 342.48 | 285.29 | 1018.91
22/03/2025 | 17:00 | 61.189 | 61.38 | 0 | 62.417 | 338.41 | 523.396 | 208.47 | 206.41 | 409 | 328.77 | 1152.65
22/03/2025 | 17:30 | 58.659 | 58.759 | 0 | 68.225 | 319.73 | 505.373 | 225.85 | 224.19 | 461.36 | 369 | 1280.4
22/03/2025 | 18:00 | 53.509 | 52.56 | 49.43 | 46.862 | 289.82 | 492.181 | 235.86 | 230.71 | 486.32 | 388.78 | 1341.67
22/03/2025 | 18:30 | 56.869 | 56.849 | 51.172 | 51.083 | 329.32 | 545.293 | 245.1 | 244.1 | 504.86 | 407.21 | 1401.27
22/03/2025 | 19:00 | 63.47 | 63.65 | 56.53 | 55.744 | 382.04 | 621.434 | 237.79 | 238.15 | 504.04 | 399.68 | 1379.66
22/03/2025 | 19:30 | 61.889 | 62.189 | 59.879 | 59.066 | 389.35 | 632.373 | 233.68 | 231.75 | 489.93 | 397 | 1352.36
22/03/2025 | 20:00 | 60.27 | 60.47 | 58.674 | 57.276 | 371.51 | 608.2 | 239.36 | 237.54 | 495.52 | 395.84 | 1368.26
22/03/2025 | 20:30 | 57.77 | 58.069 | 57.602 | 57.078 | 366.66 | 597.179 | 241.68 | 237.7 | 474.51 | 387.67 | 1341.56
22/03/2025 | 21:00 | 58.18 | 57.45 | 59.477 | 59.04 | 362.46 | 596.607 | 246.36 | 243.41 | 475.4 | 383.63 | 1348.8
22/03/2025 | 21:30 | 53.619 | 54.13 | 56.262 | 54.646 | 340.32 | 558.977 | 249.83 | 249.81 | 485.72 | 390.22 | 1375.58
22/03/2025 | 22:00 | 58.08 | 58.159 | 58.004 | 57.472 | 355.83 | 587.545 | 252.78 | 248.35 | 470.48 | 385.01 | 1356.62
22/03/2025 | 22:30 | 53.68 | 54.43 | 55.727 | 54.948 | 328.63 | 547.415 | 246.15 | 242.2 | 461.39 | 371.86 | 1321.6
22/03/2025 | 23:00 | 51.319 | 51.599 | 54.521 | 53.073 | 306.43 | 516.942 | 244.76 | 242.87 | 450.26 | 374.44 | 1312.33
22/03/2025 | 23:30 | 44.919 | 45.31 | 47.019 | 47.097 | 252.28 | 436.625 | 238.44 | 239.38 | 425.8 | 352.48 | 1256.1
23/03/2025 | 00:00 | 47.349 | 47.4 | 50.234 | 49.816 | 247.97 | 442.769 | 246.47 | 243.23 | 427.92 | 354.77 | 1272.39
MÁXIMO |  | -34.34 | -33.919 | 0 | -42.186 | -172.82 |  | 252.78 | 249.81 | 504.86 | 407.21
MÍNIMO |  | -66.919 | -67.169 | -59.879 | -80.553 | -435.84 |  | 174.51 | 173.1 | 282.84 | 237.57
PROMEDIO |  | -53.1122 | -53.182 | -32.1415 | -59.4694 | -316.8177 |  | 219.5625 | 218.1715 | 387.9035 | 319.0721
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 22 de Marzo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
22/03/2025 | 00:30 | 493.14 | 503.85 | 505.75 | 505.88 | 504.14 | 506.72 | 505.71 | 495.25 | 492.63 | 485.43 | 500.09 | 488.53 | 223.25 | 225.89 | 225.97 | 219.47 | 217.54 | 0.3852 | 226.89 | 0.4 | 228.39 | 141.94 | 140.33 | 137.81 | 136.9 | 133.74 | 138.63 | 140.88 | 126.75 | 142.49
22/03/2025 | 01:00 | 498.13 | 509.78 | 505.75 | 505.88 | 509.22 | 506.72 | 505.71 | 495.25 | 498.58 | 485.43 | 500.09 | 488.53 | 223.25 | 226.19 | 228.24 | 221.75 | 217.54 | 0.3233 | 226.89 | 0.4 | 228.39 | 141.94 | 140.33 | 137.81 | 136.9 | 133.74 | 138.63 | 142.52 | 126.75 | 144.08
22/03/2025 | 01:30 | 498.13 | 508.78 | 505.75 | 505.88 | 509.22 | 505.83 | 505.71 | 490.17 | 498.58 | 485.43 | 500.09 | 488.53 | 223.25 | 226.19 | 228.24 | 221.75 | 217.83 | 0.3222 | 226.89 | 0.4 | 228.39 | 141.94 | 140.33 | 137.81 | 136.9 | 133.74 | 138.63 | 142.52 | 123.9 | 144.08
22/03/2025 | 02:00 | 498.13 | 508.99 | 505.75 | 505.88 | 509.22 | 505.83 | 505.71 | 495.21 | 498.58 | 485.43 | 500.09 | 488.53 | 223.25 | 227.98 | 228.24 | 221.75 | 217.83 | 0.3108 | 226.89 | 0.4 | 228.39 | 143.92 | 141.75 | 137.81 | 136.9 | 133.74 | 138.63 | 142.52 | 123.9 | 144.08
22/03/2025 | 02:30 | 498.13 | 508.99 | 505.75 | 505.88 | 509.22 | 505.83 | 506.9 | 495.21 | 498.58 | 485.43 | 505.17 | 494.23 | 223.25 | 227.98 | 228.24 | 221.75 | 217.83 | 0.3996 | 229.5 | 0.4 | 230.69 | 143.92 | 140.24 | 139.26 | 136.94 | 133.74 | 138.63 | 142.52 | 123.9 | 144.08
22/03/2025 | 03:00 | 503.32 | 508.99 | 513 | 511.02 | 509.22 | 505.83 | 506.9 | 495.21 | 498.58 | 485.43 | 505.17 | 488.76 | 223.25 | 227.98 | 228.24 | 221.75 | 217.83 | 0.3188 | 227 | 0.4 | 228.3 | 142.07 | 140.24 | 139.26 | 136.94 | 133.74 | 138.63 | 141.09 | 123.9 | 144.08
22/03/2025 | 03:30 | 497.92 | 513.29 | 513 | 511.02 | 509.22 | 511.1 | 506.9 | 495.21 | 498.58 | 485.43 | 500.01 | 488.76 | 220.6 | 225.2 | 227.69 | 221.75 | 217.83 | 0.3648 | 227 | 0.4 | 228.3 | 142.07 | 141.51 | 139.26 | 136.94 | 133.74 | 138.63 | 142.65 | 125.25 | 144.08
22/03/2025 | 04:00 | 497.92 | 512.78 | 513 | 511.02 | 509.22 | 511.1 | 506.9 | 490.04 | 498.58 | 485.43 | 500.01 | 488.76 | 220.6 | 225.2 | 227.69 | 221.75 | 217.83 | 0.3168 | 227 | 0.4 | 228.3 | 143.26 | 141.51 | 139.26 | 136.94 | 133.74 | 138.63 | 142.65 | 123.8 | 142.51
22/03/2025 | 04:30 | 497.92 | 511.2 | 513 | 511.02 | 509.22 | 511.1 | 506.9 | 490.04 | 492.48 | 485.43 | 500.01 | 488.76 | 220.6 | 224.97 | 227.6 | 221.75 | 217.83 | 0.4281 | 227 | 0.4 | 228.3 | 143.26 | 139.83 | 139.26 | 136.94 | 133.74 | 138.63 | 141.16 | 125.11 | 142.51
22/03/2025 | 05:00 | 497.92 | 511.2 | 513 | 511.02 | 509.22 | 511.1 | 506.9 | 490.04 | 497.59 | 485.43 | 500.01 | 488.76 | 220.6 | 224.97 | 227.6 | 221.75 | 217.83 | 0.4274 | 227 | 0.4 | 228.3 | 141.53 | 139.83 | 139.26 | 136.94 | 133.74 | 138.63 | 141.16 | 125.11 | 142.51
22/03/2025 | 05:30 | 497.92 | 510.47 | 513 | 511.02 | 509.22 | 511.1 | 506.9 | 490.04 | 497.59 | 485.43 | 500.01 | 488.76 | 218.39 | 226.03 | 227.58 | 221.75 | 217.83 | 0.3373 | 227 | 0.4 | 228.3 | 141.39 | 139.83 | 139.26 | 136.94 | 133.74 | 138.63 | 141.16 | 125.11 | 142.51
22/03/2025 | 06:00 | 499.44 | 509.73 | 509.59 | 511.02 | 509.22 | 511.1 | 512.1 | 496.44 | 497.69 | 485.43 | 500.01 | 488.76 | 218.39 | 226.12 | 225.05 | 221.75 | 217.83 | 0.4101 | 227 | 0.4 | 228.3 | 141.39 | 141.24 | 139.26 | 136.94 | 135.14 | 138.63 | 141.16 | 125.11 | 142.51
22/03/2025 | 06:30 | 499.44 | 509.73 | 509.59 | 511.02 | 514.56 | 511.1 | 512.1 | 496.44 | 497.69 | 485.43 | 500.01 | 488.76 | 218.39 | 226.12 | 225.17 | 221.75 | 220.12 | 0.4073 | 227 | 0.4 | 228.3 | 142.91 | 139.82 | 139.26 | 136.94 | 135.14 | 138.63 | 141.16 | 127.88 | 142.51
22/03/2025 | 07:00 | 499.65 | 509.73 | 509.59 | 511.02 | 514.56 | 511.1 | 512.1 | 501.42 | 497.69 | 490.41 | 505.03 | 494.53 | 220.96 | 225.98 | 225.17 | 221.75 | 220.12 | 0.4406 | 229.5 | 0.4 | 230.6 | 142.91 | 141.24 | 139.26 | 138.37 | 136.55 | 140.16 | 142.6 | 126.57 | 144.08
22/03/2025 | 07:30 | 488.89 | 501.8 | 504.65 | 505.86 | 509.33 | 504.96 | 512.1 | 501.42 | 497.69 | 491.18 | 505.03 | 494.53 | 221.69 | 223.08 | 222.36 | 219.48 | 216.44 | 0.4933 | 229.5 | 0.4 | 230.6 | 142.91 | 139.8 | 139.26 | 138.25 | 135.08 | 138.72 | 141.12 | 125.25 | 144.08
22/03/2025 | 08:00 | 488.37 | 501.8 | 502.55 | 505.86 | 503.78 | 504.96 | 512.1 | 501.42 | 497.69 | 491.18 | 505.03 | 494.53 | 219.46 | 222.47 | 222.18 | 217.24 | 216.44 | 0.3898 | 229.5 | 0.4 | 228.1 | 142.91 | 139.81 | 139.26 | 137.77 | 135.08 | 137.38 | 141.12 | 125.25 | 142.51
22/03/2025 | 08:30 | 490.47 | 508.21 | 515 | 504.8 | 503.78 | 504.96 | 512.1 | 496.09 | 497.69 | 485.96 | 505.03 | 493.56 | 219.35 | 223.68 | 223.45 | 217.24 | 214.17 | 0.3836 | 226.89 | 0.4 | 228.1 | 143.9 | 139.81 | 139.81 | 139.33 | 135.08 | 139 | 141.12 | 125.25 | 144.49
22/03/2025 | 09:00 | 489.52 | 505.69 | 511.9 | 504.8 | 503.78 | 504.96 | 506 | 496.09 | 497.69 | 479.93 | 499.43 | 488.19 | 219.22 | 223.8 | 221.11 | 217.24 | 214.17 | 0.341 | 226.89 | 0.4 | 225.8 | 143.07 | 140.05 | 139.56 | 137.68 | 133.72 | 137.69 | 140.72 | 125.3 | 142.97
22/03/2025 | 09:30 | 516.16 | 514.25 | 515.04 | 499.19 | 503.78 | 504.96 | 506 | 496.09 | 497.69 | 479.93 | 499.43 | 488.19 | 226.19 | 225.72 | 226.38 | 214.93 | 214.17 | 0.4248 | 226.89 | 0.4 | 225.8 | 141.56 | 140.05 | 139.56 | 137.68 | 133.72 | 139.1 | 140.72 | 124.04 | 142.97
22/03/2025 | 10:00 | 516.16 | 511.99 | 509.53 | 499.19 | 498.03 | 504.96 | 511.66 | 496.09 | 497.69 | 486.12 | 504.57 | 493.09 | 226.18 | 225.54 | 226.38 | 214.93 | 211.93 | 0.3291 | 226.89 | 0.4 | 225.8 | 141.56 | 141.47 | 139.56 | 137.68 | 133.72 | 137.66 | 142.16 | 125.81 | 142.97
22/03/2025 | 10:30 | 508.09 | 510.78 | 511.16 | 499.19 | 498.03 | 499.87 | 511.66 | 496.09 | 497.69 | 486.12 | 504.57 | 493.09 | 224.11 | 225.27 | 223.86 | 217.14 | 214.13 | 0.4224 | 226.89 | 0.4 | 225.8 | 141.56 | 141.45 | 139.56 | 136.21 | 133.72 | 137.66 | 142.16 | 125.81 | 142.97
22/03/2025 | 11:00 | 504 | 506.47 | 509.11 | 499.19 | 503.34 | 499.87 | 511.66 | 496.09 | 497.69 | 486.12 | 504.57 | 493.09 | 221.39 | 222.53 | 221.48 | 217.14 | 214.13 | 0.3057 | 226.89 | 0.4 | 225.8 | 141.56 | 141.45 | 139.56 | 136.21 | 133.72 | 137.66 | 142.16 | 125.81 | 141.41
22/03/2025 | 11:30 | 504 | 508 | 509.59 | 499.19 | 498.07 | 499.87 | 511.66 | 496.09 | 497.69 | 486.12 | 504.57 | 493.09 | 219.14 | 223.88 | 221.48 | 214.95 | 214.13 | 0.3686 | 226.89 | 0.4 | 225.8 | 139.71 | 141.45 | 139.56 | 136.21 | 133.72 | 137.66 | 142.16 | 125.81 | 141.41
22/03/2025 | 12:00 | 503.37 | 508.84 | 506.91 | 499.19 | 498.07 | 499.87 | 511.66 | 496.09 | 497.69 | 486.12 | 504.57 | 493.09 | 219.14 | 224.87 | 221.48 | 214.95 | 214.13 | 0.3607 | 226.89 | 0.4 | 228.19 | 141.31 | 141.42 | 139.56 | 137.65 | 133.72 | 137.66 | 142.16 | 125.81 | 142.88
22/03/2025 | 12:30 | 496.97 | 506.84 | 502.76 | 499.19 | 498.07 | 499.87 | 511.66 | 496.09 | 497.69 | 486.12 | 504.57 | 493.09 | 221.14 | 222.88 | 221.42 | 214.95 | 214.13 | 0.4014 | 226.89 | 0.4 | 228.19 | 141.8 | 139.96 | 139.56 | 136.76 | 133.72 | 137.66 | 142.16 | 125.81 | 142.24
22/03/2025 | 13:00 | 502.22 | 512.29 | 511.53 | 499.19 | 498.07 | 499.87 | 511.66 | 496.09 | 497.69 | 486.12 | 504.57 | 493.09 | 223.7 | 225.49 | 223.73 | 217.26 | 214.13 | 0.3808 | 226.89 | 0.4 | 228.19 | 141.8 | 141.37 | 139.56 | 138.32 | 135.07 | 137.66 | 142.16 | 125.81 | 143.67
22/03/2025 | 13:30 | 508.51 | 517.66 | 513 | 504.61 | 503.06 | 504.94 | 511.66 | 502.14 | 497.69 | 491.22 | 504.57 | 493.09 | 226.08 | 226.37 | 226.36 | 217.53 | 216.64 | 0.4033 | 226.89 | 0.4 | 228.19 | 141.8 | 141.37 | 139.56 | 138.32 | 135.07 | 139.46 | 142.16 | 127.08 | 143.67
22/03/2025 | 14:00 | 490.57 | 507.47 | 509.53 | 504.61 | 503.06 | 504.94 | 511.66 | 502.14 | 497.69 | 491.22 | 504.57 | 493.09 | 225.98 | 225.25 | 223.21 | 217.53 | 216.64 | 0.3324 | 226.89 | 0.4 | 228.19 | 141.8 | 141.37 | 139.56 | 136.91 | 135.07 | 138.05 | 142.16 | 125.77 | 143.67
22/03/2025 | 14:30 | 484.43 | 504.85 | 504.18 | 504.61 | 503.06 | 504.94 | 511.66 | 502.14 | 497.69 | 491.22 | 504.57 | 493.09 | 220.88 | 223.84 | 222.46 | 217.53 | 216.64 | 0.4244 | 226.89 | 0.4 | 228.19 | 141.8 | 141.37 | 139.56 | 136.91 | 135.07 | 138.05 | 142.16 | 125.77 | 143.67
22/03/2025 | 15:00 | 489.58 | 504.85 | 506.02 | 504.61 | 503.06 | 504.94 | 511.66 | 502.14 | 501.27 | 490.5 | 504.57 | 493.09 | 222.65 | 223.84 | 222.46 | 217.53 | 216.64 | 0.366 | 226.89 | 0.4 | 228.19 | 141.8 | 142.78 | 139.56 | 136.91 | 134.43 | 138.05 | 142.16 | 125.77 | 143.67
22/03/2025 | 15:30 | 489.58 | 509.99 | 506.02 | 504.61 | 509.12 | 504.94 | 511.66 | 502.14 | 501.27 | 490.5 | 504.57 | 493.09 | 224.24 | 225.6 | 222.46 | 219.87 | 216.64 | 0.3242 | 229.39 | 0.4 | 228.19 | 141.8 | 139.83 | 139.56 | 136.91 | 134.43 | 138.05 | 140.63 | 125.77 | 143.67
22/03/2025 | 16:00 | 489.58 | 505.11 | 506.02 | 504.61 | 509.12 | 504.94 | 511.66 | 502.14 | 501.27 | 490.5 | 504.57 | 493.09 | 224.2 | 225 | 222.46 | 219.87 | 216.64 | 0.354 | 229.39 | 0.4 | 228.19 | 141.8 | 139.83 | 139.56 | 136.91 | 134.43 | 138.05 | 140.63 | 125.77 | 143.67
22/03/2025 | 16:30 | 493.82 | 506.47 | 514.58 | 510.24 | 509.12 | 510.43 | 511.66 | 502.14 | 501.27 | 490.5 | 504.57 | 493.09 | 225.13 | 225.42 | 224.22 | 219.76 | 218.9 | 0.3457 | 229.39 | 0.4 | 228.19 | 141.8 | 139.83 | 139.56 | 136.91 | 134.43 | 138.05 | 140.63 | 126.89 | 143.67
22/03/2025 | 17:00 | 492.62 | 503.85 | 510.06 | 510.24 | 509.12 | 510.43 | 511.66 | 496.66 | 495.39 | 485.18 | 498.95 | 487.13 | 222.78 | 224.07 | 224.22 | 222.22 | 218.9 | 0.3507 | 226.89 | 0.4 | 228.19 | 141.8 | 139.83 | 139.56 | 136.91 | 134.43 | 138.05 | 140.63 | 126.89 | 142.12
22/03/2025 | 17:30 | 497.81 | 508.94 | 515.31 | 510.24 | 509.12 | 510.43 | 505.74 | 491.64 | 490.44 | 480.27 | 492.4 | 481.79 | 227.4 | 226.93 | 226.53 | 222.22 | 218.9 | 0.3353 | 224.5 | 0.4 | 225.69 | 139.9 | 139.74 | 139.56 | 136.91 | 134.43 | 138.05 | 142.14 | 126.89 | 142.12
22/03/2025 | 18:00 | 492.62 | 502.33 | 505.75 | 510.24 | 509.12 | 510.43 | 515.2 | 497.02 | 492.19 | 483.2 | 495.51 | 483.49 | 225.28 | 223.66 | 226.41 | 222.22 | 218.9 | 0.3379 | 224.89 | 0.4 | 225.8 | 140.63 | 141.37 | 138.11 | 136.47 | 134.43 | 137.6 | 142.32 | 126.89 | 140.51
22/03/2025 | 18:30 | 492.62 | 502.33 | 505.75 | 510.24 | 509.12 | 510.43 | 515.2 | 497.02 | 492.19 | 483.2 | 495.51 | 483.49 | 220.7 | 223.46 | 226.41 | 222.22 | 219.17 | 0.3553 | 224.89 | 0.4 | 225.8 | 140.87 | 139.89 | 138.11 | 136.74 | 134.43 | 137.6 | 142.32 | 126.89 | 142.04
22/03/2025 | 19:00 | 482.13 | 491.35 | 488.95 | 499.73 | 503.87 | 505.09 | 515.2 | 497.02 | 492.19 | 483.2 | 495.51 | 483.49 | 224.15 | 223.44 | 221.58 | 219.35 | 216.92 | 0.4173 | 224.89 | 0.4 | 225.8 | 140.87 | 141.3 | 138.11 | 136.74 | 134.43 | 137.6 | 142.32 | 126.89 | 142.04
22/03/2025 | 19:30 | 482.13 | 491.35 | 488.95 | 499.73 | 503.87 | 505.08 | 515.2 | 497.02 | 492.19 | 483.2 | 495.51 | 483.49 | 224.15 | 223.44 | 221.58 | 218.54 | 216.1 | 0.347 | 224.89 | 0.4 | 225.8 | 140.87 | 141.3 | 138.11 | 136.74 | 135.79 | 137.6 | 142.32 | 126.89 | 142.04
22/03/2025 | 20:00 | 487 | 491.35 | 495.67 | 499.73 | 503.87 | 505.08 | 515.2 | 497.02 | 492.19 | 483.2 | 500.78 | 483.49 | 226.4 | 223.44 | 221.58 | 218.54 | 216.1 | 0.3546 | 224.89 | 0.4 | 225.8 | 140.87 | 141.3 | 138.11 | 138.14 | 135.79 | 138.99 | 142.32 | 126.89 | 142.04
22/03/2025 | 20:30 | 487 | 496.23 | 495.67 | 504.78 | 503.87 | 505.08 | 515.2 | 497.02 | 492.19 | 483.2 | 500.78 | 488.88 | 226.4 | 225.6 | 221.58 | 220.76 | 216.1 | 0.3505 | 227.5 | 0.4 | 228.19 | 142.89 | 141.3 | 138.11 | 139.43 | 135.79 | 138.99 | 142.32 | 126.89 | 143.49
22/03/2025 | 21:00 | 491.99 | 496.23 | 498.4 | 504.78 | 508.98 | 505.08 | 515.2 | 497.02 | 492.23 | 482.93 | 500.78 | 488.88 | 228.48 | 225.73 | 223.88 | 220.76 | 218.47 | 0.3754 | 227.5 | 0.4 | 228.19 | 142.89 | 139.88 | 138.11 | 138.02 | 135.79 | 138.99 | 142.32 | 126.89 | 143.49
22/03/2025 | 21:30 | 491.99 | 496.23 | 498.4 | 504.78 | 508.98 | 505.08 | 515.2 | 497.02 | 497.43 | 482.93 | 500.78 | 488.88 | 221.73 | 225.73 | 223.88 | 220.76 | 218.47 | 0.3454 | 225 | 0.4 | 228.19 | 142.89 | 139.88 | 138.11 | 138.02 | 135.79 | 138.99 | 140.87 | 126.89 | 143.49
22/03/2025 | 22:00 | 491.99 | 496.23 | 498.4 | 504.78 | 508.98 | 505.08 | 515.2 | 497.02 | 497.43 | 482.93 | 500.78 | 488.88 | 221.73 | 225.73 | 223.88 | 220.76 | 218.47 | 0.4325 | 226.3 | 0.4 | 228.19 | 142.89 | 139.88 | 138.11 | 138.02 | 134.42 | 138.99 | 140.87 | 126.89 | 143.49
22/03/2025 | 22:30 | 492.88 | 500.54 | 497.19 | 504.78 | 508.98 | 511.46 | 515.2 | 497.02 | 497.43 | 487.77 | 500.78 | 488.88 | 222.68 | 226.03 | 226.52 | 222.98 | 218.47 | 0.269 | 226.3 | 0.4 | 228.19 | 142.89 | 139.88 | 139.51 | 138.02 | 134.42 | 138.99 | 140.87 | 126.89 | 143.49
22/03/2025 | 23:00 | 497.34 | 500.54 | 500.45 | 509.85 | 514.37 | 511.46 | 518.66 | 497.02 | 497.43 | 487.77 | 500.78 | 488.88 | 225.62 | 227.27 | 226.7 | 222.98 | 220.7 | 0.4044 | 226.3 | 0.4 | 228.19 | 142.89 | 139.88 | 139.51 | 138.02 | 134.42 | 138.99 | 142.3 | 126.89 | 143.49
22/03/2025 | 23:30 | 494.24 | 507.47 | 510.11 | 514.95 | 514.22 | 511.2 | 506.81 | 493.55 | 492.87 | 482.38 | 498.42 | 487.76 | 223.04 | 227.01 | 226.93 | 220.7 | 218.22 | 0.3772 | 225.6 | 0.4 | 227.5 | 142.97 | 139.61 | 139.51 | 136.56 | 134.42 | 138.99 | 140.82 | 125.58 | 143.31
23/03/2025 | 00:00 | 499.02 | 507.47 | 510.11 | 509.16 | 514.22 | 511.2 | 506.81 | 493.55 | 492.87 | 482.38 | 498.42 | 482.84 | 225.46 | 225.43 | 226.93 | 218.45 | 218.26 | 0.3435 | 225.6 | 0.4 | 227.5 | 141.47 | 139.61 | 139.51 | 136.56 | 134.42 | 138.99 | 140.82 | 126.85 | 143.31
MÁXIMO |  | 516.16 | 517.66 | 515.31 | 514.95 | 514.56 | 511.46 | 518.66 | 502.14 | 501.27 | 491.22 | 505.17 | 494.53 | 228.48 | 227.98 | 228.24 | 222.98 | 220.7 | 0.4933 | 229.5 | 0.4 | 230.69 | 143.92 | 142.78 | 139.81 | 139.43 | 136.55 | 140.16 | 142.65 | 127.88 | 144.49
MÍNIMO |  | 482.13 | 491.35 | 488.95 | 499.19 | 498.03 | 499.87 | 505.71 | 490.04 | 490.44 | 479.93 | 492.4 | 481.79 | 218.39 | 222.47 | 221.11 | 214.93 | 211.93 | 0.269 | 224.5 | 0.4 | 225.69 | 139.71 | 139.61 | 137.81 | 136.21 | 133.72 | 137.38 | 140.63 | 123.8 | 140.51
PROMEDIO |  | 495.9329 | 505.9023 | 506.7452 | 505.8194 | 506.6896 | 506.6087 | 510.8471 | 496.6106 | 496.6773 | 485.8629 | 501.4463 | 489.6973 | 222.7896 | 225.1729 | 224.7556 | 219.6406 | 217.0127 | 0.36957 | 226.9194 | 0.4 | 227.7452 | 142.0477 | 140.5656 | 139.0683 | 137.2763 | 134.4619 | 138.3965 | 141.7033 | 125.9087 | 143.0592
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 22 de Marzo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
sábado, 22 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 22 de Marzo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:07:41 | 59.630 | 22:15:11 | 60.456
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:07:41 | 59.631 | 22:15:12 | 60.457
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:07:41 | 59.631 | 22:15:11 | 60.456
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:07:41 | 59.630 | 22:15:12 | 60.455
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:07:41 | 59.629 | 22:15:11 22:15:12 | 60.455 60.455
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:07:41 | 59.630 | 22:15:11 | 60.456
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:07:41 | 59.630 | 22:15:11 | 60.456
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:07:41 | 59.629 | 22:15:11 | 60.457

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 22 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 22 de Marzo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
22/03/2025 | 00:30 | 6914.0661 | 6876.4255 | -0.5444%
22/03/2025 | 01:00 | 6603.9453 | 6764.4874 | 2.431%
22/03/2025 | 01:30 | 6736.9204 | 6664.4262 | -1.076%
22/03/2025 | 02:00 | 6565.6652 | 6593.1615 | 0.4188%
22/03/2025 | 02:30 | 6499.1553 | 6519.2572 | 0.3093%
22/03/2025 | 03:00 | 6481.0678 | 6485.4281 | 0.06728%
22/03/2025 | 03:30 | 6396.4059 | 6483.4498 | 1.361%
22/03/2025 | 04:00 | 6483.0561 | 6466.8076 | -0.2506%
22/03/2025 | 04:30 | 6551.7621 | 6473.1391 | -1.2%
22/03/2025 | 05:00 | 6575.0519 | 6496.1789 | -1.2%
22/03/2025 | 05:30 | 6596.7429 | 6493.1495 | -1.57%
22/03/2025 | 06:00 | 6471.0895 | 6485.3665 | 0.2206%
22/03/2025 | 06:30 | 6480.9818 | 6476.8817 | -0.06326%
22/03/2025 | 07:00 | 6511.326 | 6484.9551 | -0.405%
22/03/2025 | 07:30 | 6848.1488 | 6695.5032 | -2.229%
22/03/2025 | 08:00 | 6972.118 | 6886.7944 | -1.224%
22/03/2025 | 08:30 | 7227.3768 | 7134.9867 | -1.278%
22/03/2025 | 09:00 | 7497.4544 | 7309.3658 | -2.509%
22/03/2025 | 09:30 | 7570.4364 | 7464.1626 | -1.404%
22/03/2025 | 10:00 | 7770.836 | 7604.8803 | -2.136%
22/03/2025 | 10:30 | 7709.802 | 7742.2985 | 0.4215%
22/03/2025 | 11:00 | 7818.8707 | 7835.4897 | 0.2125%
22/03/2025 | 11:30 | 7972.7721 | 7876.2312 | -1.211%
22/03/2025 | 12:00 | 7882.4451 | 7879.6375 | -0.03562%
22/03/2025 | 12:30 | 7937.4985 | 7846.6022 | -1.145%
22/03/2025 | 13:00 | 7746.4707 | 7772.1866 | 0.332%
22/03/2025 | 13:30 | 7765.6618 | 7690.9073 | -0.9626%
22/03/2025 | 14:00 | 7695.7348 | 7660.3861 | -0.4593%
22/03/2025 | 14:30 | 7751.6262 | 7655.1138 | -1.245%
22/03/2025 | 15:00 | 7583.1283 | 7647.0841 | 0.8434%
22/03/2025 | 15:30 | 7651.5314 | 7620.6053 | -0.4042%
22/03/2025 | 16:00 | 7637.9532 | 7566.0649 | -0.9412%
22/03/2025 | 16:30 | 7382.4851 | 7488.8198 | 1.44%
22/03/2025 | 17:00 | 7265.8744 | 7356.7112 | 1.25%
22/03/2025 | 17:30 | 7210.368 | 7264.0907 | 0.7451%
22/03/2025 | 18:00 | 7222.4586 | 7203.6905 | -0.2599%
22/03/2025 | 18:30 | 7537.315 | 7217.4711 | -4.243%
22/03/2025 | 19:00 | 7690.4391 | 7523.28 | -2.174%
22/03/2025 | 19:30 | 7656.9196 | 7633.8588 | -0.3012%
22/03/2025 | 20:00 | 7640.0801 | 7646.4249 | 0.08305%
22/03/2025 | 20:30 | 7585.3259 | 7626.6139 | 0.5443%
22/03/2025 | 21:00 | 7531.3443 | 7604.3225 | 0.969%
22/03/2025 | 21:30 | 7473.8011 | 7572.6032 | 1.322%
22/03/2025 | 22:00 | 7489.3424 | 7530.1961 | 0.5455%
22/03/2025 | 22:30 | 7463.2829 | 7457.5976 | -0.07618%
22/03/2025 | 23:00 | 7251.3454 | 7287.514 | 0.4988%
22/03/2025 | 23:30 | 7030.2162 | 7125.073 | 1.349%
23/03/2025 | 00:00 | 6832.4246 | 6937.1757 | 1.533%

## DESVIACIÓN
sábado, 22 de Marzo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
22/03/2025 | 00:30 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 649.8 | 646.7979 | 646.7979 | 3.0021 | 218 | 211.4413 | 211.4413 | 6.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 227.3 | 227.0127 | 227.0127 | 0.28727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 111.1111 | 116.6667 | -6.6667 | 109.2 | 111.1111 | 116.6667 | -7.4667 | 110.6 | 111.1111 | 116.6667 | -6.0667 | 209.2 | 166.6667 | 175 | 34.2 | 109.1 | 204.878 | 119.6581 | -10.5581 | 67.9 | 102.439 | 59.8291 | 8.0709 | 563.2 | 568.2985 | 568.2985 | -5.0985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.7073 | 164.7073 | -0.40732 | 7.446 | 7.6878 | 7.6878 | -0.24175 | 3.104 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143.9 | 143 | 143 | 0.9 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.7 | 458.878 | 458.878 | 0.82195 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 144.4 | 148.6263 | 148.6263 | -4.2263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.4 | 87.6576 | 87.6576 | -0.25756 |  |  |  | 0 | 124.1 | 140.356 | 136.0684 | -11.9684 | 73.9 | 70.178 | 68.0342 | 5.8658 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 34.4195 | 34.4195 | 2.7805 | 170.1 | 171.5419 | 171.5419 | -1.4419 | 94.8 | 95.7816 | 95.6452 | -0.84515 | 25.3 |  | 25.641 | -0.34103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 104.7 | 133.3333 | 167.7373 | -63.0373 | 105.1 | 133.3333 | 167.7373 | -62.6373 | 105.3 | 133.3333 | 167.7373 | -62.4373 | 184.8 | 200 | 251.606 | -66.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 93.7 |  |  | 93.7 | 129.6 | 133.68 | 133.68 | -4.08 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120 | 110 | 110 | 10 | 57.9 | 55 | 55 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94.31 | 94.31 | -0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 8 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0061 |  | 17.561 | -7.5549 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 18.0488 | 18.0488 | 1.1512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 22.601 | 22.601 | 6.899 | 75.6 | 59.253 | 59.253 | 16.347 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.441 | 12.441 | 0.25902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 10.8 | 8 | 8 | 2.8 | 26.9 | 25 | 25 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 36 | 14.54 | 36.66 | 80.7 | 54 | 13.04 | 67.66 | 4.2 | 1.04 | 1.04 | 3.16 | 3 | 0.73 | 0.73 | 2.27 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7 | 7.8 | 7.8 | -0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.7 | 5.27 | 5.27 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.1 | 43 | 43 | 4.1 | 34.3 | 15 | 15 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 44.6 | 40 | 40 | 4.6 | 28.4 | 20 | 20 | 8.4 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.5 | 6.48 | 6.48 | 1.02
22/03/2025 | 01:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 642.6 | 646.7979 | 646.7979 | -4.1979 | 217.8 | 211.4413 | 211.4413 | 6.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 225.9 | 227.0127 | 227.0127 | -1.1127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 111.1111 | 111.1111 | -1.7111 | 109 | 111.1111 | 111.1111 | -2.1111 | 109.3 | 111.1111 | 111.1111 | -1.8111 | 208.1 | 166.6667 | 166.6667 | 41.4333 | 108.2 | 168.8753 | 147.1507 | -38.9507 | 68.2 | 84.4377 | 73.5754 | -5.3754 | 551.7 | 568.2985 | 568.2985 | -16.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 7.145 | 7.6878 | 7.6878 | -0.54275 | 2.993 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 142.2 | 143 | 143 | -0.8 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 221.7 | 221.5563 | 221.5563 | 0.14375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299.9 | 458.878 | 458.878 | -158.978 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 125.2 | 148.6263 | 148.6263 | -23.4263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.7 | 87.6576 | 87.6576 | 0.04244 |  |  |  | 0 | 122.2 | 136.0684 | 136.0684 | -13.8684 | 72.3 | 68.0342 | 68.0342 | 4.2658 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 167.7 | 171.5419 | 171.5419 | -3.8418 | 94.2 | 95.7816 | 95.918 | -1.7181 | 24.9 |  | 25.641 | -0.74103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 102.5 | 133.3333 | 133.3333 | -30.8333 | 102.5 | 133.3333 | 133.3333 | -30.8333 | 102.3 | 133.3333 | 133.3333 | -31.0333 | 191.9 | 200 | 200 | -8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 58.3 |  |  | 58.3 | 109.2 | 133.68 | 133.68 | -24.48 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.6 | 120 | 120 | 1.6 | 57.7 | 60 | 60 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 78.443 | 78.443 | 7.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 10.884 | 10.884 | 4.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9973 |  | 17.561 | -7.5637 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 16.349 | 16.349 | 10.951 | 79.5 | 42.313 | 42.313 | 37.187 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 18.8 | 9.62 | 9.62 | 9.18 | 28.7 | 20.613 | 20.613 | 8.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 32 | 37.611 | 2.989 | 61.4 | 50 | 58.736 | 2.664 | 1.8 | 1.289 | 1.289 | 0.511 | 0.7 | 1.111 | 1.111 | -0.411 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7 | 7.8 | 7.8 | -0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.3 | 6.956 | 6.956 | 3.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.3 | 27.456 | 27.456 | 14.844 | 36 | 9.771 | 9.771 | 26.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 44.6 | 40 | 40 | 4.6 | 28.4 | 20 | 20 | 8.4 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.6 | 6.48 | 6.48 | 0.12
22/03/2025 | 01:30 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 649.7 | 646.7979 | 646.7979 | 2.9021 | 217.6 | 211.4413 | 211.4413 | 6.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 226.9 | 227.0127 | 227.0127 | -0.11273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 111.1111 | 111.1111 | -1.6111 | 109.3 | 111.1111 | 111.1111 | -1.8111 | 109.5 | 111.1111 | 111.1111 | -1.6111 | 208.6 | 166.6667 | 166.6667 | 41.9333 | 107.2 | 119.6581 | 119.6581 | -12.4581 | 68.1 | 59.8291 | 59.8291 | 8.2709 | 562.8 | 568.2985 | 568.2985 | -5.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 7.695 | 7.6878 | 7.6878 | 0.00725 | 3.125 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143.5 | 143 | 143 | 0.5 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.2 | 458.878 | 458.878 | 6.322 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25415 | 148.8 | 148.6263 | 148.6263 | 0.17366 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 |  |  |  | 0 | 124.9 | 136.0684 | 136.0684 | -11.1684 | 72.9 | 68.0342 | 68.0342 | 4.8658 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 170.2 | 171.5419 | 171.5419 | -1.3418 | 94.8 | 95.7816 | 95.7816 | -0.9816 | 25.1 |  | 25.641 | -0.54103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 94.6 | 124.6595 | 116.2187 | -21.6187 | 94.4 | 124.6595 | 116.2187 | -21.8187 | 93.5 | 124.6595 | 116.2187 | -22.7187 | 177.5 | 186.9893 | 174.328 | 3.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 63.8 |  |  | 63.8 | 129.3 | 133.68 | 133.68 | -4.38 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.8 | 144.3127 | 144.3127 | -21.5127 | 58.6 | 72.1563 | 72.1563 | -13.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 74.751 | 74.751 | -1.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 10.82 | 10.82 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8904 |  | 17.561 | -7.6706 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 18.0488 | 18.0488 | 1.1512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 15.432 | 15.432 | 13.068 | 71.6 | 39.17 | 39.17 | 32.43 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 18 | 10.655 | 10.655 | 7.345 | 26 | 19.717 | 19.717 | 6.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 28 | 36.479 | 6.321 | 52.2 | 46 | 57.368 | -5.168 | 2 | 1.033 | 1.033 | 0.967 | 1.4 | 1.033 | 1.033 | 0.367 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | -1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.1 | 6.547 | 6.547 | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.9 | 22.173 | 22.173 | -8.273 | 10 | 7.835 | 7.835 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.5 | 40 | 40 | 4.5 | 28.3 | 20 | 20 | 8.3 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.9 | 6.48 | 6.48 | 0.42
22/03/2025 | 02:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 643.7 | 646.7979 | 646.7979 | -3.0979 | 217 | 211.4413 | 211.4413 | 5.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 226.7 | 227.0127 | 227.0127 | -0.31273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 111.1111 | 111.1111 | -1.9111 | 109.7 | 111.1111 | 111.1111 | -1.4111 | 108.3 | 111.1111 | 111.1111 | -2.8111 | 205.7 | 166.6667 | 166.6667 | 39.0333 | 107.5 | 119.6581 | 119.6581 | -12.1581 | 67.4 | 59.8291 | 59.8291 | 7.5709 | 555.9 | 568.2985 | 568.2985 | -12.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.7073 | 164.7073 | 2.6927 | 7.316 | 7.6878 | 7.6878 | -0.37175 | 3.236 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 142.4 | 143 | 143 | -0.6 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.2 | 458.878 | 458.878 | 1.3219 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25415 | 148 | 148.6263 | 148.6263 | -0.62634 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 86.6 | 87.6576 | 87.6576 | -1.0576 |  |  |  | 0 | 121 | 136.0684 | 136.0684 | -15.0684 | 71.4 | 68.0342 | 68.0342 | 3.3658 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 46.3 | 44.2751 | 44.2751 | 2.0249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 167.9 | 171.5419 | 171.5419 | -3.6418 | 94.1 | 95.7816 | 95.7816 | -1.6816 | 24.9 |  | 25.641 | -0.74103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 82.2 | 112.9674 | 103.2434 | -21.0434 | 82.2 | 112.9674 | 103.2434 | -21.0434 | 82.4 | 112.9674 | 103.2434 | -20.8434 | 163.7 | 169.4511 | 154.8651 | 8.8349 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5895 | 1.5895 | 0.41054 | 32.9 |  |  | 32.9 | 128.3 | 133.68 | 133.68 | -5.38 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 71.9 | 78.568 | 78.568 | -6.668 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122 | 144.3127 | 144.3127 | -22.3127 | 57.2 | 72.1563 | 72.1563 | -14.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 70.88 | 70.88 | -18.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10.817 | 10.817 | -1.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9032 |  | 17.561 | -7.6578 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 14.535 | 14.535 | 4.765 | 68.6 | 37.471 | 37.471 | 31.129 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 15.5 | 11.058 | 11.058 | 4.442 | 17.7 | 19.291 | 19.291 | -1.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 24 | 35.277 | -2.477 | 50 | 42 | 56.275 | -6.275 | 1.7 | 0.846 | 0.846 | 0.854 | 1.4 | 0.868 | 0.868 | 0.532 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 5.8 | 6.582 | 6.582 | -0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.3 | 19.196 | 19.196 | 16.104 | 14.9 | 7.041 | 7.041 | 7.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.6 | 40 | 40 | 4.6 | 28.4 | 20 | 20 | 8.4 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.9 | 6.48 | 6.48 | 0.42
22/03/2025 | 02:30 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 649.6 | 646.7979 | 646.7979 | 2.8021 | 217.4 | 211.4413 | 211.4413 | 5.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 226.7 | 227.0127 | 227.0127 | -0.31273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 111.1111 | 111.1111 | -3.8111 | 108 | 111.1111 | 111.1111 | -3.1111 | 108.2 | 111.1111 | 111.1111 | -2.9111 | 207.4 | 166.6667 | 166.6667 | 40.7333 | 106.5 | 119.6581 | 119.6581 | -13.1581 | 68 | 59.8291 | 59.8291 | 8.1709 | 559.6 | 568.2985 | 568.2985 | -8.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 7.517 | 7.6878 | 7.6878 | -0.17075 | 3.32 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.2 | 458.878 | 458.878 | -5.678 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 135.5 | 148.6263 | 148.6263 | -13.1263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 |  |  |  | 0 | 121.8 | 136.0684 | 136.0684 | -14.2684 | 71.4 | 68.0342 | 68.0342 | 3.3658 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 170.3 | 171.5419 | 171.5419 | -1.2418 | 94.2 | 95.7816 | 95.7816 | -1.5816 | 24.5 |  | 25.641 | -1.141 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 85.6 | 108.1026 | 97.4498 | -11.8498 | 85.2 | 108.1026 | 97.4498 | -12.2498 | 84.9 | 108.1026 | 97.4498 | -12.5498 | 160.6 | 162.154 | 146.1747 | 14.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5895 | 1.5895 | 0.41054 | 10.1 |  |  | 10.1 | 120.6 | 133.68 | 133.68 | -13.08 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 69.8 | 78.568 | 78.568 | -8.768 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121 | 121.3333 | 121.3333 | -0.33333 | 56.1 | 60.6667 | 60.6667 | -4.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 67.125 | 67.125 | -24.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10.837 | 10.837 | -1.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9083 |  | 17.561 | -7.6527 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 13.656 | 13.656 | 4.944 | 45.9 | 35.563 | 35.563 | 10.337 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.1 | 11.811 | 11.811 | 1.289 | 17.3 | 18.742 | 18.742 | -1.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 21 | 33.872 | -1.372 | 55.5 | 38 | 54.801 | 0.699 | 1 | 0.69 | 0.69 | 0.31 | 0.8 | 0.738 | 0.738 | 0.062 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 6.6 | 6.667 | 6.667 | -0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28 | 16.004 | 16.004 | 11.996 | 16.6 | 6.267 | 6.267 | 10.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.9 | 40 | 40 | 4.9 | 28.2 | 20 | 20 | 8.2 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.8 | 6.48 | 6.48 | 0.32
22/03/2025 | 03:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 650.2 | 646.7979 | 646.7979 | 3.4021 | 217.9 | 211.4413 | 211.4413 | 6.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 225.9 | 227.0127 | 227.0127 | -1.1127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 111.1111 | 111.1111 | -2.5111 | 108.5 | 111.1111 | 111.1111 | -2.6111 | 109.6 | 111.1111 | 111.1111 | -1.5111 | 207.9 | 166.6667 | 166.6667 | 41.2333 | 108.1 | 119.6581 | 119.6581 | -11.5581 | 68 | 59.8291 | 59.8291 | 8.1709 | 565 | 568.2985 | 568.2985 | -3.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1927 | 7.671 | 7.6878 | 7.6878 | -0.01675 | 3.385 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143.6 | 143 | 143 | 0.6 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 440.8 | 458.878 | 458.878 | -18.0781 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 142.2 | 148.6263 | 148.6263 | -6.4263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 |  |  |  | 0 | 125.4 | 136.0684 | 136.0684 | -10.6684 | 72.9 | 68.0342 | 68.0342 | 4.8658 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42578 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 171.4 | 171.5419 | 171.5419 | -0.14185 | 94.8 | 94.9629 | 94.8265 | -0.02646 | 24.9 |  | 25.641 | -0.74103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 81.9 | 104.607 | 93.4383 | -11.5383 | 81.8 | 104.607 | 93.4383 | -11.6383 | 81.3 | 104.607 | 93.4383 | -12.1383 | 165.2 | 156.9105 | 140.1574 | 25.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5895 | 1.5895 | 0.41054 | 9.8 |  |  | 9.8 | 125.4 | 133.68 | 133.68 | -8.28 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 70.1 | 78.568 | 78.568 | -8.468 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.6 | 121.3333 | 121.3333 | 1.2667 | 57.7 | 60.6667 | 60.6667 | -2.9667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 63.719 | 63.719 | -23.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 10.928 | 10.928 | 2.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9018 |  | 17.561 | -7.6592 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 12.835 | 12.835 | 2.565 | 44.6 | 33.026 | 33.026 | 11.574 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.441 | 12.441 | 0.25902 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 11.9 | 13.616 | 13.616 | -1.716 | 17.6 | 17.827 | 17.827 | -0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 18 | 31.856 | -6.956 | 42.8 | 34 | 52.188 | -9.388 | 1 | 0.624 | 0.624 | 0.376 | 0.7 | 0.712 | 0.712 | -0.012 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.4 | 6.901 | 6.901 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.7 | 12.166 | 12.166 | 2.534 | 13.5 | 5.553 | 5.553 | 7.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.9 | 40 | 40 | 4.9 | 28.4 | 20 | 20 | 8.4 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7 | 6.48 | 6.48 | 0.52
22/03/2025 | 03:30 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 646.5 | 646.7979 | 646.7979 | -0.29789 | 218 | 211.4413 | 211.4413 | 6.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 226.7 | 227.0127 | 227.0127 | -0.31273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 111.1111 | 111.1111 | -2.1111 | 109.4 | 111.1111 | 111.1111 | -1.7111 | 109.3 | 111.1111 | 111.1111 | -1.8111 | 207.9 | 166.6667 | 166.6667 | 41.2333 | 107.6 | 119.6581 | 119.6581 | -12.0581 | 66.2 | 59.8291 | 59.8291 | 6.3709 | 554.2 | 568.2985 | 568.2985 | -14.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.7 | 164.7073 | 164.7073 | 4.9927 | 7.502 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18575 | 3.111 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 345.7 | 458.878 | 458.878 | -113.178 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 132.7 | 148.6263 | 148.6263 | -15.9263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 |  |  |  | 0 | 125.2 | 136.0684 | 136.0684 | -10.8684 | 71.3 | 68.0342 | 68.0342 | 3.2658 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 170.2 | 171.5419 | 171.5419 | -1.3418 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 95.5 | 105.2267 | 93.8258 | 1.6742 | 95.9 | 105.2267 | 93.8258 | 2.0742 | 95.9 | 105.2267 | 93.8258 | 2.0742 | 184.7 | 157.8401 | 140.7388 | 43.9612 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5895 | 1.5895 | 0.41054 | 0 |  |  | 0 | 119.4 | 133.68 | 133.68 | -14.28 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 71.1 | 78.568 | 78.568 | -7.468 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.7 | 144.3127 | 144.3127 | -21.6127 | 58 | 72.1563 | 72.1563 | -14.1563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 60.368 | 60.368 | -20.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 11.059 | 11.059 | 5.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9829 |  | 17.561 | -7.5781 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 12.096 | 12.096 | 0.604 | 39.6 | 30.723 | 30.723 | 8.877 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.6 | 15.014 | 15.014 | -3.414 | 18.2 | 17.162 | 17.162 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 16 | 29.98 | -1.58 | 47 | 31 | 49.858 | -2.858 | 0.4 | 0.575 | 0.575 | -0.175 | 0 | 0.691 | 0.691 | -0.691 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | -1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.4 | 7.078 | 7.078 | 6.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.2 | 8.683 | 8.683 | 13.517 | 15.7 | 5.022 | 5.022 | 10.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.6 | 40 | 40 | 4.6 | 28.4 | 20 | 20 | 8.4 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.6 | 6.48 | 6.48 | 0.12
22/03/2025 | 04:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 646.5 | 646.7979 | 646.7979 | -0.29789 | 218.1 | 211.4413 | 211.4413 | 6.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 227.4 | 227.0127 | 227.0127 | 0.38727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 111.1111 | 111.1111 | -1.9111 | 109.1 | 111.1111 | 111.1111 | -2.0111 | 109.5 | 111.1111 | 111.1111 | -1.6111 | 208.5 | 166.6667 | 166.6667 | 41.8333 | 108.2 | 119.6581 | 119.6581 | -11.4581 | 66.6 | 59.8291 | 59.8291 | 6.7709 | 558.3 | 568.2985 | 568.2985 | -9.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 7.301 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38675 | 3.034 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.3 | 458.878 | 458.878 | 5.4219 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25415 | 148.8 | 148.6263 | 148.6263 | 0.17366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.6 | 87.6576 | 87.6576 | 3.9424 |  |  |  | 0 | 123.4 | 136.0684 | 136.0684 | -12.6684 | 67.8 | 68.0342 | 68.0342 | -0.23419 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 46.3 | 44.2751 | 44.2751 | 2.0249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 169.2 | 171.5419 | 171.5419 | -2.3418 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 88.4 | 77.7778 | 92.3718 | -3.9718 | 88.1 | 77.7778 | 92.3718 | -4.2718 | 88.6 | 77.7778 | 92.3718 | -3.7718 | 181.1 | 116.6667 | 138.5577 | 42.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 132 | 133.68 | 133.68 | -1.68 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 73 | 78.568 | 78.568 | -5.568 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.9 | 132.0328 | 144.3127 | -21.4127 | 58.4 | 66.0164 | 72.1563 | -13.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 57.2 | 57.181 | -12.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 12.9 | 11.309 | 4.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0111 |  | 17.561 | -7.5498 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.1 | 11.603 | 3.397 | 36.6 | 42.5 | 29.122 | 7.478 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.501 | 3.501 | -0.401 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 21 | 15.191 | -5.391 | 16.9 | 21.7 | 17.249 | -0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 21.5 | 28.525 | -5.925 | 41.7 | 35.5 | 48.379 | -6.679 | 0 | 0.6 | 0.578 | -0.578 | 0 | 0.5 | 0.684 | -0.684 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | -1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.5 | 8.6 | 7.085 | 7.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11 | 35.3 | 6.265 | 4.735 | 5.5 | 5 | 5.039 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.1 | 40 | 40 | 5.1 | 28.4 | 20 | 20 | 8.4 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7 | 6.48 | 6.48 | 0.52
22/03/2025 | 04:30 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 645 | 646.7979 | 646.7979 | -1.7979 | 218.1 | 211.4413 | 211.4413 | 6.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 225.4 | 227.0127 | 227.0127 | -1.6127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 111.1111 | 111.1111 | -1.6111 | 110.4 | 111.1111 | 111.1111 | -0.71111 | 110.1 | 111.1111 | 111.1111 | -1.0111 | 209.6 | 166.6667 | 166.6667 | 42.9333 | 107.6 | 119.6581 | 119.6581 | -12.0581 | 65.9 | 59.8291 | 59.8291 | 6.0709 | 555 | 568.2985 | 568.2985 | -13.2985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7.595 | 7.6878 | 7.6878 | -0.09275 | 3.142 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 142.7 | 143 | 143 | -0.3 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 467.3 | 458.878 | 458.878 | 8.422 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 150 | 148.6263 | 148.6263 | 1.3737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 86.5 | 87.6576 | 87.6576 | -1.1576 |  |  |  | 0 | 121.5 | 136.0684 | 136.0684 | -14.5684 | 66 | 68.0342 | 68.0342 | -2.0342 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 46.1 | 47.2663 | 47.2663 | -1.1663 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 169.7 | 171.5419 | 171.5419 | -1.8418 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 102.5 | 79.232 | 95.2326 | 7.2674 | 101.9 | 79.232 | 95.2326 | 6.6674 | 103.1 | 79.232 | 95.2326 | 7.8674 | 177.6 | 118.848 | 142.8489 | 34.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 137.3333 | 144.3127 | -2.7127 | 65.2 | 68.6667 | 72.1563 | -6.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 58.9 | 54.876 | -7.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 12.2 | 11.628 | 2.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0151 |  | 17.561 | -7.5459 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13.8 | 11.261 | 2.739 | 37.7 | 40.3 | 27.901 | 9.799 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.501 | 3.501 | -0.401 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7 | 18.9 | 15.43 | -8.43 | 11.4 | 20.6 | 17.07 | -5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 21.7 | 27.419 | -2.619 | 42 | 35.9 | 47.19 | -5.19 | 0 | 0.7 | 0.611 | -0.611 | 0 | 0.6 | 0.694 | -0.694 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | -1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.8 | 8.5 | 7.234 | 4.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.5 | 32.3 | 4.761 | 12.739 | 12.8 | 4 | 5.593 | 7.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.7 | 40 | 40 | 4.7 | 28.3 | 20 | 20 | 8.3 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.7 | 6.48 | 6.48 | 0.22
22/03/2025 | 05:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 649 | 646.7979 | 646.7979 | 2.2021 | 218 | 211.4413 | 211.4413 | 6.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 225.7 | 227.0127 | 227.0127 | -1.3127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 111.1111 | 111.1111 | -1.6111 | 108.9 | 111.1111 | 111.1111 | -2.2111 | 108.5 | 111.1111 | 111.1111 | -2.6111 | 207.9 | 166.6667 | 166.6667 | 41.2333 | 109.6 | 119.6581 | 119.6581 | -10.0581 | 65.6 | 59.8291 | 59.8291 | 5.7709 | 561.4 | 568.2985 | 568.2985 | -6.8985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 164.7073 | 164.7073 | -2.1073 | 7.629 | 7.6878 | 7.6878 | -0.05875 | 3.114 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.3 | 458.878 | 458.878 | -3.5781 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 147.1 | 148.6263 | 148.6263 | -1.5263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.9 | 87.6576 | 87.6576 | 1.2424 |  |  |  | 0 | 122 | 136.0684 | 136.0684 | -14.0684 | 66.4 | 68.0342 | 68.0342 | -1.6342 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 170.1 | 171.5419 | 171.5419 | -1.4419 | 94.5 | 95.918 | 95.918 | -1.4181 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 100.4 | 85.9154 | 99.4319 | 0.96814 | 100 | 85.9154 | 99.4319 | 0.56814 | 100.2 | 85.9154 | 99.4319 | 0.76814 | 185.1 | 128.8731 | 149.1478 | 35.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 132.5 | 133.68 | 133.68 | -1.18 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 70.5 | 78.568 | 78.568 | -8.068 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 137.3333 | 144.3127 | -2.7127 | 65.3 | 68.6667 | 72.1563 | -6.8563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 59 | 55.219 | -1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 12.4 | 12.149 | 2.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9989 |  | 17.561 | -7.5621 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 13.4 | 11.378 | 1.022 | 36.6 | 38.3 | 27.819 | 8.781 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.501 | 3.501 | -0.501 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.7 | 17.1 | 15.86 | -8.16 | 10.5 | 19.6 | 16.097 | -5.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 22 | 27.358 | -5.558 | 41.5 | 36.4 | 46.873 | -5.373 | 0.2 | 0.8 | 0.735 | -0.535 | 0 | 0.7 | 0.756 | -0.756 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.8 | 8.7 | 7.81 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.4 | 29.5 | 5.999 | 32.401 | 29.3 | 4 | 7.758 | 21.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45 | 40 | 40 | 5 | 28.5 | 20 | 20 | 8.5 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.9 | 6.48 | 6.48 | 0.42
22/03/2025 | 05:30 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 654.9 | 646.7979 | 646.7979 | 8.1021 | 217.9 | 211.4413 | 211.4413 | 6.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 92.2263 | 92.2263 | -0.02634 | 228.5 | 227.0127 | 227.0127 | 1.4873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 111.1111 | 111.1111 | -2.9111 | 109.1 | 111.1111 | 111.1111 | -2.0111 | 107.4 | 111.1111 | 111.1111 | -3.7111 | 206.6 | 166.6667 | 166.6667 | 39.9333 | 107.8 | 119.6581 | 119.6581 | -11.8581 | 66.2 | 59.8291 | 59.8291 | 6.3709 | 567.4 | 568.2985 | 568.2985 | -0.89854 | 10.7 | 10.1727 | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.9 | 164.7073 | 164.7073 | 8.1927 | 8.218 | 7.6878 | 7.6878 | 0.53025 | 3.321 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 433.1 | 458.878 | 458.878 | -25.7781 | 81.5 | 81.9541 | 81.9541 | -0.45415 | 151.5 | 148.6263 | 148.6263 | 2.8737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.9 | 87.6576 | 87.6576 | 6.2424 |  |  |  | 0 | 125.5 | 136.0684 | 136.0684 | -10.5684 | 66.3 | 68.0342 | 68.0342 | -1.7342 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 95.7 | 95.918 | 95.918 | -0.21805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 88.8156 | 88.8156 | -0.5156 | 99.3 | 86.3183 | 97.7616 | 1.5384 | 98.6 | 86.3183 | 97.7616 | 0.83844 | 98.2 | 86.3183 | 97.7616 | 0.43844 | 185.8 | 129.4774 | 146.6423 | 39.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 131.6 | 133.68 | 133.68 | -2.08 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 51.6 | 78.568 | 78.568 | -26.968 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 137.3333 | 144.3127 | -2.8127 | 65 | 68.6667 | 72.1563 | -7.1563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 58.7 | 55.973 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 12.9 | 12.489 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9939 |  | 17.561 | -7.567 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12.9 | 11.446 | 1.554 | 37.4 | 36.3 | 28.033 | 9.367 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.501 | 3.501 | -0.401 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.441 | 12.441 | 0.25902 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.9 | 16.2 | 16.159 | -4.259 | 9 | 18.7 | 15.104 | -6.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 22.4 | 27.453 | -4.553 | 45 | 37.2 | 46.671 | -1.671 | 0.6 | 0.8 | 0.839 | -0.239 | 0.2 | 0.7 | 0.812 | -0.612 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.7 | 9.1 | 8.283 | 2.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.8 | 26.5 | 7.235 | 33.565 | 35.5 | 3 | 9.801 | 25.699 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.4 | 40 | 40 | 4.4 | 28.2 | 20 | 20 | 8.2 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.4 | 6.48 | 6.48 | -0.08
22/03/2025 | 06:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 642.1 | 646.7979 | 646.7979 | -4.6979 | 217.9 | 211.4413 | 211.4413 | 6.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 225.4 | 227.0127 | 227.0127 | -1.6127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 111.1111 | 111.1111 | -2.4111 | 109.6 | 111.1111 | 111.1111 | -1.5111 | 108.6 | 111.1111 | 111.1111 | -2.5111 | 207.6 | 166.6667 | 166.6667 | 40.9333 | 107 | 119.6581 | 119.6581 | -12.6581 | 65.7 | 59.8291 | 59.8291 | 5.8709 | 550.8 | 568.2985 | 568.2985 | -17.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 7.098 | 7.6878 | 7.6878 | -0.58975 | 2.849 | 4.2199 | 4.2199 | -1.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 142.4 | 143 | 143 | -0.6 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 222.1 | 221.5563 | 221.5563 | 0.54375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 425.5 | 458.878 | 458.878 | -33.3781 | 81.5 | 81.9541 | 81.9541 | -0.45415 | 141.4 | 148.6263 | 148.6263 | -7.2263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 |  |  |  | 0 | 122.4 | 136.0684 | 136.0684 | -13.6684 | 66.4 | 68.0342 | 68.0342 | -1.6342 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 39.6 | 44.2751 | 44.2751 | -4.6751 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 167.6 | 171.5419 | 171.5419 | -3.9419 | 94.2 | 95.918 | 95.918 | -1.7181 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 89.2 | 79.653 | 93.46 | -4.26 | 89.2 | 79.653 | 93.46 | -4.26 | 90 | 79.653 | 93.46 | -3.46 | 192.3 | 119.4795 | 140.19 | 52.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 127 | 133.68 | 133.68 | -6.68 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 48.9 | 78.568 | 78.568 | -29.668 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 137.3333 | 144.3127 | -1.7127 | 66.2 | 68.6667 | 72.1563 | -5.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 57.6 | 57.957 | -0.857 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 12.9 | 13.4 | 12.284 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0325 |  | 17.561 | -7.5285 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0.8 | 1.463 | 1.463 | -0.663 | 1.4 | 1.535 | 1.535 | -0.135 | 15.3 | 12.2 | 11.37 | 3.93 | 39.6 | 33.7 | 29.132 | 10.468 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.15 | 0.15 | 1.95 | 3.1 | 3.501 | 3.501 | -0.401 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.441 | 12.441 | 0.25902 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.7 | 15.2 | 16.066 | -6.366 | 11.3 | 17.8 | 14.051 | -2.751 | 0 | 3 | 0.207 | -0.207 | 22.2 | 22.3 | 28.012 | -5.812 | 51.1 | 37.4 | 46.817 | 4.283 | 0.9 | 0.9 | 0.882 | 0.018 | 0.6 | 0.8 | 0.846 | -0.246 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.3 | 9.6 | 8.449 | 1.851 | 0 | 0 | 0.001 | -0.001 | 0.9 | 18 | 1.424 | -0.524 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.8 | 22.8 | 8.469 | 25.331 | 21.1 | 3 | 11.479 | 9.621 | 0.8 | 7 | 1.278 | -0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.2 | 40 | 40 | 5.2 | 28.4 | 20 | 20 | 8.4 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.6 | 6.48 | 6.48 | 0.12
22/03/2025 | 06:30 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 648.7 | 646.7979 | 646.7979 | 1.9021 | 218.2 | 211.4413 | 211.4413 | 6.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 92.2263 | 92.2263 | -0.62634 | 226.9 | 227.0127 | 227.0127 | -0.11273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 121.8975 | 111.1111 | -5.0111 | 106.3 | 121.8975 | 111.1111 | -4.8111 | 106.2 | 121.8975 | 111.1111 | -4.9111 | 205.7 | 182.8462 | 166.6667 | 39.0333 | 107.1 | 119.6581 | 119.6581 | -12.5581 | 65.8 | 59.8291 | 59.8291 | 5.9709 | 558.3 | 568.2985 | 568.2985 | -9.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.7073 | 164.7073 | 3.4927 | 7.759 | 7.6878 | 7.6878 | 0.07125 | 3.083 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 98.8026 | 112.9054 | -1.8054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 319.5 | 458.878 | 458.878 | -139.3781 | 81.6 | 29.9184 | 81.9541 | -0.35415 | 127.2 | 148.6263 | 148.6263 | -21.4263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.4 | 87.6576 | 87.6576 | 0.74244 |  |  |  | 0 | 125.7 | 136.0684 | 136.0684 | -10.3684 | 66.2 | 68.0342 | 68.0342 | -1.8342 | 109 | 77.8234 | 110.9132 | -1.9132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 | 31.9 | 44.2751 | 44.2751 | -12.3751 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 170.5 | 171.5419 | 171.5419 | -1.0418 | 94.9 | 95.7816 | 95.918 | -1.018 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 88.8156 | 88.8156 | -1.2156 | 102 | 70.2222 | 83.0086 | 18.9914 | 101.8 | 70.2222 | 83.0086 | 18.7914 | 102.4 | 70.2222 | 83.0086 | 19.3914 | 191.7 | 105.3333 | 124.5129 | 67.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 114.2 | 133.68 | 133.68 | -19.48 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 49.1 | 78.568 | 78.568 | -29.468 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 121.3333 | 133.1837 | 8.4163 | 65.1 | 60.6667 | 66.5918 | -1.4918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | -0.024 | 62.6 | 56.3 | 59.387 | 3.213 | 1.6 | 3.023 | 3.023 | -1.423 | 13.4 | 13.9 | 12.231 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0298 |  | 17.561 | -7.5311 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 5.8 | 6.312 | 6.312 | -0.512 | 7.4 | 6.07 | 6.07 | 1.33 | 15.1 | 11.7 | 11.292 | 3.808 | 35.9 | 30.9 | 29.847 | 6.053 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 9.2 | 0.46 | 0.46 | 8.74 | 3.1 | 3.501 | 3.501 | -0.401 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.441 | 12.441 | 0.25902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 14.8 | 15.327 | -4.827 | 6.9 | 16.6 | 13.037 | -6.137 | 5.4 | 12 | 6.011 | -0.611 | 26 | 22.1 | 28.337 | -2.337 | 47 | 36.8 | 46.785 | 0.215 | 1 | 0.8 | 0.921 | 0.079 | 0.7 | 0.8 | 0.874 | -0.174 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.2 | 10 | 8.661 | -0.461 | 0.6 | 2 | 0.506 | 0.094 | 26.4 | 63 | 20.274 | 6.126 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.3 | 19.8 | 9.647 | 28.653 | 39.5 | 3 | 12.92 | 26.58 | 19.9 | 44 | 14.522 | 5.378 | 0.8 | 1 | 0.644 | 0.156 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45 | 40 | 40 | 5 | 28.4 | 20 | 20 | 8.4 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.2 | 6.48 | 6.48 | 0.72
22/03/2025 | 07:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 648.3 | 641.7651 | 646.7979 | 1.5021 | 219 | 195.8052 | 211.4413 | 7.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 226 | 227.0127 | 227.0127 | -1.0127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 121.8975 | 121.8975 | -11.7975 | 108.9 | 121.8975 | 121.8975 | -12.9975 | 110.4 | 121.8975 | 121.8975 | -11.4975 | 207.2 | 182.8462 | 182.8462 | 24.3538 | 108.3 | 119.6581 | 119.6581 | -11.3581 | 67.1 | 59.8291 | 59.8291 | 7.2709 | 556.1 | 568.2985 | 568.2985 | -12.1985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 7.411 | 7.6878 | 7.6878 | -0.27675 | 3.183 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 86.6166 | 97.2985 | 13.6015 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 367.7 | 458.878 | 458.878 | -91.178 | 81.8 | 14.6723 | 33.1288 | 48.6712 | 132.9 | 148.6263 | 148.6263 | -15.7263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 |  |  |  | 0 | 122.3 | 136.0684 | 136.0684 | -13.7684 | 66.7 | 68.0342 | 68.0342 | -1.3342 | 108.2 | 45.5685 | 85.8627 | 22.3374 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 20.9 | 44.2751 | 44.2751 | -23.3751 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 34.4195 | 34.4195 | 2.7805 | 169.1 | 171.5419 | 171.5419 | -2.4419 | 94 | 94.4171 | 94.2807 | -0.28066 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 61.2 | 70.2222 | 70.2222 | -9.0222 | 61.3 | 70.2222 | 70.2222 | -8.9222 | 62.1 | 70.2222 | 70.2222 | -8.1222 | 134.6 | 105.3333 | 105.3333 | 29.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5895 | 1.5895 | 0.41054 | 0 |  |  | 0 | 118 | 133.68 | 133.68 | -15.68 | 59.6 | 67.4615 | 67.4615 | -7.8615 | 48.8 | 78.568 | 78.568 | -29.768 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 121.3333 | 121.3333 | 21.2667 | 66.5 | 60.6667 | 60.6667 | 5.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.048 | 0.048 | 0.052 | 58.9 | 56.6 | 59.152 | -0.252 | 33.9 | 19.344 | 19.344 | 14.556 | 15.4 | 13.9 | 12.633 | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.022 |  | 17.561 | -7.539 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 12.5 | 11.855 | 11.855 | 0.645 | 15.1 | 12.781 | 12.781 | 2.319 | 15.7 | 11.3 | 11.212 | 4.488 | 37.7 | 29.5 | 29.415 | 8.285 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 15.3 | 0.808 | 0.808 | 14.492 | 3.1 | 3.501 | 3.501 | -0.401 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.441 | 12.441 | 0.25902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 14.2 | 12.65 | -2.95 | 4.6 | 15.7 | 12.14 | -7.54 | 16.4 | 24 | 14.74 | 1.66 | 32.4 | 22.3 | 27.961 | 4.439 | 52.2 | 36.5 | 46.218 | 5.982 | 1 | 0.8 | 0.947 | 0.053 | 0 | 0.8 | 0.881 | -0.881 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.4 | 10.2 | 9.016 | 3.384 | 2.3 | 4 | 2.348 | -0.048 | 73.5 | 97 | 70.215 | 3.285 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.6 | 17 | 10.657 | 33.943 | 37.7 | 3 | 13.655 | 24.045 | 57.3 | 67 | 52.359 | 4.941 | 2.7 | 1 | 2.046 | 0.654 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.1 | 40 | 40 | 4.1 | 28.3 | 20 | 20 | 8.3 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7 | 6.48 | 6.48 | 0.52
22/03/2025 | 07:30 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 653.3 | 646.7979 | 646.7979 | 6.5021 | 219.2 | 211.4413 | 211.4413 | 7.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 227.4 | 227.0127 | 227.0127 | 0.38727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 111.1111 | 111.1111 | -3.6111 | 106.3 | 111.1111 | 111.1111 | -4.8111 | 106 | 111.1111 | 111.1111 | -5.1111 | 205.6 | 166.6667 | 166.6667 | 38.9333 | 107.9 | 119.6581 | 119.6581 | -11.7581 | 65.9 | 59.8291 | 59.8291 | 6.0709 | 569.2 | 568.2985 | 568.2985 | 0.90146 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.5 | 164.7073 | 164.7073 | -4.2073 | 7.703 | 7.6878 | 7.6878 | 0.01525 | 3.331 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.8 | 221.5563 | 221.5563 | 2.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.3 | 458.878 | 458.878 | 7.4219 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 |  |  |  | 0 | 123.8 | 136.0684 | 136.0684 | -12.2684 | 67.3 | 68.0342 | 68.0342 | -0.73419 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 46.1 | 44.2751 | 44.2751 | 1.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 170.8 | 171.5419 | 171.5419 | -0.74185 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 107.1 | 106.9346 | 126.2557 | -19.1557 | 107 | 106.9346 | 126.2557 | -19.2557 | 102.9 | 106.9346 | 126.2557 | -23.3557 | 167.6 | 160.4019 | 189.3836 | -21.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5895 | 1.5895 | 0.41054 | 0 |  |  | 0 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 56.2 | 67.4615 | 67.4615 | -11.2615 | 49 | 78.568 | 78.568 | -29.568 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 137.3333 | 144.3127 | -1.4127 | 66.4 | 68.6667 | 72.1563 | -5.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.058 | 0.058 | 0.042 | 52.8 | 57.5 | 59.681 | -6.881 | 54.9 | 43.964 | 43.964 | 10.936 | 16.2 | 13.7 | 12.987 | 3.213 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 9.9048 |  | 17.561 | -7.6562 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 18.0488 | 18.0488 | 1.1512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 13.7 | 13.49 | 13.49 | 0.21 | 16.9 | 15.215 | 15.215 | 1.685 | 15.7 | 11.2 | 11.349 | 4.351 | 36.2 | 31.7 | 29.895 | 6.305 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 16.9 | 1.806 | 1.806 | 15.094 | 3.1 | 3.501 | 3.501 | -0.401 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.1 | 12.8 | 10.149 | -2.049 | 3.5 | 15.8 | 11.716 | -8.216 | 27.3 | 33 | 26.071 | 1.229 | 39.9 | 23.3 | 28.107 | 11.793 | 59.2 | 37.3 | 45.828 | 13.372 | 2.5 | 0.8 | 0.971 | 1.529 | 1.1 | 1 | 0.933 | 0.167 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.2 | 10.3 | 9.389 | 3.811 | 5 | 6 | 4.679 | 0.321 | 113.8 | 123 | 61.104 | 52.696 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.5 | 14.1 | 10.875 | 42.625 | 47.9 | 4 | 13.726 | 34.174 | 87.8 | 89 | 41.536 | 46.264 | 5.1 | 4 | 3.899 | 1.201 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.8 | 40 | 40 | 4.8 | 28.4 | 20 | 20 | 8.4 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.1 | 6.48 | 6.48 | 0.62
22/03/2025 | 08:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 651.3 | 646.7979 | 646.7979 | 4.5021 | 218.7 | 211.4413 | 211.4413 | 7.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 92.2263 | 92.2263 | -0.32634 | 227.1 | 227.0127 | 227.0127 | 0.08727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 111.1111 | 111.1111 | -4.5111 | 105.9 | 111.1111 | 111.1111 | -5.2111 | 106.5 | 111.1111 | 111.1111 | -4.6111 | 205.2 | 166.6667 | 166.6667 | 38.5333 | 107.5 | 191.4881 | 194.2045 | -86.7044 | 65.8 | 95.7441 | 97.1022 | -31.3022 | 561.7 | 568.2985 | 568.2985 | -6.5985 | 10.7 | 10.1727 | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.9 | 164.7073 | 164.7073 | 6.1927 | 7.931 | 7.6878 | 7.6878 | 0.24325 | 3.302 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 8.913 | 8.913 | -1.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 55.3688 | 55.3688 | 55.7312 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465 | 458.878 | 458.878 | 6.122 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 148.2 | 148.6263 | 148.6263 | -0.42634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.2 | 87.6576 | 87.6576 | 4.5424 |  |  |  | 0 | 126 | 136.0684 | 136.0684 | -10.0684 | 66.3 | 68.0342 | 68.0342 | -1.7342 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 | 44.4 | 44.2751 | 44.2751 | 0.12488 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 95.4 | 95.918 | 95.918 | -0.51805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 88.8156 | 88.8156 | -0.8156 | 111.9 | 126.8889 | 126.8889 | -14.9889 | 111.7 | 126.8889 | 126.8889 | -15.1889 | 110.1 | 126.8889 | 126.8889 | -16.7889 | 199 | 190.3333 | 190.3333 | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5895 | 1.5895 | 0.41054 | 0 |  |  | 0 | 131.5 | 133.68 | 133.68 | -2.18 | 55.1 | 67.4615 | 67.4615 | -12.3615 | 49.3 | 78.568 | 78.568 | -29.268 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 137.3333 | 144.3127 | -2.7127 | 64 | 68.6667 | 72.1563 | -8.1563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.086 | 0.086 | 0.014 | 60.9 | 60 | 62.504 | -1.604 | 66 | 64.157 | 64.157 | 1.843 | 16.2 | 14 | 13.198 | 3.002 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 9.975 |  | 17.561 | -7.586 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.1 | 14.579 | 14.579 | -0.479 | 17.7 | 17.196 | 17.196 | 0.504 | 14.5 | 11.4 | 12.136 | 2.364 | 36.8 | 34.5 | 33.111 | 3.689 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 17.8 | 2.516 | 2.516 | 15.284 | 2.5 | 3.501 | 3.501 | -1.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 11 | 11.8 | 8.172 | 2.828 | 2.8 | 16.1 | 12.706 | -9.906 | 33.7 | 37 | 32.32 | 1.38 | 42.8 | 25.3 | 29.819 | 12.981 | 72.1 | 38.8 | 45.965 | 26.135 | 4.5 | 1 | 0.991 | 3.509 | 2.2 | 1.3 | 1.119 | 1.081 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.7 | 11 | 9.817 | 2.883 | 7.8 | 9 | 7.331 | 0.469 | 136.3 | 133 | 115.796 | 20.504 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.4 | 11.2 | 8.721 | 46.679 | 46.8 | 4 | 11.801 | 34.999 | 97.3 | 97 | 80.707 | 16.593 | 7.6 | 6 | 6.839 | 0.761 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.9 | 40 | 40 | 4.9 | 28.4 | 20 | 20 | 8.4 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7 | 6.48 | 6.48 | 0.52
22/03/2025 | 08:30 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 646 | 646.7979 | 646.7979 | -0.79789 | 219.1 | 211.4413 | 211.4413 | 7.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 92.2263 | 92.2263 | -3.8263 | 225 | 227.0127 | 227.0127 | -2.0127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.1 | 157.7655 | 157.7655 | -4.6655 | 153.1 | 157.7655 | 157.7655 | -4.6655 | 153.6 | 157.7655 | 157.7655 | -4.1655 | 246.4 | 236.6483 | 236.6483 | 9.7517 | 109.7 | 119.6581 | 119.6581 | -9.9581 | 68 | 59.8291 | 59.8291 | 8.1709 | 559.2 | 568.2985 | 568.2985 | -9.0985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.3 | 164.7073 | 164.7073 | -7.4073 | 7.108 | 7.6878 | 7.6878 | -0.57975 | 3.06 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 8.913 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 55.3688 | 55.3688 | 9.8312 | 223.8 | 221.5563 | 221.5563 | 2.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.3 | 458.878 | 458.878 | 4.4219 | 82.2 | 81.9541 | 81.9541 | 0.24585 | 145.9 | 148.6263 | 148.6263 | -2.7263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.1 | 87.6576 | 87.6576 | -0.55756 |  |  |  | 0 | 119.5 | 136.0684 | 136.0684 | -16.5684 | 67.1 | 68.0342 | 68.0342 | -0.93419 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 42.8 | 44.2751 | 44.2751 | -1.4751 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.3 | 34.4195 | 34.4195 | 2.8805 | 168.5 | 171.5419 | 171.5419 | -3.0419 | 94.1 | 95.918 | 95.918 | -1.818 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 145.6 | 148.0611 | 143.5175 | 2.0825 | 145.6 | 148.0611 | 143.5175 | 2.0825 | 145.6 | 148.0611 | 143.5175 | 2.0825 | 227.4 | 222.0916 | 215.2763 | 12.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 129.5 | 133.68 | 133.68 | -4.18 | 50.7 | 67.4615 | 67.4615 | -16.7615 | 48.2 | 78.568 | 78.568 | -30.368 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 137.3333 | 144.3127 | -1.7127 | 66.7 | 68.6667 | 72.1563 | -5.4563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.409 | 0.409 | 0.191 | 71.4 | 63 | 65.197 | 6.203 | 69.4 | 70.914 | 70.914 | -1.514 | 16.4 | 14.5 | 13.433 | 2.967 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 9.9988 |  | 17.561 | -7.5622 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.4 | 14.854 | 14.854 | -0.454 | 17.9 | 17.706 | 17.706 | 0.194 | 17.2 | 11.9 | 12.939 | 4.261 | 45.4 | 39 | 36.631 | 8.769 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 18.3 | 17.148 | 17.148 | 1.152 | 2.5 | 3.501 | 3.501 | -1.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.7 | 12.441 | 12.441 | 0.25902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.7 | 12.1 | 6.839 | 4.861 | 7.6 | 17.1 | 14.211 | -6.611 | 34.5 | 38 | 34.697 | -0.197 | 57.3 | 29.6 | 32.16 | 25.14 | 82.7 | 42.1 | 46.755 | 35.945 | 6.7 | 1.6 | 1.152 | 5.548 | 3.3 | 2 | 1.413 | 1.887 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.7 | 11.9 | 10.328 | 3.372 | 9.9 | 11 | 9.629 | 0.271 | 139.6 | 137 | 135.257 | 4.343 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.4 | 8 | 6.701 | 30.699 | 32.6 | 4 | 10.102 | 22.498 | 100.4 | 101 | 98.966 | 1.434 | 10.1 | 9 | 9.284 | 0.816 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 | 44.9 | 40 | 40 | 4.9 | 28.4 | 20 | 20 | 8.4 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.9 | 6.48 | 6.48 | 0.42
22/03/2025 | 09:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 652.9 | 646.7979 | 646.7979 | 6.1021 | 219.2 | 211.4413 | 211.4413 | 7.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 226.9 | 227.0127 | 227.0127 | -0.11273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.2 | 157.7655 | 157.7655 | 18.4345 | 196.4 | 157.7655 | 157.7655 | 38.6345 | 196.5 | 157.7655 | 157.7655 | 38.7345 | 277.6 | 236.6483 | 236.6483 | 40.9517 | 137.3 | 184.8587 | 182.0115 | -44.7115 | 72.5 | 92.4294 | 91.0058 | -18.5058 | 565.7 | 568.2985 | 568.2985 | -2.5985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.7073 | 164.7073 | -1.7073 | 7.474 | 7.6878 | 7.6878 | -0.21375 | 3.224 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.913 | 8.913 | -0.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 55.3688 | 55.3688 | 0.33121 | 224.5 | 221.5563 | 221.5563 | 2.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.3 | 458.878 | 458.878 | 0.42195 | 82.2 | 81.9541 | 81.9541 | 0.24585 | 149 | 148.6263 | 148.6263 | 0.37366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 |  |  |  | 0 | 123.4 | 136.0684 | 136.0684 | -12.6684 | 67.3 | 68.0342 | 68.0342 | -0.73419 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42578 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 43.6 | 44.2751 | 44.2751 | -0.67512 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 171.3 | 171.5419 | 171.5419 | -0.24185 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 168.5 | 156.9011 | 156.9011 | 11.5989 | 161.1 | 156.9011 | 156.9011 | 4.1989 | 181.5 | 156.9011 | 156.9011 | 24.5989 | 248.7 | 235.3516 | 235.3516 | 13.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 133.9 | 133.68 | 133.68 | 0.22004 | 51.2 | 67.4615 | 67.4615 | -16.2615 | 49.1 | 78.568 | 78.568 | -29.468 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 137.3333 | 144.3127 | -2.5127 | 66.5 | 68.6667 | 72.1563 | -5.6563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.557 | 0.557 | 0.243 | 84 | 67.2 | 67.504 | 16.496 | 71.3 | 73.449 | 73.449 | -2.149 | 14.4 | 14.9 | 13.743 | 0.657 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.9464 |  | 17.561 | -7.6146 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.5 | 14.622 | 14.622 | -0.122 | 17.8 | 17.925 | 17.925 | -0.125 | 19.8 | 12.7 | 13.791 | 6.009 | 53.4 | 43.8 | 41.061 | 12.339 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 18.4 | 18.526 | 18.526 | -0.126 | 2.5 | 3.501 | 3.501 | -1.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 12.4 | 7.437 | 2.763 | 18.7 | 18.6 | 17.255 | 1.445 | 34.8 | 38 | 35.562 | -0.762 | 62.3 | 34.4 | 36.387 | 25.913 | 76.2 | 45.6 | 49.504 | 26.696 | 5.5 | 2.4 | 1.741 | 3.759 | 4.7 | 2.8 | 2.03 | 2.67 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 12.5 | 12.4 | 11.087 | 1.413 | 12 | 14 | 11.624 | 0.376 | 141.6 | 139 | 131.141 | 10.459 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.4 | 5.4 | 5.08 | 13.32 | 18.2 | 5 | 9.078 | 9.122 | 102.1 | 104 | 96.676 | 5.424 | 12.1 | 12 | 11.468 | 0.632 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 | 44.7 | 40 | 40 | 4.7 | 28.3 | 20 | 20 | 8.3 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.1 | 6.48 | 6.48 | 0.62
22/03/2025 | 09:30 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 646.8 | 646.7979 | 646.7979 | 0.00211 | 218.8 | 211.4413 | 211.4413 | 7.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 224.1 | 227.0127 | 227.0127 | -2.9127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.9 | 157.7655 | 157.7655 | -8.8655 | 148.7 | 157.7655 | 157.7655 | -9.0655 | 148.8 | 157.7655 | 157.7655 | -8.9655 | 250.8 | 236.6483 | 236.6483 | 14.1517 | 200.3 | 195.122 | 195.122 | 5.178 | 105.8 | 97.561 | 97.561 | 8.239 | 549.7 | 568.2985 | 568.2985 | -18.5985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.7073 | 164.7073 | 0.09268 | 7.357 | 7.6878 | 7.6878 | -0.33075 | 2.931 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2889 | 16.465 | 0 | 0 | 16.465 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 55.3688 | 55.3688 | -0.06879 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.7 | 458.878 | 458.878 | -0.17805 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 144.2 | 148.6263 | 148.6263 | -4.4263 | 41.8 | 41.499 | 41.499 | 0.30104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.8 | 87.6576 | 87.6576 | 4.1424 |  |  |  | 0 | 123.7 | 136.6667 | 136.6667 | -12.9667 | 66.9 | 68.3333 | 68.3333 | -1.4333 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 169.8 | 171.5419 | 171.5419 | -1.7418 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 48.4165 | 48.4165 | -4.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 154.8 | 156.9011 | 156.9011 | -2.1011 | 153.2 | 156.9011 | 156.9011 | -3.7011 | 154.9 | 156.9011 | 156.9011 | -2.0011 | 236.4 | 235.3516 | 235.3516 | 1.0484 | 73.7 | 52.068 | 39.7 | 34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 50.9 | 67.4615 | 67.4615 | -16.5615 | 49.2 | 78.568 | 78.568 | -29.368 | 24.1 | 30.0976 | 30.0976 | -5.9976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 137.3333 | 150.1968 | -8.6968 | 66.4 | 68.6667 | 75.0984 | -8.6984 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 59.4 |  |  |  | 0 | 1 | 0.69 | 0.69 | 0.31 | 102 | 71.8 | 70.16 | 31.84 | 72.3 | 74.971 | 74.971 | -2.671 | 12.9 | 15.1 | 14.007 | -1.107 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 9.9734 |  | 17.561 | -7.5875 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.4 | 14.491 | 14.491 | -0.091 | 17.7 | 17.677 | 17.677 | 0.023 | 19.6 | 14.3 | 14.821 | 4.779 | 61.9 | 49.4 | 45.826 | 16.074 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 18.5 | 18.876 | 18.876 | -0.376 | 2.5 | 3.501 | 3.501 | -1.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.6 | 12.4 | 8.085 | 4.515 | 25.3 | 21.1 | 20.483 | 4.817 | 35.4 | 39 | 35.815 | -0.415 | 70.5 | 40.5 | 41.072 | 29.428 | 80.9 | 49.9 | 52.567 | 28.333 | 3.9 | 3.5 | 2.456 | 1.444 | 3 | 3.7 | 2.703 | 0.297 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 1 | 19.5122 | 19.5122 | -18.5122 | 12 | 12.7 | 11.72 | 0.28 | 13.8 | 15 | 12.926 | 0.874 | 142.9 | 142 | 138.857 | 4.043 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 6.9 | 4.3 | 3.699 | 3.201 | 12.1 | 6 | 8.464 | 3.636 | 103.6 | 107 | 100.55 | 3.05 | 13.9 | 14 | 13.623 | 0.277 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.8 | 40 | 40 | 4.8 | 28.5 | 20 | 20 | 8.5 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.5 | 6.48 | 6.48 | 0.02
22/03/2025 | 10:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 655 | 646.7979 | 646.7979 | 8.2021 | 219.2 | 211.4413 | 211.4413 | 7.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 228.5 | 227.0127 | 227.0127 | 1.4873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.5 | 162.8766 | 162.8766 | 9.6234 | 172 | 162.8766 | 162.8766 | 9.1234 | 172.9 | 162.8766 | 162.8766 | 10.0234 | 254.4 | 244.315 | 244.315 | 10.0851 | 200 | 187.0215 | 182.6868 | 17.3132 | 105.9 | 93.5108 | 91.3434 | 14.5566 | 567.4 | 568.2985 | 568.2985 | -0.89854 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20732 | 7.993 | 7.6878 | 7.6878 | 0.30525 | 3.158 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0619 | 16.429 | 0 | 0 | 16.429 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8.913 | 8.913 | 0.187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 55.3688 | 55.3688 | 0.53121 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.7 | 458.878 | 458.878 | 1.8219 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 148.8 | 148.6263 | 148.6263 | 0.17366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 |  |  |  | 0 | 126.4 | 136.0684 | 136.0684 | -9.6684 | 67.4 | 68.0342 | 68.0342 | -0.63419 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 172.3 | 171.5419 | 171.5419 | 0.75815 | 95 | 95.918 | 95.918 | -0.91805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 48.4165 | 48.4165 | -4.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 88.8156 | 88.8156 | -1.1156 | 162 | 151.79 | 151.79 | 10.21 | 160.3 | 151.79 | 151.79 | 8.51 | 160.8 | 151.79 | 151.79 | 9.01 | 233.1 | 227.685 | 227.685 | 5.415 | 73.3 | 39.7 | 39.7 | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 135.2 | 133.68 | 133.68 | 1.52 | 52.3 | 67.4615 | 67.4615 | -15.1615 | 49.3 | 78.568 | 78.568 | -29.268 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 137.3333 | 144.3127 | -4.3127 | 64.8 | 68.6667 | 72.1563 | -7.3563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 128.2051 | 128.2051 | -2.5051 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.773 | 0.773 | 0.327 | 99.8 | 76.5 | 73.865 | 25.935 | 72.5 | 76.139 | 76.139 | -3.639 | 9.4 | 15.1 | 14.131 | -4.731 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 9.946 |  | 17.561 | -7.6149 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.5 | 14.57 | 14.57 | -0.07 | 18 | 17.771 | 17.771 | 0.229 | 22 | 16 | 16.386 | 5.614 | 63.4 | 54.8 | 51.596 | 11.804 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 18.4 | 18.87 | 18.87 | -0.47 | 2.5 | 3.501 | 3.501 | -1.001 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.5 | 12.1 | 8.882 | 4.618 | 25.2 | 24.6 | 24.263 | 0.937 | 35.5 | 39 | 36.019 | -0.519 | 75.3 | 46.3 | 47.129 | 28.171 | 83.9 | 54.2 | 56.576 | 27.324 | 7.3 | 4.7 | 3.551 | 3.749 | 4.1 | 4.6 | 3.542 | 0.558 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 11.2 | 19.5122 | 19.5122 | -8.3122 | 3.8 | 19.5122 | 19.5122 | -15.7122 | 9.7 | 12.9 | 11.972 | -2.272 | 15.2 | 17 | 15.197 | 0.003 | 142.2 | 143 | 141.702 | 0.498 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 4.9 | 4.6 | 3.033 | 1.867 | 10.3 | 8 | 9.078 | 1.222 | 103.5 | 108 | 104.811 | -1.311 | 15.5 | 17 | 15.472 | 0.028 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.3 | 40 | 40 | 4.3 | 27.9 | 20 | 20 | 7.9 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 6.5 | 6.48 | 6.48 | 0.02
22/03/2025 | 10:30 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 645.9 | 646.7979 | 646.7979 | -0.89789 | 218.4 | 211.4413 | 211.4413 | 6.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.9039 | 91.9039 | -2.4039 | 226.4 | 227.0127 | 227.0127 | -0.61273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 161.5433 | 161.5433 | -17.0433 | 144.4 | 161.5433 | 161.5433 | -17.1433 | 144.2 | 161.5433 | 161.5433 | -17.3433 | 252 | 242.315 | 242.315 | 9.6851 | 199.2 | 195.122 | 195.122 | 4.078 | 105.5 | 97.561 | 97.561 | 7.939 | 549.7 | 568.2985 | 568.2985 | -18.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 164.7073 | 164.7073 | 3.7927 | 7.542 | 7.6878 | 7.6878 | -0.14575 | 3.166 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0539 | 16.324 | 16.8737 | 16.8737 | -0.54967 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 55.3688 | 55.3688 | 0.13121 | 222 | 221.5563 | 221.5563 | 0.44375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.7 | 458.878 | 458.878 | 1.8219 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 142.1 | 148.6263 | 148.6263 | -6.5263 | 42 | 41.499 | 41.499 | 0.50104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 86.8 | 87.6576 | 87.6576 | -0.85756 |  |  |  | 0 | 124.2 | 136.6667 | 136.6667 | -12.4667 | 66.5 | 68.3333 | 68.3333 | -1.8333 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 170.2 | 171.5419 | 171.5419 | -1.3418 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 48.4165 | 48.4165 | -4.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 151.1 | 153.1233 | 153.1233 | -2.0233 | 150.7 | 153.1233 | 153.1233 | -2.4233 | 150.8 | 153.1233 | 153.1233 | -2.3233 | 232.1 | 229.685 | 229.685 | 2.415 | 72.6 | 74.2155 | 74.2155 | -1.6155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 133.7 | 133.68 | 133.68 | 0.02004 | 51.1 | 67.4615 | 67.4615 | -16.3615 | 48.9 | 78.568 | 78.568 | -29.668 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 137.3333 | 152.3465 | -11.4465 | 65.9 | 68.6667 | 76.1732 | -10.2733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 141.059 | 154.9819 | 32.2181 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.842 | 0.842 | 0.358 | 102 | 81.3 | 78.046 | 23.954 | 72.9 | 77.264 | 77.264 | -4.364 | 14.5 | 15 | 14.176 | 0.324 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 9.96 |  | 17.561 | -7.601 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.7 | 14.883 | 14.883 | -0.183 | 17.9 | 17.931 | 17.931 | -0.031 | 21.6 | 17.7 | 17.955 | 3.645 | 69.7 | 59.6 | 57.179 | 12.521 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.4 | 18.747 | 18.747 | -0.347 | 2.5 | 3.501 | 3.501 | -1.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.6 | 11 | 9.457 | 2.143 | 25.2 | 31.4 | 28.924 | -3.724 | 36 | 39 | 36.203 | -0.203 | 73.7 | 51.2 | 52.931 | 20.769 | 82.3 | 58.5 | 60.601 | 21.699 | 7.8 | 5.7 | 4.639 | 3.161 | 5.7 | 5.7 | 4.447 | 1.253 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 11.3 | 19.5122 | 19.5122 | -8.2122 | 13.5 | 13.1 | 12.16 | 1.34 | 16.5 | 18 | 16.389 | 0.111 | 142.3 | 144 | 126.328 | 15.972 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 7.5 | 8.6 | 3.088 | 4.412 | 17 | 11 | 10.909 | 6.091 | 103.8 | 109 | 96.46 | 7.34 | 16.7 | 19 | 16.869 | -0.169 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.1 | 40 | 40 | 4.1 | 27.9 | 20 | 20 | 7.9 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 7.5 | 6.48 | 6.48 | 1.02
22/03/2025 | 11:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 641.7 | 646.7979 | 646.7979 | -5.0979 | 218.7 | 211.4413 | 211.4413 | 7.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.9039 | 91.9039 | -1.5039 | 223.6 | 227.0127 | 227.0127 | -3.4127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 161.5433 | 161.5433 | 0.4567 | 161.9 | 161.5433 | 161.5433 | 0.3567 | 162.3 | 161.5433 | 161.5433 | 0.7567 | 259.6 | 242.315 | 242.315 | 17.285 | 198.6 | 195.122 | 195.122 | 3.478 | 105.2 | 97.561 | 97.561 | 7.639 | 547.5 | 568.2985 | 568.2985 | -20.7985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 164.7073 | 164.7073 | -2.8073 | 6.984 | 7.6878 | 7.6878 | -0.70375 | 3.055 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1649 | 16.138 | 16.8737 | 16.8737 | -0.73567 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 55.3688 | 55.3688 | -0.56879 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.1 | 458.878 | 458.878 | -3.778 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 145.1 | 148.6263 | 148.6263 | -3.5263 | 41.5 | 41.499 | 41.499 | 0.00104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.7 | 87.6576 | 87.6576 | 1.0424 |  |  |  | 0 | 121.7 | 136.6667 | 136.6667 | -14.9667 | 66.7 | 68.3333 | 68.3333 | -1.6333 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42578 | 44.4 | 47.2663 | 47.2663 | -2.8663 | 46.2 | 44.2751 | 44.2751 | 1.9249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.3 | 34.4195 | 34.4195 | 2.8805 | 166.9 | 171.5419 | 171.5419 | -4.6418 | 93.5 | 95.918 | 95.918 | -2.4181 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 48.4165 | 48.4165 | -4.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 154.6 | 153.1233 | 153.1233 | 1.4767 | 154.5 | 153.1233 | 153.1233 | 1.3767 | 156.3 | 153.1233 | 153.1233 | 3.1767 | 236.7 | 229.685 | 229.685 | 7.015 | 73 | 74.2155 | 74.2155 | -1.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 131.3 | 133.68 | 133.68 | -2.38 | 49.5 | 67.4615 | 67.4615 | -17.9615 | 46.7 | 78.568 | 78.568 | -31.868 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 137.3333 | 152.3465 | -12.6465 | 65 | 68.6667 | 76.1732 | -11.1732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.9 | 191.0577 | 187.4431 | -1.5431 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.86 | 0.86 | 0.44 | 104.8 | 86.4 | 83.652 | 21.148 | 75.1 | 78.212 | 78.212 | -3.112 | 16.4 | 14.7 | 13.986 | 2.414 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 9.9837 |  | 17.561 | -7.5773 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 18.0488 | 18.0488 | 1.1512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.7 | 14.726 | 14.726 | -0.026 | 17.8 | 18.329 | 18.329 | -0.529 | 23.4 | 19.4 | 19.537 | 3.863 | 74.8 | 64.4 | 62.201 | 12.599 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.4 | 19.004 | 19.004 | -0.604 | 2.5 | 3.501 | 3.501 | -1.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.1 | 9.368 | 0.232 | 34.2 | 37.8 | 36.226 | -2.026 | 36.1 | 40 | 36.069 | 0.031 | 81 | 56.3 | 57.971 | 23.029 | 88.2 | 62.8 | 64.678 | 23.522 | 9 | 6.8 | 5.705 | 3.295 | 6 | 6.9 | 5.55 | 0.45 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 16.2 | 12.9 | 12.154 | 4.046 | 17.5 | 18 | 17.287 | 0.213 | 141.8 | 144 | 138.049 | 3.751 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 16.5 | 14.2 | 5.307 | 11.193 | 30.4 | 15 | 16.388 | 14.012 | 104.2 | 110 | 103.863 | 0.337 | 17.5 | 20 | 18.036 | -0.536 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.1 | 40 | 40 | 4.1 | 27.9 | 20 | 20 | 7.9 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.1 | 6.48 | 6.48 | 0.62
22/03/2025 | 11:30 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 652.1 | 646.7979 | 646.7979 | 5.3021 | 219.4 | 211.4413 | 211.4413 | 7.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.9039 | 91.9039 | -1.5039 | 227.8 | 227.0127 | 227.0127 | 0.78727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 156.6544 | 156.6544 | 8.4456 | 164.2 | 156.6544 | 156.6544 | 7.5456 | 163 | 156.6544 | 156.6544 | 6.3456 | 250.7 | 234.9816 | 234.9816 | 15.7184 | 196.9 | 195.122 | 195.122 | 1.778 | 104.3 | 97.561 | 97.561 | 6.739 | 565.2 | 568.2985 | 568.2985 | -3.0985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 7.45 | 7.6878 | 7.6878 | -0.23775 | 3.201 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0189 | 16.032 | 16.8737 | 16.8737 | -0.84167 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 55.3688 | 55.3688 | -0.06879 | 223.8 | 221.5563 | 221.5563 | 2.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.2 | 458.878 | 458.878 | -0.67805 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 147.7 | 148.6263 | 148.6263 | -0.92634 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88 | 87.6576 | 87.6576 | 0.34244 |  |  |  | 0 | 121.9 | 136.6667 | 136.6667 | -14.7667 | 67.1 | 68.3333 | 68.3333 | -1.2333 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.3 | 34.4195 | 34.4195 | 2.8805 | 170.5 | 171.5419 | 171.5419 | -1.0418 | 94.2 | 95.918 | 95.918 | -1.7181 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 48.4165 | 48.4165 | -3.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 165 | 161.79 | 161.79 | 3.21 | 157.5 | 161.79 | 161.79 | -4.29 | 168.8 | 161.79 | 161.79 | 7.01 | 238.7 | 242.685 | 242.685 | -3.985 | 71.9 | 74.2155 | 74.2155 | -2.3155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5895 | 1.5895 | 0.41054 | 0 |  |  | 0 | 133.4 | 133.68 | 133.68 | -0.27996 | 49.9 | 67.4615 | 67.4615 | -17.5615 | 46.9 | 78.568 | 78.568 | -31.668 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 137.3333 | 152.3465 | -12.5465 | 65.6 | 68.6667 | 76.1732 | -10.5732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.5 | 176.6666 | 149.9917 | 34.5083 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.852 | 0.852 | -0.252 | 114.5 | 91.5 | 89.124 | 25.376 | 76.5 | 79.121 | 79.121 | -2.621 | 16.7 | 14.4 | 13.808 | 2.892 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 9.9791 |  | 17.561 | -7.5819 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.6 | 14.92 | 14.92 | -0.32 | 18.4 | 18.259 | 18.259 | 0.141 | 24.6 | 20.8 | 21.054 | 3.546 | 72.4 | 68.5 | 66.981 | 5.419 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.6 | 18.449 | 18.449 | 0.151 | 2.5 | 3.501 | 3.501 | -1.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.5 | 9.1 | 9.297 | -2.797 | 36.6 | 43.2 | 42.682 | -6.082 | 36.4 | 40 | 37.31 | -0.91 | 91.5 | 61.2 | 62.711 | 28.789 | 93.1 | 66.4 | 68.449 | 24.651 | 9.5 | 7.8 | 6.754 | 2.746 | 6.4 | 8 | 6.598 | -0.198 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 3.8 | 7.8 | 7.8 | -4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 15.6 | 12.6 | 12.139 | 3.461 | 18 | 18 | 17.787 | 0.213 | 142.3 | 144 | 149.94 | -7.64 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 42.9 | 22.6 | 8.97 | 33.93 | 59.1 | 22 | 22.861 | 36.239 | 104.2 | 111 | 111.932 | -7.732 | 18.1 | 20 | 18.253 | -0.153 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44 | 40 | 40 | 4 | 27.9 | 20 | 20 | 7.9 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7 | 6.48 | 6.48 | 0.52
22/03/2025 | 12:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 638 | 646.7979 | 646.7979 | -8.7979 | 218.8 | 211.4413 | 211.4413 | 7.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 91.9039 | 91.9039 | -3.4039 | 222.4 | 227.0127 | 227.0127 | -4.6127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.9 | 156.6544 | 156.6544 | 0.24559 | 156.8 | 156.6544 | 156.6544 | 0.14559 | 156.8 | 156.6544 | 156.6544 | 0.14559 | 250.6 | 234.9816 | 234.9816 | 15.6184 | 196.9 | 195.122 | 195.122 | 1.778 | 103.4 | 97.561 | 97.561 | 5.839 | 548 | 568.2985 | 568.2985 | -20.2985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.5 | 164.7073 | 164.7073 | -15.2073 | 6.5 | 7.6878 | 7.6878 | -1.1878 | 2.962 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2579 | 16.02 | 16.8737 | 16.8737 | -0.85367 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.8 | 55.3688 | 55.3688 | -1.5688 | 224.5 | 221.5563 | 221.5563 | 2.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451.4 | 458.878 | 458.878 | -7.478 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 138.6 | 148.6263 | 148.6263 | -10.0263 | 41.1 | 41.499 | 41.499 | -0.39896 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 84.3 | 87.6576 | 87.6576 | -3.3576 |  |  |  | 0 | 117.8 | 136.6667 | 136.6667 | -18.8667 | 66.8 | 68.3333 | 68.3333 | -1.5333 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42578 | 43.7 | 47.2663 | 47.2663 | -3.5663 | 45.9 | 44.2751 | 44.2751 | 1.6249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37 | 34.4195 | 34.4195 | 2.5805 | 164.2 | 171.5419 | 171.5419 | -7.3418 | 89.1 | 95.918 | 95.918 | -6.8181 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 48.4165 | 48.4165 | -3.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.8156 | 88.8156 | -3.2156 | 160.5 | 161.79 | 161.79 | -1.29 | 156.4 | 161.79 | 161.79 | -5.39 | 163.3 | 161.79 | 161.79 | 1.51 | 236.9 | 242.685 | 242.685 | -5.785 | 71 | 74.2155 | 74.2155 | -3.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 128.1 | 133.68 | 133.68 | -5.58 | 48 | 67.4615 | 67.4615 | -19.4615 | 46.1 | 78.568 | 78.568 | -32.468 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.5 | 137.3333 | 152.3465 | -12.8465 | 64.8 | 68.6667 | 76.1732 | -11.3733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.9 | 131.2584 | 153.8379 | 29.0621 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.867 | 0.867 | 0.433 | 115.5 | 95.3 | 94.193 | 21.307 | 77.5 | 79.612 | 79.612 | -2.112 | 17 | 14.8 | 13.665 | 3.335 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.9531 |  | 17.561 | -7.6079 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.5 | 15.348 | 15.348 | -0.848 | 18.4 | 18.195 | 18.195 | 0.205 | 26.1 | 22.1 | 22.378 | 3.722 | 80.1 | 72.6 | 71.038 | 9.062 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.6 | 18.848 | 18.848 | -0.248 | 2.5 | 3.501 | 3.501 | -1.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7 | 8.2 | 9.285 | -2.285 | 43.2 | 48.3 | 46.599 | -3.399 | 35.9 | 40 | 30.373 | 5.527 | 91.4 | 66 | 66.55 | 24.85 | 89.2 | 70.1 | 71.306 | 17.894 | 8.5 | 8.8 | 7.757 | 0.743 | 9 | 8.9 | 7.484 | 1.516 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 3.8 | 7.8 | 7.8 | -4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 15.5 | 12.7 | 12.097 | 3.403 | 18.2 | 18 | 18.224 | -0.024 | 141.6 | 144 | 125.918 | 15.682 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 68.1 | 33.2 | 16.963 | 51.137 | 75.8 | 32 | 32.313 | 43.487 | 103.9 | 111 | 99.705 | 4.195 | 18.4 | 20 | 19.093 | -0.693 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 | 43.9 | 40 | 40 | 3.9 | 27.8 | 20 | 20 | 7.8 | 27.7 | 29.184 | 29.184 | -1.484 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 7 | 6.48 | 6.48 | 0.52
22/03/2025 | 12:30 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 653.2 | 646.7979 | 646.7979 | 6.4021 | 219 | 211.4413 | 211.4413 | 7.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 91.9039 | 91.9039 | -3.8039 | 228 | 227.0127 | 227.0127 | 0.98727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.3 | 156.6544 | 156.6544 | -20.3544 | 136.3 | 156.6544 | 156.6544 | -20.3544 | 136.4 | 156.6544 | 156.6544 | -20.2544 | 223.2 | 234.9816 | 234.9816 | -11.7816 | 195.8 | 189.4584 | 195.122 | 0.67799 | 104.7 | 94.7292 | 97.561 | 7.139 | 566.6 | 568.2985 | 568.2985 | -1.6985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7.53 | 7.6878 | 7.6878 | -0.15775 | 3.275 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9449 | 15.83 | 0 | 0 | 15.83 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 55.3688 | 55.3688 | 0.23121 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.8 | 458.878 | 458.878 | 1.922 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 139.1 | 148.6263 | 148.6263 | -9.5263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 |  |  |  | 0 | 124.7 | 136.0684 | 136.6667 | -11.9667 | 67.5 | 68.0342 | 68.3333 | -0.83333 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 171.1 | 171.5419 | 171.5419 | -0.44185 | 91.6 | 94.7486 | 95.918 | -4.3181 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 48.4165 | 48.4165 | -3.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 163.4 | 161.79 | 161.79 | 1.61 | 157.2 | 161.79 | 161.79 | -4.59 | 164.5 | 161.79 | 161.79 | 2.71 | 237.4 | 242.685 | 242.685 | -5.285 | 71.8 | 39.7 | 57.2994 | 14.5006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 134.1 | 133.68 | 133.68 | 0.42004 | 50.4 | 67.4615 | 67.4615 | -17.0615 | 47.1 | 78.568 | 78.568 | -31.468 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 137.3333 | 152.3465 | -12.4465 | 65.6 | 68.6667 | 76.1732 | -10.5732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184 | 128.2051 | 128.2051 | 55.7949 |  |  |  | 0 | 1 | 0.86 | 0.86 | 0.14 | 106.6 | 98.7 | 98.58 | 8.02 | 77.4 | 79.802 | 79.802 | -2.402 | 16.8 | 15.4 | 13.782 | 3.018 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.9535 | 17.56 | 17.561 | -7.6075 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.4 | 15.356 | 15.356 | -0.956 | 18.2 | 18.132 | 18.132 | 0.068 | 26 | 23 | 23.528 | 2.472 | 82.4 | 76.5 | 74.794 | 7.606 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.7 | 19.083 | 19.083 | -0.383 | 2.6 | 3.501 | 3.501 | -0.901 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.4 | 7.3 | 9.247 | -0.847 | 37.2 | 52.3 | 50.607 | -13.407 | 35.5 | 40 | 28.056 | 7.444 | 91.7 | 70.6 | 70.418 | 21.282 | 89.3 | 73.8 | 74.204 | 15.096 | 8.6 | 9.8 | 8.716 | -0.116 | 8.3 | 9.2 | 8.277 | 0.023 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 3.8 | 7.8 | 7.8 | -4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.6 | 12.9 | 12.151 | 2.449 | 18.1 | 18 | 18.15 | -0.05 | 140.5 | 144 | 131.212 | 9.288 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 88.8 | 50 | 27.156 | 61.644 | 86.8 | 43 | 42.602 | 44.198 | 103.5 | 111 | 97.424 | 6.076 | 18.3 | 19 | 18.935 | -0.635 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.9 | 40 | 40 | 3.9 | 27.8 | 20 | 20 | 7.8 | 27.7 | 29.184 | 29.184 | -1.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.7 | 6.48 | 6.48 | 0.22
22/03/2025 | 13:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 637.2 | 646.7979 | 646.7979 | -9.5979 | 218.8 | 211.4413 | 211.4413 | 7.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 91.9039 | 91.9039 | -8.7039 | 224.7 | 227.0127 | 227.0127 | -2.3127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 151.5433 | 151.5433 | -44.9433 | 106.2 | 151.5433 | 151.5433 | -45.3433 | 105.9 | 151.5433 | 151.5433 | -45.6433 | 206 | 227.315 | 227.315 | -21.3149 | 198.4 | 195.122 | 195.122 | 3.278 | 104.9 | 97.561 | 97.561 | 7.339 | 541 | 568.2985 | 568.2985 | -27.2985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.4 | 164.7073 | 164.7073 | -4.3073 | 6.496 | 7.6878 | 7.6878 | -1.1918 | 2.901 | 4.2199 | 4.2199 | -1.3189 | 15.895 | 0 | 0 | 15.895 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 88.9 | 0 | 0 | 88.9 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.2 | 55.3688 | 55.3688 | -1.1688 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.5 | 458.878 | 458.878 | -10.378 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 118.2 | 148.6263 | 148.6263 | -30.4263 | 41.2 | 41.499 | 41.499 | -0.29896 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.4 | 87.6576 | 87.6576 | -0.25756 |  |  |  | 0 | 118.7 | 136.6667 | 136.6667 | -17.9667 | 66.1 | 68.3333 | 68.3333 | -2.2333 | 106.2 | 110.9132 | 110.9132 | -4.7132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 43.6 | 47.2663 | 47.2663 | -3.6663 | 45.9 | 44.2751 | 44.2751 | 1.6249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.9 | 34.4195 | 34.4195 | 2.4805 | 166.2 | 171.5419 | 171.5419 | -5.3418 | 89.4 | 91.2218 | 93.3553 | -3.9553 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 48.4165 | 48.4165 | -3.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 88.8156 | 88.8156 | -3.3156 | 166.5 | 166.9011 | 166.9011 | -0.40109 | 158.2 | 166.9011 | 166.9011 | -8.7011 | 168.6 | 166.9011 | 166.9011 | 1.6989 | 240.1 | 250.3516 | 250.3516 | -10.2516 | 48.5 | 48.8605 | 39.7 | 8.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 111.7 | 133.68 | 133.68 | -21.98 | 48.3 | 67.4615 | 67.4615 | -19.1615 | 46 | 78.568 | 78.568 | -32.568 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.9 | 137.3333 | 147.5389 | -8.6389 | 65.1 | 68.6667 | 73.7695 | -8.6695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.2 | 0 | 0 | 174.2 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.857 | 0.857 | -0.057 | 104.7 | 99.9 | 100.925 | 3.775 | 77.4 | 79.866 | 79.866 | -2.466 | 16.7 | 15.1 | 14.681 | 2.019 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.9687 | 17.56 | 17.561 | -7.5922 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.3 | 15.28 | 15.28 | -0.98 | 18 | 18.144 | 18.144 | -0.144 | 26.2 | 23.8 | 24.158 | 2.042 | 79.7 | 79.6 | 77.644 | 2.056 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.9 | 19.08 | 19.08 | -0.18 | 3.2 | 3.501 | 3.501 | -0.301 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.6 | 7.4 | 9.132 | -2.532 | 41.2 | 55.4 | 54.884 | -13.684 | 35.2 | 40 | 31.977 | 3.223 | 91.9 | 74.6 | 74.373 | 17.527 | 89.1 | 77.1 | 77.225 | 11.875 | 9.1 | 10.6 | 9.544 | -0.444 | 8.7 | 9.5 | 8.791 | -0.091 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 3.8 | 7.8 | 7.8 | -4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 16.7 | 12.5 | 12.496 | 4.204 | 17.7 | 18 | 17.327 | 0.373 | 140.2 | 144 | 148.657 | -8.457 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 91.7 | 65.2 | 43.953 | 47.747 | 88.7 | 55 | 55.399 | 33.301 | 102.7 | 111 | 109.203 | -6.503 | 18 | 17 | 18.639 | -0.639 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.9 | 40 | 40 | 3.9 | 27.8 | 20 | 20 | 7.8 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.1 | 6.48 | 6.48 | 0.62
22/03/2025 | 13:30 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 650.6 | 646.7979 | 646.7979 | 3.8021 | 218.3 | 211.4413 | 211.4413 | 6.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 92.2263 | 91.9039 | -0.2039 | 226.9 | 227.0127 | 227.0127 | -0.11273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.9 | 157.9878 | 156.6544 | -0.75441 | 152.3 | 157.9878 | 156.6544 | -4.3544 | 152.9 | 157.9878 | 156.6544 | -3.7544 | 236.8 | 236.9816 | 234.9816 | 1.8184 | 194.7 | 119.6581 | 152.458 | 42.242 | 104.7 | 59.8291 | 76.229 | 28.471 | 561.8 | 568.2985 | 568.2985 | -6.4985 | 10.7 | 10.1727 | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 164.7073 | 164.7073 | -1.9073 | 7.51 | 7.6878 | 7.6878 | -0.17775 | 3.183 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 91.3 | 95.3381 | 0 | 91.3 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 55.3688 | 55.3688 | 0.33121 | 223.8 | 221.5563 | 221.5563 | 2.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.6 | 458.878 | 458.878 | -0.27805 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 148.8 | 148.6263 | 148.6263 | 0.17366 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 |  |  |  | 0 | 126 | 136.0684 | 136.0684 | -10.0684 | 65.7 | 68.0342 | 68.0342 | -2.3342 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 169.5 | 171.5419 | 171.5419 | -2.0419 | 80.1 | 78.7595 | 91.1688 | -11.0688 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 48.4165 | 48.4165 | -3.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 88.8156 | 88.8156 | -0.7156 | 147.5 | 148.9597 | 161.79 | -14.29 | 148.4 | 148.9597 | 161.79 | -13.39 | 151.1 | 148.9597 | 161.79 | -10.69 | 224.4 | 223.4396 | 242.685 | -18.285 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 134.4 | 133.68 | 133.68 | 0.72004 | 51.3 | 67.4615 | 67.4615 | -16.1615 | 48 | 50.0159 | 78.568 | -30.568 | 0 | 0 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.4 | 137.3333 | 144.3127 | -7.9127 | 62.9 | 68.6667 | 72.1563 | -9.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.857 | 0.857 | -0.257 | 108.5 | 108 | 102.388 | 6.112 | 73.7 | 79.858 | 79.858 | -6.158 | 17.2 | 14.5 | 15.109 | 2.091 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 9.9588 | 17.56 | 17.561 | -7.6022 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.2 | 15.28 | 15.28 | -1.08 | 18 | 17.991 | 17.991 | 0.009 | 22.8 | 26 | 24.622 | -1.822 | 83.4 | 84 | 79.805 | 3.595 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 19 | 19.161 | 19.161 | -0.161 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 18.9 | 19.8692 | 19.8692 | -0.96924 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 10.4 | 9.468 | -0.468 | 46.7 | 56.1 | 57.911 | -11.211 | 35.6 | 40 | 35.015 | 0.585 | 76.8 | 89.0018 | 77.502 | -0.702 | 79.8 | 86.2601 | 79.799 | 0.001 | 10.4 | 6.61 | 10.217 | 0.183 | 7.3 | 6.0625 | 9.186 | -1.886 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 3.8 | 7.8 | 7.8 | -4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 16.4 | 12 | 12.632 | 3.768 | 17 | 17 | 13.068 | 3.932 | 143.2 | 144 | 143.217 | -0.017 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 105.1 | 89.1375 | 59.52 | 45.58 | 107.8 | 88 | 67.308 | 40.492 | 103.3 | 111 | 105.02 | -1.72 | 17.3 | 14 | 17.741 | -0.441 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.8 | 40 | 40 | 3.8 | 27.9 | 20 | 20 | 7.9 | 27.4 | 29.184 | 29.184 | -1.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 7.4 | 6.48 | 6.48 | 0.92
22/03/2025 | 14:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 646.1 | 646.7979 | 646.7979 | -0.69789 | 218.7 | 211.4413 | 211.4413 | 7.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 91.9039 | -1.0039 | 226.5 | 227.0127 | 227.0127 | -0.51273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153 | 157.9878 | 156.6544 | -3.6544 | 152.9 | 157.9878 | 156.6544 | -3.7544 | 152.8 | 157.9878 | 156.6544 | -3.8544 | 251.1 | 236.9816 | 234.9816 | 16.1184 | 196.1 | 119.6581 | 129.5372 | 66.5628 | 104.2 | 59.8291 | 64.7686 | 39.4314 | 555.1 | 568.2985 | 568.2985 | -13.1985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.7073 | 164.7073 | -1.0073 | 7.254 | 7.6878 | 7.6878 | -0.43375 | 3.121 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 90.3 | 143 | 0 | 90.3 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 55.3688 | 55.3688 | -0.16879 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.5 | 458.878 | 458.878 | -1.378 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 147.2 | 148.6263 | 148.6263 | -1.4263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.9 | 87.6576 | 87.6576 | 0.24244 |  |  |  | 0 | 122.9 | 136.0684 | 136.0684 | -13.1684 | 66.4 | 68.0342 | 68.0342 | -1.6342 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 168.8 | 171.5419 | 171.5419 | -2.7418 | 79.5 | 75.8995 | 91.4087 | -11.9087 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 48.4165 | -2.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 129.8 | 132.4493 | 161.79 | -31.99 | 130.2 | 132.4493 | 161.79 | -31.59 | 128.5 | 132.4493 | 161.79 | -33.29 | 209.3 | 198.674 | 242.685 | -33.385 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 132 | 133.68 | 133.68 | -1.68 | 49.7 | 67.4615 | 67.4615 | -17.7615 | 46.9 | 50.0159 | 78.568 | -31.668 | 0 | 0 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.5 | 137.3333 | 144.3127 | -5.8127 | 64.7 | 68.6667 | 72.1563 | -7.4563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.724 | 0.724 | -0.224 | 105.3 | 108 | 101.205 | 4.095 | 73.3 | 79.777 | 79.777 | -6.477 | 17 | 14 | 14.125 | 2.875 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 9.9498 | 17.56 | 17.561 | -7.6112 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.3 | 15.28 | 15.28 | -0.98 | 17.8 | 17.996 | 17.996 | -0.196 | 25.2 | 26 | 24.59 | 0.61 | 78 | 84 | 79.898 | -1.898 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 19 | 19.248 | 19.248 | -0.248 | 2.5 | 3.501 | 3.501 | -1.001 | 17.5 | 19.8692 | 19.8692 | -2.3692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11 | 13 | 11.159 | -0.159 | 45.1 | 56.3 | 57.184 | -12.084 | 35.9 | 40 | 36.935 | -1.035 | 76.3 | 83.354 | 78.15 | -1.85 | 81.7 | 85.9447 | 81.033 | 0.667 | 10.5 | 6.4682 | 10.423 | 0.077 | 6 | 6.0137 | 9.224 | -3.224 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 3.8 | 7.8 | 7.8 | -4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 16.1 | 11.6 | 12.146 | 3.954 | 16 | 15 | 14.72 | 1.28 | 142.7 | 144 | 131.697 | 11.003 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 124.2 | 91.7005 | 71.395 | 52.805 | 119.5 | 91 | 76.551 | 42.949 | 103.2 | 111 | 96.499 | 6.701 | 16.3 | 11 | 16.436 | -0.136 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.5 | 40 | 40 | 3.5 | 27.5 | 20 | 20 | 7.5 | 27.4 | 29.184 | 29.184 | -1.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 5.6 | 6.48 | 6.48 | -0.88
22/03/2025 | 14:30 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 652.1 | 646.7979 | 646.7979 | 5.3021 | 218.6 | 211.4413 | 211.4413 | 7.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 91.9039 | -1.3039 | 227.8 | 227.0127 | 227.0127 | 0.78727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.5 | 157.9878 | 156.6544 | -8.1544 | 148.9 | 157.9878 | 156.6544 | -7.7544 | 149 | 157.9878 | 156.6544 | -7.6544 | 239.5 | 236.9816 | 234.9816 | 4.5184 | 199 | 119.6581 | 119.6581 | 79.3419 | 104 | 59.8291 | 59.8291 | 44.1709 | 567.4 | 568.2985 | 568.2985 | -0.89854 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.9 | 164.7073 | 164.7073 | 7.1927 | 7.425 | 7.6878 | 7.6878 | -0.26275 | 3.349 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 141.7 | 143 | 0 | 141.7 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 55.3688 | 55.3688 | 0.23121 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 458.878 | 458.878 | 3.4219 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 147.5 | 148.6263 | 148.6263 | -1.1263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88 | 87.6576 | 87.6576 | 0.34244 |  |  |  | 0 | 120.8 | 136.0684 | 136.0684 | -15.2684 | 67.3 | 68.0342 | 68.0342 | -0.73419 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 | 47.5 | 44.2751 | 44.2751 | 3.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 170.1 | 171.5419 | 171.5419 | -1.4419 | 80.3 | 76.3191 | 89.7018 | -9.4018 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.4165 | 48.4165 | -2.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 126.3 | 130.5574 | 156.1696 | -29.8696 | 126.3 | 130.5574 | 156.1696 | -29.8696 | 127.6 | 130.5574 | 156.1696 | -28.5696 | 204.8 | 195.8361 | 234.2544 | -29.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 133.9 | 133.68 | 133.68 | 0.22004 | 49.5 | 67.4615 | 67.4615 | -17.9615 | 46.2 | 50.0159 | 78.568 | -32.368 | 0 | 0 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 137.3333 | 144.3127 | -4.7127 | 66.4 | 68.6667 | 72.1563 | -5.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.702 | 0.702 | -0.202 | 95.3 | 109 | 100.373 | -5.073 | 74.6 | 79.497 | 79.497 | -4.897 | 15.8 | 13.7 | 13.363 | 2.437 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 9.9422 | 17.56 | 17.561 | -7.6187 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.3 | 15.197 | 15.197 | -0.897 | 17.8 | 17.835 | 17.835 | -0.035 | 25.6 | 26 | 24.515 | 1.085 | 77.7 | 84 | 79.632 | -1.932 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.8 | 19.168 | 19.168 | -0.368 | 2.5 | 3.501 | 3.501 | -1.001 | 17.6 | 19.8692 | 19.8692 | -2.2692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.2 | 14.4 | 12.717 | -1.517 | 38.4 | 55.1 | 56.375 | -17.975 | 36.6 | 40 | 35.413 | 1.187 | 76.4 | 81.9478 | 78.527 | -2.127 | 79.6 | 87.0194 | 82.279 | -2.679 | 10.3 | 6.4259 | 10.512 | -0.212 | 6.9 | 6.203 | 9.23 | -2.33 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 3.8 | 7.8 | 7.8 | -4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.6 | 11.2 | 11.687 | 2.913 | 14.7 | 13 | 14.959 | -0.259 | 142.4 | 144 | 143.617 | -1.217 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 127 | 99.0504 | 82.372 | 44.628 | 132.1 | 93 | 85.163 | 46.937 | 102.6 | 110 | 105.516 | -2.916 | 14.8 | 9 | 14.291 | 0.509 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44 | 40 | 40 | 4 | 27.5 | 20 | 20 | 7.5 | 27.4 | 29.184 | 29.184 | -1.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.4 | 6.48 | 6.48 | -0.08
22/03/2025 | 15:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 642.3 | 646.7979 | 646.7979 | -4.4979 | 217.9 | 211.4413 | 211.4413 | 6.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 92.2263 | 91.9039 | -4.5039 | 223.6 | 227.0127 | 227.0127 | -3.4127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 163.7778 | 162.4444 | -25.7444 | 136.3 | 163.7778 | 162.4444 | -26.1444 | 136.6 | 163.7778 | 162.4444 | -25.8444 | 227.2 | 245.6667 | 243.6667 | -16.4667 | 196.9 | 119.6581 | 119.6581 | 77.2419 | 103.7 | 59.8291 | 59.8291 | 43.8709 | 554.6 | 568.2985 | 568.2985 | -13.6985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 164.7073 | 164.7073 | -2.1073 | 7.152 | 7.6878 | 7.6878 | -0.53575 | 3.104 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 142.1 | 143 | 0 | 142.1 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.5 | 55.3688 | 55.3688 | -0.86879 | 221.9 | 221.5563 | 221.5563 | 0.34375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.7 | 458.878 | 458.878 | -3.178 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 146.3 | 148.6263 | 148.6263 | -2.3263 | 42 | 41.499 | 41.499 | 0.50104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 |  |  |  | 0 | 117.6 | 136.0684 | 136.0684 | -18.4684 | 66.3 | 68.0342 | 68.0342 | -1.7342 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 46.1 | 44.2751 | 44.2751 | 1.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 167.5 | 171.5419 | 171.5419 | -4.0419 | 77.7 | 76.5198 | 90.2303 | -12.5303 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 48.4165 | -2.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.8156 | 88.8156 | -3.2156 | 115.9 | 123.1236 | 149.5026 | -33.6026 | 116.4 | 123.1236 | 149.5026 | -33.1026 | 116.1 | 123.1236 | 149.5026 | -33.4027 | 197.3 | 184.6854 | 224.254 | -26.954 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 129.1 | 133.68 | 133.68 | -4.58 | 47.8 | 67.4615 | 67.4615 | -19.6615 | 45.4 | 50.0159 | 78.568 | -33.168 | 0 | 0 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.2 | 137.3333 | 144.3127 | -6.1127 | 64.6 | 68.6667 | 72.1563 | -7.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.657 | 0.657 | -0.257 | 95.1 | 110 | 100.596 | -5.496 | 73.1 | 78.609 | 78.609 | -5.509 | 15.7 | 13.4 | 13.269 | 2.431 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 9.9623 | 17.56 | 17.561 | -7.5987 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.3 | 14.951 | 14.951 | -0.651 | 17.5 | 17.823 | 17.823 | -0.323 | 25.3 | 26 | 24.316 | 0.984 | 70.8 | 84 | 78.294 | -7.494 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.5 | 18.832 | 18.832 | -0.332 | 2.6 | 3.501 | 3.501 | -0.901 | 18.9 | 19.8692 | 19.8692 | -0.96924 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.3 | 12.441 | 12.441 | -0.14098 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 15 | 13.879 | -3.379 | 57.2 | 54.7 | 55.319 | 1.881 | 35.7 | 40 | 27.482 | 8.218 | 76.6 | 80.9276 | 78.084 | -1.484 | 79.9 | 87.4727 | 83.567 | -3.667 | 10.3 | 6.4783 | 10.25 | 0.05 | 7 | 6.3135 | 9.144 | -2.144 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 3.8 | 7.8 | 7.8 | -4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.3 | 10.9 | 11.312 | 2.988 | 12.9 | 10 | 12.88 | 0.02 | 140.2 | 144 | 141.777 | -1.577 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 120.8 | 106.3116 | 90.657 | 30.143 | 134.4 | 94 | 91.885 | 42.515 | 101.2 | 108 | 104.036 | -2.836 | 13 | 6 | 10.809 | 2.191 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.7 | 40 | 40 | 4.7 | 27.3 | 20 | 20 | 7.3 | 27.4 | 29.184 | 29.184 | -1.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.7 | 6.48 | 6.48 | 0.22
22/03/2025 | 15:30 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 645.9 | 646.7979 | 646.7979 | -0.89789 | 216.7 | 211.4413 | 211.4413 | 5.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 92.2263 | 91.9039 | -0.2039 | 225.9 | 227.0127 | 227.0127 | -1.1127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 154.21 | 152.8766 | -8.9766 | 142.1 | 154.21 | 152.8766 | -10.7766 | 142.2 | 154.21 | 152.8766 | -10.6766 | 234.9 | 231.315 | 229.315 | 5.585 | 195.7 | 119.6581 | 119.6581 | 76.0419 | 104.6 | 59.8291 | 59.8291 | 44.7709 | 551.5 | 568.2985 | 568.2985 | -16.7985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170 | 164.7073 | 164.7073 | 5.2927 | 7.558 | 7.6878 | 7.6878 | -0.12975 | 3.112 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 142.6 | 143 | 0 | 142.6 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 55.3688 | 55.3688 | 0.23121 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.3 | 458.878 | 458.878 | -1.578 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 147.7 | 148.6263 | 148.6263 | -0.92634 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 |  |  |  | 0 | 122.9 | 136.0684 | 136.0684 | -13.1684 | 65 | 68.0342 | 68.0342 | -3.0342 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39 | 34.4195 | 34.4195 | 4.5805 | 166.2 | 171.5419 | 171.5419 | -5.3418 | 81.2 | 78.856 | 91.826 | -10.626 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.4165 | 48.4165 | -3.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 88.8156 | 88.8156 | -0.6156 | 122.7 | 128.4804 | 152.057 | -29.357 | 123.7 | 128.4804 | 152.057 | -28.357 | 122.9 | 128.4804 | 152.057 | -29.157 | 202.3 | 192.7206 | 228.0855 | -25.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 129.9 | 133.68 | 133.68 | -3.78 | 50.4 | 67.4615 | 67.4615 | -17.0615 | 47.9 | 50.0159 | 78.568 | -30.668 | 0 | 0 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.9 | 137.3333 | 144.3127 | -7.4127 | 62.9 | 68.6667 | 72.1563 | -9.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.552 | 0.552 | -0.352 | 105.2 | 111 | 100.89 | 4.31 | 69.3 | 75.882 | 75.882 | -6.582 | 15.2 | 13.1 | 13.147 | 2.053 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 9.9514 | 17.56 | 17.561 | -7.6096 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.1 | 1 | 1 | -0.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 13.8 | 14.452 | 14.452 | -0.652 | 16.9 | 17.296 | 17.296 | -0.396 | 22.6 | 26 | 24.197 | -1.597 | 74.1 | 84 | 77.33 | -3.23 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 17.5 | 17.977 | 17.977 | -0.477 | 2.6 | 3.501 | 3.501 | -0.901 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.3 | 12.9 | 14.572 | -7.272 | 54.3 | 56.8 | 54.783 | -0.483 | 34.4 | 39 | 31.136 | 3.264 | 77.8 | 78.0531 | 77.578 | 0.222 | 80.1 | 86.7317 | 84.62 | -4.52 | 9.5 | 6.2703 | 10.033 | -0.533 | 6.9 | 6.0437 | 9.047 | -2.147 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 3.8 | 7.8 | 7.8 | -4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.7 | 10.5 | 10.928 | 2.772 | 11 | 7 | 11.058 | -0.058 | 136.2 | 144 | 138.176 | -1.976 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 120.7 | 113.5495 | 99.223 | 21.477 | 129.9 | 95 | 97.979 | 31.921 | 98.3 | 104 | 100.661 | -2.361 | 10.9 | 4 | 10.397 | 0.503 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.8 | 40 | 40 | 4.8 | 27.4 | 20 | 20 | 7.4 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.4 | 6.48 | 6.48 | 0.92
22/03/2025 | 16:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 651.1 | 646.7979 | 646.7979 | 4.3021 | 217.9 | 211.4413 | 211.4413 | 6.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 91.9039 | -1.7039 | 228 | 227.0127 | 227.0127 | 0.98727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 154.21 | 152.8766 | -12.4766 | 140.6 | 154.21 | 152.8766 | -12.2766 | 140.5 | 154.21 | 152.8766 | -12.3766 | 232.4 | 231.315 | 229.315 | 3.085 | 199.1 | 119.6581 | 119.6581 | 79.4419 | 104 | 59.8291 | 59.8291 | 44.1709 | 559.1 | 568.2985 | 568.2985 | -9.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 8.225 | 7.6878 | 7.6878 | 0.53725 | 2.974 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143 | 143 | 0 | 143 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 55.3688 | 55.3688 | 0.43121 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.2 | 458.878 | 458.878 | 2.322 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 146.1 | 148.6263 | 148.6263 | -2.5263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 |  |  |  | 0 | 124.2 | 136.0684 | 136.0684 | -11.8684 | 66.3 | 68.0342 | 68.0342 | -1.7342 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 171.4 | 171.5419 | 171.5419 | -0.14185 | 80.4 | 82.5427 | 93.3573 | -12.9573 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.4165 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 88.8156 | 88.8156 | -1.3156 | 119.9 | 125.3283 | 142.0815 | -22.1815 | 119.4 | 125.3283 | 142.0815 | -22.6815 | 120.2 | 125.3283 | 142.0815 | -21.8815 | 200.6 | 187.9924 | 213.1223 | -12.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 130.7 | 133.68 | 133.68 | -2.98 | 50.5 | 67.4615 | 67.4615 | -16.9615 | 47.1 | 50.0159 | 78.568 | -31.468 | 0 | 0 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.1 | 137.3333 | 144.3127 | -6.2127 | 64.6 | 68.6667 | 72.1563 | -7.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 107.3 | 111 | 101.393 | 5.907 | 62.5 | 65.553 | 65.553 | -3.053 | 17.1 | 12.5 | 12.944 | 4.156 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 9.9443 | 17.56 | 17.561 | -7.6167 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 12.8 | 13.687 | 13.687 | -0.887 | 15.6 | 16.413 | 16.413 | -0.813 | 27.2 | 26 | 24.321 | 2.879 | 74.2 | 82 | 77.493 | -3.293 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 15.8 | 16.671 | 16.671 | -0.871 | 2.6 | 3.501 | 3.501 | -0.901 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.4 | 11.4 | 13.857 | -7.457 | 37.8 | 58.3 | 55.811 | -18.011 | 32.2 | 37 | 34.803 | -2.603 | 77.8 | 83.0134 | 76.88 | 0.92 | 81.6 | 92.3184 | 84.969 | -3.369 | 9.4 | 7.6469 | 9.955 | -0.555 | 5.6 | 7.0909 | 8.921 | -3.321 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 16.4 | 10.1 | 10.518 | 5.882 | 8.7 | 4 | 9.084 | -0.384 | 128.7 | 124 | 132.314 | -3.614 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 128.1 | 116.1 | 108.634 | 19.466 | 134.6 | 94 | 102.192 | 32.408 | 92.5 | 90 | 95.609 | -3.109 | 8.6 | 2 | 8.31 | 0.29 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.7 | 40 | 40 | 4.7 | 27.4 | 20 | 20 | 7.4 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6 | 6.48 | 6.48 | -0.48
22/03/2025 | 16:30 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 644.4 | 646.7979 | 646.7979 | -2.3979 | 217.4 | 211.4413 | 211.4413 | 5.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 91.9039 | 91.9039 | -7.7039 | 224.7 | 227.0127 | 227.0127 | -2.3127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 152.8766 | 152.8766 | -47.0766 | 106.1 | 152.8766 | 152.8766 | -46.7766 | 105.6 | 152.8766 | 152.8766 | -47.2766 | 215.3 | 229.315 | 229.315 | -14.015 | 199.9 | 119.6581 | 119.6581 | 80.2419 | 105.3 | 59.8291 | 59.8291 | 45.4709 | 552.2 | 568.2985 | 568.2985 | -16.0985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.6 | 164.7073 | 164.7073 | -6.1073 | 7.546 | 7.6878 | 7.6878 | -0.14175 | 2.792 | 4.2199 | 4.2199 | -1.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 8 | 9.9953 | 9.9953 | -1.9953 | 142.4 | 143 | 143 | -0.6 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 55.3688 | 55.3688 | -0.26879 | 222.1 | 221.5563 | 221.5563 | 0.54375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 458.878 | 458.878 | -0.87805 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 121.6 | 148.6263 | 148.6263 | -27.0263 | 41.8 | 41.499 | 41.499 | 0.30104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.9 | 87.6576 | 87.6576 | 1.2424 |  |  |  | 0 | 122.4 | 136.0684 | 136.0684 | -13.6684 | 66.1 | 68.0342 | 68.0342 | -1.9342 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 46.6 | 44.2751 | 44.2751 | 2.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 168.5 | 171.5419 | 171.5419 | -3.0419 | 79.2 | 93.611 | 91.9167 | -12.7166 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 130.9 | 135.779 | 121.5256 | 9.3744 | 130.8 | 135.779 | 121.5256 | 9.2744 | 130.7 | 135.779 | 121.5256 | 9.1744 | 211.1 | 203.6684 | 182.2885 | 28.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 115.2 | 133.68 | 133.68 | -18.48 | 49.4 | 67.4615 | 67.4615 | -18.0615 | 49 | 50.0159 | 78.568 | -29.568 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.6 | 137.3333 | 144.3127 | -5.7127 | 64.9 | 68.6667 | 72.1563 | -7.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.344 | 0.344 | -0.044 | 109.1 | 111 | 101.716 | 7.384 | 47.9 | 37.107 | 37.107 | 10.793 | 14.2 | 11.8 | 12.609 | 1.591 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 9.9371 | 17.56 | 17.561 | -7.6238 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 10.6 | 11.796 | 11.796 | -1.196 | 12.4 | 13.973 | 13.973 | -1.573 | 24.2 | 26 | 24.368 | -0.168 | 74.8 | 80 | 77.32 | -2.52 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 11.9 | 13.533 | 13.533 | -1.633 | 2.5 | 3.501 | 3.501 | -1.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 7.4 | 11.7 | 13.294 | -5.894 | 36.8 | 57.9 | 55.964 | -19.164 | 23.9 | 23 | 27.23 | -3.33 | 76.2 | 84.0482 | 75.685 | 0.515 | 80.4 | 94 | 84.866 | -4.466 | 10.4 | 10.2 | 9.659 | 0.741 | 6.9 | 9.6 | 8.73 | -1.83 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.1 | 9.7 | 10.117 | 2.983 | 6.2 | 2 | 4.714 | 1.486 | 93.7 | 58 | 63.194 | 30.506 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 126.6 | 115.8 | 115.591 | 11.009 | 138.4 | 94 | 105.734 | 32.666 | 80.3 | 55 | 83.436 | -3.136 | 6 | 1 | 3.449 | 2.551 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 44.7 | 40 | 40 | 4.7 | 27.3 | 20 | 20 | 7.3 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7 | 6.48 | 6.48 | 0.52
22/03/2025 | 17:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 646.2 | 646.7979 | 646.7979 | -0.59789 | 217.2 | 211.4413 | 211.4413 | 5.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 91.9039 | 91.9039 | -4.4039 | 224.8 | 227.0127 | 227.0127 | -2.2127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.7 | 152.8766 | 152.8766 | -23.1766 | 129.6 | 152.8766 | 152.8766 | -23.2766 | 129.5 | 152.8766 | 152.8766 | -23.3766 | 230.5 | 229.315 | 229.315 | 1.185 | 139.2 | 119.6581 | 119.6581 | 19.5419 | 86.6 | 59.8291 | 59.8291 | 26.7709 | 556.3 | 568.2985 | 568.2985 | -11.9985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.7073 | 164.7073 | -0.50732 | 7.281 | 7.6878 | 7.6878 | -0.40675 | 2.892 | 4.2199 | 4.2199 | -1.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9 | 9.9953 | 9.9953 | -0.9953 | 142.9 | 143 | 143 | -0.1 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 55.3688 | 55.3688 | -0.46879 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455 | 458.878 | 458.878 | -3.878 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25415 | 135.4 | 148.6263 | 148.6263 | -13.2263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 |  |  |  | 0 | 121.4 | 136.0684 | 136.0684 | -14.6684 | 66.5 | 68.0342 | 68.0342 | -1.5342 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 168.2 | 171.5419 | 171.5419 | -3.3418 | 79.6 | 95.918 | 94.8189 | -15.2189 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 115.9 | 143.8323 | 118.1972 | -2.2972 | 115.4 | 143.8323 | 118.1972 | -2.7972 | 115.8 | 143.8323 | 118.1972 | -2.3972 | 197.6 | 215.7484 | 177.2959 | 20.3041 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 124.2 | 133.68 | 133.68 | -9.48 | 49.3 | 67.4615 | 67.4615 | -18.1615 | 48.7 | 50.0159 | 78.568 | -29.868 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 137.3333 | 144.3127 | -5.3127 | 65 | 68.6667 | 72.1563 | -7.1563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.238 | 0.238 | 0.062 | 107.5 | 110 | 101.496 | 6.004 | 23.9 | 15.693 | 15.693 | 8.207 | 13.4 | 10.5 | 11.88 | 1.52 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 9.7913 | 17.56 | 17.561 | -7.7696 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 4.6 | 6.342 | 6.342 | -1.742 | 5.1 | 7.46 | 7.46 | -2.36 | 26.7 | 25 | 24.183 | 2.517 | 78.4 | 78 | 76.141 | 2.259 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 4.2 | 6.074 | 6.074 | -1.874 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 7.4 | 11.8 | 13.188 | -5.788 | 44.9 | 57.5 | 53.494 | -8.594 | 12.6 | 6 | 15.087 | -2.487 | 90.5 | 78.0021 | 72.996 | 17.504 | 94.6 | 91 | 83.405 | 11.195 | 10.4 | 9.2 | 8.715 | 1.685 | 6.2 | 8.8 | 8.343 | -2.143 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.4 | 8.4 | 9.739 | 3.661 | 3.7 | 0 | 3.793 | -0.093 | 50.1 | 11 | 49.568 | 0.532 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 130 | 115.5 | 115.18 | 14.82 | 131.5 | 92 | 107.267 | 24.233 | 45.3 | 16 | 42.298 | 3.002 | 3.7 | 0 | 1.816 | 1.884 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.6 | 40 | 40 | 4.6 | 27.4 | 20 | 20 | 7.4 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.7 | 6.48 | 6.48 | 0.22
22/03/2025 | 17:30 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 650.7 | 646.7979 | 646.7979 | 3.9021 | 217.9 | 211.4413 | 211.4413 | 6.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 226.2 | 227.0127 | 227.0127 | -0.81273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.5 | 154.21 | 154.21 | -2.71 | 151.5 | 154.21 | 154.21 | -2.71 | 151.3 | 154.21 | 154.21 | -2.91 | 245.6 | 231.315 | 231.315 | 14.2851 | 108.1 | 119.6581 | 119.6581 | -11.5581 | 68.3 | 59.8291 | 59.8291 | 8.4709 | 562.9 | 568.2985 | 568.2985 | -5.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.7073 | 164.7073 | 1.7927 | 7.477 | 7.6878 | 7.6878 | -0.21075 | 2.923 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.1 | 9.9953 | 9.9953 | -0.8953 | 143.6 | 143 | 143 | 0.6 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 55.3688 | 55.3688 | 0.13121 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.7 | 458.878 | 458.878 | 3.822 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 148.6 | 148.6263 | 148.6263 | -0.02634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 |  |  |  | 0 | 123.1 | 136.0684 | 136.0684 | -12.9684 | 67.2 | 68.0342 | 68.0342 | -0.83419 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.3 | 34.4195 | 34.4195 | 2.8805 | 169.9 | 171.5419 | 171.5419 | -1.6419 | 80.2 | 95.918 | 95.918 | -15.718 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 110.8 | 138.3683 | 122.5066 | -11.7066 | 110.9 | 138.3683 | 122.5066 | -11.6066 | 110.7 | 138.3683 | 122.5066 | -11.8065 | 194.7 | 207.5524 | 183.7598 | 10.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 133.5 | 133.68 | 133.68 | -0.17996 | 50 | 67.4615 | 67.4615 | -17.4615 | 49.1 | 50.0159 | 78.568 | -29.468 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 137.3333 | 144.3127 | -4.5127 | 65.5 | 68.6667 | 72.1563 | -6.6563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.082 | 0.082 | 0.018 | 106.6 | 108 | 101.114 | 5.486 | 9.3 | 4.648 | 4.648 | 4.652 | 11.3 | 9 | 11.02 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.058 | 17.56 | 17.561 | -8.503 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0.4 | 1.325 | 1.325 | -0.925 | 0.3 | 1.717 | 1.717 | -1.417 | 28.5 | 25 | 23.928 | 4.572 | 80.2 | 76 | 74.823 | 5.377 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 0.1 | 1.047 | 1.047 | -0.947 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.3 | 12.441 | 12.441 | -0.14098 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.8 | 11.5 | 13.04 | -5.24 | 46.4 | 56.7 | 52.026 | -5.626 | 2.7 | 1 | 2.26 | 0.44 | 79 | 71.437 | 70.05 | 8.95 | 92.6 | 87 | 81.853 | 10.747 | 10 | 7.4 | 7.828 | 2.172 | 5.7 | 6.9 | 7.789 | -2.089 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.6 | 6.8 | 9.114 | -0.514 | 1.1 | 0 | 1.573 | -0.473 | 10.7 | 2 | 12.212 | -1.512 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 130.7 | 115.3 | 114.842 | 15.858 | 134.4 | 90 | 107.216 | 27.184 | 11.2 | 3 | 14.028 | -2.828 | 1.5 | 0 | 1.527 | -0.027 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.4 | 40 | 40 | 4.4 | 27.4 | 20 | 20 | 7.4 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.4 | 6.48 | 6.48 | -0.08
22/03/2025 | 18:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 645.6 | 646.7979 | 646.7979 | -1.1979 | 217.5 | 211.4413 | 211.4413 | 6.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 224.6 | 227.0127 | 227.0127 | -2.4127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.9 | 154.21 | 154.21 | -5.31 | 148.3 | 154.21 | 154.21 | -5.91 | 148.4 | 154.21 | 154.21 | -5.81 | 245.4 | 231.315 | 231.315 | 14.0851 | 107.6 | 119.6581 | 119.6581 | -12.0581 | 68 | 59.8291 | 59.8291 | 8.1709 | 556.9 | 568.2985 | 568.2985 | -11.3985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.7073 | 164.7073 | -0.80732 | 7.451 | 7.6878 | 7.6878 | -0.23675 | 2.845 | 4.2199 | 4.2199 | -1.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 9.1 | 9.9953 | 9.9953 | -0.8953 | 142.5 | 143 | 143 | -0.5 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.9 | 55.3688 | 55.3688 | 37.5312 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.8 | 458.878 | 458.878 | 0.92195 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 |  |  |  | 0 | 120.9 | 136.0684 | 136.0684 | -15.1684 | 66 | 68.0342 | 68.0342 | -2.0342 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42578 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 46.1 | 44.2751 | 44.2751 | 1.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 169.3 | 171.5419 | 171.5419 | -2.2418 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 48.4165 | -2.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 127.6 | 132.5463 | 121.1089 | 6.4911 | 127.8 | 132.5463 | 121.1089 | 6.691 | 126.9 | 132.5463 | 121.1089 | 5.7911 | 212.7 | 198.8195 | 181.6634 | 31.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 132.2 | 133.68 | 133.68 | -1.48 | 49.2 | 67.4615 | 67.4615 | -18.2615 | 48.8 | 50.0159 | 78.568 | -29.768 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 137.3333 | 144.3127 | -5.6127 | 64.4 | 68.6667 | 72.1563 | -7.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 98.5 | 107 | 100.244 | -1.744 | 0 | 1.155 | 1.155 | -1.155 | 7.7 | 7.9 | 9.762 | -2.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0526 | 17.56 | 17.561 | -7.5084 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0.098 | 0.098 | -0.098 | 0 | 0.237 | 0.237 | -0.237 | 26 | 24 | 23.458 | 2.542 | 78.2 | 72 | 73.086 | 5.114 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 | 0.173 | 0.173 | -0.173 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 8 | 11.1 | 12.765 | -4.765 | 51.7 | 56.2 | 53.563 | -1.863 | 0 | 0 | 0.116 | -0.116 | 65.9 | 64.8926 | 66.33 | -0.43 | 89.5 | 83 | 80.021 | 9.479 | 8.7 | 5.8 | 7.116 | 1.584 | 4.4 | 5.3 | 6.729 | -2.329 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 7 | 7.8 | 7.8 | -0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 5.4 | 6.1 | 7.743 | -2.343 | 0.1 | 0 | 0.16 | -0.06 | 0 | 0 | 0.37 | -0.37 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 129.2 | 115.1 | 114.719 | 14.481 | 138 | 89 | 102.411 | 35.589 | 0 | 0 | 0.575 | -0.575 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0.02 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44 | 40 | 40 | 4 | 27.2 | 20 | 20 | 7.2 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.7 | 6.48 | 6.48 | 0.22
22/03/2025 | 18:30 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 649 | 646.7979 | 646.7979 | 2.2021 | 218.7 | 211.4413 | 211.4413 | 7.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 92.2263 | 92.2263 | -3.4263 | 225.7 | 227.0127 | 227.0127 | -1.3127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.7 | 154.21 | 154.21 | 21.49 | 178.5 | 154.21 | 154.21 | 24.29 | 178.8 | 154.21 | 154.21 | 24.59 | 266 | 231.315 | 231.315 | 34.685 | 143.6 | 119.6581 | 119.6581 | 23.9419 | 73.2 | 59.8291 | 59.8291 | 13.3709 | 562.8 | 568.2985 | 568.2985 | -5.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.7073 | 164.7073 | -2.7073 | 7.29 | 7.6878 | 7.6878 | -0.39775 | 3.371 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8489 | 4.256 | 0 | 0 | 4.256 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 9.1 | 9.9953 | 9.9953 | -0.8953 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 55.3688 | 55.3688 | 55.1312 | 223.9 | 221.5563 | 221.5563 | 2.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.9 | 458.878 | 458.878 | 0.02195 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 148.1 | 148.6263 | 148.6263 | -0.52634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.6 | 87.6576 | 87.6576 | 5.9424 |  |  |  | 0 | 121.2 | 136.0684 | 136.0684 | -14.8684 | 67.1 | 68.0342 | 68.0342 | -0.93419 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42578 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 45.7 | 44.2751 | 44.2751 | 1.4249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.3 | 34.4195 | 34.4195 | 2.8805 | 169.1 | 171.5419 | 171.5419 | -2.4419 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 41.4126 | 41.4126 | 4.7874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 160.1 | 142.8435 | 130.4253 | 29.6747 | 159.2 | 142.8435 | 130.4253 | 28.7747 | 160.5 | 142.8435 | 130.4253 | 30.0747 | 237.9 | 214.2652 | 195.6379 | 42.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 132.1 | 133.68 | 133.68 | -1.58 | 49.4 | 67.4615 | 67.4615 | -18.0615 | 48.9 | 50.0159 | 78.568 | -29.668 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 137.3333 | 144.3127 | -4.2127 | 65.5 | 68.6667 | 72.1563 | -6.6563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 106 | 99.758 | -0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 6.9 | 8.47 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.988 | 17.56 | 17.561 | -7.573 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 23.139 | 3.861 | 70.3 | 68 | 71.384 | -1.084 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 8 | 10 | 12.176 | -4.176 | 62.5 | 56 | 53.775 | 8.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 58.4158 | 62.182 | 10.218 | 87.8 | 78 | 77.912 | 9.888 | 9.8 | 4.9 | 6.289 | 3.511 | 4.2 | 4.6 | 5.641 | -1.441 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 5.6 | 7.8 | 7.8 | -2.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9 | 5.6 | 6.451 | 2.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 131.3 | 114.9 | 114.492 | 16.808 | 125.6 | 87 | 98.143 | 27.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.4 | 40 | 40 | 4.4 | 27.3 | 20 | 20 | 7.3 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.1 | 6.48 | 6.48 | 0.62
22/03/2025 | 19:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 645.8 | 646.7979 | 646.7979 | -0.99789 | 218.6 | 211.4413 | 211.4413 | 7.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 225.5 | 227.0127 | 227.0127 | -1.5127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.3 | 154.21 | 154.21 | -2.91 | 151 | 154.21 | 154.21 | -3.21 | 151.4 | 154.21 | 154.21 | -2.81 | 255.3 | 231.315 | 231.315 | 23.9851 | 205.8 | 194.3857 | 146.9392 | 58.8608 | 107 | 97.1928 | 73.4696 | 33.5304 | 558.5 | 568.2985 | 568.2985 | -9.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 6.965 | 7.6878 | 7.6878 | -0.72275 | 3.364 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8559 | 16.456 | 0 | 0 | 16.456 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 9.1 | 9.9953 | 9.9953 | -0.8953 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 55.3688 | 55.3688 | 55.1312 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 458.878 | 458.878 | -0.87805 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 147.9 | 148.6263 | 148.6263 | -0.72634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 |  |  |  | 0 | 122.5 | 136.0684 | 136.0684 | -13.5684 | 66.6 | 68.0342 | 68.0342 | -1.4342 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 45.7 | 44.2751 | 44.2751 | 1.4249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 168.9 | 171.5419 | 171.5419 | -2.6418 | 94.5 | 95.918 | 95.918 | -1.4181 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 163 | 164.2344 | 164.2344 | -1.2344 | 162.9 | 164.2344 | 164.2344 | -1.3344 | 163.7 | 164.2344 | 164.2344 | -0.53443 | 248.6 | 246.3516 | 246.3516 | 2.2484 | 74.5 | 0 | 0 | 74.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 49.7 | 67.4615 | 67.4615 | -17.7615 | 48.9 | 50.0159 | 78.568 | -29.668 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 137.3333 | 144.3127 | -4.4127 | 65.2 | 68.6667 | 72.1563 | -6.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.5 | 128.2051 | 128.2051 | -59.7051 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3 | 103 | 100.425 | 6.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 6.9 | 7.076 | 4.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9441 | 17.56 | 17.561 | -7.6169 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 22 | 23.269 | 0.431 | 66.9 | 63 | 69.786 | -2.886 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.1 | 9.2 | 10.647 | -2.547 | 54.7 | 55.3 | 50.011 | 4.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 51.9132 | 56.751 | 10.649 | 91.6 | 73 | 74.967 | 16.633 | 6.5 | 4.2 | 5.12 | 1.38 | 1.8 | 3.9 | 4.465 | -2.665 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 5.7 | 5.6 | 5.396 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 131.3 | 111.7 | 113.953 | 17.347 | 116.3 | 76 | 95.483 | 20.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.7 | 40 | 40 | 4.7 | 27.6 | 20 | 20 | 7.6 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.2 | 6.48 | 6.48 | 0.72
22/03/2025 | 19:30 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 648.9 | 646.7979 | 646.7979 | 2.1021 | 218.2 | 211.4413 | 211.4413 | 6.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 225.6 | 227.0127 | 227.0127 | -1.4127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.9 | 155.3333 | 155.3166 | -37.4166 | 118.2 | 155.3333 | 155.3166 | -37.1166 | 118 | 155.3333 | 155.3166 | -37.3166 | 216.7 | 232.9999 | 232.9749 | -16.2749 | 202.6 | 195.122 | 195.122 | 7.478 | 106.5 | 97.561 | 97.561 | 8.939 | 559.3 | 568.2985 | 568.2985 | -8.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.62 | 7.6878 | 7.6878 | -0.06775 | 3.451 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7689 | 16.497 | 16.8737 | 0 | 16.497 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 9.1 | 9.9953 | 9.9953 | -0.8953 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 55.3688 | 55.3688 | 55.8312 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459 | 458.878 | 458.878 | 0.12195 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 134.6 | 148.6263 | 148.6263 | -14.0263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.5 | 87.6576 | 87.6576 | 4.8424 |  |  |  | 0 | 125.2 | 136.6667 | 136.6667 | -11.4667 | 66.6 | 68.3333 | 68.3333 | -1.7333 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 46.3 | 44.2751 | 44.2751 | 2.0249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 170.8 | 171.5419 | 171.5419 | -0.74185 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.4165 | 48.4165 | -2.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 170.2 | 177.7048 | 177.7048 | -7.5048 | 162.1 | 177.7048 | 177.7048 | -15.6048 | 178.9 | 177.7048 | 177.7048 | 1.1952 | 252.1 | 266.5571 | 266.5571 | -14.4571 | 73.9 | 74.2155 | 0 | 73.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 123.4 | 133.68 | 133.68 | -10.28 | 52 | 67.4615 | 67.4615 | -15.4615 | 45.9 | 50.0159 | 78.568 | -32.668 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 137.3333 | 144.3127 | -4.0127 | 65.4 | 68.6667 | 72.1563 | -6.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.2 | 133.0662 | 128.2051 | 64.9949 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7 | 99 | 100.575 | -4.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.4 | 6.372 | -0.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9416 | 17.56 | 17.561 | -7.6193 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 21 | 23.059 | 3.641 | 71.8 | 59 | 67.618 | 4.182 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 9.6 | 9.683 | -0.083 | 49.1 | 52.5 | 46.789 | 2.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 45.451 | 51.936 | 10.764 | 84.8 | 66 | 72.073 | 12.727 | 5.3 | 3.7 | 4.196 | 1.104 | 1.1 | 3.4 | 3.543 | -2.443 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 3.2 | 5.6 | 4.761 | -1.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 125.9 | 99.4 | 109.312 | 16.588 | 114.8 | 61 | 89.243 | 25.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.1 | 40 | 40 | 5.1 | 27.6 | 20 | 20 | 7.6 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 6.8 | 6.48 | 6.48 | 0.32
22/03/2025 | 20:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 647.2 | 646.7979 | 646.7979 | 0.40211 | 218.6 | 211.4413 | 211.4413 | 7.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 226 | 227.0127 | 227.0127 | -1.0127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.8 | 155.3333 | 155.3333 | -16.5333 | 138.8 | 155.3333 | 155.3333 | -16.5333 | 138.9 | 155.3333 | 155.3333 | -16.4333 | 234.5 | 232.9999 | 232.9999 | 1.5001 | 205.8 | 195.122 | 195.122 | 10.678 | 106.8 | 97.561 | 97.561 | 9.239 | 558.9 | 568.2985 | 568.2985 | -9.3985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 7.41 | 7.6878 | 7.6878 | -0.27775 | 3.22 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9999 | 16.501 | 16.8737 | 0 | 16.501 | 5.7 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1787 | 9.1 | 9.9953 | 9.9953 | -0.8953 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 8.4 | 8.913 | 8.913 | -0.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 55.3688 | 55.3688 | 55.5312 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 458.878 | 458.878 | -0.57805 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 148.9 | 148.6263 | 148.6263 | 0.27366 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 |  |  |  | 0 | 124.5 | 136.6667 | 136.6667 | -12.1667 | 66.9 | 68.3333 | 68.3333 | -1.4333 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 45.7 | 44.2751 | 44.2751 | 1.4249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 170.3 | 171.5419 | 171.5419 | -1.2418 | 94.7 | 95.918 | 95.918 | -1.2181 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.4165 | 48.4165 | -1.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 170.7 | 177.3991 | 177.3991 | -6.6991 | 162.5 | 177.3991 | 177.3991 | -14.8991 | 173.4 | 177.3991 | 177.3991 | -3.9991 | 252.3 | 266.0987 | 266.0987 | -13.7987 | 73.4 | 74.2155 | 0 | 73.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 128.2 | 133.68 | 133.68 | -5.48 | 51.9 | 67.4615 | 67.4615 | -15.5615 | 46 | 50.0159 | 78.568 | -32.568 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 137.3333 | 152.3465 | -11.4465 | 65.7 | 68.6667 | 76.1732 | -10.4733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 191.106 | 175.3997 | -50.6997 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 97 | 99.173 | -14.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.1 | 7.738 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9391 | 17.56 | 17.561 | -7.6219 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 20 | 21.83 | 2.67 | 70.9 | 56 | 63.739 | 7.161 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.501 | 3.501 | -0.501 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 9.9 | 10.413 | -0.713 | 59.7 | 50.2 | 45.19 | 14.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 41.3932 | 48.97 | 9.23 | 85.9 | 62 | 69.329 | 16.571 | 4.1 | 3.3 | 4.004 | 0.096 | 1.3 | 3 | 3.381 | -2.081 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 6.8 | 5.8 | 5.387 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 111.7 | 86.6 | 92.364 | 19.336 | 93.8 | 46 | 72.263 | 21.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.1 | 40 | 40 | 4.1 | 27.5 | 20 | 20 | 7.5 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 6.4 | 6.48 | 6.48 | -0.08
22/03/2025 | 20:30 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 648.7 | 646.7979 | 646.7979 | 1.9021 | 218.2 | 211.4413 | 211.4413 | 6.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 225.4 | 227.0127 | 227.0127 | -1.6127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.8 | 158.6666 | 158.6666 | -3.8666 | 155.1 | 158.6666 | 158.6666 | -3.5666 | 154.9 | 158.6666 | 158.6666 | -3.7666 | 238.9 | 237.9999 | 237.9999 | 0.90006 | 204.8 | 204.878 | 204.878 | -0.07802 | 106.7 | 102.439 | 102.439 | 4.261 | 560.8 | 568.2985 | 568.2985 | -7.4985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.447 | 7.6878 | 7.6878 | -0.24075 | 3.252 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9679 | 16.485 | 16.8737 | 0 | 16.485 | 5.7 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 55.3688 | 55.3688 | 55.6312 | 223.8 | 221.5563 | 221.5563 | 2.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.7 | 458.878 | 458.878 | -0.17805 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 148.6 | 148.6263 | 148.6263 | -0.02634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 |  |  |  | 0 | 120.1 | 136.6667 | 136.6667 | -16.5667 | 66.7 | 68.3333 | 68.3333 | -1.6333 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 46.3 | 44.2751 | 44.2751 | 2.0249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 169.5 | 171.5419 | 171.5419 | -2.0419 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.4165 | 48.4165 | -2.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 169.9 | 177.2972 | 177.2972 | -7.3972 | 162.1 | 177.2972 | 177.2972 | -15.1972 | 173 | 177.2972 | 177.2972 | -4.2972 | 252.5 | 265.9458 | 265.9458 | -13.4458 | 73.3 | 74.2155 | 0 | 73.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 132.2 | 133.68 | 133.68 | -1.48 | 51 | 67.4615 | 67.4615 | -16.4615 | 45.6 | 50.0159 | 78.568 | -32.968 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 137.3333 | 152.3465 | -11.4465 | 65.1 | 68.6667 | 76.1732 | -11.0732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 185.5957 | 170.0284 | -45.2284 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 96 | 97.725 | -20.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 8.9 | 8.948 | 3.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9319 | 17.56 | 17.561 | -7.6291 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 19 | 20.67 | 4.83 | 68 | 53 | 59.914 | 8.086 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 3.501 | 3.501 | -0.901 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.9 | 10.2 | 10.774 | 0.126 | 58.9 | 49 | 43.559 | 15.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 38.1248 | 46.093 | -4.693 | 68 | 57 | 66.687 | 1.313 | 3.5 | 3 | 3.725 | -0.225 | 1.1 | 2.6 | 3.124 | -2.024 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6.3 | 7.8 | 7.8 | -1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 6.7 | 6.1 | 5.957 | 0.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 80.4 | 72 | 77.456 | 2.944 | 61.3 | 31 | 55.534 | 5.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.5 | 40 | 40 | 4.5 | 27.5 | 20 | 20 | 7.5 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 6.5 | 6.48 | 6.48 | 0.02
22/03/2025 | 21:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 649.1 | 646.7979 | 646.7979 | 2.3021 | 218.3 | 211.4413 | 211.4413 | 6.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 225.6 | 227.0127 | 227.0127 | -1.4127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.3 | 158.6666 | 158.6666 | -4.3666 | 154.3 | 158.6666 | 158.6666 | -4.3666 | 154.1 | 158.6666 | 158.6666 | -4.5666 | 250.9 | 237.9999 | 237.9999 | 12.9001 | 204.2 | 204.878 | 204.878 | -0.67802 | 107 | 102.439 | 102.439 | 4.561 | 558.1 | 568.2985 | 568.2985 | -10.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 7.643 | 7.6878 | 7.6878 | -0.04475 | 3.065 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1549 | 16.485 | 16.8737 | 0 | 16.485 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 55.3688 | 55.3688 | 55.7312 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460 | 458.878 | 458.878 | 1.122 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 148.8 | 148.6263 | 148.6263 | 0.17366 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 |  |  |  | 0 | 124.7 | 136.6667 | 136.6667 | -11.9667 | 66.5 | 68.3333 | 68.3333 | -1.8333 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 46.3 | 44.2751 | 44.2751 | 2.0249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 171.3 | 171.5419 | 171.5419 | -0.24185 | 95 | 95.918 | 95.918 | -0.91805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4164 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 170.5 | 177.5011 | 177.5011 | -7.0011 | 162.4 | 177.5011 | 177.5011 | -15.1011 | 173.8 | 177.5011 | 177.5011 | -3.7011 | 252.3 | 266.2516 | 266.2516 | -13.9516 | 73.2 | 74.2155 | 56.9374 | 16.2626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 133.4 | 133.68 | 133.68 | -0.27996 | 51.9 | 67.4615 | 67.4615 | -15.5615 | 45.9 | 50.0159 | 78.568 | -32.668 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 137.3333 | 152.3465 | -11.4465 | 65.4 | 68.6667 | 76.1732 | -10.7733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 171.7194 | 128.2051 | -3.3051 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 92 | 96.139 | -18.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 9.686 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9413 | 17.56 | 17.561 | -7.6196 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 18 | 19.717 | 2.483 | 48.4 | 49 | 56.256 | -7.856 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.3 | 12.441 | 12.441 | -0.14098 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.7 | 10.5 | 10.023 | -2.323 | 54 | 47.4 | 41.832 | 12.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 35.1603 | 43.483 | 0.717 | 67.2 | 54 | 64.355 | 2.845 | 1.5 | 2.8 | 3.182 | -1.682 | 0.3 | 2.3 | 2.581 | -2.281 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5.8 | 7.8 | 7.8 | -2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 5.4 | 5.9 | 6.361 | -0.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 54.2 | 58 | 68.671 | -14.471 | 45.1 | 19 | 39.557 | 5.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.2 | 40 | 40 | 4.2 | 27.5 | 20 | 20 | 7.5 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 6.9 | 6.48 | 6.48 | 0.42
22/03/2025 | 21:30 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 645.9 | 646.7979 | 646.7979 | -0.89789 | 219 | 211.4413 | 211.4413 | 7.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 225.4 | 227.0127 | 227.0127 | -1.6127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 158.6666 | 151.4031 | -10.1031 | 141.4 | 158.6666 | 151.4031 | -10.0031 | 141.8 | 158.6666 | 151.4031 | -9.6031 | 241.2 | 237.9999 | 227.1046 | 14.0954 | 201.1 | 204.878 | 204.878 | -3.778 | 105 | 102.439 | 102.439 | 2.561 | 558.1 | 568.2985 | 568.2985 | -10.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 164.7073 | 164.7073 | -1.9073 | 7.013 | 7.6878 | 7.6878 | -0.67475 | 2.975 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2449 | 16.58 | 16.8737 | 0 | 16.58 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 55.3688 | 55.3688 | 55.1312 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.7 | 458.878 | 458.878 | -2.178 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 140 | 148.6263 | 148.6263 | -8.6263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 |  |  |  | 0 | 122.8 | 185.6214 | 185.6214 | -62.8214 | 69.3 | 92.8107 | 92.8107 | -23.5107 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 45.6 | 44.2751 | 44.2751 | 1.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.4195 | 34.4195 | 3.0805 | 168.8 | 171.5419 | 171.5419 | -2.7418 | 94.3 | 95.918 | 95.918 | -1.618 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.4164 | 41.4126 | 5.0874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 171.1 | 177.7048 | 177.7048 | -6.6048 | 163.1 | 177.7048 | 177.7048 | -14.6048 | 200 | 177.7048 | 177.7048 | 22.2952 | 259.9 | 266.5571 | 266.5571 | -6.6571 | 73.4 | 0 | 39.7 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 127.4 | 133.68 | 133.68 | -6.28 | 51.6 | 67.4615 | 67.4615 | -15.8615 | 45.9 | 50.0159 | 78.568 | -32.668 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 137.3333 | 144.3127 | -2.3127 | 65.8 | 68.6667 | 72.1563 | -6.3563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 180.724 | 128.2051 | -3.0051 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 87 | 93.778 | -21.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 8.7 | 10.221 | 4.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0231 | 17.56 | 17.561 | -7.5379 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 17 | 18.737 | -1.937 | 42.9 | 44 | 52.722 | -9.822 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.5 | 11.3 | 9.415 | -3.915 | 48.9 | 44.7 | 39.981 | 8.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 32.2972 | 41.347 | 8.753 | 77.1 | 52 | 62.423 | 14.677 | 2.6 | 2.8 | 2.77 | -0.17 | 0.8 | 2.2 | 2.14 | -1.34 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5.2 | 7.8 | 7.8 | -2.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.2 | 5.7 | 6.622 | 3.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 49.8 | 45.8 | 59.734 | -9.934 | 37 | 8 | 24.863 | 12.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44 | 40 | 40 | 4 | 27.5 | 20 | 20 | 7.5 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 6.6 | 6.48 | 6.48 | 0.12
22/03/2025 | 22:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 649.6 | 646.7979 | 646.7979 | 2.8021 | 219 | 211.4413 | 211.4413 | 7.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 226.7 | 227.0127 | 227.0127 | -0.31273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 158.6666 | 158.6666 | -11.6666 | 147.5 | 158.6666 | 158.6666 | -11.1666 | 146.6 | 158.6666 | 158.6666 | -12.0666 | 243 | 237.9999 | 237.9999 | 5.0001 | 204.6 | 204.878 | 204.878 | -0.27802 | 107.4 | 102.439 | 102.439 | 4.961 | 561.6 | 568.2985 | 568.2985 | -6.6985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7.325 | 7.6878 | 7.6878 | -0.36275 | 2.993 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2269 | 16.503 | 16.8737 | 16.8737 | -0.37067 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 55.3688 | 55.3688 | 55.6312 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.5 | 458.878 | 458.878 | 0.62195 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 145.1 | 148.6263 | 148.6263 | -3.5263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 |  |  |  | 0 | 121.5 | 185.6214 | 185.6214 | -64.1214 | 73.3 | 92.8107 | 92.8107 | -19.5107 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 45.6 | 44.2751 | 44.2751 | 1.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 169.4 | 171.5419 | 171.5419 | -2.1418 | 94.7 | 95.918 | 95.918 | -1.2181 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 41.4126 | 48.4165 | -1.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 171.3 | 177.6028 | 177.6028 | -6.3028 | 163.1 | 177.6028 | 177.6028 | -14.5028 | 200 | 177.6028 | 177.6028 | 22.3972 | 261.9 | 266.4042 | 266.4042 | -4.5042 | 73.5 | 0 | 73.8478 | -0.34783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 131 | 133.68 | 133.68 | -2.68 | 50.7 | 67.4615 | 67.4615 | -16.7615 | 45.9 | 50.0159 | 78.568 | -32.668 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 137.3333 | 152.3465 | -10.3465 | 65.9 | 68.6667 | 76.1732 | -10.2733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.4 | 153.0098 | 0 | 125.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 81 | 89.089 | -17.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 9 | 10.144 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0114 | 17.56 | 17.561 | -7.5496 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 16 | 17.68 | -1.88 | 41.5 | 42 | 49.566 | -8.066 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.6 | 12 | 9.238 | -2.638 | 36.5 | 41.6 | 37.757 | -1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 31.7052 | 40.635 | 11.765 | 75.7 | 52 | 61.696 | 14.004 | 4 | 2.8 | 2.751 | 1.249 | 1.6 | 2 | 2.008 | -0.408 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4 | 7.8 | 7.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7 | 5.6 | 6.455 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 38.6 | 35.4 | 50.341 | -11.741 | 30.3 | 7 | 14.014 | 16.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.8 | 40 | 40 | 3.8 | 27.8 | 20 | 20 | 7.8 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7 | 6.48 | 6.48 | 0.52
22/03/2025 | 22:30 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 647 | 646.7979 | 646.7979 | 0.20211 | 218.1 | 211.4413 | 211.4413 | 6.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 225.8 | 227.0127 | 227.0127 | -1.2127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.3 | 153.0581 | 153.3333 | -0.03329 | 153.2 | 153.0581 | 153.3333 | -0.13329 | 152.7 | 153.0581 | 153.3333 | -0.63329 | 249.8 | 229.5872 | 229.9999 | 19.8001 | 203.8 | 204.878 | 204.878 | -1.078 | 106.9 | 102.439 | 102.439 | 4.461 | 557.3 | 568.2985 | 568.2985 | -10.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.7073 | 164.7073 | 2.6927 | 7.351 | 7.6878 | 7.6878 | -0.33675 | 3.031 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1889 | 16.499 | 0 | 16.8737 | -0.37467 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 142.9 | 143 | 143 | -0.1 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 55.3688 | 55.3688 | 55.5312 | 222.3 | 221.5563 | 221.5563 | 0.74375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.3 | 458.878 | 458.878 | -1.578 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 148.1 | 148.6263 | 148.6263 | -0.52634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.7 | 87.6576 | 87.6576 | 5.0424 |  |  |  | 0 | 123 | 185.6214 | 185.6214 | -62.6213 | 73 | 92.8107 | 92.8107 | -19.8107 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 46.1 | 47.2663 | 47.2663 | -1.1663 | 45.8 | 44.2751 | 44.2751 | 1.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 169.5 | 171.5419 | 171.5419 | -2.0419 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 171.1 | 178.0104 | 178.0104 | -6.9104 | 162.4 | 178.0104 | 178.0104 | -15.6104 | 200 | 178.0104 | 178.0104 | 21.9896 | 260.9 | 267.0156 | 267.0156 | -6.1156 | 73.3 | 0 | 53.6502 | 19.6498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 48.9 | 67.4615 | 67.4615 | -18.5615 | 47.4 | 50.0159 | 78.568 | -31.168 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 137.3333 | 152.3465 | -10.7465 | 65.6 | 68.6667 | 76.1732 | -10.5732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 128.2051 | 0 | 124.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 75 | 83.864 | -20.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 9.4 | 10.046 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9919 | 17.56 | 17.561 | -7.5691 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 15 | 16.63 | -1.23 | 39.6 | 39 | 46.528 | -6.928 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 12.4 | 8.942 | 0.458 | 29 | 37.2 | 35.472 | -6.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 31.8703 | 39.834 | 0.866 | 75 | 52 | 60.831 | 14.169 | 2.4 | 2.8 | 2.721 | -0.321 | 1.6 | 1.8 | 1.865 | -0.265 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | -3.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 6.8 | 5.6 | 6.284 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 28.8 | 30.6 | 42.128 | -13.328 | 25.8 | 10 | 5.994 | 19.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.7 | 40 | 40 | 3.7 | 27.1 | 20 | 20 | 7.1 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 6.9 | 6.48 | 6.48 | 0.42
22/03/2025 | 23:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 648.3 | 646.7979 | 646.7979 | 1.5021 | 219 | 211.4413 | 211.4413 | 7.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 224.7 | 227.0127 | 227.0127 | -2.3127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.8 | 152.6544 | 152.6544 | -29.8544 | 123 | 152.6544 | 152.6544 | -29.6544 | 123.1 | 152.6544 | 152.6544 | -29.5544 | 232.2 | 228.9816 | 228.9816 | 3.2184 | 203.3 | 204.878 | 204.878 | -1.578 | 107 | 102.439 | 102.439 | 4.561 | 550.3 | 568.2985 | 568.2985 | -17.9985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.4 | 164.7073 | 164.7073 | 6.6927 | 7.52 | 7.6878 | 7.6878 | -0.16775 | 3.086 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1339 | 16.401 | 0 | 0 | 16.401 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143.5 | 143 | 143 | 0.5 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 55.3688 | 55.3688 | 55.6312 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461 | 458.878 | 458.878 | 2.122 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 135.7 | 148.6263 | 148.6263 | -12.9263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 85.1 | 87.6576 | 87.6576 | -2.5576 |  |  |  | 0 | 125 | 180.4701 | 153.822 | -28.822 | 73 | 90.2351 | 76.911 | -3.911 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 171.8 | 171.5419 | 171.5419 | 0.25815 | 95.4 | 95.918 | 95.918 | -0.51805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.4165 | 48.4165 | -2.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 88.8156 | 88.8156 | -1.1156 | 169.9 | 178.2141 | 178.2141 | -8.3141 | 161.8 | 178.2141 | 178.2141 | -16.4141 | 200 | 178.2141 | 178.2141 | 21.7859 | 261.3 | 267.3211 | 267.3211 | -6.0211 | 73.1 | 0 | 0 | 73.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 124.8 | 133.68 | 133.68 | -8.88 | 49.4 | 67.4615 | 67.4615 | -18.0615 | 47.6 | 50.0159 | 78.568 | -30.968 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 137.3333 | 144.3127 | -1.9127 | 66.5 | 68.6667 | 72.1563 | -5.6563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 0 | 0 | 72.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 67 | 77.032 | -15.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 9.5 | 9.886 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9284 | 17.56 | 17.561 | -7.6326 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 14 | 15.604 | -3.104 | 32.3 | 36 | 43.846 | -11.546 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.501 | 3.501 | -0.201 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.6 | 12.8 | 8.286 | 5.314 | 21 | 33.2 | 33.005 | -12.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 32.0277 | 38.764 | 12.236 | 72.2 | 52 | 59.551 | 12.649 | 2.8 | 2.7 | 2.661 | 0.139 | 0.9 | 1.5 | 1.686 | -0.786 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | -3.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 5.7 | 5.7 | 6.101 | -0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 18.9 | 25.9 | 37.456 | -18.556 | 9.8 | 14 | 6.463 | 3.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.6 | 40 | 40 | 3.6 | 27 | 20 | 20 | 7 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 7 | 6.48 | 6.48 | 0.52
22/03/2025 | 23:30 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 647 | 646.7979 | 646.7979 | 0.20211 | 216.3 | 211.4413 | 211.4413 | 4.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 225.8 | 227.0127 | 227.0127 | -1.2127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 159.5555 | 153.3333 | -28.5333 | 124.5 | 159.5555 | 153.3333 | -28.8333 | 126.2 | 159.5555 | 153.3333 | -27.1333 | 233.5 | 239.3333 | 229.9999 | 3.5001 | 207.6 | 169.5277 | 204.878 | 2.722 | 107.1 | 84.7638 | 102.439 | 4.661 | 551.1 | 568.2985 | 568.2985 | -17.1985 | 10.7 | 10.1727 | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.7073 | 164.7073 | 1.7927 | 7.53 | 7.6878 | 7.6878 | -0.15775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 6.8787 | 6.8787 | -1.5787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 219.8 | 221.5563 | 221.5563 | -1.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.6 | 458.878 | 458.878 | -5.2781 | 81.3 | 81.9541 | 81.9541 | -0.65415 | 149 | 148.6263 | 148.6263 | 0.37366 | 42 | 41.499 | 41.499 | 0.50104 | 17.3 | 19.2858 | 19.2858 | -1.9858 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.5 | 87.6576 | 87.6576 | 4.8424 |  |  |  | 0 | 126 | 136.0684 | 185.6214 | -59.6213 | 71.5 | 68.0342 | 92.8107 | -21.3107 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 44.1 | 47.2663 | 47.2663 | -3.1663 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37 | 34.4195 | 34.4195 | 2.5805 | 170.9 | 171.5419 | 171.5419 | -0.64185 | 93.5 | 95.918 | 95.918 | -2.4181 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 0 | 48.4165 | -2.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 163.3 | 164.8888 | 0 | 163.3 | 164.2 | 164.8888 | 179.8793 | -15.6793 | 164.7 | 164.8888 | 179.8793 | -15.1793 | 246.1 | 247.3333 | 179.8793 | 66.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 129.6 | 133.68 | 133.68 | -4.08 | 50.1 | 67.4615 | 67.4615 | -17.3615 | 48.3 | 50.0159 | 78.568 | -30.268 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 137.3333 | 151.7194 | -11.7195 | 63.2 | 68.6667 | 75.8597 | -12.6597 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 58 | 71.012 | -16.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 9.6 | 9.653 | -1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9762 | 17.56 | 17.561 | -7.5848 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 13 | 14.676 | -1.376 | 32.9 | 33 | 41.256 | -8.356 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.501 | 3.501 | -0.201 | 20 | 19.8692 | 19.8692 | 0.13076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 19.3 | 13.3 | 8.227 | 11.073 | 13.6 | 30.4 | 30.871 | -17.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 32.1824 | 37.756 | 20.244 | 70.8 | 52 | 58.287 | 12.513 | 4.6 | 2.4 | 2.56 | 2.04 | 2 | 1.4 | 1.52 | 0.48 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6.5 | 7.8 | 7.8 | -1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 4.3 | 5.8 | 5.917 | -1.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 13.9 | 22 | 32.361 | -18.461 | 9.5 | 17 | 6.729 | 2.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 42.8 | 40 | 40 | 2.8 | 26.8 | 20 | 20 | 6.8 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 7.1 | 6.48 | 6.48 | 0.62
23/03/2025 | 00:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 646.1 | 646.7979 | 646.7979 | -0.69789 | 217.8 | 211.4413 | 211.4413 | 6.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 226 | 227.0127 | 227.0127 | -1.0127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 151.3211 | 151.3211 | -22.1211 | 129.1 | 151.3211 | 151.3211 | -22.2211 | 129.5 | 151.3211 | 151.3211 | -21.8211 | 240 | 226.9816 | 226.9816 | 13.0184 | 110 | 119.6581 | 204.878 | -94.878 | 72.7 | 59.8291 | 102.439 | -29.739 | 549.5 | 568.2985 | 568.2985 | -18.7985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1927 | 7.695 | 7.6878 | 7.6878 | 0.00725 | 2.896 | 4.2199 | 4.2199 | -1.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 6.8787 | 6.8787 | -1.3787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143 | 143 | 143 | 0 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.5 | 458.878 | 458.878 | 3.622 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 140.5 | 148.6263 | 148.6263 | -8.1263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 |  |  |  | 0 | 122.9 | 136.0684 | 136.0684 | -13.1684 | 73 | 68.0342 | 68.0342 | 4.9658 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 46.2 | 44.2751 | 44.2751 | 1.9249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 169.9 | 171.5419 | 171.5419 | -1.6419 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 46.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 147.1 | 149.333 | 0 | 147.1 | 147.3 | 149.333 | 170.1058 | -22.8058 | 147 | 149.333 | 170.1058 | -23.1058 | 231.1 | 223.9995 | 170.1058 | 60.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 0 |  |  | 0 | 125 | 133.68 | 133.68 | -8.68 | 48.6 | 67.4615 | 67.4615 | -18.8615 | 47.3 | 50.0159 | 78.568 | -31.268 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 137.3333 | 144.3127 | -1.6127 | 66.4 | 68.6667 | 72.1563 | -5.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 52 | 67.424 | -5.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.9 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0236 | 17.56 | 17.561 | -7.5373 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 14.045 | -3.045 | 31.5 | 31 | 38.943 | -7.443 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 14.1 | 14.4 | 9.959 | 4.141 | 18.6 | 27.4 | 29.738 | -11.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 32.3303 | 36.933 | 6.967 | 62 | 52 | 57.073 | 4.927 | 2.3 | 2.1 | 2.338 | -0.038 | 1.4 | 1.3 | 1.39 | 0.01 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6 | 7.8 | 7.8 | -1.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 4.3 | 5.8 | 5.726 | -1.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 12.1 | 18.1 | 26 | -13.9 | 6.6 | 19 | 6.39 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.1 | 40 | 40 | 4.1 | 27 | 20 | 20 | 7 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7 | 6.48 | 6.48 | 0.52
EJEC (MWh) |  | 23.28 | 23.28 | 23.28 |  | 39.36 | 39.36 | 39.36 |  | 15543.8 | 15520.633 | 15523.1494 |  | 5238.05 | 5066.7722 | 5074.5902 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2155.8 | 2212.1424 | 2211.1751 |  | 5425.25 | 5448.3055 | 5448.3055 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3193 | 3405.3966 | 3392.1675 |  | 3200.4 | 3405.3966 | 3392.1675 |  | 3201.6 | 3405.3966 | 3392.1675 |  | 5525.35 | 5108.095 | 5088.2513 |  | 3795.9 | 3695.9245 | 3700.9526 |  | 2107.65 | 1847.9622 | 1850.4763 |  | 13387.35 | 13639.165 | 13639.165 |  | 251.1 | 244.1443 | 244.1443 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3963.35 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 178.5295 | 184.506 | 184.506 |  | 74.8325 | 101.2776 | 101.2776 |  | 140.898 | 84.3684 | 50.621 |  | 153.35 | 165.0888 | 165.0888 |  | 236.85 | 239.8872 | 239.8872 |  | 2574.4 | 2550.169 | 2145 |  | 210.45 | 213.912 | 213.912 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2128.4 | 1797.7161 | 1810.1084 |  | 5349.9 | 5317.35 | 5317.35 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10728.5 | 11013.0732 | 11013.0732 |  | 1964.3 | 1907.2408 | 1942.4869 |  | 3432.25 | 3567.0322 | 3567.0322 |  | 1012.7 | 995.975 | 995.975 |  | 444.6 | 462.8604 | 462.8604 |  | 472.8 | 463.6097 | 463.6097 |  | 2154.25 | 2103.7814 | 2103.7814 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2950.4 | 3367.3067 | 3376.9145 |  | 1635.6 | 1683.6533 | 1688.4572 |  | 2610.6 | 2612.6989 | 2649.3908 |  | 0 | 0 | 0 |  | 213.6 | 200.9812 | 200.9813 |  | 1093.2 | 1134.3922 | 1134.3922 |  | 1088.8 | 1062.6029 | 1062.6029 |  | 91.2 | 93.2942 | 93.2942 |  | 908.4 | 826.0682 | 826.0682 |  | 4070.9 | 4117.0044 | 4117.0044 |  | 2196.95 | 2243.0036 | 2282.5882 |  | 74.8 | 0 | 76.9231 |  | 0 | 0 | 0 |  | 696.25 | 670.8268 | 695.035 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2090.35 | 2131.5744 | 2131.5744 |  | 3173.25 | 3279.8619 | 3190.1652 |  | 3121.9 | 3279.8619 | 3365.1577 |  | 3251.9 | 3279.8619 | 3365.1577 |  | 5141.2 | 4919.7928 | 4960.2403 |  | 608.7 | 387.0263 | 348.6985 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 38.147 | 38.147 |  | 134.3 | 0 | 0 |  | 3082.7 | 3208.319 | 3208.319 |  | 1303.75 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1273 | 1571.5584 | 1885.632 |  | 284 | 632.0488 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3296.85 | 3249.4847 | 3442.5856 |  | 1536.65 | 1624.7424 | 1721.2927 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1183.6 | 1084.0416 | 880.4567 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.65 | 6.1895 | 6.1895 |  | 1947.1 | 1984.498 | 1970.0905 |  | 703.2 | 708.8085 | 708.8085 |  | 322.85 | 282.6725 | 279.1665 |  | 1.9 | 2.1 | 2.1 |  | 238.7121 | 210.72 | 421.4635 |  | 248.25 | 239.592 | 239.592 |  | 130.6 | 136.08 | 136.08 |  | 27.35 | 24 | 24 |  | 42.45 | 43.2 | 43.2 |  | 119.15 | 120 | 120 |  | 485.5 | 468.2927 | 468.2928 |  | 480 | 468.2927 | 468.2928 |  | 457.7 | 433.1707 | 433.1707 |  | 84.9 | 84 | 84 |  | 443.95 | 435.5122 | 435.5122 |  | 145.6 | 152.5785 | 152.5785 |  | 180 | 180.8035 | 180.8035 |  | 498.5 | 433.602 | 434.326 |  | 1414.95 | 1292.2095 | 1281.0625 |  | 114.25 | 100.8 | 100.8 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 57.35 | 57.6 | 57.6 |  | 56.75 | 62.4 | 62.4 |  | 185.65 | 162.1275 | 162.1275 |  | 73.5 | 84.024 | 84.024 |  | 482.65 | 476.8618 | 476.8618 |  | 72 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 16.8 |  | 475.3 | 461.2682 | 461.2682 |  | 300.7 | 298.5835 | 298.5835 |  | 481.4 | 468.2927 | 468.2928 |  | 486.7 | 468.2927 | 468.2928 |  | 479.25 | 463.6097 | 463.6097 |  | 245.65 | 291.337 | 268.7645 |  | 744.75 | 870.626 | 822.033 |  | 343.85 | 384 | 333.4535 |  | 1355.45 | 1083.0745 | 1155.387 |  | 1727.1 | 1405.0235 | 1498.2265 |  | 124 | 92.4983 | 101.306 |  | 76.5 | 86.3552 | 92.002 |  | 501.95 | 491.7072 | 491.7072 |  | 197.7 | 201.6 | 201.6 |  | 152.3 | 187.2 | 187.2 |  | 479.4 | 468.2927 | 468.2928 |  | 464.6 | 468.2927 | 468.2928 |  | 452.25 | 468.2927 | 468.2928 |  | 258 | 212.3505 | 208.7015 |  | 132 | 127 | 127.707 |  | 1376.9 | 1387.5 | 1296.008 |  | 5.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1479.6 | 1185.6138 | 1070.829 |  | 1412.3 | 802.7445 | 911.9185 |  | 1016.45 | 1048 | 978.835 |  | 133.5 | 113 | 128.978 |  | 218.75 | 216 | 216 |  | 479.9 | 463.6097 | 463.6097 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1065.35 | 960 | 960 |  | 668.25 | 480 | 480 |  | 682 | 700.416 | 700.416 |  | 78.4 | 67.584 | 67.584 |  | 389.55 | 336 | 336 |  | 229.5 | 240 | 240 |  | 164.2 | 155.52 | 155.52

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 22 de Marzo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5181059 y resultó S/. 393996 (8.23% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 15 | 4787062.3058 | 5574576.0446 | -14.13%
DOM 16 | 4265925.7959 | 4745570.5421 | -10.11%
LUN 17 | 5335809.2039 | 6482102.2265 | -17.68%
MAR 18 | 5376397.5568 | 6799756.222 | -20.93%
MIE 19 | 5311342.3367 | 6632726.2891 | -19.92%
JUE 20 | 5126601.7779 | 6313002.3802 | -18.79%
VIE 21 | 4850300.4802 | 6423365.7214 | -24.49%
SAB 22 | 5181058.5254 | 5573160.2419 | -7.036%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 22 de Marzo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 22/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 22/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 22/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/03/2025 09:02:00 | 22/03/2025 13:10:00 | 22/03/2025 08:57:00 | 22/03/2025 13:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/03/2025 18:26:00 | 22/03/2025 23:12:00 | 22/03/2025 18:22:00 | 22/03/2025 23:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/03/2025 08:40:00 | 23/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 08:38:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 22/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 03:14:00 |  | 22/03/2025 03:10:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 00:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 00:18:00 | 22/03/2025 04:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 04:30:00 | 22/03/2025 06:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 06:37:00 | 22/03/2025 07:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 07:00:00 | 22/03/2025 07:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 07:30:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 22/03/2025 09:07:00 | 22/03/2025 12:55:00 | 22/03/2025 08:40:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 22/03/2025 12:55:00 | 22/03/2025 13:07:00 |  | 22/03/2025 12:59:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 22/03/2025 18:45:00 | 22/03/2025 23:17:00 | 22/03/2025 18:23:00 | 22/03/2025 23:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 22/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 22/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 22/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 06:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 06:00:00 | 22/03/2025 07:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 07:00:00 | 22/03/2025 08:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 08:00:00 | 22/03/2025 08:51:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 08:51:00 | 22/03/2025 13:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 13:30:00 | 22/03/2025 18:19:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 18:19:00 | 22/03/2025 23:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2025 23:29:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 08:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2025 08:51:00 | 22/03/2025 16:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2025 16:41:00 | 22/03/2025 18:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2025 18:19:00 | 22/03/2025 23:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2025 23:29:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 22/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 01:02:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 22/03/2025 01:02:00 | 22/03/2025 03:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 22/03/2025 03:58:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 22/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 22/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 22/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 22/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/03/2025 09:11:00 | 22/03/2025 10:01:00 | 22/03/2025 08:47:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/03/2025 10:01:00 | 22/03/2025 12:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/03/2025 12:51:00 | 22/03/2025 13:29:00 |  | 22/03/2025 12:56:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/03/2025 18:46:00 | 22/03/2025 19:27:00 | 22/03/2025 18:24:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/03/2025 19:27:00 | 22/03/2025 23:13:00 |  | 22/03/2025 22:47:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 22 de Marzo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. HUANZA-CARABAYLLO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2110 | 22/03/2025 11:50:00 | 22/03/2025 17:32:00 |  | Se redujo la generación de la C.H. Huanza
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 22/03/2025 13:23:00 | 22/03/2025 16:56:00 |  | Se limitó la generación de la CE Punta Lomitas.

## RRPF_RRSF
sábado, 22 de Marzo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 199 | 23.5388 | 1 | 199 | 23.5388 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 119.5059 | 184.9449 | 1 | 135.0549 | 184.9449 | 1 | 135.0549 | 184.9449 | 1 | 112.0549 | 207.9449 | 1 | 118.0549 | 201.9449 | 1 | 118.0549 | 201.9449 | 1 | 140.0549 | 179.9449 | 1 | 140.0549 | 179.9449 | 1 | 140.0549 | 179.9449 | 1 | 163.0549 | 156.9449 | 1 | 111.463 | 185.9449 | 1 | 104.906 | 185.9449 | 1 | 104.6676 | 185.9449 | 1 | 92.491 | 212 | 1 | 108.9053 | 168.9449 | 1 | 108.5768 | 168.9449 | 1 | 111.2099 | 162.9449 | 1 | 113.9183 | 162.9449 | 1 | 110.6674 | 168.9449 | 1 | 109.4571 | 168.9449 | 1 | 112.2361 | 168.9449 | 1 | 151.0549 | 168.9449 | 1 | 146 | 158.5396 | 1 | 146 | 173.6461 | 1 | 146 | 159.3318 | 1 | 146 | 159.3313 | 1 | 146 | 159.3318 | 1 | 146 | 159.3318 | 1 | 170 | 163.2994 | 1 | 170 | 161.9449 | 1 | 141.9999 | 192.9999 | 1 | 170 | 155.9449
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 199 | 23.5388 | 1 | 199 | 23.5388 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 119.5059 | 184.9449 | 1 | 135.0549 | 184.9449 | 1 | 135.0549 | 184.9449 | 1 | 112.0549 | 207.9449 | 1 | 118.0549 | 201.9449 | 1 | 118.0549 | 201.9449 | 1 | 140.0549 | 179.9449 | 1 | 140.0549 | 179.9449 | 1 | 140.0549 | 179.9449 | 1 | 163.0549 | 156.9449 | 1 | 111.463 | 185.9449 | 1 | 104.906 | 185.9449 | 1 | 104.6676 | 185.9449 | 1 | 92.491 | 212 | 1 | 108.9053 | 168.9449 | 1 | 108.5768 | 168.9449 | 1 | 111.2099 | 162.9449 | 1 | 113.9183 | 162.9449 | 1 | 110.6674 | 168.9449 | 1 | 109.4571 | 168.9449 | 1 | 112.2361 | 168.9449 | 1 | 151.0549 | 168.9449 | 1 | 146 | 158.5396 | 1 | 146 | 173.6461 | 1 | 146 | 159.3318 | 1 | 146 | 159.3313 | 1 | 146 | 159.3318 | 1 | 146 | 159.3318 | 1 | 170 | 163.2994 | 1 | 170 | 161.9449 | 1 | 141.9999 | 192.9999 | 1 | 170 | 155.9449
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 16.8009 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 15.9911 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 15.5423 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 20.5281 | 1 | 0 | 18.782 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.9291 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.2613 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 12.7534 | 1 | 0 | 16.3539 | 1 | 0 | 12.5664 | 1 | 0 | 12.5669 | 1 | 0 | 12.5664 | 1 | 0 | 12.5664 | 1 | 0 | 16.1748 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 6.0001 | 1 | 0 | 23
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 15.9911 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 15.5423 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 20.528 | 1 | 0 | 18.782 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.9291 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 16.8009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.2613 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 12.7534 | 1 | 0 | 16.3539 | 1 | 0 | 12.5664 | 1 | 0 | 12.5669 | 1 | 0 | 12.5664 | 1 | 0 | 12.5664 | 1 | 0 | 16.1748 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 6.0001 | 1 | 0 | 23
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 170 | 169.4001 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 109.4444 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 136.4619 | 1 | 170 | 120.7316 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 6.3743 | 1 | 170 | 32.8936 | 1 | 170 | 34.6885 | 1 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 199 | 103.6122 | 1 | 199 | 196.0945 | 1 | 79.4941 | 6 | 1 | 63.9451 | 6 | 1 | 63.9451 | 6 | 1 | 86.9451 | 6 | 1 | 80.9451 | 6 | 1 | 80.9451 | 6 | 1 | 41.9451 | 6 | 1 | 41.9451 | 6 | 1 | 41.9451 | 6 | 1 | 18.9451 | 6 | 1 | 70.537 | 6 | 1 | 77.094 | 6 | 1 | 77.3324 | 6 | 1 | 89.509 | 6 | 1 | 73.0947 | 6 | 1 | 73.4232 | 6 | 1 | 70.7901 | 6 | 1 | 68.0817 | 6 | 1 | 71.3326 | 6 | 1 | 72.5429 | 6 | 1 | 69.7639 | 6 | 1 | 30.9451 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.0001 | 6 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 170 | 169.4001 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 109.4444 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 136.4619 | 1 | 170 | 120.7316 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 6.3743 | 1 | 170 | 32.8936 | 1 | 170 | 34.6885 | 1 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 199 | 103.6122 | 1 | 199 | 196.0945 | 1 | 79.4941 | 6 | 1 | 63.9451 | 6 | 1 | 63.9451 | 6 | 1 | 86.9451 | 6 | 1 | 80.9451 | 6 | 1 | 80.9451 | 6 | 1 | 41.9451 | 6 | 1 | 41.9451 | 6 | 1 | 41.9451 | 6 | 1 | 18.9451 | 6 | 1 | 70.537 | 6 | 1 | 77.094 | 6 | 1 | 77.3324 | 6 | 1 | 89.509 | 6 | 1 | 73.0947 | 6 | 1 | 73.4232 | 6 | 1 | 70.7901 | 6 | 1 | 68.0817 | 6 | 1 | 71.3326 | 6 | 1 | 72.5429 | 6 | 1 | 69.7639 | 6 | 1 | 30.9451 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.0001 | 6 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 18.799 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 17.6169 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 16.9766 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 22.8687 | 1 | 0 | 21.6789 | 1 | 0 | 20.355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 18.0841 | 1 | 0 | 23.6443 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 18.707 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.1018 | 1 | 0 | 18.1018 | 1 | 0 | 18.1018 | 1 | 0 | 18.1018 | 1 | 0 | 25.5259 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 18.799 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 17.6169 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 16.9766 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 22.8687 | 1 | 0 | 21.6789 | 1 | 0 | 20.355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 18.0841 | 1 | 0 | 23.6443 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 18.707 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.1018 | 1 | 0 | 18.1018 | 1 | 0 | 18.1018 | 1 | 0 | 18.1018 | 1 | 0 | 25.5259 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 162.0975 | 1 | 0 | 61.9476 | 1 | 0 | 162.0975 | 1 | 0 | 19.483 | 1 | 0 | 51.7496 | 1 | 0 | 162.0975 | 1 | 0 | 161.6031 | 1 | 0 | 158.1647 | 1 | 0 | 151.7514 | 1 | 0 | 152.3824 | 1 | 0 | 162.0975 | 1 | 0 | 167.4061 | 1 | 0 | 167.4061 | 1 | 0 | 118.3037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.1769 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.1769 | 1 | 0 | 19.483 | 1 | 0 | 51.7496 | 1 | 0 | 81.1769 | 1 | 0 | 80.9296 | 1 | 0 | 79.2098 | 1 | 0 | 76.0012 | 1 | 0 | 76.317 | 1 | 0 | 81.1769 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 59.2445 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.9206 | 1 | 0 | 61.9476 | 1 | 0 | 80.9206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.9206 | 1 | 0 | 80.6735 | 1 | 0 | 78.9549 | 1 | 0 | 75.7502 | 1 | 0 | 76.0654 | 1 | 0 | 80.9206 | 1 | 0 | 83.5746 | 1 | 0 | 83.5746 | 1 | 0 | 59.0592 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 22 de Marzo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
22/03/2025 | 00:30 | 0 | 0
22/03/2025 | 01:00 | 0 | 0
22/03/2025 | 01:30 | 0 | 0
22/03/2025 | 02:00 | 0 | 0
22/03/2025 | 02:30 | 0 | 0
22/03/2025 | 03:00 | 0 | 0
22/03/2025 | 03:30 | 0 | 0
22/03/2025 | 04:00 | 0 | 0
22/03/2025 | 04:30 | 0 | 0
22/03/2025 | 05:00 | 0 | 0
22/03/2025 | 05:30 | 0 | 0
22/03/2025 | 06:00 | 0 | 0
22/03/2025 | 06:30 | 0 | 0
22/03/2025 | 07:00 | 0 | 0
22/03/2025 | 07:30 | 0 | 0
22/03/2025 | 08:00 | 0 | 0
22/03/2025 | 08:30 | 0 | 0
22/03/2025 | 09:00 | 0 | 0
22/03/2025 | 09:30 | 0 | 0
22/03/2025 | 10:00 | 0 | 0
22/03/2025 | 10:30 | 0 | 0
22/03/2025 | 11:00 | 0 | 0
22/03/2025 | 11:30 | 0 | 0
22/03/2025 | 12:00 | 0 | 0
22/03/2025 | 12:30 | 0 | 0
22/03/2025 | 13:00 | 0 | 0
22/03/2025 | 13:30 | 0 | 0
22/03/2025 | 14:00 | 0 | 0
22/03/2025 | 14:30 | 0 | 0
22/03/2025 | 15:00 | 0 | 0
22/03/2025 | 15:30 | 0 | 0
22/03/2025 | 16:00 | 0 | 0
22/03/2025 | 16:30 | 0 | 0
22/03/2025 | 17:00 | 0 | 0
22/03/2025 | 17:30 | 0 | 0
22/03/2025 | 18:00 | 0 | 0
22/03/2025 | 18:30 | 0 | 0
22/03/2025 | 19:00 | 0 | 0
22/03/2025 | 19:30 | 0 | 0
22/03/2025 | 20:00 | 0 | 0
22/03/2025 | 20:30 | 0 | 0
22/03/2025 | 21:00 | 0 | 0
22/03/2025 | 21:30 | 0 | 0
22/03/2025 | 22:00 | 0 | 0
22/03/2025 | 22:30 | 0 | 0
22/03/2025 | 23:00 | 0 | 0
22/03/2025 | 23:30 | 0 | 0
22/03/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 22 de Marzo del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.HH. Aricota I, Aricota II, Manta, Pías y Carpapata; de la C.C.T.T. Independencia, Tallanca; y de las Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
sábado, 22 de Marzo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe