## EVENTOS
domingo, 23 de Marzo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 23/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | EGESUR | INDEPENDENCIA - CT INDEPENDENCIA | LINEA DE TRANSMISION | L-6612 | 23/03/2025 18:38:26 | 23/03/2025 18:41:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6612 (INDEPENDENCIA - CT INDEPENDENCIA) DE 60 kV |  | NO | 60
FALLA | ELECTROPERU | MANTARO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G7 | 23/03/2025 17:57:01 | 24/03/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G7 DE LA C.H. MANTARO |  | NO | 13.8
FALLA | HIDRANDINA | POMABAMBA - HUARI | LINEA DE TRANSMISION | L-6693 | 23/03/2025 17:34:01 | 23/03/2025 17:36:05 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6693 (POMABAMBA - HUARI) DE 60 KV | 1.68 | SI | 60

## RESTRIC_OPE
domingo, 23 de Marzo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT11 | De acuerdo con el correo del día 17.03.2025, la unidad TG11 de FENIX cuenta con 0 arranques disponibles.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT12 | Según lo informado por correo el día 16.03. La unidad TG12 de CT FENIX cuanta con 0 arranques.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
23/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 23 de Marzo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. Pruebas y Puesta en servicio. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | AUT-5671 | 23/03/2025 08:00 | 23/03/2025 15:00 | Proyecto Refuerzos: Conexionado de cables alimentadores en tablero de SSAA AC esenciales - sala de control. AUT-5671 trabajara en ONAN (450MVA). Actividad sin Riesgo de disparo. | 0 | R | E/S | N | P.ENERG | 13784 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 23/03/2025 08:18 | 23/03/2025 12:45 | SOLICITADO POR TESUR 3 PARA LIMPIEZA DE AISLAMIENTO Y REVISION DE FERRETERIA (MANTENIMIENTO DEL SECCIONADOR DE BARRA Y TRANSFORMADOR DE TENSION). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 23/03/2025 12:45 | 23/03/2025 16:43 | SOLICITADO POR TESUR 3 PARA LIMPIEZA DE AISLAMIENTO Y REVISION DE FERRETERIA (MANTENIMIENTO DEL SECCIONADOR DE BARRA Y TRANSFORMADOR DE TENSION). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | AUT-5371 | 23/03/2025 08:00 | 23/03/2025 14:00 | Proyecto Refuerzos: Implementacion de MCB en tablero de SSAA AC esenciales existente - sala de control. AUT-5371 trabajara en ONAN (270MVA). Actividad sin Riesgo de disparo. | 0 | R | E/S | N | P.ENERG | 13783 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Para Central Ca?a Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CONELSUR LT SAC | CARAPONGO - HUINCO | L-2001 | 23/03/2025 07:56 | 23/03/2025 19:05 | LIMPIEZA MANUAL DE CADENAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18613 | T
CONELSUR LT SAC | CARAPONGO - HUINCO | L-2002 | 23/03/2025 07:58 | 23/03/2025 19:06 | LIMPIEZA MANUAL DE CADENAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18610 | T
CONELSUR LT SAC | HUINCO | CL-220KV-G1 | 23/03/2025 07:30 | 23/03/2025 17:38 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO. A SOLICUTUD DE ORYGEN SE DEJARA LA CELDA CON SECCIONADORES ABIERTOS HASTA EL 23/03. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17004 | T
CONELSUR LT SAC | HUINCO | CL-220KV-G2 | 23/03/2025 07:30 | 23/03/2025 17:38 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO. A SOLICUTUD DE ORYGEN SE DEJARA LA CELDA CON SECCIONADORES ABIERTOS HASTA EL 24/03. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17005 | T
CONELSUR LT SAC | HUINCO | SECTOR 1-220KV | 23/03/2025 07:56 | 23/03/2025 19:05 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1047 | T
CONELSUR LT SAC | HUINCO | S.E. | 23/03/2025 07:58 | 23/03/2025 19:06 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO SECCIONADOR DE ACOPLE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11375 | T
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.136 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 23/03/2025 00:00 | 23/03/2025 07:59 | Pruebas operativas por mantenimiento de generador | 5.1 | P | E/S | N | PRUEBA | 119 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 23/03/2025 09:20 | 23/03/2025 09:28 | Pruebas operativas por mantenimiento de generador | 5.1 | P | E/S | N | PRUEBA | 119 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 23/03/2025 10:28 | 24/03/2025 00:00 | Pruebas operativas por mantenimiento de generador | 5.1 | P | E/S | N | PRUEBA | 119 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G1 | 23/03/2025 05:00 | 23/03/2025 07:45 | INSPECCION DE RODETE PELTON | 29 | P | F/S | N | PREV. | 126 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G2 | 23/03/2025 08:16 | 23/03/2025 10:35 | INSPECCION DE RODETE PELTON | 29 | P | F/S | N | PREV. | 127 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G3 | 23/03/2025 10:57 | 23/03/2025 14:28 | INSPECCION DE RODETE PELTON | 29 | P | F/S | N | PREV. | 128 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 23/03/2025 07:09 | 23/03/2025 14:36 | Mantenimiento en frio | 23 | P | F/S | N | PREV. | 19961 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 23/03/2025 18:38 | 23/03/2025 18:41 | Desconexion del transformador de potencia por falla, cuya causa se encuentra en investigacion. | 1.67 | F | F/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 23/03/2025 05:00 | 23/03/2025 16:26 | Indisponible por mantenimiento de patio de llaves en ISA-REP. A las 16h26m se declara disponible. | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 23/03/2025 05:00 | 23/03/2025 16:26 | Unidad indisponible por mantenimiento de patio de llaves y SSAA. A las 16h26m se declara disponible. | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 23/03/2025 05:00 | 23/03/2025 16:26 | Unidad indisponible por mantenimiento de patio de llaves y SSAA. A las 16h26m se declara disponible. | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 23/03/2025 05:00 | 23/03/2025 16:26 | Unidad indisponible por mantenimiento de patio de llaves y SSAA. A las 16h26m se declara disponible. | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 23/03/2025 05:00 | 23/03/2025 16:26 | Unidad indisponible por mantenimiento de patio de llaves y SSAA. A las 16h26m se declara disponible. | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 23/03/2025 18:38 | 23/03/2025 18:48 | Desconexion de la unidad, cuya causa se encuentra en investigacion. 18:48 h se declara disponible. | 5.72 | F | F/S | N | OTROS | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 23/03/2025 18:38 | 23/03/2025 18:48 | Desconexion de la unidad, cuya causa se encuentra en investigacion. 18:48 h se declara disponible. | 5.732 | F | F/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 23/03/2025 18:38 | 24/03/2025 00:00 | Indisponible la unidad por problemas en su Interruptor del grupo. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA - CT INDEPENDENCIA | L-6612 | 23/03/2025 07:09 | 23/03/2025 14:36 | Patio de llaves en REP-mantenimiento de la linea | 23 | P | F/S | N | PREV. | 13187 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA - CT INDEPENDENCIA | L-6612 | 23/03/2025 18:38 | 23/03/2025 18:41 | Desconexion de la linea por falla, cuya causa se encuentra en investigacion. | 1.67 | F | F/S | N | OTROS | 13187 | T
ELECTRO DUNAS | PARACAS | INT-001 | 23/03/2025 06:04 | 23/03/2025 15:15 | Corte programado total de la celda CL 60kV L6606 (SET INDEPENDENCIA - SET PARACAS), en el periodo de 06:00 a 16:00 hrs, a solictud de REP y ELD, con finalidad de realizar mantenimiento preventivo, afectado el servicio a SET Paracas, MINSUR. | 10.64 | P | F/S | S | PREV. | 10455 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 23/03/2025 00:04 | 23/03/2025 10:14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 7 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 23/03/2025 17:57 | 24/03/2025 00:00 | MANTT. CORRECTIVO : CAMBIO IN 380 VCA LADO SG. | 100 | F | F/S | N | CORR. | 7 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 23/03/2025 08:07 | 23/03/2025 15:54 | F/S POR MANTENIMIENTO BIPOSTE EN L-1054 | 6.4 | P | F/S | N | OTROS | 15564 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA - PIEDRA BLANCA | L-1054 | 23/03/2025 08:16 | 23/03/2025 15:34 | MANTENIMIENTO BIPOSTE EN L-1054 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17248 | T
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | REPARACION INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 175 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 25 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Fuera de servicio debido a la indisponibilidad de la bocatoma Quitaracsa y la bocatoma San Mateo por caida de piedras en la zona, no se puede captar agua en la condicion presentada. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Bocatoma Quitaracsa fuera de servicio por caida de rocas | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Indisponible por da?o de tuberia | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17024 | T
ENGIE | QUITARACSA | QIT2 | 23/03/2025 06:00 | 23/03/2025 18:00 | CAMBIO DE BOBINA INTERRUPTOR 52G | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14923 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT11 | 23/03/2025 00:00 | 23/03/2025 05:50 | SE REQUIERE UNIDAD F/S POR TRABAJOS E/S DEL CC1X1 (TG12 + TV10) | 190 | P | F/S | N | CORR. | 13604 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 23/03/2025 00:00 | 23/03/2025 05:50 | MANTENIMIENTO E/S PARA DETECCION DE FUGA DE AGUA EN CONDENSADOR Y TOMA DE PARAMETROS | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13603 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | TV10 | 23/03/2025 00:00 | 23/03/2025 05:50 | MANTENIMIENTO E/S PARA DETECCION DE FUGA DE AGUA EN CONDENSADOR Y TOMA DE PARAMETROS | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13602 | G
HIDRANDINA | CHIMBOTE 1 - SANTA | L-1116 | 23/03/2025 07:30 | 23/03/2025 17:30 | Mantenimiento programado para limpieza de partes aislantes | 5 | P | F/S | S | PREV. | 8948 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA | L-1104 | 23/03/2025 06:35 | 23/03/2025 13:35 | CORTE DE VEGETACION PELIGROSA EN FAJA DE SERVIDUMBRE, REQUIERE L-1103 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0116595) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 703 | T
ISA PERU | PARAMONGA N. - CONOCOCHA | L-2278 | 23/03/2025 09:15 | 23/03/2025 16:33 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO CONTAMINADO Y RENOVACION DE SILICONA EN ESTRUCTURAS T-668 HASTA T-697. (R0117118). | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12896 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Indisponibilidad del transformador 740-XFR-001, por trabajos de Ingenieria y Proyectos Antamina. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 23/03/2025 00:00 | 23/03/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/03/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 23/03/2025 00:03 | 24/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A INTERVENCIONES EN LA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | REQUE - RECKA | L-2167 | 23/03/2025 00:03 | 24/03/2025 00:00 | PREVIOS - MANTENIMIENTO LINEA TRANSMISION L-2167 (CTR) | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15109 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 23/03/2025 00:00 | 23/03/2025 17:08 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS > 6 gr/lt Y UN CAUDAL DE 83 m3/s. | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS > 6 gr/lt Y UN CAUDAL DE 83 m3/s. | 30.2 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | LIMPIEZA BYPASS SHEQUE Y REHABILITACION COMPUERTA BYPASS TOMA SHEQUE | 267 | P | F/S | N | PREV. | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | LIMPIEZA DE BARRAS 12.5 KV Y GO // PRUEBAS DE VVMM - INUNDACION- LIMPIEZA DE TANQUE SAR | 267 | P | F/S | N | PREV. | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | LIMPIEZA DE PRESA SHEQUE | 267 | P | F/S | N | PREV. | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | POST AUTOMATIZACION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW. | 25 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR3-220/16 kV | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10890 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 23/03/2025 00:06 | 23/03/2025 00:17 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 142 | P | E/S | N | PREV. | 14 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G2 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Fuerza Mayor, Mantenimiento Correctivo de Unidad G2 debido a la sobre velocidad del generador por exceso de fugas de agua entre toberas e inyectores, provocando inestabilidad en la velocidad de dicha unidad de generacion. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 20669 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | ETEN - REQUE | L-2166 | 23/03/2025 00:12 | 24/03/2025 00:00 | PREVIOS - MANTENIMIENTO LINEA DE TRANSMISION L-2166 (RFE) | 225 | P | F/S | N | PREV. | 14926 | T
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | CENTRAL | 23/03/2025 00:12 | 24/03/2025 00:00 | CENTRAL INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LINEA TRANSMISION L-2166 (RFE) | 225 | P | F/S | N | PREV. | 14927 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLAS EN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. EL T65 ASUME LA CARGA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T93-261 | 23/03/2025 00:31 | 23/03/2025 08:17 | OSINERGMIN: REEMPLAZO DEL CONTADOR DE MANIOBRAS PARARRAYOS. CORREGIR MEDICION DE CORRIENTE DE FUGA POCO VISIBLE. (R0117778) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13395 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T93-261 | 23/03/2025 00:31 | 23/03/2025 08:17 | LADO 60KV: RETIRO DE GRASA SILICONA EN CELDA, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO (R0108147) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13395 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T93-261 | 23/03/2025 00:31 | 23/03/2025 08:17 | LADO 60KV: MP 15A ENGOMADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON BARRA “A” FUERA DE SERVICIO. (R0117937) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13395 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-A 60 kV | 23/03/2025 00:46 | 23/03/2025 08:23 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T93_60KV. (R0117937) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 891 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1116 | 23/03/2025 07:30 | 23/03/2025 17:30 | Mantenimiento programado a solicitud de Hidrandina. | 5 | P | F/S | S | OTROS | 13712 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-6606 | 23/03/2025 06:30 | 23/03/2025 14:40 | INTEGRAR IEDS (CONTROLADOR DE BAHIA, RELE DE DISTANCIA 21 Y RELE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL 67) AL NUEVO SAS. MIGRACION DE LOS EQUIPOS P&C A NUEVO SAS. PRUEBAS PUNTO A PUNTO Y PRUEBAS DE PROTECCION. PREVIAMENTE SE ABRIRAN LOS ARRANQUES DE LA PROTECCION 50BF DE LA CELDA CL-6606. (R0116440) | 10.5 | P | F/S | S | CORR. | 12784 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-6606 | 23/03/2025 06:30 | 23/03/2025 14:40 | CAMBIO DE GAS SF6 DEL INTERRUPTOR IN-6248. (R0116159) - ELECTRODUNAS A INFORMADO QUE REALIZARA MANTENIMIENTO EN SUS REDES. | 10 | P | F/S | S | CORR. | 12784 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA A 60 | 23/03/2025 07:00 | 23/03/2025 10:00 | A SOLICITUD DE EGESUR DEBIDO A MANTENIMIENTO EN SU BAHIA CL-6612: LIMPIEZA EN PATIO DE LLAVES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 435 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-6612 | 23/03/2025 08:38 | 23/03/2025 14:31 | INTEGRAR IEDS (CONTROLADOR DE BAHIA Y RELES DE PROTECCION) AL NUEVO SAS. MIGRACION DE LOS EQUIPOS PROTECCION Y CONTROL A NUEVO SAS. PRUEBAS PUNTO A PUNTO Y PRUEBAS DE PROTECCION. PREVIAMENTE SE ABRIRAN LOS ARRANQUES DE LA PROTECCION 50BF DE LA CELDA CL-6612. (R0116435) | 10.5 | P | F/S | S | CORR. | 13216 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA B 60 | 23/03/2025 10:00 | 23/03/2025 15:00 | A SOLICITUD DE EGESUR DEBIDO A MANTENIMIENTO EN SU BAHIA CL-6612: LIMPIEZA EN PATIO DE LLAVES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12744 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | R-8 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL INTERRUPTOR OCURRIDA EL 24.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 571 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 23/03/2025 08:00 | 24/03/2025 00:00 | POA: REEMPLAZO DEL INTERRUPTOR IN-2760, SE REQUIERE EL REACTOR FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD DE MANERA CONTINUA POR MANIOBRAS CON GRUA. (R0117144) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR Y AMORTIGUADORES CORROIDOS DE TORRES T-102 A T-160, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y REQUIERE L-2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112058) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 23/03/2025 08:13 | 24/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DEL POSTE P-2 AL P-28, P-86 AL P-99, P-100 AL P-214 Y TORRES T-1 A T-104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0112056). POA25 APERTURA DE CUELLOS EN TORRE T01 y Y POSTE P85.(R0118457) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Ampliacion por mantenimiento anual de la TV-3 | 24.42 | P | F/S | N | PREV. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | CENTRAL | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | LIMPIEZA DE SEDIMENTOS EN PRESA PICUNCHE | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14964 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna rutinaria sin escalamiento, no requiere de corte de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_500 kV | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A PERDIDA DE AISLAMIENTO DEL CABLE QUE ENVIA LA SE?AL DE BAJA PRESION DE GAS SF6 DEL COMPARTIMIENTO GAS 01 OCURRIDO EL 11.03.2025. REQUIERE ATENCION POR GARANTIA DE SIEMENS ENERGY . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22604 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-R-40 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL A BARRA B 500KV K, NO SE PUEDE REALIZAR MANIOBRAS DE DESCONEXION POR QUE SE INDISPONDRIA EL AT120. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 22617 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 23/03/2025 09:00 | 24/03/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA MEDIANTE EL INTERRUPTOR IN-5184, HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | CL-5022 EN CARAPONGO TIENE LOS MANDOS SINCRONIZADOS ALARMADOS. LA ENERGIZACION SE DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2001 | 23/03/2025 07:30 | 23/03/2025 17:30 | DESCONEXION DE EQUIPO A SOLICITUD DE CONELSUR LT SAC. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17726 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2002 | 23/03/2025 07:30 | 23/03/2025 17:30 | DESCONEXION DE EQUIPO A SOLICITUD DE CONELSUR LT SAC. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17724 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO - CHILCA | L-5001 | 23/03/2025 08:11 | 23/03/2025 15:42 | MP 2A LIMPIEZA DE AISLADORES DE VIDRIO ENGOMADO CONTAMINADOS TRAMO L2. (R0115388) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17714 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-5001 | 23/03/2025 08:11 | 23/03/2025 15:41 | MP 2A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA DEL SE-5011, SE-5009, SL-5013, PR-5002 Y TT-5004. (R0117095) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13260 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS CORRECTIVOS. (R0118143) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-5033 | 23/03/2025 10:04 | 23/03/2025 17:37 | MP 6A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA SL-5325, SL-5327, SL-5329 ,SL-5331, ST-5033, ST-5034, ST-5035. (PARTE 2). (R0114205) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17400 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 23/03/2025 08:00 | 23/03/2025 17:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE BAIPAS AL INTERRUPTOR IN-5147 DEL REACTOR. (R0117271) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 23/03/2025 10:04 | 23/03/2025 17:37 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN EL REACTOR DE LINEA R-30. (R0118374) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 23/03/2025 09:19 | 23/03/2025 18:37 | INSTALACION DEL BAIPAS AL INTERRUPTOR IN-5147 PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE CAPACITORES AL INTERRUPTOR, AL FINALIZAR LOS TRABAJOS EL REACTOR R-30 EN SERVICIO CON EL IN-5147 EN BAIPAS. (R0117271) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | R-30 | 23/03/2025 09:19 | 23/03/2025 16:57 | PRUEBAS ELECTRICAS Y REPOSICION DE LA FASE R . REQUIERE L-5033 FUERA DE SERVICIO. (R0118374) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17425 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-5033 | 23/03/2025 10:04 | 23/03/2025 17:37 | Transferencia disparos R30 a L-5033. Requiere el reactor R-30 F/S. (R0118542) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17422 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 3 S.A.C. -TESUR 3 | LOS HEROES | TR-2 | 23/03/2025 08:02 | 23/03/2025 16:48 | Pruebas electricas a interruptores de potencia - Levantamiento de observaciones OSINERGMIN. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20060 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 3 S.A.C. -TESUR 3 | MONTALVO - LOS HEROES | L-2036 | 23/03/2025 08:12 | 23/03/2025 16:44 | Pruebas electricas a interruptores de potencia - Levantamiento de observaciones OSINERGMIN. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20048 | T

## INGRESO OC
domingo, 23 de Marzo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 23 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [163 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
23/03/2025 | 00:30 | 0.98 | 1.64 | 603.5 | 200.6 |  |  | 90.1 | 226 |  |  | 124.9 | 125.4 | 125.7 | 223.7 | 108.7 | 68.6 | 558.5 | 10.5 |  |  |  |  | 166 | 7.2 | 3 | 0 | 5.4 | 10.1 | 143.2 | 8.7 |  |  |  | 110.7 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 427.7 | 81.9 | 142.4 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 90.8 |  | 123.3 | 73.5 | 109 |  | 8.9 | 45.8 | 45.7 | 3.8 | 37.7 | 169.9 | 94.7 |  |  | 46 |  |  |  | 87.1 | 172 | 163.9 | 200 | 261 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 128.3 | 48.8 | 47.5 | [5 empty] | 142.7 | 65.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 66.9 | 0 | 10.3 | 0 | 9.9 | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 5 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 12 | 35.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 20.2 | 20.3 | 20 | 10.4 | 15.2 | 0 | 47.3 | 57 | 2 | 0.9 | 20.9 | 8.4 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5 | 0 | 0 |  | 8.2 | 7.4 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 44.2 | 27.2 | 28.9 | 3.3 | 15.8 | 9.6 | 6.9 | 6838.72 | 24.1503 | 8.029 |  | 13.2 |  | 9.4717 | 10.6 | 16.1 | 81.551
23/03/2025 | 01:00 | 0.98 | 1.64 | 602.9 | 201.2 |  |  | 91 | 226.6 |  |  | 107.6 | 106.9 | 107.4 | 208.9 | 202.5 | 96.3 | 558.4 | 10.5 |  |  |  |  | 156 | 8.2 | 3.1 | 0 | 5.4 | 10.1 | 143.6 | 8.6 |  |  |  | 110.8 | 221.5 |  |  |  | 6.5 | 419.2 | 81 | 143.6 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 93.4 |  | 123.6 | 73.1 | 109 |  | 8.9 | 46.2 | 46.2 | 3.8 | 38.6 | 169.8 | 94.9 |  |  | 46 |  |  |  | 87.4 | 127.7 | 128 | 127.9 | 212.7 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 128.3 | 48.7 | 47.4 | [5 empty] | 142.2 | 65.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 60.6 | 0 | 10.7 | 0 | 10 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 5 | 20 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 13.8 | 37.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 9 | 18.5 | 0 | 44.8 | 60.7 | 2.5 | 1.3 | 20.9 | 8.4 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.1 | 0 | 0 |  | 12.3 | 7.7 | 0 | 0 | 9.2 | 19.6 |  | 43.9 | 26.9 | 28.9 | 3.3 | 16.1 | 9.5 | 7.2 | 6685.22 | 24.1798 | 8.03 |  | 13.2 |  | 9.4719 | 10.5 | 16.1 | 81.4817
23/03/2025 | 01:30 | 0.98 | 1.64 | 607.2 | 202.2 |  |  | 90.6 | 225.8 |  |  | 108 | 106.5 | 107.7 | 208.8 | 129.3 | 81.4 | 566.1 | 10.5 |  |  |  |  | 164.3 | 7.5 | 3.2 | 0 | 5.5 | 10.1 | 143.6 | 8.8 |  |  |  | 111.1 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 466.5 | 81.9 | 147.8 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 91.9 |  | 124 | 73.8 | 109.1 |  | 8.8 | 44.7 | 45.6 | 3.8 | 37.4 | 170 | 94.2 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | 114.9 | 114.6 | 114.2 | 200.8 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 132.8 | 48.9 | 47.5 | [5 empty] | 142.7 | 66.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 64.4 | 0 | 12 | 0 | 10 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 5 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 12.3 | 31.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.6 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 19.9 | 20.3 | 20 | 12.9 | 25.2 | 0 | 39 | 53.8 | 1.7 | 0.3 | 20.9 | 8.4 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.1 | 0 | 0 |  | 15.4 | 12.4 | 0 | 0 | 9.3 | 20 |  | 43.8 | 26.5 | 29 | 3.2 | 16 | 9.5 | 5.8 | 6575.32 | 24.2488 | 8.033 |  | 13.2 |  | 9.4717 | 10.7 | 16.1 | 81.7536
23/03/2025 | 02:00 | 0.98 | 1.64 | 604.6 | 201.9 |  |  | 90.3 | 225.7 |  |  | 106.8 | 106.9 | 107.1 | 208.2 | 110.3 | 67.9 | 557.8 | 10.5 |  |  |  |  | 166.1 | 7.5 | 3.2 | 0 | 5.2 | 10.1 | 143.6 | 8.7 |  |  |  | 111 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 465.8 | 81.9 | 148.9 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 92.8 |  | 123.9 | 73.4 | 109.1 |  | 8.9 | 45.6 | 45.9 | 3.8 | 37.8 | 170 | 94.8 |  |  | 0 |  |  |  | 87.3 | 115.9 | 115.9 | 117 | 203.4 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 133.1 | 49.9 | 47.6 | [5 empty] | 142.8 | 66.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 63 | 0 | 10.6 | 0 | 10 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 5 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 12.3 | 35 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 19.8 | 20.3 | 20 | 12 | 29.3 | 0 | 36 | 40 | 0.9 | 0.3 | 20.9 | 8.4 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 13.5 | 8.4 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 43.5 | 26.8 | 28.9 | 3.3 | 16.5 | 9.6 | 6.1 | 6524.72 | 24.4658 | 8.03 |  | 13.2 |  | 9.4713 | 10.5 | 16.1 | 81.7671
23/03/2025 | 02:30 | 0.98 | 1.64 | 605.8 | 201.3 |  |  | 89.3 | 227 |  |  | 108.8 | 108 | 108.2 | 208.8 | 110.7 | 67.4 | 566.6 | 10.4 |  |  |  |  | 167.1 | 7.3 | 3.2 | 0 | 5.2 | 10.1 | 143.8 | 8.8 |  |  |  | 110.8 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 466.2 | 81.7 | 147.4 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 92.4 |  | 122.7 | 74.6 | 109.4 |  | 9 | 45.6 | 46 | 3.8 | 37.7 | 170.5 | 94.9 |  |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 103.1 | 102.2 | 104 | 188.5 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 130.9 | 49.3 | 47.1 | [5 empty] | 143.9 | 67.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 62.7 | 0 | 11.5 | 0 | 10 | 10.5 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 4.9 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 10.8 | 25.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 19.8 | 20.3 | 19.9 | 10.8 | 14.2 | 0 | 31.6 | 44 | 1.4 | 0.5 | 20.9 | 8.4 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.7 | 0 | 0 |  | 14.4 | 11.2 | 0 | 0 | 9.3 | 20 |  | 43.6 | 27 | 28.9 | 3.4 | 16.3 | 9.6 | 6.8 | 6461.22 | 24.4717 | 8.029 |  | 13.2 |  | 9.4713 | 10.5 | 16.1 | 81.772
23/03/2025 | 03:00 | 0.98 | 1.64 | 609.3 | 202 |  |  | 91.8 | 228.2 |  |  | 105.7 | 106.4 | 106.3 | 208.3 | 108 | 68.3 | 560.6 | 10.8 |  |  |  |  | 177.2 | 8.2 | 3.5 | 0 | 5.2 | 10.1 | 143.7 | 8.6 |  |  |  | 111.1 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 428.8 | 81.7 | 155 | 42.7 | 18.6 | 19.7 | 93.7 |  | 130.1 | 72.1 | 109.4 |  | 8.9 | 47.2 | 46.4 | 3.8 | 40.2 | 169.5 | 96.6 |  |  | 0 |  |  |  | 88.9 | 70.6 | 70.3 | 71 | 180.3 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 137.4 | 52.7 | 49.3 | [5 empty] | 141.4 | 64.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 49.3 | 0 | 13.5 | 0 | 10 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 4.8 | 20.8 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 16 | 26.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 19.6 | 20.3 | 19.8 | 7 | 11.9 | 0 | 27.6 | 43.5 | 1.7 | 0 | 20.9 | 8.4 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.2 | 0 | 0 |  | 13.6 | 10.7 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 44 | 27.1 | 29 | 3.3 | 16.4 | 9.6 | 6.3 | 6336.72 | 24.4403 | 8.029 |  | 13.2 |  | 9.4709 | 10.4 | 16.1 | 81.6403
23/03/2025 | 03:30 | 0.98 | 1.64 | 597.7 | 200.1 |  |  | 85.3 | 221.1 |  |  | 107.6 | 107.5 | 107.9 | 208.6 | 110.6 | 68.9 | 549.8 | 10.1 |  |  |  |  | 155.6 | 6.8 | 3.1 | 0 | 5.3 | 10.1 | 143.8 | 8.6 |  |  |  | 108.4 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 459.4 | 81.9 | 142.1 | 41.5 | 18.6 | 19.7 | 89.7 |  | 117.1 | 74.3 | 107.3 |  | 9 | 44.2 | 44.4 | 3.8 | 36.4 | 170.8 | 92.6 |  |  | 0 |  |  |  | 84.9 | 94 | 92.9 | 94.2 | 178.1 | 0 | [7 empty] | 2 |  | 126.2 | 47.1 | 45.4 | [5 empty] | 143.9 | 67.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 48.5 | 0 | 13.2 | 0 | 10 | 10.2 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 4.8 | 19.8 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 15.8 | 24 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 19.4 | 20.2 | 20 | 3.6 | 11.8 | 0 | 34.2 | 53.7 | 2.7 | 0.3 | 20.9 | 8.4 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 0 | 0 |  | 12.5 | 11.6 | 0 | 0 | 9.3 | 20 |  | 44.1 | 27.2 | 29 | 3.3 | 16.4 | 9.6 | 6.2 | 6324.72 | 24.4471 | 8.03 |  | 13.2 |  | 9.4709 | 10.5 | 16.1 | 81.7481
23/03/2025 | 04:00 | 0.98 | 1.64 | 602.1 | 200.4 |  |  | 89.8 | 224.9 |  |  | 107.1 | 106.5 | 106.6 | 208.3 | 109 | 68.2 | 557.7 | 10.4 |  |  |  |  | 160.7 | 7.2 | 3.2 | 0 | 5.4 | 10.1 | 142.4 | 8.6 |  |  |  | 110.2 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 463 | 81.7 | 147.7 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 91.2 |  | 122.5 | 73.7 | 108.1 |  | 9 | 45.3 | 45.6 | 3.8 | 37.7 | 169.5 | 94.2 |  |  | 0 |  |  |  | 86.8 | 82.3 | 81.9 | 85.7 | 172.6 | 0 | [7 empty] | 2 |  | 131.2 | 49.3 | 47.4 | [5 empty] | 143 | 66.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 52.8 | 0 | 10.4 | 0 | 10 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 4.8 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 17.4 | 25.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 19.5 | 20.2 | 19.9 | 3.4 | 12.6 | 0 | 42.1 | 50.6 | 2.8 | 0.9 | 20.9 | 8.4 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.9 | 0 | 0 |  | 11.6 | 9.4 | 0 | 0 | 9.3 | 20 |  | 44 | 26.9 | 29 | 3.3 | 16.2 | 9.6 | 7.5 | 6346.42 | 24.4405 | 8.048 |  | 13.2 |  | 9.4706 | 10.5 | 16.1 | 81.7591
23/03/2025 | 04:30 | 0.98 | 1.64 | 604.3 | 203.4 |  |  | 90.1 | 226.5 |  |  | 106.9 | 107.4 | 107.4 | 207.5 | 108.7 | 68.2 | 565.1 | 10.5 |  |  |  |  | 164.4 | 7.6 | 3.2 | 0 | 5.4 | 10.1 | 143.6 | 8.5 |  |  |  | 110.9 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 461.7 | 81.9 | 148.4 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 89.1 |  | 122.6 | 73.5 | 108.7 |  | 8.9 | 45.8 | 46 | 3.8 | 37.5 | 169.8 | 94.5 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | 80.6 | 80.9 | 77.9 | 151.7 | 0 | [7 empty] | 2 |  | 132.2 | 49.5 | 47.6 | [5 empty] | 143.4 | 66.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 57.8 | 0 | 10.8 | 0 | 10 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 4.9 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 16.9 | 30.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 19.6 | 20.3 | 20 | 6.2 | 13.4 | 0 | 40.3 | 63 | 3.8 | 0.8 | 20.9 | 8.4 | 4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.9 | 0 | 0 |  | 9.1 | 6.8 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  | 43.6 | 26.9 | 29 | 3.3 | 16.2 | 9.6 | 6.9 | 6354.52 | 24.5539 | 8.031 |  | 13.2 |  | 9.4704 | 10.5 | 16.1 | 81.8553
23/03/2025 | 05:00 | 0.98 | 1.64 | 606.7 | 202.4 |  |  | 90.1 | 226.5 |  |  | 107.4 | 107.4 | 107.6 | 208.7 | 109 | 67.2 | 565.9 | 10.5 |  |  |  |  | 154.6 | 7.7 | 3.2 | 0 | 5.7 | 10.1 | 143.7 | 8.5 |  |  |  | 111.3 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 81.9 | 148.4 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 91.7 |  | 123.1 | 73.6 | 108.8 |  | 8.8 | 45.7 | 46.4 | 3.8 | 37.9 | 169.9 | 94.8 |  |  | 0 |  |  |  | 87.4 | 76.8 | 76.4 | 75 | 156.1 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 132.9 | 50 | 47.5 | [5 empty] | 142.9 | 66 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 62.9 | 0 | 8.2 | 0 | 10 | 10.4 | 5.3 | 1.3 | 1.8 | 4.9 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 13.3 | 28.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 19.6 | 20.3 | 20 | 9.6 | 7.7 | 0 | 27.1 | 53.5 | 1.2 | 0 | 20.9 | 8.4 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.3 | 0 | 0 |  | 9.9 | 8.5 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 43.3 | 26.5 | 29 | 3.3 | 16.2 | 9.6 | 6.7 | 6313.52 | 24.4219 | 8.03 |  | 13.2 |  | 9.4705 | 10.5 | 16 | 81.6224
23/03/2025 | 05:30 | 0.98 | 1.64 | 603.7 | 200 |  |  | 91.6 | 225.5 |  |  | 105.7 | 106.4 | 106.3 | 207 | 107.9 | 66.4 | 559.8 | 10.6 |  |  |  |  | 155.1 | 7.6 | 3 | 0 | 5.5 | 10.1 | 143.9 | 8.7 |  |  |  | 110.4 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 455.1 | 81.9 | 149 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 84.9 |  | 121.7 | 72.5 | 107.7 |  | 8.9 | 45.7 | 46 | 3.8 | 38.9 | 168.9 | 94.8 |  |  | 0 |  |  |  | 87.1 | 74.7 | 74.7 | 74.5 | 170.8 | 0 | [7 empty] | 2 |  | 131 | 49.5 | 47.2 | [5 empty] | 142.2 | 65.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 61.8 | 0 | 10.9 | 0 | 10 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 4.9 | 19.9 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 13.5 | 33.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 19.7 | 20.3 | 19.9 | 9.4 | 6.2 | 0 | 26.9 | 48.9 | 0.8 | 0 | 20.9 | 8.4 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 | 0 | 0 |  | 9.5 | 11 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  | 44.4 | 27.1 | 29.1 | 3.3 | 16.2 | 9.6 | 6.5 | 6290.62 | 24.4749 | 8.03 |  | 13.2 |  | 9.4704 | 10.5 | 16.1 | 81.7753
23/03/2025 | 06:00 | 0.98 | 1.64 | 599.5 | 200.7 |  |  | 86.4 | 223.6 |  |  | 106.9 | 107.6 | 107.1 | 215.8 | 110.6 | 67.3 | 550.6 | 10.2 |  |  |  |  | 152.2 | 6.9 | 2.8 | 0 | 5.5 | 10.1 | 143.2 | 8.7 |  |  |  | 109.4 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 415.3 | 81.9 | 136.7 | 41.7 | 18.5 | 19.7 | 85.3 |  | 119.7 | 74.2 | 107.3 |  | 9 | 44.4 | 43.7 | 3.8 | 37 | 167.9 | 93.8 |  |  | 0 |  |  |  | 85.8 | 61.8 | 63.8 | 62.4 | 131.5 | 0 | [7 empty] | 2 |  | 123.5 | 48.4 | 46.2 | [5 empty] | 124 | 61 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 63.6 | 0.6 | 11.8 | 0 | 10 | 10.2 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 4.8 | 19.9 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.4 | 1.1 | 1.2 | 15.6 | 34.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0.7 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 20 | 20.2 | 20 | 11.3 | 11.3 | 0.5 | 41 | 58.2 | 1.3 | 0.6 | 20.9 | 8.4 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.1 | 0 | 2.8 |  | 13.2 | 15 | 2 | 0 | 9.3 | 20 |  | 43.8 | 27.2 | 29.1 | 3.3 | 16.2 | 9.6 | 6.8 | 6164.42 | 24.5004 | 8.03 |  | 13.2 |  | 9.4704 | 10.5 | 16.2 | 81.9009
23/03/2025 | 06:30 | 0.98 | 1.64 | 601.6 | 201.2 |  |  | 90.7 | 227.1 |  |  | 114.5 | 114.9 | 114.4 | 222.5 | 107.5 | 67.1 | 553.7 | 10.5 |  |  |  |  | 155.3 | 7.5 | 3.2 | 0 | 5.5 | 10.1 | 143.2 | 8.7 |  |  |  | 110.8 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 464 | 38.9 | 148.4 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 85.3 |  | 0 | 0 | 50.3 |  | 8.9 | 45.6 | 31.3 | 3.8 | 38 | 169.7 | 94.4 |  |  | 0 |  |  |  | 87.1 | 62.1 | 61.8 | 62.2 | 132 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 132.2 | 49.8 | 47.4 | [5 empty] | 122.4 | 58.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 65.6 | 14 | 12.8 | 0 | 10 | 10.5 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 4.9 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 5 | 5.4 | 13.9 | 37.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 8.9 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 19.7 | 20.3 | 20 | 19.5 | 11.2 | 7.1 | 30.1 | 41.9 | 1.2 | 0.3 | 20.9 | 8.4 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.6 | 0.4 | 30.1 |  | 22.1 | 24.6 | 23.1 | 0.5 | 9.2 | 20 |  | 43 | 26.9 | 29.1 | 3.4 | 16.4 | 9.5 | 6.8 | 6068.12 | 24.4446 | 8.031 |  | 13.2 |  | 9.4709 | 10.3 | 16 | 81.4464
23/03/2025 | 07:00 | 0.98 | 1.64 | 550 | 189.7 |  |  | 90.4 | 229 |  |  | 109.6 | 109.9 | 110.4 | 210.4 | 108.9 | 66.6 | 565 | 10.5 |  |  |  |  | 156 | 7.5 | 3.3 | 0 | 6.4 | 11 | 143.4 | 8.7 |  |  |  | 73.2 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 389.6 | 20 | 137.4 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 85.2 |  | 0 | 0 | 50.2 |  | 8.9 | 44.9 | 36.2 | 3.8 | 37.8 | 170.4 | 95.1 |  |  | 0 |  |  |  | 77.2 | 62.5 | 62.3 | 61.7 | 130.9 | 0 | [7 empty] | 2 |  | 121.7 | 50.1 | 46.3 | [5 empty] | 123.3 | 59.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 64.1 | 37.8 | 12.4 | 0 | 10 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 4.8 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 7.8 | 9.7 | 15 | 36 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 14.3 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 19.5 | 20.3 | 19.9 | 18.6 | 8.5 | 19 | 33.4 | 50.1 | 2.2 | 0.5 | 20.9 | 8.4 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 2.7 | 52 |  | 28.3 | 23.5 | 42.6 | 2.8 | 9.2 | 20 |  | 42.9 | 25.8 | 29 | 3.4 | 16.2 | 9.6 | 6.9 | 5943.02 | 24.1121 | 8.032 |  | 13.2 |  | 9.4799 | 10.4 | 16.2 | 81.424
23/03/2025 | 07:30 | 0.98 | 1.64 | 547.7 | 179.7 |  |  | 91 | 228.8 |  |  | 113.1 | 112 | 112.6 | 224.6 | 109.5 | 66.8 | 553.8 | 10.5 |  |  |  |  | 157.1 | 7.5 | 3.3 | 0 | 6.6 | 11 | 143.6 | 8.7 |  |  |  | 70.4 | 223 |  |  |  | 6.5 | 461.2 | 20 | 148.9 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 86.5 |  | 0 | 0 | 36 |  | 8.9 | 45.2 | 45.9 | 3.8 | 37.9 | 170.4 | 94.7 |  |  | 0 |  |  |  | 66.7 | 62 | 61.9 | 62 | 132 | 0 | [7 empty] | 2 |  | 132 | 50.2 | 46.3 | [5 empty] | 122.5 | 58.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 66.2 | 54.7 | 11.6 | 0.1 | 10 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 4.8 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 12.4 | 15.4 | 12.7 | 32 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 15.9 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 19.5 | 20.3 | 20 | 18.8 | 7 | 23.9 | 28.2 | 43.1 | 1.1 | 0.5 | 20.9 | 8.4 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.4 | 5.4 | 103.2 |  | 25.3 | 20.2 | 69.9 | 5.3 | 9.3 | 20 |  | 43 | 26 | 28.9 | 3.4 | 16.2 | 9.6 | 7.5 | 6110.82 | 24.1129 | 8.024 |  | 13.2 |  | 9.4798 | 10.5 | 16.1 | 81.4167
23/03/2025 | 08:00 | 0.98 | 1.64 | 550.4 | 179.5 |  |  | 90.7 | 228.4 |  |  | 112.1 | 110.7 | 111.8 | 211.4 | 108.6 | 66.9 | 563 | 10.5 |  |  |  |  | 161.6 | 7.7 | 3.3 | 0 | 6.5 | 10 | 143.6 | 8.7 |  |  |  | 71 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 443.2 | 20 | 146.6 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 83.7 |  | 0 | 0 | 36.3 |  | 9 | 45.2 | 46.7 | 3.8 | 38.5 | 171.9 | 95 |  |  | 0 |  |  |  | 66.7 | 62 | 61.6 | 62 | 132 | 0 | [7 empty] | 2 |  | 129.8 | 50.3 | 46.3 | [5 empty] | 123.4 | 58.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 55.6 | 68.3 | 15.5 | 0.1 | 10 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 4.8 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 14.6 | 17.9 | 11.2 | 36.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 16.6 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 20.1 | 20.3 | 20 | 21.5 | 7.7 | 21.4 | 30.8 | 49.5 | 2.2 | 0.9 | 20.9 | 8.4 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.3 | 7.8 | 138.4 |  | 22.5 | 20.9 | 101.6 | 8 | 9.3 | 20 |  | 43.1 | 26.1 | 28.8 | 3.5 | 16.1 | 9.6 | 7.3 | 6191.02 | 24.0938 | 8.03 |  | 13.2 |  | 9.4793 | 10.4 | 16 | 81.2031
23/03/2025 | 08:30 | 0.98 | 1.64 | 576.8 | 188.6 |  |  | 87 | 227.1 |  |  | 109.8 | 110 | 109.3 | 213.6 | 109.5 | 68.4 | 560.1 | 10.1 |  |  |  |  | 155 | 7.4 | 2.9 | 0 | 6.6 | 10 | 143.4 | 8.5 |  |  |  | 110.4 | 221.5 |  |  |  | 0 | 412 | 23.8 | 136.4 | 42.4 | 18.3 | 19.7 | 83.5 |  | 0 | 0 | 48.1 |  | 8.9 | 43.4 | 45.3 | 3.8 | 36.9 | 169.7 | 93.9 |  |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 62.7 | 62.3 | 62.7 | 133.1 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 122.2 | 48.6 | 45.6 | [5 empty] | 123.7 | 59.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6 | 54.3 | 71.7 | 13.1 | 0.2 | 10 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 4.8 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 14.7 | 18.3 | 10.2 | 29.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 17.2 | 3.2 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 20.2 | 20.3 | 20 | 26.8 | 15.7 | 23.2 | 36.4 | 41.5 | 4.2 | 2 | 20.9 | 8.4 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 | 10 | 142.6 |  | 12.6 | 13.4 | 103 | 10.5 | 9.3 | 19.8 |  | 42.8 | 25.8 | 28.6 | 3.4 | 16.4 | 9.6 | 7.2 | 6218.42 | 24.0563 | 8.025 |  | 13.2 |  | 9.4749 | 10.7 | 16.2 | 81.6562
23/03/2025 | 09:00 | 0.98 | 1.64 | 601.5 | 200.4 |  |  | 88.5 | 227.4 |  |  | 126.7 | 127.3 | 127.1 | 224.2 | 109.1 | 68.2 | 561 | 10.2 |  |  |  |  | 155.6 | 7.4 | 2.9 | 0 | 6.6 | 10 | 144.4 | 8.5 |  |  |  | 110.6 | 222.7 |  |  |  | 0 | 464.1 | 42.7 | 147.9 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 85.3 |  | 0 | 0 | 75.8 |  | 8.9 | 44.5 | 45.7 | 3.8 | 37.7 | 169.3 | 94.7 |  |  | 0 |  |  |  | 87.7 | 62.1 | 61.3 | 60.9 | 132.1 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 131.3 | 48.9 | 45.1 | [5 empty] | 123.7 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 54.7 | 73 | 10.6 | 0.2 | 10.1 | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 4.7 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 14.7 | 18.3 | 9.9 | 37.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 17.3 | 2.9 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 20.1 | 20.3 | 20 | 25.4 | 27.4 | 36 | 45.2 | 48.5 | 3.5 | 2.1 | 20.9 | 8.3 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.3 | 12 | 144.5 |  | 2.6 | 4.5 | 104.7 | 12.5 | 9.2 | 20 |  | 42.7 | 25.8 | 28.5 | 3.4 | 16.4 | 9.6 | 6.9 | 6475.82 | 24.0962 | 8.032 |  | 13.2 |  | 9.4692 | 10.7 | 16.1 | 81.5974
23/03/2025 | 09:30 | 0.98 | 1.64 | 605.9 | 203.1 |  |  | 90.3 | 228.1 |  |  | 165.3 | 165.7 | 166.4 | 249.9 | 109.1 | 68.2 | 568.7 | 10.5 |  |  |  |  | 158.1 | 7.4 | 3.1 | 0 | 6.6 | 10 | 143.6 | 8.6 |  |  |  | 110.7 | 224.5 |  |  |  | 0 | 301.5 | 63.9 | 149.6 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 86.5 |  | 0 | 0 | 102.6 |  | 8.9 | 45.8 | 46.1 | 3.8 | 38.5 | 172 | 95.2 |  |  | 0 |  |  |  | 88.2 | 78.1 | 77 | 77.5 | 154 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 134 | 50.3 | 45.9 | [5 empty] | 123 | 59.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 61.1 | 75.4 | 10.1 | 0.3 | 10 | 10.3 | 5.6 | 1.3 | 1.8 | 4.7 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 14.6 | 18.3 | 12.5 | 44 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 17.3 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.3 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 22 | 44.6 | 36.1 | 49.6 | 53.2 | 4.7 | 1.9 | 20.9 | 8.3 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.4 | 13.8 | 145.3 |  | 0 | 0 | 105.6 | 14.1 | 9.3 | 20.2 |  | 42.9 | 25.8 | 28.3 | 3.4 | 16.3 | 9.6 | 7 | 6647.32 | 24.1152 | 8.032 |  | 13.2 |  | 9.4692 | 10.5 | 16 | 81.3164
23/03/2025 | 10:00 | 0.98 | 1.64 | 595.1 | 198.9 |  |  | 90.2 | 224.7 |  |  | 151.7 | 151.5 | 151.1 | 240.7 | 108.7 | 67.8 | 550.7 | 10.4 |  |  |  |  | 153.9 | 7 | 2.9 | 0 | 6.6 | 10 | 143.1 | 8.6 |  |  |  | 109.4 | 223.8 |  |  |  | 0 | 447.9 | 81.7 | 141.7 | 41.5 | 18.5 | 19.7 | 84.1 |  | 0 | 0 | 109.2 |  | 8.8 | 45.1 | 45.1 | 3.8 | 38.3 | 166.3 | 94.1 |  |  | 0 |  |  |  | 87.1 | 66.5 | 66.6 | 66.9 | 145.1 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 127.4 | 51 | 49.2 | [5 empty] | 121.8 | 57.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1 | 74.3 | 76.2 | 8.2 | 0.3 | 10 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 4.7 | 19.8 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 14.5 | 18.2 | 10.3 | 45.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 17.2 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.3 | 20.1 | 20.2 | 20 | 16.1 | 60 | 36.1 | 51.4 | 48.5 | 6.4 | 3 | 20.9 | 8.3 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.5 | 15.3 | 145.9 |  | 0 | 0 | 106.3 | 15.3 | 9.3 | 20 |  | 43.2 | 26.1 | 28.1 | 3.4 | 16.4 | 9.6 | 7 | 6674.72 | 24.0951 | 8.033 |  | 13.2 |  | 9.4695 | 10.4 | 15.8 | 80.9975
23/03/2025 | 10:30 | 0.98 | 1.64 | 652.7 | 214.3 |  |  | 89.8 | 230.5 |  |  | 134.8 | 133.8 | 134.3 | 228.9 | 109 | 68.2 | 568.7 | 10.7 |  |  |  |  | 158.3 | 7.7 | 3.2 | 0 | 6.6 | 11 | 143.4 | 8.5 |  |  |  | 111.3 | 221.8 |  |  |  | 0 | 447.3 | 81.7 | 142.9 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 85.2 |  | 0 | 0 | 109.6 |  | 8.8 | 45.5 | 46 | 3.8 | 38.2 | 171.7 | 95.4 |  |  | 0 |  |  |  | 88.2 | 70.7 | 69.7 | 70.7 | 147.5 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 130.2 | 53.3 | 50.3 | [5 empty] | 124.1 | 59.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2 | 86.6 | 76 | 10.9 | 0.4 | 10 | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 4.6 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 14.5 | 18.3 | 11.5 | 58.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.8 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 20.3 | 20.3 | 20 | 15 | 64.6 | 36.4 | 70.3 | 69.8 | 8 | 4.4 | 20.9 | 8.3 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.6 | 16.6 | 146 |  | 0 | 0 | 106.7 | 16.8 | 9.4 | 20 |  | 42.9 | 25.9 | 27.9 | 3.4 | 16.4 | 9.6 | 6.1 | 6835.22 | 24.0566 | 8.031 |  | 13.2 |  | 9.4699 | 10.3 | 16.2 | 81.2575
23/03/2025 | 11:00 | 0.98 | 1.64 | 646.2 | 217 |  |  | 90.1 | 227 |  |  | 142.7 | 142.1 | 141.8 | 241.2 | 108.3 | 68 | 554.9 | 10.5 |  |  |  |  | 157.4 | 7.4 | 3.3 | 0 | 6.7 | 11.6 | 143.6 | 8.8 |  |  |  | 110.8 | 222.8 |  |  |  | 0 | 453.8 | 81.9 | 143.6 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 88.3 |  | 0 | 0 | 109.2 |  | 8.8 | 45.7 | 46 | 3.8 | 38.3 | 170 | 94.6 |  |  | 0 |  |  |  | 88 | 67.8 | 67.9 | 67.7 | 146.3 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 129.9 | 50.1 | 47.3 | [5 empty] | 121.8 | 57.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3 | 98.2 | 76.8 | 12.3 | 0.4 | 10 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 4.5 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 14.6 | 18.6 | 16.3 | 58.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.9 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 20.1 | 20.3 | 20 | 17.7 | 67.6 | 36.5 | 71.2 | 79.3 | 9.6 | 5.8 | 20.9 | 8.3 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.6 | 17.4 | 145.8 |  | 0 | 0 | 106.7 | 17.7 | 9.3 | 19.9 |  | 42.9 | 25.9 | 28 | 3.4 | 16.4 | 9.6 | 7 | 6880.32 | 24.1122 | 8.033 |  | 13.2 |  | 9.4705 | 10.5 | 16.1 | 81.4157
23/03/2025 | 11:30 | 0.98 | 1.64 | 647.7 | 217.4 |  |  | 90.6 | 227.5 |  |  | 152.8 | 153.6 | 152.9 | 238.9 | 108.6 | 67.9 | 557.7 | 10.5 |  |  |  |  | 157.5 | 7.5 | 3.3 | 0 | 6.6 | 11.6 | 142.3 | 8.8 |  |  |  | 110.9 | 223 |  |  |  | 0 | 460.7 | 81.9 | 148.8 | 42.4 | 18.5 | 18.1 | 85.9 |  | 0 | 0 | 108.7 |  | 9 | 45.1 | 45.9 | 3.8 | 37.8 | 169.9 | 82.3 |  |  | 0 |  |  |  | 87.8 | 74.4 | 74.8 | 74 | 147.6 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 132.8 | 60 | 41.6 | [5 empty] | 122.8 | 58.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3 | 100.2 | 76.9 | 13.5 | 0.5 | 10 | 10.3 | 5.6 | 1.3 | 1.9 | 4.5 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 14.7 | 18.7 | 18.4 | 63.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.8 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 20.2 | 20.3 | 20 | 16.5 | 68.8 | 36.2 | 79.9 | 84.6 | 11.4 | 6.5 | 20.9 | 8.3 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.9 | 18.2 | 145.8 |  | 0 | 1.5 | 107 | 18.3 | 9.3 | 20 |  | 42.7 | 25.9 | 28 | 3.4 | 16.5 | 9.6 | 6.7 | 6970.42 | 24.0857 | 8.032 |  | 13.2 |  | 9.471 | 10.5 | 16 | 81.2887
23/03/2025 | 12:00 | 0.98 | 1.64 | 648.6 | 217.9 |  |  | 89.8 | 227.3 |  |  | 138.7 | 138.5 | 138.4 | 230.3 | 109.8 | 67.4 | 559.5 | 10.5 |  |  |  |  | 158.1 | 7.6 | 3.2 | 0 | 6.6 | 11.6 | 143.2 | 8.8 |  |  |  | 111.3 | 223.1 |  |  |  | 0 | 448.7 | 81.8 | 143.6 | 42.3 | 18.5 | 19.2 | 85.5 |  | 0 | 0 | 109.5 |  | 9 | 45.4 | 46.1 | 3.8 | 38.1 | 170.7 | 82.7 |  |  | 0 |  |  |  | 87.9 | 69.7 | 69.8 | 69.8 | 145.5 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 129.7 | 64.2 | 43.6 | [5 empty] | 122.4 | 58.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3 | 96.3 | 78.5 | 13.4 | 0.3 | 10 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 4.5 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 14.8 | 18.6 | 18.4 | 65.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.7 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.3 | 20.2 | 20.3 | 20 | 18 | 64.3 | 36.2 | 85 | 91.6 | 12.5 | 6.8 | 20.9 | 8.2 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.9 | 18.2 | 145.5 |  | 4.7 | 27.9 | 106.7 | 18.5 | 9.3 | 20 |  | 43.1 | 25.9 | 27.8 | 3.4 | 16.2 | 9.6 | 6.5 | 6936.62 | 24.0984 | 8.035 |  | 13.2 |  | 9.4716 | 10.4 | 16 | 81.205
23/03/2025 | 12:30 | 0.98 | 1.64 | 647.6 | 218.8 |  |  | 84.3 | 226.5 |  |  | 135.9 | 135.8 | 136.2 | 227.9 | 112.1 | 69.9 | 567.9 | 10.1 |  |  |  |  | 155.4 | 7 | 3.1 | 0 | 6.4 | 11.7 | 143.5 | 8.7 |  |  |  | 110 | 223.5 |  |  |  | 0 | 423.9 | 81.9 | 128.6 | 42.3 | 18.6 | 18.6 | 84.1 |  | 0 | 0 | 110.2 |  | 9 | 44.9 | 46.6 | 3.8 | 35.3 | 167.2 | 80.7 |  |  | 0 |  |  |  | 85.4 | 70.5 | 69.2 | 71.7 | 145.9 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 122.5 | 55.8 | 46.2 | [5 empty] | 125.7 | 61.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3 | 99.1 | 78.6 | 12.2 | 0.3 | 10 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 4.7 | 20.4 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 14.8 | 18.4 | 19.5 | 67.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.8 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 20.2 | 20.3 | 20 | 12.9 | 61.2 | 36 | 88.2 | 93.6 | 11.9 | 6.7 | 20.9 | 8.2 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 18.2 | 143.5 |  | 55.4 | 52.7 | 106.1 | 18.5 | 9.3 | 20 |  | 42.7 | 25.9 | 27.7 | 3.4 | 16.4 | 9.5 | 5.9 | 6942.82 | 24.0961 | 8.033 |  | 13.2 |  | 9.4733 | 10.7 | 16 | 81.5023
23/03/2025 | 13:00 | 0.98 | 1.64 | 647.4 | 217.6 |  |  | 87 | 227 |  |  | 125.2 | 124.5 | 124.7 | 217.4 | 107.7 | 69 | 564.1 | 10.5 |  |  |  |  | 156.1 | 7.8 | 3 | 0 | 6.4 | 11.7 | 142.7 | 8.7 |  |  |  | 110.7 | 222.5 |  |  |  | 0 | 409.5 | 81.9 | 132.8 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 84.6 |  | 0 | 0 | 108.6 |  | 8.8 | 44.6 | 46 | 3.8 | 37.4 | 169.5 | 82.1 |  |  | 0 |  |  |  | 87.7 | 69.1 | 70.1 | 68.7 | 144.8 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 122.6 | 51.9 | 66.4 | [5 empty] | 122.7 | 58.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3 | 99.5 | 78.2 | 13.4 | 0.3 | 9.9 | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 4.8 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 14.5 | 18.2 | 22.3 | 74 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.9 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.3 | 20.2 | 20.3 | 20 | 11.4 | 64.9 | 35.6 | 87.8 | 90.2 | 12.2 | 6.7 | 20.9 | 8.2 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.7 | 17.9 | 142.3 |  | 87.3 | 72.7 | 104.9 | 18 | 9.3 | 20 |  | 42.7 | 25.7 | 27.6 | 3.3 | 16.4 | 9.5 | 6.3 | 6954.62 | 24.0835 | 8.035 |  | 13.2 |  | 9.4738 | 10.3 | 16.1 | 81.1923
23/03/2025 | 13:30 | 0.98 | 1.64 | 641.7 | 217.4 |  |  | 84.5 | 226.7 |  |  | 104.7 | 104.7 | 104.1 | 213.1 | 109.5 | 68.4 | 545.7 | 10.4 |  |  |  |  | 156.3 | 7.7 | 2.9 | 0 | 6.7 | 12.1 | 141.8 | 8.7 |  |  |  | 110.3 | 221.9 |  |  |  | 0 | 391.7 | 81.7 | 122.7 | 41.8 | 18.5 | 19.7 | 86 |  | 0 | 0 | 108.5 |  | 8.9 | 44.8 | 45.5 | 3.8 | 38.1 | 168.8 | 73 |  |  | 0 |  |  |  | 87.6 | 68.1 | 68.2 | 67.7 | 144.5 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 115.6 | 51.7 | 74.9 | [5 empty] | 122.5 | 58.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3 | 112.2 | 77.5 | 15.4 | 0.2 | 9.9 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 4.8 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 14.4 | 18.2 | 25.3 | 78.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 3 |  | 19.8 | 12.3 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 11.6 | 62.6 | 35.6 | 75.1 | 78.6 | 10.7 | 6.9 | 20.9 | 8.2 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.8 | 17.2 | 142.5 |  | 106 | 91.5 | 104.4 | 17.4 | 9.4 | 20 |  | 43.1 | 26 | 27.5 | 3.1 | 16.3 | 9.6 | 5.8 | 6852.22 | 24.0966 | 8.033 |  | 13.2 |  | 9.4749 | 10.3 | 16 | 81.1045
23/03/2025 | 14:00 | 0.98 | 1.64 | 644.7 | 216.7 |  |  | 84.5 | 227.6 |  |  | 106.7 | 107.4 | 106.6 | 204 | 108.8 | 68.8 | 553.3 | 10.5 |  |  |  |  | 137.6 | 7.6 | 3.1 | 0 | 6.6 | 12.1 | 142.2 | 8.7 |  |  |  | 110.6 | 220.6 |  |  |  | 0 | 455.8 | 81.6 | 121.8 | 42.1 | 18.3 | 19.7 | 69.5 |  | 0 | 0 | 107.3 |  | 8.9 | 44.6 | 45.7 | 3.8 | 37.4 | 168.6 | 73.7 |  |  | 0 |  |  |  | 87.6 | 68.1 | 68.1 | 68.4 | 144.2 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 115.7 | 59.9 | 57.9 | [5 empty] | 122.8 | 58.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1 | 115.5 | 76.6 | 15.4 | 0.2 | 9.9 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.8 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 14.4 | 18.2 | 25.8 | 78.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.8 | 3.4 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.2 | 20.1 | 20.2 | 19.8 | 21.9 | 63.1 | 35.9 | 70.8 | 75 | 10.1 | 6.5 | 20.9 | 8.2 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 16.1 | 16 | 142.5 |  | 117.4 | 113.7 | 104.2 | 16.3 | 9.3 | 19.8 |  | 42.8 | 26.1 | 27.3 | 3.3 | 16.4 | 9.6 | 6.3 | 6917.92 | 24.0835 | 8.029 |  | 13.2 |  | 9.4758 | 10.3 | 16.1 | 81.1882
23/03/2025 | 14:30 | 0.98 | 1.64 | 648.9 | 216.2 |  |  | 85.8 | 229 |  |  | 110 | 110.6 | 110.6 | 210.9 | 109.7 | 69 | 501.9 | 10.5 |  |  |  |  | 173.2 | 8.2 | 3.3 | 0 | 6.7 | 12.6 | 141.9 | 8.8 |  |  |  | 82.6 | 222.8 |  |  |  | 0 | 461.9 | 81.6 | 127.3 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 85.7 |  | 0 | 0 | 109.9 |  | 8.9 | 45.4 | 46.2 | 3.8 | 38.5 | 171.3 | 74.2 |  |  | 0 |  |  |  | 88 | 69.3 | 68.2 | 69.4 | 143.8 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 119.2 | 66.4 | 48.6 | [5 empty] | 123 | 58.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3 | 110.3 | 75.3 | 16.3 | 0.2 | 10 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 4.8 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 14.3 | 18 | 25.3 | 72.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.7 | 3.5 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.2 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 23.1 | 63.1 | 35.2 | 70.9 | 74.8 | 9.8 | 6.1 | 20.9 | 8.2 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.8 | 14.5 | 142.2 |  | 125.4 | 111 | 103.2 | 14.7 | 9.3 | 19.9 |  | 42 | 25.7 | 27.1 | 3.4 | 16.2 | 9.6 | 5.4 | 6927.72 | 24.1049 | 8.029 |  | 13.2 |  | 9.4759 | 10.4 | 16.1 | 81.3098
23/03/2025 | 15:00 | 0.98 | 1.64 | 646 | 216.8 |  |  | 88.8 | 226.1 |  |  | 107 | 107.7 | 107.3 | 202.7 | 109 | 68.6 | 437.4 | 10.5 |  |  |  |  | 169.6 | 7.8 | 3.3 | 0 | 6.6 | 12.6 | 143 | 8.8 |  |  |  | 82.1 | 222.7 |  |  |  | 0 | 421 | 81.7 | 140.5 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90.1 |  | 0 | 0 | 108.6 |  | 9 | 44.7 | 45.7 | 3.8 | 37.6 | 169.6 | 73.4 |  |  | 0 |  |  |  | 87.8 | 61.2 | 60.7 | 61.2 | 134.9 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 128.1 | 65.9 | 48.4 | [5 empty] | 121.9 | 57.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6 | 120.7 | 74 | 17.7 | 0.2 | 10 | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 4.8 | 20 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.4 | 14.1 | 17.7 | 27.8 | 75.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.4 | 3.6 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.1 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 24.4 | 55.6 | 35.5 | 71.2 | 73.9 | 9.8 | 7.2 | 20.9 | 8.2 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.9 | 12.8 | 138 |  | 127.2 | 115.8 | 100.6 | 13 | 9.4 | 19.8 |  | 42.9 | 26.1 | 27.1 | 3.3 | 16.3 | 9.6 | 4.1 | 6788.82 | 24.1087 | 8.026 |  | 13.2 |  | 9.4767 | 10.4 | 15.9 | 81.1113
23/03/2025 | 15:30 | 0.98 | 1.64 | 645.9 | 217.3 |  |  | 87.5 | 226.7 |  |  | 108.1 | 107.8 | 107.9 | 203.6 | 109.7 | 68.4 | 435.1 | 10.5 |  |  |  |  | 167.9 | 7.6 | 3.3 | 0 | 6.6 | 12.5 | 143.1 | 8.8 |  |  |  | 81.9 | 223.1 |  |  |  | 0 | 384.5 | 81.9 | 137 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 91.7 |  | 0 | 0 | 108.4 |  | 8.9 | 44.9 | 46.9 | 3.8 | 37.6 | 169 | 73.5 |  |  | 0 |  |  |  | 87.8 | 61.3 | 61.4 | 61.1 | 131.6 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 125.3 | 66 | 48.4 | [5 empty] | 122.6 | 58.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6 | 122.7 | 69.1 | 18 | 0.2 | 10 | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 4.7 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.4 | 13.8 | 16.9 | 28.8 | 80.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 17.5 | 3.1 | 19.9 | 3 |  | 19.8 | 12.2 | 20.2 | 20.3 | 20 | 25.2 | 49.9 | 34.5 | 71 | 73.2 | 9.6 | 7.5 | 20.9 | 8.2 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 16.9 | 10.7 | 136 |  | 122.5 | 111.1 | 98.9 | 11 | 9.3 | 20 |  | 42.9 | 25.9 | 27.1 | 3.4 | 16.3 | 9.6 | 5.5 | 6726.12 | 24.0946 | 8.032 |  | 13.2 |  | 9.4772 | 10.3 | 16 | 81.1038
23/03/2025 | 16:00 | 0.98 | 1.64 | 651.4 | 217.6 |  |  | 90.2 | 227.7 |  |  | 109.3 | 108.7 | 108.8 | 205.6 | 108.8 | 68.3 | 441.1 | 10.4 |  |  |  |  | 167.8 | 7.9 | 3.2 | 0 | 6.6 | 12.5 | 143.8 | 8.8 |  |  |  | 82.6 | 223.5 |  |  |  | 2.1 | 455.4 | 81.9 | 147.4 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90 |  | 0 | 0 | 109 |  | 8.9 | 44.8 | 47.3 | 3.8 | 37.9 | 171.2 | 77.6 |  |  | 0 |  |  |  | 88 | 62.6 | 62.2 | 62.5 | 131.7 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 132.2 | 66.3 | 75.1 | [5 empty] | 122.6 | 59.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 123.1 | 63.7 | 18.1 | 0.3 | 10 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.9 | 4.5 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 13 | 15.8 | 30 | 82.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 16 | 3 | 19.8 | 3 |  | 19.8 | 12 | 20.2 | 20.3 | 20 | 21.7 | 55.1 | 32.4 | 76.4 | 79 | 9.6 | 6.9 | 20.9 | 8.2 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 16.9 | 8.4 | 129.2 |  | 131.1 | 130.5 | 93.8 | 8.6 | 9.4 | 20 |  | 43 | 26 | 27.4 | 3.4 | 16.3 | 9.5 | 4.5 | 6891.22 | 24.0895 | 8.029 |  | 13.2 |  | 9.4779 | 10.2 | 16.1 | 81.0964
23/03/2025 | 16:30 | 0.98 | 1.64 | 640.6 | 217.4 |  |  | 89.7 | 222.8 |  |  | 122.8 | 121.9 | 122.7 | 216.2 | 110 | 68 | 423.5 | 10.3 |  |  |  |  | 159.8 | 6.7 | 3 | 0 | 6.5 | 12.4 | 143.1 | 8.5 |  |  |  | 80.1 | 223.7 |  |  |  | 6.4 | 451.4 | 81.9 | 145.4 | 41.2 | 18.6 | 19.7 | 85.1 |  | 0 | 0 | 105.7 |  | 8.9 | 42.2 | 46 | 3.8 | 36.7 | 163.7 | 82.2 |  |  | 0 |  |  |  | 86.7 | 63.8 | 62.1 | 62.5 | 133.4 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 127.8 | 55.9 | 73.4 | [5 empty] | 121.1 | 56.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 121.5 | 46.8 | 17.7 | 0.2 | 10 | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.9 | 4.5 | 19.7 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 10.8 | 13 | 28.8 | 80.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 12.3 | 2.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 11.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 19.7 | 55.9 | 23.4 | 75.1 | 78.1 | 10.6 | 6.8 | 20.9 | 8.2 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 17.8 | 5.9 | 93.8 |  | 130.5 | 126.5 | 80.9 | 6.1 | 9.4 | 20 |  | 42.5 | 25.6 | 27.6 | 3.4 | 16.5 | 9.4 | 5 | 6759.12 | 24.0752 | 8.028 |  | 13.2 |  | 9.4785 | 10.2 | 16.2 | 81.1816
23/03/2025 | 17:00 | 0.98 | 1.64 | 648.4 | 216.8 |  |  | 89.7 | 226.7 |  |  | 107 | 107 | 106.9 | 201.9 | 108.8 | 68.1 | 563.8 | 10.4 |  |  |  |  | 164.1 | 7.5 | 3.3 | 0 | 6.5 | 12.5 | 143.3 | 8.7 |  |  |  | 111.1 | 222.8 |  |  |  | 6.4 | 432.9 | 81.8 | 145 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 92.5 |  | 0 | 0 | 109 |  | 9 | 45.1 | 47.2 | 3.8 | 38.2 | 170.3 | 95.2 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | 70 | 69.8 | 69.6 | 143.7 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 129.9 | 58.2 | 74.8 | [5 empty] | 122.8 | 58.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 115 | 23.6 | 17.4 | 0.1 | 10 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.5 | 20.5 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 4.7 | 5.4 | 27.4 | 82 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 4.5 | 2.6 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 11.8 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 15 | 65.2 | 12.5 | 79.7 | 83.1 | 11.2 | 7.6 | 20.9 | 8.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.2 | 3.3 | 51.3 |  | 130.7 | 128.5 | 46.7 | 3.5 | 9.3 | 19.9 |  | 42.8 | 26 | 28 | 3.3 | 16.3 | 9.4 | 5 | 6817.32 | 24.1213 | 8.029 |  | 13.2 |  | 9.4786 | 10.3 | 16.2 | 81.3289
23/03/2025 | 17:30 | 0.98 | 1.64 | 653.4 | 217.2 |  |  | 92.3 | 228.9 |  |  | 112.4 | 111.9 | 112 | 202.8 | 109 | 68.2 | 570.5 | 10.6 |  |  |  |  | 172.8 | 8 | 3.7 | 0 | 6.5 | 12.4 | 144 | 8.6 |  |  |  | 110.9 | 223.4 |  |  |  | 6.4 | 461.3 | 81.9 | 152 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 92.9 |  | 0 | 0 | 109.6 |  | 8.9 | 46.6 | 47.8 | 3.8 | 38.9 | 172.2 | 96 |  |  | 0 |  |  |  | 88.2 | 98.7 | 98.4 | 98.4 | 170.2 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 135.5 | 61.2 | 75.3 | [5 empty] | 137.9 | 63.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 108.8 | 5.9 | 17.1 | 0 | 10 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.5 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0.4 | 0.3 | 27.9 | 72.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.1 | 3.5 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 11.7 | 20.3 | 20.3 | 20 | 7.3 | 57.7 | 2.7 | 89.1 | 91.1 | 11.4 | 8.4 | 20.9 | 8.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.4 | 1 | 11 |  | 130 | 127.1 | 11.9 | 1.3 | 9.3 | 20 |  | 42.7 | 25.7 | 28.2 | 3.4 | 16.4 | 9.4 | 5.1 | 6912.22 | 24.1304 | 8.026 |  | 13.2 |  | 9.4789 | 10.4 | 16 | 81.2352
23/03/2025 | 18:00 | 0.98 | 1.64 | 572.2 | 218.1 |  |  | 90 | 225.9 |  |  | 156 | 155.5 | 155.6 | 245.8 | 109.7 | 68.3 | 557.1 | 10.4 |  |  |  |  | 164 | 7 | 3.2 | 0 | 6.4 | 12 | 143.2 | 8.7 |  |  |  | 110.2 | 223.6 |  |  |  | 6.4 | 465.4 | 81.9 | 148.3 | 42 | 18.5 | 19.7 | 90.3 |  | 0 | 0 | 109.1 |  | 8.9 | 45.7 | 46.5 | 3.8 | 37.8 | 169 | 94.7 |  |  | 45 |  |  |  | 86.6 | 81.1 | 81.6 | 81.8 | 167.1 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 131.9 | 59.8 | 74.7 | [5 empty] | 139.6 | 65.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 109.5 | 0 | 16.7 | 0 | 10.1 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.5 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 26.5 | 68.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 3.5 | 20.2 | 0 |  | 19.8 | 11.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 2.3 | 56.2 | 0 | 88.4 | 87.9 | 11.4 | 5.5 | 20.9 | 8.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.3 | 0 | 0 |  | 131.4 | 130.2 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 43 | 26 | 28.3 | 3.3 | 16.3 | 9.3 | 5.1 | 6897.82 | 24.1384 | 8.026 |  | 13.2 |  | 9.4791 | 10.3 | 16.2 | 81.3435
23/03/2025 | 18:30 | 0.98 | 1.64 | 606.8 | 193.9 |  |  | 91.9 | 229.3 |  |  | 176.8 | 175.9 | 176.4 | 249.6 | 137.2 | 72.5 | 579.9 | 10.6 |  |  |  |  | 168 | 7.9 | 3.2 | 0 | 6.4 | 12.4 | 145.4 | 8.3 |  |  |  | 111 | 224.2 |  |  |  | 6.4 | 467 | 82.2 | 151.3 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 91.7 |  | 0 | 0 | 109.4 |  | 9 | 46.8 | 47.7 | 3.8 | 38.7 | 173.4 | 95.8 |  |  | 45.7 |  |  |  | 87.7 | 168.2 | 160.3 | 172.7 | 243.3 | 6.4 | [7 empty] | 2.1 |  | 135.8 | 63.2 | 75.1 | [5 empty] | 139.6 | 65.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 107.6 | 0 | 17.4 | 0 | 10 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.9 | 4.6 | 20.7 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 29.7 | 74.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 0 | 3.5 | 20.2 | 0 |  | 19.8 | 11.7 | 20.4 | 20.3 | 20 | 1.1 | 60.7 | 0 | 89.7 | 86.2 | 10.4 | 4.4 | 20.9 | 8.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.1 | 0 | 0 |  | 130.6 | 134.7 | 0 | 0 | 9.3 | 20.2 |  | 42.9 | 25.8 | 28.4 | 3.3 | 16.4 | 9.4 | 5 | 7422.22 | 24.0481 | 8.023 |  | 13.2 |  | 9.4788 | 10.3 | 16 | 81.0499
23/03/2025 | 19:00 | 0.98 | 1.64 | 605 | 199.4 |  |  | 87.2 | 229.2 |  |  | 177.1 | 176.7 | 177.1 | 265.1 | 206.5 | 105.7 | 573.7 | 10.1 |  |  |  |  | 165.6 | 7.3 | 3.4 | 8.3 | 6.2 | 12.4 | 144.4 | 8.4 |  |  |  | 110.6 | 223.3 |  |  |  | 6.4 | 466.4 | 82 | 141.7 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 92.7 |  | 0 | 0 | 110.7 |  | 9.1 | 47 | 47.2 | 3.9 | 35.8 | 173.4 | 94.4 |  |  | 46.9 |  |  |  | 85.9 | 167.5 | 162.1 | 172.7 | 248.7 | 75.7 | [7 empty] | 2.1 |  | 133.7 | 62.5 | 55.4 | [5 empty] | 143.7 | 68.3 | 9.6 |  |  |  |  | 61.3 |  | 0 | 113 | 0 | 15.8 | 0 | 9.9 | 10.2 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.6 | 20.7 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 30.3 | 75.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 19.9 | 0 |  | 19.8 | 11.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 1.3 | 51.8 | 0 | 89.4 | 86.7 | 7.5 | 4.7 | 20.9 | 8.1 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.8 | 0 | 0 |  | 130.8 | 134.1 | 0 | 0 | 9.5 | 20 |  | 42.6 | 25.6 | 28.4 | 3.3 | 16.3 | 9.6 | 7.1 | 7648.62 | 24.1075 | 8.029 |  | 13.2 |  | 9.4781 | 10.4 | 16.4 | 81.6146
23/03/2025 | 19:30 | 0.98 | 1.64 | 591 | 196 |  |  | 90.9 | 222.5 |  |  | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 218.7 | 205.1 | 106 | 553.1 | 10.4 |  |  |  |  | 164.9 | 6.8 | 3.2 | 10.9 | 6.3 | 13.4 | 142.7 | 8.5 |  |  |  | 108.8 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 452.6 | 81.6 | 132.9 | 41.5 | 18.5 | 19.7 | 91.7 |  | 0 | 0 | 108.5 |  | 9 | 45.1 | 46.1 | 3.8 | 38.1 | 169.1 | 93.5 |  |  | 45.8 |  |  |  | 85.6 | 168.2 | 160.3 | 200 | 258 | 72.9 | [7 empty] | 2.1 |  | 129 | 65 | 47.9 | [5 empty] | 139.1 | 64.4 | 139.3 |  |  |  |  | 150.7 |  | 0 | 112.1 | 0 | 15.1 | 0 | 10 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.9 | 4.6 | 19.6 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 29.7 | 77.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 19.8 | 11.7 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 0 | 47.1 | 0 | 84.4 | 84.6 | 9.4 | 1.9 | 21 | 8.1 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.2 | 0 | 0 |  | 125.8 | 118.2 | 0 | 0 | 9.4 | 19.8 |  | 44.1 | 26 | 28.4 | 3.4 | 16.3 | 9.6 | 6.1 | 7594.02 | 24.1253 | 8.029 |  | 13.2 |  | 9.4778 | 10.2 | 16 | 81.0321
23/03/2025 | 20:00 | 0.98 | 1.64 | 600 | 198.9 |  |  | 88.3 | 225.6 |  |  | 111.5 | 112.1 | 111.6 | 218.5 | 203.8 | 106.5 | 552.4 | 10.3 |  |  |  |  | 166.1 | 7 | 3.3 | 10.9 | 6.1 | 13.5 | 142.1 | 8.6 |  |  |  | 109.9 | 222.8 |  |  |  | 6.4 | 455.8 | 81.7 | 125.3 | 42.1 | 18.5 | 19.7 | 85.4 |  | 0 | 0 | 107.8 |  | 8.9 | 45.1 | 46.5 | 3.8 | 37.4 | 169.6 | 94.3 |  |  | 46.2 |  |  |  | 86.2 | 169.8 | 161.9 | 200 | 258.7 | 73.4 | [7 empty] | 2.1 |  | 130.8 | 66.2 | 47.7 | [5 empty] | 140.4 | 66 | 181.7 |  |  |  |  | 145.6 |  | 0 | 116.6 | 0 | 15.5 | 0 | 10 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.6 | 20 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 30.8 | 79.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 11.8 | 20.3 | 20.2 | 19.9 | 0.3 | 33.4 | 0 | 91.4 | 87.4 | 7.8 | 4.1 | 21 | 8.1 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.9 | 0 | 0 |  | 118.4 | 116.9 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 43.9 | 25.9 | 28.4 | 3.3 | 16.4 | 9.6 | 6.3 | 7576.02 | 24.3244 | 8.027 |  | 13.2 |  | 9.4774 | 10.5 | 16 | 81.5289
23/03/2025 | 20:30 | 0.98 | 1.64 | 603.8 | 200.9 |  |  | 90.2 | 226.8 |  |  | 125 | 125.4 | 125.2 | 225.7 | 204.9 | 106.9 | 558.6 | 10.5 |  |  |  |  | 164.2 | 7.2 | 3.2 | 10.9 | 6 | 13.6 | 143.2 | 8.5 |  |  |  | 110.8 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 459.2 | 81.9 | 135 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 92.1 |  | 0 | 0 | 108.5 |  | 9 | 45.6 | 47.1 | 3.8 | 37.6 | 170.1 | 94.9 |  |  | 46.2 |  |  |  | 86.9 | 170.7 | 163 | 200 | 261.4 | 73.5 | [7 empty] | 2.1 |  | 133.2 | 67.2 | 48.6 | [5 empty] | 141.4 | 66 | 181.4 |  |  |  |  | 137.1 |  | 0 | 115 | 0 | 14.1 | 0 | 10 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.6 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 29.9 | 78 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 20.3 | 20.3 | 20 | 1.2 | 34 | 0 | 91.4 | 85.5 | 3.1 | 0.8 | 21 | 8.1 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.3 | 0 | 0 |  | 106.8 | 101.5 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 43.6 | 25.7 | 28.5 | 3.3 | 16.3 | 9.5 | 7.2 | 7625.62 | 24.3223 | 8.029 |  | 13.2 |  | 9.4771 | 10.4 | 16.1 | 81.5283
23/03/2025 | 21:00 | 0.98 | 1.64 | 604.9 | 201 |  |  | 91.7 | 226.7 |  |  | 121.3 | 121.2 | 121.7 | 218.8 | 203.1 | 104 | 558.7 | 10.7 |  |  |  |  | 167.6 | 7.9 | 3.3 | 10.8 | 6 | 13.6 | 143.1 | 8.5 |  |  |  | 111.2 | 222.5 |  |  |  | 6.4 | 462.6 | 81.6 | 137.4 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 92.7 |  | 0 | 0 | 109.7 |  | 8.8 | 46.7 | 48.1 | 3.8 | 39.1 | 168.9 | 95.4 |  |  | 46.1 |  |  |  | 87.4 | 169.4 | 161.2 | 200 | 260.4 | 72.8 | [7 empty] | 2.1 |  | 134.6 | 67.4 | 58.1 | [5 empty] | 139.9 | 64.2 | 179.6 |  |  |  |  | 137.2 |  | 0 | 108.7 | 0 | 16.8 | 0 | 9.9 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.6 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 30.6 | 76.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.6 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 1.8 | 30.8 | 0 | 88.7 | 86.1 | 4.2 | 1.7 | 21 | 8 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.1 | 0 | 0 |  | 91.9 | 77 | 0 | 0 | 9.4 | 19.8 |  | 44.2 | 26.4 | 28.6 | 3.4 | 16.5 | 9.5 | 6.6 | 7575.02 | 24.3032 | 8.027 |  | 13.2 |  | 9.4767 | 10.3 | 16.1 | 81.4069
23/03/2025 | 21:30 | 0.98 | 1.64 | 602 | 199.3 |  |  | 89.1 | 226 |  |  | 113.9 | 113.8 | 114.3 | 211.6 | 204.2 | 107.1 | 556.3 | 10.3 |  |  |  |  | 168.8 | 7.5 | 3 | 10.9 | 5.8 | 13.6 | 141.7 | 8.6 |  |  |  | 110.6 | 218.9 |  |  |  | 6.4 | 458.9 | 81.4 | 128.4 | 42.3 | 18.3 | 19.7 | 92.5 |  | 0 | 0 | 107.8 |  | 9 | 44.8 | 46.8 | 3.8 | 37.5 | 169.9 | 94.1 |  |  | 46 |  |  |  | 86.5 | 171.7 | 163.3 | 200 | 261 | 74 | [7 empty] | 2.1 |  | 131.9 | 61.6 | 74.8 | [5 empty] | 141.4 | 65.9 | 103.2 |  |  |  |  | 118.2 |  | 0 | 93.7 | 0 | 15.2 | 0 | 10 | 10.3 | 5.3 | 1.3 | 1.9 | 4.6 | 20.1 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 26.9 | 76 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 3 | 26.5 | 0 | 87.3 | 86.4 | 3.5 | 0.4 | 21 | 8 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.1 | 0 | 0 |  | 85 | 67.1 | 0 | 0 | 9.5 | 19.7 |  | 44.3 | 26.5 | 28.6 | 3.4 | 16.4 | 9.3 | 7 | 7393.02 | 24.3008 | 8.027 |  | 13.2 |  | 9.4761 | 10.4 | 16.2 | 81.6039
23/03/2025 | 22:00 | 0.98 | 1.64 | 603.9 | 203.3 |  |  | 90 | 226.5 |  |  | 119.4 | 119.1 | 119 | 225.4 | 204.9 | 107.1 | 556.9 | 10.5 |  |  |  |  | 168.3 | 7.9 | 3.1 | 0 | 6.5 | 13.6 | 142.8 | 8.6 |  |  |  | 111.1 | 222.8 |  |  |  | 6.4 | 459.9 | 81.9 | 134.9 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 91.1 |  | 0 | 0 | 107.8 |  | 9 | 44.8 | 46.8 | 3.8 | 37.5 | 169.9 | 94.7 |  |  | 46.1 |  |  |  | 87 | 170.9 | 163 | 200 | 260.5 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 133.5 | 54.1 | 75.3 | [5 empty] | 141.1 | 64.9 | 102.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 82.3 | 0 | 14.7 | 0 | 10 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.6 | 20.5 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 24.1 | 70.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.3 | 20 | 3.9 | 36.4 | 0 | 68.8 | 81 | 2.8 | 1.3 | 21 | 8 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.2 | 0 | 0 |  | 66.9 | 55.4 | 0 | 0 | 9.3 | 20 |  | 44.1 | 26.4 | 28.7 | 3.3 | 16.1 | 9.2 | 6.6 | 7170.82 | 24.3038 | 8.026 |  | 13.2 |  | 9.476 | 10.5 | 16.1 | 81.6058
23/03/2025 | 22:30 | 0.98 | 1.64 | 595.9 | 199.7 |  |  | 91 | 222.5 |  |  | 135.3 | 134.7 | 134.8 | 231.8 | 152.2 | 92.3 | 542.9 | 10.4 |  |  |  |  | 166.1 | 7 | 3 | 0 | 6.3 | 13.5 | 142.3 | 8.6 |  |  |  | 109 | 223.4 |  |  |  | 6.4 | 450.8 | 81.9 | 134.2 | 41.2 | 18.6 | 19.7 | 91.1 |  | 0 | 0 | 108.6 |  | 8.9 | 45.8 | 47.2 | 3.8 | 38 | 169.6 | 94.3 |  |  | 46.1 |  |  |  | 85.9 | 170.1 | 163 | 200 | 262.2 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 121.7 | 52.7 | 76.1 | [5 empty] | 141.2 | 62.5 | 102.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 80.9 | 0 | 13.2 | 0 | 10 | 10.5 | 5.6 | 1.3 | 1.9 | 4.7 | 19.8 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 20.9 | 66.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.6 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 3.4 | 20 | 0 | 78.3 | 81.9 | 4.2 | 0.5 | 20.9 | 8 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.8 | 0 | 0 |  | 52.6 | 38.4 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 42.8 | 27.1 | 28.8 | 3.3 | 16.1 | 9.2 | 6.9 | 7048.72 | 24.3078 | 8.025 |  | 13.2 |  | 9.4757 | 10.6 | 16.1 | 81.7085
23/03/2025 | 23:00 | 0.98 | 1.64 | 599.5 | 200.7 |  |  | 87.4 | 226.3 |  |  | 106.2 | 105.8 | 105.8 | 217 | 109.8 | 69.2 | 550.1 | 10.2 |  |  |  |  | 165.4 | 7 | 2.9 | 0 | 6.3 | 13.6 | 141.3 | 8.2 |  |  |  | 109.6 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 457 | 81.6 | 119.4 | 41.7 | 18.4 | 19.7 | 88 |  | 0 | 0 | 107.2 |  | 8.8 | 44.6 | 46.9 | 3.8 | 38.1 | 169 | 93.9 |  |  | 47.2 |  |  |  | 85.9 | 168.9 | 165.3 | 169.6 | 250.9 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 112.4 | 55.6 | 72.6 | [5 empty] | 143.2 | 66.9 | 104.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 77.4 | 0 | 15.2 | 0 | 10 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.7 | 19.9 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 22.9 | 61.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 2.8 | 21.8 | 0 | 81.6 | 74.1 | 4.6 | 1.5 | 20.9 | 8 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11 | 0 | 0 |  | 36.8 | 24.4 | 0 | 0 | 9.4 | 19.8 |  | 42.7 | 24.9 | 28.9 | 3.3 | 16.2 | 9.5 | 7.5 | 6796.72 | 24.2942 | 8.025 |  | 13.2 |  | 9.4744 | 10.7 | 15.2 | 80.8936
23/03/2025 | 23:30 | 0.98 | 1.64 | 604.3 | 203.8 |  |  | 90.2 | 226.5 |  |  | 131.8 | 132.2 | 132.1 | 228.2 | 109.7 | 68.2 | 559 | 10.5 |  |  |  |  | 163.8 | 7.8 | 3.1 | 0 | 6.2 | 13.5 | 141.7 | 8.2 |  |  |  | 110.9 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 457.3 | 81.6 | 147.3 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 92.9 |  | 0 | 0 | 107.1 |  | 9.1 | 43.9 | 46.2 | 3.8 | 37.1 | 170.7 | 94.5 |  |  | 46.8 |  |  |  | 86.7 | 116.8 | 116.9 | 116.1 | 202.8 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 131.6 | 60.9 | 76.1 | [5 empty] | 141.8 | 65.6 | 102.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 88.3 | 0 | 12.8 | 0 | 10 | 10.5 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.7 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 22.2 | 42.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 3.1 | 23.9 | 0 | 60.3 | 68.5 | 1.2 | 0 | 20.9 | 8 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 | 0 | 0 |  | 21.4 | 17.7 | 0 | 0 | 9.3 | 19.8 |  | 43.3 | 24.8 | 28.9 | 3.5 | 16.3 | 9.4 | 6.7 | 6697.82 | 24.2835 | 8.023 |  | 13.2 |  | 9.4746 | 10.5 | 15.1 | 80.581
24/03/2025 | 00:00 | 0.98 | 1.64 | 598.1 | 203.2 |  |  | 86 | 223.1 |  |  | 136.2 | 135.6 | 136.1 | 233.7 | 110.6 | 67.3 | 548.3 | 10.1 |  |  |  |  | 161.1 | 7.1 | 3 | 0 | 6 | 13.8 | 142.4 | 8.5 |  |  |  | 108.8 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 455.8 | 81.8 | 133.1 | 41.7 | 18.6 | 19.7 | 89.8 |  | 0 | 0 | 107.8 |  | 9 | 45 | 46.6 | 3.8 | 37.3 | 170 | 93.3 |  |  | 48 |  |  |  | 84.8 | 86.4 | 85.7 | 86.5 | 175.2 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | 118.3 | 60.4 | 62.9 | [5 empty] | 143.5 | 66.9 | 104.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 79.6 | 0 | 10.9 | 0 | 10 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.7 | 19.8 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 22.3 | 36.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.6 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 0.6 | 18.2 | 0 | 37.9 | 64.9 | 0.4 | 0 | 20.9 | 8 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.1 | 0 | 0 |  | 16.9 | 9.1 | 0 | 0 | 9.4 | 19.9 |  | 43 | 25 | 28.9 | 3.4 | 16.4 | 9.3 | 6.9 | 6459.42 | 24.2746 | 8.024 |  | 13.2 |  | 9.4782 | 10.6 | 15.3 | 80.8769
EJEC |  | 23.52 | 39.36 | 14687.45 | 4915.95 | 0 | 0 | 2141.85 | 5436.45 | 0 | 0 | 2934.05 | 2930.85 | 2933.2 | 5277.6 | 3048.35 | 1801.7 | 13142.5 | 250.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3878.85 | 179.25 | 75.85 | 31.35 | 147.6 | 278.35 | 3435.8 | 206.85 | 0 | 0 | 0 | 2521.15 | 5345.85 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 10650.3 | 1791.25 | 3381.45 | 1012.2 | 444.55 | 471.2 | 2123.05 | 0 | 737.15 | 441.15 | 2426.6 | 0 | 214.2 | 1085.55 | 1097.4 | 91.25 | 907.2 | 4076.25 | 2178.15 | 0 | 0 | 347.05 | 0 | 0 | 0 | 2064.15 | 2358.7 | 2314.25 | 2481.25 | 4282.25 | 224.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3086.9 | 1337.35 | 1328.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3185.75 | 1497.1 | 655.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.05 | 0 | 8.7 | 2062.3 | 724.6 | 325.2 | 2.5 | 239.8 | 248.5 | 131.05 | 31.2 | 44 | 113.3 | 484.85 | 480 | 454.6 | 85.2 | 443.85 | 143.6 | 178.5 | 482.85 | 1320.6 | 115.2 | 57.6 | 57.6 | 56.75 | 181.75 | 81.35 | 483.55 | 67.5 | 0 | 475.2 | 294.55 | 481.4 | 486.55 | 478.6 | 280.25 | 869.9 | 333.95 | 1471.15 | 1640.15 | 138.6 | 72.35 | 501.9 | 197.8 | 126.4 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 255.5 | 131.85 | 1380.1 | 0 | 1320.05 | 1231.2 | 1020.75 | 134.35 | 223.45 | 478.95 | 0 | 1038 | 628 | 681.6 | 80.35 | 391.1 | 228.6 | 153.25 | 162281.98 | 581.2462 | 192.709 | 0 | 316.8 | 0 | 227.3846 | 250.65 | 384.7 | 1953.4898

## REACTIVA
domingo, 23 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [162 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
23/03/2025 | 00:30 |  |  | 46.9 | 21.6 |  |  | -15.3 | 9.8 |  |  | -8.3 | 1.4 | -4 | 29.9 | -19.4 | -9.4 | 75.5 | 0 |  |  |  |  | 5.4 | 2.1 | 0 | -2.9 | 2.7 | 5.2 | 1.5 |  |  | 0 | 13.2 | 16.4 |  |  |  | -1.1 | 56.4 | 11.6 | 6.7 | -2.4 | -0.4 | 2.7 | 0.8 |  | -15.6 | -42.8 | 10.9 |  | -0.4 | 3.9 | 2.4 | 1 | 0 | 2.7 | 5.5 |  |  | -0.2 |  |  |  | 7.4 | -20.7 | -21.1 | -0.1 | 4.3 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 43.9 | 2.9 | 0.6 | [5 empty] | 25.7 | -12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.3 | 0 | -6.7 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.4 | 2.1 | -1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -1.7 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.71 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 20.8 | 0 | -6.9 | -7.3 | -0.4 | -0.3 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 |  | 4.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 2 |  | 12.8 | 8.9 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2.7 | 289.21 | 1.7058 | -0.177 |  | 1.6 |  | 2.4286 | -0.3 | 1 | 6.2574
23/03/2025 | 01:00 |  |  | 43.1 | 20.3 |  |  | -16.1 | 9.9 |  |  | -13.1 | -2.8 | -8.4 | 23.5 | -16.5 | -10.9 | 67.9 | 0.2 |  |  |  |  | 2.3 | 1.6 | 0 | -2.9 | 2.7 | 2 | 1.4 |  |  | 0 | 13.1 | 14.2 |  |  |  | -1.3 | 44 | 10.4 | 8 | -1.8 | -0.2 | 2.7 | -0.4 |  | -22.4 | -49.4 | 6.3 |  | -0.4 | 4.5 | 3.3 | 1 | -0.2 | 6.7 | 4.5 |  |  | -1.3 |  |  |  | 4.7 | -29.2 | -28.5 | -11.7 | -7.6 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 45.2 | 2.2 | 0.6 | [5 empty] | 19.9 | -21 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.5 | 0 | -6.2 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.2 | 2 | -1.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.6 | -0.7 | 1.8 | 0.5 | 0.71 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 23 | 0 | -8.5 | -9 | -0.7 | -0.5 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 |  | 4.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 12 | 8 | 1.2 | 1.5 | 4.3 | 0 | 2.3 | 159.21 | 1.8401 | -0.468 |  | 1.8 |  | 2.4151 | -0.7 | 1 | 5.8872
23/03/2025 | 01:30 |  |  | 36.1 | 19.6 |  |  | -16.3 | 6.1 |  |  | -12.1 | -10.8 | -14.5 | 24.1 | -26.7 | -12.9 | 75 | -0.3 |  |  |  |  | 3.7 | 2 | 0 | -2.9 | 2.7 | -0.5 | 1.2 |  |  | 0 | 11.1 | 13.6 |  |  |  | -1 | 35.5 | 10.7 | 6.5 | -2.2 | 0.4 | 2.7 | 1.1 |  | -23 | -50 | 10 |  | -0.2 | 2 | 0.2 | 1 | -0.2 | -3.3 | 4.4 |  |  | 0 |  |  |  | 9 | -33 | -32.1 | -16.6 | -11.3 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 44.2 | 3.3 | 0.6 | [5 empty] | 19.8 | -20.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.4 | 0 | -6.1 |  | 0.6 | -0.2 | -0.9 |  | 0.1 | 1.3 | 2.1 | -1.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 0.71 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 24.9 | 0 | -9.3 | -9.3 | -0.7 | -0.5 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 |  | 4.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 12.6 | 8.6 | 1.2 | 1.8 | 4.5 | 0 | 2.9 | 100.51 | 2.2811 | -0.406 |  | 1.8 |  | 2.4175 | -0.3 | 1.2 | 6.9927
23/03/2025 | 02:00 |  |  | 43.3 | 21.5 |  |  | -15.7 | -4.6 |  |  | -15 | -6.1 | -11.4 | 22 | -28.2 | -15.6 | 71.7 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 1.5 | 0 | -2.9 | 2.7 | 0.7 | 1.2 |  |  | 0 | 11.3 | 13.3 |  |  |  | -0.8 | 54.7 | 12.2 | 6.2 | -2 | -0.1 | 2.7 | 0.4 |  | -26.1 | -53.2 | 9.5 |  | -0.2 | 4.2 | 1.7 | 1 | -0.1 | 1.5 | 2.7 |  |  | 0 |  |  |  | 9.2 | -33.9 | -33.6 | -17 | -13.4 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 43.7 | 3.1 | 0.6 | [5 empty] | 16.5 | -25.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.5 | 0 | -6.1 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.4 | 2.1 | -0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 0.71 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.7 | 2.5 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 26.9 | 0 | -6.6 | -6.9 | -0.4 | -0.5 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 |  | 4.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 11.1 | 7.1 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 0 | 2.8 | 101.01 | 2.5347 | 0.082 |  | 1.8 |  | 2.4181 | 0.2 | 1 | 8.0348
23/03/2025 | 02:30 |  |  | 34.3 | 19.9 |  |  | -15.7 | 7.4 |  |  | -19.4 | -7.4 | -8.7 | 18.8 | -29.9 | -17.5 | 71.3 | 0.2 |  |  |  |  | 2.6 | 1.1 | 0 | -2.9 | 2.7 | 7.7 | 1.2 |  |  | 0 | 10.6 | 12.1 |  |  |  | -0.9 | 55.9 | 12.7 | 5 | -1.8 | -0.1 | 2.7 | 0.5 |  | -27.1 | -54.3 | 10.8 |  | -0.2 | 4.2 | 1.9 | 1 | -0.1 | 2.5 | 3.3 |  |  | 0 |  |  |  | 7.6 | -37 | -37.3 | -19.7 | -17.7 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 20.9 | 0.1 | -1.3 | [5 empty] | 15.6 | -26.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.5 | 0 | -6.1 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -2.8 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 0.71 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 26 | 0 | -9.7 | -9.5 | -0.9 | -0.7 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 |  | 4.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 |  | 11.5 | 7.5 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 0 | 2.1 | 46.81 | 2.6166 | 0.096 |  | 1.8 |  | 2.4151 | 0.2 | 0.9 | 8.0277
23/03/2025 | 03:00 |  |  | 45.4 | 21.6 |  |  | -13.3 | 6.4 |  |  | -19 | -2.9 | -9.2 | 20.6 | -30 | -16.3 | 70.3 | 0.3 |  |  |  |  | 6.5 | 1.5 | 0 | -2.9 | 2.7 | 7.1 | 1.5 |  |  | 0 | 12.2 | 12.4 |  |  |  | -0.9 | 50.5 | 12.5 | 7.3 | -1.5 | -0.1 | 2.7 | 0.7 |  | -25.5 | -53 | 10.6 |  | -0.4 | 7.1 | 4.1 | 1 | -0.1 | 8.6 | 3.7 |  |  | 0 |  |  |  | 7.4 | -36.7 | -37.6 | -19.8 | -17.3 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 22.2 | -0.2 | -1.4 | [5 empty] | 16.4 | -27.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.9 | 0 | -6.2 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 1.3 | 2 | -0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -2.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.71 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 | 0.7 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 23 | 0 | -9.3 | -10.1 | -0.9 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 0 | 0 |  | 4.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 |  | 11.6 | 7.7 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 0 | 2.5 | 82.91 | 2.4278 | 0.06 |  | 1.8 |  | 2.4104 | 0.1 | 1.2 | 7.9981
23/03/2025 | 03:30 |  |  | 28.5 | 19.8 |  |  | -18.8 | 4.2 |  |  | -21.7 | -10.8 | -14.7 | 15.4 | -30.8 | -17.4 | 68.3 | 0 |  |  |  |  | 0.7 | 1.4 | 0 | -2.9 | 2.7 | 7.7 | 1.4 |  |  | 0 | 9.5 | 12.6 |  |  |  | -0.9 | 56.3 | 13.1 | 4 | -1.6 | 0.3 | 2.7 | 0.7 |  | -26.5 | -53.6 | 5.7 |  | -0.1 | 3.8 | 0.5 | 1 | 0 | 0.7 | 2.9 |  |  | 0 |  |  |  | 5.8 | -37.6 | -37.8 | -20.6 | -19.4 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 20.6 | 0.7 | -1.2 | [5 empty] | 15.1 | -26.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5 | 0 | -6.4 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.3 | 2 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3 | -0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.71 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | -4.6 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 21.8 | 0 | -11.1 | -12.2 | -1.1 | -0.8 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 |  | 4.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 11.5 | 7.5 | 1.2 | 1.5 | 2.6 | 0 | 2.7 | -7.19 | 2.6517 | 0.027 |  | 1.8 |  | 2.4127 | 0.3 | 0.9 | 8.0913
23/03/2025 | 04:00 |  |  | 40.5 | 20.7 |  |  | -15.4 | 3.5 |  |  | -17.7 | -7.2 | -12 | 18.5 | -31.6 | -17.7 | 68.7 | 0.1 |  |  |  |  | 0.8 | 1.6 | 0 | -2.9 | 2.7 | 8.9 | 1.4 |  |  | 0 | 10.5 | 12.5 |  |  |  | -0.9 | 55.6 | 13.1 | 11 | -2.3 | 0.1 | 2.7 | 1.3 |  | -28.4 | -55.3 | 11.9 |  | -0.2 | 4.6 | 3 | 1 | -0.1 | 2.8 | 3.3 |  |  | 0 |  |  |  | 8.5 | -38.2 | -37.7 | -21.3 | -19.2 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 22.5 | 0 | -1.4 | [5 empty] | 14.6 | -28.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.8 | 0 | -6.1 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.3 | 2.1 | -0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.1 | -0.3 | 1.8 | 0.5 | 0.71 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 | 0.8 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 16.8 | 0 | -7.7 | -8.1 | -0.6 | -0.5 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 |  | 4.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 10.8 | 6.9 | 1.2 | 1.6 | 3.8 | 0 | 2.2 | 41.31 | 2.7021 | 0.149 |  | 1.8 |  | 2.415 | -0.1 | 0.8 | 7.7661
23/03/2025 | 04:30 |  |  | 36 | 20.1 |  |  | -15.2 | 14.4 |  |  | -19.5 | -6.7 | -10.4 | 18.9 | -31.6 | -18.1 | 72.2 | 0.1 |  |  |  |  | 3.4 | 1.8 | 0 | -2.9 | 2.7 | 7.9 | 1.7 |  |  | 0 | 12.5 | 11.9 |  |  |  | -1 | 51.6 | 12.7 | 11.3 | -2.5 | 0 | 2.7 | 1.7 |  | -27.9 | -54.8 | 9.8 |  | -0.1 | 3.7 | 2.9 | 1 | 0 | 1.8 | 3.1 |  |  | 0 |  |  |  | 8.7 | -38.7 | -38.3 | -22 | -21.7 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 23.1 | 0.3 | -1.3 | [5 empty] | 15 | -27.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.7 | 0 | -6 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 2.1 | -0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.1 | -0.7 | 1.8 | 0.5 | 0.71 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 | 0.6 | 2.6 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 13.3 | 0 | -8.2 | -8.9 | -0.8 | -0.4 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 |  | 4.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 10.3 | 6.4 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 0 | 2.1 | 37.61 | 3.1071 | 0.014 |  | 1.8 |  | 2.4099 | -0.3 | 0.8 | 7.831
23/03/2025 | 05:00 |  |  | 33.7 | 19.4 |  |  | -15.5 | 4.7 |  |  | -20.2 | -9.1 | -13.4 | 16.1 | -32.3 | -18.2 | 70.5 | 0 |  |  |  |  | 1.8 | 1.7 | 0 | -2.9 | 2.7 | 8.9 | 1.7 |  |  | 0 | 11.5 | 11.3 |  |  |  | -1 | 39 | 12.7 | 11.4 | -2.6 | -1 | 2.7 | 0.7 |  | -29.5 | -56.5 | 9 |  | -0.2 | 3.7 | 2.5 | 1 | -0.1 | 1.1 | 2.9 |  |  | 0 |  |  |  | 7.1 | -39.4 | -38.7 | -22.8 | -22 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 22.9 | -0.2 | -1.4 | [5 empty] | 13.1 | -30.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.5 | 0 | -6 |  | 0.6 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.1 | 2.1 | -0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -2.8 | -0.3 | 1.8 | 0.5 | 0.71 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 | 0.7 | 2.6 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 11.6 | 0.4 | -9.2 | -10.1 | -0.8 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 |  | 4.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 10.8 | 6.8 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 2.3 | -21.19 | 2.3547 | 0.049 |  | 1.8 |  | 2.4066 | -0.4 | 1 | 7.2103
23/03/2025 | 05:30 |  |  | 39.1 | 19.1 |  |  | -12.4 | 5 |  |  | -21.1 | -7.3 | -13.6 | 13.6 | -32.7 | -18.8 | 62.9 | 0.4 |  |  |  |  | 0.6 | 2 | 0 | -2.9 | 2.7 | 8.4 | 1.6 |  |  | 0 | 13.2 | 11.5 |  |  |  | -1 | 49.3 | 12.5 | 10.7 | -2.2 | -0.9 | 2.7 | 0.7 |  | -31.4 | -58.2 | 13 |  | -0.6 | 5.7 | 6.1 | 1 | -0.1 | 8.2 | 2.1 |  |  | 0 |  |  |  | 5.3 | -40.3 | -39.4 | -22.8 | -20.1 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 23.1 | -0.9 | -1.4 | [5 empty] | 11.1 | -33.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.5 | 0 | -6.1 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 2 | -0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.9 | -1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.71 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |  | -4.5 | 0.6 | 2.6 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 9.9 | 0.4 | -10.3 | -11.4 | -1 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 |  | 4.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 10.5 | 6.5 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.2 | -10.79 | 2.5145 | 0.025 |  | 1.7 |  | 2.4063 | -0.5 | 0.8 | 6.9458
23/03/2025 | 06:00 |  |  | 12.9 | 16.1 |  |  | -17.9 | 7.3 |  |  | -25.2 | -16.2 | -19.7 | 11.7 | -34.7 | -20.2 | 64.6 | 0 |  |  |  |  | -1.4 | 1.6 | 0 | -2.9 | 2.7 | 5.9 | 1.7 |  |  | 2.5 | 11.2 | 11.4 |  |  |  | -1 | 51.5 | 12.5 | 7.6 | -1.7 | 0.8 | 2.7 | 1 |  | -31.6 | -58.6 | 9 |  | -0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0.3 | -43.2 | -41.3 | -26.2 | -27.1 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 19.2 | 0.8 | -1.2 | [5 empty] | 9.6 | -32.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.5 | 1.6 | -6.2 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.1 | 1.1 | 2.1 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | -2.3 | 1.8 | 0.5 | 0.71 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -4.6 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 10.6 | 0.3 | -13.5 | -14.3 | -1.3 | -1 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | -0.6 |  | 4.8 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 9.7 | 5.8 | 1.2 | 2.4 | 2 | 0 | 2 | -124.19 | 2.2166 | -0.26 |  | 1.8 |  | 2.4077 | -0.8 | 0 | 5.3643
23/03/2025 | 06:30 |  |  | 0.1 | 12.5 |  |  | -15.9 | 4.7 |  |  | -29.6 | -20 | -25.6 | 5.1 | -44.6 | -26.3 | 45.9 | 0.1 |  |  |  |  | -5 | 0.8 | 0 | -2.9 | 2.7 | 5.9 | 1.7 |  |  | 2.5 | 9.9 | 8.5 |  |  |  | -1.5 | 35.7 | 2.2 | 6.8 | -5.3 | 0.7 | 2.7 | 0.7 |  | 0 | 0 | -2.5 |  | -0.7 | -1.1 | 2.4 | 1 | 0 | 2.9 | -1.4 |  |  | 0 |  |  |  | -6.3 | -52 | -50.6 | -35.3 | -35.9 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 23.3 | -0.5 | -1.3 | [5 empty] | -4.5 | -53.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.6 | 0.5 | -6.2 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | -0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.2 | -0.1 | -4.7 | -6.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -0.9 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.9 | 0.7 | 2.4 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 16.1 | 0 | -13.8 | -15 | -1.5 | -1.3 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0.6 |  | 4.6 | 3.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 |  | 8.1 | 4.3 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2.3 | -242.8 | 1.4353 | -0.667 |  | 1.8 |  | 2.3458 | -1.5 | 1.1 | 4.5141
23/03/2025 | 07:00 |  |  | -11.8 | 9.5 |  |  | -17 | -4.5 |  |  | -28.9 | -18.4 | -23.5 | 5.9 | -41.9 | -25.3 | 45.9 | 0 |  |  |  |  | 4.6 | 0.3 | 0 | -3.3 | 2.7 | 2.5 | 1.7 |  |  | 0 | -1.5 | 6.9 |  |  |  | -1.2 | -4.9 | -0.9 | -0.5 | -5.1 | 0.8 | 2.7 | 1.7 |  | 0 | 0 | -5.9 |  | -0.5 | 0.1 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | -1.2 |  |  | 0 |  |  |  | -15.2 | -49.3 | -49.3 | -33.7 | -34.3 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 20.8 | 0.2 | -1.4 | [5 empty] | -1.6 | -49.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.5 | 2.4 | -6.2 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.3 | 1.4 | -0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.4 | -0.6 | -7.5 | -14.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -2.3 | 0 | -0.1 | 0.3 |  | -5 | 0.8 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 17.2 | 0.7 | -12.9 | -13.9 | -1.3 | -1.1 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 3.1 |  | 4.3 | 3.3 | 2 | 0 | 0.4 | 1 |  | 9 | 5 | 1.3 | 1.9 | 2.9 | 0 | 2.2 | -322.9 | 2.3634 | -0.579 |  | 1.8 |  | 0.2795 | -0.5 | 0.9 | 4.2639
23/03/2025 | 07:30 |  |  | 5.1 | 12 |  |  | -13.2 | 11.4 |  |  | -19.5 | -14.4 | -19.2 | 16.8 | -36.3 | -20.5 | 45 | 0 |  |  |  |  | 7.3 | 0.8 | 0 | -3.3 | 2.6 | 3.3 | 1.8 |  |  | 0 | 5.1 | 9.9 |  |  |  | -0.7 | 34.4 | 3.6 | 0.2 | -5.4 | 0.9 | 2.7 | 0.7 |  | 0 | 0 | -4.6 |  | -0.2 | 3.6 | 2.6 | 1.1 | -0.1 | 3.5 | 2.2 |  |  | 0 |  |  |  | -9 | -42.9 | -42.7 | -26.8 | -27.2 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 11.8 | 0 | -1 | [5 empty] | 6.2 | -51.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.4 | 4.7 | -5.9 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | -0.7 | -1.6 | -6.2 | -10.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -2.8 | 0.3 | -0.3 | 0.4 |  | -5 | 1 | 2.3 | 2.2 | 1 | 0.8 | 12.2 | 1.1 | -10.6 | -11.7 | -1 | -0.9 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 0 | 10.1 |  | -2.3 | 0 | 5.4 | 0 | 0.4 | 1.3 |  | 10.5 | 6.6 | 1.3 | 2.4 | 3.2 | 0 | 2.5 | -131.7 | 2.3855 | -0.072 |  | 1.8 |  | 0.27455 | 0.2 | 1.2 | 5.788
23/03/2025 | 08:00 |  |  | 12.3 | 14.2 |  |  | -11.8 | 14.5 |  |  | -17.6 | -7.3 | -11.6 | 18.3 | -33.8 | -19.1 | 48.2 | 0.1 |  |  |  |  | 7.2 | 1.5 | 0 | -3.1 | 1.7 | 4.1 | 1.8 |  |  | 0 | 6.7 | 10.1 |  |  |  | -0.7 | 8.4 | 3.8 | 5.1 | -4.9 | 0.9 | 2.7 | 0.2 |  | 0 | 0 | -5 |  | -0.2 | 3.3 | 2.2 | 1 | -0.1 | 3.5 | 4.7 |  |  | 0 |  |  |  | -4.4 | -41.6 | -39.6 | -24.3 | -25.6 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 11.7 | -0.4 | -0.4 | [5 empty] | 11.1 | -44.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.8 | 6.5 | -5.8 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.1 | -5.8 | -10.5 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -3.1 | 0.2 | -0.3 | 0.4 |  | -5 | 0.9 | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4.6 | 0.9 | -12.6 | -13.5 | -1.3 | -1.1 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0.4 | 17.3 |  | -4.1 | 0 | 11 | 0.1 | 0.4 | 1.6 |  | 11.1 | 7.3 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 0 | 2.3 | -82.2 | 2.4581 | 0.07 |  | 1.9 |  | 0.26399 | 0.7 | 1.2 | 6.592
23/03/2025 | 08:30 |  |  | 11.9 | 15.4 |  |  | -13.6 | 9.1 |  |  | -14.2 | -4.8 | -8.7 | 23.1 | -27.2 | -15.9 | 56.5 | -0.2 |  |  |  |  | 9.6 | 1.8 | 0 | -3.3 | 2 | 5.8 | 2 |  |  | 0 | 17.3 | 13.7 |  |  |  | 0 | 29.4 | 4.9 | 7.8 | 0.5 | 0.9 | 2.7 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0 | 9.3 |  |  | 0 |  |  |  | -2 | -34.6 | -35.1 | -17.4 | -18.9 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 18.8 | 0.8 | -1.2 | [5 empty] | 21.7 | -28.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.8 | 7.2 | -6.6 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.2 | -5.5 | -9.1 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -3.3 | -0.1 | 0 | 0.4 |  | -4.9 | 0.6 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 4 | 1 | -13.8 | -14.3 | -1.5 | -1.2 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0.8 | 19 |  | -3.5 | 0 | 11.5 | 0.6 | 0.4 | 1.9 |  | 11.6 | 7.6 | 1.3 | 1.3 | 3 | 1.2 | 2.1 | 63.2 | 2.4853 | -0.086 |  | 1.5 |  | 1.1345 | 1 | 1 | 7.0338
23/03/2025 | 09:00 |  |  | 33.9 | 20 |  |  | -13.3 | 7.6 |  |  | -9 | 6.1 | 2.1 | 28.5 | -25.4 | -13.9 | 56.6 | 0.2 |  |  |  |  | 8.8 | 1.6 | 0 | -3.3 | 2.7 | 7.1 | 1.8 |  |  | 0 | 18.9 | 15.6 |  |  |  | 0 | 47.4 | 7.5 | 9.7 | 0 | 0.8 | 2.7 | 1 |  | 0 | 0 | -0.3 |  | -0.2 | 6.3 | 3.2 | 1 | -0.1 | 4.2 | 9.3 |  |  | 0 |  |  |  | 8.9 | -33.8 | -33.1 | -15.9 | -17.2 | 0 | [7 empty] | 0.1 |  | 25.5 | 0.2 | 3.2 | [5 empty] | 24.8 | -23.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.6 | 7.3 | -6.4 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | -2.2 | -5.6 | -10.4 | 1.8 | 0.5 | 0.69 | 0.9 | -3.3 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  | -4.8 | 0.9 | 2.7 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3.2 | -10.5 | -10.6 | -1 | -0.8 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 1.2 | 19.2 |  | 4.9 | 0 | 11.9 | 1.1 | 0.4 | 2 |  | 10.6 | 6.8 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2.7 | 213.09 | 2.322 | 0.076 |  | 1.7 |  | 2.3986 | 0.4 | 0.9 | 7.7966
23/03/2025 | 09:30 |  |  | 46.5 | 22.6 |  |  | -9.1 | 24.4 |  |  | -6.4 | 6.7 | 2 | 37.5 | -42.6 | -25.8 | 77.7 | 0.1 |  |  |  |  | 12.6 | 1.4 | 0 | -3.3 | 2.3 | 4.8 | 1.8 |  |  | 0 | 19 | 17.7 |  |  |  | 0 | 2.1 | 6.1 | 10.4 | 1.9 | 0.7 | 2.7 | 0.2 |  | 0 | 0 | 4.4 |  | -0.4 | 4.3 | 5.6 | 1 | 0.1 | 5 | 12.2 |  |  | 0 |  |  |  | 4.5 | 18.6 | 17.4 | -20.1 | 18.2 | 0 | [7 empty] | 0.1 |  | 39.8 | 11.8 | 3.2 | [5 empty] | 30.4 | -15.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.4 | 7.6 | -6.2 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.1 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2.2 | -3.1 | -8.2 | 1.8 | 0.5 | 0.67 | 0.7 | -3.4 | 0.1 | -0.3 | 0.4 |  | -4.8 | 0.8 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3.1 | -5.6 | -5.4 | -0.4 | -0.2 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 1.7 | 19.1 |  | 0 | 0.5 | 12.1 | 1.6 | 0.4 | 2 |  | 11.2 | 7.2 | 1.3 | 1.6 | 3.7 | 0.1 | 2.2 | 405.17 | 2.4608 | 0.37 |  | 1.7 |  | 2.405 | 1 | 1 | 8.9358
23/03/2025 | 10:00 |  |  | 42.9 | 20.5 |  |  | -5.7 | 27.8 |  |  | -10.2 | 3.3 | -3.7 | 31 | -51.6 | -31.3 | 64.3 | 0.2 |  |  |  |  | 13.9 | 1.5 | 0 | 0.1 | 2.2 | 5.6 | 1.9 |  |  | 0 | 18 | 14.7 |  |  |  | 0 | 53.2 | 11.8 | 12.9 | 1.5 | 0.9 | 2.7 | 0.8 |  | 0 | 0 | 11.3 |  | -0.2 | 7 | 7.5 | 1 | -0.1 | 5.8 | 10.1 |  |  | 0 |  |  |  | 18 | 9.3 | 9.6 | 3.4 | 20.7 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 41.5 | 11.6 | 3.1 | [5 empty] | 26.6 | -22.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3.8 | 8 | -6 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.3 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2.1 | -3.4 | -9.8 | 1.8 | 0.5 | 0.66 | 0.7 | -3.4 | 0.2 | -0.3 | 0.4 |  | -4.8 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 3.1 | -7.8 | -7.9 | -0.8 | -0.6 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 2.2 | 19.3 |  | 0 | 0.4 | 12.2 | 1.9 | 0.4 | 1.6 |  | 11.8 | 7.9 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.1 | 2.2 | 436.46 | 2.8506 | 0.048 |  | 1.6 |  | 2.4008 | 0.9 | 1.1 | 8.8994
23/03/2025 | 10:30 |  |  | 63.8 | 25.9 |  |  | -3.8 | 37.6 |  |  | -1.5 | 1.4 | -5.4 | 44.3 | -46 | -27.4 | 82.6 | -0.3 |  |  |  |  | 14.1 | 1.5 | 0 | -3.3 | 3 | 5.9 | 1.9 |  |  | 0 | 18.5 | 15.7 |  |  |  | 0 | 52.2 | 12.2 | 12.4 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 1 |  | 0 | 0 | 13.3 |  | -0.2 | 4.4 | 5.5 | 1 | -0.1 | -0.2 | 15.9 |  |  | 0 |  |  |  | 16.5 | 14.9 | 14.8 | 8.6 | 26.2 | 0 | [7 empty] | 0.2 |  | 41.8 | 12.5 | 3.2 | [5 empty] | 38.4 | -5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3.1 | 7.7 | -5.6 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | 0 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -2.2 | -2.5 | -7.8 | 1.8 | 0.5 | 0.66 | 0.7 | -3.9 | 0.2 | -0.3 | 0.4 |  | -4.8 | 0.3 | 3 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.1 | -4 | -4 | -0.2 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 2.5 | 19.7 |  | 0 | 0.4 | 12.3 | 2.5 | 0.4 | 1.8 |  | 7.2 | 3.3 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 577.56 | 2.9593 | -0.385 |  | 1.7 |  | 2.4028 | 1.6 | 1.3 | 9.5771
23/03/2025 | 11:00 |  |  | 69.6 | 26.3 |  |  | -7.6 | 15.9 |  |  | -2.3 | 9 | 2.5 | 42.8 | -45.4 | -26.8 | 74.9 | 0.1 |  |  |  |  | 10.6 | 1.5 | 0 | -3.3 | 3 | 6.3 | 1.9 |  |  | 0 | 18.9 | 17.5 |  |  |  | 0 | 58.1 | 12.4 | 12.2 | 1.8 | -0.6 | 2.7 | 1.5 |  | 0 | 0 | 8.3 |  | -0.4 | 6.1 | 5.7 | 1 | 0.1 | 5.4 | 10.8 |  |  | 0 |  |  |  | 15 | 16 | 15.1 | 10.1 | 26.7 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 41.4 | 11.8 | 4.2 | [5 empty] | 29.9 | -17.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.4 | 8.1 | -6 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2.2 | -2.9 | -7.6 | 1.8 | 0.5 | 0.66 | 0.7 | -3.9 | 0.2 | 0 | 0.4 |  | -4.7 | 0.5 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.1 | -0.6 | -1.2 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 2.9 | 18.9 |  | 0 | 0.3 | 12.2 | 2.9 | 0.4 | 1.9 |  | 6.4 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 2.8 | 0.6 | 2.3 | 550.06 | 3.0267 | -0.128 |  | 1.7 |  | 2.406 | 1 | 1 | 9.0047
23/03/2025 | 11:30 |  |  | 70 | 26.6 |  |  | -4.4 | 26.3 |  |  | 1.8 | 10 | 5.1 | 46.6 | -42.5 | -25.4 | 76.4 | 0 |  |  |  |  | 10.3 | 1.3 | 0 | -3.2 | 3 | 4.2 | 1.8 |  |  | 0 | 17.6 | 18.4 |  |  |  | 0 | 62.1 | 12.4 | 11.6 | 1.6 | -0.3 | 2.5 | 1.1 |  | 0 | 0 | 10.3 |  | -0.4 | 3.6 | 5.7 | 1 | 0 | 3.1 | 12.2 |  |  | 0 |  |  |  | 17.8 | 18.7 | 17.8 | 12.9 | 28.8 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 41.1 | 12 | 3.2 | [5 empty] | 35.8 | -8.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.3 | 7.9 | -5.8 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.1 | 1.8 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2.3 | -3.3 | -8.7 | 1.8 | 0.5 | 0.66 | 0.7 | -3.9 | 0.1 | -0.3 | 0.4 |  | -4.8 | 1 | 3 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.1 | -0.6 | -0.7 | 0 | 0.3 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 3.1 | 18.8 |  | 0 | 0 | 12.5 | 3.1 | 0.4 | 1.9 |  | 7.7 | 3.9 | 1.3 | 0.9 | 2 | 1.4 | 2.1 | 609.16 | 3.1322 | -0.312 |  | 1.9 |  | 2.4059 | 1.8 | 1.2 | 10.1261
23/03/2025 | 12:00 |  |  | 69.4 | 26.6 |  |  | -5.3 | 18.5 |  |  | -0.4 | 9.2 | 3.9 | 44.1 | -43.3 | -25.7 | 77.5 | 0 |  |  |  |  | 10.3 | 1.1 | 0 | -3.2 | 3 | 4.5 | 1.9 |  |  | 0 | 17 | 18.5 |  |  |  | 0 | 57.2 | 11.5 | 11.5 | 1.9 | -0.5 | 2.6 | 1.8 |  | 0 | 0 | 10.5 |  | -0.6 | 3.2 | 5.6 | 1 | 0 | 3.5 | 12.2 |  |  | 0 |  |  |  | 16 | 18.5 | 17.3 | 12.6 | 28.6 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 39.8 | 12 | 3.2 | [5 empty] | 36.3 | -7.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.6 | 8.3 | -5.8 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.2 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.2 | -3.5 | -9.3 | 1.8 | 0.5 | 0.65 | 0.7 | -3.8 | 0.1 | -0.3 | 0.4 |  | -4.6 | 0.8 | 3 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3 | -1 | -1.7 | 0 | 0.3 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 3.1 | 18.8 |  | 4.2 | 4 | 12.4 | 3.2 | 0.4 | 1.9 |  | 8.2 | 4.3 | 1.3 | 1.1 | 3.6 | 1 | 2 | 592.55 | 2.6718 | -0.58 |  | 1.9 |  | 2.405 | 1.6 | 1.8 | 9.7968
23/03/2025 | 12:30 |  |  | 59.8 | 28.3 |  |  | -12.5 | 18.9 |  |  | -3.8 | 12.1 | 12.6 | 44.1 | -42.8 | -25 | 84.6 | -0.3 |  |  |  |  | 8.2 | 1.4 | 0 | -3.2 | 2.9 | 4.8 | 1.6 |  |  | 0 | 17.2 | 18.9 |  |  |  | 0 | 47.1 | 10.9 | 6.2 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 8.5 |  | -0.4 | 3.7 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 6.9 | 14.4 |  |  | 0 |  |  |  | 12.8 | 17.2 | 15 | 11.9 | 27.6 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 36.2 | 8.8 | 3.8 | [5 empty] | 40.4 | -1.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.4 | 7.6 | -6.1 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.2 | -3.9 | -9.9 | 1.8 | 0.5 | 0.65 | 0.7 | -3.9 | 0 | -0.1 | 0.4 |  | -4.7 | 0.4 | 3 | 2.9 | 1.6 | 0.8 | 4 | 3.4 | -0.4 | -0.7 | 0.1 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 3.1 | 18.5 |  | 2.8 | 7.6 | 12 | 3.2 | 0.4 | 2 |  | 5.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 3.3 | 0 | 1.8 | 567.85 | 2.6553 | -0.667 |  | 1.9 |  | 2.413 | 0.3 | 1.8 | 8.4013
23/03/2025 | 13:00 |  |  | 67.9 | 26.3 |  |  | -7.7 | 25.5 |  |  | 1.6 | 8.2 | 6 | 46.1 | -42.7 | -24.5 | 77.2 | -0.1 |  |  |  |  | 7.6 | 1.1 | 0 | -3.2 | 2.9 | 3.4 | 1.8 |  |  | 0 | 16.5 | 19.1 |  |  |  | 0 | 42.4 | 10.9 | 12.4 | 1.7 | -0.5 | 2.7 | 0.4 |  | 0 | 0 | 9.9 |  | -0.4 | 3.1 | 5.6 | 1 | 0.1 | 2.7 | 14.4 |  |  | 0 |  |  |  | 13.8 | 19.2 | 18.1 | 13.5 | 29.3 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 40.3 | 12.1 | 3.1 | [5 empty] | 39.8 | -2.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.3 | 7.9 | -5.9 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.2 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.1 | -3.9 | -11 | 1.8 | 0.5 | 0.65 | 0.7 | -3.9 | 0.1 | 0 | 0.4 |  | -4.7 | 0.6 | 3 | 2.9 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3 | -0.4 | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 3 | 18 |  | 9.9 | 8.5 | 11.8 | 3 | 0.4 | 2 |  | 5.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 3.5 | 0 | 2.3 | 593.15 | 2.6255 | -1.014 |  | 1.9 |  | 2.4121 | 0.2 | 1.5 | 7.6236
23/03/2025 | 13:30 |  |  | 64.6 | 26.3 |  |  | -8.4 | 27.5 |  |  | -2.7 | 10.2 | 4.7 | 41.5 | -42.1 | -24.8 | 69.1 | 0.2 |  |  |  |  | 6.8 | 0.9 | 0 | -3.3 | 2.6 | 3.6 | 1.8 |  |  | 0 | 16.3 | 18.9 |  |  |  | 0 | 36.6 | 10.7 | 12.3 | 1.9 | -0.8 | 2.7 | 0.7 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | -0.5 | 4.6 | 6.8 | 1 | 0.1 | 4.7 | 13.3 |  |  | 0 |  |  |  | 11.5 | 19.2 | 18 | 13.6 | 29.4 | 0 | [7 empty] | 0.2 |  | 40.1 | 11.7 | 3.2 | [5 empty] | 38.3 | -4.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.5 | 7.8 | -6 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2.2 | -3.9 | -10 | 1.8 | 0.5 | 0.64 | 0.7 | -3.9 | -0.1 | 0.1 | 0.4 |  | -4.6 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.9 | -3.2 | -3.8 | -0.3 | -0.1 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 2.7 | 18.1 |  | 15.8 | 10.8 | 11.5 | 2.7 | 0.4 | 2 |  | 4.4 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 4.3 | 0.1 | 2.2 | 566.74 | 2.6258 | -0.703 |  | 1.7 |  | 2.4162 | -0.1 | 1.7 | 7.6391
23/03/2025 | 14:00 |  |  | 69.5 | 26.1 |  |  | -9.9 | 17 |  |  | -3.4 | 7.5 | 2.1 | 39.6 | -43.6 | -25.8 | 71.8 | -0.1 |  |  |  |  | 2.8 | 1.4 | 0 | -3.3 | 2.6 | 2.8 | 1.7 |  |  | 0 | 16.3 | 17.9 |  |  |  | 0 | 59.8 | 11.5 | 12.4 | 1.3 | -0.6 | 2.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | 10.1 |  | -0.4 | 4.3 | 5.6 | 1 | 0 | 1.3 | 11.5 |  |  | 0 |  |  |  | 16.5 | 17.3 | 16.1 | 11.5 | 27.3 | 0 | [7 empty] | 0.1 |  | 40.9 | 12.6 | 3.2 | [5 empty] | 35.5 | -8.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.2 | 7.9 | -6 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.3 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.2 | -4.1 | -10.2 | 1.8 | 0.5 | 0.64 | 0.7 | -3.9 | -0.1 | 0 | 0.4 |  | -4.5 | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3 | -1.4 | -1.1 | -0.1 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 2.3 | 18 |  | 18.4 | 13.2 | 11.7 | 2.3 | 0.4 | 2 |  | 9.6 | 5.9 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0 | 2.4 | 571.44 | 2.9018 | -0.069 |  | 1.7 |  | 2.419 | 0.1 | 1.6 | 8.6518
23/03/2025 | 14:30 |  |  | 69.8 | 27.1 |  |  | -9.7 | 29.2 |  |  | -4.7 | 11.4 | 7.4 | 40 | -43.5 | -26.1 | 61.9 | 0.2 |  |  |  |  | 12.1 | 1.3 | 0 | -3.3 | 2.6 | 3.9 | 1.7 |  |  | 0 | 10.8 | 18.5 |  |  |  | 0 | 63.8 | 11.2 | 10.9 | 2 | -1.1 | 2.7 | 1.9 |  | 0 | 0 | 12 |  | -0.4 | 6.1 | 6.2 | 1 | -0.1 | 6.3 | 11.9 |  |  | 0 |  |  |  | 17 | 17.9 | 15.9 | 12.3 | 28.5 | 0 | [7 empty] | 0.2 |  | 39.3 | 11 | 3.4 | [5 empty] | 37.2 | -5.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.7 | 8 | -6.3 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.2 | -4.2 | -9.9 | 1.8 | 0.5 | 0.64 | 0.7 | -3.8 | 0.1 | 0 | 0.4 |  | -4.5 | 0.7 | 3 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | 4 | 3 | -0.9 | -1 | 0 | 0.2 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 1.8 | 17.7 |  | 19.5 | 12.9 | 11.4 | 1.7 | 0.4 | 2 |  | 9.9 | 6.1 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.9 | 606.84 | 2.885 | 0.2 |  | 1.7 |  | 2.4271 | 0.4 | 1.6 | 9.2121
23/03/2025 | 15:00 |  |  | 51.9 | 23.4 |  |  | -9.6 | 17.9 |  |  | -6.2 | 5.8 | -0.5 | 35.9 | -46.2 | -26.3 | 42.5 | 0 |  |  |  |  | 11.3 | 1.5 | 0 | -3.4 | 2.6 | 3.5 | 1.7 |  |  | 0 | 10.2 | 17.6 |  |  |  | 0 | 50.4 | 10.9 | 11.2 | 0.9 | -0.5 | 2.7 | 0.2 |  | 0 | 0 | 11.2 |  | -0.5 | 3.2 | 5.5 | 1 | -0.2 | 1.4 | 10.4 |  |  | 0 |  |  |  | 13.4 | 15.1 | 15.4 | 10.1 | 25.4 | 0 | [7 empty] | 0.2 |  | 40 | 11.6 | 2.9 | [5 empty] | 31.9 | -14.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.9 | 7.2 | -6.3 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.3 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2.1 | -4.5 | -10.6 | 1.8 | 0.5 | 0.62 | 0.7 | -3.7 | -0.1 | -0.1 | 0.4 |  | -4.5 | 0.7 | 3 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3 | -3.4 | -3.7 | -0.3 | -0.2 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 1.4 | 17.2 |  | 19.8 | 11.9 | 10.9 | 1.2 | 0.4 | 1.8 |  | 9.3 | 5.5 | 1.3 | 0.9 | 2.4 | 0 | 1.9 | 467.12 | 2.5425 | 0.175 |  | 1.5 |  | 2.4239 | 0.1 | 1.7 | 8.4415
23/03/2025 | 15:30 |  |  | 43.2 | 22 |  |  | -10.9 | 15.4 |  |  | -8.3 | 3 | -2.6 | 33.9 | -46.8 | -28 | 41.2 | 0 |  |  |  |  | 10.5 | 1.3 | 0 | -3.3 | 2.4 | 2.1 | 1.6 |  |  | 0 | 8.6 | 17 |  |  |  | 0 | 41 | 11.4 | 12 | 1.7 | -0.4 | 2.7 | 0.3 |  | 0 | 0 | 10.2 |  | -0.7 | 2 | 5.3 | 1 | 0 | 3.3 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 11.2 | 14 | 13 | 7.9 | 23.1 | 0 | [7 empty] | 0.3 |  | 40.7 | 12.2 | 3.4 | [5 empty] | 30.1 | -16.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 6.6 | -6.5 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.9 | -4.5 | -10.9 | 1.8 | 0.5 | 0.62 | 0.7 | -3.3 | -0.1 | -0.1 | 0.4 |  | -4.7 | 0.8 | 3 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.8 | -5.6 | -5.9 | -0.6 | -0.5 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 0.9 | 16.7 |  | 18.9 | 12.3 | 10.6 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |  | 9.1 | 5.3 | 1.3 | 0.8 | 2.6 | 0 | 1.8 | 407.52 | 2.3448 | -0.019 |  | 1.7 |  | 2.4217 | 0.2 | 1.6 | 8.2474
23/03/2025 | 16:00 |  |  | 49.2 | 23.1 |  |  | -11.8 | 21 |  |  | -11.1 | -4.9 | -9 | 31.7 | -52.7 | -32 | 45.7 | -0.1 |  |  |  |  | 13.5 | 1.3 | 0 | -3.3 | 2.4 | 2.8 | 1.6 |  |  | 0 | 9.6 | 14.7 |  |  |  | -0.3 | 48 | 11.2 | 11 | 2 | -0.1 | 2.7 | 0.1 |  | 0 | 0 | 10 |  | -0.7 | 1.7 | 3.9 | 1 | 0 | 1.2 | 5.4 |  |  | 0 |  |  |  | 15.3 | 8.7 | 7.3 | 1.9 | 16.2 | 0 | [7 empty] | 0.3 |  | 40 | 12 | 3.2 | [5 empty] | 21.7 | -28.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 5.8 | -6.3 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.3 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.7 | -4.4 | -10.5 | 1.8 | 0.5 | 0.62 | 0.7 | -2.7 | -0.1 | 0.1 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 2.4 | -3.8 | -4.1 | -0.2 | -0.1 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0.5 | 15 |  | 21.3 | 13.1 | 9.4 | 0.3 | 0.4 | 1.5 |  | 8.9 | 5.2 | 1.3 | 1.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 356.72 | 2.7072 | -0.194 |  | 1.7 |  | 2.419 | 0 | 1.7 | 8.3323
23/03/2025 | 16:30 |  |  | 29.9 | 18.1 |  |  | -12.4 | 11.4 |  |  | -10.3 | -13 | -20.7 | 30.1 | -55.4 | -32.3 | 42 | -0.4 |  |  |  |  | 14.4 | 1.8 | 0 | -3.3 | 2.6 | 4.9 | 1.7 |  |  | 0 | 8 | 14.3 |  |  |  | -0.8 | 56.2 | 11.5 | 14.8 | 1.5 | 0.2 | 2.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 |  | -0.6 | -2.5 | 1.9 | 1 | -0.1 | -0.2 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 15.6 | 6.9 | 4.6 | -0.5 | 16.2 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 43.7 | 13.6 | 3 | [5 empty] | 17.2 | -36.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 2.8 | -6.3 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.1 | -4.4 | -10.6 | 1.8 | 0.5 | 0.62 | 0.7 | -1.7 | -0.1 | 0 | 0.4 |  | -4.7 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | -7 | -7.4 | -0.8 | -0.5 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 0.1 | 8.9 |  | 22.8 | 13.3 | 7 | 0 | 0.4 | 1.5 |  | 9.3 | 5.3 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.9 | 257.12 | 2.3833 | 0.225 |  | 1.8 |  | 2.4168 | -0.5 | 1.7 | 8.0251
23/03/2025 | 17:00 |  |  | 53.6 | 23.7 |  |  | -13.4 | 8.9 |  |  | -16.1 | -2.3 | -6.4 | 24.5 | -56.9 | -34.8 | 76 | 0.1 |  |  |  |  | 4 | 1.6 | 0 | -3.3 | 2.6 | 4.2 | 1.7 |  |  | 0 | 11.8 | 13.3 |  |  |  | -1 | 33.5 | 10.7 | 11.3 | 2 | -0.7 | 2.7 | 1.4 |  | 0 | 0 | 9.5 |  | -0.6 | 2.4 | 4.6 | 1.1 | 0 | 3.5 | 7.9 |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 3.6 | 2.3 | -3.1 | 12.8 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 40.3 | 12.1 | 4.6 | [5 empty] | 19.9 | -31.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.2 | 1 | -6.6 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.2 | -0.2 | -4.2 | -10.3 | 1.8 | 0.5 | 0.62 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 |  | -4.5 | 0.5 | 3 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.2 | -4.1 | -4.2 | -0.4 | -0.2 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 0 | 3.7 |  | 22.7 | 14.9 | 2.4 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 8.4 | 4.7 | 1.2 | 1.3 | 3 | 0 | 1.6 | 303.52 | 2.4614 | 0.059 |  | 1.7 |  | 2.4024 | -0.6 | 1.5 | 7.5228
23/03/2025 | 17:30 |  |  | 74.8 | 27 |  |  | -11.1 | 23.9 |  |  | -17.4 | -0.4 | -6.6 | 24.5 | -54.1 | -32.4 | 83.4 | 0.3 |  |  |  |  | 10.9 | 1.9 | 0 | -3.2 | 2.8 | 7.6 | 1.8 |  |  | 0 | 14.5 | 13.5 |  |  |  | -1 | 51.7 | 11.2 | 11.9 | 1.7 | -0.7 | 2.7 | 1.4 |  | 0 | 0 | 10.7 |  | -0.7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6.8 | 7.9 |  |  | 0 |  |  |  | 13.1 | 7.1 | 6.2 | 0.7 | 17.6 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 39.7 | 11.6 | 5.5 | [5 empty] | 22.5 | -30.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.7 | 0.2 | -6.5 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.7 | -2.3 | 1.8 | 0.5 | 0.64 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 |  | -4.7 | 0.6 | 3 | 3 | 1.3 | 0.8 | 4 | -0.1 | -3.9 | -4.1 | -0.3 | -0.1 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 0 | -0.5 |  | 24.8 | 16.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.7 |  | 8.6 | 4.8 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 0 | 1.4 | 427.54 | 2.5515 | 0.05 |  | 1.6 |  | 2.4015 | -0.6 | 1.6 | 7.603
23/03/2025 | 18:00 |  |  | 61.2 | 26.2 |  |  | -15.8 | 5.4 |  |  | -13.6 | -3.5 | -8.6 | 28.6 | -55.4 | -34 | 87.7 | 0 |  |  |  |  | 15.4 | 2.1 | 0 | -3.2 | 3.3 | 9.1 | 2 |  |  | 0 | 16 | 13.7 |  |  |  | -0.9 | 56 | 11.5 | 11.4 | 1.7 | -1.3 | 2.7 | 0.1 |  | 0 | 0 | 9.9 |  | -0.7 | 4.1 | 3.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 7.2 |  |  | -5.1 |  |  |  | 10.8 | 5.9 | 4.8 | -0.9 | 16.4 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 40.7 | 11.6 | 3.9 | [5 empty] | 20.9 | -32.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.5 | 0 | -6.7 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2 | -0.7 | 1.8 | 0.5 | 0.65 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | 0 | 0 |  | -4.7 | 0.8 | 3 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.8 | -7.8 | -0.6 | -0.2 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 |  | 27.2 | 18 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 7.8 | 4 | 1.2 | 1.6 | 2 | 0 | 1.8 | 374.55 | 2.9145 | 0.273 |  | 1.7 |  | 2.4091 | -0.8 | 1.6 | 8.0966
23/03/2025 | 18:30 |  |  | 85.5 | 29.2 |  |  | -4.5 | 37 |  |  | 2.4 | 15.4 | 10.9 | 46.9 | -43.7 | -26.8 | 100.1 | 0.2 |  |  |  |  | 11.3 | 1.5 | 0 | -3.2 | 3.3 | 12.2 | 1.9 |  |  | 0 | 17.6 | 17.2 |  |  |  | -0.5 | 58.9 | 12.4 | 11.3 | 0 | -0.1 | 2.7 | 1.3 |  | 0 | 0 | 10.1 |  | -0.4 | 7.4 | 4.2 | 1 | 0 | 6 | 15.9 |  |  | 3.3 |  |  |  | 15.2 | 20.7 | 19.3 | 15.1 | 35.5 | 9.3 | [7 empty] | 0 |  | 41.6 | 11.7 | 3.2 | [5 empty] | 43.5 | 0.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.8 | 0 | -5.8 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -1.3 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 0.68 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | -4.7 | 0.7 | 3.1 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -0.3 | -1.2 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0 |  | 31.3 | 22.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 10.9 | 7.1 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1.8 | 753.08 | 2.9888 | 1.031 |  | 1.8 |  | 2.4053 | 0.9 | 1.7 | 10.8251
23/03/2025 | 19:00 |  |  | 26.1 | 20.5 |  |  | -12.6 | 14.1 |  |  | 3.5 | 2.4 | 1.2 | 50 | -21.2 | -30.5 | 82 | -1 |  |  |  |  | 3 | 0.8 | 0.7 | -3.3 | 3.6 | 10 | 2 |  |  | 0 | 15.2 | 18.3 |  |  |  | -0.8 | 56.9 | 12.1 | 19.4 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | -2 |  | 0 | 0 | 11.6 |  | -0.4 | 0.6 | -3 | 1.1 | 0.2 | -1.7 | 17.7 |  |  | -0.8 |  |  |  | 9.8 | 15.6 | 15.7 | 14.4 | 31.3 | 9.2 | [7 empty] | 0 |  | 60.4 | 10.1 | 14.5 | [5 empty] | 46.1 | 6 | 9.4 |  |  |  |  | 1.7106 |  |  | -1.5 | 0 | -6.1 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.3 | 1.7 | 1.5 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | -2.8 | -3 | 1.8 | 0.5 | 0.69 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 |  | -4.7 | 0.5 | 3.1 | 3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -3.1 | -4.8 | 0.3 | 0.2 | 2.6 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 0 | 0 |  | 22.2 | 14.2 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |  | 10.5 | 6.6 | 1.2 | 1.3 | 3 | 0 | 2.2 | 603.6006 | 2.3123 | 0.347 |  | 2 |  | 2.4019 | 1.6 | 3.5 | 12.1612
23/03/2025 | 19:30 |  |  | 41.1 | 20 |  |  | -3.2 | 20.9 |  |  | -9.5 | 7.2 | 0.6 | 31.2 | -24.7 | -27 | 52.2 | 0.5 |  |  |  |  | -0.5 | 0.6 | 1 | -3.3 | 3.3 | 12.1 | 1.9 |  |  | 0 | 15.8 | 15.8 |  |  |  | -1.1 | 54.7 | 10.8 | 10.4 | -1.8 | 0.2 | 2.7 | 1.3 |  | 0 | 0 | 13.5 |  | -0.6 | 7 | 4.8 | 1 | 0.1 | 6.7 | 12.4 |  |  | 5 |  |  |  | 9.5 | 16.1 | 15.2 | 13.2 | 33.8 | 9.4 | [7 empty] | 0 |  | 63 | 11.6 | 13.6 | [5 empty] | 35 | -11.9 | 0.3 |  |  |  |  | 5.6444 |  |  | -1.5 | 0 | -6.1 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | -0.4 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | -3.2 | -4.2 | 1.8 | 0.5 | 0.67 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1 |  | -4.7 | 1 | 3 | 2.8 | 1.6 | 0.2 | 4 | 0.4 | -7.1 | -8 | -0.5 | -0.1 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 |  | 20.9 | 11.3 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |  | 11 | 7.1 | 1.1 | 1.4 | 1 | 0 | 2.7 | 542.8144 | 2.5753 | 0.28 |  | 1.7 |  | 2.4073 | 1.1 | 2.8 | 10.8625
23/03/2025 | 20:00 |  |  | 31.9 | 18.4 |  |  | -8.2 | 8.2 |  |  | -11.3 | 0.3 | -4.4 | 31.3 | -25.2 | -29.1 | 58.4 | 0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.6 | 1.1 | -3.2 | 3.1 | 11.6 | 1.9 |  |  | 0 | 15.4 | 16.2 |  |  |  | -1.1 | 56 | 10.9 | 9.8 | -1 | 0.4 | 2.7 | 1 |  | 0 | 0 | 9.7 |  | -0.7 | 4.1 | 2 | 1.1 | 0.2 | 1 | 12.3 |  |  | 2.4 |  |  |  | 9.3 | 15.8 | 14.4 | 12.4 | 32.2 | 9 | [7 empty] | 0 |  | 62.7 | 11.7 | 13.7 | [5 empty] | 34.8 | -11.5 | -1.3 |  |  |  |  | 6.3007 |  |  | -1.2 | 0 | -6.3 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.4 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | -3.8 | 1.8 | 0.5 | 0.67 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 |  | -4.7 | 0.4 | 3 | 3.1 | 1.7 | 0.5 | 4 | 0 | -7.6 | -8.3 | -0.3 | -0.2 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 0 | 0 |  | 18.7 | 12.5 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |  | 11.4 | 7.4 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.8 | 481.2707 | 2.5529 | 0.212 |  | 1.7 |  | 2.4064 | 1.1 | 2.7 | 10.6714
23/03/2025 | 20:30 |  |  | 37.6 | 19.6 |  |  | -9.2 | 15.5 |  |  | -9.1 | 0.6 | -4.5 | 34.3 | -24.6 | -28.6 | 63.1 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 1 | -3.1 | 3.1 | 11.8 | 1.9 |  |  | 0 | 15.1 | 16.1 |  |  |  | -1.1 | 55.8 | 10.9 | 9.6 | -0.9 | 0.8 | 2.7 | 0.7 |  | 0 | 0 | 9.8 |  | -0.6 | 4.1 | 1.8 | 1 | 0.3 | 2.8 | 11.6 |  |  | 1.5 |  |  |  | 10.6 | 16.8 | 15.6 | 13.1 | 33.9 | 9.2 | [7 empty] | 0.1 |  | 63.1 | 11.8 | 13.8 | [5 empty] | 35.7 | -10.4 | -2.7 |  |  |  |  | 4.9604 |  |  | -1.3 | 0 | -6.5 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | -0.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3.4 | 1.8 | 0.5 | 0.67 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 |  | -4.7 | 0.3 | 3 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -6.6 | -6.8 | 0.2 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 |  | 16.4 | 11.7 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |  | 10 | 6 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 0 | 2.5 | 511.7304 | 2.6414 | -0.044 |  | 1.8 |  | 2.4023 | 0.7 | 3 | 10.4996
23/03/2025 | 21:00 |  |  | 42 | 20 |  |  | -8 | 20.6 |  |  | -12.9 | 6.1 | 0.6 | 29.2 | -27.3 | -30.7 | 57 | 0.4 |  |  |  |  | -1.7 | 0.8 | 1.1 | -3.1 | 2.9 | 11.6 | 1.7 |  |  | 0 | 14.6 | 15.4 |  |  |  | -1.2 | 55.6 | 10.9 | 16 | -1.3 | 0.2 | 2.7 | 2.1 |  | 0 | 0 | 10.9 |  | -0.7 | 7 | 4 | 1 | 0.1 | 6.9 | 11.7 |  |  | 1.8 |  |  |  | 9.3 | 13.6 | 12.9 | 10.7 | 30.3 | 8.2 | [7 empty] | 0.1 |  | 63.2 | 11.7 | 12.8 | [5 empty] | 31.1 | -18.2 | -0.6 |  |  |  |  | 2.0776 |  |  | -1.8 | 0 | -6.8 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.3 | -4.1 | 1.8 | 0.5 | 0.67 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.8 |  | -4.7 | 0.3 | 3 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -5.5 | -5.7 | 0.3 | 0.2 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 |  | 12.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 10.3 | 6.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0 | 2.1 | 488.2476 | 2.7879 | -0.097 |  | 1.7 |  | 2.4063 | 0.4 | 3 | 10.1972
23/03/2025 | 21:30 |  |  | 22.6 | 16.3 |  |  | -14.7 | 10.8 |  |  | -15.1 | -6.5 | -11.4 | 26.9 | -24.2 | -24.3 | 59.9 | -0.1 |  |  |  |  | -1.5 | 0.8 | 1.2 | -3.2 | 2.5 | 9.7 | 1.6 |  |  | 0 | 13.7 | 12.2 |  |  |  | -1.3 | 52.3 | 10.6 | 15.8 | -0.9 | 0.3 | 2.7 | -0.1 |  | 0 | 0 | 12.1 |  | -0.4 | 2.7 | 0.1 | 1 | 0.2 | -0.2 | 9.3 |  |  | -5.2 |  |  |  | 9.8 | 11.9 | 10.2 | 7.2 | 28.3 | 6.3 | [7 empty] | 0.1 |  | 58.3 | 6.2 | 11.7 | [5 empty] | 27.9 | -22.2 | -18.2 |  |  |  |  | -4.7999 |  |  | -2.7 | 0 | -7.1 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.2 | 1.3 | -0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3 | -4 | 1.8 | 0.5 | 0.67 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.8 |  | -4.7 | 0.4 | 3 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.9 | -9.8 | -0.2 | -0.2 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.5 | 0 | 0 |  | 10.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 11.3 | 7.4 | 1.2 | 1.6 | 2.6 | 0 | 2.5 | 333.07 | 2.8159 | -0.427 |  | 1.7 |  | 2.404 | -0.3 | 3.1 | 9.2929
23/03/2025 | 22:00 |  |  | 21.7 | 16.7 |  |  | -14.5 | 9.3 |  |  | -18.7 | -3.7 | -8.5 | 23.7 | -26.4 | -26.3 | 57.2 | 0.1 |  |  |  |  | -2.6 | 0.2 | 0 | -3.4 | 2.3 | 9 | 1.4 |  |  | 0 | 13.5 | 13.3 |  |  |  | -1.5 | 54.6 | 11.2 | 15.5 | -1.1 | 0.5 | 2.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | 12.1 |  | -0.4 | 2.7 | 0.1 | 1 | 0.2 | -0.2 | 9.3 |  |  | -5.3 |  |  |  | 9 | 9.4 | 7.8 | 5.4 | 25.5 | 0 | [7 empty] | 0.1 |  | 57.9 | 5.9 | 10.3 | [5 empty] | 25.4 | -25.8 | -17.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3.4 | 0 | -6.5 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.2 | 1.3 | 1.3 | -0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.1 | -4.7 | 1.8 | 0.5 | 0.67 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 |  | -4.7 | 0.7 | 2.9 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -10.7 | -11.2 | -0.6 | -0.4 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 |  | 6.7 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 11.3 | 7.4 | 1.2 | 1.4 | 3.6 | 0 | 2 | 292.07 | 2.5919 | -0.232 |  | 1.9 |  | 2.4057 | -0.8 | 2.9 | 8.7657
23/03/2025 | 22:30 |  |  | 23.4 | 14.9 |  |  | -10.3 | 16.3 |  |  | -19.6 | -5.7 | -13.1 | 20.7 | -34.2 | -28.7 | 48.7 | 0.3 |  |  |  |  | -3 | 0.6 | 0 | -3.2 | 2.3 | 8 | 1.5 |  |  | 0 | 14.3 | 12.3 |  |  |  | -1.7 | 53.6 | 10 | 17.5 | -1.8 | 0.2 | 2.7 | 1.1 |  | 0 | 0 | 8.8 |  | -0.4 | 4.4 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.6 | 7.4 |  |  | 2.7 |  |  |  | 7 | 5.7 | 4.7 | 2.1 | 22.9 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 60.5 | 4.8 | 10.1 | [5 empty] | 20.2 | -34.1 | -25.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3.5 | 0 | -6.5 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1.3 | 1.2 | -1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.3 | -0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.9 |  | -4.7 | 0.7 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -10.3 | -10.5 | -0.5 | -0.3 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 |  | 4.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 12.6 | 8.8 | 1.2 | 1 | 2.5 | 0 | 2.1 | 248.7 | 2.4435 | -0.273 |  | 1.7 |  | 2.4106 | 0.2 | 2.9 | 9.381
23/03/2025 | 23:00 |  |  | 17.5 | 16.4 |  |  | -17.6 | 3.2 |  |  | -18.9 | -14.9 | -15.2 | 23.9 | -16.2 | -16.4 | 61.9 | 0 |  |  |  |  | -5.9 | 0.8 | 0 | -3.2 | 2.2 | 7.4 | 1.6 |  |  | 0 | 11.8 | 8.7 |  |  |  | -1.8 | 53 | 10 | 10.4 | -0.5 | 0.7 | 2.7 | 1.2 |  | 0 | 0 | 12.6 |  | -0.5 | 4.8 | 5.8 | 1 | 0.1 | 2.9 | 7.4 |  |  | -3.5 |  |  |  | 8.5 | -34.5 | -34.5 | -19.3 | -18.3 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 28.6 | 0.2 | 5.2 | [5 empty] | 18.1 | -26.8 | -24.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3.7 | 0 | -6.8 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1.3 | 1.3 | -1.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 |  | -4.8 | 0 | 2.7 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -9.9 | -10.5 | -0.4 | -0.5 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0 | 0 |  | 3.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 12.2 | 8.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0 | 2.8 | 68.8 | 2.4689 | -0.404 |  | 1.8 |  | 2.4097 | 0.1 | 1.2 | 7.5746
23/03/2025 | 23:30 |  |  | 22.7 | 15.5 |  |  | -17 | 5.1 |  |  | -15.8 | -19.9 | -20.3 | 26.8 | -20.5 | -19.6 | 61.5 | -0.2 |  |  |  |  | -4.3 | 0.8 | 0 | -3.2 | 2 | 7.2 | 1.6 |  |  | 0 | 11.7 | 8.2 |  |  |  | -1.8 | 50.6 | 10 | 12.9 | -1.6 | -0.1 | 2.7 | -0.3 |  | 0 | 0 | 5.8 |  | -0.3 | 3.6 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 6.1 |  |  | -4.9 |  |  |  | 11.7 | -41.4 | -42.8 | -27.3 | -29.2 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 31.6 | 1.6 | 5.1 | [5 empty] | 14.7 | -32.7 | -32.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3.1 | 0 | -6.9 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.1 | 1.3 | 1.4 | -0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.8 | 3.6 | 1.8 | 0.5 | 0.71 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 |  | -4.8 | 0 | 2.7 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.7 | -9 | -0.4 | 0 | 2.6 | -0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 0 | 0 |  | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 11.3 | 7.3 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0.51 | 2.6148 | -0.341 |  | 1.8 |  | 2.4062 | -0.4 | 1.6 | 7.68
24/03/2025 | 00:00 |  |  | 12.1 | 15.1 |  |  | -22 | -4.5 |  |  | -25.5 | -20.3 | -17.1 | 15.7 | -26.4 | -24.8 | 56 | 0.2 |  |  |  |  | -7.8 | 0.6 | 0 | -3.1 | 1.9 | 4.1 | 1.6 |  |  | 0 | 11.4 | 7.3 |  |  |  | -1.8 | 50 | 10 | 9.4 | -0.5 | -0.4 | 2.7 | 0.3 |  | 0 | 0 | 11.3 |  | -0.4 | 1.3 | 1.6 | 1 | -0.1 | -3.6 | 4.1 |  |  | -6.2 |  |  |  | 5.3 | -49.6 | -51.4 | -34.9 | -40.2 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 29.5 | -1.4 | 5.2 | [5 empty] | 7.2 | -42.9 | -35.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3.6 | 0 | -6.7 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.2 | 1.3 | 1.2 | -1.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -4.2 | 3 | 1.8 | 0.5 | 0.72 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.9 |  | -4.7 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -11.5 | -12.2 | -1 | 0 | 2.6 | -0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 10.8 | 7 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 0 | 2.2 | -153.08 | 2.524 | -0.046 |  | 1.7 |  | 1.5846 | -0.7 | 1.6 | 6.6625
EJEC |  | 0 | 0 | 966.55 | 496 | 0 | 0 | -291.65 | 322.95 | 0 | 0 | -298.3 | -55 | -162.45 | 679.1 | -860.9 | -567.6 | 1565.75 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5 | 30.75 | 3.05 | -74 | 64.05 | 148.65 | 40.4 | 0 | 0 | 2.5 | 315.6 | 339.4 | 0 | 0 | 0 | -17.8 | 1137.05 | 248.8 | 245.8 | -11.1 | 1.8 | 64.55 | 17.75 | 0 | -157.5 | -319.85 | 198 | 0 | -10.15 | 89.15 | 79.4 | 24.4 | 0.15 | 66.7 | 189.35 | 0 | 0 | -7.9 | 0 | 0 | 0 | 208.4 | -216.95 | -229 | -127.75 | 126.7 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 905.55 | 155.45 | 86.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.3 | -541.45 | -74.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9468 | 0 | 0 | -73.6 | 70.3 | -150.15 | 0 | 14.4 | -1.45 | -22.75 | 0 | -1.95 | 35.7 | 35.95 | 12.8 | 14.65 | 14.2 | 0.4 | -7.4 | -19.95 | -85.25 | -120.05 | 43.25 | 12 | 16.25 | 19.7 | -33.3 | 1.15 | 5.4 | 11.3 | 0 | -112.75 | 13.75 | 66.8 | 63.25 | 32.55 | 18.75 | 203.35 | 26.25 | -167.6 | -180.05 | -12.3 | -6.5 | 62.4 | -2.9 | 28.15 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -140 | 16.85 | 167.3 | 0 | 219.75 | 152.85 | 107.5 | 16.05 | 8.2 | 40.2 | 0 | 239.1 | 145.85 | 29.7 | 35.7 | 55.4 | 3 | 53.15 | 6516.8968 | 61.21 | -2.366 | 0 | 42.1 | 0 | 53.5588 | 4.1 | 36.95 | 195.5528

## DEMANDA_AREAS
domingo, 23 de Marzo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6838.72 | 1019.726 | 3999.914 | 1819.08 | 214.471
01:00 | 0 | 6685.22 | 989.063 | 3907.897 | 1788.26 | 211.016
01:30 | 0 | 6575.32 | 972.218 | 3817.642 | 1785.46 | 209.873
02:00 | 0 | 6524.72 | 940.405 | 3808.245 | 1776.07 | 217.085
02:30 | 0 | 6461.22 | 971.087 | 3730.283 | 1759.85 | 221.3
03:00 | 0 | 6336.72 | 936.934 | 3621.986 | 1777.8 | 220.973
03:30 | 0 | 6324.72 | 954.414 | 3608.786 | 1761.52 | 220.747
04:00 | 0 | 6346.42 | 898.68 | 3690.63 | 1757.11 | 223.393
04:30 | 0 | 6354.52 | 942.807 | 3638.413 | 1773.3 | 222.69
05:00 | 0 | 6313.52 | 907.067 | 3638.523 | 1767.93 | 214.881
05:30 | 0 | 6290.62 | 917.786 | 3599.304 | 1773.53 | 211.485
06:00 | 0 | 6164.42 | 953.268 | 3473.042 | 1738.11 | 202.735
06:30 | 0 | 6068.12 | 932.887 | 3422.623 | 1712.61 | 210.984
07:00 | 0 | 5943.02 | 873.813 | 3372.117 | 1697.09 | 187.774
07:30 | 0 | 6110.82 | 944.047 | 3442.743 | 1724.03 | 193.289
08:00 | 0 | 6191.02 | 943.95 | 3506.35 | 1740.72 | 193.741
08:30 | 0 | 6218.42 | 921.403 | 3532.707 | 1764.31 | 191.975
09:00 | 0 | 6475.82 | 941.498 | 3751.152 | 1783.17 | 194.607
09:30 | 0 | 6647.32 | 1006.83 | 3836.95 | 1803.54 | 209.375
10:00 | 0 | 6674.72 | 1022.621 | 3845.199 | 1806.9 | 228.99
10:30 | 0 | 6835.22 | 1044.805 | 3982.595 | 1807.82 | 219.892
11:00 | 0 | 6880.32 | 1025.722 | 4036.838 | 1817.76 | 218.415
11:30 | 0 | 6970.42 | 1078.476 | 4078.134 | 1813.81 | 222.923
12:00 | 0 | 6936.62 | 1054.255 | 4079.355 | 1803.01 | 218.86
12:30 | 0 | 6942.82 | 1067.748 | 4074.602 | 1800.47 | 218.665
13:00 | 0 | 6954.62 | 1077.054 | 4095.966 | 1781.6 | 224.423
13:30 | 0 | 6852.22 | 1073.795 | 4007.795 | 1770.63 | 221.883
14:00 | 0 | 6917.92 | 1016.606 | 4105.594 | 1795.72 | 223.213
14:30 | 0 | 6927.72 | 1056.283 | 4084.777 | 1786.66 | 229.99
15:00 | 0 | 6788.82 | 1053.416 | 3941.534 | 1793.87 | 223.535
15:30 | 0 | 6726.12 | 1004.831 | 3934.709 | 1786.58 | 226.256
16:00 | 0 | 6891.22 | 1042.91 | 4047.71 | 1800.6 | 217.478
16:30 | 0 | 6759.12 | 1000.973 | 3952.587 | 1805.56 | 220.767
17:00 | 0 | 6817.32 | 1001.285 | 3992.595 | 1823.44 | 212.33
17:30 | 0 | 6912.22 | 1047.03 | 4019.21 | 1845.98 | 209.607
18:00 | 0 | 6897.82 | 1010.91 | 3977.61 | 1909.3 | 203.425
18:30 | 0 | 7422.22 | 1130.088 | 4329.502 | 1962.63 | 195.694
19:00 | 0 | 7648.62 | 1221.191 | 4486.479 | 1940.95 | 188.333
19:30 | 0 | 7594.02 | 1252.977 | 4424.403 | 1916.64 | 192.247
20:00 | 0 | 7576.02 | 1195.04 | 4442.54 | 1938.44 | 199.236
20:30 | 0 | 7625.62 | 1203.464 | 4477.036 | 1945.12 | 202.59
21:00 | 0 | 7575.02 | 1212.575 | 4434.735 | 1927.71 | 210.102
21:30 | 0 | 7393.02 | 1175.202 | 4313.198 | 1904.62 | 208.3
22:00 | 0 | 7170.82 | 1104.909 | 4181.041 | 1884.87 | 217.213
22:30 | 0 | 7048.72 | 1095.099 | 4083.071 | 1870.55 | 220.578
23:00 | 0 | 6796.72 | 1012.309 | 3955.691 | 1828.72 | 218.61
23:30 | 0 | 6697.82 | 974 | 3920.55 | 1803.27 | 218.158
00:00 | 0 | 6459.42 | 953.998 | 3720.332 | 1785.09 | 222.356
MÁXIMO | 0 | 7648.62 | 1252.977 | 4486.479 | 1962.63 | 229.99
MÍNIMO | 0 | 5943.02 | 873.813 | 3372.117 | 1697.09 | 187.774
PROMEDIO | 0 | 6761.7492 | 1024.5303 | 3925.5145 | 1811.7044 | 212.6346
ENERGÍA | 0 | 162281.98 | 24588.7275 | 94212.3475 | 43480.905 | 5103.2315
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 23 de Marzo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 34.1794 |  | 4.179 |  |  | 18.3687 | 26.8995 | 11.264 | 14.5666 | 13.04 | 31.212 |  |  | 51.992 |  | 49.8264 |  | 8.4 |  | 158.9394 |  | 9.0318 |  |  | 15.32 |  | 4.7 | 0.5 |  | 0.9514 |  | 5.3379 | 13.2329 |  | 49.8588 | 126.4948 | 27.681 | 0.81 | 120.4881 |  | 36.237 | 31.593 |  | 189.0717 | 36.2346 |  | 3.4211 |  | 2.5 |  | 74.1434 |  | 12.5 |  |  |  | 15.3719 |  |  |  | 7.196 | 53.36 | 2.16 | 143.5578 |  | 5.4219 | 134.8868 | 11.3193 |  | 27.4152 | 3.8582 |  |  | 90.5104 | 22.4777 |  | 0.72 | 28.7811 | 469.3417 |  | 151.1284 | 19.1517 |  |  | 14.7807 | 5.0883 |  |  |  | 276.72 |  | 28.237 |  | 14.8598
01:00 |  |  | 33.1156 |  | 4.212 |  |  | 18.2184 | 26.7454 | 10.499 | 14.4626 | 12.82 | 31.9 |  |  | 51.63 |  | 31.0204 |  | 8.4 |  | 139.341 |  | 9.062 |  |  | 16.55 |  | 4.633 | 0.5 |  | 1.0305 |  | 5.3343 | 13.4643 |  | 48.3915 | 126.7153 | 27.4958 | 0.7 | 120.1911 |  | 34.9551 | 31.7877 |  | 192.9136 | 33.9692 |  | 3.3697 |  | 2.6 |  | 74.2314 |  | 12.5 |  |  |  | 15.4216 |  |  |  | 6.943 | 57.55 | 2.11 | 143.827 |  | 5.3484 | 135.2255 | 10.9651 |  | 27.6599 | 3.9635 |  |  | 90.1394 | 22.4763 |  | 0.69 | 28.703 | 463.337 |  | 152.4703 | 19.1424 |  |  | 15.4026 | 5.0821 |  |  |  | 271.34 |  | 27.999 |  | 14.6139
01:30 |  |  | 33.2119 |  | 4.153 |  |  | 18.9377 | 26.7891 | 11.203 | 14.7369 | 12.82 | 31.7 |  |  | 51.448 |  | 42.4035 |  | 8.5 |  | 126.4887 |  | 8.8768 |  |  | 16.49 |  | 4.622 | 0.5 |  | 1.0441 |  | 5.3113 | 13.3402 |  | 48.6566 | 125.0916 | 28.4842 | 0.64 | 122.831 |  | 35.6166 | 29.836 |  | 190.0587 | 35.2484 |  | 3.1938 |  | 2.4 |  | 73.7576 |  | 12.5 |  |  |  | 15.4824 |  |  |  | 6.938 | 60.34 | 2.08 | 142.6563 |  | 5.3417 | 133.3104 | 11.0184 |  | 27.3609 | 4.0073 |  |  | 89.925 | 22.4768 |  | 0.69 | 29.1749 | 457.6082 |  | 151.7611 | 18.8303 |  |  | 14.6006 | 4.9952 |  |  |  | 274.85 |  | 27.898 |  | 14.6948
02:00 |  |  | 33.1664 |  | 4.135 |  |  | 19.1687 | 26.6299 | 11.553 | 14.5251 | 12.74 | 31.72 |  |  | 51.776 |  | 49.4328 |  | 8.6 |  | 118.665 |  | 8.8643 |  |  | 16.26 |  | 4.569 | 0.5 |  | 1.0433 |  | 5.2736 | 13.3997 |  | 49.6238 | 124.9916 | 28.4738 | 0.44 | 122.6582 |  | 35.7392 | 31.5699 |  | 191.3299 | 35.723 |  | 3.2475 |  | 2.6 |  | 72.9292 |  | 12.5 |  |  |  | 15.3857 |  |  |  | 7.237 | 60.28 | 2.04 | 144.1649 |  | 5.1848 | 133.2317 | 10.7834 |  | 27.69 | 3.7307 |  |  | 90.5026 | 22.4526 |  | 0.74 | 28.7655 | 459.3727 |  | 153.7196 | 19.2636 |  |  | 14.7906 | 4.8883 |  |  |  | 270.6 |  | 31.36 |  | 14.632
02:30 |  |  | 34.2179 |  | 4.185 |  |  | 20.7371 | 26.6475 | 11.777 | 14.0555 | 12.21 | 31.384 |  |  | 51.419 |  | 43.9561 |  | 8.5 |  | 107.0966 |  | 8.9715 |  |  | 15.82 |  | 4.513 | 0.5 |  | 1.0034 |  | 5.2218 | 13.3414 |  | 46.174 | 125.1711 | 27.7556 | 0.41 | 117.8624 |  | 35.3257 | 32.9892 |  | 193.641 | 35.8638 |  | 3.3117 |  | 2.4 |  | 73.1394 |  | 12.5 |  |  |  | 15.6389 |  |  |  | 6.845 | 59.82 | 2.01 | 146.8474 |  | 5.2733 | 134.4046 | 11.0714 |  | 27.1307 | 3.872 |  |  | 91.3357 | 22.4749 |  | 0.73 | 29.6075 | 463.4647 |  | 148.9635 | 19.447 |  |  | 15.0409 | 4.6343 |  |  |  | 263.92 |  | 34.094 |  | 14.5766
03:00 |  |  | 35.9888 |  | 4.13 |  |  | 19.6123 | 26.4933 | 11.606 | 13.7861 | 12.96 | 31.236 |  |  | 51.786 |  | 41.3669 |  | 9.5 |  | 119.0366 |  | 8.9382 |  |  | 15.51 |  | 4.525 | 0.4 |  | 1.0119 |  | 4.8159 | 13.693 |  | 46.4026 | 126.7006 | 28.1423 | 0.67 | 114.9973 |  | 35.3856 | 33.1835 |  | 192.2964 | 35.6896 |  | 3.3213 |  | 2.6 |  | 73.173 |  | 12.5 |  |  |  | 15.4243 |  |  |  | 7.195 | 59.96 | 2.12 | 145.3896 |  | 5.1173 | 135.3739 | 11.7025 |  | 26.1043 | 3.9659 |  |  | 90.6117 | 22.494 |  | 0.67 | 29.8142 | 461.5297 |  | 151.0024 | 19.1752 |  |  | 14.9794 | 4.6655 |  |  |  | 279.16 |  | 34.002 |  | 14.6136
03:30 |  |  | 38.2812 |  | 4.097 |  |  | 20.6659 | 26.6707 | 11.647 | 14.3286 | 12.72 | 31.854 |  |  | 52.861 |  | 32.128 |  | 9.6 |  | 151.265 |  | 8.8325 |  |  | 15.47 |  | 4.542 | 0.5 |  | 1.002 |  | 5.0572 | 13.0224 |  | 45.1303 | 129.5264 | 28.9815 | 0.48 | 115.8817 |  | 36.4519 | 33.24 |  | 191.6447 | 35.848 |  | 3.3285 |  | 2.5 |  | 73.2601 |  | 12.5 |  |  |  | 15.3082 |  |  |  | 7 | 60.38 | 2.16 | 144.6974 |  | 5.2894 | 135.8905 | 11.5834 |  | 26.5967 | 4.0274 |  |  | 91.1107 | 22.5437 |  | 0.7 | 30.2039 | 460.4693 |  | 145.9876 | 19.3967 |  |  | 15.1353 | 4.6321 |  |  |  | 268.74 |  | 36.808 |  | 14.7918
04:00 |  |  | 40.8977 |  | 4.139 |  |  | 19.9798 | 26.9193 | 11.519 | 14.2712 | 11.96 | 32.372 |  |  | 51.74 |  | 54.5412 |  | 9.6 |  | 145.1499 |  | 8.8725 |  |  | 15.2 |  | 4.457 | 0.5 |  | 1.0463 |  | 5.1905 | 12.92 |  | 43.9557 | 128.2283 | 28.4889 | 0.18 | 114.583 |  | 36.0116 | 31.8893 |  | 193.5159 | 35.582 |  | 3.2934 |  | 2.4 |  | 73.2312 |  | 12.5 |  |  |  | 15.5803 |  |  |  | 6.923 | 59.19 | 2.14 | 147.5553 |  | 5.2912 | 135.418 | 10.7427 |  | 26.8388 | 3.8866 |  |  | 90.1919 | 22.7925 |  | 0.66 | 29.5493 | 457.2812 |  | 151.3091 | 19.4186 |  |  | 14.6433 | 4.8633 |  |  |  | 271.35 |  | 37.287 |  | 14.8485
04:30 |  |  | 40.5065 |  | 4.046 |  |  | 19.9456 | 26.585 | 10.983 | 14.3993 | 12.73 | 31.57 |  |  | 51.784 |  | 32.1558 |  | 9.7 |  | 133.9504 |  | 8.864 |  |  | 14.77 |  | 4.44 | 0.5 |  | 1.0208 |  | 5.2815 | 12.8028 |  | 44.5367 | 127.5302 | 28.1954 | 1.65 | 118.781 |  | 35.4834 | 31.5281 |  | 193.3165 | 35.7663 |  | 3.4458 |  | 2.29 |  | 73.5624 |  | 12.5 |  |  |  | 15.404 |  |  |  | 7.231 | 59.72 | 2.2 | 148.1193 |  | 5.336 | 135.3027 | 10.0842 |  | 27.7005 | 3.9037 |  |  | 90.2468 | 22.7938 |  | 0.7 | 28.6506 | 461.1163 |  | 147.7032 | 19.6743 |  |  | 14.2825 | 4.9036 |  |  |  | 277.45 |  | 37.624 |  | 14.8188
05:00 |  |  | 40.7741 |  | 4.101 |  |  | 19.2298 | 26.9972 | 10.575 | 14.3014 | 13.03 | 32.292 |  |  | 51.772 |  | 39.7383 |  | 9.6 |  | 83.1859 |  | 8.8959 |  |  | 14.47 |  | 4.519 | 0.5 |  | 1.0383 |  | 5.0363 | 12.671 |  | 45.4866 | 127.7699 | 28.16 | 2.1 | 116.9799 |  | 34.3488 | 29.2211 |  | 192.8768 | 35.2545 |  | 3.4742 |  | 2.4 |  | 73.1855 |  | 12.5 |  |  |  | 15.295 |  |  |  | 7.209 | 60.66 | 2.13 | 150.0293 |  | 5.2528 | 132.9725 | 10.2504 |  | 26.9723 | 4.3754 |  |  | 89.7261 | 22.8244 |  | 0.67 | 28.4173 | 460.237 |  | 148.3541 | 19.2882 |  |  | 14.2533 | 4.8711 |  |  |  | 280.24 |  | 37.399 |  | 14.8736
05:30 |  |  | 40.9534 |  | 4.122 |  |  | 18.5035 | 27.4282 | 8.898 | 14.6879 | 12.89 | 32.77 |  |  | 51.681 |  | 54.8717 |  | 9.8 |  | 112.4227 |  | 8.8036 |  |  | 14.96 |  | 4.483 | 0.5 |  | 1.0237 |  | 5.0887 | 12.5588 |  | 44.7832 | 127.6978 | 27.8439 | 1.93 | 117.0028 |  | 34.2505 | 28.6097 |  | 192.2524 | 35.1802 |  | 3.3024 |  | 2.4 |  | 73.1836 |  | 12.5 |  |  |  | 15.13 |  |  |  | 7.126 | 61.12 | 1.87 | 148.7424 |  | 5.2146 | 135.8741 | 9.8693 |  | 26.4543 | 3.8589 |  |  | 89.2195 | 22.8185 |  | 0.7 | 28.3309 | 458.2084 |  | 145.03 | 19.5907 |  |  | 13.9323 | 4.7628 |  |  |  | 281.45 |  | 37.502 |  | 14.9278
06:00 |  |  | 40.7923 |  | 4.237 |  |  | 19.3286 | 27.467 | 7.84 | 15.5102 | 12.98 | 32.634 |  |  | 52.086 |  | 48.1494 |  | 9.3 |  | 145.5304 |  | 8.8206 |  |  | 15.26 |  | 4.333 | 0.5 |  | 1.0313 |  | 5.1021 | 12.2245 |  | 46.796 | 127.6509 | 25.5814 | 1.54 | 115.6464 |  | 33.5074 | 28.4808 |  | 190.8102 | 33.5267 |  | 3.3786 |  | 2.5 |  | 73.3124 |  | 12.5 |  |  |  | 15.335 |  |  |  | 7.052 | 60.82 | 1.85 | 148.3613 |  | 5.0344 | 136.125 | 9.5111 |  | 26.1449 | 3.6509 |  |  | 90.2728 | 22.8117 |  | 0.71 | 27.8162 | 451.6099 |  | 148.4179 | 19.2404 |  |  | 14.2156 | 4.5949 |  |  |  | 280.65 |  | 37.705 |  | 14.7354
06:30 |  |  | 40.9359 |  | 4.214 |  |  | 20.6334 | 27.1414 | 7.558 | 14.1629 | 12.97 | 32.85 |  |  | 51.322 |  | 42.3609 |  | 9 |  | 139.0904 |  | 8.7912 |  |  | 15.86 |  | 4.223 | 0.5 |  | 0.8462 |  | 5.0694 | 11.1818 |  | 46.0921 | 120.3767 | 23.7532 | 0.55 | 120.2339 |  | 32.6037 | 27.8593 |  | 191.9371 | 32.9291 |  | 3.3884 |  | 2.4 |  | 73.4942 |  | 12.5 |  |  |  | 15.4179 |  |  |  | 7.107 | 60.38 | 1.85 | 148.1525 |  | 4.9875 | 135.9641 | 9.3053 |  | 21.9399 | 3.6076 |  |  | 90.6908 | 22.855 |  | 0.75 | 27.137 | 454.6658 |  | 142.8795 | 19.1442 |  |  | 13.2759 | 4.535 |  |  |  | 281.72 |  | 37.112 |  | 14.2582
07:00 |  |  | 34.0104 |  | 4.217 |  |  | 20.934 | 26.0475 | 7.545 | 13.3567 | 12.82 | 31.424 |  |  | 50.696 |  | 36.673 |  | 8.6 |  | 135.6438 |  | 8.4328 |  |  | 15.86 |  | 3.951 | 0.4 |  | 0.7861 |  | 4.9555 | 10.4015 |  | 39.7186 | 116.1223 | 23.5039 | 0.91 | 117.644 |  | 29.102 | 28.9282 |  | 191.51 | 32.382 |  | 3.3712 |  | 2.4 |  | 72.5975 |  | 12.5 |  |  |  | 15.3006 |  |  |  | 6.973 | 59.52 | 1.79 | 148.0769 |  | 5.0383 | 129.2816 | 8.261 |  | 22.8402 | 3.8025 |  |  | 90.5303 | 22.9849 |  | 0.7 | 25.9222 | 454.2003 |  | 141.7306 | 19.0426 |  |  | 13.3708 | 4.5019 |  |  |  | 269.71 |  | 36.297 |  | 13.1166
07:30 |  |  | 31.7237 |  | 4.086 |  |  | 19.9411 | 26.5688 | 8.11 | 10.7158 | 12.48 | 31.046 |  |  | 50.668 |  | 47.1565 |  | 8.4 |  | 123.6642 |  | 8.4182 |  |  | 16.23 |  | 3.743 | 0.4 |  | 0.6589 |  | 4.7632 | 10.7412 |  | 44.5515 | 120.7478 | 24.1951 | 0.73 | 98.4778 |  | 29.5545 | 28.713 |  | 189.7408 | 32.4025 |  | 3.3948 |  | 2.4 |  | 72.3233 |  | 12.5 |  |  |  | 15.5701 |  |  |  | 7.121 | 59.44 | 1.92 | 149.6234 |  | 5.0741 | 133.1512 | 8.2901 |  | 24.092 | 3.7307 |  |  | 90.1874 | 22.9581 |  | 0.71 | 26.6211 | 454.0549 |  | 151.3522 | 18.5673 |  |  | 12.9618 | 4.476 |  |  |  | 264.94 |  | 36.04 |  | 5.312
08:00 |  |  | 31.8544 |  | 4.17 |  |  | 20.4512 | 26.5096 | 9.807 | 10.5204 | 12.89 | 31.826 |  |  | 51.521 |  | 40.0008 |  | 8.3 |  | 87.645 |  | 8.6185 |  |  | 15.95 |  | 3.736 | 0.5 |  | 0.6463 |  | 4.832 | 10.9922 |  | 44.8841 | 126.529 | 27.1614 | 0.73 | 87.4529 |  | 30.7273 | 29.2183 |  | 187.822 | 32.9519 |  | 3.0936 |  | 2.5 |  | 72.9348 |  | 12.5 |  |  |  | 15.3933 |  |  |  | 7.107 | 58.99 | 1.85 | 151.4493 |  | 5.0662 | 128.8945 | 8.2163 |  | 23.6131 | 3.9714 |  |  | 90.3515 | 22.9803 |  | 0.7 | 26.7178 | 457.5637 |  | 149.912 | 19.0138 |  |  | 13.2991 | 4.5055 |  |  |  | 261.13 |  | 36.338 |  | 0.60204
08:30 |  |  | 32.1288 |  | 4.209 |  |  | 18.2534 | 27.2591 | 10.636 | 10.7263 | 12.44 | 32.184 |  |  | 51.18 |  | 44.2504 |  | 8.4 |  | 94.6262 |  | 8.6255 |  |  | 14.71 |  | 3.743 | 0.5 |  | 0.6915 |  | 5.1929 | 11.0909 |  | 43.8937 | 127.1123 | 28.006 | 0.72 | 87.0421 |  | 32.1882 | 29.6416 |  | 186.8665 | 34.7117 |  | 2.9189 |  | 2.5 |  | 72.7491 |  | 12.5 |  |  |  | 15.5183 |  |  |  | 7.12 | 58.89 | 1.88 | 147.7067 |  | 4.9843 | 134.1019 | 15.384 |  | 23.5005 | 3.7307 |  |  | 89.7777 | 22.9376 |  | 0.68 | 27.75 | 455.6277 |  | 152.1668 | 18.8545 |  |  | 12.6365 | 4.4943 |  |  |  | 263.62 |  | 36.799 |  | 0.29273
09:00 |  |  | 31.9755 |  | 4.22 |  |  | 19.046 | 26.7519 | 11.319 | 10.3528 | 12.71 | 32.134 |  |  | 50.366 |  | 16.7195 |  | 8.5 |  | 143.0889 |  | 8.2578 |  |  | 14.71 |  | 3.841 | 0.5 |  | 0.5409 |  | 4.6838 | 10.9043 |  | 44.7779 | 124.9324 | 27.1245 | 0.63 | 77.625 |  | 33.0301 | 29.9715 |  | 188.2593 | 35.6575 |  | 3.393 |  | 2.5 |  | 73.2679 |  | 12.5 |  |  |  | 15.6231 |  |  |  | 7.233 | 59.23 | 1.92 | 148.9606 |  | 5.2471 | 132.0481 | 18.3023 |  | 24.2932 | 3.872 |  |  | 89.5396 | 22.9376 |  | 0.7 | 28.4409 | 462.2666 |  | 152.5217 | 18.3401 |  |  | 13.1002 | 4.6968 |  |  |  | 273.57 |  | 36.794 |  | 0.30011
09:30 |  |  | 32.4288 |  | 4.203 |  |  | 20.6126 | 26.7854 | 11.06 | 10.5151 | 12.83 | 31.87 |  |  | 50.663 |  | 36.4903 |  | 8.6 |  | 126.9539 |  | 8.2889 |  |  | 14.29 |  | 3.817 | 0.5 |  | 0.5085 |  | 4.0358 | 10.5569 |  | 42.0797 | 124.3437 | 26.7203 | 0.44 | 76.324 |  | 33.8806 | 29.995 |  | 190.7292 | 34.6827 |  | 3.427 |  | 2.5 |  | 72.5984 |  | 12.5 |  |  |  | 15.7199 |  |  |  | 7.052 | 59.35 | 2.15 | 147.4302 |  | 5.2931 | 133.2082 | 18.566 |  | 25.3433 | 3.9659 |  |  | 89.3722 | 22.9276 |  | 0.69 | 29.8287 | 460.2186 |  | 155.7219 | 18.2849 |  |  | 13.0854 | 4.648 |  |  |  | 273.36 |  | 36.773 |  | 0.29985
10:00 |  |  | 29.0501 |  | 4.239 |  |  | 19.0165 | 26.592 | 11.69 | 10.8325 | 12.96 | 32.008 |  |  | 50.68 |  | 36.0629 |  | 8.5 |  | 114.3369 |  | 8.4315 |  |  | 14.41 |  | 3.837 | 0.5 |  | 0.5237 |  | 4.1829 | 10.6771 |  | 43.0471 | 124.1547 | 26.7124 | 0.24 | 75.859 |  | 35.2041 | 29.6828 |  | 191.3191 | 35.5595 |  | 3.4351 |  | 2.6 |  | 71.6578 |  | 12.5 |  |  |  | 15.5222 |  |  |  | 7.28 | 58.95 | 2.09 | 147.1398 |  | 5.2127 | 132.1059 | 18.6983 |  | 25.4166 | 4.0274 |  |  | 89.0032 | 22.9128 |  | 0.73 | 29.9279 | 461.1714 |  | 152.5943 | 18.464 |  |  | 13.6118 | 4.813 |  |  |  | 276.76 |  | 36.991 |  | 0.28723
10:30 |  |  | 33.4055 |  | 4.129 |  |  | 19.6828 | 26.2042 | 11.449 | 11.2286 | 12.72 | 31.382 |  |  | 50.832 |  | 29.5423 |  | 8.6 |  | 89.0293 |  | 8.4727 |  |  | 14.95 |  | 3.721 | 0.5 |  | 0.5268 |  | 4.0119 | 10.8572 |  | 40.1651 | 124.6347 | 28.4395 | 0.58 | 75.4302 |  | 35.6065 | 30.194 |  | 191.1596 | 36.2932 |  | 3.3772 |  | 2.6 |  | 71.6345 |  | 12.5 |  |  |  | 15.723 |  |  |  | 7.222 | 58.91 | 2.11 | 147.5324 |  | 5.4177 | 132.7094 | 17.8734 |  | 25.658 | 3.8866 |  |  | 89.1664 | 22.8692 |  | 0.72 | 29.5689 | 457.7211 |  | 154.3929 | 18.2511 |  |  | 13.5795 | 4.9003 |  |  |  | 275.78 |  | 36.934 |  | 0.3001
11:00 |  |  | 33.3433 |  | 4.141 |  |  | 19.2367 | 26.5827 | 11.808 | 10.8042 | 12.97 | 31.806 |  |  | 51.872 |  | 40.2881 |  | 8.5 |  | 154.693 |  | 8.3886 |  |  | 15.67 |  | 3.784 | 0.4 |  | 0.5907 |  | 4.3254 | 10.9049 |  | 44.1314 | 123.8009 | 28.019 | 1 | 74.4386 |  | 36.196 | 30.3567 |  | 191.7617 | 35.3785 |  | 3.3585 |  | 2.7 |  | 71.457 |  | 12.5 |  |  |  | 15.6267 |  |  |  | 6.653 | 59.39 | 2.2 | 147.1637 |  | 5.2995 | 134.6443 | 17.6776 |  | 25.0191 | 3.7307 |  |  | 88.7728 | 22.8801 |  | 0.74 | 30.3797 | 460.2832 |  | 156.3232 | 18.4174 |  |  | 13.8035 | 4.9934 |  |  |  | 276.75 |  | 37.511 |  | 0.30012
11:30 |  |  | 33.1106 |  | 4.157 |  |  | 19.489 | 27.3805 | 11.042 | 10.7293 | 13.35 | 31.174 |  |  | 51.152 |  | 49.6854 |  | 8.6 |  | 129.3059 |  | 8.5901 |  |  | 15.78 |  | 3.589 | 0.5 |  | 0.5019 |  | 4.6142 | 10.7138 |  | 34.218 | 123.9683 | 27.233 | 0.9 | 73.5842 |  | 36.1253 | 30.1069 |  | 191.5184 | 35.9658 |  | 3.3572 |  | 2.6 |  | 72.4364 |  | 12.5 |  |  |  | 15.6966 |  |  |  | 6.623 | 59.23 | 2.22 | 146.8167 |  | 5.4693 | 126.4273 | 17.5156 |  | 25.0499 | 3.872 |  |  | 88.8729 | 22.8998 |  | 0.65 | 29.2208 | 463.1686 |  | 153.5475 | 18.1628 |  |  | 13.9627 | 4.8897 |  |  |  | 277.27 |  | 37.043 |  | 0.29294
12:00 |  |  | 33.1097 |  | 3.981 |  |  | 19.0163 | 27.2185 | 10.512 | 13.237 | 13.39 | 30.874 |  |  | 50.625 |  | 14.2244 |  | 8.7 |  | 126.5623 |  | 8.5676 |  |  | 16.5 |  | 3.698 | 0.5 |  | 0.4854 |  | 4.5948 | 10.5925 |  | 30.246 | 123.2257 | 26.8184 | 0.73 | 73.7962 |  | 36.0102 | 29.6413 |  | 190.905 | 35.5599 |  | 3.3639 |  | 2.6 |  | 72.5755 |  | 12.5 |  |  |  | 15.5839 |  |  |  | 6.879 | 59.93 | 2.14 | 146.8021 |  | 5.3442 | 123.467 | 16.7849 |  | 24.8682 | 3.9659 |  |  | 88.5206 | 22.9194 |  | 0.7 | 28.3306 | 447.6316 |  | 156.9742 | 18.4666 |  |  | 14.0106 | 4.9269 |  |  |  | 271.66 |  | 36.481 |  | 0.30633
12:30 |  |  | 31.6366 |  | 4.123 |  |  | 18.9104 | 26.6553 | 9.662 | 13.4526 | 13.23 | 31.278 |  |  | 50.427 |  | 14.7484 |  | 8.5 |  | 120.1086 |  | 8.5829 |  |  | 16.76 |  | 3.745 | 0.5 |  | 0.4763 |  | 4.6325 | 10.9563 |  | 30.4687 | 123.3399 | 27.0739 | 0.78 | 75.5346 |  | 35.3546 | 28.525 |  | 188.6876 | 35.3466 |  | 3.3667 |  | 2.7 |  | 72.7943 |  | 12.5 |  |  |  | 15.319 |  |  |  | 6.432 | 58.41 | 2.3 | 147.4922 |  | 5.3338 | 126.2214 | 16.9835 |  | 24.573 | 3.872 |  |  | 88.6435 | 22.9216 |  | 0.7 | 30.3081 | 446.0259 |  | 155.2474 | 18.575 |  |  | 13.9849 | 4.6539 |  |  |  | 275.3 |  | 35.991 |  | 0.28228
13:00 |  |  | 31.1584 |  | 4.173 |  |  | 18.2779 | 26.3892 | 9.946 | 13.7457 | 13.22 | 33.166 |  |  | 51.096 |  | 51.0292 |  | 8.6 |  | 102.7446 |  | 8.3254 |  |  | 16.73 |  | 3.72 | 0.5 |  | 0.5278 |  | 4.6611 | 10.8904 |  | 30.5127 | 121.1173 | 27.1829 | 0.64 | 77.0252 |  | 35.4696 | 28.6967 |  | 191.561 | 36.1199 |  | 3.3669 |  | 2.6 |  | 72.8513 |  | 12.5 |  |  |  | 15.3719 |  |  |  | 5.293 | 55.05 | 2.28 | 150.9509 |  | 5.3806 | 127.4355 | 17.6309 |  | 24.3936 | 4.0073 |  |  | 89.0832 | 22.8876 |  | 0.69 | 29.9521 | 449.5059 |  | 154.3856 | 18.7955 |  |  | 14.2152 | 4.6274 |  |  |  | 274.75 |  | 36.306 |  | 0.3003
13:30 |  |  | 30.6738 |  | 4.058 |  |  | 19.568 | 26.4989 | 10.859 | 14.1294 | 13.42 | 33.94 |  |  | 50.86 |  | 41.3322 |  | 8.4 |  | 124.318 |  | 8.122 |  |  | 16.14 |  | 3.74 | 0.5 |  | 0.5607 |  | 5.4663 | 11.1474 |  | 41.3095 | 118.7772 | 27.6662 | 0.45 | 75.8904 |  | 36.4639 | 29.4727 |  | 189.7863 | 35.9288 |  | 3.375 |  | 2.6 |  | 73.7269 |  | 12.5 |  |  |  | 15.274 |  |  |  | 6.622 | 55.09 | 2.35 | 151.2892 |  | 5.3259 | 123.6595 | 17.8692 |  | 24.8115 | 3.7307 |  |  | 89.6527 | 22.8638 |  | 0.68 | 30.4014 | 452.342 |  | 152.5212 | 18.766 |  |  | 14.4437 | 4.8739 |  |  |  | 255.76 |  | 36.41 |  | 0.3011
14:00 |  |  | 30.0204 |  | 4.001 |  |  | 18.996 | 26.3844 | 11.633 | 14.1119 | 13.6 | 32.656 |  |  | 51.015 |  | 17.1761 |  | 8.4 |  | 137.5847 |  | 8.0612 |  |  | 16.46 |  | 3.736 | 0.5 |  | 0.5394 |  | 5.7647 | 11.5518 |  | 42.636 | 116.7781 | 28.8262 | 0.73 | 77.0896 |  | 37.2517 | 30.0617 |  | 190.625 | 36.3697 |  | 3.4319 |  | 2.8 |  | 73.478 |  | 12.5 |  |  |  | 15.1327 |  |  |  | 7.243 | 55.2 | 2.33 | 150.6875 |  | 5.3019 | 125.1464 | 18.4462 |  | 25.597 | 3.872 |  |  | 88.6889 | 22.9078 |  | 0.7 | 30.3891 | 462.216 |  | 152.9031 | 18.933 |  |  | 14.6523 | 4.8555 |  |  |  | 275.53 |  | 36.853 |  | 0.30039
14:30 |  |  | 30.4161 |  | 4.033 |  |  | 19.0476 | 26.5246 | 11.931 | 14.1312 | 13.01 | 33.476 |  |  | 50.827 |  | 41.3725 |  | 8.3 |  | 130.0923 |  | 8.0019 |  |  | 16.24 |  | 3.756 | 0.5 |  | 0.5301 |  | 5.7565 | 11.0977 |  | 39.5723 | 116.5383 | 28.3153 | 0.86 | 76.3958 |  | 37.1278 | 30.9646 |  | 190.9851 | 35.1254 |  | 3.4072 |  | 2.8 |  | 73.0988 |  | 12.5 |  |  |  | 15.3943 |  |  |  | 7.32 | 54.65 | 2.36 | 151.4434 |  | 5.4073 | 123.0163 | 18.6393 |  | 26.8048 | 3.9659 |  |  | 90.4213 | 22.8639 |  | 0.67 | 30.7687 | 462.367 |  | 147.4127 | 18.6909 |  |  | 14.4194 | 4.878 |  |  |  | 282.8 |  | 36.349 |  | 0.29983
15:00 |  |  | 30.1366 |  | 4.248 |  |  | 18.6551 | 26.3424 | 12.415 | 14.3669 | 13.5 | 33.122 |  |  | 50.601 |  | 38.4564 |  | 8.6 |  | 57.4001 |  | 7.8847 |  |  | 15.71 |  | 3.464 | 0.5 |  | 0.4983 |  | 6.22 | 10.703 |  | 38.8429 | 117.7943 | 27.8109 | 0.97 | 72.053 |  | 36.6659 | 30.8381 |  | 191.9983 | 36.6869 |  | 3.4053 |  | 2.6 |  | 72.824 |  | 12.5 |  |  |  | 15.1433 |  |  |  | 7.246 | 49.83 | 1.88 | 151.1945 |  | 5.3745 | 123.2007 | 14.5666 |  | 25.8263 | 4.0274 |  |  | 90.7323 | 23.0184 |  | 0.73 | 30.3209 | 461.519 |  | 141.0648 | 18.6966 |  |  | 14.5533 | 4.9515 |  |  |  | 281.06 |  | 36.38 |  | 0.30033
15:30 |  |  | 30.179 |  | 4.268 |  |  | 19.0116 | 26.821 | 11.84 | 14.4656 | 13.47 | 33.552 |  |  | 50.975 |  | 29.613 |  | 8.4 |  | 42.6268 |  | 7.8845 |  |  | 15.06 |  | 3.482 | 0.5 |  | 0.4764 |  | 6.1652 | 10.1675 |  | 38.7058 | 118.0021 | 27.6466 | 0.6 | 73.6444 |  | 37.2331 | 29.529 |  | 190.223 | 36.257 |  | 3.4063 |  | 2.7 |  | 72.6974 |  | 12.5 |  |  |  | 15.3689 |  |  |  | 7.412 | 50.18 | 2.19 | 104.5434 |  | 5.4041 | 124.5946 | 14.5001 |  | 26.9735 | 3.8866 |  |  | 90.9363 | 23.0121 |  | 0.59 | 32.9566 | 464.2362 |  | 144.6031 | 18.9219 |  |  | 14.6729 | 4.9242 |  |  |  | 282.22 |  | 36.19 |  | 0.27192
16:00 |  |  | 30.3423 |  | 4.109 |  |  | 19.0017 | 26.6822 | 11.485 | 14.7623 | 11.67 | 33.15 |  |  | 50.784 |  | 38.8988 |  | 8.2 |  | 123.3936 |  | 7.954 |  |  | 14.92 |  | 3.493 | 0.5 |  | 0.4863 |  | 6.4606 | 10.3463 |  | 39.6786 | 118.0264 | 28.58 | 0.23 | 72.7965 |  | 36.8581 | 28.7212 |  | 185.6605 | 36.3098 |  | 3.371 |  | 2.4 |  | 73.3671 |  | 12.5 |  |  |  | 15.4076 |  |  |  | 7.323 | 51.36 | 2.49 | 138.0065 |  | 5.5645 | 124.2608 | 9.9136 |  | 26.5253 | 3.9037 |  |  | 91.0783 | 22.9797 |  | 0.54 | 33.5212 | 457.511 |  | 156.0501 | 18.5286 |  |  | 13.2638 | 4.9241 |  |  |  | 282.76 |  | 36.491 |  | 0.30065
16:30 |  |  | 26.4943 |  | 4.073 |  |  | 18.8916 | 26.6087 | 11.283 | 14.6475 | 11.81 | 33.3 |  |  | 51.02 |  | 41.401 |  | 8.3 |  | 106.1865 |  | 8.1272 |  |  | 14.19 |  | 3.453 | 0.5 |  | 0.5184 |  | 6.2239 | 10.5298 |  | 39.6677 | 121.1044 | 27.4048 | 0.37 | 72.3348 |  | 36.7885 | 29.7284 |  | 189.6644 | 34.7887 |  | 3.3599 |  | 2.6 |  | 73.6647 |  | 12.5 |  |  |  | 14.2554 |  |  |  | 7.449 | 52.8 | 2.33 | 146.1112 |  | 5.5251 | 127.1464 | 10.0134 |  | 27.2898 | 4.3754 |  |  | 92.2734 | 22.9867 |  | 0.54 | 32.4216 | 462.3673 |  | 145.2925 | 18.6036 |  |  | 15.8835 | 4.9392 |  |  |  | 284.21 |  | 36.357 |  | 2.4511
17:00 |  |  | 25.5757 |  | 4.186 |  |  | 17.7668 | 26.8195 | 11.314 | 14.0882 | 13.1 | 33.752 |  |  | 50.606 |  | 32.7601 |  | 8.5 |  | 91.8921 |  | 8.1253 |  |  | 14.52 |  | 3.528 | 0.4 |  | 0.533 |  | 5.8656 | 10.3845 |  | 39.1117 | 119.7682 | 27.8623 | 0.4 | 70.3048 |  | 35.9886 | 30.6002 |  | 186.9789 | 34.8551 |  | 3.3666 |  | 3.6 |  | 73.4917 |  | 12.5 |  |  |  | 14.0677 |  |  |  | 7.826 | 53.95 | 2.28 | 146.8801 |  | 5.5629 | 128.2898 | 10.479 |  | 27.3635 | 3.8589 |  |  | 91.4479 | 22.9532 |  | 0.56 | 32.6308 | 449.3824 |  | 155.8779 | 18.9145 |  |  | 15.839 | 4.7712 |  |  |  | 284.38 |  | 36.765 |  | 4.6143
17:30 |  |  | 25.7649 |  | 4.14 |  |  | 14.8531 | 26.8418 | 11.202 | 14.4951 | 11.35 | 33.318 |  |  | 50.835 |  | 41.3198 |  | 8.7 |  | 104.6026 |  | 8.0024 |  |  | 14.96 |  | 3.532 | 0.4 |  | 0.5329 |  | 5.3595 | 10.3762 |  | 39.203 | 124.0383 | 26.8936 | 0.41 | 75.3532 |  | 34.5839 | 30.79 |  | 188.8103 | 34.7588 |  | 3.4152 |  | 3.8 |  | 73.6769 |  | 12.5 |  |  |  | 15.1436 |  |  |  | 7.738 | 54.31 | 2.34 | 148.4933 |  | 5.5918 | 127.4262 | 9.3364 |  | 24.8439 | 3.6509 |  |  | 92.5136 | 22.91 |  | 0.58 | 31.14 | 450.2197 |  | 162.6914 | 19.1561 |  |  | 15.5822 | 4.8207 |  |  |  | 273.56 |  | 36.899 |  | 7.8342
18:00 |  |  | 26.1781 |  | 4.026 |  |  | 15.0145 | 27.9014 | 10.038 | 14.3403 | 12.28 | 33.582 |  |  | 51.005 |  | 40.7152 |  | 9 |  | 131.9748 |  | 7.9613 |  |  | 15.75 |  | 3.519 | 0.5 |  | 0.5172 |  | 5.4162 | 10.3655 |  | 38.9846 | 122.5676 | 24.0949 | 0.46 | 77.8565 |  | 33.584 | 31.3013 |  | 189.3564 | 34.0713 |  | 3.3601 |  | 3.8 |  | 73.8011 |  | 12.5 |  |  |  | 15.5166 |  |  |  | 7.667 | 56.36 | 2.38 | 148.2136 |  | 5.582 | 129.4224 | 9.3518 |  | 24.4039 | 3.6076 |  |  | 91.222 | 22.9593 |  | 0.66 | 30.528 | 468.1341 |  | 148.1919 | 19.0669 |  |  | 14.5753 | 4.7976 |  |  |  | 281.52 |  | 36.766 |  | 10.2931
18:30 |  |  | 26.2545 |  | 4.081 |  |  | 14.6082 | 28.7243 | 10.139 | 14.2437 | 12.77 | 33.386 |  |  | 51.792 |  | 38.6081 |  | 9.3 |  | 126.5561 |  | 7.9985 |  |  | 16.05 |  | 3.519 | 0.5 |  | 0.5239 |  | 4.2691 | 10.942 |  | 37.4859 | 118.6921 | 22.8405 | 0.11 | 77.2599 |  | 32.3777 | 32.1043 |  | 186.9939 | 33.2598 |  | 3.3645 |  | 4 |  | 56.4857 |  | 12.5 |  |  |  | 15.6472 |  |  |  | 7.729 | 55.92 | 2.31 | 149.5992 |  | 5.0954 | 127.785 | 9.8315 |  | 22.2202 | 3.8025 |  |  | 91.0606 | 22.9792 |  | 0.75 | 27.5843 | 458.9515 |  | 149.4935 | 18.9432 |  |  | 14.9621 | 4.8664 |  |  |  | 287.79 |  | 37.418 |  | 8.8671
19:00 |  |  | 26.1908 |  | 4.102 |  |  | 18.456 | 30.0943 | 9.897 | 14.5597 | 12.85 | 33.126 |  |  | 52.824 |  | 35.4481 |  | 9.6 |  | 125.2211 |  | 8.0704 |  |  | 16.4 |  | 3.456 | 0.5 |  | 0.5394 |  | 4.2895 | 10.4894 |  | 35.0241 | 115.405 | 23.6525 | 0.35 | 72.288 |  | 30.3672 | 32.2054 |  | 189.0737 | 33.1993 |  | 3.3721 |  | 4.2 |  | 47.288 |  | 12.5 |  |  |  | 15.3236 |  |  |  | 7.56 | 55.42 | 2.07 | 147.3776 |  | 4.9183 | 126.5496 | 8.3123 |  | 21.1578 | 3.7407 |  |  | 91.5593 | 22.9979 |  | 0.78 | 27.4469 | 466.9776 |  | 145.2622 | 18.9938 |  |  | 14.7278 | 4.7581 |  |  |  | 279.76 |  | 37.137 |  | 9.0628
19:30 |  |  | 25.793 |  | 3.982 |  |  | 21.0786 | 30.5022 | 11.081 | 13.7907 | 13.09 | 33.216 |  |  | 52.517 |  | 44.3322 |  | 9.6 |  | 106.2773 |  | 7.9679 |  |  | 16.18 |  | 3.561 | 0.5 |  | 0.5597 |  | 4.19 | 9.953 |  | 39.2758 | 116.4358 | 25.2528 | 0.46 | 74.0026 |  | 30.6821 | 31.8157 |  | 186.5897 | 33.323 |  | 3.4016 |  | 4.6 |  | 34.4018 |  | 12.5 |  |  |  | 15.5237 |  |  |  | 7.633 | 54.59 | 2.26 | 146.913 |  | 5.1488 | 131.9715 | 8.3626 |  | 22.6553 | 3.74 |  |  | 91.1393 | 23.002 |  | 0.73 | 26.5284 | 431.37 |  | 150.4744 | 18.8041 |  |  | 14.6735 | 4.7657 |  |  |  | 273.61 |  | 36.726 |  | 9.4456
20:00 |  |  | 25.9099 |  | 4.093 |  |  | 21.0699 | 31.2868 | 11.972 | 13.4103 | 13.82 | 34.078 |  |  | 52.491 |  | 39.4449 |  | 9.6 |  | 105.0547 |  | 7.8444 |  |  | 16.52 |  | 3.432 | 0.5 |  | 0.5737 |  | 4.127 | 9.8754 |  | 39.6937 | 119.9222 | 28.6581 | 0.37 | 66.7611 |  | 33.0742 | 32.0266 |  | 189.7213 | 33.3103 |  | 3.399 |  | 4.5 |  | 34.4414 |  | 12.5 |  |  |  | 15.6829 |  |  |  | 7.793 | 53.93 | 2.29 | 143.5042 |  | 5.2148 | 133.0656 | 8.6817 |  | 23.1324 | 3.6949 |  |  | 90.0326 | 23.0328 |  | 0.76 | 26.8933 | 444.846 |  | 153.1639 | 18.9903 |  |  | 14.8541 | 4.7655 |  |  |  | 269.65 |  | 35.79 |  | 9.6461
20:30 |  |  | 25.9993 |  | 4.046 |  |  | 20.3253 | 31.4019 | 12.956 | 11.0799 | 14.03 | 33.07 |  |  | 52.046 |  | 44.5062 |  | 9.6 |  | 143.7026 |  | 7.5126 |  |  | 16.68 |  | 3.38 | 0.6 |  | 0.5222 |  | 4.0911 | 10.2995 |  | 39.5088 | 123.5119 | 28.8841 | 0.84 | 37.2354 |  | 33.6571 | 31.5685 |  | 187.2803 | 33.0215 |  | 3.4059 |  | 4.6 |  | 36.0378 |  | 12.5 |  |  |  | 15.7177 |  |  |  | 7.793 | 56.76 | 1.99 | 140.5917 |  | 5.2107 | 134.5821 | 9.2137 |  | 20.8509 | 4.0014 |  |  | 89.6106 | 22.9412 |  | 0.76 | 27.2653 | 463.8059 |  | 152.197 | 18.887 |  |  | 14.3397 | 4.8552 |  |  |  | 274.78 |  | 37.189 |  | 9.5832
21:00 |  |  | 25.3488 |  | 4.135 |  |  | 21.1732 | 31.3296 | 13.537 | 10.8903 | 13.51 | 33.56 |  |  | 52.419 |  | 38.605 |  | 9.9 |  | 130.8955 |  | 7.6915 |  |  | 16.29 |  | 3.345 | 0.4 |  | 0.5289 |  | 4.074 | 10.5564 |  | 39.8958 | 121.7861 | 28.9203 | 0.87 | 45.2301 |  | 34.2695 | 31.7959 |  | 186.9772 | 33.7352 |  | 3.395 |  | 4.3 |  | 36.0946 |  | 12.5 |  |  |  | 15.335 |  |  |  | 7.612 | 56.87 | 2.37 | 142.2673 |  | 5.1335 | 134.5768 | 9.6095 |  | 22.7829 | 4.0848 |  |  | 89.1945 | 22.9593 |  | 0.74 | 27.7212 | 461.8254 |  | 150.4917 | 19.1249 |  |  | 14.1967 | 4.7192 |  |  |  | 276.76 |  | 37.218 |  | 9.5086
21:30 |  |  | 25.1856 |  | 4.163 |  |  | 21.0576 | 30.6288 | 13.224 | 11.0441 | 13.66 | 34.264 |  |  | 52.154 |  | 34.9456 |  | 9.6 |  | 39.1067 |  | 7.3354 |  |  | 16.51 |  | 3.193 | 0.5 |  | 0.5289 |  | 4.2365 | 10.6031 |  | 38.9617 | 126.0702 | 29.128 | 0.94 | 70.5527 |  | 34.5898 | 31.2969 |  | 179.4273 | 34.9179 |  | 3.3939 |  | 4.8 |  | 41.1946 |  | 12.5 |  |  |  | 15.6679 |  |  |  | 7.631 | 57.45 | 2.41 | 143.2967 |  | 5.2181 | 134.2072 | 9.3593 |  | 22.705 | 4.1258 |  |  | 89.3975 | 22.9908 |  | 0.75 | 28.5243 | 464.713 |  | 147.4066 | 19.1423 |  |  | 14.5914 | 4.8733 |  |  |  | 282.51 |  | 37.121 |  | 9.4554
22:00 |  |  | 24.6745 |  | 4.133 |  |  | 20.1048 | 29.9049 | 13.118 | 11.0941 | 13.57 | 33.974 |  |  | 52.279 |  | 47.2734 |  | 9 |  | 40.6905 |  | 7.814 |  |  | 15.86 |  | 3.314 | 0.5 |  | 0.5286 |  | 4.2329 | 10.2637 |  | 41.1787 | 126.6155 | 29.1634 | 1.03 | 72.4936 |  | 34.9459 | 32.0235 |  | 178.6808 | 35.4027 |  | 2.7083 |  | 5.3 |  | 63.9311 |  | 12.5 |  |  |  | 15.5927 |  |  |  | 7.719 | 58.05 | 2.32 | 143.8135 |  | 5.0503 | 134.1013 | 9.474 |  | 22.9235 | 3.9547 |  |  | 90.027 | 23.0319 |  | 0.73 | 30.4704 | 470.373 |  | 153.2177 | 19.4171 |  |  | 15.2854 | 5.0093 |  |  |  | 278.26 |  | 37.091 |  | 9.3436
22:30 |  |  | 26.2332 |  | 4.066 |  |  | 21.2532 | 29.1429 | 12.756 | 11.1545 | 13.58 | 33.336 |  |  | 52.08 |  | 32.4424 |  | 9.5 |  | 118.2737 |  | 7.6187 |  |  | 15.59 |  | 3.403 | 0.5 |  | 0.6287 |  | 4.8773 | 9.1982 |  | 41.5393 | 126.8222 | 29.2221 | 1.15 | 72.1992 |  | 35.1069 | 32.8616 |  | 178.3734 | 35.892 |  | 3.2916 |  | 4.5 |  | 73.7745 |  | 12.5 |  |  |  | 15.8593 |  |  |  | 7.584 | 58.19 | 2.26 | 145.5984 |  | 5.1669 | 134.4369 | 9.6642 |  | 23.316 | 3.9615 |  |  | 90.3091 | 22.9382 |  | 0.73 | 30.5477 | 463.7894 |  | 151.4262 | 19.307 |  |  | 15.8391 | 5.4422 |  |  |  | 280.93 |  | 36.768 |  | 9.4173
23:00 |  |  | 26.444 |  | 4.197 |  |  | 21.4058 | 28.7606 | 13.133 | 11.2682 | 14.08 | 33.396 |  |  | 52.211 |  | 41.8441 |  | 9.1 |  | 103.31 |  | 7.5544 |  |  | 15.76 |  | 3.525 | 0.5 |  | 0.9337 |  | 4.4261 | 8.4115 |  | 42.7139 | 123.9504 | 29.0455 | 1.26 | 71.5588 |  | 36.4249 | 33.0999 |  | 177.8957 | 35.0102 |  | 3.3369 |  | 4.5 |  | 73.7322 |  | 12.5 |  |  |  | 16.0471 |  |  |  | 7.777 | 57.91 | 2.29 | 144.0539 |  | 5.1701 | 133.8296 | 10.2901 |  | 22.5895 | 3.9546 |  |  | 90.4138 | 22.8674 |  | 0.72 | 32.4083 | 464.6866 |  | 145.0417 | 19.0805 |  |  | 16.4498 | 5.4075 |  |  |  | 284.95 |  | 36.402 |  | 9.2125
23:30 |  |  | 27.9757 |  | 4.158 |  |  | 21.2614 | 27.8855 | 13.118 | 13.549 | 14.46 | 33.114 |  |  | 51.147 |  | 11.5929 |  | 8.4 |  | 130.882 |  | 7.0762 |  |  | 15.07 |  | 3.651 | 0.5 |  | 5.348 |  | 4.5418 | 8.109 |  | 42.4286 | 124.6701 | 28.9653 | 1.2 | 72.4038 |  | 35.7778 | 32.7311 |  | 176.4638 | 35.7245 |  | 3.3502 |  | 4.7 |  | 74.0712 |  | 12.5 |  |  |  | 16.0293 |  |  |  | 6.994 | 56.57 | 2.34 | 145.4116 |  | 5.1972 | 131.4208 | 10.7132 |  | 22.9234 | 3.8564 |  |  | 90.9714 | 22.9124 |  | 0.66 | 31.5284 | 459.6456 |  | 148.2049 | 19.147 |  |  | 16.2088 | 5.468 |  |  |  | 285.22 |  | 35.702 |  | 11.4281
00:00 |  |  | 30.6881 |  | 0 |  |  | 21.0303 | 27.1926 | 13.339 | 13.9892 | 14.39 | 32.112 |  |  | 51.507 |  | 14.0191 |  | 8.2 |  | 115.9984 |  | 7.2054 |  |  | 14.49 |  | 0 | 0.5 |  | 6.8013 |  | 5.2759 | 8.3926 |  | 45.6483 | 124.4018 | 28.8269 | 0.83 | 72.4908 |  | 35.8154 | 33.1419 |  | 178.2514 | 36.1069 |  | 3.5041 |  | 5.2 |  | 74.1554 |  | 12.5 |  |  |  | 15.8351 |  |  |  | 7.021 | 53.54 | 2.41 | 144.384 |  | 5.2746 | 132.7502 | 10.7079 |  | 22.8588 | 3.8369 |  |  | 90.6798 | 20.9975 |  | 0.73 | 31.4796 | 463.1945 |  | 150.5206 | 19.2494 |  |  | 16.5621 | 5.3729 |  |  |  | 286.79 |  | 37.052 |  | 10.7889
MWh | 0 | 0 | 754.2179 | 0 | 97.148 | 0 | 0 | 464.9139 | 660.3188 | 266.889 | 315.8117 | 312.45 | 781.073 | 0 | 0 | 1234.535 | 0 | 902.4648 | 0 | 212.75 | 0 | 2782.3025 | 0 | 198.7199 | 0 | 0 | 374.92 | 0 | 90.483 | 11.7 | 0 | 21.8838 | 0 | 118.9679 | 265.9479 | 0 | 999.8246 | 2954.8262 | 657.4438 | 18.01 | 2078.2828 | 0 | 831.9995 | 737.0685 | 0 | 4528.6609 | 838.941 | 0 | 80.2612 | 0 | 75.045 | 0 | 1637.9582 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 370.5648 | 0 | 0 | 0 | 172.841 | 1373.9 | 51.91 | 3501.4596 | 0 | 126.3465 | 3146.5581 | 292.8629 | 0 | 597.6122 | 93.3881 | 0 | 0 | 2164.8334 | 547.707 | 0 | 16.665 | 705.6985 | 11006.0772 | 0 | 3614.5531 | 454.6818 | 0 | 0 | 347.7654 | 116.3414 | 0 | 0 | 0 | 6628.8 | 0 | 864.1995 | 0 | 177.9818
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 23 de Marzo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1140.72 | 3246.4 | 2011.4 | 46 |  |  |  | 71.4 |  | 32.3 | 12.3 | 0 | 278.2 | 6838.72 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 483.55
01:00 | 1133.52 | 3241.2 | 1862.5 | 46 |  |  |  | 70.8 |  | 32.8 | 12.2 | 0 | 286.2 | 6685.22 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 67.5
01:30 | 1142.32 | 3307 | 1725 | 0 |  |  |  | 70.3 |  | 31.3 | 12.3 | 0 | 287.1 | 6575.32 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5345.85
02:00 | 1145.42 | 3298.8 | 1698.1 | 0 |  |  |  | 70.3 |  | 32.2 | 12.3 | 0 | 267.6 | 6524.72 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 471.2
02:30 | 1145.22 | 3304 | 1650.8 | 0 |  |  |  | 70.6 |  | 32.7 | 12.2 | 0 | 245.7 | 6461.22 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H.+SANTA+ROSA+I | 23.52
03:00 | 1161.82 | 3292 | 1536 | 0 |  |  |  | 71.1 |  | 32.3 | 12.2 | 0 | 231.3 | 6336.72 |  | C.H.+SANTA+ROSA+II | 39.36
03:30 | 1121.62 | 3241.3 | 1605.1 | 0 |  |  |  | 71.3 |  | 32.2 | 12.2 | 0 | 241 | 6324.72 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3381.45
04:00 | 1134.42 | 3283.4 | 1565.9 | 0 |  |  |  | 70.9 |  | 33.3 | 12.3 | 0 | 246.2 | 6346.42 |  | C.H. YANANGO | 1012.2
04:30 | 1138.72 | 3299.6 | 1535.8 | 0 |  |  |  | 70.5 |  | 32.7 | 12.2 | 0 | 265 | 6354.52 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 147.6
05:00 | 1131.82 | 3303.1 | 1529.5 | 0 |  |  |  | 69.8 |  | 32.5 | 12.2 | 0 | 234.6 | 6313.52 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 278.35
05:30 | 1120.72 | 3286.1 | 1528.3 | 0 |  |  |  | 71.5 |  | 32.3 | 12.2 | 0 | 239.5 | 6290.62 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3435.8
06:00 | 1114.22 | 3196.2 | 1446.1 | 0 |  |  |  | 71 |  | 32.6 | 12.2 | 8.9 | 283.2 | 6164.42 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 206.85
06:30 | 1051.32 | 3245.2 | 1272 | 0 |  |  |  | 69.9 |  | 32.7 | 12.2 | 94.5 | 290.3 | 6068.12 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.2
07:00 | 1046.02 | 3044.7 | 1248.3 | 0 |  |  |  | 68.7 |  | 32.7 | 12.2 | 188.7 | 301.7 | 5943.02 |  | C.H. RUNATULLO II | 481.4
07:30 | 1034.22 | 3112.1 | 1269.6 | 0 |  |  |  | 69 |  | 33.3 | 12.2 | 306.3 | 274.1 | 6110.82 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.55
08:00 | 1037.82 | 3102.9 | 1252.9 | 0 |  |  |  | 69.2 |  | 33 | 12.2 | 394.8 | 288.2 | 6191.02 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 294.55
08:30 | 1041.22 | 3125.9 | 1256.4 | 0 |  |  |  | 68.6 |  | 33.2 | 12.2 | 412 | 268.9 | 6218.42 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3878.85
09:00 | 1083.52 | 3249.9 | 1314.2 | 0 |  |  |  | 68.5 |  | 32.9 | 12.2 | 434 | 280.6 | 6475.82 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 179.25
09:30 | 1120.32 | 3135.5 | 1525.3 | 0 |  |  |  | 68.7 |  | 32.9 | 11.7 | 441.8 | 311.1 | 6647.32 |  | C.H. ARICOTA II |  | 75.85
10:00 | 1113.32 | 3244.3 | 1427 | 0 |  |  |  | 69.3 |  | 33 | 11.6 | 446.4 | 329.8 | 6674.72 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 81.35
10:30 | 1139.72 | 3340 | 1382.1 | 0 |  |  |  | 68.8 |  | 32.1 | 11.6 | 451.7 | 409.2 | 6835.22 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14687.45
11:00 | 1139.82 | 3319.6 | 1404.7 | 0 |  |  |  | 68.8 |  | 33 | 11.6 | 454.7 | 448.1 | 6880.32 |  | C.H. RESTITUCION | 4915.95
11:30 | 1146.82 | 3319.6 | 1458.2 | 0 |  |  |  | 68.6 |  | 32.8 | 11.6 | 456.4 | 476.4 | 6970.42 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 113.3
12:00 | 1153.52 | 3306.2 | 1390.1 | 0 |  |  |  | 69 |  | 32.3 | 11.6 | 457.3 | 516.6 | 6936.62 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 478.6
12:30 | 1142.42 | 3250.4 | 1393.3 | 0 |  |  |  | 68.6 |  | 31.8 | 11.6 | 454.5 | 590.2 | 6942.82 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 484.85
13:00 | 1136.92 | 3267.1 | 1333.2 | 0 |  |  |  | 68.4 |  | 32.2 | 11.6 | 450.1 | 655.1 | 6954.62 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10650.3
13:30 | 1135.62 | 3202.9 | 1264.6 | 0 |  |  |  | 69.1 |  | 31.7 | 11.6 | 447.6 | 689.1 | 6852.22 |  | P.C.H. CHAGLLA | 104.5
14:00 | 1108.32 | 3259.7 | 1263.2 | 0 |  |  |  | 68.9 |  | 32.3 | 11.6 | 444.2 | 729.7 | 6917.92 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2178.15
14:30 | 1170.42 | 3201.8 | 1283.8 | 0 |  |  |  | 67.7 |  | 31.2 | 11.6 | 437.6 | 723.6 | 6927.72 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
15:00 | 1168.82 | 3111.4 | 1230.1 | 0 |  |  |  | 69 |  | 30 | 11.6 | 424.9 | 743 | 6788.82 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 454.6
15:30 | 1169.72 | 3065.4 | 1232.7 | 0 |  |  |  | 68.8 |  | 31.4 | 11.6 | 409.2 | 737.3 | 6726.12 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2064.15
16:00 | 1171.62 | 3204.2 | 1241.2 | 0 |  |  |  | 69 |  | 30.3 | 11.6 | 382 | 781.3 | 6891.22 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 501.9
16:30 | 1147.82 | 3145.5 | 1292.4 | 0 |  |  |  | 68.1 |  | 30.9 | 11.6 | 293.3 | 769.5 | 6759.12 |  | C.H. EL CARMEN | 197.8
17:00 | 1169.22 | 3338 | 1265.3 | 0 |  |  |  | 68.8 |  | 30.7 | 11.6 | 155.7 | 778 | 6817.32 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
17:30 | 1183.72 | 3404 | 1415.2 | 0 |  |  |  | 68.4 |  | 30.9 | 11.6 | 34.7 | 763.7 | 6912.22 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
18:00 | 1165.22 | 3289.1 | 1539 | 45 |  |  |  | 69 |  | 30.7 | 11.6 | 0 | 748.2 | 6897.82 |  | C.H. ÁNGEL III | 484.8
18:30 | 1153.42 | 3374.1 | 1975.8 | 45.7 |  |  |  | 68.7 |  | 30.8 | 11.7 | 0 | 762 | 7422.22 |  | C.H. LA JOYA | 126.4
19:00 | 1156.62 | 3320.6 | 2257.8 | 46.9 |  |  |  | 68.2 |  | 33 | 12.2 | 0 | 753.3 | 7648.62 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.2
19:30 | 1151.92 | 3238.7 | 2324.6 | 45.8 |  |  |  | 70.1 |  | 32 | 12.1 | 0 | 718.8 | 7594.02 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 444.55
20:00 | 1150.52 | 3247.4 | 2304.1 | 46.2 |  |  |  | 69.8 |  | 32.3 | 12.1 | 0 | 713.6 | 7576.02 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 443.85
20:30 | 1160.92 | 3282.2 | 2350.3 | 46.2 |  |  |  | 69.3 |  | 33 | 12.1 | 0 | 671.6 | 7625.62 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2123.05
21:00 | 1166.42 | 3303.9 | 2317.6 | 46.1 |  |  |  | 70.6 |  | 32.6 | 12.1 | 0 | 625.7 | 7575.02 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 50
21:30 | 1156.32 | 3285.5 | 2206.5 | 46 |  |  |  | 70.8 |  | 32.7 | 12.1 | 0 | 583.1 | 7393.02 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13142.5
22:00 | 1153.22 | 3306.6 | 2029.8 | 46.1 |  |  |  | 70.5 |  | 31.9 | 12.2 | 0 | 520.5 | 7170.82 |  | M.C.H.+CERRO+DEL+AGUILA | 250.3
22:30 | 1145.52 | 3257.4 | 2014.6 | 46.1 |  |  |  | 69.9 |  | 32.2 | 12.2 | 0 | 470.8 | 7048.72 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1791.25
23:00 | 1143.52 | 3242.3 | 1814.9 | 47.2 |  |  |  | 67.6 |  | 33.2 | 12.2 | 0 | 435.8 | 6796.72 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 44
23:30 | 1155.92 | 3314.2 | 1697.2 | 46.8 |  |  |  | 68.1 |  | 32.4 | 12.2 | 0 | 371 | 6697.82 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 131.05
00:00 | 1148.52 | 3245 | 1600.4 | 48 |  |  |  | 68 |  | 32.6 | 12.2 | 0 | 304.7 | 6459.42 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5436.45
TOTAL MWh | 27225.43 | 78001.2 | 38271.45 | 347.05 | 0 | 0 | 0 | 1666 | 0 | 772.95 | 287.15 | 4240.65 | 11470.1 | 162281.98 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2141.85
% | 16.9506 | 48.5638 | 23.8279 | 0.21607 | 0 | 0 | 0 | 1.0266 | 0 | 0.48124 | 0.17878 | 2.6402 | 7.1413 | 100.00 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 248.5
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1328.65
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3086.9
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1337.35
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 239.8
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2521.15
[16 empty] | MCH TUPURI | 31.2
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 478.95
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 223.45
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.25
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1097.4
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4076.25
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 907.2
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1085.55
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 214.2
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2426.6
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 27225.43 | 78001.2

## GENERACION RER
domingo, 23 de Marzo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 15.8 | 9.6 | 6.9 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.4 | 3.4 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 10.4 | 15.2 | 66.9 | 47.3 | 57 |  | 2 | 0.9 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.9 |  | 5 | 10.3 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.3 | 7.4 |  | 8.2 |  |  |  | 12 | 35.6 | 9.9 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.2 |  | 682.2
1:00 | 16.1 | 9.5 | 7.2 | 20 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.4 | 3.5 | 5 | 19.8 | 20 | 20 | 18.9 | 9 | 18.5 | 60.6 | 44.8 | 60.7 |  | 2.5 | 1.3 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.9 |  | 7.1 | 10.7 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.4 | 7.7 |  | 12.3 |  |  |  | 13.8 | 37.2 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 19.6 | 9.2 |  | 690
1:30 | 16 | 9.5 | 5.8 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 12.4 | 3.6 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 12.9 | 25.2 | 64.4 | 39 | 53.8 |  | 1.7 | 0.3 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.9 |  | 6.1 | 12 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.4 | 12.4 |  | 15.4 |  |  |  | 12.3 | 31.6 | 10 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.3 |  | 690.5
2:00 | 16.5 | 9.6 | 6.1 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 12.4 | 3.5 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 12 | 29.3 | 63 | 36 | 40 |  | 0.9 | 0.3 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.9 |  | 6.3 | 10.6 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.4 | 8.4 |  | 13.5 |  |  |  | 12.3 | 35 | 10 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.2 |  | 671.5
2:30 | 16.3 | 9.6 | 6.8 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 12.4 | 3.4 | 4.9 | 19.9 | 20.3 | 20 | 18.9 | 10.8 | 14.2 | 62.7 | 31.6 | 44 |  | 1.4 | 0.5 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.9 |  | 6.7 | 11.5 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.5 | 11.2 |  | 14.4 |  |  |  | 10.8 | 25.9 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.3 |  | 650
3:00 | 16.4 | 9.6 | 6.3 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 12.4 | 3.5 | 4.8 | 19.8 | 20.8 | 20 | 18.9 | 7 | 11.9 | 49.3 | 27.6 | 43.5 |  | 1.7 |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.9 |  | 10.2 | 13.5 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.4 | 10.7 |  | 13.6 |  |  |  | 16 | 26.3 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.2 |  | 635.3
3:30 | 16.4 | 9.6 | 6.2 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.2 | 12.4 | 3.5 | 4.8 | 20 | 19.8 | 20 | 18.9 | 3.6 | 11.8 | 48.5 | 34.2 | 53.7 |  | 2.7 | 0.3 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.9 |  | 9.1 | 13.2 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.2 | 11.6 |  | 12.5 |  |  |  | 15.8 | 24 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.3 |  | 643.7
4:00 | 16.2 | 9.6 | 7.5 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.2 | 12.4 | 3.5 | 4.8 | 19.9 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.4 | 12.6 | 52.8 | 42.1 | 50.6 |  | 2.8 | 0.9 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.9 |  | 6.9 | 10.4 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.4 | 9.4 |  | 11.6 |  |  |  | 17.4 | 25.3 | 10 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.3 |  | 650.6
4:30 | 16.2 | 9.6 | 6.9 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 12.4 | 3.5 | 4.9 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 6.2 | 13.4 | 57.8 | 40.3 | 63 |  | 3.8 | 0.8 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4 |  | 5.9 | 10.8 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.4 | 6.8 |  | 9.1 |  |  |  | 16.9 | 30.2 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.1 |  | 667.1
5:00 | 16.2 | 9.6 | 6.7 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 12.4 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 9.6 | 7.7 | 62.9 | 27.1 | 53.5 |  | 1.2 |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 |  | 4.3 | 8.2 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 10.4 | 8.5 |  | 9.9 |  |  |  | 13.3 | 28.4 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.2 |  | 636.6
5:30 | 16.2 | 9.6 | 6.5 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 12.4 | 3.5 | 4.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 18.9 | 9.4 | 6.2 | 61.8 | 26.9 | 48.9 |  | 0.8 |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 |  | 7.2 | 10.9 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.4 | 11 |  | 9.5 |  |  |  | 13.5 | 33.4 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.1 |  | 641
6:00 | 16.2 | 9.6 | 6.8 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 12.5 | 3.4 | 4.8 | 20 | 19.9 | 20 | 18.9 | 11.3 | 11.3 | 63.6 | 41 | 58.2 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 | 0.6 | 6.1 | 11.8 | 3.5 | 18.4 |  |  | 1.8 |  | 1.1 | 5.5 | 10.2 | 15 | 2.8 | 13.2 | 2 |  | 1.2 | 15.6 | 34.2 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.3 | 0.7 | 694
6:30 | 16.4 | 9.5 | 6.8 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.9 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 19.5 | 11.2 | 65.6 | 30.1 | 41.9 | 7.1 | 1.2 | 0.3 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 | 14 | 9.6 | 12.8 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 | 0.4 | 5 | 5.5 | 10.5 | 24.6 | 30.1 | 22.1 | 23.1 |  | 5.4 | 13.9 | 37.5 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 1.3 |  | 20 | 9.2 | 8.9 | 787.4
7:00 | 16.2 | 9.6 | 6.9 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.8 | 19.9 | 20.4 | 20 | 18.9 | 18.6 | 8.5 | 64.1 | 33.4 | 50.1 | 19 | 2.2 | 0.5 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 | 37.8 | 9.1 | 12.4 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 | 2.7 | 7.8 | 5.5 | 10.3 | 23.5 | 52 | 28.3 | 42.6 |  | 9.7 | 15 | 36 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 1.3 |  | 20 | 9.2 | 14.3 | 892.6
7:30 | 16.2 | 9.6 | 7.5 | 20.2 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.8 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 18.8 | 7 | 66.2 | 28.2 | 43.1 | 23.9 | 1.1 | 0.5 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 | 54.7 | 7.4 | 11.6 | 3.5 | 18.5 |  | 0.1 | 1.8 | 5.4 | 12.4 | 5.5 | 10.4 | 20.2 | 103.2 | 25.3 | 69.9 |  | 15.4 | 12.7 | 32 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 5.3 | 1.3 |  | 20 | 9.3 | 15.9 | 983.3
8:00 | 16.1 | 9.6 | 7.3 | 20.2 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.4 | 3.4 | 4.8 | 20 | 20.6 | 20 | 18.9 | 21.5 | 7.7 | 55.6 | 30.8 | 49.5 | 21.4 | 2.2 | 0.9 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 | 68.3 | 13.3 | 15.5 | 3.5 | 18.5 |  | 0.1 | 1.8 | 7.8 | 14.6 | 5.5 | 10.3 | 20.9 | 138.4 | 22.5 | 101.6 |  | 17.9 | 11.2 | 36.6 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 8 | 1.3 |  | 20 | 9.3 | 16.6 | 1086.3
8:30 | 16.4 | 9.6 | 7.2 | 20.2 | 3 |  |  | 0.6 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.4 | 3.2 | 4.8 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 26.8 | 15.7 | 54.3 | 36.4 | 41.5 | 23.2 | 4.2 | 2 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 | 71.7 | 9 | 13.1 | 3.5 | 18.5 |  | 0.2 | 1.8 | 10 | 14.7 | 5.5 | 10.3 | 13.4 | 142.6 | 12.6 | 103 |  | 18.3 | 10.2 | 29.7 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 10.5 | 1.3 |  | 19.8 | 9.3 | 17.2 | 1083.9
9:00 | 16.4 | 9.6 | 6.9 | 20.2 | 3 |  |  | 0.8 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.4 | 2.9 | 4.7 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 25.4 | 27.4 | 54.7 | 45.2 | 48.5 | 36 | 3.5 | 2.1 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 | 73 | 8.3 | 10.6 | 3.5 | 18.5 |  | 0.2 | 1.8 | 12 | 14.7 | 5.4 | 10.3 | 4.5 | 144.5 | 2.6 | 104.7 |  | 18.3 | 9.9 | 37.9 | 10.1 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 12.5 | 1.3 |  | 20 | 9.2 | 17.3 | 1116.7
9:30 | 16.3 | 9.6 | 7 | 20.2 | 3 |  |  | 1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.3 | 3.5 | 4.7 | 20.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 22 | 44.6 | 61.1 | 49.6 | 53.2 | 36.1 | 4.7 | 1.9 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 | 75.4 | 7.4 | 10.1 | 3.5 | 18.5 |  | 0.3 | 1.8 | 13.8 | 14.6 | 5.6 | 10.3 |  | 145.3 |  | 105.6 |  | 18.3 | 12.5 | 44 | 10 | 4.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 14.1 | 1.3 |  | 20.2 | 9.3 | 17.3 | 1155.8
10:00 | 16.4 | 9.6 | 7 | 20.2 | 3 |  |  | 1.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.3 | 3.5 | 4.7 | 20 | 19.8 | 20 | 18.9 | 16.1 | 60 | 74.3 | 51.4 | 48.5 | 36.1 | 6.4 | 3 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 | 76.2 | 6.5 | 8.2 | 3.5 | 18.5 |  | 0.3 | 1.8 | 15.3 | 14.5 | 5.5 | 10.4 |  | 145.9 |  | 106.3 |  | 18.2 | 10.3 | 45.1 | 10 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 15.3 | 1.3 |  | 20 | 9.3 | 17.2 | 1177.9
10:30 | 16.4 | 9.6 | 6.1 | 20.2 | 3 |  |  | 1.2 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.4 | 3.4 | 4.6 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 15 | 64.6 | 86.6 | 70.3 | 69.8 | 36.4 | 8 | 4.4 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 | 76 | 9.6 | 10.9 | 3.5 | 18.5 |  | 0.4 | 1.8 | 16.6 | 14.5 | 5.4 | 10.3 |  | 146 |  | 106.7 |  | 18.3 | 11.5 | 58.5 | 10 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 16.8 | 1.3 |  | 20 | 9.4 | 18.8 | 1262.4
11:00 | 16.4 | 9.6 | 7 | 20.2 | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.4 | 3.4 | 4.5 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 17.7 | 67.6 | 98.2 | 71.2 | 79.3 | 36.5 | 9.6 | 5.8 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 | 76.8 | 11.6 | 12.3 | 3.5 | 18.5 |  | 0.4 | 1.5 | 17.4 | 14.6 | 5.4 | 10.4 |  | 145.8 |  | 106.7 |  | 18.6 | 16.3 | 58.5 | 10 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 17.7 | 1.3 |  | 19.9 | 9.3 | 18.9 | 1304.3
11:30 | 16.5 | 9.6 | 6.7 | 20.2 | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.4 | 3.5 | 4.5 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 16.5 | 68.8 | 100.2 | 79.9 | 84.6 | 36.2 | 11.4 | 6.5 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 | 76.9 | 11.9 | 13.5 | 3.6 | 18.5 |  | 0.5 | 1.9 | 18.2 | 14.7 | 5.6 | 10.3 | 1.5 | 145.8 |  | 107 |  | 18.7 | 18.4 | 63.2 | 10 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 18.3 | 1.3 |  | 20 | 9.3 | 18.8 | 1335
12:00 | 16.2 | 9.6 | 6.5 | 20.2 | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.3 | 3.5 | 4.5 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 18 | 64.3 | 96.3 | 85 | 91.6 | 36.2 | 12.5 | 6.8 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 | 78.5 | 11.9 | 13.4 | 3.5 | 18.5 |  | 0.3 | 1.8 | 18.2 | 14.8 | 5.5 | 10.4 | 27.9 | 145.5 | 4.7 | 106.7 |  | 18.6 | 18.4 | 65.8 | 10 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 18.5 | 1.3 |  | 20 | 9.3 | 18.7 | 1375.4
12:30 | 16.4 | 9.5 | 5.9 | 20.2 | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.4 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 12.9 | 61.2 | 99.1 | 88.2 | 93.6 | 36 | 11.9 | 6.7 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 | 78.6 | 9.2 | 12.2 | 3.6 | 18.5 |  | 0.3 | 1.8 | 18.2 | 14.8 | 5.5 | 10.3 | 52.7 | 143.5 | 55.4 | 106.1 |  | 18.4 | 19.5 | 67.6 | 10 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 18.5 | 1.3 |  | 20 | 9.3 | 18.8 | 1446.1
13:00 | 16.4 | 9.5 | 6.3 | 20.2 | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.3 | 3.5 | 4.8 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 11.4 | 64.9 | 99.5 | 87.8 | 90.2 | 35.6 | 12.2 | 6.7 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 | 78.2 | 12.7 | 13.4 | 3.5 | 18.5 |  | 0.3 | 1.8 | 17.9 | 14.5 | 5.4 | 10.3 | 72.7 | 142.3 | 87.3 | 104.9 |  | 18.2 | 22.3 | 74 | 9.9 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 18 | 1.3 |  | 20 | 9.3 | 18.9 | 1506.4
13:30 | 16.3 | 9.6 | 5.8 | 18.5 | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.3 | 3.5 | 4.8 | 19.8 | 20.1 | 20 | 18.9 | 11.6 | 62.6 | 112.2 | 75.1 | 78.6 | 35.6 | 10.7 | 6.9 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 | 77.5 | 14.8 | 15.4 | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 | 1.8 | 17.2 | 14.4 | 5.5 | 10.4 | 91.5 | 142.5 | 106 | 104.4 |  | 18.2 | 25.3 | 78.4 | 9.9 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 17.4 | 1.3 |  | 20 | 9.4 | 18.9 | 1535.7
14:00 | 16.4 | 9.6 | 6.3 | 20.3 | 3 |  |  | 1.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.2 | 3.4 | 4.8 | 19.8 | 20.1 | 20 | 18.9 | 21.9 | 63.1 | 115.5 | 70.8 | 75 | 35.9 | 10.1 | 6.5 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 | 76.6 | 16.1 | 15.4 | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 | 1.9 | 16 | 14.4 | 5.5 | 10.4 | 113.7 | 142.5 | 117.4 | 104.2 |  | 18.2 | 25.8 | 78.4 | 9.9 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 16.3 | 1.3 |  | 19.8 | 9.3 | 18.8 | 1574.8
14:30 | 16.2 | 9.6 | 5.4 | 20.3 | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.2 | 3.5 | 4.8 | 19.8 | 20.4 | 20 | 18.9 | 23.1 | 63.1 | 110.3 | 70.9 | 74.8 | 35.2 | 9.8 | 6.1 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 | 75.3 | 14.8 | 16.3 | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 | 1.8 | 14.5 | 14.3 | 5.4 | 10.4 | 111 | 142.2 | 125.4 | 103.2 |  | 18 | 25.3 | 72.7 | 10 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 14.7 | 1.3 |  | 19.9 | 9.3 | 18.7 | 1561.7
15:00 | 16.3 | 9.6 | 4.1 | 20.3 | 3 |  |  | 0.6 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.1 | 3.6 | 4.8 | 19.8 | 20 | 20 | 18.9 | 24.4 | 55.6 | 120.7 | 71.2 | 73.9 | 35.5 | 9.8 | 7.2 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 | 74 | 15.9 | 17.7 | 3.6 | 18.4 |  | 0.2 | 1.8 | 12.8 | 14.1 | 5.4 | 10.3 | 115.8 | 138 | 127.2 | 100.6 |  | 17.7 | 27.8 | 75.8 | 10 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 13 | 1.3 |  | 19.8 | 9.4 | 18.4 | 1566.5
15:30 | 16.3 | 9.6 | 5.5 | 19.9 | 3 |  |  | 0.6 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.2 | 3.1 | 4.7 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 25.2 | 49.9 | 122.7 | 71 | 73.2 | 34.5 | 9.6 | 7.5 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 | 69.1 | 16.9 | 18 | 3.6 | 18.4 |  | 0.2 | 1.8 | 10.7 | 13.8 | 5.4 | 10.3 | 111.1 | 136 | 122.5 | 98.9 |  | 16.9 | 28.8 | 80.9 | 10 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 11 | 1.3 |  | 20 | 9.3 | 17.5 | 1546
16:00 | 16.3 | 9.5 | 4.5 | 19.8 | 3 |  |  | 0.8 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12 | 3 | 4.5 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 21.7 | 55.1 | 123.1 | 76.4 | 79 | 32.4 | 9.6 | 6.9 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 | 63.7 | 16.9 | 18.1 | 3.6 | 18.5 |  | 0.3 | 1.9 | 8.4 | 13 | 5.4 | 10.4 | 130.5 | 129.2 | 131.1 | 93.8 |  | 15.8 | 30 | 82.9 | 10 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 8.6 | 1.3 |  | 20 | 9.4 | 16 | 1561.8
16:30 | 16.5 | 9.4 | 5 | 20.2 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 11.8 | 2.5 | 4.5 | 20 | 19.7 | 20 | 18.9 | 19.7 | 55.9 | 121.5 | 75.1 | 78.1 | 23.4 | 10.6 | 6.8 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.6 | 46.8 | 17.8 | 17.7 | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 | 1.9 | 5.9 | 10.8 | 5.4 | 10.3 | 126.5 | 93.8 | 130.5 | 80.9 |  | 13 | 28.8 | 80.5 | 10 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 6.1 | 1.3 |  | 20 | 9.4 | 12.3 | 1463.1
17:00 | 16.3 | 9.4 | 5 | 20.2 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 11.8 | 2.6 | 4.5 | 19.9 | 20.5 | 20 | 19 | 15 | 65.2 | 115 | 79.7 | 83.1 | 12.5 | 11.2 | 7.6 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 | 23.6 | 15.2 | 17.4 | 3.6 | 18.5 |  | 0.1 | 1.9 | 3.3 | 4.7 | 5.5 | 10.3 | 128.5 | 51.3 | 130.7 | 46.7 |  | 5.4 | 27.4 | 82 | 10 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 3.5 | 1.3 |  | 19.9 | 9.3 | 4.5 | 1336.1
17:30 | 16.4 | 9.4 | 5.1 | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 11.7 | 3.5 | 4.5 | 20 | 20.6 | 20 | 18.9 | 7.3 | 57.7 | 108.8 | 89.1 | 91.1 | 2.7 | 11.4 | 8.4 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 | 5.9 | 15.4 | 17.1 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.9 | 1 | 0.4 | 5.5 | 10.4 | 127.1 | 11 | 130 | 11.9 |  | 0.3 | 27.9 | 72.4 | 10 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 1.3 |  | 20 | 9.3 | 0.1 | 1201.6
18:00 | 16.3 | 9.3 | 5.1 | 20.2 |  |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 11.7 | 3.5 | 4.5 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 2.3 | 56.2 | 109.5 | 88.4 | 87.9 |  | 11.4 | 5.5 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.1 |  | 13.3 | 16.7 | 3.6 | 18.4 |  |  | 1.9 |  |  | 5.5 | 10.3 | 130.2 |  | 131.4 |  |  |  | 26.5 | 68.9 | 10.1 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.4 |  | 1147.1
18:30 | 16.4 | 9.4 | 5 | 20.2 |  |  |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 11.7 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20.7 | 20 | 18.9 | 1.1 | 60.7 | 107.6 | 89.7 | 86.2 |  | 10.4 | 4.4 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 |  | 15.1 | 17.4 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 5.4 | 10.4 | 134.7 |  | 130.6 |  |  |  | 29.7 | 74.4 | 10 | 4.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20.2 | 9.3 |  | 1162.4
19:00 | 16.3 | 9.6 | 7.1 | 19.9 |  |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 11.7 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20.7 | 20 | 19 | 1.3 | 51.8 | 113 | 89.4 | 86.7 |  | 7.5 | 4.7 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.4 |  | 12.8 | 15.8 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 5.5 | 10.2 | 134.1 |  | 130.8 |  |  |  | 30.3 | 75.1 | 9.9 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.5 |  | 1156
19:30 | 16.3 | 9.6 | 6.1 | 20.1 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 11.7 | 3.5 | 4.6 | 19.8 | 19.6 | 20 | 18.9 |  | 47.1 | 112.1 | 84.4 | 84.6 |  | 9.4 | 1.9 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  | 13.2 | 15.1 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 5.4 | 10.4 | 118.2 |  | 125.8 |  |  |  | 29.7 | 77.3 | 10 | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 19.8 | 9.4 |  | 1122.2
20:00 | 16.4 | 9.6 | 6.3 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 11.8 | 3.5 | 4.6 | 19.9 | 20 | 20 | 18.9 | 0.3 | 33.4 | 116.6 | 91.4 | 87.4 |  | 7.8 | 4.1 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.3 |  | 11.9 | 15.5 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 5.5 | 10.3 | 116.9 |  | 118.4 |  |  |  | 30.8 | 79.1 | 10 | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.4 |  | 1117.1
20:30 | 16.3 | 9.5 | 7.2 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.4 | 3.3 | 4.6 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 1.2 | 34 | 115 | 91.4 | 85.5 |  | 3.1 | 0.8 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.3 |  | 10.3 | 14.1 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 5.5 | 10.4 | 101.5 |  | 106.8 |  |  |  | 29.9 | 78 | 10 | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.4 |  | 1076.6
21:00 | 16.5 | 9.5 | 6.6 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.5 | 2.6 | 4.6 | 19.9 | 20.4 | 20 | 18.9 | 1.8 | 30.8 | 108.7 | 88.7 | 86.1 |  | 4.2 | 1.7 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.3 |  | 11.1 | 16.8 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 5.5 | 10.3 | 77 |  | 91.9 |  |  |  | 30.6 | 76.3 | 9.9 | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 19.8 | 9.4 |  | 1029.3
21:30 | 16.4 | 9.3 | 7 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.5 | 3.4 | 4.6 | 19.8 | 20.1 | 20 | 19 | 3 | 26.5 | 93.7 | 87.3 | 86.4 |  | 3.5 | 0.4 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.1 |  | 12.1 | 15.2 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 5.3 | 10.3 | 67.1 |  | 85 |  |  |  | 26.9 | 76 | 10 | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 19.7 | 9.5 |  | 987.1
22:00 | 16.1 | 9.2 | 6.6 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20.5 | 20 | 19.2 | 3.9 | 36.4 | 82.3 | 68.8 | 81 |  | 2.8 | 1.3 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6 |  | 12.2 | 14.7 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 5.5 | 10.4 | 55.4 |  | 66.9 |  |  |  | 24.1 | 70.7 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.3 |  | 925
22:30 | 16.1 | 9.2 | 6.9 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.5 | 3.6 | 4.7 | 20 | 19.8 | 20 | 19.2 | 3.4 | 20 | 80.9 | 78.3 | 81.9 |  | 4.2 | 0.5 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.2 |  | 9.8 | 13.2 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 5.6 | 10.5 | 38.4 |  | 52.6 |  |  |  | 20.9 | 66.7 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.4 |  | 875.3
23:00 | 16.2 | 9.5 | 7.5 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.5 | 3.5 | 4.7 | 19.8 | 19.9 | 20 | 19.2 | 2.8 | 21.8 | 77.4 | 81.6 | 74.1 |  | 4.6 | 1.5 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.4 |  | 11 | 15.2 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 5.5 | 10.3 | 24.4 |  | 36.8 |  |  |  | 22.9 | 61.7 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 19.8 | 9.4 |  | 840.8
23:30 | 16.3 | 9.4 | 6.7 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.7 | 19.8 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.1 | 23.9 | 88.3 | 60.3 | 68.5 |  | 1.2 |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.4 |  | 8.9 | 12.8 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 5.5 | 10.5 | 17.7 |  | 21.4 |  |  |  | 22.2 | 42.7 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 19.8 | 9.3 |  | 775.6
0:00 | 16.4 | 9.3 | 6.9 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.4 | 3.6 | 4.7 | 19.8 | 19.8 | 20 | 19.1 | 0.6 | 18.2 | 79.6 | 37.9 | 64.9 |  | 0.4 |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.4 |  | 7.1 | 10.9 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 5.5 | 10.3 | 9.1 |  | 16.9 |  |  |  | 22.3 | 36.8 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 19.9 | 9.4 |  | 709
EJEC MWh | 391.1 | 228.6 | 153.25 | 483.55 | 67.5 | 0 | 0 | 8.7 | 475.2 | 0 | 481.4 | 486.55 | 294.55 | 81.35 | 113.3 | 478.6 | 484.85 | 480 | 454.6 | 280.25 | 869.9 | 2062.3 | 1471.15 | 1640.15 | 333.95 | 138.6 | 72.35 | 501.9 | 197.8 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 126.4 | 724.6 | 255.5 | 325.2 | 85.2 | 443.85 | 0 | 2.5 | 44 | 131.85 | 143.6 | 131.05 | 248.5 | 1231.2 | 1380.1 | 1320.05 | 1020.75 | 0 | 178.5 | 482.85 | 1320.6 | 239.8 | 115.2 | 56.75 | 57.6 | 57.6 | 134.35 | 31.2 | 0 | 478.95 | 223.45 | 181.75 | 25368.4
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1060.1 | 4.1788 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 4240.65 | 16.7163 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8597.55 | 33.8908 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 11470.1 | 45.2141 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
domingo, 23 de Marzo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 15.8 | 9.6 | 6.9 |  | 71.4 | 32.2 | 135.9
1:00 | 16.1 | 9.5 | 7.2 |  | 70.8 | 32.2 | 135.8
1:30 | 16 | 9.5 | 5.8 |  | 70.3 | 32.2 | 133.8
2:00 | 16.5 | 9.6 | 6.1 |  | 70.3 | 32.2 | 134.7
2:30 | 16.3 | 9.6 | 6.8 |  | 70.6 | 32.3 | 135.6
3:00 | 16.4 | 9.6 | 6.3 |  | 71.1 | 32.3 | 135.7
3:30 | 16.4 | 9.6 | 6.2 |  | 71.3 | 32.3 | 135.8
4:00 | 16.2 | 9.6 | 7.5 |  | 70.9 | 32.3 | 136.5
4:30 | 16.2 | 9.6 | 6.9 |  | 70.5 | 32.3 | 135.5
5:00 | 16.2 | 9.6 | 6.7 |  | 69.8 | 32.3 | 134.6
5:30 | 16.2 | 9.6 | 6.5 |  | 71.5 | 32.4 | 136.2
6:00 | 16.2 | 9.6 | 6.8 |  | 71 | 32.4 | 136
6:30 | 16.4 | 9.5 | 6.8 |  | 69.9 | 32.5 | 135.1
7:00 | 16.2 | 9.6 | 6.9 |  | 68.7 | 32.4 | 133.8
7:30 | 16.2 | 9.6 | 7.5 |  | 69 | 32.3 | 134.6
8:00 | 16.1 | 9.6 | 7.3 |  | 69.2 | 32.3 | 134.5
8:30 | 16.4 | 9.6 | 7.2 |  | 68.6 | 32 | 133.8
9:00 | 16.4 | 9.6 | 6.9 |  | 68.5 | 31.9 | 133.3
9:30 | 16.3 | 9.6 | 7 |  | 68.7 | 31.7 | 133.3
10:00 | 16.4 | 9.6 | 7 |  | 69.3 | 31.5 | 133.8
10:30 | 16.4 | 9.6 | 6.1 |  | 68.8 | 31.3 | 132.2
11:00 | 16.4 | 9.6 | 7 |  | 68.8 | 31.4 | 133.2
11:30 | 16.5 | 9.6 | 6.7 |  | 68.6 | 31.4 | 132.8
12:00 | 16.2 | 9.6 | 6.5 |  | 69 | 31.2 | 132.5
12:30 | 16.4 | 9.5 | 5.9 |  | 68.6 | 31.1 | 131.5
13:00 | 16.4 | 9.5 | 6.3 |  | 68.4 | 30.9 | 131.5
13:30 | 16.3 | 9.6 | 5.8 |  | 69.1 | 30.6 | 131.4
14:00 | 16.4 | 9.6 | 6.3 |  | 68.9 | 30.6 | 131.8
14:30 | 16.2 | 9.6 | 5.4 |  | 67.7 | 30.5 | 129.4
15:00 | 16.3 | 9.6 | 4.1 |  | 69 | 30.4 | 129.4
15:30 | 16.3 | 9.6 | 5.5 |  | 68.8 | 30.5 | 130.7
16:00 | 16.3 | 9.5 | 4.5 |  | 69 | 30.8 | 130.1
16:30 | 16.5 | 9.4 | 5 |  | 68.1 | 31 | 130
17:00 | 16.3 | 9.4 | 5 |  | 68.8 | 31.3 | 130.8
17:30 | 16.4 | 9.4 | 5.1 |  | 68.4 | 31.6 | 130.9
18:00 | 16.3 | 9.3 | 5.1 |  | 69 | 31.6 | 131.3
18:30 | 16.4 | 9.4 | 5 |  | 68.7 | 31.7 | 131.2
19:00 | 16.3 | 9.6 | 7.1 |  | 68.2 | 31.7 | 132.9
19:30 | 16.3 | 9.6 | 6.1 |  | 70.1 | 31.8 | 133.9
20:00 | 16.4 | 9.6 | 6.3 |  | 69.8 | 31.7 | 133.8
20:30 | 16.3 | 9.5 | 7.2 |  | 69.3 | 31.8 | 134.1
21:00 | 16.5 | 9.5 | 6.6 |  | 70.6 | 32 | 135.2
21:30 | 16.4 | 9.3 | 7 |  | 70.8 | 32 | 135.5
22:00 | 16.1 | 9.2 | 6.6 |  | 70.5 | 32 | 134.4
22:30 | 16.1 | 9.2 | 6.9 |  | 69.9 | 32.1 | 134.2
23:00 | 16.2 | 9.5 | 7.5 |  | 67.6 | 32.2 | 133
23:30 | 16.3 | 9.4 | 6.7 |  | 68.1 | 32.4 | 132.9
0:00 | 16.4 | 9.3 | 6.9 |  | 68 | 32.3 | 132.9
EJEC MWh | 391.1 | 228.6 | 153.25 | 0 | 1666 | 761.95 | 3200.9

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Marzo del 2025 - domingo, 23 de Marzo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 82.25 | 328.35 | 359.55 | 364.3 | 368.25 | 378.35 | 384.55 | 389.55 | 391.1 | 3046.25
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 248 | 283.07 | 247.43 | 287.315 | 291.3 | 307.1 | 294.95 | 188.3 | 194.25 | 229.85 | 227 | 108.25 |  |  | 123.75 | 229.1 | 228.6 | 228.35 | 228.75 | 228.2 | 228.85 | 229.5 | 228.6 | 4860.515
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 164.55 | 162.075 | 155.435 | 156.885 | 153.6 | 142.2 | 152.8 | 152.8 | 112.85 | 152 | 162.1 | 170.35 | 173.4 | 168.65 | 167.85 | 103.45 |  | 6.25 | 133.75 | 162.35 | 166.85 | 164.2 | 153.25 | 3237.645
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.15 | 481.675 | 485.209 | 486.023 | 409.85 | 486.85 | 488.3 | 487.7 | 486.15 | 487.5 | 487.3 | 488.7 | 488 | 487.95 | 487.5 | 487.2 | 488.5 | 488.95 | 488.1 | 487.95 | 487.85 | 482.65 | 483.55 | 11111.607
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34 | 47.44 | 32.698 | 38.556 | 39.65 | 29.25 | 27.55 | 32.35 | 49.4 | 57.15 | 50.35 | 52.2 | 70.4 | 71.5 | 71.7 | 71.9 | 71.95 | 72 | 71.35 | 57.65 | 51.7 | 72 | 67.5 | 1240.244
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 3.25 |  | 1.1045 | 2.3 |  | 2.05 | 0.1 |  | 0.85 |  |  |  | 3.3 | 4.35 |  |  | 1.15 |  | 5.2 | 0.95 |  |  | 31.8045
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5202.15 | 5150.6494 | 5193.4355 | 4494.7598 | 3066.7 | 5091.6 | 4440.85 | 5339.05 | 5258.85 | 4801.8 | 4972.45 | 4841.95 | 4786.4 | 4964.05 | 4829.15 | 3646.65 | 5205.85 | 4695.6 | 5147.35 | 5344 | 5401.8 | 5349.9 | 5345.85 | 112570.8447
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.65 | 170.6762 | 416.9567 |  |  |  | 62.25 | 472.8 | 472.8 | 472.9 | 470.35 | 472.8 | 469.65 | 382.35 | 373.4 | 212.25 | 393.8 | 474.95 | 472.1 | 472.75 | 472.8 | 472.8 | 471.2 | 7697.2329
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H.+SANTA+ROSA+I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 23.45 | 21.8187 | 24.7017 | 25.1279 | 25.2 | 23.45 | 21.8 | 22 | 22.9 | 23.7 | 24.4 | 25.05 | 23.2 | 23.4 | 23.65 | 12.05 | 0.86608 | 3.4 | 2.35 | 4.05 | 2.95 | 23.28 | 23.52 | 426.3144
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H.+SANTA+ROSA+II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37 | 38.0795 | 37.9783 | 38.7468 | 38.45 | 35.65 | 34.65 | 34.4 | 33.5 | 36.95 | 36.25 | 15.9 | 34.35 | 36.8 | 37.25 | 23.75 | 3.282 | 14.15 | 5.8 | 14.3 | 9.55 | 39.36 | 39.36 | 675.5067
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3492.5 | 3496.9515 | 3533.8086 | 3514.6025 | 3473.8 | 3549.4 | 3335.25 | 3417.2 | 3420.1 | 1744 | 3447.8 | 3405.2 | 3368.35 | 1564.35 | 3415.65 | 3372 | 3287.05 | 3315.35 | 3367.2 | 3303.4 | 3333.75 | 3432.25 | 3381.45 | 74971.4125
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1014.75 | 1014.6382 | 997.4554 | 1013.5946 | 561.5 | 358.45 |  |  | 212.15 |  | 45.3 | 339.9 | 994.55 | 524.4 | 1017.35 | 1016.1 | 1015.45 | 1014.8 | 1014.1 | 632.2 | 1004 | 1012.7 | 1012.2 | 15815.5882
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 5.85 | 4.23 | 4.03 | 5.56 | 4.95 | 4.35 | 7.2 | 4.65 | 6.75 | 7.55 | 6.65 | 7.45 | 6.2 | 6.5 | 5 | 4.8 | 6.55 | 4.3 | 6.7 | 6.5 | 7.1 | 6.65 | 8.7 | 138.22
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.4 | 145.4 | 152.59 | 153.095 | 145.05 | 152.6 | 136.15 | 101.85 | 152.845 | 107.35 | 109.7 | 151.9 | 159.9 | 153.7 | 148.95 | 149.15 | 160.6 | 152.25 | 153.9 | 154.4 | 160.8 | 153.35 | 147.6 | 3356.53
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 30.2 | 160.15 | 177 | 182.3 | 190.5 | 166.45 | 166.7 | 207.3 | 207.75 | 223.75 | 241.4 | 240.7 | 236.85 | 278.35 | 2709.4
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3441.6 | 3441.145 | 3291.375 | 3290.875 | 3400.15 | 3440.25 | 3441.15 | 2960.8 | 3433.535 | 3430.35 | 3436.45 | 3437.55 | 3431.9 | 3437.4 | 3434.05 | 3433.6 | 3434.5 | 3441.25 | 3436.8 | 3444.35 | 3441.9 | 2574.4 | 3435.8 | 77391.18
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.4 | 161.315 | 166.855 | 122.535 | 171.6 | 189.65 | 121.1 | 41.35 | 99.37 | 99.8 | 114.8 | 105.5 | 109.55 | 100.8 | 97.55 | 99.85 | 215.5 | 212.05 | 209.4 | 211.85 | 212.1 | 210.45 | 206.85 | 3444.225
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 18.45 | [6 empty] | 21.25 | [7 empty] | 6.45 |  |  | 46.15
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 476.6105 | 476.5165 | 476.589 | 476.8 | 386.65 | 451.15 | 475.45 | 475.6 | 475.45 | 475.55 | 475.5 | 475.6 | 475.95 | 475.6 | 475.35 | 475.5 | 475.4 | 475.25 | 475.3 | 475.25 | 475.3 | 475.2 | 10827.016
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.3 | 478.82 | 479.35 | 480.04 | 480.05 | 432.7 | 479.45 | 479.25 | 371.55 | 479.85 | 480.8 | 480.05 | 480.4 | 482.35 | 480.25 | 477.55 | 480.2 | 478.2 | 482.05 | 482.7 | 482.25 | 481.4 | 481.4 | 10888.96
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.45 | 487.64 | 487.09 | 487.025 | 486.4 | 441.15 | 487.3 | 487.2 | 412.75 | 486.65 | 486.25 | 486.85 | 486.6 | 486.25 | 486.5 | 486.95 | 487 | 486.9 | 486.9 | 486.7 | 486.9 | 486.7 | 486.55 | 11077.705
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 295.15 | 232.5675 |  |  |  |  | 25.6 | 253.8 | 309.2 | 248.85 | 310 | 311.9 | 287.95 | 260.5 | 308.4 | 309.9 | 301.4 | 306.45 | 310.1 | 308.6 | 304.65 | 300.7 | 294.55 | 5280.2675
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3964.55 | 3798.3184 | 3756.9495 | 3888.3744 | 3971.4 | 3939.6 | 3968.7 | 4037.7 | 3995.15 | 3976.25 | 3970.5 | 3961.5 | 3952.05 | 3889.5 | 3952.4 | 3949 | 2949.9 | 3959.35 | 3941.7 | 3937.45 | 3964.75 | 3963.35 | 3878.85 | 89567.2923
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.35 | 179.6695 | 178.3585 | 180.8635 | 179.4 | 177.95 | 179.55 | 181.5 | 182.4 | 179.45 | 179.7 | 180.2 | 180.2 | 179.05 | 182.6 | 180.15 | 180.65 | 179.1 | 178.7 | 177.45 | 179 | 178.5295 | 179.25 | 4133.071
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.2 | 63.505 | 64.4495 | 66.3065 | 67.501 | 67.5 | 68.25 | 70.95 | 72.45 | 72.45 | 71.55 | 72.9 | 72.85 | 71.9 | 70.7 | 72.85 | 74.2 | 72.6 | 72.9 | 72.85 | 73.8 | 74.8325 | 75.85 | 1619.3445
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 287.9 | 270.4815 | 295.579 | 228.8855 | 275.7 | 293.4 | 215.35 | 84 | 25.85 | 56.5 | 88 | 28.4 | 11.95 | 71 |  | 73.95 | 30.75 |  | 41.95 | 21.1 | 25 | 140.898 | 31.35 | 2597.994
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.55 | 76.297 | 72.5515 | 57.187 | 55.35 | 62.05 | 69.4 | 64.4 | 67.95 | 62.55 | 30.35 | 56.75 | 67.35 | 75.05 | 66.85 | 63.9 | 16.15 | 70.45 | 77.7 | 78.55 | 79.3 | 73.5 | 81.35 | 1501.5355
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 197.4 | 38.2 |  | 7.24 |  | 24.6 | 1961.1 | 11064.2 | 15276.45 | 14809.9 | 15171.35 | 15606.9 | 15371.45 | 15582.3 | 15592.6 | 15562.95 | 15562.85 | 15565.95 | 15551.35 | 15035 | 15549.75 | 15543.8 | 14687.45 | 243762.79
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.1 | 12.29 |  |  |  |  | 287.05 | 3536.3 | 5081.55 | 4931.15 | 4633.95 | 5104.45 | 5089.7 | 4544.8 | 5227.6 | 5224.15 | 4295.4 | 4593.1 | 4722.835 | 4432.15 | 5055.5 | 5238.05 | 4915.95 | 76998.075
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.535 |  |  | 18.945 | 36.955 |  | 10.5 | [14 empty] | 83.935
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.45 |  |  | 36.92 | [17 empty] | 54.37
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.6 | 118.814 | 107.897 | 104.2105 | 74.55 | 89.8 | 66.75 | 53.1 | 79.15 | 114.35 | 103.25 | 104.2 | 100.05 | 99.95 | 122.25 | 123.25 | 123.7 | 123.65 | 122.65 | 123.2 | 118.15 | 119.15 | 113.3 | 2427.9715
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 480.3064 | 479.723 | 479.5335 | 479.4 | 479.95 | 480.05 | 479.1 | 479.55 | 479.2 | 479.25 | 479.75 | 479.7 | 479.75 | 479.35 | 479 | 479.6 | 479.2 | 479.45 | 478.5 | 479.35 | 479.25 | 478.6 | 11027.5129
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.15 | 487.25 | 484.16 | 485.585 | 484.35 | 420.4 | 485.1 | 314.25 | 422.45 | 480.8 | 485.95 | 385.05 | 486.5 | 485.85 | 485.7 | 485.8 | 486 | 486.6 | 485.3 | 484.85 | 486.25 | 485.5 | 484.85 | 10683.695
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10738.25 | 10686.6995 | 11141.9053 | 10819.0192 | 11035.45 | 11113.25 | 11033.5 | 10867.85 | 11032 | 10887.65 | 11064.7 | 11044.75 | 10843.15 | 11045.05 | 10924.9 | 10423.75 | 10466.8 | 10494.55 | 10930.4 | 10351.65 | 10636.7 | 10728.5 | 10650.3 | 248960.774
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156.3767 | 156.3312 | 156.3687 | 156 | 156 | 156 | 53.1 | 41.45 | 158.4 | 158.35 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 98.3 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.9 | 156 | 156 | 104.5 | 3274.2766
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1961.4 | 2049.705 | 2281.335 | 2293.63 | 2290.35 | 2284.4 | 2285.8 | 2282.3 | 2275.9 | 2275.65 | 2277.15 | 2281.115 | 2275.05 | 2271.2 | 2275.7 | 2275.7 | 2287.15 | 2291.65 | 2291.85 | 2177.75 | 2128.65 | 2196.95 | 2178.15 | 51488.535
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 415.2 | 255.962 | 172.3435 | 326.1015 | 369.1 | 414.25 | 375.15 | 395.7 | 478.65 | 480 | 479.9 | 479.6 | 437.05 | 467.25 | 476.05 | 459.2 | 458.55 | 479.3 | 354 | 462.45 | 479.25 | 480 | 480 | 9675.057
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.45 | 445.745 | 448.68 | 401.74 | 428.6 | 458 | 453.35 | 453.45 | 453.65 | 454.95 | 455.95 | 456.75 | 453.65 | 443.65 | 447.7 | 452.6 | 399.37 | 448.85 | 449.75 | 456.15 | 458 | 457.7 | 454.6 | 10278.335
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 757.75 | 589.6265 | 812.884 | 558.9085 | 721.7 | 662.7 | 630.3 | 1095.5 | 777.2 | 744.15 | 782.3 | 796.5 | 753.9 | [7 empty] | 8.95 | 696.25 | 347.05 | 10735.669
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 700.3035 | 87.8185 | 564.608 | 352.7 | 682.85 | 485 |  | 458.6 | 330.6 |  |  |  | 629.55 | 49.7 | 919.3 | 484.4 | 74.7 | 524.35 | 87.7 | 396.65 | 74.8 |  | 6903.63
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 492.4 | 234.2163 | 573.4168 | 829.4876 | 693.1 | 784.65 | 1130.35 | 732.65 | 489.55 | 893.55 | 920.05 | 978.3 | 674.75 | 673.5 | 990.85 | 1091.6 | 975.95 | 1020.1 | 900.9 | 947.85 | 792.15 | 744.75 | 869.9 | 18434.0207
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 126.35 | 72.8052 | 99.7869 | 119.5385 | 97.4 | 28.15 | 104.5 | 118.8 | 43.85 | 130.3 | 113.1 | 370.8 | 191.9 | 69.55 | 260.15 | 279.8 | 171.35 | 95.55 | 145 | 81.25 | 101.5 | 245.65 | 280.25 | 3347.3305
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1476.15 | 2410.149 | 2215.8275 | 1834.392 | 1267.4 | 1121.7 | 2566.25 | 2061.45 | 2112.2 | 2161.25 | 876.65 | 802.45 | 1505.3 | 1240.75 | 2307.8 | 2114.05 | 2385.6 | 1861.45 | 2239.2 | 2515.75 | 2249.45 | 1947.1 | 2062.3 | 43334.6185
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 674.7 | 1264.1088 | 1969.2187 | 1769.0911 | 813.75 | 487.1 | 1355.4 | 1565.3616 | 1622.25 | 1644.95 | 958.6 | 541.2 | 894.1 | 635.05 | 1607.2 | 1289.55 | 1739 | 1625.1 | 901 | 1215.4 | 1438.95 | 1355.45 | 1471.15 | 28837.6802
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 765.7 | 1453.6883 | 1920.3587 | 1827.2767 | 973.65 | 732.8 | 1533.7 | 2060.2078 | 1916.75 | 1998.8 | 1153.8 | 938.9 | 1223.7 | 1046.5 | 1943.3 | 1647.1 | 1889.3 | 1833.2 | 1190.75 | 1579.6 | 1733.95 | 1727.1 | 1640.15 | 34730.2816
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 43.1 | 65.925 | 137.8132 | 122.0293 | 58.05 | 25.6 | 104.95 | 128.15 | 165.3 | 168.3 | 96.4 | 43.25 | 66.9 | 48.3 | 142.45 | 134.95 | 159.6 | 132.65 | 69.15 | 76.25 | 128.9 | 124 | 138.6 | 2380.6176
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 12.05 | 93.159 | 228.8057 | 207.6023 | 67.45 | 27.5 | 139.75 | 121.3 | 134.85 | 150.85 | 104.4 | 51.45 | 71.1 | 42.8 | 171.5 | 150 | 219.05 | 127.8 | 55.75 | 94.85 | 148.45 | 76.5 | 72.35 | 2569.317
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2731.65 | 2741.6212 | 2118.2061 | 2367.8402 | 2517.45 | 202.65 | [17 empty] | 12679.4175
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2086.95 | 2082.6452 | 2080.9741 | 2087.1043 | 2084.1 | 2081.6 | 2071.75 | 2073.25 | 2001.45 | 1780.55 | 2086.5 | 2088.1 | 2084.75 | 2085.7 | 2087.7 | 2083.8 | 2088.15 | 2086.75 | 2087.05 | 2046.8 | 2088.5 | 2090.35 | 2064.15 | 47498.6735
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 189.1 | 199.3837 | 162.5856 | 155.5362 | 311.35 | 89.1 | 252.9 | 250.75 | 219.25 | 140.4 | 324.65 | 343.25 | 337.8 | 294.25 | 328.95 | 289.7 | 250.95 | 343 | 323.4 | 320.4 | 340.65 | 343.85 | 333.95 | 6145.1555
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3993.45 | 3934.7808 | 4015.2463 | 3840.5846 | 3981.15 | 4065.6 | 4060.6 | 3084.3 | 3109.8 | 2889.35 | 2980.2 | 2960 | 2934.6 | 3019.75 | 3263 | 2661.7 | 2860.05 | 3300.6 | 3798.05 | 3035.7 | 3289.55 | 3173.25 | 2358.7 | 76610.0117
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3813.85 | 3757.0858 | 3829.2164 | 3678.231 | 3813.4 | 3873.55 | 3872.4 | 3025.75 | 3065.85 | 2866.55 | 2962.2 | 2956.6 | 2927.15 | 3015.65 | 3172.85 | 2654.35 | 2856.5 | 2676.2 | 29.1 | 278.5 | 1509.6 | 3121.9 | 2314.25 | 66070.7332
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4701.75 | 4625.8253 | 4766.0346 | 4437.1885 | 4653.65 | 4792.4 | 4735.45 | 3296.95 | 3211.05 | 2942.45 | 2993.05 | 2955.7 | 2949.25 | 3016.85 | 3611.95 | 2681.45 | 2863.7 | 3595.5 | 4337.25 | 3334.75 | 3600.85 | 3251.9 | 2481.25 | 83836.1984
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6174.35 | 6051.7682 | 6167.3929 | 5988.3888 | 6157.7 | 6221.3 | 6206.7 | 5254.8 | 5179.3 | 4960 | 5004.9 | 5005.4 | 5024.5 | 5038 | 5308.6 | 4647.15 | 4850.15 | 4854.7 | 4114.1 | 3424.5 | 4270.45 | 5141.2 | 4282.25 | 119327.5999
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 200.55 | 326.3146 | 1225.8121 | 1295.9138 | 1525.2 | 1580.05 | 1477.25 | 1171.9 | 1112.8 | 1074.75 | 594 | 371.55 | 84.7 | 227.15 |  | 230.35 |  | 107.6 |  |  |  | 608.7 | 224.35 | 13438.9405
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 524.739 | 645.8556 | 779.2 | 793.95 | 769.15 | 701.3 | 679.85 | 674.75 | [13 empty] | 5568.7946
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1277.7673 | 241.0459 |  | 1181.45 | 1058.7 | [16 empty] | 3758.9633
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 471.65 | [14 empty] | 471.65
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 211.805 |  |  |  | 211.805
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3665.9 | 1305.8552 | 4013.905 | 3902.759 | 3939.1 | 4134.25 | 3659.45 | 3875.25 | 1684.45 | 3558.75 | 3869.65 | 3980.2 | 3625.45 | 3700.5 | 25.35 |  | 2762.8691 | 3395.3 | 3514.55 | 3182.2 |  |  |  | 61795.7383
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3683.3 | 2328.6156 | 4029.2245 | 3910.078 | 3948.95 | 4144.35 | 3665.9 | 3883.3 | 1677.6 | 3565.35 | 3878.6 | 3991.05 | 3633.65 | 3706.15 | 3224.7 | 1317.9 | 3594.3645 | 3403.75 | 3522.1 | 3368.65 | 2945.7 | 2950.4 | 737.15 | 75110.8326
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4080.1 | 1775.6855 | 4282.333 | 4202.2535 | 4217.15 | 4345.05 | 4052.75 | 4172 | 1572 | 3975.4 | 4156.45 | 4242.35 | 4031.05 | 4089.2 | 1834.5 | 633.3 | 3388.7966 | 3908.95 | 3980.15 | 3779.85 | 1642.3 | 1635.6 | 441.15 | 74438.3686
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504.05 | 399.7495 | 503.8515 | 502.1525 | 395.7 | 0.1 | 18.45 | 250.1 | 252 | 252 | 252 | 355.1 | 357.65 | 463.85 | 374.25 | 302.9 | 252.75 | 500.25 | 501.9 | 504 | 463.9 | 501.95 | 501.9 | 8410.5535
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.8 | 174.774 | 201.9495 | 201.6775 | 186.85 | 203.55 | 203.85 | 202.8 | 200.9 | 203.55 | 200.45 | 201.8 | 201.6 | 200.15 | 201.6 | 201.6 | 192.35 | 194.2 | 144.95 | 148.35 | 195 | 197.7 | 197.8 | 4428.251
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 234.6 | 235.6 | 244.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 227.9 | 234.75 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 479.4 | 489.6 | 9980.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 214.2 | 229.75 | 239.7 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 227.15 | 214.7 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 464.6 | 489.6 | 9913.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 186 | 187.5 | 227 | 480 | 480 | 480 | 222 | 158.7 | 480 | 480 | 480 | 484.7 | 484.8 | 484.8 | 452.25 | 484.8 | 9612.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 22 | 78.7 | 89.8 | 33.35 |  | 33.15 | 107.15 | 115.55 | 141.65 | 169.35 | 179.2 | 178 | 179.2 | 176.75 | 138.95 | 152.3 | 126.4 | 1921.5
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 2.55 | 382.38 | 444.95 | 196.55 | 414.1 | 737.85 | 746.55 | 933.15 | 1051.65 | 1065.3 | 1070.5 | 1074.45 | 1065.35 | 1038 | 10223.33
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 869.55 | 872.48 | 874.555 | 870.815 | 879.35 | 880.565 | 870.95 | 854.65 | 844.55 | 795.9 | 789.205 | 82.935 |  | 281.75 | 844.65 | 852.95 | 718.1 | 554.25 | 574.8 | 575.15 | 641 | 668.25 | 628 | 15824.405
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 732.6 | 610.685 | 729.91 | 482.955 | 607.45 | 522.6 | 733.55 | 656.95 | 538.15 | 544.6 | 718 | 717.9 | 718.2 | 729 | 730.8 | 696.65 | 564.35 | 572.3 | 704.35 | 706.85 | 726.95 | 703.2 | 724.6 | 15172.6
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 51.65 | 32.586 | 23.6212 | 31.7766 | 41.9 | 70.9 | 41.1 | 47.85 | 22.7 | 78.2 | 76.8 | 62.7 | 84.95 | 50.25 | 10.5 | 101.5 | 174.55 | 30.3 | 172.8 | 282 | 281.3 | 258 | 255.5 | 2283.4338
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 47.25 | 42.3914 | 31.9414 | 25.4981 | 27.3 | 52 | 26.8 | 53.35 | 16.05 | 76.15 | 63.95 | 109.9 | 119.35 | 55.55 | 14.1 | 128.9 | 232.7 | 30.55 | 234.1 | 365.15 | 363.8 | 322.85 | 325.2 | 2764.8309
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.65 | 85.692 | 83.4875 | 84.5665 | 84.55 | 83.2 | 81.95 | 82.95 | 82.5 | 82.15 | 83.85 | 84.8 | 84.75 | 84.45 | 71.8 | 83.05 | 83.35 | 83.35 | 85.05 | 84.35 | 85.05 | 84.9 | 85.2 | 1920.646
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.55 | 441.7244 | 441.4533 | 439.1152 | 440.2 | 440.9 | 439.55 | 441.5 | 441.25 | 440.75 | 442.55 | 442.15 | 441.9 | 442.85 | 442.65 | 441.95 | 443.4 | 442.65 | 443.75 | 442.7 | 443.7 | 444.6 | 444.55 | 10167.3929
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.7 | 448.935 | 448.6 | 448.255 | 446.05 | 176.2 | 229.95 | 343.85 | 444.6 | 444.2 | 444.1 | 444.05 | 444.45 | 444.15 | 444 | 132.35 | 150.8 | 446.1 | 446.4 | 446.35 | 445.25 | 443.95 | 443.85 | 9056.14
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 87.975 | [18 empty] | 0.9 |  |  | 88.875
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 1.65 |  |  | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2172.25 | 2066.7676 | 2036.195 | 2111.575 | 2170.7 | 2157.45 | 2160.4 | 2167.15 | 2173 | 2173 | 2170.65 | 2161.4 | 2160.8 | 2118.85 | 2158.9 | 2160.65 | 1630.95 | 2166.95 | 2171.8 | 2164.25 | 2171.35 | 2154.25 | 2123.05 | 48902.3376
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 32.9 | 54.5 | 82.65 | 73.8 | 59.15 | 48.9 | 50.45 | 50.25 | 50.4 | 50.35 | 50.3 | 36.235 | 36 | 36 | 36 | 27.9 | 13.85 | 50 | 50 | 889.635
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13450.75 | 11195.95 | 1672.29 | 13405.74 | 13385.35 | 13395.8 | 5973.9 | 929.5 |  | 5953.05 | 9064.7 | 9077.95 | 8976.55 | 9043.1 | 9053.65 | 9017 | 8995.4 | 9044.85 | 9085.15 | 12231.45 | 13407.4 | 13387.35 | 13142.5 | 212889.38
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3231.4 | 3230.39 | 3268.245 | 2988.66 | 3168.65 | 3581.95 | 3771.95 | 3596.7 | 3396.05 | 3100.9 | 3215.75 | 3584.8 | 3299.8 | 3341.3 | 2961.1 | 3043.9 | 3356.15 | 2847.35 | 3053.65 | 3024.95 | 3063.1 | 3193 | 2934.05 | 74253.795
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3255.7 | 3265.37 | 3271.86 | 2990.33 | 3167.35 | 3608.15 | 4018.15 | 3791.75 | 3520.8 | 3205.95 | 2861.75 |  |  |  | 2849.35 | 517.3 |  | 2222.5 | 3050.8 | 3025.1 | 3068.6 | 3200.4 | 2930.85 | 57822.06
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3251.05 | 3267.43 | 3273.555 | 2994.04 | 3168.8 | 3607.9 | 4022.5 | 3804.25 | 3037.55 | 3211.8 | 3283.4 | 3858.75 | 3455.7 | 3517.35 | 2972.8 | 3151.55 | 3546.95 | 2849 | 3049.8 | 3027.3 | 3072.05 | 3201.6 | 2933.2 | 75558.325
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5592.5 | 5571.865 | 5622.475 | 5390.81 | 5538.25 | 5879.15 | 6211.85 | 6053.8 | 5551.1 | 5536.25 | 5372.6 | 4024.65 | 3783.5 | 3821.95 | 5140 | 3931.3 | 3833.9 | 4736.8 | 5408.85 | 5302.8 | 5361.4 | 5525.35 | 5277.6 | 118468.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4439.3 | 4629.825 | 4641.86 | 4326.075 | 4577.3 | 4870.95 | 4718 | 4672.85 | 4449.5 | 3917.15 | 4161.05 | 4568 | 4201.75 | 4558.65 | 3633.05 | 3317.2 | 4178.8 | 3929.45 | 3976.35 | 3176.75 | 3122.3 | 3795.9 | 3048.35 | 94910.41
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2384.2 | 2455.11 | 2476.415 | 2347.8 | 2457.3 | 2561.15 | 2502.95 | 2484.8 | 2396.7 | 2167.3 | 2269.45 | 2443.25 | 2293.8 | 2441.75 | 2047.15 | 1916.95 | 2278.6 | 2166.7 | 2193 | 1858.55 | 1835.1 | 2107.65 | 1801.7 | 51887.375
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H.+CERRO+DEL+AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.1 | 229.035 | 46.745 | 252.15 | 251.75 | 253.75 | 115.7 | 57.4 |  | 173.05 | 252.15 | 210.1 |  | 109.45 | 250.9 | 249.95 | 251.3 | 250.85 | 251.15 | 250.55 | 250.3 | 251.1 | 250.3 | 4458.78
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.7 | 1.9076 | 1.2976 | 2.042 | 2.75 | 2.45 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 3 | 2.6 | 1.95 | 1.75 | 1.9 | 1.95 | 2.55 | 1.45 | 2.05 | 1.4 | 2.55 | 2 | 1.9 | 2.5 | 49.1972
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1968.35 | 1971.643 | 1985.733 | 1971.551 | 1467.4 | 1232.4 | 570.6 | 762.45 | 819.8 | 497.902 | 690.7 | 1006 | 1920.95 | 1533.4 | 1965.1 | 1963.9 | 1946.8 | 1729.15 | 1907.05 | 1323.8 | 1782.65 | 1964.3 | 1791.25 | 34772.879
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.7 | 76.45 | 34.44 | 43.07 | 40.05 | 42.305 | 45.55 | 43.9 | 44.9 | 14.35 | 0.9 | 42.5 | 31.35 | 43.2 | 43.55 | 4.95 |  | 11.65 | 41.35 | 32.7 | 42.6 | 42.45 | 44 | 850.915
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 124.395 | 115.475 | 123.8 | 105.65 | 132.3 | 90.25 | 123.65 | 130.055 | 107.1 | 112.75 | 129.7 | 131.1 | 130.25 | 132.2 | 135.25 | 128.7 | 107.15 | 128.8 | 130.05 | 127.8 | 131.85 | 132 | 131.85 | 2842.125
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 229.621 | 842.256 | 122.578 |  | 923.8 | 789.45 |  | 913.3 | [14 empty] | 3821.005
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 147.3 | 134.555 | 118.955 | 88.12 | 128.5 | 92.1 | 154.4 | 133.55 | 141.35 | 50.25 | 154.9 | 152.8 | 137.2 | 152.2 | 150.8 | 136.8 | 128.3 | 119.75 | 134.75 | 149.75 | 142.85 | 145.6 | 143.6 | 3038.38
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.25 | 128.1 | 129.85 | 129.6 | 129.6 | 131 | 129.05 | 128.8 | 130.5 | 128.45 | 128.85 | 128.9 | 128.7 | 126.4 | 49.75 | 116.6 | 120.95 | 128 | 130.05 | 131.15 | 131 | 130.6 | 131.05 | 2875.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5188 | 4622.4 | 2229.75 | 3126.7 | 3865.25 | 3793.8 | 4228.4 | 4222.85 | 2383.4 | 3322.85 | 3528.05 | 3505.35 | 3516.75 | 3493.95 | 3482.5 | 3811.2 | 4822.25 | 5443.95 | 5468.5 | 5443.9 | 5413.6 | 5425.25 | 5436.45 | 95775.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2146.55 | 2134.7 | 2157.25 | 2160.05 | 2155.2 | 2176.55 | 2103.35 | 2161.2 | 2179.2 | 2154.35 | 2158.2 | 2159.45 | 2157.7 | 2130.2 | 2085.6 | 1972.7 | 2037.25 | 2137.8 | 2158.15 | 2149.35 | 2108.65 | 2155.8 | 2141.85 | 49081.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 236 | 238.25 | 237.9 | 238 | 237.6 | 237.9 | 237.9 | 237.9 | 237.7 | 237.3 | 237.9 | 238 | 237.75 | 237.75 | 237.65 | 237.55 | 237.8 | 237.9 | 244.6 | 248.85 | 248.75 | 248.25 | 248.5 | 5517.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 961.7 | 1372.3953 | 2188.7842 | 1956.9221 | 982.95 | 663.25 | 1664.9 | 1621.4 | 1712 | 1710.1 | 1113.55 | 1283.65 | 1248.1 | 1065.9 | 1784.05 | 1481.25 | 2169.4 | 1492.3 | 820.75 | 1588.45 | 1466 | 1412.3 | 1231.2 | 32991.3016
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1069.1 | 1257.0058 | 2038.7375 | 1853.0841 | 1048.8 | 758.15 | 1694.5 | 1679.65 | 1836.6 | 1685.9 | 1181.7 | 1319.15 | 1321 | 1136.1 | 1789.3 | 1827.4 | 2103.6 | 1516.1 | 1063.85 | 1733.45 | 1549.75 | 1479.6 | 1320.05 | 34262.5774
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1876.85 | 1875.5487 | 1895.1079 | 1895.9578 | 1848.7 | 1883.05 | 1868.9 | 1889.5 | 1906.05 | 1897.2 | 1900.1 | 1887.9 | 1872.85 | 1892.3 | 1898 | 1874.3 | 1875.4 | 1873.55 | 1880.05 | 1890.05 | 1869.45 | 1273 | 1328.65 | 42152.4644
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5.2 | 8.237 | 3.91 | [6 empty] | 5.85 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.05 | 14.4 | 14.4 | 12.3 | 14.25 | 4.95 | 14.4 | 14.4 | 5.4 |  | 173.9469
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 284.8 | 413.8187 | 241.7877 | [6 empty] | 340.95 | 724.55 | 722.4 | 721.7 | 654.75 | 722.95 | 718.55 | 672.7 | 719.4 | 271.45 | 721.55 | 723.75 | 284 |  | 8939.1064
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5317.8 | 6102.7115 | 6169.828 | 6257.1552 | 5455.7 | 5846.8 | 5842.2 | 5968.2 | 6058.15 | 5894.8 | 6017.15 | 5528.6 | 5379.45 | 5819.2 | 6063.85 | 5617.8 | 5343.8 | 5721.1 | 6049.7 | 5811.2 | 5966.1 | 134.3 |  | 122365.5947
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3048.9 | 3048.5269 | 3112.6966 | 3129.0318 | 2966.05 | 3066.2 | 2846.4 | 3117.6 | 3096.7 | 3101.4 | 3106.9 | 3082.25 | 3053.25 | 3069.3 | 3078.5 | 2974.5 | 2949.7 | 3021.85 | 3100.95 | 3048.95 | 2993.7 | 3082.7 | 3086.9 | 70182.9552
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1514.7 | 1499.8545 | 1496.0851 | 1499.6862 | 1455.55 | 1445.8 | 1518.05 | 1522.85 | 1522.45 | 1523.1 | 1527.8 | 1523.4 | 1526.65 | 1518.6 | 1530.65 | 1519.1 | 1241.6 | 1218.3 | 1271.9 | 1535.1 | 1537.7 | 1303.75 | 1337.35 | 33590.0259
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 984.85 | 608.567 | 541.5361 | 712.0724 | 929.7 | 492.15 | 984.75 | 846.9 | 882.05 | 415.1 | 950.65 | 1011.7 | 937.85 | 1035.45 | 1044.5 | 928.75 | 881.5 | 1031.8 | 1021.85 | 961.9 | 986.25 | 1016.45 | 1020.75 | 20227.0754
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1213.75 | 812.364 | 770.7634 | 935.7643 | 1247.1 | 584.15 | 1408 | 1162.4113 | 1172.2 | 511.6 | 1271.7 | 1368.9 | 1247.95 | 1398.05 | 1403.55 | 1265.4 | 1086.95 | 1391.3 | 1337.35 | 1270.55 | 1335.7 | 1376.9 | 1380.1 | 26952.503
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1495.7353 | 855.6923 | 1369.25 | 1786 | 1332.65 |  |  | 655.6 |  |  |  | 746.95 | [9 empty] | 8241.8776
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 223.4704 | 852.3646 | 267.5202 | 493.65 | 586.45 | 447 | [16 empty] | 2870.4553
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 82.65 | 848.9608 | 266.7145 | 491.95 | 628.9 | 255 | [16 empty] | 2574.1753
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 898.8 | 865.9276 | 3389.3803 | 1969.5093 | 2870.05 | 3000.7 | 2517.45 | 821.5 |  | 1298.6 |  | 1763.55 |  | 1328.35 |  | 733.55 | 1203.4 |  |  |  | 780.55 |  | 655.4 | 24096.7172
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3357.8 | 3347.6732 | 3333.842 | 3388.8841 | 3377.25 | 3347.15 | 3368.85 | 3389.1 | 3365.1 | 3383.75 | 3388.1 | 3383.7 | 3401.65 | 3420.9 | 3273.95 | 3323 | 3290.95 | 3292.3 | 3377.45 | 3210.3 | 3302.3 | 3296.85 | 3185.75 | 76806.5994
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1584.5 | 1598.1037 | 1700.209 | 1684.1228 | 1700 | 1727.75 | 1689.7 | 1581.15 | 1571.2 | 1597.3 | 1560.7 | 1579.8 | 1570.35 | 1605.85 | 1523.2 | 1578.85 | 1567.35 | 1525.15 | 1565.45 | 1500.65 | 1539.15 | 1536.65 | 1497.1 | 36584.2855
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.85 | 156.865 | 141.22 | 106.4 | 158.1 | 115.1 | 186 | 161.4 | 177.3 | 55.95 | 190.05 | 183.4 | 166.85 | 186.4 | 180.05 | 168.45 | 149.5 | 144.6 | 162.45 | 179.7 | 173.5 | 180 | 178.5 | 3680.635
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 364.8 | 552.6475 | 624.397 | 492.7315 | 269.25 | 231.1 | 623.95 | 622.2 | 600 | 559.2 | 289.05 | 237.9 | 398.45 | 300.35 | 608.3 | 607.8 | 626.35 | 459.9 | 491.4 | 658.15 | 576.45 | 498.5 | 482.85 | 11175.726
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1080.05 | 1482.315 | 1747.549 | 1444.874 | 825.2 | 648.8 | 1711.85 | 1774.1 | 1789.5 | 1590.2 | 979.1 | 784.9 | 1140.85 | 894.05 | 1732.6 | 1804.25 | 1794.7 | 1316.5 | 1365.8 | 1816.05 | 1537.45 | 1414.95 | 1320.6 | 31996.238
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 88.85 | 477.9 | 476.75 | 478.7 | 478.65 | 479.25 | 479.6 | 323.3 |  | 11 | 271.1 | 294.35 |  |  | 54.25 | 238.7121 | 239.8 | 4392.2121
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 94 | 93.025 | 92.15 | 96.66 | 81.14 | 97.25 | 93.15 | 101.4 | 99.25 | 68.1 | 68.8 | 91.65 | 104.9 | 112.8 | 112.2 | 112.4 | 46.65 | 88.2 | 97.95 | 115.15 | 113.4 | 114.25 | 115.2 | 2209.675
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.85 | 53.68 | 52.485 | 51.115 | 51.615 | 51.25 | 38.95 | 48 | 48 | 50.55 | 55.9 | 58 | 34.85 | 24.25 | 24.15 | 24 | 6.5 | 46.1 | 49.9 | 58.55 | 57.7 | 56.75 | 56.75 | 1053.895
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.535 | 55.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 56.55 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 18.4 | 54.65 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.35 | 57.6 | 1279.285
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.73 | 19.375 | 50.625 | 48.825 | 57.15 | 57.6 | 53.2 | 56.4 | 57.6 | 57.6 | 57.2 | 57 | 21.25 | 57.5 | 57.6 | 57.6 | 47.9 | 46.8 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 1149.155
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 219.4453 | [6 empty] | 117 | [14 empty] | 336.4453
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 108.835 | 107.375 | 129.675 | 113.435 | 130.1 | 73.15 | 120.65 | 118.605 | 110.8 | 118.2 | 134.7 | 135 | 127.65 | 122.9 | 137.1 | 131.75 | 119.2 | 129.9 | 132.05 | 132.7 | 134.45 | 133.5 | 134.35 | 2836.075
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2660.7 | 2655.895 | 2654.75 | 2656.055 | 2653.9 | 2652 | 2655.7 | 2076.55 | 1940.05 | 1858.5 | 2653.5 | 2656.9 | 2652.95 | 1614.5 | 1978.7 | 2624 | 1997.05 | 1956.9 | 2657.8 | 2568.55 | 2593.9 | 2128.4 | 2521.15 | 55068.4
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.15 | 29.9575 | 28.7025 | 29.9995 | 23.15 | [5 empty] | 15 | 28.8 | 28.25 | 13.2 | 13.4 | 26.55 | 27.15 | 30.75 | 30.25 | 28.4 | 30.15 | 27.35 | 31.2 | 472.4095
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 674.7 | 667.7477 | 668.1796 | 682.2983 | 675.6 | 673.05 | 677.4 | 681.8 | 676.55 | 680.1 | 685.3641 | 680.5 | 686.1 | 688.45 | 678.55 | 684.05 | 687.25 | 689.45 | 687 | 688.8 | 681.15 | 682 | 681.6 | 15657.6897
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 80.45 | 79.6568 | 78.5693 | 81.5078 | 78.25 | 77.25 | 80 | 78.35 | 79.65 | 79.9 | 78.3665 | 79.3 | 79.8 | 81.15 | 78.05 | 78 | 79.1 | 79.8 | 79 | 78.6 | 78.65 | 78.4 | 80.35 | 1822.1504
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 8.25 | [16 empty] | 8.25
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 239.5 | 257.6 | [15 empty] | 497.1
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 251.55 | 120.2 |  | 148.75 | [14 empty] | 520.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 480.7581 | 480.2288 | 480.1009 | 479.8 | 480.35 | 480.604 | 479.15 | 479.5 | 479.5 | 479.7 | 479.85 | 479.9 | 479.85 | 479.5 | 479.15 | 479.85 | 479.7 | 479.8 | 479 | 479.6 | 479.9 | 478.95 | 11034.9418
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.5 | 130.017 | 178.105 | 170.7395 | 176.4 | 176.6 | 177.887 | 177 | 178.8 | 164.65 | 159.75 | 199.45 | 207.35 | 216.1 | 223.05 | 218.6 | 216.6 | 216.7 | 217.25 | 215.1 | 215.6 | 218.75 | 223.45 | 4469.4485
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 92.44 | 92.43 | 92.445 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 12.1 |  |  |  | 30.4 | 93.9 | 96 | 96 | 92.7 | 91.2 | 91.2 | 60.8 | 43.7 | 91.2 | 91.25 | 1623.765
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61 |  | 179.985 | [5 empty] | 230.6 | 382.6 | 823.35 | 1023 | 542.7 | 1067.8 | 397.6 | 56.1 | 230.85 | 1045.4 | 481.2 | 1118.8 | 1031.35 | 1088.8 | 1097.4 | 10858.535
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4175.75 | 3992.2 | 4161.305 | 4171.795 | 4167.65 | 3465.45 | 2609.9 | 4168.05 | 4169.75 | 4165.3 | 4171.3 | 4173.45 | 4166.2 | 4162.75 | 4106.95 | 2447.6 | 3358.45 | 4154.8 | 4162.15 | 4159.6 | 4095.6 | 4070.9 | 4076.25 | 90553.15
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 858.3 | 850.77 | 862.575 | 849.125 | 807.45 | 786.55 | 789.45 | 838.9 | 860.95 | 881.6 | 829.9 | 807.45 | 766 | 875.75 | 935.1 | 898.9 | 875.65 | 882 | 907.7 | 890.3 | 900.05 | 908.4 | 907.2 | 19770.07
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1094.95 | 1096.965 | 1092.64 | 1090.73 | 939.1 | 961.05 | 943.6 | 1037.3 | 1085.35 | 1088.55 | 1085.05 | 1089.05 | 923.55 | 999.8 | 1089.15 | 1088.15 | 1089.25 | 1052 | 1071 | 1067.6 | 1082.25 | 1093.2 | 1085.55 | 24245.835
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 14.7 | [10 empty] | 14.7
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.1 | 140.635 | 146.85 | 157.97 | 173.15 | 197.35 | 187 | 216.2 | 220.2 | 220.1 | 199.55 | 185.8 | 157.135 | [5 empty] | 19.3 | 49.8 | 205.05 | 213.6 | 214.2 | 3047.99
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2602.35 | 2613.595 | 2604.74 | 2604.305 | 2332.25 | 2425 | 2604.55 | 2602.35 | 2609.2 | 2590.55 | 2594.5 | 2594.95 | 2593.4 | 2588.55 | 2596.45 | 2040.25 | 1953 | 2460.05 | 2559.55 | 2272.15 | 2387 | 2610.6 | 2426.6 | 57265.94
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 189.15 | 150.933 | 133.872 | 102.048 | 139.5 | 126.85 | 157.95 | 168.4 | 130.55 | 89.25 | 192.3 | 186.3 | 164.15 | 186.15 | 184.7 | 181.3 | 167.7 | 134.45 | 159.6 | 156.3 | 177.55 | 185.65 | 181.75 | 3646.403
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3075.7 | 863.4355 | 3147.0574 | 3990.1898 | 4106.85 | 4209.75 | 4023.55 | 3584.9 |  | 2363.75 | 315.6 | 772.85 | 2747.9 | 3395.85 |  | 352.15 | 1266.35 | 255.9 | 314.1637 |  | 362.8 | 1183.6 | 375.05 | 40707.3964
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1556.5 |  | 1583.6501 | 2190.3736 | 2239.35 | 2288.25 | 2208.7 | 2004.9 |  | 1200.75 |  |  | 1432.55 | 1906.8 | [9 empty] | 18611.8238
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 598.5 | 41.7695 | 590.311 |  | 955.1 |  | 988.9 | 64.45 |  | 402.7 | 52.5 |  |  | 573.15 | [9 empty] | 4267.3805
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 130.034 | 928.546 |  |  | 1394.9 | [17 empty] | 2453.48
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 170965.43 | 161537.617 | 173923.6467 | 176928.9855 | 174610.816 | 177170.685 | 175616.5461 | 172206.0908 | 161811.4 | 172821.652 | 173059.7657 | 172667.55 | 172278.985 | 172768.65 | 170754.8 | 159051.385 | 171233.7983 | 174947.95 | 175267.8987 | 175090.455 | 176806.6 | 173585.0621 | 162281.98 | 3947387.7487
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.767 | 190.512 | 142.7165 | 185.205 | 172.742 | 131.462 | 131.462 | 94.38 | 113.684 | 168.5725 | 158.287 | 193.3087 | 192.684 | 191.5095 | 190.765 | 190.327 | 189.8995 | 190.353 | 181.6145 | 193.2525 | 192.6745 | 192.704 | 192.709 | 3908.5912
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 276.54 | 315.98 | 316.01 | 311.1 | 313.1 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.6 | 316.75 | 237.55 | 303.6 | 316.8 | 264 | 310.2 | 316.75 | 316.8 | 7082.73
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1899 | 454.2526 | 453.0358 | 454.1698 | 454.1388 | 454.1603 | 454.18 | 443.6163 | 393.0267 | 454.1617 | 444.936 | 454.1168 | 454.0343 | 454.0171 | 454.0856 | 450.3316 | 292.5183 | 224.6127 | 214.8895 | 219.2935 | 227.3487 | 227.3267 | 227.3846 | 8813.8271
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.8 | 275.709 | 263.7585 | 234.096 | 274.25 | 270.25 | 272.3338 | 269.45 | 272.6 | 226.75 | 113.5 | 243 | 247.05 | 251.75 | 244.8 | 260.1 | 250.4 | 237.2 | 242.95 | 241.9 | 239.9 | 240.85 | 250.65 | 5699.0472
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 359.5 | 240.6095 | 359.168 | 355.276 | 347.65 | 345.85 | 345.9413 | 344.4 | 334.35 | 311.55 | 320.3 | 328.75 | 343.75 | 340.25 | 383.1 | 384 | 384.55 | 385.65 | 385.8 | 385.5 | 376.6 | 384.95 | 384.7 | 8132.1948
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 576.8122 | 583.2493 | 570.7718 | 575.8904 | 559.8824 | 555.0499 | 447.8631 | 581.2016 | 580.801 | 384.8836 | 501.7018 | 571.1875 | 585.3697 | 585.5898 | 585.4025 | 585.3387 | 584.0518 | 580.8174 | 580.4512 | 583.4044 | 580.3926 | 581.6338 | 581.2462 | 12902.9927
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2110.8191 | 2020.8724 | 2105.4306 | 2120.6471 | 2119.7632 | 2069.8723 | 1968.5801 | 2049.7478 | 2011.2617 | 1862.6678 | 1855.5248 | 2107.1629 | 2139.638 | 2139.9164 | 2174.7531 | 2186.8473 | 1938.9695 | 1922.2331 | 1922.5053 | 1887.3504 | 1927.1157 | 1944.2145 | 1953.4898 | 46539.383
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 690248.875
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 543011.6613
[7 empty] | ENGIE | 504135.8394
[7 empty] | ELECTROPERU | 320899.17
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 252235.0506
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 211344.9395
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 207379.985
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 153249.1
[7 empty] | CELEPSA | 112570.8447
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 90787.0008
[7 empty] | EGEMSA | 89567.2923
[7 empty] | EGASA | 86947.485
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 59319.2202
[7 empty] | SAN GABAN | 55540.8095
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 51488.535
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 48902.3376
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 43334.6185
[7 empty] | EGEJUNIN | 38073.9485
[7 empty] | LA VIRGEN | 34772.879
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 31996.238
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 31427.6
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 26047.735
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 21781.3512
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 17639.299
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 17479.84
[7 empty] | SINERSA | 15504.3903
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 15172.6
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 12838.8045
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 11175.726
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 11111.607
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 11027.5129
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 10683.695
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 10278.335
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 10167.3929
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 9675.057
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 9056.14
[7 empty] | EGESUR | 8350.4095
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 7697.2329
[7 empty] | TERMOSELVA | 6720.8605
[7 empty] | PETRAMAS | 5692.01
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 4860.515
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 4392.2121
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 3821.005
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3680.635
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3646.403
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3237.645
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 3046.25
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3038.38
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2842.125
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2836.075
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2764.8309
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2427.9715
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2283.4338
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1920.646
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1501.5355
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1240.244
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 1101.8211
[7 empty] | SHOUGESA | 1025.85
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 889.635
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 850.915
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 336.4453
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 138.22
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 90.525
[7 empty] | KONDU SAC | 49.1972
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 31.8045

## G_AREAS
domingo, 23 de Marzo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 445 | 133.9 | 0 | 40.9 | 3325.02 | 2039.5 | 0 | 237.3 | 617.1 | 0 | 0 | 0 | 619.8 | 5601.82 | 617.1 | 6838.72 | 00:30 | 4387.12 | 2173.4 | 0 | 278.2 | 6838.72 | 00:30 | 359.4 | 44.6 | 0 | 278.2 | 682.2
01:00 | 447.6 | 133.5 | 0 | 45.3 | 3315.92 | 1890.8 | 0 | 240.9 | 611.2 | 0 | 0 | 0 | 626.4 | 5447.62 | 611.2 | 6685.22 | 01:00 | 4374.72 | 2024.3 | 0 | 286.2 | 6685.22 | 01:00 | 358.8 | 45 | 0 | 286.2 | 690
01:30 | 445.3 | 85.6 | 0 | 56.2 | 3386.02 | 1753.3 | 0 | 230.9 | 618 | 0 | 0 | 0 | 587.1 | 5370.22 | 618 | 6575.32 | 01:30 | 4449.32 | 1838.9 | 0 | 287.1 | 6575.32 | 01:30 | 359.8 | 43.6 | 0 | 287.1 | 690.5
02:00 | 445.2 | 86 | 0 | 58.2 | 3378.82 | 1726.9 | 0 | 209.4 | 620.2 | 0 | 0 | 0 | 589.4 | 5315.12 | 620.2 | 6524.72 | 02:00 | 4444.22 | 1812.9 | 0 | 267.6 | 6524.72 | 02:00 | 359.4 | 44.5 | 0 | 267.6 | 671.5
02:30 | 445.6 | 87 | 0 | 43.2 | 3382.92 | 1679.3 | 0 | 202.5 | 620.7 | 0 | 0 | 0 | 575.8 | 5264.72 | 620.7 | 6461.22 | 02:30 | 4449.22 | 1766.3 | 0 | 245.7 | 6461.22 | 02:30 | 359.4 | 44.9 | 0 | 245.7 | 650
03:00 | 451.6 | 87 | 0 | 42.6 | 3368.92 | 1564.6 | 0 | 188.7 | 633.3 | 0 | 0 | 0 | 581.2 | 5122.22 | 633.3 | 6336.72 | 03:00 | 4453.82 | 1651.6 | 0 | 231.3 | 6336.72 | 03:00 | 359.5 | 44.5 | 0 | 231.3 | 635.3
03:30 | 434.1 | 87.1 | 0 | 37.7 | 3325.42 | 1633.7 | 0 | 203.3 | 603.4 | 0 | 0 | 0 | 558.9 | 5162.42 | 603.4 | 6324.72 | 03:30 | 4362.92 | 1720.8 | 0 | 241 | 6324.72 | 03:30 | 358.3 | 44.4 | 0 | 241 | 643.7
04:00 | 443.9 | 88 | 0 | 33.3 | 3362.92 | 1594.4 | 0 | 212.9 | 611 | 0 | 0 | 0 | 565.2 | 5170.22 | 611 | 6346.42 | 04:00 | 4417.82 | 1682.4 | 0 | 246.2 | 6346.42 | 04:00 | 358.8 | 45.6 | 0 | 246.2 | 650.6
04:30 | 445.3 | 87 | 0 | 36.3 | 3380.12 | 1564.2 | 0 | 228.7 | 612.9 | 0 | 0 | 0 | 568.6 | 5173.02 | 612.9 | 6354.52 | 04:30 | 4438.32 | 1651.2 | 0 | 265 | 6354.52 | 04:30 | 357.2 | 44.9 | 0 | 265 | 667.1
05:00 | 445.8 | 86.1 | 0 | 29.8 | 3382.42 | 1557.9 | 0 | 204.8 | 606.7 | 0 | 0 | 0 | 561.7 | 5145.12 | 606.7 | 6313.52 | 05:00 | 4434.92 | 1644 | 0 | 234.6 | 6313.52 | 05:00 | 357.3 | 44.7 | 0 | 234.6 | 636.6
05:30 | 447.3 | 87.6 | 0 | 33.7 | 3360.12 | 1556.7 | 0 | 205.8 | 599.4 | 0 | 0 | 0 | 568.6 | 5122.62 | 599.4 | 6290.62 | 05:30 | 4406.82 | 1644.3 | 0 | 239.5 | 6290.62 | 05:30 | 357 | 44.5 | 0 | 239.5 | 641
06:00 | 438.4 | 87.4 | 0 | 40.5 | 3277.72 | 1474.5 | 0 | 242.7 | 594.3 | 0 | 8.9 | 0 | 566.3 | 4994.92 | 603.2 | 6164.42 | 06:00 | 4310.42 | 1561.9 | 8.9 | 283.2 | 6164.42 | 06:00 | 357.1 | 44.8 | 8.9 | 283.2 | 694
06:30 | 447.5 | 86.2 | 0 | 53.1 | 3249.22 | 1300.6 | 0 | 237.2 | 599.8 | 0 | 94.5 | 0 | 586.8 | 4787.02 | 694.3 | 6068.12 | 06:30 | 4296.52 | 1386.8 | 94.5 | 290.3 | 6068.12 | 06:30 | 357.7 | 44.9 | 94.5 | 290.3 | 787.4
07:00 | 448.6 | 85.2 | 0 | 48.6 | 3077.22 | 1276.7 | 0 | 253.1 | 564.9 | 0 | 188.7 | 0 | 582.4 | 4607.02 | 753.6 | 5943.02 | 07:00 | 4090.72 | 1361.9 | 188.7 | 301.7 | 5943.02 | 07:00 | 357.3 | 44.9 | 188.7 | 301.7 | 892.6
07:30 | 449.3 | 86.1 | 0.1 | 44.8 | 3132.12 | 1298 | 0.1 | 229.3 | 564.9 | 0 | 306.1 | 0 | 580.3 | 4659.52 | 871 | 6110.82 | 07:30 | 4146.32 | 1384.1 | 306.3 | 274.1 | 6110.82 | 07:30 | 357.4 | 45.5 | 306.3 | 274.1 | 983.3
08:00 | 449 | 86.1 | 0.1 | 58 | 3125.42 | 1281.2 | 0.1 | 230.2 | 566.3 | 0 | 394.6 | 0 | 593.2 | 4636.92 | 960.9 | 6191.02 | 08:00 | 4140.72 | 1367.3 | 394.8 | 288.2 | 6191.02 | 08:00 | 358.1 | 45.2 | 394.8 | 288.2 | 1086.3
08:30 | 442.5 | 85.4 | 0.2 | 64.6 | 3126.72 | 1285 | 0.6 | 204.3 | 597.9 | 0 | 411.2 | 0 | 592.7 | 4616.62 | 1009.1 | 6218.42 | 08:30 | 4167.12 | 1370.4 | 412 | 268.9 | 6218.42 | 08:30 | 357.6 | 45.4 | 412 | 268.9 | 1083.9
09:00 | 445 | 85 | 0.2 | 71.7 | 3286.92 | 1342.8 | 0.8 | 208.9 | 601.5 | 0 | 433 | 0 | 601.9 | 4839.42 | 1034.5 | 6475.82 | 09:00 | 4333.42 | 1427.8 | 434 | 280.6 | 6475.82 | 09:00 | 357 | 45.1 | 434 | 280.6 | 1116.7
09:30 | 448.4 | 85.3 | 0.3 | 84.1 | 3202.62 | 1553.3 | 1 | 227 | 604.8 | 0 | 440.5 | 0 | 618.1 | 4983.92 | 1045.3 | 6647.32 | 09:30 | 4255.82 | 1638.6 | 441.8 | 311.1 | 6647.32 | 09:30 | 358.3 | 44.6 | 441.8 | 311.1 | 1155.8
10:00 | 444.7 | 85.9 | 0.3 | 90.8 | 3317.12 | 1455 | 1.1 | 239 | 595.8 | 0 | 445 | 0 | 621.7 | 5012.22 | 1040.8 | 6674.72 | 10:00 | 4357.62 | 1540.9 | 446.4 | 329.8 | 6674.72 | 10:00 | 357.1 | 44.6 | 446.4 | 329.8 | 1177.9
10:30 | 450.1 | 84.5 | 0.4 | 100.1 | 3424.22 | 1410.1 | 1.2 | 309.1 | 605.4 | 0 | 450.1 | 0 | 635.1 | 5144.62 | 1055.5 | 6835.22 | 10:30 | 4479.72 | 1494.6 | 451.7 | 409.2 | 6835.22 | 10:30 | 357.8 | 43.7 | 451.7 | 409.2 | 1262.4
11:00 | 447 | 85.4 | 0.4 | 109.2 | 3404.32 | 1432.7 | 1.3 | 338.9 | 608.1 | 0 | 453 | 0 | 642 | 5177.22 | 1061.1 | 6880.32 | 11:00 | 4459.42 | 1518.1 | 454.7 | 448.1 | 6880.32 | 11:00 | 356.9 | 44.6 | 454.7 | 448.1 | 1304.3
11:30 | 447.5 | 84.9 | 0.5 | 110.7 | 3414.32 | 1486.3 | 1.3 | 365.7 | 604.6 | 0 | 454.6 | 0 | 643.6 | 5267.62 | 1059.2 | 6970.42 | 11:30 | 4466.42 | 1571.2 | 456.4 | 476.4 | 6970.42 | 11:30 | 357.8 | 44.4 | 456.4 | 476.4 | 1335
12:00 | 446.8 | 85.1 | 0.3 | 107.6 | 3406.82 | 1417.9 | 1.3 | 409 | 606.1 | 0 | 455.7 | 0 | 639.8 | 5235.02 | 1061.8 | 6936.62 | 12:00 | 4459.72 | 1503 | 457.3 | 516.6 | 6936.62 | 12:00 | 357.6 | 43.9 | 457.3 | 516.6 | 1375.4
12:30 | 437.7 | 84 | 0.3 | 95.5 | 3355.02 | 1421.3 | 1.3 | 494.7 | 600.1 | 0 | 452.9 | 0 | 617.5 | 5272.32 | 1053 | 6942.82 | 12:30 | 4392.82 | 1505.3 | 454.5 | 590.2 | 6942.82 | 12:30 | 358 | 43.4 | 454.5 | 590.2 | 1446.1
13:00 | 442.6 | 84.2 | 0.3 | 102.4 | 3359.52 | 1361.2 | 1.3 | 552.7 | 601.9 | 0 | 448.5 | 0 | 629.5 | 5274.72 | 1050.4 | 6954.62 | 13:00 | 4404.02 | 1445.4 | 450.1 | 655.1 | 6954.62 | 13:00 | 357.4 | 43.8 | 450.1 | 655.1 | 1506.4
13:30 | 440.8 | 84.5 | 0.2 | 104.4 | 3295.02 | 1292.5 | 1.3 | 584.7 | 602.7 | 0 | 446.1 | 0 | 629.9 | 5173.52 | 1048.8 | 6852.22 | 13:30 | 4338.52 | 1377 | 447.6 | 689.1 | 6852.22 | 13:30 | 355.7 | 43.3 | 447.6 | 689.1 | 1535.7
14:00 | 440.8 | 84.8 | 0.2 | 116.5 | 3359.02 | 1291.2 | 1.1 | 613.2 | 568.2 | 0 | 442.9 | 0 | 642.3 | 5264.52 | 1011.1 | 6917.92 | 14:00 | 4368.02 | 1376 | 444.2 | 729.7 | 6917.92 | 14:00 | 357 | 43.9 | 444.2 | 729.7 | 1574.8
14:30 | 444.6 | 82.7 | 0.2 | 117.3 | 3334.42 | 1311.6 | 1.3 | 606.3 | 593.2 | 0 | 436.1 | 0 | 644.8 | 5253.62 | 1029.3 | 6927.72 | 14:30 | 4372.22 | 1394.3 | 437.6 | 723.6 | 6927.72 | 14:30 | 357.7 | 42.8 | 437.6 | 723.6 | 1561.7
15:00 | 443.7 | 82.7 | 0.2 | 113.6 | 3242.42 | 1258 | 0.6 | 629.4 | 594.1 | 0 | 424.1 | 0 | 640.2 | 5130.42 | 1018.2 | 6788.82 | 15:00 | 4280.22 | 1340.7 | 424.9 | 743 | 6788.82 | 15:00 | 357 | 41.6 | 424.9 | 743 | 1566.5
15:30 | 443 | 83.9 | 0.2 | 110 | 3198.52 | 1260.6 | 0.6 | 627.3 | 593.6 | 0 | 408.4 | 0 | 637.1 | 5087.02 | 1002 | 6726.12 | 15:30 | 4235.12 | 1344.5 | 409.2 | 737.3 | 6726.12 | 15:30 | 356.5 | 43 | 409.2 | 737.3 | 1546
16:00 | 447 | 83 | 0.3 | 111.8 | 3335.42 | 1269.1 | 0.8 | 669.5 | 593.4 | 0 | 380.9 | 0 | 642.1 | 5274.82 | 974.3 | 6891.22 | 16:00 | 4375.82 | 1352.1 | 382 | 781.3 | 6891.22 | 16:00 | 356.6 | 41.9 | 382 | 781.3 | 1561.8
16:30 | 440.1 | 82.5 | 0.2 | 111.1 | 3275.32 | 1320.5 | 0.1 | 658.4 | 577.9 | 0 | 293 | 0 | 633.9 | 5254.32 | 870.9 | 6759.12 | 16:30 | 4293.32 | 1403 | 293.3 | 769.5 | 6759.12 | 16:30 | 357.8 | 42.5 | 293.3 | 769.5 | 1463.1
17:00 | 445.6 | 83.2 | 0.1 | 112.8 | 3438.12 | 1293.2 | 0.1 | 665.2 | 623.5 | 0 | 155.5 | 0 | 641.7 | 5396.62 | 779 | 6817.32 | 17:00 | 4507.22 | 1376.4 | 155.7 | 778 | 6817.32 | 17:00 | 360.1 | 42.3 | 155.7 | 778 | 1336.1
17:30 | 451 | 82.9 | 0 | 97.5 | 3503.62 | 1443.2 | 0.1 | 666.2 | 633.1 | 0 | 34.6 | 0 | 631.4 | 5613.12 | 667.7 | 6912.22 | 17:30 | 4587.72 | 1526.1 | 34.7 | 763.7 | 6912.22 | 17:30 | 360.7 | 42.5 | 34.7 | 763.7 | 1201.6
18:00 | 441.7 | 128.4 | 0 | 88.5 | 3394.42 | 1566.9 | 0 | 659.7 | 618.2 | 0 | 0 | 0 | 658.6 | 5621.02 | 618.2 | 6897.82 | 18:00 | 4454.32 | 1695.3 | 0 | 748.2 | 6897.82 | 18:00 | 356.6 | 42.3 | 0 | 748.2 | 1147.1
18:30 | 447.7 | 128.8 | 0 | 94.3 | 3452.22 | 2003.9 | 0 | 667.7 | 627.6 | 0 | 0 | 0 | 670.8 | 6123.82 | 627.6 | 7422.22 | 18:30 | 4527.52 | 2132.7 | 0 | 762 | 7422.22 | 18:30 | 357.9 | 42.5 | 0 | 762 | 1162.4
19:00 | 440.1 | 131.8 | 0 | 81.7 | 3412.52 | 2286.3 | 0 | 671.6 | 624.6 | 0 | 0 | 0 | 653.6 | 6370.42 | 624.6 | 7648.62 | 19:00 | 4477.22 | 2418.1 | 0 | 753.3 | 7648.62 | 19:00 | 357.5 | 45.2 | 0 | 753.3 | 1156
19:30 | 442.4 | 131.6 | 0 | 75.4 | 3328.32 | 2353 | 0 | 643.4 | 619.9 | 0 | 0 | 0 | 649.4 | 6324.72 | 619.9 | 7594.02 | 19:30 | 4390.62 | 2484.6 | 0 | 718.8 | 7594.02 | 19:30 | 359.3 | 44.1 | 0 | 718.8 | 1122.2
20:00 | 442.3 | 131.9 | 0 | 61.1 | 3341.22 | 2332.6 | 0 | 652.5 | 614.4 | 0 | 0 | 0 | 635.3 | 6326.32 | 614.4 | 7576.02 | 20:00 | 4397.92 | 2464.5 | 0 | 713.6 | 7576.02 | 20:00 | 359.1 | 44.4 | 0 | 713.6 | 1117.1
20:30 | 446.3 | 132.2 | 0 | 59.6 | 3375.62 | 2378.7 | 0 | 612 | 621.2 | 0 | 0 | 0 | 638.1 | 6366.32 | 621.2 | 7625.62 | 20:30 | 4443.12 | 2510.9 | 0 | 671.6 | 7625.62 | 20:30 | 359.9 | 45.1 | 0 | 671.6 | 1076.6
21:00 | 449.1 | 132.8 | 0 | 60.5 | 3394.92 | 2346.2 | 0 | 565.2 | 626.3 | 0 | 0 | 0 | 642.4 | 6306.32 | 626.3 | 7575.02 | 21:00 | 4470.32 | 2479 | 0 | 625.7 | 7575.02 | 21:00 | 358.9 | 44.7 | 0 | 625.7 | 1029.3
21:30 | 444.3 | 133.1 | 0 | 56.8 | 3373.22 | 2235 | 0 | 526.3 | 624.3 | 0 | 0 | 0 | 634.2 | 6134.52 | 624.3 | 7393.02 | 21:30 | 4441.82 | 2368.1 | 0 | 583.1 | 7393.02 | 21:30 | 359.2 | 44.8 | 0 | 583.1 | 987.1
22:00 | 446 | 132.4 | 0 | 67.2 | 3388.72 | 2058.1 | 0 | 453.3 | 625.1 | 0 | 0 | 0 | 645.6 | 5900.12 | 625.1 | 7170.82 | 22:00 | 4459.82 | 2190.5 | 0 | 520.5 | 7170.82 | 22:00 | 360.4 | 44.1 | 0 | 520.5 | 925
22:30 | 443.8 | 132.1 | 0 | 46.4 | 3339.92 | 2042.9 | 0 | 424.4 | 619.2 | 0 | 0 | 0 | 622.3 | 5807.22 | 619.2 | 7048.72 | 22:30 | 4402.92 | 2175 | 0 | 470.8 | 7048.72 | 22:30 | 360.1 | 44.4 | 0 | 470.8 | 875.3
23:00 | 443.8 | 131.8 | 0 | 50.8 | 3327.22 | 1843.3 | 0 | 385 | 614.8 | 0 | 0 | 0 | 626.4 | 5555.52 | 614.8 | 6796.72 | 23:00 | 4385.82 | 1975.1 | 0 | 435.8 | 6796.72 | 23:00 | 359.6 | 45.4 | 0 | 435.8 | 840.8
23:30 | 445.8 | 131 | 0 | 48.7 | 3403.72 | 1725.7 | 0 | 322.3 | 620.6 | 0 | 0 | 0 | 625.5 | 5451.72 | 620.6 | 6697.82 | 23:30 | 4470.12 | 1856.7 | 0 | 371 | 6697.82 | 23:30 | 360 | 44.6 | 0 | 371 | 775.6
00:00 | 438.2 | 132.2 | 0 | 36.8 | 3342.32 | 1629 | 0 | 267.9 | 613 | 0 | 0 | 0 | 607.2 | 5239.22 | 613 | 6459.42 | 00:00 | 4393.52 | 1761.2 | 0 | 304.7 | 6459.42 | 00:00 | 359.5 | 44.8 | 0 | 304.7 | 709
TOTAL MWh | 10674.95 | 2394.9 | 2.5 | 1730.85 | 79992.08 | 38949.7 | 8.7 | 9739.25 | 14559.6 | 0 | 4229.45 | 0 | 14803.2 | 128689.73 | 18789.05 | 162281.98 | TOTAL MWh | 105226.63 | 41344.6 | 4240.65 | 11470.1 | 162281.98 | TOTAL MWh | 8597.55 | 1060.1 | 4240.65 | 11470.1 | 25368.4

## HOP
domingo, 23 de Marzo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 23/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 23/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 23/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 23/03/2025 18:35:00 | 23/03/2025 18:38:00 | 23/03/2025 18:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 23/03/2025 18:49:00 | 23/03/2025 21:53:00 | 23/03/2025 18:48:00 | 23/03/2025 21:43:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 01:26:00 |  | 23/03/2025 01:10:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/03/2025 17:31:00 | 24/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 17:17:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 03:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/03/2025 03:00:00 | 23/03/2025 05:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/03/2025 05:30:00 | 23/03/2025 09:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/03/2025 09:00:00 | 23/03/2025 14:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/03/2025 14:30:00 | 23/03/2025 16:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/03/2025 16:30:00 | 23/03/2025 17:15:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/03/2025 17:15:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 23/03/2025 18:29:00 | 23/03/2025 21:48:00 | 23/03/2025 18:04:00 | 23/03/2025 21:34:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 23/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 05:50:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 23/03/2025 05:50:00 | 23/03/2025 06:19:00 |  | 23/03/2025 05:51:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 23/03/2025 06:19:00 | 23/03/2025 06:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 23/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 23/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/03/2025 00:30:00 | 23/03/2025 00:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/03/2025 00:48:00 | 23/03/2025 05:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/03/2025 05:30:00 | 23/03/2025 18:29:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/03/2025 18:29:00 | 23/03/2025 22:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/03/2025 22:00:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/03/2025 00:34:00 | 23/03/2025 01:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/03/2025 01:09:00 | 23/03/2025 18:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/03/2025 18:20:00 | 23/03/2025 22:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/03/2025 22:15:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 23/03/2025 18:59:00 | 23/03/2025 21:17:00 | 23/03/2025 18:38:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 23/03/2025 21:17:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 23/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 23/03/2025 00:01:00 | 23/03/2025 00:19:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Lavado de compresor
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 23/03/2025 00:19:00 | 23/03/2025 05:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 23/03/2025 05:49:00 | 23/03/2025 17:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 23/03/2025 17:15:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 23/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 23/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 23/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 23/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 23/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 23/03/2025 18:36:00 | 23/03/2025 19:51:00 | 23/03/2025 18:11:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 23/03/2025 19:51:00 | 23/03/2025 21:45:00 |  | 23/03/2025 21:17:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 23 de Marzo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Para Central Caña Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.136 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G1 | 23/03/2025 05:00 | 23/03/2025 07:45 | INSPECCION DE RODETE PELTON | 29 | P | F/S | N | PREV. | 126 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G2 | 23/03/2025 08:16 | 23/03/2025 10:35 | INSPECCION DE RODETE PELTON | 29 | P | F/S | N | PREV. | 127 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G3 | 23/03/2025 10:57 | 23/03/2025 14:28 | INSPECCION DE RODETE PELTON | 29 | P | F/S | N | PREV. | 128 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 23/03/2025 05:00 | 23/03/2025 16:26 | Indisponible por mantenimiento de patio de llaves en ISA-REP. A las 16h26m se declara disponible. | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 23/03/2025 05:00 | 23/03/2025 16:26 | Unidad indisponible por mantenimiento de patio de llaves y SSAA. A las 16h26m se declara disponible. | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 23/03/2025 05:00 | 23/03/2025 16:26 | Unidad indisponible por mantenimiento de patio de llaves y SSAA. A las 16h26m se declara disponible. | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 23/03/2025 05:00 | 23/03/2025 16:26 | Unidad indisponible por mantenimiento de patio de llaves y SSAA. A las 16h26m se declara disponible. | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 23/03/2025 05:00 | 23/03/2025 16:26 | Unidad indisponible por mantenimiento de patio de llaves y SSAA. A las 16h26m se declara disponible. | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 23/03/2025 18:38 | 23/03/2025 18:48 | Desconexión de la unidad, cuya causa se encuentra en investigación. 18:48 h se declara disponible. | 5.72 | F | F/S | N | OTROS | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 23/03/2025 18:38 | 23/03/2025 18:48 | Desconexión de la unidad, cuya causa se encuentra en investigación. 18:48 h se declara disponible. | 5.732 | F | F/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 23/03/2025 18:38 | 24/03/2025 00:00 | Indisponible la unidad por problemas en su Interruptor del grupo. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 23/03/2025 00:04 | 23/03/2025 10:14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 7 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 23/03/2025 17:57 | 24/03/2025 00:00 | MANTT. CORRECTIVO : CAMBIO IN 380 VCA LADO SG. | 100 | F | F/S | N | CORR. | 7 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 23/03/2025 08:07 | 23/03/2025 15:54 | F/S POR MANTENIMIENTO BIPOSTE EN L-1054 | 6.4 | P | F/S | N | OTROS | 15564 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Fuera de servicio debido a la indisponibilidad de la bocatoma Quitaracsa y la bocatoma San Mateo por caída de piedras en la zona, no se puede captar agua en la condición presentada. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT11 | 23/03/2025 00:00 | 23/03/2025 05:50 | SE REQUIERE UNIDAD F/S POR TRABAJOS E/S DEL CC1X1 (TG12 + TV10) | 190 | P | F/S | N | CORR. | 13604 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 23/03/2025 00:03 | 24/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A INTERVENCIONES EN LA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS > 6 gr/lt Y UN CAUDAL DE 83 m3/s. | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS > 6 gr/lt Y UN CAUDAL DE 83 m3/s. | 30.2 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | LIMPIEZA BYPASS SHEQUE Y REHABILITACIÓN COMPUERTA BYPASS TOMA SHEQUE | 267 | P | F/S | N | PREV. | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | POST AUTOMATIZACIÓN | 0 | P | F/S | N | PREV. | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | LIMPIEZA DE BARRAS 12.5 KV Y GO // PRUEBAS DE VVMM - INUNDACION- LIMPIEZA DE TANQUE SAR | 267 | P | F/S | N | PREV. | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | LIMPIEZA DE PRESA SHEQUE | 267 | P | F/S | N | PREV. | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G2 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Fuerza Mayor, Mantenimiento Correctivo de Unidad G2 debido a la sobre velocidad del generador por exceso de fugas de agua entre toberas e inyectores, provocando inestabilidad en la velocidad de dicha unidad de generación. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 20669 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | CENTRAL | 23/03/2025 00:12 | 24/03/2025 00:00 | CENTRAL INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LINEA TRANSMISIÓN L-2166 (RFE) | 225 | P | F/S | N | PREV. | 14927 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 23/03/2025 00:00 | 24/03/2025 00:00 | Ampliación por mantenimiento anual de la TV-3 | 24.42 | P | F/S | N | PREV. | 60 | G

## RESERVA_FRÍA
23/03/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 23 de Marzo del 2025 / SEM N° 12 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 23 de Marzo del 2025 / SEM N° 12 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [60 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6920.271 | [17 empty] | MIN | 2794.75 | 785.762 | 785.762 | [7 empty] | 6838.72 | [77 empty] | 2794.75 | 2757.4168 | 980.7359
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6766.7017 | [17 empty] | MIN | 2905.247 | 896.259 | 896.259 | [7 empty] | 6685.22 | [77 empty] | 2905.247 | 2867.9138 | 980.7359
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [25 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6657.0736 | [17 empty] | MIN | 2930.247 | 921.259 | 921.259 | [7 empty] | 6575.32 | [77 empty] | 2930.247 | 2892.9138 | 980.7359
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [25 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6606.4871 | [17 empty] | MIN | 2930.247 | 921.259 | 921.259 | [7 empty] | 6524.72 | [77 empty] | 2930.247 | 2892.9138 | 980.7359
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [25 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6542.992 | [17 empty] | MIN | 2930.247 | 921.259 | 921.259 | [7 empty] | 6461.22 | [77 empty] | 2930.247 | 2892.9138 | 980.7359
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [25 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6418.3603 | [17 empty] | MIN | 2930.247 | 921.259 | 921.259 | [7 empty] | 6336.72 | [77 empty] | 2930.247 | 2892.9138 | 980.7359
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [25 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6406.4681 | [17 empty] | MIN | 2930.247 | 921.259 | 921.259 | [7 empty] | 6324.72 | [77 empty] | 2930.247 | 2892.9138 | 980.7359
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [25 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6428.1791 | [17 empty] | MIN | 2930.247 | 921.259 | 921.259 | [7 empty] | 6346.42 | [77 empty] | 2930.247 | 2892.9138 | 980.7359
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [25 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6436.3753 | [17 empty] | MIN | 2930.247 | 921.259 | 921.259 | [7 empty] | 6354.52 | [77 empty] | 2930.247 | 2892.9138 | 980.7359
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [25 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6395.1424 | [17 empty] | MIN | 2930.247 | 921.259 | 921.259 | [7 empty] | 6313.52 | [77 empty] | 2930.247 | 2892.9138 | 980.7359
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [25 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6372.3953 | [17 empty] | MIN | 2912.9513 | 903.9633 | 903.9633 | [7 empty] | 6290.62 | [77 empty] | 2912.9513 | 2875.6181 | 998.0316
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 286.5664 | [9 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6246.3209 | [17 empty] | MIN | 3199.5177 | 1190.5297 | 1190.5297 | [7 empty] | 6164.42 | [77 empty] | 3199.5177 | 3162.1846 | 711.4652
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 177.0942 | [9 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6149.5665 | [17 empty] | MIN | 3090.0455 | 1081.0575 | 1081.0575 | [7 empty] | 6068.12 | [77 empty] | 3090.0455 | 3052.7123 | 711.4652
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 177.0942 | [9 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6024.444 | [17 empty] | MIN | 3090.0455 | 1081.0575 | 1081.0575 | [7 empty] | 5943.02 | [77 empty] | 3090.0455 | 3052.7123 | 711.4652
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 177.0942 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6192.2367 | [17 empty] | MIN | 3114.6724 | 1105.6843 | 1105.6843 | [7 empty] | 6110.82 | [77 empty] | 3114.6724 | 3077.3392 | 711.4652
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 177.0942 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6272.2231 | [17 empty] | MED | 3114.6724 | 1105.6843 | 1105.6843 | [7 empty] | 6191.02 | [77 empty] | 3114.6724 | 3077.3392 | 711.4652
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 177.0942 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6300.0762 | [17 empty] | MED | 3114.6724 | 1105.6843 | 1105.6843 | [7 empty] | 6218.42 | [77 empty] | 3114.6724 | 3077.3392 | 711.4652
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 177.0942 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6557.4174 | [17 empty] | MED | 3114.6724 | 1105.6843 | 1105.6843 | [7 empty] | 6475.82 | [77 empty] | 3114.6724 | 3077.3392 | 711.4652
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6728.6364 | [17 empty] | MED | 3509.5375 | 1500.5494 | 1500.5494 | [7 empty] | 6647.32 | [77 empty] | 3509.5375 | 3472.2043 | 711.4652
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6755.7175 | [17 empty] | MED | 3509.5375 | 1500.5494 | 1500.5494 | [7 empty] | 6674.72 | [77 empty] | 3509.5375 | 3472.2043 | 711.4652
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6916.4775 | [17 empty] | MED | 3509.5375 | 1500.5494 | 1500.5494 | [7 empty] | 6835.22 | [77 empty] | 3509.5375 | 3472.2043 | 711.4652
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6961.7357 | [17 empty] | MED | 3509.5375 | 1500.5494 | 1500.5494 | [7 empty] | 6880.32 | [77 empty] | 3509.5375 | 3472.2043 | 711.4652
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7051.7087 | [17 empty] | MED | 3509.5375 | 1500.5494 | 1500.5494 | [7 empty] | 6970.42 | [77 empty] | 3509.5375 | 3472.2043 | 711.4652
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7017.825 | [17 empty] | MED | 3509.5375 | 1500.5494 | 1500.5494 | [7 empty] | 6936.62 | [77 empty] | 3509.5375 | 3472.2043 | 711.4652
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7024.3223 | [17 empty] | MED | 3509.5375 | 1500.5494 | 1500.5494 | [7 empty] | 6942.82 | [77 empty] | 3509.5375 | 3472.2043 | 711.4652
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7035.8123 | [17 empty] | MED | 3509.5375 | 1500.5494 | 1500.5494 | [7 empty] | 6954.62 | [77 empty] | 3509.5375 | 3472.2043 | 711.4652
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6933.3245 | [17 empty] | MED | 3509.5375 | 1500.5494 | 1500.5494 | [7 empty] | 6852.22 | [77 empty] | 3509.5375 | 3472.2043 | 711.4652
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6999.1082 | [17 empty] | MED | 3509.5375 | 1500.5494 | 1500.5494 | [7 empty] | 6917.92 | [77 empty] | 3509.5375 | 3472.2043 | 711.4652
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7009.0298 | [17 empty] | MED | 3509.5375 | 1500.5494 | 1500.5494 | [7 empty] | 6927.72 | [77 empty] | 3509.5375 | 3472.2043 | 711.4652
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6869.9313 | [17 empty] | MED | 3509.5375 | 1500.5494 | 1500.5494 | [7 empty] | 6788.82 | [77 empty] | 3509.5375 | 3472.2043 | 711.4652
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6807.2238 | [17 empty] | MED | 3509.5375 | 1500.5494 | 1500.5494 | [7 empty] | 6726.12 | [77 empty] | 3509.5375 | 3472.2043 | 711.4652
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6972.3164 | [17 empty] | MED | 3509.5375 | 1500.5494 | 1500.5494 | [7 empty] | 6891.22 | [77 empty] | 3509.5375 | 3472.2043 | 711.4652
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6840.3016 | [17 empty] | MED | 3526.8332 | 1517.8451 | 1517.8451 | [7 empty] | 6759.12 | [77 empty] | 3526.8332 | 3489.5 | 694.1694
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6898.6489 | [17 empty] | MED | 3526.8332 | 1517.8451 | 1517.8451 | [7 empty] | 6817.32 | [77 empty] | 3526.8332 | 3489.5 | 694.1694
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6993.4552 | [17 empty] | MED | 3526.8332 | 1517.8451 | 1517.8451 | [7 empty] | 6912.22 | [77 empty] | 3526.8332 | 3489.5 | 694.1694
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6979.1635 | [17 empty] | MAX | 3477.2063 | 1468.2182 | 1468.2182 | [7 empty] | 6897.82 | [77 empty] | 3477.2063 | 3439.8731 | 694.1694
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7503.2699 | [17 empty] | MAX | 3402.9908 | 1394.0027 | 1394.0027 | [7 empty] | 7422.22 | [77 empty] | 3402.9908 | 3365.6576 | 694.1694
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7730.2347 | [17 empty] | MAX | 2996.9748 | 987.9867 | 987.9867 | [7 empty] | 7648.62 | [77 empty] | 2996.9748 | 2959.6416 | 699.9507
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7675.0521 | [17 empty] | MAX | 2996.9748 | 987.9867 | 987.9867 | [7 empty] | 7594.02 | [77 empty] | 2996.9748 | 2959.6416 | 699.9507
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7657.5489 | [17 empty] | MAX | 2996.9748 | 987.9867 | 987.9867 | [7 empty] | 7576.02 | [77 empty] | 2996.9748 | 2959.6416 | 699.9507
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7707.1483 | [17 empty] | MAX | 2996.9748 | 987.9867 | 987.9867 | [7 empty] | 7625.62 | [77 empty] | 2996.9748 | 2959.6416 | 699.9507
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7656.4269 | [17 empty] | MAX | 2996.9748 | 987.9867 | 987.9867 | [7 empty] | 7575.02 | [77 empty] | 2996.9748 | 2959.6416 | 699.9507
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7474.6239 | [17 empty] | MAX | 2996.9748 | 987.9867 | 987.9867 | [7 empty] | 7393.02 | [77 empty] | 2996.9748 | 2959.6416 | 699.9507
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7252.4258 | [17 empty] | MAX | 2860.9199 | 851.9319 | 851.9319 | [7 empty] | 7170.82 | [77 empty] | 2860.9199 | 2823.5867 | 699.9507
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7130.4285 | [17 empty] | MAX | 2872.4344 | 863.4463 | 863.4463 | [7 empty] | 7048.72 | [77 empty] | 2872.4344 | 2835.1012 | 699.9507
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6877.6136 | [17 empty] | MIN | 3280.2288 | 1271.2407 | 1271.2407 | [7 empty] | 6796.72 | [77 empty] | 3280.2288 | 3242.8956 | 699.9507
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6778.401 | [17 empty] | MIN | 3280.2288 | 1271.2407 | 1271.2407 | [7 empty] | 6697.82 | [77 empty] | 3280.2288 | 3242.8956 | 699.9507
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6540.2969 | [17 empty] | MIN | 3280.2288 | 1271.2407 | 1271.2407 | [7 empty] | 6459.42 | [77 empty] | 3280.2288 | 3242.8956 | 699.9507
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 152.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9253.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 521.0824 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226.4287 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 3537.1299 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 6245.2684 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4241688.91 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 23 de Marzo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 85.4266 | 40.8 | 125 | 59.6 | 180 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 6.362 | 208.01 | 171.03 | 512.95 | 443.88 | 340.747 | 15.38 | 5.7 | 35.13 | 20.04 | 0.01 | 0 | 254.73 | 790.7 | 240.79 | 64.498 | 96.39 | 0 | 14.177 | 23 | 0 | 25.124 | 30 | 71.5 | 73.74 | 86.4203 | -- | 161.3876 | 14.173 | -- | 23.6683 | 0 | 91.232 | 22.84 | 50.617
00:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 85.4266 | 40.8 | 125 | 59.6 | 180 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 6.362 | 208.01 | 171.03 | 512.95 | 443.88 | 340.747 | 15.38 | 5.7 | 35.13 | 20.04 | 0.01 | 0 | 254.73 | 790.7 | 240.79 | 64.498 | 96.39 | 0 | 14.177 | 23 | 0 | 25.124 | 30 | 71.5 | 73.74 | 86.4203 | -- | 161.3876 | 14.173 | -- | 23.6683 | 0 | 91.232 | 22.84 | 50.617
01:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 83.9828 | 40.8 | 125 | 59.6 | 180 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 6.362 | 206.5 | 169.68 | 505.84 | 443.88 | 345.189 | 15.34 | 4.88 | 34.74 | 20.08 | 0.01 | 0 | 257.79 | 779.01 | 240.79 | 64.261 | 94.68 | 0 | 14.177 | 23 | 0 | 25.124 | 30 | 68.08 | 69.72 | 76.235 | -- | -- | 14.228 | -- | 23.6226 | 0 | 91.232 | 22.62 | 50.417
01:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 83.9828 | 40.8 | 125 | 59.6 | 180 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 6.362 | 206.5 | 169.68 | 505.84 | 443.88 | 345.189 | 15.34 | 4.88 | 34.74 | 20.08 | 0.01 | 0 | 257.79 | 779.01 | 240.79 | 64.261 | 94.68 | 0 | 14.177 | 23 | 0 | 25.124 | 30 | 68.08 | 69.72 | 76.235 | -- | -- | 14.228 | -- | 23.6226 | 0 | 91.232 | 22.62 | 50.417
02:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 83.264 | 41 | 125 | 59.6 | 180 | 0 | 0 | 24.08 | -- | -- | 6.362 | 206.5 | 169.68 | 505.84 | 443.88 | 346.475 | 15.33 | 4.49 | 34.07 | 20.09 | 0.01 | 0 | 254.72 | 775.62 | 238.36 | 64.919 | 95.22 | 0 | 14.177 | 23 | 0 | 25.124 | 30 | 68.9 | 70.54 | 76.235 | -- | -- | 14.239 | -- | 23.4662 | 0 | 91.232 | 21.866 | 49.842
02:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 83.264 | 41 | 125 | 59.6 | 180 | 0 | 0 | 24.08 | -- | -- | 6.362 | 206.5 | 169.68 | 505.84 | 443.88 | 346.475 | 15.33 | 4.49 | 34.07 | 20.09 | 0.01 | 0 | 254.72 | 775.62 | 238.36 | 64.919 | 95.22 | 0 | 14.177 | 23 | 0 | 25.124 | 30 | 68.9 | 70.54 | 76.235 | -- | -- | 14.239 | -- | 23.4662 | 0 | 91.232 | 21.866 | 49.842
03:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 83.264 | 41 | 125 | 57.2 | 175 | 0 | 0 | 24.05 | -- | -- | 6.362 | 206.5 | 169.68 | 498.79 | 443.88 | 341.126 | 15.34 | 8.42 | 34.19 | 20.09 | 0.01 | 0 | 250.44 | 771.34 | 240.64 | 63.993 | 95.82 | 0 | 14.177 | 23 | 0 | 25.124 | 30 | 67.99 | 69.64 | 76.235 | -- | -- | 14.239 | -- | 23.5236 | 0 | 91.232 | 22.143 | 49.501
03:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 83.264 | 41 | 125 | 57.2 | 175 | 0 | 0 | 24.05 | -- | -- | 6.362 | 206.5 | 169.68 | 498.79 | 443.88 | 341.126 | 15.34 | 8.42 | 34.19 | 20.09 | 0.01 | 0 | 250.44 | 771.34 | 240.64 | 63.993 | 95.82 | 0 | 14.177 | 23 | 0 | 25.124 | 30 | 67.99 | 69.64 | 76.235 | -- | -- | 14.239 | -- | 23.5236 | 0 | 91.232 | 22.143 | 49.501
04:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 82.5472 | 41 | 125 | 57.2 | 170 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 6.362 | 206.5 | 168.33 | 496.45 | 443.88 | 330.263 | 15.33 | 7.94 | 29.33 | 20.09 | 0.01 | 0 | 242.25 | 763.15 | 240.64 | 64.467 | 94.82 | 0 | 14.177 | 23 | 0 | 25.124 | 30 | 68.04 | 69.68 | 76.235 | -- | -- | 14.166 | -- | 23.4046 | 0 | 91.232 | 21.569 | 49.842
04:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 82.5472 | 41 | 125 | 57.2 | 170 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 6.362 | 206.5 | 168.33 | 496.45 | 443.88 | 330.263 | 15.33 | 7.94 | 29.33 | 20.09 | 0.01 | 0 | 242.25 | 763.15 | 240.64 | 64.467 | 94.82 | 0 | 14.177 | 23 | 0 | 25.124 | 30 | 68.04 | 69.68 | 76.235 | -- | -- | 14.166 | -- | 23.4046 | 0 | 91.232 | 21.569 | 49.842
05:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 82.5472 | 41.1 | 125 | 57.2 | 170 | 0 | 0 | 24.13 | -- | -- | 6.362 | 206.5 | 168.33 | 498.79 | 443.88 | 332.314 | 15.3 | 7.47 | 33.58 | 20.11 | 0.01 | 0 | 251.59 | 772.49 | 240.64 | 63.66 | 94.73 | 0 | 14.177 | 23 | 0 | 25.124 | 30 | 68.28 | 69.92 | 76.235 | -- | -- | 14.095 | -- | 23.3371 | 0 | 91.232 | 21.244 | 49.753
05:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 82.5472 | 41.1 | 125 | 57.2 | 170 | 0 | 0 | 24.13 | -- | -- | 6.362 | 206.5 | 168.33 | 498.79 | 443.88 | 332.314 | 15.3 | 7.47 | 33.58 | 20.11 | 0.01 | 0 | 251.59 | 772.49 | 240.64 | 63.66 | 94.73 | 0 | 14.177 | 23 | 0 | 25.124 | 30 | 68.28 | 69.92 | 76.235 | -- | -- | 14.095 | -- | 23.3371 | 0 | 91.232 | 21.244 | 49.753
06:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 81.476 | 41.1 | 125 | 54.6 | 168 | 0 | 0 | 23.93 | 1.07 | 287.18 | 6.362 | 206.5 | 168.33 | 496.45 | 443.88 | 329.19 | 15.35 | 7.47 | 33.24 | 20.14 | 0.01 | 0 | 258.96 | 774.24 | 240.64 | 65.148 | 92.88 | 0 | 14.177 | 25 | 0 | 25.124 | 30 | 67.84 | 69.48 | 75.353 | -- | -- | 14.15 | -- | 23.3313 | 0 | 91.232 | 21.216 | 49.378
06:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 81.476 | 41.1 | 125 | 54.6 | 168 | 0 | 0 | 23.93 | 1.07 | 287.18 | 6.362 | 206.5 | 168.33 | 496.45 | 443.88 | 329.19 | 15.35 | 7.47 | 33.24 | 20.14 | 0.01 | 0 | 258.96 | 774.24 | 240.64 | 65.148 | 92.88 | 0 | 14.177 | 25 | 0 | 25.124 | 30 | 67.84 | 69.48 | 75.353 | -- | -- | 14.15 | -- | 23.3313 | 0 | 91.232 | 21.216 | 49.378
07:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 81.5709 | 41.1 | 125 | 52.5 | 165 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 6.362 | 206.5 | 168.33 | 496.45 | 443.88 | 322.045 | 15.33 | 6.56 | 31.33 | 20.14 | 0.01 | 0 | 234.52 | 749.8 | 240.5 | 65.006 | 91.94 | 0 | 14.177 | 25 | 0 | 25.124 | 30 | 66.96 | 68.6 | 76.235 | -- | -- | 14.184 | -- | 23.2998 | 0 | 91.232 | 21.064 | 49.092
07:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 81.5709 | 41.1 | 125 | 52.5 | 165 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 6.362 | 206.5 | 168.33 | 496.45 | 443.88 | 322.045 | 15.33 | 6.56 | 31.33 | 20.14 | 0.01 | 0 | 234.52 | 749.8 | 240.5 | 65.006 | 91.94 | 0 | 14.177 | 25 | 0 | 25.124 | 30 | 66.96 | 68.6 | 76.235 | -- | -- | 14.184 | -- | 23.2998 | 0 | 91.232 | 21.064 | 49.092
08:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 81.4047 | 41.1 | 125 | 52.5 | 160 | 0 | 0 | 24.01 | -- | -- | 6.362 | 205 | 166.98 | 494.12 | 443.88 | 322.074 | 15.24 | 6.56 | 32.95 | 20.21 | 0.01 | 0 | 229.73 | 745.01 | 240.5 | 64.702 | 92.27 | 0 | 14.177 | 25 | 0 | 25.124 | 30 | 67.3 | 68.94 | 74.475 | -- | -- | 14.166 | -- | 23.1921 | 0 | 91.232 | 20.545 | 49.235
08:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 81.4047 | 41.1 | 125 | 52.5 | 160 | 0 | 0 | 24.01 | -- | -- | 6.362 | 205 | 166.98 | 494.12 | 443.88 | 322.074 | 15.24 | 6.56 | 32.95 | 20.21 | 0.01 | 0 | 229.73 | 745.01 | 240.5 | 64.702 | 92.27 | 0 | 14.177 | 25 | 0 | 25.124 | 30 | 67.3 | 68.94 | 74.475 | -- | -- | 14.166 | -- | 23.1921 | 0 | 91.232 | 20.545 | 49.235
09:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 79.8686 | 41 | 125 | 52.5 | 158 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 6.362 | 202.03 | 166.98 | 489.47 | 443.88 | 321.875 | 15.24 | 7.01 | 30.92 | 18.03 | 0.01 | 0 | 222.4 | 737.68 | 235.66 | 63.956 | 90.14 | 0 | 14.177 | 25 | 0 | 25.124 | 30 | 67.08 | 68.72 | 74.475 | -- | -- | 14.152 | -- | 23.1612 | 0 | 91.232 | 20.396 | 49.289
09:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 79.8686 | 41 | 125 | 52.5 | 158 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 6.362 | 202.03 | 166.98 | 489.47 | 443.88 | 321.875 | 15.24 | 7.01 | 30.92 | 18.03 | 0.01 | 0 | 222.4 | 737.68 | 235.66 | 63.956 | 90.14 | 0 | 14.177 | 25 | 0 | 25.124 | 30 | 67.08 | 68.72 | 74.475 | -- | -- | 14.152 | -- | 23.1612 | 0 | 91.232 | 20.396 | 49.289
10:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 79.0159 | 41.2 | 125 | 52.5 | 160 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 6.362 | 200.55 | 169.68 | 484.85 | 443.88 | 322.013 | 15.15 | 8.42 | 29.56 | 18.04 | 0.01 | 0 | 236.86 | 752.14 | 230.9 | 64.607 | 89.83 | 0 | 14.177 | 25 | 0 | 25.124 | 30 | 67.3 | 68.94 | 74.475 | -- | -- | 14.091 | -- | 23.2083 | 0 | 91.232 | 20.623 | 49.289
10:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 79.0159 | 41.2 | 125 | 52.5 | 160 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 6.362 | 200.55 | 169.68 | 484.85 | 443.88 | 322.013 | 15.15 | 8.42 | 29.56 | 18.04 | 0.01 | 0 | 236.86 | 752.14 | 230.9 | 64.607 | 89.83 | 0 | 14.177 | 25 | 0 | 25.124 | 30 | 67.3 | 68.94 | 74.475 | -- | -- | 14.091 | -- | 23.2083 | 0 | 91.232 | 20.623 | 49.289
11:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 78.8443 | 41 | 125 | 52.5 | 160 | 0 | 0 | 23.92 | -- | -- | 6.362 | 200.55 | 168.33 | 480.26 | 443.88 | 322.119 | 15.11 | 7.94 | 32.28 | 18.06 | 0.01 | 0 | 249.2 | 764.48 | 233.13 | 64.682 | 88.36 | 0 | 14.177 | 25 | 0 | 25.124 | 30 | 66.18 | 67.82 | 74.475 | -- | -- | 14.023 | -- | 23.1203 | 0 | 91.232 | 20.199 | 48.773
11:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 78.8443 | 41 | 125 | 52.5 | 160 | 0 | 0 | 23.92 | -- | -- | 6.362 | 200.55 | 168.33 | 480.26 | 443.88 | 322.119 | 15.11 | 7.94 | 32.28 | 18.06 | 0.01 | 0 | 249.2 | 764.48 | 233.13 | 64.682 | 88.36 | 0 | 14.177 | 25 | 0 | 25.124 | 30 | 66.18 | 67.82 | 74.475 | -- | -- | 14.023 | -- | 23.1203 | 0 | 91.232 | 20.199 | 48.773
12:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 77.9804 | 41 | 125 | 51.4 | 160 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 6.362 | 199.07 | 165.65 | 475.69 | 443.88 | 322.042 | 15.11 | 7.94 | 31.95 | 18.11 | 0.01 | 0 | 245.79 | 761.07 | 233.13 | 64.59 | 87.58 | 0 | 14.177 | 25 | 7.8 | 25.124 | 29.7 | 66.82 | 68.46 | 75.353 | -- | -- | 14.026 | -- | 23.0634 | 0 | 91.232 | 19.925 | 48.828
12:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 77.9804 | 41 | 125 | 51.4 | 160 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 6.362 | 199.07 | 165.65 | 475.69 | 443.88 | 322.042 | 15.11 | 7.94 | 31.95 | 18.11 | 0.01 | 0 | 245.79 | 761.07 | 233.13 | 64.59 | 87.58 | 0 | 14.177 | 25 | 7.8 | 25.124 | 29.7 | 66.82 | 68.46 | 75.353 | -- | -- | 14.026 | -- | 23.0634 | 0 | 91.232 | 19.925 | 48.828
13:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 77.6073 | 41.1 | 125 | 51.4 | 160 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 6.362 | 199.07 | 163.65 | 473.41 | 443.88 | 310.044 | 15.05 | 7.47 | 30.3 | 18.12 | 0.01 | 0 | 240.11 | 743.52 | 230.76 | 64.762 | 87.58 | 0 | 14.177 | 25 | 0 | 25.124 | 24.5 | 66.52 | 68.16 | 73.602 | -- | -- | 13.937 | -- | 23.0031 | 0 | 91.232 | 19.634 | 63.068
13:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 77.6073 | 41.1 | 125 | 51.4 | 160 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 6.362 | 199.07 | 163.65 | 473.41 | 443.88 | 310.044 | 15.05 | 7.47 | 30.3 | 18.12 | 0.01 | 0 | 240.11 | 743.52 | 230.76 | 64.762 | 87.58 | 0 | 14.177 | 25 | 0 | 25.124 | 24.5 | 66.52 | 68.16 | 73.602 | -- | -- | 13.937 | -- | 23.0031 | 0 | 91.232 | 19.634 | 63.068
14:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 77.4325 | 40.8 | 125 | 51.4 | 150 | 0 | 0 | 23.77 | -- | -- | 6.362 | 199.07 | 162.99 | 473.41 | 443.88 | 299.961 | 15.15 | 7.01 | 29.96 | 22.52 | 0.01 | 0 | 245.1 | 748.06 | 228.27 | 64.313 | 87.13 | 0 | 14.177 | 25 | 0 | 25.124 | 24.5 | 66.32 | 67.96 | 74.475 | -- | -- | 13.892 | -- | 22.9929 | 0 | 91.232 | 19.585 | 66.674
14:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 77.4325 | 40.8 | 125 | 51.4 | 150 | 0 | 0 | 23.77 | -- | -- | 6.362 | 199.07 | 162.99 | 473.41 | 443.88 | 299.961 | 15.15 | 7.01 | 29.96 | 22.52 | 0.01 | 0 | 245.1 | 748.06 | 228.27 | 64.313 | 87.13 | 0 | 14.177 | 25 | 0 | 25.124 | 24.5 | 66.32 | 67.96 | 74.475 | -- | -- | 13.892 | -- | 22.9929 | 0 | 91.232 | 19.585 | 66.674
15:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 77.4325 | 40.8 | 125 | 51.4 | 150 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 6.362 | 200.55 | 160.37 | 471.14 | 443.88 | 290.116 | 15.09 | 7.01 | 30.32 | 22.46 | 0.01 | 0 | 247.49 | 750.68 | 228.27 | 64.805 | 86.35 | 0 | 14.177 | 25 | 8.2 | 25.124 | 24.3 | 66.02 | 67.66 | 75.353 | -- | -- | 13.708 | -- | 22.9392 | 0 | 91.232 | 19.326 | 66.876
15:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 77.4325 | 40.8 | 125 | 51.4 | 150 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 6.362 | 200.55 | 160.37 | 471.14 | 443.88 | 290.116 | 15.09 | 7.01 | 30.32 | 22.46 | 0.01 | 0 | 247.49 | 750.68 | 228.27 | 64.805 | 86.35 | 0 | 14.177 | 25 | 8.2 | 25.124 | 24.3 | 66.02 | 67.66 | 75.353 | -- | -- | 13.708 | -- | 22.9392 | 0 | 91.232 | 19.326 | 66.876
16:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 77.6073 | 41.1 | 125 | 51.4 | 150 | 0 | 0 | 24.02 | -- | -- | 6.362 | 199.07 | 160.37 | 471.14 | 443.88 | 290.203 | 15.11 | 6.56 | 28.05 | 22.38 | 0.01 | 0 | 255.75 | 758.94 | 225.94 | 64.514 | 86.02 | 0 | 14.177 | 25 | 8.5 | 25.124 | 24.3 | 61.94 | 63.58 | 74.475 | -- | -- | 13.742 | -- | 22.7894 | 0 | 91.232 | 18.604 | 64.258
16:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 77.6073 | 41.1 | 125 | 51.4 | 150 | 0 | 0 | 24.02 | -- | -- | 6.362 | 199.07 | 160.37 | 471.14 | 443.88 | 290.203 | 15.11 | 6.56 | 28.05 | 22.38 | 0.01 | 0 | 255.75 | 758.94 | 225.94 | 64.514 | 86.02 | 0 | 14.177 | 25 | 8.5 | 25.124 | 24.3 | 61.94 | 63.58 | 74.475 | -- | -- | 13.742 | -- | 22.7894 | 0 | 91.232 | 18.604 | 64.258
17:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 77.3324 | 41.1 | 125 | 50.3 | 150 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 6.362 | 197.61 | 160.37 | 471.14 | 443.88 | 290.194 | 14.98 | 6.12 | 29.44 | 22.28 | 0.01 | 0 | 243.16 | 746.35 | 223.64 | 64.317 | 85.65 | 0 | 14.177 | 22 | 8.6 | 25.124 | 24 | 67.12 | 68.76 | 74.475 | -- | -- | 13.756 | -- | 22.7854 | 0 | 91.232 | 18.585 | 64.097
17:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 77.3324 | 41.1 | 125 | 50.3 | 150 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 6.362 | 197.61 | 160.37 | 471.14 | 443.88 | 290.194 | 14.98 | 6.12 | 29.44 | 22.28 | 0.01 | 0 | 243.16 | 746.35 | 223.64 | 64.317 | 85.65 | 0 | 14.177 | 22 | 8.6 | 25.124 | 24 | 67.12 | 68.76 | 74.475 | -- | -- | 13.756 | -- | 22.7854 | 0 | 91.232 | 18.585 | 64.097
18:00 | 10.3 | 38 | 114.8 | 77.0818 | 41.2 | 125 | 50.3 | 155 | 0 | 0 | 23.92 | 1.07 | 269.42 | 6.362 | 193.25 | 160.37 | 471.14 | 443.88 | 299.125 | 15.09 | 10.99 | 29.81 | 22.21 | 0.01 | 0 | 214.47 | 717.66 | 223.64 | 65.208 | 84.34 | 0.6 | 14.177 | 22 | 0 | 25.124 | 24 | 65.77 | 67.41 | 74.475 | -- | -- | 13.775 | -- | 23.0574 | 0 | 91.232 | 19.896 | 63.674
18:30 | 10.3 | 38 | 114.8 | 77.0818 | 41.2 | 125 | 50.3 | 155 | 0 | 0 | 23.92 | 1.07 | 269.42 | 6.362 | 193.25 | 160.37 | 471.14 | 443.88 | 299.125 | 15.09 | 10.99 | 29.81 | 22.21 | 0.01 | 0 | 214.47 | 717.66 | 223.64 | 65.208 | 84.34 | 0.6 | 14.177 | 22 | 0 | 25.124 | 24 | 65.77 | 67.41 | 74.475 | -- | -- | 13.775 | -- | 23.0574 | 0 | 91.232 | 19.896 | 63.674
19:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 75.4944 | 41.3 | 120 | 50.3 | 153 | 0 | 0 | 24.24 | -- | -- | 6.362 | 188.95 | 157.77 | 471.14 | 443.88 | 304.477 | 15.14 | 10.99 | 29.14 | 20.01 | 0.01 | 0 | 233.7 | 729.746 | 223.776 | 64.223 | 84.666 | 0 | 14.177 | 22 | 0 | 25.124 | 24 | 63.88 | 65.52 | 74.475 | -- | -- | 13.646 | -- | 22.8921 | 0 | 91.232 | 19.099 | 65.004
19:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 75.4944 | 41.3 | 120 | 50.3 | 153 | 0 | 0 | 24.24 | -- | -- | 6.362 | 188.95 | 157.77 | 471.14 | 443.88 | 304.477 | 15.14 | 10.99 | 29.14 | 20.01 | 0.01 | 0 | 233.7 | 729.746 | 223.776 | 64.223 | 84.666 | 0 | 14.177 | 22 | 0 | 25.124 | 24 | 63.88 | 65.52 | 74.475 | -- | -- | 13.646 | -- | 22.8921 | 0 | 91.232 | 19.099 | 65.004
20:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 75.8421 | 40.8 | 120 | 47.7 | 150 | 0 | 0 | 23.76 | -- | -- | 6.362 | 181.92 | 159.07 | 468.88 | 443.88 | 295.491 | 15.16 | 10.45 | 30.78 | 20.05 | 0.01 | 0 | 224.74 | 718.445 | 214.752 | 64.5 | 87.85 | 0 | 14.177 | 22 | 8 | 25.124 | 24 | 61.92 | 63.56 | 74.475 | -- | -- | 13.575 | -- | 22.8167 | 0 | 91.232 | 18.736 | 64.825
20:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 75.8421 | 40.8 | 120 | 47.7 | 150 | 0 | 0 | 23.76 | -- | -- | 6.362 | 181.92 | 159.07 | 468.88 | 443.88 | 295.491 | 15.16 | 10.45 | 30.78 | 20.05 | 0.01 | 0 | 224.74 | 718.445 | 214.752 | 64.5 | 87.85 | 0 | 14.177 | 22 | 8 | 25.124 | 24 | 61.92 | 63.56 | 74.475 | -- | -- | 13.575 | -- | 22.8167 | 0 | 91.232 | 18.736 | 64.825
21:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 75.8421 | 41 | 120 | 47.7 | 155 | 0 | 0 | 23.83 | -- | -- | 6.362 | 183.31 | 157.77 | 464.38 | 443.88 | 302.676 | 15.13 | 9.93 | 30.94 | 20.09 | 0.01 | 0 | 235.14 | 727.335 | 214.894 | 64.454 | 90.227 | 0 | 14.177 | 22 | 8.2 | 25.124 | 24 | 61.96 | 63.6 | 74.475 | -- | -- | 13.693 | -- | 22.7952 | 0 | 91.232 | 18.632 | 65.252
21:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 75.8421 | 41 | 120 | 47.7 | 155 | 0 | 0 | 23.83 | -- | -- | 6.362 | 183.31 | 157.77 | 464.38 | 443.88 | 302.676 | 15.13 | 9.93 | 30.94 | 20.09 | 0.01 | 0 | 235.14 | 727.335 | 214.894 | 64.454 | 90.227 | 0 | 14.177 | 22 | 8.2 | 25.124 | 24 | 61.96 | 63.6 | 74.475 | -- | -- | 13.693 | -- | 22.7952 | 0 | 91.232 | 18.632 | 65.252
22:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 76.8881 | 40.8 | 120 | 47.7 | 158 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 6.362 | 180.53 | 156.48 | 464.38 | 443.88 | 298.836 | 15.2 | 10.99 | 30.12 | 20.1 | 0.01 | 0 | 227.11 | 716.231 | 212.832 | 64.346 | 91.574 | 0 | 14.177 | 23 | 8.9 | 25.124 | 24 | 61.44 | 63.08 | 74.475 | -- | -- | 13.693 | -- | 22.7331 | 0 | 91.232 | 18.333 | 64.529
22:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 76.8881 | 40.8 | 120 | 47.7 | 158 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 6.362 | 180.53 | 156.48 | 464.38 | 443.88 | 298.836 | 15.2 | 10.99 | 30.12 | 20.1 | 0.01 | 0 | 227.11 | 716.231 | 212.832 | 64.346 | 91.574 | 0 | 14.177 | 23 | 8.9 | 25.124 | 24 | 61.44 | 63.08 | 74.475 | -- | -- | 13.693 | -- | 22.7331 | 0 | 91.232 | 18.333 | 64.529
23:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 0 | 41 | 120 | 47.7 | 158 | 0 | 0 | 23.67 | -- | -- | 6.362 | 180.53 | 156.48 | 462.14 | 443.88 | 301.678 | 15.22 | 9.93 | 29.32 | 20.14 | 0.01 | 0 | 228.12 | 717.242 | 214.894 | 63.488 | 100.678 | 0 | 14.177 | 23 | 0 | 25.124 | 24 | 61.2 | 62.84 | 74.475 | 61.7454 | -- | 13.693 | 71.0072 | 22.6161 | 0 | 91.232 | 17.769 | 65.744
23:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 0 | 41 | 120 | 47.7 | 158 | 0 | 0 | 23.67 | -- | -- | 6.362 | 180.53 | 156.48 | 462.14 | 443.88 | 301.678 | 15.22 | 9.93 | 29.32 | 20.14 | 0.01 | 0 | 228.12 | 717.242 | 214.894 | 63.488 | 100.678 | 0 | 14.177 | 23 | 0 | 25.124 | 24 | 61.2 | 62.84 | 74.475 | 61.7454 | -- | 13.693 | 71.0072 | 22.6161 | 0 | 91.232 | 17.769 | 65.744
MAX | 10.3 | 38 | 109.8 | 0 | 40.8 | 120 | 47.7 | 150 | 0 | 0 | 23.67 | 1.07 | 269.42 | 6.362 | 180.53 | 156.48 | 462.14 | 443.88 | 290.116 | 14.98 | 4.49 | 28.05 | 18.03 | 0.01 | 0 | 214.47 | 716.231 | 212.832 | 63.488 | 84.34 | 0 | 14.177 | 22 | 0 | 25.124 | 24 | 61.2 | 62.84 | 73.602 | 61.7454 | 161.3876 | 13.575 | 71.0072 | 22.6161 | 0 | 91.232 | 17.769 | 48.773
MIN | 10.3 | 38 | 114.8 | 85.4266 | 41.3 | 125 | 59.6 | 180 | 0 | 0 | 24.24 | 1.07 | 287.18 | 6.362 | 208.01 | 171.03 | 512.95 | 443.88 | 346.475 | 15.38 | 10.99 | 35.13 | 22.52 | 0.01 | 0 | 258.96 | 790.7 | 240.79 | 65.208 | 100.678 | 0.6 | 14.177 | 25 | 8.9 | 25.124 | 30 | 71.5 | 73.74 | 86.4203 | 61.7454 | 161.3876 | 14.239 | 71.0072 | 23.6683 | 0 | 91.232 | 22.84 | 66.876
PROM | 10.3 | 38 | 113.7583 | 76.2397 | 41.0083 | 123.9583 | 52.7583 | 161.4583 | 0 | 0 | 23.9421 | 1.07 | 278.3 | 6.362 | 198.5237 | 164.4458 | 483.2604 | 443.88 | 315.8447 | 15.2029 | 7.8438 | 31.3104 | 20.1496 | 0.01 | 0 | 240.9946 | 750.4558 | 230.7495 | 64.4758 | 90.6969 | 0.025 | 14.177 | 23.7083 | 2.425 | 25.124 | 27.3042 | 66.0983 | 67.7638 | 75.4861 | 61.7454 | 161.3876 | 13.9601 | 71.0072 | 23.1175 | 0 | 91.232 | 20.1854 | 56.5774
INICIO | 10.3 | 38 | 114.8 | 85.4266 | 40.8 | 125 | 59.6 | 180 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 6.362 | 208.01 | 171.03 | 512.95 | 443.88 | 340.747 | 15.38 | 5.7 | 35.13 | 20.04 | 0.01 | 0 | 254.73 | 790.7 | 240.79 | 64.498 | 96.39 | 0 | 14.177 | 23 | 0 | 25.124 | 30 | 71.5 | 73.74 | 86.4203 | -- | 161.3876 | 14.173 | -- | 23.6683 | 0 | 91.232 | 22.84 | 50.617
FINAL | 10.3 | 38 | 109.8 | 0 | 41 | 120 | 47.7 | 158 | 0 | 0 | 23.67 | -- | -- | 6.362 | 180.53 | 156.48 | 462.14 | 443.88 | 301.678 | 15.22 | 9.93 | 29.32 | 20.14 | 0.01 | 0 | 228.12 | 717.242 | 214.894 | 63.488 | 100.678 | 0 | 14.177 | 23 | 0 | 25.124 | 24 | 61.2 | 62.84 | 74.475 | 61.7454 | -- | 13.693 | 71.0072 | 22.6161 | 0 | 91.232 | 17.769 | 65.744
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 23 de Marzo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 1.7509 | 0.11529 | 0.001 | 0 | 0.042 | 3874.77 | -- | -- | 0.5617 | 21.631 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2411.87 | 0.945 | 0.006 | 0.511 | 0.407 | -- | 276.956 | 0 | 0 | 58.28 | 0.14 | 0.40388 | 0.20869 | 11.28 | 0.63674
00:30 | 2695 | 1.7509 | 0.11529 | 0.001 | 0 | 0.042 | 3874.77 | -- | -- | 0.5617 | 21.631 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2411.87 | 0.945 | 0.006 | 0.511 | 0.407 | -- | 276.956 | 0 | 0 | 58.28 | 0.14 | 0.40388 | 0.20869 | 11.28 | 0.63674
01:00 | 2695 | 1.752 | 0.0945 | 0.001 | 0 | 0.042 | 3874.7688 | -- | -- | 0.56337 | 21.628 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | 0.006 | 0.51 | 0.405 | -- | 276.958 | 0 | 0 | 58.28 | 0.137 | 0.40533 | 0.20469 | 11.24 | 0.63674
01:30 | 2695 | 1.752 | 0.0945 | 0.001 | 0 | 0.042 | 3874.7688 | -- | -- | 0.56337 | 21.628 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | 0.006 | 0.51 | 0.405 | -- | 276.958 | 0 | 0 | 58.28 | 0.137 | 0.40533 | 0.20469 | 11.24 | 0.63674
02:00 | 2695 | 1.7512 | 0.11529 | 0.001 | 0 | 0.042 | 3874.7654 | -- | -- | 0.56579 | 21.6196 | -- | 0.20568 | 0.00229 | 2411.94 | 0.954 | 0.006 | 0.51 | 0.405 | -- | 276.959 | 0 | 0 | 58.28 | 0.142 | 0.41404 | 0.20271 | 11.27 | 0.63608
02:30 | 2695 | 1.7512 | 0.11529 | 0.001 | 0 | 0.042 | 3874.7654 | -- | -- | 0.56579 | 21.6196 | -- | 0.20568 | 0.00229 | 2411.94 | 0.954 | 0.006 | 0.51 | 0.405 | -- | 276.959 | 0 | 0 | 58.28 | 0.142 | 0.41404 | 0.20271 | 11.27 | 0.63608
03:00 | 2695 | 1.7019 | 0.1134 | 0.001 | 0 | 0.043 | 3874.7602 | -- | -- | 0.56837 | 21.6065 | -- | 0.14926 | 0.00229 | 2411.95 | 0.955 | 0.006 | 0.51 | 0.405 | -- | 276.96 | 0 | 0 | 58.28 | 0.144 | 0.41549 | 0.20271 | 11.28 | 0.63542
03:30 | 2695 | 1.7019 | 0.1134 | 0.001 | 0 | 0.043 | 3874.7602 | -- | -- | 0.56837 | 21.6065 | -- | 0.14926 | 0.00229 | 2411.95 | 0.955 | 0.006 | 0.51 | 0.405 | -- | 276.96 | 0 | 0 | 58.28 | 0.144 | 0.41549 | 0.20271 | 11.28 | 0.63542
04:00 | 2695 | 1.6111 | 0.10395 | 0.001 | 0 | 0.043 | 3874.7548 | -- | -- | 0.57071 | 21.5928 | -- | 0.16014 | 0.00211 | 2411.93 | 0.952 | 0.006 | 0.51 | 0.408 | -- | 276.961 | 0 | 0 | 58.28 | 0.142 | 0.42274 | 0.20073 | 11.27 | 0.63476
04:30 | 2695 | 1.6111 | 0.10395 | 0.001 | 0 | 0.043 | 3874.7548 | -- | -- | 0.57071 | 21.5928 | -- | 0.16014 | 0.00211 | 2411.93 | 0.952 | 0.006 | 0.51 | 0.408 | -- | 276.961 | 0 | 0 | 58.28 | 0.142 | 0.42274 | 0.20073 | 11.27 | 0.63476
05:00 | 2695 | 1.5499 | 0.12285 | 0.001 | 0 | 0.043 | 3874.7465 | -- | -- | 0.57395 | 21.5721 | -- | 0.18379 | 0.00123 | 2411.98 | 0.959 | 0.006 | 0.51 | 0.407 | -- | 276.962 | 0 | 0 | 58.28 | 0.141 | 0.4271 | 0.20073 | 11.28 | 0.63411
05:30 | 2695 | 1.5499 | 0.12285 | 0.001 | 0 | 0.043 | 3874.7465 | -- | -- | 0.57395 | 21.5721 | -- | 0.18379 | 0.00123 | 2411.98 | 0.959 | 0.006 | 0.51 | 0.407 | -- | 276.962 | 0 | 0 | 58.28 | 0.141 | 0.4271 | 0.20073 | 11.28 | 0.63411
06:00 | 2695 | 1.4713 | 0.12663 | 0.001 | 0 | 0.043 | 3874.7462 | -- | -- | 0.57674 | 21.5713 | -- | 0.20114 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | 0.006 | 0.51 | 0.406 | 106 | 276.963 | 0 | 0 | 58.28 | 0.139 | 0.43 | 0.19779 | 11.29 | 0.63279
06:30 | 2695 | 1.4713 | 0.12663 | 0.001 | 0 | 0.043 | 3874.7462 | -- | -- | 0.57674 | 21.5713 | -- | 0.20114 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | 0.006 | 0.51 | 0.406 | 106 | 276.963 | 0 | 0 | 58.28 | 0.139 | 0.43 | 0.19779 | 11.29 | 0.63279
07:00 | 2695 | 1.4354 | 0.12663 | 0.001 | 0 | 0.046 | 3874.7471 | -- | -- | 0.57989 | 21.5736 | -- | 0.21961 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | 0.007 | 0.51 | 0.407 | -- | 276.965 | 0 | 0 | 58.28 | 0.142 | 0.4358 | 0.19779 | 11.27 | 0.63214
07:30 | 2695 | 1.4354 | 0.12663 | 0.001 | 0 | 0.046 | 3874.7471 | -- | -- | 0.57989 | 21.5736 | -- | 0.21961 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | 0.007 | 0.51 | 0.407 | -- | 276.965 | 0 | 0 | 58.28 | 0.142 | 0.4358 | 0.19779 | 11.27 | 0.63214
08:00 | 2695 | 1.3641 | 0.12285 | 0.001 | 0 | 0.034 | 3874.7401 | -- | -- | 0.58045 | 21.556 | 397.7186 | 0.23907 | 0.00111 | 2412.16 | 0.982 | 0.007 | 0.509 | 0.404 | -- | 276.966 | 0 | 0 | 58.28 | 0.14 | 0.4387 | 0.19779 | 11.31 | 0.63083
08:30 | 2695 | 1.3641 | 0.12285 | 0.001 | 0 | 0.034 | 3874.7401 | -- | -- | 0.58045 | 21.556 | 397.7186 | 0.23907 | 0.00111 | 2412.16 | 0.982 | 0.007 | 0.509 | 0.404 | -- | 276.966 | 0 | 0 | 58.28 | 0.14 | 0.4387 | 0.19779 | 11.31 | 0.63083
09:00 | 2695 | 1.279 | 0.10395 | 0.001 | 0 | 0.03 | 3874.7353 | -- | -- | 0.58105 | 21.5438 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2412.2 | 0.987 | 0.008 | 0.509 | 0.406 | -- | 276.985 | 0 | 0 | 58.28 | 0.088 | 0.4416 | 0.19101 | 11.32 | 0.63017
09:30 | 2695 | 1.279 | 0.10395 | 0.001 | 0 | 0.03 | 3874.7353 | -- | -- | 0.58105 | 21.5438 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2412.2 | 0.987 | 0.008 | 0.509 | 0.406 | -- | 276.985 | 0 | 0 | 58.28 | 0.088 | 0.4416 | 0.19101 | 11.32 | 0.63017
10:00 | 2695 | 1.2974 | 0.10017 | 0.001 | 0 | 0.028 | 3874.724 | -- | -- | 0.58134 | 21.5155 | -- | 0.23421 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | 0.008 | 0.509 | 0.407 | -- | 277.005 | 0 | 0 | 58.28 | 0.123 | 0.44451 | 0.18816 | 11.37 | 0.62887
10:30 | 2695 | 1.2974 | 0.10017 | 0.001 | 0 | 0.028 | 3874.724 | -- | -- | 0.58134 | 21.5155 | -- | 0.23421 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | 0.008 | 0.509 | 0.407 | -- | 277.005 | 0 | 0 | 58.28 | 0.123 | 0.44451 | 0.18816 | 11.37 | 0.62887
11:00 | 2695 | 1.2209 | 0.09072 | 0.001 | 0 | 0.026 | 3874.716 | -- | -- | 0.58145 | 21.4956 | -- | 0.21961 | 0.00111 | 2412.28 | 0.997 | 0.008 | 0.507 | 0.405 | -- | 277.025 | 0 | 0 | 58.28 | 0.147 | 0.44596 | 0.18721 | 11.44 | 0.62756
11:30 | 2695 | 1.2209 | 0.09072 | 0.001 | 0 | 0.026 | 3874.716 | -- | -- | 0.58145 | 21.4956 | -- | 0.21961 | 0.00111 | 2412.28 | 0.997 | 0.008 | 0.507 | 0.405 | -- | 277.025 | 0 | 0 | 58.28 | 0.147 | 0.44596 | 0.18721 | 11.44 | 0.62756
12:00 | 2695 | 1.1363 | 0.10584 | 0.001 | 0 | 0.025 | 3874.7127 | -- | -- | 0.58139 | 21.4872 | -- | 0.20568 | 0.00111 | 2412.35 | 1.006 | 0.008 | 0.507 | 0.404 | -- | 277.045 | 0 | 0 | 58.28 | 0.147 | 0.45176 | 0.1844 | 11.48 | 0.63148
12:30 | 2695 | 1.1363 | 0.10584 | 0.001 | 0 | 0.025 | 3874.7127 | -- | -- | 0.58139 | 21.4872 | -- | 0.20568 | 0.00111 | 2412.35 | 1.006 | 0.008 | 0.507 | 0.404 | -- | 277.045 | 0 | 0 | 58.28 | 0.147 | 0.45176 | 0.1844 | 11.48 | 0.63148
13:00 | 2695 | 1.2438 | 0.12663 | 0.001 | 0 | 0.025 | 3874.7346 | -- | -- | 0.58018 | 21.5423 | -- | 0.20114 | 0.00111 | 2412.39 | 1.011 | 0.008 | 0.507 | 0.407 | -- | 277.064 | 0 | 0 | 58.28 | 0.147 | 0.45176 | 0.18254 | 11.37 | 0.63476
13:30 | 2695 | 1.2438 | 0.12663 | 0.001 | 0 | 0.025 | 3874.7346 | -- | -- | 0.58018 | 21.5423 | -- | 0.20114 | 0.00111 | 2412.39 | 1.011 | 0.008 | 0.507 | 0.407 | -- | 277.064 | 0 | 0 | 58.28 | 0.147 | 0.45176 | 0.18254 | 11.37 | 0.63476
14:00 | 2695 | 1.3128 | 0.13041 | 0.001 | 0 | 0.029 | 3874.7572 | -- | -- | 0.5752 | 21.5989 | -- | 0.20568 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | 0.008 | 0.507 | 0.405 | -- | 277.084 | 0 | 0 | 58.28 | 0.146 | 0.45321 | 0.18161 | 11.29 | 0.63674
14:30 | 2695 | 1.3128 | 0.13041 | 0.001 | 0 | 0.029 | 3874.7572 | -- | -- | 0.5752 | 21.5989 | -- | 0.20568 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | 0.008 | 0.507 | 0.405 | -- | 277.084 | 0 | 0 | 58.28 | 0.146 | 0.45321 | 0.18161 | 11.29 | 0.63674
15:00 | 2695 | 1.3092 | 0.13797 | 0.001 | 0 | 0.03 | 3874.7551 | -- | -- | 0.57167 | 21.5935 | -- | 0.22448 | 0.00111 | 2412.26 | 0.995 | 0.008 | 0.507 | 0.405 | -- | 277.104 | 0 | 0 | 58.28 | 0.143 | 0.45756 | 0.18161 | 11.38 | 0.63674
15:30 | 2695 | 1.3092 | 0.13797 | 0.001 | 0 | 0.03 | 3874.7551 | -- | -- | 0.57167 | 21.5935 | -- | 0.22448 | 0.00111 | 2412.26 | 0.995 | 0.008 | 0.507 | 0.405 | -- | 277.104 | 0 | 0 | 58.28 | 0.143 | 0.45756 | 0.18161 | 11.38 | 0.63674
16:00 | 2695 | 1.3527 | 0.15687 | 0.001 | 0 | 0.03 | 3874.7426 | -- | -- | 0.56804 | 21.5622 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | 0.008 | 0.507 | 0.407 | -- | 277.123 | 0 | 0 | 58.28 | 0.146 | 0.46261 | 0.18254 | 11.47 | 0.63674
16:30 | 2695 | 1.3527 | 0.15687 | 0.001 | 0 | 0.03 | 3874.7426 | -- | -- | 0.56804 | 21.5622 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | 0.008 | 0.507 | 0.407 | -- | 277.123 | 0 | 0 | 58.28 | 0.146 | 0.46261 | 0.18254 | 11.47 | 0.63674
17:00 | 2695 | 1.3376 | 0.16821 | 0.001 | 0 | 0.022 | 3874.7563 | -- | -- | 0.56521 | 21.5966 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2411.98 | 0.959 | 0.008 | 0.507 | 0.405 | -- | 277.143 | 0 | 0 | 58.28 | 0.148 | 0.46429 | 0.18161 | 11.47 | 0.63674
17:30 | 2695 | 1.3376 | 0.16821 | 0.001 | 0 | 0.022 | 3874.7563 | -- | -- | 0.56521 | 21.5966 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2411.98 | 0.959 | 0.008 | 0.507 | 0.405 | -- | 277.143 | 0 | 0 | 58.28 | 0.148 | 0.46429 | 0.18161 | 11.47 | 0.63674
18:00 | 2695 | 1.3237 | 0.17199 | 0.001 | 0 | 0.017 | 3874.7706 | -- | -- | 0.56292 | 21.6326 | 397.0733 | 0.24424 | 0.00111 | 2411.85 | 0.943 | 0.008 | 0.507 | 0.406 | 106.29 | 277.163 | 0 | 0 | 58.28 | 0.145 | 0.46261 | 0.18069 | 11.29 | 0.63674
18:30 | 2695 | 1.3237 | 0.17199 | 0.001 | 0 | 0.017 | 3874.7706 | -- | -- | 0.56292 | 21.6326 | 397.0733 | 0.24424 | 0.00111 | 2411.85 | 0.943 | 0.008 | 0.507 | 0.406 | 106.29 | 277.163 | 0 | 0 | 58.28 | 0.145 | 0.46261 | 0.18069 | 11.29 | 0.63674
19:00 | 2695 | 1.3358 | 0.16821 | 0.001 | 0 | 0.014 | 3874.7919 | -- | -- | 0.55943 | 21.6862 | -- | 0.21961 | 0.00111 | 2411.82 | 0.939 | 0.008 | 0.506 | 0.406 | -- | 277.183 | 0 | 0 | 58.28 | 0.144 | 0.46597 | 0.18161 | 11.28 | 0.63674
19:30 | 2695 | 1.3358 | 0.16821 | 0.001 | 0 | 0.014 | 3874.7919 | -- | -- | 0.55943 | 21.6862 | -- | 0.21961 | 0.00111 | 2411.82 | 0.939 | 0.008 | 0.506 | 0.406 | -- | 277.183 | 0 | 0 | 58.28 | 0.144 | 0.46597 | 0.18161 | 11.28 | 0.63674
20:00 | 2695 | 1.306 | 0.17199 | 0.001 | 0 | 0.014 | 3874.8032 | -- | -- | 0.55494 | 21.7145 | -- | 0.19661 | 0.00111 | 2411.89 | 0.948 | 0.008 | 0.506 | 0.409 | -- | 277.202 | 0 | 0 | 58.28 | 0.147 | 0.45925 | 0.18254 | 11.25 | 0.63674
20:30 | 2695 | 1.306 | 0.17199 | 0.001 | 0 | 0.014 | 3874.8032 | -- | -- | 0.55494 | 21.7145 | -- | 0.19661 | 0.00111 | 2411.89 | 0.948 | 0.008 | 0.506 | 0.409 | -- | 277.202 | 0 | 0 | 58.28 | 0.147 | 0.45925 | 0.18254 | 11.25 | 0.63674
21:00 | 2695 | 1.3098 | 0.18333 | 0.001 | 0 | 0.015 | 3874.8145 | -- | -- | 0.55015 | 21.7429 | -- | 0.17965 | 0.00111 | 2411.95 | 0.955 | 0.008 | 0.506 | 0.405 | -- | 277.222 | 0 | 0 | 58.28 | 0.147 | 0.45756 | 0.18254 | 11.25 | 0.63542
21:30 | 2695 | 1.3098 | 0.18333 | 0.001 | 0 | 0.015 | 3874.8145 | -- | -- | 0.55015 | 21.7429 | -- | 0.17965 | 0.00111 | 2411.95 | 0.955 | 0.008 | 0.506 | 0.405 | -- | 277.222 | 0 | 0 | 58.28 | 0.147 | 0.45756 | 0.18254 | 11.25 | 0.63542
22:00 | 2695 | 1.3062 | 0.19752 | 0.001 | 0 | 0.017 | 3874.8294 | -- | -- | 0.54592 | 21.7805 | -- | 0.16388 | 0.00111 | 2411.98 | 0.959 | 0.008 | 0.506 | 0.407 | -- | 277.242 | 0 | 0 | 58.28 | 0.147 | 0.45176 | 0.18533 | 11.22 | 0.63345
22:30 | 2695 | 1.3062 | 0.19752 | 0.001 | 0 | 0.017 | 3874.8294 | -- | -- | 0.54592 | 21.7805 | -- | 0.16388 | 0.00111 | 2411.98 | 0.959 | 0.008 | 0.506 | 0.407 | -- | 277.242 | 0 | 0 | 58.28 | 0.147 | 0.45176 | 0.18533 | 11.22 | 0.63345
23:00 | 2695 | 1.3034 | 0.19752 | 0.001 | 0 | 0.022 | 3874.8477 | -- | -- | 0.54037 | 21.8265 | -- | 0.15266 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | 0.008 | 0.506 | 0.406 | -- | 277.261 | 0 | 0 | 58.28 | 0.146 | 0.45176 | 0.18627 | 11.31 | 0.63214
23:30 | 2695 | 1.3034 | 0.19752 | 0.001 | 0 | 0.022 | 3874.8477 | -- | -- | 0.54037 | 21.8265 | -- | 0.15266 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | 0.008 | 0.506 | 0.406 | -- | 277.261 | 0 | 0 | 58.28 | 0.146 | 0.45176 | 0.18627 | 11.31 | 0.63214

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 23 de Marzo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
23/03/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
23/03/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 8
23/03/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 15
23/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
23/03/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
23/03/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
23/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
23/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.8
23/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.97
23/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.38
23/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.38
23/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
23/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.16
23/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
23/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
23/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.26
23/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.97
23/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
23/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
23/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
23/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.43
23/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
23/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.7
23/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.39
23/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.34
23/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
23/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 23 de Marzo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
23/03/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/03/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/03/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.71
23/03/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/03/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.597
23/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.131
23/03/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/03/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 54.225
23/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/03/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 278.81
23/03/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 392.088
23/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 12:27:00 | 200
23/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 12:27:10 | 23:59:59 | 150
23/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23

## STOCK_COMB
domingo, 23 de Marzo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
23/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 658.22 | 658.22 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 272.25 | 272.102 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/03/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 557.76 | 557.76 | 0 | m3
23/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9392.97 | 9392.97 | 0 | m3
23/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
23/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
23/03/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 59083.71 | 59083.71 | 0 | m3
23/03/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31296.23 | 31296.23 | 0 | m3
23/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
23/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 626.62 | 626.62 | 0 | m3
23/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 738.59 | 738.59 | 0 | m3
23/03/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 824.58 | 824.58 | 0 | m3 | sin consumo de combustible
23/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2074.22 | 2074.22 | 0 | m3
23/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2430.35 | 2430.35 | 0 | m3
23/03/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6619.31 | 6619.31 | 0 | m3
23/03/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58219.49 | 58219.49 | 0 | m3
23/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
23/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 16.65 | 16.65 | 0 | m3
23/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.49 | 550.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 23 de Marzo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 23/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1091.02
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 663.1
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 499.12
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 3928.9811
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 3658.6189
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 96450.33
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 752787
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 749681
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 792897
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 66557
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 231928.47
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 332590.86
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 341.91
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 201939.14
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 207.59
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 885986.5642
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 893097.8659
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 897277.9241
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 934717.8535
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 198875
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 903379
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 24677.72
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 24677.72
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 24677.72
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 17499.33
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 19459.41
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18508.29
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18508.29
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14167.28
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14167.28
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 189636.04
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 119018
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
domingo, 23 de Marzo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
23/03/2025 00:00 | 872.3 | 2990.21 | 95.61 | 95.61 | 4497.5 | 496.22 | 9396 | 23294 | 4276.738 | 4450.481 | 4445.943 | 4452.222 | 2680 | 6747 | 6736.2
23/03/2025 01:00 | 871.2 | 2990.66 | 97.84 | 97.84 | 4496.5 | 496.22 | 9557 | 23216 | 4305.592 | 4464.222 | 4459.784 | 4466.119 | 2690 | 6756 | 6734.5
23/03/2025 02:00 | 870.1 | 2756.87 | 99.88 | 99.88 | 4496.3 | 496.22 | 9717 | 23286 | 4365.893 | 4485.617 | 4480.978 | 4487.79 | 2690 | 6795 | 6733.3
23/03/2025 03:00 | 868.4 | 2755.71 | 101.73 | 101.73 | 4498.3 | 498.18 | 9877 | 23280 | 4403.934 | 4506.621 | 4501.631 | 4508.636 | 2700 | 6782 | 6731.8
23/03/2025 04:00 | 866.9 | 2761.5 | 103.06 | 103.06 | 4495.4 | 497.2 | 10037 | 23252 | 4234.339 | 4335.455 | 4330.134 | 4337.51 | 2680 | 6794 | 6730.2
23/03/2025 05:00 | 867.6 | 2770.05 | 103.56 | 103.56 | 4501.1 | 497.2 | 10089 | 23324 | 4035.064 | 4185.292 | 4179.831 | 4187.229 | 2620 | 6785 | 6728.9
23/03/2025 06:00 | 868.6 | 2781.17 | 102.41 | 102.41 | 4499 | 493.27 | 10103 | 23287 | 4164.97 | 4312.881 | 4307.642 | 4314.779 | 2660 | 6790 | 6727.5
23/03/2025 07:00 | 870.9 | 2764.52 | 101.84 | 101.84 | 4495.4 | 500.14 | 10045 | 23183 | 4345.283 | 4470.111 | 4464.542 | 4471.891 | 2690 | 6791 | 6726.1
23/03/2025 08:00 | 869 | 2756.87 | 101.05 | 101.05 | 4502.3 | 495.24 | 9925 | 23228 | 4275.207 | 4426.141 | 4422.046 | 4428.314 | 2690 | 6796 | 6725.3
23/03/2025 09:00 | 857.1 | 2755.71 | 99.71 | 99.71 | 4495.4 | 499.16 | 9710 | 23045 | 4211.726 | 4372.358 | 4374.143 | 4375.904 | 2670 | 6785 | 6724.5
23/03/2025 10:00 | 866.3 | 2761.5 | 98.42 | 98.42 | 4495.4 | 510.93 | 9452 | 22780 | 4159.787 | 4337.025 | 4341.92 | 4341.043 | 2670 | 6795 | 6723.8
23/03/2025 11:00 | 862.5 | 2770.05 | 96.92 | 96.92 | 4495.4 | 489.35 | 9207 | 22795 | 4106.789 | 4287.167 | 4294.126 | 4291.813 | 2650 | 6783 | 6722.6
23/03/2025 12:00 | 859.5 | 2781.17 | 96.89 | 96.89 | 4495.4 | 499.16 | 9065 | 22815 | 4030.824 | 4230.832 | 4238.87 | 4235.634 | 2630 | 6796 | 6721.4
23/03/2025 13:00 | 857.4 | 2782.33 | 97.44 | 97.44 | 4495.4 | 495.24 | 8975 | 22768 | 3981.594 | 4204.136 | 4212.703 | 4208.664 | 2610 | 6779 | 6720.1
23/03/2025 14:00 | 857.1 | 2776.54 | 97.72 | 97.72 | 4495.4 | 496.22 | 8998 | 22708 | 3950.266 | 4177.44 | 4186.535 | 4182.4 | 2610 | 6787 | 6719.2
23/03/2025 15:00 | 856.9 | 2771.92 | 97.9 | 97.9 | 4495.4 | 489.35 | 9061 | 22809 | 3996.787 | 4193.34 | 4203.836 | 4198.771 | 2640 | 6793 | 6715.6
23/03/2025 16:00 | 857 | 2766.83 | 97.29 | 97.29 | 4495.4 | 500.14 | 9125 | 22739 | 4042.484 | 4221.409 | 4230.22 | 4226.095 | 2650 | 6799 | 6714.9
23/03/2025 17:00 | 857.3 | 2762.66 | 98.09 | 98.09 | 4495.4 | 484.45 | 9189 | 23104 | 4058.383 | 4227.887 | 4235.086 | 4232.572 | 2660 | 6789 | 6714
23/03/2025 18:00 | 860.1 | 2988.34 | 97.33 | 97.33 | 4502.3 | 495.24 | 9222 | 23260 | 4028.233 | 4222.783 | 4222.975 | 4225.388 | 2660 | 6792 | 6711.9
23/03/2025 19:00 | 816.6 | 2988.34 | 95.86 | 95.86 | 4640.2 | 496.22 | 9128 | 22834 | 3990.662 | 4186.47 | 4183.939 | 4187.936 | 2630 | 6664 | 6709.6
23/03/2025 20:00 | 812.1 | 2988.8 | 94.64 | 94.64 | 4640.2 | 494.26 | 8976 | 22742 | 3850.746 | 4087.931 | 4084.566 | 4085.942 | 2600 | 6653 | 6707.7
23/03/2025 21:00 | 813.5 | 2987.64 | 95.03 | 95.03 | 4640.2 | 496.22 | 8824 | 22751 | 3846.506 | 4093.231 | 4089.757 | 4091.36 | 2600 | 6652 | 6706
23/03/2025 22:00 | 862.9 | 2987.89 | 96.61 | 96.61 | 4640.2 | 494.26 | 8673 | 22626 | 3927.653 | 4156.633 | 4153.014 | 4156.843 | 2620 | 6719 | 6704.1
23/03/2025 23:00 | 871.7 | 2987.19 | 98.91 | 98.91 | 4640.2 | 501.12 | 8670 | 22720 | 3972.054 | 4185.684 | 4180.912 | 4185.345 | 2640 | 6786 | 6702.5

## TEMP_AMB
domingo, 23 de Marzo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
23/03/2025 00:00 | 24.5 | 28.84 | 28.84 | 21.8 | 21.8 | 24.2 | 24.2 | 20 | 36.83 | 21.2 | 24 | 27.09 | 21.4 | 21.3 | 22.27 | 24.47
23/03/2025 01:00 | 24.2 | 28.5 | 28.5 | 21.7 | 21.7 | 23.81 | 23.81 | 19.9 | 36.96 | 20.7 | 23.7 | 26.98 | 20.9 | 21.4 | 22.25 | 24.25
23/03/2025 02:00 | 23.6 | 28.58 | 28.58 | 21.5 | 21.5 | 23.54 | 23.54 | 19.8 | 36.71 | 20.8 | 23.6 | 26.78 | 21.11 | 21 | 22.07 | 24.16
23/03/2025 03:00 | 22.2 | 28.36 | 28.36 | 21.4 | 21.4 | 23.36 | 23.36 | 19.6 | 36.76 | 20.5 | 23 | 26.52 | 20.9 | 20.7 | 22.01 | 23.93
23/03/2025 04:00 | 21.3 | 28.33 | 28.33 | 21.1 | 21.1 | 23.26 | 23.26 | 19.4 | 36.45 | 20.3 | 23.1 | 26.29 | 20.9 | 20.9 | 22.06 | 23.85
23/03/2025 05:00 | 20.8 | 28.3 | 28.3 | 21 | 21 | 22.91 | 22.91 | 19.3 | 35.97 | 20.2 | 22.6 | 26.06 | 20.4 | 20.6 | 22.06 | 23.95
23/03/2025 06:00 | 20.3 | 28.19 | 28.19 | 20.7 | 20.7 | 22.57 | 22.57 | 19.1 | 35.48 | 20.2 | 22 | 25.87 | 20.18 | 20.7 | 22.01 | 24.06
23/03/2025 07:00 | 20.6 | 27.97 | 27.97 | 20.9 | 20.9 | 22.66 | 22.66 | 19.6 | 36.19 | 20.5 | 22.8 | 25.77 | 20.8 | 20.9 | 21.89 | 24.17
23/03/2025 08:00 | 23.1 | 28.03 | 28.03 | 21.3 | 21.3 | 23.91 | 23.91 | 20.6 | 36.88 | 22.1 | 24.2 | 26.3 | 21.35 | 21.7 | 22.65 | 26.18
23/03/2025 09:00 | 26.4 | 28.22 | 28.22 | 23.4 | 23.4 | 25.07 | 25.07 | 20.9 | 38.51 | 23.3 | 25.5 | 27.24 | 22.6 | 23.9 | 23.84 | 28.94
23/03/2025 10:00 | 29.5 | 28.62 | 28.62 | 26.5 | 26.5 | 25.92 | 25.92 | 21.2 | 40.01 | 23.7 | 26.1 | 28.11 | 22.55 | 24.5 | 24.88 | 31.47
23/03/2025 11:00 | 31.6 | 29.45 | 29.45 | 27.8 | 27.8 | 26.58 | 26.58 | 21.4 | 42.17 | 24.8 | 27.2 | 28.96 | 23.25 | 24.5 | 25.88 | 31.66
23/03/2025 12:00 | 33.1 | 30.38 | 30.38 | 27.7 | 27.7 | 27.65 | 27.65 | 21.7 | 43.98 | 26.1 | 29.3 | 29.33 | 23.71 | 25.1 | 26.85 | 32.16
23/03/2025 13:00 | 33.3 | 30.99 | 30.99 | 26.9 | 26.9 | 28.07 | 28.07 | 22.1 | 37.57 | 25.3 | 28.5 | 29.98 | 24.06 | 26.1 | 27.74 | 32.73
23/03/2025 14:00 | 32.6 | 31.13 | 31.13 | 26.1 | 26.1 | 28.26 | 28.26 | 22.1 | 36.43 | 25.2 | 28.2 | 30.73 | 25.05 | 27 | 28.93 | 32.46
23/03/2025 15:00 | 31.8 | 31.21 | 31.21 | 25.7 | 25.7 | 28.2 | 28.2 | 22.2 | 36.54 | 25.2 | 28.8 | 31.28 | 25.72 | 27.6 | 29.8 | 27.47
23/03/2025 16:00 | 29.9 | 31.02 | 31.02 | 25.3 | 25.3 | 28.2 | 28.2 | 22.8 | 36.1 | 24.7 | 26.4 | 31.73 | 26.28 | 26.2 | 30.18 | 24.48
23/03/2025 17:00 | 28.8 | 30.94 | 30.94 | 24.7 | 24.7 | 28.48 | 28.48 | 22 | 36 | 23.9 | 24.2 | 31.8 | 24.1 | 24.5 | 29.76 | 24.36
23/03/2025 18:00 | 29.1 | 30.56 | 30.56 | 21.9 | 21.9 | 27.96 | 27.96 | 21.7 | 35.26 | 22.8 | 23 | 31.08 | 23.6 | 23.6 | 28.67 | 24.23
23/03/2025 19:00 | 25.1 | 30.19 | 30.19 | 22.4 | 22.4 | 26.86 | 26.86 | 21.3 | 34.89 | 22.1 | 22.3 | 24.82 | 23.31 | 23.1 | 22.68 | 24.11
23/03/2025 20:00 | 24.3 | 29.93 | 29.93 | 22.7 | 22.7 | 25.99 | 25.99 | 20.9 | 35.04 | 21.8 | 21.9 | 23.95 | 23.3 | 22.8 | 22.19 | 23.98
23/03/2025 21:00 | 23.5 | 29.58 | 29.58 | 21.8 | 21.8 | 25.31 | 25.31 | 20.7 | 35.82 | 21.8 | 21.9 | 23.99 | 22.45 | 22.6 | 21.59 | 23.85
23/03/2025 22:00 | 23.6 | 29.14 | 29.14 | 21.4 | 21.4 | 24.69 | 24.69 | 20.6 | 36.01 | 21.5 | 24.3 | 23.27 | 21.7 | 22.1 | 21.62 | 23.51
23/03/2025 23:00 | 23.4 | 28.89 | 28.89 | 21.6 | 21.6 | 24.13 | 24.13 | 20.4 | 35.04 | 21.4 | 24.4 | 22.4 | 21.45 | 21.5 | 22.51 | 23.8

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 23 de Marzo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
23/03/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 23/03/2025 06:00 | 24/03/2025 06:00
23/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 23/03/2025 06:00 | 24/03/2025 06:00
23/03/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 23/03/2025 06:00 | 24/03/2025 06:00
23/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 23/03/2025 06:00 | 24/03/2025 06:00
23/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 23/03/2025 06:00 | 24/03/2025 06:00
23/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 23/03/2025 06:00 | 24/03/2025 06:00
23/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 940 | 23/03/2025 06:00 | 24/03/2025 06:00
23/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 23/03/2025 06:00 | 24/03/2025 06:00
23/03/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 23/03/2025 06:00 | 24/03/2025 06:00
23/03/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 23/03/2025 06:00 | 24/03/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 23 de Marzo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
23/03/2025 | 00:30 | 22 | 27.81 | 10.89 | 0 |  | 5.87 | 6.37 | 7.432 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  | 1.66 | 3.16 |  |  |  | 2.37 | 10.65 |  |  |  | 7.82 | 7.78 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 401.6556 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893
23/03/2025 | 01:00 | 22 | 27.63 | 10.85 | 0 |  | 6.12 | 6.59 | 7.556 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 1.66 | 3.16 |  |  |  | 3.314 | 10.65 |  |  |  | 8.178 | 8.095 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 392.0158 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893
23/03/2025 | 01:30 | 23 | 27.58 | 10.8 | 0 |  | 6.97 | 7.47 | 7.248 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  |  | 1.66 | 3.16 |  |  |  | 2.597 | 10.65 |  |  |  | 7.559 | 7.722 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 404.8688 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893
23/03/2025 | 02:00 | 23 | 27.9 | 10.07 | 0 |  | 6.66 | 6.79 | 7.177 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 3.16 | 5.27 |  |  |  | 1.968 | 10.65 |  |  |  | 7.767 | 7.793 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 401.6556 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893
23/03/2025 | 02:30 | 22 | 27.92 | 11.78 | 0 |  | 5.18 | 6.64 | 7.328 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 3.16 | 5.27 |  |  |  | 2.609 | 10.65 |  |  |  | 7.423 | 6.975 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 392.0158 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893
23/03/2025 | 03:00 | 22 | 27.9 | 11.26 | 0 |  | 5.24 | 5.54 | 6.366 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |  |  | 3.16 | 5.27 |  |  |  | 2.766 | 10.65 |  |  |  | 8.198 | 7.185 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 392.0158 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893
23/03/2025 | 03:30 | 22 | 27.88 | 9.54 | 0 |  | 5.16 | 4.49 | 6.561 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |  | 3.16 | 5.27 |  |  |  | 3.064 | 10.65 |  |  |  | 8.61 | 6.208 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 398.4423 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893
23/03/2025 | 04:00 | 22 | 27.86 | 10.89 | 0 |  | 5.34 | 4.95 | 6.652 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | 3.16 | 5.27 |  |  |  | 3.791 | 10.65 |  |  |  | 8.733 | 6.304 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 401.6556 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893
23/03/2025 | 04:30 | 23 | 27.86 | 11 | 0 |  | 5.33 | 6.09 | 6.574 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |  |  | 3.16 | 5.27 |  |  |  | 3.471 | 10.65 |  |  |  | 8.822 | 7.303 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 392.0158 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893
23/03/2025 | 05:00 | 23 | 27.86 | 10.74 | 0 | 0 | 4.42 | 6.58 | 6.977 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 8.186 | 7.388 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 398.4423 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 0 | 0
23/03/2025 | 05:30 | 22 | 27.84 | 10.66 | 0 | 0 | 4.4 | 6.79 | 6.547 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 5.27 | 8 | 0 | 0 | 3.8 | 3.283 | 10.65 | 0 | 0 | 3.8 | 8.236 | 7.729 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 392.0158 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 0 | 7.086
23/03/2025 | 06:00 | 22 | 27.84 | 10.64 | 0 | 0 | 5.29 | 7.36 | 6.787 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 16.6 | 13.2727 | 5.27 | 8 | 0 | 8 | 68.4 | 5.196 | 10.65 | 9.667 | 8.848 | 68.4 | 8.354 | 7.872 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 392.0158 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 12 | 125.337
23/03/2025 | 06:30 | 23 | 27.41 | 11.26 | 0 | 10.495 | 4.94 | 8.41 | 6.849 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 226.2 | 192.636 | 5.27 | 8 | 0 | 85 | 260.8 | 4.878 | 4.878 | 150.394 | 146.14 | 260.8 | 8.384 | 8.184 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 392.0158 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 96 | 515.752
23/03/2025 | 07:00 | 23 | 27.76 | 11.24 | 0 | 30.938 | 4.79 | 8.02 | 6.823 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 539.8 | 461.636 | 8 | 11.1 | 2.3211 | 231 | 437.4 | 6.727 | 6.727 | 298.041 | 247.009 | 437.4 | 8.375 | 7.936 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 392.0158 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 245 | 784.531
23/03/2025 | 07:30 | 23 | 27.85 | 12.13 | 0 | 55.469 | 4.23 | 7.89 | 6.719 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 629.1 | 746 | 8 | 11.1 | 27.5766 | 363 | 810.9 | 4.981 | 4.981 | 405.165 | 314.908 | 810.9 | 7.938 | 7.725 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 392.0158 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 384 | 887.388
23/03/2025 | 08:00 | 23 | 27.9 | 12.27 | 0 | 71.067 | 4.96 | 8.55 | 6.627 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 544.4 | 883.727 | 11.1 | 14.12 | 133.3536 | 494 | 988.7 | 4.233 | 4.233 | 790.078 | 885.613 | 988.7 | 7.406 | 7.754 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 392.0158 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 538 | 947.309
23/03/2025 | 08:30 | 22 | 27.87 | 11.78 | 0 | 359.771 | 5.74 | 10.06 | 6.916 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 490.2 | 941.636 | 11.1 | 14.12 | 287.7782 | 627 | 1020.9 | 3.51 | 3.51 | 1003.316 | 934.944 | 1020.9 | 7.276 | 7.462 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 392.0158 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 672 | 983.637
23/03/2025 | 09:00 | 22 | 27.84 | 11.32 | 0 | 607.363 | 7.16 | 9.16 | 7.246 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1000.9 | 970.182 | 14.12 | 16.45 | 421.2298 | 752 | 1043.4 | 3.834 | 4.232 | 1039.864 | 1023.057 | 1043.4 | 7.408 | 7.896 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 392.0158 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 794 | 1003.118
23/03/2025 | 09:30 | 22 | 27.89 | 10.64 | 0 | 718.41 | 8.22 | 8.27 | 7.611 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 1012.7 | 1058.18 | 14.12 | 16.45 | 523.5619 | 860 | 1051.5 | 1.436 | 2.581 | 1050.271 | 1037.382 | 1051.5 | 7.438 | 8.301 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 343.8172 | 327.7509 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 900 | 1008.049
23/03/2025 | 10:00 | 22 | 27.88 | 10.47 | 0 | 832.901 | 8.86 | 7.48 | 7.979 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 1016.7 | 1067 | 16.45 | 17.7 | 632.6653 | 953 | 1056.1 | 1.843 | 1.749 | 1058.893 | 1042.874 | 1056.1 | 7.434 | 8.624 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 327.7509 | 327.7509 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 977 | 1012.394
23/03/2025 | 10:30 | 22 | 27.83 | 9.8 | 0 | 918.015 | 9.07 | 7.52 | 8.487 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 1019.6 | 1066.91 | 16.45 | 17.7 | 738.454 | 1025 | 1056.4 | 0.993 | 2.517 | 1064.339 | 1043.757 | 1056.4 | 7.502 | 9.009 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 327.7509 | 327.7509 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 1057 | 1013.769
23/03/2025 | 11:00 | 22 | 27.91 | 10.42 | 0 | 978.287 | 9.14 | 8.11 | 10.132 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1024.3 | 1073.33 | 17.7 | 18.33 | 838.3942 | 1072 | 1055.6 | 1.584 | 2.883 | 1065.291 | 974.358 | 1055.6 | 8.297 | 9.315 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 327.7509 | 327.7509 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 1105 | 1011.15
23/03/2025 | 11:30 | 23 | 27.83 | 10.34 | 0 | 1019.031 | 9.19 | 7.69 | 10.542 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 1018.2 | 1049.4499 | 17.7 | 18.33 | 943.705 | 1105 | 1056.4 | 3.86 | 2.914 | 1063.647 | 971.12 | 1056.4 | 8.725 | 9.685 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 327.7509 | 327.7509 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 1140 | 1008.338
23/03/2025 | 12:00 | 23 | 27.84 | 10.06 | 0 | 1035.549 | 8.81 | 7.96 | 10.49 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 1013.7 | 1047.27 | 17.7 | 18.33 | 1053.8676 | 1121 | 1054.1 | 5.665 | 3.284 | 1065.372 | 976.124 | 1054.1 | 9.014 | 9.849 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 327.7509 | 327.7509 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 1144 | 1006.006
23/03/2025 | 12:30 | 23 | 27.66 | 8.52 | 0 | 1048.126 | 8.75 | 6.79 | 8.422 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1020.5 | 1045.09 | 17.7 | 18.33 | 768.9387 | 1126 | 1054.1 | 4.579 | 9.517 | 1070.829 | 974.642 | 1054.1 | 8.951 | 9.68 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 327.7509 | 327.7509 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 1125 | 1009.031
23/03/2025 | 13:00 | 23 | 27.67 | 8.87 | 0 | 1050.458 | 8.94 | 7.07 | 11.01 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1021.4 | 1046.5501 | 18.33 | 18.36 | 817.5766 | 1099 | 1055.8 | 7.092 | 9.635 | 1065.221 | 976.068 | 1055.8 | 9.707 | 10.364 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 327.7509 | 327.7509 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 1079 | 1013.009
23/03/2025 | 13:30 | 22 | 27.9 | 9.28 | 0 | 971.212 | 8.77 | 6.78 | 11.529 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 1018.9 | 1046.22 | 18.33 | 18.36 | 633.1614 | 1048 | 1051 | 8.662 | 10.553 | 1059.366 | 983.861 | 1051 | 10.05 | 10.84 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 327.7509 | 327.7509 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 1025 | 1016.108
23/03/2025 | 14:00 | 22 | 27.9 | 8.55 | 0 | 749.22 | 8.91 | 9.16 | 11.062 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1018.2 | 1042.18 | 17.7 | 18.33 | 594.2107 | 973 | 1043.6 | 9.982 | 10.298 | 1068.826 | 985.975 | 1043.6 | 9.879 | 11.016 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 327.7509 | 327.7509 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 950 | 1011.535
23/03/2025 | 14:30 | 23 | 27.88 | 11.58 | 0 | 894.734 | 8.85 | 8.66 | 9.767 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 980.9 | 1032 | 17.7 | 18.33 | 395.9513 | 880 | 1030.7 | 8.796 | 11.224 | 1051.451 | 982.872 | 1030.7 | 10.245 | 10.926 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 327.7509 | 327.7509 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 851 | 998.194
23/03/2025 | 15:00 | 23 | 27.73 | 10.59 | 0 | 416.869 | 8.24 | 9.11 | 9.613 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 982.2 | 1013.09 | 17.7 | 18.33 | 359.5788 | 771 | 1003.6 | 8.496 | 9.375 | 1025.333 | 976.639 | 1003.6 | 10.416 | 10.752 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 327.7509 | 327.7509 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 739 | 965.879
23/03/2025 | 15:30 | 23 | 27.68 | 9.08 | 0 | 434.003 | 8.15 | 8.88 | 10.194 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 952.1 | 941.091 | 17.7 | 18.33 | 342.8881 | 643 | 951.3 | 8.939 | 10.762 | 994.619 | 955.454 | 951.3 | 10.843 | 11.713 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 327.7509 | 327.7509 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 610 | 914.637
23/03/2025 | 16:00 | 23 | 27.56 | 7.01 | 0 | 564.744 | 8.56 | 8.19 | 9.617 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 883.4 | 865.636 | 16.45 | 17.7 | 410.1121 | 504 | 855 | 9.311 | 11.634 | 953.377 | 914.706 | 855 | 11.138 | 11.833 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 327.7509 | 327.7509 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 472 | 815.806
23/03/2025 | 16:30 | 23 | 27.35 | 8.12 | 0 | 75.391 | 8.63 | 7.88 | 9.416 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 630.7 | 647.636 | 16.45 | 17.7 | 510.671 | 357 | 716.6 | 10.584 | 10.705 | 766.787 | 779.786 | 716.6 | 10.853 | 11.341 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 327.7509 | 327.7509 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 331 | 618.195
23/03/2025 | 17:00 | 23 | 27.25 | 7.97 | 0 | 73.714 | 9.06 | 6.91 | 8.917 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 350.7 | 355.6 | 11.1 | 14.12 | 440.2284 | 210 | 346.5 | 10.864 | 11.527 | 466.326 | 484.347 | 346.5 | 10.87 | 11.636 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 327.7509 | 327.7509 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 185 | 245.115
23/03/2025 | 17:30 | 22 | 27.29 | 9.95 | 0 | 50.076 | 8.5 | 5.58 | 9.87 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 94.2 | 105.909 | 11.1 | 14.12 | 280.2515 | 63 | 40.5 | 10.393 | 12.266 | 163.86 | 188.792 | 40.5 | 10.423 | 10.502 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 327.7509 | 327.7509 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 61 | 18.361
23/03/2025 | 18:00 | 22 | 26.84 | 10.05 | 0 | 21.75 | 8.75 | 3.74 | 9.499 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5.27 | 8 | 142.4055 | 2 | 0 | 10.745 | 11.213 | 15.623 | 17.017 | 0 | 10.394 | 10.267 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 327.7509 | 327.7509 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 | 1 | 0
23/03/2025 | 18:30 | 23 | 27.1 | 8.5 | 0 | 0 | 8.95 | 4.05 | 8.699 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 5.27 | 8 | 54.6844 |  | 0 | 10.172 | 12.397 | 0 | 0 | 0 | 10.966 | 10.885 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 337.3907 | 327.7509 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 |  | 0
23/03/2025 | 19:00 | 23 | 27.79 | 11.5 | 0 | 0 | 7.96 | 3.59 | 8.828 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 1.66 | 3.16 | 12.1681 |  | 0 | 9.589 | 10.048 | 0 | 0 | 0 | 11.356 | 10.751 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 369.5231 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 |  | 0
23/03/2025 | 19:30 | 23 | 27.75 | 9.39 | 0 | 0 | 8.06 | 2.62 | 9.332 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 1.66 | 3.16 | 0 |  | 0 | 10.466 | 9.701 | 0 | 0 | 0 | 11.333 | 11.36 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 366.3099 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893 |  | 0
23/03/2025 | 20:00 | 23 | 27.73 | 10.61 | 0 |  | 7.16 | 3.5 | 10.105 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 0.68 | 1.66 |  |  |  | 8.83 | 9.626 |  |  |  | 11.264 | 11.128 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 359.8834 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893
23/03/2025 | 20:30 | 23 | 27.68 | 12.04 | 0 |  | 7.3 | 3.61 | 9.703 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 0.68 | 1.66 |  |  |  | 7.567 | 8.96 |  |  |  | 10.944 | 11.273 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 359.8834 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893
23/03/2025 | 21:00 | 23 | 27.5 | 11.44 | 0 |  | 6.82 | 4.28 | 8.855 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 0.68 | 1.66 |  |  |  | 8.119 | 10.541 |  |  |  | 11.039 | 11.217 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 359.8834 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893
23/03/2025 | 21:30 | 23 | 26.98 | 10.28 | 0 |  | 6.63 | 4.78 | 7.706 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 0.68 | 1.66 |  |  |  | 6.42 | 9.418 |  |  |  | 10.697 | 11.165 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 359.8834 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893
23/03/2025 | 22:00 | 23 | 26.79 | 10.59 | 0 |  | 7.2 | 4.98 | 7.496 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 0.18 | 0.68 |  |  |  | 6.422 | 8.307 |  |  |  | 10.175 | 10.954 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 392.0158 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893
23/03/2025 | 22:30 | 23 | 26.59 | 11.06 | 0 |  | 5.69 | 4.41 | 7.583 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 0.18 | 0.68 |  |  |  | 6.508 | 6.736 |  |  |  | 9.614 | 10.159 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 392.0158 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893
23/03/2025 | 23:00 | 23 | 27.54 | 12.42 | 0 |  | 6.58 | 4.74 | 7.626 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 0.68 | 1.66 |  |  |  | 5.612 | 6.782 |  |  |  | 9.811 | 9.707 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 392.0158 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893
23/03/2025 | 23:30 | 23 | 27.27 | 10.74 | 0 |  | 6.46 | 4.64 | 7.865 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 0.68 | 1.66 |  |  |  | 4.293 | 5.851 |  |  |  | 9.704 | 8.468 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 392.0158 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893
24/03/2025 | 00:00 | 23 | 27.08 | 10.13 | 0 |  | 5.19 | 3.35 | 7.694 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 0.68 | 1.66 |  |  |  | 2.161 | 5.265 |  |  |  | 9.729 | 8.123 | 514.1191 | 514.1191 | 514.1191 | 392.0158 | 456.2807 | 295.1517 | 295.1517 | 385.5893 | 385.5893

## CALOR_ÚTIL
domingo, 23 de Marzo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
23/03/2025 | 00:30 | 28 | 5.97 | 52.98 | 0 | 314.48 | 28.74 | 3.222 | 433.392
23/03/2025 | 01:00 | 28 | 6.13 | 52.82 | 0 | 310.97 | 28.74 | 3.222 | 429.882
23/03/2025 | 01:30 | 28 | 6.12 | 54.31 | 0 | 313.04 | 28.74 | 3.222 | 433.432
23/03/2025 | 02:00 | 28 | 6.23 | 50.63 | 0 | 318.63 | 28.74 | 3.222 | 435.452
23/03/2025 | 02:30 | 28 | 6.24 | 56.69 | 0 | 318.7 | 28.74 | 3.222 | 441.592
23/03/2025 | 03:00 | 28 | 6.08 | 54.18 | 0 | 313.14 | 28.74 | 3.222 | 433.362
23/03/2025 | 03:30 | 27 | 6.07 | 51.95 | 0 | 300.82 | 28.74 | 3.222 | 417.802
23/03/2025 | 04:00 | 27 | 6.2 | 59.28 | 0 | 309.41 | 28.74 | 3.222 | 433.852
23/03/2025 | 04:30 | 28 | 6.2 | 57.03 | 0 | 311.05 | 28.74 | 3.222 | 434.242
23/03/2025 | 05:00 | 28 | 6.31 | 55.71 | 0 | 306.11 | 28.74 | 3.222 | 428.092
23/03/2025 | 05:30 | 27 | 6.3 | 59.08 | 0 | 308.19 | 28.74 | 3.222 | 432.532
23/03/2025 | 06:00 | 27 | 6.16 | 58.95 | 0 | 313.39 | 28.74 | 3.222 | 437.462
23/03/2025 | 06:30 | 29 | 6.06 | 62.62 | 0 | 314.53 | 28.74 | 3.222 | 444.172
23/03/2025 | 07:00 | 29 | 5.9 | 62.51 | 0 | 313.12 | 28.74 | 3.222 | 442.492
23/03/2025 | 07:30 | 30 | 5.92 | 63 | 0 | 305.3 | 28.74 | 3.222 | 436.182
23/03/2025 | 08:00 | 30 | 5.76 | 63.76 | 0 | 312.74 | 28.74 | 3.222 | 444.222
23/03/2025 | 08:30 | 27 | 5.76 | 60.62 | 0 | 312.42 | 28.74 | 3.222 | 437.762
23/03/2025 | 09:00 | 27 | 5.72 | 58.3 | 0 | 313.24 | 28.74 | 3.222 | 436.222
23/03/2025 | 09:30 | 28 | 5.73 | 58.45 | 0 | 306.73 | 28.74 | 3.222 | 430.872
23/03/2025 | 10:00 | 28 | 5.82 | 57.54 | 0 | 311.9 | 28.74 | 3.222 | 435.222
23/03/2025 | 10:30 | 27 | 5.81 | 54.61 | 0 | 316.8 | 28.74 | 3.222 | 436.182
23/03/2025 | 11:00 | 27 | 6.05 | 58.09 | 0 | 306.96 | 28.74 | 3.222 | 430.062
23/03/2025 | 11:30 | 28 | 6.03 | 59.57 | 0 | 308.32 | 28.74 | 3.222 | 433.882
23/03/2025 | 12:00 | 28 | 5.82 | 57.96 | 0 | 308.38 | 28.74 | 3.222 | 432.122
23/03/2025 | 12:30 | 30 | 5.78 | 52.5 | 0 | 310.22 | 28.74 | 3.222 | 430.462
23/03/2025 | 13:00 | 30 | 5.84 | 54.63 | 0 | 314.91 | 28.74 | 3.222 | 437.342
23/03/2025 | 13:30 | 29 | 5.89 | 59.91 | 0 | 315.32 | 28.74 | 3.222 | 442.082
23/03/2025 | 14:00 | 29 | 5.79 | 55.2 | 0 | 313.77 | 28.74 | 3.222 | 435.722
23/03/2025 | 14:30 | 30 | 5.79 | 44.21 | 0 | 310.62 | 28.74 | 3.222 | 422.582
23/03/2025 | 15:00 | 30 | 5.92 | 40.4 | 0 | 314.32 | 28.74 | 3.222 | 422.602
23/03/2025 | 15:30 | 29 | 5.91 | 46.97 | 0 | 311.51 | 28.74 | 3.222 | 425.352
23/03/2025 | 16:00 | 29 | 5.85 | 36.27 | 0 | 314.83 | 28.74 | 3.222 | 417.912
23/03/2025 | 16:30 | 30 | 5.8 | 35 | 0 | 317.31 | 28.74 | 3.222 | 420.072
23/03/2025 | 17:00 | 30 | 6.09 | 34.37 | 0 | 315.49 | 28.74 | 3.222 | 417.912
23/03/2025 | 17:30 | 27 | 6.1 | 38.68 | 0 | 312.19 | 28.74 | 3.222 | 415.932
23/03/2025 | 18:00 | 27 | 5.87 | 39.08 | 0 | 289.28 | 28.74 | 3.222 | 393.192
23/03/2025 | 18:30 | 29 | 5.93 | 40.02 | 0 | 300.03 | 28.74 | 3.222 | 406.942
23/03/2025 | 19:00 | 29 | 6.09 | 54.14 | 0 | 296.91 | 28.74 | 3.222 | 418.102
23/03/2025 | 19:30 | 28 | 6.09 | 49.1 | 0 | 296.19 | 28.74 | 3.222 | 411.342
23/03/2025 | 20:00 | 28 | 6.17 | 55.51 | 0 | 289.68 | 28.74 | 3.222 | 411.322
23/03/2025 | 20:30 | 29 | 6.16 | 56.96 | 0 | 293.35 | 28.74 | 3.222 | 417.432
23/03/2025 | 21:00 | 29 | 6.11 | 54.14 | 0 | 302.92 | 28.74 | 3.222 | 424.132
23/03/2025 | 21:30 | 30 | 5.99 | 49.57 | 0 | 306.04 | 28.74 | 3.222 | 423.562
23/03/2025 | 22:00 | 30 | 5.98 | 51.03 | 0 | 274.31 | 28.74 | 3.222 | 393.282
23/03/2025 | 22:30 | 29 | 5.94 | 48.9 | 0 | 265.46 | 28.74 | 3.222 | 381.262
23/03/2025 | 23:00 | 29 | 6.15 | 54.93 | 0 | 278.27 | 28.74 | 3.222 | 400.312
23/03/2025 | 23:30 | 30 | 6.09 | 58.39 | 0 | 272.87 | 28.74 | 3.222 | 399.312
24/03/2025 | 00:00 | 30 | 5.9 | 55.03 | 0 | 272.27 | 28.74 | 3.222 | 395.162
EJEC MWh |  | 685 | 143.81 | 1272.79 | 0 | 7328.22 | 689.76 | 77.328 | 10196.908

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 23 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
23/03/2025 | 00:30 | 0 |  | -13.992 | 5.3357 | 10.332 | 0 | 19.458 |  | 0 | 12.356 | 13.867 | -15.539 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 4.0825 | 1.4098 | 3.8307 | 3.7912 | 6.6221 | 0 | 3.4438 | 2.3886 |  | -1.2933 | -0.71 | -0.698 | 10.595 | -4.44 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -12.859 | -12.96 | -10 | -12.699 | -12.789 | 4.5434 | 3.7983 | 12.33 | 14.151 | -7.6763 | -14.467 | -14.928 | 10.493 | 15.037 | -16.878 | -14.869 | 5.5359 | 27.977 | -17.006 | 10.022 | -6.3999 | -6.3999 | -19.615 | -20.144 | -1.7558 | 1.3141 | 9.4144 | 1.539 | 0 | -0.1817 | -126.31 | 19.898 | 20.172 | 20.461 | -218.24 | -9.1669 |  |  | 17.464 | 10.329 | 6.5399 | -8.39 | 9.64 | -12.855 | -12.453 | 26.482 | 24.42 | -4.3052 | -22.805 | -22.781 | 9.7726 | 7.5508 | 2.88 | 6.412 | 34.9 | -11 | -2.21 |  | 28.583 | 27.737 | 59.323 | 59.95 |  | -40.608 | -25.428 | 3.5575 | 26 | 19.11 | 7.9736 | 8.1085 | -10.279 | 25.512 | -8.943 | -8.7293 | 29.469 | 0.0145 | -5.3074 | 9.6 | 9.8 | -2.2265 | -0.187 | 48.896 | 5.2011 | 0.22 | -5.11 | 9.3015 | -29.706 | -9.57 | -9.8199 | 27.47 | 17.6 | -26.781 | -13.436 | -33.68 | -32.072 | 13.216 | -3.2652 | -11.468 | -11.286 | -17.263 | -21.709 | -13.331 | -107.78 | -10.602 | 0 | -8.9211 | -8.4581 | 21.043 | -16.893 | -16.17 | -9.22 | -19.966 | -19.502 | 10.401 | 11.679 | -8.7699 | -0.2 | 2.6586 | -23.596 | -8.3732 | -8.3408 | 8.1549 | 10.311 | -28.545 | 4.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3491 | 3.1816 | 15.74 | 15.998 | 16.016 | 24.279 | 36.25 | 20.87 | -12.759 | -0.7155 | 0.2978 | 0.17 | 1.24 | -22.004 | 1.66 | 7.5119 | -1.225 | 0 | 29.28 | -40.633 | -28.727 | -2.1799 | 30.994 | -0.1 | 20.42 | 5.0314 | -5.2689 | 2.0267 | 0.075 |  | -11.556 | -10.1 | 13.434 | -33.528 | -13.848 | -12.302 | 145.38 | -2.1957 | -9.8052 | 11.036 | 0.0801 | 8.6446 | 8.6638 | -0.7125 | 14.809 | 17.215 | 1.6799 | 0 | 35.396 | 34.696 | 33.675 | 24.83 | 24.661 | -8.4484 | -10.214 | 0 | -10.645 | 63.417 | 63.646 | -28.86 | -28.047 | -12.066 | -11.699 | 8 | 7.9499 | -30 | -29.399 | 2.3208 | -8.72 | 15.259 | 25.571 | 25.443 | -19.5 | -32 | 17.5 | 17 | -18.066 | -17.993 | -46.316 | -0.926 | -284.04 | -7.256 | -5.6708 | 92.745 | 71.056 | 143.18 | 0 | 27.02 | 33.529 | 30.893 | -42.273 | 217.68 | -130.71 | 98.36 | -88.276 | -2.0154 | 8.8797 | -4.1599 | -1.302 | -1.314 | 1.2799 | 0.96 | -2.5515 |  | 15.675 | -10.136 | 10.699 | 4.294 | 4.4229 | 0 | 0 | 3.5656 | 3.6082 | 3.6552 |  | 16.1 | 9.8931 | -0.22 | 0.37 | -5.5735 | -15.701 | -18.032 | -2.6665 | 11.582 | -12.855 | 0 | -17.2 | -0.2 | 0 | -120.96
23/03/2025 | 01:00 | 0 |  | -12.839 | 7.5154 | 10.029 | 0 | 19.08 |  | 0 | 11.788 | 13.429 | -13.319 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 3.8168 | 0.9278 | 3.6687 | 3.441 | 6.0413 | 0 | 2.9888 | 2.3164 |  | -1.3186 | -0.833 | -0.801 | 10.878 | -6.6599 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -13.88 | -13.89 | -10 | -12.72 | -12.649 | 4.4559 | 3.9051 | 14.607 | 17.217 | -7.6915 | -15.807 | -13.753 | 16.438 | 14.678 | -15.941 | -14.199 | 6.325 | 29.928 | -18.931 | 11.137 | -7.2999 | -7.2999 | -19.44 | -19.451 | -1.4805 | 1.3141 | 9.9543 | 1.5262 | 0 | 0 | -131.41 | 20.813 | 20.996 | 23.456 | -221.44 | -9.1669 |  |  | 16.356 | 10.51 | 6.6399 | -9.3299 | 9.4099 | -11.114 | -10.98 | 26.738 | 24.582 | -3.8127 | -24.333 | -24.452 | 6.6469 | 6.0161 | 2.88 | 6.412 | 30.399 | -7.5 | -1.94 |  | 26.939 | 25.762 | 61.497 | 61.569 | -26.819 | -43.08 | -24.883 | 3.2699 | 24.17 | 18.569 | 7.3486 | 7.6202 | -9.5799 | 25.512 | -8.1058 | -8.159 | 29.432 | 0.0147 | -4.9156 | 12 | 12.1 | -2.2253 | -0.374 | 48.265 | 5.2011 | 0.03 | -5.03 | 9.504 | -30.039 | -10.34 | -10.42 | 29.26 | 17.04 | -28.399 | -14.845 | -31.955 | -31.672 | 9.9112 | -6.6041 | -13.504 | -13.621 | -16.47 | -23.329 | -13.492 | -114.45 | -14.665 | 0 | -8.7798 | -8.4683 | 17.501 | -16.126 | -15.837 | -12.292 | -19.265 | -18.846 | 9.5596 | 11.909 | -6.1299 | 2.4 | 2.6377 | -21.776 | -8.2501 | -8.2816 | 7.8643 | 9.4605 | -27.145 | 3.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8467 | 2.3443 | 17.582 | 16.79 | 16.591 | 25.685 | 36.641 | 18.922 | -13.299 | -1.2538 | 0.3069 | 0.06 | 1.54 | -20.186 | 1.6744 | 7.3799 | -1.2439 | 1.2416 | 29.18 | -41.165 | -29.86 | -2.0699 | 30.058 | -0.1 | 19.788 | 4.6223 | -4.7111 | 1.995 | 0.075 |  | -12.054 | -9.384 | 13.477 | -34.032 | -11.485 | -12.881 | 141.31 | -2.6439 | -10.392 | 11.25 | 0.8579 | 8.63 | 8.4898 | 0 | 14.035 | 16.559 | -2.0999 | 6.8629 | 38.618 | 26.928 | 26.868 | 24.148 | 25.18 | -8.7357 | -10.878 | 0 | -11.807 | 58.059 | 59.42 | -31.288 | -30.65 | -12.949 | -12.576 | 2.98 | 3.0499 | -30.7 | -30.1 | 2.3923 | -8.88 | 17.476 | 23.428 | 23.294 | -19.899 | -32 | 20.399 | 19.6 | -18.233 | -18.169 | -44.287 | -6.6298 | -287.06 | -8.7823 | 0.071 | 89.824 | 71.937 | 148.29 | 20.464 | 26.543 | 32.998 | 33.036 | -40.816 | 216.02 | -134.16 | 89.15 | -79.68 | -1.3122 | 8.8797 | -4.88 | -1.4119 | -1.406 | 1.2 | 0.56 | -2.1353 |  | 14.476 | -10.106 | 11.199 | 4.722 | 5.032 | 0 | 0 | 3.6073 | 4.0135 | 3.7019 |  | 15.8 | 10.14 | -0.27 | 0.37 | -4.3153 | -16.479 | -18.066 | -2.4966 | 12.248 | -12.737 | 0 | -17.399 | -1.2999 | 0 | -121.12
23/03/2025 | 01:30 | 0 |  | -12.35 | 3.3029 | 9.7755 | 0 | 18.357 |  | 0 | 11.177 | 12.622 | -15.539 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 3.8575 | 0.4793 | 3.5315 | 3.3473 | 5.8133 | 0 | 2.9903 | 2.3907 |  | -1.3976 | -0.637 | -0.637 | 10.719 | -4.44 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -12.569 | -12.77 | -10 | -12.93 | -12.84 | 3.4095 | 4.1168 | 14.013 | 15.087 | -6.5446 | -14.333 | -15.112 | 12.402 | 14.79 | -16.209 | -12.86 | 5.1414 | 26.819 | -27.45 | 11.776 | -6.1999 | -6.0999 | -19.78 | -19.294 | -1.2394 | 1.3141 | 6.9464 | 1.0818 | 0 | 0 | -125.21 | 21.362 | 21.546 | 13.571 | -224.35 | -9.1669 |  |  | 14.48 | 10.13 | 6.2399 | -9.9499 | 8.93 | -6.5597 | -6.4257 | 21.516 | 18.418 | -1.8508 | -22.394 | -22.941 | 7.5885 | 6.498 | 2.88 | 6.412 | 30.299 | -7.5999 | -1.75 |  | 26.321 | 24.677 | 60.418 | 60.999 | -26.849 | -44.038 | -21.744 | 3.1938 | 23.139 | 18.12 | 7.0361 | 7.3272 | -9.5299 | 25.512 | -8.5145 | -8.1798 | 28.687 | 0.0148 | -4.8908 | 14.3 | 14.5 | -2.6245 | -0.748 | 47.792 | 4.4589 | -0.34 | -5.08 | 9.126 | -30.039 | -10.61 | -10.63 | 29.21 | 16.07 | -29 | -14.481 | -25.784 | -25.7 | 0 | -6.1415 | -11.974 | -12.137 | -21.118 | -25.752 | -12.281 | -105.89 | -10.049 | 0 | -8.1892 | -7.1734 | 9.1048 | -17.287 | -16.825 | -21.508 | -18.235 | -16.529 | 5.4403 | 11.55 | -5.7999 | -5.9 | 2.7498 | -25.368 | -8.6899 | -8.5075 | 8.6172 | 10.87 | -26.147 | 4.5234 | 0 | 0 | 4.7725 | 5.4544 | 3.2613 | -0.6698 | -1.3396 | 25.285 | 10.321 | 10.795 | 28.804 | 41.949 | 20.001 | -11.419 | -0.7118 | 0.2978 | 0.02 | 1.19 | -19.274 | 1.6562 | 7.3489 | -1.3129 | 1.7811 | 30.27 | -42.108 | -30.106 | -1.8199 | 26.868 | -0.1 | 19.161 | 3.8463 | -4.0023 | 1.8609 | 0.075 |  | -12.054 | -9.34 | 12.775 | -33.948 | -17.429 | -13.289 | 148.55 | -2.9499 | -10.823 | 12.881 | 1.9113 | 8.5787 | 8.3949 | 1.2301 | 14.324 | 16.763 | -2.0999 | 0 | 42.63 | 30.785 | 26.491 | 22.429 | 22.996 | -7.8344 | -10.054 | 0 | 0 | 58.059 | 59.42 | -29.541 | -28.255 | -11.264 | -12.421 | 4.2899 | 4.3099 | -30.6 | -30.2 | 2.2165 | -8.88 | 12.67 | 27.036 | 27.337 | -19.5 | -32 | 19 | 18.299 | -18.01 | -17.949 | -40.364 | -14.425 | -286.14 | -5.9509 | -5.6077 | 87.94 | 73.231 | 147.57 | 0 | 21.377 | 35.173 | 33.256 | -41.552 | 213.94 | -131.47 | 90.884 | -81.549 | -1.6394 | 8.8797 | -4.7199 | -1.371 | -1.38 | 1.2 | 1.12 | -2.3156 |  | 15.822 | -9.871 | 10.5 | 4.592 | 3.1689 | 0 | 0 | 3.4044 | 4.0387 | 3.175 |  | 15.899 | 8.6047 | -0.31 | 0.37 | -5.1649 | -16.322 | -18.27 | -3.2092 | 12.504 | -12.281 | 0 | -17.299 | -1 | 0 | -129.65
23/03/2025 | 02:00 | 0 |  | -11.649 | 2.9729 | 9.1715 | 0 | 17.408 |  | 0 | 10.476 | 11.926 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.7452 | 1.0808 | 3.5089 | 3.3508 | 5.7173 | 0 | 2.8654 | 2.4572 |  | -1.2697 | -0.757 | -0.742 | 10.654 | -4.44 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -13.199 | -13.21 | -10 | -13 | -13 | 2.6452 | 3.8719 | 16.454 | 17.223 | -4.0443 | -13.931 | -13.761 | 0.2851 | -0.0591 | -13.663 | -11.52 | 4.3523 | 23.43 | -20.592 | 12.884 | -7.4999 | -7.4999 | -21.809 | -21.464 | -1.5076 | 1.3141 | 6.8 | 1.1028 | 0 | 0 | -133.94 | 21.454 | 21.485 | 19.668 | -233.46 | -9.1669 |  |  | 13.612 | 10.22 | 5.9299 | -10.689 | 8.5299 | -6.5597 | -6.4257 | 20.806 | 18.578 | -2.0267 | -23.222 | -23.105 | 6.88 | 6.5717 | 2.88 | 6.412 | 32.2 | -8.3 | -1.7699 |  | 25.579 | 24.303 | 62.77 | 63.086 | -22.548 | -44.562 | -23.665 | 3.2868 | 23.389 | 18.11 | 7.0361 | 7.2296 | -9.3099 | 25.512 | -8.0329 | -7.7896 | 29.479 | 0.0148 | -4.8144 | 14.3 | 14.5 | -2.6879 | -0.935 | 47.792 | 4.4589 | -0.45 | -4.91 | 8.397 | -30.536 | -10.48 | -10.6 | 28.58 | 15.58 | -30.709 | -14.836 | -26.887 | -25.709 | 0 | -8.8009 | -14.997 | -14.469 | -13.193 | -19.332 | -12.272 | -112.94 | -9.9063 | 0 | -8.5574 | -8.1935 | 16.717 | -20.283 | -19.111 | 12.816 | -18.333 | -18.104 | 6.2776 | 0 | -9.9299 | 0.5 | 2.4556 | -29.672 | -9.2581 | -9.195 | 8.4033 | 6.7832 | -27.363 | 4.853 | 0 | 0 | 4.5137 | 4.7867 | 3.5758 | -2.1769 | -2.3443 | 24.616 | 11.099 | 10.532 | 31.079 | 42.184 | 19.942 | -10.669 | -0.6056 | 0.2978 | 0.22 | 1.29 | -20.682 | 1.6109 | 7.6479 | -1.268 | 1.6401 | 30.899 | -42.982 | -30.796 | -1.5899 | 27.625 | -0.1 | 18.462 | 4.1529 | -4.3746 | 1.8195 | 0.075 |  | -10.71 | -8.736 | 14.635 | -33.36 | -15.248 | -13.846 | 146.7 | -3.1168 | -9.8716 | 12.254 | 2.6634 | 8.5421 | 8.3553 | 2 | 14.035 | 14.87 | -1.2599 | 3.9567 | 43.226 | 28.883 | 25.309 | 23.361 | 23.446 | -6.995 | -8.9105 | 0 | -10.586 | 58.059 | 59.42 | -31.595 | -30.964 | -11.557 | -11.636 | 3.0099 | 3 | -31.399 | -31.1 | 2.3208 | -9.6 | 14.807 | 24.716 | 24.433 | -19.899 | -32 | 20 | 19.6 | -17.976 | -17.923 | -39.587 | -11.931 | -287.34 | -7.7476 | -17.613 | 87.996 | 74.041 | 147.43 | 0 | 23.593 | 36.047 | 34.602 | -41.151 | 212.04 | -132.88 | 87.404 | -78.768 | -0.9827 | 8.8797 | -5.0399 | -1.437 | -1.437 | 1.44 | 0.48 | -2.2143 |  | 15.794 | -10.048 | 10.5 | 3.9519 | 3.4289 | 0 | 0 | 3.3092 | 3.173 | 3.2701 |  | 15.899 | 9.3583 | -0.29 | 0.37 | -4.7455 | -16.705 | -17.455 | -1.8614 | 12.264 | -13.159 | 0 | -17 | -0.8 | 0 | -129.39
23/03/2025 | 02:30 | 0 |  | -11.778 | 3.0402 | 9.188 | 0 | 17.096 |  | 0 | 9.9496 | 11.01 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.5363 | 0.963 | 3.4991 | 3.1995 | 5.6038 | 0 | 2.9397 | 2.372 |  | -1.4687 | -0.696 | -0.663 | 10.923 | -4.44 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -13.02 | -12.939 | -10 | -12.63 | -12.76 | 3.275 | 3.857 | 13.962 | 16.057 | -5.1499 | -14.601 | -15.425 | 10.095 | 16.947 | -15.807 | -14.467 | 6.325 | 32.744 | -24.343 | 12.597 | -7.3999 | -7.6999 | -21.452 | -20.237 | -1.4618 | 1.3141 | 4.8529 | 1.2658 | 0 | 0 | -126.34 | 20.477 | 20.599 | 15.667 | -231.26 | -9.1669 |  |  | 13.562 | 10.1 | 5.48 | -11.409 | 8 | -11.114 | -11.248 | 14.298 | 12.003 | -2.9316 | -20.966 | -20.839 | 5.6158 | 7.0801 | 2.88 | 6.412 | 29.299 | -8.6 | -1.87 |  | 24.971 | 24.061 | 63.439 | 61.514 | -25.242 | -44.638 | -23.03 | 2.9921 | 23.45 | 17.75 | 7.0361 | 7.1319 | -9.3999 | 25.512 | -8.0979 | -7.7469 | 28.538 | 0.0148 | -4.8841 | 14.3 | 14.5 | -3.2019 | -1.122 | 48.896 | 3.9022 | -0.88 | -5.29 | 8.208 | -30.536 | -10.49 | -10.399 | 27.84 | 14.9 | -27.581 | -13.627 | -28.635 | -26.381 | 0 | -9.1638 | -14.188 | -15.397 | -15.514 | -18.215 | -12.148 | -106.68 | -10.363 | 0 | -7.8968 | -7.7473 | 16.323 | -16.872 | -19.75 | 11.792 | -16.644 | -17.334 | 8.8998 | 10.84 | -8.8599 | 4.5 | 2.404 | -22.882 | -9.5408 | -9.597 | 8.415 | 2.5616 | -27.058 | 4.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3443 | 0.8373 | 22.941 | 11.86 | 11.474 | 32.736 | 41.585 | 19.938 | -9.8199 | -0.1973 | 0.3152 | 0.29 | 1.64 | -20.035 | 1.6367 | 7.7039 | -1.261 | 2.6961 | 31.45 | -43.191 | -32.782 | -1.0199 | 27.817 | -0.1 | 18.528 | 4.1149 | -4.3222 | 1.7399 | 0.075 |  | -10.937 | -7.206 | 14.093 | -33.864 | -16.359 | -13.531 | 146.99 | -3.2503 | -10.045 | 12.165 | 2.5896 | 8.5714 | 8.4107 | 2 | 11.813 | 13.049 | -2.0999 | 7.1423 | 45.592 | 23.495 | 20.014 | 22.061 | 22.924 | -6.6581 | -8.2798 | 0 | -12.3 | 58.059 | 59.42 | -33.793 | -33.117 | -11.906 | -12.023 | 0.1 | 0.14 | -32 | -30.7 | 2.3556 | -9.84 | 18.797 | 22.286 | 21.973 | -20.399 | -31.6 | 22.2 | 21.399 | -18.111 | -18.266 | -39.813 | -13.496 | -286.66 | -8.8509 | -20.165 | 89.04 | 74.559 | 151.41 | 21.962 | 22.892 | 38.626 | 38.199 | -45.412 | 211.2 | -136.24 | 81.956 | -74.662 | -0.3259 | 8.8797 | -4.8 | -1.485 | -1.496 | 1.36 | 0.96 | -2.1827 |  | 16.087 | -10.078 | 10.6 | 3.5559 | 4.3239 | 0 | 0 | 4.2515 | 3.6926 | 2.6042 |  | 14.699 | 8.7533 | -0.21 | 0.37 | -4.1007 | -17.34 | -18.552 | -1.8011 | 12.925 | -13.543 | 0 | -16.299 | -2 | 0 | -128.67
23/03/2025 | 03:00 | 0 | 5.7594 | -11.905 | 2.9815 | 8.9792 | 0 | 17.132 |  | 0 | 9.4937 | 10.695 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.9959 | 0.8933 | 3.6443 | 3.3782 | 5.9886 | 0 | 3.3728 | 2.2918 |  | -1.1758 | -0.842 | -0.804 | 10.745 | -4.44 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -13.68 | -13.85 | -10 | -12.609 | -12.51 | 3.2925 | 3.6791 | 12.962 | 15.271 | -5.7557 | -15.271 | -14.404 | 16.234 | 12.941 | -15.673 | -13.797 | 5.5359 | 35.632 | -24.581 | 12.345 | -7.9999 | -7.9999 | -19.924 | -20.021 | -1.4498 | 1.3141 | 5.8284 | 1.3516 | 0 | 0 | -127.99 | 17.395 | 17.303 | 12.636 | -225.26 | -9.1669 |  |  | 12.554 | 10.18 | 5.4099 | -11.31 | 7.92 | -11.784 | -11.248 | 13.443 | 11.912 | -3.5081 | -19.645 | -19.71 | 4.8247 | 7.8442 | 2.88 | 6.412 | 30.2 | -10.3 | -1.62 | 25.127 | 25.64 | 24.696 | 62.211 | 62.844 | -24.084 | -41.869 | -26.364 | 3.1343 | 24.479 | 17.629 | 6.8798 | 7.1319 | -9.46 | 25.512 | -8.2106 | -8.1216 | 25.16 | 0.0148 | -4.7903 | 14.3 | 14.5 | -2.9931 | -1.122 | 48.738 | 3.9022 | -0.71 | -5.4 | 8.4375 | -28.686 | -10.53 | -10.55 | 28.29 | 14.6 | -26.163 | -12.936 | -27.089 | -26.145 | 0 | -7.6483 | -15.323 | -13.499 | -20.611 | -23.736 | -12.149 | -105.53 | -10.716 | 0 | -7.99 | -8.2423 | 12.45 | -16.595 | -16.375 | -7.684 | -16.918 | -16.989 | 8.6646 | 12.269 | -9.1499 | 9.5 | 2.5975 | -21.38 | -9.3897 | -9.4585 | 7.869 | 9.6423 | -21.89 | 4.8835 | 0 | 0 | 4.888 | 4.4947 | 3.5687 | 2.5118 | 2.1769 | 17.917 | 10.028 | 10.659 | 25.773 | 38.361 | 19.942 | -11.179 | -0.0929 | 0.306 | 0.5 | 1.71 | -20.953 | 1.6242 | 7.6739 | -1.1239 | 1.8404 | 32.09 | -41.063 | -28.977 | -1.7799 | 28.286 | -0.1 | 18.147 | 3.8935 | -3.9657 | 1.709 | 0.075 |  | -11.26 | -7.524 | 15.059 | -33.36 | -16.359 | -13.531 | 142.02 | -3.2822 | -10.095 | 12.766 | 1.9686 | 8.7325 | 8.5689 | 1 | 15.448 | 15.687 | -0.84 | 3.7494 | 43.829 | 29.076 | 28.643 | 21.932 | 21.907 | -5.2169 | -7.0815 | 0 | -11.143 | 58.059 | 59.42 | -30.799 | -30.134 | -11.365 | -11.123 | 3.6199 | 3.63 | -30.1 | -30.799 | 2.3556 | -10.319 | 15.09 | 25.292 | 25.131 | -20.399 | -31.6 | 20.5 | 20 | -18.126 | -18.074 | -38.487 | -13.618 | -285.64 | -7.3029 | -20.86 | 89.718 | 74.705 | 148.82 | 0 | 20.393 | 37.55 | 33.823 | -42.719 | 212.31 | -132.31 | 87.108 | -78.485 | -1.195 | 8.8797 | -4.32 | -1.4199 | -1.4309 | 0.96 | 1.2 | -2.0091 | -7.2648 | 16.993 | -10.017 | 9.8999 | 3.4079 | 3.154 | 0 | 0 | 3.6292 | 3.9037 | 3.8107 |  | 15.3 | 10.606 | -0.27 | 0.37 | -4.5556 | -16.8 | -18.115 | -1.5499 | 12.83 | -14.031 | 0 | -16.399 | -1.2 | 0 | -131.28
23/03/2025 | 03:30 | 0 | 5.334 | -11.003 | 2.9743 | 8.9862 | 0 | 16.451 |  | 0 | 9.1787 | 10.333 | -17.76 | -22 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.6818 | 1.1903 | 3.704 | 3.3574 | 5.3545 | 0 | 3.4776 | 2.3094 |  | -1.2043 | -0.76 | -0.713 | 11.39 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -13.1 | -13.06 | -10 | -12.689 | -12.609 | 3.1656 | 4.0071 | 14.972 | 17.003 | -7.632 | -14.467 | -13.885 | 14.57 | 15.972 | -15.539 | -13.797 | 6.325 | 33.436 | -22.927 | 12.417 | -8.1999 | -7.3999 | -20.602 | -20.957 | -1.4601 | 1.3141 | 4.2246 | 0.9305 | 0 | 0 | -128.42 | 16.937 | 17.273 | 16.077 | -227.06 | -9.1669 |  |  | 11.476 | 9.68 | 4.94 | -11.59 | 7.26 | -10.444 | -9.7746 | 13.296 | 10.976 | -2.7591 | -19.998 | -19.977 | 4.9982 | 6.8109 | 2.88 | 6.412 | 29.799 | -10.199 | -1.45 | 24.706 | 24.469 | 23.754 | 62.698 | 62.826 | -26.12 | -42.316 | -24.801 | 3.0983 | 24.059 | 17.229 | 6.4111 | 6.6436 | -9.01 | 25.512 | -8.6108 | -8.4023 | 27.014 | 0.0148 | -4.5796 | 16.6 | 16.7 | -2.7673 | -1.496 | 48.423 | 3.7167 | -1.05 | -5.33 | 8.343 | -28.686 | -10.25 | -10.359 | 27.58 | 14.75 | -28.072 | -13.99 | -26.348 | -24.945 | 0 | -8.2671 | -14.348 | -14.594 | -22.193 | -25.359 | -11.871 | -106.17 | -14.355 | 0 | -8.7158 | -8.3019 | 18.55 | -14.012 | -13.255 | -14.34 | -17.489 | -17.099 | 7.5982 | 12.289 | -9.96 | 0.3 | 2.5447 | -17.676 | -8.3554 | -8.2842 | 7.3791 | 9.4633 | -23.432 | 4.615 | 0 | 0 | 4.5805 | 4.9297 | 3.6915 | 1.0047 | 0.5024 | 19.424 | 9.4947 | 9.3301 | 28.756 | 39.772 | 21.432 | -9.9599 | -0.0472 | 0.295 | -0.28 | 1.7 | -21.466 | 1.3627 | 7.8529 | 0.959 | 1.2664 | 30.549 | -42.227 | -30.513 | -1.7399 | 26.665 | -0.1 | 18.759 | 3.7512 | -3.9116 | 1.6819 | 0.075 |  | -11.26 | -7.799 | 15.015 | -33.696 | -16.359 | -13.531 | 147.31 | -3.4375 | -10.432 | 13.065 | 2.5041 | 8.5934 | 8.4502 | 1.9 | 13.097 | 14.477 | -2.9299 | 5.1936 | 47.129 | 23.866 | 25.218 | 22.936 | 23.347 | -9.0034 | -10.334 | -10.989 | -12.487 | 58.059 | 59.42 | -33.046 | -32.397 | -10.958 | -11.554 | 0.63 | 0.62 | -31.899 | -31.899 | 2.2513 | -10.72 | 17.085 | 23.476 | 23.189 | -19.899 | -31.1 | 21.299 | 20.899 | -18.478 | -18.275 | -37.76 | -10.334 | -288.45 | -10.836 | -4.7799 | 89.093 | 75.065 | 152.35 | 23.473 | 20.717 | 37.628 | 38.128 | -41.602 | 210.54 | -135.47 | 81.582 | -74.009 | -0.7727 | 8.8797 | -5.44 | -1.6519 | -1.6519 | 1.2799 | 0.32 | -2.2834 | -6.5903 | 15.413 | -10.31 | 11.3 | 4.73 | 3.5969 | 0 | 0 | 3.9867 | 3.2793 | 3.4341 |  | 15.3 | 8.9919 | -0.25 | 0.37 | -4.3084 | -16.376 | -18.271 | -2.6939 | 11.485 | -11.372 | 0 | -16.5 | -1.6 | 0 | -129.13
23/03/2025 | 04:00 | 0 | 5.3785 | -11.07 | 2.9645 | 9.1061 | 0 | 16.877 |  | 0 | 9.2137 | 10.669 | -15.539 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.5296 | 2.0146 | 3.4724 | 3.3279 | 5.9166 | 0 | 3.3961 | 2.3828 |  | -1.2794 | -0.68 | -0.676 | 10.998 | -6.6599 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -12.659 | -12.67 | -10 | -13 | -13.039 | 3.2618 | 3.6373 | 9.8133 | 11.578 | -9.6139 | 0 | -12.503 | -0.6012 | -0.3285 | -16.878 | -15.405 | 3.5632 | 17.922 | -9.4813 | 10.283 | -6.8999 | -6.9999 | 0 | -20.229 | -1.4545 | 1.3141 | 0.4691 | 0.4415 | 0 | 0 | -146.06 | 22.644 | 22.675 | 17.677 | -229.34 | -9.1669 |  |  | 12.364 | 10.17 | 5.3299 | -11.42 | 7.5999 | -9.6407 | -9.3728 | 13.32 | 10.954 | -2.8283 | -21.736 | -21.626 | 0.0939 | 6.1962 | 2.88 | 6.412 | 28.1 | -7.3 | -1.5599 | 24.139 | 24.115 | 22.724 | 61.265 | 61.55 | -23.152 | -48.387 | -16.816 | 3.2274 | 24.35 | 17.459 | 6.7236 | 6.9366 | -9.25 | 25.512 | -7.7278 | -7.6007 | 26.093 | 0.0148 | -4.8313 | 16.6 | 16.7 | -3.0187 | -1.496 | 48.738 | 3.5311 | -1.14 | -5.3 | 7.371 | -28.121 | -10.07 | -10.22 | 27.16 | 14.06 | -26.381 | -13.236 | -25.751 | -24.49 | 0 | -9.0106 | -14.79 | -14.862 | -16.197 | -16.687 | -11.504 | -111.27 | -13.838 | 0 | -7.7073 | -7.5183 | 14.881 | -19.596 | -19.174 | 11.792 | -18.648 | -18.349 | 4.635 | 0 | -8.9299 | 3 | 2.387 | -27.393 | -8.2076 | -8.2332 | 6.7231 | 6.0183 | -27.367 | 4.5478 | 0 | 0 | 4.8069 | 5.0392 | 3.7246 | 0.5024 | 1.1721 | 25.118 | 9.423 | 9.3016 | 30.971 | 42.833 | 19.942 | -9.9499 | -0.395 | 0.2886 | 0.23 | 1.21 | -20.247 | 1.3362 | 7.7309 | 0.98 | 1.2937 | 30.78 | -42.489 | -30.785 | -2.0899 | 27.247 | -0.1 | 18.336 | 3.8468 | -3.9807 | 1.6952 | 0.075 |  | -10.552 | -7.25 | 14.502 | -33.612 | -16.359 | -13.531 | 137.97 | -3.4243 | -10.253 | 12.854 | 2.979 | 8.4395 | 8.3553 | 2.3487 | 12.624 | 14.703 | -2.0999 | 5.5133 | 47.471 | 25.047 | 23.017 | 23.446 | 24.39 | -8.4107 | -9.8549 | 0 | -11.181 | 58.059 | 59.42 | -31.463 | -30.683 | -6.117 | -6.1349 | -1.5299 | -1.5099 | -30.1 | -30.7 | 2.1799 | -10.88 | 11.988 | 24.741 | 24.307 | -19.899 | -32 | 20.899 | 20 | -18.241 | -18.2 | -37.674 | -12.196 | -289.32 | -8.863 | -19.022 | 87.768 | 75.446 | 144.67 | 0 | 20.985 | 38.123 | 32.123 | -39.303 | 212.16 | -133.85 | 84.874 | -77.413 | -1.1462 | 8.8797 | -5.76 | -1.437 | -1.4409 | 2.64 | -0.08 | -1.5795 | -5.8884 | 15.178 | -10.164 | 9.6 | 4.7189 | 4.1009 | 0 | 0 | 4.0055 | 3.5122 | 3.7239 |  | 15.3 | 9.0689 | -0.26 | 0.37 | -4.73 | -16.302 | -18.003 | -2.1038 | 12.135 | -12.557 | 0 | -16.799 | -1.2 | 0 | -128.39
23/03/2025 | 04:30 | 0 | 5.4729 | -11.161 | 3.0543 | 8.9013 | 0 | 16.62 |  | 0 | 8.9737 | 10.301 | -13.319 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.7389 | 0.6989 | 3.2413 | 3.0738 | 5.2244 | 0 | 3.4256 | 1.8732 |  | -1.3221 | -0.633 | -0.594 | 10.998 | -6.6599 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -12.27 | -12.279 | -10 | -12.649 | -12.56 | 2.9681 | 3.8561 | 8.8983 | 10.459 | -12.192 | 0 | -11.95 | 13.936 | 14.869 | -19.424 | -17.682 | 5.5359 | 28.029 | -12.679 | 10.082 | -6.7999 | -6.7999 | 0 | -17.963 | -1.1596 | 1.3141 | -0.8663 | 0.2875 | 0 | 0 | -138.3 | 21.881 | 22.156 | 16.521 | -223.97 | -9.1669 |  |  | 11.286 | 10.26 | 4.23 | -10.96 | 11.43 | -10.846 | -10.712 | 14.444 | 12.053 | -2.4068 | -22.07 | -22.104 | 0.3078 | 6.7241 | 2.88 | 6.412 | 27.2 | -6.6999 | -1.5099 | 22.331 | 22.976 | 22.063 | 60.885 | 60.941 | -17.847 | -47.739 | -16.164 | 3.2008 | 23.7 | 17.549 | 6.5673 | 6.8389 | -9.1799 | 25.512 | -7.4681 | -8.3998 | 26.805 | 0.0149 | -4.6929 | 16.6 | 16.7 | -3.0603 | -1.496 | 48.265 | 3.7167 | -1.14 | -5.36 | 7.425 | -28.121 | -10.55 | -10.699 | 27.62 | 14.25 | -26.454 | -13.472 | -26.468 | -25.181 | 0 | -10.206 | -14.123 | -15.295 | -15.988 | -24.534 | -11.29 | -109.4 | -7.5171 | 0 | -8.3571 | -7.5202 | 0 | -17.039 | -17.262 | 14.352 | -18.184 | -17.629 | 6.0143 | 0 | -5.6299 | 2.2999 | 2.5206 | -22.207 | -8.0651 | -8.0378 | 7.7273 | 7.1262 | -23.472 | 4.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 1.5071 | 26.793 | 10.59 | 10.483 | 32.139 | 42.295 | 19.942 | -9.2699 | -0.5013 | 0.3069 | 0.1 | 1.34 | -20.474 | 1.6501 | 7.7389 | 0.889 | 1.8215 | 31.239 | -43.433 | -32.139 | -2.1199 | 27.055 | -0.1 | 18.393 | 3.7756 | -4.0434 | 1.6878 | 0.075 |  | -11.356 | -7.558 | 13.785 | -33.36 | -16.359 | -13.531 | 144.12 | -3.3293 | -10.362 | 12.742 | 3.7779 | 8.5421 | 8.4661 | 4 | 14.075 | 14.977 | -0.42 | 5.2173 | 42.807 | 25.28 | 26.256 | 24.084 | 22.704 | -7.2704 | -8.4083 | -10.524 | -9.8811 | 58.059 | 59.42 | -30.162 | -29.283 | -6.2852 | -6.1964 | 1.38 | 1.38 | -28.2 | -28 | 2.1286 | -9.4399 | 10.483 | 26.124 | 25.992 | -19.899 | -29.399 | 17.899 | 17.1 | -17.999 | -18.009 | -34.573 | -18.601 | -286.99 | -6.4997 | -5.5227 | 89.949 | 78.503 | 148.14 | 0 | 25.433 | 34.422 | 33.208 | -39.42 | 210.98 | -130.65 | 84.973 | -78.567 | -1.593 | 8.8797 | -3.2799 | -1.0319 | -1.0349 | 0.24 | 2.64 | -2.9346 | -7.7622 | 13.597 | -11.396 | 4.3 | 4.333 | 4.8369 | 0 | 0 | 3.8942 | 3.757 | 3.9258 |  | 13.399 | 9.4237 | -0.27 | 0.37 | -4.8355 | -16.191 | -18.02 | -2.3094 | 11.652 | -13.269 | 0 | -14.6 | -2.9 | 0 | -127.08
23/03/2025 | 05:00 | 0 | 5.3964 | -11.027 | 3.0589 | 9.0779 | 0 | 16.854 |  | 0 | 9.2377 | 10.653 | -13.319 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.0044 | 1.1963 | 3.5927 | 3.5692 | 6.1184 | 0 | 3.5381 | 2.367 |  | -1.3032 | -0.627 | -0.612 | 11.002 | -6.6599 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -12.67 | -12.67 | -10 | -12.649 | -12.6 | 3.2394 | 3.6013 | 10.304 | 11.207 | -10.824 | 0 | -11.776 | 2.5545 | 1.8663 | -16.744 | -16.61 | 3.5632 | 18.553 | -9.8323 | 10.938 | -6.7999 | -6.7999 | 0 | -19.492 | -1.2437 | 1.3141 | -0.475 | 0.0604 | 0 | 0 | -143.28 | 22.064 | 22.034 | 17.734 | -228.56 | -9.1669 |  |  | 10.937 | 9.93 | 5.0399 | -11.699 | 7.84 | -10.444 | -10.846 | 14.076 | 12.004 | -2.7965 | -21.93 | -22.512 | -0.0414 | 6.1775 | 2.88 | 6.412 | 26.299 | -6.3 | -1.5199 | 23.072 | 22.971 | 22.443 | 61.278 | 61.289 | -17.846 | -47.806 | -16.161 | 2.9702 | 24.18 | 17.399 | 6.4111 | 6.7413 | -9.1799 | 25.512 | -7.7309 | -7.7457 | 25.977 | 0.0149 | -4.4355 | 16.6 | 16.7 | -2.9125 | -1.122 | 48.738 | 3.7167 | -0.84 | -5.5 | 7.5195 | -25.171 | -10.71 | -10.779 | 27.91 | 14.3 | -27.218 | -13.445 | -26.684 | -25.881 | 0 | -8.4681 | -15.938 | -15.161 | -21.655 | -24.857 | -12.024 | -113.3 | -5.2278 | 0 | -8.2638 | -7.3996 | 19.584 | -16.783 | -15.357 | 2.576 | -17.059 | -16.128 | 8.2158 | 13.25 | -8.3899 | -2.4 | 2.7302 | -21.313 | -8.5385 | -8.4259 | 8.3382 | 7.5742 | -22.983 | 4.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3443 | 1.842 | 25.118 | 11.305 | 12.234 | 32.781 | 43.922 | 19.43 | -9.4899 | -0.7997 | 0.2895 | 0.54 | 1.4 | -18.801 | 1.657 | 7.6149 | 0.94 | 1.238 | 30.45 | -43.102 | -31.805 | -1.6399 | 26.005 | -0.1 | 18.067 | 3.6464 | -3.9588 | 1.6556 | 0.075 |  | -11.381 | -7.898 | 12.525 | -32.94 | -16.359 | -13.531 | 141.55 | -3.4319 | -10.286 | 12.926 | 3.7779 | 8.6153 | 8.5847 | 2.9698 | 14.156 | 15.344 | -0.84 | 5.8901 | 44.395 | 29.099 | 24.609 | 25.545 | 24.866 | -8.5635 | -10.631 | 0 | -11.997 | 58.059 | 59.42 | -28.118 | -27.151 | -6.7217 | -6.6348 | 1.0599 | 1.09 | -30.1 | -29.799 | 2.1799 | -9.3599 | 9.5185 | 25.587 | 25.913 | -19.5 | -31.1 | 17.5 | 17 | -18.223 | -18 | -35.984 | -17.606 | -288.18 | -6.4616 | -16.036 | 85.541 | 75.687 | 148.33 | 0 | 21.666 | 37.248 | 32.563 | -36.209 | 211.96 | -131.46 | 86.587 | -79.525 | -1.593 | 8.8797 | -4.4 | -1.281 | -1.2999 | 1.2799 | 1.6799 | -3.2505 | -7.7927 | 13.185 | -11.073 | 3.7999 | 2.1419 | 1.6499 | 0 | 0 | 3.4187 | 3.4999 | 3.5087 |  | 15 | 8.7406 | -0.29 | 0.37 | -4.1396 | -16.453 | -18.487 | -2.263 | 11.582 | -12.594 | 0 | -16 | -2 | 0 | -127.74
23/03/2025 | 05:30 | 0 | 5.4223 | -11.248 | 3.0776 | 8.9441 | 0 | 16.654 |  | 0 | 9.3777 | 10.746 | -13.319 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.1829 | 1.0226 | 4.0069 | 3.5051 | 6.3171 | 0 | 3.6001 | 2.3292 |  | -1.2593 | -0.751 | -0.736 | 11.039 | -8.88 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -12.56 | -12.579 | -10 | -13 | -13.02 | 3.195 | 3.5769 | 11.115 | 12.725 | -10.05 | 0 | -10.882 | -0.0115 | 0.4953 | -16.61 | -14.333 | 3.1687 | 18.435 | -10.584 | 9.8264 | -7.9999 | -7.9999 | 0 | -19.175 | -1.2042 | 1.3141 | 1.0593 | 0.3877 | 0 | 0 | -144.01 | 21.576 | 21.79 | 22.332 | -229.29 | -9.1669 |  |  | 10.907 | 9.9099 | 5.1199 | -11.35 | 7.8699 | -11.114 | -11.248 | 15.857 | 14.15 | -3.202 | -22.718 | -22.625 | 1.2897 | 6.0419 | 2.88 | 6.412 | 27.899 | -8.6999 | -1.7 | 22.564 | 23.664 | 22.591 | 62.259 | 62.072 | -17.969 | -47.571 | -19.479 | 2.7086 | 24.36 | 17.36 | 6.8798 | 7.0343 | -9.3899 | 25.512 | -7.707 | -8.0824 | 26.497 | 0.0149 | -4.831 | 16.6 | 16.7 | -2.9516 | -1.496 | 48.738 | 3.5311 | -1.18 | -5.2699 | 7.0605 | -25.171 | -10.63 | -10.76 | 28.42 | 14.21 | -25.618 | -12.618 | -29.328 | -27.527 | 0 | -9.9409 | -16.511 | -15.289 | -20.004 | -25.464 | -11.909 | -116.14 | -7.9269 | 0 | -7.7649 | -7.1971 | 17.52 | -14.673 | -15.007 | -11.78 | -18.133 | -17.467 | 9.0877 | 12.289 | -7.94 | 1.3999 | 2.8745 | -19.931 | -8.5635 | -8.5893 | 7.9657 | 13.232 | -14.708 | 4.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 3.8514 | 24.616 | 13.254 | 12.591 | 31.988 | 43.232 | 20.919 | -10.069 | -0.5013 | 0.3152 | -0.23 | 0.1 | -20.908 | 1.6066 | 7.8209 | 0.958 | 1.3251 | 30.389 | -43.254 | -31.998 | -1.7699 | 25.906 | -0.1 | 18.025 | 3.618 | -3.7799 | 1.692 | 0.075 |  | -10.598 | -7.729 | 12.159 | -32.604 | -16.359 | -13.531 | 141.52 | -3.5006 | -10.156 | 13.455 | 3.0788 | 8.7105 | 8.4502 | 3 | 15.024 | 14.693 | -4.61 | 8.0206 | 40.62 | 30.135 | 26.996 | 25.804 | 26.228 | -9.7202 | -10.694 | -11.058 | 0 | 58.059 | 57.932 | -28.706 | -28.036 | -6.6698 | -6.3663 | 2.0199 | 2 | -29.5 | -29.299 | 2.1799 | -9.1199 | 10.615 | 26.216 | 26.013 | -19.5 | -30.7 | 18.7 | 17.899 | -18.158 | -18.006 | -41.444 | -17.279 | -285 | -4.8858 | -5.7581 | 88.54 | 76.394 | 144.96 | 0 | 21.76 | 35.272 | 34.381 | -37.442 | 209.28 | -130.06 | 86.341 | -78.417 | -1.803 | 8.8797 | -4.1599 | -1.2619 | -1.274 | 0.8 | 2.4 | -3.5364 | -8.0857 | 12.657 | -11.396 | 5 | 3.338 | 3.9419 | 0 | 0 | 3.1606 | 3.6724 | 3.8333 |  | 13.8 | 10.348 | -0.29 | 0.37 | -3.9507 | -16.262 | -18.212 | 0 | 10.925 | -12.894 | 0 | -16.2 | -1.7 | 0 | -124.71
23/03/2025 | 06:00 | 0 | 5.5445 | -11.164 | 3.1412 | 9.1905 | 0 | 17.061 |  | 0 | 9.5287 | 11.046 | -15.539 | -22 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.0104 | -0.0595 | 3.5879 | 3.3216 | 6.157 | 0 | 3.662 | 2.1484 |  | -1.3006 | -0.695 | -0.664 | 11.678 | -4.44 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -13.279 | -13.22 | -10 | -11.52 | -11.529 | 2.2528 | 3.9781 | 9.404 | 11.227 | -11.015 | 0 | -13.529 | 13.561 | 9.6999 | -18.218 | -17.012 | 4.7468 | 27.962 | -13.548 | 10.304 | -7.4999 | -6.7999 | 0 | -17.884 | -1.214 | 1.3141 | -1.1953 | -0.1529 | 0 | 0 | -134.69 | 21.362 | 21.637 | 19.845 | -226.37 | -9.1669 |  |  | 8.782 | 9.35 | 4.51 | -12.319 | 6.7899 | -12.453 | -11.917 | 16.722 | 14.43 | -2.6175 | -22.069 | -22.239 | 0.3257 | 6.4154 | 2.88 | 6.412 | 28.6 | -8.1 | -1.4099 | 23.033 | 23.295 | 22.366 | 61.257 | 61.488 | -19.84 | -46.698 | -18.227 | 3.0298 | 25.03 | 17.44 | 6.7236 | 6.8389 | -9.1899 | 25.512 | -8.4748 | -8.1532 | 28.027 | 0.015 | -4.6614 | 16.6 | 16.7 | -3.0712 | -1.122 | 49.054 | 3.9022 | -0.62 | -5.32 | 6.21 | -28.486 | -10.4 | -10.489 | 27.56 | 13.84 | -27.327 | -13.409 | -30.41 | -27.418 | 0 | -10.476 | -16.334 | -16.35 | -25.566 | -29.202 | -11.54 | -114.44 | -13.583 | 0 | -7.4984 | -7.1683 | 17.042 | -10.058 | -9.7254 | -21.508 | -16.985 | -16.699 | 8.8152 | 0 | -6.2899 | 0.2 | 2.99 | -10.72 | -8.6197 | -8.5962 | 8.4839 | 12.395 | -24.093 | 5.1765 | 0 | 0 | 3.1431 | 2.8921 | 0 | 2.6792 | 3.684 | 21.769 | 12.835 | 12.769 | 27.559 | 36.937 | 21.896 | -9.4599 | -1.2062 | 0.3683 | 0.3 | -0.48 | -23.199 | 1.4885 | 7.8319 | 1.153 | 1.2809 | 30.28 | -42.244 | -32.212 | -2.0399 | 25.496 | -0.1 | 17.599 | 3.1919 | -3.4137 | 1.7033 | 0.075 |  | -10.208 | -6.15 | 12.862 | -32.436 | -16.359 | -13.531 | 138.13 | -3.9052 | -10.718 | 13.689 | 3.5567 | 8.6886 | 8.6401 | 3.1681 | 11.854 | 13.281 | -3.3499 | 10.541 | 47.1 | 21.077 | 22.768 | 23.002 | 23.381 | -9.253 | -10.104 | 0 | -13.313 | 56.262 | 57.932 | -28.772 | -28.442 | -6.2736 | -6.0202 | -1.74 | -1.7 | -28.7 | -28.399 | 2.2513 | -10.88 | 10.515 | 26.51 | 26.014 | -19.899 | -29.899 | 18.299 | 17.5 | -18.359 | -18.126 | -41.044 | -22.087 | -282.91 | -5.8218 | 30.271 | 85.997 | 78.738 | 141.99 | 0 | 17.131 | 36.294 | 39.017 | -36.741 | 205.89 | -131.11 | 82.138 | -75.052 | -1.4758 | 8.8797 | -4.8 | -1.457 | -1.46 | 1.2799 | 2.48 | -2.8725 | -7.9392 | 11.485 | -10.957 | 5.5 | 4.6869 | 3.1809 | 0 | 0 | 3.5195 | 3.1246 | 3.0974 |  | 13.5 | 9.2695 | -0.21 | 0.37 | 0 | -16.666 | -19.4 | 0 | 12.419 | -13.176 | 0 | -14.899 | -2.4 | 0 | -126.94
23/03/2025 | 06:30 | 0 | 5.3778 | -11.064 | 3.149 | 9.0078 | 0 | 16.874 |  | 0 | 9.5637 | 11.127 | -15.539 | -22 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.7639 | -1.5385 | 3.3568 | 3.1033 | 5.5692 | 0 | 3.4666 | 2.4153 |  | -1.2668 | -0.864 | -0.862 | 11.389 | -6.6599 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -15.039 | -15.01 | -10 | -11.189 | -11.13 | 1.9777 | 4.0977 | 12.715 | 14.15 | -8.2982 | 0 | -15.253 | 17.506 | 19.266 | -17.414 | -15.539 | 5.1414 | 26.909 | -29.79 | 10.943 | -8.4999 | -8.6999 | 0 | -16.457 | -1.2205 | 1.3141 | -2.3473 | -1.1781 | 0 | 0 | -126.31 | 29.419 | 29.816 | -6.3793 | -223.82 | -9.1669 |  |  | 7.5545 | 9.3 | 3.95 | -13.979 | 5.46 | -10.176 | -10.31 | 15.281 | 13.305 | -1.1751 | -25.941 | -26.038 | -2.0724 | 7.6047 | 2.88 | 6.412 | 28.6 | -10.699 | -0.96 | 20.028 | 20.433 | 19.169 | 70.312 | 70.807 | -18.129 | -54.721 | -18.937 | 2.8769 | 21.94 | 16 | 6.7236 | 6.9366 | -8.88 | 25.512 | -9.7969 | -9.3884 | 37.313 | 0.0155 | -4.5597 | 18.899 | 19 | -3.402 | -1.122 | 46.846 | 4.2733 | -0.75 | -4.18 | 4.374 | -28.486 | -10.47 | -10.6 | 27.14 | 12.78 | -37.018 | -18.809 | -30.41 | -29.654 | 0 | -18.198 | -25.022 | -24.822 | -22.352 | -25.772 | -10.658 | -92.438 | -7.1824 | 0 | -8.257 | -7.85 | 13.943 | -13.553 | -13.678 | -9.732 | -16.17 | -15.505 | 6.8913 | 12.059 | -9.1999 | 1.3999 | 2.8015 | -16.273 | -8.7121 | -8.7345 | 8.0221 | 9.3282 | -24.007 | 5.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1721 | 0.3349 | 11.889 | 13.133 | 13.017 | 24.514 | 37.72 | 24.313 | -16.969 | -2.1217 | 0.3152 | 1.83 | 3.42 | -25.349 | 1.5534 | 7.7459 | 1.057 | 1.2563 | 28.61 | -43.396 | -30.624 | -1.6099 | 14.27 | -0.1 | 16.229 | 1.7007 | -1.7702 | 1.6095 | 0.075 |  | -11.376 | -6.463 | 10.723 | -31.175 | -16.359 | -13.531 | 131.01 | -4.6076 | -11.634 | 15.705 | 2.7875 | 8.1685 | 8.0695 | 2.2516 | 8.0319 | 9.9784 | -12.569 | 15.427 | 60.339 | 5.1901 | 8.1942 | 20.279 | 20.727 | -6.3879 | -8.1025 | -10.939 | -12.599 | 56.262 | 57.932 | -35.809 | -35.309 | -7.6422 | -7.5767 | -3.0899 | -3.0299 | -29.6 | -29.6 | 2.2677 | -9.84 | 2.1585 | 27.541 | 27.735 | -20.399 | -28.6 | 23 | 22.6 | -18.441 | -18.462 | -33.703 | -38.972 | -283.24 | -8.6773 | 19.582 | 78.639 | 87.712 | 142.22 | 21.116 | 10.722 | 38.644 | 39.632 | -30.122 | 193.97 | -142.99 | 55.509 | -50.69 | 0.0256 | 8.8797 | -5.44 | -1.6619 | -1.669 | 2.16 | 1.2799 | -3.3274 | -7.3228 | 11.192 | -10.487 | 5.5999 | 3.2479 | 4.2459 | 0 | 0 | 4.0512 | 4.0557 | 3.4707 |  | 12.3 | 8.8674 | -0.1 | 0.37 | 0 | -18.701 | -20.029 | 3.2261 | 13.633 | -14.542 | 0 | -13.1 | -4.6999 | 0 | -136.05
23/03/2025 | 07:00 | 0 | 5.2201 | -10.645 | 2.9361 | 8.447 | 0 | 15.428 |  | 0 | 8.7437 | 10.255 | -17.76 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 3.9637 | 6.9022 | 3.2625 | 3.1124 | 5.494 | 0 | 3.1404 | 2.3941 |  | -1.3081 | -1.019 | -1.005 | 10.833 | -4.44 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -18.19 | -18.299 | -10 | -9.85 | -9.88 | 1.1676 | 3.8368 | 12.25 | 14.496 | -7.0185 | 0 | -16.371 | -0.5492 | -0.4134 | -14.601 | -13.395 | 3.9578 | 21.015 | -22.776 | 12.333 | -7.8999 | -7.8999 | 0 | -17.091 | -0.6331 | 1.3141 | -0.6211 | -1.3038 | 0 | 0 | -138.4 | 22.766 | 22.98 | -5.6275 | -215.34 | -9.1669 |  |  | 6.6763 | 9.18 | 3.93 | -14.579 | 4.67 | -14.061 | -14.463 | 17.827 | 16.154 | -3.6234 | -24.857 | -24.801 | -0.2878 | 6.4639 | 2.88 | 6.412 | 26.299 | -8.1999 | -0.93 | 20.252 | 20.31 | 18.883 | 66.508 | 67.031 | -19.463 | -48.588 | -19.822 | 2.6489 | 20.75 | 15.779 | 5.9423 | 6.1553 | -7.8499 | 25.512 | -8.4308 | -8.6356 | 34.779 | 0.0155 | -3.8799 | 18.899 | 19 | -1.4221 | -0.561 | 48.107 | 5.0155 | -0.34 | -4.68 | 2.9835 | -35.159 | -9.96 | -10.01 | 26.07 | 12.84 | -35.563 | -18.036 | -33.849 | -31.79 | 0 | -18.305 | -23.397 | -23.44 | -19.061 | -23.926 | -10.128 | -91.47 | -21.832 | 0 | -8.9556 | -7.8295 | 8.5135 | -14.033 | -13.962 | 12.816 | -18.478 | -18.737 | 3.5543 | 0 | -8.4799 | -0.2 | 2.578 | -18.263 | -9.0707 | -8.886 | 6.1155 | 8.6491 | -24.656 | 5.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6887 | 4.3538 | 6.6982 | 15.672 | 15.663 | 13.183 | 23.902 | 16.822 | -15.079 | -1.8233 | 0.2621 | 0.64 | 2.23 | -17.696 | 1.3289 | 8.0089 | 0.826 | 1.3601 | 10.1 | -33.447 | -24.658 | -2.3199 | 20.585 | -0.1 | 15.876 | 1.7928 | -1.8901 | 1.6509 | 0.075 |  | -8.8746 | -4.613 | 10.68 | -30.923 | -16.359 | -13.531 | 114.16 | -4.7328 | -11.613 | 15.306 | 2.7241 | 8.337 | 8.5214 | 1.7105 | 9.543 | 10.667 | -15.089 | 18.18 | 66.879 | -3.4227 | 5.7958 | 12.969 | 13.177 | 0 | 0 | -11.823 | -12.868 | 44.611 | 42.856 | -43.065 | -42.159 | -7.7576 | -7.8543 | 6.7399 | 6.71 | -34.299 | -34.599 | 2.3208 | -9.0399 | 9.3487 | 16.487 | 16.352 | -19.899 | -32.4 | 29 | 28.5 | -18.845 | -18.825 | -38.489 | -26.891 | -295.12 | -21.37 | 25.577 | 86.567 | 82.311 | 143.77 | 37.638 | 18.755 | 27.999 | 31.033 | -29.133 | 194.99 | -159.47 | 42.089 | -37.5 | 0.26 | 8.8797 | -7.6799 | -1.5369 | -1.5499 | 4.2399 | -0.48 | -3.4556 | -4.1306 | 14.387 | -15.791 | 4.5999 | 1.567 | 2.342 | 0 | 0 | 3.4415 | 3.4094 | 2.7268 |  | 16.1 | 7.4662 | -0.04 | 0.37 | -5.9319 | -5.4044 | -25.863 | -4.3822 | 0 | -26.86 | -4.5659 | -17.799 | -0.2 | 0 | -134.33
23/03/2025 | 07:30 | 0 | 5.6487 | -11.675 | 2.9629 | 8.2906 | 0 | 15.372 |  | 0 | 9.8586 | 11.367 | -15.539 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.9947 | 6.9513 | 3.4102 | 3.2545 | 5.6971 | 0 | 2.6687 | 2.3494 |  | -1.2804 | -0.757 | -0.741 | 11.324 | -4.44 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -15.26 | -15.21 | -10 | -11.229 | -11.189 | 1.9569 | 3.6668 | 8.8973 | 10.009 | -12.034 | 0 | -14.253 | 12.062 | 13.247 | -19.691 | -16.878 | 5.5359 | 28.693 | -18.153 | 10.664 | -6.5999 | -6.5999 | 0 | -15.702 | -0.5391 | 1.3141 | 1.3175 | -0.9457 | 0 | 0 | -128.17 | 24.658 | 24.201 | -23.203 | -204.48 | -9.1669 |  |  | 7.8139 | 9.1 | 3.89 | -13.01 | 5.2899 | -16.606 | -16.07 | 14.276 | 12.563 | -3.5152 | -23.511 | -23.247 | 1.7891 | 4.9086 | 2.88 | 6.412 | 24.7 | -6 | -1 | 20.77 | 20.486 | 20.14 | 67.36 | 66.609 | -19.503 | -50.575 | -19.354 | 2.6582 | 21.92 | 16.068 | 6.5673 | 6.8389 | -8.1099 | 25.512 | -7.3589 | -7.2739 | 27.142 | 0.0152 | -4.0866 | 18.899 | 19 | -1.4599 | 0 | 49.054 | 5.9432 | 0.55 | -5.08 | 4.3875 | -35.159 | -10.1 | -10.26 | 27.01 | 13.15 | -27.436 | -13.618 | -31.57 | -30.363 | 0 | -10.207 | -16.789 | -15.538 | -22.246 | -22.315 | -10.396 | -71.491 | -30.613 | 0 | -9.2622 | -8.8719 | 8.3371 | -14.767 | -14.715 | 15.376 | -19.218 | -19.455 | 4.3156 | 0 | -9.9699 | 0.4 | 3.0128 | -19.6 | -9.5306 | -9.5791 | 7.0181 | 7.1071 | -20.811 | 4.4441 | 0 | 0 | 2.6794 | 3.2035 | 0 | 7.2006 | 7.0331 | 7.7029 | 14.449 | 15.02 | 14.59 | 26.265 | 17.242 | -14.259 | -0.9059 | 0.2538 | 0.38 | 2.7 | -18.17 | 1.2806 | 7.9789 | 0.844 | 1.2993 | 6.9 | -33.197 | -24.953 | -2.9299 | 22.869 | -0.1 | 17.536 | 2.7477 | -2.925 | 1.6958 | 0.0713 |  | -9.6461 | -4.465 | 11.133 | -32.604 | -16.359 | -13.531 | 130.12 | -3.6791 | -11.227 | 14.146 | 2.3679 | 8.1978 | 8.0854 | 2 | 11.501 | 11.538 | -12.149 | 16.063 | 57.252 | 0 | 11.901 | 10.658 | 10.802 | 0 | 0 | -10.882 | -9.7185 | 44.611 | 42.856 | -40.615 | -39.929 | -7.9007 | -8.067 | 8.2299 | 8.21 | -30.399 | -29.5 | 2.1982 | -6.88 | 6.1104 | 17.798 | 18.089 | -19.5 | -27.1 | 26 | 25.1 | -18.538 | -18.541 | -45.462 | -19.763 | -299.03 | -25.765 | 5.3339 | 88.527 | 84.057 | 142.29 | 35.018 | 14.012 | 29.395 | 28.107 | -29.874 | 195.52 | -157.14 | 42.06 | -36.897 | 0.282 | 8.8797 | -6.0799 | -1.222 | -1.2189 | 3.0399 | -0.16 | -3.7659 | -5.2719 | 11.955 | -12.01 | 4.5999 | 1.86 | 1.2289 | 0 | 0 | 4.4511 | 4.1605 | 3.7473 |  | 11.199 | 9.9338 | 0.01 | 0.37 | -7.35 | -4.9619 | -25.535 | -4.161 | 0 | -27.854 | -3.2632 | -12.699 | -4.8 | 0 | -135.12
23/03/2025 | 08:00 | 0 | 6.4082 | -13.122 | 3.2016 | 8.3179 | 0 | 15.57 |  | 0 | 11.221 | 12.732 | -19.979 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.3146 | 7.3514 | 3.6235 | 3.3605 | 6.192 | 0 | 2.854 | 2.2073 |  | -1.2355 | -0.796 | -0.757 | 11.217 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -15.899 | -15.869 | -10 | -10.939 | -11 | 2.1087 | 3.7986 | 8.3688 | 8.3853 | -12.38 | 0 | -15.086 | 24.904 | 15.801 | -19.156 | -19.691 | 5.1414 | 32.183 | -16.267 | 9.7329 | -6.0999 | -6.2999 | 0 | -14.573 | -0.865 | 1.3141 | 2.8188 | -0.1869 | 0 | 0.0001 | -129.42 | 26.642 | 26.337 | -29.733 | -201.06 | -9.1669 |  |  | 13.452 | 0 | 7.2399 | -19.2 | 9.31 | -17.946 | -17.812 | 15.681 | 13.593 | -4.0311 | -20.789 | -21.362 | 3.0713 | 5.3456 | 2.88 | 6.412 | 28.799 | -5.1999 | -1.1 | 23.159 | 23.704 | 22.466 | 64.317 | 65.081 | -19.295 | -51.294 | -19.239 | 2.8373 | 23.799 | 16.11 | 6.8798 | 7.1319 | -8.4399 | 25.512 | -7.8886 | -7.3298 | 23.462 | 0.0148 | -4.2252 | 16.6 | 16.7 | -1.3415 | 1.1278 | 49.685 | 7.4276 | 1.67 | -5.23 | 4.4685 | -26.121 | -9.77 | -9.9099 | 27.71 | 13.91 | -25.036 | -12.027 | -31.53 | -30.436 | 0 | -6.0486 | -12.751 | -12.645 | -16.004 | -20.459 | -8.651 | -66.364 | -35.219 | 0 | -8.7607 | -8.9816 | 0 | -13.768 | -12.792 | 30.224 | -22.802 | -20.776 | -2.3931 | 11.259 | -9.5999 | 24.6 | 3.089 | -18.989 | -8.0894 | -8.0527 | 4.9817 | 3.5125 | -18.271 | 3.8093 | 0 | 0 | 3.4819 | 4.1464 | 0 | 8.7077 | 8.2053 | 1.1721 | 16.004 | 16.106 | 9.8654 | 22.444 | 18.683 | -14.369 | -0.395 | 0.2538 | 0.83 | 2.96 | -19.432 | 1.4542 | 7.9029 | 0.888 | 1.3236 | 7.65 | -29.73 | -21.173 | -2.8499 | 23.156 | -0.1 | 17.072 | 2.8297 | -2.9761 | 1.7891 | 0.0713 |  | -10.065 | -6.359 | 10.27 | -31.764 | -3.5875 | -9.4988 | 131.67 | -3.3373 | -11.005 | 14.192 | 1.5732 | 8.3223 | 8.3158 | 0.9431 | 9.5319 | 11.832 | -14.25 | 15.748 | 59.682 | -5.2676 | 8.4377 | 8.9118 | 8.7316 | 0 | 0 | 0 | -10.557 | 32.753 | 42.856 | -40.709 | -40.384 | -10.405 | -10.369 | 8.84 | 8.85 | -29.399 | -29.299 | 2.2513 | -3.1199 | 9.9537 | 11.932 | 11.787 | -18.7 | -26.899 | 25.1 | 24.7 | -18.698 | -18.496 | -47.564 | -17.325 | -297.99 | -28.963 | 2.481 | 85.747 | 86.396 | 143.68 | 32.268 | 10.991 | 29.07 | 30.673 | -30.595 | 190.25 | -158.3 | 34.665 | -31.082 | -1.2414 | 8.8797 | -5.6799 | -1.6519 | -1.6519 | 3.1199 | -0.48 | -3.3157 | -4.9485 | 11.4 | -11.543 | 4.8 | 3.209 | 2.8689 | 0 | 0 | 4.1016 | 3.5683 | 3.9264 |  | 10.399 | 9.8686 | 0.04 | 0.37 | -6.6397 | -4.4857 | -24.826 | -3.6938 | 0 | -27.672 | -3.8252 | -11.8 | -5.5 | 0 | -129.96
23/03/2025 | 08:30 | 0 | 6.6748 | -13.672 | 3.2555 | 8.661 | 0 | 16.286 |  | 12.447 | 4.9768 | 6.2799 | -19.979 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 3.7812 | 8.6663 | 3.9878 | 3.8513 | 6.9856 | 0 | 2.9813 | 2.2261 |  | -1.2119 | -0.621 | -0.597 | 10.808 | -2.22 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -15.51 | -15.539 | -10 | -11.25 | -11.34 | 3.4152 | 3.8004 | 7.2111 | 8.2412 | -13.387 | 0 | -14.892 | 0.3096 | 0.1128 | 0 | -22.639 | 3.1687 | 14.719 | -4.4187 | 9.358 | -6.3999 | -6.4999 | 0 | -16.639 | -0.5982 | 1.3141 | 3.8959 | 0.9771 | 0 | 0.8073 | -140.84 | 22.034 | 22.034 | 0 | -201.9 | -9.1669 |  |  | 15.308 | 0 | 7.6799 | -17.79 | 10.279 | -18.749 | -17.812 | 19.761 | 18.036 | -4.3276 | -20.141 | -20.012 | 4.1127 | 4.8729 | 2.88 | 6.412 | 29.899 | -4.5999 | -1.2599 | 25.747 | 25.169 | 24.77 | 57.455 | 56.844 | -19.231 | -44.708 | -17.07 | 3.0906 | 23.829 | 18 | 7.5048 | 7.6202 | -8.96 | 25.512 | -6.7897 | -6.8344 | 20.792 | 0.0147 | -4.559 | 14 | 14.199 | -2.1337 | 2.4369 | 50.315 | 8.912 | 2.89 | -5.7 | 5.6295 | -26.121 | -10.06 | -10.079 | 28.64 | 15.85 | -18.709 | -9.509 | -32.011 | -30.518 | 16.326 | 1.2238 | -5.9398 | -6.7542 | -22.014 | -25.66 | -10.314 | 0 | -48.005 | 0 | -10.183 | -9.9269 | 16.156 | -9.5801 | -9.2812 | -20.996 | -17.113 | -16.595 | 6.3512 | 12.429 | -6.4099 | 0.1 | 3.4565 | -11.744 | -8.7081 | -8.6556 | 5.8512 | 7.7547 | -25.208 | 3.8093 | 0 | 0 | 2.4651 | 2.4171 | 0 | 11.889 | 11.052 | -4.3538 | 16.284 | 17.077 | 6.9921 | 18.961 | 20.646 | -10.979 | -0.3694 | 0.2886 | 0.29 | 0.62 | -19.45 | 1.465 | 7.8219 | 0.765 | 1.9502 | 9.51 | -27.533 | -19.478 | -2.4999 | 25.376 | -0.1 | 17.919 | 2.698 | -2.8882 | 1.8729 | 0.036 |  | -10.342 | -6.321 | 12.687 | -33.444 | -5.331 | -8.8159 | 130.88 | -2.9274 | -12.077 | 14.612 | 1.6911 | 8.3004 | 8.2129 | 1 | 11.124 | 12.432 | -9.6399 | 14.146 | 56.408 | 0 | 12.923 | 7.7292 | 8.0875 | 0 | 0 | 0 | -11.471 | 32.753 | 36.533 | -32.353 | -31.584 | -11.669 | -10.983 | 11.34 | 11.319 | -24.799 | -23.799 | 2.3923 | -1.36 | 6.2956 | 18.69 | 18.55 | -14 | -23 | 16.2 | 15.699 | -18.383 | -18.335 | -53.214 | -2.7827 | -295.67 | -25.487 | -12.984 | 82.266 | 85.753 | 129.44 | 21.638 | 8.0034 | 28.836 | 27.568 | -18.629 | 187.65 | -145.1 | 44.065 | -39.151 | -1.4294 | 8.8797 | -3.44 | -1.6319 | -1.644 | 0 | 1.9199 | -2.3283 | -7.0603 | 7.8538 | -6.2088 | 5.4 | 5.065 | 5.5339 | 0 | 0 | 3.696 | 3.9781 | 3.7026 |  | 7.3 | 10.653 | 0.13 | 0.37 | -6.5635 | -3.7562 | -25.328 | -4.6738 | 0 | -27.129 | -3.2481 | -7.9 | -9.5 | 0 | -119.31
23/03/2025 | 09:00 | 0 | 7.0559 | -14.844 | 3.5385 | 9.5156 | 0 | 18.101 |  | 13.335 | 5.4448 | 6.8567 | -17.76 | -22 | 0 | 2.4839 | -15.399 | 3.9669 | 2.9399 | 4.1637 | 4.0895 | 7.3624 | 0 | 2.8191 | 2.4575 |  | -1.2679 | -0.568 | -0.526 | 11.554 | -4.44 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -14.1 | -14.1 | -10 | -12.38 | -12.39 | 4.019 | 3.6115 | 10.041 | 11.144 | -13.519 | -16.209 | -16.85 | -1.1696 | -1.1118 | 0 | -15.673 | 3.1687 | 16.116 | 4.7829 | 10.01 | -6.8999 | -6.8999 | -17.654 | -17.916 | -0.6878 | 1.3141 | 9.087 | 1.5202 | 0 | 0.8714 | -155.27 | 23.407 | 23.56 | 0 | -213.5 | -9.1669 |  |  | 17.284 | 0 | 7.63 | -16.61 | 11.449 | -14.061 | -13.525 | 19.063 | 16.379 | -2.5362 | -18.51 | -18.354 | 8.953 | 5.5472 | 2.88 | 6.412 | 36.599 | -7.0999 | -1.4099 | 28.453 | 28.561 | 27.857 | 61.106 | 61.461 | -18.575 | -44.341 | -23.952 | 3.5201 | 22.819 | 17.52 | 8.4423 | 8.4014 | -9.51 | 25.512 | -7.5808 | -7.4187 | 21.439 | 0.0145 | -4.8554 | 11.699 | 11.899 | -1.6821 | 3.1849 | 51.262 | 10.21 | 3.66 | -5.53 | 5.967 | -21.826 | -10.1 | -10.359 | 30.33 | 17 | -20.036 | -10.118 | -28.852 | -26.981 | 19.44 | 5.1785 | -3.4447 | -3.8325 | -16.871 | -20.32 | -11.158 | 0 | -51.014 | 0 | -10.167 | -9.8457 | 13.649 | -13.314 | -12.976 | -5.124 | -16.042 | -15.503 | 4.8413 | 11.84 | -9.8 | 0.2 | 3.4628 | -19.791 | -8.2121 | -8.3041 | 6.4881 | 4.7562 | -23.916 | 4.3708 | 0 | 0 | 0 | 2.4711 | 0 | 8.2053 | 7.7029 | 9.0426 | 15.957 | 15.203 | 17.36 | 29.703 | 21.432 | -14.099 | 0.2055 | 0.2886 | -0.1 | 1.31 | -21.244 | 1.5808 | 7.8949 | 0.81 | 1.8802 | 32.77 | -34.915 | -24.728 | -1.1699 | 21.476 | -0.1 | 17.563 | 2.9267 | -3.0863 | 2.0126 | 0.036 |  | -11.349 | -7.819 | 11.046 | -31.68 | -13.927 | -11.604 | 144.56 | -2.4112 | -11.743 | 14.359 | 1.8738 | 8.2125 | 8.1734 | 1 | 8.976 | 10.361 | -8.38 | 12.608 | 55.658 | 0 | 15.572 | 9.0527 | 9.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.753 | 36.533 | -30.964 | -30.722 | -12.464 | -12.693 | 7.71 | 7.6999 | -25 | -25.1 | 2.1799 | 0.72 | 0.4339 | 21.193 | 21.197 | -11 | -23.299 | 16.2 | 15.699 | -18.344 | -18.163 | -48.441 | -0.7917 | -297.53 | -28.443 | -41.238 | 80.083 | 84.358 | 123.6 | 22.977 | 8.0645 | 30.815 | 27.703 | -9.9518 | 186.61 | -147.89 | 41.483 | -38.324 | -3.4436 | 8.8797 | -3.3599 | -1.562 | -1.5779 | 0.8 | 1.36 | -2.1811 | -6.7948 | 7.4418 | -6.0624 | 4.8 | 3.562 | 4.5209 | 0 | 0 | 4.1885 | 3.4257 | 3.7282 |  | 7 | 11.695 | 0.2 | 0.37 | -7.8057 | -4.4801 | -24.75 | -5.6883 | 0 | -27.438 | -4.1681 | -8 | -9.5 | 0 | -120.92
23/03/2025 | 09:30 | 0 | 3.7921 | -8.0444 | 3.8494 | 9.5957 | 0 | 17.839 |  | 14.305 | 6.0118 | 7.3569 | -17.76 | -22 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 3.8596 | 1.0798 | 4.5454 | 4.3113 | 7.5909 | 0 | 3.2721 | 2.1754 |  | -1.2688 | -0.561 | -0.534 | 11.35 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -14.22 | -14.34 | -10 | -11.68 | -11.88 | 4.5583 | 3.9986 | 7.4048 | 8.3756 | -13.077 | -17.146 | -17.799 | 12.215 | 12.543 | 0 | -19.825 | 4.3523 | 24.088 | 1.5583 | 6.7886 | -6.3999 | -6.4999 | -15.56 | -15.464 | -1.6893 | 1.3141 | 11.119 | 3.6529 | 0 | 1.4152 | -136.22 | 20.508 | 20.661 | 0 | -193.49 | -9.1669 |  |  | 17.833 | 0 | 7.4699 | -15.63 | 11.47 | -18.213 | -17.946 | 30.601 | 28.074 | -1.5536 | -20.485 | -20.955 | 10.439 | 4.0659 | 2.88 | 6.412 | 41.5 | -6 | -1.6 | 29.208 | 29.255 | 28.27 | 55.573 | 55.499 | -24.459 | -41.137 | -20.265 | 3.3647 | 21.989 | 18.86 | 8.9111 | 8.9874 | -10.01 | 25.512 | -5.8632 | -6.0579 | 21.587 | 0.0143 | -5.1315 | 9.3 | 9.3999 | -0.7581 | 4.494 | 48.423 | 12.066 | 5.01 | -4.25 | 6.75 | -23.511 | -10.16 | -10.34 | 31.31 | 18.19 | -17.363 | -8.6545 | -35.377 | -33.554 | 24.382 | 9.4938 | -0.599 | -0.3402 | -15.119 | -22.256 | -11.618 | 0 | -10.266 | 0 | -10.666 | -10.335 | 8.8257 | -11.328 | -11.424 | -8.196 | -18.913 | -18.494 | 6.1617 | 10.3 | -9.6999 | -0.2 | 3.7324 | -17.611 | -8.4268 | -8.4177 | 5.7064 | 4.7719 | -22.29 | 4.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.717 | 10.047 | -6.8657 | 19.675 | 19.603 | 5.9028 | 17.836 | 22.828 | -11.109 | -0.6038 | 0.3152 | 0.34 | 1.85 | -23.355 | 1.5946 | 7.6319 | 0.809 | 1.8556 | 37.74 | -29.189 | -19.201 | -0.83 | 25.824 | -0.1 | 17.233 | 2.8656 | -3.0778 | 2.0382 | 0.0675 |  | -11.349 | -10.099 | 14.591 | -30.671 | -6.7192 | -7.3983 | 127.46 | -2.0838 | -10.963 | 14.342 | 1.6831 | 8.4249 | 8.387 | 1 | 9.9795 | 11.068 | 0.84 | 0 | 16.666 | 31.773 | 49.218 | 19.031 | 19.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.963 | 53.115 | -29.574 | -29.09 | -15.948 | -15.555 | 16.59 | 16.569 | -23.1 | -24.7 | 2.1799 | 2.7999 | 4.681 | 20.81 | 20.923 | -10.6 | -23.399 | 14.5 | 14 | -18.188 | -18.205 | -90.356 | -38.658 | 0 | -66.026 | -39.033 | 162.05 | 2.4975 | 200.59 | -51.868 | 99.18 | 22.278 | 21.76 | -85.708 | 0 | -73.615 | -72.874 | 74.021 | -3.0701 | 8.8797 | -2.48 | -1.511 | -1.505 | 0.08 | 1.7599 | -1.8767 | -7.1183 | 9.8466 | -6.4744 | 2.9 | 4.6079 | 3.4609 | 0 | 0 | 3.9624 | 3.8351 | 3.8529 |  | 6.9 | 11.711 | 0.27 | 0.37 | -9.6937 | -3.62 | -24.363 | -7.3808 | 0 | -25.971 | -4.3019 | -8 | -9.8999 | 0 | -112.8
23/03/2025 | 10:00 | 0 | 4.1386 | -9.0885 | 4.1763 | 9.8459 | 0 | 18.679 |  | 14.259 | 6.0778 | 7.3578 | -15.539 | -22 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.9217 | 2.6251 | 4.2413 | 4.2926 | 7.7576 | 0 | 3.143 | 2.2496 |  | -1.0514 | -0.218 | -0.197 | 11.3 | -4.44 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -9.6999 | -9.8599 | -10 | -13.789 | -13.729 | 4.1401 | 3.6773 | 7.515 | 8.5275 | -13.188 | -18.218 | -18.534 | 11.609 | 8.7605 | 0 | -18.218 | 5.1414 | 28.646 | -6.961 | 7.3626 | -7.5999 | -7.5999 | -16.336 | -15.908 | -1.6591 | 1.3141 | 9.3217 | 3.9721 | 0 | 1.7051 | -130.71 | 30.854 | 30.915 | 0 | -215.08 | -9.1669 |  |  | 19.29 | 0 | 7.6999 | -15.13 | 12.01 | -10.042 | -10.042 | 24.544 | 22.992 | -0.0567 | -20.664 | -20.685 | 9.7282 | 5.5311 | 2.88 | 6.412 | 43.5 | -7.6999 | -1.7799 | 30.151 | 30.335 | 29.945 | 62.962 | 62.916 | -22.894 | -49.314 | -20.76 | 3.4884 | 24.03 | 18.34 | 9.3798 | 9.4757 | -10.349 | 25.512 | -7.3146 | -7.3906 | 25.313 | 0.0143 | -5.2532 | 9.3 | 9.3999 | -2.0544 | 5.242 | 48.896 | 12.994 | 5.79 | -4.18 | 7.101 | -23.621 | -10.1 | -10.159 | 31.72 | 18.59 | -19.854 | -10.3 | -27.78 | -24.763 | 28.262 | 12.526 | 2.8714 | 3.1309 | -18.112 | -23.493 | -12.118 | 0 | -0.9736 | 0 | -11.025 | -10.54 | 15.29 | -8.285 | -8.1552 | -15.364 | -19.605 | -19.288 | 6.3066 | 12.239 | -10.17 | -0.2 | 4.2232 | -12.479 | -8.8283 | -8.8299 | 6.0814 | 4.8669 | -20.351 | 4.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5213 | 5.3586 | 13.898 | 15.346 | 15.746 | 22.577 | 36.3 | 19.713 | -9.9099 | -0.3072 | 0.2804 | -0.15 | 1.96 | -22.699 | 1.5892 | 7.5709 | 0.832 | 1.9179 | 35.59 | -38.641 | -27.575 | -0.66 | 24.976 | -0.1 | 18.981 | 3.5152 | -3.4984 | 2.172 | 0.0375 |  | -10.965 | -9.144 | 11.734 | -31.68 | -18.168 | -8.4565 | 147.64 | -1.3436 | -12.38 | 13.751 | 1.4987 | 8.2271 | 8.3949 | 1 | 9.3506 | 11.185 | -3.7699 | 6.6801 | 21.535 | 29.454 | 46.084 | 20.97 | 21.395 | 0 | 0 | -10.524 | -10.742 | 50.963 | 53.115 | -30.354 | -29.761 | -16.454 | -16.161 | 16.84 | 16.809 | -24.299 | -25.299 | 2.3044 | 3.7599 | 3.2305 | 22.211 | 22.075 | -9.6999 | -23.5 | 14 | 13.6 | -18.168 | -18.229 | -91.824 | -51.149 | 0 | -63.296 | -18.043 | 155.07 | 6.7553 | 199.66 | -52.01 | 94.373 | 22.608 | 22.814 | -85.078 | 0 | -73.22 | -73.484 | 75.027 | -3.1384 | 8.8797 | -3.3599 | -1.5759 | -1.585 | 0.72 | 0.72 | -1.9927 | -6.5598 | 9.6421 | -6.7063 | 3.5 | 4.945 | 4.044 | 0 | 0 | 3.8206 | 2.8591 | 2.6174 |  | 8.1 | 11.804 | 0.39 | 0.37 | -9.5811 | -2.9566 | -24.187 | -7.2566 | 0 | -25.762 | -3.3619 | -7.9 | -9.1 | 0 | -118.38
23/03/2025 | 10:30 | 0 | 4.6516 | -9.9785 | 4.3901 | 10.108 | 0 | 19.173 |  | 15.721 | 6.6927 | 7.7024 | -19.979 | -22 | 0 | 3.312 | -17.6 | 4.0033 | -0.9958 | 4.9264 | 4.885 | 8.7511 | 0 | 3.4601 | 2.3236 |  | -0.9447 | -0.056 | -0.035 | 10.473 | 0 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -9.7799 | -9.8199 | -10 | -12.93 | -13.159 | 4.615 | 4.1581 | 9.5149 | 10.322 | -11.622 | -17.682 | -18.359 | 19.43 | 14.068 | 0 | -19.424 | 5.1414 | 27.6 | -9.9661 | 5.7011 | -5.3999 | -5.4999 | -15.198 | -16.181 | -1.6028 | 1.3141 | 11.219 | 3.4805 | 0 | 1.5138 | -122.01 | 30.243 | 30.396 | 0 | -219.6 | -9.1669 |  |  | 18.861 | 0 | 7.5599 | -14.18 | 12.869 | -8.4351 | -8.569 | 21.067 | 18.465 | -0.0757 | -16.539 | -17.246 | 10.652 | 6.7168 | 2.88 | 6.412 | 44.099 | -7.8 | -1.69 | 32.13 | 32.619 | 31.322 | 56.615 | 56.426 | -24.904 | -46.852 | -15.977 | 3.8863 | 26.479 | 18.42 | 10.004 | 10.061 | -10.88 | 25.512 | -7.4628 | -7.4127 | 19.83 | 0.0141 | -5.5496 | 9.3 | 9.3999 | -2.2509 | 5.99 | 49.369 | 14.107 | 6.62 | -4.55 | 8.0325 | -23.681 | -10.13 | -10.13 | 32.409 | 19.2 | -14.981 | -7.5727 | -24.774 | -24.163 | 35.824 | 17.191 | 7.5437 | 8.0356 | -13.594 | -20.301 | -13.683 | 0 | -1.645 | 0 | -11.546 | -10.236 | 15.472 | -7.8438 | -7.7982 | -9.22 | -18.374 | -17.577 | 1.5471 | 12.789 | -9.88 | -1.8 | 4.0023 | -13.212 | -9.265 | -9.2993 | 6.8714 | 2.8077 | -22.786 | 4.8591 | 0 | 0 | 3.8221 | 3.7067 | 3.1531 | 5.0236 | 4.8562 | 10.549 | 13.339 | 13.198 | 19.851 | 31.86 | 19.713 | -9.5599 | -1.0102 | 0.2978 | -0.52 | 1.65 | -21.113 | 1.6132 | 7.6219 | 0.854 | 1.9278 | 34.34 | -33.707 | -24.02 | -0.87 | 22.924 | -0.1 | 20.866 | 4.8997 | -5.2553 | 2.2821 | 0.0375 |  | -10.472 | -9.665 | 10.84 | -33.024 | -20.956 | -7.1336 | 147.39 | -0.3026 | -11.338 | 12.255 | 0.2598 | 8.5128 | 8.4028 | 0 | 9.2862 | 10.378 | 2.5099 | 0 | 23.1 | 33.322 | 45.357 | 21.459 | 21.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.963 | 53.115 | -30.03 | -29.414 | -16.898 | -17.11 | 14.039 | 14.02 | -24.5 | -23.7 | 2.3556 | 5.1999 | 1.716 | 22.006 | 21.88 | -9.3 | -23.5 | 13.199 | 12.8 | -18.191 | -18.251 | -87.159 | -46.228 | 0 | -67.86 | -2.1726 | 165.56 | 2.8245 | 198.86 | -52.001 | 97.782 | 27.685 | 24.742 | -83.778 | 0 | -74.079 | -73.593 | 74.095 | -3.0701 | 8.8797 | -3.0399 | -1.2569 | -1.2669 | 0.24 | 1.36 | -1.9328 | -6.8528 | 10.197 | -6.2394 | 2.5 | 3.1199 | 4.076 | 0 | 0 | 3.7411 | 4.5198 | 3.4266 |  | 6.4 | 10.297 | 0.48 | 0.37 | -10.534 | -2.8855 | -23.897 | -8.6245 | 0 | -24.897 | -3.8465 | -7.8 | -9.3999 | 0 | -118.59
23/03/2025 | 11:00 | 0 | 4.6914 | -10.202 | 4.4363 | 10.848 | 0 | 20.66 |  | 16.692 | 7.2007 | 8.5662 | -17.76 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 4.0157 | 1.7634 | 4.9999 | 4.9561 | 8.8345 | 0 | 3.5753 | 2.3799 |  | -0.9676 | -0.114 | -0.085 | 10.508 | -2.22 | -11 | -0.127 | 0.196 | -8.81 | -8.89 | -10 | -14.479 | -14.489 | 4.7858 | 3.607 | 7.0211 | 10.027 | -16.731 | -17.012 | -17.395 | 0.6322 | 0.4887 | 0 | -18.218 | 2.3796 | 11.18 | 21.736 | 8.8414 | -7.2999 | -7.2999 | -18.231 | -18.497 | -2.3884 | 1.3141 | 10.868 | 4.4155 | 2.0662 | 2.1114 | -158.81 | 59.327 | 59.419 | 0 | -200.71 | -9.1669 |  |  | 22.064 | 0 | 7.13 | -13.869 | 13.659 | -7.2294 | -6.5597 | 21.84 | 19.382 | -0.0615 | -8.9867 | -8.9048 | 10.757 | 10.444 | 2.88 | 6.412 | 56.5 | -18.799 | -1.72 | 40.433 | 40.703 | 39.203 | 80.984 | 81.355 | -18.601 | -69.212 | -20.383 | 4.1043 | 23.93 | 16.739 | 10.004 | 10.061 | -10.75 | 25.512 | -12.379 | -12.396 | 26.961 | 0.0142 | -5.6041 | 4.5999 | 4.8 | -1.8994 | 6.7381 | 49.054 | 15.035 | 7.21 | -4.34 | 7.7085 | -25.431 | -10.16 | -10.319 | 34.229 | 20.07 | -21.981 | -10.963 | -25.069 | -24.245 | 33.696 | 17.082 | 7.2369 | 7.5798 | -10.187 | -16.302 | -13.077 | 0 | -3.2914 | 0 | -11.016 | -10.594 | 8.458 | -8.0517 | -7.6097 | 7.696 | -20.482 | -19.966 | -0.4249 | 0 | -9.4499 | 0.3 | 4.1869 | -13.328 | -9.0903 | -9.1655 | 7.293 | -1.4795 | -19.111 | 4.2976 | 0 | 0 | 4.0167 | 3.8822 | 2.9958 | 4.5213 | 3.684 | 13.396 | 13.999 | 13.823 | 20.214 | 31.458 | 19.015 | -8.9799 | -0.0929 | 0.2905 | 0.18 | 1.97 | -19.01 | 1.5943 | 7.5279 | 0.86 | 1.9707 | 33.159 | -33.271 | -22.97 | -0.62 | 22.746 | -0.1 | 20.852 | 5.0336 | -5.393 | 2.3258 | 0.0375 |  | -10.281 | -10.143 | 9.2294 | -32.436 | -20.746 | -8.4476 | 148.56 | -0.2319 | -10.959 | 11.681 | 1.0767 | 8.6519 | 8.6401 | 0 | 9.0829 | 10.315 | 1.6799 | 0 | 16.152 | 34.485 | 50.953 | 20.875 | 21.414 | 0 | 0 | -9.6906 | 0 | 50.963 | 53.115 | -30.76 | -30.178 | -17.463 | -17.273 | 15.979 | 15.88 | -25.6 | -25.1 | 2.4087 | 5.44 | 5.0541 | 21.295 | 21.158 | -8.8999 | -23.899 | 14.5 | 14 | -18.353 | -18.315 | -92.569 | -44.056 | 0 | -70.608 | 20.341 | 164.46 | 1.108 | 203.1 | -52.285 | 98.169 | 22.272 | 21.771 | -88.843 | 0 | -71.725 | -73.071 | 74.049 | -2.8357 | 8.8797 | -3.5999 | -1.2389 | -1.2599 | 0.32 | 0.72 | -1.8826 | -6.2973 | 9.6421 | -6.6788 | 2.2 | 3.1159 | 3.4949 | 0 | 0 | 4.5037 | 3.3889 | 3.4141 |  | 7.5 | 10.653 | 0.55 | 0.37 | -9.4054 | -3.3171 | -24.476 | -8.0053 | 0 | -25.853 | -4.6006 | -8.8999 | -9 | 0 | -117.67
23/03/2025 | 11:30 | 0 | 4.9587 | -10.569 | 4.6275 | 10.845 | 0 | 20.68 |  | 17.901 | 7.7757 | 9.1273 | -19.979 | -22 | 0 | 3.312 | -15.399 | 4.4828 | 2.2656 | 4.8413 | 4.9934 | 8.6794 | 0 | 3.4009 | 2.5015 |  | -0.9523 | -0.009 | 0.014 | 10.458 | 0 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -8.22 | -8.2399 | -10 | -14.069 | -14.029 | 4.3814 | 3.7318 | 5.2908 | 8.2205 | -16.419 | -17.146 | -16.689 | 13.2 | 10.24 | 0 | -19.022 | 3.5632 | 16.627 | 16.858 | 6.8419 | -6.1999 | -6.2999 | -16.238 | -16.049 | -2.2751 | 1.3141 | 9.9146 | 4.2147 | 2.9423 | 2.1218 | -142.09 | 56.154 | 56.367 | 0 | -196.61 | -9.1669 |  |  | 22.573 | 0 | 7.4699 | -13.39 | 13.689 | -8.0332 | -7.3634 | 21.582 | 18.87 | -0.7134 | -7.3396 | -7.3603 | 10.096 | 11.287 | 2.88 | 6.412 | 57.2 | -20.2 | -1.83 | 41.817 | 41.971 | 40.643 | 76.823 | 76.587 | -24.037 | -67.474 | -18.144 | 3.9952 | 23.819 | 16.829 | 10.317 | 10.452 | -11 | 25.512 | -13.207 | -13.02 | 25.638 | 0.0139 | -5.6889 | 4.5999 | 4.8 | -1.8566 | 6.9251 | 50 | 15.22 | 7.8 | -4.72 | 8.5185 | -24.586 | -10.33 | -10.43 | 34.56 | 20.29 | -19.49 | -9.8909 | -24.58 | -24.163 | 36.642 | 20.001 | 9.4515 | 9.9961 | -9.8465 | -16.581 | -13.462 | 0 | -8.1171 | 0 | -10.97 | -10.355 | 8.8947 | -5.5833 | -7.0802 | -8.708 | -19.701 | -19.268 | 1.3175 | 0 | -6.0599 | 3.1 | 4.321 | -10.775 | -9.3385 | -9.2987 | 6.6292 | -0.3674 | -15.002 | 4.8835 | 0 | 0 | 4.4799 | 3.999 | 3.1163 | 5.6935 | 4.6887 | 10.884 | 13.574 | 13.125 | 17.587 | 28.72 | 16.539 | -7.5299 | -0.7979 | 0.2978 | 0.21 | 1.93 | -16.787 | 1.5914 | 7.3899 | 0.815 | 2.0163 | 32.599 | -32.616 | -23.047 | -0.75 | 23.786 | -0.1 | 22.058 | 5.0253 | -5.2905 | 2.3376 | 0.0375 |  | -9.4551 | -8.909 | 12.394 | -32.856 | -23.67 | -8.3232 | 156.21 | 0.0662 | -12.277 | 11.738 | 1.1833 | 8.5128 | 8.474 | 0.4258 | 7.5178 | 10.286 | 1.6799 | 0 | 16.786 | 32.243 | 47.628 | 20.766 | 20.814 | 0 | 0 | 0 | -11.515 | 57.793 | 53.115 | -31.046 | -30.255 | -18.102 | -17.747 | 17.879 | 17.909 | -27.5 | -27.6 | 2.3739 | 6.32 | 7.3188 | 20.979 | 20.851 | -8.8999 | -24.299 | 14.5 | 14 | -18.353 | -18.315 | -92.718 | -37.003 | 0 | -68.464 | 43.197 | 166.45 | 0.7675 | 205.83 | -51.919 | 99.986 | 22.985 | 20.814 | -90.517 | 0 | -73.657 | -73.825 | 74.38 | -2.6013 | 8.8797 | -3.44 | -1.284 | -1.296 | 0.88 | 0.48 | -1.8805 | -5.7419 | 9.7886 | -6.6208 | 0.8 | 0.475 | 0.421 | 0 | 0 | 5.0629 | 3.0771 | 3.3873 |  | 8.1999 | 9.998 | 0.62 | 0.37 | -9.6432 | -3.9395 | -24.287 | -7.2062 | 0 | -26.201 | -4.5094 | -9.1999 | -8.3999 | 0 | -117.84
23/03/2025 | 12:00 | 0 | 5.2994 | -11.346 | 4.6101 | 10.961 | 0 | 20.759 |  | 18.422 | 8.0007 | 9.2592 | -19.979 | -24.2 | 0 | 4.1399 | -17.6 | 4.4252 | 2.7929 | 5.0791 | 4.9357 | 8.7352 | 0 | 3.5079 | 2.3831 |  | -1.0095 | -0.009 | 0.011 | 10.404 | -2.22 | -11 | -0.127 | 0.196 | -8.8699 | -8.89 | -10 | -13.89 | -13.8 | 4.718 | 3.7195 | 5.9059 | 8.7065 | -15.838 | -16.075 | -16.531 | -0.3776 | -0.2645 | 0 | -16.075 | 1.985 | 9.6066 | 21.389 | 7.7651 | -6.4999 | -6.5999 | -17.58 | -17.606 | -2.5937 | 1.3141 | 10.71 | 4.1385 | 3.0438 | 2.2511 | -151.86 | 58.32 | 58.595 | 0 | -198.75 | -9.1669 |  |  | 22.903 | 0 | 7.4299 | -12.369 | 13.979 | -8.0332 | -7.8992 | 21.193 | 18.771 | -0.8497 | -7.639 | -7.6487 | 10.834 | 10.911 | 2.88 | 6.412 | 57.599 | -18.7 | -1.85 | 42.031 | 42.057 | 41.216 | 78.645 | 79.212 | -22.157 | -67.59 | -19.514 | 4.2032 | 25.159 | 17.549 | 11.098 | 11.233 | -11.55 | 25.512 | -12.474 | -12.905 | 23.709 | 0.0139 | -6.0136 | 2.2999 | 2.4 | -2.0129 | 7.2991 | 50.631 | 15.777 | 7.85 | -4.83 | 8.5995 | -21.661 | -10.4 | -10.47 | 35.59 | 20.51 | -18.145 | -9.5909 | -23.766 | -23.627 | 38.23 | 21.338 | 9.3705 | 11.698 | -4.4002 | -18.539 | -13.473 | 0 | -9.9314 | 0 | -11.223 | -10.325 | 11.695 | -3.0106 | -3.7846 | -11.78 | -18.954 | -19.542 | 1.5894 | 11.329 | -6.8599 | -3.1 | 4.4279 | -4.7666 | -9.6868 | -9.6816 | 6.4374 | -1.3656 | -16.671 | 5.0971 | 0 | 0 | 4.2108 | 4.1366 | 3.3484 | 5.526 | 5.0236 | 9.545 | 13.449 | 13.354 | 17.005 | 27.378 | 17.291 | -7.4799 | -0.9041 | 0.2978 | 0.58 | 1.32 | -17.767 | 1.3954 | 7.5479 | 0.832 | 1.3301 | 32.2 | -30.853 | -21.516 | -0.68 | 22.79 | -0.1 | 21.39 | 5.0501 | -5.4413 | 2.3896 | 0.0375 |  | -9.7676 | -9.236 | 9.8443 | -31.764 | -22.012 | -8.1566 | 152.76 | 0.1077 | -11.813 | 11.703 | 1.1839 | 8.5421 | 8.5926 | 0 | 7.6481 | 9.1479 | 2.5099 | 0 | 18.609 | 27.711 | 48.374 | 20.651 | 19.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.793 | 53.115 | -31.694 | -31.04 | -18.372 | -18.053 | 17.87 | 17.78 | -28.1 | -28.2 | 2.4435 | 6.7199 | 9.1726 | 18.511 | 18.444 | -8.8 | -25.1 | 15 | 14.5 | -18.353 | -18.306 | -93.349 | -34.681 | 0 | -70.312 | 67.668 | 163.1 | 3.5 | 206.68 | -52.497 | 100.36 | 20.946 | 19.67 | -93.406 | 0 | -73.641 | -73.386 | 75.093 | -2.2717 | 8.8797 | -4.8 | -1.274 | -1.2849 | 1.84 | 0.32 | -2.0001 | -5.9739 | 9.8466 | -6.5018 | 0.9 | 0.202 | 1.036 | 0 | 0 | 4.1759 | 4.2622 | 3.9052 |  | 8.5 | 9.1199 | 0.65 | 0.37 | -9.6429 | -3.3455 | -24.57 | -6.8252 | 0 | -25.842 | -3.9401 | -10.1 | -8 | 0 | -116.68
23/03/2025 | 12:30 | 0 | 4.8171 | -10.351 | 4.8775 | 7.4591 | 0 | 13.804 |  | 18.592 | 7.9287 | 9.0325 | -19.979 | -22 | 0 | 4.1399 | -17.6 | 4.0154 | -5.4673 | 4.7203 | 4.6635 | 8.4964 | 0 | 2.3091 | 2.3369 |  | -0.9553 | 0.061 | 0.069 | 10.394 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -9.2399 | -9 | -10 | -13.34 | -13.34 | 4.3446 | 4.3274 | 4.8344 | 7.967 | -19.098 | -15.271 | -18.04 | 10.711 | 11.846 | 0 | -20.763 | 4.7468 | 20.534 | 24.6 | 7.3891 | -6.8999 | -6.9999 | -16.406 | -15.854 | -2.2697 | 1.3141 | 10.819 | 3.8282 | 2.8075 | 2.0191 | -146.54 | 58.137 | 57.71 | 0 | -195.75 | -9.1669 |  |  | 23.042 | 0 | 7.26 | -12.18 | 14.189 | -8.4351 | -9.9086 | 22.079 | 19.087 | -1.0921 | -6.8535 | -6.9012 | 11.102 | 11.418 | 2.88 | 6.412 | 56.9 | -18.399 | -1.7899 | 41.462 | 42.608 | 41.107 | 76.023 | 76.814 | -23 | -64.168 | -20.615 | 3.9571 | 25.5 | 17.78 | 11.411 | 11.428 | -12.119 | 25.512 | -12.999 | -12.562 | 23.824 | 0.0138 | -6.3245 | 2.5 | 2.5999 | -2.0153 | 7.4861 | 49.685 | 15.962 | 8.09 | -4.69 | 8.424 | -21.411 | -9.78 | -9.8299 | 34.819 | 20.52 | -15.236 | -8.4727 | -26.029 | -23.463 | 40.657 | 22.784 | 12.895 | 13.672 | -8.4687 | -14.976 | -12.939 | 0 | -7.421 | 0 | -10.988 | -10.438 | 0 | -2.1234 | -2.7929 | 1.04 | -20.974 | -20.354 | -3.1634 | 0 | -10.17 | -0.1 | 4.3723 | -4.5238 | -8.242 | -8.373 | 4.0512 | -1.1321 | -19.758 | 5.5122 | 0 | 0 | 3.9245 | 7.155 | 2.7658 | 7.0331 | 6.3633 | 7.0331 | 12.852 | 13.089 | 10.783 | 20.667 | 25.436 | -6.7399 | -0.2907 | 0.3417 | 1.14 | 0.72 | -19.296 | 1.4345 | 7.5919 | 0.82 | 1.2794 | 32.009 | -28.068 | -19.374 | -1.1599 | 22.087 | -0.1 | 21.261 | 4.6128 | -5.1032 | 2.4692 | 0.0375 |  | -10.557 | -9.231 | 10.196 | -31.511 | -23.706 | -7.4131 | 154.53 | -0.1656 | -12.177 | 11.932 | 0.9735 | 8.2711 | 8.3553 | 2.334 | 5.0184 | 8.221 | 2.9299 | 0 | 21.569 | 22.194 | 46.157 | 20.001 | 20.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.79 | 49.185 | -29.997 | -29.453 | -18.634 | -17.624 | 17.7 | 17.639 | -27 | -27.2 | 2.4435 | 6.4 | 8.1726 | 21.278 | 21.553 | -8.8999 | -25.2 | 14.1 | 13.199 | -18.353 | -18.357 | -100.21 | -31.674 | 0 | -70.728 | 140.85 | 164.95 | 0.669 | 207.78 | -53.292 | 97.925 | 16.392 | 16.456 | -91.666 | 0 | -71.788 | -72.569 | 73.877 | -2.5525 | 8.8797 | -4.32 | -1.2849 | -1.2979 | 1.12 | 0.88 | -2.2373 | -6.1203 | 9.2606 | -6.1814 | 2.0999 | 1.273 | 0.324 | 0 | 0 | 5.1799 | 3.7697 | 4.0088 |  | 9.3999 | 7.4956 | 0.66 | 0.37 | -8.1863 | -3.8181 | -24.776 | -6.6719 | 0 | -25.207 | -4.8612 | -9.1 | -7.5999 | 0 | -116.29
23/03/2025 | 13:00 | 0 | 4.5674 | -9.9424 | 4.8249 | 7.8218 | 0 | 14.375 |  | 18.143 | 7.8887 | 9.1867 | -17.76 | -22 | 0 | 4.1399 | -15.399 | 4.4302 | -5.1091 | 4.5852 | 4.3776 | 7.8139 | 0 | 2.5233 | 2.2782 |  | -0.9189 | -0.064 | -0.036 | 11.71 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -9.31 | -9.26 | -10 | -13.569 | -13.51 | 4.5562 | 3.8259 | 5.0361 | 7.802 | -18.419 | -15.807 | -15.166 | 12.152 | 13.067 | 0 | -21.701 | 3.5632 | 17.582 | 29.06 | 6.6838 | -5.9999 | -6.0999 | -18.194 | -18.393 | -2.3877 | 1.3141 | 11.226 | 4.0654 | 2.9592 | 2.042 | -148.04 | 58.259 | 58.839 | 0 | -190.23 | -9.1669 |  |  | 24.05 | 0 | 7.7199 | -11.819 | 14.789 | -9.3728 | -8.9709 | 22.693 | 19.919 | -1.7879 | -8.908 | -8.3552 | 11.923 | 9.6908 | 2.88 | 6.412 | 57.2 | -16.899 | -1.9299 | 42.923 | 42.055 | 41.618 | 76.178 | 76.476 | -23.403 | -66.466 | -18.884 | 4.1963 | 26.229 | 18.25 | 11.098 | 11.135 | -11.819 | 25.512 | -12.373 | -12.192 | 21.005 | 0.0139 | -6.1426 | 2.5 | 2.5999 | -2.8076 | 7.8601 | 51.262 | 16.333 | 8.22 | -5.05 | 7.9785 | -20.076 | -8.88 | -8.93 | 33.51 | 21.06 | -14.89 | -8.5181 | -24.515 | -24.2 | 40.254 | 23.15 | 11.94 | 12.128 | -3.7833 | -12.724 | -12.512 | 0 | -4.3299 | 0 | -10.576 | -10.205 | 0 | 0.9437 | 0.2923 | -3.588 | -19.666 | -19.353 | -0.6421 | 10.769 | -9.1799 | -2.7999 | 4.536 | -2.6761 | -8.8161 | -8.7314 | 4.5127 | -8.7361 | -13.135 | 5.5122 | 0 | 0 | 4.225 | 4.5436 | 3.4498 | 7.368 | 7.0331 | 0.5024 | 13.69 | 13.506 | 10.069 | 21.483 | 19.786 | -8.9199 | -1.0102 | 0.2978 | 0.42 | 2.15 | -20.257 | 1.4345 | 7.5919 | 0.82 | 1.2794 | 32.729 | -28.233 | -18.14 | -1.3299 | 23.096 | -0.1 | 21.255 | 4.5878 | -4.8423 | 2.4376 | 0.0375 |  | -9.6857 | -9.511 | 10.636 | -32.016 | -20.027 | -8.0486 | 149.12 | -0.1987 | -12.718 | 11.995 | 1.2323 | 8.5055 | 8.5293 | 1 | 4.9226 | 6.2448 | 0.42 | 0 | 17.363 | 23.497 | 50.005 | 18.911 | 18.903 | 0 | 0 | -9.8572 | -11.859 | 47.79 | 49.185 | -30.332 | -29.766 | -18.27 | -18.201 | 18.469 | 18.389 | -27.299 | -27.6 | 2.5845 | 5.92 | 8.7924 | 20.073 | 19.95 | -9.3 | -24.799 | 13.6 | 13.199 | -18.378 | -18.513 | -102.42 | -29.503 | 0 | -69.328 | 173.63 | 161.24 | 5.2699 | 208.19 | -54.148 | 98.245 | 19.378 | 18.931 | -96.724 | 0 | -71.376 | -71.717 | 72.357 | -2.2009 | 8.8797 | -4.88 | -1.2669 | -1.2849 | 1.84 | 0.72 | -2.1695 | -6.3279 | 8.8212 | -6.5018 | 1.7999 | 0.208 | 1.722 | 0 | 0 | 4.0284 | 3.8855 | 3.7656 |  | 8.6999 | 9.4814 | 0.71 | 0.37 | -7.4692 | -4.1833 | -24.466 | -5.9252 | 0 | -26.369 | -4.4204 | -9.3999 | -8.1999 | 0 | -112.74
23/03/2025 | 13:30 | 0 | 4.0962 | -8.8387 | 4.902 | 7.0944 | 0 | 13.413 |  | 17.215 | 7.5917 | 8.9337 | -17.76 | -19.799 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 4.7276 | -6.7317 | 4.2512 | 3.9989 | 7.2544 | 0 | 2.5233 | 2.2782 |  | -1.2268 | -0.118 | -0.104 | 11.177 | -4.44 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -9.7399 | -9.75 | -10 | -13.46 | -13.439 | 4.3277 | 3.693 | 4.9939 | 8.2999 | -19.482 | -15.271 | -15.313 | 13.538 | 12.56 | 0 | -21.835 | 3.9578 | 18.836 | 25.999 | 6.5814 | -6.7999 | -6.7999 | -17.155 | -17.555 | -2.52 | 1.3141 | 11.212 | 4.413 | 3.1007 | 2.0929 | -150.47 | 57.954 | 57.863 | 0 | -187.36 | -9.1669 |  |  | 23.97 | 0 | 7.5 | -11.989 | 15 | -9.5067 | -8.8369 | 23.886 | 21.024 | -2.3015 | -9.1691 | -9.1787 | 11.513 | 9.585 | 2.88 | 6.412 | 56.599 | -17.299 | -1.87 | 42.546 | 42.378 | 41.161 | 76.423 | 78.113 | -22.516 | -66.159 | -19.4 | 4.0312 | 26.229 | 18.25 | 11.411 | 11.526 | -11.899 | 25.512 | -10.91 | -11.152 | 20.49 | 0.0138 | -6.2138 | 2.5 | 2.5999 | -2.9931 | 7.4861 | 51.262 | 16.333 | 8.18 | -5.15 | 8.2485 | -22.286 | -8.92 | -8.97 | 33.76 | 20.86 | -14.036 | -7.4272 | -24.739 | -24.281 | 39.993 | 23.236 | 12.531 | 12.267 | -8.611 | -15.01 | -12.319 | 0 | 1.4512 | 0 | -10.298 | -9.7732 | 0 | 1.4356 | 0.674 | -8.196 | -21.106 | -20.799 | -1.8571 | 0 | -6.3799 | 0 | 4.423 | 0.5473 | -9.2638 | -9.1379 | 6.1044 | -3.3651 | -15.198 | 5.1094 | 0 | 0 | 4.566 | 4.3467 | 3.629 | 6.8657 | 7.0331 | 0 | 13.858 | 13.969 | 7.1701 | 20.558 | 20.665 | -9.0099 | -0.3932 | 0.3069 | 0.73 | 2.5 | -21.118 | 1.3895 | 7.2929 | 0.844 | 1.799 | 33.02 | -27.657 | -17.932 | -1.1499 | 23.22 | -0.1 | 21.387 | 4.2982 | -4.5615 | 2.4163 | 0.0375 |  | -10.044 | -9.556 | 11.089 | -32.352 | -17.795 | -8.5695 | 146.97 | -0.4608 | -13.174 | 12.446 | 1.3924 | 8.359 | 8.4028 | 0.5537 | 5.5851 | 7.5166 | -0.42 | 0 | 14.428 | 25.143 | 52.822 | 17.594 | 17.892 | 0 | 0 | 0 | -10.867 | 47.79 | 49.185 | -32.958 | -32.369 | -17.998 | -18.214 | 20.52 | 20.42 | -28.899 | -29 | 2.5149 | 5.1199 | 16.937 | 19.84 | 19.495 | -9.3 | -25.2 | 16.299 | 15.8 | -18.622 | -18.714 | -109.66 | -29.539 | 0 | -74.159 | 210.94 | 165.77 | -0.2414 | 218.76 | -55.277 | 101.36 | 15.373 | 14.374 | -102.86 | 0 | -71.965 | -72.386 | 73.091 | -1.803 | 8.8797 | -4.8 | -1.3719 | -1.368 | 1.0399 | -0.16 | -1.9601 | -5.3025 | 8.9097 | -6.2394 | 1.8999 | 0.087 | 0.673 | 0 | 0 | 5.1217 | 2.9063 | 3.8469 |  | 8.3 | 9.8397 | 0.58 | 0.37 | -7.2823 | -4.4066 | -25.656 | -5.0268 | 0 | -26.716 | -3.9428 | -9.8999 | -8.1 | 0 | -110.29
23/03/2025 | 14:00 | 0 | 3.7349 | -8.0552 | 4.6906 | 7.7248 | 0 | 14.29 |  | 16.758 | 7.2217 | 8.5713 | -17.76 | -19.799 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 4.5164 | -1.797 | 4.1124 | 3.9346 | 6.9692 | 0 | 2.5233 | 2.2782 |  | -0.9395 | -0.159 | -0.149 | 10.963 | -4.44 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -8.13 | -8.14 | -10 | -14.609 | -14.609 | 4.4523 | 3.8071 | 7.2988 | 10.463 | -18.997 | -17.414 | -17.061 | -0.2174 | -0.1904 | 0 | -19.424 | 2.7741 | 15.926 | 24.722 | 8.8698 | -7.0999 | -6.9999 | -18.265 | -18.459 | -2.5658 | 1.3141 | 10.132 | 4.1881 | 1.0923 | 2.1123 | -163.27 | 60.518 | 60.914 | 0 | -194.28 | -9.1669 |  |  | 24.419 | 0 | 7.7199 | -11.76 | 14.789 | -6.1578 | -5.7559 | 21.288 | 18.599 | -1.1497 | -9.9241 | -9.788 | 10.047 | 9.0687 | 2.88 | 6.412 | 55.4 | -15.399 | -2.0599 | 42.303 | 42.248 | 40.514 | 78.864 | 79.321 | -23.451 | -68.573 | -19.19 | 4.3237 | 25.729 | 17.93 | 11.567 | 11.526 | -12.109 | 25.512 | -10.45 | -10.176 | 19.742 | 0.014 | -6.3134 | 2.2999 | 2.2999 | -2.6354 | 7.6731 | 51.893 | 16.333 | 8.24 | -5.05 | 8.1405 | -18.301 | -8.5 | -8.5399 | 32.549 | 20.43 | -16.09 | -8.1454 | -21.321 | -20.59 | 38.733 | 21.768 | 11.71 | 12.991 | -9.5172 | -16.221 | -12.957 | 0 | 2.0464 | 0 | -10.51 | -9.6455 | 0 | 0.9198 | -0.1433 | -7.172 | -18.794 | -18.641 | -1.9801 | 11.63 | -10.21 | 0.9 | 4.4269 | -0.919 | -9.0372 | -9.0297 | 4.9437 | -2.716 | -14.634 | 5.2742 | 0 | 0 | 5.086 | 5.35 | 4.3333 | 4.3538 | 4.1864 | 10.884 | 12.241 | 11.798 | 18.053 | 29.738 | 18.219 | -8.2999 | -0.7979 | 0.263 | -0.31 | 2.15 | -19.475 | 1.5361 | 7.2839 | 0.822 | 1.4403 | 32.599 | -31.919 | -21.545 | -1.0799 | 23.477 | -0.1 | 21.936 | 4.4439 | -4.7498 | 2.3767 | 0.0375 |  | -9.0234 | -8.699 | 13.477 | -33.444 | -21.572 | -9.5187 | 146.81 | -0.3052 | -13.464 | 12.637 | 1.4218 | 8.4469 | 8.4581 | 1 | 5.711 | 7.8079 | 0.42 | 2.3228 | 14.813 | 22.902 | 52.1 | 22.511 | 22.677 | -7.2934 | 0 | 0 | 0 | 47.79 | 49.185 | -31.255 | -30.667 | -16.949 | -16.233 | 20.85 | 20.85 | -28.7 | -28.799 | 2.3208 | 3.8399 | 13.498 | 24.986 | 24.488 | -9.3 | -25.6 | 14.5 | 14 | -18.435 | -18.514 | -107.96 | -33.499 | 0 | -67.265 | 229.25 | 166.75 | -1.9592 | 212.35 | -56.653 | 106.27 | 17.284 | 18.989 | -102.84 | 0 | -69.929 | -69.27 | 71.132 | -2.8821 | 8.8797 | -4.6399 | -1.475 | -1.485 | 1.5199 | -0.08 | -2.1285 | -5.4764 | 7.0023 | -6.0929 | 1.7999 | 1.225 | 0.46 | 0 | 0 | 4.3385 | 3.9297 | 4.1171 |  | 9.3 | 10.213 | 0.63 | 0.37 | -8.3554 | -2.9127 | -23.258 | -7.0721 | -2.7382 | -23.65 | -5.3036 | -10.5 | -7.1999 | 0 | -113.44
23/03/2025 | 14:30 | 0 | 3.6081 | -7.8538 | 4.5457 | 7.699 | 0 | 14.348 |  | 16.787 | 7.0917 | 8.5626 | -17.76 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 4.5581 | -1.7694 | 4.2025 | 4.143 | 6.9013 | 0 | 2.5233 | 2.2782 |  | -0.8145 | -0.095 | -0.112 | 11.239 | -2.22 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -7.42 | -7.5199 | -10 | -14.5 | -14.649 | 4.3322 | 3.8543 | 5.9726 | 9.178 | -18.976 | -17.012 | -16.984 | 13.084 | 14.214 | 0 | -21.299 | 4.3523 | 23.831 | 21.299 | 7.2146 | -7.4999 | -7.4999 | -16.687 | -17.004 | -2.3341 | 1.3141 | 10.33 | 3.9656 | 0 | 1.9309 | -156.68 | 59.266 | 59.297 | 0 | -193.29 | -9.1669 |  |  | 20.168 | 9.0399 | 4.8299 | -5.4299 | 12.609 | -6.8276 | -6.4257 | 21.202 | 18.514 | -1.1315 | -9.2383 | -8.5325 | 10.458 | 9.2417 | 2.88 | 6.412 | 55.599 | -16.5 | -2.0199 | 42.852 | 42.104 | 41.456 | 80.441 | 81.465 | -23.161 | -67.395 | -20.172 | 4.3419 | 26.52 | 18.45 | 11.879 | 11.819 | -12.029 | 25.512 | -10.884 | -10.71 | 20.13 | 0.0138 | -6.3092 | 2.2999 | 2.2999 | -2.3059 | 7.6731 | 51.419 | 16.519 | 8.26 | -5.26 | 8.5185 | -20.491 | -7.94 | -7.9899 | 31.22 | 20.57 | -15.254 | -7.5818 | -21.911 | -20.909 | 39.59 | 21.599 | 12.995 | 13.189 | -1.6056 | -9.3405 | -13.587 | 0 | -2.9523 | 0 | -9.9468 | -10.025 | 0 | -1.2672 | -3.8652 | 10.256 | -19.519 | -19.722 | -3.7394 | 0 | -8.4499 | 5 | 4.1251 | -3.1718 | -8.4146 | -8.6502 | 5.1164 | -2.3395 | -15.536 | 5.2742 | 0 | 0 | 5.5729 | 5.4494 | 4.2083 | 5.0236 | 4.5213 | 9.0426 | 11.799 | 11.697 | 17.482 | 30.339 | 19.43 | -8.8899 | 0.2074 | 0.2895 | 0.41 | 2.31 | -20.51 | 1.4075 | 7.1969 | 0.788 | 1.3623 | 30.11 | -33.096 | -22.13 | -2.0499 | 30.24 | -0.1 | 20.879 | 4.4823 | -4.7482 | 2.3588 | 0.0375 |  | -11.335 | -9.901 | 13.009 | -31.68 | -23.892 | -9.1468 | 150.84 | -0.3217 | -12.095 | 12.765 | 2.5221 | 8.1539 | 8.2604 | 1.8028 | 7.264 | 7.8122 | -0.42 | 0 | 13.273 | 24.361 | 56.413 | 16.572 | 16.258 | 0 | 0 | 0 | -11.278 | 47.79 | 49.185 | -32.474 | -31.93 | -15.988 | -15.929 | 20.53 | 20.489 | -29.299 | -29.5 | 2.3392 | 2.24 | 12.823 | 25.237 | 24.765 | -9.3 | -27.7 | 15.8 | 15.3 | -18.435 | -18.297 | -115.57 | -30.952 | 0 | -65.05 | 224.49 | 164.82 | -0.8778 | 215.63 | -54.895 | 106.92 | 17.756 | 16.738 | -102.28 | 0 | -70.785 | -71.36 | 72.877 | -2.6697 | 8.8797 | -4.48 | -1.5939 | -1.597 | 1.6799 | -0.16 | -2.0607 | -5.0949 | 13.096 | -10.984 | 0.7 | 0.424 | -0.635 | 0 | 0 | 3.997 | 4.3983 | 4.0374 |  | 12.3 | 10.069 | 0.52 | 0.37 | -8.9157 | -3.7042 | -25.904 | -5.2296 | 0 | -27.47 | -3.1034 | -13.199 | -4 | 0 | -114.99
23/03/2025 | 15:00 | 0 | 3.4563 | -7.4918 | 4.5409 | 7.7355 | 0 | 14.32 |  | 16.279 | 6.9017 | 8.2685 | -17.76 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 4.5016 | -1.2057 | 3.955 | 3.9186 | 6.9568 | 0 | 2.5233 | 2.2782 |  | -0.8114 | -0.287 | -0.173 | 11.175 | -4.44 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -8.81 | -8.85 | -10 | -13.77 | -13.93 | 4.3172 | 3.5588 | 5.6833 | 8.6813 | -19.729 | -17.28 | -17.234 | 5.0975 | 6.5682 | 0 | -18.486 | 2.7741 | 19.318 | 23.19 | 7.7035 | -6.6999 | -6.7999 | -17.367 | -16.434 | -2.4573 | 1.3141 | 9.8085 | 3.9084 | 1.1048 | 2.0527 | -153.87 | 59.205 | 60.121 | 0 | -193.49 | -9.1669 |  |  | 20.178 | 9.05 | 4.69 | -5.8499 | 12.329 | -8.4351 | -10.31 | 23.655 | 20.833 | -1.4926 | -11.187 | -10.524 | 9.5328 | 9.1802 | 2.88 | 6.412 | 54.2 | -16.6 | -1.9299 | 40.97 | 40.868 | 39.767 | 82.258 | 82.867 | -23.206 | -68.282 | -18.75 | 4.5459 | 25.77 | 17.959 | 11.411 | 11.428 | -11.679 | 25.512 | -10.452 | -10.572 | 20.648 | 0.0139 | -6.0464 | 2.2999 | 2.2999 | -2.373 | 7.8601 | 51.262 | 16.333 | 8.24 | -5.08 | 8.7345 | -19.726 | -6.65 | -6.5999 | 28.34 | 21.2 | -15.69 | -7.6363 | -26.864 | -26.354 | 36.801 | 19.749 | 9.0253 | 9.8882 | -9.7397 | -16.113 | -13.315 | 0 | -2.9724 | 0 | -9.5432 | -9.2911 | 0 | 0.2943 | -0.5852 | 1.04 | -22.48 | -22.171 | -1.5304 | 0 | -9.63 | 0 | 4.1754 | 0.7109 | -8.9634 | -8.8985 | 5.0211 | -4.6381 | -7.2807 | 5.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7722 | 6.0284 | 5.3586 | 9.21 | 14.512 | 15.855 | 16.401 | 28.228 | 15.431 | -7.4199 | -1.1146 | 0.3152 | 0.58 | 2.58 | -16.206 | 1.4594 | 7.2309 | 0.811 | 1.3525 | 30.75 | -32.709 | -24.785 | -1.6699 | 30.305 | -0.1 | 20.256 | 4.163 | -4.5104 | 2.3668 | 0.0375 |  | -11.335 | -10.719 | 15.25 | -31.511 | -18.317 | -9.1879 | 142.81 | -0.6676 | -12.133 | 13.215 | 2.8434 | 8.4322 | 8.4423 | 2 | 7.3535 | 7.996 | -0.42 | 0 | 9.0724 | 22.264 | 59.375 | 15.955 | 16.982 | 0 | 6.572 | -12.728 | -12.493 | 47.79 | 49.185 | -31.755 | -31.37 | -15.815 | -15.454 | 20.54 | 20.469 | -28.399 | -28.7 | 2.1982 | 0.8 | 11.588 | 25.918 | 25.799 | -9.6999 | -27.7 | 15.399 | 15 | -18.435 | -18.499 | -124.93 | -32.339 | 0 | -61.459 | 257.3 | 165 | -0.7693 | 215.62 | -55.065 | 103.64 | 16.072 | 19.667 | -101.71 | 0 | -67.498 | -70.899 | 72.357 | -2.8821 | 8.8797 | -4.0799 | -1.6139 | -1.623 | 1.6 | -0.32 | -2.0261 | -4.9485 | 13.127 | -11.161 | 0.8 | 0.53 | 0.131 | 0 | 0 | 4.173 | 3.0213 | 3.2255 |  | 12.5 | 9.7569 | 0.5 | 0.37 | -8.4132 | -4.2901 | -26.103 | -5.4532 | 0 | -28.513 | -3.0425 | -13.3 | -4.0999 | 0 | -114.22
23/03/2025 | 15:30 | 0 | 3.2986 | -7.0912 | 4.5001 | 7.9096 | 0 | 14.868 |  | 16.354 | 7.0547 | 8.3574 | -17.76 | -19.799 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 4.1707 | -1.2248 | 4.1706 | 3.9198 | 7.0983 | 0 | 2.5233 | 2.2782 |  | -1.1886 | -0.377 | -0.364 | 11.38 | -2.22 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -10.399 | -10.409 | -10 | -14.199 | -14.17 | 4.9827 | 3.6076 | 8.0404 | 11.357 | -19.359 | -17.682 | -17.193 | -0.5132 | -0.5243 | 0 | -18.888 | 2.7741 | 15.44 | 22.389 | 9.6394 | -7.1999 | -7.0999 | -18.094 | -17.955 | -2.5709 | 1.3141 | 10.331 | 3.9002 | 0 | 1.8419 | -161.65 | 60.426 | 60.426 | 0 | -195.99 | -9.1669 |  |  | 19.679 | 9.02 | 4.61 | -6.15 | 12.229 | -9.6407 | -9.2388 | 23.608 | 20.802 | -0.5233 | -11.763 | -11.701 | 10.235 | 9.243 | 2.88 | 6.412 | 52.599 | -15.3 | -1.8999 | 40.018 | 39.816 | 38.77 | 83.307 | 83.564 | -23.272 | -69.884 | -19.89 | 4.1347 | 25.399 | 17.7 | 11.254 | 11.233 | -11.469 | 25.512 | -10.454 | -10.572 | 22.385 | 0.014 | -5.8674 | 4.5999 | 4.5999 | -2.1716 | 7.4861 | 51.419 | 16.333 | 8.2899 | -5.06 | 8.3565 | -19.296 | -6.75 | -6.88 | 29.27 | 21.36 | -17.454 | -8.5363 | -26.591 | -25.054 | 34.931 | 17.78 | 7.8376 | 8.0788 | -12.909 | -18.809 | -13.061 | 0 | -0.5357 | 0 | -8.9062 | -8.3565 | 10.955 | 3.2528 | 2.3915 | -18.947 | -20.593 | -20.397 | 2.039 | 12.179 | -9.1499 | 0 | 4.2491 | 6.4381 | -9.0852 | -9.1568 | 5.1859 | -0.2922 | -15.361 | 5.3596 | 0 | 0 | 4.5403 | 4.489 | 3.0571 | 5.8609 | 5.526 | 5.1911 | 14.361 | 13.768 | 11.583 | 22.253 | 15.592 | -7.3999 | -1.3344 | 0.3152 | 0.53 | 2.44 | -16.315 | 1.5314 | 7.2889 | 0.78 | 1.7189 | 32.7 | -30.838 | -21.84 | -1.9099 | 31.705 | -0.1 | 19.895 | 3.867 | -3.9566 | 2.384 | 0.0375 |  | -11.04 | -10.695 | 16.393 | -31.596 | -16.461 | -8.7614 | 141.54 | -0.688 | -12.436 | 13.243 | 3.6374 | 8.6007 | 5.8467 | 3 | 7.1527 | 9.6795 | -1.6799 | 0 | 9.7713 | 22.257 | 59.831 | 17.03 | 17.344 | 0 | 5.7381 | -11.315 | -12.896 | 50.899 | 52.471 | -31.612 | -30.667 | -14.539 | -14.349 | 21.29 | 21.229 | -30 | -29.5 | 2.3739 | -1.12 | 15.322 | 25.674 | 25.555 | -10.1 | -28.2 | 15.199 | 14.5 | -18.435 | -18.499 | -125.7 | -37.037 | 0 | -58.573 | 261.57 | 167.48 | -0.0489 | 217.4 | -56.059 | 103.37 | 14.448 | 16.857 | -102.04 | 0 | -70.724 | -70.688 | 71.756 | -2.5525 | 8.8797 | -4.7199 | -1.603 | -1.61 | 1.6799 | -0.24 | -1.8241 | -5.0675 | 12.98 | -11.042 | 0.8 | -0.106 | -1.4019 | 0 | 0 | 4.0469 | 3.5216 | 3.1835 |  | 12.199 | 8.7026 | 0.55 | 0.37 | -8.3244 | -4.8023 | -26.17 | -5.5542 | 0 | -28.362 | -3.494 | -14.199 | -3.9 | 0 | -114.23
23/03/2025 | 16:00 | 0 | 3.3232 | -7.2994 | 4.4932 | 7.9032 | 0 | 14.847 |  | 15.732 | 6.7207 | 8.0716 | -17.76 | -19.799 | -2.2 | 0.828 | -15.399 | 3.0189 | -0.9238 | 4.235 | 4.0203 | 7.0545 | 0 | 2.5233 | 2.2782 |  | -0.9497 | -0.14 | -0.12 | 11.377 | -2.22 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -8.2399 | -8.0799 | -10 | -14.189 | -14.21 | 4.7231 | 3.8328 | 7.449 | 10.839 | -19.016 | -18.888 | -18.37 | 15.821 | 11.455 | 0 | -19.156 | 4.7468 | 26.741 | 4.3656 | 10.752 | -7.2999 | -7.2999 | -16.798 | -16.485 | -2.6361 | 1.3141 | 7.7225 | 3.9419 | 0 | 0.7265 | -143.52 | 72.115 | 72.511 | -53.271 | -178.19 | -9.1669 |  |  | 19.25 | 9.01 | 3.75 | -6.96 | 14.659 | -4.5503 | -4.0145 | 17.632 | 15.207 | -0.71 | -14.294 | -13.848 | 7.5715 | 10.111 | 2.88 | 6.412 | 52 | -16.399 | -1.7599 | 37.621 | 37.746 | 36.101 | 90.804 | 91.002 | -23.632 | -79.878 | -17.404 | 4.2574 | 26.329 | 18.069 | 11.254 | 11.233 | -11.46 | 25.512 | -11.594 | -11.465 | 25.534 | 0.0144 | -5.9532 | 4.5999 | 4.5999 | -4.3005 | 7.2991 | 51.262 | 15.962 | 7.93 | -5.01 | 7.8435 | -19.296 | -7.31 | -7.42 | 29.91 | 19.84 | -25 | -12.409 | -21.636 | -21.118 | 29.648 | 13.611 | 5.1269 | 4.1625 | -7.8303 | -20.925 | -13.104 | -38.475 | 17.431 | 0 | -8.002 | -7.7503 | 0 | 3.0401 | 2.4133 | 0.528 | -19.706 | -19.816 | -1.768 | 13.479 | -9.9799 | 4.9 | 4.0869 | 4.9518 | -9.18 | -9.2484 | 6.6433 | -2.2562 | -18.527 | 4.9263 | 0 | 0 | 4.3321 | 4.572 | 3.2948 | 0.3349 | -0.3349 | 22.606 | 11.31 | 11.969 | 22.84 | 34.324 | 14.312 | -6.4199 | -1.2025 | 0.3161 | 0.82 | 2.02 | -15.024 | 1.5745 | 7.0879 | 0.839 | 1.6901 | 30.299 | -36.625 | -25.966 | -1.7699 | 28.771 | -0.1 | 20.774 | 4.1439 | -4.4697 | 2.3158 | 0.0375 |  | -11.21 | -10.51 | 14.371 | -30.587 | -21.669 | -9.2009 | 148.91 | -0.5519 | -12.776 | 12.643 | 3.7254 | 8.6812 | 5.8942 | 2.9935 | 7.0832 | 10.163 | -1.2599 | 0 | 12.585 | 20.517 | 55.035 | 17.934 | 18.814 | 0 | 5.3885 | -15.407 | 0 | 50.899 | 52.471 | -32.952 | -31.985 | -13.582 | -14.013 | 19.17 | 19.11 | -28.299 | -28.1 | 2.3208 | -3.2799 | 12.539 | 24.787 | 24.665 | -9.6999 | -28.2 | 16.2 | 15.699 | -18.627 | -18.499 | -120.34 | -52.73 | 0 | -53.04 | 277.82 | 167.28 | -3.8187 | 212.86 | -55.235 | 107.37 | 18.938 | 15.436 | -99.569 | 0 | -71.322 | -71.415 | 71.08 | -2.8113 | 8.8797 | -3.92 | -1.61 | -1.6289 | 1.2799 | 0.16 | -1.9388 | -5.6809 | 13.011 | -11.073 | 1.3999 | 0.654 | 0.397 | 0 | 0 | 3.2521 | 3.6739 | 3.9302 |  | 11.199 | 8.6668 | 0.55 | 0.37 | -10.22 | -4.0067 | -25.016 | -6.7094 | 0 | -28.992 | -3.1692 | -13.1 | -5 | 0 | -126.96
23/03/2025 | 16:30 | 0 | 3.3229 | -7.2383 | 4.5459 | 8.1326 | 0 | 15.126 |  | 15.26 | 6.4148 | 7.8133 | -15.539 | -19.799 | -4.4 | 0.828 | -13.199 | 3.4744 | -1.2757 | 4.279 | 3.7688 | 6.5956 | 0 | 2.5233 | 2.2782 |  | -0.953 | -0.26 | -0.236 | 11.638 | -2.22 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -8.88 | -8.71 | -10 | -14.75 | -14.729 | 4.7932 | 3.5893 | 10.853 | 14.17 | -19.426 | -19.022 | -18.07 | -0.4369 | -0.3511 | 0 | -16.075 | 3.5632 | 20.547 | 7.1153 | 12.11 | -6.7999 | -6.8999 | -18.117 | -16.927 | -2.7385 | 1.3141 | 8.8314 | 2.8181 | 0 | 0.6997 | -155.58 | 73.549 | 73 | -44.58 | -185.87 | -9.1669 |  |  | 20.328 | 9.06 | 5.3299 | -6.98 | 9.51 | -4.2824 | -4.6843 | 17.629 | 15.319 | -0.0754 | -15.49 | -15.485 | 7.1356 | 11.151 | 2.88 | 6.412 | 52.4 | -18.799 | -1.6599 | 38.907 | 39.249 | 37.265 | 93.253 | 93.853 | -20.834 | -81.572 | -19.97 | 4.047 | 24.17 | 16.92 | 11.098 | 11.135 | -11.5 | 25.512 | -12.726 | -12.56 | 33.79 | 0.0144 | -5.8493 | 4.5999 | 4.5999 | -4.0869 | 6.9251 | 49.685 | 15.591 | 7.52 | -4.46 | 7.1955 | -25.676 | -8.6199 | -8.71 | 31.97 | 19.59 | -28.345 | -14.172 | -23.319 | -23.536 | 27.037 | 9.5483 | 1.5366 | 0.8086 | -14.732 | -22.096 | -13.01 | -46.974 | 20.014 | 0 | -8.6788 | -8.2991 | 10.416 | 4.1527 | 3.0646 | -20.484 | -21.76 | -21.391 | 2.7104 | 12.489 | -6.0599 | 0.4 | 4.194 | 8.5879 | -8.8195 | -8.769 | 5.4615 | 2.1768 | -11.603 | 4.9079 | 0 | 0 | 4.8048 | 4.8565 | 2.8372 | -0.3349 | -0.5024 | 22.774 | 12.66 | 12.491 | 24.628 | 36.84 | 18.404 | -4.7199 | -2.5081 | 0.3683 | 2.03 | 2.48 | -13.424 | 1.5869 | 7.0589 | 0.791 | 1.2599 | 30.319 | -38.009 | -29.143 | -1.6699 | 28.923 | -0.1 | 20.849 | 3.9793 | -4.1864 | 2.3389 | 0.0375 |  | -11.21 | -10.069 | 13.302 | -30.839 | -19.923 | -8.7908 | 144.37 | -0.8008 | -13.195 | 12.747 | 3.7254 | 8.3736 | 5.6964 | 2.9935 | 12.161 | 15.797 | -1.2599 | 0 | 7.3484 | 20.045 | 61.564 | 25.91 | 25.376 | 0 | 0 | -11.52 | -11.118 | 62.666 | 52.471 | -31.183 | -30.59 | -11.134 | -10.651 | 16.94 | 16.87 | -27.5 | -27.799 | 2.3208 | -6.6399 | 9.6373 | 23.497 | 22.593 | -11.8 | -27.7 | 16.5 | 16.2 | -18.651 | -18.319 | -123.4 | -65.558 | 0 | -36.141 | 297.55 | 176.08 | -9.8869 | 213.49 | -58.838 | 120.16 | 20.398 | 21.878 | -101.17 | 0 | -67.01 | -66.42 | 68.05 | -3.0701 | 8.8797 | -3.92 | -1.506 | -1.5169 | 0.8 | 1.2799 | -2.3315 | -6.2394 | 13.362 | -10.78 | 2.4 | 1.5169 | 0.147 | 0 | 0 | 3.7516 | 3.2845 | 3.8284 |  | 10.699 | 7.2298 | 0.39 | 0.37 | -11.114 | -3.2824 | -24.429 | -7.8186 | 0 | -25.26 | -3.9031 | -12.399 | -4.6999 | 0 | -124.47
23/03/2025 | 17:00 | 0 | 6.8088 | -14.231 | 4.0615 | 7.9595 | 0 | 14.756 |  | 14.878 | 6.2438 | 7.5993 | -15.539 | -19.799 | -4.4 | 0.828 | -13.199 | 4.177 | 1.391 | 4.3167 | 4.326 | 7.4864 | 0 | 2.5233 | 2.2782 |  | -0.9116 | -0.589 | -0.572 | 11.685 | -4.44 | -17.6 | -0.127 | 0.196 | -12.819 | -12.829 | -10 | -12.819 | -12.81 | 4.9851 | 3.6187 | 11.081 | 12.279 | -14.962 | -16.343 | -16.505 | -0.0925 | -0.0569 | 0 | -14.735 | 3.1687 | 16.004 | -9.1733 | 11.146 | -7.7999 | -7.7999 | -18.317 | -18.351 | -2.67 | 1.3141 | 6.8389 | 2.1746 | 0 | 0.6 | -140.41 | 43.671 | 43.336 | -30.304 | -211.13 | -9.1669 |  |  | 17.723 | 9.8199 | 5.86 | -7.36 | 9.3 | -5.622 | -5.8899 | 20.951 | 18.549 | 2.6271 | -27.692 | -28.01 | 6.4046 | 4.6408 | 2.88 | 6.412 | 36.9 | -5.0999 | -1.7 | 29.092 | 29.03 | 27.474 | 70.331 | 70.779 | -22.584 | -56.727 | -20.63 | 3.8404 | 26.77 | 18.799 | 11.411 | 11.428 | -11.739 | 25.512 | -5.957 | -5.7976 | 27.034 | 0.0145 | -6.0531 | 7.0999 | 7.3 | -6.5039 | 6.5511 | 48.896 | 15.035 | 7.17 | -4 | 7.4385 | -25.676 | -8.28 | -8.3 | 31.34 | 19.73 | -23.872 | -11.872 | -24.597 | -23.881 | 26.262 | 10.062 | 1.9343 | 1.3765 | -10.031 | -21.807 | -12.757 | -61.658 | 34.688 | 0 | -8.6033 | -7.5876 | 0 | 4.0741 | 1.0114 | -13.316 | -19.71 | -19.36 | -0.8335 | 11.539 | -6.3499 | 10.3 | 3.6361 | 4.8572 | -8.423 | -8.4598 | 5.6054 | 0.5906 | -16.875 | 5.1216 | 0 | 0 | 4.8315 | 4.818 | 3.7565 | 1.0047 | 0 | 18.085 | 12.559 | 12.345 | 19.992 | 32.33 | 12.047 | -7.6599 | -1.1146 | 0.3161 | 0.99 | 3.96 | -13.426 | 1.5713 | 7.0399 | 0.785 | 1.8968 | 30.409 | -36.07 | -25.701 | -2.1799 | 27.829 | -0.1 | 20.596 | 3.906 | -4.0958 | 2.315 | 0.051 |  | -10.386 | -9.705 | 11.206 | -30.251 | -16.062 | -12.631 | 151.49 | -1.1185 | -13.086 | 12.6 | 3.8328 | 8.4322 | 5.7439 | 3.1578 | 13.897 | 15.611 | 2.0999 | 0 | 12.349 | 30.147 | 52.962 | 33.36 | 33.723 | -9.7743 | -11.719 | 0 | 0 | 62.666 | 64.208 | -34.172 | -33.677 | -9.7772 | -9.6259 | 16.53 | 16.459 | -29.399 | -29.1 | 2.4802 | -9.1999 | 7.6965 | 22.607 | 22.476 | -18.7 | -29 | 20.899 | 20.399 | -18.721 | -18.698 | -101.84 | -78.407 | 0 | -33.454 | 283.84 | 203.71 | -38.012 | 229.96 | -60.054 | 149.6 | 17.504 | 16.82 | -118.37 | 0 | -63.644 | -64.066 | 65.064 | -1.2414 | 8.8797 | -4.4 | -1.4479 | -1.4579 | 1.0399 | 0.72 | -2.257 | -6.5598 | 13.038 | -11.747 | 2.4 | 1.5269 | 2.4909 | 0 | 0 | 4.2604 | 4.2797 | 3.5999 |  | 12.199 | 7.4923 | 0.39 | 0.37 | -4.1949 | -16.359 | -17.881 | -2.7213 | 12.355 | -11.557 | 0 | -13.8 | -4.3 | 0 | -127.65
23/03/2025 | 17:30 | 0 | 6.666 | -13.98 | 4.0635 | 7.5008 | 0 | 14.02 |  | 14.538 | 6.0018 | 7.4237 | -15.539 | -19.799 | -4.4 | 0.828 | -13.199 | 1.5131 | 0.4933 | 4.3783 | 4.1162 | 7.2626 | 0 | 2.5233 | 2.2782 |  | -0.9124 | -0.494 | -0.48 | 11.247 | -4.44 | -17.6 | -0.127 | 0.196 | -11.42 | -11.42 | -10 | -13.079 | -13.17 | 4.0159 | 3.8561 | 8.9194 | 9.6243 | -15.727 | -16.744 | -16.266 | 14.411 | 13.278 | 0 | -17.816 | 4.7468 | 22.185 | -10.802 | 9.4541 | -7.8999 | -8.0999 | -17.11 | -16.759 | -2.3912 | 1.3141 | 7.7226 | 2.3997 | 0 | 0.5457 | -129.42 | 39.979 | 40.162 | -28.036 | -211.69 | -9.1669 |  |  | 16.665 | 9.6999 | 5.6599 | -7.71 | 8.97 | -7.0955 | -7.2294 | 20.763 | 17.439 | 2.05 | -27.481 | -27.554 | 7.7354 | 3.9466 | 2.88 | 6.412 | 38.099 | -4.9 | -1.62 | 28.002 | 28.091 | 27 | 69.606 | 69.723 | -22.032 | -54.736 | -22.128 | 3.7365 | 24.559 | 19.959 | 11.098 | 10.94 | -11.309 | 25.512 | -5.7476 | -5.2798 | 24.829 | 0.0144 | -5.8203 | 7.0999 | 7.3 | -6.571 | 6.1771 | 48.896 | 14.292 | 6.61 | -4.13 | 7.128 | -26.281 | -9.39 | -9.3599 | 32.29 | 19.04 | -22.799 | -11.409 | -26.269 | -25.227 | 25.933 | 9.9745 | 1.4478 | 2.1225 | -13.527 | -19.482 | -12.541 | -63.417 | 38.721 | 0 | -8.4978 | -7.7393 | 0 | 3.7561 | 3.2626 | -14.34 | -21.244 | -21.001 | 1.4216 | 11.819 | -6.3199 | 3.1 | 3.5636 | 8.8749 | -9.2233 | -9.2489 | 6.4858 | -0.4541 | -21.083 | 5.2803 | 0 | 0 | 4.15 | 4.5799 | 3.7633 | 0.8373 | 0.1675 | 22.104 | 13.188 | 12.164 | 22.666 | 33.607 | 11.241 | -8.0499 | -1.609 | 0.3243 | 0.66 | 3.61 | -13.224 | 1.6273 | 7.0109 | 0.882 | 1.8998 | 29.85 | -37.661 | -27.755 | -2.1099 | 27.62 | -0.1 | 21.204 | 4.0908 | -4.2634 | 2.3753 | 0.0473 |  | -12.101 | -8.638 | 11.852 | -30.755 | -19.306 | -12.46 | 159.61 | -1.0815 | -13.201 | 12.583 | 4.3277 | 8.4395 | 5.7281 | 4 | 23.804 | 23.453 | 5.0299 | 0 | 7.2673 | 42.582 | 60.858 | 37.448 | 36.916 | -10.62 | -13.126 | 0 | 0 | 78.096 | 79.528 | -31.678 | -30.711 | -9.7708 | -10.075 | 7.48 | 7.4499 | -27.5 | -28.7 | 2.4087 | -9.0399 | 9.3223 | 20.499 | 20.501 | -18.399 | -27.7 | 19.6 | 19.2 | -18.484 | -18.473 | -104.42 | -85.029 | 0 | -10.239 | 277.63 | 224.86 | -64.053 | 231.68 | -70.471 | 192.85 | 31.228 | 33.685 | -119.32 | 0 | -51.026 | -53.316 | 53.631 | -2.0154 | 8.8797 | -3.44 | -1.314 | -1.327 | 0.56 | 1.7599 | -2.6819 | -7.6157 | 16.087 | -11.863 | 2 | 1.3389 | 1.873 | 0 | 0 | 4.5636 | 3.7104 | 4.224 |  | 11.699 | 9.1861 | 0.35 | 0.37 | -8.455 | -14.608 | -15.6 | -5.8773 | 10.472 | -9.3919 | -1.5239 | -13.5 | -4.3 | 0 | -126.87
23/03/2025 | 18:00 | 0 | 6.5087 | -13.618 | 10.699 | 8.1534 | 0 | 15.249 |  | 13.535 | 5.5628 | 6.921 | -15.539 | -19.799 | -2.2 | 0 | -13.199 | 3.8737 | 2.8006 | 4.5237 | 4.5377 | 7.9777 | 0 | 2.5233 | 2.2782 |  | -1.0878 | -0.581 | -0.568 | 11.369 | -4.44 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -12.67 | -12.72 | -10 | -12.909 | -12.939 | 1.4032 | 3.8382 | 11.639 | 12.667 | -15.685 | -16.343 | -16.105 | -0.3541 | 0.1604 | 0 | -15.941 | 3.1687 | 17.487 | -6.5921 | 10.853 | -7.0999 | -7.0999 | -18.6 | -18.925 | -2.5158 | 1.3141 | 6.9362 | 1.9878 | 0 | 0.696 | -146.36 | 40.528 | 41.108 | -20.616 | -217.26 | -9.1669 |  |  | 16.136 | 9.27 | 5.21 | -8.14 | 8.68 | -9.2388 | -9.3728 | 24.123 | 21.577 | 2.003 | -27.306 | -27.433 | 6.5001 | 5.8406 | 2.88 | 6.412 | 41.299 | -8.6 | -1.59 | 28.864 | 29.22 | 28.094 | 72.646 | 72.968 | -23.647 | -57.349 | -21.202 | 3.5523 | 23.959 | 18.84 | 10.942 | 10.842 | -11.219 | 25.512 | -7.6535 | -7.2897 | 32.435 | 0.0147 | -5.8214 | 7.0999 | 7.3 | -6.5307 | 5.803 | 47.477 | 14.107 | 6.35 | -3.62 | 6.1425 | -26.281 | -8.81 | -8.97 | 31.95 | 19.24 | -26.763 | -13.936 | -30.939 | -29.281 | 23.618 | 8.8009 | -1.2291 | -1.7392 | -19.251 | -25.421 | -12.039 | -72.252 | 50.381 | 0 | -7.9488 | -7.522 | 10.33 | 3.9048 | 3.1953 | -20.484 | -22.84 | -22.66 | 4.8148 | 12.369 | -6.19 | 0 | 3.3321 | 12.366 | -9.1805 | -9.1885 | 7.0238 | 6.4226 | -18.567 | 4.9934 | 0 | 0 | 4.5884 | 5.1821 | 3.639 | 3.1816 | 1.842 | 15.405 | 14.594 | 15.726 | 24.532 | 37.073 | 20.548 | -10.309 | -0.6038 | 0.3417 | -0.03 | 1.97 | -20.85 | 1.5721 | 7.0869 | 0.764 | 1.6871 | 29.84 | -40.413 | -28.667 | -2.4199 | 26.136 | -0.1 | 20.407 | 4.0717 | -4.1566 | 2.4455 | 0.0458 |  | -11.436 | -8.86 | 8.0285 | -29.327 | -17.418 | -12.395 | 153.8 | -0.8021 | -12.581 | 12.188 | 3.8262 | 8.5055 | 5.8863 | 3.6465 | 29.488 | 30.938 | 7.5399 | -2.9896 | 0 | 50.91 | 69.435 | 44.733 | 45.877 | -14.548 | -15.093 | 0 | 0 | 94.767 | 96.783 | -27.47 | -26.8 | -8.5013 | -8.0457 | 10.01 | 9.9899 | -26.899 | -26.899 | 2.3392 | -9.76 | 9.752 | 26.638 | 26.169 | -18.2 | -28.6 | 16.2 | 15.6 | -18.144 | -18.132 | -115.46 | -97.209 | 0 | 12.569 | 304.55 | 247.05 | -87.081 | 228.53 | -80.865 | 221.08 | 33.029 | 32.209 | -114 | 0 | -40.991 | -41.99 | 42.018 | -1.5686 | 8.8797 | -4.2399 | -1.019 | -1.0299 | 0.8 | 2.7999 | -2.7682 | -8.3482 | 16.905 | -12.684 | 2.7 | 2.355 | 0.923 | 0 | 0 | 3.806 | 4.3035 | 3.5665 |  | 12.899 | 7.9958 | 0.37 | 0.37 | -9.9147 | -12.24 | -15.411 | -8.465 | 8.4399 | -7.6348 | 0 | -13.899 | -3.2999 | 0 | -125.02
23/03/2025 | 18:30 | 0 | 7.3524 | -15.399 | 2.6582 | 7.9654 | 0 | 14.833 |  | 15.796 | 6.8057 | 8.2121 | -19.979 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.399 | 3.8852 | -0.0767 | 5.8566 | 5.8141 | 10.154 | 0 | 2.5233 | 2.2782 |  | -1.106 | -0.237 | -0.23 | 10.994 | 0 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -10.5 | -10.529 | -10 | -12.39 | -12.43 | 2.5609 | 3.6583 | 7.9589 | 9.0988 | -13.927 | -16.209 | -15.869 | 16.098 | 26.984 | 0 | -16.744 | 4.7468 | 23.692 | 4.9689 | 3.937 | -4.3999 | -4.3999 | -13.067 | -14.363 | -2.1442 | 1.3141 | 11.325 | 3.2568 | 0 | 0.9932 | -124.91 | 23.377 | 24.109 | 0.6347 | -200.71 | -9.1669 |  |  | 17.793 | 9.22 | 5.3899 | -6.1799 | 9.1999 | -17.544 | -16.606 | 30.245 | 27.873 | -2.3942 | -21.209 | -21.181 | 10.057 | 6.7561 | 2.88 | 6.412 | 46.5 | -11.699 | -1.5 | 33.654 | 33.494 | 32.917 | 56.932 | 57.541 | -22.898 | -42.53 | -20.571 | 4.1345 | 27.639 | 20.629 | 12.192 | 12.112 | -12.939 | 25.512 | -8.242 | -8.1973 | 22.773 | 0.0139 | -6.7574 | 4.5999 | 4.9 | -5.9497 | 6.9251 | 50.315 | 15.22 | 7.39 | -4.61 | 6.804 | -29.361 | -8.99 | -9 | 35.47 | 21.76 | -16.563 | -8.4363 | -35.774 | -33.99 | 39.453 | 22.691 | 10.234 | 10.92 | -16.364 | -22.846 | -12.977 | -85.045 | 20.258 | 0 | -8.3015 | -8.075 | 11.887 | -0.4406 | -1.0525 | -9.22 | -25.041 | -24.736 | 7.5435 | 11.829 | -5.5799 | -1.1 | 3.4573 | 2.8054 | -9.3804 | -9.3975 | 6.5031 | 7.2811 | -20.958 | 5.0117 | 0 | 0 | 4.5773 | 8.2714 | 3.7458 | 10.717 | 10.047 | 10.047 | 18.876 | 18.937 | 18.277 | 30.794 | 22.501 | -11.329 | 0.2916 | 0.404 | 0.23 | 2.88 | -22.28 | 1.5995 | 7.0699 | 0.781 | 1.8137 | 29.469 | -35.258 | -24.409 | -2.2299 | 26.014 | -0.1 | 21.38 | 5.1781 | -5.4686 | 3.0002 | 0.0458 |  | -11.178 | -12.118 | 5.8892 | -26.217 | -24.397 | -10.032 | 165.08 | 1.2873 | -11.778 | 10.44 | 3.6678 | 10.71 | 7.326 | 3.1593 | 18.728 | 19.941 | 11.309 | -6.7675 | -17.063 | 63.337 | 80.771 | 49.785 | 48.746 | -11.924 | -12.723 | 0 | -11.566 | 94.767 | 96.783 | -23.52 | -22.246 | -9.9773 | -10.208 | 9.0699 | 9.13 | -26.5 | -26.7 | 2.1634 | -8 | 8.728 | 21.915 | 21.797 | -17 | -29.799 | 12.399 | 11.6 | -18.002 | -17.832 | -123.01 | -64.376 | 0 | 7.5194 | 287.43 | 271.25 | -118.14 | 233.76 | -90.423 | 251.28 | 29.447 | 28.789 | -116.43 | 0 | -30.081 | -30.628 | 32.162 | -2.1326 | 8.8797 | -3.92 | -1.2769 | -1.2819 | 0.88 | 1.84 | -2.7402 | -7.6462 | 15.733 | -12.333 | 2.7999 | 0.267 | 1.401 | 0 | 0 | 3.7556 | 4.2705 | 4.0066 |  | 13.899 | 8.3903 | 0.33 | 0.37 | -6.0153 | -14.728 | -16.884 | -5.7258 | 9.1153 | -10.39 | 0 | -15 | -2 | 0 | -112.07
23/03/2025 | 19:00 | 0 | 5.109 | -10.897 | 6.1382 | 9.2251 | 0 | 17.918 |  | 18.262 | 8.0387 | 9.256 | -24.42 | -22 | 0 | 1.656 | -15.399 | 3.7029 | 4.6493 | 6.9313 | 6.8255 | 11.783 | 0 | 2.5233 | 2.2782 |  | -1.3506 | 0.118 | 0.109 | 10.81 | 2.22 | -11 | -0.127 | 0.196 | -9.5 | -9.31 | -10 | -11.21 | -11.399 | 3.9047 | 4.3039 | 12.489 | 13.51 | -14.932 | -6.43 | -6.5034 | 15.163 | 16.626 | 0 | -12.726 | 4.7468 | 30.073 | 39.43 | 6.7374 | -2.7999 | -3.7999 | -24.066 | -24.142 | -2.5783 | 1.3141 | 14.841 | 3.384 | 1.8447 | 1.3294 | -140.17 | 32.166 | 32.959 | -0.0332 | -199.74 | -9.1669 |  |  | 21.875 | 9.7899 | 6.1999 | -5.2199 | 10.869 | -14.195 | -14.865 | 35.956 | 33.966 | 3.4643 | -24.065 | -25.349 | 18.095 | 5.8879 | 2.88 | 6.412 | 48.299 | -7.8 | -1.75 | 34.513 | 33.517 | 33.358 | 58.632 | 59.213 | -24.743 | -45.488 | -20.463 | 4.3766 | 24.95 | 21.059 | 12.192 | 12.21 | -12.769 | 25.512 | -6.6648 | -6.9286 | 31.516 | 0.0138 | -6.7045 | 4.5 | 4.8 | -3.562 | 7.2991 | 47.634 | 15.777 | 7.68 | -3.14 | 6.4665 | -29.361 | -8.3 | -8.31 | 34.49 | 22.86 | -21.363 | -10.627 | -35.899 | -34.118 | 38.004 | 21.56 | 8.868 | 11.156 | -11.266 | -23.233 | -12.186 | -77.367 | -41.273 | 0 | -8.0609 | -8.4192 | 13.505 | -4.766 | -5.3637 | 4.1119 | -23.184 | -23.864 | 5.5339 | 0 | -5.7599 | 2.9 | 3.3283 | -2.7038 | -9.0231 | -9.0006 | 5.7033 | 5.3064 | -21.39 | 5.4756 | 0 | 0 | 3.9881 | 3.8416 | 3.143 | 8.3728 | 8.0379 | 9.21 | 21.343 | 20.038 | 16.572 | 29.684 | 25.226 | -10.239 | -1.6054 | 0.404 | -0.1 | 1.77 | -19.038 | 1.3992 | 7.1289 | 0.777 | 1.4056 | 27.989 | -37.15 | -25.631 | -2.3999 | 23.948 | -0.1 | 26.858 | 8.9009 | -9.6023 | 3.2198 | 0.0458 |  | -11.178 | -7.682 | 4.5281 | -29.579 | -26.004 | -12.716 | 177.2 | -2.426 | -9.4993 | -3.4812 | 3.1854 | 10.798 | 7.5158 | 3 | -3.1577 | -1.126 | -8.8 | 7.6694 | 41.626 | 21.984 | 25.484 | 40.381 | 41.272 | -6.1824 | -8.066 | -11.006 | -12.918 | 40.098 | 39.724 | -30.37 | -29.349 | -8.8005 | -8.7829 | 10.43 | 10.38 | -27.399 | -28.1 | 2.1451 | -8.1599 | 5.5441 | 22.096 | 21.954 | -17.799 | -27.299 | 20.1 | 19.2 | -18.143 | -18.258 | -57.329 | -6.5772 | -291.31 | -19.883 | 319.19 | 120.26 | 45.094 | 96.183 | 48.112 | 59.504 | 33.545 | 33.55 | 2.6699 | 248.36 | -159.91 | 93.729 | -84.796 | -1.2634 | 8.8797 | -4.8 | -1.22 | -1.2239 | 1.6799 | 0.56 | -2.7797 | -6.2394 | 10.988 | -10.838 | 5.5 | 1.996 | 1.865 | 0 | 0 | 3.7546 | 4.2513 | 3.5313 |  | 12.199 | 4.8923 | 0.26 | 0.37 | 0 | -18.518 | -23.662 | 4.1847 | 14.518 | -18.014 | 3.1313 | -15 | -4.0999 | 0 | -107.74
23/03/2025 | 19:30 | 0 | 5.1631 | -11.092 | 1.2318 | 9.2528 | 0 | 17.863 |  | 18.791 | 8.1877 | 9.5499 | -17.76 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 4.4304 | 3.556 | 6.694 | 6.6065 | 11.507 | 0 | 2.5233 | 2.2782 |  | -1.3436 | -0.137 | -0.12 | 11.095 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -9 | -8.85 | -10 | -11.859 | -12.079 | 4.2932 | 3.7326 | 14.679 | 15.492 | -14.565 | -8.0375 | -8.4389 | 11.308 | 7.8207 | 0 | -10.984 | 4.7468 | 25.776 | 42.944 | 5.3091 | -5.4999 | -5.3999 | -22.285 | -22.955 | -2.8323 | 1.3141 | 17.091 | 4.1063 | 1.4292 | 0.9389 | -129.72 | 28.626 | 28.229 | 7.2185 | -199.99 | -9.1669 |  |  | 21.266 | 9.42 | 7.0399 | -5.73 | 7.3 | -11.784 | -11.784 | 38.625 | 37.298 | 4.1078 | -27.638 | -27.862 | 16.113 | 6.11 | 2.88 | 6.412 | 50.9 | -12.3 | -1.75 | 33.114 | 32.262 | 32.205 | 60.68 | 61.774 | -21.937 | -42.348 | -28 | 4.1256 | 23.629 | 21.329 | 12.348 | 12.405 | -13.109 | 25.512 | -7.4906 | -7.403 | 23.636 | 0.0141 | -6.8329 | 4.5 | 4.8 | -2.7404 | 6.7381 | 47.792 | 15.22 | 7.48 | -3.61 | 7.0335 | -25.796 | -7.72 | -7.8299 | 33.569 | 22.99 | -17.145 | -9 | -35.341 | -35.927 | 38.337 | 20.419 | 8.8053 | 9.5566 | -18.58 | -27.846 | -12.32 | -89.376 | -43.066 | 0 | -8.1045 | -7.8522 | 13.048 | -0.9335 | -1.4009 | -14.34 | -24.504 | -24.059 | 9.4414 | 12.13 | -5.6799 | -0.2 | 3.4023 | 3.7165 | -10.015 | -10.09 | 6.5403 | 9.1774 | -20.933 | 5.4145 | 0 | 0 | 7.4537 | 7.6061 | 6.9381 | 5.526 | 5.1911 | 6.1958 | 19.77 | 21.257 | 13.36 | 30.038 | 21.896 | -13.079 | 0.1012 | 0.3692 | 1.12 | 2.42 | -24.619 | 1.2954 | 6.8979 | 0.803 | 1.3723 | 28.299 | -37.444 | -24.027 | -2.6599 | 24.54 | -0.1 | 27.44 | 9.1043 | -9.8178 | 3.2408 | 0.0458 |  | -11.178 | -8.189 | 5.8464 | -29.915 | -21.869 | -13.797 | 175.33 | -2.4364 | -9.5427 | -3.1954 | 3.7056 | 10.944 | 7.5791 | 3.3601 | 0.3717 | 2.5182 | -6.2899 | 8.7751 | 36.95 | 16.585 | 30.16 | 38.407 | 37.741 | -7.822 | -7.7045 | -10.875 | -11.815 | 40.098 | 39.724 | -31.689 | -31.068 | -10.2 | -9.489 | 10.079 | 9.97 | -29.1 | -28.799 | 2.1634 | -8.64 | 9.7018 | 20.9 | 21.063 | -17.799 | -29 | 21.299 | 20.899 | -18.239 | -18.293 | -64.891 | 0.8522 | -296.42 | -22.428 | 305.35 | 113.7 | 45.363 | 107.13 | 46.876 | 54.049 | 23.329 | 24.321 | 3.0649 | 238.35 | -160.47 | 87.273 | -76.768 | -0.8655 | 8.8797 | -4.96 | -1.363 | -1.3849 | 2.64 | 0.24 | -2.5919 | -5.7114 | 10.197 | -12.361 | 5.8 | 2.615 | 1.8099 | 0 | 0 | 4.1304 | 3.4224 | 3.1688 |  | 13.8 | 9.1051 | 0.32 | 0.37 | 3.2323 | -18.47 | -23.148 | 4.0292 | 13.742 | -17.005 | 3.1865 | -15.1 | -2.7 | 0 | -111.46
23/03/2025 | 20:00 | 0 | 5.2441 | -11.112 | 3.1388 | 9.479 | 0 | 17.741 |  | 18.222 | 7.8197 | 9.1587 | -17.76 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 4.6536 | 5.0519 | 6.5344 | 6.5053 | 11.153 | 0 | 2.5233 | 2.2782 |  | -1.3255 | -0.137 | -0.123 | 11.55 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -9.96 | -9.9399 | -10 | -12.029 | -12.13 | 6.2368 | 3.7508 | 15.78 | 16.853 | -14.982 | -7.3677 | -6.971 | -0.5849 | 0.1296 | 0 | -10.716 | 3.9578 | 20.334 | 46.097 | 6.9211 | -4.7999 | -4.7999 | -24.776 | -24.78 | -2.9403 | 1.3141 | 16.478 | 3.9697 | 1.4431 | 1.0649 | -147.64 | 31.189 | 31.586 | 11.299 | -202.45 | -9.1669 |  |  | 21.545 | 9.4499 | 6.98 | -5.6999 | 7.48 | -13.927 | -13.659 | 39.858 | 37.618 | 3.5882 | -29.103 | -29.331 | 16.71 | 5.6914 | 2.88 | 6.412 | 48.5 | -10.3 | -1.7699 | 31.095 | 30.856 | 30.081 | 61.986 | 62.349 | -30.087 | -44.117 | -25.6 | 4.2062 | 25.649 | 21.639 | 11.879 | 11.917 | -12.609 | 25.512 | -6.8998 | -6.7202 | 19.962 | 0.0141 | -6.48 | 4.5 | 4.8 | -3.031 | 6.7381 | 48.896 | 15.035 | 7.21 | -3.96 | 6.696 | -25.796 | -8.75 | -8.88 | 35.71 | 23.1 | -16.563 | -8.1181 | -37.107 | -35.863 | 37.805 | 20.513 | 9.6054 | 8.8761 | -19.976 | -28.125 | -12.933 | -91.868 | -39.583 | 0 | -7.8716 | -7.6091 | 13.161 | 0.6204 | -0.1204 | -20.484 | -23.478 | -23.202 | 8.178 | 12.389 | -5.7899 | 0 | 3.4022 | 6.5464 | -9.2699 | -9.3697 | 5.5459 | 8.6299 | -23.541 | 5.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3633 | 7.0331 | 6.5307 | 21.768 | 21.56 | 17.588 | 31.503 | 23.751 | -10.729 | -1.0084 | 0.3774 | -0.06 | 0.36 | -23.883 | 1.6376 | 7.0579 | 0.804 | 1.9412 | 29.04 | -39.746 | -27.595 | -2.4299 | 25.039 | -0.1 | 27.5 | 8.8743 | -9.5768 | 3.1933 | 0.0458 |  | -11.323 | -8.472 | 6.4019 | -30.167 | -21.807 | -13.664 | 173.79 | -2.4828 | -9.7267 | -2.7791 | 3.6275 | 10.739 | 7.4446 | 3 | 1.7313 | 3.846 | -5.8699 | 9.3183 | 36.879 | 20.429 | 32.847 | 38.984 | 38.569 | -9.0558 | -8.9188 | -12.493 | 0 | 40.098 | 39.724 | -33.095 | -32.211 | -9.6389 | -9.6144 | 9.4499 | 9.4099 | -25.899 | -25.799 | 2.0755 | -8.4799 | 12.618 | 19.983 | 20.21 | -17.799 | -26.899 | 22.2 | 21.6 | -18.239 | -18.293 | -62.012 | -5.218 | -296.56 | -20.87 | 305.47 | 119.39 | 39.834 | 109.23 | 52.623 | 57.349 | 30.346 | 30.051 | -1.9636 | 239.9 | -161.65 | 88.76 | -77.761 | -0.7947 | 8.8797 | -4.4 | -1.373 | -1.381 | 1.7599 | 0.88 | -2.6667 | -6.2394 | 9.8161 | -11.921 | 6.6999 | 3.1659 | 3.729 | 0 | 0 | 3.6006 | 4.4247 | 3.5763 |  | 12 | 8.0862 | 0.23 | 0.37 | 0 | -17.807 | -22.919 | 4.3046 | 12.307 | -17.422 | 2.994 | -13.3 | -3.7999 | 0 | -110.22
23/03/2025 | 20:30 | 0 | 5.0639 | -10.792 | 3.9654 | 9.3656 | 0 | 17.607 |  | 17.226 | 7.3537 | 8.747 | -17.76 | -19.799 | -2.2 | 1.656 | -13.199 | 4.9603 | 4.0014 | 6.3185 | 6.1088 | 10.794 | 0 | 2.5233 | 2.2782 |  | -1.3018 | -0.074 | -0.062 | 11.849 | -4.44 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -9.6999 | -9.76 | -10 | -11.819 | -11.8 | 6.8326 | 3.8811 | 15.502 | 16.771 | -16.176 | -7.2337 | -7.1587 | 9.1554 | 6.6801 | 0 | -11.118 | 4.7468 | 24.194 | 39.467 | 6.5782 | -4.6999 | -4.5999 | -23.385 | -23.491 | -2.6554 | 1.3141 | 15.103 | 4.0827 | 1.5833 | 1.0696 | -145.08 | 29.755 | 29.938 | 8.9036 | -205.09 | -9.1669 |  |  | 21.166 | 9.39 | 6.8699 | -5.6199 | 7.5199 | -12.989 | -12.855 | 39.135 | 36.541 | 3.9725 | -29.75 | -29.703 | 14.661 | 4.842 | 2.88 | 6.412 | 47.9 | -9.1999 | -1.88 | 31.574 | 31.247 | 30.686 | 62.429 | 61.888 | -28.036 | -44.527 | -25.647 | 4.1034 | 22.879 | 21.149 | 11.723 | 11.917 | -12.409 | 25.512 | -6.4522 | -6.3946 | 20.326 | 0.0141 | -6.4001 | 4.5 | 4.8 | -3.1103 | 5.99 | 48.738 | 14.107 | 6.42 | -3.66 | 6.399 | -18.111 | -9.26 | -9.3299 | 35.87 | 22.37 | -16.799 | -8.5818 | -36.061 | -34.845 | 35.27 | 17.733 | 7.1586 | 7.5499 | -18.622 | -26.147 | -12.842 | -92.456 | -37.615 | 0 | -7.46 | -7.2552 | 13.393 | -2.784 | -3.3735 | -15.876 | -22.669 | -22.536 | 7.8723 | 12.069 | -5.71 | 1.2 | 3.1395 | 0.276 | -10.158 | -10.066 | 6.7288 | 9.1647 | -23.526 | 5.4634 | 0 | 0 | 0 | 3.1591 | 0 | 5.6935 | 5.526 | 8.5402 | 20.597 | 20.83 | 17.756 | 31.742 | 23.292 | -11.189 | -0.5067 | 0.404 | 0.32 | 1.12 | -23.021 | 1.6304 | 6.9489 | 0.777 | 1.4526 | 29.149 | -39.558 | -27.744 | -2.3299 | 26.026 | -0.1 | 27.59 | 8.6769 | -9.2896 | 3.1483 | 0.0458 |  | -11.559 | -6.789 | 7.647 | -31.596 | -23.533 | -13.75 | 173.36 | -2.7619 | -10.421 | -2.7462 | 2.5934 | 10.571 | 7.3576 | 2.4427 | 2.6443 | 3.513 | -5.4499 | 7.9457 | 35.573 | 21.331 | 30.351 | 39.452 | 39.734 | -7.5855 | -8.1586 | -10.193 | -11.273 | 40.098 | 39.724 | -30.447 | -29.788 | -9.3814 | -9.117 | 9.3299 | 9.31 | -27.7 | -27.799 | 2.1799 | -8.88 | 5.094 | 21.293 | 21.332 | -17.799 | -29 | 20.799 | 20 | -18.055 | -17.89 | -61.019 | -1.7854 | -292.51 | -18.223 | 274.04 | 117.16 | 44.706 | 103.27 | 51.027 | 59.999 | 33.458 | 34.877 | 6.7114 | 244.59 | -159.65 | 92.718 | -80.775 | -1.4294 | 8.8797 | -4.6399 | -1.3849 | -1.394 | 1.6799 | 0.56 | -2.5677 | -6.5018 | 9.9626 | -11.894 | 6.0999 | 3.3299 | 4.8559 | 0 | 0 | 4.3587 | 3.9023 | 4.4011 |  | 13.5 | 7.8452 | 0.2 | 0.37 | 0 | -18.101 | -22.242 | 2.955 | 13.055 | -16.214 | 2.4858 | -15.3 | -2.7999 | 0 | -113.87
23/03/2025 | 21:00 | 0 | 5.3894 | -11.332 | 4.0973 | 9.0634 | 0 | 17.255 |  | 16.711 | 6.9617 | 8.4211 | -15.539 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 4.7425 | 3.6953 | 5.692 | 5.5818 | 9.9751 | 0 | 2.5233 | 2.2782 |  | -0.9999 | -0.146 | -0.159 | 11.505 | -4.44 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -9.7399 | -9.6999 | -10 | -12.119 | -12.079 | 6.8776 | 3.5961 | 16.424 | 17.255 | -16.93 | -8.4394 | -8.0355 | 15.042 | 10.508 | 0 | -13.261 | 5.1414 | 30.534 | 40.756 | 6.7666 | -5.1999 | -5.1999 | -24.085 | -23.507 | -2.6862 | 1.3141 | 15.124 | 4.0244 | 1.3784 | 1.09 | -142.36 | 29.999 | 30.03 | 12.826 | -201.7 | -9.1669 |  |  | 21.346 | 9.18 | 6.6399 | -6.0199 | 7.63 | -12.319 | -12.051 | 38.837 | 36.663 | 4.2079 | -30.201 | -30.329 | 14.208 | 4.6529 | 2.88 | 6.412 | 47.4 | -10.3 | -1.96 | 30.441 | 30.657 | 29.68 | 64.696 | 64.456 | -27.938 | -44.99 | -27.897 | 4.1441 | 24.2 | 20.92 | 10.942 | 11.038 | -11.8 | 25.512 | -6.2236 | -5.6709 | 19.995 | 0.0142 | -6.1329 | 4.5 | 4.8 | -3.9099 | 5.055 | 48.738 | 12.994 | 5.64 | -3.67 | 6.048 | -18.111 | -10.14 | -10.289 | 36.33 | 21.28 | -18.254 | -9.4727 | -34.946 | -33.7 | 33.081 | 15.27 | 6.4593 | 5.1203 | -16.783 | -24.762 | -13.04 | -96.916 | -36.51 | 0 | -7.1193 | -7.0969 | 11.285 | -4.2859 | -4.9888 | -8.196 | -22.242 | -22.069 | 8.2897 | 11.729 | -10.569 | 2.2999 | 3.0964 | -1.1949 | -10.451 | -10.393 | 7.411 | 8.8058 | -23.518 | 5.2131 | 0 | 0 | 5.4304 | 5.5247 | 4.2696 | 4.3538 | 4.0189 | 10.214 | 19.177 | 18.74 | 18.575 | 34.797 | 22.828 | -11.359 | -0.7118 | 0.404 | 0.2 | 1.41 | -24.834 | 1.6647 | 6.9139 | 0.851 | 1.4472 | 29.84 | -41.181 | -27.973 | -2.1599 | 26.85 | -0.1 | 27.493 | 8.5987 | -9.1967 | 3.0739 | 0.0458 |  | -12.323 | -5.434 | 10.064 | -32.52 | -21.811 | -14.307 | 173.51 | -3.0517 | -10.437 | -2.6937 | 2.0302 | 10.468 | 7.1124 | 2 | 0 | 2.6467 | -5.8699 | 9.4841 | 38.715 | 21.597 | 28.73 | 38.228 | 37.647 | -6.8743 | -7.3677 | -11.464 | -11.402 | 40.098 | 39.724 | -31.343 | -30.574 | -9.7521 | -9.3234 | 8.72 | 8.6599 | -27.899 | -27.899 | 2.1634 | -9.1999 | 7.3269 | 23.458 | 23.328 | -18.6 | -29.399 | 20.899 | 20.399 | -18.343 | -18.345 | -56.466 | 0.6538 | -295.64 | -18.314 | 229.59 | 117.53 | 44.981 | 105.37 | 49.177 | 55.927 | 29.812 | 31.16 | 7.1596 | 236.59 | -158.52 | 84.947 | -77.912 | -1.3586 | 8.8797 | -4.8 | -1.4119 | -1.417 | 1.6 | 0.32 | -2.5668 | -6.4744 | 10.374 | -12.333 | 5.9 | 3.2 | 3.4909 | 0 | 0 | 4.8254 | 3.6717 | 3.1801 |  | 13.1 | 9.0447 | 0.15 | 0.37 | 2.4974 | -18.801 | -22.758 | 4.3781 | 13.644 | -16.557 | 2.2215 | -14.5 | -3 | 0 | -109.91
23/03/2025 | 21:30 | 0 | 5.1251 | -10.851 | 10.221 | 8.8787 | 0 | 16.673 |  | 15.447 | 6.3418 | 7.7007 | -15.539 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 5.0106 | 1.9664 | 4.8693 | 4.7926 | 8.5232 | 0 | 2.5233 | 2.2782 |  | -1.2971 | -0.189 | -0.201 | 11.002 | -6.6599 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -10.51 | -10.55 | -10 | -12.13 | -12.39 | 5.9501 | 3.8798 | 18.821 | 20.097 | -19.207 | -9.1092 | -7.8411 | 10.736 | 12.522 | 0 | -14.869 | 5.9305 | 32.906 | 39.88 | 8.0183 | -4.4999 | -4.3999 | -23.576 | -23.349 | -2.6719 | 1.3141 | 14.869 | 3.6454 | 1.21 | 0.9872 | -152.86 | 30.823 | 30.915 | 17.156 | -212.42 | -9.1669 |  |  | 18.352 | 8.7799 | 7.0199 | -7.51 | 4.61 | -11.248 | -11.382 | 33.529 | 31.173 | 1.6615 | -29.998 | -29.987 | 14.807 | 6.3006 | 2.88 | 6.412 | 46 | -10.199 | -1.7 | 29.24 | 29.087 | 28.279 | 63.184 | 64.383 | -30.309 | -44.779 | -24.971 | 4.0921 | 24.149 | 20.649 | 10.317 | 10.549 | -11.439 | 25.512 | -7.292 | -7.3929 | 24.618 | 0.0144 | -5.7972 | 6.9 | 7.0999 | -5.2099 | 4.494 | 49.527 | 12.066 | 4.72 | -4.37 | 6.3315 | -20.876 | -10.25 | -10.25 | 36.49 | 21.13 | -20 | -10.209 | -34.575 | -32.954 | 31.313 | 14.638 | 4.0441 | 4.1732 | -21.31 | -26.813 | -12.702 | -100.36 | -30.506 | 0 | -7.3334 | -6.9417 | 13.981 | -2.6478 | -3.0057 | -16.9 | -22.042 | -21.722 | 7.8133 | 12.329 | -10.71 | 0.1 | 2.943 | 3.1703 | -10.526 | -10.434 | 7.4695 | 8.4496 | -25.315 | 5.2131 | 0 | 0 | 4.3835 | 4.1695 | 3.0098 | 3.5165 | 3.684 | 11.387 | 17.916 | 19.255 | 20.362 | 34.434 | 21.617 | -10.219 | -0.5653 | 0.3243 | -0.03 | 1.74 | -22.176 | 1.6495 | 6.8619 | 0.785 | 1.2986 | 30.26 | -41.276 | -29.217 | -1.8799 | 27.127 | -0.1 | 27.356 | 8.4384 | -9.1446 | 2.9444 | 0.0458 |  | -11.22 | -5.754 | 13.508 | -33.528 | -21.608 | -14.209 | 171.35 | -3.5469 | -10.115 | -2.4389 | 2.1297 | 9.6847 | 6.6931 | 1.6626 | 0 | 3.3021 | -7.5399 | 10.853 | 44.503 | 22.236 | 24.829 | 37.224 | 37.011 | -6.3229 | -7.4681 | -11.074 | -12.776 | 40.098 | 39.724 | -31.211 | -30.216 | -8.6632 | -8.5405 | 10.369 | 10.35 | -27.899 | -27.399 | 2.1982 | -9.76 | 0.0087 | 23.389 | 23.577 | -18.7 | -29.5 | 20.899 | 20.5 | -18.343 | -18.077 | -55.092 | -9.0293 | -293.34 | -17.616 | 226.95 | 114.55 | 47.083 | 105.01 | 46.027 | 51.774 | 31.435 | 30.55 | -0.7002 | 232.68 | -156.27 | 84.41 | -75.127 | -1.2878 | 8.8797 | -4.0799 | -1.5499 | -1.5579 | 0.96 | 0.88 | -2.4828 | -6.5018 | 11.018 | -11.952 | 6 | 4.578 | 4.379 | 0 | 0 | 3.9627 | 4.0144 | 3.5808 |  | 13.699 | 7.7204 | 0.01 | 0.37 | 2.3961 | -19.726 | -23.15 | 4.837 | 14.406 | -17.386 | 1.7644 | -15.199 | -2.7999 | 0 | -112.5
23/03/2025 | 22:00 | 0 | 4.8448 | -10.191 | 10.32 | 7.8988 | 0 | 14.726 |  | 14.289 | 5.7248 | 7.1656 | -13.319 | -19.799 | -2.2 | 0.828 | -13.199 | 4.4624 | -1.6825 | 4.7574 | 4.7117 | 8.2222 | 0 | 2.5233 | 2.2782 |  | -1.1164 | -0.376 | -0.357 | 11.612 | -6.6599 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -11.59 | -11.579 | -10 | -12.479 | -12.579 | 6.201 | 3.9876 | 14.684 | 15.841 | -20.67 | -13.261 | -12.999 | -1.1144 | -1.0073 | 0 | -15.271 | 3.1687 | 16.906 | -9.3468 | 7.3577 | -4.7999 | -4.7999 | -20.843 | -20.869 | -2.7943 | 1.3141 | 11.798 | 3.5423 | 0 | 0.5991 | -119.44 | 28.962 | 29.175 | 5.3677 | -198.2 | -9.1669 |  |  | 18.192 | 9.1599 | 5.9699 | -8.22 | 8.01 | -11.248 | -10.846 | 33.391 | 31.266 | 1.8671 | -31.524 | -31.929 | 11.62 | 4.9644 | 2.88 | 6.412 | 41 | -7.9 | -1.49 | 27.507 | 28.033 | 27.191 | 63.65 | 63.782 | -27.962 | -46.542 | -24.24 | 4.0395 | 22.819 | 20.559 | 10.004 | 10.159 | -11.17 | 25.512 | -6.1468 | -5.9335 | 21.925 | 0.0145 | -5.6984 | 6.9 | 7.0999 | -5.3063 | 3.1849 | 48.423 | 10.025 | 3.55 | -4.16 | 5.94 | -20.876 | -10.4 | -10.59 | 35.35 | 20.35 | -18.49 | -9.1545 | -33.77 | -32 | 28.575 | 12.649 | 2.0609 | 2.363 | -22.125 | -27.968 | -12.56 | -93.173 | -29.804 | 0 | -7.697 | -7.3982 | 14.569 | -4.6015 | -5.058 | -19.46 | -20.936 | -20.597 | 8.4067 | 12.519 | -7.3599 | 0 | 2.8005 | 0.4806 | -10.754 | -10.669 | 7.9972 | 9.8884 | -24.859 | 5.2131 | 0 | 0 | 3.4386 | 3.9311 | 2.6084 | 3.5165 | 2.8467 | 15.071 | 17.201 | 17.084 | 21.933 | 35.771 | 21.803 | -11.369 | -0.3053 | 0.3509 | 0.19 | 2.41 | -22.841 | 1.5634 | 7.0429 | 0.798 | 1.3871 | 29.87 | -41.606 | -30.094 | -1.7999 | 27.465 | -0.1 | 26.938 | 7.9821 | -8.524 | 2.7405 | 0.0758 |  | -11.515 | -4.414 | 15.616 | -34.957 | -18.809 | -14.539 | 165.03 | -4.3264 | -10.472 | -1.7328 | 1.9989 | 9.3624 | 6.4479 | 1.5234 | 0 | 3.4792 | -6.71 | 9.5553 | 43.536 | 23.88 | 25.298 | 36.705 | 37.509 | -6.5537 | -7.2697 | -10.887 | 0 | 43.574 | 45.153 | -34.633 | -33.666 | -8.5159 | -8.9249 | 10.899 | 10.88 | -27 | -27.399 | 2.1799 | -9.84 | 10.064 | 20.775 | 20.623 | -19.1 | -29.399 | 23.399 | 22.5 | -18.227 | -18.162 | -47.101 | -8.333 | -295.9 | -19.756 | 180.84 | 114.52 | 50.673 | 116.66 | 47.975 | 52.899 | 31.486 | 31.45 | -5.1414 | 232.1 | -158.94 | 77.822 | -70.174 | -0.5383 | 8.8797 | -4.48 | -1.718 | -1.7309 | 1.36 | 0.64 | -2.2285 | -6.2668 | 10.96 | -11.863 | 6 | 4.1579 | 3.561 | 0 | 0 | 4.6193 | 3.221 | 3.5557 |  | 12.699 | 8.551 | 0 | 0.37 | 2.8017 | -19.695 | -22.67 | 5.8754 | 14.964 | -17.384 | 1.4493 | -14.5 | -4.0999 | 0 | -112.08
23/03/2025 | 22:30 | 0 | 8.0779 | -16.587 | 3.6107 | 10.735 | 0 | 20.592 |  | 12.323 | 4.9938 | 6.4998 | -13.319 | -19.799 | -4.4 | 0.828 | -13.199 | 5.1106 | 2.8926 | 4.202 | 4.1271 | 7.6517 | 0 | 2.5233 | 2.2782 |  | -0.9773 | -0.493 | -0.443 | 10.965 | -6.6599 | -17.6 | -0.127 | 0.196 | -11.6 | -11.689 | -10 | -12.3 | -12.359 | 5.5413 | 3.8434 | 11.992 | 13.145 | -13.92 | -13.529 | -14.164 | 21.024 | 6.7409 | 0 | -16.209 | 4.3523 | 31.438 | -28.735 | 7.9274 | -6.7999 | -6.6999 | -18.514 | -19.424 | -2.7095 | 1.3141 | 10.646 | 3.4809 | 0 | 0.5145 | -106.08 | 26.947 | 27.191 | 9.0997 | -198.16 | -9.1669 |  |  | 16.905 | 8.85 | 5.1799 | -9.38 | 7.44 | -9.2388 | -10.444 | 36.541 | 34.201 | 2.2218 | -32.068 | -32.28 | 10.113 | 6.6241 | 2.88 | 6.412 | 42 | -14.199 | -1.63 | 24.338 | 25.208 | 25.342 | 66.167 | 66.268 | -26.191 | -47.21 | -23.357 | 3.6275 | 22.209 | 19.09 | 8.9111 | 9.085 | -10.449 | 25.512 | -8.6346 | -7.5358 | 24.277 | 0.0145 | -5.2897 | 9.1999 | 9.6 | -5.2221 | 1.8759 | 47.477 | 8.5409 | 2.42 | -3.6 | 5.7375 | -22.361 | -10.52 | -10.609 | 33.409 | 19.35 | -19.563 | -10.199 | -33.473 | -33.39 | 23.642 | 8.459 | -2.5985 | -1.4337 | -22.485 | -27.748 | -12.266 | -98.175 | -26.262 | 0 | -7.4427 | -7.1991 | 15.461 | -5.5434 | -5.2034 | -16.388 | -22.895 | -22.199 | 8.0847 | 12.319 | -10.369 | -0.3 | 2.6523 | -0.0563 | -10.882 | -10.916 | 7.7767 | 9.6809 | -26.335 | 5.3169 | 0 | 0 | 3.7159 | 2.9241 | 2.5467 | 2.3443 | 1.5071 | 14.568 | 18.484 | 16.752 | 22.928 | 37.851 | 20.406 | -12.079 | -0.3731 | 0.3445 | 0.05 | 2.18 | -22.08 | 1.358 | 7.0539 | 0.75 | 1.3412 | 29.989 | -42.989 | -30.59 | -1.7299 | 26.784 | -0.1 | 26.417 | 7.7672 | -8.237 | 2.5223 | 0.0758 |  | -11.16 | -3.95 | 19.967 | -36.553 | -16.228 | -14.364 | 160.32 | -5.1317 | -10.369 | -1.4395 | 2.1147 | 8.9376 | 6.1394 | 1.5234 | 1.1844 | 2.9619 | -8.8 | 8.945 | 39.31 | 25.412 | 26.364 | 35.718 | 36.83 | -5.1904 | -6.8353 | -10.277 | -12.024 | 43.574 | 45.153 | -32.496 | -31.48 | -8.7084 | -7.872 | 9.39 | 9.3599 | -28.799 | -29.5 | 2.1982 | -10.72 | 1.4276 | 23.49 | 23.328 | -19.899 | -30.7 | 22.6 | 21.7 | -18.227 | -18.162 | -50.774 | -6.9223 | -293.86 | -20.219 | 152.03 | 109.49 | 50.719 | 116.02 | 46.284 | 52.913 | 31.722 | 29.627 | -4.8138 | 225.67 | -156.27 | 78.244 | -69.891 | -1.2878 | 8.8797 | -4.8 | -1.63 | -1.666 | 0.72 | 0.32 | -2.2522 | -6.5598 | 11.4 | -11.982 | 5.5999 | 3.6199 | 3.4839 | 0 | 0 | 4.2274 | 3.5609 | 3.7736 |  | 13.1 | 10.248 | -0.13 | 0.37 | 3.9412 | -20.542 | -23.141 | 6.4484 | 15.264 | -17.076 | 0 | -15.6 | -2.4 | 0 | -111.15
23/03/2025 | 23:00 | 0 | 7.7146 | -16.111 | 9.0099 | 10.407 | 0 | 19.87 |  | 11.083 | 4.3848 | 5.7402 | -17.76 | -19.799 | -4.4 | 0 | -13.199 | 5.3007 | 4.1315 | 3.8622 | 3.8024 | 6.6634 | 0 | 2.5233 | 2.2782 |  | -0.9537 | -0.577 | -0.55 | 11.583 | -4.44 | -17.6 | -0.127 | 0.196 | -13.01 | -13.05 | -10 | -12.43 | -12.46 | 5.4983 | 4.2571 | 13.649 | 15.266 | -14.996 | -13.395 | -13.735 | -1.5597 | -1.1982 | 0 | -14.065 | 3.5632 | 17.953 | -15.51 | 9.6479 | -6.8999 | -7.2999 | -20.99 | -21.154 | -2.6395 | 1.3141 | 9.3671 | 1.9635 | 0 | 0.2874 | -132.26 | 23.377 | 23.377 | 23.426 | -215.17 | -9.1669 |  |  | 15.138 | 9.14 | 5.1199 | -10.05 | 7.1399 | -12.855 | -13.123 | 23.65 | 21.554 | 0.4049 | -27.693 | -27.929 | 9.7685 | 7.4796 | 2.88 | 6.412 | 35.7 | -10.399 | -1.3899 | 25.134 | 25.239 | 25.061 | 64.604 | 64.827 | -27.335 | -46.331 | -23.944 | 3.3869 | 21.75 | 18.069 | 7.9736 | 8.1085 | -9.7699 | 25.512 | -8.1227 | -7.6383 | 21.882 | 0.0147 | -4.9479 | 11.6 | 11.899 | -6.3073 | 1.1278 | 48.896 | 7.0565 | 1.47 | -4.91 | 5.7915 | -22.361 | -10.4 | -10.439 | 31.69 | 18.57 | -20.145 | -10.218 | -32.508 | -30.518 | 18.831 | 3.989 | -4.7739 | -5.0862 | -22.651 | -28.085 | -11.97 | -113.6 | -34.432 | 0 | -7.6386 | -7.3037 | 15.129 | -6.5193 | -7.0555 | -13.828 | -21.368 | -21.041 | 7.9328 | 12.429 | -10.819 | 0.2 | 2.4043 | -1.9121 | -10.421 | -10.311 | 7.4581 | 10.255 | -25.835 | 5.2375 | 0 | 0 | 3.6538 | 3.7907 | 0 | 5.8609 | 5.3586 | 15.071 | 15.877 | 15.958 | 23.2 | 36.34 | 22.501 | -11.399 | 0.2055 | 0.3243 | 0.14 | 2.46 | -22.295 | 1.4243 | 7.1299 | 0.605 | 1.1866 | 29.11 | -39.768 | -28.968 | -1.7899 | 25.947 | -0.1 | 26.157 | 7.2499 | -7.7256 | 2.3951 | 0.0758 |  | -10.979 | -2.555 | 19.982 | -37.814 | -16.291 | -15.22 | 155.6 | -5.8189 | -10.649 | -0.5733 | 1.5502 | 8.4688 | 5.7676 | 1 | 0 | 0 | -6.2899 | 10.597 | 40.87 | 24.382 | 23.437 | 37.042 | 37.258 | -5.4641 | -7.06 | -12.371 | -12.423 | 43.574 | 45.153 | -33.765 | -33.073 | -7.7096 | -7.7316 | 9.6599 | 9.64 | -30.1 | -29.7 | 2.4802 | -10.72 | 3.2243 | 24.083 | 24.137 | -20.799 | -29.799 | 24.299 | 23.899 | -18.227 | -18.291 | -42.724 | 0.4593 | -298.51 | -19.902 | 118.55 | 112.43 | 51.284 | 114.23 | 48.125 | 48.176 | 30.728 | 31.326 | -6.3147 | 227.15 | -156.77 | 77.282 | -71.184 | -0.2087 | 8.8797 | -4.5599 | -1.7799 | -1.797 | 1.2 | 1.12 | -2.2314 | -6.7948 | 11.955 | -11.894 | 5.0999 | 2.868 | 3.3139 | 0 | 0 | 3.0462 | 3.6871 | 3.5946 |  | 14 | 8.6622 | -0.16 | 0.37 | 4.2575 | -20.908 | -22.784 | 6.3523 | 15.806 | -16.04 | 0 | -15.8 | -2.7 | 0 | -114.58
23/03/2025 | 23:30 | 0 | 7.4696 | -15.638 | 10.791 | 10.408 | 0 | 19.799 |  | 10.538 | 3.9598 | 5.4619 | -13.319 | -19.799 | -4.4 | 1.656 | -13.199 | 5.4932 | 3.98 | 3.7712 | 3.5737 | 6.3473 | 0 | 2.5225 | 2.3738 |  | -0.9233 | -0.564 | -0.554 | 11.688 | -6.6599 | -17.6 | -0.127 | 0.196 | -13.439 | -13.449 | -10 | -12.52 | -12.59 | 5.296 | 4.0458 | 14.741 | 16.248 | -15.33 | -13.797 | -14.542 | -1.0291 | -0.9692 | 0 | -14.333 | 3.9578 | 19.722 | -19.576 | 11.469 | -6.0999 | -5.7999 | -21.607 | -21.069 | -2.5384 | 1.3141 | 10.322 | 1.8213 | 0 | 0.3089 | -132.72 | 26.306 | 26.459 | 13.151 | -221.73 | -9.1669 |  |  | 14.21 | 9.05 | 5.2199 | -10.52 | 6.63 | -12.587 | -11.917 | 22.688 | 18.822 | 0.667 | -27.721 | -27.409 | 10.281 | 8.8437 | 2.88 | 6.412 | 37.9 | -14.8 | -1.5399 | 24.918 | 25.715 | 24.477 | 66.67 | 66.812 | -25.195 | -50.026 | -21.711 | 3.3195 | 26.549 | 16.62 | 7.0361 | 7.3272 | -9.0699 | 25.512 | -10.782 | -10.2 | 21.493 | 0.0146 | -4.6002 | 13.899 | 11.899 | -7.0983 | 0 | 48.107 | 5.7577 | 0.45 | -4.7699 | 5.346 | -22.211 | -9.62 | -9.81 | 29.74 | 17.22 | -20.399 | -10.254 | -30.713 | -29.836 | 13.942 | -0.731 | -7.9708 | -8.0923 | -21.96 | -25.086 | -11.021 | -106.27 | -27.547 | 0 | -7.4276 | -7.1764 | 15.066 | -12.205 | -12.11 | -7.172 | -19.875 | -19.761 | 7.8662 | 12.019 | -8.71 | 0.3 | 2.3383 | -13.826 | -10.458 | -10.446 | 7.5138 | 10.033 | -27.762 | 5.5305 | 0 | 0 | 3.6977 | 3.0228 | 2.4111 | 4.0189 | 4.1864 | 18.252 | 14.872 | 15.361 | 25.423 | 37.258 | 18.404 | -12.509 | -1.523 | 0.3188 | 0 | 2.12 | -19.603 | 1.3255 | 7.0599 | 0.798 | 1.2256 | 29.079 | -39.873 | -28.702 | -2.0699 | 25.763 | -0.1 | 25.598 | 6.9868 | -7.4597 | 2.2196 | 0.0758 |  | -9.8598 | -1.269 | 18.883 | -38.654 | -14.763 | -15.493 | 150.64 | -6.3478 | -11.107 | -0.591 | 1.6751 | 8.8131 | 5.9891 | 1 | 0 | 0 | -6.2899 | 9.569 | 50.289 | 23.998 | 17.2 | 36.345 | 36.163 | 0 | -6.1434 | -10.636 | -12.043 | 43.574 | 45.153 | -33.337 | -32.249 | -7.3574 | -7.0311 | 8.0699 | 8.05 | -28.1 | -28.299 | 2.4802 | -10.64 | -2.5545 | 24.166 | 24.095 | -20.799 | -29.899 | 24.799 | 24 | -18.212 | -18.291 | -36.317 | -4.4005 | -296.79 | -21.893 | 61.517 | 110.9 | 54.866 | 115.38 | 42.462 | 48.883 | 27.805 | 28.874 | -4.6986 | 223.65 | -154.45 | 73.733 | -69.405 | -0.0232 | 8.8797 | -4.7199 | -1.6109 | -1.6289 | 1.36 | 1.5199 | -3.1131 | -7.3228 | 12.278 | -11.424 | 5.8 | 3.4579 | 3.263 | 0 | 0 | 4.1235 | 3.7882 | 4.1109 |  | 12.899 | 8.9977 | -0.26 | 0.37 | 3.0028 | -21.09 | -22.153 | 5.5225 | 16.013 | -17.489 | 0 | -14.5 | -3.7 | 0 | -121.38
24/03/2025 | 00:00 | 0 | 7.2828 | -15.175 | 10.973 | 10.275 | 0 | 19.639 |  | 9.707 | 3.4998 | 4.867 | -13.319 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 5.6184 | 4.6417 | 3.1303 | 3.3996 | 6.0452 | 0 | 2.2624 | 2.3693 |  | -1.243 | -0.688 | -0.662 | 10.958 | -8.88 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -13.739 | -13.71 | -10 | -12.17 | -12.369 | 3.9576 | 4.1027 | 16.932 | 18.078 | -16.349 | -13.797 | -14.304 | -0.0558 | -0.0979 | 0 | -14.601 | 4.3523 | 20.715 | -25.841 | 11.482 | -7.1999 | -7.3999 | -20.945 | -21.883 | -2.4528 | 1.3141 | 7.5056 | 2.2507 | 0 | -0.1791 | -135.19 | 27.039 | 26.947 | 18.453 | -224.2 | -9.1669 |  |  | 13.322 | 9.1999 | 2.7899 | -11.67 | 12.3 | -11.65 | -10.578 | 22.167 | 20.277 | 1.7006 | -28.772 | -28.652 | 7.1819 | 8.9591 | 2.88 | 6.412 | 35.2 | -14.3 | -1.47 | 21.291 | 21.953 | 20.432 | 70.475 | 70.992 | -23.887 | -51.434 | -23.795 | 3.7572 | 28.459 | 16.03 | 6.4111 | 6.6436 | -8.4799 | 25.512 | -10.183 | -9.9315 | 21.272 | 0.0147 | -4.2102 | 13.899 | 14.199 | -6.173 | -0.374 | 45.742 | 5.0155 | -0.1 | -4.11 | 5.643 | -22.211 | -8.96 | -9.0799 | 26.22 | 16.28 | -22.145 | -10.563 | -31.23 | -29.718 | 9.9991 | -4.2454 | -12.253 | -11.911 | -25.33 | -28.368 | -10.766 | -112.74 | -23.728 | 0 | -7.6932 | -7.3596 | 16.999 | -10.071 | -9.8744 | -15.364 | -19.386 | -19.108 | 8.3035 | 12.489 | -8.9799 | 0 | 2.4131 | -8.8121 | -9.7449 | -9.6928 | 7.2687 | 10.975 | -26.898 | 5.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0189 | 2.0094 | 20.262 | 14.758 | 14.75 | 27.612 | 39.969 | 20.641 | -10.859 | -0.3053 | 0.2978 | 0.86 | 1.87 | -21.765 | 1.7206 | 7.3289 | 0.85 | 1.3081 | 29.069 | -43.597 | -31.109 | -1.8799 | 25.445 | -0.1 | 24.44 | 7.0152 | -7.5903 | 2.048 | 0.0758 |  | -10.421 | -2.133 | 18.18 | -38.906 | -12.172 | -15.943 | 147.37 | -6.8361 | -10.136 | -0.5761 | 2.0169 | 9.0475 | 6.1236 | 1 | 0 | 2.1466 | -5.0299 | 7.6701 | 49.894 | 19.686 | 16.284 | 35.953 | 35.537 | 0 | -7.0037 | 0 | -11.944 | 43.574 | 45.153 | -34.699 | -33.677 | -6.7798 | -7.0572 | 9.5799 | 9.55 | -30.399 | -30.6 | 5.1517 | -11.68 | -3.1892 | 24.892 | 24.745 | -20.799 | -31.1 | 25.799 | 25.1 | -18.354 | -18.479 | -36.799 | -9.2518 | -297.12 | -21.049 | 53.329 | 107.24 | 59.07 | 120.91 | 41.784 | 43.838 | 30.418 | 31.202 | -9.9626 | 219.61 | -154.18 | 66.717 | -63.007 | 0.0012 | 8.8797 | -4.88 | -1.7089 | -1.7289 | 1.36 | 1.2799 | -2.9921 | -6.7948 | 12.864 | -12.098 | 5.6999 | 2.9949 | 2.101 | 0 | 0 | 3.9671 | 3.4717 | 3.4595 |  | 13.6 | 9.4752 | -0.25 | 0.37 | 4.3771 | -20.823 | -22.54 | 6.5258 | 15.647 | -16.546 | 0 | -14.899 | -3 | 0 | -121.2
MÁXIMO |  | 0 | 8.0779 | -7.0912 | 10.973 | 10.961 | 0 | 20.759 | 0 | 18.791 | 12.356 | 13.867 | -13.319 | -19.799 | 0 | 4.1399 | -13.199 | 5.6184 | 8.6663 | 6.9313 | 6.8255 | 11.783 | 0 | 3.662 | 2.5015 | 0 | -0.8114 | 0.118 | 0.109 | 11.849 | 2.22 | -11 | -0.127 | 0.196 | -7.42 | -7.5199 | -10 | -9.85 | -9.88 | 6.8776 | 4.3274 | 18.821 | 20.097 | -4.0443 | 0 | -6.5034 | 24.904 | 26.984 | 0 | -10.716 | 6.325 | 35.632 | 46.097 | 12.884 | -2.7999 | -3.7999 | 0 | -14.363 | -0.5391 | 1.3141 | 17.091 | 4.4155 | 3.1007 | 2.2511 | -106.08 | 73.549 | 73 | 23.456 | -178.19 | -9.1669 | 0 | 0 | 24.419 | 10.51 | 7.7199 | -5.2199 | 15 | -4.2824 | -4.0145 | 39.858 | 37.618 | 4.2079 | -6.8535 | -6.9012 | 18.095 | 11.418 | 2.88 | 6.412 | 57.599 | -4.5999 | -0.93 | 42.923 | 42.608 | 41.618 | 93.253 | 93.853 | -17.846 | -40.608 | -15.977 | 4.5459 | 28.459 | 21.639 | 12.348 | 12.405 | -7.8499 | 25.512 | -5.7476 | -5.2798 | 37.313 | 0.0155 | -3.8799 | 18.899 | 19 | -0.7581 | 7.8601 | 51.893 | 16.519 | 8.2899 | -3.14 | 9.504 | -18.111 | -6.65 | -6.5999 | 36.49 | 23.1 | -14.036 | -7.4272 | -21.321 | -20.59 | 40.657 | 23.236 | 12.995 | 13.672 | -1.6056 | -9.3405 | -8.651 | 0 | 50.381 | 0 | -7.1193 | -6.9417 | 21.043 | 4.1527 | 3.2626 | 30.224 | -16.042 | -15.503 | 10.401 | 13.479 | -5.5799 | 24.6 | 4.536 | 12.366 | -8.0651 | -8.0378 | 8.6172 | 13.232 | -7.2807 | 5.5305 | 0 | 0 | 7.4537 | 8.2714 | 6.9381 | 11.889 | 11.052 | 26.793 | 21.768 | 21.56 | 32.781 | 43.922 | 25.436 | -4.7199 | 0.2916 | 0.404 | 2.03 | 3.96 | -13.224 | 1.7206 | 8.0089 | 1.153 | 2.6961 | 37.74 | -27.533 | -17.932 | -0.62 | 31.705 | -0.1 | 27.59 | 9.1043 | -1.7702 | 3.2408 | 0.0758 | 0 | -8.8746 | -1.269 | 19.982 | -26.217 | -3.5875 | -7.1336 | 177.2 | 1.2873 | -9.4993 | 15.705 | 4.3277 | 10.944 | 8.6638 | 4 | 29.488 | 30.938 | 11.309 | 18.18 | 66.879 | 63.337 | 80.771 | 49.785 | 48.746 | 0 | 6.572 | 0 | 0 | 94.767 | 96.783 | -23.52 | -22.246 | -6.117 | -6.0202 | 21.29 | 21.229 | -23.1 | -23.7 | 5.1517 | 6.7199 | 18.797 | 27.541 | 27.735 | -8.8 | -23 | 29 | 28.5 | -17.976 | -17.832 | -33.703 | 0.8522 | 0 | 12.569 | 319.19 | 271.25 | 87.712 | 233.76 | 52.623 | 251.28 | 38.644 | 39.632 | 7.1596 | 248.36 | -30.081 | 98.36 | 75.093 | 0.282 | 8.8797 | -2.48 | -1.019 | -1.0299 | 4.2399 | 2.7999 | -1.5795 | -4.1306 | 16.993 | -6.0624 | 11.3 | 5.065 | 5.5339 | 0 | 0 | 5.1799 | 4.5198 | 4.4011 | 0 | 16.1 | 11.804 | 0.71 | 0.37 | 4.3771 | -2.8855 | -15.411 | 6.5258 | 16.013 | -7.6348 | 3.1865 | -7.8 | -0.2 | 0 | -107.74
MÍNIMO |  | 0 | 3.2986 | -16.587 | 1.2318 | 7.0944 | 0 | 13.413 | 0 | 0 | 3.4998 | 4.867 | -24.42 | -24.2 | -4.4 | 0 | -17.6 | 1.5131 | -6.7317 | 3.1303 | 3.0738 | 5.2244 | 0 | 2.2624 | 1.8732 | 0 | -1.4687 | -1.019 | -1.005 | 10.394 | -8.88 | -17.6 | -0.127 | 0.196 | -18.19 | -18.299 | -10 | -14.75 | -14.729 | 1.1676 | 3.5588 | 4.8344 | 7.802 | -20.67 | -19.022 | -18.534 | -1.5597 | -1.1982 | -19.691 | -22.639 | 1.985 | 9.6066 | -29.79 | 3.937 | -8.4999 | -8.6999 | -24.776 | -24.78 | -2.9403 | 1.3141 | -2.3473 | -1.3038 | 0 | -0.1817 | -163.27 | 16.937 | 17.273 | -53.271 | -233.46 | -9.1669 | 0 | 0 | 6.6763 | 0 | 2.7899 | -19.2 | 4.61 | -18.749 | -17.946 | 13.296 | 10.954 | -4.3276 | -32.068 | -32.28 | -2.0724 | 3.9466 | 2.88 | 6.412 | 24.7 | -20.2 | -2.21 | 20.028 | 20.31 | 18.883 | 55.573 | 55.499 | -30.309 | -81.572 | -28 | 2.6489 | 20.75 | 15.779 | 5.9423 | 6.1553 | -13.109 | 25.512 | -13.207 | -13.02 | 19.742 | 0.0138 | -6.8329 | 2.2999 | 2.2999 | -7.0983 | -1.496 | 45.742 | 3.5311 | -1.18 | -5.7 | 2.9835 | -35.159 | -10.71 | -10.779 | 26.07 | 12.78 | -37.018 | -18.809 | -37.107 | -35.927 | 0 | -18.305 | -25.022 | -24.822 | -25.566 | -29.202 | -13.683 | -116.14 | -51.014 | 0 | -11.546 | -10.594 | 0 | -20.283 | -19.75 | -21.508 | -25.041 | -24.736 | -3.7394 | 0 | -10.819 | -5.9 | 2.3383 | -29.672 | -10.882 | -10.916 | 4.0512 | -8.7361 | -28.545 | 3.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7722 | -2.1769 | -2.3443 | -6.8657 | 9.423 | 9.3016 | 5.9028 | 17.836 | 11.241 | -16.969 | -2.5081 | 0.2538 | -0.52 | -0.48 | -25.349 | 1.2806 | 6.8619 | -1.3129 | 0 | 6.9 | -43.597 | -32.782 | -2.9299 | 14.27 | -0.1 | 15.876 | 1.7007 | -9.8178 | 1.6095 | 0.036 | 0 | -12.323 | -12.118 | 4.5281 | -38.906 | -26.004 | -15.943 | 114.16 | -6.8361 | -13.464 | -3.4812 | 0.0801 | 8.1539 | 5.6964 | -0.7125 | -3.1577 | -1.126 | -15.089 | -6.7675 | -17.063 | -5.2676 | 5.7958 | 7.7292 | 8.0875 | -14.548 | -15.093 | -15.407 | -13.313 | 32.753 | 36.533 | -43.065 | -42.159 | -18.634 | -18.214 | -3.0899 | -3.0299 | -34.299 | -34.599 | 2.0755 | -11.68 | -3.1892 | 11.932 | 11.787 | -20.799 | -32.4 | 12.399 | 11.6 | -18.845 | -18.825 | -125.7 | -97.209 | -299.03 | -74.159 | -41.238 | 78.639 | -118.14 | 96.183 | -90.423 | 8.0034 | 14.448 | 14.374 | -119.32 | 0 | -161.65 | -73.825 | -88.276 | -3.4436 | 8.8797 | -7.6799 | -1.7799 | -1.797 | 0 | -0.48 | -3.7659 | -8.3482 | 7.0023 | -15.791 | 0.7 | -0.106 | -1.4019 | 0 | 0 | 3.0462 | 2.8591 | 2.6042 | 0 | 6.4 | 4.8923 | -0.31 | 0.37 | -11.114 | -21.09 | -26.17 | -8.6245 | -2.7382 | -28.992 | -5.3036 | -17.799 | -9.8999 | 0 | -136.05
PROMEDIO |  | 0 | 5.3551 | -11.3876 | 4.6969 | 9.0036 | 0 | 16.925 | 0 | 10.3239 | 7.6878 | 9.0585 | -16.8807 | -21.9081 | -1.4667 | 1.8457 | -15.8119 | 4.1463 | 1.4293 | 4.3349 | 4.1955 | 7.4002 | 0 | 2.8765 | 2.3044 | 0 | -1.1451 | -0.43367 | -0.41356 | 11.1292 | -3.9775 | -14.3458 | -0.127 | 0.196 | -11.6398 | -11.6452 | -10 | -12.717 | -12.7519 | 4.0819 | 3.8341 | 10.7588 | 12.5165 | -13.8034 | -11.5843 | -14.4331 | 8.2731 | 7.8419 | -5.5926 | -16.2951 | 4.303 | 23.0609 | 1.1822 | 9.1979 | -6.6166 | -6.6374 | -15.1806 | -18.8434 | -1.9809 | 1.3141 | 8.1395 | 2.3687 | 0.58345 | 0.81207 | -138.9648 | 34.8827 | 35.0239 | 2.1124 | -209.1048 | -9.1669 | 0 | 0 | 16.919 | 6.9364 | 5.9385 | -10.5062 | 9.7611 | -10.7763 | -10.6619 | 23.0801 | 20.733 | -0.74331 | -20.7987 | -20.8495 | 8.1281 | 7.1636 | 2.88 | 6.412 | 40.9788 | -10.9414 | -1.6479 | 30.7333 | 30.371 | 29.3979 | 67.6708 | 67.9414 | -23.2089 | -52.6381 | -21.221 | 3.6379 | 24.4336 | 18.2622 | 9.2201 | 9.335 | -10.5294 | 25.512 | -8.7397 | -8.6135 | 25.0972 | 0.014454 | -5.4085 | 9.4957 | 9.6082 | -3.311 | 3.4244 | 49.1392 | 10.4618 | 3.9019 | -4.6937 | 7.0793 | -25.0185 | -9.5731 | -9.6606 | 31.0184 | 18.2142 | -22.2536 | -11.216 | -29.1399 | -27.9611 | 20.9925 | 6.4227 | -2.2412 | -2.0157 | -16.1049 | -22.1677 | -12.214 | -64.2891 | -11.6747 | 0 | -8.8609 | -8.4458 | 10.607 | -7.3152 | -7.6415 | -6.5581 | -19.9526 | -19.6238 | 4.6751 | 8.7675 | -8.2388 | 1.4021 | 3.3196 | -8.6711 | -9.1363 | -9.1277 | 6.7398 | 5.1393 | -21.369 | 4.9212 | 0 | 0 | 2.9754 | 3.2738 | 1.9806 | 4.3259 | 3.9666 | 13.3055 | 14.628 | 14.6377 | 20.6662 | 32.836 | 19.8623 | -10.3721 | -0.71315 | 0.31762 | 0.36083 | 1.8631 | -20.1638 | 1.5291 | 7.4116 | 0.57836 | 1.5283 | 29.0379 | -37.2735 | -26.535 | -1.7814 | 25.7324 | -0.1 | 21.1068 | 4.8749 | -5.1771 | 2.2456 | 0.056267 | 0 | -10.8568 | -7.8076 | 12.392 | -32.5216 | -17.6774 | -11.7323 | 149.2365 | -2.3957 | -11.2408 | 9.4596 | 2.3626 | 8.8218 | 7.6842 | 1.8206 | 8.9127 | 10.5266 | -2.8385 | 5.2893 | 32.6833 | 23.8652 | 35.3878 | 25.6065 | 25.7529 | -4.5356 | -5.0105 | -5.3861 | -8.0314 | 52.1543 | 53.0517 | -31.9075 | -31.1785 | -11.4927 | -11.3736 | 10.1638 | 10.1404 | -28.4558 | -28.4537 | 2.3548 | -5.1116 | 8.8302 | 22.7481 | 22.6308 | -15.9892 | -28.2872 | 18.9413 | 18.3539 | -18.316 | -18.2775 | -69.5339 | -25.7257 | -176.1306 | -29.8756 | 113.2025 | 130.1267 | 34.2109 | 163.7971 | -7.4339 | 68.2352 | 28.287 | 27.8611 | -52.9842 | 130.4508 | -114.5087 | 19.5814 | -14.7652 | -1.6214 | 8.8797 | -4.48 | -1.4393 | -1.449 | 1.345 | 0.85498 | -2.4459 | -6.4472 | 12.1396 | -10.1275 | 4.8603 | 2.7236 | 2.6348 | 0 | 0 | 3.9967 | 3.7122 | 3.6025 | 0 | 12.0788 | 9.2169 | 0.145 | 0.37 | -4.6576 | -11.8182 | -21.9524 | -2.3013 | 7.3999 | -19.3153 | -1.3159 | -13.433 | -4.3354 | 0 | -120.5842
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 23 de Marzo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
23/03/2025 | 00:30 | 43.729 | 43.52 | 47.823 | 47.289 | 243.98 | 426.341 | 235.05 | 233.71 | 425.84 | 355.85 | 1250.45
23/03/2025 | 01:00 | 40 | 40.11 | 45.947 | 45.289 | 216.68 | 388.026 | 233.13 | 230.02 | 419.76 | 343.51 | 1226.42
23/03/2025 | 01:30 | 44.439 | 44.759 | 49.966 | 49.197 | 219.87 | 408.231 | 230.53 | 228.4 | 415.96 | 336.68 | 1211.57
23/03/2025 | 02:00 | 41.52 | 41.159 | 45.947 | 45.207 | 199.7 | 373.533 | 226.86 | 228.27 | 402.19 | 336.42 | 1193.74
23/03/2025 | 02:30 | 44.509 | 45.029 | 50.1 | 49.875 | 226.59 | 416.103 | 225.81 | 224.56 | 400.75 | 336.44 | 1187.56
23/03/2025 | 03:00 | 39.08 | 41.24 | 46.885 | 48.161 | 201.43 | 376.796 | 228.13 | 225.97 | 400.37 | 333.35 | 1187.82
23/03/2025 | 03:30 | 44.099 | 44.189 | 50.1 | 49.566 | 227.52 | 415.474 | 233.17 | 229.23 | 404.77 | 336.97 | 1204.14
23/03/2025 | 04:00 | 44.569 | 44.139 | 0 | 60.499 | 204.9 | 354.107 | 228.18 | 227.28 | 399.33 | 333.08 | 1187.87
23/03/2025 | 04:30 | 48.509 | 48.259 | 0 | 66.346 | 231.11 | 394.224 | 231.35 | 229.56 | 406.1 | 339.25 | 1206.26
23/03/2025 | 05:00 | 46.479 | 46.59 | 0 | 62.127 | 210.25 | 365.446 | 233.66 | 233.69 | 400.55 | 336.18 | 1204.08
23/03/2025 | 05:30 | 45.849 | 46.459 | 0 | 62.233 | 214.53 | 369.071 | 233.26 | 232.62 | 412.06 | 336.51 | 1214.45
23/03/2025 | 06:00 | 49.04 | 49.619 | 0 | 64.812 | 241.6 | 405.071 | 226.21 | 226.99 | 396.11 | 328.58 | 1177.89
23/03/2025 | 06:30 | 42.88 | 43.29 | 0 | 61.144 | 216.87 | 364.184 | 208.45 | 207.25 | 350.13 | 295.19 | 1061.02
23/03/2025 | 07:00 | 30.159 | 30.379 | 0 | 57.271 | 194.09 | 311.899 | 191.99 | 189.7 | 319.22 | 272.14 | 973.05
23/03/2025 | 07:30 | 39.939 | 39.759 | 0 | 66.551 | 240.23 | 386.479 | 182.61 | 182.89 | 278.24 | 240.93 | 884.67
23/03/2025 | 08:00 | 37.369 | 37.349 | 0 | 63.65 | 237.2 | 375.568 | 174.55 | 172.48 | 249.59 | 218.87 | 815.49
23/03/2025 | 08:30 | 37.24 | 37.31 | 0 | 57.517 | 224.54 | 356.607 | 173.06 | 173.23 | 236.35 | 205.2 | 787.84
23/03/2025 | 09:00 | 38.84 | 39.36 | 45.01 | 44.264 | 200.4 | 367.874 | 176.43 | 175.92 | 227.96 | 199.33 | 779.64
23/03/2025 | 09:30 | 39.529 | 39.209 | 43 | 42.693 | 255.66 | 420.091 | 206.89 | 208.18 | 0 | 376.17 | 791.24
23/03/2025 | 10:00 | 52.259 | 52.11 | 40.857 | 39.878 | 246.04 | 431.144 | 212.28 | 209.45 | 0 | 371.29 | 793.02
23/03/2025 | 10:30 | 54 | 54.849 | 41.125 | 40.496 | 249.3 | 439.77 | 211.63 | 212.75 | 0 | 369.02 | 793.4
23/03/2025 | 11:00 | 53.419 | 53.59 | 38.044 | 36.827 | 233.88 | 415.76 | 210.66 | 212.08 | 0 | 380.61 | 803.35
23/03/2025 | 11:30 | 56.029 | 56.319 | 42.866 | 42.496 | 270.2 | 467.91 | 206.14 | 205.99 | 0 | 372.89 | 785.02
23/03/2025 | 12:00 | 55.81 | 55.74 | 39.919 | 39.496 | 257.55 | 448.515 | 204.54 | 201.13 | 0 | 361.53 | 767.2
23/03/2025 | 12:30 | 55.509 | 56.069 | 41.929 | 42.819 | 287.26 | 483.586 | 201.89 | 202.17 | 0 | 381.94 | 786
23/03/2025 | 13:00 | 55.169 | 55.45 | 41.795 | 43.097 | 284.73 | 480.241 | 193.22 | 194.17 | 0 | 379.92 | 767.31
23/03/2025 | 13:30 | 54.159 | 54.189 | 43.134 | 41.913 | 282.47 | 475.865 | 188.72 | 189.28 | 0 | 371.11 | 749.11
23/03/2025 | 14:00 | 56.029 | 56.189 | 35.365 | 34.771 | 223.53 | 405.884 | 206.22 | 205.5 | 0 | 409.08 | 820.8
23/03/2025 | 14:30 | 58.9 | 59.119 | 39.517 | 39.392 | 245.22 | 442.148 | 193.43 | 192.82 | 0 | 405.73 | 791.98
23/03/2025 | 15:00 | 56.7 | 55.229 | 40.991 | 38.874 | 252.47 | 444.264 | 193.14 | 192.82 | 0 | 417.01 | 802.97
23/03/2025 | 15:30 | 48.069 | 48.25 | 36.838 | 36.281 | 230.36 | 399.798 | 195.57 | 195.31 | 0 | 420.19 | 811.07
23/03/2025 | 16:00 | 56.9 | 57.209 | 39.651 | 39.004 | 236.69 | 429.454 | 208.9 | 206.29 | 0 | 439.75 | 854.94
23/03/2025 | 16:30 | 52.79 | 53.15 | 35.365 | 34.064 | 220.99 | 396.359 | 231.1 | 231.23 | 0 | 521.03 | 983.36
23/03/2025 | 17:00 | 43.34 | 43.819 | 43 | 42.846 | 216.66 | 389.665 | 252.62 | 251.03 | 0 | 575.64 | 1079.29
23/03/2025 | 17:30 | 48.79 | 49.11 | 49.296 | 48.022 | 249.37 | 444.588 | 281.37 | 278.2 | 0 | 672.39 | 1231.96
23/03/2025 | 18:00 | 44.18 | 43.99 | 43.67 | 42.994 | 209.97 | 384.804 | 299.66 | 304 | 0 | 758.17 | 1361.83
23/03/2025 | 18:30 | 54.729 | 54.72 | 52.645 | 51.363 | 288.81 | 502.267 | 299.66 | 316.38 | 0 | 780.01 | 1396.05
23/03/2025 | 19:00 | 64.739 | 64.75 | 58.54 | 57.96 | 368.33 | 614.319 | 232.39 | 232.56 | 491.49 | 414.17 | 1370.61
23/03/2025 | 19:30 | 65.129 | 65.239 | 59.343 | 59.709 | 401.14 | 650.56 | 232.66 | 232.78 | 481.55 | 399.83 | 1346.82
23/03/2025 | 20:00 | 61.279 | 60.9 | 56.262 | 55.427 | 372.32 | 606.188 | 237.83 | 236.61 | 486.91 | 416.86 | 1378.21
23/03/2025 | 20:30 | 62.319 | 62.569 | 55.593 | 55.914 | 373.89 | 610.285 | 238.73 | 239.88 | 488.25 | 413.94 | 1380.8
23/03/2025 | 21:00 | 61.849 | 61.81 | 57.602 | 57.314 | 373.62 | 612.195 | 237.63 | 234.21 | 472.46 | 404.46 | 1348.76
23/03/2025 | 21:30 | 57.52 | 57.909 | 54.655 | 53.908 | 356.02 | 580.012 | 234 | 234.73 | 461.46 | 398.87 | 1329.06
23/03/2025 | 22:00 | 50.99 | 51.52 | 48.761 | 47.917 | 295.73 | 494.918 | 235.47 | 235.03 | 441.59 | 389.62 | 1301.71
23/03/2025 | 22:30 | 52.709 | 52.68 | 50.904 | 50.11 | 296.8 | 503.203 | 233.67 | 230.31 | 433.76 | 383.73 | 1281.47
23/03/2025 | 23:00 | 45.419 | 45.5 | 44.876 | 44.152 | 234.06 | 414.007 | 229.58 | 230.74 | 426.84 | 375.84 | 1263
23/03/2025 | 23:30 | 43.509 | 43.639 | 43.402 | 42.874 | 201.13 | 374.554 | 229.76 | 228.32 | 405.97 | 369.77 | 1233.82
24/03/2025 | 00:00 | 43.759 | 44.04 | 43.67 | 43.719 | 194.58 | 369.768 | 228.65 | 229.42 | 399.51 | 364.52 | 1222.1
MÁXIMO |  | -30.159 | -30.379 | 0 | -34.064 | -194.09 |  | 299.66 | 316.38 | 491.49 | 780.01
MÍNIMO |  | -65.129 | -65.239 | -59.343 | -66.551 | -401.14 |  | 173.06 | 172.48 | 0 | 199.33
PROMEDIO |  | -49.2454 | -49.4039 | -36.3415 | -48.9027 | -253.339 |  | 221.6758 | 221.3571 | 240.314 | 387.0744
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 23 de Marzo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
23/03/2025 | 00:30 | 496.34 | 507.47 | 509.69 | 509.16 | 514.22 | 511.2 | 506.81 | 493.91 | 492.87 | 482.38 | 498.42 | 484 | 225.76 | 225.69 | 228.74 | 218.42 | 218.39 | 0.3802 | 225.6 | 0.4 | 227.5 | 141.57 | 139.61 | 139.51 | 136.56 | 135.79 | 138.99 | 140.82 | 126.85 | 143.31
23/03/2025 | 01:00 | 497.71 | 508.42 | 510.11 | 514.46 | 514.22 | 511.2 | 506.81 | 493.91 | 492.87 | 487.36 | 498.42 | 484 | 225.67 | 227.49 | 228.72 | 220.67 | 218.39 | 0.399 | 225.6 | 0.4 | 227.5 | 141.57 | 139.61 | 139.51 | 136.6 | 135.79 | 138.99 | 140.82 | 126.85 | 143.31
23/03/2025 | 01:30 | 496.76 | 509.05 | 507.91 | 514.46 | 514.22 | 513.61 | 506.82 | 493.91 | 492.87 | 487.36 | 498.42 | 489.12 | 225.74 | 225.68 | 228.72 | 220.83 | 218.87 | 0.3687 | 225.6 | 0.4 | 227.5 | 143.05 | 139.61 | 139.51 | 136.6 | 135.79 | 139.13 | 140.82 | 125.44 | 143.31
23/03/2025 | 02:00 | 503 | 514.4 | 509.17 | 514.46 | 514.22 | 513.61 | 512.11 | 493.91 | 492.87 | 487.36 | 504.55 | 489.12 | 223.31 | 227.99 | 228.7 | 220.83 | 218.87 | 0.4414 | 225.6 | 0.4 | 227.5 | 143.05 | 139.61 | 139.51 | 136.6 | 135.79 | 139.13 | 140.82 | 125.44 | 143.31
23/03/2025 | 02:30 | 503 | 509.63 | 509.17 | 514.46 | 519.41 | 513.61 | 512.11 | 493.91 | 494.62 | 487.36 | 504.55 | 489.12 | 223.31 | 225.26 | 226.28 | 223.04 | 218.87 | 0.3669 | 225.6 | 0.4 | 230.6 | 143.05 | 141.03 | 139.51 | 137.94 | 135.79 | 139.13 | 142.24 | 125.44 | 143.31
23/03/2025 | 03:00 | 503 | 509.63 | 509.17 | 514.46 | 519.41 | 513.61 | 506.89 | 493.91 | 494.62 | 487.36 | 499.26 | 489.12 | 223.31 | 227.57 | 228.66 | 220.72 | 218.87 | 0.333 | 225.6 | 0.4 | 228.19 | 143.05 | 139.5 | 139.51 | 137.94 | 135.79 | 139.13 | 140.71 | 125.44 | 143.31
23/03/2025 | 03:30 | 503 | 509.63 | 509.17 | 514.46 | 519.41 | 513.61 | 512.14 | 493.91 | 494.62 | 487.36 | 499.26 | 489.12 | 223.31 | 227.54 | 228.61 | 220.72 | 218.87 | 0.3612 | 227.89 | 0.4 | 228.19 | 143.05 | 140.94 | 139.51 | 137.68 | 135.79 | 139.13 | 142.13 | 125.44 | 143.31
23/03/2025 | 04:00 | 503 | 515.87 | 513.79 | 514.46 | 519.41 | 513.61 | 512.14 | 493.91 | 494.09 | 487.36 | 499.26 | 489.12 | 225.73 | 225.16 | 228.67 | 220.72 | 218.87 | 0.4296 | 227.89 | 0.4 | 228.19 | 143.05 | 140.94 | 139.51 | 137.68 | 135.79 | 139.13 | 142.13 | 125.44 | 143.31
23/03/2025 | 04:30 | 503 | 517.14 | 513.47 | 514.46 | 519.41 | 513.61 | 512.14 | 493.91 | 494.09 | 487.36 | 499.26 | 489.12 | 225.73 | 224.49 | 228.75 | 220.72 | 218.87 | 0.3489 | 225.6 | 0.4 | 228.19 | 140.85 | 139.45 | 138.11 | 134.61 | 135.79 | 137.71 | 142.13 | 125.44 | 143.31
23/03/2025 | 05:00 | 503 | 516.4 | 513.47 | 514.46 | 519.41 | 513.61 | 512.14 | 493.91 | 494.09 | 487.36 | 499.26 | 489.12 | 225.73 | 224.2 | 228.75 | 220.72 | 218.87 | 0.4083 | 225.6 | 0.4 | 228.19 | 142.54 | 139.45 | 138.11 | 136.05 | 135.79 | 137.71 | 140.66 | 126.71 | 143.31
23/03/2025 | 05:30 | 503 | 515.82 | 513.47 | 514.46 | 519.41 | 513.61 | 512.14 | 493.91 | 494.09 | 487.36 | 499.26 | 489.12 | 225.73 | 224.96 | 228.68 | 223 | 221.18 | 0.3879 | 225.6 | 0.4 | 228.19 | 142.71 | 139.45 | 138.11 | 136.26 | 135.79 | 137.71 | 140.66 | 126.71 | 143.31
23/03/2025 | 06:00 | 503 | 515.66 | 513.47 | 519.65 | 519.41 | 513.61 | 512.15 | 493.91 | 494.09 | 487.36 | 504.31 | 489.12 | 225.73 | 224.5 | 228.37 | 223 | 220.42 | 0.3965 | 225.6 | 0.4 | 228.19 | 140.94 | 139.45 | 138.11 | 136.24 | 135.79 | 137.71 | 140.66 | 126.42 | 143.24
23/03/2025 | 06:30 | 508.41 | 517.08 | 517.99 | 526.1 | 524.66 | 524.85 | 517.35 | 499.38 | 499.78 | 492.46 | 504.31 | 494.49 | 228.39 | 227.08 | 228.37 | 225.32 | 222.73 | 0.277 | 228.19 | 0.4 | 230.6 | 142.89 | 140.91 | 139.51 | 136.24 | 135.79 | 139.24 | 142.1 | 127.69 | 143.24
23/03/2025 | 07:00 | 508.41 | 519.18 | 518.52 | 526.1 | 523.95 | 524.85 | 518.62 | 504.54 | 505.03 | 498.3 | 509.87 | 499.54 | 224.78 | 226.49 | 228.37 | 225.32 | 222.73 | 0.4415 | 230.69 | 0.4 | 233 | 144.3 | 142.44 | 139.51 | 137.68 | 135.68 | 139.24 | 141.97 | 127.69 | 145.29
23/03/2025 | 07:30 | 500.85 | 517.19 | 516.52 | 520.62 | 518.5 | 519.18 | 518.11 | 499.39 | 505.03 | 492.75 | 509.87 | 499.48 | 222.53 | 224.59 | 228.13 | 222 | 219.47 | 0.3471 | 230.69 | 0.4 | 230.6 | 143.14 | 140.89 | 139.51 | 136.29 | 135.68 | 138.77 | 141.97 | 124.64 | 144.43
23/03/2025 | 08:00 | 500.17 | 515.29 | 514.1 | 520.62 | 518.5 | 519.18 | 517.97 | 499.39 | 504.84 | 497.78 | 515.64 | 499.48 | 220.3 | 224.73 | 225.72 | 222 | 219.47 | 0.3717 | 230.69 | 0.4 | 233 | 143.14 | 140.89 | 139.51 | 136.29 | 135.68 | 138.77 | 140.49 | 125.91 | 144.43
23/03/2025 | 08:30 | 500.28 | 509.68 | 507.91 | 514.86 | 513.25 | 511.17 | 517.61 | 499.39 | 504.84 | 492.63 | 510.16 | 499.48 | 218.15 | 222.52 | 226.39 | 219.7 | 219.47 | 0.351 | 228.19 | 0.4 | 228.69 | 140.9 | 139.46 | 139.51 | 134.82 | 134.24 | 137.3 | 141.95 | 124.6 | 141.33
23/03/2025 | 09:00 | 500.28 | 514.19 | 513.04 | 509.2 | 513.25 | 511.17 | 517.61 | 499.39 | 504.84 | 492.63 | 510.16 | 496.28 | 222.3 | 224.47 | 226.29 | 219.7 | 217.26 | 0.3992 | 228.19 | 0.4 | 226.39 | 140.9 | 139.46 | 139.51 | 134.86 | 134.24 | 137.3 | 140.53 | 124.6 | 141.33
23/03/2025 | 09:30 | 497.71 | 505.06 | 508.27 | 504.39 | 507.22 | 505.11 | 503.75 | 488 | 499.56 | 498.2 | 510.16 | 496.02 | 222.27 | 222.81 | 225.89 | 217.44 | 215.01 | 0.4147 | 228.19 | 0.4 | 226.8 | 139.91 | 139.54 | 139.51 | 134.69 | 134.24 | 137.3 | 140.68 | 124.46 | 141.2
23/03/2025 | 10:00 | 497.97 | 511.41 | 509.74 | 511.1 | 512.4 | 511.38 | 503.75 | 492.91 | 499.56 | 498.54 | 510.16 | 496.02 | 221.84 | 222.88 | 224.95 | 217.43 | 217.56 | 0.359 | 228.19 | 0.4 | 226.8 | 139.91 | 139.54 | 139.51 | 134.69 | 134.24 | 137.3 | 140.68 | 123.1 | 141.2
23/03/2025 | 10:30 | 495.82 | 505.58 | 503.23 | 511.1 | 506.35 | 511.38 | 503.75 | 492.91 | 499.56 | 498.54 | 510.16 | 496.02 | 221.35 | 220.86 | 223.82 | 217.43 | 215.26 | 0.4415 | 228.19 | 0.4 | 226.8 | 139.79 | 139.54 | 139.51 | 134.72 | 134.24 | 137.3 | 140.68 | 123.1 | 141.2
23/03/2025 | 11:00 | 499.65 | 512.2 | 506.91 | 505.66 | 506.35 | 506.17 | 503.75 | 492.91 | 499.56 | 498.54 | 510.16 | 496.02 | 221.92 | 223.46 | 226.03 | 217.43 | 215.26 | 0.4035 | 228.19 | 0.4 | 226.8 | 139.79 | 139.54 | 139.51 | 134.72 | 134.24 | 137.3 | 140.68 | 123.1 | 141.2
23/03/2025 | 11:30 | 492.93 | 506.16 | 504.6 | 505.66 | 506.35 | 506.17 | 503.75 | 492.91 | 499.56 | 498.54 | 510.16 | 496.02 | 219.48 | 223.29 | 223.76 | 217.43 | 215.26 | 0.3863 | 228.19 | 0.4 | 226.8 | 141.45 | 139.54 | 139.51 | 136.14 | 134.24 | 137.3 | 140.68 | 123.1 | 141.2
23/03/2025 | 12:00 | 498.02 | 506.16 | 504.6 | 505.66 | 506.35 | 506.17 | 503.75 | 492.91 | 499.56 | 498.54 | 510.16 | 496.02 | 219.48 | 223.29 | 223.76 | 217.43 | 215.26 | 0.3793 | 228.19 | 0.4 | 226.8 | 141.45 | 140.94 | 139.51 | 136.14 | 134.24 | 138.72 | 142.16 | 123.1 | 142.67
23/03/2025 | 12:30 | 495.82 | 505.53 | 504.97 | 500.59 | 501 | 507.45 | 503.75 | 492.91 | 499.56 | 498.54 | 510.16 | 496.02 | 222.7 | 222.68 | 225.99 | 217.43 | 215.26 | 0.4259 | 228.19 | 0.4 | 226.8 | 141.45 | 140.94 | 139.21 | 136.14 | 134.24 | 138.72 | 142.16 | 123.66 | 142.67
23/03/2025 | 13:00 | 498.7 | 510.47 | 502.29 | 500.59 | 501 | 507.45 | 503.75 | 492.91 | 499.56 | 498.54 | 510.16 | 496.02 | 222.7 | 222.09 | 225.8 | 217.43 | 212.88 | 0.4348 | 228.19 | 0.4 | 226.8 | 141.45 | 139.5 | 139.21 | 136.14 | 134.24 | 138.72 | 142.16 | 123.66 | 142.67
23/03/2025 | 13:30 | 498.7 | 505.9 | 508.64 | 500.59 | 501 | 507.45 | 503.75 | 492.91 | 499.56 | 499.64 | 510.16 | 496.02 | 224.96 | 223.92 | 225.8 | 215.2 | 214.38 | 0.4325 | 230.5 | 0.4 | 226.8 | 141.45 | 140.92 | 139.21 | 136.14 | 134.24 | 138.72 | 142.16 | 123.66 | 142.67
23/03/2025 | 14:00 | 503.84 | 511.57 | 508.12 | 505.66 | 501 | 507.45 | 503.75 | 492.91 | 499.56 | 499.64 | 510.16 | 496.02 | 222.91 | 223.92 | 225.78 | 215.2 | 214.38 | 0.3776 | 230.5 | 0.4 | 226.8 | 141.45 | 140.12 | 139.21 | 136.14 | 134.24 | 138.72 | 142.14 | 123.66 | 142.67
23/03/2025 | 14:30 | 498.6 | 510.68 | 503.02 | 502.23 | 501.89 | 506.32 | 503.76 | 493.29 | 499.56 | 498.93 | 510.16 | 496.02 | 223.32 | 223.47 | 225.94 | 216.01 | 214.5 | 0.4171 | 230.5 | 0.4 | 226.8 | 142.34 | 140.12 | 139.56 | 137.01 | 134.24 | 138.72 | 142.14 | 124.08 | 144.1
23/03/2025 | 15:00 | 498.6 | 510.68 | 510.95 | 502.23 | 501.89 | 506.32 | 503.76 | 493.29 | 499.56 | 498.93 | 510.16 | 496.02 | 223.32 | 223.36 | 225.94 | 216.01 | 214.5 | 0.4206 | 230.5 | 0.4 | 226.8 | 142.34 | 140.12 | 139.56 | 137.01 | 134.24 | 138.72 | 142.14 | 124.08 | 144.1
23/03/2025 | 15:30 | 498.6 | 510.68 | 509.74 | 502.23 | 501.89 | 506.32 | 503.76 | 493.29 | 499.56 | 498.93 | 510.16 | 496.02 | 223.32 | 224.22 | 225.94 | 216.01 | 214.5 | 0.3424 | 230.5 | 0.4 | 226.8 | 142.34 | 140.12 | 139.56 | 137.01 | 134.24 | 138.72 | 142.14 | 124.08 | 144.1
23/03/2025 | 16:00 | 503.95 | 516.35 | 516.78 | 512.61 | 513.38 | 513.49 | 503.76 | 493.29 | 499.56 | 498.93 | 510.16 | 496.02 | 225.59 | 224.08 | 228.35 | 218.28 | 216.86 | 0.3697 | 230.5 | 0.4 | 226.8 | 142.34 | 140.12 | 139.56 | 137.01 | 134.24 | 138.72 | 142.14 | 125.54 | 144.1
23/03/2025 | 16:30 | 503.95 | 516.03 | 519.04 | 512.61 | 513.38 | 513.49 | 503.76 | 493.29 | 499.56 | 498.93 | 510.16 | 496.02 | 228.09 | 225.24 | 228.35 | 220.49 | 216.86 | 0.3963 | 230.5 | 0.4 | 226.8 | 142.34 | 140.12 | 139.56 | 135.33 | 134.24 | 138.72 | 140.66 | 124.22 | 142.53
23/03/2025 | 17:00 | 497.92 | 515.98 | 515 | 517.79 | 513.38 | 513.49 | 503.76 | 493.29 | 499.56 | 498.93 | 510.16 | 496.02 | 222.47 | 223.61 | 228.35 | 220.49 | 216.86 | 0.3384 | 230 | 0.4 | 230.6 | 142.3 | 140.12 | 139.56 | 136.84 | 134.83 | 138.67 | 140.66 | 125.25 | 144.08
23/03/2025 | 17:30 | 497.92 | 514.61 | 509.64 | 517.79 | 513.38 | 513.49 | 498.55 | 488.02 | 494.4 | 493.94 | 504.62 | 490.94 | 225.13 | 223.61 | 228.35 | 220.49 | 216.86 | 0.4562 | 227.5 | 0.4 | 230.6 | 142.3 | 140.12 | 139.56 | 135.46 | 134.83 | 138.67 | 140.66 | 125.35 | 142.53
23/03/2025 | 18:00 | 504.21 | 514.61 | 516.52 | 517.79 | 519.1 | 513.49 | 498.55 | 488.02 | 494.4 | 493.94 | 504.62 | 490.94 | 225.13 | 224.5 | 228.35 | 220.49 | 216.86 | 0.3528 | 227.5 | 0.4 | 228.19 | 140.71 | 140.12 | 139.56 | 135.46 | 133.43 | 138.57 | 140.66 | 126.62 | 141.1
23/03/2025 | 18:30 | 489.89 | 502.96 | 502.29 | 505.17 | 508.01 | 502.58 | 492.74 | 483.08 | 489.42 | 488.39 | 499.51 | 485.96 | 221.45 | 220.82 | 223.42 | 215.96 | 214.65 | 0.4438 | 225.1 | 0.4 | 225.89 | 140.71 | 140.12 | 138.11 | 135.51 | 133.43 | 137.16 | 140.66 | 125.11 | 141.1
23/03/2025 | 19:00 | 493.14 | 503.53 | 507.75 | 505.22 | 508.81 | 507.24 | 507.47 | 493.1 | 497.03 | 485.25 | 503.59 | 487.7 | 219.74 | 225.55 | 226.54 | 216.71 | 215.5 | 0.3735 | 227.5 | 0.4 | 228.3 | 140.91 | 140.61 | 138.11 | 135.65 | 134.9 | 137.38 | 141.41 | 126.42 | 141.79
23/03/2025 | 19:30 | 489.99 | 502.17 | 510.38 | 505.04 | 508.81 | 507.24 | 507.47 | 493.1 | 497.03 | 485.25 | 503.59 | 493.14 | 222.35 | 224.92 | 224.53 | 217.7 | 215.44 | 0.4752 | 227.5 | 0.4 | 228.3 | 140.91 | 140.61 | 138.11 | 135.65 | 134.9 | 137.38 | 141.41 | 126.42 | 141.79
23/03/2025 | 20:00 | 489.99 | 508.73 | 510.95 | 505.04 | 508.81 | 507.24 | 507.47 | 493.1 | 497.03 | 485.25 | 503.59 | 493.14 | 221.85 | 224.02 | 224.53 | 217.7 | 215.44 | 0.3933 | 227.5 | 0.4 | 228.3 | 140.91 | 140.61 | 138.11 | 135.65 | 134.9 | 137.38 | 141.41 | 126.42 | 141.79
23/03/2025 | 20:30 | 495.29 | 508.63 | 512.06 | 505.04 | 508.81 | 507.24 | 507.47 | 493.1 | 497.03 | 485.25 | 503.59 | 493.14 | 221.85 | 224.47 | 226.99 | 217.7 | 215.44 | 0.3317 | 227.5 | 0.4 | 228.3 | 141.54 | 140.61 | 138.11 | 135.65 | 134.9 | 137.38 | 141.41 | 126.42 | 141.79
23/03/2025 | 21:00 | 495.29 | 509.1 | 513.74 | 510.41 | 508.81 | 507.24 | 507.47 | 493.1 | 497.03 | 485.25 | 503.59 | 493.14 | 221.85 | 224.59 | 226.99 | 217.7 | 215.44 | 0.37 | 227.5 | 0.4 | 228.3 | 141.54 | 140.61 | 138.11 | 135.65 | 134.9 | 137.38 | 141.41 | 125.16 | 141.79
23/03/2025 | 21:30 | 500.28 | 509.05 | 514.41 | 510.41 | 508.81 | 507.24 | 507.47 | 493.1 | 497.03 | 485.25 | 503.59 | 493.14 | 224.26 | 227.26 | 229.39 | 217.7 | 217.72 | 0.2979 | 227.5 | 0.4 | 228.3 | 141.54 | 140.61 | 138.11 | 135.65 | 134.9 | 137.38 | 141.41 | 126.42 | 143.63
23/03/2025 | 22:00 | 496.66 | 503.43 | 502.44 | 510.41 | 514.2 | 507.24 | 507.47 | 493.1 | 497.03 | 485.25 | 503.59 | 493.14 | 226.63 | 225.21 | 229.39 | 217.7 | 217.72 | 0.3459 | 227.5 | 0.4 | 228.3 | 141.54 | 140.61 | 138.11 | 135.65 | 134.9 | 137.38 | 141.41 | 125.11 | 143.63
23/03/2025 | 22:30 | 495.92 | 504.85 | 508.06 | 510.41 | 514.2 | 512.49 | 512.84 | 493.1 | 497.03 | 485.25 | 503.59 | 493.14 | 221.81 | 224.37 | 227.03 | 219.91 | 217.72 | 0.3426 | 227.5 | 0.4 | 228.3 | 141.54 | 140.61 | 138.11 | 135.65 | 134.9 | 137.38 | 141.41 | 125.11 | 143.63
23/03/2025 | 23:00 | 493.35 | 503.85 | 507.91 | 509.84 | 514.2 | 506.79 | 512.84 | 493.1 | 497.03 | 485.25 | 503.59 | 493.14 | 221.81 | 225.2 | 229.68 | 219.91 | 217.72 | 0.3853 | 227.5 | 0.4 | 228.3 | 142.97 | 140.61 | 138.11 | 137.06 | 134.9 | 138.75 | 141.41 | 126.42 | 143.63
23/03/2025 | 23:30 | 498.91 | 509.1 | 507.91 | 514.94 | 514.2 | 506.79 | 512.84 | 493.1 | 497.03 | 491.3 | 503.59 | 493.14 | 224.67 | 225.2 | 229.68 | 219.91 | 217.72 | 0.3481 | 227.5 | 0.4 | 228.3 | 142.97 | 140.61 | 138.11 | 137.06 | 134.9 | 138.75 | 141.41 | 126.42 | 143.63
24/03/2025 | 00:00 | 504.21 | 514.72 | 513.16 | 514.94 | 519.64 | 512.28 | 512.84 | 498.49 | 497.1 | 491.3 | 503.59 | 491.92 | 224.67 | 227.76 | 230.03 | 222.17 | 220.01 | 0.3618 | 227.5 | 0.4 | 228.3 | 142.97 | 140.61 | 138.11 | 137.06 | 136.28 | 138.75 | 141.41 | 126.42 | 143.63
MÁXIMO |  | 508.41 | 519.18 | 519.04 | 526.1 | 524.66 | 524.85 | 518.62 | 504.54 | 505.03 | 499.64 | 515.64 | 499.54 | 228.39 | 227.99 | 230.03 | 225.32 | 222.73 | 0.4752 | 230.69 | 0.4 | 233 | 144.3 | 142.44 | 139.56 | 137.94 | 136.28 | 139.24 | 142.24 | 127.69 | 145.29
MÍNIMO |  | 489.89 | 502.17 | 502.29 | 500.59 | 501 | 502.58 | 492.74 | 483.08 | 489.42 | 482.38 | 498.42 | 484 | 218.15 | 220.82 | 223.42 | 215.2 | 212.88 | 0.277 | 225.1 | 0.4 | 225.89 | 139.79 | 139.45 | 138.11 | 134.61 | 133.43 | 137.16 | 140.49 | 123.1 | 141.1
PROMEDIO |  | 499.2092 | 510.6565 | 510.2763 | 511.1263 | 512.2685 | 510.8979 | 508.0254 | 493.7696 | 497.6819 | 492.0177 | 505.73 | 493.1248 | 223.4256 | 224.6056 | 227.1723 | 219.2983 | 217.2771 | 0.38389 | 227.9175 | 0.4 | 228.0998 | 141.8523 | 140.221 | 139.0267 | 136.1587 | 134.9206 | 138.2558 | 141.3575 | 125.2588 | 142.865
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 23 de Marzo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 23/03/2025 02:37:00 | 24/03/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2215 | 23/03/2025 03:44:00 | 23/03/2025 08:31:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paramonga Nueva
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 23/03/2025 03:46:00 | 23/03/2025 08:16:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 23/03/2025 06:56:00 | 23/03/2025 09:33:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie

## AISLADOS_TEMP
domingo, 23 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
domingo, 23 de Marzo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:32:38 | 59.647 | 00:12:11 | 60.421
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:32:38 | 59.646 | 00:12:11 | 60.423
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:32:38 | 59.647 | 00:12:11 | 60.421
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:32:38 | 59.647 | 00:12:11 | 60.421
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:32:38 | 59.647 | 00:12:11 | 60.421
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:32:38 | 59.648 | 00:12:11 | 60.421
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:32:38 | 59.647 | 00:12:11 | 60.421
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:32:38 | 59.648 | 00:12:11 | 60.422

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 23 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 23 de Marzo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
23/03/2025 | 00:30 | 6838.72 | 6823.7972 | -0.2182%
23/03/2025 | 01:00 | 6685.22 | 6683.4971 | -0.02577%
23/03/2025 | 01:30 | 6575.32 | 6570.4432 | -0.07417%
23/03/2025 | 02:00 | 6524.72 | 6475.8154 | -0.7495%
23/03/2025 | 02:30 | 6461.22 | 6403.5035 | -0.8933%
23/03/2025 | 03:00 | 6336.72 | 6369.7527 | 0.5213%
23/03/2025 | 03:30 | 6324.72 | 6330.3196 | 0.08853%
23/03/2025 | 04:00 | 6346.42 | 6318.4108 | -0.4413%
23/03/2025 | 04:30 | 6354.52 | 6279.3492 | -1.183%
23/03/2025 | 05:00 | 6313.52 | 6290.2593 | -0.3684%
23/03/2025 | 05:30 | 6290.62 | 6278.2899 | -0.196%
23/03/2025 | 06:00 | 6164.42 | 6205.5862 | 0.6678%
23/03/2025 | 06:30 | 6068.12 | 6012.1147 | -0.9229%
23/03/2025 | 07:00 | 5943.02 | 5916.6251 | -0.4441%
23/03/2025 | 07:30 | 6110.82 | 5943.4272 | -2.739%
23/03/2025 | 08:00 | 6191.02 | 6091.6313 | -1.605%
23/03/2025 | 08:30 | 6218.42 | 6290.7063 | 1.162%
23/03/2025 | 09:00 | 6475.82 | 6403.1762 | -1.122%
23/03/2025 | 09:30 | 6647.32 | 6506.031 | -2.126%
23/03/2025 | 10:00 | 6674.72 | 6591.2241 | -1.251%
23/03/2025 | 10:30 | 6835.22 | 6706.1816 | -1.888%
23/03/2025 | 11:00 | 6880.32 | 6825.2339 | -0.8006%
23/03/2025 | 11:30 | 6970.42 | 6894.2682 | -1.093%
23/03/2025 | 12:00 | 6936.62 | 6950.286 | 0.197%
23/03/2025 | 12:30 | 6942.82 | 6936.5124 | -0.09085%
23/03/2025 | 13:00 | 6954.62 | 6922.4615 | -0.4624%
23/03/2025 | 13:30 | 6852.22 | 6897.3389 | 0.6585%
23/03/2025 | 14:00 | 6917.92 | 6832.8894 | -1.229%
23/03/2025 | 14:30 | 6927.72 | 6817.4465 | -1.592%
23/03/2025 | 15:00 | 6788.82 | 6819.6296 | 0.4538%
23/03/2025 | 15:30 | 6726.12 | 6836.9063 | 1.647%
23/03/2025 | 16:00 | 6891.22 | 6798.6631 | -1.343%
23/03/2025 | 16:30 | 6759.12 | 6802.6723 | 0.6443%
23/03/2025 | 17:00 | 6817.32 | 6800.9229 | -0.2405%
23/03/2025 | 17:30 | 6912.22 | 6818.2304 | -1.36%
23/03/2025 | 18:00 | 6897.82 | 6918.8947 | 0.3055%
23/03/2025 | 18:30 | 7422.22 | 7159.8387 | -3.535%
23/03/2025 | 19:00 | 7648.62 | 7503.8684 | -1.893%
23/03/2025 | 19:30 | 7594.02 | 7616.6217 | 0.2976%
23/03/2025 | 20:00 | 7576.02 | 7629.9498 | 0.7118%
23/03/2025 | 20:30 | 7625.62 | 7590.7828 | -0.4568%
23/03/2025 | 21:00 | 7575.02 | 7529.2455 | -0.6043%
23/03/2025 | 21:30 | 7393.02 | 7391.5491 | -0.0199%
23/03/2025 | 22:00 | 7170.82 | 7303.4038 | 1.849%
23/03/2025 | 22:30 | 7048.72 | 7097.646 | 0.6941%
23/03/2025 | 23:00 | 6796.72 | 6899.8816 | 1.518%
23/03/2025 | 23:30 | 6697.82 | 6696.6428 | -0.01758%
24/03/2025 | 00:00 | 6459.42 | 6502.5087 | 0.6671%

## DESVIACIÓN
domingo, 23 de Marzo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
23/03/2025 | 00:30 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 603.5 | 597.0697 | 597.0697 | 6.4303 | 200.6 | 195.1849 | 195.1849 | 5.4151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 226 | 227.0127 | 227.0127 | -1.0127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 116.6667 | 116.6667 | 8.2333 | 125.4 | 116.6667 | 116.6667 | 8.7333 | 125.7 | 116.6667 | 116.6667 | 9.0333 | 223.7 | 175 | 175 | 48.7 | 108.7 | 119.6581 | 119.6581 | -10.9581 | 68.6 | 59.8291 | 59.8291 | 8.7709 | 558.5 | 568.2985 | 568.2985 | -9.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 7.2 | 3.8486 | 3.8486 | 3.3514 | 3 | 2.1126 | 2.1126 | 0.88744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 6.8787 | 6.8787 | -1.4787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143.2 | 142.7295 | 142.7295 | 0.47048 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.4 | 221.5563 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 427.7 | 458.878 | 458.878 | -31.178 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 142.4 | 148.6263 | 148.6263 | -6.2263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 |  |  |  | 0 | 123.3 |  | 136.0684 | -12.7684 | 73.5 |  | 68.0342 | 5.4658 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 45.7 | 44.2751 | 44.2751 | 1.4249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 169.9 | 171.5419 | 171.5419 | -1.6419 | 94.7 | 85.4826 | 85.4826 | 9.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 172 | 177.5514 | 177.5514 | -5.5514 | 163.9 | 177.5514 | 177.5514 | -13.6514 | 200 | 177.5514 | 177.5514 | 22.4486 | 261 | 266.3271 | 266.3271 | -5.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 128.3 | 133.68 | 133.68 | -5.38 | 48.8 | 67.4615 | 67.4615 | -18.6615 | 47.5 | 78.568 | 78.568 | -31.068 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 144.3127 | 144.3127 | -1.6127 | 65.8 | 72.1563 | 72.1563 | -6.3563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 66.9 | 65.01 | 65.01 | 1.89 | 0 |  | 0 | 0 | 10.3 | 8 | 8 | 2.3 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 12.468 | 12.468 | -0.468 | 35.6 | 31.148 | 31.148 | 4.452 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 8 | 8 | 2.4 | 15.2 | 22 | 22 | -6.8 | 0 |  | 0 | 0 | 47.3 | 62.55 | 62.55 | -15.25 | 57 | 57.6 | 57.6 | -0.6 | 2 | 4.51 | 4.51 | -2.51 | 0.9 | 3.8 | 3.8 | -2.9 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | -1.7 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.2 | 10 | 10 | 10.2 | 5 | 5.27 | 5.27 | -0.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 8.2 | 18 | 18 | -9.8 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.2 | 40 | 40 | 4.2 | 27.2 | 20 | 20 | 7.2 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 0.2
23/03/2025 | 01:00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 602.9 | 597.0697 | 597.0697 | 5.8303 | 201.2 | 195.1849 | 195.1849 | 6.0151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 226.6 | 227.0127 | 227.0127 | -0.41273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 111.1111 | 111.1111 | -3.5111 | 106.9 | 111.1111 | 111.1111 | -4.2111 | 107.4 | 111.1111 | 111.1111 | -3.7111 | 208.9 | 166.6667 | 166.6667 | 42.2333 | 202.5 | 168.8927 | 168.8927 | 33.6073 | 96.3 | 84.4464 | 84.4464 | 11.8536 | 558.4 | 568.2985 | 568.2985 | -9.8985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156 | 164.7073 | 164.7073 | -8.7073 | 8.2 | 3.8486 | 3.8486 | 4.3514 | 3.1 | 2.1126 | 2.1126 | 0.98744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 6.8787 | 6.8787 | -1.4787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143.6 | 143 | 143 | 0.6 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 221.5 | 221.5563 | 221.5563 | -0.05625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 419.2 | 458.878 | 458.878 | -39.678 | 81 | 81.9541 | 81.9541 | -0.95415 | 143.6 | 148.6263 | 148.6263 | -5.0263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.4 | 87.6576 | 87.6576 | 5.7424 |  |  |  | 0 | 123.6 |  | 136.0684 | -12.4684 | 73.1 |  | 68.0342 | 5.0658 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 46.2 | 44.2751 | 44.2751 | 1.9249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 169.8 | 171.5419 | 171.5419 | -1.7418 | 94.9 | 95.2374 | 95.2374 | -0.33735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 127.7 | 133.3333 | 133.3333 | -5.6333 | 128 | 133.3333 | 133.3333 | -5.3333 | 127.9 | 133.3333 | 133.3333 | -5.4333 | 212.7 | 200 | 200 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 128.3 | 133.68 | 133.68 | -5.38 | 48.7 | 67.4615 | 67.4615 | -18.7615 | 47.4 | 78.568 | 78.568 | -31.168 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 144.3127 | 144.3127 | -2.1127 | 65.5 | 72.1563 | 72.1563 | -6.6563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60.6 | 50.332 | 50.332 | 10.268 | 0 |  | 0 | 0 | 10.7 | 8.162 | 8.162 | 2.538 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.8 | 11.385 | 11.385 | 2.415 | 37.2 | 28.573 | 28.573 | 8.627 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20 | 19.8692 | 19.8692 | 0.13076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9 | 17.339 | 17.339 | -8.339 | 18.5 | 26.645 | 26.645 | -8.145 | 0 |  | 0 | 0 | 44.8 | 62.55 | 62.55 | -17.75 | 60.7 | 57.6 | 57.6 | 3.1 | 2.5 | 4.51 | 4.51 | -2.01 | 1.3 | 3.8 | 3.8 | -2.5 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | -1.7 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.2 | 10 | 10 | 10.2 | 7.1 | 4.906 | 4.906 | 2.194 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 12.3 | 14.58 | 14.58 | -2.28 | 7.7 | 14.778 | 14.778 | -7.078 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 |  |  |  | 0 | 43.9 | 40 | 40 | 3.9 | 26.9 | 20 | 20 | 6.9 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 0.5
23/03/2025 | 01:30 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 607.2 | 597.0697 | 597.0697 | 10.1303 | 202.2 | 195.1849 | 195.1849 | 7.0151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 225.8 | 227.0127 | 227.0127 | -1.2127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 111.1111 | 111.1111 | -3.1111 | 106.5 | 111.1111 | 111.1111 | -4.6111 | 107.7 | 111.1111 | 111.1111 | -3.4111 | 208.8 | 166.6667 | 166.6667 | 42.1333 | 129.3 | 121.9223 | 121.9223 | 7.3777 | 81.4 | 60.9612 | 60.9612 | 20.4388 | 566.1 | 568.2985 | 568.2985 | -2.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.7073 | 164.7073 | -0.40732 | 7.5 | 3.8486 | 3.8486 | 3.6514 | 3.2 | 2.1126 | 2.1126 | 1.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 6.8787 | 6.8787 | -1.3787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143.6 | 143 | 143 | 0.6 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.5 | 458.878 | 458.878 | 7.622 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 147.8 | 148.6263 | 148.6263 | -0.82634 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 |  |  |  | 0 | 124 |  | 136.0684 | -12.0684 | 73.8 |  | 68.0342 | 5.7658 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42578 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 45.6 | 44.2751 | 44.2751 | 1.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 170 | 171.5419 | 171.5419 | -1.5418 | 94.2 | 90.3601 | 90.3601 | 3.8399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 114.9 | 133.3333 | 133.3333 | -18.4333 | 114.6 | 133.3333 | 133.3333 | -18.7333 | 114.2 | 133.3333 | 133.3333 | -19.1333 | 200.8 | 200 | 200 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 132.8 | 133.68 | 133.68 | -0.87996 | 48.9 | 67.4615 | 67.4615 | -18.5615 | 47.5 | 78.568 | 78.568 | -31.068 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 144.3127 | 144.3127 | -1.6127 | 66.1 | 72.1563 | 72.1563 | -6.0563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 64.4 | 49.848 | 49.848 | 14.552 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 8.779 | 8.779 | 3.221 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.3 | 11.5 | 11.5 | 0.8 | 31.6 | 28.641 | 28.641 | 2.959 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.9 | 17.398 | 17.398 | -4.498 | 25.2 | 25.931 | 25.931 | -0.731 | 0 |  | 0 | 0 | 39 | 46.6 | 46.6 | -7.6 | 53.8 | 41.88 | 41.88 | 11.92 | 1.7 | 3.56 | 3.56 | -1.86 | 0.3 | 2.95 | 2.95 | -2.65 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | -1.7 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.2 | 10 | 10 | 10.2 | 6.1 | 5.075 | 5.075 | 1.025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 15.4 | 12.837 | 12.837 | 2.563 | 12.4 | 12.44 | 12.44 | -0.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.8 | 40 | 40 | 3.8 | 26.5 | 20 | 20 | 6.5 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | -0.9
23/03/2025 | 02:00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 604.6 | 597.0697 | 597.0697 | 7.5303 | 201.9 | 195.1849 | 195.1849 | 6.7151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 225.7 | 227.0127 | 227.0127 | -1.3127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 111.1111 | 111.1111 | -4.3111 | 106.9 | 111.1111 | 111.1111 | -4.2111 | 107.1 | 111.1111 | 111.1111 | -4.0111 | 208.2 | 166.6667 | 166.6667 | 41.5333 | 110.3 | 119.6581 | 119.6581 | -9.3581 | 67.9 | 59.8291 | 59.8291 | 8.0709 | 557.8 | 568.2985 | 568.2985 | -10.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 7.5 | 3.8486 | 3.8486 | 3.6514 | 3.2 | 2.1126 | 2.1126 | 1.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6.8787 | 6.8787 | -1.6787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143.6 | 142.9098 | 142.9098 | 0.69016 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.8 | 458.878 | 458.878 | 6.9219 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 148.9 | 148.6263 | 148.6263 | 0.27366 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.8 | 87.6576 | 87.6576 | 5.1424 |  |  |  | 0 | 123.9 |  | 136.0684 | -12.1684 | 73.4 |  | 68.0342 | 5.3658 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 45.9 | 44.2751 | 44.2751 | 1.6249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 170 | 171.5419 | 171.5419 | -1.5418 | 94.8 | 90.36 | 90.36 | 4.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 115.9 | 113.3575 | 113.3575 | 2.5425 | 115.9 | 113.3575 | 113.3575 | 2.5425 | 117 | 113.3575 | 113.3575 | 3.6425 | 203.4 | 170.0362 | 170.0362 | 33.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 49.9 | 67.4615 | 67.4615 | -17.5615 | 47.6 | 78.568 | 78.568 | -30.968 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 144.3127 | 144.3127 | -1.5127 | 66.4 | 72.1563 | 72.1563 | -5.7563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 63 | 50.817 | 50.817 | 12.183 | 0 |  | 0 | 0 | 10.6 | 9.808 | 9.808 | 0.792 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.3 | 11.952 | 11.952 | 0.348 | 35 | 29.43 | 29.43 | 5.57 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12 | 16.811 | 16.811 | -4.811 | 29.3 | 25.302 | 25.302 | 3.998 | 0 |  | 0 | 0 | 36 | 46.6 | 46.6 | -10.6 | 40 | 41.88 | 41.88 | -1.88 | 0.9 | 3.56 | 3.56 | -2.66 | 0.3 | 2.95 | 2.95 | -2.65 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | -1.7 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.2 | 10 | 10 | 10.2 | 6.3 | 5.427 | 5.427 | 0.873 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 13.5 | 12.291 | 12.291 | 1.209 | 8.4 | 9.361 | 9.361 | -0.961 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.5 | 40 | 40 | 3.5 | 26.8 | 20 | 20 | 6.8 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | -0.6
23/03/2025 | 02:30 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 605.8 | 597.0697 | 597.0697 | 8.7303 | 201.3 | 195.1849 | 195.1849 | 6.1151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 227 | 227.0127 | 227.0127 | -0.01273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 111.1111 | 111.1111 | -2.3111 | 108 | 111.1111 | 111.1111 | -3.1111 | 108.2 | 111.1111 | 111.1111 | -2.9111 | 208.8 | 166.6667 | 166.6667 | 42.1333 | 110.7 | 119.6581 | 119.6581 | -8.9581 | 67.4 | 59.8291 | 59.8291 | 7.5709 | 566.6 | 568.2985 | 568.2985 | -1.6985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 7.3 | 3.8486 | 3.8486 | 3.4514 | 3.2 | 2.1126 | 2.1126 | 1.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6.8787 | 6.8787 | -1.6787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143.8 | 142.9098 | 142.9098 | 0.89016 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.1 | 221.5563 | 221.5563 | 0.54375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.2 | 458.878 | 458.878 | 7.322 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25415 | 147.4 | 148.6263 | 148.6263 | -1.2263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.4 | 87.6576 | 87.6576 | 4.7424 |  |  |  | 0 | 122.7 |  | 136.0684 | -13.3684 | 74.6 |  | 68.0342 | 6.5658 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 46 | 44.2751 | 44.2751 | 1.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 170.5 | 171.5419 | 171.5419 | -1.0418 | 94.9 | 85.4826 | 85.4826 | 9.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 103.1 | 112.4322 | 112.4322 | -9.3322 | 102.2 | 112.4322 | 112.4322 | -10.2322 | 104 | 112.4322 | 112.4322 | -8.4322 | 188.5 | 168.6483 | 168.6483 | 19.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.68 | 133.68 | -2.78 | 49.3 | 67.4615 | 67.4615 | -18.1615 | 47.1 | 78.568 | 78.568 | -31.468 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 126.4576 | 126.4576 | 17.4424 | 67.6 | 63.2288 | 63.2288 | 4.3712 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62.7 | 50.426 | 50.426 | 12.274 | 0 |  | 0 | 0 | 11.5 | 10.627 | 10.627 | 0.873 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.8 | 12.027 | 12.027 | -1.227 | 25.9 | 29.974 | 29.974 | -4.074 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 10.8 | 16.515 | 16.515 | -5.715 | 14.2 | 24.082 | 24.082 | -9.882 | 0 |  | 0 | 0 | 31.6 | 29.76 | 29.76 | 1.84 | 44 | 27.44 | 27.44 | 16.56 | 1.4 | 2.08 | 2.08 | -0.68 | 0.5 | 1.64 | 1.64 | -1.14 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | -1.7 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.2 | 10 | 10 | 10.2 | 6.7 | 6.125 | 6.125 | 0.575 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 14.4 | 11.271 | 11.271 | 3.129 | 11.2 | 7.734 | 7.734 | 3.466 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.6 | 40 | 40 | 3.6 | 27 | 20 | 20 | 7 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 0.1
23/03/2025 | 03:00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 609.3 | 597.0697 | 597.0697 | 12.2303 | 202 | 195.1849 | 195.1849 | 6.8151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 92.2263 | 92.2263 | -0.42634 | 228.2 | 227.0127 | 227.0127 | 1.1873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 111.1111 | 111.1111 | -5.4111 | 106.4 | 111.1111 | 111.1111 | -4.7111 | 106.3 | 111.1111 | 111.1111 | -4.8111 | 208.3 | 166.6667 | 166.6667 | 41.6333 | 108 | 119.6581 | 119.6581 | -11.6581 | 68.3 | 59.8291 | 59.8291 | 8.4709 | 560.6 | 568.2985 | 568.2985 | -7.6985 | 10.8 | 10.1727 | 10.1727 | 0.62732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.2 | 164.7073 | 164.7073 | 12.4927 | 8.2 | 3.8486 | 3.8486 | 4.3514 | 3.5 | 2.1126 | 2.1126 | 1.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6.8787 | 6.8787 | -1.6787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143.7 | 142.3689 | 142.3689 | 1.3312 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.3 | 221.5563 | 221.5563 | 0.74375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 428.8 | 458.878 | 458.878 | -30.0781 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25415 | 155 | 148.6263 | 148.6263 | 6.3737 | 42.7 | 41.499 | 41.499 | 1.201 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.7 | 87.6576 | 87.6576 | 6.0424 |  |  |  | 0 | 130.1 |  | 136.0684 | -5.9684 | 72.1 |  | 68.0342 | 4.0658 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 47.2 | 47.2663 | 47.2663 | -0.06634 | 46.4 | 44.2751 | 44.2751 | 2.1249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 40.2 | 34.4195 | 34.4195 | 5.7805 | 169.5 | 171.5419 | 171.5419 | -2.0419 | 96.6 | 85.4826 | 85.4826 | 11.1174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 88.8156 | 88.8156 | 0.0844 | 70.6 | 107.3834 | 107.3834 | -36.7835 | 70.3 | 107.3834 | 107.3834 | -37.0834 | 71 | 107.3834 | 107.3834 | -36.3835 | 180.3 | 161.0752 | 161.0752 | 19.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 137.4 | 133.68 | 133.68 | 3.72 | 52.7 | 67.4615 | 67.4615 | -14.7615 | 49.3 | 78.568 | 78.568 | -29.268 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 121.3333 | 121.3333 | 20.0667 | 64.9 | 60.6667 | 60.6667 | 4.2333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49.3 | 49.583 | 49.583 | -0.283 | 0 |  | 0 | 0 | 13.5 | 11.376 | 11.376 | 2.124 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 11.976 | 11.976 | 4.024 | 26.3 | 30.437 | 30.437 | -4.137 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 7 | 16.316 | 16.316 | -9.316 | 11.9 | 22.666 | 22.666 | -10.766 | 0 |  | 0 | 0 | 27.6 | 29.76 | 29.76 | -2.16 | 43.5 | 27.44 | 27.44 | 16.06 | 1.7 | 2.08 | 2.08 | -0.38 | 0 | 1.64 | 1.64 | -1.64 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | -1.7 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.2 | 10 | 10 | 10.2 | 10.2 | 6.939 | 6.939 | 3.261 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 13.6 | 10.094 | 10.094 | 3.506 | 10.7 | 6.59 | 6.59 | 4.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44 | 40 | 40 | 4 | 27.1 | 20 | 20 | 7.1 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | -0.4
23/03/2025 | 03:30 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 597.7 | 597.0697 | 597.0697 | 0.63033 | 200.1 | 195.1849 | 195.1849 | 4.9151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 92.2263 | 92.2263 | -6.9263 | 221.1 | 227.0127 | 227.0127 | -5.9127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 111.1111 | 111.1111 | -3.5111 | 107.5 | 111.1111 | 111.1111 | -3.6111 | 107.9 | 111.1111 | 111.1111 | -3.2111 | 208.6 | 166.6667 | 166.6667 | 41.9333 | 110.6 | 119.6581 | 119.6581 | -9.0581 | 68.9 | 59.8291 | 59.8291 | 9.0709 | 549.8 | 568.2985 | 568.2985 | -18.4985 | 10.1 | 10.1727 | 10.1727 | -0.07268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.6 | 164.7073 | 164.7073 | -9.1073 | 6.8 | 3.8486 | 3.8486 | 2.9514 | 3.1 | 2.1126 | 2.1126 | 0.98744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 6.8787 | 6.8787 | -1.5787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143.8 | 143 | 143 | 0.8 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 112.9054 | 112.9054 | -4.5054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.4 | 458.878 | 458.878 | 0.52195 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 142.1 | 148.6263 | 148.6263 | -6.5263 | 41.5 | 41.499 | 41.499 | 0.00104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 |  |  |  | 0 | 117.1 |  | 136.0684 | -18.9684 | 74.3 |  | 68.0342 | 6.2658 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 44.2 | 47.2663 | 47.2663 | -3.0663 | 44.4 | 44.2751 | 44.2751 | 0.12488 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.4 | 34.4195 | 34.4195 | 1.9805 | 170.8 | 171.5419 | 171.5419 | -0.74185 | 92.6 | 93.9019 | 93.9019 | -1.3019 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.8156 | 88.8156 | -3.9156 | 94 | 88.788 | 88.788 | 5.212 | 92.9 | 88.788 | 88.788 | 4.112 | 94.2 | 88.788 | 88.788 | 5.412 | 178.1 | 133.182 | 133.182 | 44.918 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5895 | 1.5895 | 0.41054 |  |  |  | 0 | 126.2 | 133.68 | 133.68 | -7.48 | 47.1 | 67.4615 | 67.4615 | -20.3615 | 45.4 | 78.568 | 78.568 | -33.168 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 144.3127 | 144.3127 | -0.41267 | 67.2 | 72.1563 | 72.1563 | -4.9563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 48.5 | 50.839 | 50.839 | -2.339 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2 | 11.786 | 11.786 | 1.414 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.8 | 12.227 | 12.227 | 3.573 | 24 | 31.095 | 31.095 | -7.095 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.6 | 16.95 | 16.95 | -13.35 | 11.8 | 21.937 | 21.937 | -10.137 | 0 |  | 0 | 0 | 34.2 | 29.76 | 29.76 | 4.44 | 53.7 | 27.44 | 27.44 | 26.26 | 2.7 | 2.08 | 2.08 | 0.62 | 0.3 | 1.64 | 1.64 | -1.34 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | -1.7 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.2 | 10 | 10 | 10.2 | 9.1 | 7.292 | 7.292 | 1.808 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 12.5 | 9.453 | 9.453 | 3.047 | 11.6 | 5.125 | 5.125 | 6.475 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.1 | 40 | 40 | 4.1 | 27.2 | 20 | 20 | 7.2 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | -0.5
23/03/2025 | 04:00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 602.1 | 597.0697 | 597.0697 | 5.0303 | 200.4 | 195.1849 | 195.1849 | 5.2151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 224.9 | 227.0127 | 227.0127 | -2.1127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.1 | 111.1111 | 111.1111 | -4.0111 | 106.5 | 111.1111 | 111.1111 | -4.6111 | 106.6 | 111.1111 | 111.1111 | -4.5111 | 208.3 | 166.6667 | 166.6667 | 41.6333 | 109 | 119.6581 | 119.6581 | -10.6581 | 68.2 | 59.8291 | 59.8291 | 8.3709 | 557.7 | 568.2985 | 568.2985 | -10.5985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.7 | 164.7073 | 164.7073 | -4.0073 | 7.2 | 3.8486 | 3.8486 | 3.3514 | 3.2 | 2.1126 | 2.1126 | 1.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 6.8787 | 6.8787 | -1.4787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 142.4 | 143 | 143 | -0.6 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463 | 458.878 | 458.878 | 4.122 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25415 | 147.7 | 148.6263 | 148.6263 | -0.92634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 |  |  |  | 0 | 122.5 |  | 136.0684 | -13.5684 | 73.7 |  | 68.0342 | 5.6658 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 45.6 | 44.2751 | 44.2751 | 1.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 169.5 | 171.5419 | 171.5419 | -2.0419 | 94.2 | 92.9884 | 92.9884 | 1.2116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 82.3 | 85.9208 | 85.9208 | -3.6208 | 81.9 | 85.9208 | 85.9208 | -4.0208 | 85.7 | 85.9208 | 85.9208 | -0.22079 | 172.6 | 128.8812 | 128.8812 | 43.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5895 | 1.5895 | 0.41054 |  |  |  | 0 | 131.2 | 133.68 | 133.68 | -2.48 | 49.3 | 67.4615 | 67.4615 | -18.1615 | 47.4 | 78.568 | 78.568 | -31.168 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 144.3127 | 144.3127 | -1.3127 | 66.2 | 72.1563 | 72.1563 | -5.9563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52.8 | 52.795 | 52.795 | 0.005 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 12.083 | 12.083 | -1.683 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.4 | 12.577 | 12.577 | 4.823 | 25.3 | 31.818 | 31.818 | -6.518 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 3.4 | 17.862 | 17.862 | -14.462 | 12.6 | 21.437 | 21.437 | -8.837 | 0 |  | 0 | 0 | 42.1 | 29.76 | 29.76 | 12.34 | 50.6 | 27.44 | 27.44 | 23.16 | 2.8 | 2.08 | 2.08 | 0.72 | 0.9 | 1.64 | 1.64 | -0.74 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | -1.7 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.2 | 10 | 10 | 10.2 | 6.9 | 7.493 | 7.493 | -0.593 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 11.6 | 8.992 | 8.992 | 2.608 | 9.4 | 3.554 | 3.554 | 5.846 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44 | 40 | 40 | 4 | 26.9 | 20 | 20 | 6.9 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 0.8
23/03/2025 | 04:30 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 604.3 | 597.0697 | 597.0697 | 7.2303 | 203.4 | 195.1849 | 195.1849 | 8.2151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 226.5 | 227.0127 | 227.0127 | -0.51273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 111.1111 | 111.1111 | -4.2111 | 107.4 | 111.1111 | 111.1111 | -3.7111 | 107.4 | 111.1111 | 111.1111 | -3.7111 | 207.5 | 166.6667 | 166.6667 | 40.8333 | 108.7 | 119.6581 | 119.6581 | -10.9581 | 68.2 | 59.8291 | 59.8291 | 8.3709 | 565.1 | 568.2985 | 568.2985 | -3.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.6 | 3.8486 | 3.8486 | 3.7514 | 3.2 | 2.1126 | 2.1126 | 1.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 6.8787 | 6.8787 | -1.4787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143.6 | 143 | 143 | 0.6 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.7 | 458.878 | 458.878 | 2.822 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 148.4 | 148.6263 | 148.6263 | -0.22634 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 |  |  |  | 0 | 122.6 |  | 136.0684 | -13.4684 | 73.5 |  | 68.0342 | 5.4658 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 46 | 44.2751 | 44.2751 | 1.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.4195 | 34.4195 | 3.0805 | 169.8 | 171.5419 | 171.5419 | -1.7418 | 94.5 | 90.7142 | 90.7142 | 3.7858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 80.6 | 80.4172 | 80.4172 | 0.18284 | 80.9 | 80.4172 | 80.4172 | 0.48284 | 77.9 | 80.4172 | 80.4172 | -2.5172 | 151.7 | 120.6257 | 120.6257 | 31.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5895 | 1.5895 | 0.41054 |  |  |  | 0 | 132.2 | 133.68 | 133.68 | -1.48 | 49.5 | 67.4615 | 67.4615 | -17.9615 | 47.6 | 78.568 | 78.568 | -30.968 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 144.3127 | 144.3127 | -0.91267 | 66.8 | 72.1563 | 72.1563 | -5.3563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57.8 | 54.469 | 54.469 | 3.331 | 0 |  | 0 | 0 | 10.8 | 11.742 | 11.742 | -0.942 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.9 | 12.94 | 12.94 | 3.96 | 30.2 | 31.675 | 31.675 | -1.475 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.2 | 18.575 | 18.575 | -12.375 | 13.4 | 20.91 | 20.91 | -7.51 | 0 |  | 0 | 0 | 40.3 | 23.89 | 23.89 | 16.41 | 63 | 21.76 | 21.76 | 41.24 | 3.8 | 1.84 | 1.84 | 1.96 | 0.8 | 1.64 | 1.64 | -0.84 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4 | 7.6 | 7.6 | -3.6 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.2 | 10 | 10 | 10.2 | 5.9 | 7.575 | 7.575 | -1.675 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 9.1 | 7.856 | 7.856 | 1.244 | 6.8 | 2.638 | 2.638 | 4.162 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.6 | 40 | 40 | 3.6 | 26.9 | 20 | 20 | 6.9 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 0.2
23/03/2025 | 05:00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 606.7 | 597.0697 | 597.0697 | 9.6303 | 202.4 | 195.1849 | 195.1849 | 7.2151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 226.5 | 227.0127 | 227.0127 | -0.51273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 111.1111 | 111.1111 | -3.7111 | 107.4 | 111.1111 | 111.1111 | -3.7111 | 107.6 | 111.1111 | 111.1111 | -3.5111 | 208.7 | 166.6667 | 166.6667 | 42.0333 | 109 | 119.6581 | 119.6581 | -10.6581 | 67.2 | 59.8291 | 59.8291 | 7.3709 | 565.9 | 568.2985 | 568.2985 | -2.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.6 | 164.7073 | 164.7073 | -10.1073 | 7.7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.8514 | 3.2 | 2.1126 | 2.1126 | 1.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143.7 | 143 | 143 | 0.7 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 458.878 | 458.878 | 1.0219 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 148.4 | 148.6263 | 148.6263 | -0.22634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 |  |  |  | 0 | 123.1 |  | 136.0684 | -12.9684 | 73.6 |  | 68.0342 | 5.5658 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 46.4 | 44.2751 | 44.2751 | 2.1249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 169.9 | 171.5419 | 171.5419 | -1.6419 | 94.8 | 91.7535 | 91.7535 | 3.0465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 76.8 | 82.8229 | 82.8229 | -6.0229 | 76.4 | 82.8229 | 82.8229 | -6.4229 | 75 | 82.8229 | 82.8229 | -7.8229 | 156.1 | 124.2343 | 124.2343 | 31.8657 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 50 | 67.4615 | 67.4615 | -17.4615 | 47.5 | 78.568 | 78.568 | -31.068 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 144.3127 | 144.3127 | -1.4127 | 66 | 72.1563 | 72.1563 | -6.1563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62.9 | 56.049 | 56.049 | 6.851 | 0 |  | 0 | 0 | 8.2 | 11.187 | 11.187 | -2.987 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.3 | 13.307 | 13.307 | -0.007 | 28.4 | 31.243 | 31.243 | -2.843 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 19.222 | 19.222 | -9.622 | 7.7 | 20.372 | 20.372 | -12.672 | 0 |  | 0 | 0 | 27.1 | 23.89 | 23.89 | 3.21 | 53.5 | 21.76 | 21.76 | 31.74 | 1.2 | 1.84 | 1.84 | -0.64 | 0 | 1.64 | 1.64 | -1.64 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.1 | 7.6 | 7.6 | -3.5 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.2 | 10 | 10 | 10.2 | 4.3 | 7.618 | 7.618 | -3.318 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 9.9 | 6.495 | 6.495 | 3.405 | 8.5 | 1.942 | 1.942 | 6.558 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.3 | 40 | 40 | 3.3 | 26.5 | 20 | 20 | 6.5 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0
23/03/2025 | 05:30 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 603.7 | 597.0697 | 597.0697 | 6.6303 | 200 | 195.1849 | 195.1849 | 4.8151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 92.2263 | 92.2263 | -0.62634 | 225.5 | 227.0127 | 227.0127 | -1.5127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 111.1111 | 111.1111 | -5.4111 | 106.4 | 111.1111 | 111.1111 | -4.7111 | 106.3 | 111.1111 | 111.1111 | -4.8111 | 207 | 166.6667 | 166.6667 | 40.3333 | 107.9 | 119.6581 | 119.6581 | -11.7581 | 66.4 | 59.8291 | 59.8291 | 6.5709 | 559.8 | 568.2985 | 568.2985 | -8.4985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.1 | 151.2178 | 151.2178 | 3.8822 | 7.6 | 3.8486 | 3.8486 | 3.7514 | 3 | 2.1126 | 2.1126 | 0.88744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 6.8787 | 6.8787 | -1.3787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143.9 | 143 | 143 | 0.9 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.1 | 458.878 | 458.878 | -3.778 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 149 | 148.6263 | 148.6263 | 0.37366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 84.9 | 82.5951 | 82.5951 | 2.3049 |  |  |  | 0 | 121.7 |  | 136.0684 | -14.3684 | 72.5 |  | 68.0342 | 4.4658 | 107.7 | 110.9132 | 110.9132 | -3.2132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 46 | 44.2751 | 44.2751 | 1.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 168.9 | 171.5419 | 171.5419 | -2.6418 | 94.8 | 92.1969 | 92.1969 | 2.6031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 74.7 | 86.9858 | 86.9858 | -12.2858 | 74.7 | 86.9858 | 86.9858 | -12.2858 | 74.5 | 86.9858 | 86.9858 | -12.4858 | 170.8 | 130.4787 | 130.4787 | 40.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5895 | 1.5895 | 0.41054 |  |  |  | 0 | 131 | 133.68 | 133.68 | -2.68 | 49.5 | 67.4615 | 67.4615 | -17.9615 | 47.2 | 78.568 | 78.568 | -31.368 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 144.3127 | 144.3127 | -2.1127 | 65.1 | 72.1563 | 72.1563 | -7.0563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 61.8 | 55.948 | 55.948 | 5.852 | 0 |  | 0 | 0 | 10.9 | 11.726 | 11.726 | -0.826 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0.08 | -0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 13.5 | 13.183 | 13.183 | 0.317 | 33.4 | 30.677 | 30.677 | 2.723 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.4 | 19.594 | 19.594 | -10.194 | 6.2 | 19.612 | 19.612 | -13.412 | 0 |  | 0 | 0 | 26.9 | 18.08 | 18.08 | 8.82 | 48.9 | 16.75 | 16.75 | 32.15 | 0.8 | 1.31 | 1.31 | -0.51 | 0 | 1.15 | 1.15 | -1.15 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.1 | 7.6 | 7.6 | -3.5 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.2 | 10 | 10 | 10.2 | 7.2 | 8.3 | 8.3 | -1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 9.5 | 5.766 | 5.766 | 3.734 | 11 | 1.795 | 1.795 | 9.205 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.4 | 40 | 40 | 4.4 | 27.1 | 20 | 20 | 7.1 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | -0.2
23/03/2025 | 06:00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 599.5 | 597.0697 | 597.0697 | 2.4303 | 200.7 | 195.1849 | 195.1849 | 5.5151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 92.2263 | 92.2263 | -5.8263 | 223.6 | 227.0127 | 227.0127 | -3.4127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 116.6667 | 116.6667 | -9.7667 | 107.6 | 116.6667 | 116.6667 | -9.0667 | 107.1 | 116.6667 | 116.6667 | -9.5667 | 215.8 | 175 | 175 | 40.8 | 110.6 | 119.6581 | 119.6581 | -9.0581 | 67.3 | 59.8291 | 59.8291 | 7.4709 | 550.6 | 568.2985 | 568.2985 | -17.6985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.2 | 151.2178 | 151.2178 | 0.98221 | 6.9 | 3.8486 | 3.8486 | 3.0514 | 2.8 | 2.1126 | 2.1126 | 0.68744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 6.8787 | 6.8787 | -1.3787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.9054 | 112.9054 | -3.5054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 415.3 | 458.878 | 458.878 | -43.578 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 136.7 | 148.6263 | 148.6263 | -11.9263 | 41.7 | 41.499 | 41.499 | 0.20104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 85.3 | 82.5951 | 82.5951 | 2.7049 |  |  |  | 0 | 119.7 |  | 136.0684 | -16.3684 | 74.2 |  | 68.0342 | 6.1658 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 44.4 | 47.2663 | 47.2663 | -2.8663 | 43.7 | 44.2751 | 44.2751 | -0.57512 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37 | 34.4195 | 34.4195 | 2.5805 | 167.9 | 171.5419 | 171.5419 | -3.6418 | 93.8 | 90.36 | 90.36 | 3.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 61.8 | 70.2222 | 70.2222 | -8.4222 | 63.8 | 70.2222 | 70.2222 | -6.4222 | 62.4 | 70.2222 | 70.2222 | -7.8222 | 131.5 | 105.3333 | 105.3333 | 26.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5895 | 1.5895 | 0.41054 |  |  |  | 0 | 123.5 | 133.68 | 133.68 | -10.18 | 48.4 | 67.4615 | 67.4615 | -19.0615 | 46.2 | 78.568 | 78.568 | -32.368 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124 | 125.7096 | 125.7096 | -1.7096 | 61 | 62.8548 | 62.8548 | -1.8548 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 63.6 | 55.288 | 55.288 | 8.312 | 0.6 |  | 0.435 | 0.165 | 11.8 | 12.629 | 12.629 | -0.829 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 1.1 |  | 0.776 | 0.324 | 1.2 |  | 0.608 | 0.592 | 15.6 | 12.896 | 12.896 | 2.704 | 34.2 | 30.065 | 30.065 | 4.135 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0.7 |  | 0.854 | -0.154 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.3 | 19.875 | 19.875 | -8.575 | 11.3 | 18.776 | 18.776 | -7.476 | 0.5 |  | 0.462 | 0.038 | 41 | 18.08 | 18.08 | 22.92 | 58.2 | 16.75 | 16.75 | 41.45 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | -0.01 | 0.6 | 1.15 | 1.15 | -0.55 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.1 | 7.6 | 7.6 | -3.5 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.2 | 10 | 10 | 10.2 | 6.1 | 9.195 | 9.195 | -3.095 | 0 |  | 0.006 | -0.006 | 2.8 |  | 3.116 | -0.316 |  |  | 0.6 | -0.6 | 13.2 | 5.248 | 5.248 | 7.952 | 15 | 1.831 | 1.831 | 13.169 | 2 |  | 2.095 | -0.095 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.8 | 40 | 40 | 3.8 | 27.2 | 20 | 20 | 7.2 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 0.1
23/03/2025 | 06:30 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 601.6 | 597.0697 | 597.0697 | 4.5303 | 201.2 | 195.1849 | 195.1849 | 6.0151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 227.1 | 227.0127 | 227.0127 | 0.08727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 121.8975 | 121.8975 | -7.3975 | 114.9 | 121.8975 | 121.8975 | -6.9975 | 114.4 | 121.8975 | 121.8975 | -7.4975 | 222.5 | 182.8462 | 182.8462 | 39.6538 | 107.5 | 119.6581 | 119.6581 | -12.1581 | 67.1 | 59.8291 | 59.8291 | 7.2709 | 553.7 | 568.2985 | 568.2985 | -14.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.3 | 151.2178 | 151.2178 | 4.0822 | 7.5 | 3.8486 | 3.8486 | 3.6514 | 3.2 | 2.1126 | 2.1126 | 1.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 6.8787 | 6.8787 | -1.3787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143.2 | 142.9098 | 142.9098 | 0.29017 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464 | 458.878 | 458.878 | 5.122 | 38.9 | 42.3657 | 42.3657 | -3.4657 | 148.4 | 148.6263 | 148.6263 | -0.22634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 85.3 | 82.5951 | 82.5951 | 2.7049 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50.3 | 97.101 | 97.101 | -46.801 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.5258 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 31.3 | 44.2751 | 44.2751 | -12.9751 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 169.7 | 171.5419 | 171.5419 | -1.8418 | 94.4 | 85.4826 | 85.4826 | 8.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 62.1 | 70.2222 | 70.2222 | -8.1222 | 61.8 | 70.2222 | 70.2222 | -8.4222 | 62.2 | 70.2222 | 70.2222 | -8.0222 | 132 | 105.3333 | 105.3333 | 26.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 |  |  |  | 0 | 132.2 | 133.68 | 133.68 | -1.48 | 49.8 | 67.4615 | 67.4615 | -17.6615 | 47.4 | 78.568 | 78.568 | -31.168 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.4 | 121.3333 | 121.3333 | 1.0667 | 58.1 | 60.6667 | 60.6667 | -2.5667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.024 | -0.024 | 65.6 | 55.156 | 55.156 | 10.444 | 14 |  | 9.882 | 4.118 | 12.8 | 13.134 | 13.134 | -0.334 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 5 |  | 4.568 | 0.432 | 5.4 |  | 3.92 | 1.48 | 13.9 | 12.707 | 12.707 | 1.193 | 37.5 | 29.128 | 29.128 | 8.372 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 8.9 |  | 7.836 | 1.064 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.5 | 19.151 | 19.151 | 0.349 | 11.2 | 17.76 | 17.76 | -6.56 | 7.1 |  | 5.819 | 1.281 | 30.1 | 10.84 | 10.84 | 19.26 | 41.9 | 9.56 | 9.56 | 32.34 | 1.2 | 0.87 | 0.87 | 0.33 | 0.3 | 0.73 | 0.73 | -0.43 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.1 | 7.6 | 7.6 | -3.5 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.2 | 10 | 10 | 10.2 | 9.6 | 9.59 | 9.59 | 0.01 | 0.4 |  | 0.531 | -0.131 | 30.1 |  | 26.748 | 3.352 |  |  | 0.6 | -0.6 | 22.1 | 4.029 | 4.029 | 18.071 | 24.6 | 2.264 | 2.264 | 22.336 | 23.1 |  | 18.697 | 4.403 | 0.5 |  | 0.526 | -0.026 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43 | 40 | 40 | 3 | 26.9 | 20 | 20 | 6.9 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 0.1
23/03/2025 | 07:00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 550 | 581.8103 | 581.8103 | -31.8103 | 189.7 | 148.5723 | 148.5723 | 41.1277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 229 | 227.0127 | 227.0127 | 1.9873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 121.8975 | 121.8975 | -12.2975 | 109.9 | 121.8975 | 121.8975 | -11.9975 | 110.4 | 121.8975 | 121.8975 | -11.4975 | 210.4 | 182.8462 | 182.8462 | 27.5538 | 108.9 | 119.6581 | 119.6581 | -10.7581 | 66.6 | 59.8291 | 59.8291 | 6.7709 | 565 | 568.2985 | 568.2985 | -3.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156 | 151.2178 | 151.2178 | 4.7822 | 7.5 | 3.8486 | 3.8486 | 3.6514 | 3.3 | 2.1126 | 2.1126 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 11 | 9.9953 | 9.9953 | 1.0047 | 143.4 | 142.9098 | 142.9098 | 0.49017 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.2 | 109.6941 | 109.6941 | -36.4941 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 389.6 | 458.878 | 458.878 | -69.278 | 20 | 0 | 0 | 20 | 137.4 | 148.6263 | 148.6263 | -11.2263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90105 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78584 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 85.2 | 82.5951 | 82.5951 | 2.6049 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50.2 | 10.2568 | 10.2568 | 39.9432 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52581 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 36.2 | 44.2751 | 44.2751 | -8.0751 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 170.4 | 171.5419 | 171.5419 | -1.1419 | 95.1 | 85.4826 | 85.4826 | 9.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.2 | 72.0664 | 72.0664 | 5.1336 | 62.5 | 70.2222 | 70.2222 | -7.7222 | 62.3 | 70.2222 | 70.2222 | -7.9222 | 61.7 | 70.2222 | 70.2222 | -8.5222 | 130.9 | 105.3333 | 105.3333 | 25.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5894 | 1.5894 | 0.41057 |  |  |  | 0 | 121.7 | 133.6799 | 133.6799 | -11.98 | 50.1 | 67.4615 | 67.4615 | -17.3615 | 46.3 | 78.5679 | 78.5679 | -32.2679 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.3 | 121.3333 | 121.3333 | 1.9667 | 59.4 | 60.6667 | 60.6667 | -1.2667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.048 | -0.048 | 64.1 | 55.2 | 55.2 | 8.9 | 37.8 |  | 31.726 | 6.074 | 12.4 | 13.507 | 13.507 | -1.107 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 7.8 |  | 8.771 | -0.971 | 9.7 |  | 9.481 | 0.219 | 15 | 12.551 | 12.551 | 2.449 | 36 | 28.082 | 28.082 | 7.918 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 14.3 |  | 11.56 | 2.74 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 18.6 | 18.092 | 18.092 | 0.508 | 8.5 | 16.684 | 16.684 | -8.184 | 19 |  | 16.037 | 2.963 | 33.4 | 10.84 | 10.84 | 22.56 | 50.1 | 9.56 | 9.56 | 40.54 | 2.2 | 0.87 | 0.87 | 1.33 | 0.5 | 0.73 | 0.73 | -0.23 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.1 | 7.6 | 7.6 | -3.5 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.2 | 10 | 10 | 10.2 | 9.1 | 9.818 | 9.818 | -0.718 | 2.7 |  | 2.694 | 0.006 | 52 |  | 65.758 | -13.758 |  |  | 0.6 | -0.6 | 28.3 | 2.576 | 2.576 | 25.724 | 23.5 | 2.829 | 2.829 | 20.671 | 42.6 |  | 49.483 | -6.883 | 2.8 |  | 2.126 | 0.674 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 40 | 40 | 2.9 | 25.8 | 20 | 20 | 5.8 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 0.2
23/03/2025 | 07:30 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 547.7 | 519.4644 | 558.0417 | -10.3417 | 179.7 | 84.4818 | 105.7556 | 73.9444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 228.8 | 227.0127 | 227.0127 | 1.7873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 121.8975 | 121.8975 | -8.7975 | 112 | 121.8975 | 121.8975 | -9.8975 | 112.6 | 121.8975 | 121.8975 | -9.2975 | 224.6 | 182.8462 | 182.8462 | 41.7537 | 109.5 | 119.6581 | 119.6581 | -10.1581 | 66.8 | 59.8291 | 59.8291 | 6.9709 | 553.8 | 568.2985 | 568.2985 | -14.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.1 | 151.2178 | 151.2178 | 5.8822 | 7.5 | 3.8486 | 3.8486 | 3.6514 | 3.3 | 2.1126 | 2.1126 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11 | 9.9953 | 9.9953 | 1.0047 | 143.6 | 142.9098 | 142.9098 | 0.69019 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 69.5532 | 100.6024 | -30.2024 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.2 | 458.878 | 458.878 | 2.322 | 20 | 4.8103 | 0 | 20 | 148.9 | 148.6263 | 148.6263 | 0.27366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80105 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78584 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 86.5 | 82.5951 | 82.5951 | 3.9049 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 36 | 10.2564 | 10.2569 | 25.7431 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52581 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 45.9 | 44.2751 | 44.2751 | 1.6249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 170.4 | 171.5419 | 171.5419 | -1.1419 | 94.7 | 95.918 | 85.4826 | 9.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.7 | 64.5038 | 67.6675 | -0.96748 | 62 | 70.2222 | 70.2222 | -8.2222 | 61.9 | 70.2222 | 70.2222 | -8.3222 | 62 | 70.2222 | 70.2222 | -8.2222 | 132 | 105.3333 | 105.3333 | 26.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5895 | 1.5894 | 0.41058 |  |  |  | 0 | 132 | 133.68 | 133.6799 | -1.68 | 50.2 | 50.5961 | 67.4615 | -17.2615 | 46.3 | 49.3902 | 78.5679 | -32.2679 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.5 | 121.3333 | 121.3333 | 1.1667 | 58.3 | 60.6667 | 60.6667 | -2.3667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.058 | 0.042 | 66.2 | 66.7 | 56.562 | 9.638 | 54.7 |  | 55.852 | -1.152 | 11.6 | 13.655 | 13.655 | -2.055 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 12.4 |  | 13.502 | -1.102 | 15.4 |  | 16.303 | -0.903 | 12.7 | 13.006 | 13.006 | -0.306 | 32 | 29.645 | 29.645 | 2.355 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 15.9 |  | 14.264 | 1.636 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.8 | 16.151 | 16.151 | 2.649 | 7 | 16.927 | 16.927 | -9.927 | 23.9 |  | 25.04 | -1.14 | 28.2 | 30 | 5.9 | 22.3 | 43.1 | 52.4 | 6.14 | 36.96 | 1.1 | 0.24 | 0.24 | 0.86 | 0.5 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.1 | 7.6 | 7.6 | -3.5 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 7.4 | 10.052 | 10.052 | -2.652 | 5.4 |  | 5.069 | 0.331 | 103.2 |  | 95.269 | 7.931 |  |  | 0.6 | -0.6 | 25.3 | 16.8 | 1.959 | 23.341 | 20.2 | 19 | 3.343 | 16.857 | 69.9 |  | 82.368 | -12.468 | 5.3 |  | 4.426 | 0.874 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43 | 47.3333 | 40 | 3 | 26 | 23.6667 | 20 | 6 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 0.8
23/03/2025 | 08:00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 550.4 | 552.3695 | 580.0161 | -29.6161 | 179.5 | 100.6185 | 143.7034 | 35.7966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 228.4 | 227.0127 | 227.0127 | 1.3873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 121.8975 | 121.8975 | -9.7975 | 110.7 | 121.8975 | 121.8975 | -11.1975 | 111.8 | 121.8975 | 121.8975 | -10.0975 | 211.4 | 182.8462 | 182.8462 | 28.5538 | 108.6 | 119.6581 | 119.6581 | -11.0581 | 66.9 | 59.8291 | 59.8291 | 7.0709 | 563 | 568.2985 | 568.2985 | -5.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 151.2178 | 151.2178 | 10.3822 | 7.7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.8514 | 3.3 | 2.1126 | 2.1126 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.6 | 140.0246 | 141.7377 | 1.8623 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 67.2891 | 98.356 | -27.356 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 443.2 | 458.878 | 458.878 | -15.6781 | 20 | 4.8103 | 0 | 20 | 146.6 | 148.6263 | 148.6263 | -2.0263 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78584 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 83.7 | 82.5951 | 82.5951 | 1.1049 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 36.3 | 11.9601 | 0 | 36.3 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.6258 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 171.9 | 171.5419 | 171.5419 | 0.35815 | 95 | 95.918 | 85.4826 | 9.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.7 | 88.8156 | 88.8156 | -22.1156 | 62 | 70.2222 | 70.2222 | -8.2222 | 61.6 | 70.2222 | 70.2222 | -8.6222 | 62 | 70.2222 | 70.2222 | -8.2222 | 132 | 105.3333 | 105.3333 | 26.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.5895 | 1.5894 | 0.41056 |  |  |  | 0 | 129.8 | 133.68 | 133.6799 | -3.88 | 50.3 | 50.5961 | 67.4615 | -17.1615 | 46.3 | 49.3902 | 78.5679 | -32.2679 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.4 | 121.3333 | 121.3333 | 2.0667 | 58.1 | 60.6667 | 60.6667 | -2.5667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.086 | 0.014 | 55.6 | 66.1 | 58.362 | -2.762 | 68.3 |  | 67.144 | 1.156 | 15.5 | 13.727 | 13.727 | 1.773 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.6 |  | 14.185 | 0.415 | 17.9 |  | 16.965 | 0.935 | 11.2 | 13.664 | 13.664 | -2.464 | 36.6 | 32.077 | 32.077 | 4.523 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 16.6 |  | 16.617 | -0.017 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 21.5 | 13.916 | 13.916 | 7.584 | 7.7 | 17.608 | 17.608 | -9.908 | 21.4 |  | 30.891 | -9.491 | 30.8 | 32.2 | 5.9 | 24.9 | 49.5 | 52.3 | 6.14 | 43.36 | 2.2 | 0.24 | 0.24 | 1.96 | 0.9 | 0.17 | 0.17 | 0.73 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.1 | 7.6 | 7.6 | -3.5 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 13.3 | 10.289 | 10.289 | 3.011 | 7.8 |  | 7.508 | 0.292 | 138.4 |  | 135.752 | 2.648 |  |  | 0.6 | -0.6 | 22.5 | 15.2 | 1.621 | 20.879 | 20.9 | 19 | 3.839 | 17.061 | 101.6 |  | 92.879 | 8.721 | 8 |  | 7.13 | 0.87 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.1 | 47.3333 | 40 | 3.1 | 26.1 | 23.6667 | 20 | 6.1 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 0.6
23/03/2025 | 08:30 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 576.8 | 593.7782 | 597.0697 | -20.2697 | 188.6 | 186.46 | 195.1849 | -6.5849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 92.2263 | 92.2263 | -5.2263 | 227.1 | 227.0127 | 227.0127 | 0.08727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 121.8975 | 121.8975 | -12.0975 | 110 | 121.8975 | 121.8975 | -11.8975 | 109.3 | 121.8975 | 121.8975 | -12.5975 | 213.6 | 182.8462 | 182.8462 | 30.7538 | 109.5 | 119.6581 | 119.6581 | -10.1581 | 68.4 | 59.8291 | 59.8291 | 8.5709 | 560.1 | 568.2985 | 568.2985 | -8.1985 | 10.1 | 10.1727 | 10.1727 | -0.07268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155 | 151.2178 | 151.2178 | 3.7822 | 7.4 | 3.8486 | 3.8486 | 3.5514 | 2.9 | 2.1126 | 2.1126 | 0.78744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 93.7118 | 112.9054 | -2.5054 | 221.5 | 221.5563 | 221.5563 | -0.05625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 458.878 | 458.878 | -46.8781 | 23.8 | 10.4036 | 33.094 | -9.294 | 136.4 | 148.6263 | 148.6263 | -12.2263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 83.5 | 82.5951 | 82.5951 | 0.90492 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.1 | 31.0797 | 80.0793 | -31.9793 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.5258 | 43.4 | 47.2663 | 47.2663 | -3.8663 | 45.3 | 44.2751 | 44.2751 | 1.0249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.9 | 34.4195 | 34.4195 | 2.4805 | 169.7 | 171.5419 | 171.5419 | -1.8418 | 93.9 | 95.918 | 85.4826 | 8.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 62.7 | 70.2222 | 70.2222 | -7.5222 | 62.3 | 70.2222 | 70.2222 | -7.9222 | 62.7 | 70.2222 | 70.2222 | -7.5222 | 133.1 | 105.3333 | 105.3333 | 27.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 |  |  |  | 0 | 122.2 | 133.68 | 133.68 | -11.48 | 48.6 | 50.5961 | 67.4615 | -18.8615 | 45.6 | 49.3902 | 78.568 | -32.968 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.7 | 121.3333 | 121.3333 | 2.3667 | 59.3 | 60.6667 | 60.6667 | -1.3667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.409 | 0.191 | 54.3 | 67.2 | 60.733 | -6.433 | 71.7 |  | 71.136 | 0.564 | 13.1 | 13.882 | 13.882 | -0.782 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.7 |  | 13.171 | 1.529 | 18.3 |  | 14.702 | 3.598 | 10.2 | 14.437 | 14.437 | -4.237 | 29.7 | 36.204 | 36.204 | -6.504 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 17.2 |  | 14.041 | 3.159 | 3.2 | 3.501 | 3.501 | -0.301 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 26.8 | 14.779 | 14.779 | 12.021 | 15.7 | 19.105 | 19.105 | -3.405 | 23.2 |  | 34.849 | -11.649 | 36.4 | 36.4 | 1.1 | 35.3 | 41.5 | 53.9 | 0.98 | 40.52 | 4.2 | 0.06 | 0.06 | 4.14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.1 | 7.6 | 7.6 | -3.5 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 9 | 10.719 | 10.719 | -1.719 | 10 |  | 10.047 | -0.047 | 142.6 |  | 132.279 | 10.321 |  |  | 0.6 | -0.6 | 12.6 | 14.5 | 1.555 | 11.045 | 13.4 | 19 | 3.27 | 10.13 | 103 |  | 97.7 | 5.3 | 10.5 |  | 9.397 | 1.103 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 42.8 | 47.3333 | 40 | 2.8 | 25.8 | 23.6667 | 20 | 5.8 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 0.5
23/03/2025 | 09:00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 601.5 | 597.0697 | 597.0697 | 4.4303 | 200.4 | 195.1849 | 195.1849 | 5.2151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 92.2263 | 92.2263 | -3.7263 | 227.4 | 227.0127 | 227.0127 | 0.38727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 121.8975 | 121.8975 | 4.8025 | 127.3 | 121.8975 | 121.8975 | 5.4025 | 127.1 | 121.8975 | 121.8975 | 5.2025 | 224.2 | 182.8462 | 182.8462 | 41.3537 | 109.1 | 119.6581 | 119.6581 | -10.5581 | 68.2 | 59.8291 | 59.8291 | 8.3709 | 561 | 568.2985 | 568.2985 | -7.2985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.6 | 151.2178 | 151.2178 | 4.3822 | 7.4 | 3.8486 | 3.8486 | 3.5514 | 2.9 | 2.1126 | 2.1126 | 0.78744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 144.4 | 143 | 143 | 1.4 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 111.7009 | 112.9054 | -2.3054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.1 | 458.878 | 458.878 | 5.2219 | 42.7 | 43.7785 | 81.9541 | -39.2542 | 147.9 | 148.6263 | 148.6263 | -0.72634 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 85.3 | 82.5951 | 82.5951 | 2.7049 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.8 | 104.167 | 110.9132 | -35.1132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 44.5 | 47.2663 | 47.2663 | -2.7663 | 45.7 | 44.2751 | 44.2751 | 1.4249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 169.3 | 171.5419 | 171.5419 | -2.2418 | 94.7 | 95.918 | 95.918 | -1.2181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 88.8156 | 88.8156 | -1.1156 | 62.1 | 70.2222 | 73.6079 | -11.5079 | 61.3 | 70.2222 | 73.6079 | -12.3079 | 60.9 | 70.2222 | 73.6079 | -12.7079 | 132.1 | 105.3333 | 110.4119 | 21.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 131.3 | 133.68 | 133.68 | -2.38 | 48.9 | 50.5961 | 67.4615 | -18.5615 | 45.1 | 49.3902 | 78.568 | -33.468 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.7 | 121.3333 | 144.3124 | -20.6124 | 59.6 | 60.6667 | 72.1562 | -12.5562 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.557 | 0.243 | 54.7 | 69.5 | 63.295 | -8.595 | 73 |  | 73.503 | -0.503 | 10.6 | 14.064 | 14.064 | -3.464 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.7 |  | 12.898 | 1.802 | 18.3 |  | 15.536 | 2.764 | 9.9 | 15.249 | 15.249 | -5.349 | 37.9 | 40.897 | 40.897 | -2.997 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 17.3 |  | 18.711 | -1.411 | 2.9 | 3.501 | 3.501 | -0.601 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.4 | 16.675 | 16.675 | 8.725 | 27.4 | 20.873 | 20.873 | 6.527 | 36 |  | 35.782 | 0.218 | 45.2 | 40.5 | 1.1 | 44.1 | 48.5 | 55.5 | 0.98 | 47.52 | 3.5 | 0.06 | 0.06 | 3.44 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 4.1 | 7.6 | 7.6 | -3.5 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 8.3 | 11.214 | 11.214 | -2.914 | 12 |  | 12.35 | -0.35 | 144.5 |  | 111.724 | 32.776 |  |  | 0.6 | -0.6 | 2.6 | 14.1 | 1.578 | 1.022 | 4.5 | 19 | 2.345 | 2.155 | 104.7 |  | 66.007 | 38.693 | 12.5 |  | 11.693 | 0.807 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.7 | 47.3333 | 40 | 2.7 | 25.8 | 23.6667 | 20 | 5.8 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 0.2
23/03/2025 | 09:30 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 605.9 | 596.514 | 597.0697 | 8.8303 | 203.1 | 194.1391 | 195.1849 | 7.9151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 228.1 | 227.0127 | 227.0127 | 1.0873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 156.4322 | 156.4322 | 8.8678 | 165.7 | 156.4322 | 156.4322 | 9.2678 | 166.4 | 156.4322 | 156.4322 | 9.9678 | 249.9 | 234.6483 | 234.6483 | 15.2517 | 109.1 | 119.6581 | 119.6581 | -10.5581 | 68.2 | 59.8291 | 59.8291 | 8.3709 | 568.7 | 568.2985 | 568.2985 | 0.40147 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.1 | 151.2178 | 151.2178 | 6.8822 | 7.4 | 3.8486 | 3.8486 | 3.5514 | 3.1 | 2.1126 | 2.1126 | 0.98744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.6 | 143 | 143 | 0.6 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 92.8307 | 112.9054 | -2.2054 | 224.5 | 221.5563 | 221.5563 | 2.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.5 | 293.3333 | 324.1201 | -22.6201 | 63.9 | 26.2514 | 77.8875 | -13.9875 | 149.6 | 148.6263 | 148.6263 | 0.97366 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 86.5 | 82.5951 | 82.5951 | 3.9049 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.6 | 110.9132 | 110.9132 | -8.3132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 46.1 | 44.2751 | 44.2751 | 1.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 172 | 171.5419 | 171.5419 | 0.45815 | 95.2 | 95.918 | 85.4826 | 9.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 88.8156 | 88.8156 | -0.6156 | 78.1 | 79.1111 | 79.1111 | -1.0111 | 77 | 79.1111 | 79.1111 | -2.1111 | 77.5 | 79.1111 | 79.1111 | -1.6111 | 154 | 118.6667 | 118.6667 | 35.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 134 | 133.68 | 133.68 | 0.32004 | 50.3 | 50.5961 | 67.4615 | -17.1615 | 45.9 | 49.3902 | 78.568 | -32.668 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123 | 121.3333 | 121.3333 | 1.6667 | 59.4 | 60.6667 | 60.6667 | -1.2667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.69 | 0.31 | 61.1 | 75.5 | 66.308 | -5.208 | 75.4 |  | 74.935 | 0.465 | 10.1 | 14.422 | 14.422 | -4.322 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.6 |  | 15.655 | -1.055 | 18.3 |  | 18.818 | -0.518 | 12.5 | 16.394 | 16.394 | -3.894 | 44 | 45.822 | 45.822 | -1.822 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 17.3 |  | 19.223 | -1.923 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.3 | 12.441 | 12.441 | -0.14098 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 22 | 17.525 | 17.525 | 4.475 | 44.6 | 24.736 | 24.736 | 19.864 | 36.1 |  | 35.644 | 0.456 | 49.6 | 44.2 | 7.19 | 42.41 | 53.2 | 57.4 | 6.55 | 46.65 | 4.7 | 0.5 | 0.5 | 4.2 | 1.9 | 0.39 | 0.39 | 1.51 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 4.1 | 7.6 | 7.6 | -3.5 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 7.4 | 11.641 | 11.641 | -4.241 | 13.8 |  | 14.144 | -0.344 | 145.3 |  | 137.806 | 7.494 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 14.3 | 1.626 | -1.626 | 0 | 19 | 4.301 | -4.301 | 105.6 |  | 105.389 | 0.211 | 14.1 |  | 13.795 | 0.305 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 47.3333 | 40 | 2.9 | 25.8 | 23.6667 | 20 | 5.8 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7 | 6.7 | 6.7 | 0.3
23/03/2025 | 10:00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 595.1 | 597.0697 | 597.0697 | -1.9697 | 198.9 | 195.1849 | 195.1849 | 3.7151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 224.7 | 227.0127 | 227.0127 | -2.3127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.7 | 157.7655 | 157.7655 | -6.0655 | 151.5 | 157.7655 | 157.7655 | -6.2655 | 151.1 | 157.7655 | 157.7655 | -6.6655 | 240.7 | 236.6483 | 236.6483 | 4.0517 | 108.7 | 119.6581 | 119.6581 | -10.9581 | 67.8 | 59.8291 | 59.8291 | 7.9709 | 550.7 | 568.2985 | 568.2985 | -17.5985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.9 | 151.2178 | 151.2178 | 2.6822 | 7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.1514 | 2.9 | 2.1126 | 2.1126 | 0.78744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 101.0865 | 112.9054 | -3.5054 | 223.8 | 221.5563 | 221.5563 | 2.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.9 | 293.3333 | 374.7316 | 73.1684 | 81.7 | 58.5653 | 81.9541 | -0.25413 | 141.7 | 148.6263 | 148.6263 | -6.9263 | 41.5 | 41.499 | 41.499 | 0.00104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 84.1 | 82.5951 | 82.5951 | 1.5049 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42579 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 45.1 | 44.2751 | 44.2751 | 0.82488 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 166.3 | 171.5419 | 171.5419 | -5.2419 | 94.1 | 95.918 | 85.4826 | 8.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 66.5 | 79.1111 | 79.1111 | -12.6111 | 66.6 | 79.1111 | 79.1111 | -12.5111 | 66.9 | 79.1111 | 79.1111 | -12.2111 | 145.1 | 118.6667 | 118.6667 | 26.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 127.4 | 133.68 | 133.68 | -6.28 | 51 | 50.5961 | 67.4615 | -16.4615 | 49.2 | 49.3902 | 78.568 | -29.368 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.8 | 121.3333 | 121.3333 | 0.46667 | 57.1 | 60.6667 | 60.6667 | -3.5667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 0.773 | 0.327 | 74.3 | 81.6 | 69.472 | 4.828 | 76.2 |  | 76.212 | -0.012 | 8.2 | 14.838 | 14.838 | -6.638 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.5 |  | 15.1 | -0.6 | 18.2 |  | 18.386 | -0.186 | 10.3 | 17.65 | 17.65 | -7.35 | 45.1 | 50.825 | 50.825 | -5.725 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 17.2 |  | 17.127 | 0.073 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.3 | 12.441 | 12.441 | -0.14098 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.1 | 18.026 | 18.026 | -1.926 | 60 | 29.299 | 29.299 | 30.701 | 36.1 |  | 34.912 | 1.188 | 51.4 | 51.8 | 7.19 | 44.21 | 48.5 | 59.5 | 6.55 | 41.95 | 6.4 | 0.5 | 0.5 | 5.9 | 3 | 0.39 | 0.39 | 2.61 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 4.1 | 7.6 | 7.6 | -3.5 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 6.5 | 12.046 | 12.046 | -5.546 | 15.3 |  | 15.692 | -0.392 | 145.9 |  | 143.22 | 2.68 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 16.3 | 1.682 | -1.682 | 0 | 18 | 7.217 | -7.217 | 106.3 |  | 105.11 | 1.19 | 15.3 |  | 15.702 | -0.402 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.2 | 47.3333 | 40 | 3.2 | 26.1 | 23.6667 | 20 | 6.1 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7 | 6.7 | 6.7 | 0.3
23/03/2025 | 10:30 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 652.7 | 597.0697 | 597.0697 | 55.6303 | 214.3 | 195.1849 | 195.1849 | 19.1151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.9039 | 91.9039 | -2.1039 | 230.5 | 227.0127 | 227.0127 | 3.4873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.8 | 156.4322 | 156.4322 | -21.6322 | 133.8 | 156.4322 | 156.4322 | -22.6322 | 134.3 | 156.4322 | 156.4322 | -22.1322 | 228.9 | 234.6483 | 234.6483 | -5.7483 | 109 | 119.6581 | 119.6581 | -10.6581 | 68.2 | 59.8291 | 59.8291 | 8.3709 | 568.7 | 568.2985 | 568.2985 | 0.40147 | 10.7 | 10.1727 | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.3 | 151.2178 | 151.2178 | 7.0822 | 7.7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.8514 | 3.2 | 2.1126 | 2.1126 | 1.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11 | 9.9953 | 9.9953 | 1.0047 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 110.3855 | 112.9054 | -1.6054 | 221.8 | 221.5563 | 221.5563 | 0.24375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.3 | 342.3896 | 443.3295 | 3.9705 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25414 | 142.9 | 148.6263 | 148.6263 | -5.7263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 85.2 | 82.5951 | 82.5951 | 2.6049 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42579 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 46 | 44.2751 | 44.2751 | 1.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 171.7 | 171.5419 | 171.5419 | 0.15815 | 95.4 | 95.918 | 85.4826 | 9.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 88.8156 | 88.8156 | -0.6156 | 70.7 | 79.1111 | 79.1111 | -8.4111 | 69.7 | 79.1111 | 79.1111 | -9.4111 | 70.7 | 79.1111 | 79.1111 | -8.4111 | 147.5 | 118.6667 | 118.6667 | 28.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 130.2 | 133.68 | 133.68 | -3.48 | 53.3 | 50.5961 | 67.4615 | -14.1615 | 50.3 | 49.3902 | 78.568 | -28.268 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 121.3333 | 121.3333 | 2.7667 | 59.1 | 60.6667 | 60.6667 | -1.5667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 0.842 | 0.358 | 86.6 | 85.9 | 74.28 | 12.32 | 76 |  | 77.285 | -1.285 | 10.9 | 15.217 | 15.217 | -4.317 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.5 |  | 14.944 | -0.444 | 18.3 |  | 18.265 | 0.035 | 11.5 | 18.878 | 18.878 | -7.378 | 58.5 | 55.941 | 55.941 | 2.559 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.8 |  | 15.334 | 3.466 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15 | 17.989 | 17.989 | -2.989 | 64.6 | 36.056 | 36.056 | 28.544 | 36.4 |  | 36.34 | 0.06 | 70.3 | 59 | 18.08 | 52.22 | 69.8 | 65.8 | 16.75 | 53.05 | 8 | 1.31 | 1.31 | 6.69 | 4.4 | 1.15 | 1.15 | 3.25 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 4.1 | 7.6 | 7.6 | -3.5 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 9.6 | 12.757 | 12.757 | -3.157 | 16.6 |  | 16.858 | -0.258 | 146 |  | 142.544 | 3.456 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 18.4 | 4.391 | -4.391 | 0 | 19.8 | 13.38 | -13.38 | 106.7 |  | 104.892 | 1.808 | 16.8 |  | 17.118 | -0.318 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 47.3333 | 40 | 2.9 | 25.9 | 23.6667 | 20 | 5.9 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | -0.6
23/03/2025 | 11:00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 646.2 | 646.7979 | 646.7979 | -0.59789 | 217 | 211.4413 | 211.4413 | 5.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.9039 | 91.9039 | -1.8039 | 227 | 227.0127 | 227.0127 | -0.01273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 156.4322 | 156.4322 | -13.7322 | 142.1 | 156.4322 | 156.4322 | -14.3322 | 141.8 | 156.4322 | 156.4322 | -14.6322 | 241.2 | 234.6483 | 234.6483 | 6.5517 | 108.3 | 119.6581 | 119.6581 | -11.3581 | 68 | 59.8291 | 59.8291 | 8.1709 | 554.9 | 568.2985 | 568.2985 | -13.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.4 | 151.2178 | 151.2178 | 6.1822 | 7.4 | 3.8486 | 3.8486 | 3.5514 | 3.3 | 2.1126 | 2.1126 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.6 | 9.9953 | 9.9953 | 1.6047 | 143.6 | 143 | 143 | 0.6 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 109.8665 | 112.9054 | -2.1054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.8 | 363.4049 | 458.878 | -5.0781 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 143.6 | 148.6263 | 148.6263 | -5.0263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.3 | 82.5951 | 82.5951 | 5.7049 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42579 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 46 | 44.2751 | 44.2751 | 1.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 170 | 171.5419 | 171.5419 | -1.5418 | 94.6 | 86.4149 | 86.2707 | 8.3293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 88.8156 | 88.8156 | -0.8156 | 67.8 | 79.1111 | 79.1111 | -11.3111 | 67.9 | 79.1111 | 79.1111 | -11.2111 | 67.7 | 79.1111 | 79.1111 | -11.4111 | 146.3 | 118.6667 | 118.6667 | 27.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 129.9 | 133.68 | 133.68 | -3.78 | 50.1 | 50.5961 | 67.4615 | -17.3615 | 47.3 | 49.3902 | 78.568 | -31.268 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.8 | 121.3333 | 121.3333 | 0.46667 | 57.7 | 60.6667 | 60.6667 | -2.9667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 0.86 | 0.44 | 98.2 | 87.6 | 79.637 | 18.563 | 76.8 |  | 78.203 | -1.403 | 12.3 | 15.584 | 15.584 | -3.284 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.6 |  | 15.123 | -0.523 | 18.6 |  | 18.144 | 0.456 | 16.3 | 20.097 | 20.097 | -3.797 | 58.5 | 61.095 | 61.095 | -2.595 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.9 |  | 17.833 | 1.067 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.7 | 17.773 | 17.773 | -0.073 | 67.6 | 43.545 | 43.545 | 24.055 | 36.5 |  | 36.128 | 0.372 | 71.2 | 64.2 | 18.08 | 53.12 | 79.3 | 70 | 16.75 | 62.55 | 9.6 | 1.31 | 1.31 | 8.29 | 5.8 | 1.15 | 1.15 | 4.65 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 4.1 | 7.6 | 7.6 | -3.5 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 11.6 | 13.571 | 13.571 | -1.971 | 17.4 |  | 17.871 | -0.471 | 145.8 |  | 142.488 | 3.312 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 23.5 | 7.985 | -7.985 | 0 | 25.7 | 20.625 | -20.625 | 106.7 |  | 105.411 | 1.289 | 17.7 |  | 18.069 | -0.369 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 47.3333 | 40 | 2.9 | 25.9 | 23.6667 | 20 | 5.9 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7 | 6.7 | 6.7 | 0.3
23/03/2025 | 11:30 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 647.7 | 646.7979 | 646.7979 | 0.90211 | 217.4 | 211.4413 | 211.4413 | 5.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.9039 | 91.9039 | -1.3039 | 227.5 | 227.0127 | 227.0127 | 0.48727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.8 | 151.5433 | 151.5433 | 1.2567 | 153.6 | 151.5433 | 151.5433 | 2.0567 | 152.9 | 151.5433 | 151.5433 | 1.3567 | 238.9 | 227.315 | 227.315 | 11.5851 | 108.6 | 119.6581 | 119.6581 | -11.0581 | 67.9 | 59.8291 | 59.8291 | 8.0709 | 557.7 | 568.2985 | 568.2985 | -10.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.5 | 151.2178 | 151.2178 | 6.2822 | 7.5 | 3.8486 | 3.8486 | 3.6514 | 3.3 | 2.1126 | 2.1126 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.6 | 9.9953 | 9.9953 | 1.6047 | 142.3 | 143 | 143 | -0.7 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.7 | 416.092 | 458.878 | 1.8219 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 148.8 | 148.6263 | 148.6263 | 0.17366 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.1 | 19.3171 | 19.3171 | -1.2171 | 85.9 | 82.5951 | 82.5951 | 3.3049 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 45.9 | 44.2751 | 44.2751 | 1.6249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 169.9 | 171.5419 | 171.5419 | -1.6419 | 82.3 | 84.595 | 91.2782 | -8.9782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 88.8156 | 88.8156 | -1.0156 | 74.4 | 79.1111 | 79.1111 | -4.7111 | 74.8 | 79.1111 | 79.1111 | -4.3111 | 74 | 79.1111 | 79.1111 | -5.1111 | 147.6 | 118.6667 | 118.6667 | 28.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 132.8 | 133.68 | 133.68 | -0.87996 | 60 | 50.5961 | 67.4615 | -7.4615 | 41.6 | 49.3902 | 78.568 | -36.968 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.8 | 121.3333 | 131.4538 | -8.6538 | 58.5 | 60.6667 | 65.7269 | -7.2269 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 0.852 | 0.448 | 100.2 | 91.7 | 84.809 | 15.391 | 76.9 |  | 78.962 | -2.062 | 13.5 | 15.77 | 15.77 | -2.27 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.7 |  | 15.161 | -0.461 | 18.7 |  | 18.108 | 0.592 | 18.4 | 21.338 | 21.338 | -2.938 | 63.2 | 66.28 | 66.28 | -3.08 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.8 |  | 16.961 | 1.839 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.5 | 15.778 | 15.778 | 0.722 | 68.8 | 49.602 | 49.602 | 19.198 | 36.2 |  | 36.729 | -0.529 | 79.9 | 67.1 | 37.59 | 42.31 | 84.6 | 71.7 | 34.19 | 50.41 | 11.4 | 2.76 | 2.76 | 8.64 | 6.5 | 2.24 | 2.24 | 4.26 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 4.1 | 7.6 | 7.6 | -3.5 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 11.9 | 13.877 | 13.877 | -1.977 | 18.2 |  | 18.319 | -0.119 | 145.8 |  | 142.629 | 3.171 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 34.5 | 15.989 | -15.989 | 1.5 | 33.5 | 26.073 | -24.573 | 107 |  | 105.534 | 1.466 | 18.3 |  | 18.527 | -0.227 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.7 | 47.3333 | 40 | 2.7 | 25.9 | 23.6667 | 20 | 5.9 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0
23/03/2025 | 12:00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 648.6 | 646.7979 | 646.7979 | 1.8021 | 217.9 | 211.4413 | 211.4413 | 6.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.9039 | 91.9039 | -2.1039 | 227.3 | 227.0127 | 227.0127 | 0.28727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 151.5433 | 152.7413 | -14.0413 | 138.5 | 151.5433 | 152.7413 | -14.2413 | 138.4 | 151.5433 | 152.7413 | -14.3413 | 230.3 | 227.315 | 229.112 | 1.188 | 109.8 | 119.6581 | 119.6581 | -9.8581 | 67.4 | 59.8291 | 59.8291 | 7.5709 | 559.5 | 568.2985 | 568.2985 | -8.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.1 | 151.2178 | 151.2178 | 6.8822 | 7.6 | 3.8486 | 3.8486 | 3.7514 | 3.2 | 2.1126 | 2.1126 | 1.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.6 | 9.9953 | 9.9953 | 1.6047 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.7 | 437.3195 | 458.878 | -10.1781 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 143.6 | 148.6263 | 148.6263 | -5.0263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.2 | 19.3171 | 19.3171 | -0.11707 | 85.5 | 82.5951 | 82.5951 | 2.9049 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 46.1 | 44.2751 | 44.2751 | 1.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 170.7 | 171.5419 | 171.5419 | -0.84185 | 82.7 | 82.3274 | 90.1911 | -7.4911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 88.8156 | 88.8156 | -0.9156 | 69.7 | 79.1111 | 79.1111 | -9.4111 | 69.8 | 79.1111 | 79.1111 | -9.3111 | 69.8 | 79.1111 | 79.1111 | -9.3111 | 145.5 | 118.6667 | 118.6667 | 26.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 129.7 | 133.68 | 133.68 | -3.98 | 64.2 | 50.5961 | 67.4615 | -3.2615 | 43.6 | 49.3902 | 78.568 | -34.968 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.4 | 121.3333 | 144.3124 | -21.9124 | 58.6 | 60.6667 | 72.1562 | -13.5562 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 0.867 | 0.433 | 96.3 | 95.5 | 89.92 | 6.38 | 78.5 |  | 79.35 | -0.85 | 13.4 | 15.895 | 15.895 | -2.495 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.8 |  | 15.257 | -0.457 | 18.6 |  | 18.137 | 0.463 | 18.4 | 22.586 | 22.586 | -4.186 | 65.8 | 71.475 | 71.475 | -5.675 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.7 |  | 19.359 | -0.659 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.3 | 12.441 | 12.441 | -0.14098 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18 | 13.188 | 13.188 | 4.812 | 64.3 | 55.182 | 55.182 | 9.118 | 36.2 |  | 36.924 | -0.724 | 85 | 70 | 37.59 | 47.41 | 91.6 | 73.6 | 34.19 | 57.41 | 12.5 | 2.76 | 2.76 | 9.74 | 6.8 | 2.24 | 2.24 | 4.56 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 4.1 | 7.6 | 7.6 | -3.5 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 11.9 | 14.013 | 14.013 | -2.113 | 18.2 |  | 18.417 | -0.217 | 145.5 |  | 142.548 | 2.952 |  |  | 0.6 | -0.6 | 4.7 | 45.3 | 25.464 | -20.764 | 27.9 | 41 | 30.922 | -3.022 | 106.7 |  | 105.277 | 1.423 | 18.5 |  | 18.943 | -0.443 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.1 | 47.3333 | 40 | 3.1 | 25.9 | 23.6667 | 20 | 5.9 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | -0.2
23/03/2025 | 12:30 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 647.6 | 646.7979 | 646.7979 | 0.80211 | 218.8 | 211.4413 | 211.4413 | 7.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 91.9039 | 91.9039 | -7.6039 | 226.5 | 227.0127 | 227.0127 | -0.51273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.9 | 151.5433 | 151.5433 | -15.6433 | 135.8 | 151.5433 | 151.5433 | -15.7433 | 136.2 | 151.5433 | 151.5433 | -15.3433 | 227.9 | 227.315 | 227.315 | 0.58505 | 112.1 | 119.6581 | 119.6581 | -7.5581 | 69.9 | 59.8291 | 59.8291 | 10.0709 | 567.9 | 568.2985 | 568.2985 | -0.39853 | 10.1 | 10.1727 | 10.1727 | -0.07268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.4 | 151.2178 | 151.2178 | 4.1822 | 7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.1514 | 3.1 | 2.1126 | 2.1126 | 0.98744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 11.7 | 9.9953 | 9.9953 | 1.7047 | 143.5 | 143 | 143 | 0.5 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 109.6311 | 112.9054 | -2.9054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.9 | 390.0374 | 419.4277 | 4.4723 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 128.6 | 148.6263 | 148.6263 | -20.0263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.6 | 19.3171 | 19.3171 | -0.71707 | 84.1 | 82.5951 | 82.5951 | 1.5049 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.2 | 110.9132 | 110.9132 | -0.71317 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 46.6 | 44.2751 | 44.2751 | 2.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 35.3 | 34.4195 | 34.4195 | 0.88049 | 167.2 | 171.5419 | 171.5419 | -4.3418 | 80.7 | 81.0286 | 85.4826 | -4.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 88.8156 | 88.8156 | -3.4156 | 70.5 | 79.1111 | 79.1111 | -8.6111 | 69.2 | 79.1111 | 79.1111 | -9.9111 | 71.7 | 79.1111 | 79.1111 | -7.4111 | 145.9 | 118.6667 | 118.6667 | 27.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 122.5 | 133.68 | 133.68 | -11.18 | 55.8 | 50.5961 | 67.4615 | -11.6615 | 46.2 | 49.3902 | 78.568 | -32.368 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 121.3333 | 121.3333 | 4.3667 | 61.4 | 60.6667 | 60.6667 | 0.73333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 0.86 | 0.44 | 99.1 | 98.2 | 94.359 | 4.741 | 78.6 |  | 79.52 | -0.92 | 12.2 | 16.061 | 16.061 | -3.861 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.8 |  | 15.263 | -0.463 | 18.4 |  | 18.237 | 0.163 | 19.5 | 23.661 | 23.661 | -4.161 | 67.6 | 75.211 | 75.211 | -7.611 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.8 |  | 18.957 | -0.157 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.9 | 13.057 | 13.057 | -0.157 | 61.2 | 60.485 | 60.485 | 0.715 | 36 |  | 36.373 | -0.373 | 88.2 | 73 | 56.69 | 31.51 | 93.6 | 75.8 | 50.31 | 43.29 | 11.9 | 4.51 | 4.51 | 7.39 | 6.7 | 3.8 | 3.8 | 2.9 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 4.1 | 7.6 | 7.6 | -3.5 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 9.2 | 13.985 | 13.985 | -4.785 | 18.2 |  | 18.252 | -0.052 | 143.5 |  | 142.332 | 1.168 |  |  | 0.6 | -0.6 | 55.4 | 55.7 | 39.439 | 15.961 | 52.7 | 47.8 | 35.86 | 16.84 | 106.1 |  | 104.59 | 1.51 | 18.5 |  | 18.937 | -0.437 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.7 | 47.3333 | 40 | 2.7 | 25.9 | 23.6667 | 20 | 5.9 | 27.7 | 29.184 | 29.184 | -1.484 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 5.9 | 6.7 | 6.7 | -0.8
23/03/2025 | 13:00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 647.4 | 646.7979 | 646.7979 | 0.60212 | 217.6 | 211.4413 | 211.4413 | 6.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 91.9039 | 91.9039 | -4.9039 | 227 | 227.0127 | 227.0127 | -0.01273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 151.5433 | 151.5433 | -26.3433 | 124.5 | 151.5433 | 151.5433 | -27.0433 | 124.7 | 151.5433 | 151.5433 | -26.8433 | 217.4 | 227.315 | 227.315 | -9.9149 | 107.7 | 119.6581 | 119.6581 | -11.9581 | 69 | 59.8291 | 59.8291 | 9.1709 | 564.1 | 568.2985 | 568.2985 | -4.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.1 | 151.2178 | 151.2178 | 4.8822 | 7.8 | 3.8486 | 3.8486 | 3.9514 | 3 | 2.1126 | 2.1126 | 0.88744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 11.7 | 9.9953 | 9.9953 | 1.7047 | 142.7 | 143 | 143 | -0.3 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 104.0434 | 112.9054 | -2.2054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 357.5431 | 371.4439 | 38.056 | 81.9 | 78.2636 | 81.954 | -0.05401 | 132.8 | 148.6263 | 148.6263 | -15.8263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 84.6 | 82.5951 | 82.5951 | 2.0049 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42579 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 | 46 | 44.2751 | 44.2751 | 1.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 169.5 | 171.5419 | 171.5419 | -2.0419 | 82.1 | 79.7853 | 84.3839 | -2.2839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 88.8156 | 88.8156 | -1.1156 | 69.1 | 79.1111 | 79.1111 | -10.0111 | 70.1 | 79.1111 | 79.1111 | -9.0111 | 68.7 | 79.1111 | 79.1111 | -10.4111 | 144.8 | 118.6667 | 118.6667 | 26.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 122.6 | 133.68 | 133.68 | -11.08 | 51.9 | 50.5961 | 67.4615 | -15.5615 | 66.4 | 49.3902 | 78.568 | -12.168 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.7 | 121.3333 | 121.3333 | 1.3667 | 58.4 | 60.6667 | 60.6667 | -2.2667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 0.857 | 0.443 | 99.5 | 99.1 | 98.575 | 0.925 | 78.2 |  | 79.58 | -1.38 | 13.4 | 16.24 | 16.24 | -2.84 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.5 |  | 15.264 | -0.764 | 18.2 |  | 18.085 | 0.115 | 22.3 | 24.679 | 24.679 | -2.379 | 74 | 78.461 | 78.461 | -4.461 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.9 |  | 19.034 | -0.134 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.859 | 0.34105 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.3 | 12.441 | 12.441 | -0.14098 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.4 | 13.745 | 13.745 | -2.345 | 64.9 | 65.695 | 65.695 | -0.795 | 35.6 |  | 36.374 | -0.774 | 87.8 | 75.8 | 56.69 | 31.11 | 90.2 | 77.9 | 50.31 | 39.89 | 12.2 | 4.51 | 4.51 | 7.69 | 6.7 | 3.8 | 3.8 | 2.9 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 4.1 | 7.6 | 7.6 | -3.5 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 12.7 | 13.903 | 13.903 | -1.203 | 17.9 |  | 18.038 | -0.138 | 142.3 |  | 142.657 | -0.357 |  |  | 0.6 | -0.6 | 87.3 | 64 | 54.913 | 32.387 | 72.7 | 53.4 | 40.827 | 31.873 | 104.9 |  | 105.07 | -0.17 | 18 |  | 18.484 | -0.484 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.7 | 47.3333 | 40 | 2.7 | 25.7 | 23.6667 | 20 | 5.7 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | -0.4
23/03/2025 | 13:30 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 641.7 | 646.7979 | 644.1852 | -2.4852 | 217.4 | 211.4413 | 204.3047 | 13.0953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 91.9039 | 91.9039 | -7.4039 | 226.7 | 227.0127 | 227.0127 | -0.31273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 151.5433 | 151.5433 | -46.8433 | 104.7 | 151.5433 | 151.5433 | -46.8433 | 104.1 | 151.5433 | 151.5433 | -47.4433 | 213.1 | 227.315 | 227.315 | -14.2149 | 109.5 | 119.6581 | 119.6581 | -10.1581 | 68.4 | 59.8291 | 59.8291 | 8.5709 | 545.7 | 568.2985 | 568.2985 | -22.5985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.3 | 151.2178 | 151.2178 | 5.0822 | 7.7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.8514 | 2.9 | 2.1126 | 2.1126 | 0.78744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.1 | 9.9953 | 9.9953 | 2.1047 | 141.8 | 143 | 143 | -1.2 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 96.837 | 112.9054 | -2.6054 | 221.9 | 221.5563 | 221.5563 | 0.34375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.7 | 323.7321 | 293.3344 | 98.3656 | 81.7 | 63.7692 | 47.5808 | 34.1192 | 122.7 | 148.6263 | 148.6263 | -25.9263 | 41.8 | 41.499 | 41.499 | 0.30104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 86 | 82.5951 | 82.5951 | 3.4049 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 45.5 | 44.2751 | 44.2751 | 1.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 168.8 | 171.5419 | 171.5419 | -2.7418 | 73 | 79.3981 | 82.8824 | -9.8824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 88.8156 | 88.8156 | -1.2156 | 68.1 | 79.1111 | 79.1111 | -11.0111 | 68.2 | 79.1111 | 79.1111 | -10.9111 | 67.7 | 79.1111 | 79.1111 | -11.4111 | 144.5 | 118.6667 | 118.6667 | 25.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 115.6 | 133.68 | 133.68 | -18.08 | 51.7 | 50.5961 | 67.4615 | -15.7615 | 74.9 | 49.3902 | 78.568 | -3.668 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.5 | 121.3333 | 121.3333 | 1.1667 | 58.5 | 60.6667 | 60.6667 | -2.1667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 0.857 | 0.443 | 112.2 | 102.1 | 101.472 | 10.728 | 77.5 |  | 79.581 | -2.081 | 15.4 | 15.862 | 15.862 | -0.462 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.4 |  | 15.183 | -0.783 | 18.2 |  | 18.09 | 0.11 | 25.3 | 25.229 | 25.229 | 0.071 | 78.4 | 80.273 | 80.273 | -1.873 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.9 |  | 19.118 | -0.218 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 18.5 | 19.8692 | 19.2649 | -0.76487 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.3 | 12.441 | 12.441 | -0.14098 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 11.6 | 14.386 | 14.386 | -2.786 | 62.6 | 66.278 | 66.278 | -3.678 | 35.6 |  | 36.45 | -0.85 | 75.1 | 78 | 92.77 | -17.67 | 78.6 | 79.5 | 81.66 | -3.06 | 10.7 | 7.32 | 7.32 | 3.38 | 6.9 | 5.93 | 5.93 | 0.97 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 4.1 | 7.6 | 7.6 | -3.5 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 14.8 | 13.757 | 13.757 | 1.043 | 17.2 |  | 16.94 | 0.26 | 142.5 |  | 143.915 | -1.415 |  |  | 0.6 | -0.6 | 106 | 73.9 | 66.819 | 39.181 | 91.5 | 64 | 51.206 | 40.294 | 104.4 |  | 104.647 | -0.247 | 17.4 |  | 17.353 | 0.047 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.1 | 47.3333 | 40 | 3.1 | 26 | 23.6667 | 20 | 6 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | -0.9
23/03/2025 | 14:00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 644.7 | 646.7979 | 637.1691 | 7.5309 | 216.7 | 211.4412 | 179.7628 | 36.9372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 91.9039 | 91.9039 | -7.4039 | 227.6 | 227.0127 | 227.0127 | 0.58727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 151.5433 | 151.5433 | -44.8433 | 107.4 | 151.5433 | 151.5433 | -44.1433 | 106.6 | 151.5433 | 151.5433 | -44.9433 | 204 | 227.315 | 227.315 | -23.3149 | 108.8 | 119.6581 | 119.6581 | -10.8581 | 68.8 | 59.8291 | 59.8291 | 8.9709 | 553.3 | 308.1726 | 568.2985 | -14.9985 | 10.5 | 5.4936 | 10.1727 | 0.32734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 151.2178 | 151.2178 | -13.6178 | 7.6 | 3.8486 | 3.8486 | 3.7514 | 3.1 | 2.1126 | 2.1126 | 0.98744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.1 | 9.9953 | 9.9953 | 2.1047 | 142.2 | 141.1095 | 143 | -0.79999 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 66.6383 | 112.9053 | -2.3053 | 220.6 | 221.5562 | 221.5563 | -0.95625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.8 | 458.8779 | 229.3073 | 226.4927 | 81.6 | 81.9541 | 52.8027 | 28.7973 | 121.8 | 148.6263 | 148.6263 | -26.8263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 69.5 | 82.5951 | 82.5951 | -13.0951 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 | 45.7 | 44.2751 | 44.2751 | 1.4249 | 3.8 | 3.8872 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 168.6 | 171.5418 | 171.5419 | -2.9419 | 73.7 | 95.918 | 85.4543 | -11.7543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 88.8156 | 88.8156 | -1.2156 | 68.1 | 79.1111 | 79.1111 | -11.0111 | 68.1 | 79.1111 | 79.1111 | -11.0111 | 68.4 | 79.1111 | 79.1111 | -10.7111 | 144.2 | 118.6667 | 118.6667 | 25.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5894 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 115.7 | 133.6799 | 133.68 | -17.98 | 59.9 | 50.5961 | 67.4615 | -7.5615 | 57.9 | 49.3902 | 78.568 | -20.668 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.8 | 121.3333 | 121.3333 | 1.4667 | 58.7 | 60.6667 | 60.6667 | -1.9667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 0.724 | 0.376 | 115.5 | 104.7 | 103.93 | 11.57 | 76.6 |  | 79.489 | -2.889 | 15.4 | 15.298 | 15.298 | 0.102 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.4 |  | 15.021 | -0.621 | 18.2 |  | 18.174 | 0.026 | 25.8 | 24.3 | 25.623 | 0.177 | 78.4 | 84 | 81.605 | -3.205 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.8 |  | 19.12 | -0.32 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.3 | 19.8692 | 19.8627 | 0.43732 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.2 | 12.441 | 12.441 | -0.24098 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 21.9 | 15.011 | 15.011 | 6.889 | 63.1 | 65.318 | 65.318 | -2.218 | 35.9 |  | 36.763 | -0.863 | 70.8 | 102.7736 | 92.77 | -21.97 | 75 | 103.8342 | 81.66 | -6.66 | 10.1 | 7.5847 | 7.32 | 2.78 | 6.5 | 6.7157 | 5.93 | 0.57 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 4.1 | 7.6 | 7.6 | -3.5 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 16.1 | 13.591 | 13.591 | 2.509 | 16 |  | 16.062 | -0.062 | 142.5 |  | 143.616 | -1.116 |  |  | 0.6 | -0.6 | 117.4 | 86.2 | 77.536 | 39.864 | 113.7 | 70.2 | 63.39 | 50.31 | 104.2 |  | 104.28 | -0.08 | 16.3 |  | 15.709 | 0.591 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 42.8 | 47.3333 | 40 | 2.8 | 26.1 | 23.6667 | 20 | 6.1 | 27.3 | 29.184 | 29.184 | -1.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | -0.4
23/03/2025 | 14:30 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 648.9 | 646.7979 | 632.6402 | 16.2598 | 216.2 | 211.4412 | 165.1701 | 51.0299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 91.9039 | 91.9039 | -6.1039 | 229 | 227.0127 | 227.0127 | 1.9873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 151.5433 | 151.5433 | -41.5433 | 110.6 | 151.5433 | 151.5433 | -40.9433 | 110.6 | 151.5433 | 151.5433 | -40.9433 | 210.9 | 227.315 | 227.315 | -16.415 | 109.7 | 119.6581 | 119.6581 | -9.9581 | 69 | 59.8291 | 59.8291 | 9.1709 | 501.9 | 272.7881 | 551.0689 | -49.1689 | 10.5 | 5.5941 | 6.2282 | 4.2718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.2 | 151.2178 | 151.2178 | 21.9822 | 8.2 | 3.8486 | 3.8486 | 4.3514 | 3.3 | 2.1126 | 2.1126 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.6 | 9.9953 | 9.9953 | 2.6047 | 141.9 | 142.9972 | 143 | -1.1 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 68.4563 | 112.9053 | -30.3053 | 222.8 | 221.5562 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.9 | 458.8778 | 229.5707 | 232.3293 | 81.6 | 81.9541 | 44.7503 | 36.8497 | 127.3 | 148.6263 | 148.6263 | -21.3263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 85.7 | 82.5951 | 82.5951 | 3.1049 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.5258 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 46.2 | 44.2751 | 44.2751 | 1.9249 | 3.8 | 3.8872 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 171.3 | 171.5418 | 171.5419 | -0.24185 | 74.2 | 95.918 | 85.4826 | -11.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 88.8156 | 88.8156 | -0.8156 | 69.3 | 79.1111 | 79.1111 | -9.8111 | 68.2 | 79.1111 | 79.1111 | -10.9111 | 69.4 | 79.1111 | 79.1111 | -9.7111 | 143.8 | 118.6667 | 118.6667 | 25.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5894 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 119.2 | 133.6799 | 133.68 | -14.48 | 66.4 | 50.5961 | 67.4615 | -1.0615 | 48.6 | 49.3902 | 78.568 | -29.968 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123 | 121.3333 | 121.3333 | 1.6667 | 58.8 | 60.6667 | 60.6667 | -1.8667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 0.702 | 0.598 | 110.3 | 106.3 | 105.56 | 4.74 | 75.3 |  | 79.038 | -3.738 | 16.3 | 14.718 | 14.718 | 1.582 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.3 |  | 14.536 | -0.236 | 18 |  | 18.089 | -0.089 | 25.3 | 24.6 | 25.921 | -0.621 | 72.7 | 83.9 | 81.869 | -9.169 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.7 |  | 18.948 | -0.248 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.2 | 12.441 | 12.441 | -0.24098 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 23.1 | 16.098 | 16.098 | 7.002 | 63.1 | 64.026 | 64.026 | -0.926 | 35.2 |  | 36.987 | -1.787 | 70.9 | 101.7724 | 101.94 | -31.04 | 74.8 | 104.6562 | 87.43 | -12.63 | 9.8 | 7.4813 | 8.66 | 1.14 | 6.1 | 6.8164 | 7.23 | -1.13 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 4.1 | 7.6 | 7.6 | -3.5 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 14.8 | 12.75 | 12.75 | 2.05 | 14.5 |  | 14.532 | -0.032 | 142.2 |  | 142.358 | -0.158 |  |  | 0.6 | -0.6 | 125.4 | 94.2 | 86.579 | 38.821 | 111 | 84.8 | 74.662 | 36.338 | 103.2 |  | 103.924 | -0.724 | 14.7 |  | 13.99 | 0.71 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 42 | 47.3333 | 40 | 2 | 25.7 | 23.6667 | 20 | 5.7 | 27.1 | 29.184 | 29.184 | -2.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | -1.3
23/03/2025 | 15:00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 646 | 646.7979 | 646.7979 | -0.79789 | 216.8 | 211.4412 | 211.4413 | 5.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 91.9039 | 91.9039 | -3.1039 | 226.1 | 227.0127 | 227.0127 | -0.91273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 118 | 118 | -11 | 107.7 | 118 | 118 | -10.3 | 107.3 | 118 | 118 | -10.7 | 202.7 | 177 | 177 | 25.7 | 109 | 119.6581 | 119.6581 | -10.6581 | 68.6 | 59.8291 | 59.8291 | 8.7709 | 437.4 | 490.4018 | 430.5669 | 6.8331 | 10.5 | 5.688 | 0 | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.6 | 151.2178 | 151.2178 | 18.3822 | 7.8 | 3.8486 | 3.8486 | 3.9514 | 3.3 | 2.1126 | 2.1126 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.6 | 9.9953 | 9.9953 | 2.6047 | 143 | 142.9999 | 141.287 | 1.713 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 75.5956 | 101.8686 | -19.7686 | 222.7 | 221.5562 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 458.878 | 458.878 | -37.8781 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25414 | 140.5 | 148.6263 | 148.6263 | -8.1263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.1 | 82.5951 | 82.5951 | 7.5049 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 45.7 | 44.2751 | 44.2751 | 1.4249 | 3.8 | 3.8872 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 169.6 | 171.5418 | 171.5419 | -1.9419 | 73.4 | 85.3596 | 85.4826 | -12.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 88.8156 | 88.8156 | -1.0156 | 61.2 | 70.2222 | 70.2222 | -9.0222 | 60.7 | 70.2222 | 70.2222 | -9.5222 | 61.2 | 70.2222 | 70.2222 | -9.0222 | 134.9 | 105.3333 | 105.3333 | 29.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5894 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 128.1 | 133.6799 | 133.68 | -5.58 | 65.9 | 50.5961 | 67.4615 | -1.5615 | 48.4 | 49.3902 | 78.568 | -30.168 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.9 | 121.3333 | 121.3333 | 0.56667 | 57.5 | 60.6667 | 60.6667 | -3.1667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.657 | -0.057 | 120.7 | 107.6 | 106.915 | 13.785 | 74 |  | 77.453 | -3.453 | 17.7 | 14.131 | 14.131 | 3.569 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 14.1 |  | 14.366 | -0.266 | 17.7 |  | 17.824 | -0.124 | 27.8 | 24.7 | 26.185 | 1.615 | 75.8 | 83.9 | 81.778 | -5.978 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.4 |  | 18.753 | -0.353 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.1 | 12.441 | 12.441 | -0.34098 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 24.4 | 17.34 | 17.34 | 7.06 | 55.6 | 62.623 | 62.623 | -7.023 | 35.5 |  | 36.55 | -1.05 | 71.2 | 87.6814 | 100.7861 | -29.5861 | 73.9 | 92.2353 | 86.2797 | -12.3797 | 9.8 | 7.032 | 8.5086 | 1.2914 | 7.2 | 6.5888 | 7.0825 | 0.1175 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 4.1 | 7.6 | 7.6 | -3.5 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 15.9 | 11.684 | 11.684 | 4.216 | 12.8 |  | 12.646 | 0.154 | 138 |  | 140.004 | -2.004 |  |  | 0.6 | -0.6 | 127.2 | 95.3 | 95.064 | 32.136 | 115.8 | 92.1 | 85.631 | 30.169 | 100.6 |  | 101.843 | -1.243 | 13 |  | 12.211 | 0.789 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 47.3333 | 40 | 2.9 | 26.1 | 23.6667 | 20 | 6.1 | 27.1 | 29.184 | 29.184 | -2.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 4.1 | 6.7 | 6.7 | -2.6
23/03/2025 | 15:30 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 645.9 | 646.7979 | 646.7979 | -0.89789 | 217.3 | 211.4412 | 211.4413 | 5.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 91.9039 | 91.9039 | -4.4039 | 226.7 | 227.0127 | 227.0127 | -0.31273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 118 | 118 | -9.9 | 107.8 | 118 | 118 | -10.2 | 107.9 | 118 | 118 | -10.1 | 203.6 | 177 | 177 | 26.6 | 109.7 | 119.6581 | 119.6581 | -9.9581 | 68.4 | 59.8291 | 59.8291 | 8.5709 | 435.1 | 512.1327 | 441.664 | -6.564 | 10.5 | 5.7479 | 5.6201 | 4.8799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 151.2178 | 151.2178 | 16.6822 | 7.6 | 3.8486 | 3.8486 | 3.7514 | 3.3 | 2.1126 | 2.1126 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.5 | 9.9953 | 9.9953 | 2.5047 | 143.1 | 142.9999 | 142.9999 | 0.10006 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 76.9592 | 102.9362 | -21.0362 | 223.1 | 221.5562 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.5 | 458.878 | 458.878 | -74.378 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 137 | 148.6263 | 148.6263 | -11.6263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.7 | 82.5951 | 82.5951 | 9.1049 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 3.8872 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 169 | 171.5418 | 171.5419 | -2.5419 | 73.5 | 84.4716 | 85.4826 | -11.9826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 88.8156 | 88.8156 | -1.0156 | 61.3 | 70.2222 | 70.2222 | -8.9222 | 61.4 | 70.2222 | 70.2222 | -8.8222 | 61.1 | 70.2222 | 70.2222 | -9.1222 | 131.6 | 105.3333 | 105.3333 | 26.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5894 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 125.3 | 133.6799 | 133.68 | -8.38 | 66 | 50.5961 | 67.4615 | -1.4615 | 48.4 | 49.3902 | 78.568 | -30.168 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.6 | 121.3333 | 121.3333 | 1.2667 | 58.7 | 60.6667 | 60.6667 | -1.9667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.552 | 0.048 | 122.7 | 107.6 | 109.108 | 13.592 | 69.1 |  | 72.303 | -3.203 | 18 | 13.531 | 13.531 | 4.469 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 13.8 |  | 13.937 | -0.137 | 16.9 |  | 17.192 | -0.292 | 28.8 | 25 | 26.534 | 2.266 | 80.9 | 83.7 | 82.698 | -1.798 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 17.5 |  | 17.881 | -0.381 | 3.1 | 3.501 | 3.501 | -0.401 | 19.9 | 19.8692 | 19.8692 | 0.03076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.2 | 12.441 | 12.441 | -0.24098 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.2 | 19.235 | 19.235 | 5.965 | 49.9 | 61.856 | 61.856 | -11.956 | 34.5 |  | 35.607 | -1.107 | 71 | 84.5954 | 97.6323 | -26.6323 | 73.2 | 90.6399 | 85.9977 | -12.7977 | 9.6 | 6.5742 | 6.1628 | 3.4372 | 7.5 | 6.2456 | 6.1699 | 1.3301 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 4.1 | 7.6 | 7.6 | -3.5 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 16.9 | 11.332 | 11.332 | 5.568 | 10.7 |  | 10.545 | 0.155 | 136 |  | 137.669 | -1.669 |  |  | 0.6 | -0.6 | 122.5 | 103.6 | 103.784 | 18.716 | 111.1 | 101.6 | 94.849 | 16.251 | 98.9 |  | 99.456 | -0.556 | 11 |  | 10.062 | 0.938 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 47.3333 | 40 | 2.9 | 25.9 | 23.6667 | 20 | 5.9 | 27.1 | 29.184 | 29.184 | -2.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 5.5 | 6.7 | 6.7 | -1.2
23/03/2025 | 16:00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 651.4 | 646.7979 | 646.7979 | 4.6021 | 217.6 | 211.4412 | 211.4413 | 6.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.9039 | 91.9039 | -1.7039 | 227.7 | 227.0127 | 227.0127 | 0.68727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 118 | 118 | -8.7 | 108.7 | 118 | 118 | -9.3 | 108.8 | 118 | 118 | -9.2 | 205.6 | 177 | 177 | 28.6 | 108.8 | 119.6581 | 119.6581 | -10.8581 | 68.3 | 59.8291 | 59.8291 | 8.4709 | 441.1 | 490.8309 | 422.0787 | 19.0213 | 10.4 | 5.6885 | 5.6018 | 4.7982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 151.2178 | 151.2178 | 16.5822 | 7.9 | 3.8486 | 3.8486 | 4.0514 | 3.2 | 2.1126 | 2.1126 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.5 | 9.9953 | 9.9953 | 2.5047 | 143.8 | 143 | 143 | 0.80002 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 79.534 | 105.4775 | -22.8775 | 223.5 | 221.5562 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 455.4 | 458.878 | 458.878 | -3.478 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 147.4 | 148.6263 | 148.6263 | -1.2263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90 | 82.5951 | 82.5951 | 7.4049 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 3.8 | 3.8872 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 171.2 | 171.5418 | 171.5419 | -0.34185 | 77.6 | 89.5736 | 85.4826 | -7.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 88.8156 | 88.8156 | -0.8156 | 62.6 | 70.2222 | 70.2222 | -7.6222 | 62.2 | 70.2222 | 70.2222 | -8.0222 | 62.5 | 70.2222 | 70.2222 | -7.7222 | 131.7 | 105.3333 | 105.3333 | 26.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5894 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 132.2 | 133.6799 | 133.68 | -1.48 | 66.3 | 50.5961 | 67.4615 | -1.1615 | 75.1 | 49.3902 | 78.568 | -3.468 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.6 | 121.3333 | 121.3333 | 1.2667 | 59.3 | 60.6667 | 60.6667 | -1.3667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | 123.1 | 108.1 | 111.581 | 11.519 | 63.7 |  | 51.541 | 12.159 | 18.1 | 12.927 | 12.927 | 5.173 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 13 |  | 13.233 | -0.233 | 15.8 |  | 15.872 | -0.072 | 30 | 25.2 | 26.911 | 3.089 | 82.9 | 83.5 | 83.956 | -1.056 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 16 |  | 16.364 | -0.364 | 3 | 3.501 | 3.501 | -0.501 | 19.8 | 19.8692 | 19.8692 | -0.06924 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 12.441 | 12.441 | -0.44098 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 21.7 | 21.348 | 21.348 | 0.352 | 55.1 | 61.3 | 61.3 | -6.2 | 32.4 |  | 33.783 | -1.383 | 76.4 | 85.3244 | 99.044 | -22.644 | 79 | 92.6067 | 86.112 | -7.112 | 9.6 | 7.2922 | 6.3071 | 3.2929 | 6.9 | 6.8965 | 6.2347 | 0.6653 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 4.1 | 7.6 | 7.6 | -3.5 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 16.9 | 11.217 | 11.217 | 5.683 | 8.4 |  | 6.861 | 1.539 | 129.2 |  | 130.635 | -1.435 |  |  | 0.6 | -0.6 | 131.1 | 110.6 | 112.583 | 18.517 | 130.5 | 109.8 | 103.484 | 27.016 | 93.8 |  | 93.423 | 0.377 | 8.6 |  | 7.796 | 0.804 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43 | 47.3333 | 40 | 3 | 26 | 23.6667 | 20 | 6 | 27.4 | 29.184 | 29.184 | -1.784 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | -2.2
23/03/2025 | 16:30 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 640.6 | 646.7979 | 646.7979 | -6.1979 | 217.4 | 211.4412 | 211.4413 | 5.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.9039 | 91.9039 | -2.2039 | 222.8 | 227.0127 | 227.0127 | -4.2127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.8 | 118 | 118 | 4.8 | 121.9 | 118 | 118 | 3.9 | 122.7 | 118 | 118 | 4.7 | 216.2 | 177 | 177 | 39.2 | 110 | 119.6581 | 119.6581 | -9.6581 | 68 | 59.8291 | 59.8291 | 8.1709 | 423.5 | 568.2981 | 518.1194 | -94.6194 | 10.3 | 10.1726 | 5.774 | 4.526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.8 | 151.2178 | 151.2178 | 8.5822 | 6.7 | 3.8486 | 3.8486 | 2.8514 | 3 | 2.1126 | 2.1126 | 0.88744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 12.4 | 9.9953 | 9.9953 | 2.4047 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 96.4724 | 112.9053 | -32.8053 | 223.7 | 221.5562 | 221.5563 | 2.1437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 451.4 | 458.878 | 458.878 | -7.478 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 145.4 | 148.6263 | 148.6263 | -3.2263 | 41.2 | 41.499 | 41.499 | -0.29896 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 85.1 | 82.5951 | 82.5951 | 2.5049 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.7 | 110.9132 | 110.9132 | -5.2132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 42.2 | 47.2663 | 47.2663 | -5.0663 | 46 | 44.2751 | 44.2751 | 1.7249 | 3.8 | 3.8872 | 3.8873 | -0.08726 | 36.7 | 34.4195 | 34.4195 | 2.2805 | 163.7 | 171.5418 | 171.5419 | -7.8418 | 82.2 | 92.6787 | 85.4826 | -3.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 63.8 | 70.2222 | 70.2222 | -6.4222 | 62.1 | 70.2222 | 70.2222 | -8.1222 | 62.5 | 70.2222 | 70.2222 | -7.7222 | 133.4 | 105.3333 | 105.3333 | 28.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5894 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 127.8 | 133.6799 | 133.68 | -5.88 | 55.9 | 50.5961 | 67.4615 | -11.5615 | 73.4 | 49.3902 | 78.568 | -5.168 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.1 | 121.3333 | 121.3333 | -0.23333 | 56.9 | 60.6667 | 60.6667 | -3.7667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.344 | -0.244 | 121.5 | 109.6 | 112.047 | 9.453 | 46.8 |  | 24.111 | 22.689 | 17.7 | 12.328 | 12.328 | 5.372 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 10.8 |  | 11.011 | -0.211 | 13 |  | 12.987 | 0.013 | 28.8 | 25.4 | 26.886 | 1.914 | 80.5 | 83.6 | 83.537 | -3.037 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 12.3 |  | 12.551 | -0.251 | 2.5 | 3.501 | 3.501 | -1.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 11.8 | 12.441 | 12.441 | -0.64098 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.7 | 19.454 | 19.454 | 0.246 | 55.9 | 60.948 | 60.948 | -5.048 | 23.4 |  | 25.235 | -1.835 | 75.1 | 85.0434 | 102.0472 | -26.9472 | 78.1 | 93.7469 | 86.7888 | -8.6888 | 10.6 | 8.6298 | 6.7965 | 3.8035 | 6.8 | 8.4355 | 6.4666 | 0.33335 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | -1 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 17.8 | 10.802 | 10.802 | 6.998 | 5.9 |  | 5.446 | 0.454 | 93.8 |  | 88.785 | 5.015 |  |  | 0.6 | -0.6 | 130.5 | 112.1 | 114.942 | 15.558 | 126.5 | 112.7 | 105.359 | 21.141 | 80.9 |  | 79.028 | 1.872 | 6.1 |  | 5.381 | 0.719 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.5 | 47.3333 | 40 | 2.5 | 25.6 | 23.6667 | 20 | 5.6 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 5 | 6.7 | 6.7 | -1.7
23/03/2025 | 17:00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 648.4 | 646.7979 | 646.7979 | 1.6021 | 216.8 | 211.4413 | 211.4413 | 5.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.9039 | 92.2263 | -2.5263 | 226.7 | 227.0127 | 227.0127 | -0.31273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 116.6667 | 118.3419 | -11.342 | 107 | 116.6667 | 118.3419 | -11.342 | 106.9 | 116.6667 | 118.3419 | -11.442 | 201.9 | 175 | 177.5129 | 24.3871 | 108.8 | 119.6581 | 119.6581 | -10.8581 | 68.1 | 59.8291 | 59.8291 | 8.2709 | 563.8 | 568.2985 | 568.2985 | -4.4985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 151.2178 | 151.2178 | 12.8822 | 7.5 | 3.8486 | 3.8486 | 3.6514 | 3.3 | 2.1126 | 2.1126 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 12.5 | 9.9953 | 9.9953 | 2.5047 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 432.9 | 458.878 | 458.878 | -25.978 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 145 | 148.6263 | 148.6263 | -3.6263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.5 | 82.5951 | 82.5951 | 9.9049 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 170.3 | 171.5419 | 171.5419 | -1.2418 | 95.2 | 95.918 | 95.918 | -0.71805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 70 | 88.5702 | 74.9698 | -4.9698 | 69.8 | 88.5702 | 74.9698 | -5.1698 | 69.6 | 88.5702 | 74.9698 | -5.3698 | 143.7 | 132.8553 | 112.4547 | 31.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 129.9 | 133.68 | 133.68 | -3.78 | 58.2 | 50.5961 | 67.4615 | -9.2615 | 74.8 | 49.3902 | 78.568 | -3.768 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.8 | 144.3127 | 144.3127 | -21.5127 | 58.4 | 72.1563 | 72.1563 | -13.7563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.238 | -0.138 | 115 | 110.5 | 111.843 | 3.157 | 23.6 |  | 8.532 | 15.068 | 17.4 | 11.73 | 11.73 | 5.67 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 4.7 |  | 5.195 | -0.495 | 5.4 |  | 6.219 | -0.819 | 27.4 | 25.5 | 26.728 | 0.672 | 82 | 83.5 | 82.56 | -0.56 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 4.5 |  | 5.032 | -0.532 | 2.6 | 3.501 | 3.501 | -0.901 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 11.8 | 12.441 | 12.441 | -0.64098 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 15 | 16.226 | 16.226 | -1.226 | 65.2 | 60.664 | 60.664 | 4.536 | 12.5 |  | 12.383 | 0.117 | 79.7 | 82.1 | 108.01 | -28.31 | 83.1 | 92.4 | 89.9 | -6.8 | 11.2 | 8.9 | 10.04 | 1.16 | 7.6 | 8.9 | 8.63 | -1.03 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 15.2 | 10.287 | 10.287 | 4.913 | 3.3 |  | 2.892 | 0.408 | 51.3 |  | 45.964 | 5.336 |  |  | 0.6 | -0.6 | 130.7 | 113.6 | 115.154 | 15.546 | 128.5 | 114.9 | 104.981 | 23.519 | 46.7 |  | 42.852 | 3.848 | 3.5 |  | 2.764 | 0.736 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 42.8 | 47.3333 | 40 | 2.8 | 26 | 23.6667 | 20 | 6 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 5 | 6.7 | 6.7 | -1.7
23/03/2025 | 17:30 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 653.4 | 646.7979 | 646.7979 | 6.6021 | 217.2 | 211.4413 | 211.4413 | 5.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 92.2263 | 92.2263 | 0.07366 | 228.9 | 227.0127 | 227.0127 | 1.8873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 118 | 118 | -5.6 | 111.9 | 118 | 118 | -6.1 | 112 | 118 | 118 | -6 | 202.8 | 177 | 177 | 25.8 | 109 | 119.6581 | 119.6581 | -10.6581 | 68.2 | 59.8291 | 59.8291 | 8.3709 | 570.5 | 568.2985 | 568.2985 | 2.2015 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.8 | 164.7073 | 164.7073 | 8.0927 | 8 | 3.8486 | 3.8486 | 4.1514 | 3.7 | 2.1126 | 2.1126 | 1.5874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 12.4 | 9.9953 | 9.9953 | 2.4047 | 144 | 143 | 143 | 1 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.3 | 458.878 | 458.878 | 2.4219 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 152 | 148.6263 | 148.6263 | 3.3737 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.9 | 87.6576 | 87.6576 | 5.2424 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 | 47.8 | 44.2751 | 44.2751 | 3.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 172.2 | 171.5419 | 171.5419 | 0.65815 | 96 | 95.918 | 95.918 | 0.08195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 88.8156 | 88.8156 | -0.6156 | 98.7 | 111.7232 | 98.5717 | 0.12833 | 98.4 | 111.7232 | 98.5717 | -0.17167 | 98.4 | 111.7232 | 98.5717 | -0.17167 | 170.2 | 167.5849 | 147.8575 | 22.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 135.5 | 133.68 | 133.68 | 1.82 | 61.2 | 50.5961 | 67.4615 | -6.2615 | 75.3 | 49.3902 | 78.568 | -3.268 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.9 | 144.3127 | 144.3127 | -6.4127 | 63.7 | 72.1563 | 72.1563 | -8.4563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.082 | 0.018 | 108.8 | 109.2 | 110.896 | -2.096 | 5.9 |  | 2.333 | 3.567 | 17.1 | 10.559 | 10.559 | 6.541 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0.4 |  | 0.686 | -0.286 | 0.3 |  | 0.864 | -0.564 | 27.9 | 25.3 | 26.222 | 1.678 | 72.4 | 82.4 | 81.445 | -9.045 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0.1 |  | 0.538 | -0.438 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 11.7 | 12.441 | 12.441 | -0.74098 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.3 | 13.041 | 13.041 | -5.741 | 57.7 | 59.417 | 59.417 | -1.717 | 2.7 |  | 2.817 | -0.117 | 89.1 | 77.7 | 108.16 | -19.06 | 91.1 | 90.5 | 90.08 | 1.02 | 11.4 | 8.5 | 10.04 | 1.36 | 8.4 | 8.2 | 8.63 | -0.23 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 15.4 | 8.841 | 8.841 | 6.559 | 1 |  | 0.885 | 0.115 | 11 |  | 9.882 | 1.118 |  |  | 0.6 | -0.6 | 130 | 114.9 | 115.186 | 14.814 | 127.1 | 115.6 | 104.217 | 22.883 | 11.9 |  | 10.679 | 1.221 | 1.3 |  | 1.12 | 0.18 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.7 | 47.3333 | 40 | 2.7 | 25.7 | 23.6667 | 20 | 5.7 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 5.1 | 6.7 | 6.7 | -1.6
23/03/2025 | 18:00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 572.2 | 646.7979 | 646.7979 | -74.5979 | 218.1 | 211.4413 | 211.4413 | 6.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 225.9 | 227.0127 | 227.0127 | -1.1127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156 | 154.21 | 154.21 | 1.79 | 155.5 | 154.21 | 154.21 | 1.29 | 155.6 | 154.21 | 154.21 | 1.39 | 245.8 | 231.315 | 231.315 | 14.485 | 109.7 | 119.6581 | 119.6581 | -9.9581 | 68.3 | 59.8291 | 59.8291 | 8.4709 | 557.1 | 568.2985 | 568.2985 | -11.1985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.1514 | 3.2 | 2.1126 | 2.1126 | 1.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 12 | 9.9953 | 9.9953 | 2.0047 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 223.6 | 221.5563 | 221.5563 | 2.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 465.4 | 458.878 | 458.878 | 6.522 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 148.3 | 148.6263 | 148.6263 | -0.32634 | 42 | 41.499 | 41.499 | 0.50104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 169 | 171.5419 | 171.5419 | -2.5419 | 94.7 | 95.918 | 95.918 | -1.2181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 81.1 | 108.1987 | 93.78 | -12.68 | 81.6 | 108.1987 | 93.78 | -12.18 | 81.8 | 108.1987 | 93.78 | -11.98 | 167.1 | 162.298 | 140.67 | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 131.9 | 133.68 | 133.68 | -1.78 | 59.8 | 50.5961 | 67.4615 | -7.6615 | 74.7 | 49.3902 | 78.568 | -3.868 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 144.3127 | 144.3127 | -4.7127 | 65.3 | 72.1563 | 72.1563 | -6.8563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.04 | -0.04 | 109.5 | 108.8 | 109.7 | -0.2 | 0 |  | 0.384 | -0.384 | 16.7 | 9.197 | 9.197 | 7.503 | 0 |  | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 0 |  | 0.032 | -0.032 | 0 |  | 0.078 | -0.078 | 26.5 | 25.1 | 25.601 | 0.899 | 68.9 | 80.8 | 80.283 | -11.383 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 |  | 0.064 | -0.064 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 11.7 | 12.441 | 12.441 | -0.74098 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.3 | 9.872 | 9.872 | -7.572 | 56.2 | 57.848 | 57.848 | -1.648 | 0 |  | 0.034 | -0.034 | 88.4 | 73.3 | 108.16 | -19.76 | 87.9 | 88.4 | 90.08 | -2.18 | 11.4 | 7.9 | 10.04 | 1.36 | 5.5 | 7.4 | 8.63 | -3.13 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 13.3 | 7.086 | 7.086 | 6.214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.118 | -0.118 |  |  | 0.6 | -0.6 | 131.4 | 115.7 | 115.158 | 16.242 | 130.2 | 114.6 | 103.324 | 26.876 | 0 |  | 0.173 | -0.173 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43 | 47.3333 | 40 | 3 | 26 | 23.6667 | 20 | 6 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 5.1 | 6.7 | 6.7 | -1.6
23/03/2025 | 18:30 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 606.8 | 646.7979 | 646.7979 | -39.9979 | 193.9 | 211.4413 | 211.4413 | -17.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 92.2263 | 92.2263 | -0.32634 | 229.3 | 227.0127 | 227.0127 | 2.2873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.8 | 154.21 | 154.21 | 22.59 | 175.9 | 154.21 | 154.21 | 21.69 | 176.4 | 154.21 | 154.21 | 22.19 | 249.6 | 231.315 | 231.315 | 18.285 | 137.2 | 128.701 | 119.6581 | 17.5419 | 72.5 | 64.3505 | 59.8291 | 12.6709 | 579.9 | 568.2985 | 568.2985 | 11.6015 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.7073 | 164.7073 | 3.2927 | 7.9 | 3.8486 | 3.8486 | 4.0514 | 3.2 | 2.1126 | 2.1126 | 1.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 12.4 | 9.9953 | 9.9953 | 2.4047 | 145.4 | 143 | 143 | 2.4 | 8.3 | 8.913 | 8.913 | -0.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 224.2 | 221.5563 | 221.5563 | 2.6437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 467 | 458.878 | 458.878 | 8.122 | 82.2 | 81.9541 | 81.9541 | 0.24585 | 151.3 | 148.6263 | 148.6263 | 2.6737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 | 47.7 | 44.2751 | 44.2751 | 3.4249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 95.8 | 95.918 | 95.918 | -0.11805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 45.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 88.8156 | 88.8156 | -1.1156 | 168.2 | 164.2344 | 151.7224 | 16.4776 | 160.3 | 164.2344 | 151.7224 | 8.5776 | 172.7 | 164.2344 | 151.7224 | 20.9776 | 243.3 | 246.3516 | 227.5837 | 15.7164 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 135.8 | 133.68 | 133.68 | 2.12 | 63.2 | 50.5961 | 67.4615 | -4.2615 | 75.1 | 49.3902 | 78.568 | -3.468 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 144.3127 | 144.3127 | -4.7127 | 65.2 | 72.1563 | 72.1563 | -6.9563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 107.6 | 110.7 | 108.435 | -0.835 | 0 |  | 0 | 0 | 17.4 | 8.34 | 8.34 | 9.06 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.7 | 24.7 | 24.836 | 4.864 | 74.4 | 77.8 | 77.955 | -3.555 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 11.7 | 12.441 | 12.441 | -0.74098 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.1 | 8.13 | 8.13 | -7.03 | 60.7 | 54.813 | 54.813 | 5.887 | 0 |  | 0 | 0 | 89.7 | 69 | 104.77 | -15.07 | 86.2 | 85.8 | 88.79 | -2.59 | 10.4 | 6.8 | 9.6 | 0.8 | 4.4 | 6.2 | 8.63 | -4.23 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 15.1 | 6.319 | 6.319 | 8.781 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 130.6 | 114.9 | 115.075 | 15.525 | 134.7 | 108.6 | 100.412 | 34.288 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 47.3333 | 40 | 2.9 | 25.8 | 23.6667 | 20 | 5.8 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 5 | 6.7 | 6.7 | -1.7
23/03/2025 | 19:00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 605 | 646.7979 | 646.7979 | -41.7979 | 199.4 | 211.4413 | 211.4413 | -12.0413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 92.2263 | 92.2263 | -5.0263 | 229.2 | 227.0127 | 227.0127 | 2.1873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.1 | 152.8766 | 154.21 | 22.89 | 176.7 | 152.8766 | 154.21 | 22.49 | 177.1 | 152.8766 | 154.21 | 22.89 | 265.1 | 229.315 | 231.315 | 33.785 | 206.5 | 195.122 | 195.122 | 11.378 | 105.7 | 97.561 | 97.561 | 8.139 | 573.7 | 568.2985 | 568.2985 | 5.4015 | 10.1 | 10.1727 | 10.1727 | -0.07268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7.3 | 3.8486 | 3.8486 | 3.4514 | 3.4 | 2.1126 | 2.1126 | 1.2874 | 8.3 | 16.8737 | 0 | 8.3 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 12.4 | 9.9953 | 9.9953 | 2.4047 | 144.4 | 143 | 143 | 1.4 | 8.4 | 8.913 | 8.913 | -0.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 466.4 | 458.878 | 458.878 | 7.522 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 141.7 | 148.6263 | 148.6263 | -6.9263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.7 | 87.6576 | 87.6576 | 5.0424 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 110.9132 | 110.9132 | -0.21317 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.9 | 3.8873 | 3.8873 | 0.01274 | 35.8 | 34.4195 | 34.4195 | 1.3805 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 94.4 | 95.918 | 95.918 | -1.518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.4165 | 48.4165 | -1.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 167.5 | 165.5678 | 164.2344 | 3.2656 | 162.1 | 165.5678 | 164.2344 | -2.1344 | 172.7 | 165.5678 | 164.2344 | 8.4656 | 248.7 | 248.3516 | 246.3516 | 2.3484 | 75.7 | 67.1789 | 0 | 75.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 133.7 | 133.68 | 133.68 | 0.02004 | 62.5 | 50.5961 | 67.4615 | -4.9615 | 55.4 | 49.3902 | 78.568 | -23.168 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 152.3465 | 152.3465 | -8.6465 | 68.3 | 76.1732 | 76.1732 | -7.8732 | 9.6 |  |  | 9.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 128.2051 | 128.4857 | -67.1857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 113 | 111.8 | 107.147 | 5.853 | 0 |  | 0 | 0 | 15.8 | 7.65 | 7.65 | 8.15 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.3 | 24.4 | 24.023 | 6.277 | 75.1 | 74.8 | 75.238 | -0.138 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 19.9 | 19.8692 | 19.8692 | 0.03076 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 11.7 | 12.441 | 12.441 | -0.74098 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.3 | 6.863 | 6.863 | -5.563 | 51.8 | 51.289 | 51.289 | 0.511 | 0 |  | 0 | 0 | 89.4 | 64.5 | 104.77 | -15.37 | 86.7 | 82.8 | 88.79 | -2.09 | 7.5 | 5.8 | 9.6 | -2.1 | 4.7 | 5.1 | 8.63 | -3.93 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 12.8 | 5.882 | 5.882 | 6.918 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 130.8 | 112.4 | 114.973 | 15.827 | 134.1 | 100.5 | 96.827 | 37.273 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.6 | 47.3333 | 40 | 2.6 | 25.6 | 23.6667 | 20 | 5.6 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 0.4
23/03/2025 | 19:30 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 591 | 646.7979 | 646.7979 | -55.7979 | 196 | 211.4413 | 211.4413 | -15.4413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 222.5 | 227.0127 | 227.0127 | -4.5127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.3 | 155.3333 | 155.3333 | -22.0333 | 132.8 | 155.3333 | 155.3333 | -22.5333 | 133.1 | 155.3333 | 155.3333 | -22.2333 | 218.7 | 232.9999 | 232.9999 | -14.2999 | 205.1 | 195.122 | 195.122 | 9.978 | 106 | 97.561 | 97.561 | 8.439 | 553.1 | 568.2985 | 568.2985 | -15.1985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 6.8 | 3.8486 | 3.8486 | 2.9514 | 3.2 | 2.1126 | 2.1126 | 1.0874 | 10.9 | 16.8737 | 16.8737 | -5.9737 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 13.4 | 9.9953 | 9.9953 | 3.4047 | 142.7 | 143 | 143 | -0.3 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 112.9054 | 112.9054 | -4.1054 | 222.4 | 221.5563 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.6 | 458.878 | 458.878 | -6.2781 | 81.6 | 81.9541 | 81.9541 | -0.35415 | 132.9 | 148.6263 | 148.6263 | -15.7263 | 41.5 | 41.499 | 41.499 | 0.00104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 46.1 | 44.2751 | 44.2751 | 1.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 169.1 | 171.5419 | 171.5419 | -2.4419 | 93.5 | 95.918 | 95.918 | -2.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.8156 | 88.8156 | -3.2156 | 168.2 | 177.7048 | 177.7048 | -9.5048 | 160.3 | 177.7048 | 177.7048 | -17.4048 | 200 | 177.7048 | 177.7048 | 22.2952 | 258 | 266.5571 | 266.5571 | -8.5571 | 72.9 | 74.2155 | 0 | 72.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 129 | 133.68 | 133.68 | -4.68 | 65 | 50.5961 | 67.4615 | -2.4615 | 47.9 | 49.3902 | 78.568 | -30.668 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.1 | 152.3465 | 152.3465 | -13.2465 | 64.4 | 76.1732 | 76.1732 | -11.7733 | 139.3 | 110.3522 |  | 139.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.7 | 157.7399 | 187.3783 | -36.6783 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 112.1 | 110.3 | 106.271 | 5.829 | 0 |  | 0 | 0 | 15.1 | 7.598 | 7.598 | 7.502 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.7 | 23.9 | 23.53 | 6.17 | 77.3 | 71.9 | 72.247 | 5.053 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.8692 | 19.8692 | 0.23076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 11.7 | 12.441 | 12.441 | -0.74098 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 0 | 5.735 | 5.735 | -5.735 | 47.1 | 47.812 | 47.812 | -0.712 | 0 |  | 0 | 0 | 84.4 | 69 | 94.93 | -10.53 | 84.6 | 88.4 | 82.09 | 2.51 | 9.4 | 5.5 | 8.18 | 1.22 | 1.9 | 4.3 | 7.23 | -5.33 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 13.2 | 5.804 | 5.804 | 7.396 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 125.8 | 105.1 | 107.697 | 18.103 | 118.2 | 85.9 | 87 | 31.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 44.1 | 47.3333 | 40 | 4.1 | 26 | 23.6667 | 20 | 6 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | -0.6
23/03/2025 | 20:00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 600 | 646.7979 | 646.7979 | -46.7979 | 198.9 | 211.4413 | 211.4413 | -12.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 92.2263 | 92.2263 | -3.9263 | 225.6 | 227.0127 | 227.0127 | -1.4127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 155.3333 | 155.3333 | -43.8333 | 112.1 | 155.3333 | 155.3333 | -43.2333 | 111.6 | 155.3333 | 155.3333 | -43.7333 | 218.5 | 232.9999 | 232.9999 | -14.4999 | 203.8 | 195.122 | 195.122 | 8.678 | 106.5 | 97.561 | 97.561 | 8.939 | 552.4 | 568.2985 | 568.2985 | -15.8985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.1514 | 3.3 | 2.1126 | 2.1126 | 1.1874 | 10.9 | 16.8737 | 16.8737 | -5.9737 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 13.5 | 9.9953 | 9.9953 | 3.5047 | 142.1 | 143 | 143 | -0.9 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 455.8 | 458.878 | 458.878 | -3.0781 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25415 | 125.3 | 148.6263 | 148.6263 | -23.3263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 85.4 | 87.6576 | 87.6576 | -2.2576 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 169.6 | 171.5419 | 171.5419 | -1.9419 | 94.3 | 95.918 | 95.918 | -1.618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 169.8 | 177.3991 | 177.3991 | -7.5991 | 161.9 | 177.3991 | 177.3991 | -15.4991 | 200 | 177.3991 | 177.3991 | 22.6009 | 258.7 | 266.0987 | 266.0987 | -7.3987 | 73.4 | 74.2155 | 74.2155 | -0.81551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 130.8 | 133.68 | 133.68 | -2.88 | 66.2 | 50.5961 | 67.4615 | -1.2615 | 47.7 | 49.3902 | 78.568 | -30.868 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 152.3465 | 152.3465 | -11.9465 | 66 | 76.1732 | 76.1732 | -10.1732 | 181.7 | 168.5809 |  | 181.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 187.1264 | 157.9872 | -12.3872 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 116.6 | 108.6 | 105.534 | 11.066 | 0 |  | 0 | 0 | 15.5 | 7.759 | 7.759 | 7.741 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.8 | 23.3 | 23.144 | 7.656 | 79.1 | 69 | 69.165 | 9.935 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 11.8 | 12.441 | 12.441 | -0.64098 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 0.3 | 4.653 | 4.653 | -4.353 | 33.4 | 44.35 | 44.35 | -10.95 | 0 |  | 0 | 0 | 91.4 | 64 | 94.93 | -3.53 | 87.4 | 84.1 | 82.09 | 5.31 | 7.8 | 5.2 | 8.18 | -0.38 | 4.1 | 3.8 | 7.23 | -3.13 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 6.3 | 7.6 | 7.6 | -1.3 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 11.9 | 5.846 | 5.846 | 6.054 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 118.4 | 107.3 | 98.03 | 20.37 | 116.9 | 81 | 75.092 | 41.808 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.9 | 47.3333 | 40 | 3.9 | 25.9 | 23.6667 | 20 | 5.9 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | -0.4
23/03/2025 | 20:30 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 603.8 | 592.6332 | 646.7979 | -42.9979 | 200.9 | 193.7346 | 211.4413 | -10.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 226.8 | 227.0127 | 227.0127 | -0.21273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 158.6666 | 158.6666 | -33.6666 | 125.4 | 158.6666 | 158.6666 | -33.2666 | 125.2 | 158.6666 | 158.6666 | -33.4666 | 225.7 | 237.9999 | 237.9999 | -12.2999 | 204.9 | 204.878 | 204.878 | 0.02198 | 106.9 | 102.439 | 102.439 | 4.461 | 558.6 | 568.2985 | 568.2985 | -9.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.7073 | 164.7073 | -0.50732 | 7.2 | 3.8486 | 3.8486 | 3.3514 | 3.2 | 2.1126 | 2.1126 | 1.0874 | 10.9 | 11.2491 | 16.8737 | -5.9737 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 13.6 | 9.9953 | 9.9953 | 3.6047 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.2 | 458.878 | 458.878 | 0.32195 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 135 | 148.6263 | 148.6263 | -13.6263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.1 | 87.6576 | 87.6576 | 4.4424 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 45.6 | 45.0306 | 47.2663 | -1.6663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 170.1 | 171.5419 | 171.5419 | -1.4419 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 46.429 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 170.7 | 177.2972 | 177.2972 | -6.5972 | 163 | 177.2972 | 177.2972 | -14.2972 | 200 | 177.2972 | 177.2972 | 22.7028 | 261.4 | 265.9458 | 265.9458 | -4.5458 | 73.5 | 0 | 71.5273 | 1.9727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 133.2 | 133.68 | 133.68 | -0.47996 | 67.2 | 50.5961 | 67.4615 | -0.26146 | 48.6 | 45.0357 | 78.568 | -29.968 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 137.3333 | 152.3465 | -10.9465 | 66 | 68.6667 | 76.1732 | -10.1732 | 181.4 | 186.5329 |  | 181.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 184.9945 | 128.2051 | 8.8949 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115 | 106.3 | 105.871 | 9.129 | 0 |  | 0 | 0 | 14.1 | 10.8 | 7.927 | 6.173 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.9 | 22.2 | 22.445 | 7.455 | 78 | 58.7 | 65.854 | 12.146 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.501 | 3.501 | -0.201 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.2 | 15.9 | 4.686 | -3.486 | 34 | 44.1 | 41.176 | -7.176 | 0 |  | 0 | 0 | 91.4 | 70.7 | 92.77 | -1.37 | 85.5 | 74.2 | 81.66 | 3.84 | 3.1 | 4.8 | 7.32 | -4.22 | 0.8 | 3.6 | 5.93 | -5.13 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 6.3 | 7.6 | 7.6 | -1.3 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 10.3 | 8 | 5.656 | 4.644 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 106.8 | 89.5 | 88.429 | 18.371 | 101.5 | 44.6 | 60.407 | 41.093 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.6 | 46 | 40 | 3.6 | 25.7 | 23 | 20 | 5.7 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 0.5
23/03/2025 | 21:00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 604.9 | 592.6332 | 646.7979 | -41.8979 | 201 | 193.7346 | 211.4413 | -10.4413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 92.2263 | 92.2263 | -0.52634 | 226.7 | 227.0127 | 227.0127 | -0.31273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.3 | 158.6666 | 158.6666 | -37.3666 | 121.2 | 158.6666 | 158.6666 | -37.4666 | 121.7 | 158.6666 | 158.6666 | -36.9666 | 218.8 | 237.9999 | 237.9999 | -19.1999 | 203.1 | 204.878 | 204.878 | -1.778 | 104 | 102.439 | 102.439 | 1.561 | 558.7 | 568.2985 | 568.2985 | -9.5985 | 10.7 | 10.1727 | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.7073 | 164.7073 | 2.8927 | 7.9 | 3.8486 | 3.8486 | 4.0514 | 3.3 | 2.1126 | 2.1126 | 1.1874 | 10.8 | 11.2491 | 16.8737 | -6.0737 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 13.6 | 9.9953 | 9.9953 | 3.6047 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 462.6 | 458.878 | 458.878 | 3.722 | 81.6 | 81.9541 | 81.9541 | -0.35415 | 137.4 | 148.6263 | 148.6263 | -11.2263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.7 | 87.6576 | 87.6576 | 5.0424 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42578 | 46.7 | 45.0306 | 47.2663 | -0.56634 | 48.1 | 44.2751 | 44.2751 | 3.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.1 | 34.4195 | 34.4195 | 4.6805 | 168.9 | 171.5419 | 171.5419 | -2.6418 | 95.4 | 95.918 | 95.918 | -0.51805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 46.429 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 169.4 | 177.501 | 177.5011 | -8.1011 | 161.2 | 177.501 | 177.5011 | -16.3011 | 200 | 177.501 | 177.5011 | 22.4989 | 260.4 | 266.2516 | 266.2516 | -5.8516 | 72.8 | 0 | 40.5264 | 32.2736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 134.6 | 133.68 | 133.68 | 0.92004 | 67.4 | 50.5961 | 67.4615 | -0.06146 | 58.1 | 45.0357 | 78.568 | -20.468 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 137.3333 | 152.3465 | -12.4465 | 64.2 | 68.6667 | 76.1732 | -11.9733 | 179.6 | 186.5329 |  | 179.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 177.4749 | 128.2051 | 8.9949 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108.7 | 103.8 | 106.565 | 2.135 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 | 11.2 | 8.098 | 8.702 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.6 | 21.1 | 21.64 | 8.96 | 76.3 | 54.4 | 62.467 | 13.833 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 3.501 | 3.501 | -0.901 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 1.8 | 14.2 | 5.091 | -3.291 | 30.8 | 39.7 | 38.098 | -7.298 | 0 |  | 0 | 0 | 88.7 | 66.5 | 92.77 | -4.07 | 86.1 | 71.5 | 81.66 | 4.44 | 4.2 | 4.6 | 7.32 | -3.12 | 1.7 | 3.4 | 5.93 | -4.23 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 6.3 | 7.6 | 7.6 | -1.3 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 11.1 | 8 | 5.39 | 5.71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 91.9 | 78 | 78.851 | 13.049 | 77 | 28.9 | 44.797 | 32.203 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 44.2 | 46 | 40 | 4.2 | 26.4 | 23 | 20 | 6.4 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | -0.1
23/03/2025 | 21:30 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 602 | 592.6332 | 646.7979 | -44.7979 | 199.3 | 193.7346 | 211.4413 | -12.1413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 92.2263 | 92.2263 | -3.1263 | 226 | 227.0127 | 227.0127 | -1.0127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 158.6666 | 158.6666 | -44.7666 | 113.8 | 158.6666 | 158.6666 | -44.8666 | 114.3 | 158.6666 | 158.6666 | -44.3666 | 211.6 | 237.9999 | 237.9999 | -26.3999 | 204.2 | 204.878 | 204.878 | -0.67802 | 107.1 | 102.439 | 102.439 | 4.661 | 556.3 | 568.2985 | 568.2985 | -11.9985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.7073 | 164.7073 | 4.0927 | 7.5 | 3.8486 | 3.8486 | 3.6514 | 3 | 2.1126 | 2.1126 | 0.88744 | 10.9 | 11.2491 | 16.8737 | -5.9737 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 | 13.6 | 9.9953 | 9.9953 | 3.6047 | 141.7 | 142.9997 | 143 | -1.3 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 218.9 | 221.5563 | 221.5563 | -2.6562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.9 | 458.878 | 458.878 | 0.02195 | 81.4 | 81.9541 | 81.9541 | -0.55415 | 128.4 | 148.6263 | 148.6263 | -20.2263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.5 | 87.6576 | 87.6576 | 4.8424 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 44.8 | 45.0306 | 47.2663 | -2.4663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.4195 | 34.4195 | 3.0805 | 169.9 | 171.5419 | 171.5419 | -1.6419 | 94.1 | 95.918 | 95.918 | -1.818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 46.429 | 48.4165 | -2.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 171.7 | 177.7048 | 177.7048 | -6.0048 | 163.3 | 177.7048 | 177.7048 | -14.4048 | 200 | 177.7048 | 177.7048 | 22.2952 | 261 | 266.5571 | 266.5571 | -5.5571 | 74 | 0 | 68.3595 | 5.6405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 131.9 | 133.68 | 133.68 | -1.78 | 61.6 | 50.5961 | 67.4615 | -5.8615 | 74.8 | 45.0357 | 78.568 | -3.768 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 137.3333 | 152.3465 | -10.9465 | 65.9 | 68.6667 | 76.1732 | -10.2733 | 103.2 | 144.5346 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.2 | 128.2052 | 0 | 118.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 93.7 | 100.7 | 104.141 | -10.441 | 0 |  | 0 | 0 | 15.2 | 12.1 | 7.927 | 7.273 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.9 | 20 | 20.32 | 6.58 | 76 | 49.8 | 58.48 | 17.52 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 3 | 12.4 | 5.172 | -2.172 | 26.5 | 35.4 | 34.294 | -7.794 | 0 |  | 0 | 0 | 87.3 | 62.4 | 92.77 | -5.47 | 86.4 | 69.3 | 81.66 | 4.74 | 3.5 | 4.2 | 7.32 | -3.82 | 0.4 | 3.1 | 5.93 | -5.53 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 6.1 | 7.6 | 7.6 | -1.5 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 12.1 | 8.1 | 5.108 | 6.992 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 85 | 66.2 | 67.819 | 17.181 | 67.1 | 14.4 | 29.495 | 37.605 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 |  |  |  | 0 | 44.3 | 46 | 40 | 4.3 | 26.5 | 23 | 20 | 6.5 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 7 | 6.7 | 6.7 | 0.3
23/03/2025 | 22:00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 603.9 | 592.6332 | 646.7979 | -42.8979 | 203.3 | 193.7346 | 211.4413 | -8.1413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 226.5 | 227.0127 | 227.0127 | -0.51273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.4 | 157.3414 | 158.6666 | -39.2666 | 119.1 | 157.3414 | 158.6666 | -39.5666 | 119 | 157.3414 | 158.6666 | -39.6666 | 225.4 | 236.0121 | 237.9999 | -12.5999 | 204.9 | 204.878 | 204.878 | 0.02198 | 107.1 | 102.439 | 102.439 | 4.661 | 556.9 | 568.2985 | 568.2985 | -11.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.7073 | 164.7073 | 3.5927 | 7.9 | 3.8486 | 3.8486 | 4.0514 | 3.1 | 2.1126 | 2.1126 | 0.98744 | 0 | 4.1026 | 16.8737 | -16.8737 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 13.6 | 9.9953 | 9.9953 | 3.6047 | 142.8 | 142.9098 | 143 | -0.2 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.9 | 458.878 | 458.878 | 1.0219 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 134.9 | 148.6263 | 148.6263 | -13.7263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 44.8 | 45.0306 | 47.2663 | -2.4663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.4195 | 34.4195 | 3.0805 | 169.9 | 171.5419 | 171.5419 | -1.6419 | 94.7 | 95.918 | 95.918 | -1.2181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 46.429 | 41.4126 | 4.6874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 170.9 | 177.6028 | 177.6028 | -6.7028 | 163 | 177.6028 | 177.6028 | -14.6028 | 200 | 177.6028 | 177.6028 | 22.3972 | 260.5 | 266.4042 | 266.4042 | -5.9042 | 0 | 0 | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 133.5 | 133.68 | 133.68 | -0.17996 | 54.1 | 50.5961 | 67.4615 | -13.3615 | 75.3 | 45.0357 | 78.568 | -3.268 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 137.3333 | 144.6671 | -3.5671 | 64.9 | 68.6666 | 72.3336 | -7.4336 | 102.5 | 102.5641 |  | 102.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 128.2051 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 82.3 | 97 | 100.677 | -18.377 | 0 |  | 0 | 0 | 14.7 | 12.1 | 7.641 | 7.059 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 18.0488 | 18.0488 | 1.1512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.1 | 18.7 | 18.827 | 5.273 | 70.7 | 46.2 | 54.292 | 16.408 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.9 | 12.5 | 5.144 | -1.244 | 36.4 | 31.4 | 30.249 | 6.151 | 0 |  | 0 | 0 | 68.8 | 58.5 | 92.77 | -23.97 | 81 | 66.9 | 81.66 | -0.66 | 2.8 | 3.6 | 7.32 | -4.52 | 1.3 | 2.9 | 5.93 | -4.63 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 6 | 7.6 | 7.6 | -1.6 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 12.2 | 7.9 | 4.822 | 7.378 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 66.9 | 56.8 | 56.303 | 10.597 | 55.4 | 10.3 | 14.297 | 41.103 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.1 | 46 | 40 | 4.1 | 26.4 | 23 | 20 | 6.4 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | -0.1
23/03/2025 | 22:30 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 595.9 | 592.6332 | 646.7979 | -50.8979 | 199.7 | 193.7346 | 211.4413 | -11.7413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 222.5 | 227.0127 | 227.0127 | -4.5127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.3 | 152.6544 | 151.3211 | -16.0211 | 134.7 | 152.6544 | 151.3211 | -16.6211 | 134.8 | 152.6544 | 151.3211 | -16.5211 | 231.8 | 228.9817 | 226.9816 | 4.8184 | 152.2 | 202.8909 | 186.9179 | -34.718 | 92.3 | 101.4455 | 93.459 | -1.159 | 542.9 | 568.2985 | 568.2985 | -25.3985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.1514 | 3 | 2.1126 | 2.1126 | 0.88744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 13.5 | 9.9953 | 9.9953 | 3.5047 | 142.3 | 142.9097 | 143 | -0.7 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.9054 | 112.9054 | -3.9054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 450.8 | 458.878 | 458.878 | -8.078 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 134.2 | 148.6263 | 148.6263 | -14.4263 | 41.2 | 41.499 | 41.499 | -0.29896 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45.8 | 45.0306 | 47.2663 | -1.4663 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 169.6 | 171.5419 | 171.5419 | -1.9419 | 94.3 | 95.918 | 95.918 | -1.618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 46.429 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 170.1 | 178.0103 | 171.1111 | -1.0111 | 163 | 178.0103 | 171.1111 | -8.1111 | 200 | 178.0103 | 171.1111 | 28.8889 | 262.2 | 267.0155 | 256.6667 | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 121.7 | 133.68 | 133.68 | -11.98 | 52.7 | 50.5961 | 67.4615 | -14.7615 | 76.1 | 45.0357 | 78.568 | -2.468 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 137.3333 | 144.3127 | -3.1127 | 62.5 | 68.6666 | 72.1563 | -9.6563 | 102.4 | 102.5641 |  | 102.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80.9 | 91.2 | 96.128 | -15.228 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2 | 11.7 | 7.72 | 5.48 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 18.0488 | 18.0488 | 1.1512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.9 | 17.2 | 17.952 | 2.948 | 66.7 | 42.9 | 51.126 | 15.574 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.4 | 12.9 | 4.928 | -1.528 | 20 | 28.7 | 27.149 | -7.149 | 0 |  | 0 | 0 | 78.3 | 53.7 | 74.21 | 4.09 | 81.9 | 64.2 | 81.97 | -0.07 | 4.2 | 2.8 | 5.78 | -1.58 | 0.5 | 2.5 | 2.41 | -1.91 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 6.2 | 7.6 | 7.6 | -1.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 9.8 | 7.4 | 4.9 | 4.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 52.6 | 48.3 | 47.962 | 4.638 | 38.4 | 9.4 | 8.122 | 30.278 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.8 | 46 | 40 | 2.8 | 27.1 | 23 | 20 | 7.1 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 0.2
23/03/2025 | 23:00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 599.5 | 592.6332 | 646.7979 | -47.2979 | 200.7 | 193.7346 | 211.4413 | -10.7413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 92.2263 | 92.2263 | -4.8263 | 226.3 | 227.0127 | 227.0127 | -0.71273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 151.3211 | 151.3211 | -45.1211 | 105.8 | 151.3211 | 151.3211 | -45.5211 | 105.8 | 151.3211 | 151.3211 | -45.5211 | 217 | 226.9817 | 226.9816 | -9.9816 | 109.8 | 119.6583 | 119.6581 | -9.8581 | 69.2 | 59.8291 | 59.8291 | 9.3709 | 550.1 | 568.2985 | 568.2985 | -18.1985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.1514 | 2.9 | 2.1126 | 2.1126 | 0.78744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 13.6 | 9.9953 | 9.9953 | 3.6047 | 141.3 | 142.9076 | 143 | -1.7 | 8.2 | 8.913 | 8.913 | -0.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.9054 | 112.9054 | -3.3054 | 221.9 | 221.5563 | 221.5563 | 0.34375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457 | 458.878 | 458.878 | -1.878 | 81.6 | 81.9541 | 81.9541 | -0.35415 | 119.4 | 148.6263 | 148.6263 | -29.2263 | 41.7 | 41.499 | 41.499 | 0.20104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88 | 87.6576 | 87.6576 | 0.34244 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.2 | 110.9132 | 110.9132 | -3.7132 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42578 | 44.6 | 45.0306 | 47.2663 | -2.6663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 169 | 171.5419 | 171.5419 | -2.5419 | 93.9 | 95.918 | 95.918 | -2.0181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 46.429 | 48.4165 | -1.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 168.9 | 170.2264 | 154.3645 | 14.5355 | 165.3 | 170.2264 | 154.3645 | 10.9355 | 169.6 | 170.2264 | 154.3645 | 15.2355 | 250.9 | 255.3396 | 231.5468 | 19.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 112.4 | 133.68 | 133.68 | -21.28 | 55.6 | 50.5961 | 67.4615 | -11.8615 | 72.6 | 45.0357 | 78.568 | -5.968 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 137.3333 | 144.3127 | -1.1127 | 66.9 | 68.6666 | 72.1563 | -5.2563 | 104.1 | 102.5641 |  | 104.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77.4 | 84.9 | 91.218 | -13.818 | 0 |  | 0 | 0 | 15.2 | 11.1 | 7.921 | 7.279 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 18.0488 | 18.0488 | 1.1512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.9 | 15.6 | 17.284 | 5.616 | 61.7 | 39.5 | 48.299 | 13.401 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 2.8 | 12.5 | 4.649 | -1.849 | 21.8 | 26.3 | 24.366 | -2.566 | 0 |  | 0 | 0 | 81.6 | 48.7 | 74.21 | 7.39 | 74.1 | 61.4 | 81.97 | -7.87 | 4.6 | 2.4 | 5.78 | -1.18 | 1.5 | 2.1 | 2.41 | -0.91 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 6.4 | 7.6 | 7.6 | -1.2 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 11 | 7 | 5.099 | 5.901 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 36.8 | 38.9 | 40.681 | -3.881 | 24.4 | 10.6 | 4.955 | 19.445 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 42.7 | 46 | 40 | 2.7 | 24.9 | 23 | 20 | 4.9 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 0.8
23/03/2025 | 23:30 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 604.3 | 592.6332 | 646.7979 | -42.4979 | 203.8 | 193.7346 | 211.4413 | -7.6413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 226.5 | 227.0127 | 227.0127 | -0.51273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.8 | 160.8889 | 160.8889 | -29.0889 | 132.2 | 160.8889 | 160.8889 | -28.6889 | 132.1 | 160.8889 | 160.8889 | -28.7889 | 228.2 | 241.3333 | 241.3333 | -13.1333 | 109.7 | 119.6583 | 119.6581 | -9.9581 | 68.2 | 59.8291 | 59.8291 | 8.3709 | 559 | 568.2985 | 568.2985 | -9.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.7073 | 164.7073 | -0.90732 | 7.8 | 3.8486 | 3.8486 | 3.9514 | 3.1 | 2.1126 | 2.1126 | 0.98744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 13.5 | 9.9953 | 9.9953 | 3.5047 | 141.7 | 142.9117 | 143 | -1.3 | 8.2 | 8.913 | 8.913 | -0.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.3 | 458.878 | 458.878 | -1.578 | 81.6 | 81.9541 | 81.9541 | -0.35415 | 147.3 | 148.6263 | 148.6263 | -1.3263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.9 | 87.6576 | 87.6576 | 5.2424 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.1 | 110.9132 | 110.9132 | -3.8132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 43.9 | 45.0306 | 47.2663 | -3.3663 | 46.2 | 44.2751 | 44.2751 | 1.9249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.1 | 34.4195 | 34.4195 | 2.6805 | 170.7 | 171.5419 | 171.5419 | -0.84185 | 94.5 | 95.918 | 95.918 | -1.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 46.429 | 48.4165 | -1.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 116.8 | 122.8921 | 104.0899 | 12.7101 | 116.9 | 122.8921 | 104.0899 | 12.8101 | 116.1 | 122.8921 | 104.0899 | 12.0101 | 202.8 | 184.3382 | 156.1348 | 46.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 131.6 | 133.68 | 133.68 | -2.08 | 60.9 | 50.5961 | 67.4615 | -6.5615 | 76.1 | 45.0357 | 78.568 | -2.468 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 137.3333 | 144.3127 | -2.5127 | 65.6 | 68.6666 | 72.1563 | -6.5563 | 102.6 | 102.5641 |  | 102.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 88.3 | 77.1 | 84.564 | 3.736 | 0 |  | 0 | 0 | 12.8 | 10.4 | 7.729 | 5.071 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.2 | 13.7 | 16.454 | 5.746 | 42.7 | 36.1 | 44.914 | -2.214 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 3.1 | 11.9 | 4.922 | -1.822 | 23.9 | 24 | 22.26 | 1.64 | 0 |  | 0 | 0 | 60.3 | 44 | 74.21 | -13.91 | 68.5 | 58.6 | 81.97 | -13.47 | 1.2 | 2 | 5.78 | -4.58 | 0 | 1.7 | 2.41 | -2.41 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 6.4 | 7.6 | 7.6 | -1.2 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 8.9 | 6.6 | 4.805 | 4.095 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 21.4 | 29.3 | 33.111 | -11.711 | 17.7 | 12.6 | 5.655 | 12.045 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 43.3 | 46 | 40 | 3.3 | 24.8 | 23 | 20 | 4.8 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0
24/03/2025 | 00:00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 598.1 | 592.6332 | 646.7979 | -48.6979 | 203.2 | 193.7346 | 211.4413 | -8.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 92.2263 | 92.2263 | -6.2263 | 223.1 | 227.0127 | 227.0127 | -3.9127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.2 | 149.9878 | 148.6544 | -12.4544 | 135.6 | 149.9878 | 148.6544 | -13.0544 | 136.1 | 149.9878 | 148.6544 | -12.5544 | 233.7 | 224.9817 | 222.9816 | 10.7184 | 110.6 | 119.6583 | 119.6581 | -9.0581 | 67.3 | 59.8291 | 59.8291 | 7.4709 | 548.3 | 568.2985 | 568.2985 | -19.9985 | 10.1 | 10.1727 | 10.1727 | -0.07268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 164.7073 | 164.7073 | -3.6073 | 7.1 | 3.8486 | 3.8486 | 3.2514 | 3 | 2.1126 | 2.1126 | 0.88744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 13.8 | 9.9953 | 9.9953 | 3.8047 | 142.4 | 142.9104 | 143 | -0.6 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 112.9054 | 112.9054 | -4.1054 | 223.6 | 221.5563 | 221.5563 | 2.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.8 | 458.878 | 458.878 | -3.0781 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 133.1 | 148.6263 | 148.6263 | -15.5263 | 41.7 | 41.499 | 41.499 | 0.20104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 45 | 45.0306 | 47.2663 | -2.2663 | 46.6 | 44.2751 | 44.2751 | 2.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.3 | 34.4195 | 34.4195 | 2.8805 | 170 | 171.5419 | 171.5419 | -1.5418 | 93.3 | 95.918 | 95.918 | -2.6181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 46.429 | 41.31 | 6.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.8156 | 88.8156 | -4.0156 | 86.4 | 97.0261 | 79.1111 | 7.2889 | 85.7 | 97.0261 | 79.1111 | 6.5889 | 86.5 | 97.0261 | 79.1111 | 7.3889 | 175.2 | 145.5391 | 118.6667 | 56.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 |  |  |  | 0 | 118.3 | 133.68 | 133.68 | -15.38 | 60.4 | 50.5961 | 67.4615 | -7.0615 | 62.9 | 45.0357 | 78.568 | -15.668 |  |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 137.3332 | 144.3127 | -0.81267 | 66.9 | 68.6666 | 72.1563 | -5.2563 | 104.4 | 102.5641 |  | 104.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 79.6 | 69.6 | 77.329 | 2.271 | 0 |  | 0 | 0 | 10.9 | 10.5 | 7.407 | 3.493 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.3 | 12 | 15.571 | 6.729 | 36.8 | 32.7 | 41.342 | -4.542 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.441 | 12.441 | -0.04098 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 0.6 | 12.5 | 5.38 | -4.78 | 18.2 | 22.1 | 20.381 | -2.181 | 0 |  | 0 | 0 | 37.9 | 39.9 | 74.21 | -36.31 | 64.9 | 55.8 | 81.97 | -17.07 | 0.4 | 1.6 | 5.78 | -5.38 | 0 | 1.3 | 2.41 | -2.41 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 6.4 | 7.6 | 7.6 | -1.2 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 7.1 | 6.5 | 4.347 | 2.753 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 16.9 | 22 | 25.445 | -8.545 | 9.1 | 12.4 | 7.644 | 1.456 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 43 | 46 | 40 | 3 | 25 | 23 | 20 | 5 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 0.2
EJEC (MWh) |  | 23.52 | 23.52 | 23.52 |  | 39.36 | 39.36 | 39.36 |  | 14687.45 | 14713.6382 | 14952.133 |  | 4915.95 | 4702.2451 | 4767.5935 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2141.85 | 2211.175 | 2211.3363 |  | 5436.45 | 5448.3055 | 5448.3055 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2934.05 | 3245.259 | 3246.6915 |  | 2930.85 | 3245.259 | 3246.6915 |  | 2933.2 | 3245.259 | 3246.6915 |  | 5277.6 | 4867.8885 | 4870.0373 |  | 3048.35 | 3227.318 | 3214.8098 |  | 1801.7 | 1613.659 | 1607.4049 |  | 13142.5 | 13255.5814 | 13400.1673 |  | 250.3 | 232.8186 | 230.3247 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3878.85 | 3791.1013 | 3791.1013 |  | 179.25 | 92.3668 | 92.3669 |  | 75.85 | 50.7014 | 50.7014 |  | 31.35 | 44.2355 | 50.621 |  | 147.6 | 165.0888 | 165.0888 |  | 278.35 | 239.8871 | 239.8872 |  | 3435.8 | 3428.6637 | 3429.8361 |  | 206.85 | 213.912 | 213.912 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2521.15 | 2513.7233 | 2680.4801 |  | 5345.85 | 5317.35 | 5317.35 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 104.5 | 95.85 | 95.85 |  | 10650.3 | 10556.7142 | 10520.1936 |  | 1791.25 | 1723.6376 | 1747.3463 |  | 3381.45 | 3567.0321 | 3567.0322 |  | 1012.2 | 995.975 | 995.975 |  | 444.55 | 462.8604 | 462.8604 |  | 471.2 | 463.6097 | 463.6097 |  | 2123.05 | 2043.0316 | 2043.0317 |  | 0 | 0 | 0 |  | 737.15 | 0 | 816.4103 |  | 441.15 | 0 | 408.2051 |  | 2426.6 | 2461.587 | 2483.4801 |  | 0 | 0 | 0 |  | 214.2 | 200.9811 | 200.9812 |  | 1085.55 | 1125.4493 | 1134.3921 |  | 1097.4 | 1062.6029 | 1062.6029 |  | 91.25 | 93.2942 | 93.2942 |  | 907.2 | 826.0682 | 826.0682 |  | 4076.25 | 4117.0044 | 4117.0044 |  | 2178.15 | 2201.4756 | 2168.1127 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 347.05 | 258.3408 | 259.2355 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2064.15 | 2111.0438 | 2112.6257 |  | 2358.7 | 2558.3257 | 2502.7714 |  | 2314.25 | 2558.3257 | 2502.7714 |  | 2481.25 | 2558.3257 | 2502.7714 |  | 4282.25 | 3837.4886 | 3754.1571 |  | 224.35 | 107.805 | 147.1644 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 38.147 | 38.147 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3086.9 | 3208.319 | 3208.319 |  | 1337.35 | 1332.3639 | 1619.075 |  | 1328.65 | 1372.1917 | 1885.6318 |  | 0 | 0 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3185.75 | 3176.6354 | 3244.8203 |  | 1497.1 | 1588.3178 | 1622.4102 |  | 655.4 | 654.677 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 375.05 | 545.9755 | 365.1307 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.7 | 0 | 6.1895 |  | 2062.3 | 1991.43 | 1962.502 |  | 724.6 | 0 | 704.245 |  | 325.2 | 292.7145 | 278.9495 |  | 2.5 | 0 | 2.1 |  | 239.8 | 240 | 240 |  | 248.5 | 239.592 | 239.592 |  | 131.05 | 136.08 | 136.08 |  | 31.2 | 29.565 | 29.565 |  | 44 | 43.2 | 43.2 |  | 113.3 | 120 | 120 |  | 484.85 | 468.2927 | 468.2928 |  | 480 | 468.2927 | 468.2928 |  | 454.6 | 433.1707 | 433.1707 |  | 85.2 | 84 | 84 |  | 443.85 | 435.5122 | 435.5122 |  | 143.6 | 0 | 146.459 |  | 178.5 | 0 | 174.542 |  | 482.85 | 441.232 | 451.6005 |  | 1320.6 | 1274.646 | 1303.651 |  | 115.2 | 100.8 | 100.8 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 56.75 | 62.4 | 62.4 |  | 181.75 | 0 | 178.04 |  | 81.35 | 84.024 | 84.024 |  | 483.55 | 476.8618 | 476.5512 |  | 67.5 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 16.8 |  | 475.2 | 461.2682 | 461.2682 |  | 294.55 | 298.5835 | 298.5835 |  | 481.4 | 468.2927 | 468.2928 |  | 486.55 | 468.2927 | 468.2928 |  | 478.6 | 463.6097 | 463.6097 |  | 280.25 | 361.247 | 328.833 |  | 869.9 | 906.7345 | 899.871 |  | 333.95 | 0 | 347.4565 |  | 1471.15 | 1328.1753 | 1387.3498 |  | 1640.15 | 1481.0896 | 1248.4841 |  | 138.6 | 88.8871 | 110.2075 |  | 72.35 | 77.3643 | 89.3069 |  | 501.9 | 491.7072 | 491.7072 |  | 197.8 | 201.6 | 201.6 |  | 126.4 | 182.4 | 182.4 |  | 489.6 | 401.67 | 240 |  | 489.6 | 401.67 | 240 |  | 484.8 | 401.67 | 240 |  | 255.5 | 221.694 | 212.0075 |  | 131.85 | 0 | 131.3025 |  | 1380.1 | 0 | 1344.908 |  | 0 | 0 | 14.4 |  | 1320.05 | 1175.444 | 1082.4355 |  | 1231.2 | 956.7905 | 848.8445 |  | 1020.75 | 0 | 995.4035 |  | 134.35 | 0 | 130.6295 |  | 223.45 | 216 | 216 |  | 478.95 | 463.6097 | 463.6097 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1038 | 1079.3333 | 960 |  | 628 | 539.6667 | 480 |  | 681.6 | 700.416 | 700.416 |  | 80.35 | 67.584 | 67.584 |  | 391.1 | 336 | 336 |  | 228.6 | 240 | 240 |  | 153.25 | 160.8 | 160.8

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 23 de Marzo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4241689 y resultó S/. 24237 (0.57% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 16 | 4265925.7959 | 4745570.5421 | -10.11%
LUN 17 | 5335809.2039 | 6482102.2265 | -17.68%
MAR 18 | 5376397.5568 | 6799756.222 | -20.93%
MIE 19 | 5311342.3367 | 6632726.2891 | -19.92%
JUE 20 | 5126601.7779 | 6313002.3802 | -18.79%
VIE 21 | 4850300.4802 | 6423365.7214 | -24.49%
SAB 22 | 5181058.5254 | 5573160.2419 | -7.036%
DOM 23 | 4241688.9087 | 4536289.2468 | -6.494%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 23 de Marzo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 23/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 23/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 23/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 23/03/2025 18:35:00 | 23/03/2025 18:38:00 | 23/03/2025 18:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 23/03/2025 18:49:00 | 23/03/2025 21:53:00 | 23/03/2025 18:48:00 | 23/03/2025 21:43:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 01:26:00 |  | 23/03/2025 01:10:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/03/2025 17:31:00 | 24/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 17:17:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 03:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/03/2025 03:00:00 | 23/03/2025 05:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/03/2025 05:30:00 | 23/03/2025 09:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/03/2025 09:00:00 | 23/03/2025 14:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/03/2025 14:30:00 | 23/03/2025 16:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/03/2025 16:30:00 | 23/03/2025 17:15:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/03/2025 17:15:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 23/03/2025 18:29:00 | 23/03/2025 21:48:00 | 23/03/2025 18:04:00 | 23/03/2025 21:34:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 23/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 05:50:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 23/03/2025 05:50:00 | 23/03/2025 06:19:00 |  | 23/03/2025 05:51:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 23/03/2025 06:19:00 | 23/03/2025 06:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 23/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 23/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/03/2025 00:30:00 | 23/03/2025 00:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/03/2025 00:48:00 | 23/03/2025 05:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/03/2025 05:30:00 | 23/03/2025 18:29:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/03/2025 18:29:00 | 23/03/2025 22:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/03/2025 22:00:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/03/2025 00:34:00 | 23/03/2025 01:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/03/2025 01:09:00 | 23/03/2025 18:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/03/2025 18:20:00 | 23/03/2025 22:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/03/2025 22:15:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 23/03/2025 18:59:00 | 23/03/2025 21:17:00 | 23/03/2025 18:38:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 23/03/2025 21:17:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 23/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 23/03/2025 00:01:00 | 23/03/2025 00:19:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Lavado de compresor
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 23/03/2025 00:19:00 | 23/03/2025 05:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 23/03/2025 05:49:00 | 23/03/2025 17:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 23/03/2025 17:15:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 23/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 23/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 23/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 23/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 23/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 23/03/2025 18:36:00 | 23/03/2025 19:51:00 | 23/03/2025 18:11:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 23/03/2025 19:51:00 | 23/03/2025 21:45:00 |  | 23/03/2025 21:17:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 23 de Marzo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. HUANZA-CARABAYLLO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2110 | 23/03/2025 11:04:00 | 23/03/2025 16:37:00 |  | Se bajó la generación de la C.H. Huanza.
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 23/03/2025 13:22:00 | 23/03/2025 17:25:00 |  | Se bajó la generación eólica de la zona.

## RRPF_RRSF
domingo, 23 de Marzo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 199 | 23.5388 | 1 | 199 | 23.5388 | 1 | 199 | 23.5388 | 1 | 199 | 23.5388 | 1 | 199 | 23.5388 | 1 | 199 | 23.5388 | 1 | 114.5811 | 178.9449 | 1 | 112.2717 | 184.9449 | 1 | 114.5811 | 178.9449 | 1 | 114.5811 | 178.9449 | 1 | 108.8119 | 156.9449 | 1 | 108.8119 | 156.9449 | 1 | 108.8119 | 156.9449 | 1 | 108.8119 | 156.9449 | 1 | 108.8119 | 156.9449 | 1 | 108.8119 | 156.9449 | 1 | 108.8119 | 156.9449 | 1 | 182 | 6 | 1 | 182 | 6 | 1 | 182 | 6 | 1 | 182 | 6 | 1 | 182 | 0 | 1 | 116.26 | 6 | 1 | 107.5503 | 168.9449 | 1 | 151.0549 | 168.9449 | 1 | 157.0549 | 162.9449 | 1 | 146 | 169.0434 | 1 | 146 | 169.0434 | 1 | 146 | 171.3937 | 1 | 146 | 171.3937 | 1 | 146 | 171.3937 | 1 | 146 | 170.9129 | 1 | 170 | 161.9449 | 1 | 170 | 155.9449 | 1 | 83.9422 | 199 | 1 | 170 | 149.9449
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 199 | 23.5388 | 1 | 199 | 23.5388 | 1 | 199 | 23.5388 | 1 | 199 | 23.5388 | 1 | 199 | 23.5388 | 1 | 199 | 23.5388 | 1 | 114.5811 | 178.9449 | 1 | 112.2717 | 184.9449 | 1 | 114.5811 | 178.9449 | 1 | 114.5811 | 178.9449 | 1 | 108.8119 | 156.9449 | 1 | 108.8119 | 156.9449 | 1 | 108.8119 | 156.9449 | 1 | 108.8119 | 156.9449 | 1 | 108.8119 | 156.9449 | 1 | 108.8119 | 156.9449 | 1 | 108.8119 | 156.9449 | 1 | 182 | 6 | 1 | 182 | 6 | 1 | 182 | 6 | 1 | 182 | 6 | 1 | 182 | 0 | 1 | 116.26 | 6 | 1 | 107.5503 | 168.9449 | 1 | 151.0549 | 168.9449 | 1 | 157.0549 | 162.9449 | 1 | 146 | 169.0434 | 1 | 146 | 169.0434 | 1 | 146 | 171.3937 | 1 | 146 | 171.3937 | 1 | 146 | 171.3937 | 1 | 146 | 170.9129 | 1 | 170 | 161.9449 | 1 | 170 | 155.9449 | 1 | 83.9422 | 199 | 1 | 170 | 149.9449
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 14.7834 | 1 | 0 | 15.5771 | 1 | 0 | 15.5771 | 1 | 0 | 15.5772 | 1 | 0 | 15.5772 | 1 | 0 | 15.5772 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.9999 | 1 | 0 | 16.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.9999
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 14.7834 | 1 | 0 | 15.5771 | 1 | 0 | 15.5771 | 1 | 0 | 15.5772 | 1 | 0 | 15.5772 | 1 | 0 | 15.5772 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.9999 | 1 | 0 | 16.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.9999
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 93.7938 | 1 | 170 | 100.5169 | 1 | 170 | 155.9449 | 1 | 170 | 133.2255 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 84.4189 | 6 | 1 | 86.7283 | 6 | 1 | 84.4189 | 6 | 1 | 84.4189 | 6 | 1 | 73.1881 | 6 | 1 | 73.1881 | 6 | 1 | 73.1881 | 6 | 1 | 73.1881 | 6 | 1 | 73.1881 | 6 | 1 | 73.1881 | 6 | 1 | 73.1881 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 65.74 | 6 | 1 | 74.4497 | 6 | 1 | 30.9451 | 6 | 1 | 24.9451 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 86.0578 | 6 | 1 | 0 | 6
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 93.7938 | 1 | 170 | 100.5169 | 1 | 170 | 155.9449 | 1 | 170 | 133.2255 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 84.4189 | 6 | 1 | 86.7283 | 6 | 1 | 84.4189 | 6 | 1 | 84.4189 | 6 | 1 | 73.1881 | 6 | 1 | 73.1881 | 6 | 1 | 73.1881 | 6 | 1 | 73.1881 | 6 | 1 | 73.1881 | 6 | 1 | 73.1881 | 6 | 1 | 73.1881 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 65.74 | 6 | 1 | 74.4497 | 6 | 1 | 30.9451 | 6 | 1 | 24.9451 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 86.0578 | 6 | 1 | 0 | 6
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 17.3424 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 23.8105 | 1 | 0 | 24.9357 | 1 | 0 | 24.9358 | 1 | 0 | 24.9357 | 1 | 0 | 24.9356 | 1 | 0 | 24.9356 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 20.9566 | 1 | 0 | 20.9566 | 1 | 0 | 18.6063 | 1 | 0 | 18.6063 | 1 | 0 | 18.6063 | 1 | 0 | 19.0871 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 17.3424 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 23.8105 | 1 | 0 | 24.9357 | 1 | 0 | 24.9358 | 1 | 0 | 24.9357 | 1 | 0 | 24.9356 | 1 | 0 | 24.9356 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 20.9566 | 1 | 0 | 20.9566 | 1 | 0 | 18.6063 | 1 | 0 | 18.6063 | 1 | 0 | 18.6063 | 1 | 0 | 19.0871 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 162.0975 | 1 | 0 | 162.0979 | 1 | 0 | 93.8638 | 1 | 0 | 104.4831 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71.7745 | 1 | 0 | 162.0975 | 1 | 0 | 162.0975 | 1 | 0 | 162.0975 | 1 | 0 | 162.0975 | 1 | 0 | 162.0975 | 1 | 0 | 162.0975 | 1 | 0 | 167.4061 | 1 | 0 | 167.4061 | 1 | 0 | 167.4061 | 1 | 0 | 167.4061 | 1 | 0 | 167.4061 | 1 | 0 | 167.4061 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 167.4061 | 1 | 0 | 165.4871 | 1 | 0 | 165.4871 | 1 | 0 | 165.4871 | 1 | 0 | 165.4872 | 1 | 0 | 165.4872 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 81.1769 | 1 | 0 | 81.177 | 1 | 0 | 46.985 | 1 | 0 | 52.3119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71.7745 | 1 | 0 | 81.1769 | 1 | 0 | 81.1769 | 1 | 0 | 81.1769 | 1 | 0 | 81.1769 | 1 | 0 | 81.1769 | 1 | 0 | 81.1769 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 82.8719 | 1 | 0 | 82.8719 | 1 | 0 | 82.8719 | 1 | 0 | 82.872 | 1 | 0 | 82.872 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 80.9206 | 1 | 0 | 80.9208 | 1 | 0 | 46.8789 | 1 | 0 | 52.1712 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.9206 | 1 | 0 | 80.9206 | 1 | 0 | 80.9206 | 1 | 0 | 80.9206 | 1 | 0 | 80.9206 | 1 | 0 | 80.9206 | 1 | 0 | 83.5746 | 1 | 0 | 83.5746 | 1 | 0 | 83.5746 | 1 | 0 | 83.5746 | 1 | 0 | 83.5746 | 1 | 0 | 83.5746 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.5746 | 1 | 0 | 82.6152 | 1 | 0 | 82.6152 | 1 | 0 | 82.6152 | 1 | 0 | 82.6152 | 1 | 0 | 82.6152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS
domingo, 23 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
23/03/2025 | 00:30 | 0 | 19.864 | -39.636 | -35.838 | 25.473 | 0 | 50.477 | -71.669 | 0 | 49.496 | 48.56 | 6.6599 | -26.415 | 22 | 9.1079 | -22 | 13.295 | 145.358 | 6.6792 | 6.6535 | 10.687 | 0 | 15.494 | 7.7835 | -27.99 | 113 | -55.259 | -55.529 | 18.376 | -6.6599 | 24.2 | 9.7659 | 0.25 | -43.729 | -43.52 | -70.33 | 43.689 | 44.299 | 11.74 | 7.4608 | 57.17 | 59.633 | 23.178 | -47.823 | -47.289 | 30.416 | 26.92 | 54.923 | 56.53 | -3.1407 | -15.232 | -243.98 | -16.41 | -13.499 | -13.599 | 52.844 | 51.987 | -4.4179 | -67.102 | -32.319 | 6.6519 | 0 | 1.3943 | 278.08 | 75.167 | 75.197 | -265.45 | 322.3 | 40.977 | 1.1131 | 0 | 84.526 | 22.459 | 18.51 | 53.18 | 72.19 | -79.432 | -79.432 | 140.3 | 140.36 | 0.1639 | -55.186 | -55.151 | 9.7726 | -64.497 | 19.57 | 25.985 | 27.799 | 130 | -13.89 | 39.828 | 39.029 | 38.876 | 39.545 | 40.454 | -30.778 | -53.116 | -30.358 | 14.828 | 59.369 | 57.27 | 40.085 | 38.236 | -31.09 | -2.3863 | 64.981 | 64.09 | -150.4 |  | -19.017 | -84.8 | -84.9 | 24.205 | 39.266 | 64.356 | 57.44 | 39.14 | -12.36 | 61.519 | 172.66 | -27.79 | -28.02 | 106.77 | 58.02 | 149.54 | 147.72 | -45.23 | -44.454 | 199.49 | 161.89 | 154.37 | 156.41 | 95.773 | 82.999 | -28.802 | 274.83 | 297.2 | 0 | -27.145 | -25.239 | 0 | 15.853 | 14.928 | 156.72 | -64.883 | -65.678 | -46.004 | 0 | -10.479 | 115 | 13.147 | -22.888 | -35.893 | -34.863 | 8.8326 | -80.724 | 6.3716 | 22.367 | 0 | 0 | 30.497 | 30.871 | 29.261 | 79.206 | 80.379 | -159.58 | 46.421 | 46.409 | -108.05 | -96.525 | -56.827 | -52.789 | 13.87 | 0.8927 | -8.6599 | 13.85 | -57.075 | 10.881 | -15.147 | 0.668 | 7.6864 | 13.479 | 100.17 | 111.32 | 15.12 | 83.071 | 23.799 | -16.318 | -3.3086 | 3.8471 | 1.6073 | 0.0638 | 0 | -14.233 | -25.654 | 27.547 | 40.251 | 96.273 | 59.965 | -142.33 | -17.783 | 32.705 | -31.98 | 9.2641 | 0 | 0 | 10.67 | 235.05 | 233.71 | 283.3 | -282.06 | -538.57 | 537.96 | 539.08 | -222.58 | -221.6 | -56.289 | -47.542 | 78.633 | 76.672 | -170.22 | -175.17 | 70.173 | 70.107 | -19.373 | -19.287 | 120.56 | 120.27 | 57 | 57.9 | 22.109 | 31.2 | -334.1 | 108.5 | 108.52 | 15.1 | 6.8 | -60.599 | -60.799 | 1.5056 | 1.2687 | -530.16 | -274.94 | 425.84 | 355.85 | 46.434 | -349.08 | 349.36 | -135.18 | -228.84 | -339.32 | 101.39 | 96.948 | 136.18 | -418.48 | 229.14 | -189 | 188.95 | -7.2497 | 30.955 | 29.68 | 5.801 | 5.7579 | -28.799 | 9.0399 | 15.819 | -10.136 | -48.458 | -13.652 | 46.799 | 56.555 | 57.307 | 0 | 0 | 50.639 | 50.532 | 50.574 | 38.94 | -6.1999 | 21.777 | 6.5299 | 8.6999 | -43.886 | 77.22 | 57.251 | -43.292 | -75.934 | 47.184 | 28.02 | -0.8 | 0.9 | 0 | 176.75
23/03/2025 | 01:00 | 0 | 19.212 | -38 | -35.943 | 24.313 | 0 | 48.698 | -66.441 | 0 | 46.68 | 45.837 | 11.1 | -25.363 | 22 | 8.2799 | -19.799 | 12.884 | 136.316 | 6.1711 | 6.0073 | 9.4629 | 0 | 14.669 | 7.1069 | -28.73 | 113 | -52.9 | -52.77 | 18.652 | -11.1 | 24.2 | 9.7659 | 0.25 | -40 | -40.11 | -73.01 | 39.24 | 39.49 | 11.376 | 7.7397 | 55.955 | 58.671 | 18.826 | -45.947 | -45.289 | 28.95 | 30.005 | 52.512 | 53.449 | -3.1407 | -16.904 | -216.68 | -16.027 | -13.499 | -13.299 | 49.405 | 48.232 | -3.9332 | -67.102 | -29.147 | 6.2606 | 0 | 0 | 248.05 | 68.269 | 67.903 | -238.22 | 297.65 | 40.977 | 1.1979 | 0 | 81.083 | 21.37 | 17.319 | 50.31 | 69.73 | -79.03 | -80.236 | 140.86 | 140.92 | 0.5733 | -49.945 | -49.298 | 6.6469 | -58.046 | 19.57 | 25.985 | 37 | 116.59 | -13.289 | 42.173 | 40.827 | 40.989 | 42.812 | 44.116 | -29.204 | -50.34 | -35.028 | 14.003 | 56.959 | 52.4 | 38.679 | 36.479 | -29.659 | -2.3863 | 58.112 | 57.873 | -132.72 |  | -18.193 | -80 | -80.3 | 23.573 | 37.509 | 60.129 | 55.096 | 37.42 | -10.97 | 59.562 | 132.91 | -29.81 | -30.069 | 106.05 | 56.3 | 132.29 | 130.21 | -51.194 | -48.927 | 187.33 | 147.01 | 141.2 | 142.43 | 93.376 | 79.232 | -28.684 | 251.44 | 280.41 | 0 | -27.091 | -25.45 | 0 | 10.039 | 10.794 | 147.51 | -68.654 | -69.371 | -43.655 | 0 | -6.7599 | 131.6 | 12.459 | -30.27 | -35.366 | -35.198 | 8.9546 | -77.626 | 43.861 | 22.317 | 0 | 0 | 31.615 | 30.436 | 29.668 | 80.881 | 80.044 | -163.1 | 53.617 | 52.97 | -111.56 | -100.94 | -56.549 | -53.989 | 13.623 | 0.845 | -8.7699 | 13.9 | -58.333 | 10.846 | -15.303 | 0.671 | 7.9779 | 12.439 | 102.57 | 113.55 | 15.32 | 79.385 | 22.299 | -16.021 | -3.6111 | 3.8454 | 1.4899 | 0.0638 | 0 | -14.716 | -23.958 | 27.687 | 37.058 | 95.719 | 58.424 | -138.25 | -16.961 | 31.082 | -29.479 | 10.234 | 0 | 0 | 12 | 233.13 | 230.02 | 284.5 | -281.01 | -533.02 | 539.21 | 530.35 | -218.01 | -215.8 | -53.867 | -47.802 | 77.571 | 76.7 | -170.22 | -175.17 | 68.437 | 68.382 | -16.402 | -16.176 | 117.23 | 116.98 | 56.299 | 57.599 | 22.314 | 30.159 | -319.87 | 103.4 | 103.24 | 14.5 | 6.8 | -58.4 | -59.099 | 1.5056 | 1.1598 | -527.25 | -255.71 | 419.76 | 343.51 | 44.977 | -337.09 | 342.04 | -129.55 | -224.24 | -334.82 | 101.23 | 99.798 | 130.55 | -408.43 | 223.81 | -181.66 | 183.15 | -8.3566 | 30.955 | 28.959 | 5.868 | 5.8559 | -28.399 | 9.76 | 15.094 | -10.722 | -47.139 | -14.119 | 47 | 59.224 | 58.673 | 0 | 0 | 51.001 | 50.305 | 50.532 | 39.47 | -5.8 | 21.92 | 6.2399 | 8.6999 | -37.24 | 74.306 | 55.934 | -37.74 | -73.968 | 45.871 | 27.656 | 0 | -0.3 | 0 | 174.47
23/03/2025 | 01:30 | 0 | 18.551 | -37.539 | 9.354 | 23.889 | 0 | 47.856 | -86.515 | 0 | 45.442 | 44.135 | 4.44 | -23.113 | 19.799 | 8.2799 | -19.799 | 12.958 | 175.066 | 5.6312 | 5.419 | 9.2822 | 0 | 14.622 | 7.8336 | -29.4 | 113 | -56.189 | -56.119 | 17.69 | -4.44 | 22 | 9.7659 | 0.25 | -44.439 | -44.759 | -68.819 | 44.33 | 44.86 | 10.335 | 8.1387 | 55.188 | 56.873 | 18.818 | -49.966 | -49.197 | 25.107 | 29.292 | 53.449 | 54.789 | -4.7111 | -26.384 | -219.87 | -17.635 | -12.899 | -12.799 | 55.683 | 53.947 | -3.6762 | -67.102 | -28.806 | 5.9105 | 0 | 0 | 249.88 | 53.315 | 53.163 | -197.61 | 296.43 | 40.977 | 1.1612 | 0 | 76.842 | 20.909 | 15.67 | 47.81 | 68.36 | -84.79 | -84.12 | 148.1 | 147.95 | 0.9479 | -46.712 | -47.218 | 7.5885 | -55.906 | 19.57 | 25.985 | 36.599 | 113.69 | -12.779 | 39.302 | 38.799 | 39.744 | 37.207 | 38.185 | -33.342 | -38.974 | -37.982 | 13.573 | 52.4 | 50.9 | 37.272 | 35.16 | -28.939 | -2.3863 | 56.879 | 55.202 | -126.34 |  | -17.573 | -77.599 | -77.9 | 23.821 | 36.923 | 54.963 | 53.338 | 36.56 | -9.74 | 57.55 | 132.91 | -30.31 | -30.579 | 105.93 | 54.96 | 126.4 | 127.69 | -57.108 | -55.409 | 175.65 | 136.03 | 130.1 | 134.79 | 78.958 | 67.021 | -27.739 | 210.83 | 257.12 | 0 | -26.438 | -23.707 | 0 | 15.118 | 15.838 | 89.136 | -67.898 | -70.801 | -40.078 | 0 | -5.3299 | 102.2 | 12.217 | -21.681 | -33.939 | -33.339 | 6.4738 | -71.849 | 40.372 | 21.703 | 0 | 0 | 31.14 | 30.528 | 29.68 | 83.728 | 84.397 | -178.17 | 58.367 | 56.819 | -123.29 | -112.04 | -58.197 | -56.529 | 13.565 | 0.8219 | -8.6999 | 14.54 | -59.383 | 10.705 | -15.494 | 0.631 | 7.9033 | 12.779 | 118.66 | 127.5 | 15.12 | 79.128 | 22.5 | -16.386 | -3.8944 | 4.091 | 1.4109 | 0.0638 | 0 | -14.716 | -23.309 | 27.572 | 36.637 | 97.741 | 61.733 | -144.79 | -16.306 | 31.974 | -27.358 | 10.806 | 0 | 0 | 12.358 | 230.53 | 228.4 | 287.1 | -285.95 | -544.08 | 542.24 | 543.53 | -216.98 | -217.13 | -58.517 | -50.816 | 79.29 | 78.785 | -170.22 | -167.18 | 71.678 | 71.656 | -14.118 | -13.396 | 120.18 | 119.83 | 54.299 | 55.4 | 22.09 | 30.239 | -321.87 | 107.92 | 107.78 | 14.399 | 4.5 | -60.599 | -60.799 | 1.3851 | 1.1598 | -530.99 | -236.6 | 415.96 | 336.68 | 47.474 | -334.57 | 336.27 | -131.46 | -226.34 | -330.83 | 96.523 | 95.09 | 132.46 | -402.52 | 226.26 | -176.23 | 177.64 | -8.2247 | 30.955 | 27.84 | 5.762 | 5.755 | -27.68 | 10 | 13.803 | -10.984 | -48.781 | -13.71 | 48.799 | 55.403 | 56.083 | 0 | 0 | 51.925 | 51.129 | 51.308 | 39.93 | -2.7999 | 22.435 | 5.9 | 8.6999 | -46.097 | 78.799 | 59.781 | -45.4 | -76.057 | 50.931 | 25.941 | -3 | 3.7 | 0 | 189.17
23/03/2025 | 02:00 | 0 | 18.108 | -36.044 | 9.0376 | 23.467 | 0 | 46.393 | -86.043 | 0 | 43.842 | 43.198 | 4.44 | -22.528 | 17.6 | 8.2799 | -17.6 | 12.639 | 174.64 | 5.4805 | 5.3841 | 8.7377 | 0 | 14.463 | 7.9325 | -30.87 | 113 | -56.029 | -55.99 | 17.272 | -4.44 | 22 | 9.7659 | 0.25 | -41.52 | -41.159 | -77.98 | 41.36 | 41.34 | 9.7166 | 8.1125 | 54.118 | 56.037 | 21.934 | -45.947 | -45.207 | 7.4401 | 7.2037 | 56.396 | 56.932 | -7.3283 | -37.518 | -199.7 | -17.03 | -13.499 | -13.699 | 51.561 | 50.355 | -3.8787 | -67.102 | -24.809 | 5.6098 | 0 | 0 | 233.43 | 50.325 | 49.989 | -182.98 | 279.45 | 40.977 | 1.1449 | 0 | 74.776 | 20.02 | 14.26 | 46.319 | 66.669 | -81.977 | -82.379 | 146.02 | 146.41 | 1.6915 | -43.331 | -43.506 | 6.88 | -54.298 | 19.57 | 25.985 | 43.299 | 105.8 | -12.489 | 41.35 | 40.195 | 41.055 | 37.862 | 39.107 | -34.454 | -36.506 | -41.21 | 13.421 | 50.549 | 49.319 | 36.335 | 34.721 | -28.299 | -2.3863 | 53.154 | 52.88 | -120.16 |  | -17.321 | -75 | -75.599 | 23.486 | 35.751 | 52.145 | 52.166 | 35.4 | -9.24 | 56.821 | 118.03 | -30.06 | -30.5 | 103 | 53.24 | 118.47 | 116.36 | -57.425 | -56.472 | 170.07 | 129.72 | 126.66 | 127.17 | 94.213 | 83.052 | -26.803 | 193.61 | 271.1 | 0 | -27.471 | -25.735 | 0 | 18.586 | 17.689 | 176.69 | -74.212 | -75.152 | -47.917 | 14.039 | -15.369 | 110.59 | 11.904 | -12.243 | -35.846 | -34.731 | 8.2155 | -79.767 | 36.492 | 22.251 | 0 | 0 | 29.767 | 29.422 | 29.005 | 81.886 | 81.216 | -177.67 | 59.249 | 58.764 | -126.27 | -117.08 | -57.171 | -53.949 | 13.777 | 0.7987 | -8.6399 | 14.37 | -59.179 | 10.963 | -15.494 | 0.696 | 8.1828 | 14.449 | 119.76 | 127.52 | 14.42 | 80.088 | 22.399 | -15.592 | -4.0685 | 4.2609 | 1.375 | 0.0638 | 0 | -14.115 | -21.978 | 27.186 | 33.78 | 97.311 | 59.95 | -144.04 | -15.741 | 30.625 | -25.922 | 12.255 | 0 | 0 | 13 | 226.86 | 228.27 | 282.89 | -280.22 | -536.38 | 542.54 | 535.95 | -216.62 | -214.73 | -60.306 | -53.184 | 78.611 | 78.489 | -170.22 | -167.18 | 68.558 | 68.415 | -11.665 | -10.757 | 122.22 | 121.9 | 54.099 | 54.2 | 22.068 | 29.04 | -317.05 | 103.03 | 101.79 | 13.899 | 4 | -60.099 | -59.599 | 1.3851 | 1.1598 | -526.02 | -247.12 | 402.19 | 336.42 | 54.989 | -333.43 | 331.87 | -126.72 | -221.46 | -328.02 | 97.737 | 95.434 | 127.72 | -396.5 | 220.3 | -173.26 | 173.8 | -7.9089 | 30.955 | 27.76 | 5.808 | 5.794 | -27.6 | 10.159 | 13.855 | -10.78 | -48.693 | -13.417 | 48.4 | 56.161 | 55.842 | 0 | 0 | 50.797 | 50.47 | 50.909 | 40.49 | -2.7999 | 22.747 | 5.67 | 8.6999 | -47.37 | 79.614 | 60.902 | -47.826 | -77.791 | 51.865 | 25.343 | -3.9 | 3.5 | 0 | 187.42
23/03/2025 | 02:30 | 0 | 18.108 | -36.009 | 8.7612 | 23.192 | 0 | 46.419 | -86.851 | 0 | 42.228 | 41.107 | 4.44 | -20.816 | 17.6 | 8.2799 | -17.6 | 12.277 | 175.126 | 5.2467 | 5.3849 | 8.445 | 0 | 14.725 | 7.6836 | -31.17 | 113 | -56.439 | -56.31 | 18.024 | -4.44 | 19.8 | 9.7659 | 0.25 | -44.509 | -45.029 | -68.44 | 45.299 | 44.369 | 10.04 | 8.0825 | 53.992 | 56.222 | 24.778 | -50.1 | -49.875 | 26.567 | 32.876 | 54.923 | 55.727 | -4.7111 | -25.463 | -226.59 | -17.049 | -13.499 | -13.399 | 52.976 | 53.923 | -3.78 | -67.102 | -29.765 | 5.2853 | 0 | 0 | 258.49 | 42.603 | 42.695 | -178.69 | 287.83 | 40.977 | 1.1561 | 0 | 71.772 | 20.26 | 14.239 | 44.439 | 65.12 | -82.513 | -82.915 | 145.76 | 147.82 | 2.7907 | -41.558 | -41.152 | 5.6158 | -52.783 | 19.57 | 25.985 | 34.799 | 107.09 | -12.159 | 39.381 | 37.856 | 38.672 | 31.064 | 32.322 | -37.552 | -33.195 | -36.905 | 12.84 | 47.38 | 49 | 36.335 | 34.281 | -28.909 | -2.3863 | 53.326 | 52.318 | -122.41 |  | -17.504 | -72.599 | -73.3 | 23.788 | 34.579 | 50.266 | 50.408 | 34.319 | -8.87 | 56.146 | 118.03 | -30.09 | -30.37 | 100.77 | 51.72 | 120.29 | 118.63 | -58.089 | -55.799 | 166.25 | 129.22 | 122.7 | 126.35 | 86.195 | 77.698 | -26.825 | 187.13 | 254.64 | 0 | -26.819 | -26.066 | 0 | 20.737 | 17.233 | 162.87 | -71.516 | -72.779 | -40.126 | 0 | -16.029 | 104.59 | 11.624 | -9.4155 | -35.425 | -35.226 | 7.238 | -76.748 | 45.284 | 22.242 | 0 | 0 | 29.155 | 29.462 | 28.398 | 82.723 | 82.723 | -174.48 | 59.433 | 60.314 | -123.89 | -114.09 | -56.549 | -52.749 | 13.777 | 0.7742 | -8.7399 | 14.52 | -58.083 | 10.791 | -15.681 | 0.725 | 8.1212 | 15.43 | 116.54 | 126.43 | 14.69 | 81.295 | 23.5 | -15.687 | -4.0205 | 4.1688 | 1.3161 | 0.0638 | 0 | -13.928 | -21.847 | 27.098 | 33.276 | 96.43 | 60.378 | -144.38 | -15.436 | 30.667 | -24.955 | 12.441 | 0 | 0 | 14 | 225.81 | 224.56 | 287.1 | -283.1 | -544.14 | 542.65 | 540.68 | -214.09 | -211.3 | -61.242 | -53.143 | 75.358 | 75.747 | -167.1 | -167.18 | 68.393 | 67.602 | -10.941 | -11.071 | 121.47 | 121.12 | 53.799 | 54.599 | 22.252 | 28.719 | -309.14 | 101.66 | 100.57 | 13.3 | 3.4 | -59.5 | -59.7 | 1.4907 | 1.2742 | -531.5 | -232.74 | 400.75 | 336.44 | 57.312 | -326.62 | 325.89 | -124.64 | -220.15 | -323.85 | 98.681 | 93.981 | 125.64 | -389.91 | 222.16 | -168.49 | 170.75 | -7.8841 | 30.955 | 28.159 | 5.88 | 5.8699 | -27.84 | 10.399 | 14.009 | -10.78 | -49.279 | -13.887 | 49.599 | 56.24 | 56.948 | 0 | 0 | 50.956 | 48.879 | 49.25 | 40.62 | -3.7999 | 22.501 | 5.7599 | 8.6999 | -49.013 | 79.046 | 61.266 | -48.342 | -78.343 | 51.897 | 25.264 | -3.5 | 2.2999 | 0 | 188.53
23/03/2025 | 03:00 | 0 | 18.034 | -36.009 | 8.6482 | 22.876 | 0 | 45.386 | -89.678 | 0 | 41.282 | 39.91 | 8.88 | -21.062 | 17.6 | 8.2799 | -17.6 | 13.016 | 179.088 | 4.3199 | 5.1902 | 8.0188 | 0 | 15.339 | 7.2108 | -32.17 | 113 | -53.13 | -52.979 | 15.877 | -8.88 | 19.8 | 9.7659 | 0.25 | -39.08 | -41.24 | -69.419 | 41.24 | 39.959 | 9.7261 | 8.2632 | 52.657 | 54.131 | 21.576 | -46.885 | -48.161 | 27.006 | 24.296 | 53.583 | 55.325 | -4.7111 | -19.987 | -201.43 | -18.918 | -12.999 | -13.099 | 54.203 | 51.171 | -3.9448 | -67.102 | -27.918 | 4.7164 | 0 | 0 | 237.22 | 35.248 | 34.943 | -150.47 | 276.8 | 40.977 | 1.1659 | 0 | 70.794 | 19.62 | 13.569 | 43.99 | 63.97 | -80.504 | -79.432 | 146.2 | 148.27 | 5.2611 | -39.406 | -39.376 | 4.8247 | -51.084 | 19.57 | 25.985 | 36.099 | 103 | -11.77 | 37.722 | 36.932 | 37.29 | 27.186 | 28.817 | -33.689 | -27.898 | -37.347 | 12.982 | 46.279 | 47.759 | 35.397 | 33.842 | -28.239 | -2.3863 | 51.915 | 50.86 | -119.77 |  | -17.343 | -70.3 | -70.9 | 23.854 | 33.993 | 47.918 | 49.822 | 33.59 | -8.43 | 55.498 | 124.2 | -30.42 | -30.59 | 99.77 | 50.54 | 121.76 | 121.8 | -55.361 | -54.754 | 165.78 | 130.08 | 121.84 | 124.99 | 80.911 | 71.369 | -26.838 | 159.59 | 251.97 | 0 | -26.62 | -26.06 | 10.893 | 24.88 | 24.366 | 113.71 | -69.77 | -70.903 | -38.429 | 0 | -15.399 | 74.3 | 11.354 | 3.9459 | -36.503 | -35.989 | 9.1307 | -68.309 | 41.496 | 23.156 | 0 | 0 | 27.975 | 28.554 | 27.375 | 80.044 | 79.541 | -161.59 | 58.004 | 57.817 | -113.47 | -105.88 | -56.131 | -51.159 | 14.175 | 0.751 | -8.7199 | 14.55 | -58.373 | 10.7 | -15.667 | 0.872 | 8.0566 | 14.21 | 106.97 | 115.89 | 14.41 | 77.59 | 24 | -14.437 | -4.5401 | 4.7053 | 1.2924 | 0.0638 | 0 | -14.949 | -20.331 | 27.679 | 31.596 | 96.43 | 60.378 | -137.57 | -15.23 | 29.176 | -24.273 | 11.759 | 0 | 0 | 13 | 228.13 | 225.97 | 279.1 | -278.36 | -539.82 | 546.45 | 540.57 | -215.12 | -214.86 | -63.985 | -56.734 | 76.482 | 75.899 | -167.1 | -167.18 | 70.997 | 70.206 | -10.092 | -9.5934 | 125.38 | 125.02 | 53.799 | 53.799 | 22.252 | 27.92 | -319.16 | 104.23 | 104.08 | 13.399 | 2.7999 | -61.2 | -60.799 | 1.3704 | 1.2742 | -534.08 | -236.73 | 400.37 | 333.35 | 54.893 | -327.61 | 324.83 | -126.16 | -222.36 | -320.27 | 95.54 | 96.948 | 127.44 | -394.25 | 222.88 | -167.87 | 169.06 | -9.0157 | 30.955 | 28.319 | 5.8649 | 5.8819 | -27.68 | 9.92 | 14.33 | -10.429 | -50.566 | -13.679 | 50.2 | 55.768 | 56.193 | 0 | 0 | 49.786 | 49.659 | 49.625 | 40.5 | -1.3999 | 22.84 | 5.5899 | 8.6999 | -56.026 | 82.241 | 64.586 | -55.081 | -80.948 | 56.071 | 24.448 | -4.4 | 4.4 | 0 | 195.05
23/03/2025 | 03:30 | 0 | 17.558 | -35.05 | 8.6394 | 22.702 | 0 | 45.407 | -90.177 | 0 | 40.67 | 39.711 | 4.44 | -19.96 | 15.399 | 8.2799 | -15.399 | 12.535 | 182.428 | 5.8684 | 5.579 | 8.5263 | 0 | 15.241 | 7.4132 | -32.53 | 113 | -54.61 | -54.189 | 16.431 | -4.44 | 17.6 | 9.7659 | 0.25 | -44.099 | -44.189 | -67.91 | 44.439 | 44.29 | 9.9873 | 7.9296 | 52.365 | 55.151 | 24.483 | -50.1 | -49.566 | 31.608 | 28.182 | 53.851 | 56.128 | -3.1407 | -17.304 | -227.52 | -16.373 | -13.199 | -12.999 | 55.913 | 54.159 | -3.6518 | -67.102 | -32.541 | 4.669 | 0 | 0 | 262.7 | 35.554 | 35.859 | -167.32 | 281.54 | 40.977 | 1.1781 | 0 | 69.457 | 19.01 | 13.6 | 43.569 | 62.299 | -81.039 | -81.039 | 142.08 | 142.74 | 1.6105 | -39.231 | -39.496 | 4.9982 | -53.707 | 19.57 | 25.985 | 31.399 | 108 | -11.569 | 37.403 | 36.627 | 37.188 | 26.955 | 28.614 | -34.079 | -29.486 | -34.696 | 12.751 | 48.86 | 47.779 | 34.929 | 33.403 | -28.099 | -2.3863 | 53.848 | 53.299 | -127.88 |  | -17.089 | -70.3 | -70.9 | 23.2 | 33.993 | 50.736 | 49.237 | 33.59 | -9.43 | 54.904 | 124.2 | -30.37 | -30.67 | 98.76 | 49.96 | 127 | 126.41 | -52.587 | -52.027 | 170.31 | 132.64 | 127.92 | 129.21 | 67.451 | 55.86 | -27.292 | 173.58 | 262.51 | 0 | -26.815 | -25.271 | 19.593 | 26.154 | 24.278 | 47.664 | -57.754 | -58.539 | -21.262 | 0 | -15.259 | 1 | 11.249 | 3.375 | -34.295 | -33.505 | 6.7712 | -54.529 | 31.37 | 21.728 | 0 | 0 | 30.101 | 28.655 | 27.587 | 80.881 | 81.383 | -168.29 | 54.308 | 55.036 | -118.38 | -111.21 | -53.018 | -50.959 | 13.565 | 0.751 | -8.5099 | 15.15 | -52.816 | 10.465 | -15.667 | 4.485 | 7.9342 | 15.409 | 112.35 | 119.53 | 14.41 | 79.153 | 23.799 | -15.739 | -4.4836 | 4.7825 | 1.2673 | 0.0638 | 0 | -14.949 | -21.493 | 27.845 | 33.696 | 96.43 | 60.378 | -146.8 | -15.222 | 29.962 | -23.463 | 11.759 | 0 | 0 | 13.361 | 233.17 | 229.23 | 278.3 | -278.75 | -543.84 | 546.58 | 538.21 | -219.72 | -217.83 | -56.646 | -48.51 | 75.846 | 75.701 | -167.1 | -167.18 | 70.107 | 69.261 | -10.657 | -9.886 | 122.41 | 121.63 | 55.099 | 55.2 | 22.109 | 27.6 | -320.43 | 103.57 | 103.4 | 13.399 | 4.5999 | -60.099 | -59.7 | 1.3704 | 1.1639 | -534.28 | -242.99 | 404.77 | 336.97 | 48.508 | -330.81 | 336.68 | -127.11 | -225.45 | -326.11 | 96.882 | 99.798 | 130.08 | -394.46 | 225.27 | -172.8 | 173.59 | -7.2771 | 30.955 | 28.559 | 6.1869 | 6.209 | -27.84 | 10.239 | 13.967 | -11.543 | -47.667 | -13.768 | 48.7 | 57 | 56.902 | 0 | 0 | 50.766 | 50.39 | 47.953 | 40.77 | -3.9 | 21.651 | 5.5899 | 8.6999 | -39.764 | 76.063 | 56.04 | -38.804 | -73.304 | 47.382 | 26.34 | -1.7999 | 2.7 | 0 | 185.33
23/03/2025 | 04:00 | 0 | 17.43 | -34.921 | 8.4727 | 22.579 | 0 | 44.991 | -88.901 | 0 | 40.676 | 39.521 | 0 | -20.627 | 17.6 | 8.2799 | -17.6 | 11.879 | 180.664 | 5.2661 | 5.45 | 9.1426 | 0 | 15.006 | 7.7138 | -32.34 | 113 | -57.27 | -57.22 | 15.491 | 0 | 19.8 | 9.7659 | 0.25 | -44.569 | -44.139 | -71.699 | 45.159 | 44.93 | 9.8514 | 7.9707 | 52.398 | 54.075 | 34.415 | 0 | -60.499 | 6.6841 | 6.4641 | 51.708 | 52.378 | -8.3752 | -43.576 | -204.9 | -17.002 | -13.099 | -13.099 | 0 | 65.807 | -4.2501 | -67.102 | -14.19 | 5.3881 | 0 | 0 | 240.97 | 27.893 | 27.741 | -142.89 | 264.49 | 40.977 | 1.161 | 0 | 68.28 | 18.2 | 12.68 | 42.7 | 61.68 | -80.905 | -80.637 | 143.31 | 145.32 | 3.3115 | -33.635 | -33.612 | 0.0939 | -46.844 | 19.57 | 25.985 | 45.099 | 93.8 | -11.59 | 42.932 | 41.846 | 42.09 | 35.399 | 36.19 | -32.063 | -20.717 | -52.436 | 12.936 | 47.65 | 45.009 | 35.397 | 33.403 | -28.119 | -2.3863 | 46.972 | 46.778 | -111.92 |  | -17.063 | -70.3 | -68.5 | 23.063 | 33.407 | 47.448 | 48.651 | 32.86 | -8.23 | 52.852 | 111.67 | -29.73 | -30 | 96.96 | 49.85 | 111.43 | 109.58 | -57.262 | -56.636 | 157.15 | 120.88 | 116.01 | 119.22 | 91.224 | 81.313 | -25.359 | 154.22 | 271.11 | 0 | -26.061 | -24.529 | 0 | 11.807 | 11.953 | 181.3 | -74.399 | -75.451 | -46.975 | 15.46 | -14.5 | 124.8 | 11.278 | -23.122 | -34.243 | -33.249 | 5.1291 | -79.335 | 19.36 | 21.504 | 0 | 0 | 29.164 | 29.727 | 28.387 | 80.211 | 80.379 | -179.17 | 58.659 | 58.702 | -128.72 | -119.59 | -54.659 | -52.979 | 13.777 | 0.751 | -8.6699 | 15.19 | -55.588 | 10.606 | -15.667 | 4.485 | 8.0443 | 15.949 | 123.22 | 130.51 | 14.41 | 80.478 | 22.5 | -14.606 | -3.6791 | 4.0982 | 1.2614 | 0.0638 | 0 | -14.783 | -19.942 | 27.476 | 31.175 | 96.43 | 60.378 | -135.62 | -15.029 | 30.281 | -24.463 | 11.79 | 0 | 0 | 13.601 | 228.18 | 227.28 | 283.7 | -281.87 | -541.03 | 539.86 | 538.43 | -215.9 | -214.57 | -58.162 | -49.589 | 78.081 | 77.189 | -167.1 | -170.25 | 70.81 | 70.118 | -8.6191 | -9.073 | 119.98 | 119.73 | 56 | 55.4 | 22.028 | 26.879 | -322.76 | 106.57 | 104.79 | 13.3 | 3.4 | -60.7 | -60.799 | 1.4909 | 1.1639 | -528.66 | -245.21 | 399.33 | 333.08 | 54.331 | -334.21 | 328.14 | -130.03 | -220.2 | -323.85 | 92.038 | 95.09 | 130.86 | -391.79 | 223.39 | -170.59 | 171.38 | -7.8841 | 30.955 | 29.12 | 6.387 | 6.34 | -28.159 | 10.399 | 14.016 | -10.926 | -48.458 | -14.091 | 48.2 | 57.88 | 58.933 | 0 | 0 | 50.956 | 50.583 | 50.974 | 41.37 | -2.7999 | 22.493 | 5.5799 | 8.6999 | -43.326 | 76.756 | 57.993 | -43.082 | -75.379 | 48.833 | 25.953 | -3.4 | 3.0999 | 0 | 188.26
23/03/2025 | 04:30 | 0 | 17.43 | -34.921 | 8.4767 | 22.416 | 0 | 44.464 | -85.839 | 0 | 40.174 | 39.394 | 0 | -20.017 | 15.399 | 8.2799 | -15.399 | 12.928 | 173.934 | 4.8894 | 4.2827 | 7.2626 | 0 | 15.292 | 5.5844 | -32.11 | 113 | -57.319 | -56.979 | 16.1 | 0 | 17.6 | 9.7659 | 0.25 | -48.509 | -48.259 | -64.849 | 48.59 | 48.58 | 9.5384 | 8.1648 | 52.04 | 54.38 | 33.801 | 0 | -66.346 | 27.974 | 23.747 | 48.225 | 49.43 | -4.7111 | -28.506 | -231.11 | -18.545 | -12.699 | -12.699 | 0 | 70.775 | -3.7821 | -67.102 | -17.207 | 4.9871 | 0 | 0 | 265.6 | 24.384 | 24.201 | -144.47 | 276.79 | 40.977 | 1.1743 | 0 | 68.26 | 18.579 | 10.609 | 43.15 | 66.12 | -82.513 | -82.379 | 146.13 | 148.47 | 3.2892 | -34.763 | -34.897 | 0.3078 | -47.524 | 19.57 | 25.985 | 40.2 | 97.5 | -11.51 | 39.83 | 38.559 | 39.856 | 31.664 | 32.53 | -48.461 | -19.142 | -51.02 | 12.918 | 46.619 | 45.9 | 34.929 | 32.963 | -27.969 | -2.3863 | 48.737 | 47.006 | -116.79 |  | -17.069 | -67.9 | -68.5 | 23.299 | 33.407 | 47.448 | 48.651 | 32.84 | -8.42 | 53.554 | 111.67 | -30.53 | -30.819 | 97.88 | 50.27 | 118.89 | 115.32 | -56.774 | -55.754 | 161.54 | 122.8 | 118.6 | 120.12 | 82.768 | 71.38 | -26.051 | 153.07 | 253.13 | 0 | -26.242 | -24.347 | 0 | 11.768 | 8.9825 | 152.12 | -65.982 | -67.632 | -37.208 | 13.579 | -8.6899 | 91.599 | 11.311 | -24.029 | -35.293 | -34.457 | 9.1134 | -71.056 | 43.355 | 21.545 | 0 | 0 | 29.158 | 29.467 | 28.572 | 82.221 | 82.723 | -176.33 | 58.858 | 59.812 | -125.46 | -117.99 | -55.655 | -52.629 | 13.777 | 0.751 | -8.8199 | 14.86 | -56.792 | 10.743 | -15.702 | 4.2459 | 8.3509 | 16.209 | 119.42 | 130.24 | 14.43 | 80.152 | 22.7 | -14.869 | -3.9345 | 4.2057 | 1.2754 | 0.0638 | 0 | -15.13 | -20.525 | 27.019 | 32.016 | 96.43 | 60.378 | -141.83 | -14.889 | 30.809 | -24.538 | 13.105 | 0 | 0 | 13.863 | 231.35 | 229.56 | 284.5 | -285.45 | -548.5 | 548.84 | 545.37 | -219.28 | -216.13 | -57.418 | -50.631 | 75.704 | 75.092 | -167.1 | -170.25 | 69.448 | 69.316 | -9.7389 | -10.745 | 121.65 | 121.3 | 54 | 54.7 | 22.047 | 29.76 | -324.36 | 108.34 | 108.19 | 13.3 | 5.1999 | -61.099 | -60.799 | 1.4909 | 1.1639 | -539.18 | -228.61 | 406.1 | 339.25 | 52.283 | -331.62 | 328.94 | -129.02 | -225.89 | -326.44 | 95.764 | 95.434 | 130.65 | -398.55 | 225.76 | -171.05 | 170.82 | -8.4884 | 30.955 | 27.92 | 5.671 | 5.656 | -28.079 | 10.479 | 13.296 | -11.131 | -48.427 | -14.149 | 48.2 | 56.458 | 56.926 | 0 | 0 | 50.484 | 49.822 | 50.635 | 42.09 | -2.9 | 22.806 | 5.6199 | 8.6999 | -47.182 | 77.741 | 59.328 | -45.96 | -75.088 | 49.486 | 25.898 | -2.7999 | 3.5999 | 0 | 192.97
23/03/2025 | 05:00 | 0 | 17.268 | -34.561 | 8.5187 | 22.353 | 0 | 44.464 | -85.429 | 0 | 40.662 | 39.802 | -2.22 | -20.079 | 15.399 | 8.2799 | -15.399 | 13.205 | 174.128 | 5.6556 | 5.3755 | 8.8897 | 0 | 15.468 | 7.4269 | -32.49 | 113 | -59.4 | -59.33 | 16.19 | 2.22 | 17.6 | 9.7659 | 0.25 | -46.479 | -46.59 | -72.37 | 46.639 | 46.159 | 9.8298 | 8.0211 | 52.56 | 54.413 | 39.48 | 0 | -62.127 | 7.2529 | 7.0223 | 52.512 | 51.976 | -8.3752 | -43.228 | -210.25 | -18.979 | -12.699 | -12.599 | 0 | 68.121 | -4.0472 | -67.102 | -14.018 | 4.6233 | 0 | 0 | 249.73 | 22.766 | 22.614 | -131.91 | 264.7 | 40.977 | 1.1841 | 0 | 66.024 | 17.44 | 11.539 | 42.299 | 61.9 | -81.307 | -81.709 | 145.8 | 148.92 | 3.2793 | -34.314 | -33.536 | -0.0414 | -46.915 | 19.57 | 25.985 | 43.4 | 94.699 | -11.029 | 41.426 | 40.609 | 40.949 | 33.777 | 35.129 | -45.241 | -16.883 | -53.95 | 12.365 | 47.049 | 45.349 | 34.929 | 32.963 | -27.969 | -2.5119 | 46.689 | 46.715 | -111.93 |  | -16.924 | -67.9 | -68.5 | 23.458 | 33.407 | 46.979 | 49.237 | 33.17 | -8.25 | 53.527 | 110.95 | -30.57 | -30.86 | 98.13 | 50.33 | 111.25 | 109.72 | -60.096 | -59 | 157.69 | 120.59 | 114.77 | 118.18 | 87.579 | 77.759 | -25.991 | 143.5 | 265.13 | 0 | -24.821 | -23.395 | 0 | 19.096 | 17.719 | 149.05 | -72.785 | -74.214 | -41.668 | 0 | -12.63 | 113.9 | 11.218 | -7.8899 | -36.056 | -35.024 | 10.638 | -71.569 | 32.964 | 21.079 | 0 | 0 | 28.684 | 29.319 | 27.858 | 83.895 | 83.393 | -181.69 | 60.369 | 61.696 | -128.4 | -120.14 | -57.706 | -52.749 | 13.87 | 0.7401 | -8.7699 | 13.92 | -58.757 | 10.741 | -15.522 | 4.3049 | 7.9475 | 14.52 | 123.42 | 130.24 | 14.43 | 79.119 | 20 | -15.092 | -4.0842 | 4.1733 | 1.2583 | 0.0638 | 0 | -15.109 | -20.792 | 26.395 | 32.352 | 96.43 | 60.378 | -139.4 | -14.972 | 30.758 | -24.62 | 12.096 | 0 | 0 | 13.863 | 233.66 | 233.69 | 287.89 | -285.3 | -548.8 | 548.77 | 545.13 | -219.5 | -219.6 | -54.624 | -46.931 | 75.974 | 75.714 | -169.52 | -170.25 | 73.667 | 73.524 | -8.9221 | -8.5104 | 123.34 | 122.58 | 53.299 | 53.7 | 21.925 | 29.28 | -316.2 | 105.72 | 105.56 | 13.899 | 2.2999 | -62.9 | -63.099 | 1.4909 | 1.1639 | -538.81 | -241.79 | 400.55 | 336.18 | 49.863 | -327.98 | 331.78 | -134.97 | -228.57 | -325.7 | 96.357 | 93.981 | 130.88 | -396.43 | 223.91 | -171.7 | 172.82 | -8.2796 | 30.955 | 27.76 | 6.1079 | 6.077 | -27.28 | 10.64 | 12.841 | -10.664 | -47.081 | -14.149 | 46.4 | 55.39 | 54.006 | 0 | 0 | 48.22 | 49.494 | 48.527 | 41.52 | -2 | 22.788 | 5.5499 | 8.6999 | -39.251 | 75.147 | 55.243 | -38.762 | -73.731 | 46.457 | 26.473 | -4 | 4.0999 | 0 | 193.1
23/03/2025 | 05:30 | 0 | 17.479 | -34.956 | 8.3669 | 22.423 | 0 | 44.679 | -85.798 | 0 | 41.156 | 39.945 | 0 | -19.885 | 15.399 | 8.2799 | -15.399 | 13.26 | 173.768 | 5.8548 | 5.8638 | 9.5158 | 0 | 15.227 | 7.2241 | -32.63 | 113 | -59.029 | -58.599 | 17.027 | 0 | 17.6 | 9.7659 | 0.25 | -45.849 | -46.459 | -69.919 | 46.63 | 46.52 | 9.6005 | 8.0445 | 53.013 | 54.722 | 38.255 | 0 | -62.233 | 9.8527 | 9.0866 | 52.512 | 53.449 | -7.8518 | -42.12 | -214.53 | -17.986 | -13.299 | -13.299 | 0 | 67.841 | -3.946 | -67.102 | -14.858 | 4.74 | 0 | 0 | 250.31 | 25.605 | 25.452 | -138.11 | 266.83 | 40.977 | 1.1458 | 0 | 67.162 | 17.77 | 11.68 | 42.36 | 62.209 | -83.585 | -82.245 | 146.54 | 146.75 | 3.651 | -35.29 | -35.131 | 1.2897 | -48.903 | 19.57 | 25.985 | 42 | 95.8 | -11.289 | 41.184 | 40.069 | 40.821 | 34.181 | 35.161 | -48.824 | -18.756 | -52.329 | 12.011 | 47.479 | 45.389 | 35.397 | 33.403 | -28.079 | -2.5119 | 48.457 | 47.852 | -117.06 |  | -17.04 | -67.9 | -68.5 | 23.041 | 33.407 | 47.918 | 48.651 | 33.11 | -8.5799 | 52.879 | 110.95 | -30.84 | -31.139 | 99.3 | 49.62 | 114.54 | 114.38 | -57.743 | -56.272 | 159.22 | 122.58 | 118.15 | 119.1 | 81.949 | 70.347 | -26.063 | 149.49 | 263.7 | 0 | -24.672 | -22.995 | 0 | 23.18 | 21.779 | 119.85 | -68.04 | -68.809 | -36.607 | 0 | -9.1599 | 85.8 | 11.833 | -3.5107 | -36.914 | -36.017 | 10.698 | -70.007 | 37.062 | 21.778 | 0 | 0 | 30.582 | 30.048 | 29.344 | 81.886 | 79.876 | -181.02 | 59.459 | 59.624 | -128.22 | -119.45 | -59.413 | -51.899 | 13.555 | 0.7633 | -8.9599 | 12.15 | -59.408 | 10.843 | -15.522 | 4.2709 | 8.1088 | 14.039 | 121.98 | 130.49 | 14.56 | 77.364 | 21.299 | -15.317 | -4.1444 | 4.4939 | 1.2885 | 0.0638 | 0 | -14.446 | -21.095 | 26.922 | 32.604 | 96.43 | 60.378 | -139.06 | -15.245 | 31.075 | -24.943 | 12.233 | 0 | 0 | 13.863 | 233.26 | 232.62 | 286.6 | -284.26 | -547.04 | 544.87 | 548.25 | -220.75 | -219.77 | -52.125 | -43.363 | 75.639 | 74.415 | -169.52 | -170.25 | 71.096 | 71.085 | -10.178 | -10.46 | 121.84 | 121.51 | 53.7 | 54 | 22.109 | 29.76 | -323.07 | 106.34 | 106.94 | 14.5 | 5.0999 | -62.299 | -62.5 | 1.4693 | 1.2797 | -536.52 | -244.51 | 412.06 | 336.51 | 46.773 | -336.29 | 335.83 | -131.51 | -223.84 | -331.35 | 97.007 | 98.697 | 133.35 | -402.26 | 224.16 | -175.02 | 176.32 | -7.8841 | 30.955 | 28.479 | 6.0659 | 6.032 | -27.84 | 11.52 | 12.486 | -12.01 | -46.291 | -14.354 | 47.099 | 54.833 | 56.131 | 0 | 0 | 47.498 | 48.41 | 49.096 | 41.81 | -3.7999 | 22.314 | 5.6799 | 8.6999 | -40.201 | 71.539 | 52.163 | -39.055 | -69.963 | 42.918 | 27.075 | -3.2999 | 3 | 0 | 189.35
23/03/2025 | 06:00 | 0 | 17.662 | -35.005 | 8.3797 | 21.889 | 0 | 43.258 | -80.099 | 0 | 41.612 | 40.67 | 0 | -18.103 | 13.199 | 7.452 | -13.199 | 13.06 | 161.314 | 6.1426 | 6.0708 | 10.414 | 0 | 15.738 | 6.9051 | -34.51 | 113 | -57.38 | -57.59 | 18.061 | 0 | 17.6 | 9.7659 | 0.25 | -49.04 | -49.619 | -64.12 | 48.909 | 50.319 | 9.3959 | 8.2075 | 53.564 | 55.106 | 36.415 | 0 | -64.812 | 28.931 | 28.188 | 49.163 | 49.698 | -4.1876 | -21.14 | -241.6 | -17.01 | -12.899 | -12.999 | 0 | 72.365 | -3.8616 | -67.102 | -20.202 | 3.8742 | 0 | 0 | 279.12 | 24.231 | 24.262 | -147.72 | 280.47 | 40.977 | 1.203 | 0 | 64.747 | 16.77 | 11.069 | 41.009 | 59.939 | -85.326 | -84.79 | 145.22 | 145.67 | 2.3639 | -39.256 | -39.071 | 0.3257 | -53.937 | 19.57 | 25.985 | 29.5 | 108.69 | -11 | 34.806 | 34.172 | 34.243 | 33.702 | 34.529 | -46.989 | -21.016 | -47.772 | 12.829 | 52.27 | 47.58 | 35.397 | 33.403 | -28.019 | -2.5119 | 53.919 | 53.364 | -131.11 |  | -17.039 | -68.199 | -68.3 | 23.128 | 34.579 | 49.797 | 50.408 | 34.2 | -9.02 | 51.286 | 132.19 | -30.63 | -30.899 | 99.29 | 47.83 | 130.78 | 128.05 | -56.055 | -54.127 | 167.05 | 133.55 | 128.05 | 130.46 | 54.176 | 38.699 | -26.99 | 158.74 | 215.57 | 0 | -23.116 | -21.559 | 17.293 | 20.149 | 18.975 | 33.84 | -53.038 | -54.026 | -8.1641 | 0 | -7.2899 | 1 | 11.674 | -8.9158 | -35.461 | -34.524 | 9.7297 | -37.451 | 32.879 | 22.093 | 0 | 0 | 29.2 | 29.206 | 28.02 | 86.407 | 84.732 | -166.78 | 55.553 | 55.782 | -113.68 | -104.71 | -59.735 | -48.639 | 13.548 | 0.7755 | -8.6499 | 10.73 | -61.129 | 10.577 | -15.553 | 4.5219 | 8.104 | 12.489 | 105.94 | 118.34 | 14.27 | 74.574 | 19.299 | -15.313 | -3.8776 | 4.4925 | 1.3303 | 0.0638 | 0 | -12.953 | -21.321 | 27.151 | 33.192 | 96.43 | 60.378 | -137.11 | -14.813 | 30.311 | -23.789 | 12.542 | 0 | 0 | 14.144 | 226.21 | 226.99 | 280.39 | -274.91 | -535.97 | 539.48 | 532.4 | -214.67 | -213.47 | -51.92 | -43.99 | 74.255 | 72.723 | -169.52 | -170.25 | 71.832 | 70.942 | -4.3301 | -5.1223 | 119.41 | 119.09 | 55 | 54.2 | 21.884 | 27.12 | -321.74 | 106.14 | 105.69 | 13.3 | 3.9 | -60.099 | -60.799 | 1.4693 | 1.2797 | -524.63 | -191.16 | 396.11 | 328.58 | 40.3 | -322.89 | 328.27 | -127.63 | -217.12 | -318.3 | 94.081 | 91.706 | 130.72 | -388.47 | 220.94 | -167.37 | 166.89 | -7.777 | 30.955 | 28.239 | 6.4299 | 6.419 | -27.92 | 11.68 | 12.535 | -12.275 | -45.705 | -15.205 | 48.5 | 56.852 | 54.893 | 0 | 0 | 49.28 | 49.39 | 48.027 | 42.33 | -1.3999 | 22.903 | 5.0599 | 8.6999 | -39.186 | 71.253 | 51.971 | -38.392 | -70.135 | 43.331 | 27.026 | -2.7999 | 4.9 | 0 | 185.48
23/03/2025 | 06:30 | 0 | 17.463 | -35.174 | 8.4819 | 20.916 | 0 | 41.441 | -75.294 | 0 | 41.388 | 40.475 | 4.44 | -18.097 | 13.199 | 5.796 | -13.199 | 12.931 | 152 | 5.5863 | 5.6336 | 8.7859 | 0 | 15.364 | 7.7409 | -39.36 | 113 | -55.38 | -55.47 | 16.982 | -4.44 | 15.4 | 9.7659 | 0.25 | -42.88 | -43.29 | -65.16 | 43.52 | 43.65 | 8.0871 | 8.6035 | 52.83 | 54.149 | 34.717 | 0 | -61.144 | 30.797 | 19.586 | 48.091 | 48.895 | -6.8049 | -32.403 | -216.87 | -3.0766 | -13.199 | -13.199 | 0 | 67.083 | -3.1748 | -67.102 | -21.748 | 1.9853 | 0 | 0 | 257.36 | 5.3712 | 5.2491 | -88.866 | 257.05 | 40.977 | 1.2342 | 0 | 57.292 | 14.619 | 8.1 | 36.729 | 55 | -78.762 | -78.896 | 144.11 | 146.22 | 7.4965 | -33.224 | -33.119 | -2.0724 | -50.569 | 19.57 | 25.985 | 28.6 | 101.8 | -9.85 | 34.521 | 32.84 | 33.099 | 26.519 | 27.58 | -42.05 | -10.866 | -49.652 | 11.707 | 42.119 | 43.29 | 33.991 | 32.084 | -26.459 | -2.5119 | 51.36 | 50.381 | -123.36 |  | -16.118 | -61.099 | -61.2 | 22.557 | 33.407 | 43.691 | 48.651 | 33.04 | -7.04 | 46.683 | 132.19 | -30.35 | -30.739 | 94.39 | 43.26 | 124.96 | 121.76 | -52.753 | -51.427 | 156.33 | 125.35 | 119.15 | 120.93 | 71.058 | 58.848 | -23.3 | 100.3 | 156.54 | 0 | -21.911 | -20.692 | 0 | 10.443 | 8.8562 | 164.41 | -70.836 | -72.397 | -31.194 | 0 | -13.579 | 122.2 | 9.7601 | -19.981 | -33.438 | -32.601 | 7.5543 | -60.047 | 0 | 21.537 | 0 | 0 | 30.027 | 30.871 | 29.062 | 78.034 | 78.369 | -139.65 | 54.543 | 54.493 | -103.9 | -99.595 | -35.865 | -23.219 | 13.763 | 0.6229 | -8.6499 | 11.05 | -37.502 | 10.421 | -15.903 | 4.4219 | 7.9387 | 29.879 | 99.615 | 105.73 | 11.74 | 79.461 | 18.6 | -11.991 | -3.6176 | 3.7995 | 1.2597 | 0.0638 | 0 | -15.957 | -18.439 | 26.219 | 28.991 | 96.43 | 60.378 | -130.02 | -14.374 | 27.958 | -23.581 | 11.696 | 0 | 0 | 13 | 208.45 | 207.25 | 282 | -279.79 | -526.46 | 530.27 | 523.34 | -196.68 | -195.3 | -55.384 | -49.586 | 73.462 | 74.073 | -156.16 | -162.15 | 59.89 | 59.318 | 4.5714 | 4.969 | 125.76 | 124.15 | 51.7 | 51.7 | 21.822 | 10.88 | -323.49 | 101.81 | 101.26 | 11.1 | 5.0999 | -53.2 | -52.799 | 1.3691 | 1.1447 | -516.52 | -125.42 | 350.13 | 295.19 | 50.203 | -290.17 | 291.3 | -102.28 | -196.19 | -286.31 | 90.944 | 93.375 | 102.98 | -340.02 | 193.8 | -145.96 | 147.76 | -8.8839 | 30.955 | 27.84 | 6.558 | 6.513 | -27.52 | 11.6 | 12.222 | -12.391 | -45.47 | -15.468 | 49.4 | 55.152 | 54.478 | 0 | 0 | 48.015 | 47.178 | 48.126 | 42.56 | -2.9 | 23.107 | 5.0299 | 8.6999 | -44.465 | 72.984 | 56.764 | -44.748 | -71.245 | 48.251 | 23.397 | -2.9 | 3.0999 | 0 | 194.57
23/03/2025 | 07:00 | 0 | 17.271 | -34.82 | 8.1356 | 20.567 | 0 | 40.731 | -70.176 | 0 | 40.108 | 38.782 | 4.44 | -20.486 | 17.6 | 6.624 | -17.6 | 12.97 | 141.586 | 5.5843 | 5.1992 | 9.3774 | 0 | 14.891 | 7.6501 | -33.23 | 113 | -55.849 | -55.319 | 16.43 | -4.44 | 19.8 | 9.7659 | 0.25 | -30.159 | -30.379 | -90.739 | 30.319 | 30.399 | 8.0374 | 8.7755 | 52.688 | 54.336 | 30.758 | 0 | -57.271 | 6.8943 | 6.9206 | 47.689 | 48.225 | -6.8049 | -37.674 | -194.09 | -11.673 | -11.399 | -11.499 | 0 | 62.117 | -3.1236 | -67.102 | -20.635 | 2.1722 | 0 | 0 | 228.36 | 11.749 | 11.444 | -100.43 | 236.15 | 40.977 | 1.1962 | 0 | 57.242 | 14.439 | 8.3199 | 36.77 | 54.319 | -73.002 | -73.94 | 135.59 | 135.17 | 8.4905 | -29.621 | -29.554 | -0.2878 | -47.534 | 19.57 | 25.985 | 38 | 93.4 | -9.85 | 37.88 | 37.289 | 36.312 | 32.744 | 33.692 | -42.972 | -13.235 | -51.922 | 11.341 | 41.29 | 41.5 | 32.585 | 30.766 | -24.219 | -2.5119 | 48.803 | 47.743 | -114.73 |  | -14.765 | -63.099 | -64 | 21.914 | 35.165 | 46.039 | 51.58 | 34.89 | -7.23 | 44.05 | 117.03 | -29.8 | -30.049 | 94.37 | 43.55 | 116.5 | 113.38 | -47.904 | -46.599 | 154.87 | 123.82 | 118.73 | 121.05 | 70.281 | 57.978 | -23.147 | 110.98 | 120.34 | 0 | -23.222 | -21.715 | 0 | 2.1199 | 3.6829 | 184.38 | -68.545 | -69.623 | -28.934 | 16.068 | -14.179 | 112.9 | 9.9446 | -37.898 | -33.814 | -33.106 | 7.4064 | -57.666 | 27.38 | 22.309 | 0 | 0 | 29.027 | 29.266 | 27.667 | 73.345 | 73.848 | -116.71 | 49.603 | 50.21 | -85.837 | -79.241 | -34.136 | -20.349 | 13.66 | 0.6351 | -8.8899 | 9.78 | -35.079 | 10.207 | -15.774 | 4.1939 | 8.0748 | 24.6 | 78.97 | 87.397 | 12.28 | 75.587 | 18.7 | -9.5451 | -3.2158 | 3.3589 | 1.3057 | 0.0638 | 0 | -14.237 | -16.179 | 26.307 | 25.377 | 96.43 | 60.378 | -115.02 | -14.805 | 26.395 | -25.747 | 11.273 | 0 | 0 | 12.628 | 191.99 | 189.7 | 287.5 | -282.75 | -501.24 | 505.55 | 499.83 | -183.25 | -180.43 | -56.205 | -49.093 | 72.557 | 71.413 | -156.16 | -143.37 | 49.255 | 48.848 | 20.171 | 19.832 | 127.29 | 126.91 | 57.5 | 57.7 | 21.72 | -16.639 | -323.85 | 88.017 | 87.821 | 7.6999 | 18.7 | -46.5 | -46.599 | 1.3691 | 1.1447 | -492.36 | -98.719 | 319.22 | 272.14 | 57.471 | -268.54 | 273.41 | -83.502 | -174.63 | -261.87 | 90.51 | 90.958 | 81.799 | -317.94 | 172.54 | -142.15 | 142.85 | -9.8068 | 30.955 | 32.479 | 6.5069 | 6.4439 | -31.84 | 15.439 | 12.059 | -17.314 | -44.151 | -8.7876 | 45.799 | 53.126 | 53.266 | 0 | 0 | 47.513 | 46.863 | 47.316 | 40.69 | -19.7 | 5.2796 | 5.3099 | 8.6999 | -43.549 | 72.528 | 57.06 | -43.618 | -70.741 | 47.289 | 22.77 | 13.399 | -13.5 | 0 | 180.04
23/03/2025 | 07:30 | 0 | 18.118 | -35.847 | 8.2616 | 21.453 | 0 | 42.935 | -75.344 | 0 | 41.952 | 40.326 | 2.22 | -22.732 | 19.799 | 9.1079 | -19.799 | 12.847 | 152.716 | 6.1203 | 6.0299 | 9.8949 | 0 | 13.843 | 7.6546 | -32.88 | 113 | -60.369 | -60.27 | 17.474 | 0 | 22 | 9.7659 | 0.25 | -39.939 | -39.759 | -79.019 | 39.959 | 40.419 | 9.2909 | 8.243 | 53.559 | 55.319 | 36.775 | 0 | -66.551 | 30.224 | 30.494 | 47.421 | 48.895 | -3.1407 | -16.79 | -240.23 | -19.244 | -12.199 | -12.199 | 0 | 72.254 | -3.4356 | -67.102 | -20.761 | 2.9719 | 0 | 1.5491 | 271.24 | 15.93 | 15.442 | -122.11 | 271.69 | 40.977 | 1.1221 | 0 | 60.436 | 15.199 | 9.72 | 39.479 | 56.229 | -78.762 | -78.092 | 143.27 | 144.2 | 6.2974 | -37.021 | -36.739 | 1.7891 | -53.64 | 19.57 | 25.985 | 33 | 106.69 | -10.489 | 34.959 | 34.352 | 34.778 | 31.315 | 32.052 | -44.79 | -16.261 | -48.254 | 11.277 | 42.889 | 44.029 | 33.991 | 32.084 | -25.09 | -2.5119 | 54.137 | 53.706 | -124.39 |  | -15.146 | -66.599 | -67 | 22.519 | 38.095 | 49.327 | 55.096 | 37.6 | -7.81 | 47.29 | 117.03 | -30.11 | -30.239 | 97.82 | 45.7 | 124.27 | 122.27 | -53.835 | -53.599 | 161.83 | 131.18 | 124.77 | 127.09 | 66.984 | 55.515 | -24.334 | 133.62 | 79.71 | 0 | -24.006 | -22.241 | 0 | 7.6632 | 6.3409 | 145.97 | -68.76 | -70.363 | -25.659 | 15.779 | -14.559 | 82.7 | 10.433 | -29.208 | -36.056 | -35.558 | 10.705 | -54.026 | 25.419 | 22.193 | 0 | 0 | 23.8 | 24.077 | 23.089 | 78.369 | 77.364 | -115.87 | 56.458 | 56.64 | -88.311 | -82.295 | -32.459 | -20.779 | 13.565 | 0.7279 | -8.5999 | 10.98 | -34.508 | 10.295 | -15.597 | 4.2259 | 7.753 | 25.79 | 85.239 | 90.157 | 11.03 | 81.753 | 19.2 | -11.059 | -2.8666 | 3.2858 | 1.4234 | 0.0638 | 0 | -15.856 | -18.644 | 26.368 | 29.495 | 96.43 | 60.378 | -129.9 | -15.93 | 28.727 | -28.496 | 11.387 | 0 | 0 | 13 | 182.61 | 182.89 | 279.1 | -277.67 | -486.16 | 490.24 | 490.47 | -174.72 | -175.45 | -55.126 | -47.954 | 78.256 | 76.083 | -141.87 | -143.37 | 39.499 | 39.477 | 28.031 | 27.484 | 126.66 | 126.3 | 57.4 | 58.599 | 21.904 | -37.04 | -347.03 | 87.094 | 87.502 | 6.5 | 26.2 | -39.7 | -39.099 | 1.3691 | 1.1447 | -480.16 | -65.055 | 278.24 | 240.93 | 77.997 | -236.71 | 237.22 | -51.438 | -145.87 | -231.58 | 87.15 | 86.312 | 55.912 | -271.28 | 142.96 | -92.8775 | 128.24 | -9.4909 | 30.955 | 34.799 | 6.5209 | 6.4949 | -33.599 | 18.239 | 11.804 | -19.16 | -41.542 | -8.2017 | 44.2 | 52.402 | 52.004 | 0 | 0 | 50.297 | 48.548 | 50.972 | 35.79 | -24.799 | 3.5916 | 5.5999 | 8.6999 | -43.75 | 73.032 | 55.75 | -43.26 | -71.067 | 46.558 | 24.015 | 18.2 | -17.799 | 0 | 192.76
23/03/2025 | 08:00 | 0 | 19 | -37.82 | 8.7997 | 21.726 | 0 | 43.224 | -73.949 | 0 | 44.262 | 43.147 | 6.6599 | -24.818 | 22 | 9.1079 | -19.799 | 13.363 | 150.238 | 6.0654 | 6.3896 | 10.744 | 0 | 14.762 | 7.5905 | -32.31 | 113 | -57.759 | -58.159 | 18.416 | -6.6599 | 24.2 | 9.7659 | 0.25 | -37.369 | -37.349 | -83.5 | 37.419 | 37.58 | 10.088 | 8.1368 | 55.143 | 57.016 | 31.83 | 0 | -63.65 | 26.601 | 27.771 | 46.483 | 45.68 | -4.1876 | -22.521 | -237.2 | -17.225 | -13.299 | -13.299 | 0 | 66.901 | -4.1004 | -67.102 | -21.69 | 4.3079 | 0 | 0.6646 | 265.11 | 26.612 | 26.551 | -139.56 | 275.49 | 40.977 | 0 | 0 | 69.826 | 0 | 16.27 | 31.489 | 63.419 | -81.575 | -80.504 | 145.52 | 145.95 | 4.6693 | -41.675 | -41.657 | 3.0713 | -54.733 | 19.57 | 25.985 | 40 | 110 | -10.989 | 37.178 | 36.743 | 36.232 | 33.079 | 33.666 | -42.775 | -24.177 | -45.973 | 11.644 | 47.58 | 45.83 | 35.397 | 33.403 | -25.92 | -2.5119 | 55.57 | 54.921 | -122.58 |  | -15.758 | -71.099 | -69.099 | 22.711 | 40.438 | 53.084 | 58.612 | 40.51 | -8.0399 | 47.331 | 121.67 | -29.35 | -29.59 | 100.32 | 48.6 | 123.4 | 120.96 | -58.259 | -57.327 | 168.16 | 133.4 | 128.33 | 130.68 | 65.534 | 52.96 | -23.823 | 151.35 | 31.235 | 0 | -25.396 | -23.319 | 0 | 0.4957 | 0.1937 | 167.48 | -72.328 | -70.078 | -18.641 | 0 | -15.089 | 83.3 | 10.953 | -44.99 | -34.348 | -33.61 | 8.0661 | -46.832 | 26.067 | 21.944 | 0 | 0 | 21.974 | 22.578 | 21.227 | 81.551 | 81.048 | -107.17 | 59.512 | 58.051 | -79.467 | -73.276 | -31.104 | -18.979 | 13.87 | 0.751 | -8.6399 | 10.94 | -31.372 | 10.245 | -15.439 | 4.2379 | 7.9387 | 26.17 | 76.346 | 79.632 | 12.05 | 81.631 | 18.899 | -11.669 | -3.143 | 3.0655 | 1.4805 | 0.0638 | 0 | -16.018 | -19.902 | 26.087 | 30.755 | 91.64 | 53.637 | -129.9 | -16.978 | 28.476 | -30.122 | 10.219 | 0 | 0 | 11.775 | 174.55 | 172.48 | 283.7 | -282.56 | -479.76 | 478.26 | 473.11 | -164.56 | -164.62 | -56.797 | -49.771 | 77.689 | 78.499 | -119.89 | -120.36 | 26.677 | 26.82 | 33.224 | 33.432 | 131.77 | 131.36 | 57.799 | 58.7 | 21.739 | -52.24 | -355.9 | 80.62 | 81.532 | 7.0999 | 30.2 | -31.6 | -31.7 | 1.2801 | 1.1858 | -472.08 | -23.754 | 249.59 | 218.87 | 83.423 | -209.76 | 207.84 | -27.52 | -120.16 | -210.25 | 89.729 | 89.197 | 21.986 | -240.39 | 119.6 | -43.605 | 120.37 | -9.6227 | 30.955 | 35.919 | 5.9959 | 5.98 | -34.959 | 18.159 | 12.948 | -19.334 | -40.401 | -8.7876 | 44 | 55.33 | 54.25 | 0 | 0 | 50.391 | 49.329 | 50.683 | 34.5 | -29.899 | 3.723 | 5.8099 | 8.6999 | -46.564 | 73.595 | 58.01 | -47.091 | -72.492 | 47.459 | 23.335 | 23.7 | -23.799 | 0 | 189.99
23/03/2025 | 08:30 | 0 | 19.432 | -38.788 | 9.2 | 23.398 | 0 | 45.904 | -77.278 | 45.325 | 23.307 | 22.584 | 2.22 | -27.904 | 24.2 | 9.9359 | -24.2 | 12.756 | 155.96 | 6.8218 | 6.9007 | 11.746 | 0 | 14.617 | 6.4962 | -44.15 | 113 | -62.459 | -62.88 | 18.029 | -2.22 | 26.4 | 9.7659 | 0.25 | -37.24 | -37.31 | -94.18 | 37.419 | 37.939 | 11.325 | 7.4814 | 55.828 | 57.906 | 20.527 | 0 | -57.517 | 7.0024 | 6.2427 | 0 | 62.826 | -6.2814 | -33.908 | -224.54 | -20.024 | -11.799 | -11.799 | 0 | 62.208 | -4.2425 | -67.102 | -18.494 | 5.9678 | 0 | 2.2213 | 254.18 | 33.112 | 33.082 | 0 | 151.71 | 40.977 | 0 | 0 | 73.908 | 0 | 18.37 | 34.389 | 66.68 | -90.684 | -90.014 | 152.07 | 151.79 | 2.6726 | -44.983 | -44.576 | 4.1127 | -60.663 | 19.57 | 25.985 | 32.4 | 124.4 | -11.649 | 35.372 | 34.602 | 35.407 | 34.981 | 35.975 | -42.123 | -29.39 | -45.339 | 12.225 | 50.95 | 50.709 | 37.272 | 35.16 | -27.029 | -2.3863 | 61.248 | 60.813 | -144.32 |  | -16.386 | -75.699 | -76.4 | 22.887 | 43.954 | 58.72 | 64.471 | 44.03 | -9.48 | 48.653 | 121.67 | -29.85 | -30.26 | 103.24 | 51.47 | 145.72 | 142.36 | -60.73 | -59.263 | 183.19 | 149.84 | 144.04 | 145.99 | 43.705 | 28.838 | -26.275 | 0 | 25.922 | 0 | -25.813 | -24.09 | 29.67 | 10.208 | 10.236 | 32.304 | -62.721 | -63.385 | 3.0383 | 0 | -6.7599 | 1 | 11.776 | -27.654 | -34.207 | -33.659 | 7.0583 | -27.597 | 13.606 | 21.886 | 0 | 0 | 21.054 | 21.772 | 21.232 | 90.091 | 89.924 | -105.16 | 61.161 | 61.155 | -77.083 | -72.058 | -34.634 | -26.429 | 13.47 | 0.845 | -8.7099 | 12.55 | -35.668 | 10.265 | -15.261 | 4.0229 | 8.3028 | 23.229 | 72.698 | 74.857 | 13.08 | 82.567 | 28.799 | -8.4717 | -1.1199 | 0 | 1.5664 | 0.0638 | 0 | -16.018 | -24.263 | 28.1 | 38.486 | 91.693 | 53.832 | -130.09 | -18.269 | 29.202 | -37.657 | 10.562 | 0 | 0 | 12 | 173.06 | 173.23 | 281.2 | -281.2 | -483 | 481.43 | 482.08 | -165.74 | -165.53 | -53.308 | -45.275 | 78.845 | 77.007 | -119.89 | -120.36 | 26.699 | 25.941 | 33.9 | 33.821 | 130.38 | 130.07 | 52.2 | 53.799 | 21.904 | -58.56 | -368.92 | 84.21 | 83.998 | 20.7 | 18.2 | -32.2 | -31.7 | 1.2801 | 1.1858 | -471.45 | -3.1496 | 236.35 | 205.2 | 79.157 | -201.49 | 205.1 | -21.388 | -112.67 | -198.94 | 86.126 | 89.031 | 21.334 | -225 | 112.2 | -45.55 | 113.42 | -5.1128 | 30.955 | 33.759 | 5.892 | 5.886 | -32.56 | 15.359 | 13.599 | -15.849 | -36.766 | -16.816 | 45.599 | 57.568 | 58.405 | 0 | 0 | 48.362 | 50.929 | 50.19 | 40.99 | -17.2 | 22.103 | 6.1299 | 8.6999 | -42.984 | 71.02 | 54.83 | -42.029 | -70.737 | 44.126 | 24.821 | 10.899 | -11.1 | 0 | 193.04
23/03/2025 | 09:00 | 0 | 20.302 | -40.345 | 9.7322 | 24.051 | 0 | 47.912 | -81.83 | 47.95 | 24.253 | 23.813 | 0 | -28.276 | 24.2 | 9.9359 | -24.2 | 12.698 | 164.152 | 7.3742 | 7.3519 | 12.665 | 0 | 13.619 | 8.0311 | -47.21 | 113 | -63.86 | -63.709 | 18.859 | 0 | 26.4 | 9.7659 | 0.25 | -38.84 | -39.36 | -94.54 | 39.15 | 39.139 | 12.399 | 7.0237 | 58.135 | 59.912 | 17.178 | -45.01 | -44.264 | 6.4355 | 6.3487 | 0 | 71.4 | -6.2814 | -32.666 | -200.4 | -18.031 | -12.899 | -12.899 | 48.586 | 47.688 | -4.1842 | -67.102 | -23.409 | 5.9347 | 0 | 2.4957 | 230.9 | 41.627 | 41.352 | 0 | 161.15 | 40.977 | 0 | 0 | 76.892 | 0 | 19.229 | 36.27 | 69.08 | -100.99 | -100.06 | 164.05 | 164.2 | 0.1322 | -51.566 | -51.576 | 8.953 | -64.71 | 19.57 | 25.985 | 33.799 | 129 | -12.14 | 36.058 | 34.997 | 35.658 | 36.434 | 37.71 | -42.296 | -37.422 | -40.397 | 13.062 | 47.659 | 51.409 | 39.147 | 36.918 | -28.189 | -2.3863 | 64.548 | 64.471 | -142.69 |  | -17.164 | -78.699 | -78.699 | 23.266 | 46.298 | 62.007 | 67.987 | 46.26 | -9.76 | 50.544 | 140.5 | -29.92 | -30.129 | 107.03 | 54.21 | 143.01 | 140.97 | -71.619 | -70.036 | 181.31 | 149 | 143.19 | 146.12 | 67.948 | 51.765 | -26.307 | 0 | 26.534 | 0 | -26.158 | -24.522 | 0 | -2.3586 | -1.6652 | 158.26 | -79.818 | -80.882 | -20.456 | 0 | -15.179 | 113.9 | 12.119 | -53.877 | -35.913 | -34.981 | 8.5247 | -53.465 | -7.7017 | 21.769 | 0 | 0 | 19.32 | 19.677 | 17.384 | 101.81 | 100.64 | -142.67 | 72.924 | 72.603 | -97.738 | -93.041 | -45.723 | -38.349 | 13.565 | 0.845 | -8.5799 | 12.51 | -46.368 | 10.674 | -15.174 | 4.043 | 8.3545 | 22.36 | 95.431 | 99.76 | 14.09 | 81.318 | 30.1 | -11.657 | -1.6864 | 1.7584 | 1.6352 | 0.0638 | 0 | -16.123 | -28.064 | 25.041 | 43.948 | 99.461 | 60.209 | -142.78 | -18.9 | 30.614 | -37.336 | 10.815 | 0 | 0 | 12 | 176.43 | 175.92 | 285 | -282.8 | -490.28 | 495.07 | 488.07 | -167.53 | -166.47 | -53.918 | -47.195 | 77.962 | 77.9 | -119.89 | -120.36 | 26.71 | 26.644 | 35.058 | 35.513 | 132.58 | 132.25 | 51.799 | 52 | 21.739 | -62.56 | -369.55 | 83.939 | 83.827 | 21.299 | 19.399 | -29.899 | -30 | 1.2801 | 1.1858 | -483.38 | -8.6263 | 227.96 | 199.33 | 82.933 | -201.04 | 194.25 | -17.933 | -107.46 | -197.07 | 84.212 | 86.15 | 20.31 | -217.6 | 108.86 | -48.742 | 108.43 | -5.7473 | 30.955 | 33.279 | 5.8439 | 5.808 | -32.959 | 15.279 | 13.605 | -16.462 | -36.504 | -16.404 | 45.099 | 56.032 | 56.915 | 0 | 0 | 50.356 | 50.729 | 49.848 | 40.02 | -18.6 | 21.876 | 6.3099 | 8.6999 | -41.597 | 72.867 | 55.354 | -40.784 | -71.619 | 44.772 | 25.055 | 12.899 | -12.8 | 0 | 209.14
23/03/2025 | 09:30 | 0 | 20.798 | -41.355 | 10.23 | 24.704 | 0 | 48.573 | -87.704 | 50.32 | 25.307 | 24.88 | 2.22 | -31.361 | 26.399 | 10.763 | -26.399 | 12.772 | 177.496 | 7.9007 | 7.7304 | 12.375 | 0 | 14.514 | 7.2831 | -37.34 | 113 | -62.31 | -62.31 | 18.649 | -2.22 | 28.6 | 9.7659 | 0.25 | -39.529 | -39.209 | -89.849 | 39.889 | 39.77 | 12.562 | 7.0812 | 59.461 | 61.573 | 12.9 | -43 | -42.693 | 27.841 | 29.429 | 0 | 66.175 | -2.0938 | -9.1553 | -255.66 | -18.779 | -12.599 | -12.699 | 46.866 | 45.869 | -3.9655 | -67.102 | -40.986 | 5.9118 | 0 | 3.0194 | 286.9 | 54.475 | 54.353 | 0 | 150.28 | 40.977 | 0 | 0 | 79.876 | 0 | 21.329 | 38.139 | 70.44 | -90.014 | -91.086 | 154.32 | 155.83 | 1.9982 | -57.474 | -57.259 | 10.439 | -76.848 | 19.57 | 25.985 | 16.799 | 152.6 | -12.46 | 30.671 | 30.251 | 30.242 | 28.249 | 28.188 | -38.02 | -46.806 | -22.144 | 12.548 | 51.319 | 55.95 | 40.554 | 38.236 | -29.09 | -2.3863 | 76.768 | 76.512 | -176.75 |  | -17.551 | -80.8 | -80.4 | 23.376 | 49.227 | 67.643 | 71.502 | 48.7 | -11.39 | 53.703 | 140.5 | -29.85 | -30.229 | 110.6 | 54.15 | 177.21 | 173.14 | -53.864 | -51.49 | 215.73 | 180.2 | 173.08 | 175.05 | 71.887 | 56.322 | -27.172 | 0 | 6.2784 | 0 | -26.736 | -24.93 | 0 | -5.7526 | -4.5179 | 135.22 | -69.377 | -71.313 | -22.403 | 0 | -14.819 | 115.2 | 12.666 | -62.178 | -36.625 | -35.655 | 8.8491 | -54.182 | 15.51 | 22.732 | 0 | 0 | 19.182 | 19.002 | 17.936 | 90.426 | 89.924 | -102.31 | 54.117 | 53.972 | -61.673 | -54.761 | -46.068 | -38.789 | 13.87 | 0.845 | -8.5499 | 12.99 | -45.864 | 10.604 | -15 | 4.071 | 8.1897 | 18.209 | 52.315 | 61.671 | 16.67 | 76.382 | 29.299 | -10.419 | -1.1963 | 0 | 1.6938 | 0.0638 | 0 | -14.793 | -27.636 | 27.916 | 41.847 | 92.269 | 51.862 | -126.85 | -19.995 | 30.462 | -40.771 | 10.202 | 0 | 0 | 12 | 206.89 | 208.18 | 286.2 | -287.91 | -450.71 | 457.06 | 450.72 | -195.33 | -195.73 | -53.568 | -44.538 | 80.419 | 80.18 | -141.86 | -145.05 | 27.644 | 26.798 | 37.715 | 37.06 | 121.47 | 121.18 | 53.299 | 50.7 | 21.72 | -67.68 | -366.46 | 84.101 | 84.439 | 21.899 | 17.799 | -30.5 | -30.5 | 1.3649 | 1.0026 | -442.86 | 12.228 | 0 | 376.17 | 62.972 | -369.46 | 365.89 | -160.89 | 34.572 | -367.18 | 99.563 | 99.506 | 164.9 | 0 | -32.452 | -52.248 | 34.431 | -5.9313 | 30.955 | 33.36 | 5.795 | 5.788 | -32.08 | 15.119 | 13.778 | -16.023 | -38.847 | -16.2 | 46.5 | 58.479 | 55.891 | 0 | 0 | 50.917 | 51.969 | 52.072 | 39.32 | -17.899 | 21.411 | 6.5 | 8.6999 | -39.985 | 72.756 | 53.766 | -39.385 | -70.973 | 43.382 | 27.167 | 11.899 | -11.3 | 0 | 200.46
23/03/2025 | 10:00 | 0 | 21.345 | -42.939 | 10.982 | 25.32 | 0 | 49.963 | -92.958 | 51.005 | 25.941 | 25.393 | -4.44 | -30.223 | 24.2 | 10.763 | -24.2 | 12.965 | 186.128 | 8.2022 | 7.8293 | 12.644 | 0 | 14.434 | 7.1832 | -40.75 | 113 | -68.809 | -68.989 | 18.04 | 4.44 | 28.6 | 9.7659 | 0.25 | -52.259 | -52.11 | -80.019 | 53.04 | 52.799 | 12.483 | 7.0042 | 60.475 | 62.54 | 9.5428 | -40.857 | -39.878 | 16.703 | 21.616 | 0 | 66.711 | -2.6172 | -14.859 | -246.04 | -20.064 | -11.599 | -11.699 | 44.02 | 41.981 | -4.1547 | -67.102 | -38.389 | 6.3674 | 0 | 3.3704 | 275.15 | 58.229 | 57.924 | 0 | 164.55 | 40.977 | 0 | 0 | 82.221 | 0 | 22.309 | 39.799 | 72.51 | -107.69 | -105.95 | 166.68 | 168.6 | 0.9931 | -64.315 | -64.383 | 9.7282 | -80.182 | 19.57 | 25.985 | 16.5 | 161.39 | -12.89 | 29.739 | 28.173 | 29.881 | 28.208 | 29.323 | -21.669 | -49.988 | -20.816 | 13.329 | 57.509 | 58.369 | 42.429 | 39.994 | -30.139 | -2.2607 | 80.306 | 80.022 | -179.92 |  | -18.299 | -83.9 | -82.9 | 23.876 | 51.571 | 68.583 | 75.018 | 51.32 | -11.51 | 53.689 | 176.97 | -30.04 | -30.09 | 112.55 | 56.57 | 177.18 | 175.98 | -68.244 | -65.527 | 213.22 | 175.04 | 169.27 | 173.36 | 48.641 | 32.236 | -28.918 | 0 | -5.3532 | 0 | -27.117 | -24.794 | 28.925 | 2.5559 | 2.8495 | 41.52 | -58.353 | -59.655 | 2.1976 | 0 | -14.889 | 1 | 13.144 | -48.897 | -36.087 | -35.03 | 7.5687 | -30.68 | 18.669 | 22.608 | 0 | 0 | 19.218 | 19.427 | 17.679 | 108.67 | 109.01 | -156.4 | 68.639 | 69.523 | -105.68 | -104.07 | -49.144 | -46.919 | 13.164 | 0.9036 | -8.2899 | 14.17 | -50.76 | 10.673 | -14.869 | 4.149 | 8.2816 | 21.069 | 104.25 | 107.35 | 15.61 | 84.006 | 30.6 | -12.036 | -0.8912 | 0 | 1.7305 | 0.0638 | 0 | -15.843 | -30.787 | 25.692 | 47.141 | 100.28 | 59.051 | -146.42 | -20.683 | 32.804 | -42.761 | 10.344 | 0 | 0 | 12 | 212.28 | 209.45 | 281.2 | -278.69 | -449.24 | 452.56 | 450.53 | -199.66 | -200.04 | -49.178 | -39.512 | 77.057 | 75.892 | -141.86 | -145.05 | 25.974 | 25.799 | 36.69 | 36.069 | 119.38 | 120.3 | 52.299 | 51.799 | 21.679 | -70.48 | -375.95 | 86.657 | 86.433 | 23.6 | 18.799 | -31.6 | -31.7 | 1.3649 | 1.1404 | -443.97 | 29.036 | 0 | 371.29 | 59.662 | -372.78 | 369.81 | -165.1 | 31.822 | -366.4 | 95.686 | 98.084 | 169.35 | 0 | -33.432 | -49.438 | 32.061 | -5.1924 | 30.955 | 33.68 | 5.69 | 5.702 | -32.24 | 14.72 | 13.799 | -15.849 | -36.974 | -15.819 | 45.799 | 57.742 | 56.986 | 0 | 0 | 50.062 | 50.621 | 50.63 | 39.16 | -17.7 | 20.14 | 6.8299 | 8.6999 | -35.781 | 69.462 | 49.071 | -35.197 | -67.909 | 38.654 | 29.443 | 12.899 | -12 | 0 | 207.89
23/03/2025 | 10:30 | 0 | 21.916 | -43.97 | 11.414 | 26.181 | 0 | 52.294 | -95.17 | 53.025 | 26.779 | 26.31 | -4.44 | -30.065 | 26.399 | 10.763 | -26.399 | 12.923 | 194.56 | 8.0205 | 8.654 | 14.23 | 0 | 15.362 | 7.1055 | -44.76 | 113 | -72.11 | -71.75 | 18.644 | 4.44 | 28.6 | 9.7659 | 0.25 | -54 | -54.849 | -80.29 | 55.299 | 54.74 | 13.076 | 6.704 | 61.596 | 64.362 | 9.7068 | -41.125 | -40.496 | 27.832 | 31.324 | 0 | 64.97 | -3.1407 | -18.847 | -249.3 | -19.57 | -11.999 | -11.999 | 43.855 | 43.48 | -4.3788 | -67.102 | -38.554 | 6.8209 | 0 | 3.3274 | 276.7 | 60.64 | 60.579 | 0 | 158.61 | 40.977 | 0 | 0 | 84.127 | 0 | 22.579 | 41.549 | 74.29 | -113.85 | -113.32 | 175.45 | 176.44 | 0.037 | -64.647 | -65.301 | 10.652 | -75.082 | 19.57 | 25.985 | 28 | 152.5 | -13.17 | 33.09 | 32.753 | 33.289 | 34.571 | 36.318 | -21.285 | -55.281 | -22.904 | 13.749 | 74.4 | 49.34 | 43.835 | 41.313 | -31.17 | -2.2607 | 75.48 | 74.891 | -169.06 |  | -18.966 | -83.8 | -82.699 | 24.277 | 53.329 | 68.583 | 77.362 | 52.93 | -11.05 | 54.121 | 177.62 | -29.78 | -30.04 | 114.37 | 58.92 | 165.67 | 164.21 | -78.183 | -75.909 | 205.66 | 167.42 | 162.76 | 165.4 | 56.51 | 35.048 | -30.239 | 0 | -51.233 | 0 | -27.536 | -24.911 | 23.353 | -23.123 | -22.004 | 132.15 | -75.667 | -76.496 | -5.0362 | 0 | -15.729 | 96.3 | 13.471 | -98.941 | -36.013 | -35.672 | 8.6247 | -34.968 | -5.6383 | 22.483 | 0 | 0 | 18.363 | 18.267 | 17.616 | 114.54 | 115.37 | -161.59 | 81.449 | 79.911 | -107.87 | -103.75 | -51.803 | -47.569 | 13.47 | 0.8804 | -8.8799 | 13.85 | -52.52 | 10.552 | -14.866 | 4.1259 | 8.1597 | 19.36 | 107.13 | 110.44 | 15.61 | 82.294 | 28.799 | -13.104 | -0.4859 | 0 | 1.8015 | 0.0638 | 0 | -15.496 | -31.731 | 23.89 | 49.158 | 100.48 | 60.016 | -144.83 | -21.657 | 33.9 | -45.723 | 9.0741 | 0.4297 | 0 | 10 | 211.63 | 212.75 | 286.2 | -286.01 | -459.54 | 462.64 | 459.87 | -197.68 | -197.86 | -50.828 | -40.596 | 77.566 | 78.218 | -141.86 | -145.05 | 25.81 | 25.084 | 37.338 | 37.73 | 123.11 | 122.81 | 51.2 | 52.099 | 21.801 | -72.4 | -371.55 | 84.165 | 83.947 | 23 | 18.6 | -31.6 | -31.7 | 1.2929 | 1.1404 | -454.29 | 60.39 | 0 | 369.02 | 58.416 | -361.34 | 369.98 | -154.27 | 31.715 | -356.78 | 100.59 | 98.378 | 161.5 | 0 | -31.909 | -23.107 | 30.764 | -5.7198 | 30.955 | 33.119 | 6.1119 | 6.1079 | -32.56 | 14.319 | 13.7 | -15.761 | -37.499 | -16.142 | 45.299 | 54.662 | 54.037 | 0 | 0 | 51.048 | 51.489 | 50.935 | 39.45 | -17.6 | 20.589 | 7.0899 | 8.6999 | -39.199 | 71.54 | 50.45 | -38.825 | -70.968 | 40.655 | 29.548 | 11.699 | -12 | 0 | 215.05
23/03/2025 | 11:00 | 0 | 22.009 | -43.97 | 11.57 | 27.019 | 0 | 53.471 | -96.936 | 54.135 | 27.661 | 26.997 | -2.22 | -32.038 | 28.6 | 11.592 | -26.399 | 13.047 | 197.242 | 8.3096 | 8.6734 | 14.126 | 0 | 15.363 | 7.6372 | -45.71 | 113 | -73.019 | -73.069 | 19.248 | 4.44 | 30.8 | 9.7659 | 0.25 | -53.419 | -53.59 | -84.36 | 53.56 | 54.11 | 12.75 | 6.9949 | 62.891 | 65.139 | 9.856 | -38.044 | -36.827 | 9.513 | 9.1279 | 0 | 71.266 | -5.758 | -30.75 | -233.88 | -18.459 | -12.999 | -12.999 | 40.978 | 40.644 | -4.9549 | -67.102 | -37.112 | 7.2451 | 3.513 | 3.5396 | 263.64 | 66.011 | 65.675 | 0 | 157.37 | 40.977 | 0 | 0 | 84.995 | 0 | 22.719 | 42.54 | 75.01 | -115.46 | -115.86 | 173.77 | 176.41 | 0.0254 | -66.506 | -65.866 | 10.757 | -77.374 | 19.57 | 25.985 | 27.5 | 156.39 | -13.409 | 34.001 | 32.374 | 33.885 | 38.411 | 39.191 | -23.282 | -58.744 | -22.777 | 13.919 | 73.949 | 49.04 | 44.304 | 41.752 | -31.109 | -2.2607 | 77.993 | 77.634 | -172.54 |  | -18.838 | -83.9 | -85.099 | 23.908 | 55.087 | 70.931 | 79.705 | 54.69 | -11.74 | 54.283 | 169.43 | -30.17 | -30.309 | 116.87 | 60.08 | 171.39 | 168.14 | -77.866 | -76.136 | 210.67 | 173.78 | 168.06 | 172.24 | 54.248 | 37.014 | -29.339 | 0 | -53.243 | 0 | -27.283 | -24.896 | 22.507 | -29.034 | -26.572 | 155.19 | -72.513 | -73.03 | -3.3482 | 14.479 | -14.469 | 89.2 | 13.76 | -111.56 | -36.423 | -35.863 | 9.6087 | -36.978 | 0 | 22.367 | 0 | 0 | 18.409 | 18.462 | 17.726 | 116.04 | 116.21 | -164.6 | 79.712 | 80.104 | -110.71 | -107.33 | -51.239 | -48.509 | 13.777 | 0.845 | -8.3999 | 14.1 | -51.401 | 10.666 | -14.725 | 4.1599 | 8.3802 | 19.04 | 109.86 | 111.68 | 15.61 | 81.47 | 29.399 | -13.62 | -0.525 | 0 | 1.8091 | 0.0638 | 0 | -16.183 | -32.496 | 18.95 | 50.755 | 100.57 | 59.619 | -145.8 | -21.938 | 34.696 | -46.503 | 9.7821 | 0.6543 | 0.3481 | 11 | 210.66 | 212.08 | 281.2 | -281.62 | -450.46 | 452.61 | 450.65 | -198.74 | -197.41 | -50.439 | -41.348 | 79.375 | 79.245 | -141.86 | -145.05 | 26.095 | 25.095 | 37.682 | 38.181 | 121.8 | 121.48 | 50.599 | 51.299 | 21.72 | -74.239 | -371.48 | 85.73 | 85.512 | 23 | 18.6 | -31.1 | -31.1 | 1.2929 | 1.1404 | -447.92 | 67.992 | 0 | 380.61 | 53.112 | -372.32 | 372.54 | -159.35 | 32.657 | -360.51 | 98.611 | 98.282 | 162.34 | 0 | -32.869 | -31.548 | 31.968 | -5.6401 | 30.955 | 32.959 | 6.103 | 6.144 | -31.76 | 14.56 | 13.904 | -15.849 | -37.441 | -15.907 | 45.299 | 55.813 | 54.852 | 0 | 0 | 52.527 | 52.369 | 51.603 | 39.46 | -17.799 | 20.314 | 7.3099 | 8.6999 | -36.6 | 72.894 | 51.727 | -35.858 | -71.126 | 40.296 | 30.121 | 10.699 | -11.199 | 0 | 215.62
23/03/2025 | 11:30 | 0 | 22.273 | -44.894 | 12.03 | 27.246 | 0 | 54.291 | -99.014 | 56.334 | 28.579 | 27.783 | -4.44 | -33.034 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 13.37 | 201.42 | 8.3743 | 8.6127 | 13.974 | 0 | 15.001 | 7.7826 | -45.41 | 113 | -73.459 | -74.209 | 19.314 | 4.44 | 30.8 | 9.7659 | 0.25 | -56.029 | -56.319 | -78.779 | 57.9 | 58.229 | 12.389 | 6.9654 | 64.843 | 67.013 | 11.228 | -42.866 | -42.496 | 26.982 | 28.044 | 0 | 69.926 | -2.6172 | -12.959 | -270.2 | -19.332 | -12.299 | -12.399 | 46.447 | 45.901 | -4.6995 | -67.102 | -41.938 | 7.0644 | 5.504 | 3.7608 | 299.78 | 69.765 | 69.704 | 0 | 165.78 | 40.977 | 0 | 0 | 86.003 | 0 | 23.93 | 43 | 76.01 | -116.53 | -115.73 | 175.79 | 176.7 | 0.0254 | -69.595 | -69.287 | 10.096 | -81.697 | 19.57 | 25.985 | 18.6 | 163.3 | -13.619 | 30.762 | 30.239 | 31.315 | 32.905 | 34.198 | -23.288 | -59.561 | -18.008 | 13.917 | 74.16 | 49.299 | 44.772 | 42.631 | -31.59 | -2.2607 | 82.005 | 80.798 | -182.69 |  | -19.1 | -84.5 | -85.099 | 23.936 | 55.673 | 70.931 | 80.877 | 55.25 | -11.62 | 55.377 | 178.66 | -30.17 | -30.399 | 117.93 | 59.8 | 181.45 | 177.8 | -75.091 | -74.727 | 219.25 | 180.8 | 176.16 | 178.82 | 54.553 | 36.618 | -29.901 | 0 | -78.595 | 0 | -27.189 | -24.968 | 23.997 | -37.231 | -34.302 | 161.33 | -73.299 | -73.737 | -3.5154 | 0 | -6.0799 | 127.2 | 14.059 | -128.96 | -35.674 | -34.628 | 5.6788 | -37.506 | 0 | 22.682 | 0 | 0 | 18.08 | 19.135 | 18.043 | 116.88 | 117.55 | -155.56 | 77.636 | 78.251 | -103.78 | -104.37 | -48.309 | -47.269 | 13.565 | 0.9403 | -8.5299 | 14.93 | -50.596 | 10.667 | -14.725 | 4.1129 | 8.3587 | 21.36 | 104.57 | 107.81 | 15.75 | 85.581 | 27.399 | -13.927 | -0.1205 | 0 | 1.8374 | 0.0638 | 0 | -14.269 | -33.72 | 25.577 | 53.108 | 103.27 | 60.92 | -152.24 | -22.204 | 35.492 | -48.42 | 9.9076 | 0.9864 | 0.6328 | 11 | 206.14 | 205.99 | 282.89 | -281.63 | -447.12 | 449.42 | 448.35 | -197.41 | -196.84 | -49.612 | -40.002 | 81.029 | 79.979 | -141.86 | -145.05 | 25.008 | 24.887 | 38.372 | 37.303 | 123.66 | 123.43 | 49 | 48.9 | 21.987 | -75.279 | -365.83 | 83.183 | 82.554 | 22.899 | 18.799 | -30.5 | -30.5 | 1.2929 | 1.0454 | -439.42 | 96.491 | 0 | 372.89 | 41.395 | -359.45 | 370.55 | -155.81 | 34.319 | -360.36 | 97.813 | 100.69 | 157.2 | 0 | -34.513 | -33.523 | 33.98 | -5.7994 | 30.955 | 33.2 | 6.3839 | 6.353 | -32.24 | 14.88 | 13.994 | -14.882 | -36.034 | -16.377 | 43.2 | 52.407 | 51.448 | 0 | 0 | 52.765 | 50.861 | 51.84 | 38.65 | -17.1 | 20.208 | 7.4199 | 8.6999 | -37.336 | 72.442 | 50.821 | -36.939 | -70.27 | 39.169 | 30.819 | 10.699 | -11 | 0 | 220.05
23/03/2025 | 12:00 | 0 | 22.76 | -45.608 | 12.228 | 27.973 | 0 | 54.965 | -99.113 | 56.923 | 28.879 | 28.079 | -6.6599 | -34.06 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 13.434 | 203.34 | 8.825 | 8.8418 | 14.268 | 0 | 14.975 | 7.5269 | -44.53 | 113 | -74.919 | -75.58 | 19.196 | 6.6599 | 33 | 9.7659 | 0.25 | -55.81 | -55.74 | -86.169 | 56.08 | 56.569 | 12.573 | 6.8259 | 65.748 | 68.21 | 14.102 | -39.919 | -39.496 | 7.3581 | 6.8093 | 0 | 75.553 | -5.758 | -30.619 | -257.55 | -17.383 | -13.599 | -13.499 | 42.672 | 42.349 | -5.1237 | -67.102 | -39.6 | 7.1483 | 5.8833 | 4.0508 | 287.08 | 74.007 | 73.885 | 0 | 159.66 | 40.977 | 0 | 0 | 87.001 | 0 | 23.659 | 44.88 | 76.58 | -118.01 | -117.87 | 177.82 | 179.92 | 0.0254 | -71.117 | -71.174 | 10.834 | -80.85 | 19.57 | 25.985 | 23.899 | 160.89 | -13.68 | 31.936 | 31.281 | 32.008 | 37.367 | 38.274 | -18.1 | -61.643 | -20.469 | 14.422 | 76.33 | 50.63 | 46.179 | 43.51 | -32.25 | -2.2607 | 80.918 | 80.03 | -180.19 |  | -19.698 | -87.9 | -87 | 24.463 | 56.259 | 69.052 | 82.049 | 55.81 | -10.85 | 54.702 | 177.95 | -30.21 | -30.729 | 119.18 | 60.01 | 178.25 | 175.34 | -79.943 | -77.509 | 216.38 | 176.93 | 171.35 | 175.85 | 47.865 | 27.083 | -30.432 | 0 | -101.37 | 0 | -26.507 | -24.634 | 35.583 | -44.098 | -40.012 | 141.37 | -71.212 | -71.701 | 7.0915 | 0 | -9.3599 | 108.2 | 14.477 | -141.3 | -37.369 | -36.497 | 7.2852 | -27.153 | 0 | 24.143 | 0 | 0 | 18.929 | 18.597 | 18.209 | 119.06 | 119.73 | -157.4 | 81.733 | 81.786 | -104.56 | -101.22 | -51.246 | -46.869 | 13.623 | 0.9036 | -8.5299 | 13.4 | -52.632 | 10.31 | -14.585 | 4.089 | 7.8015 | 20.51 | 103.4 | 105.95 | 16.18 | 84.509 | 28.399 | -13.94 | 0.2927 | 0 | 1.8873 | 0.0638 | 0 | -14.541 | -34.109 | 24.312 | 53.612 | 101.47 | 60.744 | -148.54 | -22.523 | 36.279 | -49.088 | 10.365 | 1.1816 | 0.8543 | 11 | 204.54 | 201.13 | 283.3 | -281.51 | -438.7 | 443.91 | 440.84 | -194.14 | -191.85 | -50.556 | -40.626 | 79.762 | 79.463 | -141.86 | -136.95 | 23.832 | 23.392 | 38.95 | 38.819 | 122.79 | 122.48 | 47.799 | 48 | 21.761 | -77.36 | -362.61 | 80.24 | 80.014 | 23 | 16.5 | -29.7 | -29.399 | 1.3784 | 1.1494 | -434.96 | 118.21 | 0 | 361.53 | 27.858 | -358.9 | 362.25 | -153.9 | 34.362 | -355.22 | 100.83 | 98.019 | 157.22 | 0 | -33.343 | -34.261 | 34.403 | -5.4039 | 30.955 | 31.76 | 6.234 | 6.222 | -30.959 | 14.319 | 13.727 | -14.882 | -35.274 | -16.728 | 44 | 52.801 | 52.985 | 0 | 0 | 52.638 | 51.614 | 53.333 | 38.74 | -16.799 | 19.659 | 7.6099 | 8.6999 | -37.569 | 72.678 | 51.178 | -37.521 | -71.484 | 39.477 | 31.091 | 10.899 | -9.8 | 0 | 215.99
23/03/2025 | 12:30 | 0 | 22.238 | -44.905 | 12.363 | 28.102 | 0 | 56.145 | -103.07 | 56.749 | 28.841 | 28.39 | -8.88 | -33.338 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 12.69 | 208.94 | 8.4013 | 7.9114 | 13.631 | 0 | 12.353 | 7.5294 | -38.89 | 113 | -74.55 | -74.4 | 19.346 | 8.88 | 30.8 | 9.7659 | 0.25 | -55.509 | -56.069 | -81.94 | 56.49 | 57.74 | 12.559 | 6.7031 | 65.333 | 68.341 | 14.647 | -41.929 | -42.819 | 29.524 | 29.864 | 0 | 72.471 | -2.0938 | -17.63 | -287.26 | -17.987 | -12.999 | -13.099 | 47.314 | 46.94 | -4.8951 | -67.102 | -43.983 | 7.2515 | 5.8333 | 3.7562 | 319.28 | 77.974 | 77.669 | 0 | 150.47 | 40.977 | 0 | 0 | 90.105 | 0 | 24.85 | 45.81 | 78.099 | -119.08 | -119.61 | 175.65 | 176.4 | 0.0254 | -73.563 | -73.625 | 11.102 | -83.976 | 19.57 | 25.985 | 16.1 | 171.69 | -14.25 | 30.411 | 29.302 | 29.925 | 35.885 | 36.903 | -20.183 | -66.698 | -15.364 | 14.255 | 79.569 | 52.759 | 46.882 | 43.949 | -33.349 | -2.2607 | 83.66 | 85.105 | -188.8 |  | -20.241 | -90.199 | -88.3 | 24.743 | 56.845 | 72.809 | 82.049 | 56.37 | -11.54 | 54.729 | 180.51 | -29.52 | -29.79 | 120.37 | 61.46 | 189.85 | 187.29 | -77.239 | -75.654 | 223.55 | 186.77 | 180.79 | 183.98 | 23.147 | 3.3514 | -31.746 | 0 | -149.75 | 0 | -27.109 | -24.873 | 30.999 | -47.805 | -43.876 | 61.487 | -60.822 | -61.378 | 29.795 | 15.339 | -15.409 | 1 | 14.597 | -149.88 | -36.577 | -35.387 | 5.0733 | -3.7542 | -9.123 | 24.592 | 0 | 0 | 20.108 | 19.465 | 18.672 | 121.4 | 120.23 | -140.49 | 78.156 | 77.749 | -90.993 | -84.363 | -50.33 | -44.119 | 13.846 | 0.9036 | -8.3999 | 13.56 | -50.405 | 10.277 | -14.585 | 4.089 | 7.9325 | 19.37 | 86.422 | 89.556 | 15.37 | 83.222 | 29.799 | -14.205 | 0.0476 | 0 | 1.8795 | 0.0638 | 0 | -14.307 | -34.827 | 27.538 | 53.696 | 105.69 | 62.783 | -152.09 | -22.75 | 35.717 | -48.711 | 10.041 | 1.4258 | 1.0652 | 12.143 | 201.89 | 202.17 | 286.2 | -283.82 | -424.37 | 427.2 | 424.48 | -189.65 | -186.22 | -47.601 | -39.326 | 79.965 | 80.097 | -137.47 | -136.95 | 26.095 | 26.634 | 38.108 | 37.534 | 115.12 | 114.33 | 50.7 | 51.099 | 22.047 | -77.839 | -367.24 | 86.244 | 86.023 | 23.6 | 17 | -31.6 | -31.7 | 1.2651 | 1.1494 | -420.51 | 165.18 | 0 | 381.94 | 10.346 | -369.96 | 368.44 | -166.06 | 35.305 | -371.6 | 97.311 | 99.774 | 162.92 | 0 | -36.958 | -36.375 | 36.784 | -4.7722 | 30.955 | 32.639 | 6.236 | 6.1669 | -32.08 | 15.119 | 13.512 | -16.054 | -34.218 | -17.079 | 43.9 | 54.848 | 54.228 | 0 | 0 | 52.793 | 51.735 | 52.131 | 39.96 | -17.899 | 19.028 | 7.71 | 8.6999 | -32.619 | 69.579 | 49.389 | -32.281 | -68.574 | 37.03 | 30.328 | 11.1 | -11.1 | 0 | 208.02
23/03/2025 | 13:00 | 0 | 21.942 | -43.759 | 12.464 | 28.07 | 0 | 55.613 | -101.57 | 56.599 | 28.679 | 28.184 | -4.44 | -32.687 | 26.399 | 10.763 | -26.399 | 13.346 | 206.72 | 7.9859 | 8.3 | 13.444 | 0 | 12.714 | 7.0577 | -35.84 | 113 | -73.22 | -73.43 | 20.452 | 4.44 | 30.8 | 9.7659 | 0.25 | -55.169 | -55.45 | -79.739 | 55.869 | 55.83 | 12.384 | 6.9402 | 64.159 | 66.701 | 13.062 | -41.795 | -43.097 | 28.843 | 29.923 | 0 | 70.596 | -2.0938 | -10.624 | -284.73 | -16.311 | -13.799 | -13.799 | 46.158 | 45.687 | -4.6582 | -67.102 | -42.801 | 7.3406 | 5.4791 | 3.7284 | 314.03 | 80.385 | 80.294 | 0 | 145.49 | 40.977 | 0 | 0 | 90.185 | 0 | 24.62 | 46.029 | 78.099 | -118.01 | -118.54 | 178.32 | 180.27 | 5.4579 | -74.589 | -74.154 | 11.923 | -81.739 | 19.57 | 25.985 | 25.2 | 163.8 | -13.789 | 32.585 | 31.923 | 32.719 | 39.628 | 40.418 | -14.313 | -69.554 | -15.567 | 14.506 | 77.099 | 51.13 | 46.179 | 43.949 | -33.079 | -2.2607 | 82.352 | 82.376 | -179.32 |  | -20.007 | -89.8 | -88.699 | 25.842 | 57.431 | 72.34 | 83.221 | 56.98 | -11.6 | 54.067 | 177.15 | -27.55 | -27.92 | 117.28 | 62.13 | 178.18 | 176.03 | -79.794 | -78.099 | 217.66 | 178.23 | 174.71 | 179.25 | 34.911 | 18.652 | -29.869 | 0 | -179.28 | 0 | -27.174 | -24.541 | 44.682 | -59.63 | -54.602 | 133.69 | -72.344 | -73.273 | 21.644 | 0 | -12.199 | 81.2 | 14.691 | -173.45 | -36.884 | -36.163 | 6.5692 | -14.854 | -8.7108 | 23.928 | 0 | 0 | 18.899 | 18.926 | 18.109 | 119.22 | 120.23 | -134.63 | 82.808 | 81.576 | -87.314 | -85.575 | -46.075 | -44.889 | 13.472 | 0.9036 | -8.4999 | 14.78 | -47.614 | 10.277 | -14.585 | 4.089 | 7.9325 | 20.59 | 85.19 | 89.334 | 15.96 | 83.371 | 28.5 | -13.18 | -0.101 | 0 | 1.8835 | 0.0638 | 0 | -14.307 | -33.501 | 26.878 | 51.763 | 101.57 | 60.44 | -146.61 | -22.75 | 35.037 | -49.234 | 10.453 | 1.4941 | 1.118 | 12 | 193.22 | 194.17 | 285.39 | -283.98 | -412.34 | 413.93 | 410.16 | -184.97 | -183 | -50.21 | -41.6 | 79.716 | 78.509 | -137.47 | -136.95 | 25.128 | 24.238 | 38.295 | 38.322 | 113.83 | 114.23 | 49.599 | 49.599 | 21.782 | -76.559 | -365.35 | 81.605 | 81.385 | 22.399 | 17.7 | -31 | -30.5 | 1.2651 | 1.0417 | -409.1 | 199.5 | 0 | 379.92 | -5.4516 | -368.34 | 366.94 | -161.68 | 36.619 | -363.23 | 94.88 | 97.111 | 163.64 | 0 | -36.364 | -35.056 | 35.695 | -5.5632 | 30.955 | 31.6 | 6.15 | 6.131 | -30.639 | 16.159 | 13.223 | -17.079 | -34.541 | -16.786 | 43.9 | 53.971 | 53.779 | 0 | 0 | 51.144 | 49.257 | 52.026 | 39.62 | -17.799 | 19.769 | 7.0999 | 8.6999 | -38.436 | 72.066 | 50.995 | -37.697 | -70.481 | 40.009 | 29.379 | 10.8 | -10.899 | 0 | 210.12
23/03/2025 | 13:30 | 0 | 21.464 | -42.831 | 12.464 | 28.062 | 0 | 56.278 | -101.95 | 55.715 | 28.187 | 27.54 | -2.22 | -31.97 | 26.399 | 9.9359 | -26.399 | 13.662 | 207.76 | 7.595 | 7.6154 | 13.008 | 0 | 12.714 | 7.0577 | -29.24 | 113 | -71.819 | -71.809 | 20.207 | 2.22 | 30.8 | 9.7659 | 0.25 | -54.159 | -54.189 | -81.08 | 54.709 | 54.68 | 12.11 | 6.9586 | 63.799 | 66.412 | 12.657 | -43.134 | -41.913 | 28.742 | 27.437 | 0 | 69.524 | -1.5703 | -9.2728 | -282.47 | -17.093 | -13.099 | -12.999 | 45.985 | 45.629 | -4.6667 | -67.102 | -42.053 | 7.7431 | 5.3139 | 3.6885 | 314.67 | 82.399 | 83.01 | 0 | 135.01 | 40.977 | 0 | 0 | 90.833 | 0 | 24.29 | 46.06 | 78.37 | -118.27 | -118.27 | 177.49 | 177.23 | 9.5458 | -74.518 | -74.081 | 11.513 | -82.406 | 19.57 | 25.985 | 23.7 | 164.69 | -13.979 | 31.951 | 31.757 | 32.031 | 40.681 | 40.647 | -16.238 | -69.956 | -15.64 | 14.32 | 76.19 | 50.529 | 47.116 | 44.535 | -33.159 | -2.2607 | 82.634 | 81.445 | -180.41 |  | -20.325 | -90.099 | -90.4 | 26.661 | 56.845 | 70.931 | 83.221 | 56.39 | -11.19 | 52.947 | 179.45 | -27.89 | -28.01 | 117.28 | 61.67 | 178.32 | 177.34 | -80.143 | -78.954 | 218.41 | 181.04 | 174.6 | 177.75 | 14.153 | -3.4293 | -31.417 | 0 | -208.56 | 0 | -25.986 | -23.897 | 62.775 | -50.987 | -47.245 | 44.591 | -62.048 | -63.088 | 37.868 | 15.699 | -7.0499 | 1 | 14.682 | -157.2 | -36.608 | -35.412 | 7.1411 | 5.2336 | -24.159 | 23.471 | 0 | 0 | 18.568 | 18.832 | 17.99 | 119.39 | 119.73 | -129.44 | 82.562 | 82.463 | -82.86 | -78.076 | -48.287 | -43.429 | 13.472 | 0.8341 | -8.3899 | 13.84 | -47.996 | 10.297 | -14.803 | 4.091 | 8.1828 | 20.03 | 78.963 | 83.841 | 16.27 | 81.867 | 30 | -13.406 | -0.1822 | 0 | 1.8356 | 0.0638 | 0 | -14.716 | -33.099 | 26.624 | 51.427 | 99.853 | 59.576 | -143.41 | -22.681 | 34.519 | -48.043 | 10.453 | 1.123 | 0.6961 | 11.667 | 188.72 | 189.28 | 275.7 | -276.94 | -395.94 | 398 | 397.75 | -182.74 | -180.17 | -50.626 | -41.78 | 79.9 | 79.02 | -127.88 | -128.85 | 21.602 | 20.833 | 36.207 | 36.522 | 115.16 | 114.93 | 46.2 | 46.2 | 21.944 | -74.08 | -355.77 | 77.478 | 78.047 | 22.399 | 17.7 | -28.2 | -28.299 | 1.3633 | 1.0417 | -392.13 | 225.74 | 0 | 371.11 | -16.559 | -366.26 | 359.94 | -152.11 | 37.861 | -358.92 | 98.144 | 96.615 | 158.12 | 0 | -37.9 | -37.618 | 38.045 | -5.2199 | 30.955 | 31.92 | 6.2199 | 6.222 | -30.959 | 13.52 | 13.603 | -14.18 | -33.983 | -16.67 | 43.099 | 49.097 | 48.707 | 0 | 0 | 51.888 | 49.984 | 52.186 | 39.56 | -16.7 | 20.126 | 7.4099 | 8.6999 | -38.407 | 71.419 | 51.863 | -38.032 | -70.887 | 40.801 | 29.726 | 10 | -10 | 0 | 201.04
23/03/2025 | 14:00 | 0 | 20.832 | -41.912 | 12.074 | 28.375 | 0 | 56.081 | -95.895 | 54.852 | 27.759 | 26.832 | 0 | -31.578 | 26.399 | 9.9359 | -26.399 | 13.502 | 193.778 | 7.2077 | 6.9696 | 11.842 | 0 | 12.714 | 7.0577 | -25.47 | 113 | -68.489 | -68.51 | 19.769 | 0 | 30.8 | 9.7659 | 0.25 | -56.029 | -56.189 | -71.519 | 56.409 | 56.74 | 11.902 | 7.2642 | 63.145 | 65.531 | 10.28 | -35.365 | -34.771 | 8.582 | 8.6599 | 0 | 71.936 | -7.3283 | -38.739 | -223.53 | -20.068 | -11.999 | -11.999 | 37.696 | 37.834 | -5.0722 | -67.102 | -33.046 | 8.0866 | 1.6562 | 3.3722 | 253.21 | 84.444 | 84.444 | 0 | 122.23 | 40.977 | 0 | 0 | 89.845 | 0 | 23.799 | 46.59 | 77.5 | -121.49 | -122.16 | 177.61 | 178.26 | 3.3515 | -70.94 | -71.008 | 10.047 | -76.263 | 19.57 | 25.985 | 36 | 153.5 | -14.439 | 37.274 | 36.442 | 36.573 | 48.187 | 49.132 | -16.792 | -68.933 | -25.318 | 14.5 | 73.3 | 48.599 | 47.116 | 44.535 | -33.479 | -2.2607 | 77.221 | 76.046 | -162.8 |  | -20.299 | -89.199 | -90.099 | 25.331 | 56.845 | 69.052 | 82.049 | 56.39 | -10.14 | 53.716 | 163.57 | -27.87 | -28.159 | 116.08 | 61.69 | 164.92 | 160.7 | -87.213 | -84.627 | 203.2 | 166.44 | 161.72 | 163.12 | 36.828 | 17.497 | -30.695 | 0 | -182.87 | 0 | -25.169 | -24.029 | 37.791 | -58.866 | -55.252 | 172.09 | -74.157 | -75.558 | 14.939 | 0 | -15.069 | 117.7 | 14.409 | -172.41 | -34.929 | -34.281 | 3.4454 | -17.151 | -41.496 | 23.853 | 0 | 0 | 19.205 | 19.322 | 18.47 | 123.75 | 123.75 | -160.08 | 88.293 | 88.402 | -109.52 | -103.85 | -51.034 | -48.189 | 13.565 | 0.845 | -8.5799 | 14.54 | -52.406 | 10.461 | -14.803 | 4.0329 | 8.0653 | 20.569 | 107.77 | 110.79 | 15.77 | 83.94 | 30.2 | -12.644 | -0.1294 | 0 | 1.7744 | 0.0638 | 0 | -13.971 | -32.077 | 28.539 | 49.662 | 98.246 | 59.773 | -143.95 | -22.626 | 34.119 | -48.76 | 10.482 | 0.6348 | 0.2531 | 12 | 206.22 | 205.5 | 279.1 | -279.95 | -394.18 | 397.47 | 393.71 | -194.01 | -194.87 | -37.493 | -27.979 | 81.168 | 78.971 | -127.88 | -128.85 | 21.843 | 21.679 | 35.189 | 35.219 | 115.7 | 115.37 | 49.099 | 49.7 | 21.904 | -71.04 | -371.42 | 87.071 | 87.176 | 22.399 | 18.799 | -28.799 | -28.899 | 1.3086 | 1.152 | -386.5 | 200.72 | 0 | 409.08 | -25.201 | -404.98 | 398.02 | -175.93 | 45.965 | -395.74 | 105.23 | 104.33 | 182.94 | 0 | -45.672 | -45.22 | 46.147 | -5.9835 | 30.955 | 32.72 | 6.492 | 6.4879 | -32 | 14.88 | 13.54 | -15.73 | -31.993 | -17.195 | 40.599 | 51.327 | 51.216 | 0 | 0 | 52.202 | 49.219 | 52.631 | 39.01 | -18.1 | 20.46 | 7.3699 | 8.6999 | -28.575 | 60.769 | 38.091 | -28.343 | -59.617 | 27.26 | 31.489 | 11.5 | -11.399 | 0 | 201.84
23/03/2025 | 14:30 | 0 | 20.635 | -41.279 | 11.872 | 28.507 | 0 | 56.416 | -96.864 | 54.205 | 27.227 | 26.602 | 0 | -30.665 | 24.2 | 9.1079 | -24.2 | 13.4 | 195.186 | 7.1813 | 6.9881 | 11.848 | 0 | 12.714 | 7.0577 | -23.52 | 113 | -67.099 | -67.389 | 19.751 | -2.22 | 28.6 | 9.7659 | 0.25 | -58.9 | -59.119 | -65.11 | 59.659 | 59.88 | 12.046 | 7.0857 | 61.796 | 64.438 | 9.8006 | -39.517 | -39.392 | 27.669 | 29.699 | 0 | 67.381 | -3.6641 | -21.442 | -245.22 | -19.758 | -12.399 | -12.399 | 43.088 | 42.069 | -4.4252 | -67.102 | -37.456 | 6.606 | 1.6124 | 3.1502 | 272.64 | 82.552 | 82.43 | 0 | 129.87 | 40.977 | 0 | 0 | 83.309 | 19.1 | 17.489 | 58.319 | 72.87 | -120.42 | -120.42 | 176.05 | 177.14 | 0.2783 | -71.754 | -71.758 | 10.458 | -78.227 | 19.57 | 25.985 | 28.299 | 157.69 | -14.199 | 35.413 | 33.679 | 34.792 | 48.064 | 49.736 | -26.169 | -66.436 | -24.699 | 14.226 | 77.099 | 51.119 | 46.882 | 44.535 | -33.389 | -2.1351 | 77.767 | 76.995 | -169.75 |  | -20.292 | -90.699 | -90 | 24.392 | 56.259 | 67.643 | 82.049 | 56.32 | -10.25 | 53.905 | 160.87 | -26.8 | -26.959 | 113.25 | 60.78 | 167.87 | 165.41 | -83.049 | -82.8 | 207.7 | 169.38 | 163.46 | 166.71 | 38.193 | 20.296 | -30.875 | 0 | -176.45 | 0 | -25.033 | -23.44 | 39.193 | -55.541 | -52.938 | 147.51 | -71.489 | -72.167 | 14.939 | 16.01 | -10.219 | 96.3 | 14.277 | -165.33 | -34.556 | -33.939 | 3.4071 | -19.811 | -18.591 | 23.421 | 0 | 0 | 18.618 | 19.576 | 17.957 | 121.57 | 121.07 | -159.08 | 85.74 | 85.498 | -106.13 | -101.78 | -50.609 | -47.549 | 13.838 | 0.8573 | -8.5199 | 13.8 | -51.904 | 10.494 | -14.785 | 4.07 | 7.945 | 21.79 | 105.37 | 108.59 | 15.29 | 90.464 | 28.6 | -13.326 | -0.489 | 0 | 1.7899 | 0.0638 | 0 | -14.338 | -32.332 | 28.434 | 50.755 | 100.29 | 60.778 | -147.92 | -22.246 | 34.264 | -47.343 | 11.157 | 0 | 0 | 12.699 | 193.43 | 192.82 | 254.8 | -252.9 | -379.97 | 381.73 | 377.68 | -184 | -181.52 | -55.546 | -48.023 | 77.523 | 76.043 | -127.88 | -128.85 | 23.447 | 22.7 | 33.423 | 33.613 | 115.63 | 115 | 53.5 | 53.799 | 21.679 | -66.879 | -368.34 | 84.797 | 84.573 | 22.399 | 27.399 | -30.5 | -30.399 | 1.3086 | 1.0631 | -375.78 | 195.14 | 0 | 405.73 | -24.187 | -397.53 | 398.8 | -178.42 | 42.278 | -391.84 | 104.75 | 100.44 | 181.94 | 0 | -42.434 | -42.079 | 43.418 | -6.3268 | 30.955 | 34.159 | 6.7049 | 6.6209 | -33.759 | 16.399 | 13.381 | -17.43 | -40.254 | -10.811 | 42.799 | 51.006 | 50.758 | 0 | 0 | 50.264 | 48.977 | 49.333 | 38.38 | -26.299 | 7.3585 | 7.3499 | 8.6999 | -49.02 | 78.142 | 58.233 | -48.748 | -75.872 | 46.353 | 28.026 | 19.799 | -20 | 0 | 206.69
23/03/2025 | 15:00 | 0 | 20.365 | -40.863 | 11.888 | 28.108 | 0 | 56.225 | -95.016 | 52.751 | 26.913 | 26.293 | 6.6599 | -31.048 | 26.399 | 9.1079 | -26.399 | 13.641 | 194.056 | 6.8874 | 6.7181 | 11.749 | 0 | 12.714 | 7.0577 | -39.99 | 113 | -65.43 | -65.019 | 19.708 | -4.44 | 30.8 | 9.7659 | 0.25 | -56.7 | -55.229 | -67.279 | 56.709 | 57.139 | 12.016 | 7.0607 | 61.297 | 63.764 | 13.475 | -40.991 | -38.874 | 8.203 | 7.6114 | 0 | 72.471 | -6.8049 | -36.607 | -252.47 | -18.561 | -12.699 | -12.699 | 43.21 | 42.278 | -4.419 | -67.102 | -38.283 | 6.4522 | 1.6565 | 3.4678 | 282.17 | 80.05 | 80.629 | 0 | 137.52 | 40.977 | 0 | 0 | 83.269 | 19.209 | 17.52 | 57.729 | 72.069 | -115.19 | -115.06 | 175.72 | 176.14 | 0.7221 | -71.169 | -71.901 | 9.5328 | -78.185 | 19.57 | 25.985 | 24.399 | 157.69 | -14.119 | 33.404 | 32.715 | 33.873 | 46.183 | 47.568 | -24.462 | -63.62 | -25.91 | 14.642 | 74.72 | 49.54 | 46.647 | 43.949 | -32.689 | -2.1351 | 79.746 | 78.754 | -171.59 |  | -19.865 | -89.099 | -89.199 | 24.309 | 56.259 | 66.704 | 82.049 | 55.74 | -10 | 53.203 | 171.76 | -24.9 | -25.329 | 109.44 | 61.39 | 169.87 | 166.94 | -79.279 | -78.309 | 209.04 | 172.56 | 166.98 | 167.75 | 20.542 | 2.0503 | -31.322 | 0 | -170.69 | 0 | -24.805 | -22.923 | 57.098 | -50.041 | -46.68 | 56.88 | -56.958 | -57.67 | 32.007 | 15.239 | -15.429 | 1 | 14.154 | -154.64 | -34.83 | -34.043 | 2.7566 | -0.5095 | -19.517 | 23.795 | 0 | 0 | 17.872 | 17.744 | 17.416 | 116.71 | 115.37 | -143.34 | 81.633 | 81.6 | -96.28 | -93.821 | -49.356 | -48.359 | 13.565 | 0.8914 | -8.3799 | 15.16 | -49.595 | 10.372 | -14.785 | 4.0539 | 7.9522 | 19.86 | 95.715 | 97.624 | 15.87 | 87.114 | 26.5 | -13.556 | -0.6845 | 0 | 1.7566 | 0.0638 | 0 | -14.753 | -32.286 | 29.84 | 50.083 | 97.013 | 58.584 | -143.74 | -22.246 | 33.614 | -46.694 | 12.208 | 1.123 | 0.7172 | 13 | 193.14 | 192.82 | 222.1 | -222.97 | -356.94 | 353.35 | 355.11 | -185.5 | -183.88 | -55.771 | -46.409 | 72.552 | 73.161 | -139.52 | -137.43 | 25.963 | 25.93 | 30.895 | 30.742 | 113.93 | 113.72 | 56.099 | 55.799 | 21.658 | -62.08 | -375.72 | 87.878 | 87.369 | 22.399 | 27.399 | -31.1 | -31.2 | 1.3086 | 1.0631 | -350.67 | 185.03 | 0 | 417.01 | -30.408 | -410.77 | 410.71 | -190.55 | 43.758 | -406.29 | 101.55 | 104.18 | 193.24 | 0 | -43.863 | -43.605 | 44.547 | -6.2224 | 30.955 | 35.04 | 6.6979 | 6.624 | -33.439 | 15.92 | 13.463 | -17.021 | -39.992 | -10.664 | 42.9 | 51.999 | 52.162 | 0 | 0 | 46.672 | 45.58 | 46.815 | 32.89 | -27.1 | 6.8035 | 7.23 | 8.6999 | -44.329 | 78.078 | 57.163 | -44.139 | -76.44 | 45.086 | 29.823 | 21.299 | -20.899 | 0 | 214.27
23/03/2025 | 15:30 | 0 | 20.139 | -40.342 | 11.655 | 28.215 | 0 | 55.962 | -95.286 | 53.338 | 26.841 | 26.439 | 8.88 | -32.067 | 26.399 | 9.1079 | -26.399 | 13.367 | 192.312 | 6.9266 | 7.4091 | 11.692 | 0 | 12.714 | 7.0577 | -38.56 | 113 | -63.36 | -62.97 | 20.346 | -8.88 | 30.8 | 9.7659 | 0.25 | -48.069 | -48.25 | -79.339 | 48.49 | 48.09 | 13.252 | 6.614 | 61.419 | 63.737 | 12.776 | -36.838 | -36.281 | 6.683 | 6.6538 | 0 | 72.605 | -6.8049 | -35.312 | -230.36 | -18.513 | -13.299 | -13.299 | 39.738 | 39.709 | -4.6412 | -67.102 | -35.421 | 6.3737 | 0 | 3.1197 | 260.75 | 79.317 | 79.256 | 0 | 132.68 | 40.977 | 0 | 0 | 82.231 | 18.899 | 17.079 | 57.13 | 71.26 | -110.64 | -110.91 | 171.36 | 171.86 | 1.2731 | -68.972 | -69.057 | 10.235 | -77.543 | 19.57 | 25.985 | 27.1 | 156 | -13.939 | 34.943 | 34.23 | 35.059 | 45.741 | 47.19 | -24.692 | -63.071 | -26.381 | 13.932 | 73.879 | 49.43 | 46.179 | 43.949 | -32.689 | -2.1351 | 77.946 | 77.149 | -172.34 |  | -19.85 | -87.4 | -87.599 | 24.227 | 55.673 | 66.704 | 80.877 | 55.17 | -10.16 | 52.677 | 171.76 | -25.18 | -25.45 | 110.41 | 61.25 | 170.69 | 167.76 | -75.027 | -73.581 | 210.1 | 173.29 | 166.86 | 169.56 | 17.272 | -1.2874 | -31.14 | 0 | -163.83 | 0 | -26.18 | -24.199 | 60.338 | -48.824 | -45.142 | 35.375 | -53.343 | -54.12 | 34.757 | 0 | -12.609 | 1 | 14.155 | -152.12 | -35.172 | -34.306 | 2.6037 | 2.8924 | -36.091 | 23.77 | 0 | 0 | 17.946 | 18.425 | 17.457 | 111.35 | 111.02 | -130.28 | 77.779 | 75.916 | -83.268 | -79.563 | -47.613 | -45.719 | 13.567 | 0.8682 | -8.5499 | 14.55 | -48.513 | 10.432 | -14.785 | 4.0799 | 7.8862 | 20.329 | 79.322 | 86.073 | 16.44 | 86.626 | 25.5 | -12.246 | -0.9823 | 0 | 1.7372 | 0.0638 | 0 | -13.55 | -31.112 | 29.815 | 48.486 | 97.222 | 57.064 | -141.25 | -22.52 | 32.275 | -46.601 | 12.399 | 1.6309 | 0.791 | 14 | 195.57 | 195.31 | 222.1 | -222.3 | -352.54 | 352.73 | 350 | -187.9 | -186.54 | -55.73 | -47.254 | 74.44 | 74.684 | -139.52 | -137.43 | 27.392 | 26.798 | 27.308 | 27.395 | 113.05 | 112.86 | 54.2 | 55 | 21.925 | -53.36 | -371.4 | 87.557 | 86.391 | 22.6 | 26.7 | -32.2 | -32.299 | 1.3843 | 1.1504 | -347.36 | 180.24 | 0 | 420.19 | -32.925 | -416.31 | 424.3 | -191.51 | 45.012 | -410.14 | 104.76 | 104.77 | 197.9 | 0 | -45.647 | -45.55 | 46.175 | -6.1675 | 30.955 | 33.52 | 6.696 | 6.684 | -33.119 | 15.76 | 13.556 | -16.844 | -39.845 | -10.838 | 43 | 51.535 | 50.71 | 0 | 0 | 48.24 | 49.14 | 48.038 | 33.84 | -26.2 | 6.0456 | 7.3799 | 8.6999 | -42.557 | 77.889 | 57.526 | -42.351 | -76.687 | 45.737 | 29.415 | 20.2 | -20.399 | 0 | 204.5
23/03/2025 | 16:00 | 0 | 20.177 | -40.454 | 11.513 | 27.871 | 0 | 56.069 | -95.937 | 52.411 | 26.601 | 26.08 | 6.6599 | -28.644 | 24.2 | 8.2799 | -24.2 | 10.683 | 194.584 | 6.9086 | 7.4702 | 11.492 | 0 | 12.714 | 7.0577 | -38.46 | 113 | -65.199 | -64.9 | 20.287 | -6.6599 | 26.4 | 9.7659 | 0.25 | -56.9 | -57.209 | -65.139 | 57.75 | 57.75 | 12.85 | 6.8393 | 60.669 | 63.184 | 11.686 | -39.651 | -39.004 | 26.712 | 26.94 | 0 | 67.783 | -4.1876 | -21.336 | -236.69 | -20.003 | -12.399 | -12.399 | 42.872 | 42.448 | -4.4998 | -67.102 | -37.102 | 5.9473 | 0 | 2.715 | 272.7 | 78.585 | 78.585 | -230 | 346.1 | 40.977 | 0 | 0 | 81.043 | 19.04 | 15.039 | 57.11 | 75.029 | -111.44 | -111.44 | 180.02 | 181.31 | 13.446 | -74.73 | -74.001 | 7.5715 | -71.955 | 19.57 | 25.985 | 35.599 | 144.89 | -13.579 | 32.774 | 32.536 | 33.558 | 45.139 | 45.858 | -24.604 | -61.758 | -26.112 | 13.887 | 72.839 | 47.669 | 46.179 | 43.949 | -32.599 | -2.1351 | 72.183 | 72.064 | -146.67 |  | -19.948 | -88.5 | -86.699 | 27.479 | 55.673 | 60.129 | 80.877 | 55.17 | -7.63 | 51.502 | 171.76 | -26.06 | -26.28 | 111.65 | 60.67 | 147.14 | 142.81 | -84.053 | -82.654 | 190.15 | 153.93 | 147.84 | 151.2 | 37.34 | 19.204 | -29.992 | 240.01 | -168.57 | 0 | -26.1 | -24.331 | 40.127 | -60.577 | -55.949 | 149.05 | -64.662 | -66.297 | 13.609 | 0 | -15.829 | 109.9 | 14.032 | -174.72 | -38.32 | -37.733 | 10.703 | -14.216 | -39.098 | 23.38 | 0 | 0 | 18.018 | 18.637 | 17.88 | 112.86 | 112.86 | -165.61 | 87.521 | 86.917 | -112.96 | -107.68 | -53.758 | -49.659 | 13.66 | 0.8695 | -8.5799 | 14.64 | -54.26 | 10.562 | -14.785 | 4.1189 | 7.8526 | 19.459 | 109.65 | 115.63 | 15.43 | 87.131 | 21.299 | -16.853 | -2.3068 | 2.544 | 1.736 | 0.0638 | 0 | -13.079 | -29.994 | 29.815 | 46.553 | 98.351 | 59.797 | -143.05 | -22.52 | 33.946 | -43.2 | 12.187 | 1.7871 | 0.8965 | 13.441 | 208.9 | 206.29 | 223.4 | -221.9 | -360.18 | 364 | 359.84 | -196.54 | -196.81 | -54.885 | -45.356 | 79.489 | 77.547 | -139.52 | -146.55 | 26.952 | 27.49 | 23.005 | 23.687 | 110.16 | 110.05 | 55.7 | 57.299 | 21.72 | -44.799 | -377.8 | 88.638 | 87.774 | 24.2 | 26.899 | -32.099 | -32.099 | 1.3843 | 1.1504 | -356.67 | 184.84 | 0 | 439.75 | -33.6 | -434.81 | 443.05 | -207.36 | 48.166 | -432.95 | 107.16 | 107.49 | 212.67 | 0 | -48.978 | -48.742 | 48.907 | -6.0357 | 30.955 | 34.159 | 6.6119 | 6.605 | -33.439 | 15.76 | 13.598 | -16.435 | -40.05 | -11.131 | 43.099 | 53.52 | 53.083 | 0 | 0 | 50.466 | 52.131 | 51.963 | 35.91 | -26.899 | 6.44 | 7.3799 | 8.6999 | -41.175 | 75.82 | 55.874 | -41.025 | -74.925 | 43.771 | 29.74 | 20.2 | -20.299 | 0 | 211.62
23/03/2025 | 16:30 | 0 | 20.177 | -40.454 | 11.483 | 27.751 | 0 | 55.702 | -94.31 | 52.562 | 26.319 | 25.985 | 8.88 | -29.286 | 24.2 | 8.2799 | -24.2 | 11.802 | 192.102 | 7.2073 | 7.9681 | 12.885 | 0 | 12.714 | 7.0577 | -32.03 | 113 | -64.11 | -63.919 | 20.533 | -6.6599 | 28.6 | 9.7659 | 0.25 | -52.79 | -53.15 | -70.79 | 53.419 | 53.5 | 13.599 | 6.2185 | 60.398 | 62.822 | 9.8309 | -35.365 | -34.064 | 8.8616 | 8.823 | 0 | 68.988 | -6.8049 | -36.239 | -220.99 | -16.687 | -13.699 | -13.699 | 38.04 | 37.307 | -4.8172 | -67.102 | -33.926 | 5.9496 | 0 | 2.9036 | 251.71 | 76.998 | 76.418 | -216.41 | 330.62 | 40.977 | 0 | 0 | 81.083 | 18.559 | 17.979 | 56.529 | 68.73 | -106.62 | -108.09 | 173.18 | 173.27 | 11.382 | -73.073 | -72.894 | 7.1356 | -75.286 | 19.57 | 25.985 | 27.7 | 151.19 | -13.649 | 32.457 | 32.721 | 32.772 | 42.654 | 44.419 | -24.896 | -59.493 | -25.618 | 14.043 | 73.129 | 48.54 | 46.179 | 43.803 | -32.649 | -2.1351 | 75.818 | 75.755 | -160.31 |  | -19.662 | -88.199 | -88.699 | 26.694 | 55.673 | 65.295 | 80.877 | 55.17 | -9.67 | 51.988 | 145.22 | -26.95 | -27.159 | 113.01 | 59.17 | 161.16 | 158.87 | -75.697 | -73.3 | 205.09 | 166.9 | 161.5 | 162.95 | 21.533 | 2.525 | -30.816 | 230.24 | -114.07 | 0 | -26.872 | -25.118 | 52.386 | -46.779 | -43.85 | 32.304 | -44.789 | -46.035 | 28.612 | 0 | -6.3499 | 1 | 13.996 | -148.03 | -37.492 | -36.3 | 8.7392 | -1.4942 | -18.734 | 23.637 | 0 | 0 | 18.944 | 18.806 | 18.582 | 108.67 | 109.18 | -160.08 | 76.271 | 75.692 | -111.32 | -107.64 | -51.517 | -49.299 | 12.766 | 0.9622 | -8.1899 | 15.12 | -51.079 | 10.672 | -14.78 | 4.052 | 7.7827 | 20.03 | 109.28 | 113.68 | 14.8 | 89.048 | 21.799 | -15.795 | -2.0582 | 2.2857 | 1.7792 | 0.0638 | 0 | -14.35 | -29.067 | 29.964 | 45.293 | 97.018 | 58.053 | -141.95 | -22.214 | 33.176 | -43.836 | 12.517 | 1.8359 | 0.9387 | 14 | 231.1 | 231.23 | 217.5 | -217.62 | -365.63 | 363.43 | 364.89 | -218.8 | -216.19 | -48.631 | -39.755 | 73.924 | 75.682 | -152.66 | -146.55 | 37.005 | 36.95 | 9.9416 | 9.1879 | 105.72 | 105.44 | 58.599 | 59 | 21.904 | -26.639 | -381.52 | 96.698 | 94.317 | 24.7 | 28 | -38.5 | -38.5 | 1.279 | 1.0642 | -359.57 | 139.04 | 0 | 521.03 | -44.739 | -505.69 | 503.15 | -262.32 | 53.038 | -499.67 | 113.18 | 115.74 | 266.02 | 0 | -52.701 | -52.248 | 51.981 | -5.1128 | 30.955 | 33.439 | 6.537 | 6.506 | -32.4 | 15.359 | 13.598 | -16.054 | -40.517 | -9.4315 | 42 | 51.085 | 51.326 | 0 | 0 | 48.387 | 48.884 | 48.628 | 39.96 | -26.2 | 5.1436 | 7.3699 | 8.6999 | -33.841 | 71.796 | 49.971 | -35.702 | -69.057 | 37.531 | 32.343 | 20.1 | -19.7 | 0 | 202.01
23/03/2025 | 17:00 | 0 | 20.098 | -40.454 | 11.099 | 27.407 | 0 | 54.697 | -97.116 | 51.713 | 26.319 | 25.73 | 8.88 | -30.08 | 26.399 | 8.2799 | -24.2 | 13.199 | 197.288 | 7.4821 | 7.4636 | 12.253 | 0 | 12.714 | 7.0577 | -32.12 | 113 | -60.029 | -60.33 | 20.818 | -8.88 | 28.6 | 9.7659 | 0.25 | -43.34 | -43.819 | -81.37 | 43.81 | 44.08 | 13.829 | 6.1692 | 60.24 | 62.139 | 9.4674 | -43 | -42.846 | 7.3337 | 6.8445 | 0 | 72.471 | -6.2814 | -34.369 | -216.66 | -17.776 | -13.599 | -13.599 | 46.59 | 46.018 | -4.955 | -67.102 | -23.278 | 5.973 | 0 | 2.501 | 250.89 | 66.866 | 66.408 | -209.34 | 317.42 | 40.977 | 0 | 0 | 81.033 | 18.03 | 17.36 | 56.529 | 68.04 | -103.94 | -103 | 171.64 | 171.56 | 12.77 | -68.314 | -68.301 | 6.4046 | -67.783 | 19.57 | 25.985 | 39.099 | 136.89 | -13.71 | 38.433 | 37.906 | 38.07 | 49.806 | 51.34 | -23.615 | -53.318 | -40.224 | 13.922 | 71.449 | 47.389 | 46.179 | 43.656 | -32.7 | -2.1351 | 68.679 | 67.272 | -141.72 |  | -19.928 | -87.3 | -85.699 | 26.282 | 54.501 | 61.068 | 79.705 | 54.05 | -8.05 | 51.259 | 145.22 | -26.65 | -26.93 | 111.95 | 59.79 | 141.43 | 139.36 | -78.721 | -77.19 | 190.43 | 153.03 | 149.35 | 152.1 | 36.723 | 19.426 | -28.981 | 222.27 | -100.29 | 0 | -26.23 | -23.746 | 35.287 | -58.39 | -54.712 | 119.85 | -61.329 | -62.096 | 13.532 | 0 | -6.7999 | 103.7 | 13.277 | -166.57 | -37.254 | -36.613 | 7.9342 | -15.158 | -32.132 | 23.67 | 0 | 0 | 17.125 | 17.046 | 16.075 | 103.82 | 103.48 | -146.69 | 79.475 | 80.61 | -100.71 | -92.48 | -52.235 | -47.739 | 13.689 | 0.9976 | -8.7299 | 12.96 | -53.415 | 10.612 | -14.758 | 4.045 | 8.1798 | 17.829 | 95.978 | 98.581 | 15.6 | 82.566 | 21.7 | -17.304 | -3.2034 | 3.6571 | 1.7957 | 0.0638 | 0 | -14.672 | -30.746 | 28.619 | 47.73 | 101 | 61.948 | -148.8 | -21.976 | 32.365 | -40.91 | 12.563 | 2.168 | 1.1601 | 13.937 | 252.62 | 251.03 | 285.8 | -284.56 | -425.48 | 425.85 | 423.23 | -238.6 | -237.34 | -51.864 | -41.449 | 79.581 | 78.987 | -169.57 | -164.74 | 50.551 | 49.694 | -2.618 | -2.5244 | 98.4 | 98.65 | 55.099 | 54.799 | 22.047 | -1.44 | -344.09 | 97.886 | 97.716 | 12.699 | 15.5 | -45.799 | -45.9 | 1.279 | 1.0642 | -418 | 116.35 | 0 | 575.64 | -48.755 | -569.19 | 570.53 | -327.87 | 51.46 | -568.5 | 112.28 | 114.47 | 326.37 | 0 | -49.559 | -49.438 | 49.14 | -8.2247 | 30.955 | 29.36 | 6.537 | 6.485 | -29.28 | 11.68 | 13.454 | -12.391 | -43.154 | -13.798 | 44.7 | 54.938 | 55.117 | 0 | 0 | 51.47 | 51.261 | 51.936 | 40.27 | -14.899 | 19.974 | 7.3499 | 8.6999 | -34.052 | 75.377 | 51.444 | -34.476 | -73.611 | 40.856 | 33.216 | 8.6999 | -8.5 | 0 | 202.03
23/03/2025 | 17:30 | 0 | 20.1 | -40.031 | 11.029 | 27.359 | 0 | 54.504 | -99.285 | 51.713 | 26.067 | 25.587 | 11.1 | -28.958 | 24.2 | 9.1079 | -24.2 | 8.9223 | 201.9 | 7.5033 | 7.3404 | 12.249 | 0 | 12.714 | 7.0577 | -32.01 | 113 | -60.779 | -60.599 | 20.845 | -8.88 | 28.6 | 9.7659 | 0.25 | -48.79 | -49.11 | -71.87 | 49.27 | 49.349 | 12.676 | 6.1686 | 60.225 | 61.85 | 12.142 | -49.296 | -48.022 | 31.394 | 31.682 | 0 | 70.06 | -2.6172 | -12.484 | -249.37 | -17.284 | -14.199 | -14.199 | 52.901 | 52.216 | -4.4243 | -67.102 | -29.354 | 5.6274 | 0 | 2.5801 | 286.66 | 65.492 | 65.034 | -219.75 | 334.24 | 40.977 | 0 | 0 | 79.876 | 18.68 | 17.52 | 55.919 | 68.059 | -97.114 | -98.186 | 168.85 | 169.85 | 16.329 | -68.071 | -68.013 | 7.7354 | -71.688 | 19.57 | 25.985 | 35 | 142.89 | -13.479 | 37.306 | 36.869 | 37.74 | 36.979 | 38.14 | -37.713 | -44.533 | -34.62 | 13.873 | 52.659 | 60.509 | 45.71 | 43.363 | -32.36 | -2.1351 | 72.008 | 71.187 | -149.32 |  | -19.645 | -91.5 | -91.3 | 26.71 | 54.501 | 60.129 | 78.533 | 54.05 | -7.78 | 51.61 | 140.67 | -28.59 | -29.04 | 116.4 | 59.16 | 147.39 | 144.45 | -70.733 | -68.645 | 198.66 | 161.12 | 155.27 | 158.22 | 43.184 | 24.605 | -28.842 | 230.78 | -20.595 | 0 | -26.285 | -24.474 | 32.006 | -54.377 | -51.059 | 126 | -52.599 | -53.303 | 8.5861 | 0 | -6.5 | 91.599 | 12.867 | -158 | -39.151 | -38.33 | 11.202 | -23.699 | -14.263 | 24.118 | 0 | 0 | 19.653 | 20.419 | 19.393 | 98.966 | 99.134 | -160.59 | 73.154 | 71.68 | -105.36 | -98.88 | -55.428 | -48.359 | 13.66 | 1.0684 | -8.8699 | 12.61 | -57.291 | 10.744 | -14.812 | 4.169 | 8.1888 | 18.2 | 100.01 | 108.48 | 15.61 | 85.481 | 19.2 | -18.022 | -3.3896 | 3.5796 | 1.8477 | 0.0638 | 0 | -15.417 | -31.661 | 29.19 | 49.746 | 106.06 | 65.147 | -155.04 | -21.754 | 33.262 | -39.823 | 12.695 | 2.8321 | 1.6137 | 13.937 | 281.37 | 278.2 | 288.3 | -286.24 | -445.22 | 444.93 | 443.55 | -258.97 | -257.2 | -52.414 | -42.998 | 84.772 | 79.438 | -188.35 | -185.38 | 69.14 | 68.393 | -16.653 | -15.162 | 67.54 | 67.44 | 58.299 | 57.2 | 21.863 | 19.68 | -324.8 | 101.99 | 101.56 | 16.2 | 13.699 | -60.099 | -60.799 | 1.4083 | 1.1843 | -438.75 | 38.969 | 0 | 672.39 | -61.931 | -663.1 | 671.82 | -355.54 | 23.988 | -662.11 | 149.35 | 142.52 | 356.6 | 0 | -23.101 | -23.107 | 23.528 | -8.3566 | 30.955 | 28.639 | 6.392 | 6.375 | -28.799 | 10.96 | 13.535 | -11.689 | -47.667 | -11.103 | 44.799 | 52.945 | 53.035 | 0 | 0 | 52.958 | 52.46 | 52.556 | 39.64 | -11.8 | 19.79 | 7.46 | 8.6999 | -36.6 | 77.436 | 53.19 | -36.238 | -75.019 | 41.706 | 33.69 | 6.1999 | -6.3 | 0 | 203.57
23/03/2025 | 18:00 | 0 | 20.135 | -40.031 | -33.61 | 27.203 | 0 | 53.641 | -78.874 | 51.1 | 26.251 | 25.596 | 11.1 | -32.494 | 26.399 | 9.9359 | -26.399 | 12.914 | 159.204 | 8.4658 | 8.1899 | 13.396 | 0 | 12.714 | 7.0577 | -30.71 | 113 | -60.479 | -60.2 | 20.132 | -11.1 | 30.8 | 9.7659 | 0.25 | -44.18 | -43.99 | -83.279 | 44.33 | 44.439 | 8.7197 | 7.0524 | 62.249 | 63.985 | 10.006 | -43.67 | -42.994 | 6.7735 | 6.6761 | 0 | 71.668 | -6.2814 | -30.309 | -209.97 | -17.43 | -13.499 | -13.599 | 47.729 | 46.701 | -5.0165 | -67.102 | -23.651 | 6.1629 | 0 | 2.6502 | 245.39 | 62.44 | 63.203 | -192.74 | 319.1 | 40.977 | 0 | 0 | 80.006 | 18.7 | 17.76 | 56.479 | 68.819 | -91.488 | -90.55 | 161.78 | 162.26 | 16.616 | -68.349 | -67.906 | 6.5001 | -79.259 | 19.57 | 25.985 | 21.5 | 159.8 | -13.829 | 34.234 | 33.331 | 34.354 | 33.247 | 34.019 | -32.07 | -36.559 | -38.248 | 14.202 | 54.43 | 62.619 | 46.179 | 43.656 | -32.829 | -2.1351 | 79.902 | 79.212 | -177.07 |  | -19.918 | -91.9 | -90.9 | 26.897 | 54.501 | 65.295 | 79.705 | 54.16 | -9.4 | 53.433 | 140.67 | -27.79 | -28.17 | 116.19 | 58.6 | 175.85 | 171.96 | -55.03 | -53.9 | 221.04 | 186.15 | 179.16 | 182.66 | 35.926 | 17.493 | -29.006 | 204.52 | 43.439 | 0 | -25.92 | -24.026 | 37.287 | -43.742 | -40.615 | 32.304 | -25.137 | -25.746 | 14.471 | 0 | -5.98 | 1 | 10.192 | -126.9 | -38.313 | -37.385 | 10.079 | -16.039 | -12.847 | 24.218 | 0 | 0 | 19.224 | 19.23 | 18.607 | 92.1 | 90.426 | -167.62 | 57.968 | 57.197 | -110.44 | -104.81 | -58.893 | -46.879 | 13.777 | 1.1624 | -8.7399 | 10.61 | -59.678 | 10.682 | -14.3 | 4.006 | 8.0661 | 17.18 | 106.48 | 112.62 | 15.2 | 85.565 | 20.5 | -17.892 | -3.1241 | 3.2411 | 2.0183 | 0.0638 | 0 | -14.612 | -32.927 | 27.476 | 51.427 | 104.35 | 63.216 | -151.07 | -22.804 | 32.669 | -43.847 | 12.46 | 4.8438 | 2.9532 | 14.209 | 299.66 | 304 | 281.6 | -283.45 | -428.77 | 431.34 | 428.62 | -281.86 | -278.3 | -42.562 | -30.281 | 76.605 | 77.249 | -207.81 | -205.05 | 72.7 | 72.689 | -25.648 | -25.829 | 73.33 | 73.199 | 62.7 | 63.599 | 21.904 | 29.36 | -346.86 | 109.39 | 109.22 | 17.899 | 20.6 | -61.799 | -62 | 1.4083 | 1.1843 | -424.67 | -29.007 | 0 | 758.17 | -77.537 | -741.06 | 738.86 | -429.01 | 46.411 | -730.94 | 146.47 | 145.32 | 431.46 | 0 | -47.539 | -45.318 | 46.032 | -5.9038 | 30.955 | 30.239 | 5.9029 | 5.8889 | -29.04 | 12.96 | 13.423 | -13.621 | -46.465 | -8.7876 | 43.599 | 53.451 | 53.501 | 0 | 0 | 50.238 | 49.229 | 50.606 | 38.1 | -19.899 | 17.017 | 8.8899 | 8.6999 | -23.049 | 71.535 | 41.987 | -23.684 | -69.407 | 29.574 | 40.441 | 13.1 | -12.699 | 0 | 198.32
23/03/2025 | 18:30 | 0 | 21.437 | -42.472 | -33.512 | 29.102 | 0 | 57.456 | -86.796 | 56.539 | 28.961 | 28.361 | 8.88 | -42.979 | 35.2 | 13.248 | -35.2 | 13.128 | 175.532 | 9.901 | 9.614 | 16.269 | 0 | 12.714 | 7.0577 | -26.03 | 113 | -65.809 | -65.959 | 22.174 | -8.88 | 41.799 | 9.7659 | 0.25 | -54.729 | -54.72 | -76.599 | 55.24 | 55.56 | 14.989 | 4.0019 | 66.51 | 68.396 | 14.53 | -52.645 | -51.363 | 31.099 | 34.109 | 0 | 77.964 | -0.5235 | -2.6085 | -288.81 | -31.615 | -6.3999 | -6.5999 | 57.864 | 56.237 | -5.5919 | -67.102 | -32.905 | 7.1912 | 0 | 3.1609 | 322.88 | 86.611 | 86.703 | -299.08 | 377.86 | 40.977 | 0 | 0 | 86.273 | 20.319 | 21.879 | 61.459 | 70.489 | -85.46 | -85.594 | 157.59 | 158.67 | 13.899 | -75.491 | -75.752 | 10.057 | -84.893 | 19.57 | 25.985 | 24.7 | 170 | -13.979 | 34.528 | 34.05 | 34.988 | 34.528 | 36.562 | -35.566 | -51.77 | -27.59 | 17.523 | 66.26 | 68.4 | 50.632 | 48.197 | -36.61 | -2.2607 | 85.435 | 84.327 | -193.23 |  | -22.163 | -96.5 | -97.9 | 26.985 | 59.481 | 76.566 | 85.565 | 58.87 | -11.85 | 59.305 | 172.59 | -27.98 | -28.2 | 129.33 | 65.9 | 190.67 | 186.14 | -47.086 | -47.345 | 246.77 | 210.48 | 202.62 | 207.64 | 70.007 | 49.106 | -30.161 | 307.54 | 87.234 | 0 | -27.726 | -25.652 | 0 | -49.194 | -46.166 | 158.26 | -33.797 | -34.797 | -14.879 | 0 | -5.8299 | 109.3 | 11.949 | -142.1 | -37.859 | -37.251 | 7.4191 | -49.827 | -18.456 | 24.683 | 0 | 0 | 19.435 | 18.695 | 18.789 | 84.732 | 86.239 | -154.22 | 50.8 | 49.597 | -101.29 | -93.678 | -57.171 | -44.999 | 13.965 | 1.503 | -8.7099 | 10.54 | -57.495 | 10.601 | -13.175 | 4.125 | 8.2473 | 18.12 | 95.747 | 103.95 | 16.43 | 87.262 | 18.799 | -22.09 | -1.2991 | 1.2165 | 2.5213 | 0.0638 | 0 | -15.023 | -40.927 | 24.013 | 64.116 | 108.54 | 67.052 | -160.18 | -26.274 | 38.628 | -55.349 | 12.46 | 10.188 | 6.4562 | 14.066 | 299.66 | 316.38 | 293.3 | -291.7 | -424.39 | 423.32 | 426.12 | -292.43 | -291.2 | -39.725 | -25.307 | 77.746 | 76.883 | -207.81 | -217.58 | 74.337 | 72.964 | -37.001 | -36.262 | 72.08 | 72.19 | 65.4 | 64.8 | 21.987 | 34.799 | -367.36 | 115.72 | 115.54 | 18.899 | 20.6 | -63.5 | -63.7 | 1.6245 | 1.2772 | -415.73 | -69.235 | 0 | 780.01 | -86.918 | -766 | 758.7 | -461.03 | 58.127 | -751.4 | 142.63 | 142.93 | 463.09 | 0 | -57.152 | -56.853 | 58.964 | -7.1178 | 30.955 | 30 | 5.2589 | 5.2399 | -29.44 | 11.359 | 13.645 | -12.507 | -45.851 | -8.4367 | 40.299 | 53.242 | 53.097 | 0 | 0 | 50.419 | 49.747 | 50.706 | 37.09 | -21.899 | 17.117 | 9.8 | 8.6999 | -19.747 | 72.634 | 39.152 | -19.208 | -71.089 | 24.761 | 45.605 | 14.1 | -13.699 | 0 | 190.68
23/03/2025 | 19:00 | 0 | 23.593 | -46.878 | -33.354 | 32.953 | 0 | 65.498 | -99.175 | 64.41 | 32.621 | 31.776 | -4.44 | -46.728 | 39.599 | 15.732 | -37.4 | 12.893 | 200.98 | 11.999 | 12.019 | 19.02 | 0 | 12.714 | 7.0577 | -22.97 | 113 | -74.75 | -74.62 | 21.04 | 4.44 | 46.2 | 9.7659 | 0.25 | -64.739 | -64.75 | -74.919 | 65.75 | 65.43 | 17.053 | 3.1016 | 73.399 | 75.265 | 30.598 | -58.54 | -57.96 | 31.648 | 31.553 | 0 | 92.833 | 0 | -1.2068 | -368.33 | -33.605 | -5.5999 | -5.5999 | 64.987 | 63.991 | -6.2823 | -67.102 | -40.175 | 8.9522 | 6.5404 | 4.7366 | 408.67 | 105.71 | 105.65 | -376.1 | 439.97 | 40.977 | 0 | 0 | 99.096 | 25.479 | 27.579 | 67.669 | 79.58 | -96.712 | -95.909 | 160.42 | 163.28 | 0.1562 | -89.022 | -90.457 | 18.095 | -96.225 | 19.57 | 25.985 | 13.8 | 195.1 | -15.06 | 29.496 | 30.041 | 29.427 | 34.989 | 36.011 | -26.823 | -68.833 | -15.34 | 18.149 | 71.26 | 75.9 | 52.038 | 49.369 | -37.529 | -2.2607 | 97.699 | 95.928 | -204.91 |  | -22.892 | -104 | -103.9 | 25.161 | 61.239 | 83.611 | 89.08 | 60.9 | -13.65 | 61.303 | 172.59 | -27.7 | -28.04 | 132.29 | 68.85 | 205.03 | 207.25 | -52.447 | -51.5 | 264.25 | 221.41 | 213.75 | 219.67 | 75.541 | 48.756 | -30.536 | 392.11 | 125.67 | 0 | -25.256 | -21.844 | 15.145 | -40.777 | -37.33 | 145.97 | -40.738 | -43.027 | -6.8062 | 15.439 | -5.5499 | 89.3 | 12.422 | -126.04 | -37.879 | -36.947 | 5.7158 | -45.212 | 15.318 | 25.272 | 0 | 0 | 19.432 | 19.014 | 17.851 | 97.627 | 98.631 | -143.51 | 54.953 | 54.683 | -89.822 | -82.163 | -55.274 | -42.409 | 14.175 | 1.6189 | -8.9399 | 10.41 | -56.249 | 10.235 | -12.774 | 4.044 | 8.1534 | 18.489 | 84.141 | 90.885 | 16.43 | 88.177 | 17.7 | -24.571 | 0.825 | 0 | 2.673 | 0.0638 | 0 | -15.11 | -46.921 | 23.195 | 73.359 | 111.78 | 71.431 | -171.56 | -26.911 | 44.454 | -59.605 | 12.022 | 12.375 | 7.9328 | 15 | 232.39 | 232.56 | 290.39 | -287.24 | -486.87 | 492.95 | 488.68 | -218.65 | -218.34 | -42.456 | -28.673 | 75.369 | 74.896 | -171.45 | -162.54 | 77.776 | 76.919 | -41.919 | -41.215 | 74.459 | 73.949 | 69.099 | 69.3 | 21.987 | 35.2 | -340.32 | 107.84 | 107.63 | 19.6 | 23.399 | -64.599 | -64.8 | 1.4072 | 1.2772 | -477.95 | -113.5 | 491.49 | 414.17 | -59.656 | -404.92 | 410.29 | -103.14 | -273.36 | -402.59 | 148.91 | 144.65 | 103.62 | -476.77 | 277.59 | -202.08 | 203.42 | -6.0631 | 30.955 | 32.319 | 5.0419 | 4.986 | -31.2 | 12.8 | 13.829 | -13.301 | -36.739 | -9.6391 | 34.799 | 54.305 | 54.575 | 0 | 0 | 48.879 | 49.294 | 48.962 | 36.43 | -22.5 | 16.688 | 10.079 | 8.6999 | -22.983 | 74.256 | 42.454 | -22.712 | -71.956 | 27.25 | 44.859 | 17.2 | -15.199 | 0 | 189.58
23/03/2025 | 19:30 | 0 | 24.163 | -48.077 | -32.07 | 33.375 | 0 | 66.418 | -104.2 | 65.91 | 33.706 | 32.809 | -6.6599 | -46.983 | 39.599 | 15.732 | -37.4 | 13.485 | 211.28 | 11.902 | 12.151 | 19.726 | 0 | 12.714 | 7.0577 | -22.13 | 113 | -76.139 | -76.4 | 21.99 | 6.6599 | 46.2 | 9.7659 | 0.25 | -65.129 | -65.239 | -74.55 | 66.089 | 66.18 | 17.892 | 2.5443 | 74.01 | 76.932 | 33.285 | -59.343 | -59.709 | 24.78 | 24.317 | 0 | 99.933 | 0 | 2.2517 | -401.14 | -29.198 | -6.7999 | -6.5999 | 65.178 | 64.611 | -6.2552 | -67.102 | -45.42 | 8.9042 | 7.5077 | 4.8334 | 440.71 | 106.84 | 106.14 | -403.13 | 453.72 | 40.977 | 1.1073 | 0 | 99.096 | 25.889 | 29.68 | 68.419 | 76.37 | -91.354 | -89.881 | 148.27 | 151.28 | 0.3344 | -91.741 | -91.206 | 16.113 | -105.62 | 19.57 | 25.985 | -6 | 212 | -15.05 | 26.814 | 25.382 | 26.223 | 27.119 | 27.929 | -17.181 | -69.549 | -6.0213 | 18.527 | 75.79 | 78.459 | 52.741 | 49.955 | -38.379 | -2.2607 | 106.61 | 105.43 | -175.39 |  | -23.238 | -102.19 | -102.69 | 24.381 | 61.239 | 85.02 | 87.908 | 60.29 | -13.98 | 60.277 | 200.7 | -26.37 | -26.5 | 130.55 | 71.91 | 172.56 | 171.19 | -49.03 | -48.236 | 248.52 | 207.63 | 200.18 | 202.91 | 48.305 | 24.471 | -32.191 | 414.62 | 131.29 | 0 | -22.428 | -20.138 | 34.47 | -30.805 | -28.567 | 41.52 | -30.419 | -31.468 | 11.366 | 0 | -5.8199 | 1 | 12.462 | -110.19 | -39.235 | -38.735 | 8.1139 | -23.359 | 7.3983 | 25.065 | 0 | 0 | 18.541 | 18.505 | 17.699 | 91.766 | 91.096 | -128.94 | 50.598 | 50.669 | -79.734 | -73.876 | -49.84 | -40.549 | 13.47 | 1.5738 | -8.2999 | 11.18 | -50.098 | 10.384 | -12.612 | 4.117 | 7.9432 | 20.27 | 75.341 | 80.712 | 16.96 | 87.449 | 19.2 | -24.619 | 0.7406 | 0 | 2.742 | 0.0638 | 0 | -15.11 | -46.987 | 22.712 | 74.032 | 113.38 | 71.157 | -170.49 | -26.911 | 45.313 | -60.003 | 12.606 | 12.541 | 8.0488 | 14.732 | 232.66 | 232.78 | 282 | -281.1 | -473.27 | 476.52 | 476.45 | -222.93 | -219.81 | -40.625 | -26.465 | 77.554 | 77.471 | -152.18 | -162.54 | 73.513 | 73.073 | -41.201 | -42.215 | 73.919 | 73.75 | 67.599 | 68.4 | 22.068 | 35.68 | -347.61 | 106.52 | 106.34 | 19.5 | 25.7 | -64 | -64.199 | 1.5147 | 1.1615 | -467.11 | -110.77 | 481.55 | 399.83 | -50.859 | -397.44 | 395.09 | -129.06 | -260.08 | -386.6 | 128.88 | 128.69 | 124.4 | -467.4 | 259.34 | -209.26 | 210.22 | -5.3243 | 30.955 | 32.799 | 5.4699 | 5.458 | -31.36 | 13.279 | 14.284 | -13.71 | -35.683 | -9.6971 | 33.7 | 54.334 | 54.06 | 0 | 0 | 50.104 | 49.07 | 50.671 | 36.14 | -24.399 | 15.784 | 9.9799 | 8.6999 | -22.586 | 72.524 | 40.546 | -21.913 | -70.688 | 26.09 | 45.139 | 18.799 | -17.799 | 0 | 174.76
23/03/2025 | 20:00 | 0 | 23.91 | -48.046 | -32.156 | 33.232 | 0 | 65.7 | -101.63 | 65.007 | 32.964 | 32.129 | -6.6599 | -46.448 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 13.826 | 207.18 | 11.741 | 11.474 | 18.871 | 0 | 12.714 | 7.0577 | -22.36 | 113 | -75.69 | -75.94 | 22.317 | 6.6599 | 44 | 9.7659 | 0.25 | -61.279 | -60.9 | -82.11 | 61.65 | 61.88 | 18.912 | 2.3599 | 74.006 | 77.031 | 34.898 | -56.262 | -55.427 | 7.1776 | 6.995 | 0 | 99.397 | -3.1407 | -16.715 | -372.32 | -30.577 | -6.4999 | -6.3999 | 61.426 | 60.501 | -6.2339 | -67.102 | -40.915 | 9.2415 | 7.0439 | 4.9142 | 414.47 | 104.49 | 104.7 | -382.63 | 441.11 | 40.977 | 1.1243 | 0 | 99.935 | 25.989 | 29.37 | 68.419 | 77.19 | -90.952 | -90.952 | 151.28 | 152.54 | 0.3344 | -91.029 | -91.356 | 16.71 | -107.59 | 19.57 | 25.985 | -7.4 | 215.3 | -15.34 | 26.342 | 25.854 | 27.129 | 26.319 | 28.292 | -9.7568 | -65.096 | -10.522 | 18.724 | 79.37 | 80.36 | 52.038 | 49.369 | -37.989 | -2.2607 | 108.56 | 106.95 | -160.97 |  | -22.949 | -104.19 | -104.19 | 24.485 | 61.239 | 84.081 | 87.908 | 60.29 | -13.56 | 58.9 | 200.7 | -28.35 | -28.639 | 135.68 | 71.9 | 159.94 | 157.63 | -53.683 | -52.59 | 240.65 | 197.35 | 191.21 | 194.7 | 44.607 | 23.418 | -32.04 | 397.19 | 147.58 | 0 | -21.774 | -19.661 | 38.653 | -32.749 | -30.146 | 33.84 | -30.546 | -31.273 | 13.531 | 0 | -6.0899 | 1 | 12.463 | -113.28 | -39.712 | -38.686 | 8.9765 | -20.793 | -10.343 | 24.575 | 0 | 0 | 13.137 | 13.14 | 12.64 | 91.263 | 89.756 | -126.26 | 55.414 | 55.324 | -81.654 | -75.316 | -47.606 | -42.219 | 13.565 | 1.6177 | -8.5899 | 12.53 | -48.979 | 10.662 | -12.612 | 4.1449 | 8.1519 | 21.27 | 77.566 | 81.849 | 17.55 | 89.928 | 18.799 | -24.25 | 0.6004 | 0 | 2.707 | 0.0638 | 0 | -15.718 | -45.678 | 23.679 | 72.855 | 114.61 | 70.231 | -171.34 | -26.53 | 44.636 | -59.436 | 11.689 | 12.62 | 8.091 | 14 | 237.83 | 236.61 | 279.1 | -277 | -484.85 | 487.8 | 483.24 | -224.96 | -223.66 | -38.809 | -24.961 | 77.89 | 78.059 | -152.18 | -154.99 | 75.271 | 74.359 | -42.808 | -43.001 | 73.12 | 72.83 | 71.199 | 70.8 | 21.966 | 36.24 | -344.39 | 105.19 | 106.13 | 19.6 | 25.1 | -63.5 | -63.7 | 1.5147 | 1.1775 | -477.17 | -126.39 | 486.91 | 416.86 | -48.448 | -407.68 | 407.6 | -111.83 | -273.36 | -401.21 | 145.58 | 139.92 | 111.97 | -474.21 | 273.56 | -206.31 | 208.62 | -5.772 | 30.955 | 32.24 | 5.604 | 5.5419 | -31.84 | 12.56 | 14.028 | -14.18 | -36.766 | -10.603 | 34.5 | 55.458 | 55.449 | 0 | 0 | 51.282 | 52.001 | 51.005 | 35.64 | -23.799 | 16.545 | 10.079 | 8.6999 | -25.034 | 71.196 | 38.509 | -22.997 | -69.458 | 23.625 | 44.972 | 18.5 | -17.299 | 0 | 172.6
23/03/2025 | 20:30 | 0 | 23.66 | -47.399 | -31.982 | 32.766 | 0 | 65.553 | -99.945 | 63.927 | 32.253 | 31.462 | -4.44 | -44.921 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 14.208 | 202.98 | 11.039 | 11.189 | 18.154 | 0 | 12.714 | 7.0577 | -23.1 | 113 | -75.22 | -74.779 | 23.672 | 4.44 | 44 | 9.7659 | 0.25 | -62.319 | -62.569 | -77.87 | 63.24 | 63.45 | 18.976 | 2.9519 | 73.31 | 75.863 | 31.433 | -55.593 | -55.914 | 19.591 | 21.213 | 0 | 97.79 | -1.5703 | -6.0441 | -373.89 | -31.673 | -6.1999 | -6.1999 | 62.425 | 61.825 | -6.1611 | -67.102 | -40.729 | 8.9588 | 6.989 | 4.7924 | 412.76 | 102.63 | 102.51 | -370.47 | 440.45 | 40.977 | 1.1112 | 0 | 99.755 | 25.77 | 29.229 | 68.4 | 77.139 | -90.148 | -90.952 | 153.02 | 153.97 | 0.3344 | -91.67 | -92.044 | 14.661 | -107.6 | 19.57 | 25.985 | -7.8 | 214.8 | -15.409 | 26.078 | 26.079 | 26.986 | 25.922 | 26.763 | -13.518 | -64.509 | -10.879 | 18.408 | 72.569 | 78.959 | 52.038 | 49.369 | -38.04 | -2.2607 | 108.61 | 106.86 | -158.16 |  | -22.933 | -103 | -102.59 | 24.782 | 59.481 | 83.142 | 86.737 | 59 | -13.11 | 58.792 | 154.44 | -28.45 | -28.879 | 135.77 | 71.69 | 156.01 | 152.05 | -54.349 | -54.327 | 235.45 | 195 | 188.1 | 191.09 | 68.053 | 45.965 | -30.563 | 381.45 | 180.52 | 0 | -21.645 | -20.147 | 14.603 | -33.73 | -30.755 | 132.15 | -43.909 | -44.359 | -10.766 | 0 | -6.17 | 102.3 | 12.071 | -115.93 | -39.915 | -38.854 | 9.976 | -45.988 | -13.052 | 25.123 | 0 | 0 | 0 | 9.6182 | 0 | 90.593 | 91.263 | -128.77 | 57.809 | 57.152 | -83.784 | -78.125 | -48.792 | -42.739 | 13.777 | 1.5945 | -8.5599 | 13.1 | -50.039 | 10.615 | -12.751 | 4.0609 | 8.0894 | 21.489 | 78.925 | 84.829 | 17.12 | 90.531 | 19.7 | -23.657 | 0.793 | 0 | 2.6526 | 0.0638 | 0 | -15.518 | -44.562 | 25.314 | 70.838 | 115.23 | 70.397 | -169.59 | -26.53 | 44.086 | -58.971 | 11.689 | 12.151 | 7.8273 | 14 | 238.73 | 239.88 | 282 | -281.47 | -491.06 | 492.38 | 492.25 | -225.33 | -223.56 | -41.658 | -27.727 | 78.222 | 80.014 | -152.18 | -154.99 | 76.908 | 76.82 | -41.571 | -41.186 | 72.73 | 72.599 | 67.199 | 67 | 22.109 | 35.84 | -340.4 | 105.95 | 105.78 | 19.1 | 20.7 | -65.199 | -64.8 | 1.4213 | 1.1775 | -485.14 | -152.39 | 488.25 | 413.94 | -38.25 | -406.42 | 406.9 | -101.16 | -276.4 | -399.44 | 147.33 | 150.43 | 106.11 | -475.59 | 277.45 | -195.76 | 196.67 | -5.8269 | 30.955 | 32.159 | 5.563 | 5.5489 | -31.28 | 12.319 | 14.185 | -13.035 | -37.938 | -11.015 | 35.5 | 56.527 | 56.187 | 0 | 0 | 51.83 | 49.809 | 51.407 | 36.48 | -20.6 | 17.147 | 9.96 | 8.6999 | -23.383 | 73.632 | 41.632 | -23.708 | -72.652 | 27.617 | 44.479 | 13.199 | -14.199 | 0 | 181.51
23/03/2025 | 21:00 | 0 | 23.932 | -47.936 | -32.212 | 32.262 | 0 | 64.366 | -98.506 | 62.048 | 31.553 | 30.923 | -2.22 | -42.02 | 35.2 | 14.076 | -35.2 | 13.834 | 198.204 | 10.775 | 10.968 | 17.209 | 0 | 12.714 | 7.0577 | -24.38 | 113 | -72.8 | -72.72 | 22.887 | 2.22 | 41.799 | 9.7659 | 0.25 | -61.849 | -61.81 | -74.769 | 62.669 | 62.61 | 18.67 | 3.4258 | 73.051 | 75.624 | 31.642 | -57.602 | -57.314 | 25.779 | 25.488 | 0 | 94.843 | -1.0469 | -4.3273 | -373.62 | -30.777 | -6.7999 | -7.0999 | 63.149 | 62.013 | -6.3197 | -67.102 | -42.522 | 8.761 | 6.7097 | 4.695 | 412.57 | 99.368 | 99.276 | -361.81 | 435.43 | 40.977 | 1.1044 | 0 | 98.587 | 25.34 | 28.709 | 68.4 | 76.18 | -87.067 | -87.335 | 153.58 | 152.84 | 3.6204 | -90.341 | -90.523 | 14.208 | -106.78 | 19.57 | 25.985 | -7.1999 | 214.39 | -15.399 | 25.868 | 26.067 | 26.665 | 24.588 | 25.899 | -13.136 | -63.094 | -10.905 | 18.162 | 74.379 | 78.36 | 50.632 | 48.197 | -36.86 | -2.2607 | 107.07 | 106.32 | -154.96 |  | -22.393 | -102.09 | -102.8 | 25.458 | 57.723 | 80.324 | 84.393 | 57.73 | -12.1 | 58.684 | 154.44 | -28.41 | -28.969 | 133.68 | 70.79 | 154.43 | 149.38 | -53.939 | -53.081 | 229.74 | 188.75 | 181.84 | 185.82 | 71.448 | 52.13 | -30.027 | 372.83 | 188.48 | 0 | -21.598 | -19.679 | 8.0507 | -31.848 | -31.079 | 150.58 | -47.298 | -48.744 | -15.26 | 0 | -16.399 | 125.8 | 11.89 | -108.5 | -39.413 | -38.517 | 9.3075 | -53.172 | 10.325 | 24.857 | 0 | 0 | 11.959 | 12.058 | 11.69 | 87.244 | 88.249 | -132.29 | 55.635 | 56.589 | -85.046 | -79.431 | -48.221 | -42.269 | 14.058 | 1.5701 | -8.6699 | 13.39 | -49.364 | 10.915 | -12.895 | 4.142 | 8.148 | 22.149 | 81.199 | 87.058 | 17.31 | 90.816 | 20.899 | -22.938 | 0.1454 | 0 | 2.6132 | 0.0638 | 0 | -16.923 | -43.089 | 26.202 | 67.141 | 113.22 | 70.573 | -168.64 | -25.856 | 42.096 | -56.813 | 10.689 | 10.705 | 6.8569 | 13 | 237.63 | 234.21 | 282.89 | -281.33 | -497.3 | 498.32 | 500.2 | -223.59 | -221.79 | -44.264 | -32.427 | 77.499 | 78.582 | -158.56 | -154.99 | 78.49 | 77.776 | -38.798 | -39.453 | 70.419 | 70.29 | 66.3 | 66.4 | 22.13 | 35.2 | -332.57 | 107.44 | 108.24 | 18.6 | 18.2 | -66.3 | -65.9 | 1.5723 | 1.1775 | -486.68 | -165.65 | 472.46 | 404.46 | -23.031 | -394.6 | 399.44 | -96.773 | -273.95 | -392.15 | 151.03 | 149.76 | 94.401 | -463.88 | 277.61 | -184.73 | 186.97 | -6.7223 | 30.955 | 32.319 | 5.7389 | 5.6849 | -31.52 | 12.319 | 13.902 | -12.422 | -39.757 | -11.219 | 36.9 | 55.804 | 54.945 | 0 | 0 | 50.435 | 49.27 | 50.535 | 36.87 | -18.1 | 17.529 | 9.8 | 8.6999 | -27.995 | 75.381 | 44.552 | -27.052 | -74.156 | 31.911 | 42.189 | 10.699 | -10.699 | 0 | 182.58
23/03/2025 | 21:30 | 0 | 23.849 | -47.936 | -32.809 | 30.885 | 0 | 61.541 | -92.602 | 60.378 | 30.463 | 30.147 | 0 | -39.01 | 33 | 12.42 | -30.799 | 14.116 | 188.192 | 9.2879 | 9.7179 | 15.72 | 0 | 12.714 | 7.0577 | -26.95 | 113 | -69.599 | -69.389 | 22.111 | 0 | 37.4 | 9.7659 | 0.25 | -57.52 | -57.909 | -74.43 | 58.24 | 58.43 | 17.088 | 3.7421 | 71.14 | 74.091 | 29.043 | -54.655 | -53.908 | 30.708 | 25.688 | 0 | 87.877 | -1.0469 | -8.7461 | -356.02 | -22.85 | -10.699 | -10.699 | 60.967 | 58.77 | -5.9907 | -67.102 | -41.657 | 8.594 | 6.2945 | 4.2838 | 391.61 | 96.774 | 97.079 | -352.69 | 423.41 | 40.977 | 1.0954 | 0 | 97.41 | 24.819 | 27.34 | 66.309 | 75.66 | -86.8 | -87.067 | 156.65 | 156.65 | 12.501 | -88.92 | -88.574 | 14.807 | -98.882 | 19.57 | 25.985 | 2.7999 | 197.69 | -15.22 | 28.507 | 27.716 | 28.389 | 26.856 | 27.952 | -13.157 | -62.622 | -12.835 | 18.103 | 64.51 | 76.61 | 49.929 | 47.026 | -36.329 | -2.3863 | 98.826 | 98.678 | -166.81 |  | -22.028 | -99 | -100.69 | 27.001 | 55.966 | 77.975 | 82.049 | 55.99 | -11.81 | 58.104 | 153.74 | -29.22 | -29.53 | 133.24 | 69.24 | 167.49 | 164.85 | -51.752 | -51.59 | 235.39 | 193.51 | 187.96 | 190.37 | 49.771 | 29.07 | -30.96 | 360.37 | 175.76 | 0 | -21.323 | -19.297 | 31.843 | -20.74 | -19.094 | 41.52 | -35.174 | -36.151 | 7.0593 | 0 | -15.039 | 1 | 11.242 | -85.896 | -39.898 | -39.191 | 9.0084 | -27.002 | 18.474 | 24.7 | 0 | 0 | 18.269 | 17.726 | 17.883 | 88.082 | 87.914 | -130.78 | 53.742 | 54.039 | -87.092 | -81.213 | -47.262 | -44.169 | 13.577 | 1.4908 | -8.7799 | 14.63 | -47.898 | 10.712 | -13.184 | 4.155 | 7.9759 | 20.95 | 84.303 | 90.389 | 17.17 | 89.161 | 20.399 | -21.854 | -0.4996 | 0 | 2.4611 | 0.0638 | 0 | -15.305 | -40.418 | 28.038 | 63.948 | 111.99 | 69.007 | -167.26 | -24.899 | 40.538 | -53.168 | 10.689 | 8.8686 | 5.6968 | 13 | 234 | 234.73 | 280.8 | -278.88 | -499.16 | 508.12 | 500.87 | -221.02 | -217.85 | -46.685 | -35.762 | 75.685 | 75.899 | -158.56 | -161.16 | 78.6 | 78.468 | -35.298 | -34.818 | 73.709 | 73.569 | 64.099 | 65 | 22.13 | 33.68 | -334.82 | 108.31 | 108.48 | 17.899 | 16.1 | -66.3 | -66.5 | 1.4406 | 1.2722 | -496.4 | -153.72 | 461.46 | 398.87 | -19.615 | -392.56 | 389.22 | -93.866 | -271.04 | -386.17 | 141.95 | 144.45 | 93.998 | -455.28 | 273.82 | -178.43 | 178.14 | -6.8541 | 30.955 | 31.36 | 5.9099 | 5.892 | -30.719 | 11.84 | 14.193 | -12.422 | -40.517 | -11.659 | 39.299 | 56.159 | 55.175 | 0 | 0 | 49.327 | 49.974 | 50.874 | 37.34 | -16.1 | 17.933 | 9.2299 | 8.6999 | -31.417 | 76.719 | 46.893 | -30.895 | -74.453 | 33.975 | 40.256 | 8.8 | -9.1 | 0 | 178.49
23/03/2025 | 22:00 | 0 | 23.315 | -46.79 | -33.405 | 29.31 | 0 | 57.951 | -86.116 | 57.983 | 29.411 | 28.563 | 2.22 | -35.609 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 13.533 | 175.3 | 9.0118 | 8.9301 | 14.679 | 0 | 12.714 | 7.0577 | -28.64 | 113 | -67.58 | -67.339 | 22.153 | -2.22 | 33 | 9.7659 | 0.25 | -50.99 | -51.52 | -80.47 | 51.849 | 52.24 | 15.924 | 5.0515 | 68.822 | 71.314 | 24.664 | -48.761 | -47.917 | 8.1276 | 7.683 | 0 | 86.403 | -4.1876 | -23.108 | -295.73 | -19.101 | -13.099 | -13.099 | 53.766 | 52.907 | -5.9211 | -67.102 | -35.019 | 8.3812 | 0 | 3.8492 | 333.29 | 85.085 | 85.055 | -286.51 | 380.02 | 40.977 | 1.1204 | 0 | 95.294 | 24.7 | 23.819 | 63.54 | 79.15 | -88.005 | -88.139 | 156.63 | 158.66 | 11.694 | -85.027 | -84.723 | 11.62 | -97.635 | 19.57 | 25.985 | -1.2 | 197.1 | -14.739 | 28.459 | 27.646 | 28.432 | 27.938 | 28.845 | -14.316 | -55.175 | -20.382 | 17.438 | 62.849 | 74.169 | 47.819 | 45.854 | -35.549 | -2.3863 | 98.036 | 97.399 | -167.02 |  | -21.54 | -95.199 | -96.3 | 27.012 | 53.036 | 76.097 | 77.362 | 52.47 | -12.15 | 56.754 | 153.74 | -29.28 | -29.549 | 129.21 | 67 | 167.8 | 164.1 | -52.627 | -52.654 | 228.46 | 190.49 | 184.09 | 185.51 | 53.372 | 33.889 | -30.262 | 296.95 | 186.99 | 0 | -27.075 | -24.708 | 24.363 | -9.3955 | -8.8939 | 35.375 | -39.891 | -40.538 | 0.4362 | 0 | -9.2399 | 1 | 10.637 | -61.887 | -40.084 | -38.894 | 9.8206 | -32.999 | -8.6684 | 24.367 | 0 | 0 | 18.114 | 18.689 | 16.909 | 88.919 | 88.082 | -139.65 | 55.136 | 55.211 | -92.028 | -88.393 | -47.115 | -43.489 | 13.965 | 1.3504 | -8.7299 | 13.95 | -47.938 | 10.664 | -13.629 | 4.202 | 7.9502 | 22.2 | 89.053 | 95.498 | 16.93 | 89.447 | 20.899 | -19.682 | -1.1937 | 1.1348 | 2.3132 | 0.0638 | 0 | -16.004 | -36.776 | 28.329 | 58.318 | 109.52 | 66.473 | -162.59 | -23.294 | 37.709 | -47.929 | 10.479 | 6.3197 | 3.9657 | 12.694 | 235.47 | 235.03 | 282.89 | -284.69 | -513.85 | 518.14 | 515.13 | -223.21 | -221.64 | -48.569 | -36.645 | 78.474 | 78.733 | -158.56 | -161.16 | 76.809 | 76.062 | -29.181 | -29.44 | 74.919 | 74.739 | 65.3 | 64.9 | 22.171 | 32.479 | -312.55 | 103.79 | 101.78 | 17.299 | 13.699 | -65.199 | -65.9 | 1.5833 | 1.2197 | -507.58 | -165.36 | 441.59 | 389.62 | -2.2724 | -380.43 | 386.03 | -80.317 | -269.55 | -379.84 | 148.18 | 147.62 | 78.881 | -435.08 | 273.69 | -164.24 | 165.66 | -7.2497 | 30.955 | 31.44 | 6.4569 | 6.4349 | -30.479 | 11.6 | 14.23 | -12.568 | -41.515 | -12.333 | 41.2 | 56.894 | 57.555 | 0 | 0 | 52.522 | 50.817 | 52.059 | 37.9 | -13.1 | 19.003 | 8.8499 | 8.6999 | -33.212 | 75.998 | 48.942 | -32.166 | -73.836 | 35.922 | 37.847 | 7 | -7.6999 | 0 | 182.65
23/03/2025 | 22:30 | 0 | 22.505 | -45.121 | -33.881 | 27.314 | 0 | 54.778 | -81.695 | 53.718 | 27.371 | 26.966 | 2.22 | -30.404 | 24.2 | 9.1079 | -24.2 | 14.238 | 165.178 | 8.1734 | 8.1159 | 13.864 | 0 | 12.714 | 7.0577 | -30.26 | 113 | -65.139 | -64.889 | 20.138 | -2.22 | 28.6 | 9.7659 | 0.25 | -52.709 | -52.68 | -71.43 | 53 | 53.209 | 14.256 | 5.4021 | 64.909 | 67.211 | 26.966 | -50.904 | -50.11 | 32.389 | 21.557 | 0 | 81.045 | -2.0938 | -8.7083 | -296.8 | -15.133 | -14.899 | -15.099 | 55.218 | 55.312 | -5.4886 | -67.102 | -37.852 | 7.7223 | 0 | 3.5647 | 334.48 | 73.274 | 72.939 | -260.55 | 373.51 | 40.977 | 1.1295 | 0 | 89.835 | 24.09 | 22.219 | 59.669 | 76.54 | -87.335 | -86.8 | 150.11 | 150.62 | 13.601 | -80.466 | -79.011 | 10.113 | -96.775 | 19.57 | 25.985 | -9.3 | 193.19 | -14.489 | 26.522 | 25.218 | 26.761 | 21.478 | 23.516 | -21.479 | -48.023 | -18.921 | 16.531 | 64.26 | 71.519 | 45.007 | 42.924 | -33.779 | -2.3863 | 97.072 | 95.736 | -170.62 |  | -20.36 | -90.099 | -91.3 | 26.584 | 48.934 | 73.279 | 71.502 | 48.65 | -12.08 | 56.268 | 165.23 | -29.22 | -29.489 | 123.74 | 63.68 | 169.78 | 165.7 | -47.647 | -47.281 | 226.16 | 187.28 | 181.21 | 183.96 | 56.799 | 38.828 | -29.324 | 270.89 | 203.42 | 0 | -26.661 | -24.792 | 21.075 | -7.9649 | -7.5449 | 41.52 | -38.174 | -38.834 | -4.4941 | 0 | -16.399 | 1 | 9.9315 | -56.12 | -39.444 | -39.051 | 9.7779 | -36.771 | 0 | 24.475 | 0 | 0 | 17.456 | 17.647 | 16.828 | 87.244 | 88.082 | -140.32 | 49.948 | 50.614 | -93.234 | -89.733 | -45.723 | -44.119 | 13.47 | 1.2674 | -8.4499 | 14.14 | -46.551 | 10.546 | -14.092 | 4.006 | 8.0113 | 21.159 | 90.855 | 95.311 | 16.42 | 86.882 | 20.6 | -19.77 | -1.8557 | 2.2286 | 2.1237 | 0.0638 | 0 | -14.919 | -33.554 | 28.759 | 52.94 | 106.11 | 65.81 | -157.38 | -21.801 | 36.178 | -43.939 | 10.597 | 3.7696 | 2.2676 | 12.446 | 233.67 | 230.31 | 277 | -276.31 | -518.79 | 523.25 | 518.29 | -223.49 | -218.68 | -50.545 | -39.749 | 78.461 | 77.754 | -158.56 | -161.16 | 82.148 | 82.027 | -22.617 | -24.344 | 71.879 | 71.98 | 62.2 | 61.5 | 22.233 | 30.479 | -321.95 | 107.49 | 107.33 | 16.2 | 9.6999 | -68.5 | -69.199 | 1.4938 | 1.2593 | -507.33 | -185.13 | 433.76 | 383.73 | 11.31 | -373.44 | 379.46 | -81.13 | -272.76 | -377.34 | 149.17 | 147.26 | 82.574 | -431.84 | 278.23 | -150.96 | 149.43 | -7.1178 | 30.955 | 30.799 | 6.7259 | 6.715 | -30.159 | 13.039 | 13.843 | -13.212 | -43.126 | -12.156 | 42.4 | 56.453 | 56.498 | 0 | 0 | 50.289 | 50.508 | 50.441 | 38.26 | -9.3 | 19.042 | 7.96 | 8.6999 | -35.552 | 75.959 | 50.524 | -35.777 | -74.049 | 39.465 | 35.05 | 2.5 | -2.2 | 0 | 183.73
23/03/2025 | 23:00 | 0 | 21.961 | -43.861 | -35.241 | 25.998 | 0 | 51.682 | -76.398 | 50.32 | 25.649 | 24.914 | 6.6599 | -28.098 | 22 | 9.1079 | -22 | 14.244 | 154.836 | 7.2422 | 7.2446 | 12.689 | 0 | 12.714 | 7.0577 | -32.56 | 113 | -61.79 | -61.58 | 19.965 | -6.6599 | 26.4 | 9.7659 | 0.25 | -45.419 | -45.5 | -80.23 | 45.79 | 45.95 | 13.783 | 6.3882 | 61.503 | 64.334 | 20.793 | -44.876 | -44.152 | 5.9452 | 5.8802 | 0 | 77.428 | -5.758 | -29.669 | -234.06 | -17.4 | -13.299 | -13.499 | 49.748 | 48.887 | -5.3514 | -67.102 | -27.957 | 7.5079 | 0 | 2.9887 | 266.64 | 59.053 | 58.961 | -206.08 | 321.14 | 40.977 | 1.1456 | 0 | 85.704 | 23 | 20.29 | 56.599 | 73.47 | -87.737 | -87.201 | 148.28 | 149.05 | 15.332 | -68.959 | -69.083 | 9.7685 | -84.561 | 19.57 | 25.985 | 3.5999 | 170.89 | -13.75 | 30.261 | 30.15 | 29.88 | 25.509 | 26.476 | -20.96 | -38.701 | -31.153 | 15.398 | 54.659 | 65.339 | 42.663 | 40.287 | -31.529 | -2.3863 | 86.088 | 85.2 | -143.22 |  | -19.175 | -86.3 | -86.5 | 26.21 | 46.005 | 66.234 | 66.815 | 45.54 | -10.26 | 54.958 | 165.23 | -29.14 | -29.409 | 119.76 | 63.06 | 142.38 | 141.94 | -55.577 | -54.19 | 202.61 | 162.47 | 156.85 | 161.74 | 53 | 34.904 | -29.513 | 218.17 | 206.38 | 0 | -26.172 | -24.336 | 23.13 | -7.2379 | -6.485 | 46.128 | -43.956 | -44.69 | -2.0417 | 0 | -15.989 | 1 | 9.1351 | -51.675 | -39.059 | -38.141 | 7.793 | -31.782 | 0 | 24.467 | 0 | 0 | 18.213 | 17.722 | 17.495 | 86.909 | 88.082 | -155.06 | 58.322 | 57.822 | -105.24 | -101.06 | -49.159 | -46.939 | 13.775 | 1.127 | -8.2799 | 14.92 | -50.013 | 10.412 | -14.47 | 3.2869 | 7.9955 | 18.879 | 102.14 | 106.68 | 15.85 | 84.115 | 23 | -17.775 | -2.5891 | 3.1388 | 1.9756 | 0.0638 | 0 | -14.997 | -30.11 | 29.964 | 47.225 | 103.29 | 62.663 | -151.12 | -20.548 | 33.736 | -39.005 | 10.428 | 1.1328 | 0.4219 | 12 | 229.58 | 230.74 | 278.7 | -275.5 | -528.51 | 532.87 | 531.4 | -217.74 | -215.85 | -51.897 | -42.871 | 74.626 | 73.442 | -162.16 | -161.16 | 82.818 | 81.983 | -21.276 | -20.807 | 72.639 | 72.419 | 58.7 | 59.7 | 22.519 | 28.959 | -314.29 | 109.36 | 109.22 | 15.1 | 7.8 | -68.199 | -68.9 | 1.4938 | 1.3668 | -522.22 | -184.72 | 426.84 | 375.84 | 22.975 | -367.77 | 370.02 | -69.22 | -277.66 | -364.6 | 145.52 | 149.11 | 68.978 | -415.73 | 275.08 | -137.82 | 137.08 | -6.9063 | 30.955 | 28.959 | 7.0019 | 6.9819 | -28.479 | 11.6 | 13.814 | -12.48 | -44.414 | -12.684 | 42.799 | 52.494 | 54.636 | 0 | 0 | 48.608 | 48.563 | 47.765 | 38.75 | -5.9 | 19.981 | 7.5299 | 8.6999 | -37.112 | 74.598 | 52.06 | -36.827 | -73.442 | 40.435 | 32.524 | -0.5 | 0.4 | 0 | 177.2
23/03/2025 | 23:30 | 0 | 21.267 | -42.248 | -35.926 | 24.63 | 0 | 48.829 | -71.617 | 47.044 | 24.097 | 23.295 | 8.88 | -26.054 | 22 | 9.1079 | -22 | 14.746 | 144.928 | 6.4996 | 6.4408 | 10.25 | 0 | 13.285 | 7.3739 | -34.09 | 113 | -59.77 | -59.72 | 19.049 | -8.88 | 24.2 | 9.7659 | 0.25 | -43.509 | -43.639 | -80.459 | 44.189 | 44.029 | 12.549 | 7.2027 | 58.767 | 61.239 | 18.063 | -43.402 | -42.874 | 5.7845 | 5.6598 | 0 | 73.141 | -6.2814 | -33.238 | -201.13 | -15.599 | -14.299 | -14.299 | 48.009 | 47.485 | -5.0911 | -67.102 | -23.846 | 6.7426 | 0 | 2.4805 | 239.17 | 42.634 | 41.688 | -135.6 | 297.77 | 40.977 | 1.1485 | 0 | 81.293 | 21.819 | 18.409 | 52.65 | 70.44 | -85.594 | -85.192 | 157.27 | 157.5 | 18.572 | -65.011 | -65.122 | 10.281 | -80.601 | 19.57 | 25.985 | 5.6999 | 162.89 | -13.46 | 30.067 | 28.915 | 29.871 | 19.238 | 20.673 | -30.371 | -25.427 | -36.599 | 14.556 | 54.279 | 61.639 | 40.319 | 38.09 | -29.769 | -2.3863 | 82.07 | 80.246 | -133.07 |  | -18.196 | -81.599 | -81.8 | 27.144 | 42.489 | 57.781 | 62.127 | 42.33 | -8.32 | 54.135 | 136.89 | -27.31 | -27.78 | 110.98 | 60.52 | 132.58 | 130.89 | -59.019 | -57.681 | 187.23 | 150.03 | 142.68 | 145.61 | 78.987 | 62.506 | -26.708 | 146.76 | 225.67 | 0 | -26.363 | -24.171 | 0 | -3.2864 | -1.9822 | 167.48 | -62.077 | -63.251 | -31.728 | 0 | -11.259 | 118.2 | 8.5743 | -42.993 | -38.887 | -37.874 | 8.8678 | -60.75 | 0 | 24.401 | 0 | 0 | 16.526 | 17.714 | 16.59 | 86.909 | 85.905 | -160.75 | 60.189 | 60.52 | -110.92 | -106.27 | -50.631 | -49.239 | 13.47 | 1.033 | -8.6899 | 14.47 | -52.899 | 10.217 | -14.802 | 4.072 | 7.9067 | 17.75 | 109.05 | 114.3 | 14.97 | 83.875 | 21 | -17.093 | -3.0211 | 3.4976 | 1.7782 | 0.0638 | 0 | -12.856 | -27.001 | 29.48 | 42.436 | 101.47 | 61.908 | -148.68 | -18.933 | 32.866 | -34.729 | 10.79 | 0 | 0 | 12 | 229.76 | 228.32 | 284.1 | -282.7 | -542.12 | 545.36 | 542.63 | -215.45 | -213.44 | -54.593 | -46.347 | 76.292 | 75.841 | -162.16 | -164.95 | 84.543 | 82.983 | -12.715 | -14.06 | 70.629 | 70.489 | 58.299 | 58.5 | 22.519 | 28.079 | -304.24 | 109.56 | 108.65 | 15 | 2.2999 | -70.3 | -70.5 | 1.6552 | 1.3668 | -534.07 | -197.38 | 405.97 | 369.77 | 36.636 | -358.7 | 362.18 | -64.689 | -277.05 | -358.57 | 145.64 | 144.15 | 63.314 | -395.21 | 276.77 | -117.55 | 118.84 | -7.6452 | 30.955 | 29.44 | 7.03 | 6.985 | -28.639 | 11.439 | 13.031 | -12.449 | -45.381 | -12.773 | 47.4 | 55.498 | 57.631 | 0 | 0 | 49.62 | 49.29 | 49.509 | 38.94 | -2.2999 | 21.096 | 6.9299 | 8.6999 | -41.637 | 76.824 | 54.95 | -41.677 | -76.143 | 46 | 30.216 | -4.0999 | 4.4 | 0 | 199.75
24/03/2025 | 00:00 | 0 | 20.774 | -41.608 | -36.927 | 23.856 | 0 | 46.739 | -71.196 | 44.545 | 22.417 | 21.993 | 4.44 | -22.97 | 17.6 | 9.1079 | -19.799 | 14.635 | 144.07 | 5.5428 | 6.2135 | 9.9374 | 0 | 12.865 | 7.3425 | -36.3 | 113 | -59.319 | -59.09 | 17.617 | -4.44 | 22 | 9.7659 | 0.25 | -43.759 | -44.04 | -79.18 | 44.209 | 44.4 | 11.191 | 7.5153 | 56.243 | 58.734 | 21.049 | -43.67 | -43.719 | 7.4611 | 6.7587 | 0 | 73.007 | -6.2814 | -33.503 | -194.58 | -14.601 | -15.199 | -14.999 | 49.063 | 48.824 | -4.3508 | -67.102 | -24.174 | 6.3397 | 0 | 2.2145 | 235.81 | 28.015 | 28.26 | -105.37 | 281.85 | 40.977 | 1.1591 | 0 | 75.006 | 21.229 | 14.489 | 49.389 | 72.61 | -87.335 | -87.469 | 150.68 | 151.47 | 13.559 | -58.471 | -58.986 | 7.1819 | -80.39 | 19.57 | 25.985 | -1.7999 | 161.69 | -12.89 | 26.988 | 26.129 | 26.63 | 14.812 | 16.028 | -33.767 | -17.764 | -37.342 | 14.172 | 51.13 | 59.479 | 38.444 | 36.332 | -28.51 | -2.3863 | 81.19 | 79.855 | -140.09 |  | -17.42 | -76.8 | -77 | 25.567 | 40.145 | 54.963 | 58.612 | 40.15 | -8.31 | 52.677 | 136.89 | -26.83 | -26.979 | 106.19 | 56.3 | 140.38 | 137.12 | -56.252 | -55.099 | 182.91 | 147.41 | 142.21 | 144.95 | 59.193 | 44.183 | -26.772 | 117.84 | 210.1 | 0 | -26.179 | -24.501 | 13.155 | 15.5 | 15.257 | 38.448 | -50.088 | -50.363 | -12.803 | 0 | -11.119 | 1 | 8.1689 | -3.6973 | -38.325 | -36.797 | 8.0082 | -43.173 | 19.454 | 23.919 | 0 | 0 | 17.236 | 18.03 | 17.103 | 87.412 | 87.244 | -165.27 | 57.455 | 56.451 | -110.36 | -108.56 | -49.408 | -48.549 | 13.47 | 0.9268 | -8.3599 | 15.08 | -49.533 | 10.801 | -15.171 | 4.3949 | 7.9937 | 17.92 | 110.95 | 114.26 | 14.33 | 81.891 | 22 | -16.607 | -3.5593 | 3.7868 | 1.596 | 0.0638 | 0 | -13.293 | -25.414 | 29.286 | 39.747 | 98.963 | 61.87 | -146.43 | -18.08 | 31.446 | -31.967 | 10.962 | 0 | 0 | 12 | 228.65 | 229.42 | 276.2 | -276.37 | -541.74 | 543.94 | 543.89 | -217.28 | -213.77 | -55.907 | -47.653 | 76.239 | 77.537 | -162.16 | -164.95 | 85.279 | 85.29 | -10.494 | -10.312 | 72.23 | 72.169 | 57.099 | 56.7 | 22.478 | 26.639 | -301.13 | 108.33 | 108.2 | 15.6 | 1.7999 | -70.3 | -71 | 1.6552 | 1.271 | -536.7 | -189.47 | 399.51 | 364.52 | 41.36 | -361.9 | 354.72 | -54.599 | -277.63 | -349.99 | 146.1 | 141.43 | 56.681 | -391.05 | 275.44 | -113.29 | 114.19 | -7.0135 | 30.955 | 28.879 | 7.254 | 7.2329 | -28.799 | 11.6 | 13.039 | -12.303 | -46.202 | -12.48 | 48 | 55.715 | 55.464 | 0 | 0 | 50.512 | 49.402 | 49.74 | 39.6 | -1 | 20.761 | 6.5599 | 8.6999 | -42.938 | 76.658 | 56.192 | -41.715 | -74.634 | 45.526 | 28.47 | -3.7999 | 4.9 | 0 | 194.62
MÁXIMO |  | 0 | 24.163 | -34.561 | 12.464 | 33.375 | 0 | 66.418 | -66.441 | 65.91 | 49.496 | 48.56 | 11.1 | -18.097 | 39.599 | 15.732 | -13.199 | 14.746 | 211.28 | 11.999 | 12.151 | 19.726 | 0 | 15.738 | 8.0311 | -22.13 | 113 | -52.9 | -52.77 | 23.672 | 8.88 | 46.2 | 9.7659 | 0.25 | -30.159 | -30.379 | -64.12 | 66.089 | 66.18 | 18.976 | 8.7755 | 74.01 | 77.031 | 39.48 | 0 | -34.064 | 32.389 | 34.109 | 56.396 | 99.933 | 0 | 2.2517 | -194.09 | -3.0766 | -5.5999 | -5.5999 | 65.178 | 72.365 | -3.1236 | -67.102 | -14.018 | 9.2415 | 7.5077 | 4.9142 | 440.71 | 106.84 | 106.14 | 0 | 453.72 | 40.977 | 1.2342 | 0 | 99.935 | 25.989 | 29.68 | 68.419 | 79.58 | -73.002 | -73.94 | 180.02 | 181.31 | 18.572 | -29.621 | -29.554 | 18.095 | -46.844 | 19.57 | 25.985 | 45.099 | 215.3 | -9.85 | 42.932 | 41.846 | 42.09 | 49.806 | 51.34 | -9.7568 | -10.866 | -6.0213 | 18.724 | 79.569 | 80.36 | 52.741 | 49.955 | -24.219 | -2.1351 | 108.61 | 106.95 | -111.92 | 0 | -14.765 | -61.099 | -61.2 | 27.479 | 61.239 | 85.02 | 89.08 | 60.9 | -7.04 | 61.519 | 200.7 | -24.9 | -25.329 | 135.77 | 71.91 | 205.03 | 207.25 | -45.23 | -44.454 | 264.25 | 221.41 | 213.75 | 219.67 | 95.773 | 83.052 | -23.147 | 414.62 | 297.2 | 0 | -21.323 | -19.297 | 62.775 | 26.154 | 24.366 | 184.38 | -25.137 | -25.746 | 37.868 | 16.068 | -5.3299 | 131.6 | 14.691 | 3.9459 | -33.438 | -32.601 | 11.202 | 5.2336 | 45.284 | 25.272 | 0 | 0 | 31.615 | 30.871 | 29.68 | 123.75 | 123.75 | -102.31 | 88.293 | 88.402 | -61.673 | -54.761 | -31.104 | -18.979 | 14.175 | 1.6189 | -8.1899 | 15.19 | -31.372 | 10.963 | -12.612 | 4.5219 | 8.3802 | 29.879 | 123.42 | 130.51 | 17.55 | 90.816 | 30.6 | -8.4717 | 0.825 | 4.7825 | 2.742 | 0.0638 | 0 | -12.856 | -16.179 | 29.964 | 74.032 | 115.23 | 71.431 | -115.02 | -14.374 | 45.313 | -23.463 | 13.105 | 12.62 | 8.091 | 15 | 299.66 | 316.38 | 293.3 | -217.62 | -352.54 | 548.84 | 548.25 | -164.56 | -164.62 | -37.493 | -24.961 | 84.772 | 80.18 | -119.89 | -120.36 | 85.279 | 85.29 | 38.95 | 38.819 | 132.58 | 132.25 | 71.199 | 70.8 | 22.519 | 36.24 | -301.13 | 115.72 | 115.54 | 24.7 | 30.2 | -28.2 | -28.299 | 1.6552 | 1.3668 | -347.36 | 225.74 | 491.49 | 780.01 | 83.423 | -201.04 | 758.7 | -17.933 | 58.127 | -197.07 | 151.03 | 150.43 | 463.09 | 0 | 278.23 | -23.107 | 210.22 | -4.7722 | 30.955 | 35.919 | 7.254 | 7.2329 | -27.28 | 18.239 | 15.819 | -10.136 | -31.993 | -8.2017 | 50.2 | 59.224 | 58.933 | 0 | 0 | 52.958 | 52.46 | 53.333 | 42.56 | -1 | 23.107 | 10.079 | 8.6999 | -19.747 | 82.241 | 64.586 | -19.208 | -59.617 | 56.071 | 45.605 | 23.7 | 4.9 | 0 | 220.05
MÍNIMO |  | 0 | 17.268 | -48.077 | -36.927 | 20.567 | 0 | 40.731 | -104.2 | 0 | 22.417 | 21.993 | -8.88 | -46.983 | 13.199 | 5.796 | -37.4 | 8.9223 | 136.316 | 4.3199 | 4.2827 | 7.2626 | 0 | 12.353 | 5.5844 | -47.21 | 113 | -76.139 | -76.4 | 15.491 | -11.1 | 15.4 | 9.7659 | 0.25 | -65.129 | -65.239 | -94.54 | 30.319 | 30.399 | 8.0374 | 2.3599 | 52.04 | 54.075 | 9.4674 | -59.343 | -66.551 | 5.7845 | 5.6598 | 0 | 45.68 | -8.3752 | -43.576 | -401.14 | -33.605 | -15.199 | -15.099 | 0 | 37.307 | -6.3197 | -67.102 | -45.42 | 1.9853 | 0 | 0 | 228.36 | 5.3712 | 5.2491 | -403.13 | 122.23 | 40.977 | 0 | 0 | 57.242 | 0 | 8.1 | 31.489 | 54.319 | -121.49 | -122.16 | 135.59 | 135.17 | 0.0254 | -91.741 | -92.044 | -2.0724 | -107.6 | 19.57 | 25.985 | -9.3 | 93.4 | -15.409 | 25.868 | 25.218 | 26.223 | 14.812 | 16.028 | -48.824 | -69.956 | -53.95 | 11.277 | 41.29 | 41.5 | 32.585 | 30.766 | -38.379 | -2.5119 | 46.689 | 46.715 | -204.91 | 0 | -23.238 | -104.19 | -104.19 | 21.914 | 33.407 | 43.691 | 48.651 | 32.84 | -13.98 | 44.05 | 110.95 | -30.84 | -31.139 | 94.37 | 43.26 | 111.25 | 109.58 | -87.213 | -84.627 | 154.87 | 120.59 | 114.77 | 118.18 | 14.153 | -3.4293 | -32.191 | 0 | -208.56 | 0 | -27.726 | -26.066 | 0 | -60.577 | -55.949 | 32.304 | -79.818 | -80.882 | -47.917 | 0 | -16.399 | 1 | 8.1689 | -174.72 | -40.084 | -39.191 | 2.6037 | -80.724 | -41.496 | 21.079 | 0 | 0 | 0 | 9.6182 | 0 | 73.345 | 73.848 | -181.69 | 46.421 | 46.409 | -128.72 | -120.14 | -59.735 | -56.529 | 12.766 | 0.6229 | -8.9599 | 9.78 | -61.129 | 10.207 | -15.903 | 0.631 | 7.6864 | 12.439 | 52.315 | 61.671 | 11.03 | 74.574 | 17.7 | -24.619 | -4.5401 | 0 | 1.2583 | 0.0638 | 0 | -16.923 | -46.987 | 18.95 | 25.377 | 91.64 | 51.862 | -171.56 | -26.911 | 26.395 | -60.003 | 9.0741 | 0 | 0 | 10 | 173.06 | 172.48 | 217.5 | -291.7 | -548.8 | 352.73 | 350 | -292.43 | -291.2 | -63.985 | -56.734 | 72.552 | 71.413 | -207.81 | -217.58 | 21.602 | 20.833 | -42.808 | -43.001 | 67.54 | 67.44 | 46.2 | 46.2 | 21.658 | -77.839 | -381.52 | 77.478 | 78.047 | 6.5 | 1.7999 | -70.3 | -71 | 1.2651 | 1.0026 | -539.18 | -274.94 | 0 | 199.33 | -86.918 | -766 | 194.25 | -461.03 | -277.66 | -751.4 | 84.212 | 86.15 | 20.31 | -476.77 | -57.152 | -209.26 | 23.528 | -9.8068 | 30.955 | 27.76 | 5.0419 | 4.986 | -34.959 | 9.0399 | 11.804 | -19.334 | -50.566 | -17.195 | 33.7 | 49.097 | 48.707 | 0 | 0 | 46.672 | 45.58 | 46.815 | 32.89 | -29.899 | 3.5916 | 5.0299 | 8.6999 | -56.026 | 60.769 | 38.091 | -55.081 | -80.948 | 23.625 | 22.77 | -4.4 | -23.799 | 0 | 172.6
PROMEDIO |  | 0 | 20.4596 | -40.9139 | -3.5675 | 26.2258 | 0 | 52.1258 | -88.6095 | 36.4699 | 32.7043 | 31.9366 | 2.035 | -29.5021 | 24.4746 | 9.9876 | -24.1996 | 13.0839 | 179.6075 | 7.4429 | 7.4777 | 12.2728 | 0 | 13.8235 | 7.2491 | -33.1498 | 113 | -64.0297 | -63.9837 | 19.2037 | -1.85 | 28.05 | 9.7659 | 0.25 | -49.2454 | -49.4039 | -76.4779 | 49.7481 | 49.8551 | 12.4046 | 6.682 | 60.5962 | 62.8297 | 21.4974 | -36.3415 | -48.9027 | 19.4121 | 19.0565 | 17.155 | 68.2489 | -4.3403 | -22.9271 | -253.339 | -19.1963 | -12.1908 | -12.2033 | 39.7735 | 53.1949 | -4.6299 | -67.102 | -31.3046 | 6.3213 | 1.6154 | 2.3654 | 287.2321 | 60.6432 | 60.5333 | -148.8555 | 270.245 | 40.977 | 0.59966 | 0 | 80.9093 | 14.9026 | 18.9499 | 49.9442 | 70.2399 | -94.7177 | -94.6117 | 157.8377 | 158.8148 | 5.3527 | -61.6367 | -61.5723 | 8.1281 | -73.1289 | 19.57 | 25.985 | 23.6226 | 146.9329 | -13.1313 | 34.0546 | 33.2932 | 33.8901 | 33.9089 | 35.0341 | -29.023 | -45.4978 | -30.6641 | 14.3041 | 61.0561 | 55.4599 | 42.5263 | 40.2689 | -31.2809 | -2.3235 | 73.6106 | 72.8427 | -151.8804 | 0 | -19.0048 | -83.5157 | -83.5614 | 24.6238 | 47.8481 | 63.4555 | 69.6101 | 47.4875 | -10.1594 | 54.2024 | 149.7371 | -28.8492 | -29.1349 | 112.396 | 58.0742 | 151.3202 | 148.9446 | -62.5542 | -61.3014 | 198.9021 | 161.55 | 155.7125 | 158.5465 | 58.388 | 41.9701 | -28.5496 | 156.4754 | 78.7069 | 0 | -25.6093 | -23.7206 | 20.1306 | -16.2194 | -14.9393 | 110.291 | -59.3355 | -60.2967 | -8.2621 | 3.4819 | -11.3736 | 68.0787 | 12.1689 | -80.826 | -36.6874 | -35.8711 | 7.9228 | -40.6137 | 5.6222 | 23.2119 | 0 | 0 | 21.3941 | 21.7044 | 20.5856 | 95.2352 | 95.1416 | -149.9315 | 64.3989 | 64.2586 | -101.945 | -96.0623 | -50.0974 | -44.8109 | 13.6636 | 0.9791 | -8.6114 | 13.406 | -51.05 | 10.5643 | -14.7306 | 3.7099 | 8.0518 | 19.1429 | 97.9218 | 103.844 | 15.216 | 83.4143 | 23.3933 | -15.8365 | -1.9529 | 2.0155 | 1.7832 | 0.0638 | 0 | -14.8377 | -29.6517 | 26.9529 | 46.3309 | 100.9099 | 61.6636 | -146.619 | -20.2404 | 33.7725 | -39.873 | 11.263 | 2.3921 | 1.4917 | 12.8145 | 221.6758 | 221.3571 | 277.4212 | -276.1729 | -477.236 | 479.4875 | 476.7496 | -209.9642 | -208.4573 | -51.6476 | -42.386 | 77.4816 | 76.9912 | -155.0419 | -155.7377 | 54.2208 | 53.7806 | 2.0675 | 2.036 | 106.0963 | 105.8307 | 56.4849 | 56.7101 | 21.9866 | -8.715 | -343.0065 | 97.4566 | 97.1721 | 17.5913 | 15.0456 | -49.8601 | -49.9371 | 1.4104 | 1.1757 | -469.9008 | -58.9679 | 240.314 | 387.0744 | 15.1046 | -380.2921 | 381.1302 | -146.9278 | -120.3509 | -375.4825 | 111.6871 | 111.3343 | 148.4416 | -234.9233 | 120.6278 | -109.3685 | 114.426 | -6.9184 | 30.955 | 31.1895 | 6.1604 | 6.1373 | -30.4846 | 13.0512 | 13.6062 | -13.8594 | -41.8753 | -13.1001 | 44.11 | 54.8309 | 54.7343 | 0 | 0 | 50.3698 | 49.9409 | 50.3642 | 38.8698 | -14.2997 | 17.8699 | 7.1349 | 8.6999 | -38.0037 | 74.246 | 52.2786 | -37.6324 | -72.6751 | 41.2626 | 30.9634 | 8.056 | -7.8684 | 0 | 194.8471
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 23 de Marzo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
23/03/2025 | 00:30 | 0 | 0
23/03/2025 | 01:00 | 0 | 0
23/03/2025 | 01:30 | 0 | 0
23/03/2025 | 02:00 | 0 | 0
23/03/2025 | 02:30 | 0 | 0
23/03/2025 | 03:00 | 0 | 0
23/03/2025 | 03:30 | 0 | 0
23/03/2025 | 04:00 | 0 | 0
23/03/2025 | 04:30 | 0 | 0
23/03/2025 | 05:00 | 0 | 0
23/03/2025 | 05:30 | 0 | 0
23/03/2025 | 06:00 | 0 | 0
23/03/2025 | 06:30 | 0 | 0
23/03/2025 | 07:00 | 0 | 0
23/03/2025 | 07:30 | 0 | 0
23/03/2025 | 08:00 | 0 | 0
23/03/2025 | 08:30 | 0 | 0
23/03/2025 | 09:00 | 0 | 0
23/03/2025 | 09:30 | 0 | 0
23/03/2025 | 10:00 | 0 | 0
23/03/2025 | 10:30 | 0 | 0
23/03/2025 | 11:00 | 0 | 0
23/03/2025 | 11:30 | 0 | 0
23/03/2025 | 12:00 | 0 | 0
23/03/2025 | 12:30 | 0 | 0
23/03/2025 | 13:00 | 0 | 0
23/03/2025 | 13:30 | 0 | 0
23/03/2025 | 14:00 | 0 | 0
23/03/2025 | 14:30 | 0 | 0
23/03/2025 | 15:00 | 0 | 0
23/03/2025 | 15:30 | 0 | 0
23/03/2025 | 16:00 | 0 | 0
23/03/2025 | 16:30 | 0 | 0
23/03/2025 | 17:00 | 0 | 0
23/03/2025 | 17:30 | 0 | 0
23/03/2025 | 18:00 | 0 | 0
23/03/2025 | 18:30 | 0 | 0
23/03/2025 | 19:00 | 0 | 0
23/03/2025 | 19:30 | 0 | 0
23/03/2025 | 20:00 | 0 | 0
23/03/2025 | 20:30 | 0 | 0
23/03/2025 | 21:00 | 0 | 0
23/03/2025 | 21:30 | 0 | 0
23/03/2025 | 22:00 | 0 | 0
23/03/2025 | 22:30 | 0 | 0
23/03/2025 | 23:00 | 0 | 0
23/03/2025 | 23:30 | 0 | 0
23/03/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
domingo, 23 de Marzo del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.HH. Pías y Carpapata; de la C.C.T.T. Olleros, Tallanca; y de las Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
domingo, 23 de Marzo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe