## EVENTOS
martes, 25 de Marzo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ARUNTANI S.A.C. | PUNO - TUCARI | LINEA DE TRANSMISION | L-6007 | 25/03/2025 15:59:47 | 25/03/2025 16:16:48 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6007 (PUNO - TUCARI) EN 60 KV | 0.05 | SI | 60
FALLA | ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | LINEA DE TRANSMISION | L-2055 | 25/03/2025 16:17:24 | 25/03/2025 16:17:24 | RECIERRE EXITOSO EN LA LINEA L-2055 (COTARUSE - LAS BAMBAS) EN 220 KV |  | NO | 220
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 25/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 25/03/2025 04:21:00 | 25/03/2025 15:26:00 | DESCONEXIÓN DE LA M.C.H. CERRO DEL ÁGUILA |  | NO | 13.8
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 25/03/2025 11:05:00 | 25/03/2025 12:57:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 25/03/2025 14:04:00 | 25/03/2025 17:13:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
FALLA | STATKRAFT S.A | MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO | LINEA DE TRANSMISION | L-6532 | 25/03/2025 16:33:35 | 25/03/2025 16:35:19 | DESCONEXIÓN DE LAS LINEAS L-6532 Y L-6533 (NUEVA MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO) EN 60 KV | 34.87 | SI | 50

## RESTRIC_OPE
martes, 25 de Marzo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT11 | De acuerdo con el correo del día 17.03.2025, la unidad TG11 de FENIX cuenta con 0 arranques disponibles.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT12 | Según lo informado por correo el día 16.03. La unidad TG12 de CT FENIX cuanta con 0 arranques.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
25/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 25 de Marzo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. Pruebas y Puesta en servicio. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 25/03/2025 07:43 | 26/03/2025 00:00 | Reparacion de Fuga de gas SF6 en INT-5352 fase T | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13750 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Para Central Ca?a Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 25/03/2025 08:00 | 25/03/2025 14:00 | PRUEBAS DE POTENCIA EFECTIVA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 109 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G2 | 25/03/2025 08:00 | 25/03/2025 14:00 | PRUEBAS DE POTENCIA EFECTIVA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 110 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 25/03/2025 15:00 | 25/03/2025 16:00 | RETIRO DE EQUIPOS | 75 | P | E/S | N | PREV. | 109 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G2 | 25/03/2025 15:00 | 25/03/2025 16:00 | RETIRO DE EQUIPOS | 75 | P | E/S | N | PREV. | 110 | G
CONELSUR LT SAC | CARAPONGO - HUINCO | L-2001 | 25/03/2025 07:49 | 25/03/2025 17:27 | LIMPIEZA MANUAL DE CADENAS Y REEMPLAZO CADENA DE AISLADORES- AJUSTE/ASEGURAMIENTO TUERCA T04 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18613 | T
EGASA | CHARCANI II | G2 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Rebabitado cojinete | 0.184 | P | F/S | N | CORR. | 114 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 25/03/2025 00:00 | 25/03/2025 14:06 | Pruebas operativas por Mantenimiento Generador | 5.1 | P | E/S | N | PRUEBA | 119 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHARCANI V | G1 | 25/03/2025 07:38 | 25/03/2025 14:12 | Mantenimiento Electromecanico Plan 2 + END | 49.098 | P | F/S | N | PREV. | 121 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 25/03/2025 08:40 | 26/03/2025 00:00 | Mantenimiento Semestral (Incluye pruebas a plena carga) | 8.147 | P | F/S | N | PREV. | 178 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 25/03/2025 08:00 | 25/03/2025 10:57 | Mantenimiento correctivo, por variaciones en la carga de referencia de potencia de la unidad, se requiere calibrar el enconder, valvulas de escape y valvulas admision de los cilindros | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 25/03/2025 10:57 | 25/03/2025 11:31 | Operacion por prueba de la unidad | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 25/03/2025 11:31 | 25/03/2025 12:01 | Mantenimiento correctivo, por variaciones en la carga de referencia de potencia de la unidad, se requiere calibrar el enconder, valvulas de escape y valvulas admision de los cilindros | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 25/03/2025 12:01 | 25/03/2025 12:31 | Operacion por Prueba de la unidad. a las 12:31h se declara disponible ante el COES | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12777 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 25/03/2025 00:00 | 25/03/2025 04:04 | MONTAJE DE INSTRUMENTACION PROVISIONAL Y CALIBRACION DE SE?ALES | 73 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 25/03/2025 21:29 | 26/03/2025 00:00 | PRUEBAS DE REGULADOR DE VELOCIDAD CON VALVULA ESFERICA CERRADA. PRUEBAS CON CARGA MAXIMA DE 23:07 A 23:40 H | 73 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ENGIE | CHILCA 1 | CL-TG1 | 25/03/2025 10:00 | 25/03/2025 12:00 | PRUEBAS DE APERTURA Y CIERRE SECCIONADOR DE BARRA SB-15314 EN CELDA DE TG1 (CL-TG1). SIN RIESGO DE DISPARO. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11616 | T
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | REPARACION INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 175 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 25 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Fuera de servicio debido a la indisponibilidad de la bocatoma Quitaracsa y la bocatoma San Mateo por caida de piedras en la zona, no se puede captar agua en la condicion presentada. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Bocatoma Quitaracsa fuera de servicio por caida de rocas | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Indisponible por da?o de tuberia | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17024 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT11 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Indisponible debido a que no cuenta con arranques para el mes. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13604 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Indisponible debido a que no cuenta con arranques para el mes. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13603 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - MOTIL | L-1115 | 25/03/2025 06:00 | 25/03/2025 14:00 | Mantenimiento preventivo mediante hidrolavado, comprendidos entre las estructuras E1 a E7, E13 a E23, E25 a E34, E36, E38, E40 a E42, E44, E50, E51, E54 a E58, E62 a E65, E71, E73, E74A, E74 a E76, E78, E84 y E85 de la L-1115. Los trabajos seran realizados por personal tecnico especializado y bajo permanente Supervision de HDNA cumpliendo las tecnicas y procedimientos de seguridad para mitigar los riesgos de disparo. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 726 | T
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 25/03/2025 04:21 | 25/03/2025 15:26 | Unidad fuera de servicio por falla. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17965 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 25/03/2025 15:26 | 25/03/2025 16:15 | Pruebas operativas previo de declarar su disponibilidad. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 17965 | G
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 25/03/2025 01:51 | 25/03/2025 10:22 | A SOLICITUD DEL COES POR REGULACION DE TENSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 25/03/2025 23:12 | 26/03/2025 00:00 | A SOLICITUD DEL COES POR REGULACION DE TENSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Indisponibilidad del transformador 740-XFR-001, por trabajos de Ingenieria y Proyectos Antamina. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 25/03/2025 00:00 | 25/03/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/03/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A INTERVENCIONES EN LA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | REQUE - RECKA | L-2167 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | MANTENMIENTO LINEA TRANSMISION L-2167 (CTR) | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15109 | T
MINERA CERRO VERDE | REQUE - RECKA | L-2167 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | REPARACION SECCIONADOR BAHIA L-2167 (CTR) | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15109 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SOCABAYA | BARRA 1_220 kV | 25/03/2025 10:17 | 25/03/2025 12:37 | INSPECCION TERMOGRAFICA DE BARRA 1 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11517 | T
MINERA CERRO VERDE | SULFUROS | TR 2 | 25/03/2025 09:40 | 26/03/2025 00:00 | LAVADO Y LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES XF002 y MANTENIMIENTO, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES TABLERO CONTROL CB002 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11494 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 25/03/2025 00:00 | 25/03/2025 01:25 | DURANTE EL PROCESO DE ARRANQUE SE PRESENTA TRIP DE LA UNIDAD. | 68 | F | F/S | N | CORR. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 25/03/2025 00:00 | 25/03/2025 06:39 | PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ARRANQUE DE LA UNIDAD. | 68 | F | F/S | N | CORR. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 25/03/2025 00:33 | 25/03/2025 05:24 | POR PROBLEMAS DE CALENTAMIENTO EN EL SISTEMA DE LUBRICACION FORZADA. | 68 | F | F/S | N | CORR. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | RUBI | T3-CLEMESI | 25/03/2025 00:00 | 25/03/2025 04:37 | INSTALACION DE SCI SALA MT CLEMESI | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22670 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | RUBI | T3-CLEMESI | 25/03/2025 18:37 | 25/03/2025 23:01 | INSTALACION DE SCI SALA MT CLEMESI | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22670 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW. | 25 | R | E/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR3-220/16 kV | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10890 | T
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G2 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Unidad G2 debido a la sobre velocidad del generador por exceso de fugas de agua entre toberas e inyectores, provocando inestabilidad en la velocidad de dicha unidad de generacion. | 9.8 | F | F/S | N | CORR. | 20669 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | ETEN - REQUE | L-2166 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO LINEA DE TRANSMISION L-2166 (RFE) | 225 | P | F/S | N | PREV. | 14926 | T
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | CENTRAL | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | CENTRAL INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LINEA TRANSMISION L-2166 (RFE) | 225 | P | F/S | N | PREV. | 14927 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLAS EN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. EL T65 ASUME LA CARGA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 25/03/2025 08:50 | 25/03/2025 17:48 | CAMBIO DE AISLADOR POLIMERICO DEBIDO A TRACKING EN LA FASE S , EL CUAL PRESENTA RIESGO DE ROMPERSE E INDISPONER LA BARRA. REQUIERE CL-2305 FUERA DE SERVICIO. (R0118418) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 25/03/2025 08:50 | 25/03/2025 17:48 | AMP21: REORDENAMIENTO DE TABLERO SIN RIESGO DE DISPARO. PERDIDA DE SUPERVISION (R0118554) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BARRA220-B | 25/03/2025 08:21 | 25/03/2025 16:45 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2232. (R0113630) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 807 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-2232 | 25/03/2025 08:21 | 25/03/2025 16:45 | MP 4A LIMPIEZA DEL AISLAMIENTO Y APLICACION DE GRASA SILICONA, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0113630) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 866 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2236 | 25/03/2025 08:47 | 25/03/2025 10:18 | INSTALAR MEDIDOR DE CORRIENTE DE FUGA ONLINE SMART COUNT EN EL PARARRAYO CL-2236 FASE R . (R0118212) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 25/03/2025 07:30 | 25/03/2025 12:30 | PE-AMP21: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LAS PRUEBAS DE ENCLAVAMIENTO Y BAHIA TRANSFERIDA T4-261 CON CELDA DE ACOPLE 220KV. VERIFICAR INTERBLOQUEOS DE LA CL-2305. (R0118357) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 25/03/2025 12:30 | 25/03/2025 17:30 | PE-AMP21: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LAS PRUEBAS DE ENCLAVAMIENTO Y BAHIA TRANSFERIDA T4-261 CON CELDA DE ACOPLE 220KV. VERIFICAR INTERBLOQUEOS DE LA CL-2305. (R0118357) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | R-8 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL INTERRUPTOR OCURRIDA EL 24.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 571 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 25/03/2025 08:43 | 25/03/2025 17:10 | POA: REEMPLAZO DEL INTERRUPTOR IN-2760, SE REQUIERE EL REACTOR FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD DE MANERA CONTINUA POR MANIOBRAS CON GRUA. (R0117144) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR Y AMORTIGUADORES CORROIDOS DE TORRES T-102 A T-160, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y REQUIERE L-2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112058) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BARRA-B 220 | 25/03/2025 08:55 | 25/03/2025 18:01 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2093. (R0112788) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 918 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2093 | 25/03/2025 08:55 | 25/03/2025 18:01 | POA: CAMBIO DE PERFILES, PLANCHAS Y PERNOS CORROIDOS, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0112788) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11555 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 25/03/2025 08:00 | 25/03/2025 16:00 | RECUPERAR RELE F003 (87R RELE DIFERENCIAL DEL REACTOR) EN FALLA. PRUEBAS DE PROTECCION CON INYECCION SECUNDARIA, VERIFICACION DE DISPARO DE UN INTERRUPTOR Y AJUSTE DE BORNERAS. (R0118019) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DEL POSTE P-2 AL P-28, P-86 AL P-99, P-100 AL P-214 Y TORRES T-1 A T-104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0112056) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 25/03/2025 08:05 | 25/03/2025 14:50 | LIMPIEZA DE AISLADORES CONTAMINADOS DE POSTE P-405 AL P-417. (R0116188) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | CENTRAL | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | LIMPIEZA DE SEDIMENTOS EN PRESA PICUNCHE | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14964 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | CENTRAL | 25/03/2025 13:23 | 25/03/2025 15:30 | Pruebas RSF Gallito Ciego | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 269 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna rutinaria sin escalamiento, no requiere de corte de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_500 kV | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A PERDIDA DE AISLAMIENTO DEL CABLE QUE ENVIA LA SE?AL DE BAJA PRESION DE GAS SF6 DEL COMPARTIMIENTO GAS 01 OCURRIDO EL 11.03.2025. REQUIERE ATENCION POR GARANTIA DE SIEMENS ENERGY . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22604 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-R-40 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL A BARRA B 500KV K, NO SE PUEDE REALIZAR MANIOBRAS DE DESCONEXION POR QUE SE INDISPONDRIA EL AT120. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 22617 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 25/03/2025 08:00 | 26/03/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA MEDIANTE EL INTERRUPTOR IN-5184, HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | CL-5022 EN CARAPONGO TIENE LOS MANDOS SINCRONIZADOS ALARMADOS. LA ENERGIZACION SE DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2001 | 25/03/2025 07:30 | 25/03/2025 17:30 | A SOLICITUD DE CONELSUR LT SAC | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17726 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-REP | CL-2305 | 25/03/2025 07:30 | 25/03/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA BARRA B . (R0118418) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24155 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS CORRECTIVOS POR FALLA (R0118143) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 25/03/2025 13:44 | 25/03/2025 17:10 | Habilitacion servidor SAS 2. Actividad con perdida de supervision mayor a 10 minutos. (R0118556) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 11121 | T
TRANSMANTARO | INDEPENDENCIA | CL-2305 | 25/03/2025 07:30 | 25/03/2025 17:30 | PE-AMP21: PRUEBAS FUNCIONALES DE ENCLAVAMIENTO CON BAHIA TRANSFERIDA T4-261 Y DISPONIBILIDAD DE ACOPLE. EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T4-261 SE ENCONTRARA EN SERVICIO. (R0118357) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24156 | T
TRANSMANTARO | INDEPENDENCIA | CL-2305 | 25/03/2025 07:30 | 25/03/2025 17:30 | AM21: Configuracion de reles principal y respaldo(R0118562). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24156 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | S.E. | 25/03/2025 09:39 | 25/03/2025 17:38 | COBRA: INTEGRACION DE SE?ALES DEL NUEVO DIAMETRO 1 Y EL CORTE C DEL DIAMETRO 3 POR PROTOCOLO IEC104 - SICAMPASS. SE EJECUTARAN MANIOBRAS SIMULADAS PARA VERIFICAR LOS CAMBIOS DE ESTADOS. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118398) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12746 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 25/03/2025 10:11 | 25/03/2025 16:40 | REVISION DE ANOMALIAS DE SE?ALES, TELEMEDIDAS CON ESTAMPA DE TIEMPO ERRADO EN RTU, CORREGIR POSICION DE TAP AUTOTRANSFORMADORES ATR1 Y ATR2 ERRONEO EN EL CENTRO DE CONTROL DE RESPALDO. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION SUPERIOR A 10 MINUTOS AL REINICIAR EL SERVIDOR. (R0097480) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10581 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 25/03/2025 09:06 | 25/03/2025 15:57 | INSTALACION DE CAPACITORES EN EL INTERRUPTOR IN-5147, EL REACTOR EN SERVICIO CON EL INTERRUPTOR EN BAIPAS. (R0117272) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 17424 | T

## INGRESO OC
martes, 25 de Marzo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 25 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [163 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
25/03/2025 | 00:30 |  |  | 644.1 | 147.5 |  |  | 90.1 | 226.4 |  |  | 104.7 | 104.8 | 105.1 | 205.5 | 110.9 | 68.4 | 503.7 | 10.5 |  |  |  |  | 172.1 | 8.6 | 3.1 | 0 | 6.5 | 15 | 140.5 | 8.8 |  |  |  | 111 | 217.1 |  |  |  | 6.4 | 383.8 | 81.1 | 138.2 | 42.1 | 18.2 | 19.7 | 92.4 | 124.4 | 31.3 | 109.4 | 109.1 | 0 | 8.9 | 45.8 | 46.7 | 3.8 | 39.3 | 171.9 | 94.8 |  |  | 0 |  |  |  | 86.7 | 100.2 | 100.3 | 99.8 | 198.5 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 65.4 | 132.2 | 63.9 | 71.9 | 30.2 |  |  |  |  | 142.2 | 66.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 108.9 | 0 | 14.5 | 0 | 10 | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.9 | 4.6 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 29.5 | 55.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.6 | 20.1 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.1 | 20.3 | 19.6 | 21.8 | 31.1 | 0 | 39.5 | 67.1 | 2.4 | 0.4 | 20.9 | 8.4 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0.6 | 38.1 | 37 | 0 | 0 | 9.4 | 19.6 |  | 42.45 | 26.44 | 28.9 | 3.3 | 16.3 | 9.55 | 6.9 | 6691.04 | 24.0879 | 8.021 |  | 13.2 |  | 9.4728 | 9.1 | 16.3 | 80.1816
25/03/2025 | 01:00 |  |  | 654.6 | 148.3 |  |  | 90.2 | 227.4 |  |  | 105.4 | 105.8 | 105.5 | 207.7 | 110 | 68.4 | 527 | 10.5 |  |  |  |  | 161.9 | 7.5 | 3.3 | 0 | 6.5 | 15 | 144.5 | 8.9 |  |  |  | 111.1 | 224.7 |  |  |  | 6.4 | 463.5 | 81.9 | 148.7 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 89 | 30.1 | 0 | 40.5 | 109.4 | 0 | 9.1 | 45.9 | 47 | 3.8 | 38.7 | 172.3 | 94.9 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | 137.3 | 136.2 | 126.9 | 198.9 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 69.3 | 132.6 | 64.1 | 72.1 | 30.2 |  |  |  |  | 142.7 | 66.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 92.7 | 0 | 13.7 | 0 | 10 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 4.5 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 27.6 | 41.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.1 | 20.3 | 20 | 20.8 | 33.7 | 0 | 34.5 | 70 | 2.6 | 0.3 | 20.9 | 8.4 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0.6 | 30 | 19.4 | 0 | 0 | 9.5 | 20 |  | 42.22 | 26.16 | 29 | 3.4 | 16.3 | 9.47 | 7.3 | 6675.05 | 24.0969 | 8.02 |  | 13.2 |  | 9.4728 | 9.2 | 16 | 79.9897
25/03/2025 | 01:30 |  |  | 654.5 | 147.8 |  |  | 90.3 | 229.2 |  |  | 105.4 | 103.4 | 102.3 | 204.9 | 109.3 | 69.5 | 516.5 | 10.8 |  |  |  |  | 157.4 | 7.7 | 3.1 | 0 | 6.5 | 15 | 143.8 | 8.8 |  |  |  | 111.4 | 222.1 |  |  |  | 6.4 | 461.7 | 81.9 | 152.9 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 93.4 | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 9 | 44.7 | 47.1 | 3.8 | 38.9 | 175.9 | 94.7 |  |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 138.3 | 136 | 136.6 | 220.1 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 121.4 | 135.2 | 65.5 | 72.9 | 30.8 |  |  |  |  | 140 | 63.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 13.1 | 0 | 10 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 4.6 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 21.9 | 30.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.6 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20 | 20.3 | 20 | 14 | 27.1 | 0 | 26.7 | 61.9 | 1.6 | 0 | 20.9 | 8.4 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 0 | 0 | 0.6 | 16.6 | 10.5 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 42.48 | 26.52 | 29 | 3.4 | 16.4 | 9.6 | 7 | 6587.6 | 24.0866 | 8.02 |  | 13.2 |  | 9.4732 | 9.1 | 16 | 79.8798
25/03/2025 | 02:00 |  |  | 650.1 | 148.6 |  |  | 90.1 | 227.4 |  |  | 105.2 | 105.1 | 105.1 | 206.9 | 109.2 | 68.7 | 513.8 | 10.4 |  |  |  |  | 168.5 | 7.5 | 3.3 | 0 | 6.5 | 15 | 142.8 | 8.9 |  |  |  | 111 | 222.6 |  |  |  | 6.4 | 400.2 | 81.9 | 139.8 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 93.7 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 9 | 45.5 | 47.4 | 3.8 | 39 | 172 | 95.1 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | 129 | 128.8 | 128.3 | 215.8 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 100 | 125 | 64.3 | 74 | 30.3 |  |  |  |  | 143.2 | 66.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 12.4 | 0 | 10 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.9 | 4.7 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 15.7 | 30 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 19.8 | 20.3 | 19.9 | 10.3 | 21.3 | 0 | 20.6 | 60.1 | 1.1 | 0 | 20.9 | 8.4 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 | 0 | 0 | 0.6 | 8.6 | 5.9 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 42.67 | 26.42 | 29 | 3.4 | 16.5 | 9.58 | 6.7 | 6421.17 | 24.0993 | 8.021 |  | 13.2 |  | 9.4719 | 9.2 | 16 | 79.9922
25/03/2025 | 02:30 |  |  | 652.3 | 148.4 |  |  | 90.1 | 227.6 |  |  | 105.1 | 105.4 | 105.1 | 207.2 | 109.8 | 68.8 | 518.9 | 10.5 |  |  |  |  | 165.8 | 7.5 | 3.3 | 0 | 6.5 | 15 | 143.1 | 8.9 |  |  |  | 111.1 | 223.1 |  |  |  | 6.4 | 463.1 | 81.9 | 147.9 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 109.3 | 0 | 8.8 | 45.8 | 47.5 | 3.8 | 38.1 | 172.1 | 95 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | 129 | 128.7 | 127.9 | 214.8 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 132.9 | 132.1 | 64.1 | 76 | 30.2 |  |  |  |  | 143.3 | 66.8 | 0 |  |  |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 10.7 | 0 | 10 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.7 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 15.7 | 36.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.6 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 19.9 | 20.3 | 20 | 8.2 | 17.5 | 0 | 16.8 | 44.2 | 0 | 0 | 20.9 | 8.4 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0.6 | 4.5 | 3.5 | 0 | 0 | 9.5 | 20 |  | 42.68 | 26.41 | 29 | 3.4 | 16.5 | 9.57 | 6.7 | 6506.56 | 24.1067 | 8.022 |  | 13.2 |  | 9.4717 | 9.2 | 16.2 | 80.2005
25/03/2025 | 03:00 |  |  | 648.3 | 147.7 |  |  | 89.2 | 226.7 |  |  | 105.2 | 105.1 | 105.4 | 205.6 | 110.6 | 68.9 | 519.2 | 10.4 |  |  |  |  | 160.4 | 7.2 | 3.2 | 0 | 6.5 | 15 | 142.8 | 8.9 |  |  |  | 110.2 | 223.3 |  |  |  | 6.4 | 451.6 | 81.9 | 145.2 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 86.6 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 8.9 | 45.2 | 46.6 | 3.8 | 37.5 | 172 | 94.3 |  |  | 0 |  |  |  | 86.5 | 126.6 | 126.6 | 126.9 | 214.9 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 128.8 | 129.3 | 63.3 | 74.7 | 29.9 |  |  |  |  | 143.2 | 66.6 | 0 |  |  |  |  | 9.8 | 0 | 0 | 63.9 | 0 | 14.3 | 0 | 10 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.7 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 14 | 34.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 19.7 | 20.3 | 20 | 7.9 | 11.9 | 0 | 16.6 | 49.8 | 0.1 | 0 | 20.9 | 8.4 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 9.5 | 20 |  | 42.79 | 26.33 | 29.1 | 3.4 | 16.2 | 9.53 | 5.9 | 6449.35 | 24.0707 | 8.025 |  | 13.2 |  | 9.4715 | 9.2 | 16.1 | 80.0672
25/03/2025 | 03:30 |  |  | 649.8 | 148.2 |  |  | 90 | 227.9 |  |  | 99.8 | 100.5 | 100.6 | 204.1 | 109.6 | 68.6 | 558.6 | 10.4 |  |  |  |  | 169.1 | 7.4 | 3.2 | 0 | 6.5 | 15 | 142.4 | 8.9 |  |  |  | 111 | 221 |  |  |  | 6.5 | 344.9 | 81.7 | 131.3 | 42.3 | 18.4 | 19.7 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 0 | 9 | 45.5 | 47.3 | 3.8 | 37.4 | 172.1 | 94.9 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | 101.4 | 101.4 | 101.3 | 195.1 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 134 | 117.6 | 64.1 | 74.3 | 30.1 |  |  |  |  | 143.2 | 66.6 | 0 |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 12.7 | 0 | 10 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.7 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 19.5 | 32.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.6 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 19.8 | 20.3 | 19.8 | 5.8 | 16.8 | 0 | 9.1 | 28.2 | 0 | 0 | 21 | 8.4 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0.6 | 6.5 | 4 | 0 | 0 | 9.5 | 19.9 |  | 43.88 | 26.76 | 29.1 | 3.4 | 16.6 | 9.54 | 7 | 6288.08 | 24.1007 | 8.026 |  | 13.2 |  | 9.4719 | 9.2 | 16.1 | 80.0985
25/03/2025 | 04:00 |  |  | 643.8 | 147.2 |  |  | 89.9 | 225.4 |  |  | 103 | 103.1 | 102.8 | 192.1 | 110.2 | 68.7 | 546.7 | 10.4 |  |  |  |  | 162.2 | 7 | 3.1 | 0 | 6.5 | 15 | 142.4 | 8.9 |  |  |  | 109.3 | 222.5 |  |  |  | 6.4 | 432.7 | 81.9 | 147.2 | 41.6 | 18.5 | 19.7 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 107.4 | 0 | 9 | 45.3 | 46.3 | 3.8 | 37.1 | 171.8 | 93.9 |  |  | 0 |  |  |  | 85.9 | 94.6 | 94.1 | 96.6 | 185.6 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 122.9 | 129.5 | 62.8 | 71.7 | 29.6 |  |  |  |  | 142.7 | 66 | 0 |  |  |  |  | 50.8 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 14.4 | 0 | 10 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.7 | 19.9 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 24 | 50.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.7 | 19.4 | 20.2 | 20 | 9.3 | 19.1 | 0 | 12.9 | 31.7 | 0 | 0 | 20.9 | 8.4 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0.6 | 11.3 | 16.9 | 0 | 0 | 9.5 | 20 |  | 42.94 | 26.54 | 28.9 | 3.5 | 16.4 | 9.55 | 6.8 | 6397.23 | 24.1048 | 8.026 |  | 13.2 |  | 9.4715 | 9.3 | 16.1 | 80.2023
25/03/2025 | 04:30 |  |  | 652.5 | 218.8 |  |  | 89.8 | 229 |  |  | 102.8 | 102.7 | 102.8 | 192.5 | 109.9 | 67.4 | 562.8 | 0 |  |  |  |  | 167.9 | 7.8 | 3.2 | 0 | 6.5 | 15 | 143.3 | 8.9 |  |  |  | 111.3 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 386.2 | 81.9 | 149.3 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91.9 | 0 | 0 | 0 | 109.3 | 0 | 9 | 45.8 | 47 | 3.8 | 38 | 171.9 | 95.1 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | 92.5 | 92.2 | 92.2 | 180.8 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 115.5 | 123.5 | 63.1 | 72.3 | 30.3 |  |  |  |  | 143.4 | 66.6 | 0 |  |  |  |  | 50.7 | 0 | 0 | 94.3 | 0 | 15.4 | 0 | 10 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.7 | 20.4 | 20 | 19 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 25.3 | 51.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.4 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 19.6 | 20.3 | 20 | 14.3 | 14.9 | 0 | 12.7 | 33.8 | 0 | 0 | 20.9 | 8.4 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.2 | 0 | 0 | 0.6 | 48.1 | 44.4 | 0 | 0 | 9.5 | 20 |  | 42.47 | 26.46 | 28.8 | 3.4 | 16.3 | 9.56 | 6.4 | 6520.19 | 24.1165 | 8.027 |  | 13.2 |  | 9.4715 | 9.2 | 16.1 | 80.115
25/03/2025 | 05:00 |  |  | 636.7 | 217.1 |  |  | 87.9 | 221 |  |  | 103.1 | 102.2 | 102.3 | 192 | 111.3 | 67.8 | 536 | 0 |  |  |  |  | 157.4 | 6.5 | 2.7 | 0 | 6.5 | 15 | 141.6 | 8.8 |  |  |  | 108.3 | 222.4 |  |  |  | 6.4 | 399.8 | 81.7 | 134.9 | 40.9 | 18.5 | 19.7 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 105.2 | 0 | 8.9 | 43 | 46 | 3.8 | 36.6 | 172.3 | 92.9 |  |  | 0 |  |  |  | 84.9 | 103 | 103.4 | 106.4 | 180.5 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 112.2 | 119.2 | 59.7 | 69 | 29 |  |  |  |  | 143.1 | 66.1 | 0 |  |  |  |  | 50.9 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 15.2 | 0 | 10 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.7 | 19.7 | 20 | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 28.3 | 56.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.6 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 19.4 | 20.2 | 20 | 14.4 | 11.1 | 0 | 8.4 | 26.6 | 0 | 0 | 20.9 | 8.4 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.4 | 0 | 0 | 0.6 | 69.4 | 70.6 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 42.5 | 26.49 | 29 | 3.4 | 16.4 | 9.59 | 6.3 | 6486.18 | 24.0874 | 8.026 |  | 13.2 |  | 9.4713 | 9.1 | 16.1 | 79.9847
25/03/2025 | 05:30 |  |  | 651.9 | 219.3 |  |  | 89.9 | 227.4 |  |  | 105 | 105.5 | 105.7 | 203.5 | 109.5 | 66.7 | 562.2 | 0 |  |  |  |  | 162.3 | 7.5 | 3.1 | 0 | 6.4 | 15 | 143.4 | 8.8 |  |  |  | 110.6 | 223.4 |  |  |  | 6.4 | 465.7 | 81.8 | 148.4 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 8.9 | 45.4 | 46.9 | 3.8 | 37.5 | 172 | 94.8 |  |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 113.6 | 113.4 | 112.7 | 196.2 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 164.9 | 131.9 | 62.1 | 70.3 | 30 |  |  |  |  | 143.6 | 67.2 | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 13.1 | 0 | 10 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.6 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 28.7 | 62.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.7 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 19.6 | 20.3 | 19.9 | 12.5 | 12.8 | 0 | 9.6 | 24 | 0 | 0 | 20.9 | 8.4 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0.6 | 38.9 | 37.8 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 42.17 | 26.74 | 29.1 | 3.3 | 16.2 | 9.62 | 6.8 | 6705.83 | 24.1155 | 8.025 |  | 13.2 |  | 9.4707 | 9.1 | 16.1 | 80.0112
25/03/2025 | 06:00 |  |  | 655.3 | 219.6 |  |  | 90.4 | 227.2 |  |  | 146.1 | 146.3 | 145.8 | 228.7 | 110.3 | 66.4 | 571.7 | 0 |  |  |  |  | 164.2 | 7.3 | 3.3 | 0 | 6.4 | 15 | 144.4 | 8.8 |  |  |  | 111.3 | 223.9 |  |  |  | 6.4 | 462.4 | 82.3 | 148.9 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 109.4 | 0 | 9.1 | 45.9 | 47 | 3.8 | 38.7 | 171.8 | 94.8 |  |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 129.1 | 129 | 128.3 | 214.8 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 166.6 | 132.6 | 62 | 75 | 30.2 |  |  |  |  | 142.9 | 66.4 | 0 |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 75.1 | 0 | 12.7 | 0 | 10 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.6 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 1.2 | 1.2 | 22.9 | 53 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0.5 | 3.6 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 13 | 7.4 | 0.1 | 1.1 | 8.8 | 0 | 0 | 20.9 | 8.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.4 | 0 | 1 | 0.6 | 14.6 | 9.1 | 0.8 | 0 | 9.4 | 20.2 |  | 43.2 | 26.4 | 29 | 3.2 | 16.3 | 9.63 | 6.6 | 6839.13 | 24.0866 | 8.026 |  | 13.2 |  | 9.4702 | 9.1 | 16.1 | 79.9829
25/03/2025 | 06:30 |  |  | 654.1 | 218.6 |  |  | 92.2 | 227.9 |  |  | 133.4 | 134.6 | 134.4 | 223.6 | 109.3 | 65.9 | 565.5 | 0 |  |  |  |  | 164.4 | 7.6 | 3.3 | 0 | 6.5 | 15 | 143.8 | 8.8 |  |  |  | 111.1 | 223.5 |  |  |  | 6.4 | 466.5 | 81.9 | 152.4 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 109.6 | 0 | 8.8 | 46.7 | 47.5 | 3.8 | 39.8 | 172.8 | 95.7 |  |  | 0 |  |  |  | 87.7 | 152.4 | 151.9 | 152.9 | 235.6 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 166.1 | 134.4 | 62.7 | 75.3 | 30.7 |  |  |  |  | 142.3 | 65.7 | 0 |  |  |  |  | 48.6 | 0 | 0 | 56.4 | 6.3 | 8.7 | 0 | 9.9 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.5 | 20.4 | 20 | 19 | 3.7 | 18.5 | 6.8 | 7.2 | 15.8 | 40.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 9 | 3.7 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.7 | 20.1 | 20.3 | 20 | 21.1 | 7.5 | 4.8 | 1.2 | 5.9 | 0 | 0 | 20.9 | 8.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.2 | 0.3 | 17.9 | 0.6 | 8.8 | 5 | 13.9 | 0.3 | 9.4 | 20 |  | 43.47 | 26.5 | 28.9 | 3.2 | 16.4 | 9.61 | 6.8 | 6907.28 | 24.2799 | 8.025 |  | 13.2 |  | 9.4702 | 9.1 | 15.9 | 79.975
25/03/2025 | 07:00 |  |  | 645.3 | 218.3 |  |  | 90 | 224.5 |  |  | 157.5 | 157 | 157 | 253.1 | 162 | 79.2 | 551.6 | 0 |  |  |  |  | 167.3 | 6.9 | 3.1 | 0 | 6.5 | 15 | 141.7 | 8.8 |  |  |  | 110 | 220.2 |  |  |  | 6.4 | 298.6 | 81.7 | 147.5 | 41.9 | 18.4 | 19.7 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 0 | 8.9 | 45.2 | 46.5 | 3.8 | 38.7 | 171.4 | 94.5 |  |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 120.7 | 119.9 | 120.5 | 210.8 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 205.1 | 111.6 | 61.4 | 74.6 | 27.7 |  |  |  |  | 143.1 | 66.6 | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 0 | 41.2 | 28.4 | 9.2 | 0 | 9.9 | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.9 | 4.5 | 19.9 | 20 | 19 | 3.8 | 18.4 | 11.7 | 14.1 | 8.7 | 20.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 15 | 3.6 | 20.2 | 3 |  | 19.9 | 12.7 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 16.8 | 8.5 | 14.7 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 20.9 | 8.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.6 | 2.2 | 63.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 49.6 | 2.4 | 9.4 | 19.9 |  | 43.18 | 26.39 | 29 | 3.3 | 16.4 | 9.61 | 6.9 | 6822.58 | 24.2808 | 8.019 |  | 13.2 |  | 9.4703 | 9 | 16 | 79.9701
25/03/2025 | 07:30 |  |  | 652.8 | 219 |  |  | 89.1 | 226.6 |  |  | 106.6 | 107.1 | 106.7 | 208.9 | 208.6 | 107.2 | 560.9 | 0 |  |  |  |  | 163.2 | 7.7 | 3.4 | 0 | 6.4 | 15 | 143 | 8.8 |  |  |  | 111 | 223.4 |  |  |  | 6.4 | 388 | 81.6 | 139.2 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 9 | 45.8 | 47.1 | 3.8 | 38.5 | 174.5 | 95 |  |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 160 | 158.8 | 159.5 | 243.3 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 241 | 131.9 | 62.8 | 74.8 | 30.3 |  |  |  |  | 143.7 | 67.5 | 0 |  |  |  |  | 50.3 | 0 | 0.1 | 44 | 54.8 | 14.2 | 0.1 | 10 | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.9 | 4.5 | 20.4 | 20 | 19 | 3.8 | 18.4 | 13 | 15.8 | 5.9 | 12.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 16.8 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 19.8 | 12.7 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 11.5 | 4.9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 8.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 | 5.2 | 106.7 | 0.6 | 0 | 0 | 81.8 | 4.9 | 9.4 | 19.8 |  | 43.72 | 26.61 | 29 | 3.4 | 16.3 | 9.62 | 7 | 7130.35 | 24.2279 | 8.015 |  | 13.2 |  | 9.4701 | 9 | 16.1 | 80.013
25/03/2025 | 08:00 |  |  | 651.1 | 218.9 |  |  | 89.4 | 227.6 |  |  | 106.3 | 106.2 | 105.8 | 206.3 | 202.3 | 106.1 | 560.4 | 0 |  |  |  |  | 164.1 | 7.8 | 3.1 | 0 | 6.4 | 15 | 95.2 | 8.8 |  |  |  | 111.1 | 223.3 |  |  |  | 6.4 | 463.9 | 81.8 | 142.5 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 9 | 45.5 | 46.8 | 3.8 | 38.5 | 174.1 | 94.8 |  |  | 43.7 |  |  |  | 86.9 | 154.3 | 153.4 | 153.5 | 232.7 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 252.7 | 125.1 | 62.8 | 74.9 | 30.3 |  |  |  |  | 142.5 | 66.4 | 0 |  |  |  |  | 71.9 | 30.9 | 0.1 | 39.9 | 64.9 | 14.3 | 0.1 | 10 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.9 | 4.6 | 20.4 | 20 | 19 | 3.7 | 18.4 | 13.7 | 16.7 | 3.6 | 10.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 17.7 | 3.7 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.7 | 20.4 | 20.3 | 20 | 10.5 | 3.9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 8.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.3 | 7.9 | 125.7 | 0.6 | 0 | 0 | 90.2 | 7.4 | 9.4 | 20 |  | 43.51 | 26.34 | 29 | 3.2 | 16.1 | 9.62 | 6.9 | 7259.67 | 24.2822 | 8.016 |  | 13.2 |  | 9.4698 | 8.8 | 16.1 | 79.868
25/03/2025 | 08:30 |  |  | 660.3 | 219.8 |  |  | 90.5 | 229.1 |  |  | 133.2 | 133.3 | 132.8 | 229 | 108.7 | 73.7 | 580 | 0 |  |  |  |  | 165.6 | 8.3 | 3.3 | 0 | 6.3 | 11.6 | 96.9 | 8.7 |  |  |  | 111.2 | 225 |  |  |  | 6.4 | 463.7 | 81.9 | 155.7 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 109.8 | 0 | 8.9 | 46.3 | 47.6 | 3.8 | 39.3 | 177 | 95.9 |  |  | 44.8 |  |  |  | 87.5 | 168.1 | 160.4 | 170.9 | 234 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 261.4 | 130 | 64 | 78.1 | 30.8 |  |  |  |  | 142.4 | 66.8 | 0 |  |  |  |  | 135.5 | 72.2 | 0.6 | 40.7 | 69.1 | 16.5 | 0.1 | 10 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.8 | 20.7 | 20 | 19 | 3.7 | 18.4 | 13.5 | 17.2 | 2.8 | 10.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 18.1 | 2.8 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.7 | 20.4 | 20.3 | 20 | 10.9 | 4.4 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 8.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.4 | 10.3 | 133.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 95.9 | 10.4 | 9.4 | 20 |  | 43.17 | 26.32 | 28.8 | 3.3 | 16.2 | 9.6 | 5.4 | 7490.49 | 24.2406 | 8.026 |  | 13.2 |  | 9.4695 | 8.8 | 16.1 | 79.8362
25/03/2025 | 09:00 |  |  | 650.7 | 219.5 |  |  | 91.8 | 229.3 |  |  | 151.7 | 150.6 | 151.4 | 254.6 | 172.9 | 84.4 | 554.2 | 0 |  |  |  |  | 168.2 | 7.7 | 3.1 | 0 | 6 | 15.1 | 95.4 | 7.4 |  |  |  | 111 | 223.4 |  |  |  | 6.4 | 465.9 | 79.9 | 155.6 | 42.2 | 18.6 | 19.7 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 109.7 | 0 | 9.1 | 46.7 | 47.4 | 3.8 | 39.9 | 174.4 | 95.3 |  |  | 44.9 |  |  |  | 87.5 | 164.8 | 158.6 | 166.2 | 248 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 268.1 | 134.4 | 63.4 | 77 | 30.5 |  |  |  |  | 140.5 | 65.7 | 0 |  |  |  |  | 176.7 | 84.4 | 0.9 | 39 | 70.6 | 15.4 | 0.2 | 10 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.7 | 20.3 | 20 | 19 | 3.7 | 18.5 | 14.1 | 17.5 | 2.6 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 18.2 | 2.8 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 8.6 | 8.9 | 35.2 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 20.9 | 8.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.7 | 12 | 137.3 | 0.6 | 2 | 3.4 | 100 | 12.3 | 9.4 | 20.2 |  | 43.19 | 26.48 | 28.7 | 3.3 | 16.2 | 9.65 | 7.4 | 7696.72 | 24.2407 | 8.023 |  | 13.2 |  | 9.4698 | 8.6 | 16 | 79.5335
25/03/2025 | 09:30 |  |  | 649.6 | 218.5 |  |  | 89.5 | 226.5 |  |  | 157.1 | 154.3 | 157.2 | 242.9 | 201.5 | 104.5 | 564.4 | 0 |  |  |  |  | 164.1 | 7.5 | 3.1 | 0 | 5.9 | 15 | 95.4 | 8.5 |  |  |  | 110.2 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 459.8 | 53.7 | 155.6 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 88 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | 0 | 8.9 | 45.8 | 46.5 | 3.8 | 38.5 | 173 | 94.5 |  |  | 44.6 |  |  |  | 86.5 | 164.7 | 157.8 | 169.5 | 243.3 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 269.3 | 132.2 | 63.3 | 78.7 | 30.1 |  |  |  |  | 141.4 | 66 | 102.8 |  |  |  |  | 180.9 | 92.5 | 1 | 54.4 | 72.5 | 16.1 | 0.3 | 10 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.7 | 20 | 20 | 19 | 3.7 | 18.4 | 14.3 | 17.4 | 5.4 | 7.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 16.8 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.7 | 20.4 | 20.3 | 20 | 6.4 | 10.1 | 36.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 20.9 | 8.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.7 | 13.7 | 142.5 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 104.2 | 14.1 | 9.4 | 20 |  | 43.66 | 26.47 | 28.5 | 3.4 | 16.2 | 10.24 | 6.9 | 7849.67 | 24.2183 | 8.028 |  | 13.2 |  | 9.4705 | 8.5 | 16 | 79.4168
25/03/2025 | 10:00 |  |  | 650 | 218.9 |  |  | 90.5 | 224.9 |  |  | 170.7 | 143.7 | 155.8 | 256 | 198.3 | 104.5 | 549.7 | 0 |  |  |  |  | 164.8 | 7.6 | 3.1 | 0 | 6.4 | 15 | 94.9 | 8.5 |  |  |  | 110.9 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 465 | 52.7 | 156 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.8 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | 0 | 9 | 45.6 | 47.6 | 3.8 | 38.8 | 175.4 | 95.2 |  |  | 44.9 |  |  |  | 87.1 | 157.5 | 157.8 | 158.6 | 242.1 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 264.3 | 134.6 | 66.5 | 80.4 | 30.5 |  |  |  |  | 141.8 | 66.5 | 102.9 |  |  |  |  | 180.1 | 95.9 | 1.1 | 59.6 | 72.9 | 16.3 | 0.3 | 10 | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.9 | 4.7 | 20.6 | 20 | 19.1 | 3.7 | 18.4 | 14.4 | 18.2 | 8.3 | 22.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 17.7 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 3.5 | 8.9 | 27.9 | 3.6 | 4.3 | 0 | 0.1 | 20.9 | 8.4 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.8 | 14.5 | 143.7 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 104.4 | 15.6 | 9.4 | 19.9 |  | 44.01 | 26.42 | 28.4 | 3.5 | 16.1 | 9.21 | 7.2 | 7868.14 | 24.2634 | 8.028 |  | 13.2 |  | 9.4703 | 8.4 | 16 | 79.3617
25/03/2025 | 10:30 |  |  | 656.4 | 220 |  |  | 90.7 | 228.8 |  |  | 151.5 | 144.5 | 161 | 241.9 | 194.5 | 103.1 | 571.1 | 0 |  |  |  |  | 166.1 | 7.9 | 3.5 | 0 | 6.3 | 15.1 | 96.6 | 8.5 |  |  |  | 111.4 | 223.3 |  |  |  | 6.4 | 463.1 | 51.7 | 156 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 109.7 | 0 | 9 | 45.6 | 47.1 | 3.8 | 38 | 175.5 | 95.4 |  |  | 45.3 |  |  |  | 87.2 | 164.2 | 158.1 | 165 | 239.6 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 275.4 | 134.6 | 66.8 | 80 | 30.4 |  |  |  |  | 141.8 | 66.2 | 178.1 |  |  |  |  | 178.8 | 95.1 | 1.2 | 59.1 | 74 | 13.7 | 0.4 | 10 | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.9 | 4.6 | 20.3 | 20 | 19 | 3.7 | 18.4 | 14.3 | 18.3 | 9.4 | 26.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 18.1 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.7 | 20.4 | 20.3 | 20 | 1.9 | 12.7 | 29.4 | 1.5 | 3.9 | 0 | 0 | 20.9 | 8.4 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.5 | 16.1 | 147.3 | 0.6 | 0 | 0 | 107.8 | 17 | 9.2 | 20.1 |  | 43.8 | 26.77 | 28.3 | 3.5 | 16.2 | 9.22 | 7.7 | 7982.59 | 24.1675 | 8.02 |  | 13.2 |  | 9.4706 | 8.3 | 16 | 79.1581
25/03/2025 | 11:00 |  |  | 642.5 | 218.1 |  |  | 89.9 | 224 |  |  | 174 | 159.2 | 190.4 | 262.7 | 194.7 | 102.1 | 552.9 | 0 |  |  |  |  | 159.2 | 6.5 | 2.9 | 11.8 | 6.4 | 15 | 94.9 | 8.5 |  |  |  | 108.8 | 224.7 |  |  |  | 6.4 | 455.8 | 70.7 | 155.7 | 41.5 | 18.6 | 19.7 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 108.9 | 0 | 9 | 45.4 | 46.1 | 3.8 | 37.9 | 169.5 | 94 |  |  | 45.3 |  |  |  | 85.7 | 164.1 | 155.6 | 163.8 | 240.4 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 263.6 | 129.2 | 63.9 | 78.8 | 29.6 |  |  |  |  | 140.9 | 70.5 | 175.5 |  |  |  |  | 173.7 | 91.5 | 1.3 | 62.8 | 74.7 | 13.8 | 0.4 | 10 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.9 | 4.6 | 19.7 | 20 | 19.1 | 3.7 | 18.4 | 14.5 | 18.6 | 13.7 | 36.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 18.2 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 2.6 | 22.1 | 20.1 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 20.9 | 8.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.6 | 18 | 144.4 | 0.6 | 0 | 0 | 105.9 | 17.8 | 9.4 | 20.2 |  | 43.88 | 26.83 | 28.6 | 3.3 | 16.2 | 9.2 | 7.2 | 8006.21 | 24.2604 | 8.022 |  | 13.2 |  | 9.4706 | 8.3 | 16 | 79.253
25/03/2025 | 11:30 |  |  | 651.1 | 219.8 |  |  | 90.3 | 228.3 |  |  | 123.3 | 169.8 | 123.4 | 238.4 | 197.9 | 102.8 | 559.9 | 0 |  |  |  |  | 167.5 | 7.5 | 3.2 | 12 | 6.4 | 15 | 95.6 | 8.5 |  |  |  | 111.3 | 221.5 |  |  |  | 6.4 | 459.4 | 81.8 | 156 | 42.3 | 18.4 | 19.7 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 108.6 | 0 | 9.1 | 45.6 | 47.2 | 3.8 | 38.2 | 174.8 | 94.8 |  |  | 45.5 |  |  |  | 87 | 164.3 | 156.6 | 197.7 | 249.6 | 71.9 | [7 empty] | 2.1 | 248.8 | 131.7 | 66.4 | 79.9 | 30.3 |  |  |  |  | 140.8 | 76 | 176.7 |  |  |  |  | 175.5 | 91.9 | 1.3 | 54.8 | 73.5 | 16.3 | 0.4 | 10 | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.9 | 4.6 | 20.3 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 14.6 | 18.4 | 15 | 38.3 | 4.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 18.3 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 4.4 | 38.1 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 8.4 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13 | 18.9 | 140.3 | 0.6 | 0 | 0 | 103.4 | 18.5 | 9 | 20 |  | 44 | 27 | 28.3 | 3.4 | 16.2 | 9.21 | 7.2 | 8072.81 | 24.2244 | 8.021 |  | 13.2 |  | 9.4696 | 8.2 | 16 | 79.115
25/03/2025 | 12:00 |  |  | 649.1 | 219.7 |  |  | 90 | 226.2 |  |  | 156.7 | 169.5 | 155.4 | 253.4 | 196.3 | 104.2 | 552.2 | 0 |  |  |  |  | 157.1 | 7.2 | 3.2 | 10.8 | 6.4 | 15 | 95.5 | 8.5 |  |  |  | 109.9 | 223.4 |  |  |  | 6.4 | 451.5 | 82 | 155.5 | 42.1 | 18.5 | 19.7 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 105.9 | 0 | 8.8 | 44.1 | 46.4 | 3.8 | 38 | 172.7 | 93.7 |  |  | 45.1 |  |  |  | 85.2 | 163.3 | 156.4 | 196.7 | 247.6 | 70.8 | [7 empty] | 2.1 | 267.8 | 130.5 | 65 | 79.2 | 29.7 |  |  |  |  | 140.9 | 75.3 | 177.3 |  |  |  |  | 175.3 | 91.4 | 1.3 | 49.4 | 72.3 | 17.1 | 0.4 | 10 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 4.5 | 19.8 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 14.9 | 18.3 | 10.2 | 27.2 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 18.4 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.4 | 20.3 | 20 | 9.5 | 38.8 | 25.6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 20.9 | 8.4 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.6 | 18.8 | 142.6 | 0.6 | 0 | 6 | 106 | 16 | 9.4 | 20.2 |  | 43.2 | 26.83 | 28.3 | 3.3 | 16.4 | 9.2 | 6.4 | 8110.53 | 24.2167 | 8.024 |  | 13.2 |  | 9.4701 | 8.1 | 16.1 | 79.1108
25/03/2025 | 12:30 |  |  | 651.7 | 219.9 |  |  | 89.9 | 227.7 |  |  | 108.6 | 169.1 | 107.1 | 221.1 | 197.2 | 104.4 | 558.5 | 0 |  |  |  |  | 163.6 | 7.5 | 3.3 | 15.8 | 6.5 | 15 | 95.4 | 8.5 |  |  |  | 111 | 221.7 |  |  |  | 6.4 | 460.8 | 81.7 | 155.6 | 42.3 | 18.4 | 19.7 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 0 | 9 | 45.5 | 47.1 | 3.8 | 38.3 | 174 | 94.9 |  |  | 45.1 |  |  |  | 86.8 | 162.3 | 155.5 | 174.7 | 241.2 | 37.9 | [7 empty] | 2.1 | 242.4 | 132.7 | 66 | 79.8 | 30.3 |  |  |  |  | 140 | 71 | 102.8 |  |  |  |  | 178 | 92.6 | 1.2 | 46.3 | 55.7 | 17.1 | 0.5 | 9.9 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.5 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 14.8 | 18.3 | 9.4 | 34.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 15.3 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 7.9 | 33.4 | 23.5 | 18 | 36.7 | 1.9 | 0.5 | 20.9 | 8.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.8 | 18.9 | 141.1 | 0.6 | 46.2 | 80.2 | 104.8 | 15.7 | 9.4 | 20 |  | 44.17 | 27 | 28.2 | 3.4 | 16.5 | 9.22 | 6.5 | 8009.39 | 12.8943 | 8.023 |  | 13.2 |  | 9.4708 | 8.1 | 15.9 | 67.5881
25/03/2025 | 13:00 |  |  | 645.8 | 218.4 |  |  | 89.1 | 226.3 |  |  | 104.8 | 129.8 | 105.4 | 211.1 | 198.8 | 104.2 | 556.9 | 0 |  |  |  |  | 167.7 | 6.9 | 3.1 | 0 | 6.5 | 15 | 94.5 | 8.5 |  |  |  | 110 | 221 |  |  |  | 6.5 | 455.7 | 81.7 | 156.1 | 41.9 | 18.5 | 19.7 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 108.4 | 0 | 9 | 44.6 | 46.6 | 3.8 | 37.3 | 171.7 | 81.9 |  |  | 45.3 |  |  |  | 86 | 155.9 | 155.6 | 155.9 | 234 | 37.9 | [7 empty] | 2.1 | 201.3 | 130.7 | 65.3 | 79.9 | 30.5 |  |  |  |  | 141 | 66.8 | 103.3 |  |  |  |  | 135.8 | 79.6 | 1.3 | 44.3 | 66.9 | 17.4 | 0.3 | 10.1 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.4 | 20 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 14.8 | 18.3 | 10.8 | 36.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 16.4 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 11.5 | 20.2 | 20.2 | 19.7 | 7.9 | 26.6 | 27.7 | 36.6 | 44 | 5.6 | 2.6 | 20.9 | 8.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.6 | 18.5 | 141.4 | 0.6 | 91.1 | 71.7 | 105.1 | 15 | 9.3 | 19.8 |  | 43.95 | 26.9 | 28.2 | 3.3 | 16.4 | 9.22 | 6.9 | 7846.97 | 12.3295 | 8.02 |  | 13.2 |  | 9.4712 | 8.2 | 16 | 67.2206
25/03/2025 | 13:30 |  |  | 651.7 | 219.7 |  |  | 90.5 | 226 |  |  | 154.5 | 153.9 | 154.6 | 247.3 | 198.2 | 104.8 | 564.5 | 0 |  |  |  |  | 165 | 7.1 | 3.2 | 0 | 6.5 | 14.2 | 95.8 | 8.5 |  |  |  | 110.5 | 224.6 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 82.1 | 155.9 | 42.2 | 18.6 | 19.7 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | 0 | 9 | 45.4 | 46.8 | 3.8 | 39.3 | 173.4 | 82.3 |  |  | 45.6 |  |  |  | 86.6 | 148.2 | 147.1 | 147.9 | 227.9 | 38.1 | [7 empty] | 2.1 | 268.7 | 131.7 | 65.9 | 80.4 | 30.6 |  |  |  |  | 140.6 | 65.7 | 103.5 |  |  |  |  | 135.7 | 77.7 | 0.7 | 50 | 62.6 | 17.6 | 0.3 | 10 | 10.3 | 5.6 | 1.3 | 1.9 | 4.7 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 13.1 | 17 | 11 | 38.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 16.2 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 10.3 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 8.6 | 26 | 28.1 | 17.7 | 33.5 | 2.3 | 1 | 20.9 | 8.4 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.7 | 18.6 | 88.3 | 0.6 | 75.1 | 71.2 | 67 | 13.2 | 9.3 | 20.2 |  | 44.03 | 27.04 | 28.2 | 3.3 | 16.4 | 9.21 | 6.9 | 7927.08 | 12.7062 | 8.022 |  | 13.2 |  | 9.472 | 8.2 | 16.1 | 67.7001
25/03/2025 | 14:00 |  |  | 654.5 | 220 |  |  | 90.7 | 227.6 |  |  | 131.9 | 132.7 | 131.9 | 224 | 196.1 | 103.8 | 566.3 | 0 |  |  |  |  | 165.8 | 7.5 | 3.3 | 0 | 6.5 | 12.6 | 95.9 | 8.4 |  |  |  | 111.1 | 223.7 |  |  |  | 6.4 | 461.8 | 82 | 155.9 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 109.3 | 0 | 8.9 | 45.6 | 47.1 | 3.8 | 31.7 | 175.1 | 82.6 |  |  | 45.4 |  |  |  | 87 | 164.2 | 156.4 | 191.3 | 244.4 | 38.5 | [7 empty] | 2.1 | 258.2 | 132.6 | 65.2 | 80.4 | 30.9 |  |  |  |  | 139.8 | 65.4 | 103.5 |  |  |  |  | 136.1 | 77.5 | 1.3 | 59.2 | 54.8 | 16.7 | 0.2 | 10 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.7 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 12.1 | 15.6 | 10.1 | 42.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 15 | 3.5 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.4 | 20.4 | 20.3 | 20 | 4.1 | 32.5 | 32.1 | 33.7 | 57.8 | 5.5 | 3.1 | 20.9 | 8.4 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.5 | 16.9 | 143.6 | 0.6 | 67.3 | 50.9 | 103.7 | 17.1 | 9.4 | 20 |  | 43.83 | 26.93 | 27.9 | 3.4 | 16.4 | 9.2 | 6 | 8035.46 | 12.0066 | 8.026 |  | 13.2 |  | 9.4722 | 8.2 | 16.1 | 67.0048
25/03/2025 | 14:30 |  |  | 654.3 | 219.8 |  |  | 91 | 227.2 |  |  | 151.4 | 152.2 | 151.8 | 242.9 | 197 | 103.6 | 560.4 | 0 |  |  |  |  | 160.7 | 7.7 | 3 | 0 | 6.5 | 15 | 143.8 | 8 |  |  |  | 111.1 | 224.4 |  |  |  | 6.4 | 460.3 | 82.1 | 150.7 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 9 | 45.9 | 47.4 | 3.8 | 33.5 | 175.2 | 82.3 |  |  | 45.8 |  |  |  | 87.2 | 162.9 | 155 | 189.6 | 245.6 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 272.2 | 133.3 | 63.4 | 80.7 | 31.1 |  |  |  |  | 139.1 | 64.8 | 102.6 |  |  |  |  | 144.9 | 77.8 | 0.8 | 65.6 | 74.5 | 18.1 | 0.2 | 10 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.7 | 4.7 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 13.3 | 15.7 | 11.8 | 48.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 15.6 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.4 | 20.3 | 20 | 1 | 33.6 | 35.2 | 46.3 | 61.7 | 7.3 | 4.5 | 20.9 | 8.4 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 17.8 | 15.6 | 143.5 | 0.6 | 53.9 | 42.9 | 104.2 | 15.2 | 9.3 | 20 |  | 43.66 | 26.86 | 27.6 | 3.3 | 16.5 | 9.22 | 6.8 | 8159.74 | 12.5202 | 8.023 |  | 13.2 |  | 9.4724 | 8.2 | 16.1 | 67.5156
25/03/2025 | 15:00 |  |  | 652.8 | 219.7 |  |  | 91 | 226.2 |  |  | 154.6 | 153 | 153.8 | 245.4 | 194.7 | 104.3 | 563.7 | 0 |  |  |  |  | 167 | 7.5 | 3 | 0 | 6.5 | 14.2 | 143.5 | 8.7 |  |  |  | 111.2 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 460.7 | 81.9 | 150.3 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | 0 | 8.9 | 45.7 | 47.1 | 3.8 | 39 | 174.9 | 82.1 |  |  | 45.5 |  |  |  | 86.9 | 154.9 | 153.8 | 155 | 229.9 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 270.5 | 132.7 | 63.3 | 80.2 | 30.9 |  |  |  |  | 139.5 | 65.5 | 103.1 |  |  |  |  | 175.8 | 92.9 | 0.8 | 72.6 | 70.2 | 16.5 | 0.1 | 10 | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.7 | 4.6 | 20.4 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 11.8 | 15 | 13.4 | 51.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 13.1 | 3.5 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0.3 | 30.9 | 34.9 | 48 | 73.7 | 7.7 | 4 | 20.9 | 8.4 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.2 | 12.6 | 140.2 | 0.6 | 57.5 | 45.7 | 103.2 | 12.1 | 9.4 | 20 |  | 43.37 | 25.83 | 27.6 | 3.3 | 16.5 | 9.22 | 7 | 8164.52 | 12.5453 | 8.023 |  | 13.2 |  | 9.4725 | 8.2 | 16 | 67.4408
25/03/2025 | 15:30 |  |  | 644.8 | 218.8 |  |  | 90.5 | 225.3 |  |  | 127.3 | 127.5 | 127.2 | 236.8 | 198.8 | 104.2 | 546.8 | 6.6 |  |  |  |  | 164.5 | 6.9 | 2.7 | 0 | 6.5 | 12.5 | 142.4 | 8.7 |  |  |  | 111 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 459.5 | 82 | 136.9 | 41.9 | 18.6 | 19.7 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 107.9 | 0 | 8.9 | 45 | 43.9 | 3.8 | 38.8 | 172 | 81.1 |  |  | 45.5 |  |  |  | 86.4 | 164.5 | 156.9 | 172.5 | 241.4 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 234 | 131.1 | 62.6 | 80.1 | 30.6 |  |  |  |  | 139.4 | 65.6 | 102.9 |  |  |  |  | 181.4 | 96.3 | 0.4 | 68.3 | 45.8 | 15.9 | 0.1 | 10 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.7 | 4.6 | 20 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 13.1 | 15.9 | 11.4 | 54.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 12.6 | 3.2 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.2 | 20 | 2 | 29.5 | 34.9 | 58.7 | 77.4 | 8.4 | 4.8 | 20.9 | 8.4 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.7 | 10.4 | 137.6 | 0.6 | 76.3 | 78.6 | 99.9 | 11.1 | 9.4 | 20 |  | 44.14 | 26.79 | 27.7 | 3.3 | 16.3 | 9.21 | 7 | 8072.74 | 13.0482 | 8.011 |  | 13.2 |  | 9.4726 | 8.2 | 16.1 | 68.0318
25/03/2025 | 16:00 |  |  | 650.2 | 219.6 |  |  | 90 | 226.1 |  |  | 122.9 | 123.2 | 123.6 | 230.2 | 198.7 | 104.4 | 557.8 | 10.5 |  |  |  |  | 166.3 | 7.3 | 2.9 | 0 | 6.5 | 14.9 | 143.3 | 8.3 |  |  |  | 110 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 458.7 | 82 | 139.3 | 42.2 | 18.6 | 19.7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 9 | 45.7 | 44 | 3.8 | 39.4 | 174 | 81.8 |  |  | 45.7 |  |  |  | 86.9 | 165.4 | 157.9 | 173.4 | 242.7 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 244.2 | 125.9 | 63.1 | 80.1 | 30.7 |  |  |  |  | 139.5 | 66 | 103.4 |  |  |  |  | 182.5 | 96.6 | 0.2 | 84.4 | 60.7 | 14.3 | 0.1 | 10 | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.7 | 4.5 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.5 | 12.3 | 14.9 | 12.9 | 53.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 12.2 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 3 | 30.1 | 31.9 | 68 | 82.7 | 7.8 | 7.8 | 20.9 | 8.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.3 | 8.7 | 125.1 | 0.6 | 105.1 | 93.5 | 90.1 | 8.6 | 9.2 | 20 |  | 43.74 | 26.32 | 27.6 | 3.3 | 16.3 | 9.2 | 6.6 | 8156.86 | 16.6234 | 8.021 |  | 13.2 |  | 9.473 | 8.3 | 15.9 | 71.5174
25/03/2025 | 16:30 |  |  | 650.6 | 220.1 |  |  | 89.3 | 226.6 |  |  | 152.4 | 151.9 | 151.8 | 242.9 | 161.7 | 95.3 | 558.1 | 10.4 |  |  |  |  | 162.7 | 7.1 | 2.8 | 0 | 6.5 | 15 | 143.4 | 8.9 |  |  |  | 110.5 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 461.3 | 82 | 150.3 | 42.1 | 18.7 | 19.7 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 9.1 | 45.3 | 41.6 | 3.8 | 38 | 174.1 | 81.3 |  |  | 46.2 |  |  |  | 86.5 | 167.1 | 159.1 | 173.1 | 244.5 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 267.7 | 131.5 | 62.7 | 80.1 | 30.6 |  |  |  |  | 139.4 | 66 | 103.2 |  |  |  |  | 136.1 | 78.5 | 0.2 | 84.4 | 42.9 | 13.5 | 0.1 | 10 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.7 | 4.5 | 20.2 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 9.4 | 11.2 | 15.8 | 58.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 10.6 | 3.5 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 2.7 | 31.2 | 17.9 | 60.4 | 87.5 | 8.7 | 5.8 | 20.9 | 8.4 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.6 | 3.4 | 89.8 | 0.6 | 109 | 106 | 77.3 | 6.1 | 9.4 | 20 |  | 43.64 | 26.39 | 27.7 | 3.2 | 13.3 | 9.19 | 6.6 | 8106.02 | 24.8052 | 8.026 |  | 13.2 |  | 9.4732 | 8.3 | 16 | 79.8044
25/03/2025 | 17:00 |  |  | 651.8 | 217.2 |  |  | 86.2 | 225.5 |  |  | 118.2 | 118.3 | 118.3 | 215.7 | 165.7 | 88.2 | 562.7 | 10.2 |  |  |  |  | 155.3 | 7.2 | 2.8 | 0 | 6.5 | 15.3 | 142.9 | 8.9 |  |  |  | 111.1 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 460.9 | 81.9 | 131.4 | 42.5 | 3.2 | 19.7 | 91.9 | 0 | 0 | 0 | 109 | 3 | 9.1 | 45.5 | 40.8 | 3.8 | 37.7 | 174 | 81.7 |  |  | 46.5 |  |  |  | 86.2 | 168.3 | 159.7 | 174.1 | 245.4 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 225 | 119.2 | 62.2 | 79.7 | 30.5 |  |  |  |  | 141.2 | 67.7 | 104.7 |  |  |  |  | 136.1 | 78.5 | 0.3 | 88.4 | 18.1 | 11.1 | 0 | 10 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.7 | 4.6 | 20.3 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 3.6 | 4.2 | 16.9 | 56.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.7 | 3.5 | 20.3 | 2.9 |  | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 5.1 | 40.5 | 10.6 | 58.9 | 77.7 | 8.7 | 4 | 20.9 | 8.4 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.7 | 1.9 | 41.5 | 0.6 | 123 | 114.3 | 38.9 | 3.4 | 9.2 | 20 |  | 43.76 | 26.42 | 27.7 | 3.3 | 16.3 | 9.17 | 7 | 7770.25 | 24.5324 | 8.024 |  | 13.2 |  | 9.4735 | 8.4 | 16 | 79.6299
25/03/2025 | 17:30 |  |  | 650.5 | 216.3 |  |  | 90.2 | 227 |  |  | 119.4 | 118.9 | 119 | 226.7 | 163 | 87.9 | 560.6 | 10.5 |  |  |  |  | 162 | 7.7 | 2.9 | 0 | 6.5 | 15.3 | 143.3 | 8.9 |  |  |  | 111.1 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 459.1 | 81.9 | 137.3 | 42.2 | 12.6 | 19.7 | 91.9 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 3 | 9.3 | 45.6 | 45.9 | 3.8 | 39.3 | 174 | 81.9 |  |  | 46.2 |  |  |  | 86.8 | 137 | 136.5 | 137.2 | 217.1 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 240.1 | 124.6 | 63.2 | 80.3 | 30.7 |  |  |  |  | 139.6 | 65.7 | 103.2 |  |  |  |  | 136.7 | 78.3 | 0.1 | 88.4 | 4.2 | 12.2 | 0 | 10 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.7 | 4.7 | 20.2 | 20 | 19 | 3.4 | 18.4 | 0.2 | 0.2 | 14.5 | 47.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 4.5 | 45.3 | 2 | 67.3 | 87.6 | 7.7 | 4.4 | 20.9 | 8.4 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.7 | 1.1 | 6.5 | 0.6 | 119.7 | 117 | 6.2 | 1.2 | 9.1 | 19.8 |  | 44.02 | 26.36 | 27.9 | 3 | 16.3 | 9.17 | 7.6 | 7614.05 | 24.077 | 8.026 |  | 13.2 |  | 9.4736 | 8.4 | 16.1 | 79.2765
25/03/2025 | 18:00 |  |  | 646.2 | 215.1 |  |  | 88.4 | 225.3 |  |  | 104.9 | 105.5 | 104.8 | 210 | 162.9 | 88.1 | 556.5 | 10.3 |  |  |  |  | 163.5 | 7.3 | 2.8 | 0 | 6.5 | 15.2 | 142.3 | 8.8 |  |  |  | 111.2 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 455.8 | 82 | 123.6 | 42 | 18.5 | 19.7 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 108.6 | 3 | 9.3 | 44.7 | 45.8 | 3.8 | 37.6 | 172.3 | 94.5 |  |  | 46 |  |  |  | 86.3 | 145.8 | 145.3 | 145.2 | 225.2 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 198.4 | 113.3 | 62.2 | 80 | 29.9 |  |  |  |  | 139.4 | 65.9 | 103.3 |  |  |  |  | 135.9 | 78 | 0.1 | 88.3 | 0 | 11.1 | 0 | 10 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.7 | 4.7 | 20 | 20 | 19 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 20.5 | 52 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.2 | 20 | 3.2 | 46.8 | 2 | 71.2 | 85.3 | 7.8 | 3.8 | 20.9 | 8.4 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0.6 | 125.8 | 123.6 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 44.04 | 26.47 | 27.9 | 3.1 | 16.3 | 9.14 | 7.2 | 7515.25 | 24.0678 | 8.012 |  | 13.2 |  | 9.4735 | 8.4 | 16 | 79.1533
25/03/2025 | 18:30 |  |  | 659.9 | 217.8 |  |  | 90.8 | 227.2 |  |  | 124.9 | 125.1 | 124.7 | 222 | 107.3 | 70 | 578.9 | 10.6 |  |  |  |  | 152.6 | 8.3 | 3.1 | 0 | 6.4 | 15.2 | 145 | 8.8 |  |  |  | 111.2 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 459.7 | 81.7 | 147.5 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 94 | 0 | 0 | 0 | 109.9 | 3 | 9.5 | 47.2 | 46.7 | 3.8 | 38.4 | 176.9 | 96 |  |  | 46.3 |  |  |  | 87.4 | 169.5 | 161.6 | 181.2 | 238.3 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 255.7 | 126.3 | 63.8 | 80.6 | 30.7 |  |  |  |  | 139.2 | 65.5 | 103.3 |  |  |  |  | 135.4 | 78.6 | 0 | 88.3 | 0 | 11.1 | 0 | 10 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.7 | 20.6 | 20 | 19 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 20.8 | 46.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 20.4 | 20.3 | 19.8 | 1 | 55 | 0 | 69.6 | 93.4 | 7.3 | 4.6 | 20.9 | 8.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6 | 112.1 | 100 | 0 | 0 | 9.3 | 19.8 |  | 44.53 | 26.09 | 28 | 3.2 | 16.5 | 9.08 | 7 | 7726.4 | 24.0566 | 8.002 |  | 13.2 |  | 9.4733 | 8.4 | 16 | 79.1319
25/03/2025 | 19:00 |  |  | 648.9 | 215.4 |  |  | 88.6 | 225.9 |  |  | 138 | 138.3 | 138.4 | 244.7 | 182 | 87.9 | 559.8 | 10.3 |  |  |  |  | 163.8 | 7.5 | 3.3 | 0 | 6.5 | 15.3 | 143 | 8.8 |  |  |  | 110.4 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 457.3 | 82 | 146.7 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 3 | 9.5 | 44.6 | 45.9 | 3.8 | 37.2 | 172.8 | 94.6 |  |  | 46.7 |  |  |  | 86.5 | 170.3 | 162.3 | 200 | 259.7 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 260.9 | 128 | 62.6 | 80.3 | 29.9 |  |  |  |  | 140.5 | 66.3 | 103.5 |  |  |  |  | 186.2 | 95.6 | 0 | 84.7 | 0 | 11.4 | 0 | 9.9 | 10.3 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 4.6 | 20 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 16.5 | 37.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.5 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.3 | 20 | 1 | 55 | 0 | 63.6 | 88.5 | 5.9 | 1.6 | 20.9 | 8.4 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0.6 | 103.9 | 101 | 0 | 0 | 9.4 | 20.2 |  | 44.53 | 26.09 | 28.1 | 3.1 | 16.5 | 9.21 | 6.8 | 7910.33 | 24.049 | 8.022 |  | 13.2 |  | 9.4725 | 8.6 | 16.1 | 79.4434
25/03/2025 | 19:30 |  |  | 651.2 | 216.9 |  |  | 89.9 | 226.1 |  |  | 142.2 | 142.5 | 142.2 | 237.9 | 203.8 | 106.2 | 560.7 | 10.5 |  |  |  |  | 166.8 | 7.9 | 3.2 | 0 | 6 | 15.2 | 143.2 | 8.8 |  |  |  | 111 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 460 | 82 | 146.8 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 3 | 9.5 | 45.7 | 45.9 | 3.8 | 37.8 | 174.3 | 94.8 |  |  | 46.6 |  |  |  | 87 | 170.7 | 162.7 | 200 | 258.6 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 260.5 | 127.6 | 65.2 | 80.2 | 30.2 |  |  |  |  | 140.7 | 65.6 | 103.2 |  |  |  |  | 186.2 | 99.7 | 0 | 84.7 | 0 | 8.5 | 0 | 9.9 | 10.3 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 4.5 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 11.7 | 41.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.4 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 20.4 | 20.3 | 20 | 1 | 53 | 0 | 57.3 | 88.2 | 4.5 | 2.4 | 20.9 | 8.4 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0.6 | 104.3 | 86.7 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 43.89 | 24.93 | 28.3 | 3.3 | 16.4 | 9.2 | 6.5 | 7948.12 | 24.074 | 8.009 |  | 13.2 |  | 9.4724 | 8.6 | 16 | 79.3554
25/03/2025 | 20:00 |  |  | 650.8 | 216.5 |  |  | 90.2 | 226.4 |  |  | 144.3 | 144.4 | 143.9 | 237.9 | 205.7 | 106.6 | 562.8 | 10.5 |  |  |  |  | 165.6 | 7.7 | 3.2 | 0 | 6.2 | 15.1 | 143.5 | 8.8 |  |  |  | 110.9 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 457.2 | 82 | 146.8 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 108.9 | 3 | 9.4 | 46 | 45.8 | 3.8 | 38 | 174.1 | 94.9 |  |  | 46.5 |  |  |  | 86.9 | 170.1 | 162.3 | 200 | 259.4 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 262.2 | 127.7 | 65.1 | 79.3 | 30.2 |  |  |  |  | 140.3 | 65.2 | 103 |  |  |  |  | 186.5 | 99.9 | 0 | 79.6 | 0 | 11 | 0 | 9.9 | 10.4 | 5.3 | 1.2 | 1.7 | 4.5 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 12.3 | 45.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 20.4 | 20.3 | 20 | 1 | 51 | 0 | 50.8 | 76.8 | 3.6 | 0.9 | 20.9 | 8.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0.6 | 95.3 | 96.9 | 0 | 0 | 9.3 | 20 |  | 43.62 | 25.37 | 28.5 | 3.3 | 16.3 | 9.19 | 7 | 7938.18 | 24.0947 | 8.024 |  | 13.2 |  | 9.4724 | 8.6 | 16 | 79.3911
25/03/2025 | 20:30 |  |  | 651 | 217.4 |  |  | 90.1 | 225.8 |  |  | 133.4 | 133.6 | 133.6 | 234 | 203.1 | 104.5 | 561.3 | 10.5 |  |  |  |  | 162.5 | 7.3 | 3.2 | 0 | 6.4 | 15.3 | 143.3 | 8.7 |  |  |  | 111.1 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 459.9 | 82 | 140.1 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 108.6 | 3.1 | 9.4 | 45.9 | 47.3 | 3.8 | 37.8 | 174.4 | 95 |  |  | 46.7 |  |  |  | 87 | 170.2 | 162.4 | 200 | 258.5 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 249.9 | 123.2 | 65.2 | 79.4 | 30.2 |  |  |  |  | 141.1 | 66.1 | 103 |  |  |  |  | 187.3 | 99.9 | 0 | 79.6 | 0 | 8.4 | 0 | 9.9 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 4.7 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 15.6 | 44.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 20.3 | 20.3 | 20 | 1 | 48 | 0 | 50.3 | 80 | 3.6 | 0.7 | 20.9 | 8.4 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0.6 | 89.8 | 69.6 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 43.25 | 25.36 | 28.6 | 3.3 | 16.4 | 9.18 | 6.9 | 7842.19 | 24.0749 | 8.028 |  | 13.2 |  | 9.474 | 8.7 | 16 | 79.4769
25/03/2025 | 21:00 |  |  | 651.2 | 216.5 |  |  | 90.6 | 225.9 |  |  | 148.4 | 149 | 148.7 | 243.7 | 204.8 | 106.7 | 562 | 10.5 |  |  |  |  | 166.8 | 7.3 | 3.4 | 0 | 6.4 | 15.2 | 143.7 | 8.7 |  |  |  | 110.8 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 458.5 | 82 | 145.4 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 3 | 9.4 | 46.1 | 46.9 | 3.8 | 38.5 | 174.3 | 94.9 |  |  | 46.9 |  |  |  | 86.7 | 170.5 | 163 | 200 | 259.6 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 263.7 | 128.1 | 65 | 79.3 | 30.1 |  |  |  |  | 141.4 | 66.4 | 0 |  |  |  |  | 186.9 | 100.2 | 0 | 74.8 | 0 | 10.2 | 0 | 9.9 | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.6 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 16.7 | 46.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 20.4 | 20.3 | 20 | 1 | 41 | 0 | 61.6 | 72.2 | 4 | 2.1 | 20.9 | 8.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0.6 | 64.9 | 57 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 44.38 | 25.47 | 28.7 | 3.3 | 16.7 | 9.13 | 6.7 | 7788.98 | 24.0576 | 8.023 |  | 13.2 |  | 9.4738 | 8.8 | 16.1 | 79.6543
25/03/2025 | 21:30 |  |  | 647.5 | 147.6 |  |  | 90.4 | 225.6 |  |  | 144.2 | 144.3 | 144.1 | 245.4 | 204.4 | 106.9 | 555.9 | 10.5 |  |  |  |  | 164.5 | 7.3 | 3.3 | 0 | 6.5 | 15.2 | 143.2 | 8.7 |  |  |  | 110.4 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 82 | 144 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 3 | 9.3 | 45.9 | 46.7 | 3.8 | 38.1 | 173 | 94.7 |  |  | 46.7 |  |  |  | 86.8 | 170.4 | 162.7 | 200 | 260.2 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 259.3 | 126.5 | 64.8 | 79.2 | 30.1 |  |  |  |  | 141.8 | 65.9 | 0 |  |  |  |  | 187.3 | 100.4 | 0 | 74.8 | 0 | 7.4 | 0 | 10 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 4.6 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 16.2 | 44.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.6 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 20.4 | 20.3 | 20 | 8 | 7 | 0 | 67.6 | 78.5 | 4.3 | 1.4 | 20.9 | 8.4 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 49.5 | 43.9 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 42.26 | 22.67 | 28.8 | 3.2 | 15.8 | 9.09 | 7.1 | 7624.12 | 24.0483 | 8.028 |  | 13.2 |  | 9.4738 | 8.8 | 16 | 79.5502
25/03/2025 | 22:00 |  |  | 650.1 | 148.1 |  |  | 90.5 | 225.7 |  |  | 158.1 | 158.2 | 157.9 | 254.8 | 205 | 107.2 | 558.9 | 10.5 |  |  |  |  | 164.9 | 7.1 | 3.3 | 0 | 6.5 | 15.2 | 143.4 | 8.7 |  |  |  | 110.7 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 459.1 | 82 | 150.6 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 3 | 9.3 | 45.8 | 46.7 | 3.8 | 37.3 | 173.4 | 94.7 |  |  | 46.8 |  |  |  | 86.8 | 171.4 | 163.7 | 200 | 261.8 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 268.1 | 129.8 | 65 | 79.4 | 30 |  |  |  |  | 142.1 | 65.8 | 0 |  |  |  |  | 188.5 | 100.9 | 0 | 69.6 | 0 | 6.1 | 0 | 10 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.6 | 20 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 13.5 | 41 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.8 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 20.3 | 20.3 | 20 | 8 | 7 | 0 | 63.8 | 78.5 | 7.2 | 1.1 | 20.9 | 8.4 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 35.3 | 31.1 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 45.05 | 27.84 | 28.8 | 3.3 | 16 | 9.14 | 6.4 | 7676.23 | 24.0701 | 8.026 |  | 13.2 |  | 9.4738 | 9 | 16 | 79.7699
25/03/2025 | 22:30 |  |  | 650 | 147.9 |  |  | 89.9 | 226.9 |  |  | 155.9 | 154.9 | 155.2 | 248.7 | 203.5 | 106.5 | 560.5 | 10.5 |  |  |  |  | 166.2 | 7.5 | 3.1 | 0 | 6.5 | 15.2 | 143.1 | 8.7 |  |  |  | 110.8 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 459.3 | 81.9 | 149.4 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 109.4 | 3 | 9.3 | 45.6 | 46.7 | 3.8 | 38 | 172.7 | 94.7 |  |  | 46.7 |  |  |  | 86.8 | 171.5 | 162.9 | 200 | 261.2 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 268.8 | 129.8 | 65.1 | 79.3 | 30 |  |  |  |  | 141.5 | 64 | 0 |  |  |  |  | 188.6 | 100.8 | 0 | 69.6 | 0 | 7 | 0 | 10 | 10.2 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.6 | 20 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 10 | 29.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.6 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 8 | 8 | 0 | 43.5 | 68.8 | 3.8 | 0.7 | 20.9 | 8.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0.6 | 21.2 | 18.4 | 0 | 0 | 9.3 | 20 |  | 44.79 | 28.87 | 28.8 | 3.4 | 16 | 0 | 6.6 | 7581.76 | 24.0883 | 8.019 |  | 13.2 |  | 9.4735 | 8.9 | 16.2 | 79.8808
25/03/2025 | 23:00 |  |  | 649.6 | 148.1 |  |  | 89.2 | 226.7 |  |  | 117.8 | 116 | 116.2 | 220.8 | 205.4 | 107.5 | 556.7 | 10.3 |  |  |  |  | 162 | 7.4 | 3 | 0 | 6.3 | 15.1 | 142.9 | 8.7 |  |  |  | 110.8 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 461.1 | 81.8 | 133.3 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 108.3 | 3 | 9.3 | 44.3 | 46.8 | 3.8 | 37.4 | 173.5 | 94.1 |  |  | 46.9 |  |  |  | 86.5 | 171.2 | 164.6 | 200 | 262.7 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 239.5 | 119 | 64.8 | 79.2 | 29.9 |  |  |  |  | 141.4 | 64.1 | 0 |  |  |  |  | 150.6 | 89.1 | 0 | 64.6 | 0 | 4.4 | 0 | 9.8 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.7 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 8.8 | 24.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.6 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 7 | 8 | 0 | 42.9 | 62.1 | 3.3 | 0.3 | 20.9 | 8.4 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0.6 | 12.2 | 10 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 44.67 | 28.77 | 28.8 | 3.4 | 16.2 | 0 | 6.8 | 7284.74 | 24.1409 | 8.018 |  | 13.2 |  | 9.4735 | 8.8 | 16.1 | 79.7324
25/03/2025 | 23:30 |  |  | 646.9 | 213.4 |  |  | 90 | 224.9 |  |  | 105.8 | 106.2 | 106 | 212.9 | 133.3 | 85.1 | 555.2 | 10.4 |  |  |  |  | 171.1 | 7.5 | 3.1 | 0 | 6.1 | 15.1 | 141.4 | 8.5 |  |  |  | 110.3 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 457.3 | 80.9 | 149.5 | 42.3 | 18.1 | 19.7 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 0 | 9.4 | 44.8 | 46.6 | 3.8 | 37.3 | 173.8 | 94.1 |  |  | 46.4 |  |  |  | 86.4 | 136.6 | 136.2 | 136.2 | 224.2 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 266.7 | 132.1 | 64.6 | 79.2 | 29.9 |  |  |  |  | 142.3 | 65.6 | 0 |  |  |  |  | 137.3 | 79.2 | 0 | 64.6 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 10.3 | 5.3 | 1.2 | 1.7 | 4.7 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 9.4 | 14.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.6 | 19.9 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 20.3 | 20.3 | 19.6 | 7 | 9 | 0 | 26.7 | 49.1 | 1.3 | 0 | 20.9 | 8.4 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.7 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3 | 19.7 |  | 44.75 | 30.05 | 28.8 | 3.4 | 16.3 | 0 | 7.1 | 7024.9 | 24.0562 | 8.017 |  | 13.2 |  | 9.4732 | 8.8 | 15.9 | 79.4464
26/03/2025 | 00:00 |  |  | 643.2 | 148.4 |  |  | 88.7 | 224.6 |  |  | 112.8 | 112.8 | 112.9 | 219.9 | 111 | 69.5 | 548.1 | 10.3 |  |  |  |  | 162.4 | 7.1 | 2.9 | 0 | 6.2 | 15.1 | 142.3 | 8.7 |  |  |  | 109.7 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 462.8 | 82 | 125.9 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 9.3 | 46 | 46.2 | 3.8 | 36.9 | 174.1 | 93.5 |  |  | 46.8 |  |  |  | 85.8 | 152.7 | 152.4 | 152.7 | 236.1 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 209.6 | 111.7 | 64 | 78.8 | 29.7 |  |  |  |  | 142.9 | 66.4 | 0 |  |  |  |  | 137 | 78.9 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.7 | 20 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 9.4 | 14 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.2 | 20 | 7 | 9 | 0 | 12.1 | 27.8 | 0.5 | 0 | 20.9 | 8.4 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 20 |  | 44.72 | 29.89 | 28.9 | 3.4 | 16.4 | 0 | 7.1 | 6831.71 | 24.0773 | 8.018 |  | 13.2 |  | 9.4736 | 8.9 | 16 | 79.6688
EJEC |  | 0 | 0 | 15606.05 | 4783.1 | 0 | 0 | 2158.75 | 5437.4 | 0 | 0 | 3094.75 | 3140.5 | 3096.45 | 5449.15 | 3934.85 | 2156.9 | 13296.75 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3937.05 | 178.65 | 75.05 | 25.2 | 153.85 | 356.6 | 3124.2 | 208.15 | 0 | 0 | 0 | 2656.7 | 5348.3 | 0 | 0 | 0 | 154.2 | 10720.4 | 1914.45 | 3514.85 | 1013.35 | 433.95 | 472.8 | 2163.9 | 77.25 | 15.65 | 74.95 | 2610.45 | 19.55 | 218.1 | 1092.25 | 1114.45 | 91.2 | 911.75 | 4162.6 | 2209.2 | 0 | 0 | 756.45 | 0 | 0 | 0 | 2080.85 | 3592.3 | 3495.5 | 3809.35 | 5581.3 | 147.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 5202.55 | 3075 | 1534.15 | 1860.9 | 724.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3394.65 | 1598.7 | 1334.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2889.65 | 1436.65 | 8.15 | 1664.65 | 645.2 | 300.5 | 2.3 | 239.5 | 248.25 | 131.3 | 30.4 | 43.45 | 110.9 | 484.75 | 480 | 456.1 | 86.25 | 443.4 | 139.75 | 172.6 | 346.95 | 898.7 | 114.9 | 57.6 | 57.6 | 58.75 | 166.75 | 82.3 | 485.7 | 71.95 | 0 | 475.25 | 300.75 | 484.1 | 486.75 | 478.8 | 180.65 | 575.45 | 299.85 | 707 | 1102.2 | 68.25 | 31.5 | 501.65 | 201.6 | 183.35 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 222.95 | 132.25 | 1322.5 | 14.4 | 1025.85 | 946.25 | 982.15 | 127.7 | 224.75 | 479.75 | 0 | 1046.015 | 638.67 | 684.5 | 79.7 | 390.15 | 206.185 | 163.75 | 178160.22 | 535.5532 | 192.5215 | 0 | 316.8 | 0 | 227.3262 | 208.55 | 385.1 | 1865.8509

## REACTIVA
martes, 25 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [162 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
25/03/2025 | 00:30 |  |  | 33.7 | 16.1 |  |  | -18.1 | -1.7 |  |  | -30 | -40.5 | -37 | 24.8 | -2.6 | 2.8 | 46.1 | 0.1 |  |  |  |  | 3.2 | 1.6 | 0 | -3.3 | 1.8 | -6.7 | 1.7 |  |  |  | 11.2 | 10.8 |  |  |  | -1.2 | 20.8 | 6.4 | 5.9 | -2.4 | 1.7 | 2.7 | 0.7 | -2.5 | -13.2 | -51.2 | 7.1 | 0 | -0.8 | 0.6 | 5.9 | 0.7 | -0.1 | 1.2 | 2.1 |  |  | 0 |  |  |  | 2.6 | -47.6 | -48.8 | -5.2 | -18.9 | 0 | [7 empty] | 0 | 22 | 26 | 2.9 | 5.7 | 2.1 |  |  |  |  | 17.1 | -46.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -1.9 | 0 | -6.6 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1 | 2.5 | -0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 5.2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -4.9 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -5.9 | -6.9 | -0.4 | -0.2 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | -0.2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 9.3 | 5.47 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 0 | 2.3 | -61.03 | 2.3172 | 0.138 |  | 1.6 |  | 2.4202 | -0.8 | 0.8 | 6.4755
25/03/2025 | 01:00 |  |  | 42.3 | 16.9 |  |  | -17.7 | 10 |  |  | -27.5 | -42.9 | -40 | 28.3 | -0.6 | 4.4 | 57.1 | -0.1 |  |  |  |  | 2.3 | 2.2 | 0 | -3.3 | 1.8 | -6.3 | 1.6 |  |  |  | 11.6 | 14.5 |  |  |  | -1 | 48.9 | 9.1 | 5.5 | -1.9 | 1.4 | 2.7 | 0.4 | -5.1 | 0 | -52.7 | 8.9 | 0 | -0.7 | 0.7 | 5.7 | 0.7 | -0.1 | 0.3 | 2.2 |  |  | 0 |  |  |  | 9.5 | -43.4 | -44.2 | -1.9 | -16.4 | 0 | [7 empty] | 0 | 20 | 26.3 | 3 | 5.6 | 2 |  |  |  |  | 18.6 | -44.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -2.9 | 0 | -6.4 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 1.2 | 2.6 | -1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.6 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.9 | 0.9 | 2.3 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.3 | -6.2 | -0.3 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | -0.2 | 6 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 9.4 | 5.49 | 1.2 | 2.8 | 2.2 | 0 | 2.3 | 47.99 | 2.57 | 0.075 |  | 1.6 |  | 2.4142 | -0.9 | 1 | 6.7592
25/03/2025 | 01:30 |  |  | 42.9 | 15.7 |  |  | -12.1 | 19.2 |  |  | -24.5 | -48.5 | -46.2 | 33.3 | -4.4 | 4 | 55.2 | -0.1 |  |  |  |  | 10.4 | 2.4 | 0 | -3.3 | 1.8 | -4.2 | 1.7 |  |  |  | 10.2 | 12.3 |  |  |  | -1 | 53.4 | 8.9 | 11.6 | -2.5 | 1.9 | 2.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | -0.7 | -1.9 | 5 | 0.8 | -0.1 | -2.8 | 0.6 |  |  | 0 |  |  |  | 13.6 | -43.3 | -44.5 | -3.1 | -14.8 | 0 | [7 empty] | 0 | 31.9 | 30.6 | 6.9 | 5.3 | 1.8 |  |  |  |  | 14.5 | -52 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -3.7 | 0 | -6.1 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 1.2 | 2.5 | -0.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 8 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 |  | -4.9 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0 | -2.5 | -3.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 0 | 0 | -0.2 | 5.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 |  | 11.44 | 7.81 | 1.2 | 2.5 | 3.2 | 0 | 2.4 | 148.65 | 2.568 | -0.042 |  | 1.8 |  | 2.4139 | 0 | 1.1 | 7.8399
25/03/2025 | 02:00 |  |  | 29.1 | 15.3 |  |  | -18.1 | 11 |  |  | -33.4 | -44.9 | -41.5 | 26.2 | -3.6 | 2.1 | 53 | -0.1 |  |  |  |  | 3.8 | 1.8 | 0 | -3.3 | 1.5 | -6.8 | 1.5 |  |  |  | 10.3 | 12.9 |  |  |  | -1.1 | 50.2 | 9.1 | 4.5 | -2.1 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | -0.7 | -0.1 | 5.6 | 0.8 | -0.1 | 0.7 | 0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 3.3 | -46.7 | -48.1 | -4.7 | -17.6 | 0 | [7 empty] | 0 | 20.8 | 27.3 | 3.9 | 6 | -2 |  |  |  |  | 14.1 | -50.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4 | 0 | -6.3 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.2 | 2.6 | -0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6.7 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.9 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7 | -8.5 | -0.6 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 | -0.2 | 3.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 10.83 | 7 | 1.2 | 2.5 | 3.9 | 0 | 2 | 36.53 | 2.4186 | -0.01 |  | 1.7 |  | 2.4104 | -0.2 | 0.9 | 7.219
25/03/2025 | 02:30 |  |  | 39.2 | 17 |  |  | -18.2 | 9.6 |  |  | -32.4 | -43.1 | -39.8 | 30.3 | -2.9 | 2.8 | 56.4 | 0 |  |  |  |  | 3.1 | 1.8 | 0 | -3.4 | 1.5 | -7.4 | 1.5 |  |  |  | 11.2 | 13.3 |  |  |  | -1.1 | 52 | 9.5 | 3.7 | -1.7 | 1.7 | 2.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -0.6 | 1.2 | 5.6 | 0.7 | -0.1 | 1.1 | 2.1 |  |  | 0 |  |  |  | 7.6 | -45.6 | -46.6 | -4.2 | -16.5 | 0 | [7 empty] | 0 | 20.7 | 26.6 | 2.6 | 5.8 | -2 |  |  |  |  | 15.3 | -48.9 | 0 |  |  |  |  | -3.1 | 0 |  | -4.2 | 0 | -6.3 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 1.1 | 1.4 | -0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.1 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.9 | 0.9 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -4.4 | -6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | -0.2 | 3.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 11.15 | 7.34 | 1.2 | 2.5 | 4 | 0 | 2 | 73.99 | 2.6263 | 0.034 |  | 1.7 |  | 2.4084 | -0.3 | 0.8 | 7.2687
25/03/2025 | 03:00 |  |  | 45.4 | 17.7 |  |  | -19.3 | -2.8 |  |  | -31.1 | -41.3 | -38.1 | 30.7 | -3.2 | 2.2 | 57.3 | 0.2 |  |  |  |  | 2.7 | 2.4 | 0 | -3.3 | 1.5 | -7.1 | 1.5 |  |  |  | 10.9 | 13.3 |  |  |  | -1.1 | 43.8 | 9.4 | 3.8 | -2.1 | 1.8 | 2.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | -0.6 | 1.2 | 5.4 | 0.7 | -0.1 | 1 | 0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 6.2 | -46.8 | -47.7 | -4.7 | -17.8 | 0 | [7 empty] | 0 | 20.2 | 26.5 | 2.3 | 3.9 | -2.1 |  |  |  |  | 12.3 | -53.2 | 0 |  |  |  |  | -3.9 | 0 |  | -4.4 | 0 | -6.6 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 1.1 | 1.4 | -0.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -5 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -1 | -2.1 | 0.2 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 10.23 | 6.55 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.5 | 48.48 | 2.6276 | -0.128 |  | 1.7 |  | 2.4077 | -0.6 | 0.8 | 6.8073
25/03/2025 | 03:30 |  |  | 27.5 | 15 |  |  | -20.2 | -4.5 |  |  | -36.4 | -48.9 | -45.5 | 22.6 | -8 | -0.6 | 61.4 | -0.1 |  |  |  |  | 3.7 | 2 | 0 | -3.3 | 2.1 | -0.3 | 1.9 |  |  |  | 9.9 | 11 |  |  |  | -1.3 | 16 | 8.5 | 4.8 | -2.3 | 1.6 | 2.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | -0.6 | -0.7 | 4.8 | 0.7 | -0.1 | 1.2 | 0.1 |  |  | 0 |  |  |  | -0.7 | -52.5 | -53.2 | -10.7 | -24.3 | 0 | [7 empty] | 0 | 20.9 | 25.7 | 3.4 | -0.1 | -2 |  |  |  |  | 8.6 | -58.9 | 0 |  |  |  |  | -8.1 | 0 |  | -4 | 0 | -6.5 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 1.1 | 1.5 | -0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 5.7 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 |  | -4.9 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.2 | -7.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | -0.2 | 2.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 10.44 | 6.55 | 1.2 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | -91.71 | 2.3346 | -0.205 |  | 1.7 |  | 2.4118 | -0.7 | 0.7 | 6.2414
25/03/2025 | 04:00 |  |  | 32 | 14.6 |  |  | -17.2 | 8.6 |  |  | -33.5 | -48.7 | -45.9 | 23.7 | -6.4 | 0.7 | 59.9 | -0.1 |  |  |  |  | 2.9 | 2.2 | 0 | -3.3 | 2.1 | 0.4 | 2 |  |  |  | 9.7 | 12.1 |  |  |  | -1.2 | 42.8 | 10 | 5.2 | -2.3 | 1.6 | 2.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | -0.5 | -0.1 | 5.2 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 1.7 |  |  | 0 |  |  |  | 5.6 | -51.1 | -52 | -9.1 | -23.6 | 0 | [7 empty] | 0 | 20.7 | 25.7 | 3.2 | -0.1 | -1.9 |  |  |  |  | 11.9 | -53.9 | 0 |  |  |  |  | -5.6 | 0 |  | -3.4 | 0 | -6.5 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 1.2 | 1.4 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.9 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.1 | -7.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 | -0.2 | 4.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 10.58 | 6.83 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.9 | -10.19 | 2.4966 | -0.183 |  | 1.7 |  | 2.4084 | -0.5 | 0.8 | 6.722
25/03/2025 | 04:30 |  |  | 44.5 | 17 |  |  | -17.6 | 5.6 |  |  | -33.9 | -44.1 | -41.1 | 26.8 | -6.4 | 0.7 | 61.8 | 0 |  |  |  |  | 3.7 | 1.7 | 0 | -3.3 | 1.9 | 0.4 | 1.8 |  |  |  | 11.3 | 11.9 |  |  |  | -1.3 | 15.5 | 9.4 | 3.9 | -1.9 | 1.9 | 2.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | -0.7 | -0.2 | 4.8 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.6 | -50.9 | -52.4 | -8.8 | -23.5 | 0 | [7 empty] | 0 | 20.9 | 24.1 | 2.4 | -0.1 | -2 |  |  |  |  | 13.3 | -52 | 0 |  |  |  |  | -4.7 | 0 |  | -2.8 | 0 | -6.5 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1 | 1.5 | -0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.9 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3.7 | -4.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | -0.2 | 7 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 10.43 | 6.73 | 1.2 | 2.3 | 2 | 0 | 2.2 | -6.14 | 2.3169 | -0.127 |  | 1.8 |  | 2.4136 | -0.3 | 0.9 | 7.0034
25/03/2025 | 05:00 |  |  | 31.9 | 14.7 |  |  | -18 | 4.3 |  |  | -32.9 | -47.7 | -44.6 | 25.8 | -5.9 | 1 | 51.4 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 1.3 | 0 | -3.3 | 1.8 | -1.7 | 1.8 |  |  |  | 8.2 | 12.5 |  |  |  | -1.3 | 19.4 | 9.2 | 4.9 | -2.3 | 1.6 | 2.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | -0.7 | -2.5 | 4.4 | 0.6 | -0.1 | -2.2 | 0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 1.9 | -49.8 | -51.2 | -7.9 | -23.9 | 0 | [7 empty] | 0 | 20.8 | 24.9 | 3.6 | 1.5 | -2.1 |  |  |  |  | 13.4 | -52.1 | 0 |  |  |  |  | -7.2 | 0 |  | -2.5 | 0 | -6.5 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 1 | 1.4 | -0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 5.5 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.9 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6 | -7.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 0 | 0 | -0.2 | 9.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 11.17 | 7.32 | 1.2 | 2.5 | 1 | 0 | 2 | -52.41 | 2.1465 | 0.094 |  | 1.7 |  | 2.4171 | -0.2 | 1.1 | 7.2576
25/03/2025 | 05:30 |  |  | 57.5 | 18.2 |  |  | -15.5 | 2.1 |  |  | -27.7 | -42.2 | -38.9 | 33.6 | -2 | 3 | 65.3 | 0 |  |  |  |  | 4.6 | 1.6 | 0 | -3.3 | 2.4 | 2.5 | 2 |  |  |  | 11.3 | 22.3 |  |  |  | -1 | 54.8 | 9.7 | 3.3 | -1.6 | 1.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | -0.7 | 0.4 | 5.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 2.4 |  |  | 0 |  |  |  | 8.8 | -46.5 | -47 | -4.4 | -18.5 | 0 | [7 empty] | 0 | 30.7 | 25 | 3 | 5.5 | -1.9 |  |  |  |  | 19 | -43.7 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0 |  | -3 | 0 | -6.3 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | 0 | 1 | 1.4 | -0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6.4 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -4.9 | 0.8 | 2.4 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -3.2 | -4.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | -0.2 | 7.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 12.03 | 8.18 | 1.2 | 2.3 | 4.1 | 0 | 1.7 | 159.91 | 2.6999 | 0.323 |  | 1.8 |  | 2.4079 | 0.4 | 0.8 | 8.4308
25/03/2025 | 06:00 |  |  | 62 | 18.5 |  |  | -11.2 | 15.4 |  |  | -21.8 | -30.3 | -27.1 | 39 | 3.3 | 6.3 | 72.5 | 0 |  |  |  |  | 7.4 | 2 | 0 | -3.3 | 2.4 | 2.7 | 2.1 |  |  |  | 11.9 | 23.7 |  |  |  | -0.9 | 57.4 | 10.3 | 2.7 | -2.4 | -0.3 | 2.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | -0.7 | 1.1 | 6.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 4.8 |  |  | 0 |  |  |  | 8.8 | -41.2 | -42.3 | 1.7 | -11.4 | 0 | [7 empty] | 0 | 31.3 | 24.2 | 2.4 | 2.8 | -2.2 |  |  |  |  | 24.7 | -35.7 | 0 |  |  |  |  | 10.2 | 0 |  | -3.8 | 0 | -6.7 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 0.9 | 1.4 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 6.9 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 |  | -5 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -2 | -2.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | -0.4 | -0.2 | 6.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 13.68 | 9.77 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 2.1 | 291.25 | 2.6516 | 0.181 |  | 1.8 |  | 2.4016 | 1 | 0.6 | 8.6342
25/03/2025 | 06:30 |  |  | 75.2 | 20.3 |  |  | -8.4 | 16.9 |  |  | -21.4 | -24.2 | -19.7 | 41.6 | 7 | 8.7 | 64.6 | 0 |  |  |  |  | 3.3 | 1.8 | 0 | -3.3 | 2.4 | 3.8 | 2 |  |  |  | 13.5 | 24.1 |  |  |  | -0.9 | 55.4 | 10 | 4 | -2.3 | -0.5 | 2.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | -0.9 | 3.8 | 10.5 | 0.7 | 0 | 8 | 6.7 |  |  | 0 |  |  |  | 8.2 | -36.3 | -37 | 7.3 | -2.8 | 0 | [7 empty] | 0 | 27.6 | 25.8 | 2.2 | 5.5 | -0.2 |  |  |  |  | 26.9 | -32.9 | 0 |  |  |  |  | 14.3 | 0 |  | -4.6 | 0.1 | -6.3 |  | 0.6 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.3 | 0.9 | 6.8 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | -0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 |  | -4.8 | 0.3 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | -0.1 | -1.2 | -1.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | -0.2 | -0.2 | 5.4 | 3.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.9 |  | 12.45 | 8.51 | 1.2 | 0.4 | 2.5 | 1.24 | 2.2 | 370.2 | 2.6895 | 0.298 |  | 1.8 |  | 2.4097 | 0.2 | 2.4 | 9.7972
25/03/2025 | 07:00 |  |  | 39.3 | 15.7 |  |  | -10.8 | -2.8 |  |  | -19.3 | -33.8 | -30.7 | 55.6 | 7.1 | 7.9 | 53.9 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 0.9 | 0 | -3.3 | 2.4 | 0.8 | 1.9 |  |  |  | 10.1 | 24.1 |  |  |  | -1.1 | 33.8 | 9.2 | 4.1 | -2 | -0.4 | 2.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | -0.7 | -1.2 | 6.4 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 5.4 |  |  | 0 |  |  |  | -1.2 | -40.2 | -41.6 | 2.4 | -10.3 | 0 | [7 empty] | 0 | 42.4 | 25.6 | 6.5 | -0.1 | 0 |  |  |  |  | 26.1 | -33.6 | 0 |  |  |  |  | 6.8 | 0 |  | -5.1 | 1.1 | -6.3 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.3 | 0 | 6.8 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | -2.4 | -0.1 | 0.7 | 0.9 |  | -4.6 | 1 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | 0 | -4.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 3.8 | -0.2 | 2.3 | 3.7 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2 |  | 12.59 | 8.67 | 1.2 | 0.5 | 3.5 | 1.06 | 2.2 | 211.72 | 2.0787 | -0.256 |  | 1.8 |  | 2.4134 | 0.2 | 2.6 | 8.8361
25/03/2025 | 07:30 |  |  | 84.3 | 29.9 |  |  | -9.9 | -0.5 |  |  | 21.1 | 13.8 | 5.6 | 23.7 | 8.7 | 13.6 | 31.4 | 0 |  |  |  |  | -6.2 | 1 | 0 | -3.3 | 2.7 | 0.2 | 2.1 |  |  |  | 11.5 | 17.2 |  |  |  | -1 | 21 | 8.5 | 4.8 | -1.5 | -0.2 | 2.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | -0.7 | -0.5 | 6.4 | 0.7 | -0.1 | 0.9 | 3.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0.4 | -11.3 | -9.7 | -12.3 | 28.2 | 0 | [7 empty] | 0 | 61.8 | 23.8 | 5.2 | 0.2 | 4.1 |  |  |  |  | 21.8 | -38.7 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0 |  | -5.1 | 4.4 | -6.4 |  | 0.6 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 1.4 | -2.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.6 | 0.7 | 8.7 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | -3 | 0 | 0.7 | 0.9 |  | -4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 9.7 | -0.2 | 0 | 3.7 | 7.1 | 0 | 0.2 | 2 |  | 12.43 | 8.59 | 1.2 | 0.7 | 2.1 | 0.25 | 2.3 | 436.37 | 2.2914 | 0.275 |  | 1.8 |  | 2.4144 | 0.8 | 2.6 | 10.1808
25/03/2025 | 08:00 |  |  | 110.8 | 24.2 |  |  | -6 | 13.9 |  |  | 26.8 | 24.8 | 16.7 | 30.1 | 27.3 | 16.7 | 34.9 | 0 |  |  |  |  | -1.6 | 1.3 | 0 | -3.3 | 2.4 | 2.5 | 1.9 |  |  |  | 11.5 | 12.7 |  |  |  | -1.6 | 51.8 | 9.4 | 4.6 | -2.2 | -0.6 | 2.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | -0.6 | 4.1 | 7.6 | 0.6 | -0.2 | 4.4 | 3.6 |  |  | 0.9 |  |  |  | 8.5 | -6.5 | -5 | -7.4 | 31.3 | 0 | [7 empty] | 0.1 | 60.6 | 40.2 | 5.1 | -0.1 | 3.9 |  |  |  |  | 27.6 | -30.7 | 0 |  |  |  |  | 14.3 | 8.8 |  | -5.2 | 6 | -6.3 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 1.4 | 1.4 | -1.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.8 | -1.8 | 1.4 | 4.8 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | -3.4 | 0.2 | 0.7 | 0.9 |  | -4.8 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 0.4 | 13.7 | -0.2 | 0 | 3.7 | 8.5 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 12.43 | 8.46 | 1.2 | 2 | 4.1 | 0 | 2.2 | 661.99 | 2.754 | -0.833 |  | 1.8 |  | 2.4209 | 0.9 | 2.5 | 9.5419
25/03/2025 | 08:30 |  |  | 120 | 24.9 |  |  | -0.1 | 12.6 |  |  | 31.7 | 26.2 | 18.1 | 36.7 | 12 | 9.2 | 42 | 0 |  |  |  |  | -2.2 | 1 | 0 | -3.2 | 3.6 | 3.9 | 2.2 |  |  |  | 12.3 | 13.9 |  |  |  | -1.3 | 55 | 10.6 | 5.5 | -1.9 | -0.3 | 2.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | -0.5 | 3.5 | 7.3 | 0.6 | 0 | 2.8 | 2.2 |  |  | 7 |  |  |  | 9.6 | 27.2 | 25.4 | -5.9 | 37.8 | 0 | [7 empty] | 0 | 80 | 61.1 | 8.7 | 7.8 | 4.4 |  |  |  |  | 85.5 | 5.1 | 0 |  |  |  |  | 15.2 | 11 |  | -5.1 | 6.9 | -5.7 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1.5 | 1.4 | -1 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.9 | 1.9 | 6.3 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | -3.5 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -4.9 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 0.8 | 15.5 | -0.2 | 0 | 3.6 | 9.5 | 0.6 | 0.2 | 2 |  | 15.22 | 11.27 | 1.2 | 2 | 1.2 | 2.44 | 1.9 | 925.93 | 2.7004 | -0.688 |  | 1.8 |  | 2.4189 | 2.6 | 2.6 | 11.4314
25/03/2025 | 09:00 |  |  | 131.4 | 26.3 |  |  | 1.9 | 18.9 |  |  | 44 | 36.5 | 28.6 | 51.7 | 22.7 | 14.6 | 37.9 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 1.6 | 0 | -3.2 | 2.7 | 6.3 | 2.5 |  |  |  | 14.9 | 17.4 |  |  |  | -1.1 | 55.7 | 10.3 | 6.4 | -1.7 | 0 | 2.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | -0.4 | 5.1 | 9.1 | 0.6 | -0.1 | 4.4 | 5.1 |  |  | 6.9 |  |  |  | 12.6 | 33.8 | 32.3 | 1.1 | 47.4 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 79.2 | 61.9 | 8.7 | 7.8 | 4.1 |  |  |  |  | 77.9 | 23 | 0 |  |  |  |  | 28.4 | 18.2 |  | -5.2 | 6.2 | -5.4 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2 | 2.9 | 9.6 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | -3.5 | 0.2 | 0.7 | 0.9 |  | -4.7 | 0.6 | 2.5 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.9 | 0 | -4.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 1.2 | 16.3 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 10.7 | 1 | 0.2 | 2 |  | 6.87 | 3.12 | 1.2 | 2.1 | 3.8 | 2.55 | 2.2 | 1085.94 | 2.4899 | -0.252 |  | 1.8 |  | 2.4156 | 2 | 2.6 | 11.0534
25/03/2025 | 09:30 |  |  | 182.3 | 34.5 |  |  | -5.7 | 0.7 |  |  | 42.6 | 37.6 | 29.6 | 46.8 | 25.9 | 16.3 | 22.5 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 1.7 | 0 | -3.2 | 2.7 | 7.2 | 2.2 |  |  |  | 15.5 | 17.6 |  |  |  | -1 | 53.7 | 3.7 | 6 | -2.3 | 0.2 | 2.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | -0.6 | 3.4 | 8.3 | 0.7 | -0.1 | 4.2 | 3.6 |  |  | -0.1 |  |  |  | 9.2 | 33.1 | 32.2 | 1.2 | 46.4 | 0 | [7 empty] | 0.1 | 78.7 | 61.2 | 9.6 | 9.7 | 4 |  |  |  |  | 77 | 21.9 | -1.8 |  |  |  |  | 25.9 | 18 |  | -4.7 | 7.2 | -5.8 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 1.5 | 1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2 | 1.9 | 7 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | -3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 |  | -4.8 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 1.7 | 17.9 | -0.2 | 1.2 | 3.6 | 11.5 | 1.6 | 0.2 | 2.2 |  | 8.12 | 4.28 | 1.2 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 1076.5 | 2.1519 | -0.533 |  | 1.8 |  | 2.4077 | 0.6 | 4.8 | 11.2266
25/03/2025 | 10:00 |  |  | 161.7 | 32.2 |  |  | -1.8 | 23 |  |  | 44 | 36.7 | 30.1 | 50.8 | 27.8 | 16.4 | 21.3 | 0 |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 0 | -3.4 | 3 | 7 | 2.4 |  |  |  | 16.4 | 18.1 |  |  |  | -1.5 | 55.9 | 3.4 | 5.1 | -1.5 | 0.3 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | -0.5 | 2.7 | 7.9 | 0.7 | 0 | 3.5 | 6.2 |  |  | 4.5 |  |  |  | 10.8 | 34.1 | 34.2 | 1.8 | 48.7 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 81.6 | 61.1 | 11.4 | 9.9 | 3.9 |  |  |  |  | 84.5 | 33.4 | 19.5 |  |  |  |  | 34.2 | 20.4 |  | -4.6 | 7.3 | -5.5 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2.1 | 1.3 | 5 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | -3.4 | 0.2 | 0.7 | 0.9 |  | -4.8 | 0.7 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 4 | 1.7 | -6.3 | -6.4 | 0 | -0.6 | 2.6 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 1.9 | 18 | -0.2 | 0.6 | 3.6 | 11.4 | 2.1 | 0.2 | 2.2 |  | 10.3 | 6.37 | 1.2 | 2.4 | 3.3 | 0.89 | 2.5 | 1150.76 | 2.195 | -1.771 |  | 1.8 |  | 2.4044 | 2 | 5.3 | 11.9284
25/03/2025 | 10:30 |  |  | 171.7 | 32.4 |  |  | -0.2 | 9.6 |  |  | 43.7 | 28.7 | 20 | 48.8 | 26.3 | 17.3 | 27.2 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | 1.6 | 0 | -3.2 | 2.8 | 9.1 | 2.3 |  |  |  | 15.5 | 16.9 |  |  |  | -1.4 | 57.3 | 3.4 | 6.9 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | -0.6 | -0.4 | 7.2 | 0.6 | 0 | -2.4 | 6.9 |  |  | 1.3 |  |  |  | 13.4 | 36.2 | 34.1 | 2.7 | 48.8 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 82.9 | 63.4 | 13 | 9.7 | 4.1 |  |  |  |  | 76.5 | 30.9 | 9.7 |  |  |  |  | 28.4 | 21 |  | -4.5 | 6.6 | -5.8 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2.2 | 1.6 | 5.3 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | -3.5 | 0 | 0.7 | 0.9 |  | -4.8 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2 | -3 | -2.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 2.4 | 19.1 | -0.2 | 0 | 3.6 | 12.2 | 2.6 | 0.2 | 2.2 |  | 9.59 | 5.79 | 1.2 | 1.8 | 3.2 | 2.17 | 2.7 | 1122.65 | 2.1394 | -0.84 |  | 1.8 |  | 2.4152 | 1.8 | 5.2 | 12.5146
25/03/2025 | 11:00 |  |  | 167.8 | 32.5 |  |  | -1.3 | 4 |  |  | 45.7 | 38 | 33.2 | 45.5 | 26.9 | 16 | 12.9 | 0 |  |  |  |  | -0.8 | 1.8 | 1.1 | -3.2 | 3 | 9.8 | 2.4 |  |  |  | 14.9 | 19.2 |  |  |  | -1.3 | 61.7 | 8.5 | 6.6 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | -0.5 | 4.3 | 10.8 | 0.6 | -0.1 | 6 | 5.1 |  |  | -2.9 |  |  |  | 11 | 37.3 | 32.1 | 1.9 | 47.4 | -0.1 | [7 empty] | 0.1 | 78.6 | 63.9 | 11.9 | 9.7 | 3.9 |  |  |  |  | 73.8 | 26.6 | 18.8 |  |  |  |  | 32.6 | 18.8 |  | -4.4 | 7.8 | -6 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2.3 | 1 | 4 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | -3.5 | -0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -5 | 0.7 | 2.5 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0.8 | -3.8 | -3.8 | 0 | -0.4 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 3.1 | 18.1 | -0.2 | 0 | 3.6 | 11.6 | 2.9 | 0.7 | 2.2 |  | 6.35 | 2.57 | 1.2 | 1.9 | 3.6 | 2.96 | 2.3 | 1125.68 | 2.9107 | -0.829 |  | 1.7 |  | 2.4813 | 1.4 | 4.5 | 12.163
25/03/2025 | 11:30 |  |  | 167.6 | 32.7 |  |  | -0.4 | 25.1 |  |  | 42.6 | 35.4 | 23.4 | 51.1 | 31.6 | 20.2 | 21.6 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | 1.5 | 1.1 | -3.4 | 3.1 | 9.5 | 2.5 |  |  |  | 16.3 | 17.8 |  |  |  | -1.2 | 61.8 | 12.7 | 6.6 | 1.8 | 1 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | -0.4 | 2.4 | 4.8 | 0.6 | 0 | 0.1 | 9.3 |  |  | -3.1 |  |  |  | 15.8 | 39.8 | 37.7 | 9.6 | 54.2 | 12.7 | [7 empty] | 0.2 | 81.1 | 62.7 | 12.3 | 11.7 | 4 |  |  |  |  | 82.8 | 40.2 | 20.7 |  |  |  |  | 37.5 | 24.4 |  | -4.7 | 7.5 | -6.2 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.2 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2.2 | 1.4 | 5.2 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | -3.6 | 0.2 | 0.7 | 0.9 |  | -5 | 1 | 2.6 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 3.3 | 17.1 | -0.2 | 0 | 3.6 | 11.2 | 3.2 | 0.2 | 2.3 |  | 6.7 | 2.87 | 1.1 | 2.1 | 0.9 | 1.12 | 2.5 | 1232.19 | 3.1141 | -0.478 |  | 1.9 |  | 2.8131 | 2 | 5.1 | 14.4492
25/03/2025 | 12:00 |  |  | 167.2 | 31.4 |  |  | 0.4 | 27.3 |  |  | 49.9 | 32 | 20.9 | 56.5 | 33.1 | 22.8 | 19.5 | 0 |  |  |  |  | -0.3 | 1.4 | 1 | -3.2 | 3 | 9.3 | 2.4 |  |  |  | 13.9 | 20 |  |  |  | -1.2 | 61.6 | 12.5 | 8.5 | 1.8 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | -0.6 | 0.1 | 5 | 0.7 | 0 | -5 | 9.3 |  |  | -3 |  |  |  | 16.5 | 41.7 | 41.2 | 12.1 | 56.3 | 14.3 | [7 empty] | 0.3 | 82.1 | 65.6 | 16.5 | 11.5 | 3.9 |  |  |  |  | 84.5 | 42.7 | 4.7 |  |  |  |  | 21 | 11.5 |  | -4.9 | 6.9 | -6.2 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | -0.8 | -2.1 | 1.5 | 5.5 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | -3.6 | 0 | 0.7 | 0.9 |  | -4.9 | 0.2 | 2.6 | 3 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -2 | -2.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 3.2 | 17.6 | -0.2 | 0 | 3.6 | 11.8 | 2.2 | 0.2 | 2.4 |  | 6.62 | 2.84 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 0.66 | 2.4 | 1204.82 | 2.7326 | -0.381 |  | 1.8 |  | 2.8113 | 1.9 | 5.1 | 13.9629
25/03/2025 | 12:30 |  |  | 165.4 | 32.4 |  |  | -2.4 | 17.9 |  |  | 39.6 | 34.9 | 22.3 | 46.7 | 29 | 18.5 | 15.4 | 0 |  |  |  |  | -6 | 0.7 | 1.6 | -3.5 | 2.4 | 5.3 | 2 |  |  |  | 11.3 | 16.9 |  |  |  | -1.7 | 56.5 | 11 | 5.7 | 1.8 | 1 | 2.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | -0.7 | 1.5 | 4.2 | 0.7 | -0.1 | 1.2 | 8.2 |  |  | -2.7 |  |  |  | 12.5 | 38 | 35.3 | 5.9 | 50.3 | 10.2 | [7 empty] | 0.1 | 80.3 | 42 | 13.8 | 12.8 | 3.9 |  |  |  |  | 80.1 | 36.3 | 3.5 |  |  |  |  | 21.8 | 7.1 |  | -5 | 4.4 | -6.3 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.1 | 1.3 | 4.1 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | -2.6 | -0.2 | 0.7 | 0.9 |  | -4.9 | 0.6 | 2.5 | 3 | 1.7 | 0.8 | 2.5 | 1.2 | -3.7 | -4.7 | -0.4 | -0.3 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 3.3 | 17.4 | -0.2 | 3.7 | 1.3 | 11.7 | 2.1 | 0.2 | 2.1 |  | 6.81 | 2.99 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.64 | 2.1 | 1062.34 | 2.527 | -1.175 |  | 1.8 |  | 2.816 | 2.1 | 5.4 | 13.468
25/03/2025 | 13:00 |  |  | 152.9 | 31.2 |  |  | -6.8 | 1.5 |  |  | 33.6 | 28.3 | 19.2 | 38.1 | 25 | 15.1 | 12.5 | 0 |  |  |  |  | -7.2 | 0.3 | 0 | -3.4 | 2.6 | 5.6 | 2.1 |  |  |  | 12.1 | 15.4 |  |  |  | -1.7 | 55.5 | 10.3 | 5.2 | 1.6 | 1 | 2.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | -0.7 | 1.5 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 5.4 |  |  | -6.7 |  |  |  | 9.3 | 32.2 | 30.6 | -0.6 | 44.5 | 8.2 | [7 empty] | 0 | 80.2 | 32.4 | 13.5 | 11.7 | 4 |  |  |  |  | 73 | 26.4 | -2.4 |  |  |  |  | 11.9 | 1 |  | -5.1 | 6.4 | -6.8 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.7 | 1.4 | -0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.1 | 0.9 | 3.1 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | -2.8 | -0.1 | 0.7 | 0.9 |  | -4.9 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 6 | 1.7 | -8.2 | -13.9 | -1.1 | -1.2 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 3.2 | 17.3 | -0.2 | 8.7 | 1.7 | 11.7 | 1.9 | 0.2 | 2 |  | 5.45 | 1.62 | 1.2 | 1.4 | 3.1 | 1.56 | 2.5 | 894.03 | 2.2714 | -1.307 |  | 1.6 |  | 2.824 | 1 | 4.8 | 11.1884
25/03/2025 | 13:30 |  |  | 156.5 | 31.7 |  |  | -7.9 | 4.1 |  |  | 39.3 | 31.1 | 23.3 | 45.9 | 24.8 | 15.5 | 19.6 | 0 |  |  |  |  | -3 | 1.5 | 0 | -3.4 | 2.9 | 6.6 | 2.2 |  |  |  | 12.6 | 17.1 |  |  |  | -1.7 | 56 | 10.6 | 5.3 | 1.9 | 1.2 | 2.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | -0.7 | 1.7 | 2.3 | 0.6 | 0 | 2.5 | 5.1 |  |  | -6.4 |  |  |  | 9.7 | 31.9 | 29.9 | -1.1 | 44.3 | 8.1 | [7 empty] | 0 | 79.6 | 28 | 13.5 | 11.8 | 4 |  |  |  |  | 73.2 | 27 | -3.8 |  |  |  |  | 11 | 1.4 |  | -4.9 | 5.6 | -7.2 |  | 0.6 | 0 | -1.1 |  | 0.1 | 1.5 | 1.4 | -1.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.9 | 0.9 | 3.3 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | -2.8 | -0.3 | 0.6 | 0.9 |  | -4.9 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 13.1 | 1.7 | -5.9 | -7.2 | -0.7 | -0.5 | 2.6 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 3.2 | 6.7 | -0.2 | 5.8 | 2 | 4.9 | 1.3 | 0.2 | 2 |  | 5.38 | 1.61 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 0.09 | 2.4 | 924.98 | 2.6021 | -1.146 |  | 1.6 |  | 2.8233 | 0.8 | 5 | 11.6795
25/03/2025 | 14:00 |  |  | 162 | 32.3 |  |  | -6.4 | 6.9 |  |  | 38.5 | 32.2 | 24.1 | 44.3 | 27.1 | 16.7 | 19.4 | 0 |  |  |  |  | -2.1 | 2 | 0 | -3.3 | 3.5 | 7.4 | 2.4 |  |  |  | 14.5 | 17.2 |  |  |  | -1.5 | 58.9 | 11 | 5.5 | 2.3 | 0.7 | 2.7 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | -0.6 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 5.8 |  |  | -5.2 |  |  |  | 12.1 | 35.5 | 33.3 | 4.5 | 48.4 | 9.1 | [7 empty] | 0 | 80.6 | 28.3 | 14 | 11.7 | 4.2 |  |  |  |  | 75.5 | 30.4 | 0.9 |  |  |  |  | 16 | 2.1 |  | -4.6 | 4.3 | -6.5 |  | 0.6 | -0.1 | -1.1 |  | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.6 | 0.8 | 2.2 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | -2.4 | -0.3 | 0.7 | 0.9 |  | -4.8 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | -4.2 | -5.1 | -0.5 | -0.2 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 2.6 | 18.1 | -0.2 | 4.5 | 2.6 | 11.6 | 2.6 | 0.2 | 2 |  | 5.8 | 2.07 | 1.2 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 2.7 | 996.07 | 2.3973 | -0.963 |  | 1.7 |  | 2.8286 | 1.1 | 5 | 12.0628
25/03/2025 | 14:30 |  |  | 174.7 | 33.8 |  |  | -2.2 | 16.6 |  |  | 46.6 | 39.9 | 32.2 | 53.4 | 32.6 | 20.5 | 19.8 | 0 |  |  |  |  | -1.9 | 1.9 | 0 | -3.4 | 3 | 11.3 | 2.4 |  |  |  | 16.6 | 20.1 |  |  |  | -1.3 | 63.9 | 11.3 | 12.7 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | -0.7 | 2 | 3.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 10.8 |  |  | -1.4 |  |  |  | 14.8 | 41 | 39.1 | 11 | 54.9 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 79.6 | 29.4 | 13.9 | 11.6 | 3.8 |  |  |  |  | 75.2 | 49.1 | 17.2 |  |  |  |  | 26.8 | 8.9 |  | -4.3 | 8.1 | -6.2 |  | 0.6 | 0 | -1.1 |  | -0.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.6 | 1.1 | 2.9 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | -2.6 | 0.2 | 0.7 | 0.9 |  | -4.9 | 0.6 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 0 | 3 | -4.5 | -5.6 | -0.5 | -0.3 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 2.2 | 17.9 | -0.2 | 3.8 | 3.2 | 11.9 | 1.9 | 0.2 | 2.4 |  | 7.06 | 3.27 | 1.2 | 2.1 | 3 | 2.07 | 2 | 1177.6 | 2.3077 | -1.055 |  | 1.7 |  | 2.8327 | 2 | 4.9 | 12.6853
25/03/2025 | 15:00 |  |  | 176.7 | 34 |  |  | -2.6 | 15.6 |  |  | 48.9 | 39.5 | 30.1 | 56.5 | 31.8 | 20.6 | 21.6 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 2.1 | 0 | -3.3 | 3.1 | 11.1 | 2.3 |  |  |  | 17.3 | 20.2 |  |  |  | -1.3 | 63.2 | 10.9 | 13.3 | 1.3 | 1 | 2.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | -0.6 | 1.5 | 3.3 | 0.8 | -0.1 | 0.6 | 11.1 |  |  | -1.5 |  |  |  | 15.6 | 40.3 | 38.3 | 7.4 | 52.5 | 0 | [7 empty] | 0 | 81.1 | 28.8 | 16.3 | 7.2 | 4.1 |  |  |  |  | 76.2 | 51.1 | 16 |  |  |  |  | 26.8 | 10.2 |  | -4 | 7 | -6.1 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.3 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | -0.6 | -1.5 | 1.1 | 3.3 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | -1.8 | -0.1 | 0.7 | 0.9 |  | -4.5 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 2.9 | -4.5 | -5.6 | -0.6 | -0.1 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 1.3 | 17 | -0.2 | 5.4 | 3 | 11.1 | 0.9 | 0.2 | 2.4 |  | 6.99 | 3.25 | 1.2 | 1.4 | 4 | 1.34 | 2.4 | 1179.88 | 2.6442 | -0.813 |  | 1.8 |  | 2.8295 | 2 | 5.1 | 13.5608
25/03/2025 | 15:30 |  |  | 168.2 | 32.5 |  |  | -2.5 | 15.2 |  |  | 44.4 | 36.4 | 27.8 | 53 | 32.2 | 20.8 | 17.3 | -0.1 |  |  |  |  | 2.2 | 1.9 | 0 | -3.5 | 3.4 | 9.5 | 2.2 |  |  |  | 11.3 | 20.2 |  |  |  | -1.6 | 63.6 | 10.8 | 15.8 | 1.8 | -1.2 | 2.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | -0.9 | 0.8 | 4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 10.4 |  |  | -2.4 |  |  |  | 15.5 | 40.7 | 38.8 | 8.8 | 54.1 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 80.3 | 32.8 | 15.9 | 10 | 3.8 |  |  |  |  | 74.4 | 47.9 | 13.9 |  |  |  |  | 27.6 | 10.4 |  | -4.2 | 2.9 | -6.1 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | 0 | 1.7 | 1.4 | -0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.6 | 1.5 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | -1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.9 |  | -4.8 | 0.6 | 2.9 | 2.7 | 2 | 0.8 | 1 | 2.9 | -5.2 | -5.4 | -0.5 | -0.1 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0.8 | 16.3 | -0.2 | 8.4 | 1.7 | 10.5 | 0.7 | 0.2 | 2.4 |  | 6.83 | 2.99 | 1.2 | 1.3 | 3 | 0.29 | 2.4 | 1143.31 | 2.0646 | -0.452 |  | 1.8 |  | 2.8318 | 1.8 | 4.9 | 12.9444
25/03/2025 | 16:00 |  |  | 174.6 | 37.2 |  |  | -3.4 | 15.7 |  |  | 45.8 | 35.1 | 26.2 | 53.8 | 32.6 | 20.9 | 25.2 | 0 |  |  |  |  | -0.9 | 1.7 | 0 | -3.5 | 3 | 10.7 | 2.3 |  |  |  | 12.1 | 20.2 |  |  |  | -1.5 | 66.3 | 10.9 | 17.7 | 1.5 | -1.2 | 2.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | -0.9 | 1.6 | 3.9 | 0.6 | 0 | 1.2 | 10.8 |  |  | -3.1 |  |  |  | 13.3 | 41.3 | 39.2 | 9.2 | 54.7 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 80.9 | 33.3 | 16.3 | 7.2 | 4 |  |  |  |  | 74.3 | 48 | 11.6 |  |  |  |  | 26 | 10.6 |  | 0 | 5.1 | -5.9 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.3 | 1.7 | 1.4 | -0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.4 | 1.5 | 4.1 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | -1.5 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -4.8 | 0.7 | 3 | 2.7 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | -4.2 | -4 | -0.2 | -0.2 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0.5 | 13.7 | -0.2 | 15.4 | 1.2 | 8.6 | 0.2 | 0.2 | 2.4 |  | 6.17 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 2.6 | 0.11 | 2.4 | 1168.88 | 3.2335 | -0.366 |  | 1.8 |  | 2.8304 | 1.6 | 4.9 | 13.9979
25/03/2025 | 16:30 |  |  | 166.1 | 37.5 |  |  | -6.7 | 11.5 |  |  | 43.8 | 36.1 | 28.2 | 50.8 | 26.9 | 17.4 | 29.1 | 0.1 |  |  |  |  | -0.3 | 1.3 | 0 | -3.5 | 2.7 | 9.6 | 2.1 |  |  |  | 12.6 | 20.2 |  |  |  | -1.6 | 65.2 | 11.2 | 15.8 | 2.5 | -1.5 | 2.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | -0.9 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 9.3 |  |  | -7.9 |  |  |  | 10.9 | 39 | 35.5 | 5.8 | 51.2 | 0 | [7 empty] | 0.1 | 80 | 31.1 | 14.9 | 7.2 | 4.1 |  |  |  |  | 71.6 | 44.8 | 9.5 |  |  |  |  | 21 | 5.8 |  | 0 | 2.8 | -6.1 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.4 | -0.8 | 1.3 | 3.8 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | -1.2 | -0.3 | 0.7 | 0.9 |  | -4.8 | 0.5 | 3 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | 6.6 | 0.6 | -4.8 | -5.1 | -0.5 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 7.1 | -0.2 | 16.3 | 0.9 | 6.3 | 0 | 0.2 | 2.2 |  | 7.68 | 3.97 | 1.2 | 2 | 1.6 | 0 | 2.7 | 1094.55 | 2.4391 | -0.264 |  | 1.7 |  | 2.8345 | 0.6 | 4.8 | 12.1096
25/03/2025 | 17:00 |  |  | 151.9 | 34.7 |  |  | -10.3 | 2.2 |  |  | 29.3 | 24.6 | 17.7 | 32.3 | 22.2 | 12.4 | 26.8 | 0.1 |  |  |  |  | -3.8 | 1.4 | 0 | -3.5 | 2.3 | 8.3 | 1.8 |  |  |  | 14.5 | 20.2 |  |  |  | -1.8 | 60.8 | 11.3 | 13.9 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | -0.3 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 2.8 | 5.8 |  |  | -1.9 |  |  |  | 7.2 | 32.6 | 29.8 | 0 | 44.8 | 0 | [7 empty] | 0 | 79.8 | 20.2 | 13.7 | 7.3 | 4.2 |  |  |  |  | 60.8 | 29.2 | -3.9 |  |  |  |  | 14.3 | -0.1 |  | 0 | 1.6 | -6.3 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.1 | -0.1 | 1 | 3.3 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0 | -0.5 | 0.7 | 1 |  | -4.8 | 0.2 | 3 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 14.3 | 0.2 | -9.9 | -10.8 | -1.6 | -0.6 | 2.6 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 2.1 | -0.2 | 19.1 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0.2 | 1.9 |  | 8.06 | 4.24 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0 | 2.2 | 880.9 | 2.2988 | -0.798 |  | 1.6 |  | 2.8281 | 0.1 | 4.9 | 10.9289
25/03/2025 | 17:30 |  |  | 151.3 | 33.2 |  |  | -5.8 | 4.5 |  |  | 28.5 | 15.5 | 6.8 | 34.2 | 16.6 | 11.4 | 30.2 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 2.3 | 0 | -3.5 | 2.5 | 10.2 | 2 |  |  |  | 16.6 | 20.2 |  |  |  | -1.8 | 57.8 | 9.7 | 10.7 | 1.9 | -0.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | -0.3 | -0.9 | 1 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 3.3 |  |  | 0.9 |  |  |  | 7.6 | 27 | 24.7 | -7 | 37.5 | 0 | [7 empty] | 0 | 42.1 | 21 | 15.9 | 7.2 | 4.2 |  |  |  |  | 54.4 | 19.3 | -18.1 |  |  |  |  | -1.4 | -0.8 |  | 0 | 5.1 | -6.1 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 5.4 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.9 |  | -4.9 | 0.2 | 2.4 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 16.8 | -0.1 | -9.7 | -10.3 | -1.3 | -0.4 | 2.6 | -0.7 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | -0.4 | -0.2 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 |  | 9.55 | 5.57 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0 | 2.6 | 762.72 | 1.992 | -1.236 |  | 1.8 |  | 2.8323 | 0.2 | 5 | 10.5883
25/03/2025 | 18:00 |  |  | 131.1 | 30 |  |  | -10 | 6.2 |  |  | 16.7 | 9.5 | 1.3 | 19.1 | 11.1 | 7 | 24.4 | 0.2 |  |  |  |  | -2.7 | 2.1 | 0 | -3.4 | 2.6 | 10.3 | 1.9 |  |  |  | 17.3 | 20.2 |  |  |  | -1.8 | 51.6 | 9.1 | 10.5 | 1.3 | -0.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | -0.5 | -1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | -0.7 |  |  | -1 |  |  |  | 1.3 | 21.4 | 19.7 | -12.4 | 32.6 | 0 | [7 empty] | 0 | 40.6 | 20 | 8.5 | 3.8 | 3.9 |  |  |  |  | 37.6 | -5.3 | -33.7 |  |  |  |  | -9.7 | -7.3 |  | 0 | 0 | -6.5 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5.1 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | -0.2 | 0.7 | 0.9 |  | -4.8 | 0 | 2.4 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 19.9 | 0.3 | -12.1 | -13.1 | -1.6 | -0.6 | 2.6 | -0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | -0.2 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 8.71 | 4.79 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 0 | 2.6 | 541.7 | 1.5117 | -0.706 |  | 1.7 |  | 2.8293 | -0.2 | 5 | 10.135
25/03/2025 | 18:30 |  |  | 152.7 | 31 |  |  | -8.5 | -1.3 |  |  | 18.1 | 12.4 | 4.5 | 20.8 | 9.3 | 7.8 | 34.1 | 0.2 |  |  |  |  | -0.1 | 2 | 0 | -3.3 | 2.6 | 11.4 | 1.9 |  |  |  | 19.5 | 20.2 |  |  |  | -1.5 | 49 | 7.9 | 2.2 | -1 | -0.2 | 2.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | -0.5 | -1.1 | 2.2 | -2.2 | 0.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 |  |  | 1.5 |  |  |  | 2.7 | 24.6 | 22.5 | -8.2 | 35.7 | 0 | [7 empty] | 0 | 40.4 | 13.1 | 8.7 | 4.2 | 4.2 |  |  |  |  | 40.4 | -1.4 | -29.5 |  |  |  |  | -6.4 | -6.1 |  | 0 | 0 | -6.2 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | -0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5.5 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 0.9 |  | -4.7 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0.3 | -11.3 | -12.1 | -1.4 | -0.5 | 2.6 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 | -0.2 | 19 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 9.66 | 5.69 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 0 | 2.4 | 584.35 | 1.6294 | 0.114 |  | 1.8 |  | 2.8213 | 0.5 | 2.1 | 8.9647
25/03/2025 | 19:00 |  |  | 140.1 | 29.4 |  |  | -1.5 | 9.9 |  |  | 17.5 | 4.3 | -3.9 | 22.4 | 16 | 9.3 | 32.2 | -0.1 |  |  |  |  | 0 | 1.9 | 0 | -3.4 | 2.6 | 10 | 1.8 |  |  |  | 17.3 | 20.2 |  |  |  | -1.1 | 49.3 | 7.9 | 1.7 | -1.2 | -0.1 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | -0.5 | -1.3 | -2 | 3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 2.2 |  |  | 5.9 |  |  |  | 2.1 | 26.2 | 24.1 | -4.5 | 40.2 | 0 | [7 empty] | 0 | 41.2 | 35.7 | 9.1 | 3.9 | 4.2 |  |  |  |  | 42.5 | 2 | -38.6 |  |  |  |  | -3.9 | -4.4 |  | 0 | 0 | -5.2 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1.3 | 1.4 | -1.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | 0.8 |  | -4.7 | 0.2 | 2.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.4 | -12 | -12.8 | -1.7 | -0.5 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0 | 0 | -0.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 |  | 9.66 | 5.69 | 1.1 | 2.2 | 4 | 0.15 | 2.4 | 614 | 1.2879 | 0.386 |  | 1.8 |  | 2.8224 | 1.3 | 2.8 | 10.3963
25/03/2025 | 19:30 |  |  | 137.7 | 29.6 |  |  | -1.9 | 9.6 |  |  | 12.6 | 5.6 | -2.4 | 15.5 | 16.1 | 9.2 | 32.5 | 0.1 |  |  |  |  | 0.3 | 1.7 | 0 | -3.2 | 2.3 | 9.8 | 1.7 |  |  |  | 17.3 | 20.2 |  |  |  | -1.1 | 48.6 | 7.6 | 1.4 | -1.3 | -0.5 | 2.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | -0.4 | -1.1 | 1.9 | 3.8 | 0.7 | 0.2 | 2.4 | -0.1 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 25.1 | 22.7 | -5.6 | 38.8 | 0 | [7 empty] | 0 | 40.5 | 50.4 | 8.2 | 9.3 | -0.3 |  |  |  |  | 36.4 | -7.1 | -42 |  |  |  |  | -4.7 | -6.3 |  | 0 | 0 | -5.1 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1.3 | 1.4 | -0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 7.2 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | -0.7 | 0.8 |  | -4.7 | 0.3 | 2.4 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.4 | -11.6 | -12.6 | -1.7 | -0.4 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 0 | 0 | -0.2 | 19.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 13.08 | 9.01 | 1.1 | 1.8 | 3 | 0 | 1.9 | 600.89 | 1.5045 | -1.025 |  | 1.8 |  | 2.8228 | 0.8 | 2.9 | 8.8023
25/03/2025 | 20:00 |  |  | 141.7 | 29.7 |  |  | -2.3 | 10.1 |  |  | 13.2 | 7.3 | -0.8 | 15.6 | 16.1 | 9.3 | 30.1 | 0.2 |  |  |  |  | 0.5 | 1.6 | 0 | -3.3 | 2.3 | 9.7 | 1.6 |  |  |  | 17.1 | 20.2 |  |  |  | -1.2 | 49.3 | 8.3 | 2 | -1.3 | -0.2 | 2.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | -0.3 | -0.9 | 2.7 | 4.2 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.1 |  |  | 4 |  |  |  | 1.7 | 24.9 | 22.7 | -5.5 | 39.4 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 40.6 | 47.2 | 8.7 | 6.5 | -0.1 |  |  |  |  | 36.2 | -7.5 | -41 |  |  |  |  | -5.5 | -6.5 |  | 0 | 0 | -5.4 |  | 0.6 | -0.1 | -0.8 |  | -0.1 | 1.4 | 1.3 | -0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 7.1 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.1 | -0.7 | 0.8 |  | -4.7 | 0.3 | 2.4 | 3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | -11.9 | -12.9 | -1.7 | -0.6 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | -0.2 | 17.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 |  | 12.7 | 8.7 | 1.1 | 1.7 | 2.7 | 0 | 2.1 | 599.6 | 1.7775 | -0.873 |  | 1.8 |  | 2.8215 | 0.1 | 3 | 8.626
25/03/2025 | 20:30 |  |  | 53.5 | 20.7 |  |  | -3.7 | 14.3 |  |  | -18.7 | -26.1 | -24.3 | 45.6 | 16.7 | 13.8 | 75 | 0 |  |  |  |  | 8.5 | 2 | 0 | -3.4 | 2.4 | 10.9 | 1.8 |  |  |  | 15.9 | 20.2 |  |  |  | -1.2 | 59.3 | 9.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | -0.3 | -0.8 | 3.1 | 4.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 9.2 |  |  | 2.7 |  |  |  | 9.6 | 11.6 | 9.8 | 2 | 22.7 | 0 | [7 empty] | 0.1 | 91.5 | 52.9 | 9.3 | 6.5 | 0.1 |  |  |  |  | 24 | -26.8 | -13.9 |  |  |  |  | 5.2 | -2.1 |  | 0 | 0 | -5.5 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 9.1 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.1 | -0.5 | 0.8 |  | -4.8 | 0.5 | 3 | 3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | -6.2 | -6.8 | -0.6 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0 | 0 | -0.2 | 18.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |  | 11.85 | 7.96 | 1.1 | 1.9 | 5 | 0 | 2.1 | 592.51 | 2.0623 | -1.142 |  | 1.8 |  | 2.4336 | -0.2 | 2.9 | 7.8539
25/03/2025 | 21:00 |  |  | 47.8 | 19.3 |  |  | -6.3 | 19.5 |  |  | -19 | -28.2 | -26.8 | 45.2 | 13.4 | 13.1 | 74.5 | 0.1 |  |  |  |  | 7.8 | 2.1 | 0 | -3.5 | 2.1 | 10.9 | 1.6 |  |  |  | 15.6 | 20.2 |  |  |  | -1.3 | 57.5 | 9.1 | 2.5 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | -0.4 | -0.9 | 1.8 | 4.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 7.2 |  |  | 0.5 |  |  |  | 8.3 | 10.5 | 9.1 | 0.9 | 21.4 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 104.9 | 59.6 | 9.2 | 7.8 | 0.3 |  |  |  |  | 18.8 | -34.4 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | -3.8 |  | 0 | 0 | -5.9 |  | 0.6 | -0.2 | -1 |  | -0.2 | 1.3 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 8.8 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 |  | -5 | 0.3 | 3 | 3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | -6.5 | -7.3 | -0.5 | -0.2 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 0 | 0 | -0.2 | 14 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 |  | 11.54 | 7.57 | 1.1 | 1.6 | 4.6 | 0 | 2.1 | 572.41 | 1.8449 | -0.219 |  | 1.7 |  | 2.4324 | -0.8 | 3 | 7.9582
25/03/2025 | 21:30 |  |  | 43.8 | 14.4 |  |  | -9.8 | 6.9 |  |  | -19.4 | -27.4 | -26.3 | 44.9 | 12.4 | 12.9 | 66.8 | 0.1 |  |  |  |  | 3.7 | 1.8 | 0 | -3.5 | 1.8 | 9.2 | 1.4 |  |  |  | 14.2 | 20.2 |  |  |  | -1.6 | 56.1 | 8.8 | 3.4 | 2.6 | 0.4 | 2.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | -0.4 | -0.8 | 3 | 4.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 6 |  |  | -3.9 |  |  |  | 9.3 | 9.8 | 8.2 | 0 | 20.7 | 0 | [7 empty] | 0 | 56.4 | 43.6 | 9.4 | 6.5 | 0.2 |  |  |  |  | 19.3 | -34.1 | 0 |  |  |  |  | -1.4 | -4.3 |  | 0 | 0 | -6.3 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 1.3 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 8.2 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 |  | -4.7 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | -6.9 | -7.3 | -0.5 | -0.1 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | -0.2 | 11.2 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 2.1 |  | 10.39 | 6.53 | 1.1 | 2 | 4 | 0 | 2.4 | 449.12 | 1.9438 | -1.045 |  | 1.7 |  | 2.4251 | -0.9 | 2.3 | 6.4238
25/03/2025 | 22:00 |  |  | 51.6 | 15.6 |  |  | -12 | 20.2 |  |  | -14.6 | -24.2 | -22.7 | 50.2 | 15 | 14.7 | 74.3 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 2.3 | 0 | -3.5 | 2.3 | 7 | 1.8 |  |  |  | 14 | 20.2 |  |  |  | -1.6 | 58.8 | 8.5 | 9.4 | 3 | 0.4 | 2.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | -0.4 | -0.9 | -0.1 | 6.3 | 0.7 | 0 | 1.2 | 7.9 |  |  | -6.1 |  |  |  | 10.6 | 12.8 | 11.4 | 3.2 | 24.3 | 0 | [7 empty] | 0 | 41.4 | 41.8 | 8.4 | 9.3 | -0.1 |  |  |  |  | 25.9 | -24.3 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | -1.5 |  | 0 | 0 | -6.2 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 8.9 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 |  | -4.8 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | -5.1 | -5.9 | -0.4 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | -0.2 | 11.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 |  | 8.81 | 4.86 | 1.2 | 2.1 | 4.8 | 0 | 2.6 | 532.37 | 1.7566 | -1.473 |  | 1.8 |  | 2.4272 | -1 | 2.3 | 5.8108
25/03/2025 | 22:30 |  |  | 55.6 | 15.8 |  |  | -9.6 | 24.9 |  |  | -14.8 | -24.1 | -23.8 | 50.2 | 14.3 | 13.8 | 73 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 1.6 | 0 | -3.5 | 1.8 | 5.5 | 1.6 |  |  |  | 12.7 | 20.2 |  |  |  | -1.2 | 59.5 | 9.1 | 9.8 | 2.3 | 1.3 | 2.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | -0.4 | -0.8 | 0.5 | 8.8 | 0.7 | 0 | 0.3 | 6.7 |  |  | 0.9 |  |  |  | 11.7 | 12.4 | 10.9 | 2.6 | 23.7 | 0 | [7 empty] | 0 | 40.3 | 43.6 | 9.3 | 6.5 | 0.1 |  |  |  |  | 22.2 | -30.1 | 0 |  |  |  |  | 2.7 | -1.6 |  | 0 | 0 | -6.3 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 9.3 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.8 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | -3.5 | -4.2 | -0.3 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | -0.2 | 8.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 |  | 8.31 | 4.46 | 1.2 | 2 | 5.4 | 0 | 2 | 536.77 | 2.0127 | -1.257 |  | 1.8 |  | 2.4362 | 0.4 | 2.2 | 7.5919
25/03/2025 | 23:00 |  |  | 39.3 | 13.7 |  |  | -17.4 | 6.4 |  |  | -23.7 | -37.3 | -36.5 | 38.4 | 8.2 | 9.5 | 72.6 | -0.4 |  |  |  |  | 3.2 | 1.4 | 0 | -3.5 | 2 | 2.4 | 1.7 |  |  |  | 10.8 | 20.2 |  |  |  | -1.3 | 57.1 | 8.8 | 9.5 | 3.3 | 1.3 | 2.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | -0.4 | -0.8 | -3.4 | 5.5 | 0.7 | 0.1 | -4.1 | 2.1 |  |  | -5.9 |  |  |  | 7.7 | 4.8 | 6.3 | -5.2 | 17.7 | 0 | [7 empty] | 0 | 42 | 42.2 | 9.3 | 6.3 | -0.1 |  |  |  |  | 11.2 | -45.7 | 0 |  |  |  |  | -12.2 | -9.9 |  | 0 | 0 | -6.1 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | 0.1 | 1.2 | 2.4 | -0.2 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 9.3 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.8 | 0.6 | 2.8 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -3.5 | -3.8 | -0.3 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 0 | 0 | -0.2 | 6.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 11.3 | 7.36 | 1.2 | 2 | 2.4 | 0 | 2.5 | 320.96 | 2.1343 | -0.171 |  | 1.8 |  | 2.4333 | -0.6 | 2.4 | 7.9966
25/03/2025 | 23:30 |  |  | 45.5 | 14.2 |  |  | -18.6 | 10.9 |  |  | -24.5 | -36.6 | -35.7 | 37.9 | -1.1 | 6.8 | 72.5 | -0.1 |  |  |  |  | 5.2 | 1.7 | 0 | -3.3 | 1.7 | 2.4 | 1.7 |  |  |  | 10.7 | 20.2 |  |  |  | -1.5 | 54.3 | 8.2 | 9.5 | 3.1 | 1.2 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | -0.8 | -1.7 | 7 | 0.8 | 0 | -2.6 | 5.3 |  |  | -1.5 |  |  |  | 10.1 | 0.8 | -0.7 | -12.6 | 9 | 0 | [7 empty] | 0 | 41.3 | 43.1 | 9.4 | 6.3 | -0.2 |  |  |  |  | 18.2 | -36.2 | 0 |  |  |  |  | -7.2 | -8.4 |  | 0 | 0 | -1 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.2 | 2.3 | -0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 3.3 | 8.9 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 |  | -4.8 | 0.1 | 3 | 2.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | -5.4 | -6.3 | -0.8 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 |  | 11.41 | 7.67 | 1.2 | 2.2 | 3.3 | 0 | 2.6 | 331.88 | 1.9436 | -0.334 |  | 1.8 |  | 2.4307 | -0.5 | 2.4 | 7.7403
26/03/2025 | 00:00 |  |  | 31.1 | 13.6 |  |  | -21.5 | 4.2 |  |  | -29.8 | -37.6 | -35.8 | 33.8 | -4.6 | 4.4 | 67.4 | -0.1 |  |  |  |  | 2 | 1.7 | 0 | -3.5 | 1.5 | 1.1 | 1.6 |  |  |  | 11.1 | 20.2 |  |  |  | -1.5 | 56.5 | 9.6 | 9.6 | 2.7 | 1.3 | 2.7 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | -0.7 | 0.7 | 6.6 | 0.7 | 0 | 3.1 | 2.2 |  |  | -4.2 |  |  |  | 9 | -0.3 | -1.4 | -13.8 | 8.4 | 0 | [7 empty] | 0 | 42.1 | 43.1 | 8.9 | 6.4 | -0.1 |  |  |  |  | 11.1 | -46 | 0 |  |  |  |  | -12.2 | -12.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 1.2 | 2.3 | -0.9 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.2 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.8 |  | -4.8 | 0 | 2.3 | 2.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | -5.9 | -7.2 | -0.9 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 |  | 11.16 | 7.26 | 1.2 | 2.2 | 4.8 | 0 | 2.5 | 254.62 | 2.2797 | -0.034 |  | 1.7 |  | 2.4275 | -1.2 | 1.6 | 6.7732
EJEC |  | 0 | 0 | 2469.55 | 590.6 | 0 | 0 | -212.8 | 239.5 | 0 | 0 | 169.1 | -60.1 | -142.6 | 916.3 | 328.7 | 265.25 | 1026.7 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 40.45 | 2.4 | -80.5 | 57.9 | 115.55 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 319.5 | 430.05 | 0 | 0 | 0 | -31.75 | 1237.15 | 221.35 | 162.35 | 2.6 | 13.05 | 64.8 | 16.2 | -3.8 | -6.6 | -51.95 | 234.75 | -2.4 | -17.4 | 27.15 | 122.45 | 16.3 | -0.1 | 26.3 | 110.3 | 0 | 0 | -13.95 | 0 | 0 | 0 | 198.1 | 103.8 | 68.85 | -31.85 | 539 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1312.6 | 896.4 | 214.4 | 157.05 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.1 | -195.6 | -41.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7 | 67.15 | 0 | -65.4 | 60.65 | -142.25 | 0 | 14.4 | -1.6 | -22.85 | 0 | -2.1 | 32.85 | 39.4 | -5.05 | 15.65 | 14.15 | 0.1 | -7.05 | -18.25 | 33.6 | 146.1 | 45.45 | 12 | 9.6 | 20.7 | -27.15 | 0.35 | 11.5 | 21.1 | 0 | -116 | 11.75 | 61.05 | 62.8 | 37.2 | 14.35 | 88.05 | 21.35 | -118.15 | -140.75 | -10.7 | -3.85 | 62.4 | -2.55 | 39.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -128.85 | 17.55 | 149.7 | -4.8 | 186.1 | 64.2 | 99 | 13.9 | 5.05 | 45.35 | 0 | 232.355 | 139.955 | 28.4 | 44.85 | 67.4 | 11.295 | 55.15 | 14503.255 | 55.244 | -11.746 | 0 | 42.05 | 0 | 61.7178 | 12.15 | 72.6 | 232.0158

## DEMANDA_AREAS
martes, 25 de Marzo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6691.04 | 958.153 | 3950.007 | 1782.88 | 217.598
01:00 | 0 | 6675.05 | 994.374 | 3901.176 | 1779.5 | 216.706
01:30 | 0 | 6587.6 | 982.009 | 3826.191 | 1779.4 | 215.197
02:00 | 0 | 6421.17 | 958.893 | 3703.057 | 1759.22 | 222.426
02:30 | 0 | 6506.56 | 964.66 | 3789.14 | 1752.76 | 219.237
03:00 | 0 | 6449.35 | 909.61 | 3790.73 | 1749.01 | 223.013
03:30 | 0 | 6288.08 | 914.772 | 3624.598 | 1748.71 | 223.304
04:00 | 0 | 6397.23 | 958.866 | 3677.964 | 1760.4 | 218.512
04:30 | 0 | 6520.19 | 963.328 | 3780.952 | 1775.91 | 215.529
05:00 | 0 | 6486.18 | 967.363 | 3763.717 | 1755.1 | 216.07
05:30 | 0 | 6705.83 | 970.397 | 3936.663 | 1798.77 | 208.769
06:00 | 0 | 6839.13 | 1039.888 | 3994.762 | 1804.48 | 205.201
06:30 | 0 | 6907.28 | 1065.128 | 4016.082 | 1826.07 | 193.611
07:00 | 0 | 6822.58 | 1017.498 | 4003.952 | 1801.13 | 193.228
07:30 | 0 | 7130.35 | 1050.951 | 4285.399 | 1794 | 195.293
08:00 | 0 | 7259.67 | 1078.957 | 4369.123 | 1811.59 | 200.937
08:30 | 0 | 7490.49 | 1087.147 | 4582.453 | 1820.89 | 203.387
09:00 | 0 | 7696.72 | 1167.391 | 4680.259 | 1849.07 | 214.342
09:30 | 0 | 7849.67 | 1153.282 | 4837.218 | 1859.17 | 208.772
10:00 | 0 | 7868.14 | 1211.117 | 4801.133 | 1855.89 | 209.576
10:30 | 0 | 7982.59 | 1201.358 | 4929.672 | 1851.56 | 208.445
11:00 | 0 | 8006.21 | 1220.11 | 4936.78 | 1849.32 | 200.938
11:30 | 0 | 8072.81 | 1280.543 | 4939.977 | 1852.29 | 206.406
12:00 | 0 | 8110.53 | 1285.594 | 4979.726 | 1845.21 | 200.264
12:30 | 0 | 8009.39 | 1281.727 | 4999.373 | 1728.29 | 209.096
13:00 | 0 | 7846.97 | 1202.979 | 4866.071 | 1777.92 | 206.92
13:30 | 0 | 7927.08 | 1196.884 | 4924.686 | 1805.51 | 205.712
14:00 | 0 | 8035.46 | 1206.848 | 4979.622 | 1848.99 | 209.335
14:30 | 0 | 8159.74 | 1246.753 | 5049.227 | 1863.76 | 208.955
15:00 | 0 | 8164.52 | 1229.591 | 5059.869 | 1875.06 | 212.846
15:30 | 0 | 8072.74 | 1234.631 | 5002.209 | 1835.9 | 214.55
16:00 | 0 | 8156.86 | 1233.874 | 5058.886 | 1864.1 | 210.002
16:30 | 0 | 8106.02 | 1215.187 | 5025.613 | 1865.22 | 198.712
17:00 | 0 | 7770.25 | 1199.46 | 4782.52 | 1788.27 | 168.568
17:30 | 0 | 7614.05 | 1173.098 | 4613.132 | 1827.82 | 176.6
18:00 | 0 | 7515.25 | 1191.251 | 4469.779 | 1854.22 | 172.626
18:30 | 0 | 7726.4 | 1210.339 | 4634.981 | 1881.08 | 167.851
19:00 | 0 | 7910.33 | 1294.772 | 4686.738 | 1928.82 | 161.076
19:30 | 0 | 7948.12 | 1298.181 | 4705.729 | 1944.21 | 169.523
20:00 | 0 | 7938.18 | 1304.929 | 4690.641 | 1942.61 | 175.903
20:30 | 0 | 7842.19 | 1281.025 | 4616.795 | 1944.37 | 188.072
21:00 | 0 | 7788.98 | 1282.872 | 4573.058 | 1933.05 | 192.115
21:30 | 0 | 7624.12 | 1193.392 | 4539.858 | 1890.87 | 198.198
22:00 | 0 | 7676.23 | 1225.105 | 4573.085 | 1878.04 | 198.878
22:30 | 0 | 7581.76 | 1170.568 | 4560.022 | 1851.17 | 205.18
23:00 | 0 | 7284.74 | 1081.465 | 4395.825 | 1807.45 | 202.415
23:30 | 0 | 7024.9 | 1055.734 | 4170.266 | 1798.9 | 201.776
00:00 | 0 | 6831.71 | 1022.675 | 4008.405 | 1800.63 | 217.568
MÁXIMO | 0 | 8164.52 | 1304.929 | 5059.869 | 1944.37 | 223.304
MÍNIMO | 0 | 6288.08 | 909.61 | 3624.598 | 1728.29 | 161.076
PROMEDIO | 0 | 7423.3425 | 1134.0569 | 4460.1484 | 1829.1373 | 202.2758
ENERGÍA | 0 | 178160.22 | 27217.3645 | 107043.5605 | 43899.295 | 4854.619
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 25 de Marzo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 12.4409 |  | 4.115 |  |  |  | 26.3865 | 13.135 | 14.1594 | 13.4 | 30.902 |  |  | 52.103 |  | 40.2009 |  | 9.1 |  | 59.4694 |  | 6.9065 |  |  | 15.26 |  | 4.381 | 3.2 |  | 3.5638 |  | 5.3379 | 11.35 | 1.1742 | 48.6855 | 120.8062 | 28.0221 | 0.81 | 113.8997 |  | 37.5229 | 30.3516 |  | 193.7568 | 37.1168 |  | 3.0781 |  | 4.5 |  | 74.2025 |  | 12.5 |  |  |  | 15.9388 |  | 5.0688 |  |  | 41.93 | 2.51 | 150.6806 |  | 4.9753 | 132.5995 | 10.754 |  | 21.6001 | 3.9651 |  |  | 87.4685 | 22.5705 | 0.4132 | 0.78 | 31.3911 | 456.8302 | 11.264 | 155.3892 | 18.8758 |  |  | 14.3969 | 4.839 |  |  |  | 270.13 |  | 37.039 |  | 8.5341
01:00 |  |  | 11.9715 |  | 4.137 |  |  |  | 27.0474 | 13.404 | 13.646 | 13.27 | 31.45 |  |  | 51.651 |  | 42.9963 |  | 9.1 |  | 111.7383 |  | 7.192 |  |  | 16.34 |  | 4.4 | 4.7 |  | 7.1226 |  | 5.3343 | 11.72 | 1.1017 | 47.4994 | 120.3211 | 27.1997 | 0.7 | 113.9101 |  | 37.5791 | 31.0004 |  | 194.5356 | 36.887 |  | 3.0707 |  | 5.2 |  | 74.3858 |  | 12.5 |  |  |  | 15.6489 |  | 5.0502 |  |  | 43.54 | 2.23 | 149.7706 |  | 5.073 | 134.3887 | 9.8181 |  | 21.7967 | 3.9217 |  |  | 86.4123 | 22.5227 | 0.3937 | 0.76 | 31.1029 | 454.9114 | 11.5287 | 154.2417 | 18.8031 |  |  | 14.1454 | 4.8758 |  |  |  | 272.87 |  | 37.158 |  | 8.4486
01:30 |  |  | 11.6718 |  | 4.128 |  |  |  | 27.0502 | 13.312 | 13.9754 | 13.06 | 31.6 |  |  | 52.518 |  | 43.0233 |  | 9 |  | 87.2217 |  | 6.828 |  |  | 16.35 |  | 4.449 | 4.9 |  | 6.2444 |  | 5.3113 | 11.74 | 0.988 | 47.6655 | 119.5942 | 28.2987 | 0.64 | 112.5796 |  | 37.5861 | 30.2736 |  | 192.9689 | 36.3968 |  | 3.0866 |  | 5.3 |  | 74.5568 |  | 12.5 |  |  |  | 15.9992 |  | 5.3714 |  |  | 48.65 | 2.14 | 150.9763 |  | 4.9587 | 136.0216 | 10.7038 |  | 21.3561 | 3.876 |  |  | 86.4727 | 22.5351 | 0.3872 | 0.75 | 30.6049 | 451.1056 | 11.6026 | 154.6765 | 19.2422 |  |  | 14.1704 | 4.9193 |  |  |  | 278.72 |  | 37.149 |  | 8.3376
02:00 |  |  | 12.076 |  | 4.117 |  |  |  | 26.6886 | 13.836 | 14.1378 | 13.38 | 31.334 |  |  | 51.976 |  | 34.1725 |  | 8.8 |  | 135.5856 |  | 6.9163 |  |  | 16.45 |  | 4.409 | 2.1 |  | 8.3293 |  | 5.2736 | 11.51 | 1.0116 | 47.5863 | 120.3964 | 28.4261 | 0.44 | 110.8033 |  | 38.4018 | 30.378 |  | 192.6843 | 36.6466 |  | 3.0123 |  | 5.3 |  | 74.5817 |  | 12.5 |  |  |  | 15.6636 |  | 5.3464 |  |  | 49.14 | 2.15 | 152.586 |  | 4.9269 | 135.83 | 11.0665 |  | 21.0939 | 3.8264 |  |  | 86.7789 | 22.5724 | 0.3825 | 0.78 | 31.2955 | 457.0206 | 11.5528 | 151.0284 | 19.42 |  |  | 15.3105 | 4.8261 |  |  |  | 272.58 |  | 37.458 |  | 8.3279
02:30 |  |  | 12.7988 |  | 4.204 |  |  |  | 26.8247 | 14.067 | 13.9725 | 13.19 | 31.398 |  |  | 51.843 |  | 44.7741 |  | 8.8 |  | 153.2858 |  | 7.0253 |  |  | 15.77 |  | 4.396 | 1.8 |  | 7.5922 |  | 5.2218 | 11.18 | 0.9499 | 47.1526 | 121.1486 | 28.5949 | 0.41 | 113.0491 |  | 37.7579 | 29.8674 |  | 192.7748 | 36.4645 |  | 3.0858 |  | 5.3 |  | 74.4772 |  | 12.5 |  |  |  | 15.7649 |  | 5.4505 |  |  | 48.87 | 2.17 | 149.1848 |  | 4.9649 | 134.7019 | 11.2447 |  | 21.4836 | 3.7912 |  |  | 87.0089 | 22.583 | 0.3808 | 0.78 | 31.3176 | 450.1391 | 11.4083 | 145.5568 | 19.0879 |  |  | 14.7365 | 4.5289 |  |  |  | 270.39 |  | 37.591 |  | 8.4039
03:00 |  |  | 13.1965 |  | 4.114 |  |  |  | 26.5857 | 14.665 | 13.9103 | 10.87 | 31.852 |  |  | 51.743 |  | 28.1027 |  | 8.8 |  | 140.3681 |  | 6.9962 |  |  | 15.79 |  | 4.347 | 3.4 |  | 6.2903 |  | 4.8159 | 11.23 | 0.9198 | 47.8215 | 120.9224 | 28.2226 | 0.67 | 112.606 |  | 37.2793 | 33.5909 |  | 193.7384 | 37.9859 |  | 3.0797 |  | 5.2 |  | 74.5168 |  | 12.5 |  |  |  | 15.8813 |  | 5.3895 |  |  | 48.77 | 2.2 | 152.2825 |  | 5.0058 | 137.8366 | 10.8149 |  | 21.4576 | 3.7891 |  |  | 86.2692 | 22.5819 | 0.3706 | 0.78 | 30.2542 | 436.1158 | 11.2353 | 151.8733 | 19.1023 |  |  | 14.6705 | 4.4749 |  |  |  | 279.29 |  | 37.508 |  | 8.279
03:30 |  |  | 13.5884 |  | 4.085 |  |  |  | 26.5131 | 14.12 | 14.282 | 9.69 | 32.202 |  |  | 51.06 |  | 43.9504 |  | 9.2 |  | 52.1076 |  | 7.0259 |  |  | 15.66 |  | 4.253 | 4.2 |  | 5.271 |  | 5.0572 | 11.23 | 0.9083 | 44.4778 | 121.0906 | 27.1666 | 0.48 | 106.2731 |  | 36.1371 | 33.626 |  | 194.5938 | 37.6254 |  | 2.5682 |  | 5.3 |  | 74.4871 |  | 12.5 |  |  |  | 15.7698 |  | 5.3963 |  |  | 48.81 | 2.21 | 152.4058 |  | 5.1035 | 136.9906 | 10.5208 |  | 21.4012 | 3.843 |  |  | 86.4755 | 22.5912 | 0.3659 | 0.72 | 29.9839 | 452.9311 | 11.5599 | 150.6335 | 19.4179 |  |  | 13.9429 | 4.4857 |  |  |  | 270.05 |  | 37.4 |  | 8.3023
04:00 |  |  | 14.9736 |  | 3.947 |  |  |  | 26.7279 | 13.053 | 14.5538 | 11.16 | 32.076 |  |  | 51.349 |  | 42.012 |  | 9.4 |  | 126.7696 |  | 6.8089 |  |  | 15.64 |  | 4.19 | 3.7 |  | 6.3019 |  | 5.1905 | 11.23 | 0.8997 | 46.8455 | 123.0183 | 27.3732 | 0.18 | 114.8367 |  | 36.1422 | 33.4469 |  | 195.0581 | 36.341 |  | 2.3639 |  | 5.2 |  | 74.4014 |  | 12.5 |  |  |  | 15.7825 |  | 5.4731 |  |  | 46.46 | 2.17 | 148.7597 |  | 5.204 | 135.6778 | 10.2771 |  | 21.3528 | 3.9252 |  |  | 86.7239 | 22.6058 | 0.3587 | 0.78 | 30.2693 | 455.6265 | 11.8625 | 153.4144 | 19.6861 |  |  | 13.9852 | 4.566 |  |  |  | 273.27 |  | 36.91 |  | 8.3847
04:30 |  |  | 16.9316 |  | 4.066 |  |  |  | 27.1894 | 13.096 | 14.6856 | 12.25 | 32.538 |  |  | 51.323 |  | 44.6371 |  | 9.5 |  | 102.829 |  | 6.8914 |  |  | 15.27 |  | 4.153 | 2.4 |  | 7.9817 |  | 5.2815 | 11.24 | 0.8882 | 46.6986 | 122.8201 | 27.6685 | 1.65 | 115.906 |  | 34.7244 | 32.6277 |  | 194.2943 | 36.1787 |  | 2.9617 |  | 5.09 |  | 74.4551 |  | 12.5 |  |  |  | 15.7933 |  | 5.2986 |  |  | 48.81 | 2.42 | 149.9285 |  | 5.1259 | 137.0634 | 10.0381 |  | 21.3748 | 4.0003 |  |  | 86.0459 | 22.596 | 0.3553 | 0.73 | 30.2906 | 459.8537 | 11.5736 | 150.2407 | 19.361 |  |  | 13.9949 | 4.8162 |  |  |  | 284.15 |  | 37.176 |  | 8.2275
05:00 |  |  | 19.2345 |  | 4.058 |  |  |  | 27.0929 | 12.867 | 15.1854 | 12.37 | 31.89 |  |  | 51.489 |  | 32.6147 |  | 9.4 |  | 136.6718 |  | 7.09 |  |  | 15.34 |  | 4.243 | 1.7 |  | 8.5028 |  | 5.0363 | 11.23 | 0.886 | 47.5711 | 124.1637 | 28.0341 | 2.1 | 117.4642 |  | 35.0256 | 32.0104 |  | 194.2521 | 32.999 |  | 3.101 |  | 5 |  | 74.3245 |  | 12.5 |  |  |  | 15.718 |  | 5.2776 |  |  | 49.13 | 2.25 | 150.0297 |  | 5.2094 | 138.2959 | 10.124 |  | 20.8907 | 4.0243 |  |  | 86.0494 | 22.589 | 0.3554 | 0.8 | 29.7773 | 456.7549 | 11.4131 | 150.9273 | 19.5998 |  |  | 13.4433 | 4.8737 |  |  |  | 271.66 |  | 37.615 |  | 8.1514
05:30 |  |  | 19.2252 |  | 4.25 |  |  |  | 27.3995 | 11.579 | 14.7998 | 12.61 | 31.5 |  |  | 51.502 |  | 29.745 |  | 9.6 |  | 170.3843 |  | 7.0618 |  |  | 15.34 |  | 4.244 | 1.4 |  | 8.1311 |  | 5.0887 | 11.24 | 0.8957 | 47.3507 | 124.9084 | 27.5619 | 1.93 | 119.3502 |  | 34.4044 | 32.1951 |  | 194.504 | 30.9923 |  | 3.0624 |  | 4.5 |  | 73.2678 |  | 12.5 |  |  |  | 15.7788 |  | 5.3804 |  |  | 49.29 | 2.31 | 149.5971 |  | 4.9989 | 139.1068 | 10.1154 |  | 20.4234 | 4.0068 |  |  | 86.4087 | 22.6034 | 0.35 | 0.7 | 30.3009 | 457.1365 | 11.0809 | 150.9042 | 19.6155 |  |  | 13.9236 | 4.7034 |  |  |  | 269.3 |  | 37.559 |  | 6.8398
06:00 |  |  | 19.3402 |  | 4.174 |  |  |  | 27.3731 | 9.623 | 15.4642 | 12.59 | 32.246 |  |  | 51.418 |  | 45.7795 |  | 9.6 |  | 138.073 |  | 7.1288 |  |  | 15.71 |  | 4.304 | 1.3 |  | 4.976 |  | 5.1021 | 10.76 | 0.8671 | 47.4899 | 125.4287 | 25.4908 | 1.54 | 115.747 |  | 34.0696 | 32.5377 |  | 194.0981 | 28.9758 |  | 2.9927 |  | 4.6 |  | 73.0412 |  | 12.5 |  |  |  | 15.717 |  | 5.2726 |  |  | 49.47 | 2.24 | 154.2088 |  | 4.9677 | 138.2098 | 9.7377 |  | 20.1783 | 3.965 |  |  | 86.3941 | 22.5735 | 0.3412 | 0.79 | 30.2962 | 457.534 | 10.1187 | 151.5548 | 19.3646 |  |  | 13.9656 | 4.6422 |  |  |  | 281.92 |  | 36.862 |  | 8.852
06:30 |  |  | 20.4269 |  | 4.142 |  |  |  | 27.9549 | 5.237 | 14.9779 | 12.73 | 31.192 |  |  | 50.842 |  | 38.5774 |  | 9 |  | 98.7429 |  | 7.1306 |  |  | 15.92 |  | 4.225 | 1.6 |  | 3.2213 |  | 5.0694 | 10.69 | 1.01 | 47.4821 | 118.8346 | 25.002 | 0.55 | 117.6374 |  | 32.4625 | 32.7984 |  | 194.2136 | 28.4726 |  | 3.0962 |  | 4.5 |  | 73.379 |  | 12.5 |  |  |  | 15.3539 |  | 5.1447 |  |  | 48.21 | 2.19 | 153.7421 |  | 5.0382 | 133.9706 | 9.0969 |  | 16.4599 | 3.9236 |  |  | 86.1936 | 22.5605 | 0.3407 | 0.78 | 28.767 | 453.6222 | 9.3775 | 148.3167 | 19.0358 |  |  | 13.0802 | 4.6106 |  |  |  | 282.21 |  | 36.267 |  | 8.3281
07:00 |  |  | 16.8514 |  | 3.786 |  |  |  | 27.4916 | 4.859 | 13.0618 | 12.96 | 30.888 |  |  | 50.641 |  | 40.2873 |  | 8.4 |  | 97.3976 |  | 6.7882 |  |  | 16.28 |  | 4.335 | 3.4 |  | 3.8099 |  | 4.9555 | 10.54 | 1.0435 | 40.2262 | 118.7 | 25.7215 | 0.91 | 117.9115 |  | 30.4122 | 33.663 |  | 193.8804 | 28.2896 |  | 3.0846 |  | 4.5 |  | 72.6829 |  | 12.5 |  |  |  | 15.4168 |  | 5.1518 |  |  | 52.03 | 1.84 | 151.0582 |  | 4.9582 | 133.0428 | 8.3986 |  | 16.2323 | 3.8763 |  |  | 85.8637 | 22.5627 | 0.2846 | 0.76 | 28.8822 | 453.0875 | 9.3543 | 148.085 | 18.7409 |  |  | 13.1622 | 4.5783 |  |  |  | 272.55 |  | 36.55 |  | 7.1747
07:30 |  |  | 17.05 |  | 3.702 |  |  |  | 27.0457 | 4.903 | 10.3961 | 12.7 | 30.854 |  |  | 50.693 |  | 28.6914 |  | 8.4 |  | 165.1816 |  | 6.7756 |  |  | 16.58 |  | 4.58 | 3.6 |  | 6.6892 |  | 4.7632 | 10.55 | 1.3315 | 45.2169 | 120.7574 | 26.9011 | 0.73 | 116.8081 |  | 30.4975 | 32.8568 |  | 192.6156 | 28.4363 |  | 3.0508 |  | 4.6 |  | 72.9039 |  | 12.5 |  |  |  | 15.4777 |  | 5.2179 |  |  | 48.28 | 2.29 | 147.4826 |  | 4.9861 | 135.3642 | 8.4196 |  | 18.587 | 3.8279 |  |  | 85.507 | 22.5851 | 0.3334 | 0.76 | 28.5611 | 456.9953 | 9.4351 | 138.9789 | 18.5936 |  |  | 12.524 | 4.6385 |  |  |  | 264.56 |  | 36.426 |  | 6.0165
08:00 |  |  | 19.7359 |  | 3.83 |  |  |  | 26.5231 | 6.292 | 10.3615 | 12.87 | 30.65 |  |  | 50.866 |  | 39.1114 |  | 8.5 |  | 143.9907 |  | 7.2222 |  |  | 16.48 |  | 4.426 | 2.4 |  | 7.7119 |  | 4.832 | 10.7 | 1.5002 | 45.6216 | 120.9691 | 28.5205 | 0.73 | 112.1302 |  | 31.7857 | 32.3165 |  | 190.3681 | 28.4812 |  | 3.0477 |  | 4.5 |  | 72.9653 |  | 12.5 |  |  |  | 15.658 |  | 5.1627 |  |  | 56.08 | 2.3 | 149.0863 |  | 5.118 | 136.8131 | 8.3784 |  | 18.3424 | 3.7748 |  |  | 86.0308 | 22.582 | 0.3607 | 0.76 | 28.9179 | 458.2173 | 9.5906 | 154.3005 | 18.5894 |  |  | 12.3821 | 4.6351 |  |  |  | 263.94 |  | 36.65 |  | 4.5058
08:30 |  |  | 26.2578 |  | 3.913 |  |  |  | 26.5462 | 10.09 | 10.1394 | 12.92 | 30.578 |  |  | 50.681 |  | 43.6198 |  | 8.5 |  | 91.0253 |  | 7.4879 |  |  | 15.88 |  | 4.532 | 4.7 |  | 8.0888 |  | 5.1929 | 10.74 | 2.0502 | 46.6373 | 120.9954 | 28.2311 | 0.72 | 113.7789 |  | 34.1375 | 32.8661 |  | 188.5479 | 28.6964 |  | 3.0343 |  | 4.3 |  | 73.3123 |  | 12.5 |  |  |  | 15.3133 |  | 5.1989 |  |  | 57.53 | 2.42 | 149.9667 |  | 5.2018 | 133.9493 | 8.7742 |  | 18.851 | 3.771 |  |  | 86.3865 | 22.5755 | 0.4323 | 0.79 | 29.33 | 452.1175 | 9.8896 | 155.0026 | 18.854 |  |  | 12.4355 | 4.5885 |  |  |  | 266.38 |  | 36.966 |  | 2.6715
09:00 |  |  | 26.4553 |  | 3.806 |  |  |  | 25.3889 | 11.435 | 10.2635 | 13.16 | 31.006 |  |  | 50.737 |  | 46.4327 |  | 8.5 |  | 150.9883 |  | 7.9036 |  |  | 15.89 |  | 4.618 | 2.8 |  | 7.505 |  | 4.6838 | 10.42 | 2.6347 | 45.7469 | 121.0369 | 27.6157 | 0.63 | 114.098 |  | 34.306 | 33.9251 |  | 188.7602 | 29.475 |  | 3.0708 |  | 4.5 |  | 73.1456 |  | 12.5 |  |  |  | 15.4071 |  | 5.2334 |  |  | 57.87 | 2.55 | 150.7222 |  | 5.6926 | 133.5574 | 8.9468 |  | 19.9961 | 3.8215 |  |  | 86.673 | 22.6129 | 0.512 | 0.73 | 30.7409 | 450.4451 | 10.288 | 156.068 | 18.8322 |  |  | 12.6095 | 4.6105 |  |  |  | 272.67 |  | 36.692 |  | 0.29993
09:30 |  |  | 24.8277 |  | 3.831 |  |  |  | 25.6775 | 11.919 | 10.3509 | 13.64 | 31.37 |  |  | 50.988 |  | 39.069 |  | 8.9 |  | 141.8324 |  | 7.9089 |  |  | 16.13 |  | 4.559 | 0.4 |  | 4.9963 |  | 4.0358 | 10.46 | 3.2176 | 45.9916 | 120.6362 | 28.5212 | 0.44 | 112.1346 |  | 35.3861 | 33.7338 |  | 191.4469 | 29.5171 |  | 3.0544 |  | 4.8 |  | 73.9089 |  | 12.5 |  |  |  | 15.3013 |  | 5.2793 |  |  | 58.39 | 2.5 | 149.3701 |  | 6.0188 | 134.4736 | 9.6295 |  | 19.3147 | 3.9366 |  |  | 88.3769 | 22.5895 | 0.6076 | 0.77 | 31.7787 | 447.7139 | 10.6973 | 155.8888 | 18.7112 |  |  | 12.3329 | 4.8175 |  |  |  | 275.05 |  | 37.607 |  | 0.29951
10:00 |  |  | 26.0664 |  | 3.763 |  |  |  | 26.1738 | 12.42 | 10.3262 | 13.41 | 30.984 |  |  | 50.99 |  | 32.0656 |  | 8.8 |  | 126.2747 |  | 8.2004 |  |  | 16.11 |  | 4.663 | 2.8 |  | 4.5309 |  | 4.1829 | 10.73 | 3.5401 | 45.8609 | 119.7771 | 28.1973 | 0.24 | 113.0511 |  | 34.8103 | 31.2818 |  | 191.1865 | 30.7267 |  | 3.0556 |  | 4.6 |  | 72.4816 |  | 12.5 |  |  |  | 15.4541 |  | 5.3059 |  |  | 58.31 | 2.46 | 151.1922 |  | 5.9455 | 133.099 | 9.7105 |  | 19.2554 | 4.0176 |  |  | 86.4019 | 22.5761 | 0.7431 | 0.76 | 31.2979 | 442.0288 | 11.1071 | 154.5097 | 18.7584 |  |  | 12.7968 | 4.7964 |  |  |  | 265.15 |  | 37.437 |  | 0.30125
10:30 |  |  | 26.0332 |  | 3.974 |  |  |  | 26.1041 | 12.756 | 9.6922 | 13.76 | 31.474 |  |  | 51.265 |  | 32.2294 |  | 8.6 |  | 96.0162 |  | 8.1573 |  |  | 15.74 |  | 4.578 | 3.3 |  | 3.5524 |  | 4.0119 | 10.38 | 4.0156 | 46.5742 | 121.9983 | 28.9178 | 0.58 | 117.3795 |  | 35.4812 | 31.1701 |  | 192.557 | 32.4137 |  | 3.0503 |  | 4.6 |  | 72.8315 |  | 12.5 |  |  |  | 15.7142 |  | 5.3077 |  |  | 49.07 | 2.47 | 151.5477 |  | 5.8609 | 135.1586 | 9.2029 |  | 19.9265 | 4.0466 |  |  | 86.219 | 22.588 | 1.0117 | 0.76 | 30.5089 | 436.1509 | 10.8787 | 159.3608 | 18.9748 |  |  | 13.0407 | 5.0412 |  |  |  | 260.27 |  | 37.371 |  | 0.29966
11:00 |  |  | 25.7433 |  | 4.198 |  |  |  | 26.113 | 12.762 | 8.4973 | 13.67 | 31.682 |  |  | 50.687 |  | 48.0557 |  | 8.7 |  | 149.6233 |  | 8.1486 |  |  | 15.74 |  | 4.694 | 4.3 |  | 3.8488 |  | 4.3254 | 10.79 | 4.3776 | 46.1824 | 122.0266 | 28.4829 | 1 | 119.07 |  | 36.2683 | 32.0855 |  | 192.3603 | 31.8847 |  | 3.0403 |  | 4.8 |  | 69.5572 |  | 12.5 |  |  |  | 15.7258 |  | 5.2811 |  |  | 45.47 | 2.47 | 149.8046 |  | 5.8574 | 131.6207 | 8.9662 |  | 19.3427 | 4.0087 |  |  | 86.6794 | 22.0275 | 1.1433 | 0.75 | 32.3697 | 430.3114 | 11.2515 | 156.0367 | 19.125 |  |  | 12.9138 | 5.0708 |  |  |  | 267.99 |  | 35.895 |  | 0.30025
11:30 |  |  | 25.9651 |  | 4.244 |  |  |  | 26.4881 | 12.138 | 8.4124 | 13.57 | 31.756 |  |  | 50.567 |  | 47.5779 |  | 8.9 |  | 73.3376 |  | 7.7489 |  |  | 16.33 |  | 4.527 | 4 |  | 5.8108 |  | 4.6142 | 11.19 | 4.6302 | 44.6839 | 120.8947 | 28.4806 | 0.9 | 116.0051 |  | 36.3483 | 32.0198 |  | 192.029 | 31.6816 |  | 3.0488 |  | 4.9 |  | 69.5298 |  | 12.5 |  |  |  | 15.7753 |  | 5.2977 |  |  | 45.43 | 2.25 | 148.1665 |  | 5.7705 | 133.8142 | 9.7603 |  | 19.6889 | 3.965 |  |  | 87.7179 | 22.5509 | 1.2357 | 0.7 | 30.8808 | 427.2699 | 11.2833 | 151.3212 | 19.1162 |  |  | 13.2122 | 4.8488 |  |  |  | 266.56 |  | 36.026 |  | 0.30305
12:00 |  |  | 25.9976 |  | 4.274 |  |  |  | 26.7165 | 11.085 | 10.5461 | 13.8 | 29.09 |  |  | 50.874 |  | 37.9074 |  | 9.1 |  | 147.0528 |  | 7.484 |  |  | 16.84 |  | 4.476 | 3.4 |  | 4.002 |  | 4.5948 | 10.77 | 4.6282 | 44.2636 | 119.7245 | 28.3147 | 0.73 | 117.4355 |  | 36.3514 | 31.3533 |  | 192.2428 | 31.2654 |  | 3.0251 |  | 5.1 |  | 69.2948 |  | 12.5 |  |  |  | 15.6435 |  | 5.3113 |  |  | 44.48 | 2.32 | 149.6487 |  | 5.9125 | 129.7802 | 9.4434 |  | 19.2472 | 3.9212 |  |  | 87.2072 | 22.5661 | 1.2617 | 0.76 | 30.9506 | 432.0004 | 11.4711 | 152.6543 | 18.8859 |  |  | 13.5555 | 4.6696 |  |  |  | 264.8 |  | 35.518 |  | 0.30014
12:30 |  |  | 26.4878 |  | 4.244 |  |  |  | 26.1959 | 11.041 | 12.7877 | 14.1 | 31.186 |  |  | 51.154 |  | 20.8031 |  | 9.3 |  | 139.5846 |  | 7.7995 |  |  | 16.97 |  | 4.44 | 1.7 |  | 5.653 |  | 4.6325 | 10.54 | 4.713 | 45.1906 | 118.7424 | 27.5738 | 0.78 | 118.3504 |  | 36.5543 | 30.7746 |  | 192.2652 | 30.9475 |  | 3.0135 |  | 5.2 |  | 72.71 |  | 12.5 |  |  |  | 15.6215 |  | 5.1819 |  |  | 39.41 | 2.25 | 147.6785 |  | 5.4915 | 132.8454 | 9.1941 |  | 17.5318 | 3.8845 |  |  | 86.1198 | 22.5685 | 1.2716 | 0.79 | 29.9581 | 350.8753 | 11.5174 | 149.4362 | 18.9925 |  |  | 14.0831 | 4.5871 |  |  |  | 253.03 |  | 34.775 |  | 0.29934
13:00 |  |  | 26.4871 |  | 4.144 |  |  |  | 26.0117 | 11.5565 | 13.6756 | 13.82 | 31.684 |  |  | 51.163 |  | 33.4718 |  | 9.6 |  | 52.4937 |  | 7.6923 |  |  | 17.04 |  | 4.557 | 1.9 |  | 8.3785 |  | 4.6611 | 10.66 | 4.6894 | 46.3898 | 120.6041 | 27.2657 | 0.64 | 118.4111 |  | 35.4906 | 30.7233 |  | 191.5408 | 32.2338 |  | 2.9518 |  | 5.3 |  | 72.5327 |  | 12.5 |  |  |  | 15.7947 |  | 5.2111 |  |  | 39.73 | 2.13 | 147.6534 |  | 5.6911 | 132.6537 | 8.8282 |  | 18.1983 | 3.8234 |  |  | 85.4145 | 22.5631 | 1.2628 | 0.75 | 30.0322 | 413.9787 | 11.3648 | 148.1159 | 18.9321 |  |  | 14.2471 | 4.6149 |  |  |  | 246.42 |  | 34.96 |  | 0.29975
13:30 |  |  | 26.3015 |  | 4.233 |  |  |  | 26.1442 | 12.072 | 14.0104 | 14.08 | 31.828 |  |  | 51.554 |  | 30.5575 |  | 9.6 |  | 158.633 |  | 7.5848 |  |  | 17.08 |  | 4.643 | 1.6 |  | 6.2706 |  | 5.4663 | 10.95 | 4.6888 | 43.9393 | 121.0894 | 28.6178 | 0.45 | 119.6382 |  | 35.7603 | 30.9078 |  | 193.4728 | 31.5643 |  | 2.938 |  | 5.2 |  | 72.1149 |  | 12.5 |  |  |  | 16.1418 |  | 5.1513 |  |  | 41.43 | 2.32 | 146.5369 |  | 5.752 | 132.9728 | 8.6209 |  | 18.847 | 3.7758 |  |  | 85.8809 | 22.5319 | 1.2747 | 0.7 | 30.3614 | 436.1478 | 10.7999 | 143.7576 | 18.8349 |  |  | 14.7789 | 4.7816 |  |  |  | 237.76 |  | 34.596 |  | 0.30029
14:00 |  |  | 26.6518 |  | 4.269 |  |  |  | 26.7794 | 12.544 | 13.8019 | 13.93 | 31.042 |  |  | 51.663 |  | 42.5199 |  | 9.9 |  | 137.9228 |  | 7.997 |  |  | 16.9 |  | 4.542 | 3.5 |  | 2.717 |  | 5.7647 | 10.79 | 4.702 | 42.9056 | 120.7666 | 28.3525 | 0.73 | 118.9309 |  | 36.6223 | 31.1847 |  | 193.2209 | 32.14 |  | 2.9244 |  | 4.8 |  | 72.0618 |  | 12.5 |  |  |  | 15.9327 |  | 5.322 |  |  | 47.82 | 2.16 | 150.1809 |  | 5.7345 | 131.2897 | 9.174 |  | 19.845 | 3.7252 |  |  | 85.1879 | 22.5313 | 1.2916 | 0.69 | 30.4091 | 437.432 | 10.4151 | 148.8412 | 18.9042 |  |  | 15.0591 | 4.8797 |  |  |  | 258.32 |  | 36.312 |  | 0.30093
14:30 |  |  | 26.7072 |  | 4.195 |  |  |  | 27.1316 | 12.357 | 13.6923 | 13.96 | 31.318 |  |  | 51.352 |  | 49.6965 |  | 9.9 |  | 126.2089 |  | 8.2002 |  |  | 16.45 |  | 4.626 | 3.4 |  | 1.859 |  | 5.7565 | 11.14 | 4.8994 | 42.0348 | 121.1449 | 28.7146 | 0.86 | 118.0144 |  | 36.7837 | 31.9889 |  | 193.1399 | 32.2339 |  | 2.9412 |  | 5.1 |  | 71.9473 |  | 12.5 |  |  |  | 15.8106 |  | 5.3345 |  |  | 53.93 | 2.27 | 152.2583 |  | 5.6415 | 132.8846 | 9.0015 |  | 19.9392 | 3.8121 |  |  | 84.3272 | 22.5674 | 1.2861 | 0.72 | 30.8287 | 428.7887 | 10.4899 | 153.7559 | 19.1349 |  |  | 14.9923 | 4.9098 |  |  |  | 272.47 |  | 36.64 |  | 0.29325
15:00 |  |  | 26.4221 |  | 4.299 |  |  |  | 27.5921 | 12.401 | 14.0342 | 14.17 | 32.026 |  |  | 51.201 |  | 36.5626 |  | 9.9 |  | 94.9921 |  | 7.8452 |  |  | 16.06 |  | 4.719 | 2.4 |  | 1.7168 |  | 6.22 | 11.22 | 4.8804 | 42.6057 | 121.4206 | 28.2861 | 0.97 | 119.1703 |  | 37.5149 | 33.1928 |  | 191.0434 | 31.8826 |  | 2.9634 |  | 5 |  | 72.4226 |  | 12.5 |  |  |  | 15.8662 |  | 5.3506 |  |  | 55.02 | 2.6 | 153.1861 |  | 5.6541 | 132.8739 | 9.4461 |  | 20.5034 | 3.927 |  |  | 84.9402 | 22.5136 | 1.3624 | 0.66 | 30.3809 | 431.2677 | 10.7711 | 153.2177 | 18.8463 |  |  | 14.8535 | 4.9575 |  |  |  | 275.83 |  | 36.263 |  | 0.30029
15:30 |  |  | 33.5595 |  | 4.188 |  |  |  | 27.3673 | 12.504 | 14.3959 | 13.91 | 31.754 |  |  | 51.674 |  | 26.8622 |  | 9.4 |  | 128.9671 |  | 7.6566 |  |  | 15.35 |  | 4.556 | 4.2 |  | 1.3559 |  | 6.1652 | 11 | 4.8969 | 43.3127 | 121.0665 | 26.4676 | 0.6 | 120.6188 |  | 37.4356 | 32.6463 |  | 190.1643 | 31.8853 |  | 2.9652 |  | 5 |  | 71.6251 |  | 12.5 |  |  |  | 15.95 |  | 5.3043 |  |  | 55 | 2.49 | 140.4058 |  | 5.6264 | 133.8874 | 9.7684 |  | 20.0114 | 4.0706 |  |  | 84.9008 | 22.582 | 1.3159 | 0.7 | 31.7466 | 440.6307 | 11.2238 | 151.0438 | 18.8756 |  |  | 14.5464 | 5.1404 |  |  |  | 274.57 |  | 36.229 |  | 0.29977
16:00 |  |  | 35.2602 |  | 4.253 |  |  |  | 27.1698 | 11.71 | 14.4485 | 13.97 | 32.788 |  |  | 52.027 |  | 47.8746 |  | 9.3 |  | 144.0548 |  | 7.7514 |  |  | 14.94 |  | 4.618 | 1.1 |  | 1.4828 |  | 6.4606 | 11.01 | 4.8856 | 42.3376 | 122.3563 | 26.8188 | 0.23 | 117.8912 |  | 32.5815 | 32.3327 |  | 189.5994 | 31.0278 |  | 2.9683 |  | 4.8 |  | 72.7381 |  | 12.5 |  |  |  | 15.8514 |  | 5.3799 |  |  | 54.91 | 2.52 | 123.8965 |  | 5.7352 | 135.0509 | 10.3208 |  | 20.4377 | 4.0551 |  |  | 86.5126 | 22.6269 | 1.2863 | 0.68 | 33.3512 | 437.8612 | 11.4514 | 150.0125 | 19.0786 |  |  | 14.8608 | 5.0931 |  |  |  | 274.22 |  | 36.562 |  | 0.26268
16:30 |  |  | 35.6038 |  | 4.237 |  |  |  | 27.2444 | 11.446 | 14.5231 | 13.62 | 33.318 |  |  | 51.738 |  | 41.3727 |  | 9 |  | 136.6466 |  | 7.6713 |  |  | 14.51 |  | 4.512 | 1.1 |  | 1.1659 |  | 6.2239 | 10.77 | 4.9033 | 41.5407 | 124.1284 | 27.7587 | 0.37 | 116.0037 |  | 32.33 | 30.86 |  | 189.6267 | 32.1686 |  | 2.9875 |  | 4.5 |  | 72.6766 |  | 12.5 |  |  |  | 16.0125 |  | 5.2809 |  |  | 54.27 | 2.53 | 154.9752 |  | 5.5768 | 132.7387 | 9.5913 |  | 20.8171 | 4.014 |  |  | 86.1653 | 22.6477 | 1.276 | 0.71 | 31.2916 | 429.3252 | 11.5862 | 150.9023 | 19.2539 |  |  | 16.3 | 5.1348 |  |  |  | 263.71 |  | 34.921 |  | 1.4936
17:00 |  |  | 26.9479 |  | 3.977 |  |  |  | 27.381 | 11.373 | 14.427 | 13.59 | 34.746 |  |  | 51.497 |  | 32.0136 |  | 8.8 |  | 65.2789 |  | 7.6934 |  |  | 14.47 |  | 4.522 | 0.9 |  | 1.1665 |  | 5.8656 | 10.77 | 4.9394 | 42.6991 | 126.1786 | 27.6557 | 0.4 | 115.2845 |  | 34.3684 | 29.7209 |  | 192.1952 | 34.5084 |  | 3.0012 |  | 4.4 |  | 72.2478 |  | 12.5 |  |  |  | 15.8727 |  | 5.2623 |  |  | 22.33 | 2.44 | 153.6973 |  | 6.1623 | 132.9415 | 8.9778 |  | 20.016 | 3.9569 |  |  | 88.5408 | 22.6666 | 1.2576 | 0.62 | 29.4808 | 387.082 | 11.5815 | 151.1945 | 15.7299 |  |  | 15.7181 | 4.8126 |  |  |  | 266.96 |  | 33.783 |  | 4.3388
17:30 |  |  | 15.9669 |  | 3.762 |  |  |  | 26.5994 | 10.698 | 14.5018 | 14.48 | 34.956 |  |  | 51.487 |  | 48.5073 |  | 8.7 |  | 41.3457 |  | 7.6409 |  |  | 14.86 |  | 4.776 | 1.1 |  | 1.2538 |  | 5.3595 | 11.13 | 4.86 | 42.4944 | 126.6653 | 26.8535 | 0.41 | 116.0767 |  | 33.1974 | 30.0927 |  | 141.1843 | 33.9332 |  | 3.0315 |  | 4.6 |  | 72.2356 |  | 12.5 |  |  |  | 15.8643 |  | 5.262 |  |  | 3.97 | 2.46 | 154.2057 |  | 5.9285 | 131.2832 | 8.6298 |  | 20.3559 | 3.9242 |  |  | 90.9697 | 22.6784 | 1.2826 | 0.7 | 30.4701 | 392.3548 | 10.985 | 151.9397 | 18.6799 |  |  | 15.5276 | 4.6254 |  |  |  | 275.68 |  | 30.702 |  | 8.9873
18:00 |  |  | 14.0161 |  | 3.766 |  |  |  | 26.9006 | 10.378 | 14.3765 | 14.43 | 34.812 |  |  | 51.395 |  | 46.5205 |  | 8.6 |  | 39.8413 |  | 7.5813 |  |  | 15.51 |  | 4.735 | 1.2 |  | 1.2448 |  | 5.4162 | 10.85 | 4.7974 | 42.9708 | 123.8273 | 24.8917 | 0.46 | 116.3307 |  | 32.6207 | 26.5816 |  | 177.7419 | 32.2974 |  | 3.0404 |  | 4.4 |  | 56.4963 |  | 12.5 |  |  |  | 15.9386 |  | 5.1346 |  |  | 3.9 | 2.42 | 151.0454 |  | 5.8336 | 131.8587 | 8.9494 |  | 19.8539 | 3.8826 |  |  | 90.1527 | 5.9693 | 1.2998 | 0.79 | 28.008 | 361.7204 | 10.2938 | 146.6829 | 19.1335 |  |  | 15.0736 | 4.6145 |  |  |  | 275.81 |  | 29.919 |  | 12.7466
18:30 |  |  | 9.718 |  | 3.65 |  |  |  | 27.3189 | 9.187 | 14.6233 | 14.38 | 35.162 |  |  | 51.554 |  | 16.5464 |  | 8.8 |  | 31.9211 |  | 6.9365 |  |  | 15.81 |  | 4.503 | 1.1 |  | 1.0118 |  | 4.2691 | 8.16 | 4.7403 | 46.6043 | 119.9206 | 23.6373 | 0.11 | 118.3577 |  | 31.6591 | 24.0465 |  | 71.1345 | 31.8178 |  | 0 |  | 4.4 |  | 30.5897 |  | 12.5 |  |  |  | 15.9061 |  | 5.2445 |  |  | 4.81 | 2.49 | 150.1809 |  | 5.6898 | 130.734 | 8.3102 |  | 16.8025 | 3.8467 |  |  | 89.2631 | 2.6129 | 1.3255 | 0.76 | 27.3743 | 379.1042 | 9.7542 | 146.1655 | 19.2774 |  |  | 15.4316 | 4.4612 |  |  |  | 272.2 |  | 27.653 |  | 14.0631
19:00 |  |  | 9.68 |  | 3.643 |  |  |  | 26.5831 | 8.931 | 14.8361 | 14.88 | 34.47 |  |  | 52.383 |  | 12.3168 |  | 9 |  | 31.289 |  | 5.6534 |  |  | 16.48 |  | 4.432 | 0.8 |  | 0.9861 |  | 4.2895 | 5.52 | 4.6383 | 36.0662 | 120.954 | 23.571 | 0.35 | 114.0964 |  | 27.5123 | 25.5255 |  | 60.2773 | 31.5145 |  | 0 |  | 4.7 |  | 30.172 |  | 12.5 |  |  |  | 15.7522 |  | 5.2396 |  |  | 4.81 | 2.46 | 147.3981 |  | 5.6022 | 128.7175 | 6.3499 |  | 15.3477 | 3.7407 |  |  | 88.7206 | 2.6444 | 1.3394 | 0.75 | 27.4869 | 434.9488 | 9.7765 | 136.916 | 16.4791 |  |  | 14.9295 | 4.4248 |  |  |  | 272.45 |  | 27.366 |  | 4.0618
19:30 |  |  | 9.3202 |  | 3.612 |  |  |  | 27.625 | 9.526 | 13.7106 | 14.6 | 34.468 |  |  | 52.398 |  | 10.9196 |  | 9.2 |  | 31.7741 |  | 5.7902 |  |  | 16.95 |  | 4.351 | 0.8 |  | 0.9576 |  | 4.19 | 1.71 | 4.589 | 37.0056 | 122.8086 | 27.2526 | 0.46 | 116.7793 |  | 27.5845 | 27.2562 |  | 59.5415 | 31.7081 |  | 0 |  | 4.6 |  | 30.2972 |  | 12.5 |  |  |  | 15.6159 |  | 5.376 |  |  | 3.05 | 2.47 | 146.4669 |  | 5.2393 | 132.0351 | 6.1556 |  | 17.5868 | 3.74 |  |  | 87.1684 | 2.6495 | 1.3276 | 0.78 | 28.0784 | 454.2019 | 9.6988 | 146.4215 | 16.1118 |  |  | 15.3165 | 4.4561 |  |  |  | 263.69 |  | 26.981 |  | 0
20:00 |  |  | 9.7907 |  | 3.739 |  |  |  | 27.296 | 10.185 | 13.5763 | 14.6 | 34.6 |  |  | 52.361 |  | 9.7227 |  | 9.4 |  | 30.8763 |  | 5.944 |  |  | 17.09 |  | 4.438 | 0.9 |  | 0.8822 |  | 4.127 | 0 | 4.5804 | 37.2598 | 126.3556 | 27.9604 | 0.37 | 118.0555 |  | 29.9497 | 27.5826 |  | 58.2314 | 33.685 |  | 0 |  | 4.7 |  | 30.4423 |  | 12.5 |  |  |  | 15.9252 |  | 5.4479 |  |  | 2.62 | 2.4 | 145.2972 |  | 5.1175 | 131.9049 | 7.6309 |  | 17.6206 | 3.6949 |  |  | 87.0488 | 2.6484 | 1.2993 | 0.77 | 27.5033 | 454.9533 | 9.9721 | 145.87 | 16.1679 |  |  | 14.97 | 4.4456 |  |  |  | 258.08 |  | 27.142 |  | 0.06667
20:30 |  |  | 9.9638 |  | 3.669 |  |  |  | 27.178 | 11.805 | 10.9659 | 14.54 | 35.032 |  |  | 52.274 |  | 13.0093 |  | 9.5 |  | 29.545 |  | 5.853 |  |  | 16.83 |  | 4.495 | 1.1 |  | 0.9397 |  | 4.0911 | 0 | 4.5594 | 47.1555 | 126.8316 | 28.1558 | 0.84 | 120.2541 |  | 32.974 | 29.1311 |  | 54.9827 | 33.7853 |  | 0 |  | 5.1 |  | 30.3814 |  | 12.5 |  |  |  | 15.8653 |  | 5.36 |  |  | 3.69 | 2.41 | 145.582 |  | 5.4355 | 132.8015 | 8.5233 |  | 17.9029 | 4.0014 |  |  | 87.301 | 2.6274 | 1.3035 | 0.8 | 28.1853 | 453.8199 | 10.3556 | 148.6897 | 18.932 |  |  | 15.1061 | 4.3923 |  |  |  | 266.68 |  | 27.411 |  | 1.6843
21:00 |  |  | 10.929 |  | 3.773 |  |  |  | 27.7675 | 12.731 | 10.7632 | 14.27 | 34.868 |  |  | 52.184 |  | 17.8842 |  | 9.6 |  | 30.1932 |  | 6.0721 |  |  | 15.94 |  | 4.369 | 1.3 |  | 0.9497 |  | 4.074 | 0.02 | 4.517 | 47.9749 | 129.0663 | 28.0051 | 0.87 | 122.1178 |  | 33.6702 | 28.8313 |  | 68.435 | 34.2975 |  | 0 |  | 4.9 |  | 30.2237 |  | 12.5 |  |  |  | 15.7837 |  | 5.1657 |  |  | 4.46 | 2.43 | 142.528 |  | 5.3224 | 131.8922 | 7.6593 |  | 19.9117 | 4.0848 |  |  | 88.3848 | 2.6381 | 1.271 | 0.76 | 28.8512 | 452.4287 | 10.5227 | 152.4116 | 19.1882 |  |  | 15.637 | 4.345 |  |  |  | 273.27 |  | 27.404 |  | 7.7304
21:30 |  |  | 11.6246 |  | 4.215 |  |  |  | 28.4225 | 12.261 | 10.8513 | 14.3 | 34.746 |  |  | 52.526 |  | 28.1049 |  | 9.4 |  | 32.0811 |  | 7.2319 |  |  | 16.54 |  | 4.27 | 3.4 |  | 1.3084 |  | 4.2365 | 4.42 | 4.4451 | 48.2061 | 128.8773 | 28.4548 | 0.94 | 126.4187 |  | 34.0412 | 30.4387 |  | 69.5552 | 33.4928 |  | 0 |  | 4.7 |  | 34.4764 |  | 12.5 |  |  |  | 15.5816 |  | 5.3102 |  |  | 4.11 | 1.91 | 146.1954 |  | 5.1762 | 132.9096 | 8.7974 |  | 19.9935 | 4.1258 |  |  | 89.6281 | 3.2933 | 1.2316 | 0.75 | 29.4744 | 451.549 | 10.7874 | 142.2885 | 19.1841 |  |  | 16.0211 | 4.3664 |  |  |  | 271.15 |  | 27.542 |  | 8.2953
22:00 |  |  | 18.485 |  | 4.246 |  |  |  | 28.1765 | 12.278 | 10.5455 | 14 | 35.046 |  |  | 52.497 |  | 17.9704 |  | 9.2 |  | 30.5338 |  | 7.3541 |  |  | 16.91 |  | 4.298 | 4.2 |  | 1.6946 |  | 4.2329 | 7.8 | 3.8692 | 48.1971 | 131.6512 | 28.2093 | 1.03 | 137.8676 |  | 34.9084 | 30.5235 |  | 162.8403 | 35.5842 |  | 0 |  | 5.1 |  | 60.7644 |  | 12.5 |  |  |  | 15.7726 |  | 5.3601 |  |  | 4.62 | 2.23 | 146.2049 |  | 5.2718 | 133.9782 | 9.3721 |  | 20.2009 | 3.9547 |  |  | 90.2315 | 6.6449 | 1.1157 | 0.74 | 31.1604 | 449.4061 | 11.1448 | 147.5724 | 18.8572 |  |  | 16.7002 | 4.665 |  |  |  | 270.8 |  | 27.569 |  | 8.2974
22:30 |  |  | 24.911 |  | 4.192 |  |  |  | 27.5979 | 12.21 | 11.0442 | 14.17 | 34.616 |  |  | 52.382 |  | 23.5357 |  | 9 |  | 134.9904 |  | 7.4741 |  |  | 16.9 |  | 4.311 | 5.7 |  | 1.6221 |  | 4.8773 | 5.36 | 2.6396 | 48.6185 | 131.7564 | 28.2586 | 1.15 | 133.3857 |  | 36.0219 | 30.7688 |  | 181.5211 | 35.4582 |  | 0 |  | 5.3 |  | 73.7896 |  | 12.5 |  |  |  | 15.8421 |  | 5.4105 |  |  | 29.29 | 2.23 | 149.1926 |  | 5.2477 | 134.0501 | 10.3582 |  | 20.2954 | 3.9615 |  |  | 88.2527 | 15.7031 | 0.7594 | 0.73 | 31.4077 | 446.846 | 10.9396 | 146.1604 | 19.2583 |  |  | 16.8919 | 4.693 |  |  |  | 273.86 |  | 30.848 |  | 8.3008
23:00 |  |  | 25.5687 |  | 4.3 |  |  |  | 26.7686 | 12.808 | 11.475 | 14.2 | 33.892 |  |  | 51.908 |  | 42.1984 |  | 8.7 |  | 118.4401 |  | 7.2423 |  |  | 16.28 |  | 4.313 | 3.7 |  | 1.5702 |  | 4.4261 | 1.76 | 1.8722 | 48.5724 | 128.1823 | 28.5376 | 1.26 | 144.4985 |  | 36.6924 | 30.4788 |  | 192.0859 | 35.3703 |  | 0 |  | 5 |  | 74.6852 |  | 12.5 |  |  |  | 15.9834 |  | 5.2248 |  |  | 45.38 | 2.1 | 151.3937 |  | 5.2834 | 134.5464 | 10.2749 |  | 20.6078 | 3.9546 |  |  | 88.0067 | 22.7648 | 0.6078 | 0.67 | 30.4183 | 442.2155 | 11.2855 | 147.8793 | 19.2943 |  |  | 17.1634 | 4.7042 |  |  |  | 272.36 |  | 30.767 |  | 8.4149
23:30 |  |  | 26.192 |  | 4.278 |  |  |  | 26.4042 | 13.5 | 13.7389 | 13.68 | 34.26 |  |  | 51.916 |  | 37.1888 |  | 8.6 |  | 94.5313 |  | 6.8522 |  |  | 15.5 |  | 4.351 | 2 |  | 6.0947 |  | 4.5418 | 1.32 | 1.5481 | 49.0133 | 128.3556 | 27.9466 | 1.2 | 143.6637 |  | 36.6014 | 30.4682 |  | 195.0963 | 35.3772 |  | 0 |  | 5.3 |  | 74.1731 |  | 12.5 |  |  |  | 15.7757 |  | 5.2273 |  |  | 45.84 | 2.11 | 149.9876 |  | 5.3713 | 132.009 | 10.4178 |  | 20.4053 | 3.8564 |  |  | 88.5208 | 22.647 | 0.5073 | 0.74 | 27.6284 | 440.8729 | 11.4975 | 136.9708 | 19.2473 |  |  | 16.7896 | 4.7063 |  |  |  | 279.01 |  | 31.165 |  | 8.5062
00:00 |  |  | 26.2578 |  | 0 |  |  |  | 26.5362 | 11.849 | 14.2128 | 13.83 | 33.706 |  |  | 51.842 |  | 30.2844 |  | 8.5 |  | 153.243 |  | 6.7678 |  |  | 14.67 |  | 0 | 3.8 |  | 8.2538 |  | 5.2759 | 0.03 | 1.3009 | 48.7337 | 128.4397 | 28.5644 | 0.83 | 143.1815 |  | 36.986 | 31.2691 |  | 192.1566 | 35.0889 |  | 0 |  | 5.1 |  | 74.037 |  | 12.5 |  |  |  | 15.6409 |  | 5.5301 |  |  | 45.66 | 2.1 | 152.8366 |  | 5.404 | 131.8103 | 10.4929 |  | 20.9426 | 3.8369 |  |  | 88.5844 | 22.5899 | 0.4373 | 0.72 | 28.3896 | 450.7241 | 11.4051 | 147.8569 | 19.2506 |  |  | 17.4121 | 4.6748 |  |  |  | 280.54 |  | 35.478 |  | 8.6544
MWh | 0 | 0 | 485.8562 | 0 | 94.871 | 0 | 0 | 0 | 645.6471 | 275.0023 | 309.4078 | 323.27 | 779.418 | 0 | 0 | 1236.968 | 0 | 831.0387 | 0 | 217.75 | 0 | 2455.6778 | 0 | 173.5564 | 0 | 0 | 384.44 | 0 | 104.6795 | 62.2 | 0 | 102.305 | 0 | 118.9679 | 215.275 | 73.3123 | 1086.5803 | 2951.0795 | 661.3878 | 18.01 | 2853.6312 | 0 | 832.369 | 744.6513 | 0 | 4114.2599 | 788.9764 | 0 | 53.9241 | 0 | 116.695 | 0 | 1591.2657 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 377.8995 | 0 | 126.8699 | 0 | 0 | 932.04 | 55.495 | 3580.5911 | 0 | 129.9315 | 3211.0179 | 224.3935 | 0 | 471.8139 | 93.7374 | 0 | 0 | 2088.9941 | 452.6058 | 20.3571 | 17.855 | 721.0735 | 10522.2273 | 260.2221 | 3597.5334 | 451.7191 | 0 | 0 | 348.5703 | 112.9715 | 0 | 0 | 0 | 6472.665 | 0 | 824.909 | 0 | 118.9437
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 25 de Marzo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1140.9 | 3279.5 | 1703.8 | 0 |  |  |  | 68.89 |  | 32.75 | 12.2 | 0 | 453 | 6691.04 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 485.7
01:00 | 1130.6 | 3421.1 | 1614.3 | 0 |  |  |  | 68.38 |  | 33.07 | 12.2 | 0 | 395.4 | 6675.05 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 71.95
01:30 | 1132.3 | 3469.5 | 1561.7 | 0 |  |  |  | 69 |  | 33 | 12.2 | 0 | 309.9 | 6587.6 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5348.3
02:00 | 1143.2 | 3352 | 1544.5 | 0 |  |  |  | 69.09 |  | 32.78 | 12.2 | 0 | 267.4 | 6421.17 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.8
02:30 | 1134.6 | 3472.8 | 1554.5 | 0 |  |  |  | 69.09 |  | 32.77 | 12.2 | 0 | 230.6 | 6506.56 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3514.85
03:00 | 1123.5 | 3441 | 1547.9 | 0 |  |  |  | 69.12 |  | 31.63 | 12.2 | 0 | 224 | 6449.35 |  | C.H. YANANGO | 1013.35
03:30 | 1140.3 | 3355.9 | 1460.7 | 0 |  |  |  | 70.64 |  | 33.14 | 12.2 | 0 | 215.2 | 6288.08 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 153.85
04:00 | 1122.8 | 3433.9 | 1442.7 | 0 |  |  |  | 69.48 |  | 32.75 | 12.2 | 0 | 283.4 | 6397.23 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 356.6
04:30 | 1198.6 | 3412.6 | 1428.7 | 0 |  |  |  | 68.93 |  | 32.26 | 12.2 | 0 | 366.9 | 6520.19 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3124.2
05:00 | 1165.6 | 3333.4 | 1464.5 | 0 |  |  |  | 68.99 |  | 32.29 | 12.2 | 0 | 409.2 | 6486.18 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 208.15
05:30 | 1187 | 3542.8 | 1525.4 | 0 |  |  |  | 68.91 |  | 32.62 | 12.2 | 0 | 336.9 | 6705.83 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.25
06:00 | 1195 | 3564.5 | 1736.3 | 0 |  |  |  | 69.6 |  | 32.53 | 12.3 | 4.8 | 224.1 | 6839.13 |  | C.H. RUNATULLO II | 484.1
06:30 | 1193.6 | 3572.1 | 1782.7 | 0 |  |  |  | 69.97 |  | 32.81 | 12.3 | 66.5 | 177.3 | 6907.28 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.75
07:00 | 1188.2 | 3372.6 | 1830.1 | 0 |  |  |  | 69.57 |  | 32.91 | 12.2 | 201.4 | 115.6 | 6822.58 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 300.75
07:30 | 1189.5 | 3538.9 | 1860.6 | 0 |  |  |  | 70.33 |  | 32.92 | 12.2 | 324.2 | 101.7 | 7130.35 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3937.05
08:00 | 1189.9 | 3573.5 | 1870.8 | 43.7 |  |  |  | 69.85 |  | 32.62 | 12.3 | 376.4 | 90.6 | 7259.67 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 178.65
08:30 | 1195.8 | 3641.7 | 1993.1 | 44.8 |  |  |  | 69.49 |  | 31.2 | 12.3 | 402.8 | 99.3 | 7490.49 |  | C.H. ARICOTA II |  | 75.05
09:00 | 1201.6 | 3613.8 | 2202.5 | 44.9 |  |  |  | 69.67 |  | 33.25 | 12 | 418.3 | 100.7 | 7696.72 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 82.3
09:30 | 1190.4 | 3580.2 | 2368.3 | 44.6 |  |  |  | 70.13 |  | 33.34 | 11.9 | 433.4 | 117.4 | 7849.67 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15606.05
10:00 | 1198.5 | 3573.1 | 2364.1 | 44.9 |  |  |  | 70.43 |  | 32.51 | 11.9 | 430.7 | 142 | 7868.14 |  | C.H. RESTITUCION | 4783.1
10:30 | 1204.2 | 3615.8 | 2415.2 | 45.3 |  |  |  | 70.57 |  | 33.12 | 11.9 | 443.9 | 142.6 | 7982.59 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 110.9
11:00 | 1185.2 | 3556.9 | 2502.8 | 45.3 |  |  |  | 70.71 |  | 32.6 | 12 | 433.9 | 166.8 | 8006.21 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 478.8
11:30 | 1200.8 | 3590.2 | 2500.3 | 45.5 |  |  |  | 71 |  | 32.61 | 11.3 | 441.2 | 179.9 | 8072.81 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 484.75
12:00 | 1180.1 | 3580.4 | 2572.9 | 45.1 |  |  |  | 70.03 |  | 32 | 11.6 | 434.6 | 183.8 | 8110.53 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10720.4
12:30 | 1199 | 3582.7 | 2310.9 | 45.1 |  |  |  | 71.17 |  | 32.22 | 11.6 | 409.8 | 346.9 | 8009.39 |  | P.C.H. CHAGLLA | 154.2
13:00 | 1195.6 | 3504 | 2151.4 | 45.3 |  |  |  | 70.85 |  | 32.52 | 11.6 | 425.7 | 410 | 7846.97 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2209.2
13:30 | 1196.3 | 3602.5 | 2277.2 | 45.6 |  |  |  | 71.07 |  | 32.51 | 11.6 | 325.1 | 365.2 | 7927.08 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
14:00 | 1201.5 | 3594.5 | 2268.8 | 45.4 |  |  |  | 70.76 |  | 31.6 | 11.6 | 412.4 | 398.9 | 8035.46 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 456.1
14:30 | 1191.1 | 3649.3 | 2312.1 | 45.8 |  |  |  | 70.52 |  | 32.52 | 11.6 | 433.8 | 413 | 8159.74 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2080.85
15:00 | 1197.7 | 3649.6 | 2307.1 | 45.5 |  |  |  | 69.2 |  | 32.72 | 11.6 | 414 | 437.1 | 8164.52 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 501.65
15:30 | 1194.4 | 3561.4 | 2273.7 | 45.5 |  |  |  | 70.93 |  | 32.51 | 11.6 | 381.8 | 500.9 | 8072.74 |  | C.H. EL CARMEN | 201.6
16:00 | 1203.4 | 3591.7 | 2261.3 | 45.7 |  |  |  | 70.06 |  | 32.1 | 11.6 | 364.8 | 576.2 | 8156.86 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:30 | 1198 | 3633.3 | 2253.9 | 46.2 |  |  |  | 70.03 |  | 29.09 | 11.9 | 268.9 | 594.7 | 8106.02 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:00 | 1175.6 | 3560.5 | 2131.1 | 46.5 |  |  |  | 70.18 |  | 32.47 | 12 | 126.2 | 615.7 | 7770.25 |  | C.H. ÁNGEL III | 484.8
17:30 | 1195.8 | 3591.3 | 2017.1 | 46.2 |  |  |  | 70.38 |  | 33.07 | 12 | 21.7 | 626.5 | 7614.05 |  | C.H. LA JOYA | 183.35
18:00 | 1199.5 | 3515.4 | 1991.2 | 46 |  |  |  | 70.51 |  | 32.64 | 12 | 2.1 | 645.9 | 7515.25 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 86.25
18:30 | 1200.7 | 3668.7 | 2077.8 | 46.3 |  |  |  | 70.62 |  | 32.58 | 12.3 | 0 | 617.4 | 7726.4 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 433.95
19:00 | 1199.5 | 3625.3 | 2344.9 | 46.7 |  |  |  | 70.62 |  | 32.51 | 12.3 | 0 | 578.5 | 7910.33 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 443.4
19:30 | 1210.1 | 3636.8 | 2393.8 | 46.6 |  |  |  | 68.82 |  | 32.1 | 12.2 | 0 | 547.7 | 7948.12 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2163.9
20:00 | 1209.1 | 3637.4 | 2401.3 | 46.5 |  |  |  | 68.99 |  | 32.49 | 12.2 | 0 | 530.2 | 7938.18 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 50.4
20:30 | 1208.3 | 3614.6 | 2362.6 | 46.7 |  |  |  | 68.61 |  | 32.48 | 12.2 | 0 | 496.7 | 7842.19 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13296.75
21:00 | 1208.9 | 3639.2 | 2321.3 | 46.9 |  |  |  | 69.85 |  | 32.53 | 12.2 | 0 | 458.1 | 7788.98 |  | M.C.H.+CERRO+DEL+AGUILA | 133.9
21:30 | 1134.1 | 3617 | 2310 | 46.7 |  |  |  | 64.93 |  | 31.99 | 12.2 | 0 | 407.2 | 7624.12 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1914.45
22:00 | 1135.6 | 3643.5 | 2367.5 | 46.8 |  |  |  | 72.89 |  | 31.54 | 12.2 | 0 | 366.2 | 7676.23 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 43.45
22:30 | 1141.7 | 3644.9 | 2347.4 | 46.7 |  |  |  | 73.66 |  | 22.6 | 12.2 | 0 | 292.6 | 7581.76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 131.3
23:00 | 1136.1 | 3582.7 | 2159.6 | 46.9 |  |  |  | 73.44 |  | 23 | 12.2 | 0 | 250.8 | 7284.74 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5437.4
23:30 | 1206.3 | 3627.9 | 1839.1 | 46.4 |  |  |  | 74.8 |  | 23.4 | 12.2 | 0 | 194.8 | 7024.9 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2158.75
00:00 | 1127 | 3520.4 | 1890.3 | 46.8 |  |  |  | 74.61 |  | 23.5 | 12.2 | 0 | 136.9 | 6831.71 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 248.25
TOTAL MWh | 28298.75 | 85191.4 | 49109.9 | 756.45 | 0 | 0 | 0 | 1684.685 | 0 | 760.085 | 288.85 | 3999.2 | 8070.9 | 178160.22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1860.9
% | 15.88% | 47.82% | 27.57% | 0.4246% | 0% | 0% | 0% | 0.9456% | 0% | 0.4266% | 0.1621% | 2.245% | 4.53% | 100% |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 724.95
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 5202.55
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3075
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1534.15
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 239.5
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2656.7
[16 empty] | MCH TUPURI | 30.4
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.75
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 224.75
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1114.45
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4162.6
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 911.75
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1092.25
[16 empty] | C.H. OROYA | 19.55
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 218.1
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2610.45
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 28298.75 | 85191.4

## GENERACION RER
martes, 25 de Marzo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 16.3 | 9.55 | 6.9 | 20.1 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.6 | 3.6 | 4.6 | 19.6 | 20.3 | 20 | 18.9 | 21.8 | 31.1 | 108.9 | 39.5 | 67.1 |  | 2.4 | 0.4 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7 |  | 7.5 | 14.5 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 5.4 | 10.3 | 37 |  | 38.1 |  | 0.6 |  | 29.5 | 55.2 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 19.6 | 9.4 |  | 858.75
1:00 | 16.3 | 9.47 | 7.3 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.6 | 3.5 | 4.5 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 20.8 | 33.7 | 92.7 | 34.5 | 70 |  | 2.6 | 0.3 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7 |  | 8.7 | 13.7 | 3.7 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.3 | 19.4 |  | 30 |  | 0.6 |  | 27.6 | 41.4 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.5 |  | 802.27
1:30 | 16.4 | 9.6 | 7 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 12.6 | 3.6 | 4.6 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 14 | 27.1 | 77.7 | 26.7 | 61.9 |  | 1.6 |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7 |  | 8 | 13.1 | 3.7 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.4 | 10.5 |  | 16.6 |  | 0.6 |  | 21.9 | 30.8 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.4 |  | 716.8
2:00 | 16.5 | 9.58 | 6.7 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 12.6 | 3.5 | 4.7 | 19.9 | 20.4 | 20 | 18.9 | 10.3 | 21.3 | 72.6 | 20.6 | 60.1 |  | 1.1 |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7 |  | 8.8 | 12.4 | 3.7 | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 5.4 | 10.4 | 5.9 |  | 8.6 |  | 0.6 |  | 15.7 | 30 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.4 |  | 673.98
2:30 | 16.5 | 9.57 | 6.7 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 12.6 | 3.6 | 4.7 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 8.2 | 17.5 | 66.4 | 16.8 | 44.2 |  |  |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7 |  | 6.6 | 10.7 | 3.7 | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 5.5 | 10.4 | 3.5 |  | 4.5 |  | 0.6 |  | 15.7 | 36.5 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.5 |  | 637.57
3:00 | 16.2 | 9.53 | 5.9 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 12.6 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 7.9 | 11.9 | 63.9 | 16.6 | 49.8 |  | 0.1 |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7 |  | 8.9 | 14.3 | 3.7 | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 5.5 | 10.4 | 0.6 |  | 1.3 |  | 0.6 |  | 14 | 34.7 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.5 |  | 629.43
3:30 | 16.6 | 9.54 | 7 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 12.6 | 3.6 | 4.7 | 19.8 | 20.2 | 20 | 18.9 | 5.8 | 16.8 | 70.7 | 9.1 | 28.2 |  |  |  | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7 |  | 9.3 | 12.7 | 3.7 | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 5.5 | 10.4 | 4 |  | 6.5 |  | 0.6 |  | 19.5 | 32.6 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 19.9 | 9.5 |  | 622.14
4:00 | 16.4 | 9.55 | 6.8 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.2 | 12.7 | 3.5 | 4.7 | 20 | 19.9 | 20 | 18.9 | 9.3 | 19.1 | 84.6 | 12.9 | 31.7 |  |  |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.9 |  | 8.6 | 14.4 | 3.7 | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 5.5 | 10.3 | 16.9 |  | 11.3 |  | 0.6 |  | 24 | 50.6 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.5 |  | 689.15
4:30 | 16.3 | 9.56 | 6.4 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 12.6 | 3.4 | 4.7 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 14.3 | 14.9 | 94.3 | 12.7 | 33.8 |  |  |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7 |  | 12.2 | 15.4 | 3.8 | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 5.5 | 10.3 | 44.4 |  | 48.1 |  | 0.6 |  | 25.3 | 51.5 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.5 |  | 773.16
5:00 | 16.4 | 9.59 | 6.3 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.2 | 12.6 | 3.6 | 4.7 | 20 | 19.7 | 20 | 18.9 | 14.4 | 11.1 | 99.3 | 8.4 | 26.6 |  |  |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.9 |  | 9.4 | 15.2 | 3.8 | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 5.5 | 10.3 | 70.6 |  | 69.4 |  | 0.6 |  | 28.3 | 56.5 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.4 |  | 814.29
5:30 | 16.2 | 9.62 | 6.8 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 12.6 | 3.7 | 4.6 | 19.9 | 20.1 | 20 | 18.9 | 12.5 | 12.8 | 90.2 | 9.6 | 24 |  |  |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7 |  | 6.5 | 13.1 | 3.8 | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 5.5 | 10.4 | 37.8 |  | 38.9 |  | 0.6 |  | 28.7 | 62.8 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.4 |  | 743.12
6:00 | 16.3 | 9.63 | 6.6 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.6 | 4.6 | 20.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 13 | 7.4 | 75.1 | 1.1 | 8.8 | 0.1 |  |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.3 |  | 6.4 | 12.7 | 3.7 | 18.5 |  |  | 1.9 |  | 1.2 | 5.5 | 10.4 | 9.1 | 1 | 14.6 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 22.9 | 53 | 10 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20.2 | 9.4 | 0.5 | 637.63
6:30 | 16.4 | 9.61 | 6.8 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.7 | 3.7 | 4.5 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 21.1 | 7.5 | 56.4 | 1.2 | 5.9 | 4.8 |  |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 | 6.3 | 6.2 | 8.7 | 3.7 | 18.5 |  |  | 1.9 | 0.3 | 6.8 | 5.5 | 10.4 | 5 | 17.9 | 8.8 | 13.9 | 0.6 | 7.2 | 15.8 | 40.7 | 9.9 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 1.3 |  | 20 | 9.4 | 9 | 652.31
7:00 | 16.4 | 9.61 | 6.9 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 12.7 | 3.6 | 4.5 | 19.8 | 19.9 | 20 | 19 | 16.8 | 8.5 | 41.2 |  | 4.1 | 14.7 |  |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 | 28.4 | 5.6 | 9.2 | 3.8 | 18.4 |  |  | 1.9 | 2.2 | 11.7 | 5.4 | 10.3 |  | 63.3 | 0.7 | 49.6 | 0.6 | 14.1 | 8.7 | 20.8 | 9.9 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.3 |  | 19.9 | 9.4 | 15 | 724.41
7:30 | 16.3 | 9.62 | 7 | 20.1 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.7 | 3.5 | 4.5 | 19.8 | 20.4 | 20 | 19 | 11.5 | 4.9 | 44 |  |  | 25 |  |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 | 54.8 | 8.8 | 14.2 | 3.8 | 18.4 |  | 0.1 | 1.9 | 5.2 | 13 | 5.4 | 10.3 |  | 106.7 |  | 81.8 | 0.6 | 15.8 | 5.9 | 12.4 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 4.9 | 1.3 |  | 19.8 | 9.4 | 16.8 | 834.02
8:00 | 16.1 | 9.62 | 6.9 | 20.2 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.7 | 3.7 | 4.6 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 10.5 | 3.9 | 39.9 |  |  | 32 |  |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 | 64.9 | 8.3 | 14.3 | 3.7 | 18.4 |  | 0.1 | 1.9 | 7.9 | 13.7 | 5.4 | 10.4 |  | 125.7 |  | 90.2 | 0.6 | 16.7 | 3.6 | 10.1 | 10 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 7.4 | 1.3 |  | 20 | 9.4 | 17.7 | 875.82
8:30 | 16.2 | 9.6 | 5.4 | 20.2 | 3 |  |  | 0.6 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.7 | 2.8 | 4.8 | 20 | 20.7 | 20 | 19 | 10.9 | 4.4 | 40.7 |  |  | 33.9 |  |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.3 | 69.1 | 12.4 | 16.5 | 3.7 | 18.4 |  | 0.1 | 1.9 | 10.3 | 13.5 | 5.5 | 10.3 | 0.8 | 133.7 |  | 95.9 | 0.6 | 17.2 | 2.8 | 10.8 | 10 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 10.4 | 1.3 |  | 20 | 9.4 | 18.1 | 909
9:00 | 16.2 | 9.65 | 7.4 | 20.3 | 3 |  |  | 0.9 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 2.8 | 4.7 | 20.1 | 20.3 | 20 | 19 | 8.6 | 8.9 | 39 |  | 2.3 | 35.2 |  |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.3 | 70.6 | 13.7 | 15.4 | 3.7 | 18.5 |  | 0.2 | 1.9 | 12 | 14.1 | 5.5 | 10.4 | 3.4 | 137.3 | 2 | 100 | 0.6 | 17.5 | 2.6 | 4.8 | 10 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 12.3 | 1.3 |  | 20.2 | 9.4 | 18.2 | 927.55
9:30 | 16.2 | 10.24 | 6.9 | 20.2 | 3 |  |  | 1 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.7 | 3.4 | 4.7 | 20 | 20 | 20 | 19 | 6.4 | 10.1 | 54.4 |  | 0.1 | 36.6 |  |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 72.5 | 12.7 | 16.1 | 3.7 | 18.4 |  | 0.3 | 1.9 | 13.7 | 14.3 | 5.5 | 10.4 | 2.5 | 142.5 | 2.6 | 104.2 | 0.6 | 17.4 | 5.4 | 7.1 | 10 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 14.1 | 1.3 |  | 20 | 9.4 | 16.8 | 959.04
10:00 | 16.1 | 9.21 | 7.2 | 20.2 | 3 |  |  | 1.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.5 | 4.7 | 19.8 | 20.6 | 20 | 19.1 | 3.5 | 8.9 | 59.6 | 3.6 | 4.3 | 27.9 |  | 0.1 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 | 72.9 | 12.8 | 16.3 | 3.7 | 18.4 |  | 0.3 | 1.9 | 14.5 | 14.4 | 5.5 | 10.3 | 1.3 | 143.7 | 0.9 | 104.4 | 0.6 | 18.2 | 8.3 | 22.4 | 10 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 15.6 | 1.2 |  | 19.9 | 9.4 | 17.7 | 980.11
10:30 | 16.2 | 9.22 | 7.7 | 20.2 | 3 |  |  | 1.2 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.7 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 1.9 | 12.7 | 59.1 | 1.5 | 3.9 | 29.4 |  |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 | 74 | 13.5 | 13.7 | 3.7 | 18.4 |  | 0.4 | 1.9 | 16.1 | 14.3 | 5.5 | 10.3 |  | 147.3 |  | 107.8 | 0.6 | 18.3 | 9.4 | 26.9 | 10 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 17 | 1.2 |  | 20.1 | 9.2 | 18.1 | 994.42
11:00 | 16.2 | 9.2 | 7.2 | 20.2 | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.7 | 3.5 | 4.6 | 20.2 | 19.7 | 20 | 19.1 | 2.6 | 22.1 | 62.8 | 0.6 | 1.1 | 20.1 |  | 0.1 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 74.7 | 13.6 | 13.8 | 3.7 | 18.4 |  | 0.4 | 1.9 | 18 | 14.5 | 5.5 | 10.4 |  | 144.4 |  | 105.9 | 0.6 | 18.6 | 13.7 | 36.4 | 10 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 17.8 | 1.2 |  | 20.2 | 9.4 | 18.2 | 1008.1
11:30 | 16.2 | 9.21 | 7.2 | 20.2 | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3.4 | 4.6 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 4.4 | 38.1 | 54.8 |  |  | 33.6 |  |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.2 | 73.5 | 13 | 16.3 | 3.6 | 18.5 |  | 0.4 | 1.9 | 18.9 | 14.6 | 5.5 | 10.3 |  | 140.3 |  | 103.4 | 0.6 | 18.4 | 15 | 38.3 | 10 | 4.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 18.5 | 1.2 |  | 20 | 9 | 18.3 | 1027.61
12:00 | 16.4 | 9.2 | 6.4 | 20.2 | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.6 | 3.5 | 4.5 | 20 | 19.8 | 20 | 19 | 9.5 | 38.8 | 49.4 | 4 | 7 | 25.6 |  |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 | 72.3 | 14.6 | 17.1 | 3.6 | 18.5 |  | 0.4 | 1.8 | 18.8 | 14.9 | 5.5 | 10.4 | 6 | 142.6 |  | 106 | 0.6 | 18.3 | 10.2 | 27.2 | 10 | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 16 | 1.3 |  | 20.2 | 9.4 | 18.4 | 1024.6
12:30 | 16.5 | 9.22 | 6.5 | 20.2 | 3 |  |  | 1.2 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3.5 | 4.5 | 19.8 | 20.3 | 20 | 19 | 7.9 | 33.4 | 46.3 | 18 | 36.7 | 23.5 | 1.9 | 0.5 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 55.7 | 14.8 | 17.1 | 3.5 | 18.5 |  | 0.5 | 1.9 | 18.9 | 14.8 | 5.5 | 10.4 | 80.2 | 141.1 | 46.2 | 104.8 | 0.6 | 18.3 | 9.4 | 34.5 | 9.9 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 15.7 | 1.3 |  | 20 | 9.4 | 15.3 | 1163.12
13:00 | 16.4 | 9.22 | 6.9 | 20.2 | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 11.5 | 3.4 | 4.4 | 19.7 | 20 | 20 | 19 | 7.9 | 26.6 | 44.3 | 36.6 | 44 | 27.7 | 5.6 | 2.6 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 66.9 | 14.6 | 17.4 | 3.5 | 18.5 |  | 0.3 | 1.9 | 18.5 | 14.8 | 5.5 | 10.4 | 71.7 | 141.4 | 91.1 | 105.1 | 0.6 | 18.3 | 10.8 | 36.8 | 10.1 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 15 | 1.3 |  | 19.8 | 9.3 | 16.4 | 1240.42
13:30 | 16.4 | 9.21 | 6.9 | 20.2 | 3 |  |  | 0.7 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.3 | 3.5 | 4.7 | 20.1 | 20.1 | 20 | 19.1 | 8.6 | 26 | 50 | 17.7 | 33.5 | 28.1 | 2.3 | 1 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.4 | 62.6 | 12.7 | 17.6 | 3.5 | 18.5 |  | 0.3 | 1.9 | 18.6 | 13.1 | 5.6 | 10.3 | 71.2 | 88.3 | 75.1 | 67 | 0.6 | 17 | 11 | 38.5 | 10 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 13.2 | 1.3 |  | 20.2 | 9.3 | 16.2 | 1094.51
14:00 | 16.4 | 9.2 | 6 | 20.3 | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.4 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 4.1 | 32.5 | 59.2 | 33.7 | 57.8 | 32.1 | 5.5 | 3.1 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.4 | 54.8 | 15.5 | 16.7 | 3.5 | 18.5 |  | 0.2 | 1.9 | 16.9 | 12.1 | 5.5 | 10.3 | 50.9 | 143.6 | 67.3 | 103.7 | 0.6 | 15.6 | 10.1 | 42.5 | 10 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 17.1 | 1.3 |  | 20 | 9.4 | 15 | 1217.1
14:30 | 16.5 | 9.22 | 6.8 | 20.2 | 3 |  |  | 0.8 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.6 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 1 | 33.6 | 65.6 | 46.3 | 61.7 | 35.2 | 7.3 | 4.5 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 | 74.5 | 17.8 | 18.1 | 3.5 | 18.5 |  | 0.2 | 1.7 | 15.6 | 13.3 | 5.5 | 10.3 | 42.9 | 143.5 | 53.9 | 104.2 | 0.6 | 15.7 | 11.8 | 48.5 | 10 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 15.2 | 1.3 |  | 20 | 9.3 | 15.6 | 1253.52
15:00 | 16.5 | 9.22 | 7 | 20.3 | 3 |  |  | 0.8 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 0.3 | 30.9 | 72.6 | 48 | 73.7 | 34.9 | 7.7 | 4 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 | 70.2 | 15.2 | 16.5 | 3.4 | 18.5 |  | 0.1 | 1.7 | 12.6 | 11.8 | 5.4 | 10.3 | 45.7 | 140.2 | 57.5 | 103.2 | 0.6 | 15 | 13.4 | 51.6 | 10 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 12.1 | 1.3 |  | 20 | 9.4 | 13.1 | 1257.82
15:30 | 16.3 | 9.21 | 7 | 20.2 | 3 |  |  | 0.4 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 12.6 | 3.2 | 4.6 | 20 | 20 | 20 | 19.1 | 2 | 29.5 | 68.3 | 58.7 | 77.4 | 34.9 | 8.4 | 4.8 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.4 | 45.8 | 14.7 | 15.9 | 3.5 | 18.5 |  | 0.1 | 1.7 | 10.4 | 13.1 | 5.5 | 10.3 | 78.6 | 137.6 | 76.3 | 99.9 | 0.6 | 15.9 | 11.4 | 54.9 | 10 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 11.1 | 1.3 |  | 20 | 9.4 | 12.6 | 1288.31
16:00 | 16.3 | 9.2 | 6.6 | 20.2 | 3 |  |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.4 | 4.5 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3 | 30.1 | 84.4 | 68 | 82.7 | 31.9 | 7.8 | 7.8 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 | 60.7 | 13.3 | 14.3 | 3.4 | 18.5 |  | 0.1 | 1.7 | 8.7 | 12.3 | 5.4 | 10.3 | 93.5 | 125.1 | 105.1 | 90.1 | 0.6 | 14.9 | 12.9 | 53.3 | 10 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 8.6 | 1.3 |  | 20 | 9.2 | 12.2 | 1346.1
16:30 | 13.3 | 9.19 | 6.6 | 20.3 | 3 |  |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3.5 | 4.5 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 2.7 | 31.2 | 84.4 | 60.4 | 87.5 | 17.9 | 8.7 | 5.8 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 | 42.9 | 11.6 | 13.5 | 3.4 | 18.5 |  | 0.1 | 1.7 | 3.4 | 9.4 | 5.5 | 10.3 | 106 | 89.8 | 109 | 77.3 | 0.6 | 11.2 | 15.8 | 58.1 | 10 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 6.1 | 1.3 |  | 20 | 9.4 | 10.6 | 1266.79
17:00 | 16.3 | 9.17 | 7 | 20.3 | 2.9 |  |  | 0.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 5.1 | 40.5 | 88.4 | 58.9 | 77.7 | 10.6 | 8.7 | 4 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 | 18.1 | 10.7 | 11.1 | 3.4 | 18.5 |  |  | 1.7 | 1.9 | 3.6 | 5.5 | 10.3 | 114.3 | 41.5 | 123 | 38.9 | 0.6 | 4.2 | 16.9 | 56.4 | 10 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 1.3 |  | 20 | 9.2 | 3.7 | 1148.47
17:30 | 16.3 | 9.17 | 7.6 | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.5 | 4.7 | 19.8 | 20.2 | 20 | 19 | 4.5 | 45.3 | 88.4 | 67.3 | 87.6 | 2 | 7.7 | 4.4 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.1 | 4.2 | 10.7 | 12.2 | 3.4 | 18.4 |  |  | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 5.5 | 10.3 | 117 | 6.5 | 119.7 | 6.2 | 0.6 | 0.2 | 14.5 | 47.2 | 10 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.3 |  | 19.8 | 9.1 |  | 1054.17
18:00 | 16.3 | 9.14 | 7.2 | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 12.6 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20 | 20 | 19 | 3.2 | 46.8 | 88.3 | 71.2 | 85.3 | 2 | 7.8 | 3.8 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.7 |  | 6.5 | 11.1 | 3.5 | 18.4 |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 10.4 | 123.6 |  | 125.8 |  | 0.6 |  | 20.5 | 52 | 10 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.4 |  | 1053.84
18:30 | 16.5 | 9.08 | 7 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.5 | 3.4 | 4.7 | 19.8 | 20.6 | 20 | 19 | 1 | 55 | 88.3 | 69.6 | 93.4 |  | 7.3 | 4.6 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 |  | 7.3 | 11.1 | 3.5 | 18.4 |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 10.4 | 100 |  | 112.1 |  | 0.6 |  | 20.8 | 46.9 | 10 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.8 | 9.3 |  | 1024.78
19:00 | 16.5 | 9.21 | 6.8 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20 | 20 | 19.1 | 1 | 55 | 84.7 | 63.6 | 88.5 |  | 5.9 | 1.6 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 |  | 7.9 | 11.4 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.7 |  |  | 5.4 | 10.3 | 101 |  | 103.9 |  | 0.6 |  | 16.5 | 37.5 | 9.9 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20.2 | 9.4 |  | 985.51
19:30 | 16.4 | 9.2 | 6.5 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.5 | 3.4 | 4.5 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 1 | 53 | 84.7 | 57.3 | 88.2 |  | 4.5 | 2.4 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.6 |  | 4.2 | 8.5 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.7 |  |  | 5.4 | 10.3 | 86.7 |  | 104.3 |  | 0.6 |  | 11.7 | 41.2 | 9.9 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 954.2
20:00 | 16.3 | 9.19 | 7 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.5 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 1 | 51 | 79.6 | 50.8 | 76.8 |  | 3.6 | 0.9 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 |  | 5.5 | 11 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.7 |  |  | 5.3 | 10.4 | 96.9 |  | 95.3 |  | 0.6 |  | 12.3 | 45.5 | 9.9 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.3 |  | 937.29
20:30 | 16.4 | 9.18 | 6.9 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 1 | 48 | 79.6 | 50.3 | 80 |  | 3.6 | 0.7 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.2 |  | 5.2 | 8.4 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.7 |  |  | 5.4 | 10.4 | 69.6 |  | 89.8 |  | 0.6 |  | 15.6 | 44.9 | 9.9 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 904.28
21:00 | 16.7 | 9.13 | 6.7 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 | 1 | 41 | 74.8 | 61.6 | 72.2 |  | 4 | 2.1 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 |  | 6.3 | 10.2 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 10.3 | 57 |  | 64.9 |  | 0.6 |  | 16.7 | 46.3 | 9.9 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 865.23
21:30 | 15.8 | 9.09 | 7.1 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.5 | 1.6 | 4.6 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 | 8 | 7 | 74.8 | 67.6 | 78.5 |  | 4.3 | 1.4 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 |  | 4.4 | 7.4 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.7 |  |  | 5.4 | 10.4 | 43.9 |  | 49.5 |  | 0.6 |  | 16.2 | 44.2 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 811.89
22:00 | 16 | 9.14 | 6.4 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.5 | 2.8 | 4.6 | 20 | 20 | 20 | 19.1 | 8 | 7 | 69.6 | 63.8 | 78.5 |  | 7.2 | 1.1 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 |  | 4 | 6.1 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 10.4 | 31.1 |  | 35.3 |  | 0.6 |  | 13.5 | 41 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 771.74
22:30 | 16 |  | 6.6 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3.6 | 4.6 | 20 | 20 | 20 | 19.1 | 8 | 8 | 69.6 | 43.5 | 68.8 |  | 3.8 | 0.7 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 |  | 4.5 | 7 | 3.5 | 18.4 |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 10.2 | 18.4 |  | 21.2 |  | 0.6 |  | 10 | 29.1 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.3 |  | 689.6
23:00 | 16.2 |  | 6.8 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.6 | 4.7 | 19.8 | 20.2 | 20 | 19.1 | 7 | 8 | 64.6 | 42.9 | 62.1 |  | 3.3 | 0.3 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 |  | 2.4 | 4.4 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 10.4 | 10 |  | 12.2 |  | 0.6 |  | 8.8 | 24.8 | 9.8 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 648.4
23:30 | 16.3 |  | 7.1 | 19.9 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.5 | 3.6 | 4.7 | 19.6 | 20.1 | 20 | 19.1 | 7 | 9 | 64.6 | 26.7 | 49.1 |  | 1.3 |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.1 |  |  | 0.2 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.7 |  |  | 5.3 | 10.3 | 3.6 |  | 9.7 |  | 0.6 |  | 9.4 | 14.2 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.7 | 9.3 |  | 590.8
0:00 | 16.4 |  | 7.1 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.6 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20 | 20 | 19 | 7 | 9 | 56.5 | 12.1 | 27.8 |  | 0.5 |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.1 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 10.3 |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 9.4 | 14 | 9.9 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.3 |  | 533.7
EJEC MWh | 390.15 | 206.185 | 163.75 | 485.7 | 71.95 | 0 | 0 | 8.15 | 475.25 | 0 | 484.1 | 486.75 | 300.75 | 82.3 | 110.9 | 478.8 | 484.75 | 480 | 456.1 | 180.65 | 575.45 | 1664.65 | 707 | 1102.2 | 299.85 | 68.25 | 31.5 | 501.65 | 201.6 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 183.35 | 645.2 | 222.95 | 300.5 | 86.25 | 443.4 | 0 | 2.3 | 43.45 | 132.25 | 139.75 | 131.3 | 248.25 | 946.25 | 1322.5 | 1025.85 | 982.15 | 14.4 | 172.6 | 346.95 | 898.7 | 239.5 | 114.9 | 58.75 | 57.6 | 57.6 | 127.7 | 30.4 | 0 | 479.75 | 224.75 | 166.75 | 21808.435
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1048.935 | 4.8098 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 3999.2 | 18.3379 | #FBFB00
[10 empty] | EÓLICA | 8070.9 | 37.0082 | #FBBD00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8689.4 | 39.8442 | #00B0F0

## COGENERACIÓN
martes, 25 de Marzo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 16.3 | 9.55 | 6.9 |  | 68.89 | 32.2 | 133.84
1:00 | 16.3 | 9.47 | 7.3 |  | 68.38 | 32.4 | 133.85
1:30 | 16.4 | 9.6 | 7 |  | 69 | 32.4 | 134.4
2:00 | 16.5 | 9.58 | 6.7 |  | 69.09 | 32.4 | 134.27
2:30 | 16.5 | 9.57 | 6.7 |  | 69.09 | 32.4 | 134.26
3:00 | 16.2 | 9.53 | 5.9 |  | 69.12 | 32.5 | 133.25
3:30 | 16.6 | 9.54 | 7 |  | 70.64 | 32.5 | 136.28
4:00 | 16.4 | 9.55 | 6.8 |  | 69.48 | 32.4 | 134.63
4:30 | 16.3 | 9.56 | 6.4 |  | 68.93 | 32.2 | 133.39
5:00 | 16.4 | 9.59 | 6.3 |  | 68.99 | 32.4 | 133.68
5:30 | 16.2 | 9.62 | 6.8 |  | 68.91 | 32.4 | 133.93
6:00 | 16.3 | 9.63 | 6.6 |  | 69.6 | 32.2 | 134.33
6:30 | 16.4 | 9.61 | 6.8 |  | 69.97 | 32.1 | 134.88
7:00 | 16.4 | 9.61 | 6.9 |  | 69.57 | 32.3 | 134.78
7:30 | 16.3 | 9.62 | 7 |  | 70.33 | 32.4 | 135.65
8:00 | 16.1 | 9.62 | 6.9 |  | 69.85 | 32.2 | 134.67
8:30 | 16.2 | 9.6 | 5.4 |  | 69.49 | 32.1 | 132.79
9:00 | 16.2 | 9.65 | 7.4 |  | 69.67 | 32 | 134.92
9:30 | 16.2 | 10.24 | 6.9 |  | 70.13 | 31.9 | 135.37
10:00 | 16.1 | 9.21 | 7.2 |  | 70.43 | 31.9 | 134.84
10:30 | 16.2 | 9.22 | 7.7 |  | 70.57 | 31.8 | 135.49
11:00 | 16.2 | 9.2 | 7.2 |  | 70.71 | 31.9 | 135.21
11:30 | 16.2 | 9.21 | 7.2 |  | 71 | 31.7 | 135.31
12:00 | 16.4 | 9.2 | 6.4 |  | 70.03 | 31.6 | 133.63
12:30 | 16.5 | 9.22 | 6.5 |  | 71.17 | 31.6 | 134.99
13:00 | 16.4 | 9.22 | 6.9 |  | 70.85 | 31.5 | 134.87
13:30 | 16.4 | 9.21 | 6.9 |  | 71.07 | 31.5 | 135.08
14:00 | 16.4 | 9.2 | 6 |  | 70.76 | 31.3 | 133.66
14:30 | 16.5 | 9.22 | 6.8 |  | 70.52 | 30.9 | 133.94
15:00 | 16.5 | 9.22 | 7 |  | 69.2 | 30.9 | 132.82
15:30 | 16.3 | 9.21 | 7 |  | 70.93 | 31 | 134.44
16:00 | 16.3 | 9.2 | 6.6 |  | 70.06 | 30.9 | 133.06
16:30 | 13.3 | 9.19 | 6.6 |  | 70.03 | 30.9 | 130.02
17:00 | 16.3 | 9.17 | 7 |  | 70.18 | 31 | 133.65
17:30 | 16.3 | 9.17 | 7.6 |  | 70.38 | 30.9 | 134.35
18:00 | 16.3 | 9.14 | 7.2 |  | 70.51 | 31 | 134.15
18:30 | 16.5 | 9.08 | 7 |  | 70.62 | 31.2 | 134.4
19:00 | 16.5 | 9.21 | 6.8 |  | 70.62 | 31.2 | 134.33
19:30 | 16.4 | 9.2 | 6.5 |  | 68.82 | 31.6 | 132.52
20:00 | 16.3 | 9.19 | 7 |  | 68.99 | 31.8 | 133.28
20:30 | 16.4 | 9.18 | 6.9 |  | 68.61 | 31.9 | 132.99
21:00 | 16.7 | 9.13 | 6.7 |  | 69.85 | 32 | 134.38
21:30 | 15.8 | 9.09 | 7.1 |  | 64.93 | 32 | 128.92
22:00 | 16 | 9.14 | 6.4 |  | 72.89 | 32.1 | 136.53
22:30 | 16 |  | 6.6 |  | 73.66 | 32.2 | 128.46
23:00 | 16.2 |  | 6.8 |  | 73.44 | 32.2 | 128.64
23:30 | 16.3 |  | 7.1 |  | 74.8 | 32.2 | 130.4
0:00 | 16.4 |  | 7.1 |  | 74.61 | 32.3 | 130.41
EJEC MWh | 390.15 | 206.185 | 163.75 | 0 | 1684.685 | 764.2 | 3208.97

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Marzo del 2025 - martes, 25 de Marzo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | Marzo 15: 82.25; Marzo 16: 328.35; Marzo 17: 359.55; Marzo 18: 364.3; Marzo 19: 368.25; Marzo 20: 378.35; Marzo 21: 384.55; Marzo 22: 389.55; Marzo 23: 391.1; Marzo 24: 383.7; Marzo 25: 390.15 | 3820.1
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 248 | 283.07 | 247.43 | 287.315 | 291.3 | 307.1 | 294.95 | 188.3 | 194.25 | 229.85 | 227 | 108.25 |  |  | 123.75 | 229.1 | 228.6 | 228.35 | 228.75 | 228.2 | 228.85 | 229.5 | 228.6 | 228.9 | 206.185 | 5295.6
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 164.55 | 162.075 | 155.435 | 156.885 | 153.6 | 142.2 | 152.8 | 152.8 | 112.85 | 152 | 162.1 | 170.35 | 173.4 | 168.65 | 167.85 | 103.45 |  | 6.25 | 133.75 | 162.35 | 166.85 | 164.2 | 153.25 | 159.995 | 163.75 | 3561.39
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.15 | 481.675 | 485.209 | 486.023 | 409.85 | 486.85 | 488.3 | 487.7 | 486.15 | 487.5 | 487.3 | 488.7 | 488 | 487.95 | 487.5 | 487.2 | 488.5 | 488.95 | 488.1 | 487.95 | 487.85 | 482.65 | 483.55 | 485.45 | 485.7 | 12082.757
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34 | 47.44 | 32.698 | 38.556 | 39.65 | 29.25 | 27.55 | 32.35 | 49.4 | 57.15 | 50.35 | 52.2 | 70.4 | 71.5 | 71.7 | 71.9 | 71.95 | 72 | 71.35 | 57.65 | 51.7 | 72 | 67.5 | 71.9 | 71.95 | 1384.094
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | Marzo 1: 7.2; Marzo 2: 3.25; Marzo 4: 1.1045; Marzo 5: 2.3; Marzo 7: 2.05; Marzo 8: 0.1; Marzo 10: 0.85; Marzo 14: 3.3; Marzo 15: 4.35; Marzo 18: 1.15; Marzo 20: 5.2; Marzo 21: 0.95 | 31.8045
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5202.15 | 5150.6494 | 5193.4355 | 4494.7598 | 3066.7 | 5091.6 | 4440.85 | 5339.05 | 5258.85 | 4801.8 | 4972.45 | 4841.95 | 4786.4 | 4964.05 | 4829.15 | 3646.65 | 5205.85 | 4695.6 | 5147.35 | 5344 | 5401.8 | 5349.9 | 5345.85 | 5349.75 | 5348.3 | 123268.8947
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.65 | 170.6762 | 416.9567 |  |  |  | 62.25 | 472.8 | 472.8 | 472.9 | 470.35 | 472.8 | 469.65 | 382.35 | 373.4 | 212.25 | 393.8 | 474.95 | 472.1 | 472.75 | 472.8 | 472.8 | 471.2 | 470.8 | 472.8 | 8640.8329
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H.+SANTA+ROSA+I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 23.45 | 21.8187 | 24.7017 | 25.1279 | 25.2 | 23.45 | 21.8 | 22 | 22.9 | 23.7 | 24.4 | 25.05 | 23.2 | 23.4 | 23.65 | 12.05 | 0.86608 | 3.4 | 2.35 | 4.05 | 2.95 | 23.28 | 23.52 | 23.52 |  | 449.8344
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H.+SANTA+ROSA+II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37 | 38.0795 | 37.9783 | 38.7468 | 38.45 | 35.65 | 34.65 | 34.4 | 33.5 | 36.95 | 36.25 | 15.9 | 34.35 | 36.8 | 37.25 | 23.75 | 3.282 | 14.15 | 5.8 | 14.3 | 9.55 | 39.36 | 39.36 | 39.12 |  | 714.6267
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3492.5 | 3496.9515 | 3533.8086 | 3514.6025 | 3473.8 | 3549.4 | 3335.25 | 3417.2 | 3420.1 | 1744 | 3447.8 | 3405.2 | 3368.35 | 1564.35 | 3415.65 | 3372 | 3287.05 | 3315.35 | 3367.2 | 3303.4 | 3333.75 | 3432.25 | 3381.45 | 3310.8 | 3514.85 | 81797.0626
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1014.75 | 1014.6382 | 997.4554 | 1013.5946 | 561.5 | 358.45 |  |  | 212.15 |  | 45.3 | 339.9 | 994.55 | 524.4 | 1017.35 | 1016.1 | 1015.45 | 1014.8 | 1014.1 | 632.2 | 1004 | 1012.7 | 1012.2 | 1013.85 | 1013.35 | 17842.7882
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 5.85 | 4.23 | 4.03 | 5.56 | 4.95 | 4.35 | 7.2 | 4.65 | 6.75 | 7.55 | 6.65 | 7.45 | 6.2 | 6.5 | 5 | 4.8 | 6.55 | 4.3 | 6.7 | 6.5 | 7.1 | 6.65 | 8.7 | 7.45 | 8.15 | 153.82
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.4 | 145.4 | 152.59 | 153.095 | 145.05 | 152.6 | 136.15 | 101.85 | 152.845 | 107.35 | 109.7 | 151.9 | 159.9 | 153.7 | 148.95 | 149.15 | 160.6 | 152.25 | 153.9 | 154.4 | 160.8 | 153.35 | 147.6 | 149.45 | 153.85 | 3659.83
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 30.2 | 160.15 | 177 | 182.3 | 190.5 | 166.45 | 166.7 | 207.3 | 207.75 | 223.75 | 241.4 | 240.7 | 236.85 | 278.35 | 317.8 | 356.6 | 3383.8
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3441.6 | 3441.145 | 3291.375 | 3290.875 | 3400.15 | 3440.25 | 3441.15 | 2960.8 | 3433.535 | 3430.35 | 3436.45 | 3437.55 | 3431.9 | 3437.4 | 3434.05 | 3433.6 | 3434.5 | 3441.25 | 3436.8 | 3444.35 | 3441.9 | 2574.4 | 3435.8 | 3440.25 | 3124.2 | 83955.63
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.4 | 161.315 | 166.855 | 122.535 | 171.6 | 189.65 | 121.1 | 41.35 | 99.37 | 99.8 | 114.8 | 105.5 | 109.55 | 100.8 | 97.55 | 99.85 | 215.5 | 212.05 | 209.4 | 211.85 | 212.1 | 210.45 | 206.85 | 202.75 | 208.15 | 3855.125
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | Marzo 6: 18.45; Marzo 13: 21.25; Marzo 21: 6.45 | 46.15
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 476.6105 | 476.5165 | 476.589 | 476.8 | 386.65 | 451.15 | 475.45 | 475.6 | 475.45 | 475.55 | 475.5 | 475.6 | 475.95 | 475.6 | 475.35 | 475.5 | 475.4 | 475.25 | 475.3 | 475.25 | 475.3 | 475.2 | 475.3 | 475.25 | 11777.566
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.3 | 478.82 | 479.35 | 480.04 | 480.05 | 432.7 | 479.45 | 479.25 | 371.55 | 479.85 | 480.8 | 480.05 | 480.4 | 482.35 | 480.25 | 477.55 | 480.2 | 478.2 | 482.05 | 482.7 | 482.25 | 481.4 | 481.4 | 483.65 | 484.1 | 11856.71
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.45 | 487.64 | 487.09 | 487.025 | 486.4 | 441.15 | 487.3 | 487.2 | 412.75 | 486.65 | 486.25 | 486.85 | 486.6 | 486.25 | 486.5 | 486.95 | 487 | 486.9 | 486.9 | 486.7 | 486.9 | 486.7 | 486.55 | 486.95 | 486.75 | 12051.405
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 295.15 | 232.5675 |  |  |  |  | 25.6 | 253.8 | 309.2 | 248.85 | 310 | 311.9 | 287.95 | 260.5 | 308.4 | 309.9 | 301.4 | 306.45 | 310.1 | 308.6 | 304.65 | 300.7 | 294.55 | 301.1 | 300.75 | 5882.1175
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3964.55 | 3798.3184 | 3756.9495 | 3888.3744 | 3971.4 | 3939.6 | 3968.7 | 4037.7 | 3995.15 | 3976.25 | 3970.5 | 3961.5 | 3952.05 | 3889.5 | 3952.4 | 3949 | 2949.9 | 3959.35 | 3941.7 | 3937.45 | 3964.75 | 3963.35 | 3878.85 | 3994.55 | 3937.05 | 97498.8923
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.35 | 179.6695 | 178.3585 | 180.8635 | 179.4 | 177.95 | 179.55 | 181.5 | 182.4 | 179.45 | 179.7 | 180.2 | 180.2 | 179.05 | 182.6 | 180.15 | 180.65 | 179.1 | 178.7 | 177.45 | 179 | 178.5295 | 179.25 | 180.4 | 178.65 | 4492.121
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.2 | 63.505 | 64.4495 | 66.3065 | 67.501 | 67.5 | 68.25 | 70.95 | 72.45 | 72.45 | 71.55 | 72.9 | 72.85 | 71.9 | 70.7 | 72.85 | 74.2 | 72.6 | 72.9 | 72.85 | 73.8 | 74.8325 | 75.85 | 76.2 | 75.05 | 1770.5945
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 287.9 | 270.4815 | 295.579 | 228.8855 | 275.7 | 293.4 | 215.35 | 84 | 25.85 | 56.5 | 88 | 28.4 | 11.95 | 71 |  | 73.95 | 30.75 |  | 41.95 | 21.1 | 25 | 140.898 | 31.35 | 42.95 | 25.2 | 2666.144
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.55 | 76.297 | 72.5515 | 57.187 | 55.35 | 62.05 | 69.4 | 64.4 | 67.95 | 62.55 | 30.35 | 56.75 | 67.35 | 75.05 | 66.85 | 63.9 | 16.15 | 70.45 | 77.7 | 78.55 | 79.3 | 73.5 | 81.35 | 76.45 | 82.3 | 1660.2855
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 197.4 | 38.2 |  | 7.24 |  | 24.6 | 1961.1 | 11064.2 | 15276.45 | 14809.9 | 15171.35 | 15606.9 | 15371.45 | 15582.3 | 15592.6 | 15562.95 | 15562.85 | 15565.95 | 15551.35 | 15035 | 15549.75 | 15543.8 | 14687.45 | 14899.43 | 15606.05 | 274268.27
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.1 | 12.29 |  |  |  |  | 287.05 | 3536.3 | 5081.55 | 4931.15 | 4633.95 | 5104.45 | 5089.7 | 4544.8 | 5227.6 | 5224.15 | 4295.4 | 4593.1 | 4722.835 | 4432.15 | 5055.5 | 5238.05 | 4915.95 | 4778.015 | 4783.1 | 86559.19
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | Marzo 3: 17.535; Marzo 6: 18.945; Marzo 7: 36.955; Marzo 9: 10.5 | 83.935
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | Marzo 3: 17.45; Marzo 6: 36.92 | 54.37
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.6 | 118.814 | 107.897 | 104.2105 | 74.55 | 89.8 | 66.75 | 53.1 | 79.15 | 114.35 | 103.25 | 104.2 | 100.05 | 99.95 | 122.25 | 123.25 | 123.7 | 123.65 | 122.65 | 123.2 | 118.15 | 119.15 | 113.3 | 113.65 | 110.9 | 2652.5215
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 480.3064 | 479.723 | 479.5335 | 479.4 | 479.95 | 480.05 | 479.1 | 479.55 | 479.2 | 479.25 | 479.75 | 479.7 | 479.75 | 479.35 | 479 | 479.6 | 479.2 | 479.45 | 478.5 | 479.35 | 479.25 | 478.6 | 479.1 | 478.8 | 11985.4129
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.15 | 487.25 | 484.16 | 485.585 | 484.35 | 420.4 | 485.1 | 314.25 | 422.45 | 480.8 | 485.95 | 385.05 | 486.5 | 485.85 | 485.7 | 485.8 | 486 | 486.6 | 485.3 | 484.85 | 486.25 | 485.5 | 484.85 | 486.85 | 484.75 | 11655.295
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10738.25 | 10686.6995 | 11141.9053 | 10819.0192 | 11035.45 | 11113.25 | 11033.5 | 10867.85 | 11032 | 10887.65 | 11064.7 | 11044.75 | 10843.15 | 11045.05 | 10924.9 | 10423.75 | 10466.8 | 10494.55 | 10930.4 | 10351.65 | 10636.7 | 10728.5 | 10650.3 | 10728.35 | 10720.4 | 270409.524
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156.3767 | 156.3312 | 156.3687 | 156 | 156 | 156 | 53.1 | 41.45 | 158.4 | 158.35 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 98.3 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.9 | 156 | 156 | 104.5 | 154.75 | 154.2 | 3583.2266
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1961.4 | 2049.705 | 2281.335 | 2293.63 | 2290.35 | 2284.4 | 2285.8 | 2282.3 | 2275.9 | 2275.65 | 2277.15 | 2281.115 | 2275.05 | 2271.2 | 2275.7 | 2275.7 | 2287.15 | 2291.65 | 2291.85 | 2177.75 | 2128.65 | 2196.95 | 2178.15 | 2160.75 | 2209.2 | 55858.485
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 415.2 | 255.962 | 172.3435 | 326.1015 | 369.1 | 414.25 | 375.15 | 395.7 | 478.65 | 480 | 479.9 | 479.6 | 437.05 | 467.25 | 476.05 | 459.2 | 458.55 | 479.3 | 354 | 462.45 | 479.25 | 480 | 480 | 480 | 480 | 10635.057
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.45 | 445.745 | 448.68 | 401.74 | 428.6 | 458 | 453.35 | 453.45 | 453.65 | 454.95 | 455.95 | 456.75 | 453.65 | 443.65 | 447.7 | 452.6 | 399.37 | 448.85 | 449.75 | 456.15 | 458 | 457.7 | 454.6 | 455.55 | 456.1 | 11189.985
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 757.75 | 589.6265 | 812.884 | 558.9085 | 721.7 | 662.7 | 630.3 | 1095.5 | 777.2 | 744.15 | 782.3 | 796.5 | 753.9 | [7 empty] | 8.95 | 696.25 | 347.05 | 1073.25 | 756.45 | 12565.369
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 700.3035 | 87.8185 | 564.608 | 352.7 | 682.85 | 485 |  | 458.6 | 330.6 |  |  |  | 629.55 | 49.7 | 919.3 | 484.4 | 74.7 | 524.35 | 87.7 | 396.65 | 74.8 |  |  |  | 6903.63
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 492.4 | 234.2163 | 573.4168 | 829.4876 | 693.1 | 784.65 | 1130.35 | 732.65 | 489.55 | 893.55 | 920.05 | 978.3 | 674.75 | 673.5 | 990.85 | 1091.6 | 975.95 | 1020.1 | 900.9 | 947.85 | 792.15 | 744.75 | 869.9 | 737.3 | 575.45 | 19746.7707
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 126.35 | 72.8052 | 99.7869 | 119.5385 | 97.4 | 28.15 | 104.5 | 118.8 | 43.85 | 130.3 | 113.1 | 370.8 | 191.9 | 69.55 | 260.15 | 279.8 | 171.35 | 95.55 | 145 | 81.25 | 101.5 | 245.65 | 280.25 | 283.75 | 180.65 | 3811.7305
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1476.15 | 2410.149 | 2215.8275 | 1834.392 | 1267.4 | 1121.7 | 2566.25 | 2061.45 | 2112.2 | 2161.25 | 876.65 | 802.45 | 1505.3 | 1240.75 | 2307.8 | 2114.05 | 2385.6 | 1861.45 | 2239.2 | 2515.75 | 2249.45 | 1947.1 | 2062.3 | 2209.5 | 1664.65 | 47208.7685
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 674.7 | 1264.1088 | 1969.2187 | 1769.0911 | 813.75 | 487.1 | 1355.4 | 1565.3616 | 1622.25 | 1644.95 | 958.6 | 541.2 | 894.1 | 635.05 | 1607.2 | 1289.55 | 1739 | 1625.1 | 901 | 1215.4 | 1438.95 | 1355.45 | 1471.15 | 983.6 | 707 | 30528.2802
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 765.7 | 1453.6883 | 1920.3587 | 1827.2767 | 973.65 | 732.8 | 1533.7 | 2060.2078 | 1916.75 | 1998.8 | 1153.8 | 938.9 | 1223.7 | 1046.5 | 1943.3 | 1647.1 | 1889.3 | 1833.2 | 1190.75 | 1579.6 | 1733.95 | 1727.1 | 1640.15 | 1219.15 | 1102.2 | 37051.6316
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 43.1 | 65.925 | 137.8132 | 122.0293 | 58.05 | 25.6 | 104.95 | 128.15 | 165.3 | 168.3 | 96.4 | 43.25 | 66.9 | 48.3 | 142.45 | 134.95 | 159.6 | 132.65 | 69.15 | 76.25 | 128.9 | 124 | 138.6 | 100.65 | 68.25 | 2549.5176
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 12.05 | 93.159 | 228.8057 | 207.6023 | 67.45 | 27.5 | 139.75 | 121.3 | 134.85 | 150.85 | 104.4 | 51.45 | 71.1 | 42.8 | 171.5 | 150 | 219.05 | 127.8 | 55.75 | 94.85 | 148.45 | 76.5 | 72.35 | 58.6 | 31.5 | 2659.417
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | Marzo 1: 2731.65; Marzo 2: 2741.6212; Marzo 3: 2118.2061; Marzo 4: 2367.8402; Marzo 5: 2517.45; Marzo 6: 202.65 | 12679.4175
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2086.95 | 2082.6452 | 2080.9741 | 2087.1043 | 2084.1 | 2081.6 | 2071.75 | 2073.25 | 2001.45 | 1780.55 | 2086.5 | 2088.1 | 2084.75 | 2085.7 | 2087.7 | 2083.8 | 2088.15 | 2086.75 | 2087.05 | 2046.8 | 2088.5 | 2090.35 | 2064.15 | 2085.2 | 2080.85 | 51664.7236
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 189.1 | 199.3837 | 162.5856 | 155.5362 | 311.35 | 89.1 | 252.9 | 250.75 | 219.25 | 140.4 | 324.65 | 343.25 | 337.8 | 294.25 | 328.95 | 289.7 | 250.95 | 343 | 323.4 | 320.4 | 340.65 | 343.85 | 333.95 | 315.1 | 299.85 | 6760.1055
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3993.45 | 3934.7808 | 4015.2463 | 3840.5846 | 3981.15 | 4065.6 | 4060.6 | 3084.3 | 3109.8 | 2889.35 | 2980.2 | 2960 | 2934.6 | 3019.75 | 3263 | 2661.7 | 2860.05 | 3300.6 | 3798.05 | 3035.7 | 3289.55 | 3173.25 | 2358.7 | 3196.7 | 3592.3 | 83399.0117
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3813.85 | 3757.0858 | 3829.2164 | 3678.231 | 3813.4 | 3873.55 | 3872.4 | 3025.75 | 3065.85 | 2866.55 | 2962.2 | 2956.6 | 2927.15 | 3015.65 | 3172.85 | 2654.35 | 2856.5 | 2676.2 | 29.1 | 278.5 | 1509.6 | 3121.9 | 2314.25 | 3141.8 | 3495.5 | 72708.0332
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4701.75 | 4625.8253 | 4766.0346 | 4437.1885 | 4653.65 | 4792.4 | 4735.45 | 3296.95 | 3211.05 | 2942.45 | 2993.05 | 2955.7 | 2949.25 | 3016.85 | 3611.95 | 2681.45 | 2863.7 | 3595.5 | 4337.25 | 3334.75 | 3600.85 | 3251.9 | 2481.25 | 3215.95 | 3809.35 | 90861.4984
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6174.35 | 6051.7682 | 6167.3929 | 5988.3888 | 6157.7 | 6221.3 | 6206.7 | 5254.8 | 5179.3 | 4960 | 5004.9 | 5005.4 | 5024.5 | 5038 | 5308.6 | 4647.15 | 4850.15 | 4854.7 | 4114.1 | 3424.5 | 4270.45 | 5141.2 | 4282.25 | 5182.7 | 5581.3 | 130091.5999
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 200.55 | 326.3146 | 1225.8121 | 1295.9138 | 1525.2 | 1580.05 | 1477.25 | 1171.9 | 1112.8 | 1074.75 | 594 | 371.55 | 84.7 | 227.15 |  | 230.35 |  | 107.6 |  |  |  | 608.7 | 224.35 | 181.3 | 147.55 | 13767.7905
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | Marzo 3: 524.739; Marzo 4: 645.8556; Marzo 5: 779.2; Marzo 6: 793.95; Marzo 7: 769.15; Marzo 8: 701.3; Marzo 9: 679.85; Marzo 10: 674.75 | 5568.7946
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | Marzo 3: 1277.7673; Marzo 4: 241.0459; Marzo 6: 1181.45; Marzo 7: 1058.7 | 3758.9633
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | Marzo 9: 471.65 | 471.65
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | Marzo 20: 211.805 | 211.805
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3665.9 | 1305.8552 | 4013.905 | 3902.759 | 3939.1 | 4134.25 | 3659.45 | 3875.25 | 1684.45 | 3558.75 | 3869.65 | 3980.2 | 3625.45 | 3700.5 | 25.35 |  | 2762.8691 | 3395.3 | 3514.55 | 3182.2 |  |  |  | 2552.25 | 77.25 | 64425.2383
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3683.3 | 2328.6156 | 4029.2245 | 3910.078 | 3948.95 | 4144.35 | 3665.9 | 3883.3 | 1677.6 | 3565.35 | 3878.6 | 3991.05 | 3633.65 | 3706.15 | 3224.7 | 1317.9 | 3594.3645 | 3403.75 | 3522.1 | 3368.65 | 2945.7 | 2950.4 | 737.15 | 2861.25 | 15.65 | 77987.7326
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4080.1 | 1775.6855 | 4282.333 | 4202.2535 | 4217.15 | 4345.05 | 4052.75 | 4172 | 1572 | 3975.4 | 4156.45 | 4242.35 | 4031.05 | 4089.2 | 1834.5 | 633.3 | 3388.7966 | 3908.95 | 3980.15 | 3779.85 | 1642.3 | 1635.6 | 441.15 | 2881.15 | 74.95 | 77394.4686
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504.05 | 399.7495 | 503.8515 | 502.1525 | 395.7 | 0.1 | 18.45 | 250.1 | 252 | 252 | 252 | 355.1 | 357.65 | 463.85 | 374.25 | 302.9 | 252.75 | 500.25 | 501.9 | 504 | 463.9 | 501.95 | 501.9 | 501.6 | 501.65 | 9413.8035
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.8 | 174.774 | 201.9495 | 201.6775 | 186.85 | 203.55 | 203.85 | 202.8 | 200.9 | 203.55 | 200.45 | 201.8 | 201.6 | 200.15 | 201.6 | 201.6 | 192.35 | 194.2 | 144.95 | 148.35 | 195 | 197.7 | 197.8 | 187.5 | 201.6 | 4817.351
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 234.6 | 235.6 | 244.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 227.9 | 234.75 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 479.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 10959.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 214.2 | 229.75 | 239.7 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 227.15 | 214.7 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 464.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 10892.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 186 | 187.5 | 227 | 480 | 480 | 480 | 222 | 158.7 | 480 | 480 | 480 | 484.7 | 484.8 | 484.8 | 452.25 | 484.8 | 475.7 | 484.8 | 10573.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 22 | 78.7 | 89.8 | 33.35 |  | 33.15 | 107.15 | 115.55 | 141.65 | 169.35 | 179.2 | 178 | 179.2 | 176.75 | 138.95 | 152.3 | 126.4 | 177.95 | 183.35 | 2282.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 2.55 | 382.38 | 444.95 | 196.55 | 414.1 | 737.85 | 746.55 | 933.15 | 1051.65 | 1065.3 | 1070.5 | 1074.45 | 1065.35 | 1038 | 1030.3 | 1046.015 | 12299.645
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 869.55 | 872.48 | 874.555 | 870.815 | 879.35 | 880.565 | 870.95 | 854.65 | 844.55 | 795.9 | 789.205 | 82.935 |  | 281.75 | 844.65 | 852.95 | 718.1 | 554.25 | 574.8 | 575.15 | 641 | 668.25 | 628 | 636.35 | 638.67 | 17099.425
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 732.6 | 610.685 | 729.91 | 482.955 | 607.45 | 522.6 | 733.55 | 656.95 | 538.15 | 544.6 | 718 | 717.9 | 718.2 | 729 | 730.8 | 696.65 | 564.35 | 572.3 | 704.35 | 706.85 | 726.95 | 703.2 | 724.6 | 681.25 | 645.2 | 16499.05
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 51.65 | 32.586 | 23.6212 | 31.7766 | 41.9 | 70.9 | 41.1 | 47.85 | 22.7 | 78.2 | 76.8 | 62.7 | 84.95 | 50.25 | 10.5 | 101.5 | 174.55 | 30.3 | 172.8 | 282 | 281.3 | 258 | 255.5 | 213.4 | 222.95 | 2719.7838
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 47.25 | 42.3914 | 31.9414 | 25.4981 | 27.3 | 52 | 26.8 | 53.35 | 16.05 | 76.15 | 63.95 | 109.9 | 119.35 | 55.55 | 14.1 | 128.9 | 232.7 | 30.55 | 234.1 | 365.15 | 363.8 | 322.85 | 325.2 | 286.4 | 300.5 | 3351.7309
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.65 | 85.692 | 83.4875 | 84.5665 | 84.55 | 83.2 | 81.95 | 82.95 | 82.5 | 82.15 | 83.85 | 84.8 | 84.75 | 84.45 | 71.8 | 83.05 | 83.35 | 83.35 | 85.05 | 84.35 | 85.05 | 84.9 | 85.2 | 77.55 | 86.25 | 2084.446
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.55 | 441.7244 | 441.4533 | 439.1152 | 440.2 | 440.9 | 439.55 | 441.5 | 441.25 | 440.75 | 442.55 | 442.15 | 441.9 | 442.85 | 442.65 | 441.95 | 443.4 | 442.65 | 443.75 | 442.7 | 443.7 | 444.6 | 444.55 | 445.25 | 433.95 | 11046.5929
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.7 | 448.935 | 448.6 | 448.255 | 446.05 | 176.2 | 229.95 | 343.85 | 444.6 | 444.2 | 444.1 | 444.05 | 444.45 | 444.15 | 444 | 132.35 | 150.8 | 446.1 | 446.4 | 446.35 | 445.25 | 443.95 | 443.85 | 443.8 | 443.4 | 9943.34
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | Marzo 2: 87.975; Marzo 21: 0.9 | 88.875
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | Marzo 21: 1.65 | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2172.25 | 2066.7676 | 2036.195 | 2111.575 | 2170.7 | 2157.45 | 2160.4 | 2167.15 | 2173 | 2173 | 2170.65 | 2161.4 | 2160.8 | 2118.85 | 2158.9 | 2160.65 | 1630.95 | 2166.95 | 2171.8 | 2164.25 | 2171.35 | 2154.25 | 2123.05 | 2158.75 | 2163.9 | 53224.9876
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 32.9 | 54.5 | 82.65 | 73.8 | 59.15 | 48.9 | 50.45 | 50.25 | 50.4 | 50.35 | 50.3 | 36.235 | 36 | 36 | 36 | 27.9 | 13.85 | 50 | 50 | 50.4 | 50.4 | 990.435
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13450.75 | 11195.95 | 1672.29 | 13405.74 | 13385.35 | 13395.8 | 5973.9 | 929.5 |  | 5953.05 | 9064.7 | 9077.95 | 8976.55 | 9043.1 | 9053.65 | 9017 | 8995.4 | 9044.85 | 9085.15 | 12231.45 | 13407.4 | 13387.35 | 13142.5 | 13301.5 | 13296.75 | 239487.63
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3231.4 | 3230.39 | 3268.245 | 2988.66 | 3168.65 | 3581.95 | 3771.95 | 3596.7 | 3396.05 | 3100.9 | 3215.75 | 3584.8 | 3299.8 | 3341.3 | 2961.1 | 3043.9 | 3356.15 | 2847.35 | 3053.65 | 3024.95 | 3063.1 | 3193 | 2934.05 | 3055.6 | 3094.75 | 80404.145
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3255.7 | 3265.37 | 3271.86 | 2990.33 | 3167.35 | 3608.15 | 4018.15 | 3791.75 | 3520.8 | 3205.95 | 2861.75 |  |  |  | 2849.35 | 517.3 |  | 2222.5 | 3050.8 | 3025.1 | 3068.6 | 3200.4 | 2930.85 | 3055.6 | 3140.5 | 64018.16
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3251.05 | 3267.43 | 3273.555 | 2994.04 | 3168.8 | 3607.9 | 4022.5 | 3804.25 | 3037.55 | 3211.8 | 3283.4 | 3858.75 | 3455.7 | 3517.35 | 2972.8 | 3151.55 | 3546.95 | 2849 | 3049.8 | 3027.3 | 3072.05 | 3201.6 | 2933.2 | 3055.9 | 3096.45 | 81710.675
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5592.5 | 5571.865 | 5622.475 | 5390.81 | 5538.25 | 5879.15 | 6211.85 | 6053.8 | 5551.1 | 5536.25 | 5372.6 | 4024.65 | 3783.5 | 3821.95 | 5140 | 3931.3 | 3833.9 | 4736.8 | 5408.85 | 5302.8 | 5361.4 | 5525.35 | 5277.6 | 5416.7 | 5449.15 | 129334.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4439.3 | 4629.825 | 4641.86 | 4326.075 | 4577.3 | 4870.95 | 4718 | 4672.85 | 4449.5 | 3917.15 | 4161.05 | 4568 | 4201.75 | 4558.65 | 3633.05 | 3317.2 | 4178.8 | 3929.45 | 3976.35 | 3176.75 | 3122.3 | 3795.9 | 3048.35 | 3672 | 3934.85 | 102517.26
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2384.2 | 2455.11 | 2476.415 | 2347.8 | 2457.3 | 2561.15 | 2502.95 | 2484.8 | 2396.7 | 2167.3 | 2269.45 | 2443.25 | 2293.8 | 2441.75 | 2047.15 | 1916.95 | 2278.6 | 2166.7 | 2193 | 1858.55 | 1835.1 | 2107.65 | 1801.7 | 2064.45 | 2156.9 | 56108.725
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H.+CERRO+DEL+AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.1 | 229.035 | 46.745 | 252.15 | 251.75 | 253.75 | 115.7 | 57.4 |  | 173.05 | 252.15 | 210.1 |  | 109.45 | 250.9 | 249.95 | 251.3 | 250.85 | 251.15 | 250.55 | 250.3 | 251.1 | 250.3 | 251.45 | 133.9 | 4844.13
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.7 | 1.9076 | 1.2976 | 2.042 | 2.75 | 2.45 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 3 | 2.6 | 1.95 | 1.75 | 1.9 | 1.95 | 2.55 | 1.45 | 2.05 | 1.4 | 2.55 | 2 | 1.9 | 2.5 | 3.05 | 2.3 | 54.5472
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1968.35 | 1971.643 | 1985.733 | 1971.551 | 1467.4 | 1232.4 | 570.6 | 762.45 | 819.8 | 497.902 | 690.7 | 1006 | 1920.95 | 1533.4 | 1965.1 | 1963.9 | 1946.8 | 1729.15 | 1907.05 | 1323.8 | 1782.65 | 1964.3 | 1791.25 | 1964.3 | 1914.45 | 38651.629
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.7 | 76.45 | 34.44 | 43.07 | 40.05 | 42.305 | 45.55 | 43.9 | 44.9 | 14.35 | 0.9 | 42.5 | 31.35 | 43.2 | 43.55 | 4.95 |  | 11.65 | 41.35 | 32.7 | 42.6 | 42.45 | 44 | 45.2 | 43.45 | 939.565
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 124.395 | 115.475 | 123.8 | 105.65 | 132.3 | 90.25 | 123.65 | 130.055 | 107.1 | 112.75 | 129.7 | 131.1 | 130.25 | 132.2 | 135.25 | 128.7 | 107.15 | 128.8 | 130.05 | 127.8 | 131.85 | 132 | 131.85 | 127.45 | 132.25 | 3101.825
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | Marzo 2: 229.621; Marzo 3: 842.256; Marzo 4: 122.578; Marzo 6: 923.8; Marzo 7: 789.45; Marzo 9: 913.3 | 3821.005
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 147.3 | 134.555 | 118.955 | 88.12 | 128.5 | 92.1 | 154.4 | 133.55 | 141.35 | 50.25 | 154.9 | 152.8 | 137.2 | 152.2 | 150.8 | 136.8 | 128.3 | 119.75 | 134.75 | 149.75 | 142.85 | 145.6 | 143.6 | 144.95 | 139.75 | 3323.08
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.25 | 128.1 | 129.85 | 129.6 | 129.6 | 131 | 129.05 | 128.8 | 130.5 | 128.45 | 128.85 | 128.9 | 128.7 | 126.4 | 49.75 | 116.6 | 120.95 | 128 | 130.05 | 131.15 | 131 | 130.6 | 131.05 | 131 | 131.3 | 3137.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5188 | 4622.4 | 2229.75 | 3126.7 | 3865.25 | 3793.8 | 4228.4 | 4222.85 | 2383.4 | 3322.85 | 3528.05 | 3505.35 | 3516.75 | 3493.95 | 3482.5 | 3811.2 | 4822.25 | 5443.95 | 5468.5 | 5443.9 | 5413.6 | 5425.25 | 5436.45 | 5284.8 | 5437.4 | 106497.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2146.55 | 2134.7 | 2157.25 | 2160.05 | 2155.2 | 2176.55 | 2103.35 | 2161.2 | 2179.2 | 2154.35 | 2158.2 | 2159.45 | 2157.7 | 2130.2 | 2085.6 | 1972.7 | 2037.25 | 2137.8 | 2158.15 | 2149.35 | 2108.65 | 2155.8 | 2141.85 | 2130 | 2158.75 | 53369.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 236 | 238.25 | 237.9 | 238 | 237.6 | 237.9 | 237.9 | 237.9 | 237.7 | 237.3 | 237.9 | 238 | 237.75 | 237.75 | 237.65 | 237.55 | 237.8 | 237.9 | 244.6 | 248.85 | 248.75 | 248.25 | 248.5 | 248.5 | 248.25 | 6014.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 961.7 | 1372.3953 | 2188.7842 | 1956.9221 | 982.95 | 663.25 | 1664.9 | 1621.4 | 1712 | 1710.1 | 1113.55 | 1283.65 | 1248.1 | 1065.9 | 1784.05 | 1481.25 | 2169.4 | 1492.3 | 820.75 | 1588.45 | 1466 | 1412.3 | 1231.2 | 1083.35 | 946.25 | 35020.9016
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1069.1 | 1257.0058 | 2038.7375 | 1853.0841 | 1048.8 | 758.15 | 1694.5 | 1679.65 | 1836.6 | 1685.9 | 1181.7 | 1319.15 | 1321 | 1136.1 | 1789.3 | 1827.4 | 2103.6 | 1516.1 | 1063.85 | 1733.45 | 1549.75 | 1479.6 | 1320.05 | 1122.65 | 1025.85 | 36411.0774
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1876.85 | 1875.5487 | 1895.1079 | 1895.9578 | 1848.7 | 1883.05 | 1868.9 | 1889.5 | 1906.05 | 1897.2 | 1900.1 | 1887.9 | 1872.85 | 1892.3 | 1898 | 1874.3 | 1875.4 | 1873.55 | 1880.05 | 1890.05 | 1869.45 | 1273 | 1328.65 | 1557.05 | 1860.9 | 45570.4144
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5.2 | 8.237 | 3.91 | [6 empty] | 5.85 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.05 | 14.4 | 14.4 | 12.3 | 14.25 | 4.95 | 14.4 | 14.4 | 5.4 |  | 5.55 | 14.4 | 193.897
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 284.8 | 413.8187 | 241.7877 | [6 empty] | 340.95 | 724.55 | 722.4 | 721.7 | 654.75 | 722.95 | 718.55 | 672.7 | 719.4 | 271.45 | 721.55 | 723.75 | 284 |  | 340.05 | 724.95 | 10004.1064
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5317.8 | 6102.7115 | 6169.828 | 6257.1552 | 5455.7 | 5846.8 | 5842.2 | 5968.2 | 6058.15 | 5894.8 | 6017.15 | 5528.6 | 5379.45 | 5819.2 | 6063.85 | 5617.8 | 5343.8 | 5721.1 | 6049.7 | 5811.2 | 5966.1 | 134.3 |  | 14.85 | 5202.55 | 127582.9947
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3048.9 | 3048.5269 | 3112.6966 | 3129.0318 | 2966.05 | 3066.2 | 2846.4 | 3117.6 | 3096.7 | 3101.4 | 3106.9 | 3082.25 | 3053.25 | 3069.3 | 3078.5 | 2974.5 | 2949.7 | 3021.85 | 3100.95 | 3048.95 | 2993.7 | 3082.7 | 3086.9 | 3076 | 3075 | 76333.9552
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1514.7 | 1499.8545 | 1496.0851 | 1499.6862 | 1455.55 | 1445.8 | 1518.05 | 1522.85 | 1522.45 | 1523.1 | 1527.8 | 1523.4 | 1526.65 | 1518.6 | 1530.65 | 1519.1 | 1241.6 | 1218.3 | 1271.9 | 1535.1 | 1537.7 | 1303.75 | 1337.35 | 1450.75 | 1534.15 | 36574.9259
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 984.85 | 608.567 | 541.5361 | 712.0724 | 929.7 | 492.15 | 984.75 | 846.9 | 882.05 | 415.1 | 950.65 | 1011.7 | 937.85 | 1035.45 | 1044.5 | 928.75 | 881.5 | 1031.8 | 1021.85 | 961.9 | 986.25 | 1016.45 | 1020.75 | 974.9 | 982.15 | 22184.1254
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1213.75 | 812.364 | 770.7634 | 935.7643 | 1247.1 | 584.15 | 1408 | 1162.4113 | 1172.2 | 511.6 | 1271.7 | 1368.9 | 1247.95 | 1398.05 | 1403.55 | 1265.4 | 1086.95 | 1391.3 | 1337.35 | 1270.55 | 1335.7 | 1376.9 | 1380.1 | 1325.05 | 1322.5 | 29600.053
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | Marzo 3: 1495.7353; Marzo 4: 855.6923; Marzo 5: 1369.25; Marzo 6: 1786; Marzo 7: 1332.65; Marzo 10: 655.6; Marzo 14: 746.95 | 8241.8776
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | Marzo 2: 223.4704; Marzo 3: 852.3646; Marzo 4: 267.5202; Marzo 5: 493.65; Marzo 6: 586.45; Marzo 7: 447 | 2870.4553
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | Marzo 2: 82.65; Marzo 3: 848.9608; Marzo 4: 266.7145; Marzo 5: 491.95; Marzo 6: 628.9; Marzo 7: 255 | 2574.1753
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 898.8 | 865.9276 | 3389.3803 | 1969.5093 | 2870.05 | 3000.7 | 2517.45 | 821.5 |  | 1298.6 |  | 1763.55 |  | 1328.35 |  | 733.55 | 1203.4 |  |  |  | 780.55 |  | 655.4 | 156.1 | 1334.4 | 25587.2172
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3357.8 | 3347.6732 | 3333.842 | 3388.8841 | 3377.25 | 3347.15 | 3368.85 | 3389.1 | 3365.1 | 3383.75 | 3388.1 | 3383.7 | 3401.65 | 3420.9 | 3273.95 | 3323 | 3290.95 | 3292.3 | 3377.45 | 3210.3 | 3302.3 | 3296.85 | 3185.75 | 3386.45 | 3394.65 | 83587.6994
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1584.5 | 1598.1037 | 1700.209 | 1684.1228 | 1700 | 1727.75 | 1689.7 | 1581.15 | 1571.2 | 1597.3 | 1560.7 | 1579.8 | 1570.35 | 1605.85 | 1523.2 | 1578.85 | 1567.35 | 1525.15 | 1565.45 | 1500.65 | 1539.15 | 1536.65 | 1497.1 | 1578.9 | 1598.7 | 39761.8855
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.85 | 156.865 | 141.22 | 106.4 | 158.1 | 115.1 | 186 | 161.4 | 177.3 | 55.95 | 190.05 | 183.4 | 166.85 | 186.4 | 180.05 | 168.45 | 149.5 | 144.6 | 162.45 | 179.7 | 173.5 | 180 | 178.5 | 179.05 | 172.6 | 4032.285
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 364.8 | 552.6475 | 624.397 | 492.7315 | 269.25 | 231.1 | 623.95 | 622.2 | 600 | 559.2 | 289.05 | 237.9 | 398.45 | 300.35 | 608.3 | 607.8 | 626.35 | 459.9 | 491.4 | 658.15 | 576.45 | 498.5 | 482.85 | 533.3 | 346.95 | 12055.976
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1080.05 | 1482.315 | 1747.549 | 1444.874 | 825.2 | 648.8 | 1711.85 | 1774.1 | 1789.5 | 1590.2 | 979.1 | 784.9 | 1140.85 | 894.05 | 1732.6 | 1804.25 | 1794.7 | 1316.5 | 1365.8 | 1816.05 | 1537.45 | 1414.95 | 1320.6 | 1316.95 | 898.7 | 34211.888
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 88.85 | 477.9 | 476.75 | 478.7 | 478.65 | 479.25 | 479.6 | 323.3 |  | 11 | 271.1 | 294.35 |  |  | 54.25 | 238.7121 | 239.8 | 238.05 | 239.5 | 4869.7621
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 94 | 93.025 | 92.15 | 96.66 | 81.14 | 97.25 | 93.15 | 101.4 | 99.25 | 68.1 | 68.8 | 91.65 | 104.9 | 112.8 | 112.2 | 112.4 | 46.65 | 88.2 | 97.95 | 115.15 | 113.4 | 114.25 | 115.2 | 115.2 | 114.9 | 2439.775
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.85 | 53.68 | 52.485 | 51.115 | 51.615 | 51.25 | 38.95 | 48 | 48 | 50.55 | 55.9 | 58 | 34.85 | 24.25 | 24.15 | 24 | 6.5 | 46.1 | 49.9 | 58.55 | 57.7 | 56.75 | 56.75 | 60.1 | 58.75 | 1172.745
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.535 | 55.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 56.55 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 18.4 | 54.65 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.35 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 1394.485
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.73 | 19.375 | 50.625 | 48.825 | 57.15 | 57.6 | 53.2 | 56.4 | 57.6 | 57.6 | 57.2 | 57 | 21.25 | 57.5 | 57.6 | 57.6 | 47.9 | 46.8 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57 | 57.6 | 1263.755
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | Marzo 2: 219.4453; Marzo 9: 117 | 336.4453
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 108.835 | 107.375 | 129.675 | 113.435 | 130.1 | 73.15 | 120.65 | 118.605 | 110.8 | 118.2 | 134.7 | 135 | 127.65 | 122.9 | 137.1 | 131.75 | 119.2 | 129.9 | 132.05 | 132.7 | 134.45 | 133.5 | 134.35 | 132.15 | 127.7 | 3095.925
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2660.7 | 2655.895 | 2654.75 | 2656.055 | 2653.9 | 2652 | 2655.7 | 2076.55 | 1940.05 | 1858.5 | 2653.5 | 2656.9 | 2652.95 | 1614.5 | 1978.7 | 2624 | 1997.05 | 1956.9 | 2657.8 | 2568.55 | 2593.9 | 2128.4 | 2521.15 | 2659.3 | 2656.7 | 60384.4
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.15 | 29.9575 | 28.7025 | 29.9995 | 23.15 | [5 empty] | 15 | 28.8 | 28.25 | 13.2 | 13.4 | 26.55 | 27.15 | 30.75 | 30.25 | 28.4 | 30.15 | 27.35 | 31.2 | 31.2 | 30.4 | 534.0095
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 674.7 | 667.7477 | 668.1796 | 682.2983 | 675.6 | 673.05 | 677.4 | 681.8 | 676.55 | 680.1 | 685.3641 | 680.5 | 686.1 | 688.45 | 678.55 | 684.05 | 687.25 | 689.45 | 687 | 688.8 | 681.15 | 682 | 681.6 | 682.95 | 684.5 | 17025.1397
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 80.45 | 79.6568 | 78.5693 | 81.5078 | 78.25 | 77.25 | 80 | 78.35 | 79.65 | 79.9 | 78.3665 | 79.3 | 79.8 | 81.15 | 78.05 | 78 | 79.1 | 79.8 | 79 | 78.6 | 78.65 | 78.4 | 80.35 | 80.45 | 79.7 | 1982.3004
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | Marzo 7: 8.25 | 8.25
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | Marzo 7: 239.5; Marzo 8: 257.6 | 497.1
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | Marzo 6: 251.55; Marzo 7: 120.2; Marzo 9: 148.75 | 520.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 480.7581 | 480.2288 | 480.1009 | 479.8 | 480.35 | 480.604 | 479.15 | 479.5 | 479.5 | 479.7 | 479.85 | 479.9 | 479.85 | 479.5 | 479.15 | 479.85 | 479.7 | 479.8 | 479 | 479.6 | 479.9 | 478.95 | 479.6 | 479.75 | 11994.2918
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.5 | 130.017 | 178.105 | 170.7395 | 176.4 | 176.6 | 177.887 | 177 | 178.8 | 164.65 | 159.75 | 199.45 | 207.35 | 216.1 | 223.05 | 218.6 | 216.6 | 216.7 | 217.25 | 215.1 | 215.6 | 218.75 | 223.45 | 226.5 | 224.75 | 4920.6985
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 92.44 | 92.43 | 92.445 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 12.1 |  |  |  | 30.4 | 93.9 | 96 | 96 | 92.7 | 91.2 | 91.2 | 60.8 | 43.7 | 91.2 | 91.25 | 71.25 | 91.2 | 1786.215
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61 |  | 179.985 | [5 empty] | 230.6 | 382.6 | 823.35 | 1023 | 542.7 | 1067.8 | 397.6 | 56.1 | 230.85 | 1045.4 | 481.2 | 1118.8 | 1031.35 | 1088.8 | 1097.4 | 1114.9 | 1114.45 | 13087.885
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4175.75 | 3992.2 | 4161.305 | 4171.795 | 4167.65 | 3465.45 | 2609.9 | 4168.05 | 4169.75 | 4165.3 | 4171.3 | 4173.45 | 4166.2 | 4162.75 | 4106.95 | 2447.6 | 3358.45 | 4154.8 | 4162.15 | 4159.6 | 4095.6 | 4070.9 | 4076.25 | 4081.15 | 4162.6 | 98796.9
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 858.3 | 850.77 | 862.575 | 849.125 | 807.45 | 786.55 | 789.45 | 838.9 | 860.95 | 881.6 | 829.9 | 807.45 | 766 | 875.75 | 935.1 | 898.9 | 875.65 | 882 | 907.7 | 890.3 | 900.05 | 908.4 | 907.2 | 883 | 911.75 | 21564.82
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1094.95 | 1096.965 | 1092.64 | 1090.73 | 939.1 | 961.05 | 943.6 | 1037.3 | 1085.35 | 1088.55 | 1085.05 | 1089.05 | 923.55 | 999.8 | 1089.15 | 1088.15 | 1089.25 | 1052 | 1071 | 1067.6 | 1082.25 | 1093.2 | 1085.55 | 1091.8 | 1092.25 | 26429.885
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | Marzo 13: 14.7; Marzo 25: 19.55 | 34.25
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.1 | 140.635 | 146.85 | 157.97 | 173.15 | 197.35 | 187 | 216.2 | 220.2 | 220.1 | 199.55 | 185.8 | 157.135 | [5 empty] | 19.3 | 49.8 | 205.05 | 213.6 | 214.2 | 214.85 | 218.1 | 3480.94
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2602.35 | 2613.595 | 2604.74 | 2604.305 | 2332.25 | 2425 | 2604.55 | 2602.35 | 2609.2 | 2590.55 | 2594.5 | 2594.95 | 2593.4 | 2588.55 | 2596.45 | 2040.25 | 1953 | 2460.05 | 2559.55 | 2272.15 | 2387 | 2610.6 | 2426.6 | 2608.15 | 2610.45 | 62484.54
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 189.15 | 150.933 | 133.872 | 102.048 | 139.5 | 126.85 | 157.95 | 168.4 | 130.55 | 89.25 | 192.3 | 186.3 | 164.15 | 186.15 | 184.7 | 181.3 | 167.7 | 134.45 | 159.6 | 156.3 | 177.55 | 185.65 | 181.75 | 185.1 | 166.75 | 3998.253
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3075.7 | 863.4355 | 3147.0574 | 3990.1898 | 4106.85 | 4209.75 | 4023.55 | 3584.9 |  | 2363.75 | 315.6 | 772.85 | 2747.9 | 3395.85 |  | 352.15 | 1266.35 | 255.9 | 314.1637 |  | 362.8 | 1183.6 | 375.05 |  | 2889.65 | 43597.0464
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | Marzo 1: 1556.5; Marzo 3: 1583.6501; Marzo 4: 2190.3736; Marzo 5: 2239.35; Marzo 6: 2288.25; Marzo 7: 2208.7; Marzo 8: 2004.9; Marzo 10: 1200.75; Marzo 13: 1432.55; Marzo 14: 1906.8; Marzo 25: 1436.65 | 20048.4738
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | Marzo 1: 598.5; Marzo 2: 41.7695; Marzo 3: 590.311; Marzo 5: 955.1; Marzo 7: 988.9; Marzo 8: 64.45; Marzo 10: 402.7; Marzo 11: 52.5; Marzo 14: 573.15 | 4267.3805
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | Marzo 2: 130.034; Marzo 3: 928.546; Marzo 6: 1394.9 | 2453.48
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 170965.43 | 161537.617 | 173923.6467 | 176928.9855 | 174610.816 | 177170.685 | 175616.5461 | 172206.0908 | 161811.4 | 172821.652 | 173059.7657 | 172667.55 | 172278.985 | 172768.65 | 170754.8 | 159051.385 | 171233.7983 | 174947.95 | 175267.8987 | 175090.455 | 176806.6 | 173585.0621 | 162281.98 | 174257.78 | 178160.22 | 4299805.7488
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo 1: Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 127.767 | 190.512 | 142.7165 | 185.205 | 172.742 | 131.462 | 131.462 | 94.38 | 113.684 | 168.5725 | 158.287 | 193.3087 | 192.684 | 191.5095 | 190.765 | 190.327 | 189.8995 | 190.353 | 181.6145 | 193.2525 | 192.6745 | 192.704 | 192.709 | 192.5215 | 192.5215 | 4293.6342
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 276.54 | 315.98 | 316.01 | 311.1 | 313.1 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.6 | 316.75 | 237.55 | 303.6 | 316.8 | 264 | 310.2 | 316.75 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 7716.28
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1899 | 454.2526 | 453.0358 | 454.1698 | 454.1388 | 454.1603 | 454.18 | 443.6163 | 393.0267 | 454.1617 | 444.936 | 454.1168 | 454.0343 | 454.0171 | 454.0856 | 450.3316 | 292.5183 | 224.6127 | 214.8895 | 219.2935 | 227.3487 | 227.3267 | 227.3846 | 227.4099 | 227.3262 | 9268.5632
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.8 | 275.709 | 263.7585 | 234.096 | 274.25 | 270.25 | 272.3338 | 269.45 | 272.6 | 226.75 | 113.5 | 243 | 247.05 | 251.75 | 244.8 | 260.1 | 250.4 | 237.2 | 242.95 | 241.9 | 239.9 | 240.85 | 250.65 | 220.05 | 208.55 | 6127.6472
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 359.5 | 240.6095 | 359.168 | 355.276 | 347.65 | 345.85 | 345.9413 | 344.4 | 334.35 | 311.55 | 320.3 | 328.75 | 343.75 | 340.25 | 383.1 | 384 | 384.55 | 385.65 | 385.8 | 385.5 | 376.6 | 384.95 | 384.7 | 376.1 | 385.1 | 8893.3949
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 576.8122 | 583.2493 | 570.7718 | 575.8904 | 559.8824 | 555.0499 | 447.8631 | 581.2016 | 580.801 | 384.8836 | 501.7018 | 571.1875 | 585.3697 | 585.5898 | 585.4025 | 585.3387 | 584.0518 | 580.8174 | 580.4512 | 583.4044 | 580.3926 | 581.6338 | 581.2462 | 580.2319 | 535.5532 | 14018.7778
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2110.8191 | 2020.8724 | 2105.4306 | 2120.6471 | 2119.7632 | 2069.8723 | 1968.5801 | 2049.7478 | 2011.2617 | 1862.6678 | 1855.5248 | 2107.1629 | 2139.638 | 2139.9164 | 2174.7531 | 2186.8473 | 1938.9695 | 1922.2331 | 1922.5053 | 1887.3504 | 1927.1157 | 1944.2145 | 1953.4898 | 1913.0633 | 1865.8509 | 50318.2973
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 758425.325
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 582099.7613
[7 empty] | ENGIE | 544732.2394
[7 empty] | ELECTROPERU | 360965.765
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 273992.7506
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 227665.435
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 219807.4395
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 169019.1
[7 empty] | CELEPSA | 123268.8947
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 99639.8508
[7 empty] | EGEMSA | 97498.8923
[7 empty] | EGASA | 94900.535
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 63645.5202
[7 empty] | SAN GABAN | 60918.4095
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 55858.485
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 53224.9876
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 47208.7685
[7 empty] | EGEJUNIN | 41567.7985
[7 empty] | LA VIRGEN | 38651.629
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 34707.8
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 34211.888
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 29399.07
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 23558.5012
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 19468.999
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 19007.44
[7 empty] | SINERSA | 16914.9903
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 16499.05
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 14231.1545
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 12082.757
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 12055.976
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 11985.4129
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 11655.295
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 11189.985
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 11046.5929
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 10635.057
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 9943.34
[7 empty] | EGESUR | 8928.8595
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 8640.8329
[7 empty] | TERMOSELVA | 6720.8605
[7 empty] | PETRAMAS | 6270.76
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 5295.6
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 4869.7621
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 4032.285
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3998.253
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 3821.005
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 3820.1
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3561.39
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3351.7309
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3323.08
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3101.825
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3095.925
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2719.7838
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2652.5215
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2084.446
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1660.2855
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1384.094
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 1164.4611
[7 empty] | SHOUGESA | 1025.85
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 990.435
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 939.565
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 336.4453
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 153.82
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 90.525
[7 empty] | KONDU SAC | 54.5472
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 31.8045

## G_AREAS
martes, 25 de Marzo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 447.5 | 85.34 | 0 | 74.9 | 3341.8 | 1732.3 | 0 | 378.1 | 631.1 | 0 | 0 | 0 | 607.74 | 5452.2 | 631.1 | 6691.04 | 00:30 | 4420.4 | 1817.64 | 0 | 453 | 6691.04 | 00:30 | 360.8 | 44.95 | 0 | 453 | 858.75
01:00 | 448.2 | 85.15 | 0 | 76.9 | 3482.7 | 1642.8 | 0 | 318.5 | 620.8 | 0 | 0 | 0 | 610.25 | 5444 | 620.8 | 6675.05 | 01:00 | 4551.7 | 1727.95 | 0 | 395.4 | 6675.05 | 01:00 | 361.6 | 45.27 | 0 | 395.4 | 802.27
01:30 | 450.3 | 85.6 | 0 | 62.2 | 3531.3 | 1590.3 | 0 | 247.7 | 620.2 | 0 | 0 | 0 | 598.1 | 5369.3 | 620.2 | 6587.6 | 01:30 | 4601.8 | 1675.9 | 0 | 309.9 | 6587.6 | 01:30 | 361.7 | 45.2 | 0 | 309.9 | 716.8
02:00 | 448.3 | 85.37 | 0 | 52.8 | 3416.6 | 1573.2 | 0 | 214.6 | 630.3 | 0 | 0 | 0 | 586.47 | 5204.4 | 630.3 | 6421.17 | 02:00 | 4495.2 | 1658.57 | 0 | 267.4 | 6421.17 | 02:00 | 361.6 | 44.98 | 0 | 267.4 | 673.98
02:30 | 447.8 | 85.36 | 0 | 43 | 3536.7 | 1583.2 | 0 | 187.6 | 622.9 | 0 | 0 | 0 | 576.16 | 5307.5 | 622.9 | 6506.56 | 02:30 | 4607.4 | 1668.56 | 0 | 230.6 | 6506.56 | 02:30 | 362 | 44.97 | 0 | 230.6 | 637.57
03:00 | 445.4 | 84.55 | 0 | 43 | 3505.2 | 1576.3 | 0 | 181 | 613.9 | 0 | 0 | 0 | 572.95 | 5262.5 | 613.9 | 6449.35 | 03:00 | 4564.5 | 1660.85 | 0 | 224 | 6449.35 | 03:00 | 361.6 | 43.83 | 0 | 224 | 629.43
03:30 | 447.3 | 87.18 | 0 | 44.6 | 3419.8 | 1489.5 | 0 | 170.6 | 629.1 | 0 | 0 | 0 | 579.08 | 5079.9 | 629.1 | 6288.08 | 03:30 | 4496.2 | 1576.68 | 0 | 215.2 | 6288.08 | 03:30 | 361.6 | 45.34 | 0 | 215.2 | 622.14
04:00 | 444.4 | 85.83 | 0 | 51.4 | 3496.4 | 1471.3 | 0 | 232 | 615.9 | 0 | 0 | 0 | 581.63 | 5199.7 | 615.9 | 6397.23 | 04:00 | 4556.7 | 1557.13 | 0 | 283.4 | 6397.23 | 04:00 | 360.8 | 44.95 | 0 | 283.4 | 689.15
04:30 | 448.8 | 84.89 | 0 | 56.8 | 3533.5 | 1457.2 | 0 | 310.1 | 628.9 | 0 | 0 | 0 | 590.49 | 5300.8 | 628.9 | 6520.19 | 04:30 | 4611.2 | 1542.09 | 0 | 366.9 | 6520.19 | 04:30 | 361.8 | 44.46 | 0 | 366.9 | 773.16
05:00 | 437.3 | 84.88 | 0 | 50.1 | 3458.1 | 1493.1 | 0 | 359.1 | 603.6 | 0 | 0 | 0 | 572.28 | 5310.3 | 603.6 | 6486.18 | 05:00 | 4499 | 1577.98 | 0 | 409.2 | 6486.18 | 05:00 | 360.6 | 44.49 | 0 | 409.2 | 814.29
05:30 | 446.7 | 85.33 | 0 | 44.9 | 3665 | 1553.8 | 0 | 292 | 618.1 | 0 | 0 | 0 | 576.93 | 5510.8 | 618.1 | 6705.83 | 05:30 | 4729.8 | 1639.13 | 0 | 336.9 | 6705.83 | 05:30 | 361.4 | 44.82 | 0 | 336.9 | 743.12
06:00 | 448.3 | 85.83 | 0 | 39.5 | 3685.8 | 1764.9 | 0 | 184.6 | 625.4 | 0 | 4.8 | 0 | 573.63 | 5635.3 | 630.2 | 6839.13 | 06:00 | 4759.5 | 1850.73 | 4.8 | 224.1 | 6839.13 | 06:00 | 363.9 | 44.83 | 4.8 | 224.1 | 637.63
06:30 | 451.9 | 86.38 | 0 | 43.5 | 3690.6 | 1811.4 | 0 | 133.8 | 623.2 | 0 | 66.5 | 0 | 581.78 | 5635.8 | 689.7 | 6907.28 | 06:30 | 4765.7 | 1897.78 | 66.5 | 177.3 | 6907.28 | 06:30 | 363.4 | 45.11 | 66.5 | 177.3 | 652.31
07:00 | 445 | 86.08 | 0 | 40.1 | 3493.5 | 1858.7 | 0 | 75.5 | 622.3 | 0 | 201.4 | 0 | 571.18 | 5427.7 | 823.7 | 6822.58 | 07:00 | 4560.8 | 1944.78 | 201.4 | 115.6 | 6822.58 | 07:00 | 362.3 | 45.11 | 201.4 | 115.6 | 724.41
07:30 | 446.1 | 86.95 | 0.1 | 39.4 | 3662.8 | 1889.1 | 0.1 | 62.3 | 619.5 | 0 | 324 | 0 | 572.55 | 5614.3 | 943.5 | 7130.35 | 07:30 | 4728.4 | 1976.05 | 324.2 | 101.7 | 7130.35 | 07:30 | 363 | 45.12 | 324.2 | 101.7 | 834.02
08:00 | 447.5 | 130.07 | 0.1 | 37 | 3743.9 | 1899.2 | 0.1 | 53.6 | 572 | 0 | 376.2 | 0 | 614.67 | 5696.8 | 948.2 | 7259.67 | 08:00 | 4763.4 | 2029.27 | 376.4 | 90.6 | 7259.67 | 08:00 | 363.9 | 44.92 | 376.4 | 90.6 | 875.82
08:30 | 450.9 | 129.29 | 0.1 | 44.2 | 3813.8 | 2021.6 | 0.6 | 55.1 | 572.8 | 0 | 402.1 | 0 | 624.49 | 5891.1 | 974.9 | 7490.49 | 08:30 | 4837.5 | 2150.89 | 402.8 | 99.3 | 7490.49 | 08:30 | 363.4 | 43.5 | 402.8 | 99.3 | 909
09:00 | 453.1 | 131.62 | 0.2 | 46.6 | 3782.3 | 2230.7 | 0.9 | 54.1 | 580 | 0 | 417.2 | 0 | 631.52 | 6068 | 997.2 | 7696.72 | 09:00 | 4815.4 | 2362.32 | 418.3 | 100.7 | 7696.72 | 09:00 | 363.3 | 45.25 | 418.3 | 100.7 | 927.55
09:30 | 446.6 | 131.87 | 0.3 | 45.3 | 3752.2 | 2396.4 | 1 | 72.1 | 571.8 | 0 | 432.1 | 0 | 624.07 | 6221.7 | 1003.9 | 7849.67 | 09:30 | 4770.6 | 2528.27 | 433.4 | 117.4 | 7849.67 | 09:30 | 363 | 45.24 | 433.4 | 117.4 | 959.04
10:00 | 446.3 | 131.74 | 0.3 | 41.5 | 3750.4 | 2392.1 | 1.1 | 100.5 | 574.9 | 0 | 429.3 | 0 | 619.84 | 6244.1 | 1004.2 | 7868.14 | 10:00 | 4771.6 | 2523.84 | 430.7 | 142 | 7868.14 | 10:00 | 363 | 44.41 | 430.7 | 142 | 980.11
10:30 | 449.3 | 132.79 | 0.4 | 41.8 | 3788.5 | 2443.3 | 1.2 | 100.8 | 582.2 | 0 | 442.3 | 0 | 624.29 | 6333.8 | 1024.5 | 7982.59 | 10:30 | 4820 | 2576.09 | 443.9 | 142.6 | 7982.59 | 10:30 | 362.9 | 45.02 | 443.9 | 142.6 | 994.42
11:00 | 444 | 132.41 | 0.4 | 52.1 | 3732.8 | 2531 | 1.3 | 114.7 | 565.3 | 0 | 432.2 | 0 | 628.91 | 6379.8 | 997.5 | 8006.21 | 11:00 | 4742.1 | 2663.41 | 433.9 | 166.8 | 8006.21 | 11:00 | 362.8 | 44.6 | 433.9 | 166.8 | 1008.1
11:30 | 448.3 | 132.91 | 0.4 | 71.8 | 3763.3 | 2527.8 | 1.3 | 108.1 | 579.4 | 0 | 439.5 | 0 | 653.41 | 6400.5 | 1018.9 | 8072.81 | 11:30 | 4791 | 2660.71 | 441.2 | 179.9 | 8072.81 | 11:30 | 362.6 | 43.91 | 441.2 | 179.9 | 1027.61
12:00 | 446.2 | 130.73 | 0.4 | 80 | 3751.6 | 2600.9 | 1.3 | 103.8 | 562.7 | 0 | 432.9 | 0 | 657.33 | 6457.6 | 995.6 | 8110.53 | 12:00 | 4760.5 | 2731.63 | 434.6 | 183.8 | 8110.53 | 12:00 | 362.6 | 43.6 | 434.6 | 183.8 | 1024.6
12:30 | 447.8 | 131.99 | 0.5 | 73.2 | 3756.4 | 2339 | 1.2 | 273.7 | 577.5 | 0 | 408.1 | 0 | 653.49 | 6370.3 | 985.6 | 8009.39 | 12:30 | 4781.7 | 2470.99 | 409.8 | 346.9 | 8009.39 | 12:30 | 362.6 | 43.82 | 409.8 | 346.9 | 1163.12
13:00 | 443.6 | 132.27 | 0.3 | 66.5 | 3679.6 | 2179.4 | 1.3 | 343.5 | 576.4 | 0 | 424.1 | 0 | 642.67 | 6203.8 | 1000.5 | 7846.97 | 13:00 | 4699.6 | 2311.67 | 425.7 | 410 | 7846.97 | 13:00 | 360.6 | 44.12 | 425.7 | 410 | 1240.42
13:30 | 445.5 | 132.78 | 0.3 | 64.9 | 3778.3 | 2305.2 | 0.7 | 300.3 | 575 | 0 | 324.1 | 0 | 643.48 | 6384.5 | 899.1 | 7927.08 | 13:30 | 4798.8 | 2437.98 | 325.1 | 365.2 | 7927.08 | 13:30 | 360.1 | 44.11 | 325.1 | 365.2 | 1094.51
14:00 | 441.8 | 131.36 | 0.2 | 68.8 | 3777.4 | 2296.8 | 1.3 | 330.1 | 576.8 | 0 | 410.9 | 0 | 642.16 | 6405.6 | 987.7 | 8035.46 | 14:00 | 4796 | 2428.16 | 412.4 | 398.9 | 8035.46 | 14:00 | 362.6 | 43.2 | 412.4 | 398.9 | 1217.1
14:30 | 443.4 | 132.34 | 0.2 | 70.5 | 3779.2 | 2340.2 | 0.8 | 342.5 | 617.8 | 0 | 432.8 | 0 | 646.44 | 6462.7 | 1050.6 | 8159.74 | 14:30 | 4840.4 | 2472.54 | 433.8 | 413 | 8159.74 | 14:30 | 362.6 | 44.12 | 433.8 | 413 | 1253.52
15:00 | 448 | 130.92 | 0.1 | 62.9 | 3773.7 | 2335.2 | 0.8 | 374.2 | 625.6 | 0 | 413.1 | 0 | 641.92 | 6483.9 | 1038.7 | 8164.52 | 15:00 | 4847.3 | 2466.12 | 414 | 437.1 | 8164.52 | 15:00 | 362.4 | 44.32 | 414 | 437.1 | 1257.82
15:30 | 446.6 | 132.64 | 0.1 | 62.1 | 3690.4 | 2301.6 | 0.4 | 438.8 | 618.8 | 0 | 381.3 | 0 | 641.44 | 6431.2 | 1000.1 | 8072.74 | 15:30 | 4755.8 | 2434.24 | 381.8 | 500.9 | 8072.74 | 15:30 | 361.5 | 44.11 | 381.8 | 500.9 | 1288.31
16:00 | 447.2 | 131.56 | 0.1 | 60.7 | 3723.8 | 2289.2 | 0.2 | 515.5 | 624.1 | 0 | 364.5 | 0 | 639.56 | 6528.7 | 988.6 | 8156.86 | 16:00 | 4795.1 | 2420.76 | 364.8 | 576.2 | 8156.86 | 16:00 | 361.4 | 43.7 | 364.8 | 576.2 | 1346.1
16:30 | 445.8 | 132.02 | 0.1 | 59 | 3764.7 | 2279.1 | 0.2 | 535.7 | 620.8 | 0 | 268.6 | 0 | 636.92 | 6579.7 | 889.4 | 8106.02 | 16:30 | 4831.3 | 2411.12 | 268.9 | 594.7 | 8106.02 | 16:30 | 362.2 | 40.99 | 268.9 | 594.7 | 1266.79
17:00 | 441 | 132.85 | 0 | 67.4 | 3679.4 | 2159.4 | 0.3 | 548.3 | 615.7 | 0 | 125.9 | 0 | 641.25 | 6387.4 | 741.6 | 7770.25 | 17:00 | 4736.1 | 2292.25 | 126.2 | 615.7 | 7770.25 | 17:00 | 362.1 | 44.47 | 126.2 | 615.7 | 1148.47
17:30 | 448.1 | 133.35 | 0 | 72.7 | 3716.2 | 2045.4 | 0.1 | 553.8 | 622.8 | 0 | 21.6 | 0 | 654.15 | 6315.5 | 644.4 | 7614.05 | 17:30 | 4787.1 | 2178.75 | 21.7 | 626.5 | 7614.05 | 17:30 | 360.9 | 45.07 | 21.7 | 626.5 | 1054.17
18:00 | 443.3 | 132.85 | 0 | 67.6 | 3649.7 | 2019.5 | 0.1 | 578.3 | 621.9 | 0 | 2 | 0 | 643.75 | 6247.6 | 623.9 | 7515.25 | 18:00 | 4714.9 | 2152.35 | 2.1 | 645.9 | 7515.25 | 18:00 | 361.2 | 44.64 | 2.1 | 645.9 | 1053.84
18:30 | 448.2 | 133 | 0 | 74.4 | 3802.5 | 2106.6 | 0 | 543 | 618.7 | 0 | 0 | 0 | 655.6 | 6452.1 | 618.7 | 7726.4 | 18:30 | 4869.4 | 2239.6 | 0 | 617.4 | 7726.4 | 18:30 | 362.5 | 44.88 | 0 | 617.4 | 1024.78
19:00 | 443.4 | 133.33 | 0 | 75.3 | 3759.5 | 2373.7 | 0 | 503.2 | 621.9 | 0 | 0 | 0 | 652.03 | 6636.4 | 621.9 | 7910.33 | 19:00 | 4824.8 | 2507.03 | 0 | 578.5 | 7910.33 | 19:00 | 362.2 | 44.81 | 0 | 578.5 | 985.51
19:30 | 445.5 | 131.12 | 0 | 66.7 | 3773.4 | 2422.4 | 0 | 481 | 628 | 0 | 0 | 0 | 643.32 | 6676.8 | 628 | 7948.12 | 19:30 | 4846.9 | 2553.52 | 0 | 547.7 | 7948.12 | 19:30 | 362.2 | 44.3 | 0 | 547.7 | 954.2
20:00 | 446 | 131.68 | 0 | 68.5 | 3772.9 | 2429.8 | 0 | 461.7 | 627.6 | 0 | 0 | 0 | 646.18 | 6664.4 | 627.6 | 7938.18 | 20:00 | 4846.5 | 2561.48 | 0 | 530.2 | 7938.18 | 20:00 | 362.4 | 44.69 | 0 | 530.2 | 937.29
20:30 | 445.5 | 131.39 | 0 | 62.6 | 3753.4 | 2391.2 | 0 | 434.1 | 624 | 0 | 0 | 0 | 639.49 | 6578.7 | 624 | 7842.19 | 20:30 | 4822.9 | 2522.59 | 0 | 496.7 | 7842.19 | 20:30 | 362.9 | 44.68 | 0 | 496.7 | 904.28
21:00 | 446.6 | 132.58 | 0 | 58.5 | 3774.9 | 2350.2 | 0 | 399.6 | 626.6 | 0 | 0 | 0 | 637.68 | 6524.7 | 626.6 | 7788.98 | 21:00 | 4848.1 | 2482.78 | 0 | 458.1 | 7788.98 | 21:00 | 362.4 | 44.73 | 0 | 458.1 | 865.23
21:30 | 446 | 127.82 | 0 | 26.8 | 3683.1 | 2338 | 0 | 380.4 | 622 | 0 | 0 | 0 | 600.62 | 6401.5 | 622 | 7624.12 | 21:30 | 4751.1 | 2465.82 | 0 | 407.2 | 7624.12 | 21:30 | 360.5 | 44.19 | 0 | 407.2 | 811.89
22:00 | 445.5 | 135.23 | 0 | 25.1 | 3711.7 | 2395.7 | 0 | 341.1 | 621.9 | 0 | 0 | 0 | 605.83 | 6448.5 | 621.9 | 7676.23 | 22:00 | 4779.1 | 2530.93 | 0 | 366.2 | 7676.23 | 22:00 | 361.8 | 43.74 | 0 | 366.2 | 771.74
22:30 | 446.6 | 126.96 | 0 | 27.5 | 3713.1 | 2375.6 | 0 | 265.1 | 626.9 | 0 | 0 | 0 | 601.06 | 6353.8 | 626.9 | 7581.76 | 22:30 | 4786.6 | 2502.56 | 0 | 292.6 | 7581.76 | 22:30 | 362.2 | 34.8 | 0 | 292.6 | 689.6
23:00 | 445.2 | 127.14 | 0 | 21.8 | 3651.5 | 2188 | 0 | 229 | 622.1 | 0 | 0 | 0 | 594.14 | 6068.5 | 622.1 | 7284.74 | 23:00 | 4718.8 | 2315.14 | 0 | 250.8 | 7284.74 | 23:00 | 362.4 | 35.2 | 0 | 250.8 | 648.4
23:30 | 443.8 | 128.3 | 0 | 16.2 | 3760.4 | 1867.6 | 0 | 178.6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 588.3 | 5806.6 | 630 | 7024.9 | 23:30 | 4834.2 | 1995.9 | 0 | 194.8 | 7024.9 | 23:30 | 360.4 | 35.6 | 0 | 194.8 | 590.8
00:00 | 441.9 | 128.51 | 0 | 16 | 3588.5 | 1918.9 | 0 | 120.9 | 617 | 0 | 0 | 0 | 586.41 | 5628.3 | 617 | 6831.71 | 00:00 | 4647.4 | 2047.41 | 0 | 136.9 | 6831.71 | 00:00 | 361.1 | 35.7 | 0 | 136.9 | 533.7
TOTAL MWh | 10710.9 | 2811.07 | 2.3 | 1279.55 | 88156.15 | 49788.9 | 8.15 | 6791.35 | 14623.1 | 0 | 3988.75 | 0 | 14803.82 | 144744.55 | 18611.85 | 178160.22 | TOTAL MWh | 113490.15 | 52599.97 | 3999.2 | 8070.9 | 178160.22 | TOTAL MWh | 8689.4 | 1048.935 | 3999.2 | 8070.9 | 21808.435

## HOP
martes, 25 de Marzo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 25/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 22:08:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 25/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 25/03/2025 10:47:00 | 25/03/2025 12:54:00 | 25/03/2025 10:41:00 | 25/03/2025 12:44:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 25/03/2025 10:57:00 | 25/03/2025 11:31:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 25/03/2025 12:01:00 | 25/03/2025 12:31:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 00:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | o/p 23:45 h del 24-03-2025
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 25/03/2025 07:38:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 07:24:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 25/03/2025 11:07:00 | 25/03/2025 12:18:00 | 25/03/2025 10:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 25/03/2025 12:18:00 | 25/03/2025 14:29:00 |  | 25/03/2025 14:21:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 00:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 25/03/2025 00:27:00 | 25/03/2025 01:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 25/03/2025 00:27:00 | 25/03/2025 00:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 25/03/2025 01:02:00 | 25/03/2025 01:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 25/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 25/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 05:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/03/2025 05:30:00 | 25/03/2025 06:45:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/03/2025 06:45:00 | 25/03/2025 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/03/2025 07:00:00 | 25/03/2025 08:43:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/03/2025 08:43:00 | 25/03/2025 12:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/03/2025 12:45:00 | 25/03/2025 14:26:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/03/2025 14:26:00 | 25/03/2025 16:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/03/2025 16:16:00 | 25/03/2025 18:43:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/03/2025 18:43:00 | 25/03/2025 23:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/03/2025 23:10:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 06:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 06:45:00 | 25/03/2025 08:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 08:03:00 | 25/03/2025 08:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 08:40:00 | 25/03/2025 18:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:18 h S/C generar a 250 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 18:02:00 | 25/03/2025 18:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 18:39:00 | 25/03/2025 23:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 23:11:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/03/2025 09:12:00 | 25/03/2025 10:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/03/2025 10:00:00 | 25/03/2025 12:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/03/2025 12:12:00 | 25/03/2025 20:56:00 |  | 25/03/2025 20:43:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 10:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 25/03/2025 10:49:00 | 25/03/2025 12:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 25/03/2025 12:17:00 | 25/03/2025 12:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 25/03/2025 12:38:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 25/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 25/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 25/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 25/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 25/03/2025 02:15:00 | 25/03/2025 07:41:00 | 25/03/2025 01:23:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de arranque en ciclo combinado.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 07:41:00 | 25/03/2025 08:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 08:43:00 | 25/03/2025 12:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 12:45:00 | 25/03/2025 14:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 14:26:00 | 25/03/2025 16:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 16:08:00 | 25/03/2025 18:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 18:43:00 | 25/03/2025 22:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 22:48:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
martes, 25 de Marzo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Para Central Caña Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Rebabitado cojinete | 0.184 | P | F/S | N | CORR. | 114 | G
EGASA | CHARCANI V | G1 | 25/03/2025 07:38 | 25/03/2025 14:12 | Mantenimiento Electromecánico Plan 2 + END | 49.098 | P | F/S | N | PREV. | 121 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 25/03/2025 08:40 | 26/03/2025 00:00 | Mantenimiento Semestral (Incluye pruebas a plena carga) | 8.147 | P | F/S | N | PREV. | 178 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 25/03/2025 08:00 | 25/03/2025 10:57 | Mantenimiento correctivo, por variaciones en la carga de referencia de potencia de la unidad, se requiere calibrar el enconder, válvulas de escape y válvulas admisión de los cilindros | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 25/03/2025 11:31 | 25/03/2025 12:01 | Mantenimiento correctivo, por variaciones en la carga de referencia de potencia de la unidad, se requiere calibrar el enconder, válvulas de escape y válvulas admisión de los cilindros | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12777 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 25/03/2025 00:00 | 25/03/2025 04:04 | MONTAJE DE INSTRUMENTACIÓN PROVISIONAL Y CALIBRACIÓN DE SEÑALES | 73 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 25/03/2025 21:29 | 26/03/2025 00:00 | PRUEBAS DE REGULADOR DE VELOCIDAD CON VÁLVULA ESFÉRICA CERRADA. PRUEBAS CON CARGA MÁXIMA DE 23:07 A 23:40 H | 73 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Fuera de servicio debido a la indisponibilidad de la bocatoma Quitaracsa y la bocatoma San Mateo por caída de piedras en la zona, no se puede captar agua en la condición presentada. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT11 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Indisponible debido a que no cuenta con arranques para el mes. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13604 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT12 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Indisponible debido a que no cuenta con arranques para el mes. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13603 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 25/03/2025 04:21 | 25/03/2025 15:26 | Unidad fuera de servicio por falla. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17965 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A INTERVENCIONES EN LA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 25/03/2025 00:00 | 25/03/2025 01:25 | DURANTE EL PROCESO DE ARRANQUE SE PRESENTA TRIP DE LA UNIDAD. | 68 | F | F/S | N | CORR. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 25/03/2025 00:00 | 25/03/2025 06:39 | PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ARRANQUE DE LA UNIDAD. | 68 | F | F/S | N | CORR. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 25/03/2025 00:33 | 25/03/2025 05:24 | POR PROBLEMAS DE CALENTAMIENTO EN EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN FORZADA. | 68 | F | F/S | N | CORR. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G2 | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Unidad G2 debido a la sobre velocidad del generador por exceso de fugas de agua entre toberas e inyectores, provocando inestabilidad en la velocidad de dicha unidad de generación. | 9.8 | F | F/S | N | CORR. | 20669 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | CENTRAL | 25/03/2025 00:00 | 26/03/2025 00:00 | CENTRAL INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LINEA TRANSMISIÓN L-2166 (RFE) | 225 | P | F/S | N | PREV. | 14927 | G

## RESERVA_FRÍA
25/03/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 25 de Marzo del 2025 / SEM N° 12 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 25 de Marzo del 2025 / SEM N° 12 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [60 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3197.9916 | 3136.233 | 665.986
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3197.9916 | 3136.233 | 953.1434
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3197.9916 | 3136.233 | 1021.9176
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3197.9916 | 3136.233 | 1021.9176
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3000.4675 | 2938.7089 | 1021.9176
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3000.4675 | 2938.7089 | 1021.9176
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3000.4675 | 2938.7089 | 1021.9176
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3000.4675 | 2938.7089 | 1021.9176
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3000.4675 | 2938.7089 | 1237.9453
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3000.4675 | 2938.7089 | 1237.9453
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3000.4675 | 2938.7089 | 1237.9453
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3000.4675 | 2938.7089 | 1237.9453
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 2958.5034 | 2896.7448 | 1237.9453
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 2958.5034 | 2896.7448 | 1237.9453
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 2958.5034 | 2896.7448 | 1237.9453
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2809.1031 | 2747.3446 | 1237.9453
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2803.3616 | 2741.603 | 1243.6869
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2803.3616 | 2741.603 | 1243.6869
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2612.1654 | 2550.4068 | 1243.6869
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2612.1654 | 2550.4068 | 1243.6869
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2612.1654 | 2550.4068 | 1243.6869
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2600.6112 | 2538.8527 | 1237.9453
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2526.3957 | 2464.6372 | 1237.9453
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2526.3957 | 2464.6372 | 1243.6869
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2526.3957 | 2464.6372 | 1237.9453
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2526.3957 | 2464.6372 | 1237.9453
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2543.6914 | 2481.9329 | 1237.9453
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2543.6914 | 2481.9329 | 1237.9453
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2507.4099 | 2445.6514 | 1237.9453
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2507.4099 | 2445.6514 | 1237.9453
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2617.9069 | 2556.1484 | 1237.9453
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2617.9069 | 2556.1484 | 1237.9453
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2617.9069 | 2556.1484 | 1237.9453
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2617.9069 | 2556.1484 | 1237.9453
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2617.9069 | 2556.1484 | 1237.9453
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2617.9069 | 2556.1484 | 1237.9453
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2617.9069 | 2556.1484 | 1237.9453
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2617.9069 | 2556.1484 | 1237.9453
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2617.9069 | 2556.1484 | 1237.9453
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2617.9069 | 2556.1484 | 1237.9453
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2617.9069 | 2556.1484 | 1237.9453
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2617.9069 | 2556.1484 | 1237.9453
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2617.9069 | 2556.1484 | 1237.9453
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2617.9069 | 2556.1484 | 1237.9453
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2617.9069 | 2556.1484 | 1237.9453
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2617.9069 | 2556.1484 | 1237.9453
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2617.9069 | 2556.1484 | 1237.9453
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3149 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2617.9069 | 2556.1484 | 1237.9453
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 357.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 391.5583 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 74.4403 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.7849 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 1720.7659 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 1143.3482 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5302401.98 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 25 de Marzo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 85.0649 | 40.9 | 120 | 41.2 | 135 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 4.992 | 188.95 | 164.32 | 431.41 | 359.807 | 255 | 15.38 | 4.88 | 24.28 | 11.99 | 0.01 | 0 | 235.16 | 697.566 | 205.906 | 64.682 | 84.267 | 0 | 17.9877 | 28 | 5.0785 | 23.1588 | 24 | 58.16 | 59.8 | 86.4203 | -- | 133.3485 | 12.853 | -- | 14.835 | 0 | 47.232 | 24.267 | 59.205
00:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 85.0649 | 40.9 | 120 | 41.2 | 135 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 4.992 | 188.95 | 164.32 | 431.41 | 359.807 | 255 | 15.38 | 4.88 | 24.28 | 11.99 | 0.01 | 0 | 235.16 | 697.566 | 205.906 | 64.682 | 84.267 | 0 | 17.9877 | 28 | 5.0785 | 23.1588 | 24 | 58.16 | 59.8 | 86.4203 | -- | 133.3485 | 12.853 | -- | 14.835 | 0 | 47.232 | 24.267 | 59.205
01:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 86.4664 | 40.7 | 120 | 41.2 | 135 | 0 | 0 | 24.14 | -- | -- | 4.992 | 188.95 | 162.99 | 429.26 | 359.807 | 246.973 | 15.34 | 4.49 | 25.25 | 11.98 | 0.01 | 0 | 226.85 | 671.7 | 216.839 | 64.705 | 84.665 | 0 | 17.9877 | 28 | 9.6515 | 23.1588 | 23.8 | 58.2 | 59.84 | 73.602 | -- | -- | 12.819 | -- | 14.7844 | 0 | 47.232 | 24.023 | 58.8
01:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 86.4664 | 40.7 | 120 | 41.2 | 135 | 0 | 0 | 24.14 | -- | -- | 4.992 | 188.95 | 162.99 | 429.26 | 359.807 | 246.973 | 15.34 | 4.49 | 25.25 | 11.98 | 0.01 | 0 | 226.85 | 671.7 | 216.839 | 64.705 | 84.665 | 0 | 17.9877 | 28 | 9.6515 | 23.1588 | 23.8 | 58.2 | 59.84 | 73.602 | -- | -- | 12.819 | -- | 14.7844 | 0 | 47.232 | 24.023 | 58.8
02:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 87.6806 | 41.1 | 120 | 41.2 | 142 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 4.992 | 187.53 | 162.99 | 427.12 | 359.807 | 247.104 | 15.41 | 4.49 | 25.6 | 11.97 | 0.01 | 0 | 220.59 | 665.6 | 245.006 | 64.509 | 85.081 | 0 | 17.9877 | 28 | 8.8542 | 23.1588 | 24.3 | 58.07 | 59.72 | 73.602 | -- | -- | 12.807 | -- | 14.8095 | 0 | 47.232 | 24.144 | 59.293
02:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 87.6806 | 41.1 | 120 | 41.2 | 142 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 4.992 | 187.53 | 162.99 | 427.12 | 359.807 | 247.104 | 15.41 | 4.49 | 25.6 | 11.97 | 0.01 | 0 | 220.59 | 665.6 | 245.006 | 64.509 | 85.081 | 0 | 17.9877 | 28 | 8.8542 | 23.1588 | 24.3 | 58.07 | 59.72 | 73.602 | -- | -- | 12.807 | -- | 14.8095 | 0 | 47.232 | 24.144 | 59.293
03:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 88.4363 | 41.1 | 120 | 41.2 | 142 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 4.992 | 187.53 | 162.99 | 429.26 | 359.807 | 247.081 | 15.38 | 4.49 | 24.12 | 9.06 | 0.01 | 0 | 222.77 | 668.04 | 250.02 | 64.179 | 83.669 | 0 | 17.9877 | 28 | 9.507 | 23.1588 | 24.3 | 58 | 59.64 | 73.602 | -- | -- | 12.788 | -- | 14.8095 | 0 | 47.232 | 24.144 | 60.083
03:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 88.4363 | 41.1 | 120 | 41.2 | 142 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 4.992 | 187.53 | 162.99 | 429.26 | 359.807 | 247.081 | 15.38 | 4.49 | 24.12 | 9.06 | 0.01 | 0 | 222.77 | 668.04 | 250.02 | 64.179 | 83.669 | 0 | 17.9877 | 28 | 9.507 | 23.1588 | 24.3 | 58 | 59.64 | 73.602 | -- | -- | 12.788 | -- | 14.8095 | 0 | 47.232 | 24.144 | 60.083
04:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 87.2186 | 40.9 | 120 | 41.2 | 145 | 0 | 0 | 23.81 | -- | -- | 4.992 | 187.53 | 162.99 | 437.89 | 359.807 | 253.125 | 15.39 | 4.49 | 23.78 | 9.06 | 0.01 | 0 | 249.26 | 675.18 | 293.366 | 62.891 | 82.535 | 0 | 17.9877 | 26 | 8.7651 | 23.1588 | 24.3 | 58.18 | 59.82 | 73.602 | -- | -- | 12.778 | -- | 14.8095 | 0 | 47.232 | 24.144 | 58.823
04:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 87.2186 | 40.9 | 120 | 41.2 | 145 | 0 | 0 | 23.81 | -- | -- | 4.992 | 187.53 | 162.99 | 437.89 | 359.807 | 253.125 | 15.39 | 4.49 | 23.78 | 9.06 | 0.01 | 0 | 249.26 | 675.18 | 293.366 | 62.891 | 82.535 | 0 | 17.9877 | 26 | 8.7651 | 23.1588 | 24.3 | 58.18 | 59.82 | 73.602 | -- | -- | 12.778 | -- | 14.8095 | 0 | 47.232 | 24.144 | 58.823
05:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 86.4664 | 41 | 120 | 41.2 | 145 | 0 | 0 | 23.67 | -- | -- | 4.992 | 187.53 | 161.68 | 446.62 | 359.807 | 259.052 | 15.38 | 4.88 | 23.81 | 9.08 | 0.01 | 0 | 237.4 | 663.63 | 273.677 | 64.659 | 81.582 | 0 | 17.9877 | 26 | 5.9937 | 23.1588 | 24.3 | 58.12 | 59.76 | 73.602 | -- | -- | 12.807 | -- | 14.7645 | 0 | 47.232 | 23.927 | 59.544
05:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 86.4664 | 41 | 120 | 41.2 | 145 | 0 | 0 | 23.67 | -- | -- | 4.992 | 187.53 | 161.68 | 446.62 | 359.807 | 259.052 | 15.38 | 4.88 | 23.81 | 9.08 | 0.01 | 0 | 237.4 | 663.63 | 273.677 | 64.659 | 81.582 | 0 | 17.9877 | 26 | 5.9937 | 23.1588 | 24.3 | 58.12 | 59.76 | 73.602 | -- | -- | 12.807 | -- | 14.7645 | 0 | 47.232 | 23.927 | 59.544
06:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 83.9828 | 41.2 | 120 | 41.2 | 143 | 0 | 0 | 24.13 | 1.07 | 262.17 | 4.992 | 186.12 | 160.37 | 455.45 | 359.807 | 261.917 | 15.35 | 4.88 | 23.6 | 9.08 | 0.01 | 0 | 228.22 | 654.85 | 255.12 | 63.866 | 81.069 | 0 | 17.9877 | 26 | 8.7247 | 23.1588 | 23.8 | 59.01 | 60.65 | 73.602 | -- | -- | 12.76 | -- | 14.7377 | 0 | 47.232 | 23.798 | 58.975
06:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 83.9828 | 41.2 | 120 | 41.2 | 143 | 0 | 0 | 24.13 | 1.07 | 262.17 | 4.992 | 186.12 | 160.37 | 455.45 | 359.807 | 261.917 | 15.35 | 4.88 | 23.6 | 9.08 | 0.01 | 0 | 228.22 | 654.85 | 255.12 | 63.866 | 81.069 | 0 | 17.9877 | 26 | 8.7247 | 23.1588 | 23.8 | 59.01 | 60.65 | 73.602 | -- | -- | 12.76 | -- | 14.7377 | 0 | 47.232 | 23.798 | 58.975
07:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 80.7644 | 41 | 120 | 41.2 | 140 | 0 | 0 | 23.69 | -- | -- | 4.992 | 186.12 | 160.37 | 459.9 | 359.807 | 230.345 | 15.33 | 4.88 | 26.73 | 9.08 | 0.01 | 0 | 240.72 | 667.35 | 244.871 | 64.751 | 80.293 | 0 | 17.9877 | 25 | 9.1447 | 23.1588 | 23.5 | 60.71 | 62.35 | 73.602 | -- | -- | 12.747 | -- | 14.7294 | 0 | 47.232 | 23.758 | 59.047
07:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 80.7644 | 41 | 120 | 41.2 | 140 | 0 | 0 | 23.69 | -- | -- | 4.992 | 186.12 | 160.37 | 459.9 | 359.807 | 230.345 | 15.33 | 4.88 | 26.73 | 9.08 | 0.01 | 0 | 240.72 | 667.35 | 244.871 | 64.751 | 80.293 | 0 | 17.9877 | 25 | 9.1447 | 23.1588 | 23.5 | 60.71 | 62.35 | 73.602 | -- | -- | 12.747 | -- | 14.7294 | 0 | 47.232 | 23.758 | 59.047
08:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 80.7644 | 40.9 | 120 | 41.2 | 140 | 0 | 0 | 15.92 | -- | -- | 4.992 | 186.12 | 157.77 | 459.9 | 359.807 | 249.502 | 15.37 | 4.88 | 27.48 | 9.08 | 0.01 | 0 | 229.78 | 656.41 | 237.513 | 65.221 | 79.209 | 0 | 17.9877 | 24 | 9.5966 | 23.1588 | 23.5 | 61.66 | 63.3 | 72.734 | -- | -- | 12.767 | -- | 14.731 | 0 | 47.232 | 23.766 | 58.819
08:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 80.7644 | 40.9 | 120 | 41.2 | 140 | 0 | 0 | 15.92 | -- | -- | 4.992 | 186.12 | 157.77 | 459.9 | 359.807 | 249.502 | 15.37 | 4.88 | 27.48 | 9.08 | 0.01 | 0 | 229.78 | 656.41 | 237.513 | 65.221 | 79.209 | 0 | 17.9877 | 24 | 9.5966 | 23.1588 | 23.5 | 61.66 | 63.3 | 72.734 | -- | -- | 12.767 | -- | 14.731 | 0 | 47.232 | 23.766 | 58.819
09:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 78.9946 | 41.1 | 120 | 41.2 | 140 | 0 | 0 | 15.94 | -- | -- | 4.992 | 174.71 | 159.07 | 455.45 | 359.807 | 257.505 | 15.31 | 4.88 | 27.82 | 9.08 | 0.01 | 0 | 233.89 | 660.52 | 227.997 | 63.989 | 78.734 | 0 | 17.9877 | 24 | 9.8225 | 23.1588 | 23.5 | 60.79 | 62.43 | 73.602 | -- | -- | 12.715 | -- | 14.7628 | 0 | 47.232 | 23.919 | 59.047
09:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 78.9946 | 41.1 | 120 | 41.2 | 140 | 0 | 0 | 15.94 | -- | -- | 4.992 | 174.71 | 159.07 | 455.45 | 359.807 | 257.505 | 15.31 | 4.88 | 27.82 | 9.08 | 0.01 | 0 | 233.89 | 660.52 | 227.997 | 63.989 | 78.734 | 0 | 17.9877 | 24 | 9.8225 | 23.1588 | 23.5 | 60.79 | 62.43 | 73.602 | -- | -- | 12.715 | -- | 14.7628 | 0 | 47.232 | 23.919 | 59.047
10:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 76.5389 | 41 | 120 | 41.2 | 140 | 0 | 0 | 15.88 | -- | -- | 4.992 | 184.71 | 159.07 | 455.45 | 359.807 | 247.387 | 15.06 | 4.88 | 26.8 | 9.08 | 0.01 | 0 | 226.54 | 653.17 | 212.134 | 63.758 | 77.222 | 0 | 17.9877 | 24 | 10.0099 | 23.1588 | 24.5 | 63.54 | 65.18 | 72.734 | -- | -- | 12.672 | -- | 14.751 | 0 | 47.232 | 23.862 | 59.453
10:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 76.5389 | 41 | 120 | 41.2 | 140 | 0 | 0 | 15.88 | -- | -- | 4.992 | 184.71 | 159.07 | 455.45 | 359.807 | 247.387 | 15.06 | 4.88 | 26.8 | 9.08 | 0.01 | 0 | 226.54 | 653.17 | 212.134 | 63.758 | 77.222 | 0 | 17.9877 | 24 | 10.0099 | 23.1588 | 24.5 | 63.54 | 65.18 | 72.734 | -- | -- | 12.672 | -- | 14.751 | 0 | 47.232 | 23.862 | 59.453
11:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 75.8421 | 41.3 | 120 | 43.4 | 140 | 0 | 0 | 15.85 | -- | -- | 4.992 | 184.71 | 159.07 | 453.23 | 359.807 | 249.031 | 13.72 | 4.88 | 27.92 | 9.08 | 0.01 | 0 | 216.02 | 642.65 | 203.506 | 64.343 | 77.661 | 0 | 17.9877 | 24 | 10.1348 | 23.1588 | 23.5 | 60.73 | 62.37 | 72.734 | -- | -- | 12.68 | -- | 14.6929 | 0 | 47.232 | 23.582 | 58.756
11:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 75.8421 | 41.3 | 120 | 43.4 | 140 | 0 | 0 | 15.85 | -- | -- | 4.992 | 184.71 | 159.07 | 453.23 | 359.807 | 249.031 | 13.72 | 4.88 | 27.92 | 9.08 | 0.01 | 0 | 216.02 | 642.65 | 203.506 | 64.343 | 77.661 | 0 | 17.9877 | 24 | 10.1348 | 23.1588 | 23.5 | 60.73 | 62.37 | 72.734 | -- | -- | 12.68 | -- | 14.6929 | 0 | 47.232 | 23.582 | 58.756
12:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 73.4198 | 41.1 | 120 | 43.4 | 133 | 0 | 0 | 15.95 | -- | -- | 4.992 | 183.31 | 159.07 | 451.02 | 359.807 | 255.617 | 13.02 | 4.88 | 27.9 | 9.08 | 0.01 | 0 | 224.31 | 650.94 | 195.184 | 64.388 | 77.503 | 0 | 17.9877 | 24 | 10.0924 | 23.1588 | 23.5 | 60.67 | 62.31 | 72.734 | -- | -- | 12.646 | -- | 14.6896 | 0 | 47.232 | 23.566 | 59.643
12:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 73.4198 | 41.1 | 120 | 43.4 | 133 | 0 | 0 | 15.95 | -- | -- | 4.992 | 183.31 | 159.07 | 451.02 | 359.807 | 255.617 | 13.02 | 4.88 | 27.9 | 9.08 | 0.01 | 0 | 224.31 | 650.94 | 195.184 | 64.388 | 77.503 | 0 | 17.9877 | 24 | 10.0924 | 23.1588 | 23.5 | 60.67 | 62.31 | 72.734 | -- | -- | 12.646 | -- | 14.6896 | 0 | 47.232 | 23.566 | 59.643
13:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 72.3898 | 40.6 | 120 | 43.4 | 133 | 0 | 0 | 15.8 | -- | -- | 4.992 | 169.66 | 157.77 | 448.81 | 359.807 | 245.872 | 12.81 | 4.88 | 27.27 | 9.08 | 0.01 | 0 | 220.86 | 647.49 | 193.151 | 64.781 | 76.802 | 0 | 17.9877 | 25.5 | 9.1954 | 23.1588 | 23.5 | 62.43 | 64.07 | 72.734 | -- | -- | 12.685 | -- | 14.7093 | 0 | 47.232 | 23.661 | 59.486
13:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 72.3898 | 40.6 | 120 | 43.4 | 133 | 0 | 0 | 15.8 | -- | -- | 4.992 | 169.66 | 157.77 | 448.81 | 359.807 | 245.872 | 12.81 | 4.88 | 27.27 | 9.08 | 0.01 | 0 | 220.86 | 647.49 | 193.151 | 64.781 | 76.802 | 0 | 17.9877 | 25.5 | 9.1954 | 23.1588 | 23.5 | 62.43 | 64.07 | 72.734 | -- | -- | 12.685 | -- | 14.7093 | 0 | 47.232 | 23.661 | 59.486
14:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 72.3898 | 41.2 | 120 | 43.4 | 131 | 0 | 0 | 16.04 | -- | -- | 4.992 | 143.07 | 157.77 | 446.62 | 359.807 | 251.397 | 13.01 | 4.88 | 27.12 | 9.08 | 0.01 | 0 | 244.2 | 670.83 | 197.103 | 64.369 | 75.756 | 0 | 17.9877 | 25.5 | 9.8117 | 23.1588 | 23 | 60.11 | 61.75 | 71.869 | -- | -- | 16.007 | -- | 14.6831 | 0 | 47.232 | 23.535 | 59.683
14:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 72.3898 | 41.2 | 120 | 43.4 | 131 | 0 | 0 | 16.04 | -- | -- | 4.992 | 143.07 | 157.77 | 446.62 | 359.807 | 251.397 | 13.01 | 4.88 | 27.12 | 9.08 | 0.01 | 0 | 244.2 | 670.83 | 197.103 | 64.369 | 75.756 | 0 | 17.9877 | 25.5 | 9.8117 | 23.1588 | 23 | 60.11 | 61.75 | 71.869 | -- | -- | 16.007 | -- | 14.6831 | 0 | 47.232 | 23.535 | 59.683
15:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 72.7326 | 41.2 | 120 | 43.4 | 131 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 4.992 | 144.28 | 156.48 | 446.62 | 359.807 | 248.186 | 13.34 | 4.88 | 26.42 | 9.08 | 0.01 | 0 | 237.48 | 664.11 | 193.018 | 64.366 | 75.146 | 0 | 17.9877 | 25.5 | 9.9888 | 23.1588 | 23 | 64.81 | 66.45 | 71.869 | -- | -- | 16.856 | -- | 14.6651 | 0 | 47.232 | 23.448 | 58.61
15:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 72.7326 | 41.2 | 120 | 43.4 | 131 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 4.992 | 144.28 | 156.48 | 446.62 | 359.807 | 248.186 | 13.34 | 4.88 | 26.42 | 9.08 | 0.01 | 0 | 237.48 | 664.11 | 193.018 | 64.366 | 75.146 | 0 | 17.9877 | 25.5 | 9.9888 | 23.1588 | 23 | 64.81 | 66.45 | 71.869 | -- | -- | 16.856 | -- | 14.6651 | 0 | 47.232 | 23.448 | 58.61
16:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 72.7326 | 40.8 | 120 | 43.4 | 131 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 4.992 | 132.52 | 155.2 | 444.42 | 359.807 | 267.358 | 13.76 | 4.88 | 16.73 | 0.59 | 0.01 | 0 | 216.58 | 643.207 | 195.051 | 64.166 | 74.354 | 0 | 17.9877 | 25 | 9.8789 | 23.1588 | 23 | 62.82 | 64.46 | 71.869 | -- | -- | 16.994 | -- | 14.629 | 0 | 47.232 | 23.274 | 59.992
16:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 72.7326 | 40.8 | 120 | 43.4 | 131 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 4.992 | 132.52 | 155.2 | 444.42 | 359.807 | 267.358 | 13.76 | 4.88 | 16.73 | 0.59 | 0.01 | 0 | 216.58 | 643.207 | 195.051 | 64.166 | 74.354 | 0 | 17.9877 | 25 | 9.8789 | 23.1588 | 23 | 62.82 | 64.46 | 71.869 | -- | -- | 16.994 | -- | 14.629 | 0 | 47.232 | 23.274 | 59.992
17:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 72.7326 | 40.8 | 120 | 43.4 | 131 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 4.992 | 105.74 | 153.93 | 442.24 | 359.807 | 279.875 | 13.76 | 4.88 | 16.8 | 1.81 | 0.01 | 0 | 215.17 | 641.803 | 195.051 | 64.136 | 74.018 | 0 | 17.9877 | 27 | 9.7161 | 23.1588 | 23 | 61.66 | 63.3 | 70.154 | -- | -- | 16.965 | -- | 14.6109 | 0 | 47.232 | 23.187 | 60.155
17:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 72.7326 | 40.8 | 120 | 43.4 | 131 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 4.992 | 105.74 | 153.93 | 442.24 | 359.807 | 279.875 | 13.76 | 4.88 | 16.8 | 1.81 | 0.01 | 0 | 215.17 | 641.803 | 195.051 | 64.136 | 74.018 | 0 | 17.9877 | 27 | 9.7161 | 23.1588 | 23 | 61.66 | 63.3 | 70.154 | -- | -- | 16.965 | -- | 14.6109 | 0 | 47.232 | 23.187 | 60.155
18:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 72.7326 | 40.8 | 120 | 41.2 | 131 | 0 | 0 | 23.79 | 1.07 | 282.04 | 4.992 | 100.83 | 152.66 | 440.06 | 359.807 | 272.002 | 12.1 | 6.56 | 16.76 | 1.82 | 0.01 | 0 | 210.14 | 636.765 | 193.151 | 64.283 | 73.247 | 0 | 17.9877 | 27 | 9.4887 | 23.1588 | 23 | 61.29 | 62.94 | 71.869 | -- | -- | 17.049 | -- | 14.642 | 0 | 47.232 | 23.337 | 59.846
18:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 72.7326 | 40.8 | 120 | 41.2 | 131 | 0 | 0 | 23.79 | 1.07 | 282.04 | 4.992 | 100.83 | 152.66 | 440.06 | 359.807 | 272.002 | 12.1 | 6.56 | 16.76 | 1.82 | 0.01 | 0 | 210.14 | 636.765 | 193.151 | 64.283 | 73.247 | 0 | 17.9877 | 27 | 9.4887 | 23.1588 | 23 | 61.29 | 62.94 | 71.869 | -- | -- | 17.049 | -- | 14.642 | 0 | 47.232 | 23.337 | 59.846
19:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 72.7326 | 40.8 | 120 | 41.2 | 131 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 4.992 | 98.9 | 145.19 | 435.72 | 359.807 | 268.038 | 11.1 | 6.12 | 14.18 | 1.83 | 0.01 | 0 | 227.32 | 653.95 | 191.14 | 64.406 | 75.53 | 0 | 17.9877 | 27 | 9.9898 | 23.1588 | 22.7 | 61.21 | 62.85 | 72.734 | -- | -- | 17.3 | -- | 14.6109 | 0 | 47.232 | 23.187 | 61.864
19:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 72.7326 | 40.8 | 120 | 41.2 | 131 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 4.992 | 98.9 | 145.19 | 435.72 | 359.807 | 268.038 | 11.1 | 6.12 | 14.18 | 1.83 | 0.01 | 0 | 227.32 | 653.95 | 191.14 | 64.406 | 75.53 | 0 | 17.9877 | 27 | 9.9898 | 23.1588 | 22.7 | 61.21 | 62.85 | 72.734 | -- | -- | 17.3 | -- | 14.6109 | 0 | 47.232 | 23.187 | 61.864
20:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 72.7326 | 40.8 | 120 | 41.2 | 135 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 4.992 | 96.99 | 133.28 | 437.89 | 359.807 | 272.121 | 10.96 | 5.7 | 15.54 | 1.84 | 0.01 | 0 | 240.99 | 667.62 | 193.15 | 64.297 | 81.83 | 0 | 17.9877 | 28 | 9.8521 | 23.1588 | 23.5 | 61.39 | 63.03 | 72.734 | -- | -- | 17.821 | -- | 14.6306 | 0 | 47.232 | 23.282 | 60.35
20:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 72.7326 | 40.8 | 120 | 41.2 | 135 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 4.992 | 96.99 | 133.28 | 437.89 | 359.807 | 272.121 | 10.96 | 5.7 | 15.54 | 1.84 | 0.01 | 0 | 240.99 | 667.62 | 193.15 | 64.297 | 81.83 | 0 | 17.9877 | 28 | 9.8521 | 23.1588 | 23.5 | 61.39 | 63.03 | 72.734 | -- | -- | 17.821 | -- | 14.6306 | 0 | 47.232 | 23.282 | 60.35
21:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 72.7326 | 40.8 | 120 | 41.2 | 135 | 0 | 0 | 24.02 | -- | -- | 4.992 | 97.94 | 130.97 | 442.24 | 359.807 | 276.023 | 10.8 | 5.28 | 17.23 | 1.85 | 0.01 | 0 | 233.52 | 660.15 | 193.29 | 64.237 | 84.56 | 0 | 17.9877 | 28 | 9.7943 | 23.1588 | 24.2 | 61.56 | 63.2 | 71.869 | -- | -- | 18.155 | -- | 14.6651 | 0 | 47.232 | 23.448 | 57.853
21:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 72.7326 | 40.8 | 120 | 41.2 | 135 | 0 | 0 | 24.02 | -- | -- | 4.992 | 97.94 | 130.97 | 442.24 | 359.807 | 276.023 | 10.8 | 5.28 | 17.23 | 1.85 | 0.01 | 0 | 233.52 | 660.15 | 193.29 | 64.237 | 84.56 | 0 | 17.9877 | 28 | 9.7943 | 23.1588 | 24.2 | 61.56 | 63.2 | 71.869 | -- | -- | 18.155 | -- | 14.6651 | 0 | 47.232 | 23.448 | 57.853
22:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 72.7326 | 40.8 | 120 | 41.2 | 135 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 4.992 | 96.99 | 126.44 | 440.06 | 359.807 | 276.171 | 10.98 | 4.88 | 15.83 | 1.86 | 0.01 | 0 | 237.31 | 663.939 | 191.14 | 64.532 | 91.04 | 0 | 17.9877 | 28 | 9.9385 | 23.1588 | 24.5 | 61.62 | 63.26 | 71.869 | -- | -- | 18.182 | -- | 14.6109 | 0 | 47.232 | 23.187 | 57.87
22:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 72.7326 | 40.8 | 120 | 41.2 | 135 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 4.992 | 96.99 | 126.44 | 440.06 | 359.807 | 276.171 | 10.98 | 4.88 | 15.83 | 1.86 | 0.01 | 0 | 237.31 | 663.939 | 191.14 | 64.532 | 91.04 | 0 | 17.9877 | 28 | 9.9385 | 23.1588 | 24.5 | 61.62 | 63.26 | 71.869 | -- | -- | 18.182 | -- | 14.6109 | 0 | 47.232 | 23.187 | 57.87
23:00 | 10.3 | 38 | 109.8 | 72.7326 | 40.8 | 120 | 39 | 135 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 4.992 | 97.94 | 115.56 | 440.06 | 359.807 | 275.726 | 11.04 | 4.49 | 17.23 | 5.97 | 0.01 | 0 | 233.35 | 659.977 | 191.27 | 63.934 | 85.88 | 0 | 17.9877 | 28 | 9.6955 | 23.1588 | 25.4 | 61.82 | 63.46 | 71.869 | 49.9463 | 128.121 | 18.229 | 57.4382 | 14.5802 | 0 | 47.232 | 23.039 | 59.71
23:30 | 10.3 | 38 | 109.8 | 72.7326 | 40.8 | 120 | 39 | 135 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 4.992 | 97.94 | 115.56 | 440.06 | 359.807 | 275.726 | 11.04 | 4.49 | 17.23 | 5.97 | 0.01 | 0 | 233.35 | 659.977 | 191.27 | 63.934 | 85.88 | 0 | 17.9877 | 28 | 9.6955 | 23.1588 | 25.4 | 61.82 | 63.46 | 71.869 | 49.9463 | 128.121 | 18.229 | 57.4382 | 14.5802 | 0 | 47.232 | 23.039 | 59.71
MAX | 10.3 | 38 | 109.8 | 72.3898 | 40.6 | 120 | 39 | 131 | 0 | 0 | 15.8 | 1.07 | 262.17 | 4.992 | 96.99 | 115.56 | 427.12 | 359.807 | 230.345 | 10.8 | 4.49 | 14.18 | 0.59 | 0.01 | 0 | 210.14 | 636.765 | 191.14 | 62.891 | 73.247 | 0 | 17.9877 | 24 | 5.0785 | 23.1588 | 22.7 | 58 | 59.64 | 70.154 | 49.9463 | 128.121 | 12.646 | 57.4382 | 14.5802 | 0 | 47.232 | 23.039 | 57.853
MIN | 10.3 | 38 | 109.8 | 88.4363 | 41.3 | 120 | 43.4 | 145 | 0 | 0 | 24.14 | 1.07 | 282.04 | 4.992 | 188.95 | 164.32 | 459.9 | 359.807 | 279.875 | 15.41 | 6.56 | 27.92 | 11.99 | 0.01 | 0 | 249.26 | 697.566 | 293.366 | 65.221 | 91.04 | 0 | 17.9877 | 28 | 10.1348 | 23.1588 | 25.4 | 64.81 | 66.45 | 86.4203 | 49.9463 | 133.3485 | 18.229 | 57.4382 | 14.835 | 0 | 47.232 | 24.267 | 61.864
PROM | 10.3 | 38 | 109.8 | 77.9589 | 40.9458 | 120 | 41.75 | 136.625 | 0 | 0 | 21.5725 | 1.07 | 272.105 | 4.992 | 154.1117 | 153.25 | 444.0292 | 359.807 | 258.017 | 13.7125 | 4.9712 | 22.7583 | 7.1463 | 0.01 | 0 | 229.5179 | 659.8936 | 216.1523 | 64.3103 | 80.0689 | 0 | 17.9877 | 26.2292 | 9.2802 | 23.1588 | 23.7333 | 60.69 | 62.3308 | 73.2338 | 49.9463 | 130.7348 | 14.6701 | 57.4382 | 14.706 | 0 | 47.232 | 23.6452 | 59.3711
INICIO | 10.3 | 38 | 109.8 | 85.0649 | 40.9 | 120 | 41.2 | 135 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 4.992 | 188.95 | 164.32 | 431.41 | 359.807 | 255 | 15.38 | 4.88 | 24.28 | 11.99 | 0.01 | 0 | 235.16 | 697.566 | 205.906 | 64.682 | 84.267 | 0 | 17.9877 | 28 | 5.0785 | 23.1588 | 24 | 58.16 | 59.8 | 86.4203 | -- | 133.3485 | 12.853 | -- | 14.835 | 0 | 47.232 | 24.267 | 59.205
FINAL | 10.3 | 38 | 109.8 | 72.7326 | 40.8 | 120 | 39 | 135 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 4.992 | 97.94 | 115.56 | 440.06 | 359.807 | 275.726 | 11.04 | 4.49 | 17.23 | 5.97 | 0.01 | 0 | 233.35 | 659.977 | 191.27 | 63.934 | 85.88 | 0 | 17.9877 | 28 | 9.6955 | 23.1588 | 25.4 | 61.82 | 63.46 | 71.869 | 49.9463 | 128.121 | 18.229 | 57.4382 | 14.5802 | 0 | 47.232 | 23.039 | 59.71
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 25 de Marzo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 1.8924 | 0.13986 | 0.418 | 0 | 0.022 | 3874.6082 | -- | -- | 0.59871 | 21.2255 | -- | 0.28676 | 0.00135 | 2411.78 | 0.934 | 0.006 | 0.496 | 0.408 | -- | 277.476 | 0 | 0 | 58.28 | 0.15 | 0.38647 | 0.20769 | 11.51 | 0.63674
00:30 | 2695 | 1.8924 | 0.13986 | 0.418 | 0 | 0.022 | 3874.6082 | -- | -- | 0.59871 | 21.2255 | -- | 0.28676 | 0.00135 | 2411.78 | 0.934 | 0.006 | 0.496 | 0.408 | -- | 277.476 | 0 | 0 | 58.28 | 0.15 | 0.38647 | 0.20769 | 11.51 | 0.63674
01:00 | 2695 | 1.7716 | 0.14742 | 0.418 | 0 | 0.02011 | 3874.588 | -- | -- | 0.60739 | 21.1752 | -- | 0.28676 | 0.00123 | 2411.75 | 0.93 | 0.006 | 0.501 | 0.405 | -- | 277.477 | 0 | 0 | 58.28 | 0.15 | 0.38067 | 0.21171 | 11.41 | 0.63674
01:30 | 2695 | 1.7716 | 0.14742 | 0.418 | 0 | 0.02011 | 3874.588 | -- | -- | 0.60739 | 21.1752 | -- | 0.28676 | 0.00123 | 2411.75 | 0.93 | 0.006 | 0.501 | 0.405 | -- | 277.477 | 0 | 0 | 58.28 | 0.15 | 0.38067 | 0.21171 | 11.41 | 0.63674
02:00 | 2695 | 1.5764 | 0.17577 | 0.418 | 0 | 0.0195 | 3874.5688 | -- | -- | 0.60692 | 21.1272 | -- | 0.2813 | 0.00135 | 2411.71 | 0.925 | 0.006 | 0.501 | 0.407 | -- | 277.478 | 0 | 0 | 58.28 | 0.149 | 0.37487 | 0.21476 | 11.31 | 0.63608
02:30 | 2695 | 1.5764 | 0.17577 | 0.418 | 0 | 0.0195 | 3874.5688 | -- | -- | 0.60692 | 21.1272 | -- | 0.2813 | 0.00135 | 2411.71 | 0.925 | 0.006 | 0.501 | 0.407 | -- | 277.478 | 0 | 0 | 58.28 | 0.149 | 0.37487 | 0.21476 | 11.31 | 0.63608
03:00 | 2695 | 1.584 | 0.15498 | 0.394 | 0 | 0.02093 | 3874.5377 | -- | -- | 0.60032 | 21.0496 | -- | 0.27584 | 0.00111 | 2411.7 | 0.924 | 0.006 | 0.501 | 0.407 | -- | 277.48 | 0 | 0 | 58.28 | 0.148 | 0.37777 | 0.2168 | 11.24 | 0.63542
03:30 | 2695 | 1.584 | 0.15498 | 0.394 | 0 | 0.02093 | 3874.5377 | -- | -- | 0.60032 | 21.0496 | -- | 0.27584 | 0.00111 | 2411.7 | 0.924 | 0.006 | 0.501 | 0.407 | -- | 277.48 | 0 | 0 | 58.28 | 0.148 | 0.37777 | 0.2168 | 11.24 | 0.63542
04:00 | 2695 | 1.658 | 0.03591 | 0.418 | 0 | 0.02302 | 3874.5194 | -- | -- | 0.59373 | 21.004 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2411.72 | 0.927 | 0.006 | 0.501 | 0.405 | -- | 277.481 | 0 | 0 | 58.28 | 0.149 | 0.37341 | 0.21374 | 11.25 | 0.63542
04:30 | 2695 | 1.658 | 0.03591 | 0.418 | 0 | 0.02302 | 3874.5194 | -- | -- | 0.59373 | 21.004 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2411.72 | 0.927 | 0.006 | 0.501 | 0.405 | -- | 277.481 | 0 | 0 | 58.28 | 0.149 | 0.37341 | 0.21374 | 11.25 | 0.63542
05:00 | 2695 | 1.7576 | 0.15498 | 0.418 | 0 | 0.02523 | 3874.5036 | -- | -- | 0.58756 | 20.9645 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2411.73 | 0.928 | 0.006 | 0.5 | 0.406 | -- | 277.482 | 0 | 0 | 58.28 | 0.15 | 0.37051 | 0.21171 | 11.25 | 0.63476
05:30 | 2695 | 1.7576 | 0.15498 | 0.418 | 0 | 0.02523 | 3874.5036 | -- | -- | 0.58756 | 20.9645 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2411.73 | 0.928 | 0.006 | 0.5 | 0.406 | -- | 277.482 | 0 | 0 | 58.28 | 0.15 | 0.37051 | 0.21171 | 11.25 | 0.63476
06:00 | 2695 | 1.8175 | 0.13608 | 0.418 | 0 | 0.02541 | 3874.4932 | -- | -- | 0.58597 | 20.9387 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2411.75 | 0.93 | 0.006 | 0.5 | 0.405 | 106.59 | 277.483 | 0 | 0 | 58.28 | 0.151 | 0.37196 | 0.20469 | 11.24 | 0.63345
06:30 | 2695 | 1.8175 | 0.13608 | 0.418 | 0 | 0.02541 | 3874.4932 | -- | -- | 0.58597 | 20.9387 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2411.75 | 0.93 | 0.006 | 0.5 | 0.405 | 106.59 | 277.483 | 0 | 0 | 58.28 | 0.151 | 0.37196 | 0.20469 | 11.24 | 0.63345
07:00 | 2695 | 1.8098 | 0.10962 | 0.408 | 0 | 0.02562 | 3874.4832 | -- | -- | 0.58521 | 20.9136 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2411.76 | 0.932 | 0.007 | 0.5 | 0.408 | -- | 277.484 | 0 | 0 | 58.28 | 0.149 | 0.37196 | 0.19584 | 11.35 | 0.63279
07:30 | 2695 | 1.8098 | 0.10962 | 0.408 | 0 | 0.02562 | 3874.4832 | -- | -- | 0.58521 | 20.9136 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2411.76 | 0.932 | 0.007 | 0.5 | 0.408 | -- | 277.484 | 0 | 0 | 58.28 | 0.149 | 0.37196 | 0.19584 | 11.35 | 0.63279
08:00 | 2695 | 1.8239 | 0.10773 | 0.398 | 0 | 0.02352 | 3874.4542 | -- | -- | 0.58541 | 20.8415 | 393.8529 | 0.25975 | 0.00111 | 2411.84 | 0.941 | 0.007 | 0.5 | 0.405 | -- | 277.485 | 0 | 0 | 58.28 | 0.149 | 0.37196 | 0.19584 | 11.41 | 0.63214
08:30 | 2695 | 1.8239 | 0.10773 | 0.398 | 0 | 0.02352 | 3874.4542 | -- | -- | 0.58541 | 20.8415 | 393.8529 | 0.25975 | 0.00111 | 2411.84 | 0.941 | 0.007 | 0.5 | 0.405 | -- | 277.485 | 0 | 0 | 58.28 | 0.149 | 0.37196 | 0.19584 | 11.41 | 0.63214
09:00 | 2695 | 1.853 | 0.1323 | 0.394 | 0 | 0.01717 | 3874.4317 | -- | -- | 0.58018 | 20.7854 | -- | 0.25458 | 0.00123 | 2411.9 | 0.949 | 0.008 | 0.498 | 0.407 | -- | 277.501 | 0 | 0 | 58.28 | 0.148 | 0.36906 | 0.19101 | 11.45 | 0.63148
09:30 | 2695 | 1.853 | 0.1323 | 0.394 | 0 | 0.01717 | 3874.4317 | -- | -- | 0.58018 | 20.7854 | -- | 0.25458 | 0.00123 | 2411.9 | 0.949 | 0.008 | 0.498 | 0.407 | -- | 277.501 | 0 | 0 | 58.28 | 0.148 | 0.36906 | 0.19101 | 11.45 | 0.63148
10:00 | 2695 | 1.8453 | 0.14742 | 0.39 | 0 | 0.0158 | 3874.4109 | -- | -- | 0.57213 | 20.7339 | -- | 0.24941 | 0.00123 | 2411.97 | 0.957 | 0.008 | 0.498 | 0.406 | -- | 277.517 | 0 | 0 | 58.28 | 0.151 | 0.36761 | 0.1844 | 11.42 | 0.63083
10:30 | 2695 | 1.8453 | 0.14742 | 0.39 | 0 | 0.0158 | 3874.4109 | -- | -- | 0.57213 | 20.7339 | -- | 0.24941 | 0.00123 | 2411.97 | 0.957 | 0.008 | 0.498 | 0.406 | -- | 277.517 | 0 | 0 | 58.28 | 0.151 | 0.36761 | 0.1844 | 11.42 | 0.63083
11:00 | 2695 | 1.8435 | 0.15498 | 0.342 | 0 | 0.01394 | 3874.4274 | -- | -- | 0.56032 | 20.7748 | -- | 0.24424 | 0.00135 | 2412.03 | 0.965 | 0.008 | 0.498 | 0.407 | -- | 277.532 | 0 | 0 | 58.28 | 0.149 | 0.37487 | 0.18254 | 11.37 | 0.62691
11:30 | 2695 | 1.8435 | 0.15498 | 0.342 | 0 | 0.01394 | 3874.4274 | -- | -- | 0.56032 | 20.7748 | -- | 0.24424 | 0.00135 | 2412.03 | 0.965 | 0.008 | 0.498 | 0.407 | -- | 277.532 | 0 | 0 | 58.28 | 0.149 | 0.37487 | 0.18254 | 11.37 | 0.62691
12:00 | 2695 | 1.8501 | 0.15687 | 0.326 | 0 | 0.01208 | 3874.4603 | -- | -- | 0.54672 | 20.8567 | -- | 0.23907 | 0.00135 | 2412.08 | 0.971 | 0.008 | 0.498 | 0.404 | -- | 277.548 | 0 | 0 | 58.28 | 0.147 | 0.37632 | 0.17611 | 11.35 | 0.61782
12:30 | 2695 | 1.8501 | 0.15687 | 0.326 | 0 | 0.01208 | 3874.4603 | -- | -- | 0.54672 | 20.8567 | -- | 0.23907 | 0.00135 | 2412.08 | 0.971 | 0.008 | 0.498 | 0.404 | -- | 277.548 | 0 | 0 | 58.28 | 0.147 | 0.37632 | 0.17611 | 11.35 | 0.61782
13:00 | 2695 | 1.8494 | 0.15309 | 0.339 | 0 | 0.01096 | 3874.4737 | -- | -- | 0.53597 | 20.8901 | -- | 0.23421 | 0.00135 | 2412.14 | 0.979 | 0.008 | 0.498 | 0.408 | -- | 277.564 | 0 | 0 | 58.28 | 0.148 | 0.37487 | 0.1734 | 11.34 | 0.60947
13:30 | 2695 | 1.8494 | 0.15309 | 0.339 | 0 | 0.01096 | 3874.4737 | -- | -- | 0.53597 | 20.8901 | -- | 0.23421 | 0.00135 | 2412.14 | 0.979 | 0.008 | 0.498 | 0.408 | -- | 277.564 | 0 | 0 | 58.28 | 0.148 | 0.37487 | 0.1734 | 11.34 | 0.60947
14:00 | 2695 | 1.8428 | 0.15687 | 0.342 | 0 | 0.00992 | 3874.5438 | -- | -- | 0.52168 | 21.0648 | -- | 0.22934 | 0.00149 | 2412.17 | 0.983 | 0.008 | 0.497 | 0.407 | -- | 277.579 | 0 | 0 | 58.28 | 0.143 | 0.37487 | 0.1734 | 11.38 | 0.60628
14:30 | 2695 | 1.8428 | 0.15687 | 0.342 | 0 | 0.00992 | 3874.5438 | -- | -- | 0.52168 | 21.0648 | -- | 0.22934 | 0.00149 | 2412.17 | 0.983 | 0.008 | 0.497 | 0.407 | -- | 277.579 | 0 | 0 | 58.28 | 0.143 | 0.37487 | 0.1734 | 11.38 | 0.60628
15:00 | 2695 | 1.8184 | 0.17199 | 0.339 | 0 | 0.01073 | 3874.6145 | -- | -- | 0.51228 | 21.2415 | -- | 0.22934 | 0.00149 | 2412.2 | 0.987 | 0.008 | 0.498 | 0.406 | -- | 277.595 | 0 | 0 | 58.28 | 0.147 | 0.37487 | 0.1743 | 11.39 | 0.60373
15:30 | 2695 | 1.8184 | 0.17199 | 0.339 | 0 | 0.01073 | 3874.6145 | -- | -- | 0.51228 | 21.2415 | -- | 0.22934 | 0.00149 | 2412.2 | 0.987 | 0.008 | 0.498 | 0.406 | -- | 277.595 | 0 | 0 | 58.28 | 0.147 | 0.37487 | 0.1743 | 11.39 | 0.60373
16:00 | 2695 | 2.1811 | 0.19752 | 0.342 | 0 | 0.01383 | 3874.7249 | -- | -- | 0.51199 | 21.5178 | -- | 0.23907 | 0.00135 | 2412.24 | 0.992 | 0.008 | 0.496 | 0.405 | -- | 277.611 | 0 | 0 | 58.28 | 0.152 | 0.38212 | 0.16983 | 11.32 | 0.60309
16:30 | 2695 | 2.1811 | 0.19752 | 0.342 | 0 | 0.01383 | 3874.7249 | -- | -- | 0.51199 | 21.5178 | -- | 0.23907 | 0.00135 | 2412.24 | 0.992 | 0.008 | 0.496 | 0.405 | -- | 277.611 | 0 | 0 | 58.28 | 0.152 | 0.38212 | 0.16983 | 11.32 | 0.60309
17:00 | 2695 | 2.6499 | 0.21456 | 0.345 | 0 | 0.01898 | 3874.8176 | 55.733 | 21.0065 | 0.51097 | 21.7506 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.27 | 0.996 | 0.008 | 0.497 | 0.408 | -- | 277.626 | 0 | 0 | 58.28 | 0.154 | 0.38212 | 0.16983 | 11.24 | 0.60309
17:30 | 2695 | 2.6499 | 0.21456 | 0.345 | 0 | 0.01898 | 3874.8176 | 55.733 | 21.0065 | 0.51097 | 21.7506 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.27 | 0.996 | 0.008 | 0.497 | 0.408 | -- | 277.626 | 0 | 0 | 58.28 | 0.154 | 0.38212 | 0.16983 | 11.24 | 0.60309
18:00 | 2695 | 3.0946 | 0.20391 | 0.35 | 0 | 0.02565 | 3874.9017 | -- | -- | 0.50668 | 21.9624 | 393.21 | 0.27584 | 0.00111 | 2412.29 | 0.998 | 0.008 | 0.497 | 0.406 | 106.88 | 277.642 | 0 | 0 | 58.28 | 0.153 | 0.38502 | 0.16632 | 11.27 | 0.59676
18:30 | 2695 | 3.0946 | 0.20391 | 0.35 | 0 | 0.02565 | 3874.9017 | -- | -- | 0.50668 | 21.9624 | 393.21 | 0.27584 | 0.00111 | 2412.29 | 0.998 | 0.008 | 0.497 | 0.406 | 106.88 | 277.642 | 0 | 0 | 58.28 | 0.153 | 0.38502 | 0.16632 | 11.27 | 0.59676
19:00 | 2695 | 3.5123 | 0.20178 | 0.374 | 0 | 0.03072 | 3874.9828 | -- | -- | 0.50237 | 22.1671 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.31 | 1.001 | 0.008 | 0.497 | 0.405 | -- | 277.658 | 0 | 0 | 58.28 | 0.152 | 0.39083 | 0.16807 | 11.34 | 0.58051
19:30 | 2695 | 3.5123 | 0.20178 | 0.374 | 0 | 0.03072 | 3874.9828 | -- | -- | 0.50237 | 22.1671 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.31 | 1.001 | 0.008 | 0.497 | 0.405 | -- | 277.658 | 0 | 0 | 58.28 | 0.152 | 0.39083 | 0.16807 | 11.34 | 0.58051
20:00 | 2695 | 3.944 | 0.19752 | 0.374 | 0 | 0.03585 | 3875.0458 | -- | -- | 0.49826 | 22.3267 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | 0.008 | 0.496 | 0.408 | -- | 277.673 | 0 | 0 | 58.28 | 0.151 | 0.39228 | 0.17072 | 11.42 | 0.56212
20:30 | 2695 | 3.944 | 0.19752 | 0.374 | 0 | 0.03585 | 3875.0458 | -- | -- | 0.49826 | 22.3267 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | 0.008 | 0.496 | 0.408 | -- | 277.673 | 0 | 0 | 58.28 | 0.151 | 0.39228 | 0.17072 | 11.42 | 0.56212
21:00 | 2695 | 4.3901 | 0.17766 | 0.379 | 0 | 0.03578 | 3875.0705 | -- | -- | 0.49448 | 22.3954 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2412.41 | 1.014 | 0.008 | 0.496 | 0.408 | -- | 277.689 | 0 | 0 | 58.28 | 0.15 | 0.39518 | 0.18533 | 11.47 | 0.54295
21:30 | 2695 | 4.3901 | 0.17766 | 0.379 | 0 | 0.03578 | 3875.0705 | -- | -- | 0.49448 | 22.3954 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2412.41 | 1.014 | 0.008 | 0.496 | 0.408 | -- | 277.689 | 0 | 0 | 58.28 | 0.15 | 0.39518 | 0.18533 | 11.47 | 0.54295
22:00 | 2695 | 4.8343 | 0.15309 | 0.382 | 0 | 0.03657 | -- | -- | -- | 0.49025 | 22.3946 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2412.43 | 1.016 | 0.008 | 0.496 | 0.405 | -- | 277.705 | 0 | 0 | 58.28 | 0.151 | 0.39808 | 0.20469 | 11.51 | 0.5248
22:30 | 2695 | 4.8343 | 0.15309 | 0.382 | 0 | 0.03657 | -- | -- | -- | 0.49025 | 22.3946 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2412.43 | 1.016 | 0.008 | 0.496 | 0.405 | -- | 277.705 | 0 | 0 | 58.28 | 0.151 | 0.39808 | 0.20469 | 11.51 | 0.5248
23:00 | 2695 | 5.2721 | 0 | 0.386 | 0 | 0.04123 | -- | -- | -- | 0.48537 | 22.3784 | -- | 0.27584 | 0.00111 | 2412.4 | 1.013 | 0.008 | 0.495 | 0.407 | -- | 277.72 | 0 | 0 | 58.28 | 0.151 | 0.40098 | 0.21 | 11.51 | 0.50707
23:30 | 2695 | 5.2721 | 0 | 0.386 | 0 | 0.04123 | -- | -- | -- | 0.48537 | 22.3784 | -- | 0.27584 | 0.00111 | 2412.4 | 1.013 | 0.008 | 0.495 | 0.407 | -- | 277.72 | 0 | 0 | 58.28 | 0.151 | 0.40098 | 0.21 | 11.51 | 0.50707

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 25 de Marzo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
25/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
25/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
25/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.8
25/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.6
25/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.38
25/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
25/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
25/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.16
25/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
25/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.62
25/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.95
25/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.16
25/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
25/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
25/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
25/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.43
25/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
25/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.7
25/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.39
25/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.34
25/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
25/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
25/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
25/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.033

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 25 de Marzo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
25/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/03/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 221.63
25/03/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 339.129
25/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 02:10:00 | 150
25/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 02:10:10 | 15:00:00 | 100
25/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.134
25/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 50.823
25/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 46.953
25/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 47.878
25/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 57.699
25/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 14

## STOCK_COMB
martes, 25 de Marzo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
25/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 658.22 | 658.22 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
25/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
25/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 391.15 | 391.153 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
25/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
25/03/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 557.76 | 557.76 | 0 | m3
25/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9392.97 | 9392.97 | 0 | m3
25/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
25/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
25/03/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 59083.71 | 59083.71 | 0 | m3
25/03/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31296.23 | 31296.23 | 0 | m3
25/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
25/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 626.62 | 626.62 | 0 | m3
25/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 738.59 | 738.59 | 0 | m3
25/03/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 825.06 | 822.644 | 0 | m3 | Disminución por consumo interno de planta.
25/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2074.22 | 2074.22 | 0 | m3
25/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2430.35 | 2430.35 | 0 | m3
25/03/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6618.98 | 6616.5791 | 0 | m3 | Consumo de combustible interno en planta.
25/03/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58219.49 | 58219.49 | 0 | m3
25/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
25/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 16.65 | 16.65 | 0 | m3
25/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.49 | 550.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 25 de Marzo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 25/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1104.08
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 548
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 520.82
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 1026.604
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 2707.8954
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 2824.2006
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 198469.4
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1017471
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 997981
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1068891
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 54328
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 34765.78
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 14798.947
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 312155.75
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 332.9
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 191504.25
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 204.93
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 936767.097
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 914462.225
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 906663.64
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1108975.452
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 419767
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 953120
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 24368.45
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 24576.45
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 24576.45
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 18009.93
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 20083.57
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18432.34
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18432.34
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14162
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14162
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 196851.378
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 885421
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
martes, 25 de Marzo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
25/03/2025 00:00 | 868.7 | -- | 95.61 | 95.61 | 4585 | 493.27 | 8445 | 23271 | 4255.0671 | 4416.3269 | 4411.9896 | 4418.1854 | 2690 | 6734.3 | 6666.3
25/03/2025 01:00 | 869.1 | -- | 97.84 | 97.84 | 4585 | 502.1 | 8725 | 23304 | 4313.8367 | 4442.4335 | 4437.2925 | 4444.3314 | 2700 | 6732.34 | 6664.7
25/03/2025 02:00 | 870.3 | -- | 99.88 | 99.88 | 4585 | 502.1 | 8986 | 23287 | 4388.9771 | 4485.8139 | 4481.086 | 4488.0257 | 2700 | 6729.2 | 6663.3
25/03/2025 03:00 | 870.9 | -- | 101.73 | 101.73 | 4585 | 498.18 | 9195 | 23367 | 4407.7034 | 4502.4986 | 4497.4136 | 4504.3964 | 2700 | 6740.19 | 6661.9
25/03/2025 04:00 | 870.9 | -- | 103.06 | 103.06 | 4502.3 | 491.31 | 9404 | 23266 | 4388.8596 | 4493.0767 | 4488.0066 | 4495.092 | 2700 | 6663.24 | 6660.4
25/03/2025 05:00 | 871.6 | -- | 103.56 | 103.56 | 4502.3 | 497.2 | 9507 | 23277 | 4322.4342 | 4453.426 | 4447.4571 | 4454.9309 | 2690 | 6661.28 | 6658.9
25/03/2025 06:00 | 871.7 | -- | 102.41 | 102.41 | 4488.5 | 497.2 | 9489 | 23249 | 4191.5863 | 4371.965 | 4366.2499 | 4373.4306 | 2680 | 6670.31 | 6657.6
25/03/2025 07:00 | 873.2 | -- | 101.84 | 101.84 | 4474.7 | 497.2 | 9369 | 22924 | 4097.9553 | 4305.8147 | 4299.749 | 4307.0061 | 2660 | 6670.7 | 6656.3
25/03/2025 08:00 | 873.2 | 2953.62 | 101.05 | 101.05 | 4474.7 | 500.14 | 9224 | 22624 | 4107.9666 | 4303.2631 | 4297.6944 | 4304.4147 | 2660 | 6668.35 | 6655.3
25/03/2025 09:00 | 866.8 | 2989.5 | 99.71 | 99.71 | 4474.7 | 496.22 | 9070 | 22705 | 4076.638 | 4288.1485 | 4287.854 | 4290.6349 | 2650 | 6667.95 | 6653.9
25/03/2025 10:00 | 862.2 | 2989.5 | 98.42 | 98.42 | 4460.9 | 496.22 | 8847 | 22801 | 3947.9103 | 4175.8697 | 4179.29 | 4177.2179 | 2600 | 6667.95 | 6653.3
25/03/2025 11:00 | 806.4 | 2989.5 | 96.92 | 96.92 | 4460.9 | 501.12 | 8606 | 22864 | 3860.1681 | 4110.8975 | 4116.7896 | 4111.3819 | 2590 | 6667.17 | 6652.5
25/03/2025 12:00 | 818.2 | 2990.66 | 96.89 | 96.89 | 4460.9 | 502.1 | 8365 | 22786 | 3785.2634 | 4071.2463 | 4077.2133 | 4071.3387 | 2590 | 6667.56 | 6651.2
25/03/2025 13:00 | 857.7 | 2989.5 | 97.44 | 97.44 | 4460.9 | 501.12 | 8276 | 22795 | 3892.7917 | 4150.5482 | 4157.5554 | 4152.9564 | 2620 | 6667.56 | 6649.7
25/03/2025 14:00 | 864 | 2987.89 | 97.72 | 97.72 | 4460.9 | 491.31 | 8238 | 22739 | 3962.9856 | 4195.8916 | 4203.6194 | 4198.5352 | 2650 | 6667.95 | 6648.7
25/03/2025 15:00 | 857.7 | 2988.34 | 97.9 | 97.9 | 4460.9 | 512.89 | 8199 | 22767 | 4053.083 | 4243.9831 | 4253.1441 | 4247.2939 | 2650 | 6664.03 | 6648.5
25/03/2025 16:00 | 857.7 | 2987.89 | 97.29 | 97.29 | 4474.7 | 500.14 | 8205 | 22791 | 4071.8094 | 4254.5826 | 4263.3083 | 4257.4226 | 2670 | 6649.89 | 6645.5
25/03/2025 17:00 | 857.7 | 2989.05 | 98.09 | 98.09 | 4474.7 | 504.06 | 8236 | 22912 | 4059.7965 | 4246.3383 | 4252.9274 | 4248.5893 | 2670 | 6638.51 | 6642.9
25/03/2025 18:00 | 859.4 | 2988.34 | 97.33 | 97.33 | 4474.7 | 497.2 | 8268 | 23027 | 4048.9613 | 4239.8609 | 4241.2495 | 4241.0519 | 2670 | 6636.55 | 6642.2
25/03/2025 19:00 | 863.4 | 2983.96 | 95.86 | 95.86 | 4474.7 | 494.26 | 8260 | 22793 | 4052.9655 | 4245.3567 | 4243.9529 | 4245.9984 | 2670 | 6636.94 | 6640.3
25/03/2025 20:00 | 866.5 | 2988.34 | 94.64 | 94.64 | 4474.7 | 493.27 | 8181 | 22766 | 4030.5885 | 4233.3832 | 4231.6254 | 4233.8677 | 2660 | 6636.94 | 6638.7
25/03/2025 21:00 | 868.6 | 2987.19 | 95.03 | 95.03 | 4474.7 | 503.08 | 8102 | 22768 | 4038.5971 | 4271.2673 | 4268.7149 | 4273.0865 | 2670 | 6638.9 | 6636.8
25/03/2025 22:00 | 869.6 | 2987.64 | 96.61 | 96.61 | 4474.7 | 496.22 | 8085 | 22823 | 4119.1551 | 4324.4625 | 4320.7264 | 4326.2032 | 2680 | 6637.33 | 6635.1
25/03/2025 23:00 | 870.9 | 2987.19 | 98.91 | 98.91 | 4474.7 | 491.31 | 8172 | 22670 | 4195.002 | 4366.6649 | 4362.6816 | 4368.7199 | 2690 | 6638.9 | 6633.4

## TEMP_AMB
martes, 25 de Marzo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
25/03/2025 00:00 | 23.2 | 25.31 | 25.31 | 21.8 | 21.8 | 23.5 | 23.5 | 20 | 36.34 | 20.8 | 22.8 | 27.13 | 21.136 | 21.2 | 23.3 | 25.67
25/03/2025 01:00 | 22.1 | 25.63 | 25.63 | 21.7 | 21.7 | 23.12 | 23.12 | 19.7 | 37.35 | 20.3 | 23.3 | 26.92 | 20.8 | 20.9 | 23.13 | 25.38
25/03/2025 02:00 | 21.5 | 25.94 | 25.94 | 21.5 | 21.5 | 22.77 | 22.77 | 19.3 | 37.74 | 20.5 | 23.1 | 26.41 | 20.5 | 20.8 | 22.96 | 25.63
25/03/2025 03:00 | 21 | 25.94 | 25.94 | 21.4 | 21.4 | 22.49 | 22.49 | 19 | 37.66 | 19.9 | 22.2 | 26.29 | 20 | 20.7 | 22.24 | 25.2
25/03/2025 04:00 | 20.1 | 25.63 | 25.63 | 21.1 | 21.1 | 22.21 | 22.21 | 19.1 | 36.89 | 20.2 | 22 | 26.16 | 20.35 | 20.7 | 20.97 | 25.08
25/03/2025 05:00 | 19.9 | 25.29 | 25.29 | 21 | 21 | 21.95 | 21.95 | 18.9 | 36.7 | 20.5 | 21.9 | 25.98 | 20.2 | 20.4 | 21.09 | 24.97
25/03/2025 06:00 | 19.8 | 24.96 | 24.96 | 20.7 | 20.7 | 21.8 | 21.8 | 18.8 | 36.48 | 20.6 | 21.2 | 25.83 | 20.3 | 20.4 | 20.34 | 25.03
25/03/2025 07:00 | 20.1 | 24.76 | 24.76 | 20.9 | 20.9 | 21.94 | 21.94 | 18.7 | 36.8 | 20.5 | 21.8 | 25.77 | 20.25 | 20.6 | 20.1 | 25.76
25/03/2025 08:00 | 22.7 | 26.52 | 26.52 | 21.3 | 21.3 | 22.81 | 22.81 | 18.5 | 37.83 | 22 | 24.1 | 26.05 | 20.75 | 20.9 | 19.61 | 27.13
25/03/2025 09:00 | 26.9 | 28.37 | 28.37 | 23.4 | 23.4 | 23.82 | 23.82 | 18.4 | 39.87 | 23.3 | 26.2 | 26.76 | 21.646 | 22.4 | 19.88 | 27.8
25/03/2025 10:00 | 29.7 | 30.16 | 30.16 | 26.5 | 26.5 | 24.36 | 24.36 | 18.2 | 41.54 | 24.6 | 27.9 | 25.23 | 21.8 | 23.5 | 19.96 | 30.24
25/03/2025 11:00 | 31.6 | 29.66 | 29.66 | 27.8 | 27.8 | 25.26 | 25.26 | 18.1 | 39.8 | 25.3 | 27.2 | 26.99 | 22.1 | 23.1 | 22.25 | 32.42
25/03/2025 12:00 | 32 | 28.8 | 28.8 | 27.7 | 27.7 | 25.88 | 25.88 | 17.9 | 38.02 | 25.9 | 28.3 | 26.56 | 22.05 | 23.9 | 20.59 | 32.45
25/03/2025 13:00 | 31.8 | 28.92 | 28.92 | 26.9 | 26.9 | 26.64 | 26.64 | 17.7 | 38.44 | 25.7 | 27.3 | 27.29 | 22.6 | 24 | 20.35 | 32.01
25/03/2025 14:00 | 31.2 | 29.13 | 29.13 | 26.1 | 26.1 | 27.26 | 27.26 | 17.6 | 38.27 | 25 | 27.6 | 27.72 | 23.7 | 25.4 | 21.54 | 32.51
25/03/2025 15:00 | 29.4 | 28.84 | 28.84 | 25.7 | 25.7 | 27.61 | 27.61 | 17.4 | 38.73 | 26.1 | 27.7 | 27.28 | 23.75 | 26.4 | 21.62 | 33.26
25/03/2025 16:00 | 29.2 | 28.25 | 28.25 | 25.3 | 25.3 | 27.39 | 27.39 | 17.3 | 40.42 | 25.1 | 27.1 | 27.82 | 23.95 | 26.2 | 22.61 | 30.8
25/03/2025 17:00 | 28.1 | 26.96 | 26.96 | 24.7 | 24.7 | 27.37 | 27.37 | 17.1 | 39.98 | 25.4 | 27 | 27.64 | 24.15 | 25.4 | 23.26 | 28.6
25/03/2025 18:00 | 27.1 | 26.35 | 26.35 | 21.9 | 21.9 | 26.91 | 26.91 | 17 | 39.1 | 24.2 | 25.8 | 27.26 | 24.25 | 25.3 | 23.93 | 27.54
25/03/2025 19:00 | 25.1 | 26.13 | 26.13 | 22.4 | 22.4 | 26.18 | 26.18 | 16.9 | 35.79 | 22.3 | 23.6 | 27.21 | 23.8 | 24.1 | 24.67 | 26.66
25/03/2025 20:00 | 23.8 | 26.07 | 26.07 | 22.7 | 22.7 | 25.68 | 25.68 | 16.9 | 36.15 | 22.1 | 22.1 | 27.13 | 22.9 | 22.7 | 25.96 | 26.42
25/03/2025 21:00 | 22.9 | 25.93 | 25.93 | 21.8 | 21.8 | 25.33 | 25.33 | 16.9 | 36.39 | 22.1 | 23.4 | 25.27 | 22.7 | 22.1 | 25.71 | 24.78
25/03/2025 22:00 | 22.4 | 25.82 | 25.82 | 21.4 | 21.4 | 25.05 | 25.05 | 16.9 | 36.48 | 21.7 | 23.8 | 26.18 | 21.7 | 21.7 | 25.72 | 24.17
25/03/2025 23:00 | 22.6 | 26.03 | 26.03 | 21.6 | 21.6 | 24.88 | 24.88 | 16.9 | 36.64 | 21.3 | 24.1 | 25.32 | 21.95 | 21.8 | 26.34 | 24.17

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 25 de Marzo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
25/03/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 25/03/2025 06:00 | 26/03/2025 06:00
25/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 25/03/2025 06:00 | 26/03/2025 06:00
25/03/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 25/03/2025 06:00 | 26/03/2025 06:00
25/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 25/03/2025 06:00 | 26/03/2025 06:00
25/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 25/03/2025 06:00 | 26/03/2025 06:00
25/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 25/03/2025 06:00 | 26/03/2025 06:00
25/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1240 | 25/03/2025 06:00 | 26/03/2025 06:00
25/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 25/03/2025 06:00 | 26/03/2025 06:00
25/03/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 25/03/2025 06:00 | 26/03/2025 06:00
25/03/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 25/03/2025 06:00 | 26/03/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 25 de Marzo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
25/03/2025 | 00:30 | 23 | 27.68 | 10.8 | 0 |  | 7.29 | 9.01 | 9.227 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 2.3697 | 3.25 |  |  |  | 11.427 | 9.06 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 390.4072 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071
25/03/2025 | 01:00 | 23 | 27.46 | 10.94 | 0 |  | 6.88 | 7.95 | 8.193 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 3.314 | 4.168 |  |  |  | 10.883 | 8.422 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 396.8073 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071
25/03/2025 | 01:30 | 23 | 27.83 | 10.49 | 0 |  | 6.15 | 6.94 | 7.394 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 2.5969 | 3.654 |  |  |  | 10.017 | 7.301 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 390.4072 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071
25/03/2025 | 02:00 | 23 | 27.77 | 10.38 | 0 |  | 6.21 | 6.74 | 7.55 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 1.9682 | 2.584 |  |  |  | 8.729 | 7.063 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 390.4072 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071
25/03/2025 | 02:30 | 23 | 27.75 | 11.02 | 0 |  | 5.72 | 6.02 | 7.247 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 2.6088 | 3.785 |  |  |  | 8.5 | 7.929 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 390.4072 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071
25/03/2025 | 03:00 | 23 | 27.64 | 10.28 | 0 |  | 5.2 | 6.49 | 6.765 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 2.7658 | 3.569 |  |  |  | 8.108 | 7.639 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 390.4072 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071
25/03/2025 | 03:30 | 23 | 27.68 | 11.07 | 0 |  | 6.08 | 5.46 | 7.157 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 3.0642 | 4.058 |  |  |  | 9.035 | 7.469 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 390.4072 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071
25/03/2025 | 04:00 | 23 | 27.69 | 10.67 | 0 |  | 5.63 | 7.22 | 7.637 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 3.7909 | 4.789 |  |  |  | 10.175 | 8.642 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 390.4072 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071
25/03/2025 | 04:30 | 24 | 27.73 | 10.52 | 0 |  | 5.38 | 7.53 | 8.159 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 3.4711 | 4.558 |  |  |  | 10.331 | 8.995 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 390.4072 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071
25/03/2025 | 05:00 | 24 | 27.82 | 10.78 | 0 | 0 | 5.22 | 7.45 | 8.69 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 4.852 | 0 | 0 | 0 | 10.506 | 9.281 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 396.8073 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 0 | 0
25/03/2025 | 05:30 | 22 | 27.91 | 10.57 | 0 | 0 | 4.85 | 7.13 | 8.081 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10.5 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2.5 | 3.2831 | 4.265 | 0 | 0 | 2.5 | 10.891 | 9.612 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 390.4072 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 0 | 5.638
25/03/2025 | 06:00 | 22 | 27.93 | 10.73 | 0 | 0.06 | 4.57 | 7.55 | 6.758 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 167.2 | 6.55 | 8 | 10 | 0 | 3.75 | 71.8 | 5.1961 | 6.852 | 9.6666 | 8.8482 | 71.8 | 9.938 | 9.319 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 419.2077 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 8.43 | 135.642
25/03/2025 | 06:30 | 23 | 27.86 | 10.11 | 0 | 8.43 | 4.53 | 8.24 | 6.543 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 420.8 | 99.91 | 7 | 9 | 2.6662 | 78.49 | 375.4 | 4.878 | 5.978 | 150.3938 | 146.1403 | 375.4 | 8.626 | 8.438 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 409.6076 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 82.22 | 486.738
25/03/2025 | 07:00 | 23 | 27.86 | 10.76 | 0 | 23.35 | 4.7 | 7.36 | 6.182 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 693.1 | 381.82 | 7 | 8 | 21.4388 | 195.8 | 726.5 | 6.727 | 7.852 | 298.0409 | 247.0087 | 726.5 | 7.203 | 6.904 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 390.4072 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 208.09 | 754.789
25/03/2025 | 07:30 | 24 | 27.9 | 10.49 | 0 | 44.7 | 3.84 | 7.02 | 6.123 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 897.5 | 750.18 | 8 | 10 | 122.7824 | 349.89 | 859.8 | 4.9806 | 5.871 | 405.1651 | 314.9083 | 859.8 | 6.236 | 5.767 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 393.6073 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 364.91 | 869.634
25/03/2025 | 08:00 | 24 | 27.9 | 9.94 | 0 | 59.66 | 3.89 | 6.66 | 6.172 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 966.8 | 912.4 | 8 | 10 | 269.7798 | 489.18 | 932.2 | 4.2334 | 5.256 | 790.0783 | 885.6132 | 932.2 | 5.377 | 5.093 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 403.2074 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 506.37 | 933.218
25/03/2025 | 08:30 | 23 | 27.85 | 9.14 | 0 | 490.46 | 4.2 | 6.88 | 5.962 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1026.9 | 984.73 | 9 | 10 | 322.7152 | 623.94 | 979.5 | 3.5103 | 4.581 | 1003.316 | 934.944 | 979.5 | 4.973 | 5.182 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 400.0074 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 670.4 | 969.392
25/03/2025 | 09:00 | 23 | 24.14 | 12.16 | 0 | 622.32 | 4.89 | 6.07 | 6.727 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 1073.5 | 1007.64 | 10 | 11 | 512.0898 | 748.11 | 1006.9 | 3.834 | 4.2317 | 1039.8644 | 1023.0571 | 1006.9 | 5.005 | 4.302 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 374.4069 | 390.4072 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 789.85 | 988.909
25/03/2025 | 09:30 | 23 | 25.6 | 9.95 | 0 | 735.44 | 4.95 | 5.62 | 8.321 | 7 | 7 | 7 | 7 | 726.5 | 1022.18 | 10 | 11 | 647.4962 | 858.34 | 1024.2 | 1.4356 | 2.5805 | 1050.2705 | 1037.3821 | 1024.2 | 5.296 | 4.241 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 364.8067 | 390.4072 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 899.54 | 997.28
25/03/2025 | 10:00 | 23 | 23.02 | 10.05 | 0 | 842.42 | 4.99 | 4.79 | 7.237 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 854.8 | 939.73 | 10 | 11 | 777.0662 | 694.56 | 1047.2 | 1.8434 | 1.7488 | 1058.8928 | 1042.8739 | 1047.2 | 6.459 | 6.29 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 358.4066 | 390.4072 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 979.83 | 1001.793
25/03/2025 | 10:30 | 23 | 23.05 | 11.97 | 0 | 921.73 | 5.7 | 4.31 | 7.45 | 7 | 7 | 7 | 7 | 551.8 | 1042.18 | 9 | 10 | 843.1062 | 1036.75 | 1033.8 | 0.9926 | 2.5169 | 1064.3386 | 1043.7567 | 1033.8 | 6.994 | 7.069 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 358.4066 | 390.4072 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 1031.62 | 1010.953
25/03/2025 | 11:00 | 23 | 23 | 11.94 | 0 | 995.62 | 6.82 | 4.44 | 7.067 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 912.1 | 1048.73 | 10 | 11 | 943.5643 | 1087.21 | 1047.6 | 1.5842 | 2.8829 | 1065.2913 | 974.3582 | 1047.6 | 7.738 | 7.601 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 371.2068 | 390.4072 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 1114.19 | 1020.313
25/03/2025 | 11:30 | 22 | 23.03 | 11.49 | 0 | 981.65 | 7.65 | 6.12 | 6.895 | 6 | 6 | 6 | 6 | 765.3 | 962.46 | 10 | 11 | 941.0699 | 1122.65 | 1030.6 | 3.8604 | 2.914 | 1063.647 | 971.12 | 1030.6 | 7.963 | 8.169 | 374.4069 | 512.0094 | 512.0094 | 326.406 | 342.4063 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 1188.45 | 864.609
25/03/2025 | 12:00 | 22 | 23.01 | 10.68 | 0 | 1019.24 | 7.8 | 6.44 | 6.856 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 697.9 | 1024 | 10 | 11 | 1011.5513 | 1146.78 | 1036.1 | 5.665 | 3.2841 | 1065.3718 | 976.1242 | 1036.1 | 7.447 | 7.368 | 441.6081 | 512.0094 | 512.0094 | 348.8064 | 342.4063 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 926.63 | 891.892
25/03/2025 | 12:30 | 22 | 23.04 | 11.05 | 0 | 908.73 | 6.94 | 6.22 | 6.301 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 763.3 | 776 | 10 | 12 | 1124.8541 | 1131.93 | 1037.7 | 4.5791 | 9.5168 | 1070.8295 | 974.6416 | 1037.7 | 7.297 | 7.715 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 326.406 | 326.406 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 894.48 | 738.97
25/03/2025 | 13:00 | 22 | 23.05 | 11.56 | 0 | 1017.03 | 6.54 | 6.59 | 6.433 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 769.4 | 952 | 10 | 12 | 1008.4713 | 1138.08 | 1038.8 | 7.0921 | 9.6354 | 1065.2213 | 976.0682 | 1038.8 | 7.206 | 7.974 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 326.406 | 326.406 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 964.17 | 833.628
25/03/2025 | 13:30 | 22 | 23.02 | 9.86 | 0 | 504.34 | 7.1 | 5.84 | 6.981 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 952.3 | 859.5 | 10 | 11 | 751.454 | 1064.61 | 931.5 | 8.6618 | 10.5529 | 1059.3664 | 983.8609 | 931.5 | 7.36 | 8.002 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 332.8061 | 326.406 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 820.39 | 829.334
25/03/2025 | 14:00 | 22 | 23 | 9.27 | 0 | 1259.74 | 7.54 | 4.71 | 7.436 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 985.2 | 780 | 11 | 11 | 669.7628 | 981.51 | 825.4 | 9.9818 | 10.298 | 1068.8261 | 985.9749 | 825.4 | 7.386 | 8.279 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 332.8061 | 326.406 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 837.95 | 764.676
25/03/2025 | 14:30 | 23 | 23.04 | 9.63 | 0 | 500.34 | 7.18 | 3.77 | 6.771 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 993.8 | 1048.73 | 12 | 12 | 427.2444 | 914.13 | 905.2 | 8.7963 | 11.2238 | 1051.4509 | 982.8715 | 905.2 | 7.427 | 8.729 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 332.8061 | 326.406 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 834.11 | 801.823
25/03/2025 | 15:00 | 23 | 23.04 | 10.8 | 0 | 520.84 | 6.96 | 3.49 | 6.591 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 986.9 | 996 | 11 | 12 | 342.5803 | 723.1 | 802.4 | 8.4955 | 9.3748 | 1025.3332 | 976.6392 | 802.4 | 7.881 | 9.016 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 326.406 | 326.406 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 748.72 | 709.004
25/03/2025 | 15:30 | 23 | 23.01 | 10.67 | 0 | 297.35 | 7.05 | 4.49 | 6.786 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 873.4 | 648.57 | 10 | 11 | 259.826 | 629.7 | 866.1 | 8.939 | 10.7624 | 994.6187 | 955.4543 | 866.1 | 7.701 | 9.01 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 326.406 | 326.406 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 609.03 | 649.44
25/03/2025 | 16:00 | 23 | 22.99 | 10.2 | 0 | 125.47 | 6.74 | 4.68 | 7.043 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 483.6 | 848.73 | 10 | 10 | 179.6573 | 468.29 | 808 | 9.311 | 11.6343 | 953.3769 | 914.7057 | 808 | 7.777 | 9.152 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 329.6061 | 326.406 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 449.82 | 590.635
25/03/2025 | 16:30 | 24 | 22.97 | 12.05 | 0 | 135.62 | 7.21 | 4.76 | 8.877 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 270.3 | 630.54 | 10 | 10 | 261.1443 | 187.23 | 627.7 | 10.584 | 10.7045 | 766.7869 | 779.7856 | 627.7 | 8.376 | 9.593 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 355.2065 | 390.4072 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 324.61 | 518.69
25/03/2025 | 17:00 | 24 | 22.92 | 12.73 | 0 | 228.42 | 7.82 | 5.28 | 7.688 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 254.9 | 282.27 | 9 | 9 | 49.9392 | 131.74 | 273.2 | 10.8639 | 11.527 | 466.3262 | 484.347 | 273.2 | 8.893 | 9.457 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 358.4066 | 422.4078 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 168.39 | 199.427
25/03/2025 | 17:30 | 23 | 22.93 | 11.73 | 0 | 102.27 | 7.78 | 5.37 | 8.733 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 75.71 | 8 | 9 | 38.791 | 54.9 | 25.7 | 10.3935 | 12.2663 | 163.8604 | 188.7923 | 25.7 | 8.364 | 8.827 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 358.4066 | 422.4078 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 65.06 | 13.757
25/03/2025 | 18:00 | 23 | 22.85 | 11.31 | 0 | 62.5 | 8.18 | 4.51 | 8.17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 9 | 27.8323 | 1.46 | 0 | 10.7448 | 11.213 | 15.6228 | 17.0174 | 0 | 9.267 | 9.319 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 358.4066 | 422.4078 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 0.32 | 0
25/03/2025 | 18:30 | 23 | 22.7 | 12.08 | 0 | 1.08 | 8.52 | 4.19 | 7.65 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10.5455 | 0 | 0 | 10.1725 | 12.3967 | 0 | 0 | 0 | 9.529 | 9.001 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 400.0074 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 0 | 0
25/03/2025 | 19:00 | 23 | 23.03 | 11.4 | 0 | 0 | 7.97 | 4.14 | 7.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.5887 | 10.0477 | 0 | 0 | 0 | 8.812 | 8.318 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 403.2074 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 0 | 0
25/03/2025 | 19:30 | 23 | 23 | 10.56 | 0 | 0 | 8.23 | 4.21 | 7.169 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4664 | 9.7006 | 0 | 0 | 0 | 7.788 | 8.385 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 390.4072 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071 | 0 | 0
25/03/2025 | 20:00 | 23 | 22.97 | 10.74 | 0 |  | 7.62 | 4.37 | 7.078 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 7 | 9 |  |  |  | 8.83 | 9.6258 |  |  |  | 7.901 | 8.6 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 390.4072 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071
25/03/2025 | 20:30 | 22 | 22.95 | 11.21 | 0 |  | 6.96 | 4.81 | 7.119 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 7 | 9 |  |  |  | 7.5674 | 8.9604 |  |  |  | 8.387 | 8.666 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 390.4072 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071
25/03/2025 | 21:00 | 22 | 22.83 | 10.96 | 0 |  | 7 | 5.84 | 7.188 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 7 | 9 |  |  |  | 8.1194 | 10.5413 |  |  |  | 8.532 | 8.699 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 390.4072 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071
25/03/2025 | 21:30 | 22 | 22.73 | 10.61 | 0 |  | 6.85 | 5.46 | 7.311 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 6.4199 | 9.4178 |  |  |  | 8.552 | 8.704 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 393.6073 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071
25/03/2025 | 22:00 | 22 | 22.84 | 10.26 | 0 |  | 6.3 | 5.46 | 7.178 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 6.422 | 8.3067 |  |  |  | 8.243 | 8.226 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 393.6073 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071
25/03/2025 | 22:30 | 23 | 0 | 11.02 | 0 |  | 5.63 | 4.46 | 6.943 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 6.5081 | 6.7364 |  |  |  | 7.33 | 7.523 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 396.8073 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071
25/03/2025 | 23:00 | 23 | 0 | 11.15 | 0 |  | 6.6 | 4.16 | 6.443 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 5.6117 | 6.7824 |  |  |  | 7.053 | 7 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 390.4072 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071
25/03/2025 | 23:30 | 23 | 0 | 11.52 | 0 |  | 6.51 | 3.91 | 6.218 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 4.2926 | 5.8513 |  |  |  | 6.894 | 6.036 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 390.4072 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071
26/03/2025 | 00:00 | 23 | 0 | 11.52 | 0 |  | 5.48 | 5.18 | 6.252 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2.1607 | 5.2649 |  |  |  | 7.168 | 5.656 | 512.0094 | 512.0094 | 512.0094 | 390.4072 | 454.4084 | 295.0417 | 295.0417 | 384.0071 | 384.0071

## CALOR_ÚTIL
martes, 25 de Marzo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
25/03/2025 | 00:30 | 31 | 5.87 | 58.11 | 0 | 291.31 | 28.74 | 3.302 | 418.332
25/03/2025 | 01:00 | 31 | 5.88 | 58.88 | 0 | 281.88 | 28.74 | 3.302 | 409.682
25/03/2025 | 01:30 | 29 | 5.96 | 58.92 | 0 | 285.15 | 28.74 | 3.302 | 411.072
25/03/2025 | 02:00 | 29 | 6.08 | 58.26 | 0 | 283.4 | 28.74 | 3.302 | 408.782
25/03/2025 | 02:30 | 30 | 6.08 | 59.47 | 0 | 285.36 | 28.74 | 3.302 | 412.952
25/03/2025 | 03:00 | 30 | 6.05 | 55.5 | 0 | 280.4 | 28.74 | 3.302 | 403.992
25/03/2025 | 03:30 | 31 | 6.06 | 52.95 | 0 | 281.06 | 28.74 | 3.302 | 403.112
25/03/2025 | 04:00 | 31 | 6.19 | 51 | 0 | 279.23 | 28.74 | 3.302 | 399.462
25/03/2025 | 04:30 | 32 | 6.2 | 53.38 | 0 | 285.07 | 28.74 | 3.302 | 408.692
25/03/2025 | 05:00 | 32 | 6.28 | 54.69 | 0 | 287.65 | 28.74 | 3.302 | 412.662
25/03/2025 | 05:30 | 28 | 6.3 | 53.15 | 0 | 281.12 | 28.74 | 3.302 | 400.612
25/03/2025 | 06:00 | 28 | 6.31 | 53.96 | 0 | 282.74 | 28.74 | 3.302 | 403.052
25/03/2025 | 06:30 | 28 | 6.29 | 50.4 | 0 | 288.92 | 28.74 | 3.302 | 405.652
25/03/2025 | 07:00 | 28 | 6.02 | 53.66 | 0 | 294.74 | 28.74 | 3.302 | 414.462
25/03/2025 | 07:30 | 31 | 6.03 | 52.51 | 0 | 296.4 | 28.74 | 3.302 | 417.982
25/03/2025 | 08:00 | 31 | 6.26 | 49.77 | 0 | 293.73 | 28.74 | 3.302 | 412.802
25/03/2025 | 08:30 | 31 | 6.25 | 49.98 | 0 | 297.12 | 28.74 | 3.302 | 416.392
25/03/2025 | 09:00 | 31 | 0 | 66.49 | 0 | 287.72 | 28.74 | 3.302 | 417.252
25/03/2025 | 09:30 | 31 | 0 | 55.9 | 0 | 283.29 | 28.74 | 3.302 | 402.232
25/03/2025 | 10:00 | 31 | 0 | 56.5 | 0 | 280.74 | 28.74 | 3.302 | 400.282
25/03/2025 | 10:30 | 30 | 0 | 53.5 | 0 | 287.76 | 28.74 | 3.302 | 403.302
25/03/2025 | 11:00 | 30 | 0 | 53.33 | 0 | 286.2 | 28.74 | 3.302 | 401.572
25/03/2025 | 11:30 | 28 | 0 | 57.43 | 0 | 288.81 | 28.74 | 3.302 | 406.282
25/03/2025 | 12:00 | 28 | 0 | 53.37 | 0 | 289.09 | 28.74 | 3.302 | 402.502
25/03/2025 | 12:30 | 25 | 0 | 51.14 | 0 | 290.13 | 28.74 | 3.302 | 398.312
25/03/2025 | 13:00 | 25 | 0 | 53.55 | 0 | 290.34 | 28.74 | 3.302 | 400.932
25/03/2025 | 13:30 | 26 | 0 | 55.4 | 0 | 292.76 | 28.74 | 3.302 | 406.202
25/03/2025 | 14:00 | 26 | 0 | 52.04 | 0 | 289.28 | 28.74 | 3.302 | 399.362
25/03/2025 | 14:30 | 30 | 0 | 41.55 | 0 | 279.67 | 28.74 | 3.302 | 383.262
25/03/2025 | 15:00 | 30 | 0 | 46.59 | 0 | 281.83 | 28.74 | 3.302 | 390.462
25/03/2025 | 15:30 | 31 | 0 | 47.41 | 0 | 276.06 | 28.74 | 3.302 | 386.512
25/03/2025 | 16:00 | 31 | 0 | 45.31 | 0 | 286.17 | 28.74 | 3.302 | 394.522
25/03/2025 | 16:30 | 33 | 0 | 69.85 | 0 | 278.08 | 28.74 | 3.302 | 412.972
25/03/2025 | 17:00 | 33 | 0 | 73.79 | 0 | 279.58 | 28.74 | 3.302 | 418.412
25/03/2025 | 17:30 | 31 | 0 | 65.45 | 0 | 276.33 | 28.74 | 3.302 | 404.822
25/03/2025 | 18:00 | 31 | 0 | 63.15 | 0 | 282.45 | 28.74 | 3.302 | 408.642
25/03/2025 | 18:30 | 30 | 0 | 54.31 | 0 | 281.02 | 28.74 | 3.302 | 397.372
25/03/2025 | 19:00 | 30 | 0 | 51.21 | 0 | 259.82 | 28.74 | 3.302 | 373.072
25/03/2025 | 19:30 | 28 | 0 | 55.15 | 0 | 270.19 | 28.74 | 3.302 | 385.382
25/03/2025 | 20:00 | 28 | 0 | 56.1 | 0 | 271.69 | 28.74 | 3.302 | 387.832
25/03/2025 | 20:30 | 26 | 0 | 60.78 | 0 | 271.85 | 28.74 | 3.302 | 390.672
25/03/2025 | 21:00 | 26 | 0 | 59.46 | 0 | 267.39 | 28.74 | 3.302 | 384.892
25/03/2025 | 21:30 | 30 | 0 | 53.45 | 0 | 280.27 | 28.74 | 3.302 | 395.762
25/03/2025 | 22:00 | 30 | 0 | 51.67 | 0 | 282.65 | 28.74 | 3.302 | 396.362
25/03/2025 | 22:30 | 30 | 0 | 52.5 | 0 | 284.14 | 28.74 | 3.302 | 398.682
25/03/2025 | 23:00 | 30 | 0 | 53.08 | 0 | 279.76 | 28.74 | 3.302 | 394.882
25/03/2025 | 23:30 | 31 | 0 | 59.34 | 0 | 280.18 | 28.74 | 3.302 | 402.562
26/03/2025 | 00:00 | 31 | 0 | 59.31 | 0 | 284.24 | 28.74 | 3.302 | 406.592
EJEC MWh |  | 711 | 52.055 | 1326.35 | 0 | 6797.385 | 689.76 | 79.248 | 9655.798

## FLUJOS
martes, 25 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
25/03/2025 | 00:30 | 0 | 20.402 | -40.785 | 9.8275 | 27.61 | 0 | 54.898 | -90.483 | 46.559 | 23.425 | 22.964 | 8.88 | -27.533 | 24.2 | 7.452 | -24.2 | 13.4 | 184.356 | 2.5453 | 2.1791 | 3.8794 | 0 | 2.7862 | 6.504 | -28.62 | 113 | -56.029 | -55.7 | 17.607 | -8.88 | 26.4 | 9.7659 | 0.25 | -38.99 | -39.099 | -84.33 | 39.22 | 39.38 | 10.736 | 7.5893 | 56.898 | 59.062 | 10.629 | -41.795 | -41.332 | 8.4255 | 8.2092 | 0 | 70.864 | -5.758 | -30.096 | -216.73 | -15.541 | -14.699 | -14.699 | 46.616 | 45.799 | -4.5987 | -67.102 | -28.127 | 7.4694 | 0 | 2.5639 | 251.19 | 67.201 | 67.079 | -220.46 | 312.37 | 40.977 | -31.005 | 32.255 | 91.622 | 23.739 | 22.239 | 54.279 | 68.19 | -70.725 | -70.993 | 146.09 | 147.81 | 24.97 | -59.847 | -60.445 | 9.25 | -61.043 | 19.57 | 25.985 | 39.7 | 123 | -14.689 | 35.458 | 34.697 | 35.354 | 30.472 | 31.651 | -53.467 | -45.559 | -32.834 | 12.506 | 38.4 | 56.909 | 40.085 | 37.944 | -30.699 | -2.3863 | 61.444 | 61.253 | -119.33 | 0 | -18.702 | -85.599 | -84.8 | 29.385 | 38.388 | 51.206 | 55.682 | 37.74 | -7.21 | 59.44 | 136.08 | -21.07 | -21.26 | 89.22 | 63.94 | 119.61 | 116.43 | -50.9 | -49.59 | 181.58 | 137.12 | 130.4 | 134.61 | 75.412 | 64.7 | -28.085 | 231.87 | 217.48 | 0 | -28.404 | -26.841 | 13.685 | -0.78 | -0.4599 | 121.39 | -62.582 | -62.923 | -29.319 | 0 | -20.459 | 80.5 | 12.877 | -53.728 | -38.768 | -37.714 | 8.4552 | -60.337 | 25.864 | 24.899 | 0 | 0 | 28.132 | 29.129 | 28.211 | 72.508 | 70.499 | -143.17 | 53.703 | 52.206 | -99.84 | -90.359 | -51.414 | -46.129 | 13.963 | 0.8792 | -8.6099 | 13.66 | -51.782 | 10.647 | -15.454 | 4.589 | 8.2731 | 15.96 | 90.459 | 101.27 | 15.07 | 76.849 | 22.2 | -15.545 | -3.4432 | 3.6634 | 1.5155 | 0.0638 | 0 | -14.22 | -23.096 | 29.805 | 35.797 | 92.754 | 55.94 | -133.47 | -18.371 | 31.555 | -32.794 | 10.99 | 0 | 0 | 12.148 | 218.3 | 217.45 | 255.19 | -254.37 | -487.67 | 488.6 | 488.84 | -207.24 | -204.82 | -60.329 | -52.485 | 81.347 | 77.606 | -160.6 | -158.97 | 66.668 | 66.569 | -14.696 | -14.787 | 118.48 | 118.16 | 54.599 | 55.799 | 22.376 | 29.68 | -318.63 | 99.659 | 99.288 | 14.5 | 5.6999 | -57.299 | -57.4 | 1.5555 | 1.3041 | -481.72 | -196.1 | 413.54 | 345.23 | 18.072 | -337.95 | 341.97 | -133.13 | -222.68 | -334.96 | 100.72 | 102.48 | 130.85 | -404.76 | 221.59 | -184.24 | 186.77 | -8.4884 | 30.955 | 29.44 | 8.35 | 8.329 | -28.959 | 9.6 | 14.472 | -10.603 | -46.73 | -13.945 | 47.599 | 56.595 | 57.015 | 0 | 0 | 50.3 | 50.814 | 50.998 | 38.82 | -3.7999 | 22.781 | 6.1099 | 8.6999 | -50.498 | 80.101 | 61.028 | -49.578 | -79.392 | 51.114 | 26.876 | -1.2 | 1.7999 | 1.1873 | 173.97
25/03/2025 | 01:00 | 0 | 19.978 | -39.771 | 9.5502 | 26.247 | 0 | 52.148 | -90.283 | 44.295 | 22.349 | 21.741 | 6.6599 | -24.382 | 19.799 | 7.452 | -19.799 | 13.167 | 183.824 | 2.2977 | 2.1423 | 3.6392 | 0 | 2.7642 | 5.5085 | -33.16 | 113 | -57.569 | -57.959 | 17.484 | -6.6599 | 22 | 9.7659 | 0.25 | -46.29 | -46.029 | -72.66 | 46.54 | 46.54 | 10.643 | 7.8122 | 56.307 | 58.195 | 13.139 | -47.153 | -46.484 | 24.964 | 27.668 | 0 | 68.453 | -3.6641 | -18.196 | -222.55 | -16.76 | -14.699 | -14.699 | 52.353 | 50.302 | -4.7228 | -67.102 | -25.704 | 7.1415 | 0 | 2.431 | 256.5 | 48.066 | 48.188 | -164.96 | 308.07 | 40.977 | -32.924 | 34.239 | 87.39 | 23.399 | 20.95 | 50.979 | 65.54 | -78.762 | -78.36 | 154.17 | 155.24 | 24.92 | -58.333 | -58.305 | 7.243 | -61.523 | 19.57 | 25.985 | 33 | 123.09 | -14.02 | 32.225 | 31.477 | 32.521 | 22.216 | 22.385 | -30.981 | -32.634 | -34.618 | 12.633 | 38.56 | 55.909 | 38.679 | 36.625 | -29.849 | -2.3863 | 61.481 | 61.056 | -122.9 | -0.0001 | -18.143 | -80.599 | -80.099 | 29.594 | 36.044 | 48.388 | 52.752 | 36.17 | -7.04 | 60.075 | 136.08 | -23.46 | -23.739 | 90.56 | 62.46 | 121.18 | 119.89 | -57.324 | -57 | 177.81 | 133.41 | 127.53 | 130.3 | 82.504 | 72.545 | -27.957 | 176.37 | 223.03 | 0 | -28.351 | -26.971 | 0 | 4.0236 | 3.3169 | 152.12 | -67.442 | -68.767 | -37.013 | 0 | -14.229 | 104.3 | 12.525 | -42.587 | -38.423 | -37.59 | 8.5635 | -69.941 | 23.755 | 24.384 | 0 | 0 | 26.969 | 27.171 | 25.69 | 79.039 | 78.871 | -169.96 | 59.295 | 59.395 | -120.82 | -112.91 | -53.656 | -49.799 | 13.77 | 0.8219 | -8.6599 | 13.59 | -55.613 | 10.352 | -15.614 | 4.399 | 8.3828 | 16.219 | 114.4 | 121.76 | 14.73 | 79.289 | 21.5 | -17.357 | -3.8774 | 4.2819 | 1.3924 | 0.0638 | 0 | -13.949 | -23.99 | 29.867 | 37.646 | 98.904 | 62.618 | -147.12 | -17.458 | 32.165 | -29.998 | 10.973 | 0 | 0 | 12 | 227.97 | 224.43 | 267.39 | -266.01 | -517.61 | 518.96 | 512.88 | -214.81 | -212.26 | -57.296 | -50.016 | 78.071 | 79.341 | -160.6 | -162.39 | 68.404 | 67.558 | -9.6761 | -10.267 | 120.56 | 120.25 | 54.299 | 54.2 | 22.438 | 29.12 | -322.47 | 103.11 | 102.34 | 14.5 | 3.2999 | -60.099 | -60.2 | 1.5555 | 1.3908 | -506.76 | -204.8 | 407.87 | 343.7 | 30.109 | -335.73 | 337.33 | -131.12 | -221.21 | -330.43 | 98.031 | 99.301 | 133.94 | -401.2 | 222.26 | -176.27 | 179.41 | -7.7523 | 30.955 | 30.879 | 8.4359 | 8.4169 | -30 | 8.8 | 17.207 | -9.932 | -47.197 | -14.326 | 47.599 | 57.735 | 58.793 | 0 | 0 | 52.407 | 52.166 | 52.192 | 39.27 | -3.2999 | 23.087 | 5.9299 | 8.6999 | -43.716 | 75.976 | 57.509 | -43.446 | -74.569 | 48.733 | 26.08 | -3.4 | 3.5 | 1.2867 | 193.64
25/03/2025 | 01:30 | 0 | 19.249 | -38.266 | 9.2101 | 25.076 | 0 | 50.223 | -90.161 | 42.417 | 21.355 | 20.919 | 6.6599 | -23.148 | 19.799 | 7.452 | -19.799 | 13.205 | 181.82 | 1.8629 | 2.3262 | 1.7674 | 0 | 2.5909 | 6.5929 | -33.62 | 113 | -57.59 | -57.369 | 17.526 | -6.6599 | 22 | 9.7659 | 0.25 | -46.139 | -45.729 | -73.919 | 45.939 | 46.06 | 10.25 | 8.1799 | 54.025 | 55.99 | 15.862 | -47.823 | -47.336 | 24.877 | 29.957 | 0 | 68.855 | -3.6641 | -15.281 | -220.03 | -16.877 | -14.699 | -14.699 | 53.39 | 51.121 | -4.2825 | -67.102 | -28.747 | 6.501 | 0 | 1.4471 | 249.48 | 36.072 | 35.493 | -128.55 | 302.94 | 40.977 | -59.711 | 58.856 | 82.91 | 25.059 | 19.51 | 42.4 | 64.19 | -73.538 | -72.332 | 148.67 | 148.75 | 26.746 | -62.29 | -61.661 | 7.212 | -60.869 | 19.57 | 25.985 | 30.899 | 120.3 | -13.59 | 30.061 | 30.301 | 31.166 | 12.936 | 13.958 | -33.833 | -21.682 | -34.785 | 11.841 | 33.63 | 55.299 | 37.272 | 35.307 | -29.039 | -2.3863 | 60.729 | 60.794 | -116.44 | -0.0001 | -17.563 | -78.3 | -77.8 | 29.814 | 34.872 | 44.631 | 50.408 | 34.659 | -6.44 | 59.805 | 124.76 | -24.42 | -24.69 | 90.07 | 59.82 | 115.45 | 112.27 | -55.829 | -52.2 | 168.26 | 128.05 | 121.36 | 122.62 | 90.938 | 80.298 | -27.678 | 139.72 | 254.68 | 0 | -29.208 | -26.369 | 0 | 14.673 | 12.924 | 136.76 | -68.636 | -68.679 | -45.701 | 16.529 | -14.67 | 91.9 | 11.832 | -17.082 | -38.56 | -37.734 | 8.9353 | -75.492 | 30.974 | 25.123 | 0 | 0 | 27.575 | 27.751 | 26.857 | 71.671 | 73.848 | -178 | 56.098 | 54.457 | -122.16 | -114.53 | -54.249 | -50.809 | 13.565 | 0.7987 | -8.5199 | 14.34 | -54.358 | 10.451 | -15.773 | 4.5659 | 8.4511 | 16.309 | 115.13 | 122.11 | 14.58 | 77.612 | 22.799 | -16.969 | -3.9045 | 4.3227 | 1.3373 | 0.0638 | 0 | -14.618 | -23.22 | 28.126 | 36.974 | 97.429 | 62.25 | -145 | -17.053 | 32.164 | -28.569 | 11.118 | 0 | 0 | 12.383 | 230 | 229.4 | 266.1 | -264.83 | -529.45 | 530.95 | 524.79 | -218.26 | -214.72 | -56.797 | -49.929 | 78.69 | 77.475 | -167.06 | -162.39 | 70.909 | 70.107 | -11.189 | -10.363 | 118.3 | 118 | 55.299 | 57.4 | 22.376 | 29.12 | -326.2 | 107.37 | 107.23 | 14 | 2.2999 | -60.599 | -60.799 | 1.5555 | 1.257 | -516.54 | -233.99 | 406.5 | 341.91 | 42.401 | -329.48 | 330.47 | -133.22 | -225.1 | -329.72 | 94.547 | 94.617 | 134.5 | -396.5 | 220.57 | -173.62 | 175.72 | -8.4362 | 30.955 | 31.76 | 8.522 | 8.5749 | -30.959 | 9.6 | 17.482 | -10.371 | -48.223 | -14.677 | 47 | 58.191 | 56.2 | 0 | 0 | 52.048 | 50.362 | 51.417 | 39.59 | -3.5999 | 23.547 | 5.75 | 8.6999 | -42.476 | 76.891 | 56.399 | -42.552 | -75.082 | 49.016 | 27.169 | -3.4 | 3.2 | 1.1847 | 191.45
25/03/2025 | 02:00 | 0 | 18.528 | -37.177 | 8.9757 | 25.238 | 0 | 49.976 | -90.288 | 41.484 | 21.147 | 20.461 | 8.88 | -25.198 | 22 | 8.2799 | -22 | 13.406 | 182.266 | 1.5948 | 1.6906 | 2.891 | 0 | 2.5488 | 6.2529 | -34.31 | 113 | -55.369 | -54.979 | 16.734 | -8.88 | 24.2 | 9.7659 | 0.25 | -41.959 | -42.4 | -76.51 | 42.2 | 42.389 | 10.253 | 7.8769 | 53.886 | 54.88 | 14.919 | -46.617 | -46.345 | 24.957 | 25.875 | 0 | 71.132 | -3.6641 | -17.564 | -220.3 | -17.448 | -14.699 | -14.699 | 51.436 | 50.566 | -4.2903 | -67.102 | -31.586 | 5.9953 | 0 | 0.6623 | 254.76 | 32.532 | 32.197 | -129.07 | 290.92 | 40.977 | -48.148 | 49.455 | 80.914 | 24.77 | 19.28 | 40.61 | 62.849 | -69.251 | -69.385 | 142.74 | 143.55 | 28.933 | -56.042 | -55.307 | 7.1139 | -61.507 | 19.57 | 25.985 | 25.799 | 122.19 | -13.3 | 30.497 | 29.18 | 30.319 | 11.076 | 12.028 | -32.772 | -20.281 | -33.309 | 11.344 | 36.52 | 54.9 | 36.804 | 34.867 | -28.819 | -2.3863 | 62.086 | 60.747 | -126.91 | -0.0001 | -17.544 | -75.9 | -75.5 | 29.891 | 33.7 | 43.691 | 49.237 | 33.55 | -6.23 | 58.198 | 124.76 | -24.52 | -24.639 | 88.1 | 58.9 | 125.63 | 121.85 | -47.167 | -46.19 | 175.95 | 133.9 | 129.56 | 130.54 | 71.216 | 58.898 | -28.065 | 139.61 | 244.09 | 0 | -28.181 | -26.424 | 14.23 | 29.392 | 27.674 | 46.128 | -55.456 | -56.2 | -25.72 | 0 | -13.71 | 1 | 11.827 | 8.8013 | -37.782 | -37.467 | 7.847 | -57.266 | 38.408 | 24.625 | 0 | 0 | 27.378 | 28.678 | 27.29 | 70.164 | 68.657 | -146.35 | 48.953 | 48.523 | -103.25 | -94.2 | -51.803 | -47.289 | 13.777 | 0.7974 | -8.6799 | 14 | -52.05 | 10.636 | -15.773 | 4.459 | 8.3754 | 16.299 | 95.14 | 104.87 | 15 | 77.187 | 22.799 | -15.46 | -3.5989 | 3.9131 | 1.2982 | 0.0638 | 0 | -14.364 | -21.379 | 29.674 | 32.856 | 92.971 | 57.622 | -135.38 | -16.64 | 31.307 | -28.748 | 11.565 | 0 | 0 | 13 | 225.7 | 224.96 | 260.2 | -258.72 | -526.66 | 527.94 | 522.08 | -214.62 | -212.09 | -61.682 | -53.872 | 79.225 | 78.067 | -167.06 | -162.39 | 68.261 | 67.558 | -8.6258 | -8.8422 | 122.33 | 122.02 | 52 | 51.599 | 22.416 | 29.12 | -312.76 | 101.01 | 100.88 | 13.899 | 1.7 | -60.099 | -60.299 | 1.644 | 1.4662 | -512.68 | -226.6 | 392.41 | 330.9 | 48.911 | -325.04 | 323.56 | -127.98 | -217.23 | -318.1 | 94.173 | 93.634 | 127.45 | -384.11 | 217.59 | -166.06 | 166.2 | -7.7248 | 30.955 | 30.639 | 8.6079 | 8.5749 | -29.68 | 9.52 | 16.122 | -9.4926 | -48.928 | -14.766 | 48.4 | 55.551 | 57.224 | 0 | 0 | 51.2 | 50.891 | 50.388 | 39.46 | -0.7 | 23.491 | 5.65 | 8.6999 | -49.464 | 80.127 | 62.014 | -49.543 | -79.226 | 53.612 | 24.948 | -5.5999 | 5.4 | 1.1946 | 185.63
25/03/2025 | 02:30 | 0 | 18.322 | -36.839 | 8.8185 | 24.607 | 0 | 49.008 | -89.812 | 40.925 | 20.565 | 20.16 | 4.44 | -23.339 | 19.799 | 8.2799 | -19.799 | 13.248 | 183.244 | 1.908 | 1.9848 | 2.5888 | 0 | 2.7676 | 6.5263 | -34.96 | 113 | -57.65 | -57.68 | 16.338 | -4.44 | 22 | 9.7659 | 0.25 | -46.13 | -46.119 | -73.989 | 46.22 | 46.659 | 10.086 | 8.0397 | 52.912 | 55.111 | 17.558 | -48.895 | -49.035 | 30.032 | 29.201 | 0 | 69.122 | -3.6641 | -18.15 | -221.66 | -17.036 | -14.699 | -14.699 | 53.077 | 53.236 | -4.0278 | -67.102 | -29.112 | 6.2804 | 0 | 0 | 254.15 | 27.985 | 27.771 | -111.09 | 293.15 | 40.977 | -63.967 | 65.691 | 78.648 | 24.54 | 19.239 | 39.34 | 61.83 | -70.055 | -69.117 | 145.82 | 147.06 | 29.126 | -57.355 | -57.17 | 5.7232 | -55.934 | 19.57 | 25.985 | 30.7 | 112.8 | -13.52 | 30.058 | 29.298 | 29.332 | 8.9089 | 9.5347 | -29.669 | -15.958 | -34.864 | 11.181 | 33.979 | 52.84 | 36.804 | 34.867 | -29.119 | -2.3863 | 56.317 | 56.096 | -106.7 | 0 | -17.823 | -73.5 | -73 | 30.011 | 33.114 | 40.404 | 48.651 | 32.84 | -5.36 | 57.942 | 109.25 | -24.53 | -24.94 | 87.04 | 58.85 | 106.21 | 104.81 | -52.824 | -52.245 | 160.97 | 120.38 | 115.27 | 116.76 | 96.489 | 87.084 | -26.672 | 125.36 | 260.41 | 0 | -28.281 | -26.691 | -9.8399 | 23.681 | 22.922 | 178.23 | -73.655 | -74.438 | -53.271 | 0 | -13.729 | 128.69 | 11.757 | -2.2314 | -37.341 | -36.963 | 7.5272 | -84.584 | 20.191 | 24.102 | 0 | 0 | 28.36 | 28.667 | 27.11 | 69.494 | 69.494 | -173.14 | 55.524 | 54.734 | -122.38 | -112.26 | -54.732 | -49.829 | 13.777 | 0.7864 | -8.6999 | 13.79 | -55.007 | 10.318 | -15.773 | 4.6659 | 8.4438 | 16.36 | 114.87 | 123.93 | 14.3 | 79.331 | 21.899 | -16.863 | -3.9019 | 4.0497 | 1.2618 | 0.0638 | 0 | -14.215 | -22.682 | 28.048 | 34.621 | 99.199 | 61.653 | -144.88 | -16.49 | 32.326 | -27.431 | 11.833 | 0 | 0 | 13 | 226.76 | 224.16 | 264.89 | -260.66 | -522.25 | 525.79 | 524.36 | -213.42 | -210.54 | -58.652 | -50.478 | 76.052 | 74.164 | -167.06 | -162.39 | 68.514 | 68.525 | -7.2186 | -7.1776 | 121.62 | 121.3 | 53.599 | 53.299 | 22.376 | 28.239 | -313.59 | 101.66 | 100.72 | 13.899 | 3.4 | -60.099 | -60.2 | 1.5663 | 1.4662 | -517.21 | -240.71 | 394.74 | 329.91 | 51.624 | -321.26 | 320.56 | -126.26 | -219 | -321.11 | 93.318 | 93.263 | 126.77 | -384.79 | 216.78 | -163.36 | 166.1 | -7.9363 | 30.955 | 30.879 | 8.5159 | 8.487 | -30 | 10.64 | 16.193 | -10.634 | -47.725 | -14.677 | 47.799 | 56.49 | 56.062 | 0 | 0 | 48.698 | 50.02 | 49.066 | 40.13 | -1.1 | 23.776 | 5.65 | 8.6999 | -48.551 | 76.817 | 58.666 | -47.947 | -75.796 | 49.96 | 25.974 | -4.4 | 4.5 | 1.2028 | 193.69
25/03/2025 | 03:00 | 0 | 18.256 | -36.415 | 8.7254 | 24.429 | 0 | 48.773 | -88.336 | 40.23 | 20.451 | 20.109 | 8.88 | -23.57 | 19.799 | 8.2799 | -19.799 | 10.83 | 178.24 | 2.0489 | 1.7618 | 3.2097 | 0 | 2.3181 | 6.1545 | -35.96 | 113 | -57.24 | -56.72 | 17.006 | -8.88 | 22 | 9.7659 | 0.25 | -41.419 | -41.56 | -81.48 | 41.819 | 42.159 | 10.536 | 7.7762 | 53.836 | 56.093 | 16.894 | -43.67 | -43.361 | 8.5336 | 7.2245 | 0 | 71.668 | -6.8049 | -35.098 | -190.22 | -16.632 | -14.699 | -14.699 | 49.279 | 48.773 | -4.0084 | -67.102 | -24.655 | 6.8467 | 0 | 0 | 226.47 | 26.917 | 26.795 | -101.01 | 276.52 | 40.977 | -62.237 | 63.696 | 77.67 | 23.829 | 18.569 | 39.299 | 60.65 | -67.376 | -67.376 | 144.04 | 144.63 | 28.763 | -53.47 | -53.861 | 6.5391 | -53.961 | 19.57 | 25.985 | 32.099 | 108.09 | -13.18 | 31.376 | 30.713 | 31.476 | 11.853 | 12.987 | -32.239 | -15.066 | -38.923 | 11.268 | 31.78 | 51.459 | 36.335 | 34.428 | -29 | -2.3863 | 53.982 | 53.061 | -102.91 | -0.0001 | -17.736 | -73.5 | -73 | 29.501 | 33.114 | 40.404 | 47.479 | 32.509 | -5.42 | 58.833 | 109.25 | -24.15 | -24.78 | 85.23 | 58.55 | 103.49 | 100 | -51.154 | -50.209 | 158.19 | 117.1 | 113.29 | 115.58 | 97.207 | 85.465 | -26.085 | 111.11 | 284.35 | 0 | -29.545 | -28.15 | -15.015 | 25.156 | 21.971 | 178.23 | -71.697 | -73.005 | -53.217 | 14.319 | -23.439 | 93 | 11.631 | -0.8148 | -38.314 | -37.19 | 7.7613 | -84.783 | 45.338 | 24.932 | 0 | 0 | 28.642 | 29.09 | 27.502 | 68.154 | 68.322 | -173.31 | 52.619 | 53.299 | -122.84 | -112.74 | -52.718 | -50.369 | 13.777 | 0.7633 | -8.8499 | 14.58 | -52.901 | 10.471 | -15.802 | 4.4889 | 8.5196 | 16.989 | 116.32 | 126.75 | 14.3 | 78.646 | 22.5 | -15.631 | -3.7466 | 4.2361 | 1.2627 | 0.0638 | 0 | -15.032 | -21.072 | 28.663 | 32.604 | 94.828 | 58.43 | -137.95 | -16.212 | 31.67 | -27.99 | 11.977 | 0 | 0 | 13.444 | 229.4 | 226.38 | 264.39 | -262.24 | -526.15 | 532.23 | 532.15 | -217.92 | -213.91 | -55.645 | -47.762 | 79.726 | 78.811 | -167.06 | -166.15 | 72.48 | 72.392 | -6.882 | -7.4302 | 113.08 | 112.76 | 55.2 | 55.2 | 22.376 | 28.319 | -320.1 | 103.58 | 103.46 | 13.899 | 3.4 | -60.099 | -60.799 | 1.5663 | 1.4662 | -519.13 | -261.18 | 391.61 | 330.06 | 59.077 | -319.58 | 322.38 | -134.13 | -219.83 | -318.69 | 91.091 | 92.269 | 133.08 | -384.59 | 221.08 | -165.46 | 164.33 | -7.6974 | 30.955 | 30.879 | 8.6029 | 8.5769 | -30.639 | 10.56 | 16.113 | -11.308 | -46.846 | -14.296 | 47.799 | 57.375 | 56.488 | 0 | 0 | 52.153 | 50.396 | 51.691 | 40.33 | -1.7999 | 23.595 | 5.6099 | 8.6999 | -44.369 | 74.632 | 57.063 | -43.723 | -74.169 | 46.733 | 26.408 | -3.9 | 4.5 | 0.9888 | 188.76
25/03/2025 | 03:30 | 0 | 17.724 | -35.241 | 8.554 | 24.67 | 0 | 48.806 | -88.374 | 40.312 | 20.285 | 19.923 | 11.1 | -24.961 | 22 | 7.452 | -22 | 10.444 | 180.132 | 1.9192 | 1.8286 | 2.7954 | 0 | 2.4576 | 6.1591 | -35.14 | 113 | -53.099 | -52.99 | 16.949 | -11.1 | 24.2 | 9.7659 | 0.25 | -41.22 | -41.759 | -77.129 | 35.389 | 35.45 | 9.8885 | 8.0697 | 52.211 | 55.033 | 14.132 | -41.125 | -41.239 | 7.1961 | 7.2566 | 0 | 68.185 | -6.2814 | -34.394 | -195.31 | -16.317 | -14.699 | -14.699 | 46.669 | 45.609 | -4.1998 | -67.102 | -30.32 | 5.7253 | 0 | 0.6513 | 230.07 | 24.933 | 24.811 | -107.22 | 272.73 | 40.977 | -65.133 | 65.994 | 76.523 | 23.899 | 18.489 | 38.93 | 60.06 | -65.634 | -65.366 | 136.92 | 137.99 | 30.477 | -53.177 | -52.777 | 8.0087 | -54.865 | 19.57 | 25.985 | 28.799 | 111.59 | -13.109 | 30.215 | 29.464 | 30.506 | 9.7404 | 11.001 | -36.309 | -16.532 | -34.136 | 12.317 | 30.629 | 51.29 | 35.866 | 33.988 | -28.629 | -2.3863 | 55.715 | 55.258 | -108.7 | -0.0002 | -17.452 | -71 | -73 | 29.385 | 32.528 | 40.873 | 47.479 | 32.17 | -5.69 | 58.131 | 115.75 | -24.52 | -24.649 | 85.15 | 57.28 | 107.23 | 105.4 | -47.068 | -46.163 | 163.31 | 121.95 | 115.83 | 118.78 | 76.312 | 64.577 | -27.254 | 118.07 | 251.16 | 0 | -30.475 | -28.797 | 10.722 | 40.77 | 37.962 | 47.664 | -63.142 | -64.019 | -30.109 | 0 | -22.1 | 1.1 | 11.671 | 30.283 | -37.929 | -37.228 | 6.2028 | -63.183 | 47.397 | 25.314 | 0 | 0 | 26.619 | 27.143 | 25.729 | 65.81 | 65.307 | -135.13 | 50.056 | 49.378 | -91.585 | -81.961 | -47.276 | -46.509 | 13.78 | 0.7657 | -8.5999 | 15 | -48.719 | 10.554 | -15.802 | 4.401 | 8.2841 | 15.489 | 83.174 | 94.085 | 15.09 | 72.922 | 21.7 | -14.198 | -3.7199 | 4.1669 | 1.238 | 0.0638 | 0 | -14.002 | -19.262 | 29.33 | 29.831 | 88.688 | 52.769 | -125.65 | -16.231 | 30.001 | -27.572 | 12.452 | 0 | 0 | 14 | 222.12 | 223.13 | 280.39 | -281.56 | -546.08 | 549.34 | 542.07 | -211.27 | -210.82 | -61.082 | -54.517 | 77.845 | 76.725 | -167.06 | -166.15 | 70.096 | 69.272 | -6.8136 | -6.3385 | 123.26 | 122.91 | 51.599 | 51.799 | 22.354 | 29.6 | -312.76 | 101.03 | 100.53 | 14 | 1.2999 | -60.099 | -60.2 | 1.6586 | 1.4662 | -532.27 | -221.76 | 390.25 | 322.68 | 52.654 | -322.69 | 320.79 | -127.35 | -220.58 | -317.76 | 91.795 | 91.471 | 129.97 | -379.76 | 218.41 | -160.58 | 162.25 | -7.9885 | 30.955 | 28.639 | 8.6029 | 8.663 | -27.84 | 9.76 | 13.606 | -10.78 | -48.488 | -14.412 | 49.4 | 56.312 | 56.091 | 0 | 0 | 50.455 | 49.267 | 49.96 | 39.88 | -0.9 | 24.049 | 5.5599 | 8.6999 | -50.361 | 79.863 | 62.108 | -49.153 | -79.41 | 53.307 | 25.15 | -6 | 5.9 | 1.0572 | 177.39
25/03/2025 | 04:00 | 0 | 17.78 | -35.244 | 8.5041 | 24.814 | 0 | 49.017 | -87.324 | 40.343 | 20.269 | 19.845 | 8.88 | -22.91 | 19.799 | 7.452 | -19.799 | 12.396 | 174.94 | 2.6159 | 2.2791 | 4.1338 | 0 | 2.6833 | 6.9132 | -35.26 | 113 | -55.93 | -55.9 | 17.44 | -8.88 | 22 | 9.7659 | 0.25 | -44.689 | -44.659 | -73.779 | 44.47 | 44.669 | 10.426 | 7.6817 | 52.367 | 54.367 | 16.868 | -47.019 | -47.039 | 27.789 | 28.755 | 0 | 67.917 | -3.6641 | -17.104 | -216.74 | -15.346 | -14.699 | -14.699 | 52.944 | 52.289 | -3.9399 | -67.102 | -30.655 | 5.623 | 0 | 1.3868 | 250.77 | 24.597 | 24.231 | -102.89 | 287.4 | 40.977 | -59.186 | 60.463 | 76.782 | 24.059 | 18.44 | 38.909 | 60.97 | -71.662 | -70.993 | 145.7 | 146.39 | 27.258 | -54.094 | -54.529 | 6.4223 | -56.222 | 19.57 | 25.985 | 29.5 | 113.09 | -12.92 | 29.508 | 29.006 | 29.558 | 9.1491 | 10.349 | -31.131 | -16.002 | -34.488 | 11.633 | 33.7 | 51.209 | 35.866 | 33.988 | -28.529 | -2.5119 | 56.391 | 55.954 | -109.69 | -0.0001 | -17.487 | -71 | -73 | 29.286 | 32.528 | 40.873 | 47.479 | 32.17 | -5.73 | 57.82 | 115.75 | -24.01 | -24.299 | 84.09 | 57.31 | 108.85 | 106.83 | -53.505 | -51.881 | 158.77 | 117.86 | 114.56 | 116.45 | 73.726 | 61.806 | -27.642 | 117.1 | 239.48 | 0 | -30.382 | -28.67 | 13.364 | 34.463 | 31.936 | 55.344 | -62.139 | -62.824 | -28.227 | 0 | -22.219 | 1 | 11.812 | 18.091 | -38.329 | -37.894 | 6.9847 | -59.539 | 24.915 | 24.874 | 0 | 0 | 29.106 | 28.865 | 28.197 | 72.006 | 71.336 | -159.58 | 54.809 | 53.772 | -113.87 | -103.47 | -50.821 | -50.039 | 13.47 | 0.7633 | -8.5999 | 14.94 | -51.719 | 10.145 | -15.802 | 4.276 | 8.0217 | 15.609 | 108.3 | 115.36 | 14.84 | 75.946 | 22.299 | -16.514 | -3.9263 | 4.1803 | 1.2356 | 0.0638 | 0 | -14.832 | -21.916 | 28.241 | 34.621 | 95.855 | 59.75 | -142.58 | -15.797 | 32.284 | -26.662 | 12.03 | 0 | 0 | 12.803 | 226.05 | 228.09 | 279.89 | -277.64 | -534.66 | 539.82 | 537.9 | -214.22 | -214.17 | -56.42 | -49.277 | 79.819 | 77.743 | -167.06 | -166.15 | 69.239 | 68.097 | -8.6189 | -7.4564 | 121.47 | 121.15 | 53.599 | 53.799 | 22.5 | 29.92 | -317.45 | 103.36 | 103.22 | 14.5 | 3.4 | -60.099 | -60.099 | 1.4736 | 1.3253 | -524.98 | -210.11 | 398.01 | 334.55 | 46.324 | -323.7 | 329.06 | -128.34 | -219.35 | -325.75 | 96.342 | 96.59 | 131.35 | -390.36 | 220.84 | -170.92 | 173.04 | -7.2249 | 30.955 | 28.959 | 8.6059 | 8.562 | -28.799 | 10.239 | 13.463 | -11.396 | -46.846 | -14.033 | 48.099 | 57.102 | 56.986 | 0 | 0 | 51.436 | 50.898 | 51.166 | 40.21 | -2.9 | 23.422 | 5.4899 | 8.6999 | -45.984 | 75.719 | 58.504 | -44.94 | -74.406 | 49.065 | 25.948 | -3.4 | 3.7 | 1.1328 | 191.38
25/03/2025 | 04:30 | 0 | 17.789 | -35.244 | 8.4784 | 24.808 | 0 | 49.484 | -87.477 | 40.668 | 20.681 | 20.206 | 11.1 | -24.167 | 19.799 | 8.2799 | -19.799 | 12.468 | 179.326 | 2.3023 | 2.1606 | 3.2249 | 0 | 2.4131 | 6.4136 | -34.95 | 113 | -55.119 | -55.49 | 17.649 | -11.1 | 22 | 9.7659 | 0.25 | -41.58 | -41.599 | -78.669 | 42.419 | 42.069 | 9.8504 | 8.3655 | 52.957 | 55.309 | 17.758 | -47.287 | -46.239 | 25.322 | 26.222 | 0 | 68.721 | -3.6641 | -20.818 | -220.3 | -16.674 | -14.699 | -14.699 | 52.286 | 52.106 | -3.2074 | -67.102 | -32.666 | 6.0117 | 0 | 0.6486 | 257.33 | 27.558 | 27.436 | -115.71 | 292.91 | 40.977 | -55.067 | 56.322 | 79.936 | 24.35 | 18.709 | 39.74 | 61.72 | -74.475 | -74.074 | 145.47 | 147.54 | 27.222 | -54.554 | -54.268 | 6.3059 | -53.394 | 19.57 | 25.985 | 34.7 | 109.69 | -12.8 | 31.388 | 30.733 | 31.651 | 13.667 | 14.927 | -31.406 | -23.183 | -32.32 | 12.123 | 35.63 | 50.669 | 35.866 | 33.988 | -28.609 | -2.5119 | 54.502 | 54.009 | -103.66 | 0 | -17.478 | -71 | -70.5 | 29.187 | 32.528 | 40.873 | 48.065 | 32.569 | -5.49 | 57.726 | 99.388 | -24.59 | -24.879 | 86.46 | 57.94 | 104.47 | 103.65 | -56.703 | -56.645 | 157.47 | 115.25 | 110.21 | 112.82 | 85.188 | 73.395 | -27.003 | 127.24 | 189.95 | 0 | -30.429 | -28.968 | 0 | 15.856 | 14.735 | 161.33 | -79.523 | -80.34 | -39.722 | 0 | -15.13 | 94.7 | 11.966 | -18.68 | -38.606 | -37.481 | 7.7455 | -72.584 | 24.235 | 24.866 | 0 | 0 | 28.886 | 29.093 | 28.056 | 74.35 | 73.68 | -144.17 | 59.282 | 59.476 | -99.843 | -90.06 | -51.7 | -47.329 | 13.965 | 0.7633 | -8.6199 | 14 | -52.105 | 10.444 | -15.802 | 4.3909 | 8.1494 | 14.76 | 90.937 | 102.13 | 14.48 | 74.078 | 20.399 | -15.926 | -3.8652 | 4.3338 | 1.2583 | 0.0638 | 0 | -14.219 | -22.249 | 29.208 | 33.108 | 94.302 | 57.34 | -138.92 | -16.219 | 31.773 | -27.334 | 12.657 | 0 | 0 | 14 | 226.6 | 225.53 | 280.39 | -278.83 | -539.99 | 542.33 | 534.95 | -213.19 | -211.45 | -59.249 | -53.017 | 77.563 | 77.271 | -167.06 | -166.15 | 70.799 | 70.832 | -7.8471 | -7.5346 | 123.68 | 123.37 | 53.599 | 53.7 | 22.438 | 29.6 | -321.13 | 106.37 | 106.28 | 14.5 | 2.9 | -61.2 | -61.4 | 1.615 | 1.3253 | -525.07 | -161.79 | 402.83 | 336.68 | 27.867 | -330.78 | 330.57 | -130.87 | -221.52 | -328.57 | 95.453 | 94.969 | 132.17 | -393.8 | 222.49 | -170.95 | 170.62 | -7.8292 | 30.955 | 28.639 | 8.5139 | 8.472 | -27.84 | 11.439 | 12.65 | -11.717 | -47.96 | -14.119 | 49.7 | 59.013 | 55.68 | 0 | 0 | 50.308 | 49.99 | 50.828 | 40.45 | -2.2999 | 23.752 | 5.5799 | 8.6999 | -48.985 | 79.204 | 60.566 | -48.168 | -77.825 | 51.367 | 25.36 | -4.5999 | 4.1999 | 1.1019 | 193.05
25/03/2025 | 05:00 | 0 | 17.792 | -35.244 | 8.5442 | 25.572 | 0 | 50.938 | -90.913 | 41.262 | 20.941 | 20.46 | 6.6599 | -24.576 | 22 | 9.1079 | -19.799 | 12.607 | 185.436 | 2.4786 | 2.5693 | 4.4425 | 0 | 2.6385 | 6.1718 | -34.95 | 113 | -57.33 | -56.88 | 17.219 | -6.6599 | 24.2 | 9.7659 | 0.25 | -44.5 | -45.169 | -73.669 | 45.54 | 45.049 | 9.5817 | 7.6426 | 54.92 | 57.116 | 19.859 | -47.555 | -48.095 | 21.297 | 24.508 | 0 | 70.864 | -3.6641 | -22.266 | -234.34 | -15.11 | -14.699 | -14.699 | 54.33 | 51.558 | -4.0547 | -67.102 | -34.417 | 5.6802 | 0 | 2.23 | 278.35 | 32.776 | 32.715 | -146.84 | 303.31 | 40.977 | -53.324 | 54.734 | 72.132 | 22.569 | 16.479 | 39.18 | 62.909 | -75.681 | -76.217 | 144.46 | 146.21 | 23.536 | -56.516 | -57.07 | 6.411 | -57.971 | 19.57 | 25.985 | 29.799 | 118 | -13.109 | 33.348 | 31.883 | 33.173 | 17.03 | 16.847 | -30.561 | -26.11 | -28.923 | 11.861 | 39.65 | 52.18 | 36.804 | 34.867 | -29.229 | -2.5119 | 57.985 | 57.29 | -114.99 | -0.0001 | -17.866 | -73.4 | -73.099 | 28.556 | 33.7 | 45.57 | 49.237 | 33.31 | -6.99 | 57.726 | 99.388 | -24.96 | -25.19 | 89.02 | 58.38 | 114.92 | 111.67 | -55.807 | -54.063 | 166.96 | 124.98 | 119.62 | 121.57 | 67.891 | 54.62 | -27.729 | 157.58 | 165.7 | 0 | -30.88 | -29.088 | 16.71 | 19.572 | 19.369 | 72.239 | -66.886 | -67.749 | -21.793 | 18.469 | -18.69 | 1 | 12.241 | -12.099 | -38.438 | -37.914 | 8.7359 | -52.917 | 36.561 | 25.115 | 0 | 0 | 28.847 | 29.604 | 28.003 | 76.025 | 75.69 | -144.84 | 57.28 | 56.752 | -97.791 | -88.511 | -48.8 | -46.879 | 12.976 | 0.8219 | -8.1899 | 13.44 | -49.494 | 10.544 | -15.478 | 4.5229 | 8.6231 | 16.26 | 90.759 | 102.42 | 14.64 | 75.907 | 21.1 | -17.13 | -3.5777 | 3.9411 | 1.2825 | 0.0638 | 0 | -14.145 | -23.101 | 29.067 | 35.797 | 95.702 | 58.751 | -139.88 | -16.66 | 32.858 | -28.683 | 12.616 | 0 | 0 | 13.821 | 223.37 | 222.87 | 267.39 | -267.26 | -515 | 516.31 | 511.74 | -211.73 | -212.4 | -53.388 | -45.155 | 76.82 | 75.672 | -164.69 | -166.15 | 67.965 | 68.272 | -10.231 | -9.4748 | 119.69 | 119.37 | 53.9 | 53.9 | 22.438 | 30.799 | -322.57 | 99.964 | 99.799 | 15 | 6.6999 | -58.4 | -58.5 | 1.615 | 1.2463 | -504.58 | -140.24 | 410.5 | 341.73 | 16.897 | -333.57 | 336.22 | -131.94 | -220.72 | -328.82 | 97.561 | 99.93 | 131.31 | -398.55 | 221.76 | -177.19 | 177.99 | -5.7198 | 30.955 | 29.04 | 8.5059 | 8.472 | -28.719 | 11.84 | 12.823 | -12.245 | -45.03 | -14.207 | 45.799 | 57.506 | 56.896 | 0 | 0 | 51.505 | 51.059 | 51.14 | 40.84 | -3.9 | 22.182 | 5.8199 | 8.6999 | -42.092 | 73.319 | 52.725 | -41.303 | -70.908 | 44.127 | 27.048 | -2 | 1.5 | 1.0351 | 183.01
25/03/2025 | 05:30 | 0 | 18.024 | -36.392 | 8.9312 | 26.645 | 0 | 53.079 | -96.344 | 43.228 | 21.919 | 21.486 | 0 | -25.876 | 22 | 9.1079 | -22 | 12.727 | 195.56 | 3.3118 | 3.4518 | 5.3098 | 0 | 2.4356 | 5.5337 | -34.69 | 113 | -63.52 | -63.319 | 18.171 | 0 | 24.2 | 9.7659 | 0.25 | -48.06 | -48.419 | -81.61 | 48.319 | 48.659 | 10.952 | 7.2479 | 55.928 | 58.389 | 23.628 | -47.019 | -47.395 | 8.0759 | 7.9743 | 0 | 79.437 | -6.8049 | -34.781 | -228.45 | -16.552 | -14.699 | -14.699 | 53.81 | 52.959 | -4.3342 | -67.102 | -28.283 | 6.6173 | 0 | 2.2856 | 267.43 | 33.906 | 33.631 | -127.51 | 307.81 | 40.977 | -79.665 | 81.347 | 74.776 | 23.7 | 17.399 | 40.93 | 65 | -77.69 | -77.021 | 151.76 | 152.89 | 22.227 | -66.102 | -66.63 | 7.6006 | -57.556 | 19.57 | 25.985 | 37.7 | 116.69 | -13.6 | 32.912 | 31.514 | 32.124 | 14.853 | 16.647 | -26.533 | -21.849 | -34.095 | 12.312 | 42.49 | 54.369 | 38.679 | 36.625 | -30.149 | -2.5119 | 57.61 | 57.231 | -103.16 | -0.0001 | -18.287 | -78.099 | -78 | 29.44 | 36.044 | 47.918 | 53.338 | 35.88 | -6.82 | 56.848 | 111.49 | -24.7 | -24.799 | 96.05 | 61.57 | 102.5 | 101.7 | -62.047 | -61.545 | 161.71 | 121.21 | 116.06 | 117.58 | 94.344 | 80.545 | -26.654 | 138.75 | 214.94 | 0 | -31.259 | -29.74 | -8.1493 | 19.645 | 18.636 | 172.09 | -82.235 | -82.988 | -46.832 | 0 | -22.649 | 120.3 | 12.708 | -14.103 | -39.271 | -38.643 | 8.9808 | -78.654 | 20.36 | 25.239 | 0 | 0 | 29.295 | 29.689 | 28.337 | 77.364 | 78.034 | -172.64 | 64.835 | 64.695 | -120.62 | -109.76 | -54.945 | -49.569 | 13.658 | 0.8682 | -8.6599 | 13.08 | -56.597 | 10.757 | -15.478 | 4.5199 | 8.3855 | 15.609 | 113.08 | 122.37 | 14.62 | 77.284 | 20.1 | -18.562 | -3.4965 | 3.9252 | 1.3688 | 0.0638 | 0 | -13.755 | -25.731 | 28.522 | 39.579 | 100.25 | 63.488 | -150.22 | -17.183 | 34.174 | -29.544 | 13.09 | 0 | 0 | 15 | 234.44 | 231.38 | 278.7 | -278.27 | -540.73 | 538.76 | 541.83 | -220.94 | -220.61 | -54.827 | -46.142 | 77.961 | 75.911 | -164.69 | -166.15 | 69.129 | 68.415 | -16.105 | -16.017 | 118.68 | 118.37 | 57 | 57.299 | 22.273 | 32.24 | -328.7 | 104.59 | 104.43 | 15.6 | 6.3 | -60.099 | -60.2 | 1.615 | 1.374 | -527.25 | -190.27 | 417.83 | 347.49 | 29.522 | -336.46 | 337.27 | -133.97 | -223.89 | -334.61 | 98.993 | 99.457 | 131.16 | -404.51 | 223.53 | -181.49 | 182.43 | -6.6427 | 30.955 | 28.879 | 8.2419 | 8.213 | -28.079 | 11.68 | 12.423 | -12.187 | -46.553 | -14.091 | 47.099 | 60.596 | 60.888 | 0 | 0 | 51.154 | 49.452 | 50.462 | 40.5 | -6.4 | 23.387 | 6.1599 | 8.6999 | -42.147 | 75.996 | 54.485 | -41.754 | -73.435 | 45.049 | 28.017 | -1.1 | 1.1 | 0.8318 | 198.29
25/03/2025 | 06:00 | 0 | 18.734 | -37.479 | 9.2157 | 27.676 | 0 | 55.217 | -97.474 | 46.578 | 23.787 | 23.349 | -2.22 | -25.456 | 19.799 | 9.1079 | -19.799 | 12.668 | 196.846 | 3.634 | 3.6162 | 5.7258 | 0 | 2.1472 | 5.7686 | -34.43 | 113 | -65.3 | -64.97 | 19.018 | 2.22 | 24.2 | 9.7659 | 0.25 | -54.38 | -54.639 | -73.139 | 55.049 | 55.069 | 10.151 | 7.2554 | 60.987 | 62.983 | 25.925 | -53.449 | -52.796 | 29.44 | 29.379 | 0 | 79.973 | -3.1407 | -14.261 | -276.45 | -19.694 | -14.699 | -14.699 | 60.224 | 58.579 | -4.3005 | -67.102 | -35.123 | 6.0581 | 0 | 2.7367 | 312.69 | 37.018 | 36.866 | -153.71 | 347.29 | 40.977 | -80.842 | 82.171 | 75.794 | 24.159 | 18 | 42.209 | 66.22 | -76.217 | -76.753 | 151.81 | 151.17 | 24.39 | -73.705 | -74.436 | 6.8392 | -70.895 | 19.57 | 25.985 | 23.5 | 142.89 | -14 | 26.902 | 26.212 | 26.596 | 7.5124 | 8.6531 | -32.338 | -21.344 | -26.657 | 13.24 | 41.08 | 59.59 | 39.616 | 37.504 | -30.01 | -2.5119 | 70.952 | 70.823 | -130.13 | 0 | -18.228 | -80.9 | -82.5 | 30.78 | 40.731 | 55.902 | 58.612 | 40.2 | -8.51 | 58.05 | 111.49 | -24.85 | -25.09 | 101.8 | 62.05 | 130.38 | 127.78 | -53.726 | -52.736 | 188.5 | 146.58 | 140.96 | 143.56 | 99.936 | 81.002 | -26.414 | 165.98 | 247.62 | 0 | -31.762 | -30.198 | -26.375 | 42.176 | 40.978 | 135.22 | -75.896 | -78.264 | -49.05 | 0 | -22.939 | 102.2 | 13.528 | 23.554 | -40.408 | -39.678 | 11.648 | -73.091 | 44.587 | 25.247 | 0 | 0 | 29.746 | 30.039 | 28.627 | 75.69 | 75.522 | -165.27 | 55.532 | 55 | -112.68 | -103.81 | -57.523 | -47.379 | 13.87 | 0.8914 | -8.7099 | 11.88 | -58.274 | 10.407 | -15.302 | 4.504 | 8.2497 | 15.689 | 106.2 | 114.85 | 15.21 | 79.595 | 19.2 | -19.285 | -3.1851 | 3.2629 | 1.5091 | 0.0638 | 0 | -14.094 | -28.421 | 29.815 | 43.36 | 102.81 | 66.252 | -154.47 | -17.646 | 35.29 | -31.3 | 12.791 | 0 | 0 | 14.566 | 238.41 | 238 | 283.7 | -283.9 | -562.3 | 557.26 | 557.94 | -222.9 | -222.95 | -54.324 | -46.484 | 76.947 | 75.511 | -164.69 | -170.6 | 71.7 | 70.854 | -14.044 | -14.96 | 121.05 | 120.73 | 55.2 | 55.299 | 22.273 | 29.76 | -331.8 | 105.87 | 106.61 | 15 | 5.0999 | -61.799 | -61 | 1.4684 | 1.1595 | -551.71 | -226.56 | 412.12 | 341.53 | 40.837 | -333.56 | 333.86 | -134.69 | -226.87 | -326.95 | 94.647 | 95.28 | 136.94 | -401.48 | 225.68 | -176.38 | 176.44 | -7.1453 | 30.955 | 27.84 | 8.1599 | 8.2049 | -27.52 | 12.239 | 12.19 | -12.422 | -46.437 | -13.914 | 47.5 | 57.902 | 57.613 | 0 | 0 | 50.421 | 49.565 | 51.239 | 40.42 | -4.3 | 23.055 | 6.2599 | 8.6999 | -40.477 | 75.743 | 55.136 | -40.839 | -74.358 | 45.131 | 29.525 | -2.5999 | 2.7999 | 0.8232 | 199.36
25/03/2025 | 06:30 | 0 | 19.514 | -38.953 | 10.053 | 28.65 | 0 | 56.933 | -102.13 | 50.461 | 25.459 | 25.197 | -8.88 | -27.59 | 22 | 10.763 | -22 | 13.093 | 206.78 | 3.0723 | 3.3176 | 5.2912 | 0 | 3.4536 | 1.4938 | -34.66 | 113 | -70.029 | -70.15 | 19.053 | 8.88 | 26.4 | 9.7659 | 0.25 | -57.22 | -56.759 | -68.949 | 56.99 | 57.86 | 10.616 | 7.1703 | 61.618 | 63.411 | 28.118 | -54.521 | -54.168 | 31.738 | 31.78 | 0 | 83.858 | -4.1876 | -18.143 | -288.27 | -16.175 | -14.699 | -14.699 | 61.752 | 59.081 | -4.221 | -67.102 | -36.566 | 5.3979 | 0 | 3.5019 | 324.35 | 43.58 | 44.129 | -177.73 | 358.62 | 40.977 | -81.532 | 83.135 | 72.561 | 22.09 | 16.29 | 41.72 | 64.069 | -78.092 | -78.092 | 152.39 | 153.63 | 24.187 | -75.76 | -75.095 | 10.075 | -70.664 | 19.57 | 25.985 | 33 | 141.89 | -14.699 | 30.435 | 28.948 | 29.056 | 11.237 | 12.554 | -24.631 | -23.556 | -25.677 | 12.607 | 43.229 | 59.02 | 42.429 | 40.141 | -30.779 | -2.5119 | 70.943 | 70.242 | -130.09 | -0.0001 | -18.716 | -86.099 | -85.599 | 30.813 | 46.298 | 61.068 | 67.987 | 46.27 | -8.94 | 56.227 | 122.23 | -24.2 | -24.29 | 102.59 | 62.46 | 128.65 | 122.59 | -56.637 | -53.818 | 188.84 | 150.2 | 143.72 | 148.62 | 100.77 | 85.825 | -24.403 | 190.98 | 246.03 | 0 | -34.679 | -32.978 | -32.372 | 45.597 | 43.842 | 89.136 | -79.207 | -79.262 | -55.692 | 0 | -21.469 | 105.59 | 15.066 | 26.3 | -38.346 | -37.916 | 8.423 | -78.468 | 51.107 | 24.99 | 0 | 0 | 29.726 | 29.59 | 28.524 | 77.197 | 76.862 | -172.48 | 58.243 | 58.555 | -115.99 | -107.64 | -59.574 | -48.429 | 14.058 | 0.8096 | -8.8699 | 10.89 | -61.25 | 10.469 | -15.302 | 4.4959 | 8.1486 | 14.02 | 107.07 | 116.82 | 14.69 | 76.848 | 18.399 | -19.794 | -2.828 | 3.1168 | 1.6004 | 0.0638 | 0 | -14.094 | -30.658 | 28.118 | 47.982 | 103.41 | 67.582 | -155.29 | -18.325 | 37.15 | -33.908 | 12.509 | 0 | 0 | 14.14 | 233.23 | 233.37 | 282 | -283.45 | -555.4 | 560.16 | 551.74 | -222.15 | -217.91 | -51.939 | -44.323 | 75.845 | 75.779 | -170.47 | -170.6 | 64.328 | 64.174 | -14.314 | -15.324 | 120.76 | 120.41 | 55 | 55 | 22.068 | 20.159 | -327.56 | 103.09 | 102.94 | 14.5 | 7.9 | -57.799 | -57.9 | 1.4684 | 1.1595 | -543.41 | -231.45 | 390.28 | 321.37 | 49.352 | -320.26 | 319.18 | -119.52 | -210.87 | -314.52 | 97.064 | 94.561 | 121.62 | -381.79 | 211.23 | -168.28 | 169.06 | -7.6205 | 30.955 | 27.92 | 7.9949 | 8.029 | -27.28 | 11.76 | 11.891 | -12.156 | -45.998 | -13.679 | 46 | 56.483 | 56.804 | 0 | 0 | 49.952 | 49.602 | 50.285 | 39.95 | -7.9 | 22.787 | 6.7599 | 8.6999 | -39.78 | 74.495 | 53.93 | -38.981 | -73.578 | 44.332 | 29.086 | 1.1 | -1.6 | 0.736 | 199.39
25/03/2025 | 07:00 | 0 | 19.085 | -38.265 | 9.6515 | 28.655 | 0 | 56.828 | -103.55 | 50.519 | 25.553 | 25.042 | -6.6599 | -30.023 | 24.2 | 10.763 | -24.2 | 13.121 | 211.12 | 3.2232 | 3.2418 | 5.2104 | 0 | 3.2294 | 1.0859 | -35 | 113 | -65.3 | -65.26 | 17.415 | 6.6599 | 28.6 | 9.7659 | 0.25 | -44.369 | -44.4 | -83.139 | 44.88 | 44.88 | 10.87 | 6.9811 | 61.569 | 63.867 | 29.52 | -47.957 | -47.675 | 8.3168 | 8.0888 | 0 | 88.948 | -5.758 | -29.874 | -291.94 | -16.393 | -14.699 | -14.699 | 54.761 | 53.35 | -3.5357 | -67.102 | -42.126 | 5.7553 | 0 | 3.6495 | 331.64 | 50.141 | 50.386 | -201.87 | 367.29 | 40.977 | -99.19 | 100.7 | 76.153 | 23.43 | 17.54 | 43.529 | 66.309 | -70.993 | -70.859 | 134.56 | 136.06 | 24.188 | -80.409 | -80.449 | 13.057 | -77.737 | 19.57 | 25.985 | 28.7 | 155.5 | -14.88 | 27.214 | 25.819 | 27.225 | 7.9623 | 8.8384 | -23.191 | -29.756 | -17.832 | 12.453 | 45.61 | 62.319 | 44.772 | 42.338 | -31.389 | -2.5119 | 77.698 | 76.933 | -145.39 | -0.0001 | -19.13 | -87.8 | -88.3 | 30.813 | 51.571 | 68.113 | 75.018 | 51.08 | -10.88 | 56.929 | 122.23 | -23.62 | -23.889 | 102.83 | 62.04 | 145.52 | 142.89 | -41.848 | -41.2 | 213.75 | 172.52 | 166.82 | 168.69 | 79.852 | 64.332 | -25.32 | 214.49 | 181.17 | 0 | -35.914 | -33.748 | 0 | 49.937 | 46.685 | 52.271 | -65.865 | -66.829 | -33.571 | 0 | -22.269 | 1 | 11.246 | 49.904 | -38.012 | -37.193 | 7.3619 | -62.692 | 57.258 | 25.339 | 0 | 0 | 28.699 | 29.915 | 28.823 | 71.001 | 70.666 | -105.66 | 44.507 | 44.275 | -65.186 | -53.13 | -51.934 | -39.749 | 13.731 | 0.9268 | -8.5799 | 10.64 | -52.413 | 10.515 | -15.429 | 4.4 | 8.3921 | 12.279 | 51.847 | 66.085 | 14.48 | 69.757 | 18.399 | -18.132 | -3.3402 | 3.2834 | 1.6007 | 0.0638 | 0 | -13.38 | -29.016 | 28.17 | 44.873 | 96.151 | 56.561 | -136.72 | -19.593 | 34.403 | -35.476 | 11.851 | 0.6445 | 0.2742 | 13.271 | 211.53 | 212.09 | 274.5 | -273.29 | -529.95 | 532.16 | 530.04 | -200.39 | -199.53 | -55.24 | -46.819 | 76.336 | 75.281 | -170.47 | -153.82 | 47.178 | 46.321 | -3.244 | -2.8481 | 124.27 | 123.93 | 53.4 | 54.299 | 21.842 | -5.36 | -323.51 | 91.946 | 91.756 | 11.1 | 13.699 | -45.299 | -45.7 | 1.4684 | 1.1595 | -520.16 | -165.47 | 321.56 | 272.75 | 65.733 | -267.2 | 267.16 | -78.677 | -166.86 | -264.11 | 92.633 | 92.433 | 76.826 | -313.4 | 169.1 | -144.85 | 144.66 | -7.2771 | 30.955 | 28.399 | 8.0299 | 8.027 | -28.319 | 12.319 | 11.855 | -12.889 | -42.803 | -14.238 | 44.9 | 55.772 | 56.002 | 0 | 0 | 48.993 | 49.518 | 50.099 | 38.93 | -14.1 | 22.003 | 6.71 | 8.6999 | -42.8 | 76.151 | 55.766 | -42.693 | -74.757 | 45.791 | 28.932 | 7.1999 | -7.6999 | 0.777 | 186.05
25/03/2025 | 07:30 | 0 | 19.165 | -38.203 | 10.374 | 29.113 | 0 | 57.426 | -105.7 | 53.679 | 27.253 | 26.541 | -6.6599 | -32.238 | 26.399 | 11.592 | -26.399 | 12.964 | 213.86 | 3.8725 | 3.7673 | 6.723 | 0 | 3.5067 | 1.1099 | -32.91 | 113 | -66.269 | -66.279 | 14.929 | 6.6599 | 30.8 | 9.7659 | 0.25 | -48.869 | -49.13 | -73.349 | 49.959 | 49.68 | 11.134 | 6.4787 | 63.19 | 65.768 | 30.922 | -52.913 | -49.817 | 19.271 | 22.66 | 0 | 87.073 | -4.1876 | -18.885 | -309.91 | -17.818 | -14.699 | -14.699 | 56.348 | 55.291 | -4.4965 | -67.102 | -38.647 | 7.0752 | 6.1258 | 4.0454 | 336.31 | 65.828 | 65.492 | -251.12 | 395.23 | 40.977 | -117.58 | 119.26 | 81.343 | 24.629 | 18.7 | 45.86 | 68.54 | -76.619 | -76.485 | 149.64 | 149.63 | 19.818 | -89.102 | -89.916 | 10.462 | -69.137 | 19.57 | 25.985 | 47.4 | 140.8 | -15.699 | 30.138 | 28.033 | 29.142 | 15.951 | 16.95 | -16.915 | -38.288 | -18.672 | 12.32 | 52.31 | 63.229 | 47.116 | 44.682 | -32.719 | -2.5119 | 69.863 | 69.852 | -113.5 | -0.0001 | -19.794 | -97.4 | -97.699 | 31.78 | 56.259 | 67.174 | 82.049 | 55.65 | -10.22 | 59.157 | 108.77 | -26.8 | -27.049 | 106.29 | 66.209 | 115.03 | 112.81 | -63.552 | -61.954 | 197.9 | 154.8 | 147.3 | 150.96 | 92.828 | 76.143 | -25.299 | 259.89 | 149.21 | 0 | -36.417 | -34.242 | -15.13 | 39.123 | 36.741 | 155.19 | -88.122 | -89.231 | -45.542 | 0 | -22.619 | 96.5 | 11.632 | 27.762 | -35.763 | -35.306 | 6.4945 | -75.093 | 34.631 | 23.346 | 0 | 0 | 28.627 | 28.91 | 27.921 | 76.527 | 76.527 | -133.96 | 67.812 | 65.058 | -88.49 | -75.914 | -54.33 | -43.509 | 13.872 | 0.9622 | -8.4299 | 11.31 | -55.255 | 10.289 | -15.272 | 4.4359 | 8.0337 | 14.689 | 78.177 | 89.775 | 15.72 | 75.812 | 18 | -20.798 | -3.2117 | 3.7223 | 1.5647 | 0.0638 | 0 | -13.964 | -31.508 | 28.126 | 49.578 | 103.4 | 62.842 | -150.8 | -22.599 | 36.44 | -41.836 | 12.131 | 0.8496 | 0.5274 | 14 | 194.95 | 195.33 | 277.39 | -276.64 | -518.35 | 518.56 | 515.97 | -185.76 | -184.1 | -52.582 | -44.552 | 71.21 | 70.334 | -154.78 | -153.82 | 34.06 | 33.566 | 10.754 | 10.431 | 129.53 | 129.19 | 53.099 | 53.2 | 22.13 | -32.56 | -339.6 | 83.52 | 84.261 | 9.3999 | 18.799 | -36.7 | -36.799 | 1.3362 | 1.2423 | -505.37 | -132.36 | 265.77 | 233.15 | 77.891 | -224.43 | 224.44 | -44.019 | -136.56 | -221.92 | 88.512 | 87.957 | 42.398 | -258.72 | 134.38 | -122.7 | 120.51 | -8.7521 | 30.955 | 30.479 | 8.2139 | 8.119 | -30.079 | 13.84 | 11.503 | -14.824 | -39.757 | -15.117 | 44.299 | 56.978 | 57.316 | 0 | 0 | 46.142 | 46.972 | 46.232 | 37.87 | -17.899 | 21.523 | 6.5799 | 8.6999 | -41.703 | 74.698 | 53.559 | -40.377 | -73.095 | 43.032 | 29.334 | 11.6 | -11.6 | 0.751 | 186.2
25/03/2025 | 08:00 | 0 | 19.684 | -39.142 | -32.419 | 29.051 | 0 | 58.165 | -87.638 | 55.682 | 28.219 | 27.795 | -2.22 | -34.837 | 30.799 | 11.592 | -30.799 | 12.877 | 176.868 | 5.1966 | 5.2494 | 8.5528 | 0 | 6.9112 | 1.0658 | -32.69 | 113 | -66.889 | -66.839 | 15.773 | 2.22 | 33 | 9.7659 | 0.25 | -52.61 | -53.389 | -66.529 | 53.7 | 53.04 | 11.836 | 6.9886 | 65.445 | 68.114 | 29.591 | -51.306 | -51.539 | 32.958 | 33.296 | 0 | 86.671 | -2.6172 | -17.862 | -290.28 | -18.525 | -14.699 | -14.699 | 58.242 | 56.763 | -4.7671 | -67.102 | -34.523 | 8.2145 | 5.8422 | 4.0242 | 325.11 | 78.798 | 79.042 | -270.45 | 394.53 | 40.977 | 0 | 0 | 86.612 | 25.53 | 19.85 | 47.889 | 71.68 | -83.451 | -83.317 | 152.55 | 152.9 | 17.437 | -92.362 | -92.565 | 7.904 | -66.047 | 19.57 | 25.985 | 60.099 | 132.5 | -16.52 | 34.316 | 33.089 | 34.452 | 28.572 | 28.082 | -19.617 | -49.078 | -23.378 | 12.267 | 54.88 | 62.06 | 49.226 | 46.44 | -33.469 | -2.5119 | 66.58 | 66.232 | -99.363 | -0.0001 | -20.121 | -99.3 | -100 | 32.286 | 58.602 | 69.052 | 85.565 | 58.73 | -10.06 | 62.451 | 108.77 | -29.22 | -29.389 | 110.32 | 65.87 | 96.363 | 95.763 | -73.685 | -71.599 | 231.88 | -0.051 | 191.52 | 193.29 | 97.726 | 80.753 | -25.322 | 281.57 | 148.21 | 0 | -37.406 | -35.319 | -22.769 | 39.122 | 35.935 | 178.23 | -87.574 | -89.41 | -47.932 | 0 | -22.769 | 105.3 | 12.302 | 25.993 | -36.098 | -35.372 | 8.8137 | -79.624 | 47.548 | 22.716 | 0 | 0 | 28.138 | 28.085 | 27.132 | 84.063 | 83.393 | -156.4 | 75.587 | 75.146 | -109.18 | -98.324 | -55.362 | -45.799 | 13.965 | 0.9268 | -8.6899 | 12 | -55.109 | 10.393 | -15.261 | 4.4439 | 8.3074 | 17.02 | 99.838 | 111.03 | 15 | 82.414 | 18.6 | -22.965 | -3.3018 | 3.7556 | 1.7022 | 0.0638 | 0 | -14.392 | -33.416 | 29.638 | 52.435 | 107.54 | 67.476 | -159.55 | -24.756 | 38.16 | -46.477 | 11.04 | 0.8008 | 0.4113 | 13 | 199.47 | 200.26 | 280.39 | -279.79 | -515.5 | 518.91 | 515.45 | -192.84 | -189.51 | -54.134 | -46.07 | 79.085 | 79.05 | -144.24 | -144.69 | 26.776 | 25.996 | -4.7728 | -4.6955 | 123.76 | 123.44 | 54.5 | 53.7 | 21.966 | -46.319 | -345.33 | 79.891 | 79.662 | 9.3999 | 21.1 | -31.1 | -31.1 | 1.3362 | 1.1014 | -506.76 | -130.4 | 266.45 | 230.94 | 76.485 | -221.16 | 224.63 | -30.674 | -122.47 | -221.65 | 93.542 | 91.671 | 31.324 | -259.39 | 123.56 | -133.54 | 134.15 | -8.5159 | 30.955 | 26.319 | 8.3109 | 8.2849 | -25.68 | 9.92 | 11.83 | -10.164 | -40.285 | -16.346 | 42.9 | 57.109 | 58.09 | 0 | 0 | 51.558 | 50.935 | 51.603 | 37.19 | -20.899 | 21.338 | 6.8699 | 8.6999 | -41.813 | 75.25 | 55.084 | -40.684 | -72.897 | 44.541 | 28.728 | 14.8 | -14.699 | 1.0998 | 189.66
25/03/2025 | 08:30 | 0 | 20.366 | -40.722 | -33.262 | 31.439 | 0 | 62.797 | -95.672 | 60.516 | 30.513 | 29.629 | -4.44 | -40.462 | 35.2 | 14.076 | -35.2 | 12.689 | 195.198 | 5.6788 | 5.7781 | 9.5847 | 0 | 7.9324 | 1.1008 | -32.11 | 113 | -70.449 | -70.309 | 17.055 | 4.44 | 37.4 | 9.7659 | 0.25 | -52.13 | -52.49 | -80.33 | 52.68 | 52.75 | 13.048 | 6.8256 | 67.813 | 70.486 | 31.896 | -51.172 | -50.087 | 8.5812 | 8.7945 | 0 | 91.762 | -5.2345 | -28.619 | -297.24 | -20.347 | -14.699 | -14.699 | 54.991 | 54.479 | -5.2452 | -67.102 | -33.059 | 8.7518 | 6.5418 | 4.4243 | 325.29 | 93.203 | 92.867 | -302.69 | 414.1 | 40.977 | 0 | 0 | 93.119 | 28.18 | 22.139 | 52.09 | 76.11 | -85.058 | -85.058 | 155.47 | 155.72 | 16.482 | -102.81 | -102.7 | 7.3471 | -72.965 | 19.57 | 25.985 | 60.099 | 146.19 | -17.489 | 34.752 | 33.709 | 34.854 | 32.472 | 33.437 | -24.285 | -55.438 | -23.781 | 12.459 | 63.259 | 67.87 | 54.147 | 51.127 | -35.86 | -2.5119 | 72.892 | 72.253 | -114.23 | -0.0001 | -21.84 | -107.19 | -107.4 | 33.747 | 63.876 | 73.749 | 93.768 | 64.099 | -11.3 | 69.511 | 121.83 | -29.33 | -29.26 | 116.76 | 70.96 | 111.09 | 110.25 | -69.874 | -68.69 | 260.03 | -0.051 | 216.68 | 215.26 | 117.44 | 102.33 | -25.927 | 311.78 | 153.76 | 0 | -39.451 | -35.834 | -34.542 | 34.886 | 32.485 | 158.26 | -96.035 | -97.056 | -67.255 | 0 | -22.389 | 95.7 | 13.351 | 13.917 | -36.743 | -35.957 | 7.2998 | -97.366 | 50.847 | 22.824 | 0 | 0 | 28.983 | 29.521 | 28.149 | 86.239 | 84.732 | -156.57 | 72.583 | 72.39 | -104.64 | -93.838 | -54.469 | -46.399 | 13.965 | 0.9036 | -8.6399 | 12.62 | -54.482 | 10.684 | -15.09 | 4.267 | 8.2952 | 17.889 | 95.667 | 107.46 | 16.02 | 83.913 | 19.399 | -23.548 | -2.9286 | 3.2263 | 1.8259 | 0.0638 | 0 | -15.05 | -35.49 | 29.524 | 55.545 | 109.11 | 67.843 | -162.72 | -26.944 | 39.992 | -51.675 | 11.33 | 2.1778 | 1.8141 | 13 | 199 | 199.11 | 287.1 | -286.15 | -521.66 | 519.41 | 517.04 | -190.34 | -189.68 | -52.356 | -43.035 | 79.17 | 79.039 | -144.24 | -144.69 | 24.271 | 24.238 | -3.2903 | -3.1391 | 121.62 | 121.73 | 53.099 | 55 | 22.047 | -51.919 | -345.33 | 80.654 | 80.414 | 9.3999 | 23.399 | -31 | -31 | 1.4334 | 1.1014 | -507.41 | -122.15 | 257.75 | 224.85 | 80.017 | -219.74 | 218.41 | -30.674 | -119.51 | -215.36 | 94.448 | 94.02 | 27.451 | -250.61 | 118.54 | -132.46 | 132.37 | -8.7795 | 30.955 | 27.2 | 6.644 | 6.63 | -26.559 | 10 | 12.159 | -10.722 | -38.027 | -15.907 | 40.799 | 58.101 | 53.799 | 0 | 0 | 52.57 | 52.309 | 52.725 | 37.08 | -22.399 | 21.566 | 7.0599 | 8.6999 | -40.978 | 74.947 | 53.023 | -39.468 | -73.377 | 42.972 | 30.721 | 15.699 | -16 | 1.0746 | 196.73
25/03/2025 | 09:00 | 0 | 21.091 | -42.37 | -33.043 | 32.86 | 0 | 65.616 | -103.5 | 61.722 | 31.317 | 30.429 | -4.44 | -42.028 | 37.4 | 14.904 | -35.2 | 13.439 | 208.04 | 6.5739 | 6.1996 | 10.195 | 0 | 6.9557 | 1.0213 | -31.2 | 113 | -71.379 | -70.919 | 17.961 | 4.44 | 39.6 | 9.7659 | 0.25 | -57.409 | -57.38 | -72.419 | 57.86 | 58.22 | 13.614 | 6.4675 | 70.074 | 73.377 | 33.607 | -56.798 | -55.162 | 30.494 | 29.035 | 0 | 92.431 | -1.5703 | -10.604 | -351.15 | -16.697 | -14.699 | -14.699 | 60.072 | 59.338 | -5.2947 | -67.102 | -42.132 | 9.0165 | 7.5118 | 5.0042 | 382.42 | 105.38 | 105.8 | -362.72 | 462.96 | 40.977 | 0 | 0 | 97.37 | 29.819 | 23.569 | 54.33 | 78.93 | -80.637 | -80.771 | 152.2 | 151.14 | 15.458 | -110.29 | -110.34 | 12.875 | -80.529 | 19.57 | 25.985 | 47.2 | 162.19 | -17.27 | 30.358 | 29.428 | 30.66 | 28.154 | 28.769 | -25.065 | -62.376 | -13.259 | 13.342 | 65.559 | 71.86 | 56.257 | 53.471 | -37.099 | -2.3863 | 81.006 | 81.033 | -134.05 | 0 | -22.611 | -113.8 | -113.4 | 33.67 | 67.391 | 78.915 | 98.455 | 66.88 | -12.89 | 70.2 | 121.83 | -29.29 | -29.54 | 118.11 | 70.73 | 133.47 | 131.85 | -61.129 | -60.336 | 287.02 | -0.051 | 244.29 | 242.7 | 119.01 | 103.14 | -27.278 | 372.15 | 167.06 | 0 | -38.732 | -36.113 | -36.869 | 41.744 | 40.133 | 124.46 | -88.306 | -88.927 | -69.212 | 0 | -22.529 | 60.299 | 14.192 | 22.233 | -39.127 | -38.245 | 11.726 | -96.305 | 68.408 | 23.596 | 0 | 0 | 28.199 | 29.068 | 27.186 | 79.876 | 82.053 | -136.97 | 64.072 | 64.002 | -95.812 | -86.049 | -46.698 | -41.889 | 14.058 | 0.9744 | -8.7599 | 13.5 | -48.982 | 10.521 | -14.766 | 3.029 | 8.126 | 22.139 | 87.775 | 96.991 | 16.02 | 87.32 | 19.899 | -24.703 | -2.5335 | 2.8235 | 1.8919 | 0.0638 | 0 | -15.439 | -36.987 | 29.99 | 58.318 | 112.11 | 69.734 | -165.81 | -28.336 | 41.045 | -55.664 | 11.113 | 3.0664 | 2.5946 | 13 | 197.83 | 199.89 | 276.6 | -274.83 | -507.22 | 508.03 | 508.25 | -190.51 | -187.29 | -53.646 | -44.671 | 81.323 | 79.645 | -138.58 | -136.09 | 26.282 | 25.799 | -3.5958 | -2.5968 | 121.72 | 121.4 | 55.599 | 55.299 | 22.028 | -56.479 | -345.33 | 83.212 | 82.969 | 9.6999 | 25.6 | -31.6 | -31.7 | 1.337 | 1.2228 | -499.48 | -151.33 | 266.19 | 227.6 | 86.507 | -221.46 | 221.47 | -30.674 | -120.98 | -219.36 | 94.116 | 91.681 | 32.434 | -254.71 | 121.59 | -132.67 | 134.4 | -8.4884 | 30.955 | 28.559 | 8.184 | 8.1649 | -27.52 | 9.84 | 13.184 | -10.868 | -37.822 | -15.059 | 39.2 | 54.125 | 56.263 | 0 | 0 | 51.994 | 51.715 | 52.204 | 36.08 | -24.5 | 21.145 | 7.3899 | 8.6999 | -41.043 | 75.84 | 54.248 | -40.79 | -76.115 | 43.43 | 32.259 | 18 | -18.5 | 0.9268 | 191.41
25/03/2025 | 09:30 | 0 | 22.081 | -44.059 | -31.788 | 34.019 | 0 | 68.374 | -108.92 | 64.112 | 32.641 | 31.843 | -6.6599 | -45.674 | 39.599 | 14.076 | -39.599 | 13.857 | 223.6 | 5.7269 | 5.6314 | 8.9323 | 0 | 3.4922 | 0.9484 | -29.4 | 113 | -73.319 | -73.339 | 19.221 | 8.88 | 44 | 9.7659 | 0.25 | -55.279 | -55.52 | -82.36 | 55.79 | 56.049 | 14.019 | 6.3036 | 73.044 | 76.587 | 35.134 | -54.119 | -53.468 | 9.0658 | 9.0978 | 0 | 100.33 | -4.7111 | -25.37 | -356.5 | -15.584 | -14.399 | -14.399 | 58.001 | 57.51 | -5.3645 | -67.102 | -42.316 | 10.245 | 7.5701 | 5.1574 | 393.04 | 107.69 | 108.37 | -372.61 | 472.7 | 40.977 | 0 | 0 | 99.915 | 30.659 | 24.329 | 56 | 80.19 | -74.208 | -73.538 | 144.57 | 147.34 | 15.813 | -115.58 | -114.95 | 15.703 | -93.19 | 19.57 | 25.985 | 35 | 184.5 | -17.819 | 26.369 | 25.427 | 27.84 | 22.382 | 23.199 | -16.12 | -62.082 | -10.025 | 14.052 | 68.91 | 76.489 | 59.069 | 55.815 | -38.52 | -2.3863 | 92.604 | 91.542 | -117.41 | 0 | -23.354 | -116.09 | -116.4 | 34.038 | 70.907 | 79.854 | 103.14 | 70.54 | -12.83 | 58.63 | 128.63 | -29.82 | -29.92 | 123.77 | 72.74 | 112.7 | 113.45 | -56.857 | -56.154 | 283.24 | -0.051 | 239.88 | 241.92 | 129.06 | 112.18 | -25.388 | 383.61 | 172.83 | 0 | -39.55 | -37.337 | -51.616 | 35.816 | 32.573 | 181.3 | -93.585 | -95.278 | -78.887 | 14.649 | -22.829 | 102.9 | 14.906 | 9.2105 | -39.549 | -38.116 | 11.422 | -111.43 | 66.734 | 23.496 | 0 | 0 | 28.247 | 28.435 | 27.805 | 74.685 | 74.518 | -122.41 | 57.504 | 59.357 | -86.963 | -78.146 | -37.645 | -28.289 | 13.777 | 0.9976 | -8.8099 | 11.74 | -38.007 | 10.51 | -14.782 | 4.3169 | 8.2027 | 30.879 | 79.599 | 89.15 | 16.12 | 92.836 | 20.2 | -24.536 | -1.8318 | 1.9872 | 1.8944 | 0.0638 | 0 | -15.439 | -38.445 | 29.999 | 59.998 | 110.91 | 67.943 | -162.67 | -29.702 | 41.761 | -60.952 | 10.985 | 3.584 | 3.2168 | 13 | 200.1 | 195.5 | 282 | -279.31 | -506.29 | 506.67 | 504.28 | -188.9 | -186.38 | -50.891 | -41.958 | 82.033 | 81.95 | -138.58 | -136.09 | 25.601 | 25.886 | -3.6326 | -3.1184 | 117.3 | 116.98 | 57.4 | 57.599 | 22.09 | -61.52 | -345.33 | 82.642 | 82.392 | 9.8999 | 28.5 | -30.5 | -30.5 | 1.4944 | 1.1565 | -492.87 | -151 | 262.95 | 225.59 | 86.174 | -222.77 | 221.56 | -30.674 | -117.09 | -221.16 | 91.135 | 91.458 | 31.577 | -258.83 | 116.62 | -134.82 | 135.17 | -7.961 | 30.955 | 29.28 | 8.178 | 8.166 | -29.28 | 11.279 | 13.797 | -11.628 | -37.352 | -15.086 | 38.5 | 54.991 | 54.578 | 0 | 0 | 51.802 | 52.587 | 53.423 | 34.99 | -27.5 | 19.855 | 7.7599 | 8.6999 | -36.906 | 73.855 | 51.982 | -35.886 | -72.176 | 39.954 | 31.627 | 21.7 | -20.7 | 0.9666 | 188.01
25/03/2025 | 10:00 | 0 | 22.892 | -45.307 | -31.63 | 35.939 | 0 | 71.258 | -115.3 | 67.234 | 33.896 | 32.917 | -11.1 | -45.133 | 39.599 | 14.076 | -39.599 | 13.02 | 235.24 | 7.1122 | 7.2715 | 11.364 | 0 | 8.1521 | 0.873 | -28.81 | 113 | -74.559 | -74.309 | 18.915 | 11.1 | 44 | 9.7659 | 0.25 | -61.099 | -61.2 | -72.639 | 61.9 | 63.04 | 14.319 | 6.3063 | 74.552 | 76.875 | 37.764 | -59.611 | -58.91 | 31.307 | 31.55 | 0 | 98.727 | -1.0469 | -5.9928 | -395.59 | -20.048 | -12.999 | -12.999 | 64.356 | 63.939 | -5.3876 | -67.102 | -47.724 | 10.09 | 7.8815 | 5.302 | 431.16 | 111.36 | 111.51 | -389.23 | 498.09 | 40.977 | 0 | 0 | 101.98 | 31.329 | 24.979 | 57.169 | 81.44 | -76.887 | -77.021 | 149.2 | 151.16 | 17.043 | -119.48 | -118.76 | 15.507 | -97.669 | 19.57 | 25.985 | 26.5 | 197.89 | -18.02 | 24.668 | 23.266 | 24.585 | 16.411 | 17.556 | -13.704 | -61.223 | -4.7306 | 14.317 | 69.599 | 80.04 | 61.179 | 57.572 | -39.309 | -2.3863 | 98.909 | 96.759 | -130.44 | 0 | -23.914 | -120.5 | -119.69 | 34.768 | 73.544 | 81.263 | 106.65 | 72.97 | -12.98 | 63.207 | 128.63 | -29.27 | -29.459 | 119.92 | 73.69 | 127.36 | 125.89 | -57.592 | -56.781 | 296.69 | -0.051 | 253.09 | 254.65 | 111.05 | 93.335 | -27.538 | 402.71 | 139.64 | 0 | -39.571 | -37.231 | -28.821 | 37.45 | 33.094 | 93.744 | -82.763 | -83.541 | -58.138 | 0 | -13.819 | 52.5 | 15.65 | 10.925 | -36.8 | -36.2 | 10.325 | -92.301 | 84.888 | 21.404 | 0 | 0 | 28.257 | 28.169 | 26.929 | 77.699 | 78.034 | -114.7 | 59.455 | 59.103 | -83.199 | -74.491 | -34.627 | -28.529 | 13.777 | 0.9976 | -8.7299 | 13.18 | -36.693 | 10.574 | -14.656 | 4.248 | 8.2226 | 31.219 | 76.123 | 83.681 | 16.34 | 93.985 | 21.299 | -25.96 | -1.5289 | 1.8433 | 1.9208 | 0.0638 | 0 | -17.479 | -40.837 | 28.891 | 64.2 | 115.03 | 70.76 | -169.21 | -30.326 | 43.634 | -62.254 | 10.881 | 4.1114 | 3.6493 | 12.647 | 197.83 | 199.25 | 271.6 | -271.03 | -486.79 | 491.17 | 487.11 | -190.06 | -186.03 | -51.292 | -41.077 | 79.338 | 80.1 | -138.58 | -136.09 | 24.216 | 23.392 | -6.9816 | -6.4771 | 116.4 | 116.09 | 59.299 | 59.299 | 21.555 | -60 | -345.33 | 80.242 | 79.344 | 10.699 | 30.799 | -29.5 | -29.5 | 1.5662 | 1.1896 | -479.13 | -128.63 | 266.47 | 230.62 | 78.165 | -221.88 | 224.95 | -30.674 | -116.74 | -219.61 | 94.477 | 93.236 | 28.263 | -255.99 | 115.81 | -140.97 | 140.76 | -7.409 | 30.955 | 31.12 | 8.267 | 8.2449 | -30.479 | 9.3599 | 16.694 | -9.99 | -37.236 | -15.028 | 37.599 | 56.9 | 57.53 | 0 | 0 | 52.122 | 51.295 | 51.892 | 34.22 | -29 | 19.04 | 7.7699 | 8.6999 | -36.753 | 75.142 | 52.72 | -36.643 | -73.154 | 40.866 | 32.942 | 23.299 | -23.7 | 0.9368 | 189.9
25/03/2025 | 10:30 | 0 | 23.653 | -47.173 | -31.932 | 37.174 | 0 | 73.86 | -120.38 | 69.644 | 35.262 | 34.659 | -15.539 | -45.229 | 39.599 | 11.592 | -39.599 | 13.898 | 243.76 | 7.4872 | 7.6043 | 12.363 | 0 | 7.5714 | 0.9646 | -26.61 | 113 | -77.33 | -77.169 | 19.637 | 15.539 | 44 | 9.7659 | 0.25 | -59.08 | -59.22 | -82.739 | 59.29 | 59.75 | 15.032 | 6.044 | 74.953 | 78.124 | 39.824 | -57.066 | -56.091 | 8.8046 | 8.8395 | 0 | 106.09 | -4.1876 | -22.679 | -390.84 | -15.991 | -14.399 | -14.699 | 61.642 | 60.412 | -5.3693 | -67.102 | -47.846 | 10.879 | 7.9852 | 5.4395 | 420.11 | 108.7 | 108.12 | -382.83 | 501.04 | 40.977 | 0 | 0 | 101.91 | 31.68 | 26.229 | 58.99 | 83.16 | -75.681 | -75.547 | 148.88 | 150.16 | 16.027 | -124.28 | -125 | 18.758 | -104.6 | 19.57 | 25.985 | 14.399 | 210.89 | -18.559 | 20.772 | 19.986 | 21.165 | 12.566 | 13.85 | -9.4094 | -58.524 | -3.8836 | 14.609 | 71.8 | 83.4 | 62.585 | 59.477 | -40.099 | -2.3863 | 106.06 | 104.83 | -111.72 | 0 | -24.4 | -120.5 | -121.9 | 35.208 | 76.181 | 83.611 | 110.17 | 75.44 | -13.55 | 64.597 | 117.65 | -23.06 | -22.879 | 107.03 | 77.79 | 109.09 | 109.07 | -58.127 | -56.19 | 284.45 | -0.051 | 241.16 | 242.42 | 124.14 | 106.09 | -27.499 | 391.85 | 127.67 | 0 | -36.494 | -34.8 | -38.296 | 34.367 | 31.448 | 153.66 | -91.398 | -92.56 | -67.263 | 0 | -19.01 | 96 | 16.045 | 2.5378 | -37.271 | -36.764 | 8.4771 | -104.86 | 58.616 | 23.737 | 0 | 0 | 28.483 | 29.241 | 27.737 | 76.862 | 77.364 | -110.35 | 59.686 | 59.453 | -81.365 | -72.768 | -34.979 | -29.079 | 13.777 | 1.033 | -8.6499 | 12.99 | -35.036 | 10.716 | -14.656 | 4.3119 | 8.0997 | 32.15 | 73.659 | 83.756 | 16.64 | 95.634 | 20.5 | -26.388 | -1.5768 | 1.6407 | 1.9903 | 0.0638 | 0 | -16.75 | -41.839 | 29.876 | 65.46 | 117.38 | 70.467 | -172.71 | -31.365 | 44.247 | -64.274 | 10.881 | 4.4337 | 3.9657 | 12.647 | 194.28 | 196.41 | 283.7 | -282.36 | -499.95 | 500.2 | 499.93 | -185.17 | -183.74 | -52.448 | -42.463 | 80.581 | 80.824 | -133.8 | -136.09 | 22.7 | 22.525 | -1.3841 | -1.7418 | 116.19 | 115.86 | 57 | 58.099 | 21.801 | -67.12 | -345.33 | 80.08 | 81.54 | 11.1 | 28.5 | -29.399 | -29.399 | 1.5662 | 1.1896 | -489.79 | -112.04 | 257.74 | 216.81 | 79.23 | -217.92 | 211.39 | -30.674 | -114.54 | -212.32 | 90.237 | 90.52 | 26.145 | -245.83 | 115.16 | -131.74 | 132.17 | -8.1203 | 30.955 | 30.239 | 8.267 | 8.2449 | -29.76 | 10.239 | 16.238 | -10.868 | -36.681 | -14.766 | 38.099 | 55.069 | 54.363 | 0 | 0 | 52.346 | 52.276 | 53.355 | 33.31 | -28.2 | 18.869 | 7.9499 | 8.6999 | -38.975 | 76.721 | 52.391 | -38.635 | -75.537 | 41.328 | 33.573 | 21.5 | -22.2 | 0.9776 | 190.95
25/03/2025 | 11:00 | 0 | 24.586 | -49.663 | -31.31 | 38.055 | 0 | 76.026 | -126.47 | 71.322 | 35.97 | 35.888 | -17.76 | -49.024 | 41.799 | 14.904 | -41.799 | 13.726 | 255.92 | 8.5628 | 8.7869 | 14.841 | 0 | 7.9864 | 0.9976 | -25.47 | 113 | -78.919 | -78.87 | 19.694 | 15.539 | 46.2 | 9.7659 | 0.25 | -61.08 | -61.61 | -79.5 | 62.189 | 62.299 | 14.988 | 5.8382 | 76.389 | 79.298 | 36.809 | -57.2 | -56.494 | 7.653 | 7.5415 | 0 | 106.76 | -4.1876 | -21.677 | -403.84 | -15.516 | -14.499 | -14.599 | 61.406 | 60.404 | -5.6974 | -67.102 | -47.608 | 11.223 | 8.0588 | 5.6169 | 432.63 | 112 | 111.48 | -394.9 | 514.43 | 40.977 | 0 | 0 | 102.86 | 32.33 | 27.059 | 59.639 | 83.639 | -80.236 | -79.566 | 148.5 | 147.81 | 14.013 | -126.33 | -126.21 | 19.434 | -111.18 | 19.57 | 25.985 | 6.5999 | 222.3 | -18.54 | 19.287 | 17.139 | 19.612 | 10.117 | 10.394 | -8.7206 | -59.591 | -0.1881 | 14.452 | 74.209 | 87 | 63.991 | 60.209 | -40.95 | -2.2607 | 111.34 | 110.72 | -132.96 | 0.0001 | -24.972 | -124.19 | -124.4 | 35.115 | 77.938 | 86.429 | 112.51 | 77.069 | -14.64 | 67.554 | 117.65 | -22.83 | -22.889 | 107.57 | 78.85 | 128.85 | 130.21 | -54.714 | -53.045 | 306.7 | -0.051 | 258.7 | 262.95 | 103.24 | 86.089 | -29.187 | 405.82 | 124.83 | 0 | -32.989 | -30.739 | -14.737 | 46.292 | 41.851 | 63.024 | -74.464 | -75.16 | -49.095 | 7.7599 | -22.729 | 1 | 16.753 | 21.098 | -36.345 | -35.578 | 5.0599 | -84.285 | 62.228 | 23.952 | 0 | 0 | 29.201 | 29.866 | 27.864 | 79.709 | 79.709 | -114.2 | 56.605 | 55.801 | -81.034 | -70.956 | -44.749 | -41.039 | 13.26 | 1.0794 | -8.1499 | 12.95 | -45.732 | 9.256 | -14.481 | 4.3759 | 8.1802 | 22.579 | 71.957 | 80.742 | 17.32 | 92.466 | 21 | -27.619 | -1.2204 | 1.6757 | 2.081 | 0.0638 | 0 | -14.881 | -43.645 | 29.981 | 69.158 | 115.95 | 71.452 | -173 | -32.283 | 45.179 | -67.017 | 10.779 | 4.7755 | 4.3559 | 12 | 200.31 | 198.19 | 274.89 | -274.98 | -496.97 | 496.13 | 494.3 | -189.57 | -189.05 | -46.125 | -37.393 | 78.36 | 79.337 | -133.8 | -136.09 | 25.81 | 25.249 | -3.6247 | -3.156 | 113.13 | 112.84 | 58.9 | 58.799 | 21.739 | -67.839 | -345.33 | 86.685 | 86.618 | 11.6 | 29.6 | -32.2 | -32.299 | 1.4671 | 1.3223 | -485.69 | -103.05 | 271.03 | 223.63 | 76.499 | -223.44 | 215.87 | -30.674 | -120.8 | -218.13 | 93.389 | 90.75 | 35.29 | -255.07 | 119.94 | -136.77 | 136.68 | -6.563 | 30.955 | 31.12 | 8.2419 | 8.2159 | -29.84 | 10.96 | 15.665 | -11.277 | -35.216 | -14.705 | 36.4 | 55.713 | 54.773 | 0 | 0 | 52.021 | 50.996 | 51.53 | 33.45 | -30.1 | 17.534 | 8.2799 | 8.6999 | -32.001 | 73.009 | 47.04 | -30.961 | -70.768 | 36.419 | 35.271 | 23.799 | -23.2 | 0.9218 | 192.18
25/03/2025 | 11:30 | 0 | 24.586 | -49.006 | -31.706 | 38.822 | 0 | 77.3 | -124.08 | 73.103 | 37.102 | 36.777 | -13.319 | -50.245 | 44 | 15.732 | -44 | 13.631 | 251.5 | 7.8995 | 8.4515 | 13.156 | 0 | 7.62 | 1.0526 | -26.66 | 113 | -78.76 | -78.72 | 19.734 | 13.319 | 48.4 | 9.7659 | 0.25 | -64.739 | -64.79 | -74.26 | 65.419 | 65.76 | 15.643 | 5.656 | 77.846 | 80.975 | 34.21 | -61.219 | -60.15 | 27.764 | 26.944 | 0 | 103.28 | -0.5235 | -1.996 | -426.48 | -19.306 | -12.999 | -13.099 | 64.847 | 65.249 | -5.7044 | -67.102 | -51.17 | 11.231 | 8.6329 | 5.8193 | 454.63 | 118.01 | 117.7 | -422.87 | 525.2 | 40.977 | 0 | 0 | 106.05 | 32.93 | 27.92 | 60.97 | 85.639 | -82.915 | -81.709 | 151.49 | 153.84 | 14.334 | -125.93 | -127.04 | 15.579 | -107 | 19.57 | 25.985 | 12 | 215.8 | -18.87 | 22.834 | 21.801 | 23.491 | 13.941 | 14.82 | 1 | -65.626 | 1.8411 | 14.337 | 76.849 | 85.66 | 64.694 | 61.235 | -41.669 | -2.2607 | 108.06 | 107.38 | -120.47 | 0 | -25.371 | -125.4 | -125.5 | 35.444 | 78.524 | 85.959 | 113.69 | 77.92 | -13.95 | 67 | 124.29 | -22.74 | -23.01 | 108.74 | 80.569 | 119.81 | 117.7 | -61.108 | -59.409 | 297.7 | -0.051 | 250.1 | 252 | 100.79 | 81.739 | -29.875 | 435.66 | 116.51 | 0 | -32.573 | -30.095 | -12.102 | 43.84 | 40.76 | 66.096 | -79.342 | -80.608 | -44.615 | 0 | -23.799 | 1 | 16.743 | 15.03 | -39.168 | -38.636 | 10.296 | -79.605 | 51.444 | 24.276 | 0 | 0 | 28.369 | 28.375 | 27.159 | 83.058 | 83.56 | -117.38 | 62.834 | 63.337 | -81.041 | -68.108 | -46.698 | -43.759 | 13.872 | 1.0891 | -8.4499 | 14.49 | -46.354 | 9.2877 | -14.477 | 4.203 | 7.978 | 21.059 | 69.082 | 80.89 | 17.67 | 91.976 | 21.5 | -28.714 | -1.2097 | 1.4646 | 2.1845 | 0.0638 | 0 | -15.063 | -45.132 | 29.12 | 71.931 | 119.46 | 73.593 | -179.47 | -32.857 | 46.643 | -69.164 | 10.779 | 4.9024 | 4.4087 | 12.368 | 195.84 | 195.06 | 277.39 | -275.66 | -495.22 | 492.17 | 494.92 | -185.31 | -185.31 | -50.043 | -41.46 | 76.387 | 76.08 | -133.8 | -131.15 | 25.106 | 24.348 | -4.0046 | -3.7855 | 115.69 | 115.38 | 59 | 58.599 | 21.822 | -67.839 | -345.33 | 79.81 | 80.485 | 12.199 | 29.1 | -31.1 | -31.1 | 1.5872 | 1.3223 | -483.21 | -94.403 | 258.33 | 225.12 | 75.503 | -221.45 | 216.61 | -30.674 | -115.81 | -215.88 | 89.994 | 89.403 | 32.059 | -246.89 | 115.48 | -132.36 | 133.07 | -7.17 | 30.955 | 29.6 | 8.154 | 8.1239 | -28.559 | 11.119 | 13.652 | -11.863 | -36.415 | -14.677 | 37.099 | 54.675 | 57.959 | 10190 | 12.138 | 50.257 | 48.993 | 49.082 | 33.38 | -28.799 | 18.842 | 8.51 | 8.6999 | -36.507 | 76.257 | 51.855 | -36.958 | -74.286 | 39.448 | 34.328 | 22.399 | -23.399 | 1.0012 | 192.03
25/03/2025 | 12:00 | 0 | 24.976 | -50.157 | -32.029 | 39.222 | 0 | 78.598 | -124.47 | 74.028 | 37.098 | 36.95 | -15.539 | -48.719 | 41.799 | 14.904 | -41.799 | 13.843 | 254.04 | 7.8634 | 8.7701 | 12.826 | 0 | 7.9712 | 1.1453 | -25.44 | 113 | -78.73 | -78.819 | 18.643 | 15.539 | 46.2 | 9.7659 | 0.25 | -65.11 | -64.839 | -72.639 | 65.9 | 65.68 | 14.896 | 5.603 | 76.839 | 79.41 | 35.667 | -61.889 | -60.045 | 24.252 | 21.803 | 0 | 105.02 | -1.0469 | -5.7817 | -425.1 | -17.185 | -14.199 | -13.799 | 65.644 | 65.486 | -5.4937 | -67.102 | -53.058 | 10.217 | 8.2599 | 5.5668 | 459.21 | 116 | 115.93 | -414.7 | 527.02 | 40.977 | 0 | 0 | 103.92 | 32.02 | 27.729 | 60.97 | 84.639 | -78.36 | -78.226 | 146.51 | 148.31 | 14.417 | -128.75 | -127.73 | 17.654 | -110.2 | 19.57 | 25.985 | 9 | 220.3 | -18.889 | 21.11 | 20.243 | 21.507 | 11.101 | 11.093 | 1 | -61.58 | 2.3682 | 15.242 | 74.54 | 86.379 | 64.694 | 61.235 | -41.669 | -2.2607 | 111.38 | 109.78 | -127.9 | 0 | -25.371 | -124.5 | -125.8 | 35.444 | 79.403 | 85.959 | 114.86 | 78.7 | -13.96 | 68.04 | 124.29 | -23.03 | -23.149 | 111.58 | 81.4 | 126.52 | 124.85 | -54.954 | -54.027 | 306.27 | -0.051 | 259.24 | 261.14 | 105.34 | 86.599 | -28.456 | 428.02 | 134.72 | 0 | -32.512 | -30.184 | -17.543 | 44.597 | 41.945 | 52.271 | -75.879 | -76.87 | -50.354 | 17.359 | -22.319 | 0.9 | 16.923 | 17.4 | -36.359 | -35.615 | 8.1378 | -84.88 | 46.519 | 22.931 | 0 | 0 | 30.109 | 30.671 | 29.186 | 77.867 | 78.704 | -120.23 | 57.992 | 56.484 | -79.593 | -68.816 | -46.566 | -45.199 | 13.164 | 1.0794 | -8.4999 | 13.72 | -47.314 | 8.8309 | -14.473 | 4.109 | 7.6185 | 19.25 | 70.669 | 79.323 | 16.92 | 89.055 | 21 | -28.641 | -0.7846 | 0 | 2.1375 | 0.0638 | 0 | -14.709 | -44.806 | 29.964 | 71.175 | 117.02 | 73.111 | -176.08 | -31.051 | 46.24 | -65.488 | 10.766 | 4.961 | 4.5352 | 12.328 | 200.4 | 200.62 | 275.7 | -275.84 | -492.67 | 494.32 | 492.93 | -191.75 | -190.55 | -43.75 | -33.746 | 77.836 | 78.289 | -133.8 | -131.15 | 24.107 | 23.239 | -3.5927 | -4.2786 | 115.2 | 114.91 | 59.099 | 58.5 | 21.782 | -66.639 | -345.33 | 85.844 | 85.601 | 10.5 | 29.7 | -29.899 | -30 | 1.5872 | 1.2604 | -482.39 | -113.69 | 263.99 | 230.71 | 73.727 | -225.04 | 224.82 | -30.674 | -119.76 | -218.08 | 92.043 | 92.421 | 30.095 | -249.23 | 114.97 | -138.55 | 135.94 | -7.8567 | 30.955 | 28.399 | 8.2659 | 8.2189 | -28.239 | 11.6 | 12.589 | -12.303 | -34.834 | -14.589 | 35.799 | 54.571 | 54.791 | 10215 | 12.309 | 51.174 | 51.366 | 51.985 | 33.67 | -30 | 17.696 | 8.6399 | 8.6999 | -30.929 | 71.438 | 46.294 | -30.707 | -70.076 | 33.879 | 35.357 | 23.2 | -22 | 0.8623 | 190.05
25/03/2025 | 12:30 | 0 | 24.716 | -49.434 | -31.298 | 39.679 | 0 | 79.236 | -127.48 | 73.011 | 36.604 | 36.445 | -15.539 | -46.156 | 39.599 | 13.248 | -39.599 | 14.265 | 258.98 | 7.5821 | 7.856 | 12.507 | 0 | 7.8775 | 1.1134 | -27.81 | 113 | -77.73 | -77.989 | 18.996 | 15.539 | 44 | 9.7659 | 0.25 | -65.809 | -65.37 | -74.04 | 66.66 | 66.879 | 14.759 | 6.0632 | 74.752 | 76.688 | 36.916 | -59.879 | -60.855 | 31.374 | 35.1 | 0 | 103.55 | -0.5235 | -6.376 | -422.48 | -19.167 | -13.099 | -13.199 | 65.042 | 64.212 | -5.4355 | -67.102 | -48.638 | 10.301 | 8.2011 | 5.5057 | 444.28 | 125.03 | 124.85 | -443.94 | 523.21 | 40.977 | 0 | 0 | 102.97 | 30.879 | 25.54 | 60.349 | 84.809 | -89.613 | -89.345 | 160.34 | 159.64 | 14.136 | -124.6 | -124.03 | 12.518 | -95.862 | 19.57 | 25.985 | 38.599 | 193.5 | -18.889 | 29.273 | 28.521 | 28.915 | 27.528 | 28.393 | 1 | -74.681 | -2.9287 | 14.557 | 71.58 | 79.94 | 64.929 | 61.381 | -41.049 | -2.2607 | 96.547 | 95.435 | -119.61 | 0.0001 | -24.933 | -127.09 | -125.4 | 34.598 | 79.989 | 84.081 | 116.03 | 79.61 | -12.82 | 68.917 | 121.25 | -19.78 | -19.819 | 106.67 | 80.55 | 117.12 | 115.47 | -71.511 | -69.699 | 288.59 | -0.051 | 242.87 | 242.15 | 97.118 | 78.151 | -29.544 | 456.46 | 10.667 | 0 | -29.981 | -27.456 | -11.781 | 4.0717 | 3.9101 | 165.94 | -91.78 | -92.561 | -43.501 | 0 | -22.159 | 119.5 | 16.69 | -59.905 | -37.136 | -36.675 | 9.9903 | -76.166 | 52.338 | 23.363 | 0 | 0 | 30.269 | 30.29 | 28.24 | 90.258 | 90.593 | -121.57 | 73.113 | 72.909 | -83.899 | -70.866 | -45.233 | -40.409 | 13.904 | 1.0208 | -8.5299 | 13.03 | -45.91 | 8.6335 | -14.604 | 3.9949 | 7.7612 | 22.219 | 73.539 | 86.195 | 16.81 | 90.904 | 20.5 | -27.065 | -0.623 | 0 | 2.0998 | 0.0638 | 0 | -13.213 | -43.714 | 28.346 | 69.494 | 116.41 | 73.879 | -174.01 | -29.653 | 46.227 | -62.55 | 10.998 | 4.8341 | 4.4614 | 12.328 | 172.53 | 173.89 | 279.1 | -278.57 | -463.96 | 463.32 | 463.37 | -165.93 | -164.6 | -53.548 | -43.975 | 76.845 | 76.653 | -119.47 | -120.05 | 22.536 | 22.547 | -10.461 | -10.496 | 92.04 | 91.83 | 55.7 | 56.099 | 21.884 | -49.119 | -345.33 | 81.311 | 81.081 | 9.8 | 26.799 | -28.799 | -28.299 | 1.4785 | 1.374 | -451.96 | 7.2602 | 228.58 | 195.48 | 57.717 | -192.7 | 188.39 | -30.674 | -98.356 | -191.42 | 71.42 | 72.343 | 40.915 | -220.74 | 100.01 | -121.58 | 120.91 | -7.8841 | 30.955 | 26.319 | 8.1009 | 8.123 | -26.559 | 9.68 | 12.531 | -10.518 | -34.981 | -16.963 | 37.5 | 56.751 | 55.743 | 10.241 | 12.223 | 50.534 | 49.755 | 49.547 | 34.98 | -25.2 | 18.326 | 8.1799 | 8.6999 | -38.483 | 77.191 | 54.097 | -38.009 | -76.134 | 43.778 | 32.141 | 19 | -18.6 | 0.9095 | 194.25
25/03/2025 | 13:00 | 0 | 24.468 | -48.908 | -31.457 | 39.702 | 0 | 79.236 | -126.1 | 70.17 | 35.394 | 34.82 | -15.539 | -45.126 | 39.599 | 14.076 | -39.599 | 13.636 | 255.06 | 6.9837 | 7.1155 | 11.121 | 0 | 7.7742 | 1.0158 | -29.75 | 113 | -75.04 | -75.12 | 15.954 | 15.539 | 44 | 9.7659 | 0.25 | -59.08 | -59.509 | -81.949 | 59.919 | 60.189 | 14.084 | 6.5078 | 72.048 | 75.241 | 36.394 | -55.86 | -54.706 | 5.513 | 5.479 | 0 | 101.94 | -4.7111 | -24.493 | -376.28 | -17.33 | -13.599 | -13.599 | 59.434 | 58.86 | -5.5632 | -67.102 | -40.814 | 11.121 | 7.773 | 5.2616 | 405.31 | 125.36 | 125.18 | -420.37 | 497.91 | 40.977 | 0 | 0 | 100.57 | 29.86 | 24.479 | 58.49 | 83.08 | -95.239 | -95.105 | 163.72 | 164.92 | 14.361 | -119.37 | -119.74 | 13.94 | -95.871 | 19.57 | 25.985 | 41.099 | 193.69 | -18.69 | 30.19 | 30.22 | 30.773 | 33.829 | 34.703 | -8.9953 | -72.318 | -9.7573 | 14.53 | 73.389 | 77.36 | 64.226 | 60.649 | -40.619 | -2.2607 | 97.213 | 95.25 | -122.49 | 0.0001 | -24.613 | -124.5 | -124.5 | 34.488 | 79.989 | 83.142 | 114.86 | 78.8 | -12.66 | 66.609 | 121.25 | -20.35 | -20.469 | 107.33 | 78.25 | 122.38 | 120.45 | -75.985 | -74.39 | 284.03 | -0.051 | 240.03 | 242.09 | 66.04 | 45.676 | -30.76 | 429.37 | -12.831 | 0 | -37.264 | -35.307 | 19.892 | 0.3522 | 0.3806 | 66.096 | -74.703 | -75.633 | -11.041 | 15.059 | -23.34 | 1 | 16.568 | -66.099 | -37.451 | -36.685 | 9.443 | -45.195 | 45.038 | 23.894 | 0 | 0 | 30.924 | 29.583 | 29.213 | 95.115 | 96.622 | -122.91 | 77.635 | 78.165 | -87.402 | -76.484 | -44.522 | -41.709 | 13.66 | 0.9744 | -8.4299 | 14.06 | -45.339 | 8.6768 | -14.769 | 4.177 | 7.7406 | 21 | 78.625 | 87.21 | 15.89 | 88.063 | 20.1 | -27.031 | -1.5556 | 1.9209 | 2.0594 | 0.0638 | 0 | -13.894 | -42.706 | 29.524 | 66.721 | 115.13 | 72.102 | -170.94 | -29.569 | 44.996 | -60.949 | 10.678 | 4.043 | 3.6071 | 12.41 | 176.14 | 176.89 | 276.6 | -273.69 | -461.41 | 467.59 | 463.51 | -167.95 | -166.53 | -54.659 | -46.7 | 75.535 | 73.436 | -119.47 | -120.05 | 19.185 | 18.306 | -3.7325 | -3.3418 | 112.61 | 112.33 | 55.099 | 54.599 | 21.987 | -63.2 | -345.33 | 72.479 | 72.235 | 10.5 | 27.899 | -26.5 | -26 | 1.5687 | 1.2268 | -456.54 | 39.66 | 246.96 | 212.89 | 36.635 | -211.75 | 207.95 | -30.674 | -108.59 | -205.96 | 87.681 | 87.73 | 25.165 | -236.98 | 105.62 | -130.97 | 131.44 | -6.4065 | 30.955 | 27.12 | 8.1099 | 8.123 | -27.04 | 10 | 13.758 | -10.371 | -36.504 | -15.761 | 38.099 | 55.073 | 55.75 | 10.211 | 12.196 | 48.776 | 48.538 | 48.223 | 35.8 | -27.299 | 19.071 | 8.05 | 8.6999 | -42.208 | 77.785 | 56.119 | -41.747 | -76.071 | 44.518 | 30.996 | 20.5 | -20.799 | 0.9589 | 196.47
25/03/2025 | 13:30 | 0 | 24.468 | -49.42 | -31.648 | 39.231 | 0 | 78.789 | -127.08 | 67.751 | 34.274 | 33.973 | -13.319 | -45.423 | 39.599 | 14.076 | -39.599 | 14.301 | 259.08 | 5.8557 | 6.079 | 9.3137 | 0 | 7.838 | 1.0656 | -29.43 | 113 | -74.73 | -75.029 | 17.645 | 11.1 | 44 | 9.7659 | 0.25 | -58.83 | -58.939 | -81.169 | 59.569 | 60.619 | 15.272 | 4.5552 | 72.484 | 75.749 | 32.884 | -55.325 | -54.443 | 8.0689 | 8.0492 | 0 | 100.06 | -4.1876 | -22.782 | -371.29 | -15.443 | -14.599 | -14.799 | 59.51 | 58.703 | -5.8834 | -67.102 | -43.715 | 11.055 | 8.2635 | 5.568 | 403.11 | 115.84 | 115.42 | -387.54 | 501.12 | 40.977 | 0 | 0 | 99.426 | 29.44 | 24.059 | 57.869 | 83.339 | -85.728 | -85.46 | 156.52 | 157.06 | 15.115 | -126.5 | -126.93 | 14.366 | -100.87 | 19.57 | 25.985 | 28.799 | 204.8 | -19.34 | 24.899 | 24.03 | 25.51 | 22.123 | 23.02 | -14.572 | -62.57 | -7.411 | 14.624 | 74.309 | 79.01 | 62.819 | 59.184 | -39.669 | -2.2607 | 102.9 | 101.18 | -129.16 | 0.0001 | -23.942 | -122.3 | -123.09 | 34.411 | 78.231 | 83.142 | 113.69 | 77.9 | -13 | 68.958 | 130.04 | -22.55 | -22.44 | 109.48 | 78.33 | 129.3 | 127.1 | -64.677 | -63.19 | 297.92 | 0 | 251.79 | 254.79 | 98.928 | 80.681 | -29.451 | 397.7 | 69.938 | 0 | -36.706 | -34.655 | -12.42 | 11.11 | 10.56 | 121.39 | -81.026 | -82.162 | -45.658 | 14.519 | -12.5 | 63.6 | 16.592 | -44.094 | -34.412 | -33.755 | 6.1943 | -76.027 | 12.318 | 23.587 | 0 | 0 | 29.615 | 29.876 | 28.47 | 86.072 | 87.244 | -126.09 | 67.048 | 66.962 | -86.898 | -77.783 | -45.716 | -42.289 | 13.777 | 0.9268 | -8.4799 | 14.54 | -47.138 | 9.1349 | -14.918 | 4.2059 | 7.1698 | 20.76 | 80.206 | 88.768 | 15.89 | 88.038 | 20.5 | -27.785 | -2.0628 | 2.6851 | 2.0026 | 0.0638 | 0 | -13.146 | -43.436 | 29.55 | 68.57 | 116.49 | 71.129 | -173.68 | -31.535 | 43.97 | -63.636 | 11.202 | 3.418 | 3.0375 | 13 | 195.52 | 193.32 | 279.5 | -277.99 | -482.81 | 480.16 | 485.35 | -184.91 | -183.32 | -52.962 | -43.919 | 75.951 | 74.386 | -137.1 | -136.55 | 31.072 | 31.116 | -9.0514 | -9.2528 | 115.95 | 115.66 | 55.099 | 55.2 | 21.739 | -54.88 | -345.33 | 75.367 | 74.977 | 10.5 | 23.5 | -35 | -35.099 | 1.5687 | 1.4627 | -474.61 | -38.14 | 295.38 | 252.64 | 38.182 | -250.02 | 245.79 | -30.674 | -142.64 | -248.29 | 94.162 | 93.057 | 51 | -289.89 | 139.59 | -149.02 | 150.89 | -7.1975 | 30.955 | 28.959 | 7.67 | 7.696 | -28.799 | 8.4799 | 16.425 | -8.5252 | -37.822 | -15.849 | 38.799 | 55.458 | 55.691 | 10.247 | 12.196 | 48.16 | 48.671 | 48.244 | 36.28 | -23 | 20.26 | 8.2799 | 8.6999 | -38.965 | 75.562 | 54.039 | -38.069 | -73.326 | 43.35 | 31.404 | 16.1 | -16.5 | 0.7265 | 196.48
25/03/2025 | 14:00 | 0 | 24.422 | -48.906 | -31.287 | 39.723 | 0 | 78.64 | -130.67 | 67.824 | 34.368 | 34.29 | -11.1 | -47.515 | 41.799 | 14.904 | -41.799 | 14.051 | 265.72 | 8.0661 | 8.1161 | 13.493 | 0 | 7.0861 | 1.067 | -27.97 | 113 | -75.87 | -76.099 | 19.012 | 11.1 | 46.2 | 9.7659 | 0.25 | -59.549 | -59.919 | -83.26 | 60.259 | 60.61 | 14.233 | 6.2967 | 72.919 | 76.018 | 33.384 | -55.593 | -55.522 | 8.3366 | 8.1016 | 0 | 102.74 | -4.1876 | -21.657 | -381.62 | -17.308 | -13.899 | -13.899 | 60.41 | 59.622 | -5.7703 | -67.102 | -43.73 | 10.614 | 7.7753 | 5.264 | 413.92 | 122.07 | 122.16 | -411.21 | 500.74 | 40.977 | 0 | 0 | 100.49 | 29.489 | 24.379 | 58.409 | 82.459 | -87.201 | -86.532 | 156.97 | 158.3 | 15.122 | -124.8 | -124.28 | 14.784 | -97.659 | 19.57 | 25.985 | 36.9 | 196.39 | -19.04 | 28.078 | 27.022 | 28.534 | 27.784 | 29.551 | -12.084 | -68.331 | -8.5576 | 14.504 | 69.919 | 78.83 | 62.819 | 59.184 | -39.889 | -2.2607 | 98.582 | 98.476 | -119.15 | 0.0001 | -24.405 | -125.3 | -125.59 | 34.736 | 78.231 | 82.202 | 112.51 | 77.9 | -12.67 | 70.996 | 117.9 | -26.26 | -26.28 | 117.65 | 79.39 | 117.8 | 115.01 | -69.253 | -67.581 | 288.98 | 0 | 244.66 | 243.17 | 95.354 | 77.304 | -29.705 | 418.54 | 44.416 | 0 | -37.69 | -35.464 | -8.0374 | -9.0877 | -8.3112 | 150.58 | -85.427 | -87.079 | -41.593 | 0 | -18.819 | 116.9 | 16.218 | -82.565 | -32.223 | -31.98 | 6.4467 | -72.326 | 45.57 | 22.433 | 0 | 0 | 29.515 | 28.954 | 28.811 | 86.742 | 88.416 | -125.59 | 70.281 | 70.661 | -86.744 | -76.041 | -44.691 | -39.609 | 13.777 | 0.9744 | -8.6199 | 14.25 | -44.673 | 10.232 | -14.918 | 4.3109 | 7.8651 | 22.149 | 78.287 | 88.269 | 15.89 | 89.567 | 20.2 | -28.121 | -2.1936 | 2.3291 | 2.025 | 0.0638 | 0 | -13.007 | -43.902 | 29.902 | 68.99 | 115.75 | 71.73 | -174.78 | -32.235 | 44.85 | -66.107 | 11.125 | 3.6426 | 3.2379 | 13 | 189.34 | 187.4 | 281.2 | -282.7 | -473.14 | 475.06 | 472.49 | -181.26 | -177.63 | -53.065 | -43.719 | 75.526 | 74.996 | -137.1 | -136.55 | 25.117 | 24.425 | -15.06 | -15.062 | 113.01 | 112.73 | 54.9 | 55.4 | 21.699 | -44.799 | -345.33 | 84.561 | 83.83 | 11.699 | 25.6 | -30.6 | -30.5 | 1.5155 | 1.2714 | -465.95 | -22.75 | 281.97 | 231.37 | 38.03 | -228.13 | 231.13 | -30.674 | -123.8 | -228.51 | 95.088 | 94.049 | 32.107 | -273.89 | 121.64 | -148.7 | 150.55 | -7.8567 | 30.955 | 28.319 | 6.978 | 7.005 | -27.84 | 7.5199 | 17.193 | -7.7042 | -37.236 | -15.907 | 38 | 55.964 | 54.917 | 10.13 | 12.175 | 47.85 | 48.109 | 49.589 | 35.2 | -25.6 | 20.289 | 8.2799 | 8.6999 | -39.462 | 78.596 | 54.05 | -38.507 | -76.316 | 41.907 | 33.977 | 19.2 | -19.1 | 0.6366 | 194.28
25/03/2025 | 14:30 | 0 | 24.767 | -49.438 | -31.55 | 40.303 | 0 | 80.591 | -132.84 | 70.078 | 35.268 | 35.048 | -11.1 | -50.399 | 44 | 15.732 | -44 | 14.08 | 270.8 | 7.9719 | 8.1208 | 13.132 | 0 | 7.0861 | 1.067 | -27.41 | 113 | -78.12 | -77.91 | 19.565 | 13.319 | 48.4 | 9.7659 | 0.25 | -63.13 | -63.02 | -82.87 | 63.72 | 63.72 | 15.375 | 5.8373 | 75.313 | 77.98 | 36.331 | -60.415 | -57.357 | 9.0061 | 10.557 | 0 | 101.8 | -3.1407 | -19.644 | -406.79 | -15.007 | -14.999 | -15.199 | 62.572 | 61.243 | -6.0046 | -67.102 | -47.915 | 11.757 | 8.4965 | 5.687 | 431.44 | 127.44 | 128.11 | -429.68 | 521.86 | 40.977 | 0 | 0 | 106.05 | 31.45 | 26.43 | 61.63 | 85.199 | -88.675 | -88.675 | 160.38 | 161.01 | 13.694 | -132.25 | -132.94 | 18.314 | -104.38 | 19.57 | 25.985 | 25.7 | 209.3 | -19.37 | 24.122 | 21.354 | 24.614 | 24.297 | 25.34 | -12.764 | -71.139 | -3.7641 | 14.549 | 73.769 | 84.37 | 64.226 | 60.649 | -41.229 | -2.1351 | 106.11 | 104.4 | -134.94 | 0 | -24.942 | -127.3 | -128.89 | 35.213 | 79.11 | 85.49 | 113.69 | 77.91 | -13.89 | 72.616 | 122.92 | -27.38 | -27.6 | 122.56 | 81.13 | 135.52 | 133.12 | -67.412 | -65.863 | 305.56 | 0 | 259.86 | 262.43 | 87.133 | 68.472 | -31.376 | 440.22 | 16.101 | 0 | -37.853 | -35.145 | 0 | -12.453 | -11.596 | 133.69 | -79.882 | -79.636 | -31.427 | 0 | -11.59 | 95.5 | 15.832 | -89.341 | -35.419 | -34.7 | 8.856 | -64.866 | 42.536 | 23.38 | 0 | 0 | 30.379 | 29.976 | 29.055 | 89.589 | 89.421 | -114.37 | 69.01 | 68.232 | -81.657 | -69.151 | -44.332 | -39.189 | 13.87 | 0.9634 | -8.8899 | 14.21 | -43.646 | 10.026 | -14.764 | 4.1929 | 7.9607 | 22.799 | 72.325 | 79.895 | 16.16 | 90.875 | 20.7 | -29.601 | -1.9449 | 2.0857 | 2.0872 | 0.0638 | 0 | -13.007 | -46.08 | 28.698 | 72.687 | 117.72 | 73.828 | -178.74 | -33.258 | 47.081 | -69.229 | 11.572 | 4.5118 | 4.0606 | 13 | 183.45 | 183.46 | 277.39 | -280.49 | -466.47 | 467.71 | 468.58 | -177.19 | -174.83 | -50.741 | -40.727 | 77.582 | 79.381 | -121 | -124.48 | 27.37 | 26.612 | 13.275 | 14.187 | 116.16 | 115.87 | 55.799 | 57.299 | 21.577 | -62.479 | -345.33 | 84.61 | 85.939 | 12.699 | 27.6 | -31.1 | -31.1 | 1.6256 | 1.2714 | -456.21 | 13.891 | 255.69 | 217.85 | 38.679 | -215.81 | 213.92 | -30.674 | -120.42 | -211.55 | 89.025 | 86.756 | 31.725 | -249.59 | 119.7 | -128.5 | 129.61 | -7.5408 | 30.955 | 35.2 | 8.211 | 8.187 | -34.4 | 13.119 | 16.818 | -13.945 | -34.218 | -14.589 | 38.7 | 55.687 | 55.522 | 10.3 | 12.149 | 50.966 | 50.529 | 51.612 | 33.79 | -26 | 19.186 | 8.5599 | 8.6999 | -36.033 | 74.443 | 50.119 | -35.231 | -72.383 | 38.833 | 33.368 | 20.2 | -19.6 | 0.6663 | 192.64
25/03/2025 | 15:00 | 0 | 24.767 | -49.438 | -31.314 | 40.002 | 0 | 80.871 | -131.35 | 70.971 | 36.02 | 35.701 | -13.319 | -50.419 | 44 | 14.904 | -44 | 14.363 | 269.32 | 7.0429 | 6.9911 | 10.684 | 0 | 7.0861 | 1.067 | -27.45 | 113 | -78.949 | -78.9 | 20.014 | 13.319 | 48.4 | 9.7659 | 0.25 | -61.84 | -62.189 | -84.75 | 63.119 | 62.97 | 14.208 | 6.1159 | 75.557 | 79.177 | 35.65 | -57.066 | -56.085 | 7.0823 | 7.0926 | 0 | 106.49 | -4.1876 | -20.673 | -400.91 | -16.27 | -14.499 | -14.499 | 60.64 | 60.439 | -5.7194 | -67.102 | -47.095 | 12.181 | 8.2153 | 5.5361 | 431.22 | 129.09 | 128.72 | -430.71 | 522.71 | 40.977 | 0 | 0 | 106.72 | 28.159 | 27.659 | 73.19 | 86.379 | -88.273 | -88.005 | 157.06 | 158.01 | 13.441 | -130.82 | -130.62 | 17.246 | -102.08 | 19.57 | 25.985 | 22.899 | 204.39 | -19.639 | 20.805 | 19.162 | 20.437 | 22.891 | 23.697 | -9.7694 | -71.256 | -2.7888 | 14.79 | 73.029 | 85.559 | 64.929 | 61.381 | -41.34 | -2.1351 | 102.6 | 100.98 | -131.33 | 0.0001 | -25.244 | -129.39 | -129.6 | 35.054 | 79.11 | 85.02 | 114.86 | 78.71 | -14.34 | 72.981 | 122.92 | -27.87 | -28.069 | 122.55 | 81.92 | 129.76 | 129.34 | -67.113 | -66.009 | 306.82 | 0 | 261.22 | 262.16 | 86.273 | 65.063 | -31.167 | 439.74 | 6.6972 | 0 | -36.851 | -35.285 | 0 | -18.55 | -16.519 | 138.3 | -77.095 | -78.948 | -30.15 | 0 | -12.819 | 102.8 | 15.892 | -100.8 | -36.77 | -35.941 | 10.774 | -63.39 | 32.411 | 23.056 | 0 | 0 | 28.621 | 30.297 | 27.873 | 89.421 | 88.919 | -112.86 | 68.533 | 69.511 | -79.559 | -69.633 | -41.666 | -40.249 | 13.872 | 1.0098 | -8.5999 | 15.21 | -43.203 | 10.01 | -14.764 | 3.9839 | 8.0214 | 22.77 | 70.001 | 80.478 | 16.89 | 92.723 | 21.899 | -30.406 | -1.8128 | 1.9445 | 2.0956 | 0.0638 | 0 | -13.752 | -46.8 | 28.407 | 73.78 | 119.99 | 73.055 | -178.56 | -33.348 | 47.169 | -69.661 | 12.036 | 5.1185 | 4.6829 | 14 | 184.6 | 184.42 | 279.89 | -279.73 | -464.76 | 466.9 | 465.07 | -175.11 | -175.17 | -52.092 | -42.867 | 78.013 | 78.43 | -121 | -124.48 | 28.369 | 27.985 | 7.6534 | 7.5481 | 115.44 | 115.16 | 58.4 | 58.099 | 21.925 | -53.84 | -345.33 | 89.996 | 89.76 | 12.199 | 28.6 | -33.299 | -33.4 | 1.6256 | 1.3861 | -454.3 | 11.234 | 269.69 | 233.17 | 33.907 | -226.56 | 225.22 | -30.674 | -125.5 | -223.82 | 90.215 | 89.319 | 39.555 | -262.26 | 124.69 | -136.46 | 136.8 | -7.6452 | 30.955 | 35.04 | 7.728 | 7.695 | -34.319 | 12.96 | 17.576 | -13.652 | -35.655 | -13.914 | 38.2 | 55.797 | 56.812 | 10.125 | 12.121 | 50.796 | 49.414 | 51.489 | 32.82 | -27.2 | 17.841 | 8.3899 | 8.6999 | -40.021 | 77.278 | 53.283 | -38.981 | -75.018 | 41.667 | 33.914 | 20.799 | -21.299 | 0.6102 | 192.71
25/03/2025 | 15:30 | 0 | 24.509 | -48.931 | -31.38 | 40.164 | 0 | 79.771 | -131.61 | 70.971 | 36.036 | 35.948 | -13.319 | -51.372 | 46.2 | 15.732 | -46.2 | 14.073 | 265.38 | 6.8441 | 7.1162 | 11.367 | 0 | 7.0861 | 1.067 | -26.46 | 113 | -78.459 | -78.3 | 19.794 | 13.319 | 50.6 | 9.7659 | 0.25 | -62.119 | -62.25 | -84.66 | 63 | 63.02 | 15.697 | 5.6032 | 75.296 | 78.496 | 35.613 | -55.86 | -55.244 | 6.2882 | 6.1954 | 0 | 106.22 | -3.6641 | -20.985 | -409.09 | -13.038 | -14.699 | -14.599 | 59.79 | 58.589 | -6.1119 | -67.102 | -47.924 | 12.098 | 8.8399 | 5.958 | 435.16 | 135.62 | 135.68 | -463.52 | 527.16 | 40.977 | 0 | 0 | 106.81 | 27.889 | 27.049 | 73.19 | 86.379 | -91.354 | -90.952 | 159.69 | 161.47 | 13.9 | -128.24 | -127.93 | 17.694 | -101.38 | 19.57 | 25.985 | 28.899 | 202.89 | -19.6 | 22.302 | 21.86 | 23.125 | 28.647 | 28.848 | -9.7187 | -79.452 | -0.375 | 14.469 | 73.319 | 84.669 | 65.632 | 62.113 | -41.77 | -2.1351 | 102.32 | 100.73 | -134.25 | 0 | -25.29 | -128.8 | -129.3 | 34.862 | 79.11 | 83.611 | 114.86 | 78.71 | -14.53 | 73.737 | 133.22 | -27.86 | -27.86 | 123.28 | 81.81 | 131.58 | 130.34 | -69.442 | -67.181 | 309.19 | 0 | 259.92 | 261.85 | 57.292 | 34.239 | -33.059 | 474.08 | -21.474 | 0 | -37.364 | -36.03 | 29.767 | -20.321 | -17.564 | 58.416 | -63.542 | -64.667 | 0.8189 | 14.539 | -15.699 | 1 | 15.956 | -104.15 | -37.14 | -36.192 | 9.2279 | -34.064 | 29.042 | 23.114 | 0 | 0 | 30.59 | 30.459 | 28.044 | 91.598 | 90.928 | -108.51 | 71.036 | 71.615 | -77.406 | -67.413 | -39.718 | -38.859 | 13.472 | 1.0098 | -8.5199 | 14.8 | -41.085 | 10.216 | -14.711 | 4.043 | 7.9647 | 23.92 | 67.459 | 77.031 | 16.62 | 93.005 | 22.299 | -30.462 | -1.5535 | 2.0191 | 2.1456 | 0.0638 | 0 | -14.252 | -47.663 | 29.515 | 74.956 | 119.16 | 73.203 | -180.04 | -34.034 | 47.544 | -70.199 | 11.449 | 5.597 | 5.1892 | 13.136 | 183.37 | 182.97 | 274.1 | -275.42 | -449.27 | 453.26 | 451.79 | -173.21 | -172.8 | -50.848 | -40.159 | 79.608 | 78.32 | -121 | -124.48 | 19.317 | 19.02 | -7.1787 | -7.5356 | 113.3 | 113.04 | 59.4 | 59.2 | 22.09 | -26.079 | -345.33 | 85.654 | 84.954 | 12.8 | 32.4 | -27.1 | -27.2 | 1.8576 | 1.4294 | -441.86 | 41.79 | 273.56 | 230.36 | 23.335 | -224.73 | 225.02 | -30.674 | -114.98 | -223.65 | 94.193 | 94.769 | 27.355 | -266.14 | 114.19 | -149.91 | 150.49 | -6.7223 | 30.955 | 33.52 | 6.8489 | 6.8449 | -32.56 | 11.68 | 17.236 | -12.977 | -34.276 | -14.326 | 36.9 | 56.798 | 57.965 | 10.176 | 12.166 | 51.857 | 50.929 | 51.717 | 33.41 | -32.5 | 17.158 | 8.5999 | 8.6999 | -35.974 | 76.228 | 50.791 | -36.603 | -73.957 | 40 | 34.505 | 27 | -25.899 | 0.5816 | 182.54
25/03/2025 | 16:00 | 0 | 23.956 | -48.164 | -31.454 | 39.898 | 0 | 79.191 | -130.22 | 71.437 | 35.934 | 35.774 | -15.539 | -50.899 | 44 | 15.732 | -44 | 14.024 | 264.38 | 6.6881 | 7.0055 | 10.807 | 0 | 7.8755 | 1.1612 | -25.51 | 113 | -78.529 | -79.05 | 20.217 | 15.539 | 48.4 | 9.7659 | 0.25 | -61.919 | -63.18 | -84.019 | 63.4 | 62.9 | 15.855 | 5.6454 | 73.605 | 76.692 | 38.147 | -57.066 | -55.638 | 8.4341 | 8.3177 | 0 | 105.82 | -3.6641 | -18.456 | -407.41 | -12.908 | -14.299 | -14.299 | 61.123 | 59.643 | -5.8876 | -67.102 | -47.457 | 11.896 | 8.294 | 5.4533 | 436.2 | 135.77 | 135.77 | -461.71 | 521.54 | 40.977 | 0 | 0 | 105.65 | 27.78 | 26.35 | 72.87 | 86.139 | -92.158 | -92.426 | 158.99 | 159.65 | 13.398 | -128.88 | -127.55 | 16.996 | -98.555 | 19.57 | 25.985 | 30 | 197.8 | -20.12 | 22.89 | 22.03 | 23.68 | 28.753 | 29.019 | 1 | -78.405 | -1.4072 | 14.542 | 71.589 | 83.93 | 64.929 | 61.381 | -41.659 | -2.1351 | 99.824 | 97.87 | -125.64 | 0 | -25.425 | -130.39 | -129.69 | 35.021 | 78.231 | 82.672 | 113.69 | 78.05 | -14 | 71.55 | 124.29 | -27.77 | -27.829 | 122.19 | 82.27 | 124.96 | 124.5 | -72.311 | -71.281 | 298.41 | 0 | 252.21 | 253.88 | 71.947 | 51.262 | -32.137 | 470.05 | -20.484 | 0 | -36.337 | -34.845 | 16.491 | -39.076 | -36.101 | 156.72 | -75.386 | -76.399 | -16.596 | 16.029 | -12.659 | 103.5 | 15.48 | -139.28 | -36.821 | -36.108 | 8.0423 | -48.779 | 0 | 22.408 | 0 | 0 | 29.346 | 29.153 | 27.626 | 92.938 | 93.105 | -112.86 | 75.393 | 74.637 | -77.215 | -66.662 | -42.655 | -41.259 | 13.87 | 1.0208 | -8.5899 | 15.91 | -42.739 | 10.58 | -14.706 | 4.1329 | 7.9631 | 22.12 | 68.548 | 78.06 | 16.62 | 91.005 | 23.2 | -30.53 | -1.8761 | 1.8691 | 2.1821 | 0.0638 | 0 | -13.742 | -47.431 | 29.542 | 74.368 | 120.41 | 73.668 | -180.77 | -33.938 | 47.509 | -69.829 | 6.9132 | 5.6263 | 5.1364 | 8.8256 | 184.46 | 183.03 | 284.5 | -281.55 | -454.58 | 450.98 | 451.52 | -175.28 | -175.57 | -50.268 | -39.947 | 77.173 | 76.343 | -127.75 | -124.48 | 28.677 | 27.776 | -2.4286 | -1.0488 | 114.05 | 113.77 | 57.4 | 58.2 | 22.171 | -35.759 | -345.33 | 87.961 | 87.164 | 15.1 | 27.899 | -34.5 | -34 | 1.4698 | 1.2628 | -442.46 | 46.325 | 300.32 | 247.38 | 4.5809 | -244.43 | 240.5 | -30.674 | -132.3 | -239.24 | 94.631 | 93.877 | 45.663 | -285.41 | 133.16 | -152.88 | 153.71 | -6.4586 | 30.955 | 34.319 | 7.886 | 7.879 | -33.84 | 12.479 | 18.037 | -13.182 | -34.422 | -14.619 | 35.799 | 55.627 | 55.097 | 10.226 | 12.152 | 50.814 | 50.779 | 50.308 | 33.9 | -27.299 | 18.411 | 8.5999 | 8.6999 | -36.266 | 75.881 | 50.703 | -35.715 | -73.949 | 38.713 | 35.673 | 21.299 | -20.299 | 0.5942 | 184.76
25/03/2025 | 16:30 | 0 | 23.942 | -47.518 | -31.971 | 39.515 | 0 | 77.965 | -126.49 | 71.525 | 35.856 | 35.833 | -13.319 | -49.948 | 44 | 15.732 | -44 | 13.62 | 257.58 | 7.1043 | 6.9584 | 11.325 | 0 | 8.0021 | 1.0668 | -25.69 | 113 | -78.169 | -77.79 | 20.132 | 13.319 | 48.4 | 9.7659 | 0.25 | -61.369 | -61.869 | -85.139 | 62.529 | 62.549 | 15.593 | 6.0323 | 74.201 | 76.47 | 32.912 | -55.593 | -54.464 | 8.061 | 7.9608 | 0 | 103.68 | -3.6641 | -19.28 | -394.92 | -11.975 | -14.099 | -14.099 | 59.725 | 58.267 | -5.8858 | -67.102 | -46.729 | 11.716 | 8.5335 | 5.6657 | 423.68 | 126.43 | 125.94 | -416.83 | 519.53 | 40.977 | 0 | 0 | 105.73 | 28.04 | 27.1 | 72.87 | 86.209 | -90.952 | -89.881 | 157.85 | 160.2 | 13.333 | -132.11 | -132.22 | 15.527 | -103.71 | 19.57 | 25.985 | 18 | 208.5 | -20.34 | 18.785 | 17.373 | 19.109 | 20.079 | 21.017 | 1 | -67.21 | -3.4472 | 15.556 | 72.069 | 87.379 | 64.929 | 60.649 | -41.279 | -2.1351 | 105.17 | 103.03 | -139.83 | 0.0001 | -25.198 | -129.6 | -131 | 34.834 | 77.352 | 83.142 | 112.51 | 77.24 | -14.47 | 72.792 | 121.35 | -21.99 | -22.17 | 114.12 | 80.95 | 139.56 | 136.32 | -66.993 | -65.309 | 306.58 | 0 | 259.85 | 261.62 | 80.4 | 59.699 | -31.152 | 427.62 | 0.2181 | 0 | -27.705 | -26.138 | 0 | -36.878 | -34.135 | 164.41 | -71.541 | -72.925 | -24.882 | 0 | -23.159 | 124.4 | 15.134 | -133.39 | -34.721 | -34.08 | 3.941 | -57.371 | 19.735 | 22.433 | 0 | 0 | 28.551 | 28.805 | 27.909 | 90.928 | 91.431 | -117.05 | 70.501 | 69.326 | -81.721 | -70.371 | -46.214 | -45.539 | 13.872 | 1.1038 | -8.1699 | 15.77 | -47.52 | 9.3588 | -14.706 | 4.2109 | 7.9257 | 18.25 | 71.977 | 80.591 | 16.62 | 88.544 | 22 | -30.156 | -2.4275 | 2.4078 | 2.1393 | 0.0638 | 0 | -13.742 | -47.117 | 27.379 | 74.368 | 120.48 | 73.968 | -180.45 | -33.4 | 45.37 | -66.934 | 7.4984 | 5.6556 | 5.2841 | 9 | 200.21 | 195.22 | 282.5 | -281.3 | -462.21 | 461.56 | 459.3 | -189.99 | -189.26 | -48.089 | -37.063 | 77.6 | 77.187 | -127.75 | -133.69 | 37.027 | 36.148 | -15.86 | -15.781 | 106.12 | 105.87 | 60.4 | 61.299 | 22.13 | -11.68 | -345.33 | 92.751 | 92.519 | 13.899 | 27.299 | -38.4 | -38.5 | 1.5586 | 1.1936 | -452.99 | 39.391 | 334.54 | 273.4 | -8.7834 | -269.39 | 266.23 | -30.674 | -156.79 | -265.14 | 95.992 | 96.057 | 71.976 | -331.43 | 157.08 | -172.2 | 171.17 | -6.4312 | 30.955 | 32.959 | 7.906 | 7.8829 | -32.88 | 11.439 | 17.216 | -12.303 | -35.536 | -14.18 | 36.599 | 56.381 | 57.497 | 10.297 | 12.354 | 50.79 | 50.228 | 49.753 | 34.87 | -26.299 | 17.557 | 8.5399 | 8.6999 | -32.723 | 75.007 | 49.039 | -31.907 | -73.174 | 36.408 | 36.661 | 19.799 | -19.5 | 0.598 | 194.83
25/03/2025 | 17:00 | 0 | 23.433 | -46.448 | -32.436 | 37.895 | 0 | 76.187 | -122.99 | 68.473 | 34.676 | 34.126 | -15.539 | -47.768 | 41.799 | 14.076 | -41.799 | 13.71 | 248.06 | 6.9806 | 6.8949 | 11.505 | 0 | 7.6253 | 1.1092 | -25.71 | 113 | -76.44 | -76.26 | 20.441 | 13.319 | 46.2 | 9.7659 | 0.25 | -61.029 | -61.029 | -83.37 | 61.439 | 61.689 | 15.792 | 5.5194 | 74.307 | 76.884 | 28.771 | -55.057 | -54.283 | 7.7009 | 7.7188 | 0 | 99.397 | -3.6641 | -20.304 | -374.58 | -10.841 | -14.299 | -14.299 | 59.124 | 58.386 | -5.7353 | -67.102 | -43.494 | 10.86 | 8.2968 | 5.5571 | 406.1 | 122.89 | 122.04 | -407.96 | 497.33 | 40.977 | 0 | 0 | 103.61 | 27.159 | 26.069 | 71.36 | 83.54 | -95.641 | -94.971 | 161.34 | 162.22 | 14.109 | -124.94 | -123.63 | 13.559 | -100.97 | 19.57 | 25.985 | 20.2 | 207 | -19.85 | 20.026 | 19.532 | 20.887 | 22.309 | 23.152 | -9.0607 | -66.331 | -7.4531 | 15.409 | 73.75 | 85.41 | 63.522 | 59.916 | -40.819 | -2.1351 | 102.14 | 100.41 | -141.09 | 0 | -24.923 | -127.3 | -129.3 | 34.983 | 76.473 | 81.733 | 110.17 | 75.63 | -14.07 | 68.134 | 121.35 | -3.53 | -3.46 | 73.38 | 79.48 | 141.21 | 139.38 | -69.138 | -67.836 | 289.06 | 0 | 241.28 | 244.14 | 40.942 | 21.541 | -32.325 | 418.12 | 7.4519 | 0 | -23.768 | -22.035 | 42.707 | -22.521 | -20.512 | 44.591 | -52.52 | -53.031 | 13.822 | 0 | -15.339 | 1 | 14.255 | -100.99 | -34.9 | -33.866 | 5.1163 | -20.596 | 23.725 | 22.807 | 0 | 0 | 27.753 | 29.24 | 26.999 | 97.292 | 97.124 | -134.13 | 70.139 | 70.459 | -86.586 | -72.898 | -55.853 | -46.849 | 15.777 | 1.149 | -9.8899 | 12.66 | -55.553 | 9.2292 | -14.555 | 4.1789 | 8.0235 | 14.67 | 75.382 | 84.932 | 16.62 | 85.856 | 20.299 | -30.643 | -2.1893 | 2.9409 | 2.148 | 0.0638 | 0 | -13.031 | -47.455 | 26.984 | 74.704 | 119.07 | 73.667 | -177.61 | -32.323 | 45.894 | -65.084 | 7.3754 | 5.5384 | 5.0626 | 9 | 208.82 | 209.37 | 282.89 | -281.56 | -467.38 | 473.44 | 467.64 | -200.33 | -198.89 | -45.832 | -32.932 | 78.861 | 77.338 | -136.14 | -133.69 | 54.836 | 53.957 | -28.245 | -28.13 | 83.61 | 83.43 | 63.4 | 63.599 | 21.925 | 12.88 | -345.33 | 98.098 | 97.9 | 15 | 23.399 | -50.299 | -50.5 | 1.3753 | 1.4417 | -459.81 | 11.362 | 364.85 | 301.79 | -22.324 | -298.45 | 298.11 | -30.674 | -180.03 | -288.95 | 82.849 | 82.207 | 123.37 | -358.5 | 181.16 | -179.1 | 179.88 | -6.6948 | 30.955 | 30.719 | 7.9409 | 7.947 | -29.92 | 12.479 | 13.655 | -13.505 | -35.918 | -13.093 | 37.299 | 54.712 | 56.901 | 10.315 | 12.297 | 51.216 | 50.699 | 50.875 | 35.74 | -22.299 | 17.744 | 8.6399 | 8.6999 | -25.164 | 71.548 | 45.118 | -23.635 | -70.276 | 32.31 | 37.754 | 17 | -17.399 | 0.5261 | 188.7
25/03/2025 | 17:30 | 0 | 22.904 | -45.456 | -32.545 | 36.714 | 0 | 73.182 | -110.83 | 67.021 | 33.698 | 33.383 | -11.1 | -42.154 | 35.2 | 11.592 | -35.2 | 14.633 | 225.28 | 6.7599 | 6.9429 | 11.248 | 0 | 7.9545 | 0.9351 | -26.2 | 113 | -74.379 | -73.879 | 20.769 | 11.1 | 39.6 | 9.7659 | 0.25 | -57.909 | -57.7 | -81.58 | 58.509 | 59.069 | 15.632 | 5.5215 | 73.075 | 75.963 | 26.409 | -54.521 | -53.532 | 6.9085 | 6.8774 | 0 | 97.254 | -4.7111 | -23.627 | -337.44 | -17.945 | -12.899 | -12.999 | 58.312 | 57.382 | -5.6436 | -67.102 | -38.987 | 10.14 | 6.0959 | 4.2433 | 368.6 | 106.2 | 105.92 | -341.62 | 470.77 | 40.977 | -116.16 | 118.91 | 99.496 | 26.36 | 25.29 | 70.599 | 82.699 | -88.407 | -87.469 | 154.47 | 154.51 | 15.919 | -128.75 | -128.25 | 11.523 | -100.08 | 19.57 | 25.985 | 19.7 | 202.39 | -18.739 | 18.529 | 17.991 | 18.234 | 15.546 | 16.332 | -10.858 | -49.068 | -15.465 | 15.002 | 64.94 | 85.599 | 62.116 | 59.037 | -40.799 | -2.1351 | 101.64 | 100.13 | -130.72 | 0.0001 | -24.635 | -124 | -124.5 | 34.538 | 75.595 | 79.384 | 109 | 74.87 | -13.49 | 65.097 | 129.11 | -2.09 | -1.9099 | 76.69 | 78.58 | 129.07 | 127.14 | -65.899 | -64.89 | 277.98 | 0 | 234.69 | 235.63 | 42.773 | 22.718 | -30.719 | 351.56 | 74.632 | 0 | -22.37 | -20.988 | 39.457 | -21.116 | -20.152 | 38.448 | -45.46 | -46.692 | 10.979 | 0 | -13.819 | 0 | 13.414 | -94.779 | -34.636 | -34.237 | 5.5924 | -21.983 | -14.805 | 22.392 | 0 | 0 | 29.193 | 28.156 | 27.064 | 87.914 | 88.249 | -146.69 | 68.822 | 68.192 | -94.802 | -80.837 | -59.969 | -45.809 | 15.66 | 1.1856 | -9.8599 | 9.99 | -60.823 | 10.209 | -14.624 | 4.228 | 8.0399 | 14.239 | 83.677 | 92.977 | 16.45 | 85.969 | 19.399 | -27.566 | -2.3774 | 2.5045 | 2.1313 | 0.0638 | 0 | -14.578 | -44.708 | 27.028 | 70.838 | 114.72 | 71.825 | -173.37 | -30.47 | 42.987 | -60.987 | 8.0351 | 5.1869 | 4.8833 | 9.4938 | 230.31 | 226.94 | 284.1 | -282.7 | -493.62 | 494.28 | 490.97 | -217.91 | -216.61 | -45.735 | -34.968 | 78.476 | 77.898 | -160 | -153.07 | 69.162 | 68.382 | -39.182 | -38.598 | 83.51 | 83.33 | 65.099 | 65.099 | 22.109 | 33.279 | -345.33 | 109.67 | 109.49 | 16.7 | 21.6 | -60.099 | -59.799 | 1.6155 | 1.4161 | -483.7 | -52.456 | 425.31 | 347.1 | -20.381 | -338.77 | 339.19 | -30.674 | -216.06 | -332.09 | 85.524 | 83.861 | 163.47 | -416.81 | 220.79 | -198.05 | 198.99 | -7.6452 | 30.955 | 29.04 | 7.8909 | 7.808 | -28.879 | 12.159 | 12.57 | -13.008 | -38.731 | -11.015 | 38.299 | 53.526 | 55.574 | 10.263 | 12.192 | 50.816 | 50.88 | 51.341 | 35.32 | -20.2 | 17.597 | 8.8299 | 8.6999 | -28.147 | 73.166 | 46.518 | -27.242 | -71.454 | 33.902 | 37.658 | 13.1 | -12.699 | 0.5997 | 190.64
25/03/2025 | 18:00 | 0 | 22.841 | -45.491 | -32.511 | 36.344 | 0 | 72.074 | -111.44 | 61.957 | 31.109 | 30.847 | -8.88 | -41.518 | 35.2 | 11.592 | -35.2 | 14.649 | 227.24 | 5.3821 | 5.2315 | 8.6246 | 0 | 3.8109 | 0.9713 | -24.65 | 113 | -72.489 | -72.339 | 21.463 | 8.88 | 39.6 | 9.7659 | 0.25 | -60.04 | -60.9 | -73.98 | 61.25 | 61.389 | 14.542 | 5.201 | 71.854 | 74.526 | 21.49 | -57.736 | -56.653 | 23.481 | 26.821 | 0 | 92.699 | -1.5703 | -8.1903 | -353.69 | -22.046 | -10.699 | -10.799 | 62.312 | 62.135 | -5.1947 | -67.102 | -41.308 | 9.0976 | 3.6199 | 3.7817 | 384.28 | 97.903 | 97.354 | -343.1 | 459.02 | 40.977 | -96.503 | 98.721 | 94.187 | 24.37 | 27.19 | 67.669 | 72.76 | -88.407 | -87.737 | 150.72 | 151.86 | 17.5 | -120.46 | -119.77 | 6.9826 | -93.812 | 19.57 | 25.985 | 26.6 | 187.6 | -18.149 | 19.642 | 19.078 | 20.589 | 13.215 | 13.512 | -18.15 | -45.433 | -14.086 | 15.34 | 66.26 | 83.849 | 60.71 | 57.719 | -39.77 | -2.1351 | 95.517 | 93.82 | -125.41 | 0.0001 | -24.19 | -123 | -125.3 | 33.307 | 73.837 | 77.036 | 106.65 | 73.37 | -12.39 | 62.302 | 125.26 | -2.36 | -2.2899 | 71.65 | 76.069 | 124.7 | 123.12 | -65.745 | -63.954 | 267.76 | 0 | 226.18 | 227.65 | 36.705 | 17.93 | -30.738 | 350.4 | 92.999 | 0 | -18.893 | -17.296 | 40.984 | -24.42 | -23.008 | 35.375 | -40.91 | -41.548 | 16.655 | 0 | -13.069 | 0 | 11.642 | -94.537 | -36.702 | -35.626 | 8.712 | -15.044 | -10.8 | 22.873 | 0 | 0 | 28.944 | 29.264 | 27.834 | 89.756 | 88.416 | -148.53 | 67.228 | 66.975 | -95.198 | -80.452 | -63.785 | -47.929 | 15.472 | 1.3614 | -9.6599 | 10.01 | -64.752 | 10.129 | -14.288 | 0.874 | 7.794 | 11.869 | 83.644 | 95.867 | 15.57 | 84.293 | 17.799 | -27.657 | -2.1024 | 2.453 | 2.2232 | 0.0638 | 0 | -13.726 | -44.807 | 24.883 | 70.25 | 113.7 | 71.187 | -169.93 | -28.816 | 43.085 | -58.455 | 7.8334 | 6.7494 | 6.2769 | 9.4944 | 234.74 | 229 | 284.1 | -280.35 | -493.4 | 493.78 | 494.96 | -217.81 | -216.77 | -48.125 | -37.151 | 75.697 | 76.46 | -160 | -153.07 | 72.524 | 71.667 | -49.385 | -48.775 | 83.66 | 83.48 | 69.5 | 68.8 | 22.09 | 40.159 | -355.49 | 107.51 | 107.33 | 19 | 27.299 | -60.599 | -60.799 | 1.6392 | 1.1736 | -485.74 | -75.45 | 453.12 | 365.84 | -31.664 | -360.8 | 363.63 | -167.31 | -226.95 | -351.51 | 91.042 | 90.332 | 167.87 | -444.23 | 225.34 | -214.69 | 215.68 | -6.195 | 30.955 | 30.399 | 7.3899 | 7.372 | -29.76 | 11.439 | 15.023 | -12.098 | -42.861 | -8.7602 | 37.7 | 55.416 | 55.608 | 0 | 0 | 49.073 | 49.941 | 49.233 | 32.82 | -27.5 | 12.241 | 10.069 | 8.6999 | -32.601 | 74.713 | 48.863 | -31.376 | -73.877 | 36.583 | 37.023 | 19.299 | -19.5 | 0.6179 | 179.35
25/03/2025 | 18:30 | 0 | 24.203 | -48.281 | -31.599 | 37.257 | 0 | 74.508 | -116.02 | 66.853 | 34.152 | 33.214 | -11.1 | -53.948 | 46.2 | 15.732 | -44 | 14.298 | 237.22 | 6.2049 | 6.342 | 10.312 | 0 | 2.5792 | 1.4292 | -17.9 | 113 | -79.559 | -79.23 | 23.397 | 11.1 | 52.8 | 9.7659 | 0.25 | -62.83 | -63.189 | -83.66 | 63.729 | 63.93 | 17.641 | 3.1201 | 76.589 | 79.308 | 24.371 | -59.209 | -58.999 | 7.0688 | 6.8101 | 0 | 102.47 | -3.6641 | -18.712 | -364.46 | -29.754 | -6.8999 | -6.9999 | 63.602 | 63.321 | -5.8018 | -67.102 | -44.29 | 8.7909 | 6.0056 | 4.0758 | 398.81 | 93.05 | 93.6 | -315.84 | 483.7 | 40.977 | -122.84 | 126.7 | 97.37 | 25.59 | 30.09 | 72 | 74.9 | -81.173 | -81.307 | 149.31 | 149.43 | 13.522 | -138.85 | -138.19 | 9.4235 | -101 | 19.57 | 25.985 | 19.5 | 204.6 | -18.87 | 12.77 | 11.927 | 13.707 | 1.4737 | 2.3492 | -16.467 | -36.694 | -13.78 | 18.782 | 69.569 | 90.639 | 64.929 | 61.088 | -43.68 | -2.1351 | 102.42 | 100.42 | -134.17 | 0.0001 | -26.55 | -126.69 | -124.69 | 33.966 | 76.766 | 86.429 | 111.34 | 76.21 | -14.97 | 62.518 | 114.72 | -2.75 | -2.65 | 91.05 | 86.14 | 131.94 | 130.97 | -60.146 | -58.59 | 237.72 | 190.08 | 184.21 | 187.35 | 44.66 | 22.216 | -31.994 | 326.24 | 122.57 | 0 | -19.464 | -17.297 | 39.87 | -18.807 | -17.575 | 32.304 | -42.139 | -42.725 | 14.542 | 0 | -12.569 | 0 | 13.586 | -91.648 | -34.758 | -33.71 | 4.705 | -19.969 | -16.932 | 22.998 | 0 | 0 | 29.314 | 29.836 | 28.37 | 82.388 | 82.555 | -144.84 | 61.446 | 61.136 | -90.327 | -76.38 | -62.372 | -45.849 | 16.059 | 1.6787 | -10.089 | 9.96 | -62.598 | 10.208 | -12.994 | 0.719 | 8.0502 | 13.859 | 79.082 | 93.157 | 16.68 | 84.391 | 17.7 | -29.293 | -0.6531 | 0 | 2.7449 | 0.0638 | 0 | -14.624 | -51.483 | 22.985 | 81.427 | 117.98 | 72.84 | -176.02 | -32.216 | 46.916 | -69.382 | 8.2466 | 12.092 | 11.594 | 10.449 | 244.75 | 242.24 | 292.5 | -293.38 | -513.95 | 517.49 | 514.22 | -229.62 | -227.77 | -40.491 | -27.826 | 75.562 | 75.509 | -160 | -165.78 | 71.81 | 70.964 | -52.593 | -51.922 | 83.419 | 83.239 | 70.699 | 70.8 | 22.109 | 41.68 | -357.76 | 108.16 | 107.98 | 20 | 30.2 | -61.5 | -60.799 | 1.5662 | 1.2271 | -507.01 | -104.54 | 459.95 | 371.15 | -24.984 | -359.53 | 364.43 | -168.6 | -225.53 | -358.05 | 90.523 | 91.675 | 170.39 | -446.94 | 228.58 | -218.55 | 220.77 | -6.6701 | 30.955 | 32.24 | 6.742 | 6.708 | -31.76 | 11.68 | 16.314 | -12.48 | -40.285 | -8.5252 | 35.299 | 55.407 | 55.797 | 0 | 0 | 49.761 | 48.497 | 48.26 | 31.39 | -30.1 | 14.411 | 10.889 | 8.6999 | -17.067 | 72.45 | 41.037 | -16.743 | -69.146 | 26.388 | 42.916 | 23.1 | -22.399 | 0.6246 | 194.13
25/03/2025 | 19:00 | 0 | 25.88 | -51.222 | -30.925 | 40.739 | 0 | 81.835 | -129.19 | 73.904 | 37.7 | 36.608 | -24.42 | -57.851 | 48.4 | 18.215 | -48.4 | 15.092 | 265.12 | 8.3085 | 8.3836 | 13.725 | 0 | 2.3137 | 1.4671 | -17.12 | 113 | -85.029 | -84.75 | 21.047 | 24.42 | 55 | 10.828 | 0.26 | -69.54 | -69.65 | -85.099 | 70.059 | 70.169 | 19.064 | 2.0985 | 82.816 | 86.409 | 34.427 | -63.496 | -62.847 | 4.4592 | 4.297 | 0 | 112.65 | -2.6172 | -14.106 | -435.06 | -30.005 | -6.5999 | -6.5999 | 68.225 | 67.208 | -6.5471 | -67.102 | -52.35 | 10.312 | 8.0089 | 5.4387 | 472.54 | 110.08 | 110.41 | -377.68 | 532.18 | 40.977 | -127.41 | 130.54 | 106.73 | 30.659 | 36.25 | 77.44 | 81.22 | -76.485 | -76.351 | 144.14 | 145.37 | 14.875 | -154.59 | -154.72 | 10.16 | -114.5 | 19.57 | 25.985 | 3 | 230.8 | -19.26 | 5.6402 | 4.4861 | 6.2561 | -6.4551 | -5.7927 | -16.244 | -47.814 | 1.8712 | 19.239 | 73.279 | 97.54 | 63.522 | 59.623 | -43.27 | -2.1351 | 115.61 | 114.69 | -155.93 | 0.0002 | -26.274 | -130.6 | -128.89 | 33.554 | 75.009 | 88.777 | 107.83 | 74.569 | -14.96 | 63.139 | 114.72 | -2.5099 | -2.3599 | 100.61 | 84.36 | 154.61 | 150.74 | -51.068 | -49.845 | 249.06 | 205.48 | 198.69 | 199.3 | 55.699 | 32.539 | -32.194 | 388.96 | 176.18 | 0 | -19.795 | -17.793 | 30.709 | -7.94 | -7.1914 | 29.232 | -37.612 | -38.699 | 4.916 | 0 | -11.099 | 0 | 13.859 | -71.883 | -33.726 | -33.349 | 1.012 | -30.588 | -11.603 | 23.828 | 0 | 0 | 27.603 | 27.954 | 26.783 | 74.852 | 74.852 | -131.78 | 51.662 | 52.373 | -80.389 | -67.869 | -61.229 | -42.809 | 15.379 | 1.7715 | -9.8899 | 7.87 | -60.596 | 10.098 | -12.436 | 0.727 | 7.8756 | 14.64 | 67.769 | 80.419 | 17.41 | 86.159 | 16.399 | -31.414 | 0.3539 | 0 | 3.0443 | 0.0638 | 0 | -14.624 | -55.3 | 23.978 | 87.393 | 122.69 | 75.011 | -183.82 | -32.938 | 49.888 | -72.784 | 7.7961 | 14.123 | 13.671 | 10.332 | 247.18 | 242.93 | 284.5 | -284.06 | -506.77 | 512.75 | 511.5 | -232.17 | -229.82 | -41.901 | -29.578 | 71.042 | 71.824 | -174.42 | -165.78 | 69.283 | 68.415 | -53.083 | -52.069 | 99.559 | 99.319 | 68.4 | 68.8 | 22.397 | 40.88 | -360.13 | 106.7 | 106.52 | 20.2 | 30.799 | -60.099 | -59.7 | 1.4967 | 1.2271 | -501.4 | -154.79 | 476.55 | 386.45 | -19.585 | -374.45 | 379.91 | -156.36 | -238.09 | -380.6 | 106.78 | 106 | 161.11 | -464.33 | 235.67 | -228.45 | 228.01 | -5.7994 | 30.955 | 32.88 | 6.531 | 6.545 | -31.84 | 11.279 | 16.524 | -11.482 | -41.542 | -7.8812 | 34.7 | 54.123 | 53.291 | 0 | 0 | 46.438 | 45.819 | 45.891 | 32.28 | -30.2 | 15.411 | 11.139 | 8.6999 | -26.466 | 73.051 | 42.604 | -26.026 | -72.207 | 29.049 | 43.027 | 22.2 | -21.7 | 0.6277 | 191.7
25/03/2025 | 19:30 | 0 | 26.161 | -51.755 | -30.712 | 41.168 | 0 | 81.835 | -130.63 | 74.703 | 37.7 | 36.608 | -26.639 | -57.809 | 48.4 | 18.215 | -48.4 | 14.999 | 268.08 | 8.3892 | 8.586 | 13.68 | 0 | 1.8855 | 1.4801 | -17.51 | 113 | -86.339 | -85.83 | 21.517 | 26.639 | 55 | 10.899 | 0.263 | -69.68 | -70.379 | -85.4 | 70.949 | 70.9 | 19.396 | 2.0659 | 82.816 | 86.409 | 33.659 | -64.166 | -63.655 | 4.9873 | 5.2272 | 0 | 112.65 | -2.6172 | -12.726 | -444.79 | -30.191 | -7.0999 | -7.0999 | 69.052 | 67.343 | -6.3657 | -67.102 | -54.125 | 10.329 | 7.9361 | 5.597 | 478.8 | 108.24 | 108.43 | -376.11 | 532.18 | 40.977 | -126.57 | 129.15 | 108.88 | 31.319 | 36.65 | 77.44 | 81.22 | -72.466 | -72.198 | 141.68 | 142.59 | 17.344 | -154.37 | -154.61 | 8.5107 | -115.59 | 19.57 | 25.985 | -1.7 | 234.6 | -19.37 | 5.4806 | 4.5491 | 6.3934 | -7.5385 | -6.882 | 1 | -48.423 | 2.5081 | 19.218 | 64.279 | 97.83 | 62.819 | 58.891 | -42.819 | -2.2607 | 116.18 | 115.9 | -156.47 | 0.0002 | -25.973 | -125.8 | -125.5 | 33.516 | 72.372 | 86.899 | 104.31 | 71.569 | -14.51 | 63.18 | 153.61 | -1.33 | -1.21 | 95.26 | 83.38 | 154.3 | 152.6 | -46.305 | -45.218 | 249.06 | 204.57 | 196.67 | 199.3 | 61.894 | 39.085 | -31.796 | 387.56 | 214.91 | 0 | -19.884 | -17.637 | 23.553 | 0.5476 | -0.4312 | 35.375 | -37.21 | -38.543 | -2.1098 | 0 | -13.889 | 0 | 13.887 | -56.267 | -37.433 | -37.069 | 3.1401 | -36.797 | 0 | 25.854 | 0 | 0 | 29.806 | 30.033 | 28.728 | 72.843 | 71.838 | -128.94 | 46.75 | 47.38 | -81.12 | -67.63 | -59.266 | -42.879 | 15.66 | 1.7593 | -9.8599 | 9.17 | -59.021 | 9.8995 | -12.311 | 0.674 | 7.7228 | 16.12 | 69.084 | 80.348 | 17.68 | 88.691 | 16.799 | -30.606 | 0.937 | 0 | 3.0423 | 0.0638 | 0 | -14.624 | -54.547 | 24.62 | 86.721 | 121.74 | 75.011 | -184.43 | -32.563 | 50.423 | -72.77 | 7.0801 | 13.889 | 13.344 | 9.5927 | 251.84 | 250.56 | 284.5 | -284.06 | -512.41 | 519.16 | 513.59 | -237.42 | -236.01 | -43.506 | -32.06 | 73.388 | 73.756 | -174.42 | -176.59 | 67.448 | 67.371 | -50.792 | -50.849 | 104.61 | 104.34 | 68.3 | 68.4 | 22.295 | 40.08 | -358.06 | 106.77 | 105.6 | 20.2 | 30.2 | -58.4 | -58.5 | 1.4967 | 1.346 | -505.61 | -200.68 | 478.59 | 386.07 | -6.612 | -386.55 | 384.45 | -151.2 | -241.11 | -374.04 | 108.01 | 110.19 | 152.86 | -468.74 | 237.4 | -231.88 | 231.74 | -5.8791 | 30.955 | 32.159 | 6.314 | 6.2639 | -31.2 | 10.479 | 16.363 | -11.512 | -41.573 | -8.7602 | 36.9 | 57.437 | 54.692 | 0 | 0 | 48.08 | 51.062 | 48.662 | 33.76 | -29.799 | 16.946 | 11.149 | 8.6999 | -28.296 | 75.782 | 44.601 | -27.169 | -73.677 | 30.058 | 42.746 | 21.5 | -21.299 | 0.637 | 185.7
25/03/2025 | 20:00 | 0 | 25.876 | -51.755 | -30.946 | 40.528 | 0 | 80.845 | -129.94 | 73.405 | 37.204 | 36.249 | -24.42 | -56.366 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 14.808 | 262.22 | 8.1816 | 8.3312 | 13.738 | 0 | 2.2589 | 1.5651 | -17.74 | 113 | -85.41 | -84.93 | 22.039 | 26.639 | 55 | 11.274 | 0.266 | -69.44 | -69.76 | -84.449 | 70.839 | 70.55 | 20.257 | 1.7681 | 82.653 | 85.223 | 37.04 | -64.166 | -63.639 | 4.6244 | 4.6486 | 0 | 113.86 | -2.6172 | -12.571 | -448.11 | -31.541 | -5.6999 | -5.5999 | 69.234 | 68.235 | -6.2756 | -67.102 | -54.408 | 10.436 | 7.5908 | 5.1959 | 480.11 | 110.69 | 109.77 | -381.1 | 532.89 | 40.977 | -128.09 | 130.35 | 108.88 | 32 | 37.119 | 77.389 | 82.19 | -70.457 | -70.457 | 140.62 | 140.42 | 17.462 | -156.22 | -156.2 | 9.1417 | -118.09 | 19.57 | 25.985 | -1.7 | 236.89 | -19.36 | 5.5352 | 4.7283 | 6.4346 | -6.7498 | -5.7552 | 1 | -48.628 | 2.9104 | 19.614 | 63.439 | 99.139 | 60.241 | 56.84 | -41.319 | -2.2607 | 118.87 | 118.08 | -156.11 | 0.0002 | -25.09 | -126.59 | -127 | 33.153 | 70.614 | 87.838 | 103.14 | 69.91 | -14.77 | 63.207 | 154.08 | -1.38 | -1.2799 | 88.79 | 85.319 | 154.34 | 152.27 | -43.379 | -43.9 | 249.4 | 205.54 | 197.07 | 199.59 | 64.606 | 42.727 | -32.069 | 391.41 | 214.79 | 0 | -19.159 | -16.85 | 22.212 | 6.5867 | 6.3629 | 30.767 | -38.286 | -39.158 | -4.0087 | 0 | -9.6599 | 0 | 13.717 | -44.485 | -40.35 | -39.895 | 8.8193 | -40.385 | 5.0634 | 25.522 | 0 | 0 | 29.36 | 29.706 | 28.878 | 71.336 | 70.666 | -126.09 | 46.333 | 46.622 | -77.742 | -65.634 | -58.08 | -42.489 | 15.777 | 1.7483 | -9.9799 | 9.64 | -58.69 | 9.9057 | -12.311 | 0.828 | 7.9334 | 17.03 | 67.1 | 79.739 | 17.88 | 90.138 | 16.899 | -29.812 | 0.8541 | 0 | 3.0083 | 0.0638 | 0 | -14.924 | -53.606 | 24.303 | 84.284 | 121.13 | 74.26 | -184.07 | -31.807 | 49.874 | -70.716 | 6.8498 | 14.319 | 13.724 | 9 | 251.95 | 250.19 | 284.5 | -284.06 | -519.49 | 518.21 | 520.43 | -235.79 | -236.6 | -44.044 | -31.689 | 75.258 | 74.482 | -174.42 | -176.59 | 65.877 | 65.141 | -51.361 | -51.829 | 105.37 | 105.12 | 67.699 | 68.3 | 22.335 | 41.119 | -347.23 | 102.56 | 102.37 | 19.6 | 30.799 | -58.4 | -58.5 | 1.5271 | 1.2535 | -505.94 | -202.1 | 476.95 | 388.43 | 1.0043 | -383.12 | 384.01 | -151.24 | -232.99 | -374.95 | 110.86 | 111.73 | 152.41 | -467.67 | 235.58 | -231.27 | 232.29 | -5.9588 | 30.955 | 32.319 | 6.2519 | 6.19 | -31.68 | 11.199 | 16.284 | -10.926 | -42.598 | -8.8456 | 36.299 | 56.519 | 55.501 | 0 | 0 | 48.45 | 48.405 | 49.291 | 33.94 | -29.5 | 17.293 | 11.039 | 8.6999 | -28.085 | 74.42 | 44.403 | -27.301 | -73.376 | 30.919 | 41.91 | 21.7 | -21.6 | 0.6159 | 186.61
25/03/2025 | 20:30 | 0 | 25.527 | -51.138 | -31.33 | 39.937 | 0 | 80.016 | -124.92 | 71.363 | 35.938 | 35.355 | -24.42 | -53.341 | 44 | 16.559 | -44 | 15.043 | 254.86 | 7.5319 | 7.8957 | 12.765 | 0 | 2.6387 | 1.7515 | -18.45 | 113 | -83.739 | -84.059 | 24.082 | 24.42 | 50.6 | 14.006 | 0.28 | -68.709 | -68.699 | -83.839 | 68.97 | 69.01 | 19.97 | 2.2461 | 79.747 | 83.342 | 36.674 | -63.496 | -62.472 | 5.7752 | 5.81 | 0 | 111.18 | -2.6172 | -13.821 | -431.5 | -33.429 | -5.4999 | -5.4999 | 67.806 | 67.226 | -6.2649 | -67.102 | -51.37 | 11.013 | 7.8245 | 5.3447 | 463.08 | 108.7 | 108.21 | -370.18 | 515.24 | 40.977 | -121.51 | 122.13 | 108.88 | 30.93 | 35.58 | 76.55 | 81.4 | -69.117 | -68.715 | 136.47 | 137.22 | 17.82 | -150.78 | -149.74 | 14.09 | -113.23 | 19.57 | 25.985 | 2.7999 | 227 | -18.79 | 8.0846 | 7.1427 | 8.6718 | -4.8095 | -3.6351 | 1 | -48.548 | 0.9493 | 19.343 | 64.65 | 96.669 | 58.835 | 55.668 | -40.77 | -2.2607 | 114.34 | 112.56 | -147.46 | 0.0001 | -24.761 | -125.59 | -125.8 | 32.846 | 67.977 | 84.081 | 98.455 | 67.79 | -14.36 | 61.06 | 145.25 | -2.22 | -2.16 | 91.29 | 85.37 | 145.74 | 143.81 | -42.439 | -41.845 | 243.3 | 199.08 | 192.09 | 193.73 | 62.908 | 41.735 | -30.698 | 383.55 | 231.94 | 0 | -19.01 | -16.764 | 21.512 | 7.329 | 7.1625 | 30.767 | -38.085 | -38.912 | -4.354 | 0 | -12.949 | 0 | 13.062 | -39.946 | -40.27 | -39.437 | 7.2006 | -40.204 | 6.368 | 26.161 | 0 | 0 | 30.613 | 30.337 | 29.455 | 68.824 | 68.991 | -123.91 | 44.131 | 44.75 | -79.93 | -66.172 | -53.421 | -44.419 | 15.66 | 1.6543 | -9.8799 | 12.81 | -54.615 | 10.399 | -12.6 | 0.817 | 7.6963 | 18.11 | 68.492 | 80.639 | 18.64 | 91.233 | 18.2 | -28.229 | 0.6921 | 0 | 2.9349 | 0.0638 | 0 | -16.681 | -51.032 | 26.325 | 80.25 | 121.42 | 73.358 | -182.26 | -30.727 | 47.897 | -68.65 | 6.7486 | 12.952 | 12.342 | 9 | 250.8 | 249.14 | 284.5 | -284.06 | -526.54 | 526.84 | 528.54 | -234.24 | -233.07 | -44.528 | -32.59 | 74.784 | 75.541 | -174.42 | -176.59 | 67.569 | 66.855 | -50.357 | -51.147 | 103.56 | 103.3 | 66.8 | 67.599 | 22.416 | 39.439 | -353.33 | 106.56 | 106.37 | 19 | 29.1 | -58.4 | -58.5 | 1.5271 | 1.2535 | -517.23 | -212.78 | 480.02 | 391.94 | -4.3184 | -380.21 | 384.55 | -155.94 | -233.37 | -381.57 | 110.33 | 108.38 | 154.82 | -471.49 | 237.43 | -233.06 | 232.77 | -6.0109 | 30.955 | 31.2 | 6.348 | 6.394 | -30.559 | 10.64 | 15.387 | -11.454 | -43.154 | -9.0226 | 37.299 | 54.722 | 57.522 | 0 | 0 | 48.988 | 50.245 | 49.311 | 34.5 | -28 | 17.45 | 10.649 | 8.6999 | -27.846 | 73.899 | 45.29 | -27.799 | -72.788 | 32.093 | 40.22 | 19.5 | -19.299 | 0.5615 | 178.85
25/03/2025 | 21:00 | 0 | 25.221 | -50.45 | -32.255 | 38.571 | 0 | 77.274 | -122.03 | 68.112 | 34.824 | 33.844 | -19.979 | -49.86 | 41.799 | 16.559 | -41.799 | 14.739 | 249.94 | 7.5192 | 7.7191 | 12.208 | 0 | 3.1925 | 1.9988 | -18.87 | 113 | -81.319 | -81.58 | 22.3 | 19.979 | 48.4 | 12.508 | 0.272 | -67.75 | -67.319 | -78.87 | 68.339 | 68.44 | 19.786 | 2.7308 | 78.058 | 82.033 | 35.6 | -64.702 | -63.951 | 13.153 | 13.617 | 0 | 104.75 | -1.0469 | -11.134 | -431.33 | -29.667 | -7.1999 | -7.2999 | 68.083 | 66.641 | -6.1846 | -67.102 | -51.144 | 10.238 | 8.3897 | 5.6278 | 462.99 | 109.86 | 109.16 | -375.56 | 508.79 | 40.977 | -127.71 | 129.77 | 106.84 | 30.27 | 35.2 | 74.97 | 79.69 | -70.993 | -71.26 | 140.4 | 142.46 | 17.891 | -146.3 | -146.56 | 12.597 | -104.44 | 19.57 | 25.985 | 16.899 | 211.1 | -18.69 | 11.705 | 11.131 | 12.833 | 1.6196 | 3.3092 | 1 | -54.792 | 0.8781 | 18.946 | 67.47 | 90.79 | 57.429 | 54.496 | -40.29 | -2.2607 | 105 | 103.77 | -171.93 | 0.0002 | -24.185 | -120.69 | -118.8 | 32.813 | 65.341 | 82.202 | 93.768 | 64.29 | -14.34 | 63.153 | 172.23 | -1.76 | -1.58 | 92.91 | 84.13 | 171.05 | 168.43 | -41.219 | -41.027 | 254.58 | 206.39 | 199.58 | 201.69 | 63.67 | 42.194 | -30.988 | 389.25 | 243.87 | 0 | -18.847 | -16.699 | 20.317 | 9.135 | 8.7406 | 32.304 | -37.306 | -38.192 | -5.4661 | 0 | -12.699 | 0 | 12.832 | -34.553 | -40.562 | -40.169 | 8.6249 | -40.43 | 5.7379 | 26.045 | 0 | 0 | 30.362 | 30.375 | 28.925 | 71.168 | 70.834 | -121.07 | 43.326 | 43.269 | -79.159 | -67.76 | -53.077 | -44.449 | 15.655 | 1.6665 | -9.9399 | 13.12 | -53.817 | 10.045 | -12.86 | 0.839 | 7.7516 | 18.569 | 68.179 | 81.267 | 18.64 | 91.716 | 18.2 | -27.637 | 0.4035 | 0 | 2.8048 | 0.0638 | 0 | -16.681 | -48.771 | 27.063 | 77.393 | 120.41 | 73.589 | -180.48 | -29.972 | 47.15 | -66.139 | 6.2899 | 11.369 | 10.759 | 8 | 249.32 | 246.36 | 284.5 | -284.06 | -532.64 | 533.5 | 528.44 | -233.38 | -232.99 | -46.79 | -35.517 | 78.908 | 76.765 | -174.42 | -172.14 | 68.283 | 67.558 | -48.038 | -48.358 | 104.52 | 104.27 | 67.199 | 67.9 | 22.438 | 38.799 | -349.25 | 107.61 | 107.45 | 18.5 | 26.2 | -58.4 | -58.5 | 1.6142 | 1.3987 | -523.64 | -215.96 | 473.61 | 383.7 | 1.0496 | -379.36 | 379.44 | -152.24 | -234.92 | -376.18 | 108.56 | 107.59 | 152.24 | -463.9 | 235.04 | -226.42 | 227.59 | -6.6701 | 30.955 | 31.36 | 6.565 | 6.532 | -29.44 | 9.68 | 16.298 | -10.545 | -45 | -9.578 | 39.799 | 58.969 | 57.465 | 0 | 0 | 50.911 | 50.35 | 50.655 | 34.57 | -26 | 17.778 | 10.26 | 8.6999 | -32.87 | 75.154 | 46.671 | -33.004 | -73.673 | 35.647 | 38.302 | 17.899 | -17.799 | 0.4524 | 184.27
25/03/2025 | 21:30 | 0 | 24.88 | -49.707 | -32.21 | 37.82 | 0 | 75.358 | -115.47 | 66.37 | 33.656 | 32.999 | -17.76 | -45.676 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 14.119 | 233.78 | 6.675 | 6.792 | 11.205 | 0 | 3.789 | 2.1419 | -22.34 | 113 | -78.169 | -78.98 | 22.893 | 17.76 | 44 | 12.465 | 0.271 | -62.38 | -62.389 | -83.75 | 63.24 | 63.49 | 18.597 | 3.4744 | 76.932 | 80.411 | 33.187 | -58.138 | -57.751 | 6.911 | 6.9021 | 0 | 104.48 | -3.1407 | -16.622 | -397.79 | -22.611 | -10.899 | -11.099 | 62.358 | 61.401 | -6.4104 | -67.102 | -48.556 | 10.393 | 7.8749 | 5.369 | 433.45 | 111.2 | 110.69 | -367.23 | 489.34 | 40.977 | -125.13 | 126.89 | 106.8 | 29.61 | 33.9 | 74.169 | 79.72 | -66.036 | -66.304 | 134.49 | 136.56 | 19.102 | -142.72 | -142.01 | 14.787 | -100.83 | 19.57 | 25.985 | 23.5 | 201.8 | -18.6 | 14.847 | 13.256 | 15.654 | 6.5165 | 7.4358 | 1 | -55.641 | -2.9452 | 18.376 | 65.47 | 89.61 | 57.429 | 54.496 | -41.559 | -2.2607 | 101.72 | 100.11 | -169.25 | 0.0001 | -25.334 | -117.19 | -118.3 | 32.115 | 62.704 | 79.384 | 90.252 | 62.29 | -13.65 | 64.476 | 169.07 | -2.58 | -2.4 | 87.17 | 83.16 | 167.76 | 165.58 | -38.175 | -36.99 | 251.41 | 203.77 | 197.71 | 199.96 | 64.906 | 41.932 | -31.979 | 379.62 | 254.75 | 0 | -18.832 | -16.909 | 18.709 | 6.4432 | 6.0715 | 30.767 | -32.863 | -33.879 | -6.7843 | 0 | -12.069 | 0 | 12.376 | -38.04 | -43.016 | -41.465 | 13.11 | -40.904 | 5.3391 | 26.02 | 0 | 0 | 32.692 | 33.172 | 31.319 | 65.977 | 65.977 | -127.43 | 38.904 | 39.864 | -86.427 | -73.193 | -52.498 | -46.369 | 15.66 | 1.5725 | -9.6299 | 13.81 | -53.655 | 10.124 | -13.222 | 0.848 | 7.9617 | 17.95 | 75.033 | 86.776 | 17.5 | 89.905 | 20.2 | -25.4 | -0.3262 | 0 | 2.6476 | 0.0638 | 0 | -15.477 | -44.941 | 27.854 | 71.259 | 116.71 | 71.255 | -173.93 | -28.554 | 44.095 | -60.876 | 10.943 | 9.1909 | 8.8398 | 12.981 | 240.81 | 241.1 | 282 | -283.68 | -519.11 | 518.16 | 517.98 | -225.54 | -223.93 | -47.044 | -37.933 | 73.121 | 72.602 | -174.42 | -172.14 | 66.13 | 66.635 | -43.609 | -43.685 | 108.01 | 107.73 | 65.8 | 66 | 22.438 | 37.2 | -342.31 | 106.7 | 106.33 | 17.299 | 22.799 | -58.4 | -58.5 | 1.9928 | 1.7441 | -509.96 | -235.37 | 460.28 | 375.07 | 10.468 | -370.27 | 371.97 | -148.37 | -230.99 | -367.5 | 106.15 | 107.86 | 148.83 | -451.9 | 233.05 | -220.49 | 221.89 | -6.8541 | 30.955 | 29.28 | 6.839 | 6.852 | -28.959 | 10.479 | 14.321 | -11.747 | -44.911 | -10.399 | 41.7 | 58.733 | 58.02 | 0 | 0 | 47.444 | 49.717 | 46.956 | 35.73 | -22.799 | 18.439 | 9.6399 | 8.6999 | -34.231 | 74.628 | 48.198 | -34.333 | -73.222 | 36.46 | 36.602 | 14.899 | -15.1 | 0.5645 | 176.19
25/03/2025 | 22:00 | 0 | 23.846 | -48.071 | -32.779 | 36.554 | 0 | 72.56 | -110.48 | 63.652 | 31.889 | 31.029 | -15.539 | -38.997 | 33 | 12.42 | -33 | 14.345 | 226.28 | 7.8175 | 7.609 | 13.146 | 0 | 11.038 | 2.4602 | -24.07 | 113 | -76.15 | -75.61 | 21.671 | 17.76 | 37.4 | 10.522 | 0.257 | -63.659 | -63.909 | -74.339 | 64.29 | 63.979 | 17.132 | 4.4421 | 73.69 | 76.1 | 35.58 | -60.147 | -59.067 | 32.223 | 26.285 | 0 | 98.861 | 0 | -3.1027 | -411.49 | -17.307 | -13.699 | -13.499 | 64.216 | 62.884 | -6.1897 | -67.102 | -50.647 | 9.6725 | 7.4525 | 5.0949 | 436.47 | 111.27 | 112 | -377.25 | 484.13 | 40.977 | -130.54 | 132.6 | 104.74 | 29.93 | 29.899 | 71.87 | 85.19 | -68.447 | -68.179 | 140.69 | 141.8 | 22.085 | -127.08 | -127.6 | 14.53 | -105.56 | 19.57 | 25.985 | 6 | 210.3 | -18.059 | 16.84 | 16.077 | 17.123 | 12.41 | 13.486 | 1 | -63.021 | -1.6842 | 17.303 | 59.47 | 86.639 | 55.319 | 52.006 | -40.059 | -2.2607 | 105.9 | 104.55 | -187.38 | 0 | -24.484 | -111.19 | -112.19 | 31.769 | 57.723 | 77.506 | 84.393 | 57.35 | -13.45 | 65.853 | 183.8 | -2.4 | -2.44 | 81.68 | 79.63 | 183.72 | 182.96 | -32.858 | -32.727 | 255.82 | 209.02 | 199.56 | 202.87 | 71.83 | 51.263 | -31.559 | 387.26 | 277.62 | 0 | -28.371 | -26.582 | 11.899 | 9.6177 | 8.8262 | 33.84 | -34.877 | -35.796 | -15.367 | 0 | -10.119 | 0.9 | 11.535 | -27.889 | -41.638 | -41.004 | 11.759 | -47.494 | 7.2995 | 25.214 | 0 | 0 | 35.155 | 35.199 | 33.534 | 67.987 | 68.489 | -131.11 | 34.542 | 34.915 | -86.949 | -74.698 | -52.711 | -46.649 | 15.66 | 1.4444 | -9.8099 | 13.87 | -53.384 | 10.386 | -13.67 | 0.923 | 7.9682 | 17.42 | 76.556 | 88.144 | 17.01 | 87.799 | 20.399 | -25.077 | -1.2314 | 1.6356 | 2.4464 | 0.0638 | 0 | -14.238 | -42.861 | 28.144 | 67.729 | 117.5 | 72.085 | -173.77 | -26.517 | 42.599 | -54.976 | 10.843 | 6.5346 | 6.1397 | 12.981 | 241.14 | 239.86 | 282 | -283.92 | -525.2 | 531.79 | 529.41 | -225.49 | -224.46 | -49.436 | -39.676 | 76.707 | 75.776 | -168.47 | -172.14 | 68.437 | 67.536 | -38.305 | -37.38 | 109.23 | 108.95 | 63.5 | 64 | 22.683 | 34.959 | -341.62 | 109.53 | 109.34 | 16.2 | 18.799 | -59.9 | -60.2 | 1.8625 | 1.7441 | -515.59 | -250.11 | 458.14 | 369.16 | 21.187 | -363.57 | 366.51 | -149.32 | -232.29 | -360.9 | 103.81 | 104.92 | 149.47 | -445.29 | 231.73 | -211.45 | 213.29 | -6.6948 | 30.955 | 31.04 | 7.1999 | 7.2259 | -30.159 | 9.1999 | 16.96 | -9.9015 | -46.465 | -11.103 | 41.5 | 56.613 | 55.794 | 2.9873 | 3.538 | 48.56 | 48.2 | 48.62 | 36.12 | -18.7 | 19.176 | 8.96 | 8.6999 | -35.946 | 75.229 | 50.315 | -35.998 | -73.28 | 38.371 | 34.188 | 10.6 | -10.699 | 0.5754 | 179.64
25/03/2025 | 22:30 | 0 | 23.298 | -46.646 | -33.491 | 35.553 | 0 | 70.927 | -110.1 | 58.837 | 29.933 | 29.11 | -15.539 | -34.173 | 28.6 | 10.763 | -28.6 | 13.882 | 225.76 | 6.5255 | 6.549 | 10.979 | 0 | 11.447 | 2.2031 | -25.73 | 113 | -73.209 | -73.19 | 21.282 | 15.539 | 33 | 9.6029 | 0.249 | -60.159 | -60.11 | -75.279 | 60.74 | 61.59 | 15.889 | 5.202 | 70.24 | 72.958 | 32.331 | -57.468 | -55.274 | 22.321 | 16.451 | 0 | 94.307 | -1.0469 | -6.9889 | -370.67 | -16.991 | -13.999 | -13.899 | 61.266 | 59.499 | -5.7089 | -67.102 | -46.643 | 9.4448 | 6.4536 | 4.553 | 398.35 | 103.09 | 102.9 | -344.29 | 451.09 | 40.977 | -130.03 | 132.39 | 100.26 | 28.59 | 26.59 | 67.529 | 83.5 | -63.893 | -64.027 | 136.86 | 137.87 | 23.833 | -119.25 | -118.3 | 9.5581 | -93.151 | 19.57 | 25.985 | 16.299 | 187.89 | -17.62 | 20.28 | 19.428 | 21.029 | 17.776 | 18.434 | 1 | -58.752 | -8.7338 | 16.402 | 50.61 | 79.5 | 51.101 | 48.49 | -38.11 | -2.2607 | 93.205 | 93.2 | -156.35 | 0 | -23.092 | -104.8 | -106 | 31.824 | 52.45 | 69.522 | 77.362 | 52.14 | -11.63 | 64.975 | 155.36 | -21.47 | -21.76 | 116.2 | 77.94 | 156.22 | 153.14 | -37.451 | -37.099 | 239.58 | 189.88 | 182.91 | 188.53 | 102.32 | 83.158 | -29.423 | 353.24 | 309.97 | 0 | -27.738 | -25.798 | -20.894 | 10.115 | 9.2929 | 141.37 | -56.361 | -58.638 | -47.288 | 0 | -11.309 | 123.8 | 10.186 | -21.973 | -39.508 | -38.776 | 8.487 | -79.426 | 12.637 | 24.915 | 0 | 0 | 33.851 | 33.665 | 32.914 | 63.8 | 63.8 | -138.65 | 38.66 | 39.278 | -97.425 | -83.962 | -53.268 | -48.449 | 15.472 | 1.2906 | -9.8699 | 14.68 | -54.98 | 10.173 | -14.151 | 4.493 | 7.7472 | 16.719 | 84.543 | 99.597 | 17 | 85.92 | 21.399 | -23.783 | -2.2576 | 2.542 | 2.2094 | 0.0638 | 0 | -14.238 | -37.799 | 28.839 | 58.99 | 112.21 | 69.06 | -165.61 | -24.262 | 39.601 | -47.978 | 10.717 | 3.2325 | 2.8477 | 12 | 238.61 | 236.11 | 280.8 | -280.79 | -531.35 | 532.53 | 530.07 | -225.47 | -224.85 | -50.487 | -39.139 | 74.132 | 73.597 | -168.47 | -172.14 | 67.844 | 67.69 | -30.508 | -31.388 | 110.12 | 109.86 | 60.099 | 61.099 | 22.314 | 32.56 | -343.61 | 109.33 | 109.16 | 15.1 | 14.899 | -60.099 | -59.7 | 1.8625 | 1.5373 | -519.75 | -282.25 | 439.72 | 357.46 | 37.543 | -353.2 | 353.82 | -143.34 | -225.27 | -347.96 | 100.7 | 97.927 | 146.61 | -425.99 | 228.51 | -199.42 | 199.83 | -7.4612 | 30.955 | 30.879 | 7.471 | 7.458 | -30.639 | 9.1999 | 16.407 | -10.487 | -44.093 | -12.654 | 41.5 | 56.339 | 55.821 | 10.075 | 11.985 | 48.54 | 47.032 | 47.857 | 36.26 | -14 | 20.35 | 8.1599 | 8.6999 | -34.551 | 75.46 | 50.242 | -33.921 | -75.142 | 38.256 | 35.431 | 6.1999 | -6.8 | 0.6051 | 177.97
25/03/2025 | 23:00 | 0 | 22.141 | -44.143 | -33.957 | 33.844 | 0 | 67.842 | -103.38 | 54.969 | 27.691 | 27.059 | -11.1 | -30.47 | 24.2 | 9.9359 | -24.2 | 14.227 | 210.86 | 5.8459 | 5.7233 | 9.9105 | 0 | 11.084 | 2.1912 | -29.78 | 113 | -69.849 | -69.309 | 20.273 | 11.1 | 28.6 | 8.246 | 0.243 | -52.65 | -52.709 | -82.62 | 53.319 | 53.869 | 14.312 | 6.0659 | 66.917 | 69.739 | 26.811 | -50.636 | -50.19 | 7.0219 | 6.7374 | 0 | 90.556 | -4.7111 | -26.048 | -311.61 | -15.899 | -14.699 | -14.699 | 54.762 | 53.941 | -5.6286 | -67.102 | -37.674 | 8.8819 | 0 | 3.6841 | 339.48 | 90.823 | 90.823 | -306.88 | 399.38 | 40.977 | -116.21 | 117.74 | 93.348 | 26.319 | 23.989 | 62.43 | 78.01 | -65.366 | -65.902 | 135.72 | 136.34 | 25.729 | -102.17 | -101.15 | 8.6316 | -81.773 | 19.57 | 25.985 | 29.1 | 160.19 | -16.54 | 27.238 | 26.344 | 26.737 | 23.753 | 25.15 | -12.582 | -51.333 | -19.264 | 15.317 | 44.779 | 72.23 | 47.585 | 45.561 | -36.009 | -2.2607 | 81.06 | 80.815 | -133.85 | 0 | -21.882 | -102.4 | -102.59 | 30.89 | 48.934 | 63.416 | 71.502 | 48.37 | -9.99 | 59.656 | 130.81 | -23.3 | -23.42 | 109.31 | 75.23 | 134.12 | 128.12 | -43.843 | -42.054 | 214.22 | 168.46 | 162.09 | 165.79 | 87.229 | 72.551 | -27.851 | 317.57 | 307 | 0 | -27.186 | -25.969 | -16.021 | 11.89 | 15.718 | 156.72 | -60.297 | -60.152 | -44.334 | 15.309 | -13.049 | 107.2 | 9.2987 | -13.537 | -39.352 | -38.328 | 7.9635 | -75.206 | 40.426 | 24.675 | 0 | 0 | 35.323 | 36.531 | 35.187 | 65.307 | 65.475 | -157.4 | 45.49 | 45.683 | -109.86 | -95.519 | -56.549 | -51.529 | 15.259 | 1.1734 | -9.8899 | 14.48 | -57.268 | 10.095 | -14.739 | 4.5209 | 8.0042 | 14.55 | 99.415 | 109.51 | 16.72 | 82.177 | 21.7 | -21.38 | -2.907 | 3.1933 | 1.98 | 0.0638 | 0 | -13.993 | -33.166 | 27.397 | 51.763 | 106.1 | 65.452 | -158.15 | -22.535 | 36.735 | -42.795 | 11.04 | 0.3613 | 0 | 12.654 | 235.17 | 232.8 | 282 | -279.09 | -533.71 | 530.74 | 534.43 | -217.83 | -217.68 | -51.119 | -41.602 | 76.145 | 75.759 | -168.47 | -168.89 | 69.272 | 67.448 | -24.042 | -23.83 | 114.58 | 114.29 | 57 | 57.599 | 22.314 | 30.639 | -336.47 | 107.19 | 107.02 | 13.899 | 11.399 | -60.099 | -59.799 | 1.9727 | 1.7472 | -525.44 | -286.48 | 428.29 | 343.06 | 45.332 | -337.26 | 343.33 | -144.31 | -224.49 | -339.05 | 93.996 | 98.069 | 141.64 | -410.79 | 225.23 | -190.71 | 190.72 | -7.409 | 30.955 | 29.36 | 7.839 | 7.8509 | -28.079 | 10.56 | 13.196 | -11.601 | -44.444 | -12.861 | 43.4 | 54.914 | 55.249 | 10.294 | 12.295 | 49.603 | 49.351 | 49.173 | 37.36 | -10.1 | 21.081 | 7.5 | 8.6999 | -35.493 | 75.792 | 51.361 | -35.471 | -73.423 | 40.894 | 32.221 | 2.9 | -2.2 | 0.6332 | 169.51
25/03/2025 | 23:30 | 0 | 20.991 | -42.045 | -34.82 | 32.463 | 0 | 64.929 | -98.365 | 52.804 | 26.723 | 26.04 | -13.319 | -27.095 | 22 | 9.1079 | -22 | 13.581 | 200.5 | 5.2233 | 4.9469 | 8.1036 | 0 | 11.133 | 2.3105 | -30.32 | 113 | -68.83 | -68.62 | 19.464 | 13.319 | 26.4 | 7.217 | 0.233 | -52.349 | -52.59 | -83.36 | 52.88 | 53.479 | 13.206 | 6.6078 | 64.532 | 66.317 | 25.551 | -50.636 | -50.184 | 8.2806 | 8.0626 | 0 | 86.671 | -5.2345 | -26.718 | -288.77 | -13.931 | -15.299 | -15.299 | 54.119 | 53.154 | -5.3298 | -67.102 | -36.344 | 8.3077 | 0 | 3.3156 | 313.76 | 67.659 | 67.293 | -220.45 | 373.13 | 40.977 | -128.72 | 131.16 | 87.251 | 24.17 | 22.12 | 58.509 | 75.12 | -69.117 | -68.447 | 143.85 | 144.57 | 24.769 | -97.123 | -97.594 | 8.3127 | -74.813 | 19.57 | 25.985 | 29.5 | 147.69 | -16.409 | 24.602 | 23.543 | 24.902 | 15.273 | 16.595 | -20.757 | -36.849 | -22.725 | 15.351 | 43.209 | 68.569 | 45.241 | 42.485 | -33.86 | -2.2607 | 74.954 | 73.895 | -116.21 | 0 | -20.778 | -95.199 | -95.5 | 31.566 | 44.833 | 57.311 | 65.643 | 44.46 | -8.71 | 57.915 | 140.18 | -22.13 | -22.36 | 100.58 | 70.38 | 115.38 | 114.3 | -51.804 | -51.263 | 191.51 | 145.71 | 139.97 | 143.2 | 81.571 | 61.148 | -27.481 | 231.22 | 278.47 | 0 | -26.462 | -24.707 | 0 | 26.257 | 24.238 | 87.599 | -65.384 | -65.396 | -29.867 | 0 | -8.8199 | 62.9 | 9.0143 | 12.998 | -38.651 | -37.625 | 7.9251 | -60.995 | 36.863 | 24.11 | 0 | 0 | 35.345 | 36.071 | 34.28 | 69.326 | 68.991 | -158.24 | 54.66 | 53.329 | -109.8 | -98.663 | -54.857 | -52.459 | 13.565 | 1.0208 | -8.6199 | 14.63 | -55.745 | 10.068 | -15.059 | 4.55 | 8.0044 | 14.029 | 99.814 | 111.71 | 15.91 | 80.986 | 21.2 | -20.417 | -3.4654 | 3.713 | 1.7587 | 0.0638 | 0 | -14.653 | -30.57 | 28.407 | 47.982 | 106.14 | 65.612 | -158 | -20.861 | 35.954 | -38.141 | 10.69 | 0 | 0 | 12 | 234.99 | 233.38 | 281.2 | -278.2 | -558.55 | 558.53 | 556.49 | -221.75 | -220.14 | -56.617 | -48.508 | 69.382 | 69.309 | -168.47 | -168.89 | 71.821 | 70.975 | -20.543 | -20.202 | 117.76 | 117.44 | 55.7 | 55.7 | 22.171 | 30.399 | -329.69 | 106.68 | 106.53 | 14.5 | 6.9 | -61.7 | -61.9 | 1.9727 | 1.6049 | -548.93 | -258.76 | 406.96 | 340.25 | 48.623 | -327.7 | 330.15 | -138.7 | -222.76 | -327.8 | 93.752 | 91.143 | 139.27 | -399.21 | 221.46 | -172.02 | 174.05 | -7.7523 | 30.955 | 27.68 | 7.92 | 7.9349 | -27.6 | 10.319 | 13.074 | -11.015 | -47.988 | -12.684 | 46.599 | 55.537 | 54.451 | 10.238 | 12.211 | 46.783 | 45.226 | 46.241 | 38.22 | -7 | 21.421 | 6.9499 | 8.6999 | -45.109 | 80.139 | 58.478 | -44.271 | -76.883 | 47.604 | 29.762 | -1.7 | 0.6 | 0.7233 | 187.28
26/03/2025 | 00:00 | 0 | 20.421 | -41.026 | -35.395 | 31.201 | 0 | 61.749 | -92.528 | 50.004 | 25.347 | 24.899 | -11.1 | -25.709 | 22 | 8.2799 | -22 | 13.884 | 187.178 | 4.5869 | 5.1396 | 7.9992 | 0 | 11.879 | 2.4876 | -31.2 | 113 | -66.209 | -66.48 | 19.161 | 11.1 | 24.2 | 6.885 | 0.232 | -49.68 | -49.33 | -83.86 | 50.119 | 49.849 | 11.9 | 6.9819 | 60.86 | 62.815 | 26.244 | -48.895 | -48.379 | 6.8985 | 6.8198 | 0 | 84.394 | -5.758 | -30.066 | -265.69 | -13.906 | -15.199 | -15.199 | 52.634 | 51.99 | -4.9001 | -67.102 | -34.367 | 8.0676 | 0 | 2.7331 | 294.53 | 56.886 | 56.794 | -221.39 | 337.43 | 40.977 | -101.79 | 104.27 | 84.297 | 23.469 | 20.2 | 54.56 | 72.01 | -66.17 | -65.902 | 133.02 | 133.62 | 26.308 | -79.876 | -80.199 | 7.0107 | -66.219 | 19.57 | 25.985 | 33.799 | 135.69 | -16.02 | 31.09 | 30.083 | 31.137 | 24.731 | 25.71 | -23.47 | -42.207 | -25.621 | 13.554 | 69.37 | 61.5 | 42.429 | 40.287 | -32.529 | -2.2607 | 66.818 | 66.161 | -125.66 | 0 | -19.959 | -74.599 | -74.8 | 30.544 | 41.903 | 54.023 | 60.955 | 41.78 | -8.8 | 62.1 | 140.18 | -23.72 | -24.17 | 98.73 | 66.319 | 124.65 | 122.9 | -43.871 | -43.39 | 196.4 | 151.86 | 144.3 | 146.94 | 77.938 | 61.945 | -27.744 | 230.42 | 312.16 | 0 | -27.997 | -26.629 | 0 | 42.086 | 40.008 | 46.128 | -54.282 | -55.147 | -30.228 | 0 | -17.109 | 1 | 8.3086 | 46.311 | -37.671 | -36.769 | 5.9425 | -60.649 | 25.397 | 24.442 | 0 | 0 | 35.418 | 36.111 | 34.822 | 63.131 | 66.312 | -160.92 | 46.13 | 45.946 | -115.47 | -105.12 | -52.22 | -50.829 | 13.472 | 0.95 | -8.3999 | 14.5 | -52.794 | 10.337 | -15.343 | 4.4809 | 8.1269 | 16.309 | 105.72 | 117.57 | 14.76 | 82.124 | 23.799 | -19.573 | -3.3629 | 3.3858 | 1.5932 | 0.0638 | 0 | -14.184 | -27.825 | 27.309 | 43.444 | 102.64 | 63.758 | -151.22 | -19.309 | 34.949 | -35.739 | 10.842 | 0 | 0 | 12.248 | 236.96 | 235.83 | 276.2 | -275.9 | -544.89 | 546.71 | 547.6 | -222.39 | -221.68 | -54.901 | -46.581 | 74.65 | 75.449 | -175.55 | -168.89 | 70.272 | 70.118 | -14.862 | -16.119 | 117.77 | 117.43 | 56.7 | 56.799 | 22.314 | 28.559 | -328.92 | 109.43 | 109.29 | 14.5 | 7.3 | -62.299 | -62.5 | 1.7839 | 1.6049 | -535.9 | -284.95 | 415.51 | 347.1 | 49.594 | -336.54 | 341.17 | -139.26 | -224.96 | -331.57 | 96.346 | 93.559 | 141.4 | -407.99 | 226.17 | -177.95 | 178.79 | -7.2497 | 30.955 | 28.239 | 8.1909 | 8.1929 | -27.6 | 11.039 | 12.141 | -11.894 | -47.139 | -12.538 | 47.2 | 55.436 | 55.923 | 10.276 | 12.188 | 50.599 | 49.832 | 49.872 | 38.89 | -6.9 | 22.237 | 6.4899 | 8.6999 | -40.167 | 76.133 | 54.692 | -40.227 | -74.522 | 44.688 | 28.824 | -1.6 | 1 | 0.7863 | 166.33
MÁXIMO |  | 0 | 26.161 | -35.241 | 10.374 | 41.168 | 0 | 81.835 | -87.324 | 74.703 | 37.7 | 36.95 | 11.1 | -22.91 | 48.4 | 18.215 | -19.799 | 15.092 | 270.8 | 8.5628 | 8.7869 | 14.841 | 0 | 11.879 | 6.9132 | -17.12 | 113 | -53.099 | -52.99 | 24.082 | 26.639 | 55 | 14.006 | 0.28 | -38.99 | -39.099 | -66.529 | 70.949 | 70.9 | 20.257 | 8.3655 | 82.816 | 86.409 | 39.824 | -41.125 | -41.239 | 32.958 | 35.1 | 0 | 113.86 | 0 | -1.996 | -190.22 | -10.841 | -5.4999 | -5.4999 | 69.234 | 68.235 | -3.2074 | -67.102 | -24.655 | 12.181 | 8.8399 | 5.958 | 480.11 | 135.77 | 135.77 | -101.01 | 532.89 | 40.977 | 0 | 132.6 | 108.88 | 32.93 | 37.119 | 77.44 | 86.379 | -63.893 | -64.027 | 163.72 | 164.92 | 30.477 | -53.177 | -52.777 | 19.434 | -53.394 | 19.57 | 25.985 | 60.099 | 236.89 | -12.8 | 35.458 | 34.697 | 35.354 | 33.829 | 34.703 | 1 | -15.066 | 2.9104 | 19.614 | 76.849 | 99.139 | 65.632 | 62.113 | -28.529 | -2.1351 | 118.87 | 118.08 | -99.363 | 0.0002 | -17.452 | -71 | -70.5 | 35.444 | 79.989 | 88.777 | 116.03 | 79.61 | -5.36 | 73.737 | 183.8 | -1.33 | -1.21 | 123.77 | 86.14 | 183.72 | 182.96 | -32.858 | -32.727 | 309.19 | 209.02 | 261.22 | 262.95 | 129.06 | 112.18 | -24.403 | 474.08 | 312.16 | 0 | -18.832 | -16.699 | 42.707 | 49.937 | 46.685 | 181.3 | -32.863 | -33.879 | 16.655 | 18.469 | -8.8199 | 128.69 | 16.923 | 49.904 | -32.223 | -31.98 | 13.11 | -15.044 | 84.888 | 26.161 | 0 | 0 | 35.418 | 36.531 | 35.187 | 97.292 | 97.124 | -105.66 | 77.635 | 78.165 | -65.186 | -53.13 | -34.627 | -28.289 | 16.059 | 1.7715 | -8.1499 | 15.91 | -35.036 | 10.757 | -12.311 | 4.6659 | 8.6231 | 32.15 | 116.32 | 126.75 | 18.64 | 95.634 | 23.799 | -14.198 | 0.937 | 4.3338 | 3.0443 | 0.0638 | 0 | -13.007 | -19.262 | 29.999 | 87.393 | 122.69 | 75.011 | -125.65 | -15.797 | 50.423 | -26.662 | 13.09 | 14.319 | 13.724 | 15 | 251.95 | 250.56 | 292.5 | -254.37 | -449.27 | 560.16 | 557.94 | -165.93 | -164.6 | -40.491 | -27.826 | 82.033 | 81.95 | -119.47 | -120.05 | 72.524 | 72.392 | 13.275 | 14.187 | 129.53 | 129.19 | 70.699 | 70.8 | 22.683 | 41.68 | -312.76 | 109.67 | 109.49 | 20.2 | 32.4 | -26.5 | -26 | 1.9928 | 1.7472 | -441.86 | 46.325 | 480.02 | 391.94 | 86.507 | -192.7 | 384.55 | -30.674 | -98.356 | -191.42 | 110.86 | 111.73 | 170.39 | -220.74 | 237.43 | -121.58 | 232.77 | -5.7198 | 30.955 | 35.2 | 8.6079 | 8.663 | -25.68 | 13.84 | 18.037 | -7.7042 | -34.218 | -7.8812 | 49.7 | 60.596 | 60.888 | 10215 | 12.354 | 52.57 | 52.587 | 53.423 | 40.84 | -0.7 | 24.049 | 11.149 | 8.6999 | -17.067 | 80.139 | 62.108 | -16.743 | -69.146 | 53.612 | 43.027 | 27 | 5.9 | 1.2867 | 199.39
MÍNIMO |  | 0 | 17.724 | -51.755 | -35.395 | 24.429 | 0 | 48.773 | -132.84 | 40.23 | 20.269 | 19.845 | -26.639 | -57.851 | 19.799 | 7.452 | -48.4 | 10.444 | 174.94 | 1.5948 | 1.6906 | 1.7674 | 0 | 1.8855 | 0.873 | -35.96 | 113 | -86.339 | -85.83 | 14.929 | -11.1 | 22 | 6.885 | 0.232 | -69.68 | -70.379 | -85.4 | 35.389 | 35.45 | 9.5817 | 1.7681 | 52.211 | 54.367 | 10.629 | -64.702 | -63.951 | 4.4592 | 4.297 | 0 | 67.917 | -6.8049 | -35.098 | -448.11 | -33.429 | -15.299 | -15.299 | 46.616 | 45.609 | -6.5471 | -67.102 | -54.408 | 5.3979 | 0 | 0 | 226.47 | 24.597 | 24.231 | -463.52 | 272.73 | 40.977 | -130.54 | 0 | 72.132 | 22.09 | 16.29 | 38.909 | 60.06 | -95.641 | -95.105 | 133.02 | 133.62 | 13.333 | -156.22 | -156.2 | 5.7232 | -118.09 | 19.57 | 25.985 | -1.7 | 108.09 | -20.34 | 5.4806 | 4.4861 | 6.2561 | -7.5385 | -6.882 | -53.467 | -79.452 | -38.923 | 11.181 | 30.629 | 50.669 | 35.866 | 33.988 | -43.68 | -2.5119 | 53.982 | 53.061 | -187.38 | -0.0002 | -26.55 | -130.6 | -131 | 28.556 | 32.528 | 40.404 | 47.479 | 32.17 | -14.97 | 56.227 | 99.388 | -29.82 | -29.92 | 71.65 | 57.28 | 96.363 | 95.763 | -75.985 | -74.39 | 157.47 | -0.051 | 110.21 | 112.82 | 36.705 | 17.93 | -33.059 | 111.11 | -21.474 | 0 | -39.571 | -37.337 | -51.616 | -39.076 | -36.101 | 29.232 | -96.035 | -97.056 | -78.887 | 0 | -23.799 | 0 | 8.3086 | -139.28 | -43.016 | -41.465 | 1.012 | -111.43 | -16.932 | 21.404 | 0 | 0 | 26.619 | 27.143 | 25.69 | 63.131 | 63.8 | -178 | 34.542 | 34.915 | -122.84 | -114.53 | -63.785 | -52.459 | 12.976 | 0.7633 | -10.089 | 7.87 | -64.752 | 8.6335 | -15.802 | 0.674 | 7.1698 | 11.869 | 51.847 | 66.085 | 14.3 | 69.757 | 16.399 | -31.414 | -3.9263 | 0 | 1.2356 | 0.0638 | 0 | -17.479 | -55.3 | 22.985 | 29.831 | 88.688 | 52.769 | -184.43 | -34.034 | 30.001 | -72.784 | 6.2899 | 0 | 0 | 8 | 172.53 | 173.89 | 255.19 | -293.38 | -562.3 | 450.98 | 451.52 | -237.42 | -236.6 | -61.682 | -54.517 | 69.382 | 69.309 | -175.55 | -176.59 | 19.185 | 18.306 | -53.083 | -52.069 | 83.419 | 83.239 | 51.599 | 51.599 | 21.555 | -67.839 | -360.13 | 72.479 | 72.235 | 9.3999 | 1.2999 | -62.299 | -62.5 | 1.3362 | 1.1014 | -551.71 | -286.48 | 228.58 | 195.48 | -31.664 | -386.55 | 188.39 | -168.6 | -241.11 | -381.57 | 71.42 | 72.343 | 25.165 | -471.49 | 100.01 | -233.06 | 120.51 | -8.7795 | 30.955 | 26.319 | 6.2519 | 6.19 | -34.4 | 7.5199 | 11.503 | -14.824 | -48.928 | -16.963 | 34.7 | 53.526 | 53.291 | 0 | 0 | 46.142 | 45.226 | 45.891 | 31.39 | -32.5 | 12.241 | 5.4899 | 8.6999 | -50.498 | 71.438 | 41.037 | -49.578 | -79.41 | 26.388 | 24.948 | -6 | -25.899 | 0.4524 | 166.33
PROMEDIO |  | 0 | 22.1228 | -44.1856 | -19.2287 | 33.8582 | 0 | 67.5033 | -110.359 | 59.7185 | 30.1969 | 29.6769 | -8.4634 | -39.2981 | 33.5496 | 12.4026 | -33.4121 | 13.6072 | 224.3874 | 5.5596 | 5.6355 | 9.0739 | 0 | 5.5765 | 2.574 | -28.46 | 113 | -71.1748 | -71.0869 | 19.1729 | 8.5096 | 37.6292 | 9.9123 | 0.25158 | -56.1625 | -56.3295 | -79.0635 | 56.6776 | 56.8337 | 13.9908 | 5.9563 | 68.3714 | 71.0368 | 28.8877 | -54.3813 | -53.6561 | 15.3144 | 15.45 | 0 | 92.5962 | -3.5551 | -18.8453 | -335.9998 | -18.4184 | -13.2616 | -13.2762 | 58.9964 | 58.0109 | -5.2289 | -67.102 | -41.1645 | 9.016 | 4.8823 | 4.0439 | 367.9325 | 87.1134 | 86.9846 | -303.0185 | 431.8544 | 40.977 | -56.0151 | 57.0758 | 94.2682 | 27.4256 | 24.642 | 58.1107 | 75.8674 | -77.8244 | -77.5788 | 148.3106 | 149.2506 | 19.6365 | -105.992 | -105.8745 | 11.4422 | -86.4809 | 19.57 | 25.985 | 26.4705 | 173.9369 | -17.0509 | 24.1636 | 23.1715 | 24.4302 | 15.5267 | 16.4062 | -15.9664 | -47.9628 | -14.5885 | 14.5007 | 58.1316 | 74.1356 | 53.1562 | 50.2482 | -36.6537 | -2.3157 | 87.1494 | 86.1873 | -129.3215 | 1.25e-05 | -22.2918 | -106.5807 | -106.8043 | 32.5533 | 60.2014 | 70.2067 | 87.3698 | 59.7613 | -11.2417 | 63.542 | 127.1897 | -19.5902 | -19.7013 | 100.6131 | 72.9259 | 128.1492 | 126.1815 | -56.5035 | -55.3084 | 240.1435 | 89.0539 | 192.4283 | 194.4913 | 83.178 | 65.8066 | -28.8883 | 313.9052 | 163.8977 | 0 | -30.1869 | -28.2459 | 0.28042 | 14.0785 | 13.284 | 99.6983 | -66.7876 | -67.7385 | -31.2594 | 3.4279 | -17.1421 | 53.4037 | 13.4691 | -27.6902 | -37.6462 | -36.9132 | 8.0052 | -63.5028 | 30.3441 | 24.1011 | 0 | 0 | 29.6486 | 29.9543 | 28.6324 | 77.9504 | 78.0131 | -137.6752 | 58.4508 | 58.2674 | -94.0387 | -82.9988 | -50.8577 | -44.4265 | 14.2476 | 1.0819 | -8.9324 | 13.1106 | -51.5581 | 10.1239 | -14.6775 | 3.6536 | 8.0591 | 18.3082 | 84.681 | 95.1408 | 16.0763 | 84.7238 | 20.385 | -23.9767 | -2.1713 | 2.426 | 1.9564 | 0.0638 | 0 | -14.4608 | -37.617 | 28.2655 | 59.0793 | 109.9346 | 67.9325 | -163.4206 | -25.9362 | 40.7338 | -51.7787 | 10.4987 | 4.0061 | 3.707 | 12.1561 | 217.1021 | 215.9848 | 278.2698 | -277.4777 | -509.0029 | 510.4298 | 508.5571 | -205.4425 | -203.975 | -51.6868 | -42.3651 | 77.0316 | 76.4834 | -153.4075 | -152.6583 | 51.3299 | 50.7881 | -16.6954 | -16.5925 | 112.6195 | 112.3404 | 58.4038 | 58.6786 | 22.147 | -1.815 | -338.5271 | 96.0912 | 95.9147 | 13.9935 | 18.9892 | -48.1266 | -48.1331 | 1.5856 | 1.339 | -499.1271 | -142.0153 | 361.9013 | 301.2212 | 35.7665 | -295.2052 | 295.4865 | -91.5601 | -182.3574 | -291.8306 | 94.9979 | 94.7244 | 98.4624 | -352.3954 | 182.2454 | -169.5825 | 170.2521 | -7.2956 | 30.955 | 30.1178 | 7.8185 | 7.8068 | -29.5196 | 10.7779 | 14.7314 | -11.4473 | -41.5988 | -13.4268 | 41.4474 | 56.3082 | 56.2668 | 428.3625 | 4.3934 | 50.1838 | 49.9094 | 50.16 | 36.416 | -18.3289 | 19.9999 | 7.8269 | 8.6999 | -37.9475 | 75.661 | 52.3901 | -37.3961 | -74.0764 | 41.3667 | 32.5393 | 11.5248 | -11.4935 | 0.82273 | 188.0835
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 25 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
25/03/2025 | 00:30 | 0 | 7.1491 | -14.672 | 3.533 | 11.955 | 0 | 23.118 |  | 11.56 | 4.5578 | 6.0275 | -13.319 | -26.399 | 0 | 0 | -19.799 | 4.3851 | 0.9414 | 3.4257 | 3.2537 | 5.4457 | 0 | 2.4286 | 1.9993 |  | -1.1571 | -0.655 | -0.645 | 10.655 | -6.6599 | -11 | -0.127 | 0.196 | -16.02 | -16.04 | -10 | -10.5 | -10.529 | 4.5571 | 3.7308 | 19.117 | 20.293 | -13.923 | -16.476 | -16.455 | 0.0056 | 0.0919 | 0 | -15.539 | 3.9578 | 21.144 | -10.721 | 6.9503 | -6.9999 | -6.9999 | -19.712 | -19.726 | -1.7942 | 1.3141 | 9.4871 | 3.0467 | 0 | 0.1597 | -138.58 | 60.609 | 60.365 | 24.161 | -157.36 | -9.1669 |  |  | 26.006 | 10.27 | 7.71 | -7.6599 | 6.6799 | -12.721 | -12.587 | 18.959 | 17.127 | -1.079 | -19.578 | -19.494 | 9.25 | 12.852 | 2.88 | 6.412 | 49.2 | -22.299 | -2.7599 | 31.246 | 31.53 | 30.472 | 85.919 | 86.844 | -21.346 | -74.873 | -22.421 | 2.5519 | 28.659 | 15.72 | 7.9736 | 8.1085 | -10.449 | 25.512 | -14.602 | -14.487 | 44.181 | 0.0147 | -5.3278 | 6.9 | 7.0999 | -5.6079 | -0.561 | 48.107 | 4.6444 | -0.23 | -5.21 | 9.288 | -47.417 | -4.58 | -4.6799 | 16.909 | 21.68 | -43.781 | -21.254 | -34.794 | -32.972 | 0 | -18.098 | -24.97 | -24.735 | -21.135 | -23.484 | -11.943 | -116.5 | -27.433 | 0 | -8.9343 | -8.9261 | 19.729 | -15.593 | -15.29 | -4.1 | -22.22 | -21.868 | 8.4542 | 12.75 | -16.199 | -0.6 | 3.2193 | -22.001 | -10.888 | -10.936 | 7.1967 | 9.6563 | -29.486 | 6.2446 | 0 | 0 | 4.6681 | 5.1972 | 3.6038 | 2.5118 | 2.3443 | 15.071 | 18.236 | 17.972 | 17.398 | 30.183 | 16.5 | -8.3799 | -1.6108 | 0.2959 | 1.4 | 1.72 | -16.585 | 1.5969 | 7.5669 | 0.761 | 1.3799 | 31.35 | -36.185 | -24.689 | -1.5299 | 25.016 | -0.1 | 18.147 | 4.5288 | -4.7352 | 2.0016 | 0.0713 |  | -10.815 | -16.855 | 18.766 | -31.764 | -7.5359 | -12.155 | 133.92 | -2.4051 | -8.7753 | 11.057 | 1.8379 | 9.0255 | 8.9249 | 1.1164 | 12.79 | 13.965 | -6.71 | 7.1278 | 41.961 | 13.642 | 25.168 | 20.879 | 20.476 | -6.8131 | -9.367 | 0 | 0 | 51.585 | 53.321 | -34.26 | -33.188 | -17.177 | -16.709 | 10.76 | 10.76 | -30.2 | -31 | 1.1087 | -9.52 | 14.398 | 11.754 | 11.914 | -19.899 | -31.6 | 23 | 22.5 | -18.313 | -18.422 | -57.202 | -5.9151 | -283.86 | -11.372 | 103.13 | 94.204 | 72.956 | 135.34 | 28.584 | 25.579 | 35.659 | 38.023 | -28.311 | 212.53 | -142.39 | 76.325 | -68.763 | -1.6394 | 8.8797 | -2.4 | -2.071 | -2.078 | -0.88 | 2.72 | -2.5442 | -9.1386 | 14.21 | -11.747 | 6.0999 | 3.413 | 4.3639 | 0 | 0 | 3.0668 | 2.7621 | 3.1161 |  | 14.899 | 9.6919 | -0.28 | 0.37 | -3.1215 | -18.307 | -18.947 | 0 | 13.819 | -12.923 | 0 | -15 | -2.2 | -71.793 | -64.178
25/03/2025 | 01:00 | 0 | 6.9567 | -14.226 | 3.4224 | 11.687 | 0 | 22.233 |  | 10.822 | 4.2098 | 5.7435 | -13.319 | -26.399 | 0 | 0 | -19.799 | 4.0915 | -0.0795 | 3.3304 | 3.1137 | 5.5519 | 0 | 2.3487 | 1.7856 |  | -1.1394 | -0.445 | -0.432 | 10.753 | -6.6599 | -11 | -0.127 | 0.196 | -13.77 | -13.85 | -10 | -11.439 | -11.39 | 4.6187 | 3.8901 | 17.135 | 18.306 | -14.773 | -15.941 | -16.595 | 10.038 | 16.868 | 0 | -18.62 | 5.5359 | 30.329 | -15.495 | 5.9349 | -6.9999 | -6.9999 | -18.779 | -18.574 | -1.8334 | 1.3141 | 6.698 | 2.8062 | 0 | 0.1739 | -130.92 | 60.304 | 60.823 | 12.513 | -157.58 | -9.1669 |  |  | 24.889 | 10.22 | 7.38 | -8.39 | 6.7399 | -10.846 | -10.444 | 17.101 | 15.303 | -0.7203 | -16.534 | -16.507 | 7.243 | 14.436 | 2.88 | 6.412 | 50.5 | -24.399 | -2.49 | 32.401 | 32.104 | 31.267 | 86.15 | 86.223 | -24.84 | -76.345 | -19.49 | 2.8234 | 32.24 | 14.76 | 7.6611 | 7.8155 | -10.219 | 25.512 | -16.634 | -16.311 | 45.104 | 0.0147 | -5.2309 | 9.1999 | 9.3999 | -6.2536 | -0.935 | 48.107 | 3.9022 | -0.62 | -5.36 | 9.909 | -47.417 | -5.84 | -5.9499 | 18.4 | 21.32 | -42.654 | -20.99 | -33.188 | -32.127 | 0 | -18.381 | -23.84 | -24.773 | -19.778 | -23.774 | -12.449 | -106.93 | -25.511 | 0 | -9.5889 | -8.7631 | 19.228 | -17.938 | -18.532 | -4.1 | -22.009 | -21.227 | 7.5371 | 12.829 | -14.299 | -0.2 | 2.9938 | -25.089 | -11.173 | -11.191 | 8.4435 | 9.6142 | -27.696 | 6.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 1.6745 | 24.783 | 18.184 | 18.221 | 27.491 | 38.614 | 15.103 | -8.0999 | -1.6108 | 0.2895 | 1.08 | 1.68 | -14.772 | 1.3817 | 7.8529 | 0.654 | 1.8869 | 29.819 | -39.91 | -28.738 | -1.2799 | 23.436 | -0.1 | 18.764 | 4.8322 | -5.0144 | 1.9367 | 0.0675 |  | -8.7871 | -15.287 | 18.297 | -32.604 | -15.576 | -12.681 | 149.99 | -2.3503 | -9.0487 | 11.323 | 1.8661 | 8.9449 | 8.822 | 1 | 12.268 | 14.021 | -5.0299 | 5.991 | 45.467 | 20.735 | 24.134 | 23.723 | 23.712 | -8.5587 | -10.693 | 0 | 0 | 51.585 | 53.321 | -32.491 | -31.485 | -16.902 | -16.967 | 9.8999 | 9.93 | -29.6 | -29.299 | 1.1087 | -9.4399 | 9.1088 | 14.409 | 13.904 | -19.899 | -32 | 20.899 | 20.1 | -18.313 | -18.149 | -46.481 | -7.5446 | -286.56 | -12.193 | 54.735 | 91.739 | 70.31 | 131.09 | 26.938 | 28.318 | 38.966 | 38.843 | -24.29 | 211.63 | -141.95 | 77.599 | -69.943 | -1.3806 | 8.8797 | -2 | -2.1089 | -2.118 | -1.2 | 2.4 | -2.2553 | -8.8761 | 13.566 | -11.57 | 6.3 | 4.5729 | 5.4689 | 0 | 0 | 3.3951 | 3.6527 | 3.1611 |  | 14.6 | 9.4357 | -0.31 | 0.37 | -3.4727 | -17.679 | -17.888 | 0 | 13.531 | -12.441 | -1.6532 | -16.399 | -1.7 | -72.194 | -69.435
25/03/2025 | 01:30 | 0 | 6.3388 | -13.61 | 3.2246 | 10.74 | 0 | 20.554 |  | 10.045 | 3.7368 | 5.1737 | -11.1 | -26.399 | 0 | 0 | -19.799 | 4.1208 | 6.2889 | 3.0802 | 2.825 | 4.8497 | 0 | 2.2363 | 1.9639 |  | -1.3159 | -0.444 | -0.411 | 11.274 | -8.88 | -11 | -0.127 | 0.196 | -13.72 | -13.92 | -10 | -11.399 | -10.979 | 4.1648 | 3.3617 | 16.327 | 16.985 | -13.33 | -16.878 | -15.31 | 17.946 | 18.494 | 0 | -19.424 | 5.5359 | 31.349 | -30.803 | 5.3616 | -6.9999 | -6.9999 | -17.753 | -18.198 | -1.8133 | 1.3141 | 7.1591 | 1.9329 | 0 | 0.0143 | -121 | 64.455 | 64.607 | 5.0357 | -155.55 | -9.1669 |  |  | 24.499 | 9.21 | 7.98 | -4.73 | 7.1999 | -9.6407 | -10.042 | 17.247 | 15.097 | -0.4876 | -19.343 | -18.84 | 7.212 | 15.452 | 2.88 | 6.412 | 50.799 | -25.299 | -2.45 | 30.104 | 30.3 | 27.976 | 89.891 | 90.02 | -22.318 | -80.624 | -16.956 | 2.5154 | 31.19 | 14.1 | 7.3486 | 7.5225 | -9.7799 | 25.512 | -17.882 | -17.417 | 51.708 | 0.0147 | -4.9574 | 9.1999 | 9.3999 | -6.4123 | -1.122 | 47.477 | 3.7167 | -0.8 | -4.81 | 9.8145 | -46.752 | -6.19 | -6.28 | 19.17 | 20.62 | -48.345 | -23.663 | -32.639 | -34.527 | 0 | -24.104 | -30.031 | -29.731 | -11.531 | -13.733 | -12.394 | -99.385 | -12.157 | 0 | -9.7679 | -8.4432 | 0 | -23.667 | -23.264 | 32.784 | -25.157 | -25.18 | 5.7321 | -5.0399 | -14.789 | 12.9 | 2.69 | -37.319 | -11.623 | -11.847 | 8.2194 | 2.9009 | -30.772 | 6.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3349 | -1.3396 | 25.788 | 19.527 | 19.442 | 29.72 | 42.468 | 10.499 | -9.0099 | -3.1105 | 0.263 | 1.87 | 1.98 | -12.451 | 1.3685 | 7.7129 | 0.787 | 1.9136 | 30.35 | -42.019 | -30.971 | -1.1999 | 23.425 | -0.1 | 19.075 | 4.8522 | -5.0438 | 1.8982 | 0.0675 |  | -9.4038 | -14.401 | 16.466 | -32.94 | -14.219 | -13.233 | 145.06 | -2.2947 | -9.074 | 11.361 | 2.3488 | 9.2818 | 8.8853 | 1.7005 | 14.812 | 13.416 | -4.19 | 0 | 39.166 | 26.879 | 25.244 | 21.521 | 25.093 | -8.3812 | -10.479 | 0 | 0 | 55.456 | 53.321 | -32.925 | -31.485 | -16.022 | -16.149 | 8.22 | 8.26 | -27.2 | -27.299 | 1.0556 | -9.1199 | 7.3535 | 15.749 | 15.604 | -19.5 | -30.1 | 20.5 | 19.7 | -18.3 | -18.218 | -46.501 | -13.616 | -284.48 | -11.674 | 13.109 | 92.221 | 71.226 | 128.52 | 28.458 | 29.605 | 38.515 | 37.8 | -18.091 | 209.09 | -142.26 | 78.951 | -71.661 | -1.615 | 8.8797 | -0.56 | -2.1229 | -2.144 | -1.5199 | 2.96 | -1.5409 | -9.1996 | 13.948 | -12.098 | 6.1999 | 5.234 | 5.1199 | 0 | 0 | 5.0459 | 3.7155 | 3.8476 |  | 13.399 | 10.543 | -0.3 | 0.37 | -4.6521 | -16.668 | -16.952 | -2.3071 | 13.069 | -11.719 | 0 | -16.1 | -3.2 | -71.293 | -69.202
25/03/2025 | 02:00 | 0 | 5.9974 | -12.854 | 3.234 | 10.57 | 0 | 20.193 |  | 10.163 | 3.7648 | 5.2284 | -13.319 | -26.399 | 0 | 0.828 | -19.799 | 4.6407 | 5.2941 | 2.9884 | 2.8532 | 4.8383 | 0 | 2.1638 | 1.8112 |  | -1.1173 | -0.586 | -0.569 | 10.513 | -6.6599 | -11 | -0.127 | 0.196 | -15.68 | -15.659 | -10 | -10.329 | -10.439 | 4.8351 | 3.8278 | 17.781 | 18.287 | -14.64 | -17.414 | -17.277 | 9.7807 | 11.749 | 0 | -16.075 | 5.5359 | 26.852 | -18.482 | 7.2478 | -6.9999 | -6.9999 | -18.583 | -18.651 | -2.0404 | 1.3141 | 7.21 | 2.0926 | 0 | -0.2022 | -130.13 | 57.802 | 57.496 | 4.0807 | -141.34 | -9.1669 |  |  | 23.302 | 8.96 | 7.8699 | -5.76 | 6.4499 | -12.855 | -12.721 | 19.774 | 17.587 | -2.5536 | -17.088 | -17.364 | 7.1139 | 14.312 | 2.88 | 6.412 | 49.599 | -25 | -2.41 | 29.621 | 29.837 | 28.756 | 86.894 | 88.117 | -20.729 | -75.263 | -21.758 | 2.3581 | 35.229 | 14.409 | 7.1923 | 7.4249 | -9.7899 | 25.512 | -16.558 | -16.121 | 43.834 | 0.0146 | -5.133 | 9.1999 | 9.3999 | -5.1721 | -1.496 | 48.423 | 3.5311 | -1.04 | -5.46 | 9.909 | -46.752 | -5.93 | -6.1399 | 18.05 | 20.579 | -43.527 | -20.899 | -35.546 | -34.654 | 0 | -19.797 | -25.725 | -25.699 | -23.413 | -27.178 | -12.735 | -99.843 | -21.5 | 0 | -9.3755 | -9.1976 | 20.873 | -16.6 | -15.805 | -11.78 | -21.538 | -21.144 | 10.804 | 12.929 | -12.039 | 0 | 3.0435 | -23.788 | -11.228 | -11.457 | 7.8868 | 11.82 | -24.762 | 6.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6792 | 2.5118 | 17.415 | 18.778 | 18.715 | 21.559 | 32.585 | 14.962 | -7.7799 | -1.9111 | 0.2978 | 1.46 | 2.04 | -16.073 | 1.3976 | 8.0859 | 0.678 | 1.9055 | 32.25 | -38.527 | -27.8 | -1.3699 | 25.789 | -0.1 | 18.052 | 4.5086 | -4.7889 | 1.8416 | 0.0675 |  | -10.357 | -15.944 | 18.986 | -32.856 | -8.6247 | -12.217 | 136.87 | -2.8829 | -9.0115 | 11.502 | 2.6085 | 8.8863 | 8.9407 | 2 | 14.022 | 16.084 | -7.1199 | 4.7541 | 47.06 | 18.759 | 21.292 | 21.374 | 21.943 | -6.7057 | -8.7399 | 0 | 0 | 55.456 | 53.321 | -34.639 | -33.628 | -16.882 | -16.956 | 10.039 | 10.069 | -29.7 | -30.6 | 1.1087 | -9.6 | 14.257 | 11.711 | 11.6 | -19.899 | -31.1 | 23.399 | 23 | -18.3 | -18.423 | -43.434 | -7.06 | -287.98 | -13.059 | -2.1687 | 89.817 | 70.097 | 140.11 | 28.316 | 23.896 | 39.387 | 38.66 | -30.898 | 208.42 | -143.08 | 72.111 | -64.953 | -0.6775 | 8.8797 | -1.6 | -2.2249 | -2.24 | -1.5199 | 2.7999 | -1.9507 | -8.9921 | 14.885 | -12.129 | 5.0999 | 4.9219 | 5.7579 | 0 | 0 | 3.4902 | 3.816 | 2.9655 |  | 14.1 | 9.0951 | -0.28 | 0.37 | -3.0249 | -17.553 | -17.635 | 0 | 13.978 | -13.135 | 0 | -15.399 | -2.5999 | -71.77 | -65.696
25/03/2025 | 02:30 | 0 | 6.0365 | -12.767 | 3.2385 | 10.395 | 0 | 19.927 |  | 9.8704 | 3.6788 | 5.0457 | -13.319 | -26.399 | 0 | 0.828 | -19.799 | 4.1698 | 4.7213 | 3.0456 | 2.8953 | 5.0098 | 0 | 2.2864 | 1.7705 |  | -1.1986 | -0.454 | -0.44 | 10.588 | -6.6599 | -11 | -0.127 | 0.196 | -13.949 | -13.93 | -10 | -11.21 | -11.229 | 4.6971 | 3.7426 | 16.983 | 18.593 | -14.491 | -16.209 | -15.541 | 7.9424 | 8.9236 | 0 | -18.486 | 5.1414 | 28.563 | -21.015 | 6.1957 | -6.9999 | -6.9999 | -18.72 | -18.487 | -1.9185 | 1.3141 | 6.7056 | 2.1057 | 0 | 0 | -130.8 | 56.825 | 57.1 | 1.6598 | -143.58 | -9.1669 |  |  | 23.322 | 8.97 | 7.71 | -5.98 | 6.11 | -11.65 | -11.65 | 17.332 | 15.075 | -3.3114 | -14.939 | -14.946 | 5.7232 | 15.023 | 2.88 | 6.412 | 48.5 | -25.2 | -2.46 | 30.27 | 30.367 | 29.447 | 87.18 | 87.511 | -23.98 | -75.46 | -20.408 | 2.3307 | 33.529 | 13.93 | 7.1923 | 7.4249 | -9.9299 | 25.512 | -16.415 | -16.187 | 41.006 | 0.0148 | -4.9962 | 11.5 | 11.699 | -5.5151 | -1.496 | 48.423 | 3.5311 | -1.1 | -5.65 | 9.207 | -42.829 | -6.08 | -6.3099 | 17.99 | 19.96 | -41.799 | -21.009 | -32.792 | -31.572 | 0 | -19.715 | -25.451 | -26.097 | -18.261 | -21.325 | -12.935 | -95.428 | -21.79 | 0 | -9.7202 | -9.6166 | 22.34 | -21.341 | -19.845 | -0.516 | -20.266 | -19.728 | 10.751 | 12.619 | -9.8 | 0.2 | 2.8674 | -33.053 | -10.976 | -11.24 | 7.395 | 11.558 | -29.993 | 6.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5071 | 1.0047 | 27.63 | 16.765 | 16.951 | 28.919 | 39.148 | 15.611 | -7.0699 | -1.3105 | 0.2804 | 1.28 | 1.96 | -14.572 | 1.374 | 7.9759 | 0.789 | 1.9892 | 30.469 | -40.858 | -30.225 | -1.3999 | 23.797 | -0.1 | 18.809 | 4.6968 | -5.017 | 1.8107 | 0.0675 |  | -9.534 | -15.119 | 16.378 | -32.772 | -16.552 | -13.269 | 146.11 | -2.6791 | -9.2365 | 11.476 | 2.273 | 9.0328 | 8.8774 | 2.2023 | 12.203 | 14.102 | -5.0299 | 4.7928 | 47.865 | 21.315 | 22.166 | 23.281 | 24.021 | -7.6649 | -9.8462 | 0 | -12.121 | 55.456 | 57.977 | -34.666 | -33.644 | -16.479 | -16.229 | 9.27 | 9.2899 | -29.399 | -29.799 | 1.0208 | -9.68 | 13.093 | 11.547 | 11.859 | -20.399 | -30.399 | 23.899 | 23.1 | -18.528 | -18.423 | -40.957 | -2.9228 | -288.58 | -12.218 | -21.659 | 92.617 | 73.412 | 138.75 | 28.84 | 25.637 | 38.164 | 39.393 | -31.383 | 209.48 | -142.96 | 72.787 | -66.154 | -0.6091 | 8.8797 | -1.9199 | -2.226 | -2.25 | -1.6799 | 3.1199 | -2.0344 | -9.1111 | 13.948 | -11.805 | 5.5999 | 4.88 | 5.057 | 0 | 0 | 3.683 | 3.2812 | 3.1145 |  | 13.8 | 9.2212 | -0.28 | 0.37 | -2.9718 | -17.128 | -17.55 | 0 | 13.421 | -12.112 | 0 | -15.199 | -3 | -71.92 | -69.727
25/03/2025 | 03:00 | 0 | 5.8011 | -12.322 | 3.1955 | 10.793 | 0 | 20.511 |  | 9.9699 | 3.6668 | 5.0651 | -13.319 | -24.2 | 0 | 0.828 | -19.799 | 2.1726 | 5.5694 | 2.9849 | 2.7416 | 4.5611 | 0 | 2.215 | 1.7943 |  | -1.1617 | -0.584 | -0.567 | 11.189 | -8.88 | -11 | -0.127 | 0.196 | -15.09 | -15.119 | -10 | -11.039 | -11.079 | 5.022 | 3.6466 | 19.591 | 21.142 | -14.495 | -16.476 | -15.78 | -0.1293 | -0.136 | 0 | -16.476 | 4.3523 | 21.934 | -15.789 | 7.2676 | -6.9999 | -6.9999 | -20.694 | -20.21 | -1.875 | 1.3141 | 7.9305 | 2.1773 | 0 | 0 | -140.87 | 57.679 | 57.863 | 7.7115 | -150.38 | -9.1669 |  |  | 22.324 | 8.8199 | 7.4299 | -6.0399 | 6.21 | -12.319 | -11.65 | 17.111 | 15.211 | -4.22 | -15.255 | -14.822 | 6.5391 | 15.679 | 2.88 | 6.412 | 48 | -25.299 | -2.3299 | 29.703 | 30.813 | 29.415 | 89.295 | 89.4 | -22.729 | -76.94 | -21.361 | 2.5943 | 31.889 | 13.6 | 7.1923 | 7.3272 | -9.7699 | 25.512 | -16.531 | -16.71 | 44.544 | 0.0148 | -5.0116 | 11.5 | 11.699 | -5.8178 | -1.683 | 48.896 | 3.16 | -1.32 | -5.69 | 9.936 | -42.829 | -5.85 | -5.8899 | 17.07 | 19.86 | -43.945 | -22.672 | -34.087 | -32.681 | 0 | -22.132 | -28.302 | -28.166 | -11.918 | -16.491 | -12.05 | -103.04 | -13.745 | 0 | -9.7084 | -9.9867 | 14.564 | -25.648 | -23.653 | 41.488 | -23.799 | -23.661 | 5.33 | -14.399 | -20.219 | 0.2 | 2.7373 | -41.313 | -10.98 | -11.242 | 7.12 | 6.064 | -30.114 | 6.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6745 | 1.1721 | 25.118 | 17.613 | 17.505 | 28.306 | 38.196 | 14.962 | -7.5299 | -1.1128 | 0.2538 | 0.17 | 2.17 | -15.438 | 1.4203 | 7.9099 | 0.701 | 2.0207 | 30.709 | -40.368 | -28.788 | -1.2499 | 24.181 | -0.1 | 18.326 | 4.5333 | -4.7671 | 1.8049 | 0.0353 |  | -10.262 | -15.728 | 17.403 | -33.192 | -12.72 | -13.955 | 140.46 | -2.8631 | -9.0801 | 11.266 | 3.1578 | 8.8717 | 8.8932 | 2.7451 | 12.679 | 14.892 | -2.9299 | 4.3912 | 45.049 | 22.325 | 22.618 | 24.855 | 24.103 | -9.2048 | -10.954 | 0 | 0 | 55.456 | 57.977 | -31.332 | -30.392 | -16.217 | -16.135 | 6.82 | 6.86 | -29.299 | -29.399 | 1.0904 | -9.6 | 7.0372 | 14.284 | 14.464 | -19.899 | -31.2 | 21.399 | 20.899 | -18.251 | -18.178 | -40.269 | -2.9578 | -288.12 | -13.728 | -37.574 | 92.641 | 70.158 | 133.17 | 25.983 | 25.851 | 37.084 | 37.415 | -24.657 | 210.36 | -141.41 | 74.361 | -67.191 | -1.593 | 8.8797 | -1.6799 | -2.2479 | -2.2739 | -1.6 | 3.3599 | -2.3531 | -9.1111 | 13.655 | -11.747 | 6.1999 | 4.196 | 4.2859 | 0 | 0 | 3.4861 | 3.6483 | 3.3819 |  | 15.199 | 9.8398 | -0.31 | 0.37 | -2.8492 | -16.971 | -17.798 | -1.4505 | 12.325 | -11.475 | 0 | -15.899 | -1.7 | -72.31 | -70.245
25/03/2025 | 03:30 | 0 | 5.3614 | -11.387 | 3.1948 | 11.067 | 0 | 21.229 |  | 10.043 | 3.6308 | 5.0673 | -13.319 | -24.2 | 0 | 0.828 | -19.799 | 1.6189 | 6.0711 | 2.9183 | 2.7459 | 4.8932 | 0 | 2.2644 | 1.9305 |  | -1.1583 | -0.762 | -0.754 | 11.18 | -6.6599 | -11 | -0.127 | 0.196 | -16.19 | -16.239 | -10 | -9.8199 | -9.81 | 4.7441 | 3.6058 | 19.369 | 21.049 | -14.707 | -17.414 | -17.778 | -0.3522 | -0.2091 | 0 | -15.673 | 4.3523 | 22.829 | -18.016 | 9.0771 | -6.9999 | -6.9999 | -20.103 | -20.014 | -1.9902 | 1.3141 | 6.9939 | 2.0051 | 0 | -0.205 | -140.62 | 58.9 | 59.205 | 10.681 | -147.87 | -9.1669 |  |  | 22.264 | 8.64 | 7.3699 | -6.19 | 6.0199 | -14.597 | -13.659 | 19.099 | 16.728 | -6.3187 | -17.54 | -17.568 | 8.0087 | 14.143 | 2.88 | 6.412 | 45.5 | -23.5 | -2.3499 | 28.436 | 29.135 | 27.426 | 91.485 | 91.29 | -23.931 | -76.683 | -23.252 | 3.1139 | 30.639 | 13.93 | 7.0361 | 7.2296 | -9.6999 | 25.512 | -15.994 | -15.687 | 44.326 | 0.015 | -4.8359 | 11.5 | 11.699 | -5.9912 | -1.683 | 49.527 | 3.16 | -1.18 | -6.11 | 10.246 | -45.445 | -5.72 | -5.8699 | 17.079 | 19.54 | -44.745 | -22.154 | -35.921 | -34.563 | 0 | -23.329 | -28.754 | -28.367 | -20.459 | -25.11 | -12.879 | -107.72 | -14.381 | 0 | -10.445 | -10.074 | 21.442 | -18.933 | -18.343 | -8.708 | -20.46 | -20.06 | 10.001 | 13.049 | -16.92 | 0 | 3.0318 | -29.239 | -11.181 | -11.32 | 6.9679 | 10.405 | -27.62 | 6.5139 | 0 | 0 | 2.6848 | 3.133 | 0 | 3.3491 | 3.1816 | 14.233 | 19.134 | 18.825 | 17.02 | 28.441 | 12.452 | -8.5099 | -2.1235 | 0.2978 | 1.73 | 3.12 | -13.472 | 1.3591 | 7.8719 | 0.605 | 1.8475 | 32.909 | -36.486 | -26.407 | -1.5799 | 25.709 | -0.1 | 17.509 | 4.0276 | -4.1884 | 1.8086 | 0.0353 |  | -11.389 | -16.25 | 17.228 | -32.1 | -3.2002 | -12.237 | 126.54 | -3.3554 | -9.2088 | 11.877 | 2.8831 | 9.0035 | 9.004 | 2 | 13.453 | 15.294 | -5.8699 | 10.879 | 50.108 | 21.272 | 16.55 | 22.06 | 21.292 | -5.9453 | -8.8629 | 0 | 0 | 55.456 | 57.977 | -34.21 | -33.392 | -12.182 | -12.136 | 9.63 | 9.6599 | -30.2 | -29.899 | 1.0025 | -8.56 | 10.826 | 10.774 | 10.708 | -19.5 | -30.7 | 23 | 22.299 | -18.251 | -18.42 | -31.215 | -14.825 | -288.89 | -12.249 | -25.988 | 90.684 | 74.308 | 137.97 | 26.306 | 23.733 | 38.241 | 36.338 | -26.591 | 207.97 | -141.51 | 71.236 | -65.032 | -0.8899 | 8.8797 | -3.1199 | -1.9279 | -1.957 | -0.16 | 2.48 | -2.3807 | -8.2902 | 14.65 | -11.805 | 4.6999 | 3.4679 | 3.447 | 0 | 0 | 3.6192 | 4.1407 | 3.6332 |  | 14.199 | 9.2754 | -0.28 | 0.37 | -3.2979 | -18.1 | -18.803 | 0 | 14.374 | -12.959 | 0 | -15.3 | -2.7999 | -73.334 | -65.443
25/03/2025 | 04:00 | 0 | 5.3667 | -11.227 | 3.1774 | 10.847 | 0 | 20.707 |  | 9.7651 | 3.6298 | 5.0872 | -13.319 | -24.2 | 0 | 0.828 | -19.799 | 3.2907 | 5.1013 | 3.0203 | 2.8047 | 4.8725 | 0 | 2.3114 | 1.9665 |  | -1.269 | -0.538 | -0.544 | 11.298 | -6.6599 | -11 | -0.127 | 0.196 | -14.96 | -14.89 | -10 | -10.76 | -10.739 | 4.6842 | 3.6689 | 17.655 | 19.184 | -14.399 | -17.012 | -17.057 | 11.991 | 12.146 | 0 | -18.218 | 5.5359 | 29.355 | -22.512 | 7.3229 | -6.9999 | -6.9999 | -18.785 | -18.507 | -1.7983 | 1.3141 | 6.2436 | 1.685 | 0 | -0.1804 | -130.77 | 58.046 | 57.985 | 1.9237 | -145.06 | -9.1669 |  |  | 21.016 | 8.5699 | 7.3 | -6.15 | 6.1599 | -11.917 | -11.65 | 16.551 | 14.496 | -5.6094 | -15.736 | -15.492 | 6.4223 | 14.355 | 2.88 | 6.412 | 47.7 | -24.299 | -2.2699 | 29.355 | 29.637 | 28.421 | 89.383 | 88.948 | -24.794 | -77.005 | -20.862 | 2.5003 | 34.139 | 13.5 | 7.0361 | 7.2296 | -9.7699 | 25.512 | -16.557 | -16.176 | 41.859 | 0.0148 | -4.9857 | 11.5 | 11.699 | -5.9777 | -1.683 | 48.896 | 2.9745 | -1.34 | -5.76 | 10.26 | -45.445 | -5.93 | -6.0799 | 17.69 | 19.47 | -41.745 | -21.009 | -33.502 | -32.299 | 0 | -21.457 | -26.821 | -26.331 | -21.275 | -25.443 | -12.661 | -97.969 | -17.244 | 0 | -10.535 | -10.154 | 19.248 | -18.538 | -17.913 | -2.564 | -21.079 | -20.774 | 9.0011 | 12.799 | -18.279 | 0.1 | 3.0818 | -28.597 | -11.08 | -11.304 | 7.135 | 10.389 | -28.869 | 6.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6745 | 0.1675 | 23.946 | 17.052 | 18.105 | 26.022 | 36.489 | 13.429 | -7.9499 | -1.9075 | 0.2538 | 0.83 | 2.57 | -13.189 | 1.322 | 7.9359 | 0.856 | 1.7904 | 30.68 | -39.603 | -29.26 | -1.4299 | 23.122 | -0.1 | 18.136 | 4.4952 | -4.7121 | 1.8114 | 0.0353 |  | -10.942 | -15.186 | 16.187 | -32.688 | -11.753 | -12.683 | 143.22 | -2.9825 | -9.0058 | 11.686 | 3.6528 | 8.8204 | 8.7508 | 2.4331 | 13.103 | 14.657 | -5.4499 | 7.8367 | 49.2 | 19.284 | 18.116 | 22.649 | 23.003 | -8.6274 | -11.313 | 0 | 0 | 55.456 | 57.977 | -34.545 | -33.188 | -12.096 | -12.227 | 10.75 | 10.779 | -29.5 | -30 | 0.9677 | -8.2399 | 11.023 | 12.772 | 12.639 | -19.5 | -31.1 | 22.6 | 22.1 | -18.313 | -18.278 | -38.023 | -14.508 | -285.59 | -12.368 | 13.476 | 94.131 | 72.534 | 136.3 | 26.966 | 25.982 | 40.381 | 37.632 | -28.477 | 209.38 | -141.72 | 74.609 | -67.546 | -1.217 | 8.8797 | -3.1199 | -1.8769 | -1.898 | -0.72 | 1.7599 | -2.4705 | -8.1132 | 13.682 | -11.836 | 4.9 | 4.5399 | 3.66 | 0 | 0 | 4.0959 | 3.9367 | 3.1912 |  | 14.199 | 9.3242 | -0.38 | 0.37 | -2.7834 | -17.481 | -18.283 | 0 | 13.166 | -12.002 | -1.7185 | -15.6 | -2.4 | -73.095 | -69.756
25/03/2025 | 04:30 | 0 | 5.398 | -11.555 | 3.1334 | 10.717 | 0 | 20.319 |  | 9.9189 | 3.6608 | 5.0903 | -15.539 | -26.399 | 0 | 0.828 | -19.799 | 3.3396 | 5.205 | 3.1351 | 2.874 | 4.9862 | 0 | 2.0835 | 1.928 |  | -1.169 | -0.613 | -0.599 | 11.279 | -6.6599 | -11 | -0.127 | 0.196 | -16.059 | -16.049 | -10 | -10.069 | -9.84 | 4.3854 | 3.8621 | 17.388 | 18.884 | -13.98 | -17.682 | -17.613 | 8.5382 | 11.641 | 0 | -18.352 | 5.1414 | 26.641 | -29.216 | 7.5065 | -6.9999 | -6.9999 | -17.978 | -18.036 | -1.6423 | 1.3141 | 7.5158 | 2.0461 | 0 | -0.2495 | -129.33 | 57.924 | 58.107 | -0.9546 | -144.02 | -9.1669 |  |  | 22.184 | 8.64 | 7.38 | -5.82 | 6.0599 | -12.453 | -12.989 | 16.364 | 13.854 | -6.2555 | -15.791 | -15.929 | 6.3059 | 14.883 | 2.88 | 6.412 | 48.9 | -24.899 | -2.2899 | 28.954 | 29.775 | 28.017 | 88.493 | 88.332 | -22.763 | -75.719 | -21.484 | 2.5889 | 35.979 | 13.489 | 6.8798 | 7.0343 | -9.5 | 25.512 | -16.236 | -16.336 | 42.419 | 0.0148 | -4.8492 | 11.5 | 11.699 | -6.0827 | -1.683 | 49.054 | 3.16 | -1.3 | -5.91 | 10.03 | -43.352 | -6.07 | -6.13 | 17.87 | 19.56 | -42.618 | -21.327 | -33.649 | -32.381 | 0 | -21.739 | -26.442 | -27.352 | -14.171 | -17.019 | -12.41 | -93.27 | -16.891 | 0 | -9.8376 | -9.7714 | 9.3171 | -21.852 | -21.054 | 15.888 | -19.806 | -19.392 | 4.2085 | 5.3299 | -11.979 | -1.3 | 3.054 | -34.245 | -11.192 | -11.48 | 7.8591 | 6.2391 | -27.26 | 6.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1816 | 2.3443 | 16.913 | 17.87 | 17.654 | 18.864 | 31.087 | 15.45 | -7.9499 | -1.8233 | 0.2795 | 1.58 | 2.12 | -15.981 | 1.3767 | 7.7529 | 0.915 | 1.8644 | 31.709 | -36.678 | -25.826 | -1.4899 | 24.186 | -0.1 | 17.645 | 4.3104 | -4.5929 | 1.7826 | 0.0353 |  | -9.9873 | -14.947 | 16.744 | -31.848 | -8.659 | -12.023 | 139.74 | -2.9769 | -8.715 | 11.558 | 3.8677 | 8.923 | 8.9169 | 3 | 12.275 | 14.314 | -4.61 | 6.3879 | 50.326 | 20.145 | 17.941 | 23.395 | 23.534 | -6.8621 | -10.018 | 0 | -10.018 | 55.456 | 57.977 | -32.15 | -31.546 | -12.478 | -12.333 | 10.52 | 10.56 | -29.299 | -29.799 | 1.0556 | -7.84 | 6.4599 | 20.268 | 20.419 | -19.1 | -30.299 | 20.799 | 20 | -18.313 | -18.278 | -34.181 | -21.299 | -284.66 | -10.278 | 64.262 | 91.427 | 74.213 | 131.4 | 25.037 | 25.784 | 41.456 | 41.495 | -22.437 | 208.08 | -140.8 | 76.397 | -69.397 | 0.0012 | 8.8797 | -3.3599 | -2.029 | -2.049 | 0 | 2.96 | -2.8199 | -8.5526 | 14.183 | -11.57 | 5 | 3.775 | 2.9809 | 0 | 0 | 3.3351 | 4.1407 | 2.5455 |  | 14.3 | 9.001 | -0.25 | 0.37 | -3.1965 | -17.187 | -17.854 | -1.6109 | 12.898 | -13.415 | 0 | -15.399 | -2.4 | -72.702 | -71.04
25/03/2025 | 05:00 | 0 | 5.3568 | -11.238 | 3.0643 | 10.61 | 0 | 20.438 |  | 9.6253 | 3.6758 | 5.0507 | -13.319 | -24.2 | 0 | 0.828 | -19.799 | 3.3959 | 5.5989 | 3.0324 | 2.8546 | 4.9931 | 0 | 2.1729 | 1.8217 |  | -1.2089 | -0.549 | -0.534 | 10.713 | -6.6599 | -11 | -0.127 | 0.196 | -15.35 | -15.409 | -10 | -10.25 | -10.31 | 4.027 | 4.0769 | 16.114 | 17.739 | -13.829 | -17.816 | -17.159 | 10.913 | 9.3631 | 0 | -17.682 | 4.3523 | 25.074 | -22.587 | 7.2438 | -6.9999 | -6.9999 | -18.488 | -16.885 | -1.782 | 1.3141 | 6.4469 | 1.7249 | 0 | -0.4734 | -125.7 | 57.374 | 57.344 | 2.1916 | -143.56 | -9.1669 |  |  | 16.955 | 7.6999 | 6.4499 | -6.4699 | 5.6199 | -12.855 | -12.453 | 17.567 | 15.193 | -4.9443 | -16.464 | -16.306 | 6.411 | 14.896 | 2.88 | 6.412 | 49.099 | -24.5 | -2.3199 | 31.248 | 30.933 | 29.984 | 89.9 | 91.124 | -23.811 | -74.291 | -21.637 | 2.5065 | 34.619 | 13.38 | 7.1923 | 7.4249 | -9.84 | 25.512 | -16.556 | -16.297 | 44.237 | 0.0148 | -5.0449 | 11.5 | 11.699 | -5.3942 | -1.496 | 48.738 | 3.5311 | -1.03 | -5.76 | 9.7875 | -43.352 | -6.2 | -6.25 | 18.18 | 20.02 | -43.436 | -21.427 | -35.25 | -33.545 | 0 | -21.255 | -27.67 | -27.205 | -16.202 | -20.886 | -12.149 | -94.662 | -23.719 | 0 | -9.9958 | -9.8835 | 10.201 | -18.91 | -18.083 | 21.52 | -22.692 | -22.327 | 3.0516 | -10.939 | -16.76 | 0.2 | 3.2063 | -29.192 | -11.413 | -11.729 | 8.1502 | 6.7039 | -22.376 | 6.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5213 | 3.5165 | 15.405 | 18.691 | 18.443 | 19.714 | 30.643 | 16.5 | -7.2699 | -2.422 | 0.2978 | 1.42 | 1.13 | -16.797 | 1.4316 | 7.7149 | 1.1599 | 1.9622 | 30.489 | -37.489 | -26.704 | -1.5199 | 23.159 | -0.1 | 17.889 | 4.3665 | -4.6506 | 1.8419 | 0.0668 |  | -9.7596 | -15.657 | 15.323 | -31.343 | -9.983 | -11.697 | 139.47 | -2.9014 | -8.7259 | 11.571 | 4.0183 | 8.9156 | 8.7587 | 2.9465 | 10.657 | 13.222 | -6.71 | 8.2469 | 48.379 | 13.811 | 20.052 | 23.183 | 24.685 | -9.3219 | -12.302 | 0 | -10.591 | 55.456 | 51.858 | -34.479 | -33.606 | -12.315 | -12.568 | 11.319 | 11.34 | -30.7 | -31.1 | 0.9329 | -7.1199 | 11.797 | 17.023 | 16.736 | -19.5 | -31.1 | 23.399 | 22.6 | -18.216 | -18.467 | -45.73 | -22.817 | -285.25 | -10.818 | 123 | 92.221 | 74.534 | 135.3 | 26.095 | 23.721 | 38.567 | 37.889 | -33.499 | 207.54 | -141.34 | 73.72 | -65.783 | 0.6116 | 8.8797 | -4.0799 | -2.013 | -2.0369 | 0.48 | 2.16 | -3.3832 | -7.8812 | 12.803 | -11.982 | 5.1999 | 4.5089 | 3.286 | 0 | 0 | 4.5725 | 4.177 | 3.4088 |  | 14.1 | 7.9985 | -0.23 | 0.37 | -2.7879 | -17.077 | -17.746 | 0 | 12.809 | -12.326 | -1.6501 | -15.5 | -2.4 | -72.448 | -66.312
25/03/2025 | 05:30 | 0 | 5.5324 | -11.574 | 3.0307 | 10.639 | 0 | 20.094 |  | 10.291 | 3.9348 | 5.3311 | -13.319 | -26.399 | 2.2 | 0.828 | -19.799 | 3.6154 | 6.5162 | 3.2808 | 3.1407 | 5.5604 | 0 | 2.0332 | 1.7997 |  | -1.2078 | -0.385 | -0.365 | 10.9 | -6.6599 | -11 | -0.127 | 0.196 | -13.729 | -13.619 | -10 | -11.119 | -11.199 | 4.5519 | 3.7293 | 16.601 | 18.165 | -13.35 | -15.941 | -15.74 | -0.0499 | -0.0354 | 0 | -15.271 | 3.9578 | 19.902 | -16.991 | 6.3891 | -6.9999 | -6.9999 | -19.65 | -19.529 | -1.8403 | 1.3141 | 7.5423 | 2.1336 | 0 | -0.4205 | -133.15 | 57.588 | 58.198 | -4.6389 | -143.65 | -9.1669 |  |  | 18.492 | 8.1 | 6.4499 | -5.9 | 7.03 | -11.784 | -11.65 | 14.688 | 13.056 | -6.2437 | -15.107 | -14.693 | 7.6006 | 15.205 | 2.88 | 6.412 | 50.7 | -25.1 | -2.3499 | 33.469 | 33.257 | 31.91 | 89.53 | 89.631 | -23.793 | -73.944 | -21.965 | 2.7735 | 37.52 | 13.869 | 7.8173 | 8.0108 | -10.199 | 25.512 | -17.105 | -17.043 | 40.356 | 0.0145 | -5.2704 | 9.1999 | 9.3999 | -5.9643 | -0.374 | 50.631 | 4.6444 | -0.18 | -6.31 | 9.9225 | -41.799 | -6.13 | -6.1199 | 20.37 | 20.55 | -40.781 | -20.727 | -31.816 | -30.836 | 0 | -17.128 | -22.569 | -21.798 | -12.756 | -17.748 | -12.377 | -89.959 | -22.396 | 0 | -10.524 | -10.261 | 13.12 | -21.86 | -20.547 | 14.352 | -20.434 | -20.144 | 5.7804 | 6.1399 | -17.43 | 0.8 | 3.3115 | -35.834 | -11.68 | -11.917 | 8.3739 | 8.3354 | -19.683 | 6.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 2.5118 | 23.276 | 17.277 | 17.259 | 26.784 | 38.35 | 16.124 | -7.2499 | -1.6108 | 0.3243 | 0.79 | 0.73 | -17.437 | 1.4426 | 7.7279 | 1.079 | 1.9345 | 29.2 | -38.785 | -27.837 | -1.4899 | 22.099 | -0.1 | 18.455 | 4.9467 | -5.2577 | 1.8503 | 0.0668 |  | -10.035 | -15.192 | 14.986 | -32.1 | -15.916 | -12.725 | 153.53 | -2.4045 | -8.3369 | 11.075 | 4.3081 | 8.7838 | 8.7192 | 4 | 13.381 | 14.873 | -2.9299 | 5.619 | 47.43 | 21.902 | 20.887 | 25.598 | 26.571 | -9.7161 | -11.942 | -10.666 | -12.21 | 58.786 | 51.858 | -32.369 | -31.48 | -13.414 | -13.175 | 9.2899 | 9.3299 | -28.1 | -28.299 | 0.9677 | -6.48 | 8.0332 | 19.437 | 18.892 | -18.7 | -30.299 | 20.5 | 19.6 | -18.197 | -18.163 | -34.478 | -14.825 | -286.67 | -13.737 | 58.133 | 94.056 | 68.707 | 129.14 | 28.575 | 31.21 | 39.922 | 39.988 | -26.532 | 214.4 | -141.89 | 79.327 | -71.225 | 0.072 | 8.8797 | -3.5999 | -1.7569 | -1.794 | -0.32 | 2.72 | -3.6466 | -8.9646 | 13.536 | -11.863 | 5.4 | 4.655 | 4.26 | 0 | 0 | 3.6106 | 3.3522 | 2.7501 |  | 14.1 | 9.3427 | -0.23 | 0.37 | -4.0168 | -16.393 | -17.095 | -2.3821 | 12.011 | -11.004 | -1.3618 | -14.899 | -2.5999 | -71.643 | -71.111
25/03/2025 | 06:00 | 0 | 5.726 | -12.027 | 3.0793 | 10.44 | 0 | 20.125 |  | 11.102 | 4.5708 | 5.876 | -15.539 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -19.799 | 3.7855 | 6.0581 | 3.6874 | 3.4033 | 6.2779 | 0 | 1.9707 | 1.8159 |  | -1.0932 | -0.255 | -0.225 | 10.905 | -4.44 | -11 | -0.127 | 0.196 | -12.47 | -12.51 | -10 | -10.96 | -10.93 | 3.3468 | 4.0483 | 12.797 | 13.796 | -12.089 | -16.075 | -15.438 | 11.982 | 11.8 | 0 | -18.218 | 4.7468 | 25.173 | -15.043 | 4.7755 | -6.9999 | -6.9999 | -17.212 | -16.682 | -1.6868 | 1.3141 | 7.1841 | 1.9669 | 0 | 0.2737 | -118.22 | 54.719 | 54.841 | -8.6444 | -135.49 | -9.1669 |  |  | 18.202 | 7.73 | 6.03 | -5.55 | 7.21 | -14.597 | -14.731 | 16.724 | 14.761 | -6.4279 | -12.714 | -13.309 | 6.8392 | 15.592 | 2.88 | 6.412 | 56.5 | -27.799 | -2.44 | 35.771 | 35.932 | 34.383 | 86.172 | 86.55 | -23.488 | -70.857 | -22.491 | 2.9359 | 34.38 | 14 | 8.1298 | 8.2061 | -10.109 | 25.512 | -17.494 | -17.097 | 42.388 | 0.0145 | -5.2908 | 6.8 | 6.9 | -6.1743 | 0.5669 | 51.262 | 6.1288 | 0.93 | -6.36 | 9.1395 | -41.799 | -6.35 | -6.4 | 22.26 | 21.43 | -40.89 | -20.209 | -36.209 | -33.736 | 0 | -12 | -20.722 | -20.787 | -10.651 | -22.464 | -12.243 | -82.681 | -25.28 | 0 | -10.887 | -10.732 | 8.6795 | -22.79 | -20.946 | 2.576 | -21.971 | -21.926 | 8.7709 | 6.1099 | -20.129 | 9.5 | 3.7636 | -39.511 | -11.414 | -11.416 | 8.259 | 13.045 | -19.548 | 6.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0236 | 4.8562 | 18.252 | 19.694 | 19.437 | 23.102 | 34.583 | 17.848 | -7.4599 | -1.3929 | 0.2978 | 1.09 | 0.9 | -17.981 | 1.3572 | 7.7689 | 1.121 | 1.6881 | 29.549 | -37.528 | -27.048 | -1.5499 | 22.504 | -0.1 | 19.477 | 4.9615 | -5.2014 | 1.9867 | 0.0668 |  | -10.631 | -13.96 | 15.998 | -32.184 | -18.345 | -11.943 | 160.54 | -2.0415 | -9.4946 | 11.233 | 3.7306 | 8.7911 | 8.8062 | 3.8831 | 13.714 | 15.109 | -0.42 | 4.2465 | 47.562 | 29.558 | 23.243 | 26.41 | 26.975 | -8.9816 | -11.55 | 0 | -11.316 | 58.786 | 61.656 | -29.469 | -28.871 | -12.675 | -12.712 | 8.6999 | 8.7299 | -28.5 | -28.6 | 0.986 | -8.0799 | 5.5624 | 20.363 | 19.876 | -18.7 | -30.7 | 18.299 | 17.5 | -18.197 | -18.163 | -29.831 | -4.8483 | -290.7 | -15.571 | -7.8674 | 96.472 | 65.224 | 123.18 | 26.443 | 32.853 | 40.471 | 40.763 | -14.921 | 216.35 | -141.33 | 83.309 | -75.524 | -0.4211 | 8.8797 | -3.5999 | -1.682 | -1.704 | 0 | 3.1199 | -3.7565 | -9.3461 | 13.89 | -11.628 | 5.4 | 3.812 | 4.5159 | 0 | 0 | 4.0361 | 3.4984 | 3.5664 |  | 14.399 | 9.5234 | -0.06 | 0.37 | -4.526 | -16.312 | -17.199 | -2.6349 | 11.563 | -11.508 | 0 | -15.899 | -1.7999 | -70.745 | -68.868
25/03/2025 | 06:30 | 0 | 6.2883 | -13.082 | 3.3909 | 6.9873 | 0 | 13.189 |  | 12.695 | 5.2018 | 6.7676 | -13.319 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 3.95 | -0.1251 | 3.7704 | 3.5765 | 6.1328 | 0 | 2.1139 | 0.8934 |  | -1.0858 | -0.248 | -0.212 | 10.455 | -6.6599 | -11 | -0.127 | 0.196 | -11.52 | -11.56 | -10 | -11.409 | -11.34 | 3.1514 | 3.9438 | 14.769 | 15.202 | -12.695 | -16.209 | -15.654 | 17.78 | 19.926 | 0 | -18.084 | 4.3523 | 23.717 | -11.946 | 3.1181 | -6.9999 | -6.9999 | -15.009 | -17.854 | -1.7867 | 1.3141 | 10.515 | 2.264 | 0 | 0.5756 | -120.82 | 52.705 | 53.559 | -9.7123 | -130.12 | -9.1669 |  |  | 15.957 | 7.2399 | 5.63 | -5.92 | 6.65 | -15.534 | -15.802 | 17.204 | 16.026 | -7.4268 | -11.426 | -11.639 | 10.075 | 15.994 | 2.88 | 6.412 | 60.099 | -29 | -2.68 | 36.661 | 37.177 | 35.591 | 85.732 | 85.634 | -23.495 | -67.889 | -24.68 | 2.673 | 32.759 | 13.75 | 9.3798 | 9.4757 | -10.619 | 25.512 | -18.138 | -17.632 | 41.085 | 0.0143 | -5.4226 | 6.8 | 6.9 | -5.6457 | 2.2499 | 53.154 | 8.5409 | 2.5 | -6.84 | 8.397 | -39.499 | -6.2 | -6.3899 | 22.58 | 21.32 | -40.145 | -19.027 | -35.815 | -34.772 | 0 | -9.8924 | -16.516 | -16.366 | -9.0522 | -20.104 | -11.442 | -82.651 | -31.994 | 0 | -12.385 | -11.509 | 11.862 | -23.349 | -21.044 | -15.364 | -23.033 | -23.108 | 9.2124 | 6.17 | -14.819 | 4.2 | 4.4137 | -44.752 | -10.594 | -10.926 | 7.6375 | 11.248 | -21.939 | 6.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5307 | 6.3633 | 16.243 | 22.359 | 22.567 | 23.552 | 32.889 | 16.632 | -8.7199 | -0.7118 | 0.2978 | 0.69 | 0.91 | -19.446 | 1.4107 | 7.8879 | 1.121 | 1.7307 | 27.67 | -37.232 | -25.17 | -1.9099 | 20.343 | -0.1 | 19.729 | 4.7104 | -4.9587 | 1.9915 | 0.0788 |  | -10.631 | -13.537 | 13.228 | -31.511 | -17.943 | -12.445 | 158.13 | -2.0204 | -10.574 | 11.557 | 3.5964 | 8.7032 | 8.8616 | 3.0798 | 12.722 | 13.728 | -0.42 | 5.0549 | 44.052 | 31.633 | 24.838 | 29.207 | 26.248 | -9.7478 | -12.436 | -9.7641 | -11.248 | 58.786 | 61.656 | -30.793 | -30.205 | -15.45 | -13.807 | 9.13 | 9.1499 | -28.299 | -29.299 | 1.0556 | -7.44 | 4.363 | 20.807 | 20.235 | -17.799 | -30.299 | 17.6 | 17 | -18.197 | -18.163 | -32.771 | 4.446 | -294.5 | -18.758 | -41.949 | 98.876 | 69.844 | 130.34 | 28.739 | 32.457 | 41.925 | 41.364 | -20.915 | 215.24 | -141.97 | 79.672 | -71.258 | 0.0012 | 8.8797 | -4.1599 | -1.7009 | -1.7 | 0.4 | 3.0399 | -3.6933 | -8.9066 | 12.394 | -11.601 | 5.9 | 3.68 | 3.8429 | 0 | 0 | 3.904 | 3.4369 | 3.4896 |  | 14.699 | 11.125 | 0.12 | 0.37 | -4.5968 | -16.495 | -16.861 | -1.2249 | 12.113 | -10.918 | -1.8168 | -16 | -1.7 | -70.818 | -66.619
25/03/2025 | 07:00 | 0 | 5.8742 | -12.219 | 3.4507 | 7.2536 | 0 | 13.628 |  | 13.634 | 5.5758 | 6.9747 | -15.539 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 4.1254 | 0.536 | 3.5603 | 3.3533 | 5.8912 | 0 | 2.0267 | 0.6371 |  | -0.9436 | -0.534 | -0.528 | 10.954 | -4.44 | -11 | -0.127 | 0.196 | -15.55 | -15.46 | -10 | -10.27 | -10.329 | 3.3831 | 3.7453 | 14.393 | 15.465 | -12.709 | -16.878 | -16.429 | 0.2 | 0.4683 | 0 | -14.467 | 3.1687 | 16.134 | -5.3216 | 5.7197 | -6.9999 | -6.9999 | -18.79 | -18.304 | -1.9586 | 1.3141 | 12.165 | 2.3074 | 0 | 0.8043 | -123.02 | 55.696 | 55.879 | -6.833 | -126.41 | -9.1669 |  |  | 17.983 | 7.3499 | 5.7699 | -5.71 | 7.01 | -19.687 | -19.553 | 24.663 | 22.4 | -8.0514 | -15.537 | -15.681 | 13.057 | 16.057 | 2.88 | 6.412 | 63.799 | -28.7 | -2.66 | 37.015 | 37.085 | 35.629 | 86.342 | 87.251 | -26.259 | -68.236 | -25.176 | 2.7247 | 31.36 | 14.489 | 10.629 | 10.647 | -11.059 | 25.512 | -17.941 | -17.457 | 48.221 | 0.0144 | -5.7336 | 5.6999 | 5.6999 | -4.8937 | 4.494 | 52.523 | 11.695 | 4.68 | -6.53 | 7.398 | -39.499 | -6 | -6.09 | 22.11 | 22.47 | -43.945 | -21.781 | -43.141 | -41.781 | 9.7112 | -9.0011 | -17.992 | -17.87 | -18.808 | -24.798 | -11.158 | -84.685 | -40.832 | 0 | -13.409 | -13.071 | 14.975 | -20.527 | -19.1 | 3.6 | -24.219 | -23.869 | 9.0033 | 6.3299 | -19.049 | 0.1 | 4.7623 | -41.174 | -10.805 | -10.966 | 6.8325 | 11.147 | -13.844 | 6.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7124 | 9.545 | -1.1721 | 26.555 | 27.324 | 5.7431 | 15.935 | 14.972 | -11.049 | -2.422 | 0.2978 | 1.35 | 3.42 | -16.024 | 1.306 | 7.7849 | 0.906 | 1.5277 | 30.549 | -28.403 | -19.173 | -2.6399 | 22.104 | -0.1 | 17.862 | 3.8641 | -3.9906 | 2.0338 | 0.0773 |  | -9.938 | -16.204 | 13.654 | -29.831 | -5.4194 | -9.8442 | 137.42 | -2.3482 | -10.356 | 12.508 | 3.0526 | 8.9742 | 9.0752 | 2.27 | 8.5395 | 9.5521 | -6.2899 | 9.1869 | 50.773 | 15.05 | 18.386 | 22.937 | 22.073 | -7.7982 | -9.411 | -11.799 | -12.668 | 58.786 | 61.656 | -35.073 | -34.424 | -15.78 | -15.748 | 11.63 | 11.649 | -30.899 | -30.5 | 0.9329 | -6.88 | 11.371 | 18.319 | 18.193 | -17.399 | -31.1 | 20.899 | 20.399 | -18.42 | -18.356 | -35.65 | 2.7163 | -293.97 | -19.18 | -71.842 | 85.154 | 79.772 | 145.76 | 22.227 | 16.798 | 36.976 | 36.842 | -39.417 | 199.75 | -142.68 | 63.494 | -58.063 | 0.8215 | 8.8797 | -5.36 | -1.7369 | -1.751 | 1.6799 | 1.7599 | -4.0828 | -7.6157 | 12.101 | -11.308 | 5.6999 | 3.426 | 2.311 | 0 | 0 | 3.7932 | 2.7949 | 2.6732 |  | 14.6 | 8.8124 | 0.22 | 0.37 | 0 | -18.539 | -19.599 | 0 | 13.384 | -13.476 | 0 | -15.6 | -2.5999 | -70.743 | -62.205
25/03/2025 | 07:30 | 0 | 2.3556 | -5.2038 | 3.7709 | 7.5589 | 0 | 14.195 |  | 16.667 | 7.2247 | 8.5378 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -22 | 4.1088 | -0.8413 | 4.2296 | 4.1954 | 7.1724 | 0 | 2.3178 | 0.6426 |  | -0.9991 | -0.481 | -0.524 | 10.92 | -2.22 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -14.85 | -14.93 | -10 | -9.8999 | -9.9899 | 3.3904 | 3.5736 | 18.685 | 20.454 | -17.393 | -17.414 | -16.605 | 8.5668 | 9.2483 | 0 | -15.539 | 4.3523 | 18.898 | -23.289 | 4.5729 | -6.9999 | -6.9999 | -17.239 | -17.504 | -2.0931 | 1.3141 | 10.254 | 4.117 | 2.0348 | 1.462 | -108.82 | 62.715 | 62.807 | -25.776 | -101.33 | -9.1669 |  |  | 21.755 | 8.5799 | 7.1399 | -4.17 | 8.43 | -20.223 | -19.285 | 22.177 | 20.192 | -6.3407 | -24.199 | -24.114 | 10.462 | 4.8415 | 2.88 | 6.412 | 46.5 | -5.5999 | -3.41 | 31.405 | 31.869 | 30.362 | 82.739 | 82.96 | -26.71 | -70.912 | -20.541 | 2.9307 | 36.25 | 20.389 | 12.348 | 12.307 | -12.359 | 25.512 | -6.4657 | -6.3367 | 18.669 | 0.0146 | -6.5108 | 2.5 | 2.5 | -4.9853 | 6.5511 | 58.517 | 15.035 | 6.94 | -8.15 | 11.015 | -34.651 | -8.0399 | -8.1 | 26.81 | 24.13 | -18.836 | -9.6545 | -35.286 | -33.772 | 33.537 | 11.72 | 2.8822 | 3.4503 | -12.653 | -20.368 | -12.098 | -66.79 | -40.209 | 0 | -14.224 | -13.634 | 13.353 | -15.581 | -14.704 | 12.304 | -19.008 | -18.808 | 6.2697 | 6.3199 | -17.68 | 1.3999 | 5.1796 | -31.899 | -10.238 | -10.664 | 7.2353 | 6.8764 | -19.82 | 6.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.382 | 10.382 | 14.736 | 20.899 | 20.47 | 18.667 | 27.315 | 14.308 | -8.6299 | -2.0173 | 0.3509 | 1.97 | 3.38 | -13.909 | 1.3027 | 7.9259 | 1.1369 | 1.4745 | 30.52 | -36.919 | -28.081 | -2.2599 | 21.066 | -0.1 | 23.953 | 8.1126 | -8.7433 | 2.1607 | 0.0773 |  | -10.43 | -18.905 | 12.658 | -34.705 | -9.8802 | -13.068 | 150.4 | -5.1668 | -9.0686 | -2.4863 | 3.3201 | 9.8751 | 9.969 | 3 | 12.145 | 14.537 | -19.279 | 22.322 | 48.295 | 14.759 | 19.836 | 10.552 | 12.348 | -5.9128 | -7.3902 | -12.462 | -13.88 | 47.39 | 46.258 | -36.715 | -36.622 | -18.896 | -18.42 | 14.289 | 14.31 | -31.1 | -31.2 | 0.8981 | -2.5599 | 12.693 | 14.048 | 14.068 | -16.2 | -28.899 | 21.299 | 20.899 | -18.629 | -18.597 | -47.302 | -3.6089 | -288.14 | -12.329 | -121.42 | 72.955 | 93.728 | 159.93 | 0 | -2.2108 | 36.157 | 34.676 | -49.209 | 184.54 | -139.49 | 48.524 | -45.789 | -0.7483 | 8.8797 | -5.5199 | -1.559 | -1.582 | 2 | 0.88 | -4.2021 | -6.7063 | 9.7001 | -10.838 | 6.5 | 4.959 | 3.8029 | 0 | 0 | 3.4667 | 3.357 | 2.9198 |  | 12.5 | 7.8736 | 0.29 | 0.37 | 4.4099 | -20.346 | -22.716 | 6.5182 | 14.629 | -16.655 | 0 | -14.5 | -3.4 | -71.746 | -60.059
25/03/2025 | 08:00 | 0 | 2.7953 | -6.2334 | 4.3484 | 7.9968 | 0 | 15.043 |  | 18.499 | 8.1597 | 9.4468 | -17.76 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -24.2 | 3.9849 | -2.1762 | 4.9547 | 4.7756 | 8.3123 | 0 | 3.1287 | 0.6366 |  | -0.9402 | -0.329 | -0.326 | 11.183 | -2.22 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -13.21 | -13.13 | -10 | -10.489 | -10.449 | 4.7098 | 3.703 | 10.778 | 14.036 | -16.602 | -17.816 | -17.378 | 18.5 | 19.341 | 0 | -17.146 | 5.1414 | 24.433 | -11.18 | 2.9257 | -6.9999 | -6.9999 | -15.571 | -15.05 | -1.9917 | 1.3141 | 9.205 | 4.7927 | 2.3518 | 1.6076 | -111.85 | 93.508 | 93.783 | -56.488 | -63.479 | -9.1669 |  |  | 28.85 | 9.31 | 8.01 | -1.82 | 10.84 | -16.606 | -16.338 | 26.426 | 23.807 | -8.3232 | -11.196 | -11.232 | 7.904 | 10.783 | 2.88 | 6.412 | 64.4 | -17.5 | -3.71 | 43.856 | 43.048 | 41.86 | 101.99 | 102.16 | -22.894 | -95.605 | -17.185 | 2.9667 | 41.79 | 17.2 | 13.286 | 13.088 | -12.799 | 25.512 | -12.258 | -12.136 | 19.071 | 0.0142 | -6.7504 | -2.5999 | -2.5999 | -4.6166 | 7.6731 | 59.305 | 16.705 | 8.32 | -8.6 | 12.028 | -34.651 | -10.08 | -10.109 | 31.07 | 25.09 | -22.327 | -11.154 | -32.806 | -30.981 | 54.187 | 0.0302 | 18.043 | 18.911 | -13.165 | -18.283 | -11.552 | -29.393 | -51.401 | 0 | -14.156 | -13.511 | 16.21 | -17.181 | -16.73 | 18.447 | -19.497 | -19.261 | 7.5359 | 6.15 | -17.299 | 1 | 5.2666 | -35.351 | -8.9033 | -9.2344 | 6.23 | 7.3076 | -17.324 | 5.4878 | 0 | 0 | 5.2192 | 4.8236 | 3.2703 | 7.8704 | 7.8704 | 16.075 | 20.316 | 20.147 | 22.385 | 34.08 | 21.896 | -9.4699 | -0.6056 | 0.2978 | 0.58 | 1.19 | -22.202 | 1.6231 | 7.8289 | 1.125 | 1.937 | 29.35 | -39.574 | -26.766 | -2.0199 | 21.362 | -0.1 | 25.468 | 8.3782 | -8.961 | 2.1865 | 0.0773 |  | -10.798 | -20.539 | 14.722 | -35.965 | -18.461 | -14.167 | 162.41 | -3.848 | -8.4408 | -2.6553 | 2.0106 | 9.8092 | 9.8978 | 1 | 13.351 | 15.316 | -15.92 | 20.789 | 47.085 | 13.384 | 20.42 | 11.778 | 12.311 | -6.1717 | -8.0051 | 0 | -11.935 | 37.492 | 37.272 | -36.341 | -36.023 | -18.725 | -18.571 | 14.029 | 14.05 | -29.7 | -30 | 0.986 | 0.8 | 14.778 | 13.888 | 13.763 | -15.199 | -29.399 | 20.5 | 19.899 | -18.629 | -18.536 | -48.829 | 10.76 | -295.26 | -18.052 | -124.27 | 77.762 | 89.129 | 156.72 | 18.965 | 0.6225 | 34.293 | 35.037 | -47.569 | 188.28 | -142.31 | 50.076 | -45.511 | -0.8655 | 8.8797 | -5.28 | -1.689 | -1.71 | 1.2 | 1.7599 | -3.8931 | -7.8202 | 10.579 | -10.576 | 6.5999 | 4.821 | 4.714 | 0 | 0 | 4.6564 | 3.9411 | 3.804 |  | 12.699 | 8.031 | 0.42 | 0.37 | 0 | -19.329 | -21.425 | 3.8624 | 14.267 | -15.947 | 0 | -14.5 | -3.5 | -70.725 | -59.426
25/03/2025 | 08:30 | 0 | 3.4156 | -7.3631 | -1.41 | 8.8796 | 0 | 16.9 |  | 23.061 | 10.101 | 9.859 | -24.42 | -33 | 8.8 | 7.452 | -26.399 | 3.9936 | 1.3673 | 5.6944 | 5.6079 | 9.5003 | 0 | 3.3669 | 0.6515 |  | -1.0477 | -0.319 | -0.32 | 10.87 | 2.22 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -13.72 | -13.75 | -10 | -9.96 | -9.96 | 6.1787 | 3.6577 | 10.045 | 13.219 | -10.959 | -17.012 | -17.423 | 1.0416 | 1.1103 | 0 | -11.252 | 3.1687 | 16.013 | -25.538 | 3.9245 | -6.9999 | -6.9999 | -15.671 | -15.404 | -2.074 | 1.3141 | 7.3251 | 5.068 | 3.5347 | 2.6408 | -95.4 | 70.314 | 70.039 | -74.428 | -83.227 | -9.1669 |  |  | 32.262 | 14.38 | 10.34 | -4.4 | 15.729 | -6.2917 | -6.0238 | 26.739 | 23.935 | -6.8832 | -8.4456 | -8.2119 | 7.3471 | 20.898 | 2.88 | 6.412 | 94 | -39.7 | -4.2899 | 47.021 | 46.863 | 45.794 | 65.589 | 66.306 | -21.408 | -65.26 | -13.006 | 3.3178 | 42.689 | 21.62 | 15.942 | 15.921 | -14.809 | 25.512 | -23.079 | -22.592 | 46.483 | 0.0144 | -7.9393 | -8 | -8 | -3.0444 | 10.478 | 59.147 | 20.601 | 11.17 | -8.02 | 14.269 | -48.837 | -10.36 | -10.47 | 34.409 | 30.11 | -46.763 | -22.827 | -35.031 | -33.972 | 51.459 | 0.0302 | 11.997 | 12.968 | -9.1669 | -16.416 | -11.967 | -12.698 | -49.082 | 0 | -14.959 | -13.853 | 17.662 | -18.858 | -18.021 | 16.4 | -18.494 | -18.61 | 9.6324 | 6.1399 | -19.659 | 3.2 | 5.7641 | -41.549 | -10.112 | -10.439 | 6.8775 | 7.0807 | -17.247 | 5.6648 | 0 | 0 | 3.9406 | 3.7903 | 2.5999 | -3.1816 | -3.0142 | 19.927 | 22.29 | 21.993 | 23.753 | 37.698 | 19.523 | -8.8899 | -0.7997 | 0.3152 | 0.77 | 1.94 | -20.121 | 1.6154 | 7.8699 | 1.072 | 1.8106 | 30.809 | -41.976 | -29.015 | -1.4899 | 23.186 | -0.1 | 26.146 | 8.6334 | -9.223 | 2.3618 | 0.0465 |  | -10.798 | -25 | 14.795 | -35.461 | -19.535 | -13.825 | 165.17 | -2.8081 | -8.586 | -3.5367 | 2.1471 | 10.519 | 10.681 | 1 | 13.332 | 14.891 | -15.509 | 19.768 | 47.083 | 18.127 | 22.837 | 11.975 | 12.333 | -6.2266 | -7.8649 | -10.671 | 0 | 37.492 | 37.272 | -34.655 | -34.056 | -20.615 | -20.773 | 12.63 | 12.6 | -30.6 | -30.1 | 0.9494 | 4.1599 | 14.778 | 15.867 | 15.851 | -14.8 | -29 | 18.299 | 17.899 | -18.319 | -18.282 | -44.331 | 2.2031 | -294.28 | -16.562 | -118.98 | 75.494 | 91.062 | 156.72 | 0 | 5.1597 | 34.524 | 35.09 | -43.986 | 190.72 | -141.07 | 54.562 | -49.279 | -0.7019 | 8.8797 | -5.28 | -0.89 | -0.904 | 1.0399 | 1.5199 | -3.9291 | -7.4113 | 10.139 | -10.283 | 6.1999 | 5.4039 | 3.6229 | 0 | 0 | 4.3291 | 4.7733 | 4.7279 |  | 12.8 | 8.4202 | 0.42 | 0.37 | 0 | -18.949 | -21.491 | 4.7392 | 14.131 | -15.993 | 0 | -14.699 | -3.0999 | -70.303 | -57.789
25/03/2025 | 09:00 | 0 | 3.8467 | -8.3941 | -1.1697 | 10.254 | 0 | 19.681 |  | 24.264 | 10.666 | 10.344 | -24.42 | -33 | 8.8 | 4.9679 | -26.399 | 4.5861 | 1.8546 | 5.85 | 5.8191 | 10.062 | 0 | 3.0837 | 0.6944 |  | -0.8704 | -0.212 | -0.191 | 10.457 | 2.22 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -12.119 | -12.13 | -10 | -10.46 | -10.439 | 6.4037 | 3.5158 | 14.146 | 17.45 | -8.9093 | -11.654 | -11.955 | 17.968 | 13.875 | 0 | -11.252 | 5.5359 | 28.926 | 32.028 | 3.0563 | -6.9999 | -6.9999 | -19.79 | -19.805 | -2.2137 | 1.3141 | 13.349 | 5.6271 | 3.9156 | 2.5665 | -132.02 | 76.143 | 76.235 | -76.482 | -92.402 | -9.1669 |  |  | 35.636 | 14.43 | 10.369 | -2.74 | 16.94 | -11.114 | -11.516 | 31.238 | 29.004 | -8.4903 | -4.4554 | -4.8682 | 12.875 | 22.752 | 2.88 | 6.412 | 99.199 | -42.5 | -4.2699 | 51.613 | 51.54 | 49.929 | 70.528 | 71.8 | -17.904 | -68.101 | -17.623 | 3.6488 | 42.4 | 21.879 | 17.036 | 16.897 | -15.719 | 25.512 | -23.851 | -23.968 | 46.202 | 0.014 | -8.3722 | -10.3 | -10.399 | -2.7172 | 11.974 | 59.305 | 22.828 | 12.77 | -8.1199 | 14.796 | -48.837 | -10.26 | -10.39 | 35.04 | 32.009 | -44.109 | -21.863 | -39.368 | -38.327 | 61.848 | 0.0302 | 19.98 | 20.21 | -6.2677 | -13.845 | -13.12 | -6.8725 | -58.069 | 0 | -15.355 | -14.267 | 18.333 | -17.702 | -16.719 | 16.912 | -23.572 | -23.512 | 10.277 | 0 | -19.149 | 0.9 | 6.1842 | -41.029 | -11.542 | -11.7 | 7.637 | 7.4706 | -16.095 | 6.3613 | 0 | 0 | 3.9741 | 3.6954 | 0 | 2.8467 | 2.5118 | 11.052 | 26.119 | 25.49 | 19.534 | 33.858 | 20.69 | -11.489 | -0.6056 | 0.3243 | 0.32 | 2.47 | -22.133 | 1.6025 | 8.0019 | 0.609 | 1.7601 | 29.829 | -40.031 | -27.184 | -1.7699 | 24.54 | -0.1 | 26.625 | 9.2034 | -9.8324 | 2.4666 | 0.0465 |  | -11.502 | -27.595 | 16.919 | -34.621 | -22.47 | -13.802 | 168.58 | -1.8902 | -8.1274 | -4.7888 | 1.9686 | 10.673 | 10.949 | 1 | 14.293 | 15.085 | -16.76 | 17.306 | 42.138 | 20.706 | 26.264 | 11.64 | 11.293 | -5.108 | -6.2272 | 0 | 0 | 37.492 | 37.272 | -32.881 | -32.012 | -22.71 | -22.218 | 11.189 | 11.21 | -29.299 | -29.299 | 1.0025 | 5.1999 | 14.778 | 18.334 | 18.354 | -14.8 | -29 | 16.399 | 16.1 | -18.326 | -18.223 | -54 | 16.395 | -295.61 | -19.891 | -134.37 | 78.498 | 84.948 | 156.72 | 0 | 8.6894 | 35.785 | 34.978 | -36.852 | 195.52 | -139.74 | 58.702 | -54.709 | -1.6638 | 8.8797 | -4.5599 | -1.516 | -1.536 | 1.2 | 0.8 | -2.9387 | -6.7948 | 10.579 | -10.048 | 5.0999 | 2.996 | 2.5239 | 0 | 0 | 3.7584 | 4.7186 | 4.4566 |  | 11.899 | 9.8656 | 0.55 | 0.37 | 0 | -18.624 | -21.954 | 4.1168 | 14.178 | -16.94 | 2.185 | -14.1 | -3.5999 | -68.715 | -54.683
25/03/2025 | 09:30 | 0 | 4.5838 | -9.9059 | 6.2204 | 11.313 | 0 | 21.601 |  | 25.699 | 11.421 | 10.976 | -17.76 | -33 | 8.8 | 4.9679 | -26.399 | 4.8769 | 10.057 | 6.1615 | 6.0627 | 10.397 | 0 | 2.5443 | 0.6313 |  | -1.2528 | -0.199 | -0.169 | 10.885 | -4.44 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -12.289 | -12.199 | -10 | -10.88 | -10.899 | 6.8775 | 3.2896 | 24.375 | 28.348 | -11.313 | -6.8319 | -7.2478 | 0.6047 | 0.6486 | 0 | -9.511 | 4.7468 | 24.308 | 64.475 | 3.8608 | -6.0999 | -6.0999 | -25.142 | -25.161 | -2.645 | 1.3141 | 15.66 | 7.3955 | 3.6124 | 2.68 | -164.83 | 80.751 | 80.233 | -66.696 | -100.83 | -9.1669 |  |  | 38.421 | 14.22 | 10.199 | -2.3199 | 16.94 | -15.4 | -15.132 | 35.321 | 32.886 | -7.88 | -6.3253 | -6.5827 | 15.703 | 22.541 | 2.88 | 6.412 | 106.09 | -44.9 | -4.69 | 53.441 | 52.602 | 51.715 | 74.008 | 74.77 | -22.469 | -70.685 | -17.974 | 4.0839 | 42.689 | 22.61 | 18.442 | 18.264 | -16.449 | 25.512 | -23.537 | -24.086 | 43.903 | 0.014 | -8.8297 | -14.5 | -15.699 | -3.374 | 13.657 | 59.147 | 24.869 | 14.43 | -7.85 | 7.5735 | -47.427 | -10.6 | -10.75 | 37.72 | 33.4 | -42.472 | -21.2 | -44.335 | -42.49 | 62.741 | 0.0302 | 21.628 | 20.723 | -3.0747 | -10.585 | -13.248 | -14.498 | -58.626 | 0 | -15.609 | -15.328 | 20.052 | -22.139 | -20.795 | 32.784 | -26.638 | -26.219 | 11.007 | -11.949 | -18.6 | 1 | 6.2022 | -50.498 | -11.889 | -11.871 | 7.4905 | 7.1461 | -18.935 | 6.2942 | 0 | 0 | 3.6322 | 4.4188 | 3.031 | 6.5307 | 6.6982 | 8.8751 | 29.972 | 29.301 | 18.642 | 33.22 | 24.317 | -14.169 | -1.0908 | 0.3509 | 0.38 | 2.49 | -25.891 | 1.6293 | 7.9119 | 1.0499 | 1.7383 | 27.579 | -41.699 | -27.76 | -0.42 | 25.001 | -0.1 | 26.04 | 9.203 | -9.9154 | 2.5578 | 0.0465 |  | -11.048 | -29.495 | 18.59 | -32.688 | -20.374 | -14.276 | 166.06 | -1.2891 | -7.9461 | -4.4199 | 1.9686 | 11.458 | 11.598 | 1 | 18.193 | 19.259 | -21.789 | 25.536 | 37.098 | 23.094 | 34.017 | 6.4007 | 6.4196 | -5.5066 | -6.7954 | 0 | 0 | 37.492 | 37.272 | -31.606 | -30.667 | -24.789 | -24.33 | 12.46 | 12.449 | -28.2 | -28.1 | 1.0556 | 7.0399 | 14.778 | 18.749 | 18.394 | -14 | -26.899 | 15.399 | 14.899 | -18.164 | -18.223 | -62.755 | 18.422 | -292.87 | -16.897 | -135.84 | 76.813 | 89.214 | 156.72 | 0 | 5.7399 | 34.629 | 35.404 | -36.802 | 188.34 | -137.94 | 55.358 | -49.275 | -1.8274 | 8.8797 | -3.92 | -1.608 | -1.6269 | 0.64 | 0.96 | -2.1922 | -6.3553 | 9.9046 | -10.399 | 5.6999 | 3.4149 | 2.5199 | 0 | 0 | 4.1277 | 4.8296 | 3.776 |  | 12.5 | 9.4219 | 0.63 | 0.37 | 4.3032 | -19.792 | -23.49 | 6.9318 | 15.068 | -18.093 | 2.4392 | -13.6 | -3.5 | -69.559 | -52.78
25/03/2025 | 10:00 | 0 | 5.4032 | -11.197 | 1.4963 | 11.648 | 0 | 22.657 |  | 28.354 | 12.497 | 11.974 | -22.2 | -33 | 11 | 4.9679 | -26.399 | 4.2469 | 10.59 | 6.6663 | 6.4449 | 11.658 | 0 | 3.8441 | 0.5777 |  | -1.2612 | 0.03 | 0.046 | 10.695 | 0 | 0 | -0.127 | 0.196 | -11.01 | -11 | -10 | -10.47 | -10.439 | 6.7059 | 3.7958 | 17.57 | 21.482 | -8.2729 | -7.5017 | -8.0706 | 17.744 | 16.649 | 0 | -12.994 | 6.325 | 31.578 | 54.859 | 2.3188 | -5.9999 | -5.1999 | -22.535 | -22.556 | -2.809 | 1.3141 | 16.314 | 7.3873 | 4.319 | 3.0243 | -137.36 | 79.805 | 79.378 | -81.567 | -81.015 | -9.1669 |  |  | 39.379 | 14.6 | 10.89 | -1.2 | 18.309 | -16.338 | -15.802 | 35.467 | 32.896 | -8.3486 | -8.1296 | -8.1917 | 15.507 | 19.443 | 2.88 | 6.412 | 102.3 | -37.5 | -4.73 | 53.205 | 52.92 | 51.909 | 67.368 | 68.381 | -24.398 | -67.929 | -15.354 | 4.2639 | 43.74 | 25.069 | 19.536 | 19.534 | -17.329 | 25.512 | -20.083 | -19.777 | 44.655 | 0.0138 | -9.2131 | -17.1 | -15.699 | -3.3886 | 14.592 | 60.409 | 26.91 | 15.65 | -7.99 | 9.5985 | -47.427 | -11.14 | -11.31 | 37.55 | 34.33 | -43.981 | -21.2 | -44.394 | -42.79 | 71.85 | 0.0302 | 26.444 | 26.325 | -11.297 | -21.368 | -13.744 | 0.3427 | -69.701 | 0 | -16.175 | -13.93 | 21.279 | -13.411 | -11.996 | -11.78 | -26.41 | -26.178 | 15.234 | 6.2899 | -11.069 | 0.9 | 6.9131 | -33.155 | -11.105 | -11.381 | 8.1376 | 11.474 | -16.611 | 5.9272 | 0 | 0 | 3.1468 | 3.9342 | 0 | 6.5307 | 6.8657 | 6.6982 | 30.337 | 29.889 | 17.803 | 33.064 | 25.411 | -14.009 | -1.1183 | 0.3509 | 0.9 | 3.41 | -24.731 | 1.5622 | 7.9069 | 1.0889 | 1.7034 | 25.29 | -40.852 | -28.035 | -1.1199 | 26.05 | -0.1 | 29.65 | 11.824 | -12.66 | 2.7544 | 0.0465 |  | -12.867 | -29.547 | 15.119 | -34.789 | -25.445 | -12.595 | 172.16 | 0.1362 | -6.2464 | -8.3202 | 2.015 | 11.582 | 11.733 | 1.423 | 17.672 | 20.811 | -24.729 | 24.167 | 33.663 | 24.109 | 35.535 | 4.8514 | 5.8529 | 0 | -4.9316 | 0 | -11.688 | 29.259 | 30.122 | -33.32 | -32.848 | -25.241 | -24.623 | 14.279 | 14.27 | -27.2 | -27.299 | 0.9494 | 6.7199 | 14.778 | 14.522 | 14.392 | -13.5 | -26.899 | 17.7 | 17.399 | -18.473 | -18.359 | -67.919 | 22.892 | -289.78 | -17.825 | -104.52 | 78.709 | 91.086 | 156.72 | 0 | 3.7551 | 34.966 | 35.77 | -38.304 | 191.19 | -140.31 | 53.56 | -48.51 | -1.0534 | 8.8797 | -3.8399 | -1.5959 | -1.618 | 1.44 | 0.16 | -2.1738 | -6.4744 | 10.109 | -10.017 | 5 | 4.4229 | 4.4689 | 0 | 0 | 4.01 | 4.5788 | 3.6257 |  | 11.5 | 7.8685 | 0.69 | 0.37 | 5.5399 | -19.504 | -24.206 | 6.6429 | 15.343 | -19.154 | 2.8686 | -12.5 | -5.3 | -69.032 | -52.826
25/03/2025 | 10:30 | 0 | 6.0382 | -12.662 | 5.225 | 12.444 | 0 | 24.345 |  | 28.47 | 12.658 | 15.72 | -22.2 | -33 | 8.8 | 4.9679 | -26.399 | 4.9536 | 7.1506 | 6.9082 | 6.7996 | 11.894 | 0 | 3.4704 | 0.6521 |  | -1.1734 | 0.036 | 0.065 | 10.998 | 2.22 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -11.109 | -11.27 | -10 | -10.899 | -10.899 | 7.6141 | 3.1683 | 20.519 | 24.136 | -6.7497 | -6.8319 | -6.4545 | 0.4179 | 0.4565 | 0 | -8.5733 | 4.3523 | 24.25 | 52.757 | 4.0324 | -4.8999 | -4.8999 | -25.056 | -24.978 | -2.7263 | 1.3141 | 19.066 | 8.7692 | 4.9956 | 3.4806 | -135.65 | 77.791 | 77.822 | -97.527 | -122.15 | -9.1669 |  |  | 40.526 | 14.77 | 11.199 | -0.58 | 18.909 | -11.917 | -12.051 | 32.823 | 30.699 | -7.558 | -20.555 | -19.139 | 18.758 | 16.687 | 2.88 | 6.412 | 98.5 | -30.1 | -5.03 | 47.652 | 47.701 | 46.553 | 62.869 | 63.436 | -20.95 | -64.489 | -12.742 | 4.6705 | 43.409 | 27.45 | 20.629 | 20.413 | -17.77 | 25.512 | -17.741 | -17.706 | 40.858 | 0.014 | -9.603 | -17.899 | -18.5 | -4.4702 | 16.088 | 61.671 | 29.136 | 17.1 | -8.53 | 9.504 | -39.177 | -7.81 | -7.96 | 32.259 | 8.03 | -39.618 | -19.79 | -41.728 | -40.027 | 59.15 | 0.0302 | 16.659 | 17.38 | -2.7581 | -14.753 | -14.115 | 20.838 | -64.847 | 0 | -14.729 | -14.582 | 23.903 | -15.98 | -16.285 | 19.984 | -27.87 | -25.37 | 14.884 | 6.1399 | -14.71 | 1.3 | 7.1118 | -40.215 | -11.536 | -11.698 | 7.6519 | 8.3264 | -20.838 | 6.4102 | 0 | 0 | 4.9499 | 4.9042 | 3.2647 | 3.0142 | 3.0142 | 10.214 | 27.582 | 26.917 | 18.49 | 34.43 | 20.221 | -13.239 | -2.0155 | 0.3417 | 0.89 | 3.26 | -20.433 | 1.6378 | 7.8289 | 3.0659 | 1.6708 | 25.77 | -41.32 | -29.09 | -1.1499 | 26.813 | -0.1 | 29.967 | 11.958 | -12.664 | 2.8864 | 0.0473 |  | -12.378 | -23.633 | 15.998 | -34.201 | -26.502 | -12.68 | 175.66 | 0.6843 | -6.2211 | -8.7793 | 2.6353 | 11.809 | 11.93 | 1.5866 | 19.27 | 20.515 | -23.049 | 24.531 | 39.759 | 22.206 | 32.268 | 4.3515 | 4.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.259 | 30.122 | -32.661 | -32.298 | -27.276 | -26.8 | 12.289 | 12.31 | -27.799 | -27.7 | 0.8981 | 10.399 | 14.778 | 14.669 | 14.999 | -13.1 | -27.299 | 16.2 | 15.8 | -18.24 | -18.293 | -61.055 | 22.118 | -293.75 | -17.516 | -95.591 | 73.233 | 91.047 | 156.72 | 0 | 5.6847 | 37.207 | 36.799 | -36.147 | 190.64 | -139.65 | 54.822 | -50.916 | -1.4978 | 8.8797 | -4.1599 | -1.6829 | -1.7009 | 1.12 | 0.4 | -1.7617 | -5.9739 | 9.9931 | -10.399 | 5 | 4.293 | 3.9279 | 0 | 0 | 3.9604 | 4.2478 | 3.752 |  | 11.399 | 7.994 | 0.74 | 0.37 | 3.954 | -19.035 | -24.07 | 6.4571 | 14.928 | -19.599 | 3.4335 | -12.8 | -4.3 | -68.925 | -46.749
25/03/2025 | 11:00 | 0 | 5.9916 | -7.6174 | 9.7217 | 13.467 | 0 | 26.283 |  | 29.274 | 13.221 | 16.127 | -24.42 | -35.2 | 11 | 4.9679 | -26.399 | 4.8609 | 3.6406 | 7.0074 | 6.8682 | 11.774 | 0 | 3.503 | 0.702 |  | -1.1605 | 0.175 | 0.177 | 11.043 | 2.22 | 2.2 | -0.127 | 0.196 | -9.5 | -9.47 | -10 | -12.319 | -12.289 | 8.0346 | 3.1554 | 23.249 | 26.977 | -8.7247 | -5.7602 | -5.9173 | -0.8183 | -0.6534 | 0 | -9.3771 | 4.3523 | 22.64 | 57.308 | 2.4356 | -5.8999 | -5.8999 | -25.671 | -25.449 | -2.8522 | 1.3141 | 19.36 | 9.1184 | 4.8847 | 3.4819 | -139.89 | 77.639 | 78.31 | -95.764 | -118.49 | -9.1669 |  |  | 40.097 | 14.789 | 11.229 | -0.83 | 18.37 | -12.989 | -13.123 | 34.213 | 31.333 | -7.8773 | -20.185 | -20.251 | 19.434 | 17.445 | 2.88 | 6.412 | 102.5 | -35.099 | -5.0399 | 48.528 | 47.98 | 47.734 | 65.167 | 66.13 | -20.435 | -62.429 | -17.379 | 4.3498 | 43.959 | 28.02 | 21.411 | 20.999 | -18.579 | 25.512 | -18.311 | -17.832 | 44.001 | 0.014 | -10.039 | -19.7 | -19 | -4.2871 | 16.088 | 60.882 | 29.136 | 17.3 | -7.96 | 10.327 | -39.177 | -7.76 | -7.86 | 31.9 | 8.95 | -42 | -20.763 | -43.239 | -42.936 | 61.967 | 0.0302 | 18.228 | 18.901 | -10.956 | -20.262 | -14.618 | 17.108 | -70.218 | 0 | -17.073 | -16.083 | 23.475 | -12.966 | -12.247 | 13.84 | -30.252 | -29.769 | 13.937 | 0 | -18.68 | -0.2 | 7.6572 | -37.096 | -11.473 | -11.671 | 7.1394 | 8.0762 | -17.832 | 6.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0189 | 3.684 | 17.247 | 29.432 | 30.976 | 20.691 | 32.633 | 16.637 | -9.8399 | -1.4277 | 0.35 | 1.19 | 3.09 | -18.472 | 0 | 8.3279 | 3.206 | 1.4722 | 30.03 | -43.102 | -30.609 | -1.7199 | 28.394 | -0.1 | 32.791 | 13.534 | -14.379 | 3.0496 | 0.0473 |  | -12.378 | -22.1 | 17.858 | -35.713 | -24.409 | -13.623 | 176.35 | 1.7518 | -6.119 | -11.5 | 1.5627 | 11.853 | 12.002 | 1 | 19.227 | 21.078 | -25.139 | 28.339 | 36.365 | 23.01 | 31.624 | 6.5205 | 6.5103 | -5.0407 | -7.1326 | -10.789 | -11.521 | 29.259 | 30.122 | -33.859 | -33.6 | -28.345 | -28.259 | 12.689 | 12.68 | -28.5 | -29.1 | 0.9677 | 12.079 | 14.778 | 15.073 | 15.222 | -13.1 | -27.299 | 16.6 | 16.2 | -18.268 | -18.249 | -67.481 | 24.754 | -294.63 | -19.727 | -94.597 | 81.483 | 86.795 | 156.72 | 0 | 2.1121 | 33.693 | 34.243 | -41.92 | 187.92 | -139.1 | 52.517 | -47.542 | -0.8191 | 8.8797 | -4.1599 | -1.547 | -1.562 | 1.5199 | -0.4 | -2.0026 | -5.0095 | 9.2301 | -11.308 | 5.1999 | 3.7579 | 3.338 | 0 | 0 | 3.8297 | 4.6646 | 3.177 |  | 12.899 | 8.6275 | 0.89 | 0.37 | 4.8579 | -18.989 | -23.597 | 6.7635 | 14.771 | -17.979 | 2.7795 | -14.6 | -3.2999 | -68.359 | -45.572
25/03/2025 | 11:30 | 0 | 2.7799 | -6.07 | 9.4611 | 13.726 | 0 | 26.757 |  | 29.888 | 13.468 | 16.486 | -26.639 | -37.4 | 13.199 | 4.9679 | -28.6 | 4.7789 | 4.1306 | 7.1009 | 6.9842 | 12 | 0 | 3.5158 | 0.59 |  | -1.1139 | 0.412 | 0.427 | 11.268 | 4.44 | 4.4 | -0.127 | 0.196 | -8.1 | -8.09 | -10 | -12.27 | -12.26 | 8.3033 | 3.3942 | 18.48 | 21.844 | -9.3698 | -4.9564 | -4.49 | 10.921 | 9.8701 | 0 | -13.127 | 5.1414 | 30.481 | 53.278 | 10.112 | -7.3999 | -7.3999 | -24.796 | -24.309 | -3.3238 | 1.3141 | 16.038 | 8.6656 | 5.9469 | 4.2101 | -119.17 | 76.052 | 75.38 | -107.73 | -105.06 | -9.1669 |  |  | 40.467 | 15.17 | 11.71 | 0.17 | 18.899 | -12.319 | -12.185 | 32.801 | 31.103 | -7.4087 | -20.693 | -20.811 | 15.579 | 15.393 | 2.88 | 6.412 | 95.9 | -29.899 | -5.13 | 48.219 | 47.839 | 46.917 | 56.375 | 57.108 | -24.683 | -60.615 | -11.388 | 4.308 | 46.419 | 28.94 | 21.723 | 21.389 | -19.01 | 25.512 | -16.869 | -16.498 | 38.697 | 0.0139 | -10.387 | -19.799 | -19.399 | -3.9221 | 17.023 | 61.513 | 30.064 | 18 | -8.39 | 11.326 | -41.252 | -7.92 | -7.8099 | 32.299 | 9.36 | -37.981 | -19.545 | -41.882 | -40.29 | 66.276 | 0.0302 | 24.354 | 24.774 | -8.7659 | -18.859 | -15.102 | 30.79 | -75.604 | 0 | -16.269 | -15.555 | 23.008 | -13.499 | -12.124 | 9.744 | -28.957 | -28.623 | 11.539 | 0 | -19.399 | 0 | 7.6357 | -38.874 | -12.446 | -12.565 | 8.8808 | 8.1808 | -20.05 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3538 | 4.1864 | 15.908 | 28.921 | 28.7 | 19.787 | 32.266 | 14.635 | -7.5899 | -1.1183 | 0.3509 | 0.75 | 3.58 | -14.869 | 1.0045 | 8.1049 | 3.082 | 1.5936 | 30.6 | -40.98 | -30.54 | -1.6699 | 28.707 | -0.1 | 32.9 | 14.138 | -14.86 | 3.0074 | 0.0473 |  | -12.689 | -22.351 | 15.674 | -34.789 | -30.598 | -11.582 | 181.11 | 2.7068 | -4.6944 | -12.649 | 1.6434 | 11.919 | 12.057 | 1.1004 | 18.572 | 18.734 | -23.469 | 25.305 | 36.768 | 21.708 | 33.304 | 5.2834 | 5.1519 | 0 | 0 | -11.466 | -12.449 | 29.259 | 30.122 | -34.655 | -34.073 | -28.739 | -28.794 | 13.21 | 13.189 | -27 | -27.299 | 0.986 | 12.8 | 14.778 | 15.256 | 15.122 | -13 | -27.299 | 18.799 | 18.299 | -18.268 | -18.249 | -61.957 | 30.586 | -297.44 | -27.958 | -79.745 | 83.549 | 81.448 | 156.72 | 27.401 | 10.468 | 35.413 | 31.749 | -28.736 | 195.62 | -148.83 | 50.619 | -46.828 | -0.5603 | 8.8797 | -5.1199 | -1.5019 | -1.5169 | 2.24 | 0 | -2.7874 | -6.2668 | 9.5811 | -10.518 | 5 | 4.4419 | 4.769 | 2.1631 | 2.4499 | 3.3868 | 3.1228 | 3.1497 |  | 10.8 | 8.1734 | 1 | 0.37 | 5.3227 | -20.361 | -24.269 | 6.9592 | 15.276 | -19.125 | 2.8151 | -12.399 | -5.5999 | -68.138 | -44.983
25/03/2025 | 12:00 | 0 | 3.278 | -6.9417 | 8.6176 | 13.248 | 0 | 26.407 |  | 30.214 | 13.581 | 16.743 | -26.639 | -35.2 | 11 | 4.9679 | -26.399 | 4.9557 | 4.7596 | 6.8938 | 6.6186 | 11.909 | 0 | 3.6784 | 0.6537 |  | -1.223 | 0.371 | 0.399 | 10.663 | 4.44 | 2.2 | -0.127 | 0.196 | -8.17 | -8.05 | -10 | -12.069 | -12.26 | 7.8933 | 3.3458 | 18.605 | 21.598 | -11.973 | -5.2243 | -4.7508 | 14.145 | 8.7793 | 0 | -12.726 | 5.1414 | 27.643 | 56.984 | 9.5879 | -6.4999 | -6.1999 | -24.583 | -25.074 | -3.1424 | 1.3141 | 17.857 | 7.7437 | 5.3773 | 3.6583 | -120.94 | 73.671 | 73.458 | -98.75 | -110.89 | -9.1669 |  |  | 39.309 | 14.68 | 11.489 | 0.09 | 18.77 | -13.391 | -13.123 | 36.196 | 33.492 | -6.3695 | -19.453 | -19.252 | 17.654 | 18.326 | 2.88 | 6.412 | 99.3 | -32.5 | -4.94 | 50.203 | 47.359 | 48.013 | 56.796 | 58.255 | -19.474 | -61.088 | -11.649 | 4.7952 | 42.889 | 27.479 | 21.567 | 21.389 | -19.01 | 25.512 | -19.23 | -18.965 | 39.36 | 0.0136 | -10.257 | -20.399 | -19.399 | -3.9697 | 17.21 | 61.829 | 30.435 | 18.22 | -8.57 | 11.245 | -41.252 | -7.29 | -7.4299 | 32.13 | 10.18 | -37.763 | -18.89 | -44.329 | -43.609 | 66.63 | 0.0302 | 22.698 | 22.026 | -8.5958 | -18.674 | -15.027 | 21.666 | -78.646 | 0 | -15.77 | -14.943 | 21.275 | -16.346 | -15.508 | 24.08 | -31.299 | -30.929 | 12.413 | -10.189 | -18.549 | 0.1 | 7.443 | -43.481 | -10.254 | -10.469 | 6.0468 | 7.3206 | -21.553 | 6.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.526 | 5.526 | 16.745 | 30.88 | 30.495 | 18.25 | 32.239 | 13.429 | -8.7599 | -2.4202 | 0.3509 | 0.05 | 2.29 | -14.811 | 0 | 8.1079 | 2.954 | 0 | 29.76 | -39.129 | -28.581 | -1.7899 | 27.171 | -0.1 | 32.762 | 13.988 | -14.845 | 3.0268 | 0.0473 |  | -12.068 | -22.588 | 17.243 | -34.789 | -28.188 | -11.3 | 180.85 | 1.7537 | -5.1873 | -11.565 | 1.7163 | 11.802 | 11.772 | 1.128 | 18.148 | 16.819 | -21.789 | 22.941 | 33.079 | 23.74 | 36.424 | 9.645 | 8.9837 | -5.6118 | -6.2779 | -9.6403 | -13.127 | 29.259 | 30.122 | -35.435 | -34.628 | -27.921 | -27.727 | 14.13 | 14.119 | -28.7 | -29.1 | 0.9494 | 10.319 | 14.778 | 15.381 | 15.247 | -13.5 | -26.899 | 19.2 | 18.7 | -18.268 | -18.44 | -62.852 | 36.128 | -300.9 | -26.502 | -91.028 | 84.946 | 83.69 | 156.72 | 28.586 | 13.475 | 34.162 | 34.71 | -32.808 | 196.76 | -149.74 | 52.482 | -47.387 | -0.3748 | 8.8797 | -5.5199 | -1.5729 | -1.5989 | 2.5599 | -0.32 | -2.7686 | -5.5069 | 9.0257 | -10.341 | 4.8 | 2.3329 | 1.9919 | 2.1408 | 2.452 | 4.1807 | 4.373 | 4.2852 |  | 10.8 | 6.4334 | 1.0099 | 0.37 | 3.5629 | -19.283 | -24.12 | 5.7 | 14.316 | -18.022 | 3.0345 | -12.8 | -4.1999 | -67.368 | -41.755
25/03/2025 | 12:30 | 0 | 3.0008 | -6.5579 | 9.6344 | 14.081 | 0 | 27.084 |  | 28.897 | 13.124 | 16.208 | -26.639 | -33 | 8.8 | 4.1399 | -24.2 | 5.3276 | 5.4605 | 6.4837 | 6.4614 | 11.067 | 0 | 3.635 | 0.6336 |  | -1.2315 | 0.446 | 0.424 | 11.103 | 4.44 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -8.71 | -8.3999 | -10 | -11.5 | -11.699 | 7.89 | 3.6229 | 19.292 | 21.833 | -11.215 | -5.6262 | -5.4023 | 16.47 | 12.604 | 0 | -12.86 | 6.325 | 38.081 | 54.88 | 11.059 | -7.8999 | -7.9999 | -24.684 | -24.11 | -2.9764 | 1.3141 | 15.19 | 7.7312 | 5.4314 | 3.5786 | -122.5 | 74.861 | 74.312 | -100.65 | -115.18 | -9.1669 |  |  | 37.183 | 14.289 | 10.5 | -1.07 | 18.959 | -12.587 | -12.587 | 26.112 | 23.175 | -3.6488 | -19.382 | -19.583 | 12.518 | 15.331 | 2.88 | 6.412 | 95.4 | -29.299 | -4.98 | 47.072 | 47.28 | 46.416 | 57.412 | 57.795 | -19.192 | -58.315 | -12.363 | 4.4597 | 42.549 | 27.77 | 21.254 | 20.999 | -18.149 | 25.512 | -16.587 | -16.423 | 37.526 | 0.0138 | -9.867 | -20.399 | -19.7 | -4.3933 | 17.584 | 61.198 | 31.177 | 18.61 | -7.91 | 12.244 | -37.894 | -4.7 | -4.6999 | 27.21 | 7.74 | -36.072 | -17.945 | -38.718 | -37.536 | 62.984 | 0.0302 | 23.022 | 23.111 | -7.0645 | -17.423 | -14.268 | 24.653 | -81.673 | 0 | -15.545 | -14.987 | 17.844 | -11.614 | -11.608 | 11.28 | -26.04 | -25.755 | 7.3352 | 6.0799 | -18.629 | 4.4 | 7.3305 | -31.523 | -10.269 | -10.524 | 6.6317 | 5.3249 | -19.581 | 6.4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6935 | 5.526 | 12.056 | 26.978 | 26.698 | 18.457 | 30.936 | 18.023 | -8.7699 | -1.3105 | 0.3152 | 1.19 | 2.07 | -18.497 | 1.0291 | 8.1669 | 2.838 | 1.0181 | 27.319 | -38.917 | -27.777 | -2.3099 | 25.129 | -0.1 | 33.107 | 13.332 | -13.959 | 2.9483 | 0.0788 |  | -11.012 | -19.674 | 13.375 | -36.301 | -26.78 | -12.219 | 180.27 | 0.6298 | -6.48 | -10.338 | 2.0062 | 11.714 | 11.899 | 1.465 | 15.171 | 16.567 | -26.399 | 29.518 | 40.382 | 9.6556 | 30.637 | 1.8194 | 2.2996 | 0 | 0 | -11.715 | -13.068 | 18.202 | 18.365 | -37.638 | -37.198 | -25.896 | -25.461 | 12.489 | 12.5 | -31.6 | -31.6 | 0.9494 | 6.5599 | 14.778 | 14.025 | 13.896 | -14.399 | -29.399 | 21.7 | 21.299 | -18.608 | -18.692 | -70.411 | 32.704 | -297.89 | -22.693 | 1.4145 | 79.925 | 89.049 | 156.72 | 25.054 | 5.9809 | 21.984 | 21.06 | -39.218 | 191.55 | -148.75 | 44.888 | -39.654 | 0.2112 | 8.8797 | -6.32 | -1.9249 | -1.949 | 2.64 | -0.48 | -2.5756 | -5.4184 | 8.9951 | -11.161 | 5.3 | 2.6949 | 2.7119 | 1.9773 | 2.2092 | 3.9524 | 3.662 | 3.1214 |  | 13.5 | 6.498 | 0.94 | 0.37 | 6.7197 | -21.91 | -25.287 | 8.9102 | 16.688 | -20.032 | 2.5964 | -15 | -2.7 | -67.848 | -47.356
25/03/2025 | 13:00 | 0 | 2.7279 | -6.0396 | 12.977 | 14.157 | 0 | 27.802 |  | 26.607 | 11.78 | 14.8 | -24.42 | -33 | 8.8 | 4.1399 | -24.2 | 4.7211 | 6.3048 | 5.9763 | 5.8957 | 10.048 | 0 | 3.6125 | 0.5912 |  | -1.1831 | 0.14 | 0.155 | 11.12 | 2.22 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -10.109 | -10.06 | -10 | -12.1 | -12.22 | 7.728 | 3.7818 | 22.165 | 25.969 | -8.0327 | -5.2243 | -5.2865 | -0.6372 | -0.5869 | 0 | -9.3771 | 4.7468 | 23.984 | 53.765 | 12.813 | -8.0999 | -7.8999 | -26.81 | -26.591 | -3.0168 | 1.3141 | 14.009 | 8.0728 | 5.493 | 3.6151 | -145.72 | 77.242 | 77.425 | -91.91 | -130.26 | -9.1669 |  |  | 34.998 | 13.449 | 9.5299 | -2.7599 | 17.659 | -11.382 | -11.114 | 19.575 | 17.035 | -2.7987 | -20.162 | -19.841 | 13.94 | 16.046 | 2.88 | 6.412 | 99.9 | -30.399 | -4.8099 | 47.861 | 47.252 | 46.269 | 62.508 | 63.397 | -20.744 | -61.356 | -14.945 | 4.6152 | 44.45 | 25.819 | 21.098 | 20.803 | -17.739 | 25.512 | -16.937 | -16.861 | 39.108 | 0.0139 | -9.4412 | -17.899 | -17.299 | -5.0671 | 17.584 | 60.409 | 31.177 | 18.61 | -7.77 | 11.475 | -37.894 | -5.06 | -5.19 | 27.28 | 5.83 | -37.69 | -18.7 | -36.472 | -35.736 | 60.454 | 0.0302 | 20.755 | 22.009 | -11.39 | -18.914 | -13.525 | 14.885 | -75.027 | 0 | -15.065 | -14.371 | 15.472 | -7.4798 | -7.4017 | 19.472 | -28.951 | -28.676 | 3.6856 | -6.8499 | -16.299 | 0 | 7.0029 | -22.204 | -10.287 | -10.675 | 7.0514 | 3.0029 | -16.959 | 6.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3586 | 5.0236 | 12.894 | 26.615 | 25.846 | 18.604 | 30.872 | 18.033 | -8.3799 | -1.1165 | 0.3243 | 1.05 | 2.49 | -17.221 | 0 | 8.1789 | 3.163 | 1.4625 | 26.85 | -39.068 | -27.502 | -2.3899 | 24.019 | -0.1 | 32.47 | 12.946 | -13.84 | 2.9301 | 0.0788 |  | -11.069 | -18.18 | 14.972 | -36.721 | -23.384 | -13.017 | 174 | 0.2371 | -6.6408 | -9.9036 | 1.666 | 11.149 | 11.305 | 1.2145 | 15.726 | 16.694 | -28.92 | 31.082 | 42.364 | 10.557 | 27.162 | 0 | 2.2562 | 0 | 0 | -12.322 | -14.047 | 18.202 | 18.365 | -39.725 | -39.176 | -25.168 | -24.809 | 17.35 | 17.319 | -30.799 | -31.1 | 1.1087 | 9.0399 | 14.778 | 12.747 | 12.035 | -15.699 | -27.299 | 23.399 | 23 | -18.613 | -18.439 | -73.842 | 27.15 | -295.97 | -21.284 | 66.74 | 78.996 | 92.873 | 156.72 | 26.309 | 0.2237 | 32.037 | 27.734 | -48.457 | 188.84 | -150.32 | 42.248 | -36.904 | -0.1868 | 8.8797 | -5.44 | -1.7819 | -1.7899 | 2.4 | 0 | -2.7615 | -5.7419 | 9.2881 | -10.252 | 5 | 3.259 | 3.956 | 2.0624 | 2.3262 | 3.2468 | 3.5809 | 3.3316 |  | 11.399 | 7.4408 | 0.86 | 0.37 | 7.6201 | -21.484 | -25.286 | 9.229 | 17.192 | -18.87 | 2.2662 | -12.699 | -4.6999 | -68.388 | -50.858
25/03/2025 | 13:30 | 0 | 2.8777 | -6.1869 | 12.692 | 13.855 | 0 | 27.177 |  | 24.883 | 10.936 | 13.87 | -24.42 | -33 | 8.8 | 4.9679 | -26.399 | 5.165 | 5.5198 | 5.7248 | 5.5752 | 9.6588 | 0 | 3.3607 | 0.7023 |  | -1.1726 | 0.174 | 0.192 | 11.032 | 2.22 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -10.05 | -10.039 | -10 | -12.25 | -12.22 | 7.4546 | 4.0269 | 22.147 | 25.879 | -7.4003 | -4.9564 | -5.1975 | 0.5433 | 0.0731 | 0 | -9.645 | 4.7468 | 24.039 | 53.185 | 12.562 | -7.6999 | -7.4999 | -27.247 | -27.177 | -3.1698 | 1.3141 | 14.861 | 8.3363 | 5.2987 | 3.6021 | -145.63 | 76.143 | 76.876 | -94.847 | -132.37 | -9.1669 |  |  | 32.822 | 12.619 | 8.8299 | -3.19 | 17.229 | -14.731 | -14.329 | 21.096 | 18.824 | -2.6417 | -16.174 | -16.603 | 14.366 | 17.237 | 2.88 | 6.412 | 102.5 | -33.4 | -5.13 | 49.933 | 49.108 | 48.474 | 67.037 | 67.706 | -22.172 | -64.687 | -14.345 | 4.4767 | 42.75 | 23.149 | 19.536 | 19.241 | -16.539 | 25.512 | -18.715 | -18.207 | 42.542 | 0.0141 | -8.8886 | -15.6 | -17.299 | -5.1977 | 16.649 | 59.936 | 30.064 | 17.63 | -7.5 | 11.677 | -42.527 | -7.01 | -7.09 | 30.14 | 6.57 | -40.381 | -20.618 | -40.41 | -39.354 | 59.254 | 0 | 18.902 | 19.51 | -11.339 | -16.294 | -13.503 | 13.681 | -72.379 | 0 | -14.711 | -14.492 | 18.819 | -11.81 | -11.603 | 21.52 | -28.206 | -28.257 | 8.0079 | -12.699 | -10.67 | 0 | 6.8898 | -30.546 | -9.0307 | -9.2075 | 5.6534 | 8.5299 | -14.915 | 6.3674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6982 | 6.8657 | 13.229 | 27.474 | 25.46 | 20.135 | 30.744 | 17.237 | -8.5099 | -1.3051 | 0.3152 | 1.14 | 3.14 | -17.486 | 1.3254 | 7.9389 | 3.1289 | 1.2141 | 26.84 | -39.968 | -29.311 | -2.4899 | 23.82 | -0.1 | 32.47 | 12.821 | -13.607 | 2.8732 | 0.0788 |  | -10.946 | -19.153 | 15.294 | -36.553 | -24.711 | -13.31 | 177.3 | 1.1041 | -6.6589 | -10.344 | 1.91 | 10.607 | 10.649 | 1 | 17.3 | 18.479 | -25.139 | 28.215 | 40.362 | 12.876 | 29.579 | 4.7071 | 5.5665 | 0 | 0 | -12.883 | -13.41 | 18.202 | 18.365 | -39.747 | -39.159 | -24.498 | -23.932 | 15.689 | 15.68 | -30.799 | -30.799 | 0.9494 | 8.2399 | 14.778 | 13.409 | 13.233 | -14.8 | -27.7 | 23.899 | 23.399 | -18.445 | -18.57 | -66.477 | 25.682 | -294.66 | -21.325 | 49.808 | 83.892 | 83.007 | 156.72 | 29.749 | 12.647 | 32.599 | 30.308 | -41.078 | 196.26 | -152.68 | 49.301 | -43.65 | -0.9607 | 8.8797 | -5.0399 | -1.579 | -1.597 | 1.6 | -0.16 | -2.4358 | -6.0349 | 10.899 | -10.926 | 4.5 | 3.302 | 3.5999 | 1.9008 | 2.1577 | 4.0692 | 2.857 | 2.4178 |  | 11.3 | 7.9529 | 0.9 | 0.37 | 6.1715 | -20.263 | -24.125 | 7.7692 | 15.566 | -19.205 | 3.0739 | -12.399 | -4.9 | -68.817 | -50.136
25/03/2025 | 14:00 | 0 | 2.8372 | -5.9219 | 11.702 | 13.889 | 0 | 27.176 |  | 24.956 | 10.892 | 13.89 | -24.42 | -35.2 | 11 | 4.9679 | -26.399 | 4.9081 | 6.2658 | 5.4252 | 5.3108 | 9.2084 | 0 | 3.4024 | 0.632 |  | -1.1254 | 0.227 | 0.241 | 11.359 | 2.22 | 2.2 | -0.127 | 0.196 | -9.8999 | -9.8999 | -10 | -12.039 | -12.229 | 7.7422 | 3.6976 | 21.879 | 25.626 | -8.3031 | -4.9564 | -5.1999 | -0.1761 | -0.0402 | 0 | -9.511 | 4.3523 | 23.944 | 54.562 | 12.386 | -7.4999 | -7.1999 | -26.253 | -26.661 | -3.0857 | 1.3141 | 14.803 | 7.9982 | 5.3207 | 3.6595 | -142.49 | 75.746 | 75.319 | -94.841 | -128.86 | -9.1669 |  |  | 34.569 | 12.949 | 9.3699 | -2.5299 | 17.5 | -13.123 | -12.453 | 18.986 | 16.868 | -2.3857 | -16.446 | -16.711 | 14.784 | 16.056 | 2.88 | 6.412 | 101.19 | -29.5 | -5 | 49.541 | 49.114 | 48.07 | 63.877 | 64.716 | -20.845 | -62.678 | -13.855 | 4.3553 | 40.599 | 24.389 | 20.161 | 19.729 | -17.149 | 25.512 | -16.555 | -16.47 | 40.649 | 0.014 | -9.1037 | -15.699 | -17.299 | -4.8791 | 16.836 | 59.778 | 30.064 | 17.74 | -7.67 | 13.068 | -40.682 | -8.69 | -8.92 | 33.38 | 6.18 | -40.018 | -19.872 | -37.273 | -35.7 | 61.786 | 0 | 22.236 | 21.69 | -9.972 | -17.755 | -13.529 | 16.172 | -74.824 | 0 | -14.977 | -14.32 | 18.711 | -10.602 | -10.277 | 6.16 | -26.336 | -26.15 | 8.8345 | 6.3299 | -16.739 | 1.2 | 6.6836 | -27.127 | -10.039 | -10.321 | 6.8696 | 8.4199 | -19.501 | 6.3613 | 0 | 0 | 6.0253 | 4.9439 | 3.544 | 4.8562 | 4.1864 | 13.396 | 24.879 | 24.665 | 18.082 | 31.895 | 18.214 | -7.8899 | -1.4131 | 0.3243 | 0.81 | 2.75 | -18.065 | 1.3015 | 7.8729 | 3.163 | 1.4847 | 27.729 | -39.058 | -26.62 | -2.2899 | 25.457 | -0.1 | 32.063 | 13.262 | -14.116 | 2.8364 | 0.0788 |  | -10.551 | -18.748 | 17.829 | -35.965 | -26.024 | -13.018 | 176.84 | 1.7954 | -5.2236 | -11.527 | 1.6075 | 10.651 | 10.744 | 1 | 16.283 | 17.786 | -25.559 | 27.637 | 40.652 | 13.226 | 28.388 | 4.8179 | 3.288 | 0 | 0 | -12.069 | -13.457 | 27.193 | 29.073 | -35.067 | -34.501 | -24.584 | -24.127 | 15.619 | 15.6 | -29.6 | -29 | 0.7736 | 5.5999 | 14.778 | 18.25 | 17.803 | -14.8 | -27.299 | 18.799 | 18.299 | -18.445 | -18.212 | -67.198 | 27.279 | -294.38 | -21.073 | 34.874 | 80.256 | 85.847 | 156.72 | 25.653 | 8.7489 | 32.1 | 31.51 | -33.599 | 193.01 | -148.6 | 48.997 | -43.253 | -1.9909 | 8.8797 | -3.7599 | -1.1219 | -1.1399 | 0.16 | 0.4 | -1.5797 | -6.2394 | 9.8741 | -10.017 | 5.0999 | 5.089 | 4.0359 | 1.8965 | 2.1502 | 3.6574 | 3.0269 | 3.5081 |  | 10.899 | 7.9855 | 0.85 | 0.37 | 6.2378 | -20.632 | -24.789 | 7.5552 | 16.434 | -19.76 | 2.7231 | -12.6 | -5.0999 | -68.109 | -50.776
25/03/2025 | 14:30 | 0 | 3.1202 | -6.599 | 7.8992 | 14.101 | 0 | 27.639 |  | 26.687 | 11.919 | 14.864 | -26.639 | -35.2 | 11 | 4.9679 | -26.399 | 5.0548 | 6.987 | 5.7842 | 5.6881 | 9.9098 | 0 | 3.4024 | 0.632 |  | -1.2016 | 0.386 | 0.408 | 11.234 | 4.44 | 2.2 | -0.127 | 0.196 | -8.77 | -8.76 | -10 | -12.279 | -12.329 | 8.3623 | 3.4241 | 19.738 | 22.968 | -11.364 | -4.4206 | -4.0318 | 1.1465 | 1.6876 | 0 | -11.654 | 4.3523 | 22.753 | 60.477 | 8.8219 | -6.2999 | -6.3999 | -26.54 | -26.512 | -3.9753 | 1.3141 | 17.477 | 9.7882 | 5.3226 | 3.5556 | -135.99 | 80.843 | 80.812 | -109.88 | -111.79 | -9.1669 |  |  | 40.277 | 14.149 | 10.68 | 0.34 | 19.93 | -17.544 | -17.41 | 22.846 | 20.765 | -4.8186 | -17.15 | -16.987 | 18.314 | 14.256 | 2.88 | 6.412 | 97.599 | -28.5 | -5.11 | 50.74 | 50.203 | 49.371 | 60.736 | 61.599 | -20.875 | -63.636 | -12.158 | 4.4542 | 43.47 | 28.28 | 21.254 | 20.999 | -18.219 | 25.512 | -15.274 | -15.62 | 37.878 | 0.0136 | -9.7511 | -20.7 | -22.2 | -4.4323 | 17.023 | 61.671 | 30.435 | 18.23 | -8.21 | 14.607 | -39.447 | -9.7 | -9.63 | 36.26 | 9.44 | -36.072 | -17.536 | -41.403 | -39.863 | 74.178 | 0 | 30.993 | 30.426 | -9.4468 | -24.468 | -14.757 | 34.952 | -85.849 | 0 | -15.987 | -14.839 | 18.219 | -8.339 | -7.8629 | -6.148 | -27.668 | -27.32 | 10.962 | 6.17 | -10.949 | 4.2 | 6.3868 | -23.616 | -10.662 | -10.698 | 6.4753 | 10.936 | -18.468 | 5.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.717 | 10.214 | 10.214 | 29.038 | 28.546 | 15.988 | 27.55 | 16.617 | -8.5099 | -1.3105 | 0.3243 | 0.73 | 3.05 | -16.905 | 1.2775 | 8.0009 | 1.113 | 1.1476 | 26.889 | -36.895 | -25.612 | -1.9099 | 25.828 | -0.1 | 32.682 | 13.734 | -14.593 | 2.8589 | 0.0427 |  | -11.077 | -22.868 | 15.763 | -34.873 | -29.167 | -11.626 | 182.58 | 2.6192 | -4.7292 | -11.945 | 2.22 | 11.311 | 11.369 | 2 | 17.006 | 18.176 | -24.309 | 25.48 | 36.243 | 17.832 | 34.322 | 2.9641 | 3.5994 | 0 | -4.8338 | -9.8879 | -12.018 | 27.193 | 29.073 | -34.089 | -33.232 | -29.716 | -29.883 | 13.63 | 13.63 | -29.2 | -28.799 | 0.986 | 8.8 | 14.778 | 20.575 | 20.901 | -14.399 | -27.7 | 17.5 | 17 | -18.22 | -18.078 | -71.686 | 31.799 | -296.1 | -22.266 | 40.219 | 77.645 | 86.879 | 156.72 | 21.447 | 4.0088 | 31.079 | 34.17 | -27.904 | 191.02 | -144.32 | 50.612 | -45.441 | -2.5061 | 8.8797 | -4.32 | -1.6319 | -1.6419 | 1.12 | -1.0399 | -1.7384 | -4.2465 | 8.5282 | -10.371 | 4.4 | 3.4279 | 3.0169 | 2.0117 | 2.2402 | 3.8191 | 3.569 | 3.8381 |  | 11.6 | 8.6613 | 0.91 | 0.37 | 5.8766 | -20.135 | -24.646 | 7.9564 | 15.542 | -18.485 | 3.1224 | -13 | -4.1999 | -67.261 | -42.469
25/03/2025 | 15:00 | 0 | 3.1679 | -6.7313 | 7.2233 | 14.474 | 0 | 28.631 |  | 27.744 | 12.403 | 15.403 | -26.639 | -35.2 | 11 | 4.9679 | -26.399 | 5.2292 | 7.4589 | 6.0834 | 6.136 | 10.447 | 0 | 3.4024 | 0.632 |  | -0.9172 | 0.421 | 0.438 | 11.48 | 4.44 | 2.2 | -0.127 | 0.196 | -8.59 | -8.67 | -10 | -12.449 | -12.439 | 7.6087 | 3.4778 | 19.617 | 23.078 | -11.06 | -4.1527 | -4.285 | -0.33 | -0.0208 | 0 | -11.386 | 3.9578 | 21.341 | 60.514 | 9.4999 | -6.2999 | -6.2999 | -26.418 | -26.8 | -3.8786 | 1.3141 | 17.698 | 9.8811 | 5.1832 | 3.2964 | -135.07 | 80.294 | 80.263 | -112.73 | -110.14 | -9.1669 |  |  | 40.397 | 15.75 | 10.22 | -2.65 | 19.45 | -17.142 | -16.606 | 21.398 | 19.001 | -6.816 | -16.071 | -16.353 | 17.246 | 15.844 | 2.88 | 6.412 | 96.9 | -30.399 | -5.23 | 50.99 | 50.592 | 50.298 | 59.909 | 61.212 | -20.713 | -62.525 | -11.874 | 4.6692 | 43.819 | 28.649 | 21.723 | 21.389 | -18.639 | 25.512 | -16.838 | -16.585 | 40.108 | 0.0135 | -10.139 | -20.799 | -22.2 | -4.8144 | 17.397 | 61.198 | 30.435 | 18.4 | -8.43 | 14.728 | -39.447 | -9.73 | -9.8199 | 37.42 | 10.33 | -35.89 | -17.981 | -39.995 | -38.363 | 76.089 | 0 | 31.008 | 31.516 | -10.305 | -24.021 | -14.386 | 36.454 | -82.454 | 0 | -15.057 | -14.561 | 18.269 | -7.7534 | -7.2667 | 14.352 | -29.079 | -27.496 | 9.2247 | 6.3499 | -9.67 | 7.5999 | 6.427 | -20.565 | -11.164 | -11.22 | 5.9941 | 6.8786 | -25.569 | 6.0127 | 0 | 0 | 3.7311 | 2.9137 | 2.7706 | 10.047 | 10.214 | 9.0426 | 27.299 | 27.819 | 15.034 | 28.204 | 16.642 | -9.2199 | -1.4149 | 0.3161 | 0.91 | 3.7 | -16.947 | 1.2792 | 7.9709 | 0.817 | 1.0979 | 24.459 | -36.267 | -25.254 | -2.2799 | 27.932 | -0.1 | 33.488 | 14.884 | -15.719 | 2.9097 | 0.0788 |  | -11.215 | -22.61 | 15.046 | -35.713 | -30.983 | -11.321 | 183.56 | 3.3152 | -4.6117 | -14.121 | 3.0376 | 11.619 | 11.851 | 3 | 16.586 | 17.584 | -23.889 | 26.866 | 37.107 | 14.802 | 33.069 | 2.6243 | 4.1465 | 0 | 0 | -11.092 | -11.954 | 27.193 | 22.856 | -33.853 | -33.133 | -28.394 | -28.343 | 13.619 | 13.64 | -27.399 | -28.6 | 0.9494 | 6.0799 | 14.778 | 21.533 | 21.388 | -14.399 | -27.299 | 18.299 | 17.899 | -18.214 | -18.071 | -74.168 | 30.611 | -294.45 | -21.653 | 65.351 | 81.594 | 84.555 | 156.72 | 23.841 | 8.6648 | 33.553 | 32.652 | -25.741 | 193.25 | -146.08 | 53.594 | -48.301 | -2.5061 | 8.8797 | -4.1599 | -1.4359 | -1.455 | 1.84 | -0.64 | -1.3892 | -4.5395 | 9.3492 | -10.984 | 4.1999 | 3.9979 | 3.4179 | 1.9248 | 2.157 | 4.0764 | 4.3012 | 3.8516 |  | 11.899 | 7.6219 | 0.84 | 0.37 | 6.0473 | -20.129 | -25.044 | 7.9209 | 15.473 | -19.808 | 3.5187 | -13.399 | -4.3 | -67.125 | -41.995
25/03/2025 | 15:30 | 0 | 2.7015 | -5.7223 | 9.1028 | 14.384 | 0 | 28.29 |  | 27.844 | 12.328 | 15.387 | -24.42 | -35.2 | 11 | 4.9679 | -26.399 | 5.0661 | 7.0076 | 6.7125 | 6.5223 | 11.187 | 0 | 3.4024 | 0.632 |  | -0.8633 | 0.387 | 0.417 | 11.359 | 4.44 | 2.2 | -0.127 | 0.196 | -8.76 | -8.7799 | -10 | -12.38 | -12.46 | 8.4396 | 3.2628 | 19.851 | 23.184 | -10.84 | -4.1527 | -4.1841 | -1.2623 | -1.2822 | 0 | -11.118 | 3.9578 | 20.279 | 63.503 | 9.2381 | -6.7999 | -6.6999 | -26.561 | -26.747 | -3.9884 | 1.3141 | 17.923 | 9.7135 | 5.3648 | 3.6108 | -137.6 | 79.561 | 80.233 | -101.68 | -108.2 | -9.1669 |  |  | 39.888 | 15.649 | 10.039 | -2.9 | 19.87 | -16.204 | -15.802 | 22.603 | 20.284 | -6.4485 | -18.942 | -18.662 | 17.694 | 15.218 | 2.88 | 6.412 | 96.199 | -28 | -5.1399 | 49.952 | 49.776 | 48.494 | 59.186 | 59.816 | -21.083 | -61.272 | -12.494 | 4.3548 | 43.7 | 28.92 | 21.879 | 21.78 | -18.549 | 25.512 | -16.079 | -16.065 | 39.299 | 0.0135 | -10.006 | -21.7 | -22.2 | -4.5361 | 17.397 | 60.409 | 30.435 | 18.23 | -8.42 | 16.065 | -38.807 | -9.62 | -9.7799 | 37.06 | 10.03 | -37.29 | -18.454 | -39.496 | -37.981 | 75.154 | 0 | 30.458 | 30.868 | -11.019 | -21.202 | -14.719 | 30.262 | -82.759 | 0 | -14.797 | -14.554 | 15.908 | -4.8856 | -5.1177 | 10.256 | -31.322 | -31.109 | 6.3128 | -5.71 | -13.679 | 0 | 6.5436 | -15.478 | -11.278 | -11.318 | 5.8913 | 4.4441 | -20.084 | 5.9211 | 0 | 0 | 3.8656 | 3.6203 | 3.0201 | 9.545 | 9.21 | 4.6887 | 27.694 | 27.546 | 14.892 | 28.144 | 21.295 | -9.1799 | -1.7152 | 0.3152 | 0.69 | 0.25 | -22.89 | 1.2349 | 8.0039 | 0.888 | 1.1298 | 24.69 | -37.864 | -25.153 | -2.4099 | 28.296 | -0.1 | 33.737 | 14.882 | -15.625 | 3.0411 | 0.0788 |  | -12.826 | -22.487 | 18.635 | -35.293 | -30.205 | -11.546 | 184.62 | 3.4631 | -4.4348 | -13.71 | 2.1199 | 11.149 | 11.313 | 1.6821 | 17.068 | 18.849 | -25.559 | 27.891 | 35.233 | 12.372 | 32.353 | 2.2114 | 3.626 | 0 | 0 | -9.7959 | -10.916 | 21.753 | 22.856 | -35.935 | -35.364 | -27.02 | -26.724 | 15.729 | 15.699 | -28.5 | -28.299 | 1.1252 | 1.44 | 14.778 | 20.395 | 20.266 | -14.399 | -27.299 | 19.6 | 19.2 | -18.18 | -18.204 | -78.522 | 31.593 | -300.26 | -22.099 | 110.93 | 80.966 | 86.687 | 156.72 | 26.327 | 10.733 | 30.205 | 31.494 | -34.931 | 195.41 | -149.91 | 50.583 | -44.431 | -1.2878 | 8.8797 | -4 | -1.2589 | -1.264 | 1.5199 | -0.64 | -1.5263 | -4.8325 | 9.3492 | -11.131 | 4.9 | 4.4109 | 4.3049 | 1.9475 | 2.2245 | 4.7039 | 4.1436 | 3.8014 |  | 11.199 | 7.4283 | 0.91 | 0.37 | 6.1789 | -20.159 | -25.194 | 7.7354 | 15.513 | -19.839 | 3.372 | -12.199 | -4.5999 | -67.269 | -36.655
25/03/2025 | 16:00 | 0 | 2.3067 | -5.0361 | 10.154 | 14.571 | 0 | 28.706 |  | 28.014 | 12.597 | 15.664 | -24.42 | -35.2 | 11 | 4.9679 | -26.399 | 4.8959 | 6.1128 | 6.7568 | 6.5986 | 11.306 | 0 | 3.6278 | 0.6837 |  | -0.8145 | 0.412 | 0.428 | 11.42 | 2.22 | 2.2 | -0.127 | 0.196 | -8.56 | -8.5399 | -10 | -12.31 | -12.6 | 8.4312 | 3.2791 | 19.293 | 22.969 | -10.611 | -4.2866 | -4.3894 | 0.8256 | 0.4343 | 0 | -11.922 | 4.3523 | 22.513 | 63.52 | 9.4195 | -6.9999 | -6.9999 | -26.591 | -26.597 | -3.944 | 1.3141 | 17.181 | 9.5883 | 5.0746 | 3.4841 | -136.66 | 79.683 | 79.683 | -101.02 | -109.37 | -9.1669 |  |  | 40.147 | 15.59 | 9.77 | -3.3599 | 19.75 | -16.07 | -15.4 | 23.534 | 21.17 | -7.1567 | -18.47 | -18.437 | 16.996 | 15.39 | 2.88 | 6.412 | 94.9 | -29.2 | -5.3699 | 49.406 | 49.065 | 48.393 | 58.902 | 59.494 | -21.194 | -60.658 | -13.042 | 4.4633 | 43.11 | 29.2 | 21.723 | 21.585 | -18.659 | 25.512 | -16.246 | -15.994 | 37.8 | 0.0136 | -10.054 | -24 | -22.2 | -4.4995 | 16.836 | 60.409 | 29.878 | 17.89 | -8.26 | 14.647 | -36.942 | -9.83 | -9.8599 | 36.94 | 10.08 | -36.145 | -17.799 | -38.857 | -38.172 | 72.323 | 0 | 29.303 | 30.521 | -8.4797 | -18.135 | -14.285 | 28.439 | -76.774 | 0 | -14.17 | -13.714 | 12.788 | -3.6828 | -3.8466 | 19.472 | -30.662 | -30.39 | 3.7595 | 0 | -10.109 | 0 | 6.0498 | -13.576 | -8.8727 | -9.055 | 4.6418 | 5.057 | -17.466 | 5.3657 | 0 | 0 | 3.3185 | 4.2448 | 2.8535 | 9.3775 | 8.8751 | 7.368 | 28.079 | 28.185 | 16.797 | 30.164 | 20.69 | -8.6999 | -1.5211 | 0.3417 | 0.95 | 0.63 | -20.88 | 1.565 | 7.8529 | 1.0759 | 1.113 | 25.579 | -39.491 | -27.097 | -2.4099 | 28.966 | -0.1 | 34.615 | 14.882 | -15.768 | 3.0407 | 0.081 |  | -12.385 | -21.992 | 19.704 | -35.629 | -31.829 | -11.215 | 182.19 | 3.4402 | -4.5561 | -14.049 | 3.6241 | 11.156 | 11.345 | 3 | 17.474 | 18.528 | -25.559 | 25.827 | 34.294 | 15.77 | 35.171 | 2.7422 | 3.4721 | 0 | 0 | 0 | -11.745 | 21.753 | 22.856 | -31.535 | -30.607 | -27.005 | -26.919 | 15.8 | 15.77 | -28.7 | -28.6 | 1.1087 | 3.5199 | 14.778 | 26.541 | 26.04 | -15.199 | -27.7 | 14.5 | 14 | -18.06 | -18.16 | -78.351 | 27.873 | -295.55 | -20.348 | 157.51 | 83.285 | 81.135 | 156.72 | 23.003 | 14.534 | 33.996 | 32.172 | -22.635 | 196.97 | -145.12 | 58.452 | -51.487 | -0.7483 | 8.8797 | -3.8399 | -1.6599 | -1.697 | 1.2799 | -0.88 | -1.1405 | -4.628 | 8.3237 | -10.603 | 4.8 | 3.9519 | 3.5829 | 1.9926 | 2.2447 | 4.2531 | 3.7852 | 3.9718 |  | 12.6 | 7.6507 | 0.93 | 0.37 | 5.3182 | -20.129 | -24.055 | 8.1464 | 15.443 | -19.153 | 2.7561 | -13.899 | -3.5 | -67.756 | -36.381
25/03/2025 | 16:30 | 0 | -1.1575 | -4.4712 | 14.621 | 14.299 | 0 | 27.853 |  | 27.382 | 12.241 | 15.252 | -24.42 | -35.2 | 8.8 | 4.9679 | -26.399 | 4.4944 | 3.7575 | 6.3029 | 6.2617 | 10.856 | 0 | 3.6488 | 0.6337 |  | -0.6867 | 0.317 | 0.322 | 11.578 | 2.22 | 2.2 | -0.127 | 0.196 | -9.02 | -8.9899 | -10 | -12.329 | -12.329 | 8.2411 | 3.2701 | 21.099 | 24.648 | -8.9534 | -4.6885 | -4.3034 | 0.3395 | 0.5924 | 0 | -11.654 | 4.3523 | 22.928 | 61.874 | 9.2994 | -7.8999 | -7.3999 | -26.978 | -27.714 | -3.9983 | 1.3141 | 15.632 | 9.5907 | 4.8889 | 3.3309 | -143.52 | 82.125 | 82.094 | -103.38 | -117.21 | -9.1669 |  |  | 39.229 | 15.659 | 9.85 | -3.3699 | 19.75 | -16.07 | -16.606 | 22.42 | 20.463 | -6.4744 | -17.546 | -17.521 | 15.527 | 15.532 | 2.88 | 6.412 | 95.599 | -30 | -5.5599 | 50.656 | 49.819 | 48.574 | 62.21 | 62.974 | -21.515 | -63.751 | -13.254 | 4.8023 | 42.54 | 29.28 | 21.411 | 21.194 | -18.359 | 25.512 | -16.803 | -16.425 | 37.61 | 0.0138 | -9.8536 | -21.5 | -22.2 | -4.8413 | 16.088 | 59.621 | 28.765 | 16.86 | -7.71 | 14.013 | -36.217 | -7.76 | -7.8499 | 33.85 | 8.48 | -36.072 | -17.5 | -40.612 | -38.663 | 69.833 | 0 | 26.013 | 25.725 | -12.555 | -20.065 | -13.992 | 27.688 | -74.04 | 0 | -10.643 | -10.037 | 18.809 | -2.5526 | -2.6491 | 9.744 | -29.02 | -29.012 | 7.9402 | 6.2999 | -18.92 | 3.7999 | 6.0857 | -10.415 | -8.2135 | -8.5143 | 3.3652 | 7.2887 | -16.454 | 5.4328 | 0 | 0 | 3.0452 | 2.8311 | 0 | 9.3775 | 9.21 | 13.563 | 28.027 | 27.8 | 18.566 | 32.333 | 19.703 | -7.4299 | -0.7979 | 0.3509 | 1.29 | 0.92 | -19.612 | 1.4725 | 7.9709 | 1.1289 | 1.1446 | 25.889 | -39.998 | -28.032 | -2.5899 | 27.556 | -0.1 | 34.662 | 14.556 | -15.212 | 3.0458 | 0.081 |  | -12.385 | -20.675 | 17.125 | -36.89 | -30.597 | -11.435 | 183.48 | 2.8473 | -6.0979 | -13.248 | 3.9693 | 11.178 | 11.266 | 3 | 17.662 | 21.058 | -24.729 | 27.488 | 31.7 | 19.927 | 38.676 | 5.2504 | 5.7908 | -5.0248 | -6.6268 | -12.178 | -12.181 | 21.753 | 22.856 | -36.276 | -35.693 | -25.777 | -25.403 | 13.76 | 13.739 | -29.1 | -28.299 | 0.9329 | 0.88 | 14.778 | 23.674 | 23.519 | -15.699 | -27.799 | 21.299 | 20.799 | -18.422 | -18.297 | -76.666 | 25.845 | -299.25 | -24.435 | 197.54 | 90.602 | 77.525 | 156.72 | 30.403 | 20.637 | 32.202 | 31.003 | -30.414 | 208.42 | -150.68 | 61.562 | -52.841 | 0.0012 | 8.8797 | -3.7599 | -1.794 | -1.8129 | 1.0399 | -0.32 | -1.6449 | -4.8905 | 9.3492 | -11.366 | 5.3 | 3.9519 | 3.4749 | 1.9488 | 2.2736 | 3.9157 | 3.2846 | 3.8476 |  | 12.5 | 7.0072 | 0.82 | 0.37 | 5.0089 | -20.281 | -24.076 | 6.5489 | 14.679 | -17.982 | 2.6494 | -13.5 | -4.1999 | -67.586 | -39.723
25/03/2025 | 17:00 | 0 | -5.1004 | -3.0158 | 8.8482 | 13.767 | 0 | 26.968 |  | 25.689 | 11.221 | 14.198 | -24.42 | -33 | 8.8 | 4.1399 | -24.2 | 4.6699 | 4.7362 | 6.389 | 6.3701 | 10.794 | 0 | 3.6486 | 0.7158 |  | -0.6284 | 0.218 | 0.21 | 12.602 | 0 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -9.5699 | -9.5299 | -10 | -11.939 | -12.399 | 7.6464 | 3.7246 | 22.95 | 26.763 | -7.1272 | -4.5546 | -5.4387 | -0.1738 | 0.24 | 0 | -10.314 | 4.7468 | 24.169 | 57.895 | 10.792 | -7.6999 | -8.3999 | -27.17 | -27.776 | -3.9669 | 1.3141 | 14.823 | 8.7785 | 4.9479 | 3.3634 | -148.99 | 81.362 | 81.545 | -87.111 | -124.05 | -9.1669 |  |  | 36.974 | 15.52 | 9.47 | -5.21 | 18.37 | -13.257 | -12.989 | 15.984 | 13.323 | -4.5708 | -21.695 | -21.454 | 13.559 | 14.673 | 2.88 | 6.412 | 90.3 | -27.7 | -5.26 | 45.717 | 45.005 | 45.408 | 63.441 | 64.878 | -21.57 | -64.732 | -13.231 | 4.4482 | 42.49 | 29.1 | 20.629 | 20.12 | -17.92 | 25.512 | -15.066 | -14.779 | 33.593 | 0.0142 | -9.5951 | -19.1 | -20.299 | -5.1562 | 15.34 | 59.778 | 27.652 | 16.159 | -7.69 | 12.879 | -36.217 | -1.99 | -2 | 20.36 | 6.2 | -30.036 | -15.199 | -35.373 | -34.445 | 59.676 | 0 | 19.089 | 19.04 | -20.385 | -27.684 | -13.62 | 9.7946 | -61.941 | 0 | -9.5039 | -9.0006 | 20.373 | 2.3459 | 1.6634 | -1.54 | -27.032 | -27.278 | 10.189 | 6.67 | -16.51 | 0 | 5.8783 | 1.5573 | -8.5293 | -8.6376 | 4.2107 | 8.7194 | -21.156 | 5.5366 | 0 | 0 | 2.7726 | 3.4441 | 0 | 7.2006 | 6.6982 | 19.424 | 22.52 | 22.343 | 21.302 | 31.421 | 13.58 | -10.679 | 0.0133 | 0.3152 | 0.63 | 6.64 | -11.2 | 1.3296 | 8.2419 | 0.501 | 1.4524 | 26.37 | -39.574 | -29.621 | -2.7999 | 26.417 | -0.1 | 34.136 | 14.556 | -15.321 | 3.0019 | 0.081 |  | -12.188 | -19.175 | 14.078 | -35.797 | -26.89 | -12.204 | 181.48 | 2.0676 | -5.6333 | -12.88 | 3.87 | 10.893 | 11.084 | 3 | 20.108 | 22.515 | -24.309 | 28.347 | 36.797 | 18.058 | 36.561 | 6.4174 | 6.5996 | -6.5543 | -7.4287 | -10.665 | -11.847 | 30.177 | 29.4 | -33.408 | -32.776 | -23.597 | -22.428 | 11.64 | 11.64 | -28.2 | -28.2 | 0.9494 | -3.1199 | 14.778 | 24.599 | 24.367 | -16.5 | -27.399 | 20.1 | 19.6 | -18.278 | -18.182 | -72.395 | 10.685 | -292.86 | -18.762 | 232.85 | 90.178 | 73.141 | 156.72 | 29.944 | 21.774 | 24.934 | 24.044 | -21.666 | 205.73 | -149.03 | 65.625 | -57.694 | -0.5139 | 8.8797 | -3.92 | -1.988 | -2 | 0.64 | 0.32 | -2.0094 | -5.9159 | 9.0562 | -11.277 | 6.1999 | 3.2279 | 3.5139 | 2.0077 | 2.2532 | 4.0068 | 3.7749 | 3.6773 |  | 12 | 7.0676 | 0.82 | 0.37 | 3.951 | -19.199 | -23.317 | 5.3003 | 13.664 | -17.644 | 2.998 | -12.699 | -4.3 | -69.759 | -39.315
25/03/2025 | 17:30 | 0 | -5.2354 | -2.1876 | 4.8582 | 12.074 | 0 | 23.534 |  | 24.036 | 10.46 | 13.614 | -26.639 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 5.5523 | -6.2968 | 6.201 | 5.9791 | 10.375 | 0 | 3.724 | 0.6717 |  | -0.7575 | 0.135 | 0.153 | 12.46 | 4.44 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -10.649 | -10.579 | -10 | -11.85 | -11.899 | 7.7438 | 3.5911 | 21.875 | 25.229 | -6.2861 | -6.6979 | -6.8446 | 0.5288 | 0.646 | 0 | -9.9129 | 4.7468 | 24.248 | 33.819 | 13.072 | -7.7999 | -7.7999 | -25.749 | -25.645 | -3.963 | 1.3141 | 11.414 | 7.1856 | 4.0866 | 2.8225 | -137.88 | 78.707 | 78.676 | -86.06 | -127.93 | -9.1669 |  |  | 33.371 | 15.02 | 9.0299 | -6.69 | 16.78 | -12.453 | -12.319 | 16.829 | 14.755 | -2.2519 | -23.516 | -23.249 | 11.523 | 16.168 | 2.88 | 6.412 | 89.099 | -31.299 | -4.6399 | 43.396 | 43.393 | 42.431 | 66.726 | 67.157 | -21.142 | -65.642 | -12.597 | 3.9783 | 37.509 | 27.989 | 19.848 | 19.534 | -17.779 | 25.512 | -17.726 | -17.554 | 34.228 | 0.0142 | -9.5444 | -18.299 | -18.1 | -5.8703 | 14.405 | 58.201 | 26.539 | 15.27 | -7.31 | 11.002 | -33.966 | -0.09 | -0.21 | 18.51 | 4.99 | -32.363 | -16.181 | -35.587 | -34.663 | 50.52 | 0 | 12.812 | 12.245 | -20.102 | -26.795 | -12.481 | 2.7448 | -48.27 | 0 | -8.6044 | -8.4253 | 17.727 | 1.1512 | 0.2663 | -11.268 | -29.65 | -29.527 | 9.0677 | 6.7199 | -10.229 | 0 | 5.2836 | 1.9186 | -8.5714 | -8.8726 | 4.3406 | 7.5561 | -24.268 | 5.6892 | 0 | 0 | 4.4197 | 4.3675 | 3.7742 | 4.8562 | 4.0189 | 22.439 | 22.183 | 22.238 | 23.093 | 35.092 | 13.238 | -10.489 | -1.8123 | 0.3683 | 1.44 | 4.15 | -12.857 | 1.2652 | 7.7679 | 0.568 | 1.4539 | 25.819 | -41.636 | -30.903 | -2.9399 | 25.928 | -0.1 | 33.345 | 14.142 | -14.783 | 2.915 | 0.081 |  | -13.235 | -16.131 | 12.613 | -37.058 | -23.059 | -12.023 | 176.73 | 0.9391 | -5.2677 | -12.53 | 4.3545 | 10.175 | 10.332 | 3.7918 | 24.141 | 24.934 | -22.629 | 25.766 | 30.084 | 32.183 | 43.701 | 11.093 | 11.904 | -7.247 | -8.2591 | -9.8683 | -11.828 | 30.177 | 29.4 | -30.101 | -29.371 | -19.476 | -19.627 | 10.92 | 10.909 | -27.299 | -27.6 | 0.9494 | -5.5199 | 14.778 | 27.196 | 26.807 | -16.899 | -28.6 | 18.799 | 17.899 | -17.628 | -17.681 | -70.557 | 1.4902 | -287.23 | -15.296 | 235.9 | 97.159 | 68.592 | 156.72 | 30.288 | 30.447 | 28.049 | 27.996 | -5.053 | 214.9 | -146.6 | 79.731 | -69.65 | -2.1081 | 8.8797 | -4.0799 | -1.83 | -1.847 | 0.88 | 1.2 | -2.9142 | -6.8528 | 10.841 | -11.424 | 5.8 | 2.002 | 3.061 | 1.9023 | 2.1389 | 3.8088 | 3.5161 | 3.3411 |  | 13.3 | 7.2635 | 0.69 | 0.37 | 0 | -18.832 | -22.159 | 3.6079 | 14.001 | -16.525 | 1.6005 | -13.899 | -3.4 | -69.655 | -44.827
25/03/2025 | 18:00 | 0 | -5.7519 | -1.6828 | 6.4217 | 12.033 | 0 | 23.083 |  | 18.792 | 7.8967 | 10.95 | -24.42 | -28.6 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 5.6444 | -5.7172 | 5.1477 | 5 | 8.4536 | 0 | 2.9143 | 0.6704 |  | -0.8297 | 0.04 | 0.054 | 12.285 | 2.22 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -11.25 | -11.39 | -10 | -11.02 | -11.029 | 6.3567 | 3.946 | 22.677 | 26.426 | -5.707 | -8.1715 | -9.0868 | 10.976 | 10.135 | 0 | -10.85 | 5.9305 | 32.275 | 23.433 | 14.371 | -7.9999 | -7.9999 | -22.467 | -22.851 | -3.7652 | 1.3141 | 6.8613 | 5.3329 | 2.0645 | 2.0642 | -128.78 | 73.03 | 72.969 | -61.454 | -135.35 | -9.1669 |  |  | 26.176 | 13.979 | 9.25 | -10.8 | 7.78 | -10.444 | -10.31 | 14.288 | 12.347 | -3.9361 | -26.367 | -25.865 | 6.9826 | 19.445 | 2.88 | 6.412 | 89.099 | -37.099 | -4.11 | 38.514 | 37.322 | 37.375 | 66.611 | 66.995 | -19.474 | -61.478 | -15.013 | 3.7935 | 38.319 | 26.799 | 17.973 | 17.874 | -16.1 | 25.512 | -20.802 | -20.303 | 37.306 | 0.0147 | -8.4482 | -15.199 | -13.3 | -7.0349 | 13.096 | 57.57 | 25.054 | 14.04 | -7.03 | 9.3285 | -37.527 | -0.69 | -0.72 | 16.75 | 2.21 | -36.418 | -18.309 | -36.789 | -35.754 | 37.568 | 0 | 2.8505 | 2.6325 | -21.957 | -29.425 | -12.27 | -23.885 | -36.591 | 0 | -7.3341 | -6.9448 | 15.454 | 3.7824 | 2.867 | -14.34 | -28.471 | -28.236 | 9.1227 | 6.8399 | -9.4699 | 0 | 4.0344 | 11.179 | -9.4593 | -9.5948 | 6.5275 | 10.23 | -22.257 | 5.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0142 | 2.6792 | 25.118 | 22.333 | 22.581 | 26.739 | 38.89 | 12.496 | -9.4699 | -2.0137 | 0.404 | 1.89 | 3.59 | -13.255 | 1.2752 | 7.7429 | 0.954 | 1.3078 | 25.02 | -44.381 | -34.335 | -3.5799 | 23.541 | -0.1 | 31.04 | 12.171 | -12.755 | 2.9044 | 0.081 |  | -12.799 | -13.111 | 9.6398 | -35.293 | -18.504 | -13.535 | 172.7 | -0.7101 | -7.065 | -9.1 | 5.1932 | 9.8312 | 9.9849 | 4.5171 | 24.351 | 25.719 | -23.049 | 24.651 | 27.027 | 29.126 | 39.331 | 11.576 | 12.381 | -7.2057 | -8.0084 | -12.235 | -12.822 | 39.927 | 40.278 | -29.579 | -28.97 | -18.471 | -18.613 | 10.13 | 10.14 | -26.6 | -26.5 | 0.9494 | -4.48 | 4.6443 | 26.139 | 25.984 | -17.799 | -27.299 | 19.2 | 18.299 | -18.2 | -18.11 | -73.788 | -10.147 | -283.3 | -12.023 | 266.58 | 97.14 | 66.187 | 110.52 | 35.119 | 32.312 | 28.961 | 26.776 | -4.9229 | 216.85 | -147.27 | 79.88 | -68.266 | -1.9665 | 8.8797 | -4.4 | -1.8329 | -1.8459 | 1.2799 | 2.24 | -3.0821 | -7.6737 | 12.101 | -12.361 | 6.5 | 2.749 | 3.5999 | 0 | 0 | 3.0128 | 3.659 | 2.8567 |  | 12.3 | 5.8628 | 0.57 | 0.37 | 0 | -19.379 | -22.452 | 3.8139 | 14.186 | -16.054 | 0 | -13.399 | -3.7 | -70.779 | -42.34
25/03/2025 | 18:30 | 0 | -4.331 | -4.1974 | 4.2314 | 11.87 | 0 | 23.195 |  | 22.058 | 9.3177 | 8.9773 | -22.2 | -30.799 | 6.5999 | 2.4839 | -22 | 5.4462 | -3.4006 | 5.3912 | 5.4326 | 9.1869 | 0 | 2.1014 | 0.7607 |  | -1.289 | 0.167 | 0.182 | 12.277 | 0 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -10.63 | -10.659 | -10 | -10.89 | -10.829 | 6.4874 | 3.5836 | 23.225 | 28.587 | -12.658 | -7.0998 | -6.9503 | -0.4594 | -0.5328 | 0 | -9.511 | 4.3523 | 23.717 | 33.341 | 11.062 | -5.0999 | -5.0999 | -24.737 | -24.761 | -3.0513 | 1.3141 | 9.8186 | 4.1856 | 2.1189 | 1.4591 | -134.03 | 70.986 | 70.619 | -69.063 | -137.55 | -9.1669 |  |  | 26.635 | 14.069 | 9.18 | -9.67 | 8.5299 | -11.382 | -10.578 | 10.961 | 9.1831 | -4.8105 | -24.783 | -24.902 | 9.4235 | 18.679 | 2.88 | 6.412 | 88.4 | -37 | -3.8599 | 39.081 | 38.78 | 38.104 | 67.866 | 68.02 | -19.605 | -60.175 | -18.342 | 4.3103 | 38.4 | 26.7 | 19.223 | 19.046 | -17.5 | 25.512 | -20.371 | -19.76 | 32.062 | 0.0146 | -9.3071 | -13.399 | -13.399 | -7.5732 | 13.657 | 60.567 | 25.796 | 14.55 | -7.89 | 10.03 | -40.312 | -0.81 | -0.96 | 23.16 | 3.93 | -30.927 | -15.59 | -34.434 | -32.127 | 37.42 | 15.038 | 4.0118 | 4.1702 | -19.865 | -27.772 | -13.15 | -16.133 | -35.281 | 0 | -6.5885 | -6.1808 | 13.869 | 2.9812 | 1.8821 | -14.852 | -28.338 | -28.095 | 9.056 | 6.73 | -8.76 | 0 | 4.3374 | 8.6852 | -9.2918 | -9.4601 | 5.3841 | 9.4396 | -22.47 | 6.2324 | 0 | 0 | 5.2977 | 5.3664 | 3.6748 | 2.0094 | 1.5071 | 22.439 | 19.915 | 17.777 | 23.796 | 34.594 | 12.911 | -9.9399 | -1.8434 | 0.4571 | 1.2 | 3.91 | -13.139 | 1.4229 | 7.2409 | 0.843 | 1.422 | 26.7 | -42.336 | -32.507 | -2.9199 | 21.978 | -0.1 | 29.835 | 11.865 | -12.571 | 3.4369 | 0.081 |  | -11.875 | -14.761 | 6.9451 | -29.495 | -20.387 | -13.519 | 180.06 | 1.0452 | -6.1276 | -9.357 | 4.6862 | 11.655 | 11.859 | 4.4177 | 25.034 | 26.665 | -21.789 | 24.908 | 28.715 | 33.895 | 39.465 | 14.691 | 15.617 | -8.9173 | -9.762 | -11.344 | -12.75 | 39.927 | 40.278 | -30.024 | -29.305 | -19.281 | -19.211 | 10.479 | 10.46 | -25.899 | -25.5 | 1.1087 | -3.0399 | 6.2966 | 25.182 | 25.02 | -17 | -26.399 | 19.2 | 18.399 | -18.103 | -17.989 | -64.944 | -9.0576 | -286.94 | -12.571 | 232.02 | 101.03 | 62.337 | 110.41 | 33.796 | 34.669 | 29.502 | 29.424 | -2.7182 | 219.88 | -148.72 | 83.288 | -70.825 | -2.0373 | 8.8797 | -3.8399 | -1.8689 | -1.8819 | 1.12 | 1.36 | -2.664 | -7.0603 | 10.725 | -11.57 | 6.9 | 3.319 | 2.7579 | 0 | 0 | 4.3912 | 3.5976 | 3.1087 |  | 11.5 | 7.9006 | 0.55 | 0.37 | 0 | -17.881 | -22.019 | 1.4117 | 13.181 | -15.381 | 0 | -12.6 | -4.0999 | -69.72 | -53.459
25/03/2025 | 19:00 | 0 | -2.8839 | -6.3979 | -0.466 | 13.83 | 0 | 27.399 |  | 24.193 | 10.416 | 10.096 | -26.639 | -30.799 | 6.5999 | 2.4839 | -22 | 6.0673 | 2.7364 | 6.4172 | 6.2693 | 11.16 | 0 | 1.8058 | 0.793 |  | -1.0169 | 0.419 | 0.439 | 11.057 | 4.44 | -4.4 | 0.304 | 0.187 | -9.9499 | -9.89 | -10 | -9.5699 | -9.6499 | 6.5099 | 3.8533 | 15.242 | 18.733 | -11.025 | -10.716 | -10.405 | -1.8385 | -1.9634 | 0 | -8.7073 | 3.1687 | 16.107 | 45.685 | 1.2878 | -2.7999 | -2.7999 | -18.973 | -19.29 | -2.9047 | 1.3141 | 10.181 | 4.1856 | 2.3456 | 1.6548 | -117.95 | 56.581 | 56.825 | -50.021 | -146.64 | -9.1669 |  |  | 27.783 | 14.6 | 10.13 | -10.069 | 8.3 | -9.9086 | -9.7746 | 19.52 | 17.411 | -4.7606 | -33.056 | -33.425 | 10.16 | 14.903 | 2.88 | 6.412 | 82.099 | -29.2 | -3.9 | 33.941 | 33.769 | 33.571 | 56.021 | 55.965 | -22.022 | -48.893 | -17.421 | 3.5346 | 36.439 | 28.12 | 16.254 | 16.116 | -15.979 | 25.512 | -16.618 | -15.964 | 31.568 | 0.0146 | -8.3771 | -12.699 | -12.699 | -7.4182 | 10.291 | 56.151 | 20.972 | 11.05 | -6.75 | 6.642 | -40.312 | -0.4 | -0.45 | 24.44 | -1.43 | -28.709 | -13.963 | -36.234 | -35.054 | 26.612 | 8.8418 | -1.4459 | -0.7415 | -21.107 | -30.078 | -13.093 | -31.422 | -31.197 | 0 | -6.5756 | -6.1778 | 15.165 | 1.6056 | 0.6102 | -16.388 | -28.378 | -28.066 | 10.514 | 6.7999 | -8.0199 | 0 | 4.2163 | 6.6966 | -9.4618 | -9.7476 | 4.9325 | 11.18 | -21.722 | 6.575 | 0 | 0 | 4.9515 | 4.696 | 3.8652 | 2.8467 | 1.842 | 22.774 | 19.807 | 19.865 | 24.736 | 36.732 | 13.614 | -9.9099 | -2.8084 | 0.4479 | 1.56 | 2.57 | -13.756 | 1.1169 | 7.2939 | 0.796 | 0 | 26.479 | -45.726 | -34.768 | -2.9199 | 21.966 | -0.1 | 30.309 | 12.328 | -13.097 | 3.7622 | 0.051 |  | -11.526 | -4.994 | 7.2671 | -27.478 | -23.181 | -11.993 | 188.18 | 1.7134 | -6.2187 | -9.7491 | 4.6898 | 11.714 | 11.994 | 4.2563 | 25.919 | 27.395 | -20.949 | 25.138 | 26.637 | 35.062 | 43.307 | 15.674 | 15.755 | -8.4387 | -8.9138 | -12.84 | -13.431 | 39.927 | 40.278 | -30.826 | -30.195 | -17.818 | -18.978 | 12.289 | 12.289 | -27.5 | -27.6 | 1.1087 | -4.2399 | 9.5116 | 23.839 | 23.688 | -17.399 | -26.899 | 19.2 | 18.299 | -18.103 | -17.989 | -69.906 | -5.8701 | -283.35 | -11.374 | 221.14 | 103.19 | 56.352 | 109.91 | 37.927 | 40.983 | 38.228 | 34.129 | -4.4879 | 223.22 | -151.66 | 88.433 | -73.694 | -1.781 | 8.8797 | -3.7599 | -1.9379 | -1.939 | 0.64 | 1.36 | -3.006 | -7.0878 | 12.306 | -11.628 | 5.5999 | 1.643 | 1.536 | 0 | 0 | 3.341 | 2.9255 | 3.2503 |  | 12.399 | 7.8513 | 0.48 | 0.37 | 0 | -17.903 | -21.86 | 3.2159 | 13.366 | -15.298 | 0 | -13.5 | -3.7 | -70.399 | -51.903
25/03/2025 | 19:30 | 0 | -2.8743 | -6.4463 | -1.1547 | 13.202 | 0 | 26.305 |  | 23.214 | 9.9876 | 9.6617 | -26.639 | -28.6 | 4.4 | 2.4839 | -19.799 | 6.1179 | 3.1732 | 6.3994 | 6.3257 | 11.05 | 0 | 1.5418 | 0.8193 |  | -1.0279 | 0.417 | 0.438 | 11.378 | 4.44 | -4.4 | 0.301 | 0.19 | -10.21 | -10.14 | -10 | -9.25 | -9.31 | 6.6565 | 3.763 | 15.756 | 19.413 | -11.127 | -11.118 | -11 | -0.7642 | -0.89 | 0 | -8.5733 | 3.1687 | 16.61 | 43.7 | 1.3477 | -3.2999 | -3.5999 | -18.779 | -18.781 | -2.904 | 1.3141 | 9.9987 | 4.1751 | 2.2736 | 1.599 | -114.62 | 54.383 | 54.048 | -39.428 | -148.47 | -9.1669 |  |  | 26.725 | 14.489 | 9.89 | -11 | 7.7899 | -8.9709 | -8.703 | 26.039 | 23.801 | -4.0311 | -35.62 | -35.785 | 8.5107 | 14.249 | 2.88 | 6.412 | 80.8 | -28.899 | -3.5999 | 31.64 | 31.562 | 30.747 | 57.59 | 58.102 | -21.173 | -50.109 | -17.602 | 3.4906 | 36.18 | 26.829 | 15.786 | 15.53 | -15.659 | 25.512 | -15.804 | -15.471 | 31.966 | 0.0149 | -8.1808 | -7.8 | -7.9 | -7.312 | 8.9822 | 55.52 | 19.117 | 9.68 | -6.63 | 6.318 | -31.996 | 0.46 | 0.38 | 19.87 | -2.12 | -29.545 | -14.709 | -39.302 | -37.527 | 22.462 | 4.1651 | -5.6505 | -5.2242 | -20.24 | -29.428 | -13.333 | -43.498 | -28.487 | 0 | -6.4315 | -6.1215 | 15.4 | 0.7349 | -0.4961 | -14.34 | -28.63 | -28.349 | 10.238 | 6.7399 | -9.25 | 0 | 4.1496 | 5.5095 | -10.991 | -11.141 | 5.871 | 11.556 | -22.941 | 6.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0047 | -1.5071 | 23.946 | 21.554 | 22.341 | 28.516 | 40.694 | 18.917 | -12.059 | -1.2043 | 0.4479 | 1.2 | 3.15 | -17.35 | 1.1121 | 7.1539 | 0.235 | 0 | 28.639 | -50.176 | -38.899 | -2.8799 | 23.629 | -0.1 | 30.335 | 12.181 | -13.038 | 3.6911 | 0.051 |  | -11.218 | -3.751 | 8.1307 | -28.234 | -22.242 | -12.309 | 186.65 | 1.4459 | -6.4243 | -9.4568 | 3.1052 | 11.355 | 11.677 | 2.528 | 28.808 | 32.211 | -20.949 | 23.766 | 26.216 | 38.992 | 44.814 | 15.276 | 15.453 | -8.2202 | -9.8635 | -11.024 | -12.69 | 47.869 | 48.929 | -32.012 | -31.046 | -17.202 | -17.352 | 12.5 | 12.5 | -27.399 | -27.7 | 1.0904 | -4.88 | 10.84 | 23.276 | 22.513 | -17.5 | -26.899 | 20 | 19.6 | -18.103 | -17.989 | -66.952 | -4.8377 | -285.1 | -10.051 | 187.18 | 103.25 | 58.165 | 110.66 | 39.962 | 40.934 | 37.649 | 36.708 | -6.733 | 226.41 | -153.17 | 88.377 | -72.477 | -1.6394 | 8.8797 | -3.44 | -1.919 | -1.942 | 0.64 | 1.36 | -3.0348 | -7.2068 | 12.306 | -11.863 | 6 | 3.3629 | 2.634 | 0 | 0 | 3.3911 | 3.8276 | 2.6936 |  | 12 | 8.5743 | 0.48 | 0.37 | 0 | -17.335 | -21.516 | 1.6473 | 12.899 | -15.056 | 0 | -13.3 | -3.7 | -70.591 | -50.618
25/03/2025 | 20:00 | 0 | 2.1544 | -5.0438 | 1.1406 | 12.773 | 0 | 25.229 |  | 22.777 | 9.7557 | 9.3755 | -24.42 | -30.799 | 6.5999 | 1.656 | -22 | 5.8726 | 1.1477 | 6.5331 | 6.4219 | 11.08 | 0 | 1.9567 | 0.864 |  | -1.2272 | 0.401 | 0.413 | 12.037 | 2.22 | -4.4 | 0.218 | 0.203 | -10.039 | -10.039 | -10 | -9.5 | -9.5399 | 7.204 | 3.6393 | 16.706 | 19.981 | -11.589 | -10.314 | -10.597 | -1.285 | -1.2692 | 0 | -8.4394 | 3.1687 | 17.08 | 46.873 | 1.6644 | -3.4999 | -3.4999 | -18.822 | -19.07 | -2.8189 | 1.3141 | 9.5975 | 4.0144 | 2.0928 | 1.5501 | -113.86 | 54.841 | 54.658 | -40.376 | -150.16 | -9.1669 |  |  | 26.725 | 14.43 | 9.84 | -11.59 | 7.57 | -7.8992 | -7.6313 | 23.329 | 21.046 | -4.6489 | -35.074 | -35.202 | 9.1417 | 14.286 | 2.88 | 6.412 | 81.099 | -29 | -3.5699 | 32.205 | 31.804 | 31.47 | 57.445 | 58.021 | -21.604 | -50.298 | -17.988 | 3.6701 | 34.849 | 26.7 | 14.536 | 14.651 | -14.399 | 25.512 | -15.884 | -15.584 | 33.49 | 0.0149 | -7.5429 | -6.8 | -8.3999 | -7.4182 | 8.6082 | 56.309 | 18.56 | 9.37 | -6.7 | 6.4665 | -33.641 | 0.37 | 0.32 | 17.11 | -1.03 | -30.909 | -15.836 | -36.87 | -35.09 | 22.363 | 5.3247 | -6.5412 | -6.6713 | -21.246 | -29.499 | -13.796 | -42.476 | -26.322 | 0 | -6.174 | -5.8106 | 17.27 | -0.3882 | -1.0847 | -15.876 | -27.976 | -27.707 | 11.27 | 6.75 | -8.7899 | 0 | 3.9942 | 4.1007 | -12.344 | -12.485 | 8.57 | 11.903 | -23.825 | 6.3003 | 0 | 0 | 5.2931 | 5.7002 | 4.7466 | -2.6793 | -2.8467 | 23.276 | 18.982 | 19.536 | 25.974 | 40.62 | 17.286 | -12.589 | -1.2043 | 0.3866 | 0.69 | 3.81 | -17.368 | 1.128 | 6.9989 | 0.405 | 0 | 29.459 | -49.46 | -37.017 | -2.8699 | 24.504 | -0.1 | 30.645 | 12.263 | -13.145 | 3.5774 | 0.051 |  | -11.831 | -4.904 | 8.7762 | -29.411 | -22.589 | -12.495 | 187.26 | 1.0811 | -6.1711 | -9.165 | 3.2746 | 11.45 | 11.598 | 3 | 29.094 | 30.858 | -20.529 | 23.564 | 24.793 | 40.651 | 43.586 | 14.373 | 15.215 | -9.3481 | -10.338 | -11.164 | -13.526 | 47.869 | 48.929 | -33.787 | -32.771 | -17.518 | -17.386 | 13.06 | 13.069 | -27.399 | -27.399 | 1.1435 | -5.1999 | 15.526 | 21.273 | 21.12 | -17.399 | -26 | 20.899 | 20.399 | -18.103 | -18.229 | -65.4 | -6.5031 | -285.1 | -13.481 | 177.55 | 106.71 | 54.441 | 119.17 | 43.488 | 43.175 | 38.998 | 35.151 | -6.9346 | 227.53 | -155.24 | 85.239 | -71.495 | -1.4758 | 8.8797 | -3.0399 | -1.996 | -2.0099 | 0.24 | 1.9199 | -3.2047 | -7.4998 | 12.278 | -11.863 | 5.5 | 2.7139 | 2.614 | 0 | 0 | 3.39 | 4.238 | 3.3456 |  | 11.699 | 9.0436 | 0.49 | 0.37 | 0 | -18.06 | -21.511 | 1.6755 | 13.028 | -14.235 | 0 | -12.8 | -4.5 | -70.486 | -50.722
25/03/2025 | 20:30 | 0 | 2.0426 | -4.6474 | 2.5766 | 12.538 | 0 | 24.683 |  | 21.428 | 9.0567 | 8.772 | -24.42 | -28.6 | 4.4 | 2.4839 | -19.799 | 6.096 | -0.6248 | 5.9498 | 5.8346 | 10.146 | 0 | 2.1438 | 0.9271 |  | -1.3113 | 0.508 | 0.526 | 12.147 | 2.22 | -4.4 | 0.04 | 0.214 | -8.96 | -8.96 | -10 | -10.789 | -10.89 | 8.3016 | 3.933 | 13.027 | 16.846 | -13.214 | -8.9752 | -8.9706 | -1.2762 | -0.8057 | 0 | -12.056 | 2.7741 | 15.431 | 65.476 | -0.4346 | -2.2999 | -2.2999 | -20.148 | -20.117 | -2.6685 | 1.3141 | 14.363 | 5.194 | 2.3574 | 1.7539 | -133.61 | 54.628 | 54.109 | -26.294 | -150.54 | -9.1669 |  |  | 25.707 | 13.229 | 8.47 | -12.029 | 6.6599 | -5.354 | -5.0861 | 22.028 | 19.934 | -7.377 | -42.033 | -42.223 | 14.09 | 12.58 | 2.88 | 6.412 | 74.3 | -24.799 | -3.5199 | 25.708 | 25.671 | 25.221 | 62.15 | 62.498 | -21.609 | -52.855 | -20.004 | 4.1952 | 36.09 | 25.069 | 14.223 | 14.358 | -14.25 | 25.512 | -14.08 | -13.697 | 52.125 | 0.0143 | -7.3599 | -6.3 | -8.3 | -5.9106 | 8.0471 | 54.258 | 17.632 | 8.72 | -6.47 | 5.7375 | -51.287 | -0.27 | -0.27 | 18.54 | 1.13 | -48.563 | -24.509 | -38.289 | -37.5 | 13.783 | -5.1511 | -15.422 | -14.83 | -24.637 | -31.085 | -12.645 | -53.572 | -43.775 | 0 | -5.7642 | -5.5862 | 20.217 | -9.7788 | -9.4576 | -14.852 | -23.919 | -23.661 | 14.79 | 6.5699 | -8.6799 | 0 | 3.4125 | -12.538 | -12.536 | -12.709 | 8.3567 | 14.976 | -25.974 | 6.459 | 0 | 0 | 4.2561 | 4.1807 | 3.6431 | -4.3538 | -4.6887 | 9.3775 | 22.071 | 22.329 | 16.743 | 31.812 | 21.432 | -11.719 | -1.1989 | 0.3774 | 0.57 | 1.9 | -20.74 | 1.4419 | 7.2279 | 0.378 | 0 | 28.35 | -40.379 | -27.079 | -2.3099 | 25.609 | -0.1 | 32.049 | 11.72 | -12.503 | 3.4894 | 0.051 |  | -12.892 | -4.453 | 11.104 | -32.856 | -27.148 | -12.261 | 185.63 | 0.6621 | -8.4474 | -8.0789 | 2.8652 | 10.505 | 10.72 | 2.18 | 17.342 | 19.297 | 0 | 3.6017 | 32.675 | 34.638 | 32.892 | 30.162 | 29.907 | -12.305 | -12.515 | -9.9862 | -10.852 | 63.067 | 48.929 | -30.881 | -30.216 | -15.703 | -15.257 | 10.34 | 10.35 | -27.6 | -27.7 | 1.1087 | -5.6799 | 12.731 | 22.906 | 22.625 | -17.899 | -28.2 | 19.899 | 19.6 | -18.103 | -18.018 | -50.763 | 19.476 | -292.44 | -22.28 | 150.85 | 115.48 | 44.805 | 109.33 | 46.725 | 56.481 | 38.015 | 37.373 | -2.5078 | 240.43 | -159.28 | 96.448 | -81.828 | -2.2009 | 8.8797 | -3.5199 | -1.8739 | -1.868 | 0.64 | 1.44 | -2.5655 | -7.2922 | 13.127 | -12.715 | 5.5999 | 2.674 | 3.318 | 0 | 0 | 3.8246 | 3.2773 | 3.7706 |  | 12.6 | 8.0753 | 0.27 | 0.37 | -7.3036 | -14.973 | -16.976 | -5.3558 | 10.693 | -10.272 | 0 | -14.699 | -2.7 | -68.502 | -47.046
25/03/2025 | 21:00 | 0 | 1.8352 | -4.3621 | 4.8068 | 11.889 | 0 | 23.288 |  | 19.034 | 8.0277 | 7.8015 | -22.2 | -30.799 | 4.4 | 3.312 | -22 | 5.6606 | -1.895 | 5.5429 | 5.4357 | 9.5992 | 0 | 2.4209 | 0.9757 |  | -1.1966 | 0.447 | 0.412 | 11.388 | 0 | -4.4 | 0.042 | 0.194 | -9.2399 | -9.3999 | -10 | -10.88 | -10.8 | 8.2756 | 4.0139 | 14.846 | 19.319 | -15.216 | -10.582 | -10.406 | 1.9007 | 10.35 | 0 | -15.003 | 4.3523 | 19.82 | 62.187 | -0.8858 | -2.5999 | -2.4999 | -18.259 | -19.607 | -2.7384 | 1.3141 | 13.56 | 3.9221 | 2.4698 | 1.7415 | -130.52 | 51.149 | 50.965 | -16.956 | -155.07 | -9.1669 |  |  | 24.639 | 13.489 | 8.8699 | -12.6 | 6.2199 | -3.0768 | -3.0768 | 23.033 | 21.491 | -6.1998 | -44.204 | -44.324 | 12.597 | 11.948 | 2.88 | 6.412 | 70.8 | -22.899 | -3.5 | 23.111 | 22.922 | 22.256 | 62.68 | 63.142 | -23.691 | -51.061 | -20.59 | 4.0142 | 37.799 | 24.67 | 13.598 | 13.87 | -13.71 | 25.512 | -13.088 | -13.083 | 62.322 | 0.0145 | -7.1879 | -4.3 | -4.6999 | -5.581 | 6.9251 | 52.997 | 15.777 | 7.64 | -6.1 | 6.048 | -60.873 | -0.27 | -0.39 | 19.5 | 1.03 | -54.327 | -27.718 | -40.164 | -39.045 | 0 | -10.25 | -20.006 | -20.734 | -23.689 | -31.085 | -12.698 | -65.369 | -43.251 | 0 | -5.6893 | -5.4562 | 20.388 | -9.5946 | -9.463 | -14.852 | -24.412 | -24.116 | 15.056 | 6.5599 | -8.1599 | 0 | 3.3453 | -11.965 | -12.575 | -12.686 | 8.5767 | 15.244 | -29.25 | 6.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3633 | -7.0331 | 13.731 | 23.792 | 24.591 | 19.101 | 33.591 | 17.848 | -10.759 | -1.609 | 0.404 | 0.75 | 2.12 | -18.815 | 1.2428 | 7.3779 | -0.039 | 0 | 28.43 | -41.871 | -29.899 | -2.2099 | 26.242 | -0.1 | 31.233 | 11.805 | -12.5 | 3.3696 | 0.051 |  | -12.281 | -5.262 | 11.69 | -33.864 | -26.595 | -12.55 | 184.24 | 0.0748 | -7.7536 | -7.9617 | 2.4089 | 9.5382 | 9.882 | 2 | 17.571 | 18.311 | 0.42 | 4.2127 | 35.621 | 34.272 | 30.319 | 29.009 | 29.323 | -11.462 | -13.207 | 0 | 0 | 63.067 | 62.215 | -31.244 | -30.645 | -15.426 | -15.375 | 10.279 | 10.31 | -27.1 | -27.2 | 1.1252 | -5.84 | 12.363 | 25.177 | 25.582 | -18.7 | -28.6 | 20.1 | 19.6 | -18.073 | -18.003 | -48.011 | 17.905 | -292.2 | -22.337 | 132.69 | 114.69 | 47.376 | 109.35 | 46.186 | 55.209 | 38.221 | 38.049 | -1.7242 | 238.47 | -158.14 | 94.026 | -81.07 | -2.4353 | 8.8797 | -3.5199 | -2 | -2.002 | 0.4 | 1.7599 | -2.7975 | -7.8202 | 13.536 | -12.831 | 6.0999 | 4.2199 | 3.0369 | 0 | 0 | 3.7349 | 2.9425 | 3.2746 |  | 13.199 | 8.6545 | 0.15 | 0.37 | -6.8549 | -14.949 | -15.916 | -4.3744 | 10.961 | -10.562 | 0 | -14.699 | -2.5999 | -69.318 | -46.217
25/03/2025 | 21:30 | 0 | 1.3294 | -3.4515 | 9.574 | 10.839 | 0 | 20.997 |  | 19.057 | 7.7887 | 7.6897 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 5.0164 | -3.6062 | 5.0182 | 4.8926 | 8.5247 | 0 | 2.7555 | 1.0291 |  | -0.879 | 0.263 | 0.286 | 12.119 | -2.22 | -6.6 | 0.341 | 0.211 | -10.069 | -10.18 | -10 | -11.35 | -11.5 | 7.8417 | 3.8996 | 20.168 | 23.406 | -16.854 | -9.3771 | -9.5174 | -0.4765 | -0.7408 | 0 | -12.592 | 3.5632 | 18.343 | 69.018 | 1.0261 | -2.9999 | -3.1999 | -21.758 | -22.18 | -2.5748 | 1.3141 | 14.758 | 3.9521 | 2.2566 | 1.6806 | -152.97 | 54.231 | 54.261 | -19.024 | -168.89 | -9.1669 |  |  | 25.547 | 13.329 | 8.43 | -12.75 | 6.07 | -6.0238 | -5.8899 | 19.78 | 18.051 | -5.3627 | -37.312 | -37.783 | 14.787 | 13.293 | 2.88 | 6.412 | 70.5 | -24.2 | -3.3499 | 26.335 | 26.427 | 24.758 | 68.809 | 68.949 | -23.658 | -55.636 | -22.419 | 4.0784 | 35.9 | 23.84 | 13.754 | 13.87 | -14.239 | 25.512 | -14.482 | -14.391 | 56.929 | 0.0145 | -7.4294 | -4.5999 | -4.8 | -5.7922 | 6.1771 | 51.893 | 14.849 | 6.92 | -5.65 | 7.02 | -56.533 | -0.69 | -0.8 | 17.85 | 0.81 | -51.036 | -25.527 | -39.451 | -37.527 | 9.5917 | -8.9424 | -19.258 | -20.089 | -24.063 | -31.446 | -13.189 | -62.935 | -43.296 | 0 | -5.7276 | -5.5483 | 21.496 | -9.4672 | -9.2806 | -15.364 | -25.467 | -24.943 | 15.334 | 6.5299 | -8.38 | 0 | 3.2206 | -11.197 | -12.862 | -12.658 | 8.6764 | 15.897 | -29.666 | 6.4407 | 0 | 0 | 3.4903 | 3.8061 | 2.5249 | -4.5213 | -4.6887 | 13.396 | 21.8 | 22.174 | 18.469 | 31.908 | 16.822 | -11.819 | -1.609 | 0.3692 | 0.75 | 2.9 | -17.543 | 1.303 | 7.0809 | -0.063 | 1.0641 | 28.309 | -39.849 | -28.784 | -2.5099 | 26.26 | -0.1 | 31.156 | 11.358 | -12.052 | 3.176 | 0.081 |  | -11.192 | -4.904 | 12.76 | -35.797 | -23.639 | -13.642 | 178.28 | -0.7707 | -8.2108 | -7.2054 | 1.1563 | 9.15 | 9.3837 | 0.5202 | 13.779 | 15.437 | -1.6799 | 5.517 | 34.604 | 32.041 | 32.836 | 28.076 | 27.569 | -10.355 | -13.184 | -10.227 | -12.644 | 63.067 | 62.215 | -32.93 | -32.276 | -15.256 | -14.871 | 11.42 | 11.449 | -27.6 | -27.899 | 1.1087 | -6.32 | 14.396 | 23.299 | 23.157 | -19.1 | -29.899 | 20.899 | 20.1 | -17.993 | -18.099 | -52.077 | 21.383 | -293.75 | -23.54 | 109.65 | 113.18 | 50.065 | 114.56 | 46.315 | 50.102 | 38.164 | 36.463 | -5.9603 | 237.13 | -158.6 | 91.847 | -77.716 | -1.9909 | 8.8797 | -3.92 | -2.1549 | -2.171 | 0.4 | 0.88 | -2.358 | -7.2343 | 12.98 | -12.568 | 6.3 | 3.5869 | 2.624 | 0 | 0 | 3.6281 | 4.0074 | 3.3258 |  | 13.899 | 8.6918 | 0.12 | 0.37 | -4.0139 | -16.373 | -17.335 | -2.3082 | 11.766 | -10.89 | -1.6618 | -14.699 | -2.4 | -69.533 | -48.216
25/03/2025 | 22:00 | 0 | 0.5585 | -2.1093 | 11.572 | 10.716 | 0 | 20.81 |  | 17.539 | 6.9697 | 6.7286 | -17.76 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 5.2739 | -5.0517 | 5.0318 | 5.0676 | 8.7157 | 0 | 5.0907 | 1.1259 |  | -1.131 | 0.358 | 0.359 | 11.883 | -2.22 | -11 | 0.529 | 0.195 | -9.42 | -9.39 | -10 | -11.92 | -11.979 | 7.2808 | 4.1753 | 19.176 | 21.933 | -17.923 | -10.046 | -8.9487 | 10.22 | 11.154 | 0 | -17.146 | 4.7468 | 30.092 | 63.261 | 1.5337 | -3.8999 | -3.8999 | -19.73 | -19.074 | -2.5739 | 1.3141 | 14.672 | 3.8283 | 2.2631 | 1.4901 | -150.24 | 54.536 | 54.597 | -29.477 | -175.88 | -9.1669 |  |  | 25.637 | 13.14 | 7.0599 | -12.92 | 9.43 | -9.3728 | -9.1048 | 22.426 | 19.935 | -3.6532 | -27.33 | -27.39 | 14.53 | 13.62 | 2.88 | 6.412 | 70.599 | -26.5 | -3.2799 | 30.936 | 31.057 | 29.943 | 71.953 | 72.431 | -26.004 | -59.436 | -21.911 | 3.5619 | 33.979 | 21.94 | 12.973 | 12.893 | -13.939 | 25.512 | -15.266 | -15.227 | 51.1 | 0.0144 | -7.4013 | -2.2 | -2.5 | -6.0961 | 4.494 | 50.631 | 12.066 | 5.08 | -5.63 | 7.3845 | -49.142 | -0.91 | -0.92 | 16.149 | -0.75 | -44.345 | -21.99 | -38.625 | -37.299 | 12.127 | -7.2996 | -18.485 | -18.447 | -23.473 | -30.189 | -13.021 | -50.597 | -48.328 | 0 | -8.9088 | -8.7906 | 21.188 | -13.042 | -11.759 | -1.028 | -26.339 | -26.039 | 14.381 | 6.3999 | -8.2899 | 0.1 | 3.1844 | -16.16 | -12.419 | -12.279 | 8.4935 | 15.06 | -30.517 | 6.0066 | 0 | 0 | 4.1748 | 3.6754 | 2.7116 | -0.8373 | -0.8373 | 16.075 | 21.098 | 21.212 | 17.196 | 29.798 | 12.916 | -9.1199 | -2.2096 | 0.3518 | 1.24 | 3.01 | -13.807 | 1.3044 | 7.4129 | -0.052 | 0 | 26.639 | -36.572 | -26.466 | -2.4699 | 24.664 | -0.1 | 30.764 | 11.45 | -12.162 | 2.9332 | 0.081 |  | -11.029 | -6.033 | 12.438 | -36.721 | -25.796 | -12.79 | 180.28 | -1.5889 | -7.7114 | -6.952 | 1.3953 | 8.6666 | 8.9249 | 0.7923 | 14.801 | 16.797 | -0.84 | 3.7788 | 36.019 | 31.612 | 31.022 | 27.898 | 28.287 | -11.125 | -13.453 | 0 | -11.663 | 63.067 | 62.215 | -32.815 | -32.205 | -14.271 | -14.118 | 10.489 | 10.51 | -27.5 | -27.7 | 1.2314 | -7.5199 | 14.577 | 24.782 | 24.637 | -20.399 | -30.299 | 21.7 | 21.299 | -18.009 | -17.881 | -48.744 | 29.402 | -295.94 | -24.394 | 73.465 | 115.64 | 45.993 | 111.79 | 46.802 | 51.053 | 36.792 | 36.702 | -5.5448 | 237.35 | -158.7 | 91.668 | -79.97 | -1.2878 | 8.8797 | -2.88 | -1.875 | -1.88 | -0.32 | 1.7599 | -2.1798 | -7.6737 | 13.127 | -12.626 | 5.5999 | 2.861 | 3.0369 | 0.8443 | 0 | 3.3706 | 3.5503 | 3.4239 |  | 14 | 8.8103 | 0.02 | 0.37 | -5.0818 | -15.569 | -16.346 | -2.9704 | 11.324 | -9.7264 | -2.0924 | -15.3 | -2.2999 | -68.146 | -45.58
25/03/2025 | 22:30 | 0 | -2.4121 | -2.094 | 5.0876 | 9.1485 | 0 | 17.457 |  | 14.463 | 5.9538 | 7.3586 | -19.979 | -24.2 | -2.2 | 2.4839 | -17.6 | 4.7598 | -4.7641 | 4.583 | 4.6829 | 7.6472 | 0 | 5.37 | 1.0691 |  | -1.2781 | 0.296 | 0.271 | 11.857 | -2.22 | -11 | 0.547 | 0.188 | -9.71 | -9.72 | -10 | -12.02 | -11.939 | 7.078 | 4.1602 | 10.776 | 13.82 | -18.919 | -14.601 | -15.383 | 5.9875 | 6.0733 | 0 | -21.299 | 3.5632 | 17.507 | 14.897 | 2.2008 | -4.8999 | -5.1999 | -14.654 | -15.438 | -2.3511 | 1.3141 | 9.6284 | 3.687 | 2.3938 | 1.3282 | -105.34 | 47.791 | 47.7 | -33.632 | -159.92 | -9.1669 |  |  | 23.032 | 13.42 | 6.6399 | -14.06 | 9.9499 | -7.0955 | -6.9615 | 21.066 | 19.113 | -3.3915 | -30.19 | -30.606 | 9.5581 | 12.785 | 2.88 | 6.412 | 62.799 | -23.7 | -3.23 | 27.049 | 26.344 | 26.102 | 66.6 | 67.103 | -24.814 | -56.751 | -18.557 | 3.5168 | 32.54 | 21.639 | 11.879 | 11.917 | -13.259 | 25.512 | -14.119 | -14.029 | 51.208 | 0.0143 | -6.9173 | 0 | 0 | -5.9387 | 3.1849 | 50.158 | 10.025 | 3.57 | -5.41 | 7.128 | -50.497 | -4.81 | -4.9699 | 23.12 | -2.7 | -47.381 | -23.472 | -36.358 | -35.536 | 0 | -11.852 | -21.543 | -20.761 | -18.961 | -24.585 | -13.405 | -49.73 | -42.136 | 0 | -8.7516 | -8.597 | 22.293 | -19.606 | -18.477 | 0 | -26.243 | -25.865 | 13.695 | 6.21 | -9.2299 | 1.3 | 2.5038 | -28.345 | -12.458 | -12.238 | 8.9095 | 12.537 | -30.847 | 6.0066 | 0 | 0 | 4.8788 | 4.7481 | 3.1218 | -2.8467 | -4.0189 | 17.08 | 20.512 | 19.345 | 20.047 | 31.217 | 11.519 | -8.7599 | -2.6051 | 0.3509 | 1.23 | 3.41 | -13.032 | 1.1285 | 7.4059 | 0.139 | 0 | 27.04 | -37.838 | -26.791 | -1.9499 | 25.607 | -0.1 | 24.594 | 7.3752 | -7.7044 | 2.6264 | 0.051 |  | -10.582 | -8.402 | 14.034 | -33.612 | -24.928 | -10.455 | 170.82 | 1.3518 | -9.8002 | 7.3484 | 1.3953 | 8.315 | 8.3553 | 1 | 13.571 | 15.673 | -0.42 | 4.9492 | 34.142 | 33.029 | 28.807 | 28.001 | 28.546 | -10.663 | -11.943 | -11.47 | -13.076 | 63.067 | 62.215 | -33.65 | -32.507 | -14.094 | -13.637 | 10.85 | 10.869 | -29.799 | -29.1 | 1.0373 | -8.0799 | 10.092 | 25.526 | 25.381 | -20.799 | -30.7 | 21.7 | 21.299 | -18.229 | -18.043 | -45.174 | 36.006 | -300.45 | -27.426 | 4.2233 | 112.34 | 46.235 | 114.31 | 43.838 | 49.634 | 36.322 | 36.309 | -8.6684 | 235.69 | -157.65 | 89.213 | -79.111 | -0.7947 | 8.8797 | -3.2 | -2.069 | -2.0759 | -0.16 | 1.44 | -2.0349 | -7.2922 | 13.157 | -12.303 | 4.9 | 3.065 | 2.7379 | 2.8587 | 3.3338 | 4.0561 | 3.6837 | 3.041 |  | 14.699 | 9.0742 | -0.08 | 0.37 | -5.2884 | -16.165 | -17.428 | -3.1223 | 12.124 | -11.584 | 0 | -16.2 | -1.7 | -68.863 | -44.672
25/03/2025 | 23:00 | 0 | -3.3409 | -0.611 | 11.46 | 8.2815 | 0 | 15.899 |  | 13.361 | 5.3718 | 6.7441 | -17.76 | -24.2 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 5.0719 | -5.1307 | 4.3404 | 4.1494 | 7.3143 | 0 | 5.0992 | 1.0441 |  | -1.2015 | 0.109 | 0.129 | 12.178 | -2.22 | -13.2 | 0.822 | 0.186 | -11.6 | -11.64 | -10 | -12.09 | -12.13 | 6.6345 | 4.4739 | 16.534 | 19.739 | -20.379 | -15.405 | -14.736 | -0.571 | -0.4695 | 0 | -17.95 | 3.1687 | 15.895 | 11.597 | 6.357 | -5.6999 | -5.6999 | -17.81 | -17.792 | -2.5197 | 1.3141 | 7.2752 | 3.125 | 0 | 0.9702 | -128.08 | 49.348 | 49.256 | -17.101 | -173.3 | -9.1669 |  |  | 19.669 | 13.26 | 6.6399 | -16.34 | 8.22 | -3.6126 | -3.0768 | 17.482 | 15.735 | -2.1273 | -31.222 | -31.797 | 8.6316 | 12.71 | 2.88 | 6.412 | 55.299 | -21.299 | -2.91 | 22.43 | 22.802 | 22.054 | 69.151 | 69.348 | -21.638 | -59.299 | -16.855 | 3.3608 | 30.889 | 21.059 | 10.786 | 10.745 | -12.55 | 25.512 | -13.521 | -13.458 | 52.995 | 0.0148 | -6.4263 | 2.2999 | 4.6999 | -6.029 | 2.2499 | 50.158 | 8.5409 | 2.53 | -5.36 | 6.156 | -53.27 | -5.14 | -5.1999 | 21.73 | -4.19 | -51.472 | -25.563 | -33.969 | -32.618 | 0 | -19.564 | -27.2 | -26.796 | -15.377 | -24.149 | -11.804 | -68.449 | -35.534 | 0 | -8.2865 | -7.9553 | 18.38 | -22.205 | -21.604 | 24.08 | -27.126 | -25.16 | 5.4285 | -17.35 | -9.4799 | 11 | 2.3626 | -33.743 | -12.637 | -12.446 | 9.2585 | 5.7414 | -31.453 | 6.2263 | 0 | 0 | 4.7244 | 4.4703 | 3.2654 | -6.5307 | -6.8657 | 26.29 | 16.174 | 16.524 | 24.486 | 35.118 | 10.03 | -8.1699 | -2.6143 | 0.3509 | 1.68 | 2.79 | 0 | 1.0908 | 7.5909 | 0.588 | 0 | 27.579 | -39.283 | -29.357 | -1.7599 | 24.885 | -0.1 | 23.768 | 7.0425 | -7.3572 | 2.3995 | 0.0818 |  | -10.98 | -8.16 | 13.375 | -34.285 | -20.92 | -11.607 | 160.5 | 0.2435 | -9.5285 | 7.9879 | 1.8813 | 8.2052 | 8.2762 | 1.3387 | 13.455 | 15.937 | -2.0999 | 5.5351 | 39.376 | 24.407 | 29.163 | 26.768 | 27.04 | -10.364 | -11.659 | 0 | -10.854 | 56.072 | 57.17 | -34.254 | -33.359 | -12.901 | -12.655 | 10.699 | 10.729 | -30.1 | -29.7 | 1.0904 | -9.1999 | 10.407 | 24.292 | 24.146 | -21.2 | -31.1 | 21.7 | 21.299 | -17.98 | -18.038 | -43.889 | 24.484 | -296.51 | -26.234 | -23.374 | 109.37 | 54.608 | 114.01 | 39.401 | 43.597 | 31.572 | 35.407 | -13.68 | 231.48 | -155.45 | 85.05 | -72.674 | -0.3259 | 8.8797 | -3.92 | -2.038 | -2.045 | 0.4 | 1.9199 | -3.6064 | -7.8812 | 13.215 | -11.717 | 5.4 | 2.992 | 3.2539 | 1.9706 | 2.2537 | 3.866 | 3.4327 | 3.7187 |  | 14.899 | 7.4827 | -0.14 | 0.37 | -4.8697 | -17.26 | -17.71 | -2.6963 | 12.589 | -10.564 | -1.9968 | -16.2 | -1.7999 | -70.482 | -46.345
25/03/2025 | 23:30 | 0 | 7.2279 | -14.843 | 7.2507 | 8.0656 | 0 | 15.275 |  | 12.707 | 5.1208 | 6.5339 | -13.319 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.52 | -3.2389 | 3.5127 | 3.3913 | 5.6836 | 0 | 3.1992 | 1.0802 |  | -1.2152 | 0.102 | 0.101 | 11.902 | -6.6599 | -13.2 | 0.983 | 0.174 | -11.369 | -11.38 | -10 | -12.289 | -12.39 | 5.8433 | 4.076 | 16.808 | 18.432 | -15.322 | -15.271 | -14.72 | 0.2887 | 0.3879 | 0 | -16.878 | 2.7741 | 15.749 | 8.2231 | 5.3327 | -5.7999 | -5.7999 | -17.578 | -18.012 | -2.4904 | 1.3141 | 8.8423 | 3.0325 | 0 | 0.9426 | -131.65 | 50.843 | 51.026 | -44.729 | -162.32 | -9.1669 |  |  | 20.418 | 9.92 | 7 | -7.2399 | 8.05 | -5.2201 | -4.9522 | 18.439 | 16.61 | -3.0951 | -32.784 | -32.733 | 8.3127 | 8.6416 | 2.88 | 6.412 | 44.799 | -14.399 | -2.98 | 27.195 | 27.285 | 26.985 | 74.212 | 74.762 | -20.265 | -63.687 | -17.974 | 3.4993 | 36.61 | 19.829 | 9.3798 | 9.4757 | -11.42 | 25.512 | -10.108 | -10.217 | 44.292 | 0.0146 | -5.9039 | 4.5999 | 4.6999 | -5.0524 | 0.7539 | 49.685 | 6.6854 | 1.22 | -5.67 | 8.262 | -50.847 | -4.8 | -4.8499 | 18.78 | 23.23 | -44.181 | -21.627 | -32.54 | -30.754 | 0 | -10.833 | -17.513 | -18.86 | -22.107 | -27.72 | -11.343 | -42.476 | -41.575 | 0 | -8.9746 | -8.9569 | 17.783 | -18.981 | -17.618 | 7.696 | -20.109 | -20.199 | 11.49 | 6.4699 | -8.9799 | 2 | 2.4622 | -28.361 | -11.859 | -11.748 | 8.935 | 12.919 | -17.259 | 5.9761 | 0 | 0 | 4.6137 | 3.4747 | 2.935 | -4.8562 | -5.526 | 24.616 | 15.23 | 15.557 | 23.223 | 34.446 | 11.612 | -7.4699 | -2.2096 | 0.2978 | 1.25 | 2.94 | -11.485 | 1.1824 | 7.5379 | 0.739 | 1.0882 | 27.29 | -37.934 | -27.405 | -2.0499 | 24.985 | -0.1 | 23.448 | 7.0576 | -7.4364 | 2.2019 | 0.0818 |  | -11.222 | -14.642 | 15.001 | -35.293 | -20.693 | -11.233 | 159.76 | -0.2698 | -8.9571 | 7.655 | 1.284 | 8.5421 | 8.4898 | 1 | 12.882 | 13.922 | -0.42 | 0 | 44.47 | 31.194 | 24.859 | 27.556 | 27.134 | -8.2073 | -10.192 | -11.892 | -13.818 | 56.072 | 57.17 | -32.914 | -31.941 | -12.221 | -12.255 | 10.96 | 10.979 | -30.399 | -30.6 | 1.0208 | -9.1999 | 2.822 | 26.517 | 26.008 | -20.799 | -32 | 21.799 | 21.299 | -18.069 | -18.002 | -32.463 | 22.54 | -298.3 | -26.487 | -39.122 | 105.75 | 57.822 | 116.04 | 38.641 | 43.731 | 36.138 | 35.096 | -11.852 | 224.57 | -153.32 | 80.396 | -71.95 | -0.7263 | 8.8797 | -3.68 | -2.0669 | -2.107 | 0 | 2.5599 | -3.3095 | -8.3207 | 15.062 | -12.391 | 4.5 | 2.243 | 2.5299 | 1.9245 | 2.2327 | 2.7827 | 2.7395 | 2.4802 |  | 15.6 | 8.2351 | -0.21 | 0.37 | -4.795 | -17.145 | -17.822 | -2.3138 | 13.193 | -12.154 | -1.4856 | -16.5 | -1.7 | -69.179 | -50.17
26/03/2025 | 00:00 | 0 | 7.0689 | -14.382 | 10.301 | 7.5281 | 0 | 14.081 |  | 12.565 | 4.9798 | 6.4157 | -13.319 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 4.6698 | -4.7566 | 3.7599 | 3.5358 | 6.3991 | 0 | 3.5738 | 1.2103 |  | -1.2031 | -0.026 | -0.013 | 11.822 | -8.88 | -13.2 | 1.047 | 0.17 | -12.27 | -12.25 | -10 | -12.3 | -12.35 | 5.3091 | 4.0278 | 18.612 | 21.052 | -15.763 | -16.209 | -16.086 | -0.4921 | -0.4156 | 0 | -16.476 | 3.1687 | 17.242 | 5.5153 | 6.5059 | -6.3999 | -6.3999 | -17.747 | -18.311 | -2.488 | 1.3141 | 6.6695 | 3.1384 | 0 | 0.6035 | -137.88 | 48.493 | 48.585 | -28.377 | -166.2 | -9.1669 |  |  | 19.619 | 10.18 | 6.86 | -8.46 | 8.3199 | -3.4786 | -3.7466 | 18.93 | 16.92 | -3.0892 | -36.366 | -36.155 | 7.0107 | 9.4537 | 2.88 | 6.412 | 40.5 | -10.699 | -3.15 | 24.188 | 24.623 | 23.491 | 77.492 | 76.971 | -21.128 | -65.253 | -18.585 | 2.8614 | 36.599 | 19.049 | 8.7548 | 8.9874 | -11.199 | 25.512 | -10.964 | -10.412 | 49.191 | 0.0147 | -5.8386 | 8 | 7.0999 | -4.696 | 0 | 48.107 | 5.7577 | 0.57 | -5.2699 | 9.8145 | -50.847 | -5.54 | -5.6599 | 19.35 | 22.25 | -47.89 | -23.736 | -33.851 | -32.418 | 0 | -15.836 | -22.834 | -23.445 | -24.005 | -28.265 | -11.403 | -59.913 | -33.949 | 0 | -9.6308 | -9.3359 | 19.364 | -19.148 | -17.751 | -5.636 | -23.262 | -22.944 | 11.265 | 0 | -12.359 | 0.2 | 2.502 | -29.096 | -10.512 | -10.504 | 6.8951 | 12.116 | -28.71 | 5.8967 | 0 | 0 | 4.1769 | 3.3992 | 3.0223 | -6.0284 | -6.3633 | 24.113 | 15.921 | 16.356 | 26.347 | 37.161 | 11.334 | -5.7599 | -2.2096 | 0.3069 | 1.44 | 2.97 | -9.4835 | 1.1966 | 7.8349 | 0.71 | 1.4858 | 27.28 | -40.57 | -29.57 | -1.9399 | 24.566 | -0.1 | 23.106 | 6.795 | -7.2039 | 2.076 | 0.0818 |  | -11.168 | -14.744 | 12.891 | -35.629 | -17.909 | -11.85 | 154.62 | -0.9339 | -8.8383 | 8.2197 | 1.0145 | 8.6666 | 8.648 | 0.7335 | 13.803 | 15.905 | -1.6799 | 3.4875 | 39.493 | 30.788 | 24.855 | 26.355 | 26.971 | -9.8228 | -11.99 | 0 | -12.008 | 56.072 | 57.17 | -33.331 | -32.348 | -12.287 | -11.999 | 12.359 | 12.38 | -30.2 | -30.399 | 1.0904 | -9.52 | 4.4014 | 26.734 | 26.593 | -20.299 | -32.4 | 21.299 | 20.799 | -18.107 | -17.939 | -39.219 | 26.245 | -297.01 | -23.058 | -43.167 | 105.79 | 55.683 | 115.88 | 38.447 | 42.405 | 38.92 | 38.319 | -10.864 | 223.88 | -152.29 | 79.099 | -70.688 | -0.7727 | 8.8797 | -3.92 | -2.2369 | -2.2409 | 0.4 | 1.6799 | -3.3511 | -8.1132 | 13.713 | -12.214 | 5.5999 | 2.114 | 3.1819 | 1.9308 | 2.1798 | 4.2526 | 4.0233 | 2.8049 |  | 15 | 9.1501 | -0.28 | 0.37 | -4.6802 | -16.715 | -17.43 | -2.2143 | 12.891 | -10.87 | -2.0946 | -16.799 | -1.7 | -70.717 | -45.644
MÁXIMO |  | 0 | 7.2279 | -0.611 | 14.621 | 14.571 | 0 | 28.706 | 0 | 30.214 | 13.581 | 16.743 | -11.1 | -24.2 | 13.199 | 7.452 | -15.399 | 6.1179 | 10.59 | 7.1009 | 6.9842 | 12 | 0 | 5.37 | 1.9993 | 0 | -0.6284 | 0.508 | 0.526 | 12.602 | 4.44 | 4.4 | 1.047 | 0.214 | -8.1 | -8.05 | -10 | -9.25 | -9.31 | 8.4396 | 4.4739 | 24.375 | 28.587 | -5.707 | -4.1527 | -4.0318 | 18.5 | 19.926 | 0 | -8.4394 | 6.325 | 38.081 | 69.018 | 14.371 | -2.2999 | -2.2999 | -14.654 | -15.05 | -1.6423 | 1.3141 | 19.36 | 9.8811 | 5.9469 | 4.2101 | -95.4 | 93.508 | 93.783 | 24.161 | -63.479 | -9.1669 | 0 | 0 | 40.526 | 15.75 | 11.71 | 0.34 | 19.93 | -3.0768 | -3.0768 | 36.196 | 33.492 | -0.4876 | -4.4554 | -4.8682 | 19.434 | 22.752 | 2.88 | 6.412 | 106.09 | -5.5999 | -2.2699 | 53.441 | 52.92 | 51.909 | 101.99 | 102.16 | -17.904 | -48.893 | -11.388 | 4.8023 | 46.419 | 29.28 | 21.879 | 21.78 | -9.5 | 25.512 | -6.4657 | -6.3367 | 62.322 | 0.015 | -4.8359 | 11.5 | 11.699 | -2.7172 | 17.584 | 61.829 | 31.177 | 18.61 | -4.81 | 16.065 | -31.996 | 0.46 | 0.38 | 37.72 | 34.33 | -18.836 | -9.6545 | -31.816 | -30.754 | 76.089 | 15.038 | 31.008 | 31.516 | -2.7581 | -10.585 | -11.158 | 36.454 | -12.157 | 0 | -5.6893 | -5.4562 | 23.903 | 3.7824 | 2.867 | 41.488 | -18.494 | -18.61 | 15.334 | 13.049 | -8.0199 | 12.9 | 7.6572 | 11.179 | -8.2135 | -8.5143 | 9.2585 | 15.897 | -13.844 | 6.697 | 0 | 0 | 6.0253 | 5.7002 | 4.7466 | 10.717 | 10.382 | 27.63 | 30.88 | 30.976 | 29.72 | 42.468 | 25.411 | -5.7599 | 0.0133 | 0.4571 | 1.97 | 6.64 | 0 | 1.6378 | 8.3279 | 3.206 | 2.0207 | 32.909 | -28.403 | -19.173 | -0.42 | 28.966 | -0.1 | 34.662 | 14.884 | -3.9906 | 3.7622 | 0.0818 | 0 | -8.7871 | -3.751 | 19.704 | -27.478 | -3.2002 | -9.8442 | 188.18 | 3.4631 | -4.4348 | 12.508 | 5.1932 | 11.919 | 12.057 | 4.5171 | 29.094 | 32.211 | 0.42 | 31.082 | 50.773 | 40.651 | 44.814 | 30.162 | 29.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.067 | 62.215 | -29.469 | -28.871 | -12.096 | -11.999 | 17.35 | 17.319 | -25.899 | -25.5 | 1.2314 | 12.8 | 15.526 | 27.196 | 26.807 | -13 | -26 | 23.899 | 23.399 | -17.628 | -17.681 | -29.831 | 36.128 | -283.3 | -10.051 | 266.58 | 115.64 | 93.728 | 159.93 | 46.802 | 56.481 | 41.925 | 41.495 | -1.7242 | 240.43 | -137.94 | 96.448 | -36.904 | 0.8215 | 8.8797 | -0.56 | -0.89 | -0.904 | 2.64 | 3.3599 | -1.1405 | -4.2465 | 15.062 | -10.017 | 6.9 | 5.4039 | 5.7579 | 2.8587 | 3.3338 | 5.0459 | 4.8296 | 4.7279 | 0 | 15.6 | 11.125 | 1.0099 | 0.37 | 7.6201 | -14.949 | -15.916 | 9.229 | 17.192 | -9.7264 | 3.5187 | -12.199 | -1.7 | -67.125 | -36.381
MÍNIMO |  | 0 | -5.7519 | -14.843 | -1.41 | 6.9873 | 0 | 13.189 | 0 | 9.6253 | 3.6298 | 5.0457 | -26.639 | -37.4 | -2.2 | 0 | -28.6 | 1.6189 | -6.2968 | 2.9183 | 2.7416 | 4.5611 | 0 | 1.5418 | 0.5777 | 0 | -1.3159 | -0.762 | -0.754 | 10.455 | -8.88 | -13.2 | -0.127 | 0.17 | -16.19 | -16.239 | -10 | -12.449 | -12.6 | 3.1514 | 3.1554 | 10.045 | 13.219 | -20.379 | -17.816 | -17.778 | -1.8385 | -1.9634 | 0 | -21.299 | 2.7741 | 15.431 | -30.803 | -0.8858 | -8.0999 | -8.3999 | -27.247 | -27.776 | -3.9983 | 1.3141 | 6.2436 | 1.685 | 0 | -0.4734 | -164.83 | 47.791 | 47.7 | -112.73 | -175.88 | -9.1669 | 0 | 0 | 15.957 | 7.2399 | 5.63 | -16.34 | 5.6199 | -20.223 | -19.553 | 10.961 | 9.1831 | -8.4903 | -44.204 | -44.324 | 5.7232 | 4.8415 | 2.88 | 6.412 | 40.5 | -44.9 | -5.5599 | 22.43 | 22.802 | 22.054 | 56.021 | 55.965 | -26.71 | -95.605 | -25.176 | 2.3307 | 28.659 | 13.38 | 6.8798 | 7.0343 | -19.01 | 25.512 | -23.851 | -24.086 | 18.669 | 0.0135 | -10.387 | -24 | -22.2 | -7.5732 | -1.683 | 47.477 | 2.9745 | -1.34 | -8.6 | 5.7375 | -60.873 | -11.14 | -11.31 | 16.149 | -4.19 | -54.327 | -27.718 | -44.394 | -43.609 | 0 | -24.104 | -30.031 | -29.731 | -24.637 | -31.446 | -15.102 | -116.5 | -85.849 | 0 | -17.073 | -16.083 | 0 | -25.648 | -23.653 | -16.388 | -31.322 | -31.109 | 3.0516 | -17.35 | -20.219 | -1.3 | 2.3626 | -50.498 | -12.862 | -12.709 | 3.3652 | 2.9009 | -31.453 | 5.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5307 | -7.0331 | -1.1721 | 15.23 | 15.557 | 5.7431 | 15.935 | 10.03 | -14.169 | -3.1105 | 0.2538 | 0.05 | 0.25 | -25.891 | 0 | 6.9989 | -0.063 | 0 | 24.459 | -50.176 | -38.899 | -3.5799 | 20.343 | -0.1 | 17.509 | 3.8641 | -15.768 | 1.7826 | 0.0353 | 0 | -13.235 | -29.547 | 6.9451 | -37.058 | -31.829 | -14.276 | 126.54 | -5.1668 | -10.574 | -14.121 | 1.0145 | 8.2052 | 8.2762 | 0.5202 | 8.5395 | 9.5521 | -28.92 | 0 | 24.793 | 9.6556 | 16.55 | 0 | 2.2562 | -12.305 | -13.453 | -12.883 | -14.047 | 18.202 | 18.365 | -39.747 | -39.176 | -29.716 | -29.883 | 6.82 | 6.86 | -31.6 | -31.6 | 0.7736 | -9.68 | 2.822 | 10.774 | 10.708 | -21.2 | -32.4 | 14.5 | 14 | -18.629 | -18.692 | -78.522 | -22.817 | -300.9 | -27.958 | -135.84 | 72.955 | 44.805 | 109.33 | 0 | -2.2108 | 21.984 | 21.06 | -49.209 | 184.54 | -159.28 | 42.248 | -81.828 | -2.5061 | 8.8797 | -6.32 | -2.2479 | -2.2739 | -1.6799 | -1.0399 | -4.2021 | -9.3461 | 8.3237 | -12.831 | 4.1999 | 1.643 | 1.536 | 0 | 0 | 2.7827 | 2.7395 | 2.4178 | 0 | 10.8 | 5.8628 | -0.38 | 0.37 | -7.3036 | -21.91 | -25.287 | -5.3558 | 10.693 | -20.032 | -2.0946 | -16.799 | -5.5999 | -73.334 | -71.111
PROMEDIO |  | 0 | 2.8238 | -8.0226 | 5.7118 | 11.4917 | 0 | 22.2645 | 0 | 19.5379 | 8.3549 | 9.8749 | -20.072 | -29.5164 | 4.9041 | 3.1222 | -22.2285 | 4.6114 | 2.5087 | 5.0457 | 4.9135 | 8.5075 | 0 | 2.9573 | 1.0391 | 0 | -1.097 | -0.01675 | -0.0053333 | 11.3066 | -1.2487 | -5.6375 | 0.0098958 | 0.19508 | -11.5737 | -11.5741 | -10 | -11.1996 | -11.233 | 6.3197 | 3.7121 | 18.0402 | 20.8014 | -12.3034 | -11.188 | -11.0727 | 4.8992 | 5.1203 | 0 | -13.6858 | 4.4263 | 23.3815 | 24.353 | 6.4014 | -6.2728 | -6.2561 | -21.2244 | -21.3034 | -2.6551 | 1.3141 | 11.6971 | 5.1545 | 2.5004 | 1.7883 | -131.0717 | 65.9671 | 65.9932 | -47.9599 | -132.2186 | -9.1669 | 0 | 0 | 28.7972 | 12.2401 | 8.6788 | -5.9789 | 11.6963 | -11.926 | -11.7222 | 21.9269 | 19.7604 | -5.1172 | -21.0122 | -21.0174 | 11.4422 | 15.1319 | 2.88 | 6.412 | 74.9638 | -27.6662 | -3.7643 | 38.2707 | 38.0954 | 37.1616 | 72.4233 | 72.9423 | -22.2361 | -65.738 | -17.6292 | 3.6102 | 37.9572 | 21.9244 | 14.5878 | 14.5373 | -14.3014 | 25.512 | -16.5417 | -16.3215 | 41.7513 | 0.014331 | -7.5532 | -5.6227 | -5.6728 | -5.317 | 8.2091 | 55.2407 | 17.4894 | 8.8841 | -6.9037 | 10.1597 | -43 | -5.6669 | -5.7564 | 24.8265 | 13.171 | -40.0404 | -19.9035 | -37.3296 | -36.0493 | 31.3236 | -6.2986 | -1.4029 | -1.3072 | -15.1853 | -22.5094 | -13.0131 | -36.77 | -46.6039 | 0 | -11.3194 | -10.8508 | 17.4028 | -13.1154 | -12.6226 | 4.9029 | -25.2774 | -24.9174 | 9.5276 | 3.3373 | -13.9116 | 1.4896 | 4.7046 | -24.6888 | -10.876 | -11.0292 | 7.1107 | 9.2363 | -22.7412 | 6.1859 | 0 | 0 | 2.1927 | 2.1621 | 1.3592 | 3.0316 | 2.6932 | 16.6859 | 22.5929 | 22.5027 | 21.0108 | 33.2156 | 16.3358 | -9.2795 | -1.6113 | 0.33278 | 1.0588 | 2.5502 | -16.4609 | 1.2614 | 7.7756 | 1.1363 | 1.2643 | 28.3935 | -39.8076 | -28.5428 | -2.0049 | 24.7697 | -0.1 | 26.734 | 9.6253 | -10.189 | 2.6022 | 0.064244 | 0 | -11.2273 | -16.3715 | 14.7439 | -33.7961 | -20.6348 | -12.4416 | 166.2871 | -0.38902 | -7.5181 | -1.8763 | 2.6859 | 10.1136 | 10.2036 | 2.0844 | 16.3699 | 17.9077 | -13.7943 | 16.0988 | 39.3904 | 23.0858 | 29.3341 | 15.7111 | 16.0589 | -6.2326 | -7.8066 | -6.2899 | -9.1954 | 43.4684 | 43.5264 | -33.5656 | -32.8199 | -19.4355 | -19.2444 | 11.8598 | 11.869 | -28.8601 | -28.958 | 1.0215 | -1.9234 | 11.9072 | 19.1019 | 18.9409 | -17.1745 | -29.0224 | 20.1266 | 19.5745 | -18.2496 | -18.2181 | -54.9335 | 10.1752 | -291.9054 | -18.0615 | 36.7345 | 91.8283 | 72.8917 | 138.2633 | 26.6901 | 23.9084 | 35.3492 | 34.8115 | -24.5843 | 208.5 | -146.8135 | 69.2433 | -61.3189 | -1.0558 | 8.8797 | -3.8249 | -1.8076 | -1.824 | 0.59832 | 1.3033 | -2.6348 | -7.1649 | 11.7037 | -11.4079 | 5.475 | 3.683 | 3.5328 | 0.73761 | 0.81828 | 3.8206 | 3.716 | 3.3817 | 0 | 13.0496 | 8.4359 | 0.32666 | 0.37 | 0.060323 | -18.3117 | -20.7468 | 2.3785 | 13.7867 | -14.9764 | 0.68126 | -14.3891 | -3.2375 | -69.916 | -53.5392
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 25 de Marzo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
25/03/2025 | 00:30 | 38.99 | 39.099 | 41.795 | 41.332 | 216.73 | 377.946 | 218.3 | 217.45 | 413.54 | 345.23 | 1194.52
25/03/2025 | 01:00 | 46.29 | 46.029 | 47.153 | 46.484 | 222.55 | 408.506 | 227.97 | 224.43 | 407.87 | 343.7 | 1203.97
25/03/2025 | 01:30 | 46.139 | 45.729 | 47.823 | 47.336 | 220.03 | 407.057 | 230 | 229.4 | 406.5 | 341.91 | 1207.81
25/03/2025 | 02:00 | 41.959 | 42.4 | 46.617 | 46.345 | 220.3 | 397.621 | 225.7 | 224.96 | 392.41 | 330.9 | 1173.97
25/03/2025 | 02:30 | 46.13 | 46.119 | 48.895 | 49.035 | 221.66 | 411.839 | 226.76 | 224.16 | 394.74 | 329.91 | 1175.57
25/03/2025 | 03:00 | 41.419 | 41.56 | 43.67 | 43.361 | 190.22 | 360.23 | 229.4 | 226.38 | 391.61 | 330.06 | 1177.45
25/03/2025 | 03:30 | 41.22 | 41.759 | 41.125 | 41.239 | 195.31 | 360.653 | 222.12 | 223.13 | 390.25 | 322.68 | 1158.18
25/03/2025 | 04:00 | 44.689 | 44.659 | 47.019 | 47.039 | 216.74 | 400.146 | 226.05 | 228.09 | 398.01 | 334.55 | 1186.7
25/03/2025 | 04:30 | 41.58 | 41.599 | 47.287 | 46.239 | 220.3 | 397.005 | 226.6 | 225.53 | 402.83 | 336.68 | 1191.64
25/03/2025 | 05:00 | 44.5 | 45.169 | 47.555 | 48.095 | 234.34 | 419.659 | 223.37 | 222.87 | 410.5 | 341.73 | 1198.47
25/03/2025 | 05:30 | 48.06 | 48.419 | 47.019 | 47.395 | 228.45 | 419.343 | 234.44 | 231.38 | 417.83 | 347.49 | 1231.14
25/03/2025 | 06:00 | 54.38 | 54.639 | 53.449 | 52.796 | 276.45 | 491.714 | 238.41 | 238 | 412.12 | 341.53 | 1230.06
25/03/2025 | 06:30 | 57.22 | 56.759 | 54.521 | 54.168 | 288.27 | 510.938 | 233.23 | 233.37 | 390.28 | 321.37 | 1178.25
25/03/2025 | 07:00 | 44.369 | 44.4 | 47.957 | 47.675 | 291.94 | 476.341 | 211.53 | 212.09 | 321.56 | 272.75 | 1017.93
25/03/2025 | 07:30 | 48.869 | 49.13 | 52.913 | 49.817 | 309.91 | 510.639 | 194.95 | 195.33 | 265.77 | 233.15 | 889.2
25/03/2025 | 08:00 | 52.61 | 53.389 | 51.306 | 51.539 | 290.28 | 499.124 | 199.47 | 200.26 | 266.45 | 230.94 | 897.12
25/03/2025 | 08:30 | 52.13 | 52.49 | 51.172 | 50.087 | 297.24 | 503.119 | 199 | 199.11 | 257.75 | 224.85 | 880.71
25/03/2025 | 09:00 | 57.409 | 57.38 | 56.798 | 55.162 | 351.15 | 577.899 | 197.83 | 199.89 | 266.19 | 227.6 | 891.51
25/03/2025 | 09:30 | 55.279 | 55.52 | 54.119 | 53.468 | 356.5 | 574.886 | 200.1 | 195.5 | 262.95 | 225.59 | 884.14
25/03/2025 | 10:00 | 61.099 | 61.2 | 59.611 | 58.91 | 395.59 | 636.41 | 197.83 | 199.25 | 266.47 | 230.62 | 894.17
25/03/2025 | 10:30 | 59.08 | 59.22 | 57.066 | 56.091 | 390.84 | 622.297 | 194.28 | 196.41 | 257.74 | 216.81 | 865.24
25/03/2025 | 11:00 | 61.08 | 61.61 | 57.2 | 56.494 | 403.84 | 640.224 | 200.31 | 198.19 | 271.03 | 223.63 | 893.16
25/03/2025 | 11:30 | 64.739 | 64.79 | 61.219 | 60.15 | 426.48 | 677.378 | 195.84 | 195.06 | 258.33 | 225.12 | 874.35
25/03/2025 | 12:00 | 65.11 | 64.839 | 61.889 | 60.045 | 425.1 | 676.983 | 200.4 | 200.62 | 263.99 | 230.71 | 895.72
25/03/2025 | 12:30 | 65.809 | 65.37 | 59.879 | 60.855 | 422.48 | 674.393 | 172.53 | 173.89 | 228.58 | 195.48 | 770.48
25/03/2025 | 13:00 | 59.08 | 59.509 | 55.86 | 54.706 | 376.28 | 605.435 | 176.14 | 176.89 | 246.96 | 212.89 | 812.88
25/03/2025 | 13:30 | 58.83 | 58.939 | 55.325 | 54.443 | 371.29 | 598.827 | 195.52 | 193.32 | 295.38 | 252.64 | 936.86
25/03/2025 | 14:00 | 59.549 | 59.919 | 55.593 | 55.522 | 381.62 | 612.203 | 189.34 | 187.4 | 281.97 | 231.37 | 890.08
25/03/2025 | 14:30 | 63.13 | 63.02 | 60.415 | 57.357 | 406.79 | 650.712 | 183.45 | 183.46 | 255.69 | 217.85 | 840.45
25/03/2025 | 15:00 | 61.84 | 62.189 | 57.066 | 56.085 | 400.91 | 638.09 | 184.6 | 184.42 | 269.69 | 233.17 | 871.88
25/03/2025 | 15:30 | 62.119 | 62.25 | 55.86 | 55.244 | 409.09 | 644.563 | 183.37 | 182.97 | 273.56 | 230.36 | 870.26
25/03/2025 | 16:00 | 61.919 | 63.18 | 57.066 | 55.638 | 407.41 | 645.213 | 184.46 | 183.03 | 300.32 | 247.38 | 915.19
25/03/2025 | 16:30 | 61.369 | 61.869 | 55.593 | 54.464 | 394.92 | 628.215 | 200.21 | 195.22 | 334.54 | 273.4 | 1003.37
25/03/2025 | 17:00 | 61.029 | 61.029 | 55.057 | 54.283 | 374.58 | 605.978 | 208.82 | 209.37 | 364.85 | 301.79 | 1084.83
25/03/2025 | 17:30 | 57.909 | 57.7 | 54.521 | 53.532 | 337.44 | 561.102 | 230.31 | 226.94 | 425.31 | 347.1 | 1229.66
25/03/2025 | 18:00 | 60.04 | 60.9 | 57.736 | 56.653 | 353.69 | 589.019 | 234.74 | 229 | 453.12 | 365.84 | 1282.7
25/03/2025 | 18:30 | 62.83 | 63.189 | 59.209 | 58.999 | 364.46 | 608.687 | 244.75 | 242.24 | 459.95 | 371.15 | 1318.09
25/03/2025 | 19:00 | 69.54 | 69.65 | 63.496 | 62.847 | 435.06 | 700.593 | 247.18 | 242.93 | 476.55 | 386.45 | 1353.11
25/03/2025 | 19:30 | 69.68 | 70.379 | 64.166 | 63.655 | 444.79 | 712.67 | 251.84 | 250.56 | 478.59 | 386.07 | 1367.06
25/03/2025 | 20:00 | 69.44 | 69.76 | 64.166 | 63.639 | 448.11 | 715.115 | 251.95 | 250.19 | 476.95 | 388.43 | 1367.52
25/03/2025 | 20:30 | 68.709 | 68.699 | 63.496 | 62.472 | 431.5 | 694.876 | 250.8 | 249.14 | 480.02 | 391.94 | 1371.9
25/03/2025 | 21:00 | 67.75 | 67.319 | 64.702 | 63.951 | 431.33 | 695.052 | 249.32 | 246.36 | 473.61 | 383.7 | 1352.99
25/03/2025 | 21:30 | 62.38 | 62.389 | 58.138 | 57.751 | 397.79 | 638.448 | 240.81 | 241.1 | 460.28 | 375.07 | 1317.26
25/03/2025 | 22:00 | 63.659 | 63.909 | 60.147 | 59.067 | 411.49 | 658.272 | 241.14 | 239.86 | 458.14 | 369.16 | 1308.3
25/03/2025 | 22:30 | 60.159 | 60.11 | 57.468 | 55.274 | 370.67 | 603.681 | 238.61 | 236.11 | 439.72 | 357.46 | 1271.9
25/03/2025 | 23:00 | 52.65 | 52.709 | 50.636 | 50.19 | 311.61 | 517.795 | 235.17 | 232.8 | 428.29 | 343.06 | 1239.32
25/03/2025 | 23:30 | 52.349 | 52.59 | 50.636 | 50.184 | 288.77 | 494.529 | 234.99 | 233.38 | 406.96 | 340.25 | 1215.58
26/03/2025 | 00:00 | 49.68 | 49.33 | 48.895 | 48.379 | 265.69 | 461.974 | 236.96 | 235.83 | 415.51 | 347.1 | 1235.4
MÁXIMO |  | -38.99 | -39.099 | -41.125 | -41.239 | -190.22 |  | 251.95 | 250.56 | 480.02 | 391.94
MÍNIMO |  | -69.68 | -70.379 | -64.702 | -63.951 | -448.11 |  | 172.53 | 173.89 | 228.58 | 195.48
PROMEDIO |  | -56.1625 | -56.3295 | -54.3813 | -53.6561 | -335.9998 |  | 217.1021 | 215.9848 | 361.9013 | 301.2212
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 25 de Marzo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
25/03/2025 | 00:30 | 502.06 | 510.05 | 513.37 | 513.62 | 514.99 | 513.64 | 508.85 | 495.47 | 499.74 | 486.87 | 504.42 | 491.43 | 226.99 | 226.59 | 229.97 | 220.02 | 217.14 | 0 | 227.5 | 0 | 230.8 | 142.51 | 140.16 | 140.7 | 135.97 | 134.93 | 139.6 | 141.22 | 125.49 | 143.31
25/03/2025 | 01:00 | 502.06 | 510.05 | 514.04 | 513.62 | 514.99 | 513.64 | 508.85 | 495.47 | 499.74 | 486.87 | 504.42 | 491.43 | 226.99 | 227.67 | 229.97 | 220.02 | 217.14 | 0 | 227.5 | 0 | 228.3 | 142.51 | 138.74 | 140.7 | 135.97 | 134.93 | 139.6 | 141.22 | 125.49 | 143.31
25/03/2025 | 01:30 | 497.34 | 510.05 | 507.33 | 519.12 | 520.16 | 513.64 | 508.85 | 495.47 | 499.74 | 486.87 | 504.42 | 491.43 | 221.78 | 227.67 | 229.71 | 221.13 | 216.74 | 0 | 227.5 | 0 | 228.3 | 142.51 | 138.74 | 140.7 | 135.97 | 134.93 | 137.88 | 141.22 | 125.49 | 143.31
25/03/2025 | 02:00 | 502.58 | 511.04 | 512.9 | 512.08 | 514.91 | 513.64 | 508.85 | 495.47 | 499.74 | 486.87 | 504.42 | 491.43 | 224.35 | 226.57 | 229.71 | 220.78 | 217.37 | 0 | 227.5 | 0 | 228.3 | 142.51 | 138.74 | 140.7 | 135.97 | 134.93 | 139.27 | 139.72 | 125.49 | 143.31
25/03/2025 | 02:30 | 498.39 | 511.04 | 510.27 | 512.08 | 514.91 | 513.64 | 508.85 | 495.47 | 499.74 | 486.87 | 504.42 | 491.43 | 224.35 | 226.64 | 229.71 | 220.78 | 217.37 | 0 | 227.5 | 0 | 228.3 | 142.51 | 140.17 | 140.7 | 135.97 | 134.93 | 139.27 | 141.13 | 125.49 | 143.31
25/03/2025 | 03:00 | 502.48 | 511.04 | 510.27 | 512.08 | 514.91 | 513.64 | 508.85 | 495.47 | 499.74 | 486.87 | 504.42 | 491.43 | 224.35 | 228.35 | 229.71 | 220.78 | 217.37 | 0 | 227.5 | 0 | 228.3 | 142.51 | 138.76 | 140.7 | 135.97 | 134.93 | 139.27 | 141.13 | 125.49 | 143.31
25/03/2025 | 03:30 | 502.48 | 511.04 | 515.47 | 517.24 | 514.91 | 513.64 | 508.85 | 495.47 | 499.74 | 486.87 | 504.42 | 491.43 | 224.35 | 228.01 | 229.71 | 222.99 | 217.37 | 0 | 227.5 | 0 | 228.3 | 142.51 | 140.19 | 140.7 | 135.97 | 134.93 | 139.27 | 141.13 | 126.8 | 143.31
25/03/2025 | 04:00 | 502.48 | 511.04 | 512.58 | 517.24 | 514.91 | 513.64 | 508.85 | 495.47 | 499.74 | 486.87 | 504.42 | 491.43 | 224.35 | 228.01 | 229.71 | 222.99 | 217.37 | 0 | 227.5 | 0 | 228.3 | 142.51 | 140.19 | 140.7 | 135.97 | 134.93 | 139.27 | 141.13 | 125.16 | 143.31
25/03/2025 | 04:30 | 502.48 | 511.04 | 512.58 | 517.24 | 514.91 | 513.64 | 508.85 | 495.47 | 499.74 | 486.87 | 504.42 | 491.43 | 224.35 | 228.48 | 229.71 | 222.99 | 217.37 | 0 | 227.5 | 0 | 228.3 | 142.51 | 140.5 | 138.96 | 135.97 | 134.93 | 139.27 | 141.13 | 126.52 | 143.31
25/03/2025 | 05:00 | 500.7 | 511.04 | 508.48 | 517.24 | 514.91 | 513.64 | 508.97 | 495.47 | 499.74 | 486.87 | 504.42 | 491.43 | 224.35 | 227.47 | 229.71 | 222.99 | 217.37 | 0 | 227.5 | 0 | 228.3 | 142.51 | 140.5 | 138.96 | 135.97 | 134.93 | 139.3 | 142.64 | 126.19 | 143.31
25/03/2025 | 05:30 | 494.56 | 506.68 | 511.16 | 515.27 | 514.91 | 513.64 | 508.97 | 495.47 | 499.74 | 486.87 | 504.42 | 491.43 | 223.99 | 227.47 | 229.39 | 220.6 | 217.37 | 0 | 227.5 | 0 | 228.3 | 142.51 | 140.5 | 138.96 | 135.97 | 134.93 | 139.27 | 142.64 | 126.15 | 143.31
25/03/2025 | 06:00 | 494.56 | 506.95 | 505.96 | 510.04 | 514.91 | 508.08 | 508.97 | 495.47 | 494.3 | 486.87 | 504.42 | 491.43 | 221.69 | 225.09 | 226.86 | 220.6 | 215.17 | 0 | 225 | 0 | 228.3 | 142.51 | 140.5 | 138.96 | 135.97 | 134.93 | 139.27 | 141.19 | 124.83 | 143.31
25/03/2025 | 06:30 | 492.67 | 501.75 | 505.12 | 510.04 | 509.45 | 508.08 | 508.97 | 495.47 | 494.3 | 486.87 | 504.42 | 491.43 | 221.73 | 224.93 | 227.01 | 220.6 | 215.17 | 0 | 225 | 0 | 228.3 | 142.51 | 140.5 | 138.96 | 135.97 | 134.93 | 139.27 | 141.19 | 126.1 | 143.31
25/03/2025 | 07:00 | 492.67 | 506.26 | 506.28 | 510.04 | 509.45 | 508.08 | 508.97 | 495.47 | 499.83 | 486.87 | 504.42 | 491.43 | 221.73 | 224.93 | 227.01 | 220.6 | 215.17 | 0 | 227.5 | 0 | 228.3 | 142.51 | 141.94 | 138.96 | 135.97 | 134.93 | 139.27 | 142.67 | 127.41 | 143.31
25/03/2025 | 07:30 | 491.88 | 500.8 | 506.07 | 510.1 | 514.65 | 513.25 | 514.47 | 495.47 | 499.31 | 489.63 | 504.42 | 492.97 | 224.09 | 225.26 | 224.51 | 219.83 | 217.08 | 0 | 227.5 | 0 | 228.3 | 142.51 | 140.51 | 138.96 | 137.35 | 134.93 | 139.27 | 142.67 | 127.36 | 143.31
25/03/2025 | 08:00 | 492.25 | 500.8 | 502.5 | 504.42 | 509.36 | 507.69 | 514.47 | 501.28 | 500.72 | 489.63 | 504.42 | 494.84 | 224.09 | 223.72 | 224.48 | 219.83 | 216.95 | 0 | 230.1 | 0 | 228.3 | 142.51 | 140.51 | 140.36 | 137.35 | 136.3 | 139.27 | 141.22 | 125.91 | 143.31
25/03/2025 | 08:30 | 481.34 | 495.13 | 493.1 | 504.42 | 509.43 | 507.69 | 514.47 | 496.26 | 500.88 | 489.63 | 504.42 | 494.84 | 219.49 | 223.23 | 222.09 | 222.17 | 217.06 | 0 | 230.1 | 0 | 228.3 | 142.51 | 140.51 | 140.36 | 135.78 | 134.9 | 139.27 | 141.22 | 125.91 | 143.31
25/03/2025 | 09:00 | 483.96 | 496.18 | 503.65 | 504.42 | 504.21 | 507.69 | 514.47 | 496.26 | 500.37 | 489.63 | 504.42 | 494.84 | 219.12 | 224.08 | 221.07 | 219.74 | 214.74 | 0 | 227.69 | 0 | 228.3 | 142.51 | 139.08 | 140.36 | 135.78 | 134.9 | 137.72 | 141.22 | 124.55 | 143.31
25/03/2025 | 09:30 | 504.63 | 509.2 | 512 | 504.42 | 504.21 | 507.69 | 514.47 | 496.26 | 501.13 | 489.63 | 504.42 | 494.84 | 223.89 | 225.4 | 223.81 | 219.74 | 214.66 | 0 | 227.5 | 0 | 228.3 | 140.63 | 139.08 | 140.36 | 135.78 | 134.9 | 137.72 | 141.22 | 124.55 | 141.72
25/03/2025 | 10:00 | 505.47 | 499.49 | 506.07 | 498.58 | 504.21 | 502.53 | 514.47 | 502.09 | 500.78 | 489.63 | 504.42 | 494.84 | 218.95 | 224.39 | 221.53 | 219.74 | 212.49 | 0 | 227.5 | 0 | 228.3 | 140.63 | 140.51 | 138.86 | 135.78 | 134.9 | 137.72 | 141.22 | 125.81 | 141.72
25/03/2025 | 10:30 | 501.54 | 499.07 | 501.13 | 498.58 | 498.65 | 502.53 | 514.47 | 502.09 | 500.14 | 489.63 | 504.42 | 494.84 | 221.91 | 224.39 | 221.53 | 217.38 | 215 | 0 | 227.5 | 0 | 228.3 | 140.63 | 140.51 | 138.86 | 135.78 | 134.9 | 137.72 | 141.22 | 125.81 | 141.72
25/03/2025 | 11:00 | 502.01 | 499.07 | 501.13 | 498.58 | 498.65 | 502.53 | 514.47 | 496.72 | 499.65 | 489.63 | 504.42 | 494.84 | 224.76 | 224.69 | 221.24 | 217.38 | 214.71 | 0 | 227.5 | 0 | 228.3 | 140.63 | 140.51 | 138.86 | 135.78 | 134.9 | 137.72 | 141.22 | 124.55 | 141.72
25/03/2025 | 11:30 | 496.34 | 495.24 | 496.41 | 498.58 | 498.65 | 502.53 | 514.47 | 496.72 | 502.24 | 489.63 | 504.42 | 494.84 | 224.76 | 223.42 | 221.24 | 217.38 | 212.49 | 0 | 227.5 | 0 | 228.3 | 140.63 | 140.51 | 138.81 | 135.78 | 134.9 | 137.72 | 141.22 | 124.55 | 141.72
25/03/2025 | 12:00 | 496.71 | 495.24 | 499.24 | 493.21 | 498.65 | 502.53 | 514.47 | 496.72 | 501.71 | 491.06 | 504.42 | 494.84 | 224.76 | 224.82 | 221.24 | 217.38 | 212.49 | 0 | 227.5 | 0 | 228.3 | 140.63 | 140.51 | 138.81 | 135.78 | 134.9 | 137.72 | 141.22 | 124.55 | 141.72
25/03/2025 | 12:30 | 496.71 | 500.85 | 499.24 | 498.24 | 498.65 | 502.53 | 514.47 | 502.21 | 503.49 | 491.06 | 509.67 | 494.84 | 224.76 | 224.82 | 221.24 | 217.38 | 214.68 | 0 | 230 | 0 | 230.6 | 142.37 | 141.99 | 138.81 | 137.26 | 134.9 | 137.72 | 142.65 | 126 | 143.31
25/03/2025 | 13:00 | 496.71 | 501.43 | 501.18 | 498.24 | 498.65 | 502.53 | 514.47 | 502.21 | 504.03 | 491.06 | 509.67 | 494.84 | 227.03 | 224.03 | 223.59 | 217.38 | 214.68 | 0 | 230 | 0 | 230.6 | 144.01 | 141.99 | 138.81 | 137.26 | 134.9 | 137.72 | 142.65 | 126 | 144.82
25/03/2025 | 13:30 | 501.9 | 501.43 | 501.08 | 498.24 | 498.65 | 502.53 | 514.47 | 502.21 | 504.15 | 493.92 | 509.67 | 494.84 | 227.03 | 226.32 | 223.59 | 218.83 | 214.7 | 0 | 230 | 0 | 230.6 | 142.33 | 141.99 | 138.81 | 135.88 | 134.82 | 137.72 | 142.65 | 126 | 143.33
25/03/2025 | 14:00 | 497.55 | 501.43 | 503.86 | 498.24 | 498.65 | 502.53 | 514.47 | 502.21 | 502.8 | 493.92 | 509.67 | 494.84 | 227.03 | 226.34 | 223.59 | 218.83 | 214.7 | 0 | 230 | 0 | 230.6 | 142.33 | 140.55 | 138.81 | 135.88 | 134.82 | 137.72 | 142.65 | 126 | 143.33
25/03/2025 | 14:30 | 491.83 | 496.23 | 497.19 | 493.15 | 498.65 | 502.53 | 514.47 | 502.21 | 502.94 | 493.92 | 509.67 | 494.84 | 224.94 | 223.61 | 221.34 | 216.36 | 212.29 | 0 | 227.6 | 0 | 228.19 | 142.33 | 139.06 | 138.81 | 135.88 | 134.82 | 137.72 | 141.19 | 124.64 | 143.33
25/03/2025 | 15:00 | 491.31 | 496.23 | 494.46 | 493.15 | 498.65 | 497.44 | 514.47 | 502.21 | 501.77 | 493.92 | 509.67 | 494.84 | 225.25 | 223.71 | 221.34 | 216.36 | 212.29 | 0 | 227.6 | 0 | 228.19 | 140.54 | 139.06 | 138.81 | 135.88 | 134.82 | 137.72 | 141.19 | 126.19 | 143.33
25/03/2025 | 15:30 | 495.29 | 496.23 | 499.61 | 493.15 | 498.65 | 497.44 | 514.47 | 497.07 | 501.77 | 493.92 | 509.67 | 494.84 | 225.25 | 224.97 | 221.34 | 216.36 | 212.29 | 0 | 227.6 | 0 | 228.19 | 140.54 | 140.47 | 138.81 | 135.88 | 134.82 | 137.72 | 141.16 | 126.19 | 143.33
25/03/2025 | 16:00 | 495.29 | 495.92 | 500.19 | 493.15 | 498.65 | 497.44 | 514.47 | 497.07 | 501.39 | 488.69 | 509.67 | 494.84 | 224.81 | 222.77 | 221.34 | 216.36 | 212.29 | 0 | 227.6 | 0 | 228.19 | 140.54 | 140.49 | 138.81 | 135.88 | 134.82 | 137.72 | 142.65 | 125.02 | 141.72
25/03/2025 | 16:30 | 500.8 | 500.12 | 498.93 | 493.15 | 498.65 | 497.44 | 514.47 | 497.07 | 500.61 | 488.69 | 509.67 | 494.84 | 229.47 | 225.75 | 223.58 | 216.36 | 212.29 | 0 | 227.6 | 0 | 228.19 | 142.22 | 142.01 | 138.81 | 135.88 | 134.82 | 137.72 | 142.65 | 126.38 | 141.72
25/03/2025 | 17:00 | 500.8 | 505.74 | 506.75 | 498.23 | 498.65 | 503.67 | 514.47 | 497.07 | 500.9 | 488.69 | 509.67 | 494.84 | 228.84 | 225.41 | 223.48 | 218.95 | 214.63 | 0 | 227.6 | 0 | 228.19 | 142.22 | 142.01 | 138.81 | 135.88 | 134.82 | 137.72 | 142.65 | 126.38 | 143.29
25/03/2025 | 17:30 | 486.95 | 500.7 | 504.18 | 503.21 | 503.82 | 503.67 | 509.3 | 497.07 | 500.9 | 488.69 | 504.52 | 494.84 | 227.36 | 225.69 | 221.35 | 218.95 | 214.63 | 0 | 227.6 | 0 | 228.19 | 140.56 | 140.58 | 138.81 | 135.88 | 134.82 | 137.72 | 141.07 | 126.38 | 141.41
25/03/2025 | 18:00 | 488.68 | 500.17 | 504.65 | 507.56 | 508.33 | 506.04 | 510.77 | 496.96 | 500.9 | 486.16 | 504.52 | 489.87 | 228.88 | 227.41 | 224.97 | 222.42 | 216.57 | 0 | 227.6 | 0 | 228.19 | 140.61 | 140.58 | 139.01 | 135.61 | 134.82 | 137.72 | 141.07 | 127.65 | 141.41
25/03/2025 | 18:30 | 493.67 | 505.74 | 510.53 | 507.56 | 508.33 | 511.27 | 510.77 | 496.96 | 500.9 | 486.16 | 504.52 | 489.87 | 228.8 | 226.83 | 224.91 | 222.42 | 218.84 | 0 | 227.6 | 0 | 228.19 | 140.61 | 140.58 | 139.01 | 135.61 | 134.82 | 137.72 | 141.07 | 127.69 | 141.41
25/03/2025 | 19:00 | 486.01 | 505.74 | 504.23 | 507.56 | 508.33 | 511.27 | 510.77 | 496.96 | 495.77 | 486.16 | 504.52 | 489.87 | 223.67 | 224.43 | 222.61 | 222.42 | 218.84 | 0 | 225 | 0 | 228.19 | 140.61 | 139.09 | 139.01 | 135.61 | 134.82 | 137.72 | 141.07 | 127.69 | 141.41
25/03/2025 | 19:30 | 486.01 | 505.74 | 504.23 | 507.56 | 508.33 | 511.27 | 510.77 | 496.96 | 495.77 | 486.16 | 504.52 | 489.87 | 223.67 | 224.43 | 222.61 | 222.42 | 218.84 | 0 | 225 | 0 | 228.19 | 140.61 | 140.55 | 139.01 | 135.61 | 134.82 | 137.72 | 141.07 | 127.69 | 141.41
25/03/2025 | 20:00 | 486.01 | 505.74 | 504.23 | 507.56 | 508.33 | 511.27 | 510.77 | 496.96 | 495.77 | 486.16 | 504.52 | 489.87 | 223.67 | 224.43 | 222.61 | 222.42 | 218.84 | 0 | 225 | 0 | 228.19 | 140.61 | 140.55 | 139.01 | 135.61 | 134.82 | 137.72 | 141.07 | 127.69 | 141.41
25/03/2025 | 20:30 | 486.01 | 500.12 | 504.23 | 501.92 | 502.06 | 498.77 | 504.59 | 491.71 | 495.77 | 486.16 | 504.52 | 489.87 | 223.67 | 224.43 | 222.61 | 217.86 | 213.97 | 0 | 225 | 0 | 228.19 | 140.61 | 140.55 | 139.01 | 135.61 | 134.82 | 137.72 | 141.07 | 125.07 | 141.41
25/03/2025 | 21:00 | 486.01 | 500.12 | 504.23 | 501.92 | 502.06 | 498.77 | 504.59 | 491.71 | 495.77 | 486.16 | 504.52 | 489.87 | 226.33 | 221.91 | 222.61 | 220.12 | 213.97 | 0 | 225 | 0 | 228.19 | 140.61 | 140.55 | 139.01 | 135.61 | 134.82 | 137.72 | 141.07 | 125.07 | 141.41
25/03/2025 | 21:30 | 496.18 | 505.37 | 506.28 | 501.92 | 502.06 | 504 | 504.59 | 491.71 | 495.77 | 486.16 | 504.52 | 489.87 | 229 | 224.39 | 224.76 | 220.12 | 216.16 | 0 | 225 | 0 | 228.19 | 140.61 | 140.55 | 139.01 | 135.61 | 134.82 | 137.72 | 141.07 | 126.33 | 142.9
25/03/2025 | 22:00 | 496.18 | 505.37 | 506.28 | 501.92 | 502.06 | 504 | 504.59 | 491.71 | 495.77 | 486.16 | 504.52 | 489.87 | 231.48 | 224.36 | 227.08 | 220.12 | 216.16 | 0 | 225 | 0 | 228.19 | 140.61 | 140.55 | 139.01 | 135.61 | 134.82 | 137.72 | 141.07 | 126.33 | 142.9
25/03/2025 | 22:30 | 490.31 | 496.18 | 493.67 | 501.92 | 502.06 | 498.9 | 504.59 | 491.71 | 495.77 | 486.16 | 504.52 | 489.87 | 227.44 | 222.33 | 224.27 | 220.12 | 216.37 | 0 | 227.39 | 0 | 228.19 | 142.74 | 140.55 | 139.01 | 135.61 | 134.82 | 137.72 | 141.07 | 125.02 | 142.9
25/03/2025 | 23:00 | 495.29 | 507.16 | 506.54 | 501.92 | 507.3 | 504.32 | 510.09 | 491.71 | 495.77 | 486.16 | 504.52 | 489.87 | 229.83 | 224.63 | 227.25 | 220.12 | 216.37 | 0 | 227.39 | 0 | 228.19 | 142.74 | 140.55 | 139.01 | 135.61 | 134.82 | 137.72 | 141.07 | 126.52 | 142.9
25/03/2025 | 23:30 | 493.09 | 505.9 | 504.39 | 501.84 | 502.15 | 504.32 | 510.09 | 491.71 | 495.77 | 486.16 | 504.52 | 489.87 | 223.9 | 224.67 | 227.23 | 220.1 | 216.37 | 0 | 227.39 | 0 | 228.19 | 142.74 | 140.55 | 139.01 | 135.66 | 134.82 | 139.14 | 141.07 | 125.11 | 142.9
26/03/2025 | 00:00 | 498.39 | 505.84 | 507.49 | 507.22 | 508.59 | 504.32 | 510.09 | 491.71 | 495.77 | 486.16 | 504.52 | 489.87 | 225.95 | 224.45 | 229.22 | 220.1 | 216.37 | 0 | 227.39 | 0 | 228.19 | 142.74 | 140.55 | 139.01 | 135.66 | 134.82 | 139.14 | 141.07 | 126.38 | 142.9
MÁXIMO |  | 505.47 | 511.04 | 515.47 | 519.12 | 520.16 | 513.64 | 514.47 | 502.21 | 504.15 | 493.92 | 509.67 | 494.84 | 231.48 | 228.48 | 229.97 | 222.99 | 218.84 | 0 | 230.1 | 0 | 230.8 | 144.01 | 142.01 | 140.7 | 137.35 | 136.3 | 139.6 | 142.67 | 127.69 | 144.82
MÍNIMO |  | 481.34 | 495.13 | 493.1 | 493.15 | 498.65 | 497.44 | 504.59 | 491.71 | 494.3 | 486.16 | 504.42 | 489.87 | 218.95 | 221.91 | 221.07 | 216.36 | 212.29 | 0 | 225 | 0 | 228.19 | 140.54 | 138.74 | 138.81 | 135.61 | 134.82 | 137.72 | 139.72 | 124.55 | 141.41
PROMEDIO |  | 495.4296 | 503.4331 | 504.8908 | 504.8081 | 506.3377 | 506.4419 | 511.0473 | 496.5321 | 499.4275 | 488.3431 | 505.5429 | 492.4604 | 224.984 | 225.2792 | 224.9823 | 219.8192 | 215.6312 | 0 | 227.3615 | 0 | 228.4979 | 141.7792 | 140.3817 | 139.3333 | 135.9373 | 134.9019 | 138.3135 | 141.46 | 125.939 | 142.7102
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 25 de Marzo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 25/03/2025 01:50:00 | 25/03/2025 10:22:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 25/03/2025 23:11:00 | 26/03/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie

## AISLADOS_TEMP
martes, 25 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
martes, 25 de Marzo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:33:29 | 59.639 | 04:36:11 | 60.386
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:33:29 | 59.639 | 04:36:11 | 60.386
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:33:29 | 59.640 | 04:36:11 | 60.386
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:33:29 | 59.641 | 04:36:11 | 60.386
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:33:29 | 59.640 | 04:36:11 | 60.386
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:33:29 08:33:30 | 59.641 59.641 | 04:36:11 | 60.386
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:33:29 | 59.639 | 04:36:11 | 60.386
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:33:29 | 59.640 | 04:36:11 | 60.386

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 25 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 25 de Marzo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
25/03/2025 | 00:30 | 6691.04 | 6780.8801 | 1.343%
25/03/2025 | 01:00 | 6675.05 | 6651.0601 | -0.3594%
25/03/2025 | 01:30 | 6587.6 | 6581.5401 | -0.09199%
25/03/2025 | 02:00 | 6421.17 | 6507.3752 | 1.343%
25/03/2025 | 02:30 | 6506.56 | 6421.8787 | -1.301%
25/03/2025 | 03:00 | 6449.35 | 6372.2858 | -1.195%
25/03/2025 | 03:30 | 6288.08 | 6453.5215 | 2.631%
25/03/2025 | 04:00 | 6397.23 | 6461.6736 | 1.007%
25/03/2025 | 04:30 | 6520.19 | 6482.1922 | -0.5828%
25/03/2025 | 05:00 | 6486.18 | 6533.3839 | 0.7278%
25/03/2025 | 05:30 | 6705.83 | 6597.4261 | -1.617%
25/03/2025 | 06:00 | 6839.13 | 6800.3828 | -0.5666%
25/03/2025 | 06:30 | 6907.28 | 6903.4198 | -0.05589%
25/03/2025 | 07:00 | 6822.58 | 6891.1753 | 1.005%
25/03/2025 | 07:30 | 7130.35 | 7049.274 | -1.137%
25/03/2025 | 08:00 | 7259.67 | 7191.712 | -0.9361%
25/03/2025 | 08:30 | 7490.49 | 7449.2625 | -0.5504%
25/03/2025 | 09:00 | 7696.72 | 7612.8098 | -1.09%
25/03/2025 | 09:30 | 7849.67 | 7710.2028 | -1.777%
25/03/2025 | 10:00 | 7868.14 | 7792.2776 | -0.9642%
25/03/2025 | 10:30 | 7982.59 | 7921.864 | -0.7607%
25/03/2025 | 11:00 | 8006.21 | 8005.6063 | -0.007541%
25/03/2025 | 11:30 | 8072.81 | 8064.4527 | -0.1035%
25/03/2025 | 12:00 | 8110.53 | 8089.1734 | -0.2633%
25/03/2025 | 12:30 | 8009.39 | 8027.4362 | 0.2253%
25/03/2025 | 13:00 | 7846.97 | 7910.4944 | 0.8095%
25/03/2025 | 13:30 | 7927.08 | 7857.8448 | -0.8734%
25/03/2025 | 14:00 | 8035.46 | 7955.5358 | -0.9946%
25/03/2025 | 14:30 | 8159.74 | 8052.6741 | -1.312%
25/03/2025 | 15:00 | 8164.52 | 8062.8831 | -1.245%
25/03/2025 | 15:30 | 8072.74 | 8044.7035 | -0.3473%
25/03/2025 | 16:00 | 8156.86 | 8048.8857 | -1.324%
25/03/2025 | 16:30 | 8106.02 | 7973.9476 | -1.629%
25/03/2025 | 17:00 | 7770.25 | 7744.8669 | -0.3267%
25/03/2025 | 17:30 | 7614.05 | 7585.6548 | -0.3729%
25/03/2025 | 18:00 | 7515.25 | 7523.2459 | 0.1064%
25/03/2025 | 18:30 | 7726.4 | 7664.9672 | -0.7951%
25/03/2025 | 19:00 | 7910.33 | 7785.2015 | -1.582%
25/03/2025 | 19:30 | 7948.12 | 7775.9112 | -2.167%
25/03/2025 | 20:00 | 7938.18 | 7768.0752 | -2.143%
25/03/2025 | 20:30 | 7842.19 | 7736.0919 | -1.353%
25/03/2025 | 21:00 | 7788.98 | 7687.0851 | -1.308%
25/03/2025 | 21:30 | 7624.12 | 7596.8725 | -0.3574%
25/03/2025 | 22:00 | 7676.23 | 7576.691 | -1.297%
25/03/2025 | 22:30 | 7581.76 | 7520.1493 | -0.8126%
25/03/2025 | 23:00 | 7284.74 | 7217.4652 | -0.9235%
25/03/2025 | 23:30 | 7024.9 | 7054.4858 | 0.4212%
26/03/2025 | 00:00 | 6831.71 | 6844.0958 | 0.1813%

## DESVIACIÓN
martes, 25 de Marzo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
25/03/2025 | 00:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 644.1 | 646.7979 | 646.7979 | -2.6979 | 147.5 | 146.9306 | 146.9306 | 0.56939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 226.4 | 227.0127 | 227.0127 | -0.61273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 111.1111 | 116.6667 | -11.9667 | 104.8 | 111.1111 | 116.6667 | -11.8667 | 105.1 | 111.1111 | 116.6667 | -11.5667 | 205.5 | 166.6667 | 175 | 30.5 | 110.9 | 146.0825 | 119.6584 | -8.7584 | 68.4 | 73.0413 | 59.8292 | 8.5708 | 503.7 | 568.2985 | 568.2985 | -64.5985 | 10.5 |  | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.1 | 164.7073 | 164.7073 | 7.3927 | 8.6 | 7.6878 | 7.6877 | 0.91226 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15 | 9.9953 | 9.9953 | 5.0047 | 140.5 | 142.9099 | 142.9088 | -2.4088 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 217.1 | 221.5563 | 221.5563 | -4.4562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 383.8 | 458.878 | 458.878 | -75.078 | 81.1 | 81.9541 | 81.9541 | -0.85414 | 138.2 | 148.6263 | 148.6263 | -10.4263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60105 | 18.2 | 19.2858 | 19.2858 | -1.0858 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.4 | 87.6576 | 87.6576 | 4.7424 | 124.4 |  |  | 124.4 | 31.3 |  |  | 31.3 | 109.4 |  |  | 109.4 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.3 | 34.4195 | 34.4195 | 4.8805 | 171.9 | 171.5419 | 171.5419 | 0.35815 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 100.2 | 133.3333 | 158.952 | -58.752 | 100.3 | 133.3333 | 158.952 | -58.652 | 99.8 | 133.3333 | 158.952 | -59.152 | 198.5 | 200 | 238.428 | -39.928 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 65.4 | 271.122 | 271.1218 | -205.7218 | 132.2 | 133.68 | 133.6799 | -1.48 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 71.9 | 78.568 | 78.568 | -6.668 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 144.3127 | 144.3127 | -2.1127 | 66.1 | 72.1563 | 72.1563 | -6.0563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108.9 | 77.8 | 94.97 | 13.93 | 0 |  | 0 | 0 | 14.5 | 12.6 | 3.16 | 11.34 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.5 | 17.3 | 19.099 | 10.401 | 55.2 | 42.1 | 45.793 | 9.407 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.1 | 19.8692 | 19.8692 | 0.23076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 | 21.8 | 3 | 6 | 15.8 | 31.1 | 19.2 | 39 | -7.9 | 0 |  | 0 | 0 | 39.5 | 40.9 | 13.22 | 26.28 | 67.1 | 59.2 | 12.54 | 54.56 | 2.4 | 1.4 | 0.87 | 1.53 | 0.4 | 0.9 | 0.73 | -0.33 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 7.5 | 9.4 | 1.66 | 5.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.1 | 27 | 20 | 18.1 | 37 | 18 | 8 | 29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 |  |  |  | 0 | 42.45 | 45.3333 | 40 | 2.45 | 26.44 | 22.6667 | 20 | 6.44 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.55 | 10 | 10 | -0.45 | 6.9 | 6.92 | 6.92 | -0.02
25/03/2025 | 01:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 654.6 | 646.7979 | 646.7979 | 7.8021 | 148.3 | 146.9306 | 146.9306 | 1.3694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 227.4 | 227.0127 | 227.0127 | 0.38727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 111.1111 | 111.1111 | -5.7111 | 105.8 | 111.1111 | 111.1111 | -5.3111 | 105.5 | 111.1111 | 111.1111 | -5.6111 | 207.7 | 166.6667 | 166.6667 | 41.0333 | 110 | 119.6581 | 119.6584 | -9.6584 | 68.4 | 59.8291 | 59.8292 | 8.5708 | 527 | 568.2985 | 568.2985 | -41.2985 | 10.5 |  | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 164.7073 | 164.7073 | -2.8073 | 7.5 | 7.6878 | 7.6877 | -0.18774 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15 | 9.9953 | 9.9953 | 5.0047 | 144.5 | 142.8197 | 142.8285 | 1.6715 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 224.7 | 221.5563 | 221.5563 | 3.1437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 463.5 | 458.878 | 458.878 | 4.622 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07367 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80105 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 30.1 |  |  | 30.1 | 0 |  |  | 0 | 40.5 |  |  | 40.5 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 172.3 | 171.5419 | 171.5419 | 0.75815 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 137.3 | 119.4204 | 130.1374 | 7.1626 | 136.2 | 119.4204 | 130.1374 | 6.0626 | 126.9 | 119.4204 | 130.1374 | -3.2374 | 198.9 | 179.1306 | 195.2061 | 3.6939 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 69.3 | 271.122 | 271.1218 | -201.8218 | 132.6 | 133.68 | 133.6799 | -1.0799 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 72.1 | 78.568 | 78.568 | -6.468 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 144.3127 | 144.3127 | -1.6127 | 66.5 | 72.1563 | 72.1563 | -5.6563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92.7 | 74.4 | 77.999 | 14.701 | 0 |  | 0 | 0 | 13.7 | 12.8 | 12.395 | 1.305 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | -0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.6 | 16.2 | 16.959 | 10.641 | 41.4 | 38.4 | 38.982 | 2.418 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 20.8 | 3.3 | 5.554 | 15.246 | 33.7 | 17.1 | 19.516 | 14.184 | 0 |  | 0 | 0 | 34.5 | 37.1 | 27.132 | 7.368 | 70 | 55.8 | 47.504 | 22.496 | 2.6 | 1.1 | 1.158 | 1.442 | 0.3 | 0.8 | 0.834 | -0.534 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 8.7 | 9.2 | 8.538 | 0.162 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30 | 21 | 21.366 | 8.634 | 19.4 | 15 | 12.031 | 7.369 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.22 | 45.3333 | 40 | 2.22 | 26.16 | 22.6667 | 20 | 6.16 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.47 | 10 | 10 | -0.53 | 7.3 | 6.92 | 6.92 | 0.38
25/03/2025 | 01:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 654.5 | 646.7979 | 646.7979 | 7.7021 | 147.8 | 146.9306 | 146.9306 | 0.86939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 229.2 | 227.0127 | 227.0127 | 2.1873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 111.1111 | 111.1111 | -5.7111 | 103.4 | 111.1111 | 111.1111 | -7.7111 | 102.3 | 111.1111 | 111.1111 | -8.8111 | 204.9 | 166.6667 | 166.6667 | 38.2333 | 109.3 | 119.6581 | 119.6584 | -10.3584 | 69.5 | 59.8291 | 59.8292 | 9.6708 | 516.5 | 568.2985 | 568.2985 | -51.7985 | 10.8 |  | 10.1727 | 0.62732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.4 | 164.7073 | 164.7073 | -7.3073 | 7.7 | 7.6878 | 7.6877 | 0.01226 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15 | 9.9953 | 9.9953 | 5.0047 | 143.8 | 143 | 142.9901 | 0.80994 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 222.1 | 221.5563 | 221.5563 | 0.54375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.7 | 458.878 | 458.878 | 2.822 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 152.9 | 148.6263 | 148.6263 | 4.2737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80105 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.4 | 87.6576 | 87.6576 | 5.7424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 175.9 | 171.5419 | 171.5419 | 4.3582 | 94.7 | 95.918 | 95.918 | -1.218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 138.3 | 108.2862 | 119.2633 | 19.0367 | 136 | 108.2862 | 119.2633 | 16.7367 | 136.6 | 108.2862 | 119.2633 | 17.3367 | 220.1 | 162.4293 | 178.8949 | 41.2051 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 121.4 | 271.122 | 271.1218 | -149.7218 | 135.2 | 133.68 | 133.6799 | 1.52 | 65.5 | 67.4615 | 67.4615 | -1.9615 | 72.9 | 78.568 | 78.568 | -5.668 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 144.3127 | 144.3127 | -4.3127 | 63.5 | 72.1563 | 72.1563 | -8.6563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77.7 | 71.2 | 73.698 | 4.002 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 12.7 | 12.438 | 0.662 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.9 | 15.1 | 16.104 | 5.796 | 30.8 | 35.5 | 36.137 | -5.337 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14 | 3.6 | 5.512 | 8.488 | 27.1 | 16.2 | 17.328 | 9.772 | 0 |  | 0 | 0 | 26.7 | 33.6 | 24.546 | 2.154 | 61.9 | 53 | 44.231 | 17.669 | 1.6 | 0.9 | 1.01 | 0.59 | 0 | 0.6 | 0.725 | -0.725 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 8 | 9.1 | 8.38 | -0.38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.6 | 17 | 17.92 | -1.32 | 10.5 | 14 | 11.191 | -0.691 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.48 | 45.3333 | 40 | 2.48 | 26.52 | 22.6667 | 20 | 6.52 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7 | 6.92 | 6.92 | 0.08
25/03/2025 | 02:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.1 | 646.7979 | 646.7979 | 3.3021 | 148.6 | 146.9306 | 146.9306 | 1.6694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 227.4 | 227.0127 | 227.0127 | 0.38727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 111.1111 | 111.1111 | -5.9111 | 105.1 | 111.1111 | 111.1111 | -6.0111 | 105.1 | 111.1111 | 111.1111 | -6.0111 | 206.9 | 166.6667 | 166.6667 | 40.2333 | 109.2 | 119.6581 | 119.6584 | -10.4584 | 68.7 | 59.8291 | 59.8292 | 8.8708 | 513.8 | 568.2985 | 568.2985 | -54.4985 | 10.4 |  | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 164.7073 | 164.7073 | 3.7927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6877 | -0.18774 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15 | 9.9953 | 9.9953 | 5.0047 | 142.8 | 142.9098 | 142.9118 | -0.11185 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 400.2 | 458.878 | 458.878 | -58.678 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 139.8 | 148.6263 | 148.6263 | -8.8263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90105 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.7 | 87.6576 | 87.6576 | 6.0424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 110.9132 | 110.9132 | -0.91317 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 47.4 | 44.2751 | 44.2751 | 3.1249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39 | 34.4195 | 34.4195 | 4.5805 | 172 | 171.5419 | 171.5419 | 0.45815 | 95.1 | 95.918 | 95.918 | -0.81804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 129 | 95.592 | 107.422 | 21.578 | 128.8 | 95.592 | 107.422 | 21.378 | 128.3 | 95.592 | 107.422 | 20.878 | 215.8 | 143.388 | 161.133 | 54.667 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 100 | 271.122 | 271.1218 | -171.1218 | 125 | 133.68 | 133.6799 | -8.6799 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 74 | 78.568 | 78.568 | -4.568 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 144.3127 | 144.3127 | -1.1127 | 66.8 | 72.1563 | 72.1563 | -5.3563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 72.6 | 67.9 | 66.397 | 6.203 | 0 |  | 0 | 0 | 12.4 | 12.7 | 11.924 | 0.476 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.7 | 14 | 14.513 | 1.187 | 30 | 32.7 | 32.763 | -2.763 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 10.3 | 4 | 5.457 | 4.843 | 21.3 | 15.1 | 16.212 | 5.088 | 0 |  | 0 | 0 | 20.6 | 30.2 | 21.984 | -1.384 | 60.1 | 49.8 | 41.055 | 19.045 | 1.1 | 0.6 | 0.872 | 0.228 | 0 | 0.4 | 0.59 | -0.59 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 8.8 | 9 | 8.118 | 0.682 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.6 | 15 | 15.192 | -6.592 | 5.9 | 14 | 13.342 | -7.442 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.67 | 45.3333 | 40 | 2.67 | 26.42 | 22.6667 | 20 | 6.42 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 9.58 | 10 | 10 | -0.42 | 6.7 | 6.92 | 6.92 | -0.22
25/03/2025 | 02:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652.3 | 646.7979 | 646.7979 | 5.5021 | 148.4 | 146.9306 | 146.9306 | 1.4694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 227.6 | 227.0127 | 227.0127 | 0.58727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 111.1111 | 111.1111 | -6.0111 | 105.4 | 111.1111 | 111.1111 | -5.7111 | 105.1 | 111.1111 | 111.1111 | -6.0111 | 207.2 | 166.6667 | 166.6667 | 40.5333 | 109.8 | 119.6581 | 119.6582 | -9.8582 | 68.8 | 59.8291 | 59.8291 | 8.9709 | 518.9 | 568.2985 | 568.2985 | -49.3985 | 10.5 |  | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6877 | -0.18774 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15 | 9.9953 | 9.9953 | 5.0047 | 143.1 | 142.0984 | 142.9099 | 0.19013 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 463.1 | 458.878 | 458.878 | 4.222 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 147.9 | 148.6263 | 148.6263 | -0.72633 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90105 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.6 | 87.6576 | 87.6576 | 0.94244 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42579 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 47.5 | 44.2751 | 44.2751 | 3.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 172.1 | 171.5419 | 171.5419 | 0.55815 | 95 | 95.918 | 95.918 | -0.91804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 129 | 88.9214 | 97.9879 | 31.0121 | 128.7 | 88.9214 | 97.9879 | 30.7121 | 127.9 | 88.9214 | 97.9879 | 29.9121 | 214.8 | 133.382 | 146.9818 | 67.8182 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 132.9 | 271.122 | 271.1217 | -138.2217 | 132.1 | 133.68 | 133.6799 | -1.5799 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 121.3333 | 129.027 | 14.273 | 66.8 | 60.6667 | 64.5135 | 2.2865 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 66.4 | 64.2 | 59.528 | 6.872 | 0 |  | 0 | 0 | 10.7 | 12.8 | 11.621 | -0.921 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.7 | 13 | 12.919 | 2.781 | 36.5 | 30 | 29.282 | 7.218 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.2 | 4.5 | 5.73 | 2.47 | 17.5 | 13.3 | 14.894 | 2.606 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 | 26.2 | 19.27 | -2.47 | 44.2 | 45.2 | 37.498 | 6.702 | 0 | 0.5 | 0.726 | -0.726 | 0 | 0.4 | 0.471 | -0.471 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 6.6 | 9.3 | 7.957 | -1.357 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.5 | 13 | 12.773 | -8.273 | 3.5 | 13 | 15.638 | -12.138 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.68 | 45.3333 | 40 | 2.68 | 26.41 | 22.6667 | 20 | 6.41 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 9.57 | 10 | 10 | -0.43 | 6.7 | 6.92 | 6.92 | -0.22
25/03/2025 | 03:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.3 | 646.7979 | 646.7979 | 1.5021 | 147.7 | 146.9306 | 146.9306 | 0.76939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 226.7 | 227.0127 | 227.0127 | -0.31273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 111.1111 | 111.1111 | -5.9111 | 105.1 | 111.1111 | 111.1111 | -6.0111 | 105.4 | 111.1111 | 111.1111 | -5.7111 | 205.6 | 166.6667 | 166.6667 | 38.9333 | 110.6 | 119.6581 | 119.6581 | -9.0581 | 68.9 | 59.8291 | 59.8291 | 9.0709 | 519.2 | 568.2985 | 568.2985 | -49.0985 | 10.4 |  | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.4 | 164.7073 | 164.7073 | -4.3073 | 7.2 | 7.6878 | 7.6877 | -0.48774 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15 | 9.9953 | 9.9953 | 5.0047 | 142.8 | 143 | 142.1888 | 0.61123 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 451.6 | 458.878 | 458.878 | -7.278 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 145.2 | 148.6263 | 148.6263 | -3.4263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80105 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 86.6 | 87.6576 | 87.6576 | -1.0576 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 46.6 | 44.2751 | 44.2751 | 2.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.4195 | 34.4195 | 3.0805 | 172 | 171.5419 | 171.5419 | 0.45815 | 94.3 | 95.918 | 95.918 | -1.618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 126.6 | 81.5314 | 104.2325 | 22.3675 | 126.6 | 81.5314 | 104.2325 | 22.3675 | 126.9 | 81.5314 | 104.2325 | 22.6675 | 214.9 | 122.2971 | 156.3487 | 58.5513 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 128.8 | 271.122 | 223.7367 | -94.9367 | 129.3 | 133.68 | 133.6799 | -4.38 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 74.7 | 78.568 | 78.568 | -3.868 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 121.3333 | 121.3334 | 21.8666 | 66.6 | 60.6667 | 60.6667 | 5.9333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 63.9 | 60.9 | 53.954 | 9.946 | 0 |  | 0 | 0 | 14.3 | 12.9 | 11.953 | 2.347 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 11.9 | 11.312 | 2.688 | 34.7 | 27.3 | 25.477 | 9.223 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.18781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.9 | 5 | 6.991 | 0.909 | 11.9 | 11.8 | 12.971 | -1.071 | 0 |  | 0 | 0 | 16.6 | 22.6 | 16.1 | 0.5 | 49.8 | 41 | 32.794 | 17.006 | 0.1 | 0.4 | 0.56 | -0.46 | 0 | 0.3 | 0.398 | -0.398 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 8.9 | 9.4 | 8.099 | 0.801 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.3 | 12 | 11.28 | -9.98 | 0.6 | 13 | 18.371 | -17.771 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.79 | 45.3333 | 40 | 2.79 | 26.33 | 22.6667 | 20 | 6.33 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.53 | 10 | 10 | -0.47 | 5.9 | 6.92 | 6.92 | -1.02
25/03/2025 | 03:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.8 | 646.7979 | 646.7979 | 3.0021 | 148.2 | 146.9306 | 146.9306 | 1.2694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 227.9 | 227.0127 | 227.0127 | 0.88727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 111.1111 | 111.1111 | -11.3111 | 100.5 | 111.1111 | 111.1111 | -10.6111 | 100.6 | 111.1111 | 111.1111 | -10.5111 | 204.1 | 166.6667 | 166.6667 | 37.4333 | 109.6 | 119.6581 | 119.6584 | -10.0584 | 68.6 | 59.8291 | 59.8292 | 8.7708 | 558.6 | 568.2985 | 568.2985 | -9.6985 | 10.4 |  | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.7073 | 164.7073 | 4.3927 | 7.4 | 7.6878 | 7.6877 | -0.28774 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15 | 9.9953 | 9.9953 | 5.0047 | 142.4 | 143 | 143 | -0.59997 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 221 | 221.5563 | 221.5563 | -0.55625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 344.9 | 458.878 | 458.878 | -113.978 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25414 | 131.3 | 148.6263 | 148.6263 | -17.3263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80105 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.5 | 87.6576 | 87.6576 | 4.8424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 172.1 | 171.5419 | 171.5419 | 0.55815 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 101.4 | 92.9942 | 105.375 | -3.975 | 101.4 | 92.9942 | 105.375 | -3.975 | 101.3 | 92.9942 | 105.375 | -4.075 | 195.1 | 139.4913 | 158.0625 | 37.0374 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 134 | 271.122 | 271.1203 | -137.1203 | 117.6 | 133.68 | 133.6799 | -16.08 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 74.3 | 78.568 | 78.568 | -4.268 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 144.3127 | 144.3127 | -1.1127 | 66.6 | 72.1563 | 72.1563 | -5.5563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 10 | 10 | 26 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70.7 | 58.5 | 49.097 | 21.603 | 0 |  | 0 | 0 | 12.7 | 12.9 | 12.168 | 0.532 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.5 | 11 | 9.749 | 9.751 | 32.6 | 24.3 | 22.022 | 10.578 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 5.8 | 5.3 | 8.194 | -2.394 | 16.8 | 10.7 | 11.176 | 5.624 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1 | 19.8 | 13.098 | -3.998 | 28.2 | 37.4 | 28.193 | 0.007 | 0 | 0.3 | 0.425 | -0.425 | 0 | 0.3 | 0.32 | -0.32 | 21 | 20 | 20 | 1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 9.3 | 9.4 | 8.195 | 1.105 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.5 | 11 | 10.282 | -3.782 | 4 | 12 | 20.771 | -16.771 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 43.88 | 45.3333 | 40 | 3.88 | 26.76 | 22.6667 | 20 | 6.76 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 9.54 | 10 | 10 | -0.46 | 7 | 6.92 | 6.92 | 0.08
25/03/2025 | 04:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 643.8 | 646.7979 | 646.7979 | -2.9979 | 147.2 | 146.9306 | 146.9306 | 0.26939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 225.4 | 227.0127 | 227.0127 | -1.6127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 111.1111 | 111.1111 | -8.1111 | 103.1 | 111.1111 | 111.1111 | -8.0111 | 102.8 | 111.1111 | 111.1111 | -8.3111 | 192.1 | 166.6667 | 166.6667 | 25.4333 | 110.2 | 119.6581 | 119.6584 | -9.4584 | 68.7 | 59.8291 | 59.8292 | 8.8708 | 546.7 | 568.2985 | 568.2985 | -21.5985 | 10.4 |  | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 164.7073 | 164.7073 | -2.5073 | 7 | 7.6878 | 7.6877 | -0.68774 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15 | 9.9953 | 9.9953 | 5.0047 | 142.4 | 143 | 143 | -0.59997 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 109.3 | 112.9054 | 112.9054 | -3.6054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 432.7 | 458.878 | 458.878 | -26.178 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 147.2 | 148.6263 | 148.6263 | -1.4263 | 41.6 | 41.499 | 41.499 | 0.10105 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.5 | 87.6576 | 87.6576 | 0.84244 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 46.3 | 44.2751 | 44.2751 | 2.0249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.1 | 34.4195 | 34.4195 | 2.6805 | 171.8 | 171.5419 | 171.5419 | 0.25815 | 93.9 | 95.918 | 95.918 | -2.0181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 94.6 | 98.344 | 109.8835 | -15.2835 | 94.1 | 98.344 | 109.8835 | -15.7835 | 96.6 | 98.344 | 109.8835 | -13.2835 | 185.6 | 147.516 | 164.8253 | 20.7747 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 122.9 | 271.122 | 271.1203 | -148.2203 | 129.5 | 133.68 | 133.6799 | -4.1799 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 71.7 | 78.568 | 78.568 | -6.868 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 144.3127 | 144.3127 | -1.6127 | 66 | 72.1563 | 72.1563 | -6.1563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.8 | 10 | 10 | 40.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 84.6 | 56.1 | 46.39 | 38.21 | 0 |  | 0 | 0 | 14.4 | 12.9 | 12.031 | 2.369 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 10.3 | 8.314 | 15.686 | 50.6 | 21.9 | 19.622 | 30.978 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.11219 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 5.7 | 9.226 | 0.074 | 19.1 | 9.8 | 9.765 | 9.335 | 0 |  | 0 | 0 | 12.9 | 17 | 10.6 | 2.3 | 31.7 | 33.5 | 23.9 | 7.8 | 0 | 0.2 | 0.386 | -0.386 | 0 | 0.3 | 0.228 | -0.228 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 8.6 | 9.4 | 8.149 | 0.451 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.3 | 9 | 10.77 | 0.53 | 16.9 | 11 | 22.173 | -5.273 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.94 | 45.3333 | 40 | 2.94 | 26.54 | 22.6667 | 20 | 6.54 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.55 | 10 | 10 | -0.45 | 6.8 | 6.92 | 6.92 | -0.12
25/03/2025 | 04:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652.5 | 646.7979 | 646.7979 | 5.7021 | 218.8 | 146.9306 | 146.9306 | 71.8694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 229 | 227.0127 | 227.0127 | 1.9873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 111.1111 | 111.1111 | -8.3111 | 102.7 | 111.1111 | 111.1111 | -8.4111 | 102.8 | 111.1111 | 111.1111 | -8.3111 | 192.5 | 166.6667 | 166.6667 | 25.8333 | 109.9 | 119.6581 | 119.6584 | -9.7584 | 67.4 | 59.8291 | 59.8292 | 7.5708 | 562.8 | 568.2985 | 568.2985 | -5.4985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1927 | 7.8 | 7.6878 | 7.6877 | 0.11226 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15 | 9.9953 | 9.9953 | 5.0047 | 143.3 | 143 | 143 | 0.30003 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 386.2 | 458.878 | 458.878 | -72.678 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 149.3 | 148.6263 | 148.6263 | 0.67367 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90105 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 171.9 | 171.5419 | 171.5419 | 0.35815 | 95.1 | 95.918 | 95.918 | -0.81805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 92.5 | 96.8461 | 108.2341 | -15.7341 | 92.2 | 96.8461 | 108.2341 | -16.0341 | 92.2 | 96.8461 | 108.2341 | -16.0341 | 180.8 | 145.2692 | 162.3511 | 18.4489 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 115.5 | 271.122 | 271.1203 | -155.6203 | 123.5 | 133.68 | 133.6799 | -10.1799 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 72.3 | 78.568 | 78.568 | -6.268 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 144.3127 | 144.3127 | -0.91268 | 66.6 | 72.1563 | 72.1563 | -5.5563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 50 | 50 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 94.3 | 53.8 | 43.939 | 50.361 | 0 |  | 0 | 0 | 15.4 | 13.2 | 11.996 | 3.404 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.3 | 10 | 7.251 | 18.049 | 51.5 | 20.8 | 17.695 | 33.805 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.08781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.3 | 6.7 | 10.304 | 3.996 | 14.9 | 9.6 | 8.676 | 6.224 | 0 |  | 0 | 0 | 12.7 | 14 | 8.275 | 4.425 | 33.8 | 29.1 | 19.951 | 13.849 | 0 | 0.2 | 0.332 | -0.332 | 0 | 0.2 | 0.15 | -0.15 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 12.2 | 9.7 | 8.179 | 4.021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.1 | 8 | 10.637 | 37.463 | 44.4 | 9 | 22.11 | 22.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.47 | 45.3333 | 40 | 2.47 | 26.46 | 22.6667 | 20 | 6.46 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.56 | 10 | 10 | -0.44 | 6.4 | 6.92 | 6.92 | -0.52
25/03/2025 | 05:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 636.7 | 646.7979 | 646.7979 | -10.0979 | 217.1 | 146.9306 | 146.9306 | 70.1694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 92.2263 | 92.2263 | -4.3263 | 221 | 227.0127 | 227.0127 | -6.0127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 111.1111 | 111.1111 | -8.0111 | 102.2 | 111.1111 | 111.1111 | -8.9111 | 102.3 | 111.1111 | 111.1111 | -8.8111 | 192 | 166.6667 | 166.6667 | 25.3333 | 111.3 | 119.6581 | 119.6584 | -8.3584 | 67.8 | 59.8291 | 59.8292 | 7.9708 | 536 | 568.2985 | 568.2985 | -32.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.4 | 164.7073 | 164.7073 | -7.3073 | 6.5 | 7.6878 | 7.6877 | -1.1877 | 2.7 | 4.2199 | 4.2199 | -1.5199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15 | 9.9953 | 9.9953 | 5.0047 | 141.6 | 143 | 143 | -1.4 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 108.3 | 112.9054 | 112.9054 | -4.6054 | 222.4 | 221.5563 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 399.8 | 458.878 | 458.878 | -59.078 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25414 | 134.9 | 148.6263 | 148.6263 | -13.7263 | 40.9 | 41.499 | 41.499 | -0.59895 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 83.8 | 87.6576 | 87.6576 | -3.8576 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.2 | 110.9132 | 110.9132 | -5.7132 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 43 | 47.2663 | 47.2663 | -4.2663 | 46 | 44.2751 | 44.2751 | 1.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.6 | 34.4195 | 34.4195 | 2.1805 | 172.3 | 171.5419 | 171.5419 | 0.75815 | 92.9 | 95.918 | 95.918 | -3.0181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.8156 | 88.8156 | -3.9156 | 103 | 110.1379 | 122.2391 | -19.2391 | 103.4 | 110.1379 | 122.2391 | -18.8391 | 106.4 | 110.1379 | 122.2391 | -15.8391 | 180.5 | 165.2068 | 183.3587 | -2.8587 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 112.2 | 271.122 | 271.1204 | -158.9204 | 119.2 | 133.68 | 133.6799 | -14.48 | 59.7 | 67.4615 | 67.4615 | -7.7615 | 69 | 78.568 | 78.568 | -9.568 | 29 | 30.0976 | 30.0976 | -1.0976 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 144.3127 | 144.3127 | -1.2127 | 66.1 | 72.1563 | 72.1563 | -6.0563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 | 50 | 50 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99.3 | 51.9 | 42.26 | 57.04 | 0 |  | 0 | 0 | 15.2 | 13.4 | 12.27 | 2.93 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.18781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.3 | 9.8 | 7.3 | 21 | 56.5 | 19.7 | 17.19 | 39.31 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.11219 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.4 | 7.8 | 11.52 | 2.88 | 11.1 | 9.6 | 8.557 | 2.543 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 11.6 | 6.471 | 1.929 | 26.6 | 25.1 | 17.033 | 9.567 | 0 | 0.2 | 0.229 | -0.229 | 0 | 0.2 | 0.112 | -0.112 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 9.4 | 10.1 | 8.433 | 0.967 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.4 | 8 | 8.64 | 60.76 | 70.6 | 8 | 17.649 | 52.951 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.3333 | 40 | 2.5 | 26.49 | 22.6667 | 20 | 6.49 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.59 | 10 | 10 | -0.41 | 6.3 | 6.92 | 6.92 | -0.62
25/03/2025 | 05:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.9 | 646.7979 | 646.7979 | 5.1021 | 219.3 | 146.9306 | 146.9306 | 72.3694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 227.4 | 227.0127 | 227.0127 | 0.38727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 111.1111 | 111.1111 | -6.1111 | 105.5 | 111.1111 | 111.1111 | -5.6111 | 105.7 | 111.1111 | 111.1111 | -5.4111 | 203.5 | 166.6667 | 166.6667 | 36.8333 | 109.5 | 119.6582 | 136.1655 | -26.6655 | 66.7 | 59.8291 | 68.0828 | -1.3827 | 562.2 | 568.2985 | 568.2985 | -6.0985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 164.7073 | 164.7073 | -2.4073 | 7.5 | 7.6877 | 7.6877 | -0.18774 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 15 | 9.9953 | 9.9953 | 5.0047 | 143.4 | 142.984 | 143 | 0.40003 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 465.7 | 458.878 | 458.878 | 6.822 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15414 | 148.4 | 148.6263 | 148.6263 | -0.22633 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90105 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.9 | 87.6576 | 87.6576 | 0.24244 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.4195 | 34.4195 | 3.0805 | 172 | 171.5419 | 171.5419 | 0.45815 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 113.6 | 123.4864 | 133.3332 | -19.7333 | 113.4 | 123.4864 | 133.3332 | -19.9333 | 112.7 | 123.4864 | 133.3332 | -20.6333 | 196.2 | 185.2296 | 199.9999 | -3.7999 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 164.9 | 135.4888 | 271.1212 | -106.2212 | 131.9 | 133.68 | 133.6799 | -1.7799 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 70.3 | 78.568 | 78.568 | -8.268 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 144.3127 | 144.3127 | -0.71268 | 67.2 | 72.1563 | 72.1563 | -4.9563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.2 | 100.9 | 40.733 | 49.467 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 13.8 | 12.562 | 0.538 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.7 | 21.6 | 7.39 | 21.31 | 62.8 | 48.1 | 16.65 | 46.15 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.7 | 3.501 | 3.501 | 0.199 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.08781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 12.5 | 9.8 | 12.583 | -0.083 | 12.8 | 10.2 | 8.562 | 4.238 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 2.5 | 4.926 | 4.674 | 24 | 18.4 | 14.375 | 9.625 | 0 | 0.2 | 0.144 | -0.144 | 0 | 0.1 | 0.079 | -0.079 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 6.5 | 10.9 | 8.797 | -2.297 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.9 | 29.3 | 6.692 | 32.208 | 37.8 | 51.3 | 13.528 | 24.272 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.17 | 45.3333 | 40 | 2.17 | 26.74 | 22.6667 | 20 | 6.74 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.62 | 10 | 10 | -0.38 | 6.8 | 6.92 | 6.92 | -0.12
25/03/2025 | 06:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 655.3 | 646.7979 | 646.7979 | 8.5021 | 219.6 | 146.9306 | 146.9306 | 72.6694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 227.2 | 227.0127 | 227.0127 | 0.18727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 116.6667 | 116.6667 | 29.4333 | 146.3 | 116.6667 | 116.6667 | 29.6333 | 145.8 | 116.6667 | 116.6667 | 29.1333 | 228.7 | 175 | 175 | 53.7 | 110.3 | 119.6582 | 119.6584 | -9.3584 | 66.4 | 59.8291 | 59.8292 | 6.5708 | 571.7 | 568.2985 | 568.2985 | 3.4015 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.7073 | 164.7073 | -0.50731 | 7.3 | 7.6877 | 7.6877 | -0.38774 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 15 | 9.9953 | 9.9953 | 5.0047 | 144.4 | 142.9997 | 143 | 1.4 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223.9 | 221.5563 | 221.5563 | 2.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 462.4 | 458.878 | 458.878 | 3.522 | 82.3 | 81.9541 | 81.9541 | 0.34586 | 148.9 | 148.6263 | 148.6263 | 0.27367 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80105 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 171.8 | 171.5419 | 171.5419 | 0.25815 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 129.1 | 161.4083 | 178.3319 | -49.2319 | 129 | 161.4083 | 178.3319 | -49.3319 | 128.3 | 161.4083 | 178.3319 | -50.0319 | 214.8 | 242.1124 | 267.4979 | -52.6979 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 166.6 | 135.4888 | 271.1206 | -104.5206 | 132.6 | 133.68 | 133.6799 | -1.0799 | 62 | 67.4615 | 67.4615 | -5.4615 | 75 | 78.568 | 78.568 | -3.568 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 144.3127 | 144.3127 | -1.4127 | 66.4 | 72.1563 | 72.1563 | -5.7563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 75.1 | 99.9 | 39.666 | 35.434 | 0 |  | 0 | 0 | 12.7 | 14.1 | 12.912 | -0.212 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 1.2 |  | 0.898 | 0.302 | 1.2 |  | 0.972 | 0.228 | 22.9 | 21.4 | 7.6 | 15.3 | 53 | 46.6 | 16.008 | 36.992 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0.709 | -0.209 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 13 | 11.5 | 13.188 | -0.188 | 7.4 | 10.7 | 8.936 | -1.536 | 0.1 |  | 0.44 | -0.34 | 1.1 | 1.4 | 4.154 | -3.054 | 8.8 | 15.9 | 12.496 | -3.696 | 0 | 0.2 | 0.115 | -0.115 | 0 | 0.1 | 0.061 | -0.061 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 6.4 | 11.6 | 9.492 | -3.092 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 1 |  | 2.483 | -1.483 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.6 | 26.9 | 4.888 | 9.712 | 9.1 | 52.3 | 10.425 | -1.325 | 0.8 |  | 1.801 | -1.001 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.3333 | 40 | 3.2 | 26.4 | 22.6667 | 20 | 6.4 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.63 | 10 | 10 | -0.37 | 6.6 | 6.92 | 6.92 | -0.32
25/03/2025 | 06:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 654.1 | 646.7979 | 646.7979 | 7.3021 | 218.6 | 146.9306 | 146.9306 | 71.6694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 92.2263 | 92.2263 | -0.02633 | 227.9 | 227.0127 | 227.0127 | 0.88727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.4 | 116.6667 | 116.6667 | 16.7333 | 134.6 | 116.6667 | 116.6667 | 17.9333 | 134.4 | 116.6667 | 116.6667 | 17.7333 | 223.6 | 175 | 175 | 48.6 | 109.3 | 119.6582 | 148.8846 | -39.5846 | 65.9 | 59.8291 | 74.4423 | -8.5423 | 565.5 | 568.2985 | 568.2985 | -2.7985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30731 | 7.6 | 7.6877 | 7.6877 | -0.08774 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15 | 9.9953 | 9.9953 | 5.0047 | 143.8 | 142.9099 | 143 | 0.80003 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 466.5 | 458.878 | 458.878 | 7.622 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 152.4 | 148.6263 | 148.6263 | 3.7737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80105 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.5 | 87.6576 | 87.6576 | 0.84244 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42579 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 | 47.5 | 44.2751 | 44.2751 | 3.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.8 | 34.4195 | 34.4195 | 5.3805 | 172.8 | 171.5419 | 171.5419 | 1.2582 | 95.7 | 95.918 | 95.918 | -0.21805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 88.8156 | 88.8156 | -1.1156 | 152.4 | 169.1956 | 178.3333 | -25.9333 | 151.9 | 169.1956 | 178.3333 | -26.4333 | 152.9 | 169.1956 | 178.3333 | -25.4333 | 235.6 | 253.7934 | 267.4999 | -31.8999 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 166.1 | 135.4888 | 271.1213 | -105.0213 | 134.4 | 133.68 | 133.6799 | 0.72005 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 144.3127 | 144.3127 | -2.0127 | 65.7 | 72.1563 | 72.1563 | -6.4563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.6 | 50 | 50 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.024 | -0.024 | 56.4 | 99.2 | 38.646 | 17.754 | 6.3 |  | 3.349 | 2.951 | 8.7 | 14.4 | 13.262 | -4.562 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 6.8 |  | 4.598 | 2.202 | 7.2 |  | 4.54 | 2.66 | 15.8 | 21.5 | 7.809 | 7.991 | 40.7 | 45.4 | 15.408 | 25.292 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 9 |  | 7.566 | 1.434 | 3.7 | 3.501 | 3.501 | 0.199 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 21.1 | 12.7 | 13.346 | 7.754 | 7.5 | 10.9 | 9.3 | -1.8 | 4.8 |  | 6.119 | -1.319 | 1.2 | 0.4 | 3.443 | -2.243 | 5.9 | 13.7 | 10.712 | -4.812 | 0 | 0.1 | 0.089 | -0.089 | 0 | 0.1 | 0.042 | -0.042 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 6.2 | 12 | 10.104 | -3.904 | 0.3 |  | 0.346 | -0.046 | 17.9 |  | 26.711 | -8.811 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.8 | 25.2 | 3.246 | 5.554 | 5 | 53.1 | 7.494 | -2.494 | 13.9 |  | 19.878 | -5.978 | 0.3 |  | 0.404 | -0.104 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.47 | 45.3333 | 40 | 3.47 | 26.5 | 22.6667 | 20 | 6.5 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.61 | 10 | 10 | -0.39 | 6.8 | 6.92 | 6.92 | -0.12
25/03/2025 | 07:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.3 | 646.7979 | 646.7979 | -1.4979 | 218.3 | 146.9306 | 146.9306 | 71.3694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 224.5 | 227.0127 | 227.0127 | -2.5127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.5 | 111.1111 | 116.6667 | 40.8333 | 157 | 111.1111 | 116.6667 | 40.3333 | 157 | 111.1111 | 116.6667 | 40.3333 | 253.1 | 166.6667 | 175 | 78.1 | 162 | 193.4804 | 119.6584 | 42.3416 | 79.2 | 96.7402 | 59.8292 | 19.3708 | 551.6 | 568.2985 | 568.2985 | -16.6985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 6.9 | 7.6877 | 7.6877 | -0.78774 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15 | 9.9953 | 9.9953 | 5.0047 | 141.7 | 142.91 | 143 | -1.3 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 220.2 | 221.5563 | 221.5563 | -1.3562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 298.6 | 458.878 | 458.878 | -160.278 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25414 | 147.5 | 148.6263 | 148.6263 | -1.1263 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40105 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.8 | 87.6576 | 87.6576 | 1.1424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 171.4 | 171.5419 | 171.5419 | -0.14185 | 94.5 | 95.918 | 95.918 | -1.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 120.7 | 126.8889 | 167.1142 | -46.4142 | 119.9 | 126.8889 | 167.1142 | -47.2142 | 120.5 | 126.8889 | 167.1142 | -46.6142 | 210.8 | 190.3333 | 250.6713 | -39.8713 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 205.1 | 135.4888 | 271.1208 | -66.0208 | 111.6 | 133.68 | 133.6799 | -22.08 | 61.4 | 67.4615 | 67.4615 | -6.0615 | 74.6 | 78.568 | 78.568 | -3.968 | 27.7 | 30.0976 | 30.0976 | -2.3976 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 144.3127 | 144.3127 | -1.2127 | 66.6 | 72.1563 | 72.1563 | -5.5563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.048 | -0.048 | 41.2 | 98.1 | 37.77 | 3.43 | 28.4 |  | 20.064 | 8.336 | 9.2 | 14.7 | 13.612 | -4.412 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | -0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 11.7 |  | 8.279 | 3.421 | 14.1 |  | 9.02 | 5.08 | 8.7 | 21.6 | 8.021 | 0.679 | 20.8 | 44.7 | 14.935 | 5.865 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 15 |  | 12.204 | 2.796 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 16.8 | 13.4 | 12.167 | 4.633 | 8.5 | 11.3 | 9.63 | -1.13 | 14.7 |  | 17.321 | -2.621 | 0 | 2 | 2.915 | -2.915 | 4.1 | 14.5 | 9.214 | -5.114 | 0 | 0.1 | 0.072 | -0.072 | 0 | 0.1 | 0.025 | -0.025 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 5.6 | 12.3 | 10.466 | -4.866 | 2.2 |  | 2.518 | -0.318 | 63.3 |  | 51.433 | 11.867 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 24.6 | 2.089 | -1.389 | 0 | 56.1 | 5.078 | -5.078 | 49.6 |  | 39.266 | 10.334 | 2.4 |  | 2.37 | 0.03 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 43.18 | 45.3333 | 40 | 3.18 | 26.39 | 22.6667 | 20 | 6.39 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.61 | 10 | 10 | -0.39 | 6.9 | 6.92 | 6.92 | -0.02
25/03/2025 | 07:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652.8 | 646.7979 | 646.7979 | 6.0021 | 219 | 146.9306 | 146.9306 | 72.0694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 92.2263 | 92.2263 | -3.1263 | 226.6 | 227.0127 | 227.0127 | -0.41273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 116.6667 | 116.6667 | -10.0667 | 107.1 | 116.6667 | 116.6667 | -9.5667 | 106.7 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9667 | 208.9 | 175 | 175 | 33.9 | 208.6 | 119.6582 | 136.3914 | 72.2086 | 107.2 | 59.8291 | 68.1957 | 39.0043 | 560.9 | 568.2985 | 568.2985 | -7.3985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.7073 | 164.7073 | -1.5073 | 7.7 | 7.6877 | 7.6877 | 0.01226 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 15 | 9.9953 | 9.9953 | 5.0047 | 143 | 95.095 | 95.095 | 47.905 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 388 | 458.878 | 458.878 | -70.878 | 81.6 | 81.9541 | 81.9541 | -0.35414 | 139.2 | 148.6263 | 148.6263 | -9.4263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90105 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 86.5 | 87.6576 | 87.6576 | -1.1576 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 95 | 95.918 | 95.918 | -0.91805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 160 | 160.8879 | 178.3333 | -18.3333 | 158.8 | 160.8879 | 178.3333 | -19.5333 | 159.5 | 160.8879 | 178.3333 | -18.8333 | 243.3 | 241.3318 | 267.4999 | -24.1999 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 241 | 135.4888 | 271.1213 | -30.1213 | 131.9 | 133.68 | 133.6799 | -1.7799 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 74.8 | 78.568 | 78.568 | -3.768 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 144.3127 | 144.3127 | -0.61268 | 67.5 | 72.1563 | 72.1563 | -4.6563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 50 | 50 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.058 | 0.042 | 44 | 96.9 | 36.943 | 7.057 | 54.8 |  | 45.328 | 9.472 | 14.2 | 14.9 | 13.986 | 0.214 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 13 |  | 12.759 | 0.241 | 15.8 |  | 14.763 | 1.037 | 5.9 | 21.6 | 8.301 | -2.401 | 12.4 | 45.8 | 14.999 | -2.599 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 16.8 |  | 14.435 | 2.365 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.8692 | 19.8692 | 0.23076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 11.5 | 12.7 | 11.023 | 0.477 | 4.9 | 12 | 10.083 | -5.183 | 25 |  | 24.1 | 0.9 | 0 | 4.4 | 2.733 | -2.733 | 0 | 16.3 | 8.303 | -8.303 | 0 | 0.1 | 0.071 | -0.071 | 0 | 0.1 | 0.022 | -0.022 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 8.8 | 12.9 | 10.944 | -2.144 | 5.2 |  | 5.18 | 0.02 | 106.7 |  | 105.569 | 1.131 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 24.2 | 1.193 | -1.193 | 0 | 59.7 | 3.842 | -3.842 | 81.8 |  | 69.748 | 12.052 | 4.9 |  | 4.552 | 0.348 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 43.72 | 45.3333 | 40 | 3.72 | 26.61 | 22.6667 | 20 | 6.61 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.62 | 10 | 10 | -0.38 | 7 | 6.92 | 6.92 | 0.08
25/03/2025 | 08:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.1 | 646.7979 | 646.7979 | 4.3021 | 218.9 | 146.9306 | 146.9306 | 71.9694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 227.6 | 227.0127 | 227.0127 | 0.58727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 206.3 | 175 | 175 | 31.3 | 202.3 | 119.6582 | 185.4847 | 16.8153 | 106.1 | 59.8291 | 92.7424 | 13.3576 | 560.4 | 568.2985 | 568.2985 | -7.8985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60731 | 7.8 | 7.6877 | 7.6877 | 0.11226 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 15 | 9.9953 | 9.9953 | 5.0047 | 95.2 | 95.095 | 95.095 | 0.105 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 463.9 | 458.878 | 458.878 | 5.022 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15414 | 142.5 | 148.6263 | 148.6263 | -6.1263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80105 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 86 | 87.6576 | 87.6576 | -1.6576 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 43.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 154.3 | 168.0677 | 171.111 | -16.811 | 153.4 | 168.0677 | 171.111 | -17.711 | 153.5 | 168.0677 | 171.111 | -17.611 | 232.7 | 252.1015 | 256.6665 | -23.9666 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 252.7 | 135.4888 | 271.1194 | -18.4194 | 125.1 | 133.68 | 133.6799 | -8.58 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 74.9 | 78.568 | 78.568 | -3.668 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 144.3127 | 144.3127 | -1.8127 | 66.4 | 72.1563 | 72.1563 | -5.7563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 50 | 50 | 21.9 | 30.9 |  |  | 30.9 | 0.1 |  | 0.086 | 0.014 | 39.9 | 96.9 | 36.262 | 3.638 | 64.9 |  | 65.612 | -0.712 | 14.3 | 15.1 | 14.432 | -0.132 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 13.7 |  | 14.732 | -1.032 | 16.7 |  | 17.402 | -0.702 | 3.6 | 21.6 | 8.785 | -5.185 | 10.1 | 47.3 | 16.674 | -6.574 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 17.7 |  | 15.719 | 1.981 | 3.7 | 3.501 | 3.501 | 0.199 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 12.1 | 9.987 | 0.513 | 3.9 | 13 | 10.902 | -7.002 | 32 |  | 24.159 | 7.841 | 0 | 7.3 | 3.586 | -3.586 | 0 | 18.9 | 9.155 | -9.155 | 0 | 0.2 | 0.118 | -0.118 | 0 | 0.2 | 0.062 | -0.062 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 8.3 | 13.4 | 11.768 | -3.468 | 7.9 |  | 7.527 | 0.373 | 125.7 |  | 137.696 | -11.996 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 24 | 1.078 | -1.078 | 0 | 63.5 | 6.146 | -6.146 | 90.2 |  | 101.147 | -10.947 | 7.4 |  | 7.2 | 0.2 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.51 | 45.3333 | 40 | 3.51 | 26.34 | 22.6667 | 20 | 6.34 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 9.62 | 10 | 10 | -0.38 | 6.9 | 6.92 | 6.92 | -0.02
25/03/2025 | 08:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 660.3 | 646.7979 | 646.7979 | 13.5021 | 219.8 | 211.4413 | 211.4413 | 8.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 229.1 | 227.0127 | 227.0127 | 2.0873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.2 | 149.1111 | 143.3211 | -10.1211 | 133.3 | 149.1111 | 143.3211 | -10.0211 | 132.8 | 149.1111 | 143.3211 | -10.5211 | 229 | 223.6667 | 214.9817 | 14.0183 | 108.7 | 133.0796 | 192.9483 | -84.2483 | 73.7 | 66.5398 | 96.4742 | -22.7742 | 580 | 568.2985 | 568.2985 | 11.7015 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89269 | 8.3 | 7.6877 | 7.6877 | 0.61226 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.6944 | 6.6944 | -0.39435 | 11.6 | 9.9953 | 9.9953 | 1.6047 | 96.9 | 95.095 | 95.095 | 1.805 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 225 | 221.5563 | 221.5563 | 3.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 463.7 | 458.878 | 458.878 | 4.822 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 155.7 | 148.6263 | 148.6263 | 7.0737 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90105 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 86.5 | 87.6576 | 87.6576 | -1.1576 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 | 47.6 | 44.2751 | 44.2751 | 3.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.3 | 34.3463 | 34.3463 | 4.9537 | 177 | 171.5419 | 171.5419 | 5.4581 | 95.9 | 95.918 | 95.918 | -0.01805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 88.8156 | 88.8156 | -1.3156 | 168.1 | 165.5555 | 171.111 | -3.011 | 160.4 | 165.5555 | 171.111 | -10.711 | 170.9 | 165.5555 | 171.111 | -0.21103 | 234 | 248.3332 | 256.6665 | -22.6666 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 261.4 | 135.4888 | 271.1204 | -9.7204 | 130 | 133.68 | 133.6799 | -3.6799 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.46798 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 144.3127 | 144.3127 | -1.9127 | 66.8 | 72.1563 | 72.1563 | -5.3563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.5 | 50 | 50 | 85.5 | 72.2 |  |  | 72.2 | 0.6 |  | 0.409 | 0.191 | 40.7 | 97.2 | 36.141 | 4.559 | 69.1 |  | 71.394 | -2.294 | 16.5 | 15.3 | 14.826 | 1.674 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 13.5 |  | 14.84 | -1.34 | 17.2 |  | 17.938 | -0.738 | 2.8 | 21.6 | 9.343 | -6.543 | 10.8 | 49.6 | 18.865 | -8.065 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 18.1 |  | 16.653 | 1.447 | 2.8 | 3.501 | 3.501 | -0.701 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.9 | 11.7 | 9.266 | 1.634 | 4.4 | 14.7 | 11.695 | -7.295 | 33.9 |  | 26.076 | 7.824 | 0 | 10.3 | 4.537 | -4.537 | 0 | 21.7 | 10.114 | -10.114 | 0 | 0.3 | 0.18 | -0.18 | 0 | 0.2 | 0.116 | -0.116 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 12.4 | 13.8 | 12.527 | -0.127 | 10.3 |  | 9.772 | 0.528 | 133.7 |  | 141.77 | -8.07 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 23.8 | 1.009 | -1.009 | 0.8 | 67.3 | 8.698 | -7.898 | 95.9 |  | 103.386 | -7.486 | 10.4 |  | 9.731 | 0.669 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.17 | 45.3333 | 40 | 3.17 | 26.32 | 22.6667 | 20 | 6.32 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 5.4 | 6.92 | 6.92 | -1.52
25/03/2025 | 09:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.7 | 646.7979 | 646.7979 | 3.9021 | 219.5 | 211.4413 | 211.4413 | 8.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 92.2263 | 92.2263 | -0.42633 | 229.3 | 227.0127 | 227.0127 | 2.2873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.7 | 147.7778 | 143.5555 | 8.1445 | 150.6 | 147.7778 | 143.5555 | 7.0445 | 151.4 | 147.7778 | 143.5555 | 7.8445 | 254.6 | 221.6667 | 215.3333 | 39.2667 | 172.9 | 195.122 | 195.122 | -22.222 | 84.4 | 97.561 | 97.561 | -13.161 | 554.2 | 568.2985 | 568.2985 | -14.0985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.7073 | 164.7073 | 3.4927 | 7.7 | 7.6877 | 7.6877 | 0.01226 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.69435 | 15.1 | 9.9953 | 9.9953 | 5.1047 | 95.4 | 95.095 | 95.095 | 0.305 | 7.4 | 8.913 | 8.913 | -1.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 465.9 | 458.878 | 458.878 | 7.022 | 79.9 | 81.9541 | 81.9541 | -2.0541 | 155.6 | 148.6263 | 148.6263 | 6.9737 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 | 47.4 | 44.2751 | 44.2751 | 3.1249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.9 | 28.3463 | 28.3463 | 11.5537 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 95.3 | 95.918 | 95.918 | -0.61805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 48.4165 | 48.4165 | -3.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 88.8156 | 88.8156 | -1.3156 | 164.8 | 166.8888 | 176.6222 | -11.8222 | 158.6 | 166.8888 | 176.6222 | -18.0222 | 166.2 | 166.8888 | 176.6222 | -10.4222 | 248 | 250.3332 | 264.9333 | -16.9333 | 0 |  | 44.6652 | -44.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 268.1 | 135.4888 | 271.1219 | -3.0219 | 134.4 | 133.68 | 133.68 | 0.72004 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 144.3127 | 152.3463 | -11.8463 | 65.7 | 72.1563 | 76.1732 | -10.4732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.7 | 50 | 50 | 126.7 | 84.4 |  |  | 84.4 | 0.9 |  | 0.557 | 0.343 | 39 | 97.9 | 37.702 | 1.298 | 70.6 |  | 73.576 | -2.976 | 15.4 | 15.5 | 15.062 | 0.338 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.1 |  | 14.845 | -0.745 | 17.5 |  | 18.085 | -0.585 | 2.6 | 23.2 | 10.12 | -7.52 | 4.8 | 42.6 | 22.604 | -17.804 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 18.2 |  | 17.334 | 0.866 | 2.8 | 3.501 | 3.501 | -0.701 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 8.6 | 11.2 | 9.49 | -0.89 | 8.9 | 17 | 12.409 | -3.509 | 35.2 |  | 36.466 | -1.266 | 0 | 13.5 | 5.78 | -5.78 | 2.3 | 25 | 11.391 | -9.091 | 0 | 0.5 | 0.291 | -0.291 | 0 | 0.3 | 0.213 | -0.213 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 13.7 | 14.1 | 13.089 | 0.611 | 12 |  | 11.921 | 0.079 | 137.3 |  | 143.568 | -6.268 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2 | 23.4 | 1.079 | 0.921 | 3.4 | 69.6 | 11.989 | -8.589 | 100 |  | 105.067 | -5.067 | 12.3 |  | 11.846 | 0.454 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 43.19 | 45.3333 | 40 | 3.19 | 26.48 | 22.6667 | 20 | 6.48 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.65 | 10 | 10 | -0.35 | 7.4 | 6.92 | 6.92 | 0.48
25/03/2025 | 09:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.6 | 646.7979 | 646.7979 | 2.8021 | 218.5 | 211.4413 | 211.4413 | 7.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 226.5 | 227.0127 | 227.0127 | -0.51273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.1 | 149.1111 | 143.3211 | 13.7789 | 154.3 | 149.1111 | 143.3211 | 10.9789 | 157.2 | 149.1111 | 143.3211 | 13.8789 | 242.9 | 223.6667 | 214.9817 | 27.9183 | 201.5 | 176.4082 | 161.294 | 40.206 | 104.5 | 88.2041 | 80.647 | 23.853 | 564.4 | 568.2985 | 568.2985 | -3.8985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60731 | 7.5 | 7.6877 | 7.6877 | -0.18774 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.6944 | 6.6944 | -0.79435 | 15 | 9.9953 | 9.9953 | 5.0047 | 95.4 | 95.095 | 95.095 | 0.305 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.8 | 458.878 | 458.878 | 0.92196 | 53.7 | 81.9541 | 81.9541 | -28.2541 | 155.6 | 148.6263 | 148.6263 | 6.9737 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88 | 87.6576 | 87.6576 | 0.34244 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 28.3463 | 28.3463 | 10.1537 | 173 | 171.5419 | 171.5419 | 1.4582 | 94.5 | 95.918 | 95.918 | -1.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 48.4165 | 48.4165 | -3.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 164.7 | 165.5555 | 171.111 | -6.411 | 157.8 | 165.5555 | 171.111 | -13.311 | 169.5 | 165.5555 | 171.111 | -1.611 | 243.3 | 248.3332 | 256.6665 | -13.3666 | 0 |  | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 269.3 | 271.122 | 271.1206 | -1.8206 | 132.2 | 133.68 | 133.6799 | -1.48 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.13202 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 144.3127 | 144.3127 | -2.9127 | 66 | 72.1563 | 72.1563 | -6.1563 | 102.8 |  |  | 102.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.9 | 144.2735 | 144.3333 | 36.5667 | 92.5 | 72.1368 | 72.1667 | 20.3333 | 1 |  | 0.69 | 0.31 | 54.4 | 42.9237 | 39.866 | 14.534 | 72.5 |  | 74.898 | -2.398 | 16.1 | 15.6 | 15.277 | 0.823 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 14.3 |  | 14.788 | -0.488 | 17.4 |  | 18.178 | -0.778 | 5.4 | 24.8 | 11.061 | -5.661 | 7.1 | 13.902 | 27.035 | -19.935 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 16.8 |  | 17.63 | -0.83 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.4 | 9.9 | 9.63 | -3.23 | 10.1 | 11.3443 | 14.095 | -3.995 | 36.6 |  | 36.65 | -0.05 | 0 | 4.0423 | 7.343 | -7.343 | 0.1 | 1.4739 | 13.009 | -12.909 | 0 | 0.6 | 0.42 | -0.42 | 0 | 0.5 | 0.335 | -0.335 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 12.7 | 14.3 | 13.485 | -0.785 | 13.7 |  | 13.842 | -0.142 | 142.5 |  | 144.482 | -1.982 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.6 | 0.96464 | 1.203 | 1.397 | 2.5 | 1.0538 | 15.373 | -12.873 | 104.2 |  | 106.01 | -1.81 | 14.1 |  | 13.691 | 0.409 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.66 | 45.3333 | 40 | 3.66 | 26.47 | 22.6667 | 20 | 6.47 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 10.24 | 10 | 10 | 0.24 | 6.9 | 6.92 | 6.92 | -0.02
25/03/2025 | 10:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650 | 646.7979 | 646.7979 | 3.2021 | 218.9 | 211.4413 | 211.4413 | 7.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 224.9 | 227.0127 | 227.0127 | -2.1127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.7 | 154.2222 | 148.4322 | 22.2678 | 143.7 | 154.2222 | 148.4322 | -4.7322 | 155.8 | 154.2222 | 148.4322 | 7.3678 | 256 | 231.3333 | 222.6483 | 33.3517 | 198.3 | 195.122 | 187.0361 | 11.2638 | 104.5 | 97.561 | 93.5181 | 10.9819 | 549.7 | 568.2985 | 568.2985 | -18.5985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.7073 | 164.7073 | 0.09269 | 7.6 | 7.6877 | 7.6877 | -0.08774 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 15 | 9.9953 | 9.9953 | 5.0047 | 94.9 | 95.095 | 95.095 | -0.195 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5.02 | -5.02 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 465 | 458.878 | 458.878 | 6.122 | 52.7 | 81.9541 | 81.9541 | -29.2541 | 156 | 148.6263 | 148.6263 | 7.3737 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90105 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 47.6 | 44.2751 | 44.2751 | 3.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.8 | 34.3463 | 34.3463 | 4.4537 | 175.4 | 171.5419 | 171.5419 | 3.8582 | 95.2 | 95.918 | 95.918 | -0.71805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 48.4165 | 48.4165 | -3.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 157.5 | 160.4444 | 166.2342 | -8.7342 | 157.8 | 160.4444 | 166.2342 | -8.4342 | 158.6 | 160.4444 | 166.2342 | -7.6342 | 242.1 | 240.6666 | 249.3513 | -7.2514 | 0 |  | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 264.3 | 271.122 | 271.1207 | -6.8207 | 134.6 | 133.68 | 133.6799 | 0.92005 | 66.5 | 67.4615 | 67.4615 | -0.96146 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 144.3127 | 144.3127 | -2.5127 | 66.5 | 72.1563 | 72.1563 | -5.6563 | 102.9 |  |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.1 | 158.4646 | 144.2735 | 35.8265 | 95.9 | 79.2323 | 72.1368 | 23.7632 | 1.1 |  | 0.773 | 0.327 | 59.6 | 42.6127 | 43.838 | 15.762 | 72.9 |  | 75.903 | -3.003 | 16.3 | 15.7 | 15.428 | 0.872 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 14.4 |  | 14.706 | -0.306 | 18.2 |  | 18.132 | 0.068 | 8.3 | 23.3 | 12.492 | -4.192 | 22.4 | 21.0883 | 33.544 | -11.144 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 17.7 |  | 17.652 | 0.048 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 3.5 | 9 | 9.515 | -6.015 | 8.9 | 16.4974 | 18.699 | -9.799 | 27.9 |  | 36.706 | -8.806 | 3.6 | 6.4138 | 9.866 | -6.266 | 4.3 | 2.8709 | 15.644 | -11.344 | 0 | 0.8 | 0.605 | -0.605 | 0.1 | 0.7 | 0.532 | -0.432 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 12.8 | 14.4 | 13.387 | -0.587 | 14.5 |  | 15.378 | -0.878 | 143.7 |  | 145.129 | -1.429 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.68298 | 1.49 | -0.59 | 1.3 | 2.0414 | 19.037 | -17.737 | 104.4 |  | 106.684 | -2.284 | 15.6 |  | 15.228 | 0.372 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 44.01 | 45.3333 | 40 | 4.01 | 26.42 | 22.6667 | 20 | 6.42 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 9.21 | 10 | 10 | -0.79 | 7.2 | 6.92 | 6.92 | 0.28
25/03/2025 | 10:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 656.4 | 646.7979 | 646.7979 | 9.6021 | 220 | 211.4413 | 211.4413 | 8.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 228.8 | 227.0127 | 227.0127 | 1.7873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.5 | 154.2222 | 153.5551 | -2.0551 | 144.5 | 154.2222 | 153.5551 | -9.0551 | 161 | 154.2222 | 153.5551 | 7.4448 | 241.9 | 231.3333 | 230.3327 | 11.5673 | 194.5 | 195.122 | 195.122 | -0.62199 | 103.1 | 97.561 | 97.561 | 5.539 | 571.1 | 568.2985 | 568.2985 | 2.8015 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 7.9 | 7.6878 | 7.6877 | 0.21226 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.6944 | 6.6944 | -0.39435 | 15.1 | 9.9953 | 9.9953 | 5.1047 | 96.6 | 95.095 | 95.095 | 1.505 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5.02 | -5.02 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 463.1 | 458.878 | 458.878 | 4.222 | 51.7 | 81.9541 | 81.9541 | -30.2541 | 156 | 148.6263 | 148.6263 | 7.3737 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.9 | 87.6576 | 87.6576 | 5.2424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.3463 | 34.3463 | 3.6537 | 175.5 | 171.5419 | 171.5419 | 3.9581 | 95.4 | 95.918 | 95.918 | -0.51805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.4165 | 48.4165 | -3.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 164.2 | 160.4444 | 173.4444 | -9.2445 | 158.1 | 160.4444 | 173.4444 | -15.3445 | 165 | 160.4444 | 173.4444 | -8.4444 | 239.6 | 240.6666 | 260.1667 | -20.5667 | 0 |  | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 275.4 | 271.122 | 226.8834 | 48.5166 | 134.6 | 133.68 | 133.68 | 0.92004 | 66.8 | 67.4615 | 67.4615 | -0.66146 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 152.3465 | 144.3127 | -2.5127 | 66.2 | 76.1732 | 72.1563 | -5.9563 | 178.1 |  |  | 178.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.8 | 192 | 191.4626 | -12.6626 | 95.1 | 96 | 95.7313 | -0.63132 | 1.2 |  | 0.842 | 0.358 | 59.1 | 44.7667 | 47.91 | 11.19 | 74 |  | 76.826 | -2.826 | 13.7 | 15.7 | 15.556 | -1.856 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 14.3 |  | 14.702 | -0.402 | 18.3 |  | 18.233 | 0.067 | 9.4 | 23 | 13.877 | -4.477 | 26.9 | 27.2515 | 39.713 | -12.813 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 18.1 |  | 18.979 | -0.879 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.9 | 8.8 | 9.077 | -7.177 | 12.7 | 23.796 | 24.019 | -11.319 | 29.4 |  | 36.976 | -7.576 | 1.5 | 9.815 | 13.041 | -11.541 | 3.9 | 4.6612 | 19.049 | -15.149 | 0 | 0.9 | 0.78 | -0.78 | 0 | 1 | 0.777 | -0.777 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 13.5 | 14.2 | 13.396 | 0.104 | 16.1 |  | 16.64 | -0.54 | 147.3 |  | 145.314 | 1.986 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2348 | 2.443 | -2.443 | 0 | 7.7279 | 23.625 | -23.625 | 107.8 |  | 107.071 | 0.729 | 17 |  | 16.934 | 0.066 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.3333 | 40 | 3.8 | 26.77 | 22.6667 | 20 | 6.77 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.22 | 10 | 10 | -0.78 | 7.7 | 6.92 | 6.92 | 0.78
25/03/2025 | 11:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 642.5 | 646.7979 | 646.7979 | -4.2979 | 218.1 | 211.4413 | 211.4413 | 6.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 224 | 227.0127 | 227.0127 | -3.0127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174 | 151.5554 | 153.5554 | 20.4446 | 159.2 | 151.5554 | 153.5554 | 5.6447 | 190.4 | 151.5554 | 153.5554 | 36.8447 | 262.7 | 227.3331 | 230.333 | 32.367 | 194.7 | 195.122 | 195.122 | -0.422 | 102.1 | 97.561 | 97.561 | 4.539 | 552.9 | 568.2985 | 568.2985 | -15.3985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.2 | 164.7073 | 164.7073 | -5.5073 | 6.5 | 7.6878 | 7.6877 | -1.1877 | 2.9 | 4.2199 | 4.2199 | -1.3199 | 11.8 |  |  | 11.8 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 15 | 9.9953 | 9.9953 | 5.0047 | 94.9 | 95.095 | 95.095 | -0.195 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5.02 | -5.02 | 108.8 | 112.9054 | 112.9054 | -4.1054 | 224.7 | 221.5563 | 221.5563 | 3.1437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 455.8 | 458.878 | 458.878 | -3.078 | 70.7 | 81.9541 | 81.9541 | -11.2541 | 155.7 | 148.6263 | 148.6263 | 7.0737 | 41.5 | 41.499 | 41.499 | 0.00104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 46.1 | 44.2751 | 44.2751 | 1.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 28.3463 | 28.3463 | 9.5537 | 169.5 | 171.5419 | 171.5419 | -2.0419 | 94 | 95.918 | 95.918 | -1.9181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.4165 | 48.4165 | -3.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.8156 | 88.8156 | -3.1156 | 164.1 | 163.1112 | 173.7556 | -9.6556 | 155.6 | 163.1112 | 173.7556 | -18.1556 | 163.8 | 163.1112 | 173.7556 | -9.9556 | 240.4 | 244.6669 | 260.6333 | -20.2333 | 0 |  | 72.9686 | -72.9686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 263.6 | 271.122 | 226.8826 | 36.7174 | 129.2 | 133.68 | 133.68 | -4.48 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.23201 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 152.3465 | 152.3464 | -11.4464 | 70.5 | 76.1732 | 76.1732 | -5.6732 | 175.5 |  |  | 175.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.7 | 192 | 192 | -18.3 | 91.5 | 96 | 96 | -4.5 | 1.3 |  | 0.86 | 0.44 | 62.8 | 51.8409 | 52.279 | 10.521 | 74.7 |  | 77.684 | -2.984 | 13.8 | 15.7 | 15.616 | -1.816 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.18781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 14.5 |  | 14.791 | -0.291 | 18.6 |  | 18.494 | 0.106 | 13.7 | 16.5 | 15.122 | -1.422 | 36.4 | 32.986 | 44.862 | -8.462 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 18.2 |  | 19.076 | -0.876 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 | 2.6 | 8.6 | 7.671 | -5.071 | 22.1 | 30.7348 | 31.486 | -9.386 | 20.1 |  | 37.089 | -16.989 | 0.6 | 21.2361 | 18.171 | -17.571 | 1.1 | 16.583 | 24.759 | -23.659 | 0 | 1.1 | 0.922 | -0.922 | 0.1 | 1.4 | 1.166 | -1.066 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 13.6 | 14.1 | 13.731 | -0.131 | 18 |  | 17.446 | 0.554 | 144.4 |  | 145.261 | -0.861 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3917 | 5.395 | -5.395 | 0 | 6.649 | 30.988 | -30.988 | 105.9 |  | 107.133 | -1.233 | 17.8 |  | 17.995 | -0.195 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 43.88 | 45.3333 | 40 | 3.88 | 26.83 | 22.6667 | 20 | 6.83 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 7.2 | 6.92 | 6.92 | 0.28
25/03/2025 | 11:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.1 | 646.7979 | 646.7979 | 4.3021 | 219.8 | 211.4413 | 211.4413 | 8.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.9039 | 91.9039 | -1.6039 | 228.3 | 227.0127 | 227.0127 | 1.2873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.3 | 147.3333 | 149.3334 | -26.0334 | 169.8 | 147.3333 | 149.3334 | 20.4666 | 123.4 | 147.3333 | 149.3334 | -25.9334 | 238.4 | 220.9999 | 224 | 14.4 | 197.9 | 195.122 | 195.122 | 2.778 | 102.8 | 97.561 | 97.561 | 5.239 | 559.9 | 568.2985 | 568.2985 | -8.3985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6877 | -0.18774 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 12 |  |  | 12 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 15 | 9.9953 | 9.9953 | 5.0047 | 95.6 | 95.095 | 95.095 | 0.505 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5.02 | -5.02 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 221.5 | 221.5563 | 221.5563 | -0.05625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.4 | 458.878 | 458.878 | 0.52196 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15414 | 156 | 148.6263 | 148.6263 | 7.3737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 28.3463 | 28.3463 | 9.8537 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.4165 | 48.4165 | -2.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 164.3 | 173.0667 | 173.0667 | -8.7667 | 156.6 | 173.0667 | 173.0667 | -16.4667 | 197.7 | 173.0667 | 173.0667 | 24.6333 | 249.6 | 259.6 | 259.6 | -10 | 71.9 |  | 72.1995 | -0.29951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 248.8 | 271.122 | 262.0035 | -13.2035 | 131.7 | 133.68 | 133.68 | -1.98 | 66.4 | 67.4615 | 67.4615 | -1.0615 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 152.3465 | 152.3464 | -11.5464 | 76 | 76.1732 | 76.1732 | -0.17319 | 176.7 |  |  | 176.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.5 | 192 | 192 | -16.5 | 91.9 | 96 | 96 | -4.1 | 1.3 |  | 0.852 | 0.448 | 54.8 | 53.3834 | 56.373 | -1.573 | 73.5 |  | 78.646 | -5.146 | 16.3 | 16 | 15.7 | 0.6 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.6 |  | 14.909 | -0.309 | 18.4 |  | 18.599 | -0.199 | 15 | 17 | 16.324 | -1.324 | 38.3 | 42.2772 | 49.856 | -11.556 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 18.3 |  | 18.996 | -0.696 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.4 | 8.4 | 8.61 | -4.21 | 38.1 | 36.6129 | 40.55 | -2.45 | 33.6 |  | 36.898 | -3.298 | 0 | 32.7484 | 23.575 | -23.575 | 0 | 28.9174 | 30.791 | -30.791 | 0 | 1.3 | 1.08 | -1.08 | 0 | 1.6 | 1.572 | -1.572 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 13 | 14.3 | 14.016 | -1.016 | 18.9 |  | 18.177 | 0.723 | 140.3 |  | 145.423 | -5.123 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3573 | 9.661 | -9.661 | 0 | 11.3259 | 38.16 | -38.16 | 103.4 |  | 107.454 | -4.054 | 18.5 |  | 18.591 | -0.091 | 9 | 9.4 | 9.4 | -0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44 | 45.3333 | 40 | 4 | 27 | 22.6667 | 20 | 7 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.21 | 10 | 10 | -0.79 | 7.2 | 6.92 | 6.92 | 0.28
25/03/2025 | 12:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.1 | 646.7979 | 646.7979 | 2.3021 | 219.7 | 211.4413 | 211.4413 | 8.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.9039 | 91.9039 | -1.9039 | 226.2 | 227.0127 | 227.0127 | -0.81273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.7 | 147.3333 | 149.3334 | 7.3666 | 169.5 | 147.3333 | 149.3334 | 20.1666 | 155.4 | 147.3333 | 149.3334 | 6.0666 | 253.4 | 220.9999 | 224 | 29.4 | 196.3 | 195.122 | 195.122 | 1.178 | 104.2 | 97.561 | 97.561 | 6.639 | 552.2 | 568.2985 | 568.2985 | -16.0985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.1 | 164.7073 | 164.7073 | -7.6073 | 7.2 | 7.6878 | 7.6877 | -0.48774 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 10.8 |  |  | 10.8 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 15 | 9.9953 | 9.9953 | 5.0047 | 95.5 | 95.095 | 95.095 | 0.405 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5.02 | -5.02 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 451.5 | 458.878 | 458.878 | -7.378 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04586 | 155.5 | 148.6263 | 148.6263 | 6.8737 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 85.9 | 87.6576 | 87.6576 | -1.7576 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.9 | 110.9132 | 110.9132 | -5.0132 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42579 | 44.1 | 47.2663 | 47.2663 | -3.1663 | 46.4 | 44.2751 | 44.2751 | 2.1249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.3463 | 34.3463 | 3.6537 | 172.7 | 171.5419 | 171.5419 | 1.1582 | 93.7 | 95.918 | 95.918 | -2.218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 48.4165 | 48.4165 | -3.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 88.8156 | 88.8156 | -3.6156 | 163.3 | 171.9333 | 171.9333 | -8.6333 | 156.4 | 171.9333 | 171.9333 | -15.5333 | 196.7 | 171.9333 | 171.9333 | 24.7667 | 247.6 | 257.9 | 257.9 | -10.3 | 70.8 |  | 55.9373 | 14.8627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 267.8 | 271.122 | 262.0035 | 5.7965 | 130.5 | 133.68 | 133.68 | -3.18 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.63201 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 152.3465 | 152.3464 | -11.4464 | 75.3 | 76.1732 | 76.1732 | -0.87319 | 177.3 |  |  | 177.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.3 | 192 | 192 | -16.7 | 91.4 | 96 | 96 | -4.6 | 1.3 |  | 0.867 | 0.433 | 49.4 | 60.4901 | 59.644 | -10.244 | 72.3 |  | 79.168 | -6.868 | 17.1 | 16.2 | 15.858 | 1.242 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | -0.2 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.9 |  | 15.018 | -0.118 | 18.3 |  | 18.543 | -0.243 | 10.2 | 16.9 | 17.393 | -7.193 | 27.2 | 51.7942 | 54.383 | -27.183 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 18.4 |  | 18.912 | -0.512 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 8.3 | 6.586 | 2.914 | 38.8 | 42.2782 | 44.391 | -5.591 | 25.6 |  | 36.923 | -11.323 | 4 | 39.2578 | 29.799 | -25.799 | 7 | 35.9978 | 37.787 | -30.787 | 0 | 1.6 | 1.283 | -1.283 | 0 | 1.9 | 2.029 | -2.029 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 14.6 | 14.5 | 14.15 | 0.45 | 18.8 |  | 18.207 | 0.593 | 142.6 |  | 145.268 | -2.668 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11.9546 | 17.865 | -17.865 | 6 | 21.1866 | 44.758 | -38.758 | 106 |  | 107.286 | -1.286 | 16 |  | 18.778 | -2.778 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.3333 | 40 | 3.2 | 26.83 | 22.6667 | 20 | 6.83 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 6.4 | 6.92 | 6.92 | -0.52
25/03/2025 | 12:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.7 | 646.7979 | 646.7979 | 4.9021 | 219.9 | 211.4413 | 211.4413 | 8.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.9039 | 91.9039 | -2.0039 | 227.7 | 227.0127 | 227.0127 | 0.68727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 148.2079 | 149.3334 | -40.7334 | 169.1 | 148.2079 | 149.3334 | 19.7666 | 107.1 | 148.2079 | 149.3334 | -42.2334 | 221.1 | 222.3119 | 224 | -2.9 | 197.2 | 195.122 | 195.122 | 2.078 | 104.4 | 97.561 | 97.561 | 6.839 | 558.5 | 568.2985 | 568.2985 | -9.7985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.7073 | 164.7073 | -1.1073 | 7.5 | 7.6878 | 7.6877 | -0.18774 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 15.8 |  |  | 15.8 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15 | 9.9953 | 9.9953 | 5.0047 | 95.4 | 95.095 | 95.095 | 0.305 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5.02 | -5.02 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 221.7 | 221.5563 | 221.5563 | 0.14375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.8 | 458.878 | 458.878 | 1.922 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25414 | 155.6 | 148.6263 | 148.6263 | 6.9737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.6 | 87.6576 | 87.6576 | 4.9424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.3463 | 34.3463 | 3.9537 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 48.4165 | 48.4165 | -3.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 162.3 | 169.7778 | 172.3556 | -10.0556 | 155.5 | 169.7778 | 172.3556 | -16.8556 | 174.7 | 169.7778 | 172.3556 | 2.3444 | 241.2 | 254.6667 | 258.5333 | -17.3333 | 37.9 |  | 0 | 37.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 242.4 | 271.122 | 262.0035 | -19.6035 | 132.7 | 133.68 | 133.68 | -0.97996 | 66 | 67.4615 | 67.4615 | -1.4615 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 144.3127 | 144.3127 | -4.3127 | 71 | 72.1563 | 72.1563 | -1.1563 | 102.8 |  |  | 102.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178 | 144.2735 | 165.9464 | 12.0536 | 92.6 | 72.1368 | 82.9732 | 9.6268 | 1.2 |  | 0.86 | 0.34 | 46.3 | 63.1601 | 62.765 | -16.465 | 55.7 |  | 79.332 | -23.632 | 17.1 | 16.3 | 15.983 | 1.117 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | -0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.8 |  | 15.029 | -0.229 | 18.3 |  | 18.405 | -0.105 | 9.4 | 17.9 | 18.46 | -9.06 | 34.5 | 61.3798 | 58.72 | -24.22 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 15.3 |  | 18.985 | -3.685 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 7.9 | 8.8 | 6.564 | 1.336 | 33.4 | 54.3777 | 49.994 | -16.594 | 23.5 |  | 36.766 | -13.266 | 18 | 49.9 | 36.268 | -18.268 | 36.7 | 42.5309 | 44.658 | -7.958 | 1.9 | 2 | 1.602 | 0.298 | 0.5 | 2.4 | 2.525 | -2.025 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 14.8 | 14.6 | 14.26 | 0.54 | 18.9 |  | 18.205 | 0.695 | 141.1 |  | 143.69 | -2.59 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.2 | 25.3672 | 28.202 | 17.998 | 80.2 | 31.8014 | 51.423 | 28.777 | 104.8 |  | 106.847 | -2.047 | 15.7 |  | 18.784 | -3.084 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.17 | 45.3333 | 40 | 4.17 | 27 | 22.6667 | 20 | 7 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 9.22 | 10 | 10 | -0.78 | 6.5 | 6.92 | 6.92 | -0.42
25/03/2025 | 13:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.8 | 646.7979 | 646.7979 | -0.99789 | 218.4 | 211.4413 | 211.4413 | 6.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.9039 | 91.9039 | -2.8039 | 226.3 | 227.0127 | 227.0127 | -0.71273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 148 | 148 | -43.2 | 129.8 | 148 | 148 | -18.2 | 105.4 | 148 | 148 | -42.6 | 211.1 | 222 | 222 | -10.9 | 198.8 | 119.6581 | 119.6584 | 79.1416 | 104.2 | 59.8291 | 59.8292 | 44.3708 | 556.9 | 568.2985 | 568.2985 | -11.3985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 6.9 | 7.6878 | 7.6877 | -0.78774 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15 | 9.9953 | 9.9953 | 5.0047 | 94.5 | 95.095 | 95.095 | -0.595 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5.02 | -5.02 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 221 | 221.5563 | 221.5563 | -0.55625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.7 | 458.878 | 458.878 | -3.178 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25414 | 156.1 | 148.6263 | 148.6263 | 7.4737 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40105 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 | 46.6 | 44.2751 | 44.2751 | 2.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.3 | 28.3463 | 28.3463 | 8.9537 | 171.7 | 171.5419 | 171.5419 | 0.15815 | 81.9 | 95.0349 | 93.461 | -11.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.4165 | 48.4165 | -3.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 155.9 | 157.5485 | 169.3198 | -13.4198 | 155.6 | 157.5485 | 169.3198 | -13.7198 | 155.9 | 157.5485 | 169.3198 | -13.4198 | 234 | 236.3227 | 253.9797 | -19.9797 | 37.9 |  | 0 | 37.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 201.3 | 271.122 | 271.1206 | -69.8206 | 130.7 | 133.68 | 133.6799 | -2.98 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 144.3127 | 144.3127 | -3.3127 | 66.8 | 72.1563 | 72.1563 | -5.3563 | 103.3 |  |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.8 | 144.2735 | 144.2735 | -8.4735 | 79.6 | 72.1368 | 72.1368 | 7.4632 | 1.3 |  | 0.857 | 0.443 | 44.3 | 70.9961 | 65.435 | -21.135 | 66.9 |  | 79.319 | -12.419 | 17.4 | 16.3 | 16.009 | 1.391 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.8 |  | 14.793 | 0.007 | 18.3 |  | 18.258 | 0.042 | 10.8 | 18.8 | 19.522 | -8.722 | 36.8 | 65.0704 | 62.491 | -25.691 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 16.4 |  | 19.06 | -2.66 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 11.5 | 12.2927 | 12.2927 | -0.79268 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 7.9 | 9.3 | 6.547 | 1.353 | 26.6 | 58.0369 | 54.873 | -28.273 | 27.7 |  | 36.446 | -8.746 | 36.6 | 53.6 | 43.475 | -6.875 | 44 | 58.2768 | 51.154 | -7.154 | 5.6 | 2.5 | 2.267 | 3.333 | 2.6 | 2.8 | 3.138 | -0.538 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 14.6 | 14.5 | 14.296 | 0.304 | 18.5 |  | 17.932 | 0.568 | 141.4 |  | 142.737 | -1.337 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.1 | 37.6739 | 44.934 | 46.166 | 71.7 | 43.8471 | 58.286 | 13.414 | 105.1 |  | 105.911 | -0.811 | 15 |  | 18.351 | -3.351 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | -0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 43.95 | 45.3333 | 40 | 3.95 | 26.9 | 22.6667 | 20 | 6.9 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.22 | 10 | 10 | -0.78 | 6.9 | 6.92 | 6.92 | -0.02
25/03/2025 | 13:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.7 | 646.7979 | 646.7979 | 4.9021 | 219.7 | 211.4413 | 211.4413 | 8.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 226 | 227.0127 | 227.0127 | -1.0127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.5 | 143.5433 | 149.3334 | 5.1666 | 153.9 | 143.5433 | 149.3334 | 4.5666 | 154.6 | 143.5433 | 149.3334 | 5.2666 | 247.3 | 215.315 | 224 | 23.3 | 198.2 | 119.6581 | 119.6584 | 78.5416 | 104.8 | 59.8291 | 59.8292 | 44.9708 | 564.5 | 568.2985 | 568.2985 | -3.7985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29269 | 7.1 | 7.6878 | 7.6877 | -0.58774 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 14.2 | 9.9953 | 9.9953 | 4.2047 | 95.8 | 95.095 | 95.095 | 0.705 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5.02 | -5.02 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 224.6 | 221.5563 | 221.5563 | 3.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 458.878 | 458.878 | 1.222 | 82.1 | 81.9541 | 81.9541 | 0.14586 | 155.9 | 148.6263 | 148.6263 | 7.2737 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70105 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.3 | 28.3463 | 28.3463 | 10.9537 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 82.3 | 92.0658 | 90.5111 | -8.2111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.4165 | 48.4165 | -2.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 148.2 | 149.7718 | 146.4853 | 1.7147 | 147.1 | 149.7718 | 146.4853 | 0.61467 | 147.9 | 149.7718 | 146.4853 | 1.4147 | 227.9 | 224.6578 | 219.728 | 8.172 | 38.1 |  | 0 | 38.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 268.7 | 271.122 | 271.1205 | -2.4205 | 131.7 | 133.68 | 133.6799 | -1.98 | 65.9 | 67.4615 | 67.4615 | -1.5615 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 144.3127 | 144.3127 | -3.7127 | 65.7 | 72.1563 | 72.1563 | -6.4563 | 103.5 |  |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.7 | 144.2735 | 144.2735 | -8.5735 | 77.7 | 72.1368 | 72.1368 | 5.5632 | 0.7 |  | 0.857 | -0.157 | 50 | 78.4735 | 68.39 | -18.39 | 62.6 |  | 79.155 | -16.555 | 17.6 | 16 | 15.994 | 1.606 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 13.1 |  | 14.713 | -1.613 | 17 |  | 18.259 | -1.259 | 11 | 19.6 | 20.43 | -9.43 | 38.5 | 70.6142 | 65.797 | -27.297 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 16.2 |  | 19.06 | -2.86 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 10.3 | 12.2927 | 12.2927 | -1.9927 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 8.6 | 9.9 | 6.908 | 1.692 | 26 | 57.4305 | 58.782 | -32.782 | 28.1 |  | 36.445 | -8.345 | 17.7 | 56.6 | 49.928 | -32.228 | 33.5 | 65.2 | 57.121 | -23.621 | 2.3 | 3 | 2.959 | -0.659 | 1 | 3.4 | 3.748 | -2.748 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 12.7 | 14.2 | 14.185 | -1.485 | 18.6 |  | 17.251 | 1.349 | 88.3 |  | 142.897 | -54.597 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.1 | 46.5962 | 60.799 | 14.301 | 71.2 | 60.3398 | 66.161 | 5.039 | 67 |  | 105.515 | -38.515 | 13.2 |  | 17.57 | -4.37 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | -0.1 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 44.03 | 45.3333 | 40 | 4.03 | 27.04 | 22.6667 | 20 | 7.04 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.21 | 10 | 10 | -0.79 | 6.9 | 6.92 | 6.92 | -0.02
25/03/2025 | 14:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 654.5 | 646.7979 | 646.7979 | 7.7021 | 220 | 211.4413 | 211.4413 | 8.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 227.6 | 227.0127 | 227.0127 | 0.58727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.9 | 143.5433 | 149.3334 | -17.4334 | 132.7 | 143.5433 | 149.3334 | -16.6334 | 131.9 | 143.5433 | 149.3334 | -17.4334 | 224 | 215.315 | 224 | -4e-05 | 196.1 | 119.6581 | 119.6584 | 76.4416 | 103.8 | 59.8291 | 59.8292 | 43.9708 | 566.3 | 568.2985 | 568.2985 | -1.9985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6877 | -0.18774 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 12.6 | 9.9953 | 9.9953 | 2.6047 | 95.9 | 95.095 | 95.095 | 0.805 | 8.4 | 8.913 | 8.913 | -0.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5.02 | -5.02 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.7 | 221.5563 | 221.5563 | 2.1437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.8 | 458.878 | 458.878 | 2.922 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04586 | 155.9 | 148.6263 | 148.6263 | 7.2737 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90105 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.2 | 87.6576 | 87.6576 | 4.5424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 31.7 | 34.3463 | 34.3463 | -2.6463 | 175.1 | 171.5419 | 171.5419 | 3.5581 | 82.6 | 91.9228 | 90.4159 | -7.8159 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.4165 | 48.4165 | -3.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 164.2 | 162.069 | 158.2543 | 5.9458 | 156.4 | 162.069 | 158.2543 | -1.8542 | 191.3 | 162.069 | 158.2543 | 33.0457 | 244.4 | 243.1035 | 237.3814 | 7.0186 | 38.5 |  | 0 | 38.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 258.2 | 271.122 | 271.1206 | -12.9206 | 132.6 | 133.68 | 133.6799 | -1.0799 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 144.3127 | 144.3127 | -4.5127 | 65.4 | 72.1563 | 72.1563 | -6.7563 | 103.5 |  |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.1 | 144.2735 | 144.2735 | -8.1735 | 77.5 | 72.1368 | 72.1368 | 5.3632 | 1.3 |  | 0.724 | 0.576 | 59.2 | 80.9789 | 72.199 | -12.999 | 54.8 |  | 78.829 | -24.029 | 16.7 | 15.8 | 15.849 | 0.851 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 12.1 |  | 14.711 | -2.611 | 15.6 |  | 18.265 | -2.665 | 10.1 | 20.3 | 20.879 | -10.779 | 42.5 | 71.024 | 67.709 | -25.209 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 15 |  | 18.983 | -3.983 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.2927 | 12.2927 | 0.10732 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.1 | 10.2 | 8.404 | -4.304 | 32.5 | 56.6991 | 59.78 | -27.28 | 32.1 |  | 36.683 | -4.583 | 33.7 | 59.1 | 54.124 | -20.424 | 57.8 | 68.1 | 61.501 | -3.701 | 5.5 | 3.6 | 3.735 | 1.765 | 3.1 | 4 | 4.348 | -1.248 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 15.5 | 13.8 | 13.637 | 1.863 | 16.9 |  | 16.081 | 0.819 | 143.6 |  | 142.897 | 0.703 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.3 | 64.0902 | 74.065 | -6.765 | 50.9 | 76.4168 | 77.076 | -26.176 | 103.7 |  | 105.337 | -1.637 | 17.1 |  | 16.034 | 1.066 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.83 | 45.3333 | 40 | 3.83 | 26.93 | 22.6667 | 20 | 6.93 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 6 | 6.92 | 6.92 | -0.92
25/03/2025 | 14:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 654.3 | 646.7979 | 646.7979 | 7.5021 | 219.8 | 211.4413 | 211.4413 | 8.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 227.2 | 227.0127 | 227.0127 | 0.18727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.4 | 143.5433 | 149.3334 | 2.0666 | 152.2 | 143.5433 | 149.3334 | 2.8666 | 151.8 | 143.5433 | 149.3334 | 2.4666 | 242.9 | 215.315 | 224 | 18.9 | 197 | 134.6038 | 153.5874 | 43.4126 | 103.6 | 67.3019 | 76.7937 | 26.8063 | 560.4 | 568.2985 | 568.2985 | -7.8985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.7 | 164.7073 | 164.7073 | -4.0073 | 7.7 | 7.6878 | 7.6877 | 0.01226 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15 | 9.9953 | 9.9953 | 5.0047 | 143.8 | 95.095 | 95.095 | 48.705 | 8 | 8.913 | 8.913 | -0.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5.02 | -5.02 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 224.4 | 221.5563 | 221.5563 | 2.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.3 | 458.878 | 458.878 | 1.422 | 82.1 | 81.9541 | 81.9541 | 0.14586 | 150.7 | 148.6263 | 148.6263 | 2.0737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80105 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.1 | 87.6576 | 87.6576 | 0.44244 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 47.4 | 44.2751 | 44.2751 | 3.1249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 33.5 | 34.3463 | 34.3463 | -0.84634 | 175.2 | 171.5419 | 171.5419 | 3.6582 | 82.3 | 91.014 | 89.7085 | -7.4085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 162.9 | 171.1111 | 169.1109 | -6.2109 | 155 | 171.1111 | 169.1109 | -14.1109 | 189.6 | 171.1111 | 169.1109 | 20.4891 | 245.6 | 256.6667 | 253.6663 | -8.0663 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 272.2 | 271.122 | 271.1213 | 1.0787 | 133.3 | 133.68 | 133.6799 | -0.37995 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 31.1 | 30.0976 | 30.0976 | 1.0024 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.1 | 144.3127 | 144.3127 | -5.2127 | 64.8 | 72.1563 | 72.1563 | -7.3563 | 102.6 |  |  | 102.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 144.2735 | 144.2735 | 0.62648 | 77.8 | 72.1368 | 72.1368 | 5.6632 | 0.8 |  | 0.702 | 0.098 | 65.6 | 82.9216 | 75.437 | -9.837 | 74.5 |  | 77.99 | -3.49 | 18.1 | 15.5 | 15.468 | 2.632 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 13.3 |  | 14.628 | -1.328 | 15.7 |  | 18.109 | -2.409 | 11.8 | 20.6 | 21.225 | -9.425 | 48.5 | 70.683 | 69.286 | -20.786 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 15.6 |  | 18.897 | -3.297 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1 | 9 | 9.085 | -8.085 | 33.6 | 55.634 | 60.497 | -26.897 | 35.2 |  | 36.108 | -0.908 | 46.3 | 61.3 | 58.106 | -11.806 | 61.7 | 70.6 | 65.658 | -3.958 | 7.3 | 4 | 4.441 | 2.859 | 4.5 | 4.7 | 4.925 | -0.425 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 17.8 | 13.1 | 12.952 | 4.848 | 15.6 |  | 14.534 | 1.066 | 143.5 |  | 142.657 | 0.843 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.9 | 77.2433 | 85.947 | -32.047 | 42.9 | 100 | 87.639 | -44.739 | 104.2 |  | 104.466 | -0.266 | 15.2 |  | 14.01 | 1.19 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.66 | 45.3333 | 40 | 3.66 | 26.86 | 22.6667 | 20 | 6.86 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 9.22 | 10 | 10 | -0.78 | 6.8 | 6.92 | 6.92 | -0.12
25/03/2025 | 15:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652.8 | 646.7979 | 646.7979 | 6.0021 | 219.7 | 211.4413 | 211.4413 | 8.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 226.2 | 227.0127 | 227.0127 | -0.81273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.6 | 163.7778 | 163.7778 | -9.1778 | 153 | 163.7778 | 163.7778 | -10.7778 | 153.8 | 163.7778 | 163.7778 | -9.9778 | 245.4 | 245.6667 | 245.6667 | -0.26668 | 194.7 | 136.8948 | 157.0948 | 37.6052 | 104.3 | 68.4474 | 78.5474 | 25.7526 | 563.7 | 568.2985 | 568.2985 | -4.5985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6877 | -0.18774 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 14.2 | 9.9953 | 9.9953 | 4.2047 | 143.5 | 95.095 | 95.095 | 48.405 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5.02 | -5.02 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.7 | 458.878 | 458.878 | 1.822 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 150.3 | 148.6263 | 148.6263 | 1.6737 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70105 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39 | 28.3463 | 28.3463 | 10.6537 | 174.9 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3582 | 82.1 | 95.918 | 89.2874 | -7.1874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.4165 | 48.4165 | -2.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 154.9 | 154.6666 | 154.6664 | 0.23355 | 153.8 | 154.6666 | 154.6664 | -0.86645 | 155 | 154.6666 | 154.6664 | 0.33355 | 229.9 | 231.9999 | 231.9997 | -2.0997 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 270.5 | 271.122 | 271.1213 | -0.62131 | 132.7 | 133.68 | 133.6799 | -0.97995 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.5 | 144.3127 | 144.3127 | -4.8127 | 65.5 | 72.1563 | 72.1563 | -6.6563 | 103.1 |  |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.8 | 144.2735 | 144.2735 | 31.5265 | 92.9 | 72.1368 | 72.1368 | 20.7632 | 0.8 |  | 0.657 | 0.143 | 72.6 | 59.0075 | 76.961 | -4.361 | 70.2 |  | 76.14 | -5.94 | 16.5 | 14.9 | 14.378 | 2.122 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 11.8 |  | 14.458 | -2.658 | 15 |  | 17.856 | -2.856 | 13.4 | 21 | 21.258 | -7.858 | 51.6 | 45.4536 | 69.86 | -18.26 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 13.1 |  | 18.632 | -5.532 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.3 | 8.2 | 7.32 | -7.02 | 30.9 | 54.8882 | 60.372 | -29.472 | 34.9 |  | 36.333 | -1.433 | 48 | 41 | 61.448 | -13.448 | 73.7 | 50.69 | 69.148 | 4.552 | 7.7 | 4.5 | 4.94 | 2.76 | 4 | 5.4 | 5.43 | -1.43 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 15.2 | 12.3 | 11.857 | 3.343 | 12.6 |  | 12.662 | -0.062 | 140.2 |  | 139.297 | 0.903 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.5 | 75.9343 | 93.677 | -36.177 | 45.7 | 77.8778 | 97.148 | -51.448 | 103.2 |  | 102.214 | 0.986 | 12.1 |  | 12.19 | -0.09 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.37 | 45.3333 | 40 | 3.37 | 25.83 | 22.6667 | 20 | 5.83 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 9.22 | 10 | 10 | -0.78 | 7 | 6.92 | 6.92 | 0.08
25/03/2025 | 15:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 644.8 | 646.7979 | 646.7979 | -1.9979 | 218.8 | 211.4413 | 211.4413 | 7.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 225.3 | 227.0127 | 227.0127 | -1.7127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 143.5433 | 143.5433 | -16.2433 | 127.5 | 143.5433 | 143.5433 | -16.0433 | 127.2 | 143.5433 | 143.5433 | -16.3433 | 236.8 | 215.315 | 215.315 | 21.485 | 198.8 | 156.8098 | 120.9018 | 77.8982 | 104.2 | 78.4049 | 60.4509 | 43.7491 | 546.8 | 568.2985 | 568.2985 | -21.4985 | 6.6 |  | 10.1727 | -3.5727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20731 | 6.9 | 7.6878 | 7.6877 | -0.78774 | 2.7 | 4.2199 | 4.2199 | -1.5199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 12.5 | 9.9953 | 9.9953 | 2.5047 | 142.4 | 143 | 143 | -0.6 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5.02 | -5.02 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.5 | 458.878 | 458.878 | 0.62196 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04586 | 136.9 | 148.6263 | 148.6263 | -11.7263 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40105 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52579 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 43.9 | 44.2751 | 44.2751 | -0.37512 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.8 | 28.3463 | 28.3463 | 10.4537 | 172 | 171.5419 | 171.5419 | 0.45815 | 81.1 | 95.918 | 85.6557 | -4.5557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.4165 | 48.4165 | -2.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 164.5 | 169.7778 | 171.111 | -6.611 | 156.9 | 169.7778 | 171.111 | -14.211 | 172.5 | 169.7778 | 171.111 | 1.389 | 241.4 | 254.6667 | 256.6665 | -15.2666 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 234 | 271.122 | 271.1213 | -37.1213 | 131.1 | 133.68 | 133.6799 | -2.58 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 144.3127 | 144.3127 | -4.9127 | 65.6 | 72.1563 | 72.1563 | -6.5563 | 102.9 |  |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.4 | 144.2735 | 144.2735 | 37.1265 | 96.3 | 72.1368 | 72.1368 | 24.1632 | 0.4 |  | 0.552 | -0.152 | 68.3 | 67.3669 | 78.794 | -10.494 | 45.8 |  | 71.57 | -25.77 | 15.9 | 13.6 | 13.337 | 2.563 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 13.1 |  | 14.196 | -1.096 | 15.9 |  | 17.17 | -1.27 | 11.4 | 21.9 | 21.411 | -10.011 | 54.9 | 49.3867 | 70.623 | -15.723 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 12.6 |  | 17.852 | -5.252 | 3.2 | 3.501 | 3.501 | -0.301 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2 | 8.2 | 5.985 | -3.985 | 29.5 | 55.1317 | 60.069 | -30.569 | 34.9 |  | 35.512 | -0.612 | 58.7 | 46 | 64.872 | -6.172 | 77.4 | 56.2752 | 72.885 | 4.515 | 8.4 | 5.2 | 5.53 | 2.87 | 4.8 | 6 | 6.011 | -1.211 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 14.7 | 11.1 | 10.897 | 3.803 | 10.4 |  | 10.461 | -0.061 | 137.6 |  | 137.697 | -0.097 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.3 | 84.239 | 101.296 | -24.996 | 78.6 | 86.1053 | 105.86 | -27.26 | 99.9 |  | 100.45 | -0.55 | 11.1 |  | 10.097 | 1.003 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.14 | 45.3333 | 40 | 4.14 | 26.79 | 22.6667 | 20 | 6.79 | 27.7 | 29.184 | 29.184 | -1.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.21 | 10 | 10 | -0.79 | 7 | 6.92 | 6.92 | 0.08
25/03/2025 | 16:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.2 | 646.7979 | 646.7979 | 3.4021 | 219.6 | 211.4413 | 211.4413 | 8.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 226.1 | 227.0127 | 227.0127 | -0.91273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.9 | 139.7655 | 139.7656 | -16.8656 | 123.2 | 139.7655 | 139.7656 | -16.5656 | 123.6 | 139.7655 | 139.7656 | -16.1656 | 230.2 | 209.6483 | 209.6484 | 20.5516 | 198.7 | 174.8801 | 134.7531 | 63.9469 | 104.4 | 87.4401 | 67.3765 | 37.0235 | 557.8 | 568.2985 | 568.2985 | -10.4985 | 10.5 |  | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.3 | 7.6878 | 7.6877 | -0.38774 | 2.9 | 4.2199 | 4.2199 | -1.3199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 14.9 | 9.9953 | 9.9953 | 4.9047 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 8.3 | 8.913 | 8.913 | -0.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5.02 | -5.02 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.7 | 458.878 | 458.878 | -0.17804 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04586 | 139.3 | 148.6263 | 148.6263 | -9.3263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70105 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 44 | 44.2751 | 44.2751 | -0.27512 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.4 | 34.3463 | 34.3463 | 5.0537 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 81.8 | 95.918 | 87.737 | -5.937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 48.4165 | -2.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 165.4 | 171.1111 | 171.111 | -5.711 | 157.9 | 171.1111 | 171.111 | -13.211 | 173.4 | 171.1111 | 171.111 | 2.289 | 242.7 | 256.6667 | 256.6665 | -13.9665 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 244.2 | 271.122 | 271.1213 | -26.9213 | 125.9 | 133.68 | 133.6799 | -7.78 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.5 | 144.3127 | 144.3127 | -4.8127 | 66 | 72.1563 | 72.1563 | -6.1563 | 103.4 |  |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.5 | 144.2735 | 144.2735 | 38.2265 | 96.6 | 72.1368 | 72.1368 | 24.4632 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 84.4 | 75.3755 | 81.552 | 2.848 | 60.7 |  | 58.806 | 1.894 | 14.3 | 12.4 | 12.446 | 1.854 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | -0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 12.3 |  | 13.513 | -1.213 | 14.9 |  | 16.202 | -1.302 | 12.9 | 22.6 | 21.922 | -9.022 | 53.3 | 51.6656 | 71.953 | -18.653 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 12.2 |  | 16.546 | -4.346 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3 | 8 | 5.939 | -2.939 | 30.1 | 54.4582 | 59.233 | -29.133 | 31.9 |  | 33.744 | -1.844 | 68 | 49 | 68.543 | -0.543 | 82.7 | 60.9581 | 77.363 | 5.337 | 7.8 | 5.7 | 6.387 | 1.413 | 7.8 | 6.5 | 6.819 | 0.981 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 13.3 | 10 | 10.343 | 2.957 | 8.7 |  | 8.025 | 0.675 | 125.1 |  | 131.867 | -6.767 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.1 | 95.7945 | 108.582 | -3.482 | 93.5 | 93.2113 | 112.183 | -18.683 | 90.1 |  | 95.408 | -5.308 | 8.6 |  | 7.675 | 0.925 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.74 | 45.3333 | 40 | 3.74 | 26.32 | 22.6667 | 20 | 6.32 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 6.6 | 6.92 | 6.92 | -0.32
25/03/2025 | 16:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.6 | 646.7979 | 646.7979 | 3.8021 | 220.1 | 211.4413 | 211.4413 | 8.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 226.6 | 227.0127 | 227.0127 | -0.41273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.4 | 140.5226 | 139.7656 | 12.6344 | 151.9 | 140.5226 | 139.7656 | 12.1344 | 151.8 | 140.5226 | 139.7656 | 12.0344 | 242.9 | 210.7839 | 209.6484 | 33.2516 | 161.7 | 195.122 | 132.4112 | 29.2888 | 95.3 | 97.561 | 66.2056 | 29.0944 | 558.1 | 568.2985 | 568.2985 | -10.1985 | 10.4 |  | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 164.7073 | 164.7073 | -2.0073 | 7.1 | 7.6878 | 7.6877 | -0.58774 | 2.8 | 4.2199 | 4.2199 | -1.4199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15 | 9.9953 | 9.9953 | 5.0047 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.3 | 458.878 | 458.878 | 2.422 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04586 | 150.3 | 148.6263 | 148.6263 | 1.6737 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60105 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 41.6 | 44.2751 | 44.2751 | -2.6751 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.3463 | 34.3463 | 3.6537 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 81.3 | 95.918 | 93.9697 | -12.6697 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 167.1 | 171.1111 | 171.111 | -4.011 | 159.1 | 171.1111 | 171.111 | -12.011 | 173.1 | 171.1111 | 171.111 | 1.989 | 244.5 | 256.6667 | 256.6665 | -12.1666 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 267.7 | 271.122 | 271.1212 | -3.4212 | 131.5 | 133.68 | 133.6799 | -2.1799 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 144.3127 | 144.3127 | -4.9127 | 66 | 72.1563 | 72.1563 | -6.1563 | 103.2 |  |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.1 | 144.2735 | 144.2735 | -8.1735 | 78.5 | 72.1368 | 72.1368 | 6.3632 | 0.2 |  | 0.344 | -0.144 | 84.4 | 81.8764 | 84.29 | 0.11 | 42.9 |  | 33.199 | 9.701 | 13.5 | 11.5 | 11.535 | 1.965 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | -0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 9.4 |  | 11.621 | -2.221 | 11.2 |  | 13.754 | -2.554 | 15.8 | 22.5 | 22.33 | -6.53 | 58.1 | 57.3608 | 72.968 | -14.868 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 10.6 |  | 13.251 | -2.651 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.7 | 7.3 | 5.889 | -3.189 | 31.2 | 51.0615 | 58.389 | -27.189 | 17.9 |  | 25.944 | -8.044 | 60.4 | 51 | 71.059 | -10.659 | 87.5 | 63.7065 | 80.791 | 6.709 | 8.7 | 5.6 | 6.925 | 1.775 | 5.8 | 6.2 | 7.369 | -1.569 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 11.6 | 8.9 | 9.696 | 1.904 | 3.4 |  | 5.459 | -2.059 | 89.8 |  | 98.759 | -8.959 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109 | 97.339 | 114.368 | -5.368 | 106 | 102.6684 | 117.564 | -11.564 | 77.3 |  | 82.023 | -4.723 | 6.1 |  | 5.286 | 0.814 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.64 | 45.3333 | 40 | 3.64 | 26.39 | 22.6667 | 20 | 6.39 | 27.7 | 29.184 | 29.184 | -1.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 13.3 | 14 | 14 | -0.7 | 9.19 | 10 | 10 | -0.81 | 6.6 | 6.92 | 6.92 | -0.32
25/03/2025 | 17:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.8 | 646.7979 | 646.7979 | 5.0021 | 217.2 | 211.4413 | 211.4413 | 5.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 92.2263 | 92.2263 | -6.0263 | 225.5 | 227.0127 | 227.0127 | -1.5127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.2 | 139.7655 | 139.7656 | -21.5656 | 118.3 | 139.7655 | 139.7656 | -21.4656 | 118.3 | 139.7655 | 139.7656 | -21.4656 | 215.7 | 209.6483 | 209.6484 | 6.0516 | 165.7 | 119.6581 | 119.6584 | 46.0416 | 88.2 | 59.8291 | 59.8292 | 28.3708 | 562.7 | 568.2985 | 568.2985 | -5.5985 | 10.2 |  | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.3 | 164.7073 | 164.7073 | -9.4073 | 7.2 | 7.6878 | 7.6877 | -0.48774 | 2.8 | 4.2199 | 4.2199 | -1.4199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15.3 | 9.9953 | 9.9953 | 5.3047 | 142.9 | 143 | 143 | -0.1 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.9 | 458.878 | 458.878 | 2.022 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 131.4 | 148.6263 | 148.6263 | -17.2263 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 3.2 | 19.2858 | 19.2858 | -16.0859 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 3 |  |  | 3 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 40.8 | 44.2751 | 44.2751 | -3.4751 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 81.7 | 95.918 | 95.918 | -14.218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.4165 | 48.4165 | -1.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 168.3 | 168.5603 | 155.3139 | 12.9861 | 159.7 | 168.5603 | 155.3139 | 4.3861 | 174.1 | 168.5603 | 155.3139 | 18.7861 | 245.4 | 252.8404 | 232.9708 | 12.4292 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 225 | 271.122 | 264.9276 | -39.9276 | 119.2 | 133.68 | 133.6799 | -14.48 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 144.3127 | 144.3127 | -3.1127 | 67.7 | 72.1563 | 72.1563 | -4.4563 | 104.7 |  |  | 104.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.1 | 144.2735 | 144.2735 | -8.1735 | 78.5 | 72.1368 | 72.1368 | 6.3632 | 0.3 |  | 0.238 | 0.062 | 88.4 | 82.4523 | 86.967 | 1.433 | 18.1 |  | 13.788 | 4.312 | 11.1 | 10.5 | 10.564 | 0.536 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 3.6 |  | 6.041 | -2.441 | 4.2 |  | 7.036 | -2.836 | 16.9 | 22.5 | 22.427 | -5.527 | 56.4 | 58.2759 | 73.036 | -16.636 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 3.7 |  | 5.911 | -2.211 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.1 | 6.6 | 5.824 | -0.724 | 40.5 | 48.2786 | 57.521 | -17.021 | 10.6 |  | 14.262 | -3.662 | 58.9 | 53 | 70.112 | -11.212 | 77.7 | 67.68 | 81.072 | -3.372 | 8.7 | 5.4 | 6.502 | 2.198 | 4 | 5.8 | 7.147 | -3.147 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 10.7 | 7.8 | 8.767 | 1.933 | 1.9 |  | 2.966 | -1.066 | 41.5 |  | 51.579 | -10.079 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123 | 104.0664 | 115.651 | 7.349 | 114.3 | 106.2904 | 120.121 | -5.821 | 38.9 |  | 47.66 | -8.76 | 3.4 |  | 2.929 | 0.471 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.76 | 45.3333 | 40 | 3.76 | 26.42 | 22.6667 | 20 | 6.42 | 27.7 | 29.184 | 29.184 | -1.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.17 | 10 | 10 | -0.83 | 7 | 6.92 | 6.92 | 0.08
25/03/2025 | 17:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.5 | 646.7979 | 646.7979 | 3.7021 | 216.3 | 211.4413 | 211.4413 | 4.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 227 | 227.0127 | 227.0127 | -0.01273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.4 | 139.7655 | 139.7656 | -20.3656 | 118.9 | 139.7655 | 139.7656 | -20.8656 | 119 | 139.7655 | 139.7656 | -20.7656 | 226.7 | 209.6483 | 209.6484 | 17.0516 | 163 | 119.6581 | 119.6584 | 43.3416 | 87.9 | 59.8291 | 59.8292 | 28.0708 | 560.6 | 568.2985 | 568.2985 | -7.6985 | 10.5 |  | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.7073 | 164.7073 | -2.7073 | 7.7 | 7.6878 | 7.6877 | 0.01226 | 2.9 | 4.2199 | 4.2199 | -1.3199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15.3 | 9.9953 | 9.9953 | 5.3047 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.1 | 458.878 | 458.878 | 0.22196 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 137.3 | 148.6263 | 148.6263 | -11.3263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70105 | 12.6 | 19.2858 | 19.2858 | -6.6859 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 3 |  |  | 3 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92579 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 45.9 | 44.2751 | 44.2751 | 1.6249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.3 | 34.4195 | 34.4195 | 4.8805 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 81.9 | 95.918 | 95.918 | -14.0181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 137 | 140.435 | 146.6004 | -9.6004 | 136.5 | 140.435 | 146.6004 | -10.1004 | 137.2 | 140.435 | 146.6004 | -9.4004 | 217.1 | 210.6526 | 219.9006 | -2.8006 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 240.1 | 271.122 | 261.461 | -21.361 | 124.6 | 133.68 | 133.6799 | -9.08 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 144.3127 | 144.3127 | -4.7127 | 65.7 | 72.1563 | 72.1563 | -6.4563 | 103.2 |  |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 144.2735 | 144.2735 | -7.5735 | 78.3 | 72.1368 | 72.1368 | 6.1632 | 0.1 |  | 0.082 | 0.018 | 88.4 | 86.9105 | 89.468 | -1.068 | 4.2 |  | 4.118 | 0.082 | 12.2 | 9.1 | 9.446 | 2.754 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 0.2 |  | 1.174 | -0.974 | 0.2 |  | 1.498 | -1.298 | 14.5 | 22.4 | 22.541 | -8.041 | 47.2 | 63.4711 | 73.088 | -25.888 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 |  | 1 | -1 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 4.5 | 6.1 | 5.563 | -1.063 | 45.3 | 47.3373 | 56.839 | -11.539 | 2 |  | 3.135 | -1.135 | 67.3 | 53 | 68.863 | -1.563 | 87.6 | 70.5948 | 81.157 | 6.443 | 7.7 | 4.9 | 6.024 | 1.676 | 4.4 | 5 | 6.708 | -2.308 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 10.7 | 6.5 | 7.731 | 2.969 | 1.1 |  | 0.845 | 0.255 | 6.5 |  | 10.703 | -4.203 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.7 | 104.8917 | 116.617 | 3.083 | 117 | 104.8027 | 121.64 | -4.64 | 6.2 |  | 12.4 | -6.2 | 1.2 |  | 1.046 | 0.154 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | -0.3 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 44.02 | 45.3333 | 40 | 4.02 | 26.36 | 22.6667 | 20 | 6.36 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.17 | 10 | 10 | -0.83 | 7.6 | 6.92 | 6.92 | 0.68
25/03/2025 | 18:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646.2 | 646.7979 | 646.7979 | -0.59789 | 215.1 | 211.4413 | 211.4413 | 3.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 92.2263 | 92.2263 | -3.8263 | 225.3 | 227.0127 | 227.0127 | -1.7127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 139.7655 | 139.7656 | -34.8656 | 105.5 | 139.7655 | 139.7656 | -34.2656 | 104.8 | 139.7655 | 139.7656 | -34.9656 | 210 | 209.6483 | 209.6484 | 0.35164 | 162.9 | 119.6581 | 119.6584 | 43.2416 | 88.1 | 59.8291 | 59.8292 | 28.2708 | 556.5 | 568.2985 | 568.2985 | -11.7985 | 10.3 |  | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 7.3 | 7.6878 | 7.6877 | -0.38774 | 2.8 | 4.2199 | 4.2199 | -1.4199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15.2 | 9.9953 | 9.9953 | 5.2047 | 142.3 | 143 | 143 | -0.7 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.8 | 458.878 | 458.878 | -3.078 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04586 | 123.6 | 148.6263 | 148.6263 | -25.0263 | 42 | 41.499 | 41.499 | 0.50105 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.5 | 87.6576 | 87.6576 | 3.8424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 3 |  |  | 3 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92579 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 45.8 | 44.2751 | 44.2751 | 1.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 172.3 | 171.5419 | 171.5419 | 0.75815 | 94.5 | 95.918 | 95.918 | -1.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.4165 | 48.4165 | -2.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 145.8 | 148.5387 | 139.7918 | 6.0083 | 145.3 | 148.5387 | 139.7918 | 5.5083 | 145.2 | 148.5387 | 139.7918 | 5.4082 | 225.2 | 222.8081 | 209.6876 | 15.5124 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 198.4 | 271.122 | 271.1211 | -72.7211 | 113.3 | 133.68 | 133.6799 | -20.38 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 144.3127 | 144.3127 | -4.9127 | 65.9 | 72.1563 | 72.1563 | -6.2563 | 103.3 |  |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.9 | 144.2735 | 144.2735 | -8.3735 | 78 | 72.1368 | 72.1368 | 5.8632 | 0.1 |  | 0.04 | 0.06 | 88.3 | 91.4047 | 91.444 | -3.144 | 0 |  | 0.917 | -0.917 | 11.1 | 7.8 | 7.881 | 3.219 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 0 |  | 0.082 | -0.082 | 0 |  | 0.196 | -0.196 | 20.5 | 22.2 | 22.707 | -2.207 | 52 | 62.9593 | 73.092 | -21.092 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 |  | 0.11 | -0.11 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.2 | 5.6 | 4.715 | -1.515 | 46.8 | 46.1719 | 56.712 | -9.912 | 2 |  | 0.093 | 1.907 | 71.2 | 53 | 66.708 | 4.492 | 85.3 | 72.8561 | 80.656 | 4.644 | 7.8 | 4.3 | 5.383 | 2.417 | 3.8 | 4.2 | 5.617 | -1.817 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 6.5 | 5.4 | 6.369 | 0.131 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.336 | -0.336 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.8 | 110.5418 | 116.631 | 9.169 | 123.6 | 107.3666 | 120.045 | 3.555 | 0 |  | 0.522 | -0.522 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.04 | 45.3333 | 40 | 4.04 | 26.47 | 22.6667 | 20 | 6.47 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.14 | 10 | 10 | -0.86 | 7.2 | 6.92 | 6.92 | 0.28
25/03/2025 | 18:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 659.9 | 646.7979 | 646.7979 | 13.1021 | 217.8 | 211.4413 | 211.4413 | 6.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 227.2 | 227.0127 | 227.0127 | 0.18727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 139.7655 | 139.7656 | -14.8656 | 125.1 | 139.7655 | 139.7656 | -14.6656 | 124.7 | 139.7655 | 139.7656 | -15.0656 | 222 | 209.6483 | 209.6484 | 12.3516 | 107.3 | 156.9037 | 133.5711 | -26.2711 | 70 | 78.4519 | 66.7855 | 3.2145 | 578.9 | 568.2985 | 568.2985 | 10.6015 | 10.6 |  | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.6 | 164.7073 | 164.7073 | -12.1073 | 8.3 | 7.6878 | 7.6877 | 0.61226 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 15.2 | 9.9953 | 9.9953 | 5.2047 | 145 | 143 | 143 | 2 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.7 | 458.878 | 458.878 | 0.82196 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25414 | 147.5 | 148.6263 | 148.6263 | -1.1263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90105 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 94 | 87.6576 | 87.6576 | 6.3424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 3 |  |  | 3 | 9.5 | 8.3742 | 8.3742 | 1.1258 | 47.2 | 47.2663 | 47.2663 | -0.06634 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 176.9 | 171.5419 | 171.5419 | 5.3582 | 96 | 95.918 | 95.918 | 0.08195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 41.4126 | 41.4126 | 4.8874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 169.5 | 171.1111 | 171.111 | -1.611 | 161.6 | 171.1111 | 171.111 | -9.511 | 181.2 | 171.1111 | 171.111 | 10.089 | 238.3 | 256.6667 | 256.6665 | -18.3666 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 255.7 | 271.122 | 271.1214 | -15.4214 | 126.3 | 133.68 | 133.6799 | -7.38 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.2 | 144.3127 | 144.3127 | -5.1127 | 65.5 | 72.1563 | 72.1563 | -6.6563 | 103.3 |  |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.4 | 144.2735 | 144.2735 | -8.8735 | 78.6 | 72.1368 | 72.1368 | 6.4632 | 0 |  | 0 | 0 | 88.3 | 95.5658 | 92.809 | -4.509 | 0 |  | 0 | 0 | 11.1 | 6.7 | 6.529 | 4.571 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.8 | 21.9 | 22.717 | -1.917 | 46.9 | 60.6939 | 72.393 | -25.493 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.2927 | 12.2927 | 0.20732 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 1 | 5.1 | 3.986 | -2.986 | 55 | 44.3339 | 56.162 | -1.162 | 0 |  | 0 | 0 | 69.6 | 52 | 64.356 | 5.244 | 93.4 | 73.8117 | 79.801 | 13.599 | 7.3 | 3.9 | 4.808 | 2.492 | 4.6 | 3.7 | 4.664 | -0.064 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 7.3 | 4.7 | 5.173 | 2.127 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.1 | 110.8666 | 116.563 | -4.463 | 100 | 102.7784 | 117.214 | -17.214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | -0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 44.53 | 45.3333 | 40 | 4.53 | 26.09 | 22.6667 | 20 | 6.09 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 9.08 | 10 | 10 | -0.92 | 7 | 6.92 | 6.92 | 0.08
25/03/2025 | 19:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.9 | 646.7979 | 646.7979 | 2.1021 | 215.4 | 211.4413 | 211.4413 | 3.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 92.2263 | 92.2263 | -3.6263 | 225.9 | 227.0127 | 227.0127 | -1.1127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138 | 147.3333 | 143.2474 | -5.2474 | 138.3 | 147.3333 | 143.2474 | -4.9474 | 138.4 | 147.3333 | 143.2474 | -4.8474 | 244.7 | 220.9999 | 214.8711 | 29.8289 | 182 | 195.122 | 195.122 | -13.122 | 87.9 | 97.561 | 97.561 | -9.661 | 559.8 | 568.2985 | 568.2985 | -8.4985 | 10.3 |  | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.7073 | 164.7073 | -0.90731 | 7.5 | 7.6878 | 7.6877 | -0.18774 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15.3 | 9.9953 | 9.9953 | 5.3047 | 143 | 143 | 143 | 0 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 457.3 | 458.878 | 458.878 | -1.578 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04586 | 146.7 | 148.6263 | 148.6263 | -1.9263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 3 |  |  | 3 | 9.5 | 8.3742 | 8.3742 | 1.1258 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 | 45.9 | 44.2751 | 44.2751 | 1.6249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 34.4195 | 34.4195 | 2.7805 | 172.8 | 171.5419 | 171.5419 | 1.2582 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.4165 | 48.4164 | -1.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 170.3 | 176.7111 | 176.7111 | -6.4111 | 162.3 | 176.7111 | 176.7111 | -14.4111 | 200 | 176.7111 | 176.7111 | 23.2889 | 259.7 | 265.0667 | 265.0667 | -5.3667 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 260.9 | 271.122 | 271.1218 | -10.2218 | 128 | 133.68 | 133.6799 | -5.6799 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 144.3127 | 144.3127 | -3.8127 | 66.3 | 72.1563 | 72.1563 | -5.8563 | 103.5 |  |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.2 | 155.9427 | 144.2735 | 41.9265 | 95.6 | 77.9714 | 72.1368 | 23.4632 | 0 |  | 0 | 0 | 84.7 | 99.4191 | 92.345 | -7.645 | 0 |  | 0 | 0 | 11.4 | 5.8 | 5.813 | 5.587 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.5 | 21.4 | 22.261 | -5.761 | 37.5 | 58.1541 | 69.586 | -32.086 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.2927 | 12.2927 | 0.20732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1 | 4.7 | 3.613 | -2.613 | 55 | 41.9613 | 54.343 | 0.657 | 0 |  | 0 | 0 | 63.6 | 50 | 61.412 | 2.188 | 88.5 | 69.5071 | 77.882 | 10.618 | 5.9 | 3.5 | 4.433 | 1.467 | 1.6 | 3.3 | 4.127 | -2.527 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 7.9 | 4.1 | 4.476 | 3.424 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.9 | 109.3022 | 116.247 | -12.347 | 101 | 94.3593 | 110.672 | -9.672 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 44.53 | 45.3333 | 40 | 4.53 | 26.09 | 22.6667 | 20 | 6.09 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 9.21 | 10 | 10 | -0.79 | 6.8 | 6.92 | 6.92 | -0.12
25/03/2025 | 19:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.2 | 646.7979 | 646.7979 | 4.4021 | 216.9 | 211.4413 | 211.4413 | 5.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 226.1 | 227.0127 | 227.0127 | -0.91273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 155.3333 | 147.9671 | -5.7671 | 142.5 | 155.3333 | 147.9671 | -5.4671 | 142.2 | 155.3333 | 147.9671 | -5.7671 | 237.9 | 232.9999 | 221.9507 | 15.9493 | 203.8 | 195.122 | 195.122 | 8.678 | 106.2 | 97.561 | 97.561 | 8.639 | 560.7 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5985 | 10.5 |  | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.9 | 7.6878 | 7.6877 | 0.21226 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.69435 | 15.2 | 9.9953 | 9.9953 | 5.2047 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460 | 458.878 | 458.878 | 1.122 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04586 | 146.8 | 148.6263 | 148.6263 | -1.8263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.3 | 87.6576 | 87.6576 | 4.6424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 3 |  |  | 3 | 9.5 | 8.3742 | 8.3742 | 1.1258 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 45.9 | 44.2751 | 44.2751 | 1.6249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.4165 | 48.4164 | -1.8164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 170.7 | 176.4 | 176.4 | -5.7 | 162.7 | 176.4 | 176.4 | -13.7 | 200 | 176.4 | 176.4 | 23.6 | 258.6 | 264.6 | 264.6 | -6 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 260.5 | 271.122 | 271.1218 | -10.6218 | 127.6 | 133.68 | 133.6799 | -6.08 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 144.3127 | 144.3127 | -3.6127 | 65.6 | 72.1563 | 72.1563 | -6.5563 | 103.2 |  |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.2 | 153.3768 | 144.2735 | 41.9265 | 99.7 | 76.6884 | 72.1368 | 27.5632 | 0 |  | 0 | 0 | 84.7 | 97.0152 | 90.654 | -5.954 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 5.5 | 5.23 | 3.27 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.7 | 20.3 | 21.536 | -9.836 | 41.2 | 55.0687 | 66.16 | -24.96 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.2927 | 12.2927 | 0.20732 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1 | 4.3 | 3.382 | -2.382 | 53 | 37.9848 | 51.703 | 1.297 | 0 |  | 0 | 0 | 57.3 | 49 | 58.254 | -0.954 | 88.2 | 69.9708 | 75.794 | 12.406 | 4.5 | 3.3 | 4.096 | 0.404 | 2.4 | 3.1 | 3.629 | -1.229 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 4.2 | 3.8 | 3.966 | 0.234 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.3 | 102.2385 | 113.073 | -8.773 | 86.7 | 74.9723 | 100.604 | -13.904 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.89 | 45.3333 | 40 | 3.89 | 24.93 | 22.6667 | 20 | 4.93 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 6.5 | 6.92 | 6.92 | -0.42
25/03/2025 | 20:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.8 | 646.7979 | 646.7979 | 4.0021 | 216.5 | 211.4413 | 211.4413 | 5.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 226.4 | 227.0127 | 227.0127 | -0.61273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 155.3333 | 155.3333 | -11.0333 | 144.4 | 155.3333 | 155.3333 | -10.9333 | 143.9 | 155.3333 | 155.3333 | -11.4333 | 237.9 | 232.9999 | 232.9999 | 4.9001 | 205.7 | 195.122 | 195.122 | 10.578 | 106.6 | 97.561 | 97.561 | 9.039 | 562.8 | 568.2985 | 568.2985 | -5.4985 | 10.5 |  | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89269 | 7.7 | 7.6878 | 7.6877 | 0.01226 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.6944 | 6.6944 | -0.49435 | 15.1 | 9.9953 | 9.9953 | 5.1047 | 143.5 | 143 | 143 | 0.5 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.2 | 458.878 | 458.878 | -1.678 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04586 | 146.8 | 148.6263 | 148.6263 | -1.8263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.6 | 87.6576 | 87.6576 | 4.9424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 3 |  |  | 3 | 9.4 | 8.3742 | 8.3742 | 1.0258 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 45.8 | 44.2751 | 44.2751 | 1.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.4165 | 48.4165 | -1.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 170.1 | 177.2222 | 177.2222 | -7.1222 | 162.3 | 177.2222 | 177.2222 | -14.9222 | 200 | 177.2222 | 177.2222 | 22.7778 | 259.4 | 265.8333 | 265.8333 | -6.4333 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 262.2 | 271.122 | 271.1219 | -8.9219 | 127.7 | 133.68 | 133.68 | -5.98 | 65.1 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.73201 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 144.3127 | 144.3127 | -4.0127 | 65.2 | 72.1563 | 72.1563 | -6.9563 | 103 |  |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.5 | 171.6084 | 152.2264 | 34.2736 | 99.9 | 85.8042 | 76.1132 | 23.7868 | 0 |  | 0 | 0 | 79.6 | 94.5923 | 85.28 | -5.68 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 5.2 | 5.045 | 5.955 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.3 | 19.2 | 20.001 | -7.701 | 45.5 | 51.9202 | 60.873 | -15.373 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.2927 | 12.2927 | 0.20732 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1 | 4.2 | 3.577 | -2.577 | 51 | 34.1865 | 46.606 | 4.394 | 0 |  | 0 | 0 | 50.8 | 48 | 54.455 | -3.655 | 76.8 | 70.0111 | 73.199 | 3.601 | 3.6 | 3.2 | 3.878 | -0.278 | 0.9 | 2.9 | 3.252 | -2.352 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 5.5 | 3.5 | 4.018 | 1.482 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.3 | 94.1046 | 101.325 | -6.025 | 96.9 | 56.0097 | 79.959 | 16.941 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.62 | 45.3333 | 40 | 3.62 | 25.37 | 22.6667 | 20 | 5.37 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.19 | 10 | 10 | -0.81 | 7 | 6.92 | 6.92 | 0.08
25/03/2025 | 20:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651 | 646.7979 | 646.7979 | 4.2021 | 217.4 | 211.4413 | 211.4413 | 5.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 225.8 | 227.0127 | 227.0127 | -1.2127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.4 | 158.6666 | 158.6666 | -25.2666 | 133.6 | 158.6666 | 158.6666 | -25.0666 | 133.6 | 158.6666 | 158.6666 | -25.0666 | 234 | 237.9999 | 237.9999 | -3.9999 | 203.1 | 204.878 | 204.878 | -1.778 | 104.5 | 102.439 | 102.439 | 2.061 | 561.3 | 568.2985 | 568.2985 | -6.9985 | 10.5 |  | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 164.7073 | 164.7073 | -2.2073 | 7.3 | 7.6878 | 7.6877 | -0.38774 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 15.3 | 9.9953 | 9.9953 | 5.3047 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.9 | 458.878 | 458.878 | 1.022 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04586 | 140.1 | 148.6263 | 148.6263 | -8.5263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 3.1 |  |  | 3.1 | 9.4 | 8.3742 | 8.3742 | 1.0258 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 95 | 95.918 | 95.918 | -0.91805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.4165 | 48.416 | -1.716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 170.2 | 176.8222 | 176.8222 | -6.6222 | 162.4 | 176.8222 | 176.8222 | -14.4222 | 200 | 176.8222 | 176.8222 | 23.1778 | 258.5 | 265.2333 | 265.2333 | -6.7333 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 249.9 | 271.122 | 271.1219 | -21.2219 | 123.2 | 133.68 | 133.68 | -10.48 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.83201 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 144.3127 | 144.3127 | -3.2127 | 66.1 | 72.1563 | 72.1563 | -6.0563 | 103 |  |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 162.817 | 149.0844 | 38.2156 | 99.9 | 81.4085 | 74.5422 | 25.3578 | 0 |  | 0 | 0 | 79.6 | 91.8608 | 80.695 | -1.095 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 4.9 | 4.942 | 3.458 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6 | 18.3 | 18.625 | -3.025 | 44.9 | 48.7913 | 55.941 | -11.041 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.2927 | 12.2927 | 0.20732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1 | 5 | 3.591 | -2.591 | 48 | 30.9226 | 41.975 | 6.025 | 0 |  | 0 | 0 | 50.3 | 46 | 50.849 | -0.549 | 80 | 64.2407 | 70.553 | 9.447 | 3.6 | 2.9 | 3.657 | -0.057 | 0.7 | 2.4 | 2.898 | -2.198 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 5.2 | 3.2 | 4.032 | 1.168 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.8 | 82.9013 | 88.802 | 0.998 | 69.6 | 38.7148 | 59.804 | 9.796 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.25 | 45.3333 | 40 | 3.25 | 25.36 | 22.6667 | 20 | 5.36 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 9.18 | 10 | 10 | -0.82 | 6.9 | 6.92 | 6.92 | -0.02
25/03/2025 | 21:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.2 | 646.7979 | 646.7979 | 4.4021 | 216.5 | 211.4413 | 211.4413 | 5.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 225.9 | 227.0127 | 227.0127 | -1.1127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.4 | 158.6666 | 158.6666 | -10.2666 | 149 | 158.6666 | 158.6666 | -9.6666 | 148.7 | 158.6666 | 158.6666 | -9.9666 | 243.7 | 237.9999 | 237.9999 | 5.7001 | 204.8 | 204.878 | 204.878 | -0.07801 | 106.7 | 102.439 | 102.439 | 4.261 | 562 | 568.2985 | 568.2985 | -6.2985 | 10.5 |  | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.3 | 7.6878 | 7.6877 | -0.38774 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 15.2 | 9.9953 | 9.9953 | 5.2047 | 143.7 | 143 | 143 | 0.7 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.5 | 458.878 | 458.878 | -0.37804 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04586 | 145.4 | 148.6263 | 148.6263 | -3.2263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 3 |  |  | 3 | 9.4 | 8.3742 | 8.3742 | 1.0258 | 46.1 | 47.2663 | 47.2663 | -1.1663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.4165 | 48.4157 | -1.5157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 170.5 | 176.6222 | 176.6222 | -6.1222 | 163 | 176.6222 | 176.6222 | -13.6222 | 200 | 176.6222 | 176.6222 | 23.3778 | 259.6 | 264.9334 | 264.9333 | -5.3333 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 263.7 | 271.122 | 271.1219 | -7.4219 | 128.1 | 133.68 | 133.68 | -5.58 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.73201 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 144.3127 | 144.3127 | -2.9127 | 66.4 | 72.1563 | 72.1563 | -5.7563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 158.0434 | 150.7254 | 36.1746 | 100.2 | 79.0217 | 75.3627 | 24.8373 | 0 |  | 0 | 0 | 74.8 | 89.0626 | 78.477 | -3.677 | 0 |  | 0 | 0 | 10.2 | 4.6 | 5.088 | 5.112 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.7 | 17.4 | 17.723 | -1.023 | 46.3 | 45.7058 | 52.069 | -5.769 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.2927 | 12.2927 | 0.20732 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1 | 5.6 | 3.062 | -2.062 | 41 | 27.5168 | 38.748 | 2.252 | 0 |  | 0 | 0 | 61.6 | 43 | 47.824 | 13.776 | 72.2 | 63.3061 | 67.753 | 4.447 | 4 | 2.7 | 3.427 | 0.573 | 2.1 | 2.1 | 2.616 | -0.516 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 6.3 | 3.1 | 3.934 | 2.366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.9 | 71.8431 | 73.959 | -9.059 | 57 | 23.0573 | 41.116 | 15.884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.38 | 45.3333 | 40 | 4.38 | 25.47 | 22.6667 | 20 | 5.47 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 9.13 | 10 | 10 | -0.87 | 6.7 | 6.92 | 6.92 | -0.22
25/03/2025 | 21:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.5 | 646.7979 | 646.7979 | 0.70211 | 147.6 | 146.9306 | 146.9306 | 0.66939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 225.6 | 227.0127 | 227.0127 | -1.4127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 158.6666 | 158.6666 | -14.4666 | 144.3 | 158.6666 | 158.6666 | -14.3666 | 144.1 | 158.6666 | 158.6666 | -14.5666 | 245.4 | 237.9999 | 237.9999 | 7.4001 | 204.4 | 204.878 | 204.878 | -0.47801 | 106.9 | 102.439 | 102.439 | 4.461 | 555.9 | 568.2985 | 568.2985 | -12.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20731 | 7.3 | 7.6878 | 7.6877 | -0.38774 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15.2 | 9.9953 | 9.9953 | 5.2047 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 458.878 | 458.878 | -1.778 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04586 | 144 | 148.6263 | 148.6263 | -4.6263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 3 | 7.9823 |  | 3 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92579 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 173 | 171.5419 | 171.5419 | 1.4582 | 94.7 | 95.918 | 95.918 | -1.2181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.4165 | 48.4157 | -1.7157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 170.4 | 176.6222 | 176.6222 | -6.2222 | 162.7 | 176.6222 | 176.6222 | -13.9222 | 200 | 176.6222 | 176.6222 | 23.3778 | 260.2 | 264.9334 | 264.9333 | -4.7333 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 259.3 | 271.122 | 271.1219 | -11.8219 | 126.5 | 133.68 | 133.68 | -7.18 | 64.8 | 67.4615 | 67.4615 | -2.6615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.63201 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 144.3127 | 144.3127 | -2.5127 | 65.9 | 72.1563 | 72.1563 | -6.2563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 165.3911 | 165.7254 | 21.5746 | 100.4 | 82.6956 | 82.8627 | 17.5373 | 0 |  | 0 | 0 | 74.8 | 85.9546 | 75.926 | -1.126 | 0 |  | 0 | 0 | 7.4 | 4.5 | 5.149 | 2.251 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.2 | 16.2 | 16.814 | -0.614 | 44.2 | 42.8416 | 48.141 | -3.941 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6 | 3.501 | 3.501 | -1.901 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.2927 | 12.2927 | 0.20732 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8 | 6 | 2.65 | 5.35 | 7 | 23.685 | 35.056 | -28.056 | 0 |  | 0 | 0 | 67.6 | 40 | 44.578 | 23.022 | 78.5 | 61.9604 | 65.048 | 13.452 | 4.3 | 2.5 | 3.173 | 1.127 | 1.4 | 1.8 | 2.334 | -0.934 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 4.4 | 3 | 3.793 | 0.607 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.5 | 61.245 | 60.701 | -11.201 | 43.9 | 12.4836 | 24.231 | 19.669 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.26 | 45.3333 | 40 | 2.26 | 22.67 | 22.6667 | 20 | 2.67 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 9.09 | 10 | 10 | -0.91 | 7.1 | 6.92 | 6.92 | 0.18
25/03/2025 | 22:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.1 | 646.7979 | 646.7979 | 3.3021 | 148.1 | 146.9306 | 146.9306 | 1.1694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 225.7 | 227.0127 | 227.0127 | -1.3127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.1 | 152.3653 | 158.6666 | -0.56662 | 158.2 | 152.3653 | 158.6666 | -0.46662 | 157.9 | 152.3653 | 158.6666 | -0.76662 | 254.8 | 228.5479 | 237.9999 | 16.8001 | 205 | 204.878 | 204.878 | 0.12199 | 107.2 | 102.439 | 102.439 | 4.761 | 558.9 | 568.2985 | 568.2985 | -9.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19269 | 7.1 | 7.6878 | 7.6877 | -0.58774 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15.2 | 9.9953 | 9.9953 | 5.2047 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.1 | 458.878 | 458.878 | 0.22196 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04586 | 150.6 | 148.6263 | 148.6263 | 1.9737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.2 | 87.6576 | 87.6576 | 0.54244 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 3 | 7.9823 |  | 3 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92579 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.3 | 34.4195 | 34.4195 | 2.8805 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 94.7 | 95.918 | 95.918 | -1.2181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.4165 | 41.4146 | 5.3854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 171.4 | 176.6222 | 176.6222 | -5.2222 | 163.7 | 176.6222 | 176.6222 | -12.9222 | 200 | 176.6222 | 176.6222 | 23.3778 | 261.8 | 264.9334 | 264.9333 | -3.1333 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 268.1 | 271.122 | 271.1219 | -3.0219 | 129.8 | 133.68 | 133.68 | -3.88 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.83201 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 144.3127 | 144.3127 | -2.2127 | 65.8 | 72.1563 | 72.1563 | -6.3563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.5 | 144.2735 | 184.3378 | 4.1622 | 100.9 | 72.1368 | 92.1689 | 8.7311 | 0 |  | 0 | 0 | 69.6 | 72.9 | 72.374 | -2.774 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1 | 11.7 | 4.96 | 1.14 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.5 | 15.1 | 15.881 | -2.381 | 41 | 39.7055 | 44.044 | -3.044 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3.501 | 3.501 | -0.701 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.2927 | 12.2927 | 0.20732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8 | 6.4 | 2.586 | 5.414 | 7 | 20.1425 | 29.971 | -22.971 | 0 |  | 0 | 0 | 63.8 | 37 | 40.673 | 23.127 | 78.5 | 75 | 62.627 | 15.873 | 7.2 | 2.2 | 2.847 | 4.353 | 1.1 | 1.6 | 2.055 | -0.955 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 4 | 7.8 | 3.527 | 0.473 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.3 | 56 | 52.2 | -16.9 | 31.1 | 36 | 12.75 | 18.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.05 | 45.3333 | 40 | 5.05 | 27.84 | 22.6667 | 20 | 7.84 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.14 | 10 | 10 | -0.86 | 6.4 | 6.92 | 6.92 | -0.52
25/03/2025 | 22:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650 | 646.7979 | 646.7979 | 3.2021 | 147.9 | 146.9306 | 146.9306 | 0.96939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 226.9 | 227.0127 | 227.0127 | -0.11273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.9 | 152.4343 | 153.3333 | 2.5667 | 154.9 | 152.4343 | 153.3333 | 1.5667 | 155.2 | 152.4343 | 153.3333 | 1.8667 | 248.7 | 228.6515 | 229.9999 | 18.7001 | 203.5 | 204.878 | 204.878 | -1.378 | 106.5 | 102.439 | 102.439 | 4.061 | 560.5 | 568.2985 | 568.2985 | -7.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6877 | -0.18774 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15.2 | 9.9953 | 9.9953 | 5.2047 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.3 | 458.878 | 458.878 | 0.42196 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 149.4 | 148.6263 | 148.6263 | 0.77366 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.8 | 87.6576 | 87.6576 | 4.1424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 | 3 | 7.9823 |  | 3 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92579 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 172.7 | 171.5419 | 171.5419 | 1.1582 | 94.7 | 95.918 | 95.918 | -1.2181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.4165 | 48.4165 | -1.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 171.5 | 176.7111 | 176.7111 | -5.2111 | 162.9 | 176.7111 | 176.7111 | -13.8111 | 200 | 176.7111 | 176.7111 | 23.2889 | 261.2 | 265.0667 | 265.0667 | -3.8667 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 268.8 | 271.122 | 271.1219 | -2.3219 | 129.8 | 133.68 | 133.68 | -3.88 | 65.1 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.73201 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 144.3127 | 144.3127 | -2.8127 | 64 | 72.1563 | 72.1563 | -8.1563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.6 | 144.2735 | 181.6195 | 6.9805 | 100.8 | 72.1368 | 90.8097 | 9.9902 | 0 |  | 0 | 0 | 69.6 | 66.7 | 68.813 | 0.787 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 11.9 | 4.889 | 2.111 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 14.5 | 15.053 | -5.053 | 29.1 | 36.4244 | 40.365 | -11.265 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8 | 6.5 | 2.517 | 5.483 | 8 | 17.4682 | 25.472 | -17.472 | 0 |  | 0 | 0 | 43.5 | 34 | 37.319 | 6.181 | 68.8 | 68 | 60.312 | 8.488 | 3.8 | 1.9 | 2.488 | 1.312 | 0.7 | 1.3 | 1.756 | -1.056 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 4.5 | 7.6 | 3.345 | 1.155 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.2 | 34 | 44.117 | -22.917 | 18.4 | 26 | 4.183 | 14.217 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.79 | 45.3333 | 40 | 4.79 | 28.87 | 22.6667 | 20 | 8.87 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16 | 14 | 14 | 2 | 0 | 10 | 10 | -10 | 6.6 | 6.92 | 6.92 | -0.32
25/03/2025 | 23:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.6 | 646.7979 | 646.7979 | 2.8021 | 148.1 | 146.9306 | 146.9306 | 1.1694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 226.7 | 227.0127 | 227.0127 | -0.31273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.8 | 142.3203 | 136.8767 | -19.0767 | 116 | 142.3203 | 136.8767 | -20.8767 | 116.2 | 142.3203 | 136.8767 | -20.6767 | 220.8 | 213.4804 | 205.315 | 15.485 | 205.4 | 204.878 | 152.3339 | 53.0661 | 107.5 | 102.439 | 76.1669 | 31.3331 | 556.7 | 568.2985 | 568.2985 | -11.5985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.7073 | 164.7073 | -2.7073 | 7.4 | 7.6878 | 7.6877 | -0.28774 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.6944 | 6.6944 | -0.39435 | 15.1 | 9.9953 | 9.9953 | 5.1047 | 142.9 | 142.9721 | 143 | -0.1 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.1 | 458.878 | 458.878 | 2.222 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15414 | 133.3 | 148.6263 | 148.6263 | -15.3263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90105 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 3 | 7.9823 |  | 3 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92579 | 44.3 | 47.2663 | 47.2663 | -2.9663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 94.1 | 95.918 | 95.918 | -1.818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 44.5239 | 0 | 46.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 171.2 | 176.7111 | 171.111 | 0.08897 | 164.6 | 176.7111 | 171.111 | -6.511 | 200 | 176.7111 | 171.111 | 28.889 | 262.7 | 265.0667 | 256.6665 | 6.0335 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 239.5 | 271.122 | 271.1214 | -31.6214 | 119 | 133.68 | 133.6799 | -14.6799 | 64.8 | 67.4615 | 67.4615 | -2.6615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.63202 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 144.3127 | 144.3127 | -2.9127 | 64.1 | 72.1563 | 72.1563 | -8.0563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.6 | 0 | 144.2735 | 6.3265 | 89.1 |  | 72.1368 | 16.9632 | 0 |  | 0 | 0 | 64.6 | 60.5 | 65.226 | -0.626 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 12 | 5.178 | -0.778 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 13.8 | 14.536 | -5.736 | 24.8 | 32.9951 | 37.938 | -13.138 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 7 | 6.4 | 2.431 | 4.569 | 8 | 14.9547 | 22.728 | -14.728 | 0 |  | 0 | 0 | 42.9 | 31 | 35.617 | 7.283 | 62.1 | 60.1 | 58.313 | 3.787 | 3.3 | 1.5 | 2.032 | 1.268 | 0.3 | 1 | 1.397 | -1.097 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 2.4 | 7.4 | 3.415 | -1.015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.2 | 26 | 37.287 | -25.087 | 10 | 19 | 4.354 | 5.646 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.67 | 45.3333 | 40 | 4.67 | 28.77 | 22.6667 | 20 | 8.77 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 0 | 10 | 10 | -10 | 6.8 | 6.92 | 6.92 | -0.12
25/03/2025 | 23:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646.9 | 646.7979 | 646.7979 | 0.10212 | 213.4 | 146.9306 | 146.9306 | 66.4694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 224.9 | 227.0127 | 227.0127 | -2.1127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 160.8889 | 160.8889 | -55.0889 | 106.2 | 160.8889 | 160.8889 | -54.6889 | 106 | 160.8889 | 160.8889 | -54.8889 | 212.9 | 241.3333 | 241.3333 | -28.4334 | 133.3 | 137.4122 | 119.6584 | 13.6416 | 85.1 | 68.7061 | 59.8292 | 25.2708 | 555.2 | 568.2985 | 568.2985 | -13.0985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.1 | 164.7073 | 164.7073 | 6.3927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6877 | -0.18774 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.6944 | 6.6944 | -0.59435 | 15.1 | 9.9953 | 9.9953 | 5.1047 | 141.4 | 142.9098 | 143 | -1.6 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 457.3 | 458.878 | 458.878 | -1.578 | 80.9 | 81.9541 | 81.9541 | -1.0541 | 149.5 | 148.6263 | 148.6263 | 0.87367 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80105 | 18.1 | 19.2858 | 19.2858 | -1.1859 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.8 | 87.6576 | 87.6576 | 6.1424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 0 | 7.9823 |  | 0 | 9.4 | 8.3742 | 8.3742 | 1.0258 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 46.6 | 44.2751 | 44.2751 | 2.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.3 | 34.4195 | 34.4195 | 2.8805 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 94.1 | 95.918 | 95.918 | -1.818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 136.6 | 163.5555 | 126.5196 | 10.0804 | 136.2 | 163.5555 | 126.5196 | 9.6804 | 136.2 | 163.5555 | 126.5196 | 9.6804 | 224.2 | 245.3333 | 189.7794 | 34.4206 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 266.7 | 271.122 | 271.121 | -4.421 | 132.1 | 133.68 | 133.6799 | -1.5799 | 64.6 | 67.4615 | 67.4615 | -2.8615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.63202 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 144.3127 | 144.3127 | -2.0127 | 65.6 | 72.1563 | 72.1563 | -6.5563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 0 | 144.2735 | -6.9735 | 79.2 |  | 72.1368 | 7.0632 | 0 |  | 0 | 0 | 64.6 | 55 | 61.273 | 3.327 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 11.4 | 5.354 | -5.154 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 13.3 | 13.95 | -4.55 | 14.2 | 29.1213 | 35.39 | -21.19 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 19.9 | 19.8692 | 19.8692 | 0.03076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.2927 | 12.2927 | 0.20732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 | 7 | 5.8 | 2.24 | 4.76 | 9 | 12.9238 | 20.423 | -11.423 | 0 |  | 0 | 0 | 26.7 | 28 | 33.448 | -6.748 | 49.1 | 54.5 | 55.881 | -6.781 | 1.3 | 1.2 | 1.605 | -0.305 | 0 | 0.8 | 1.064 | -1.064 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 0 | 6.9 | 3.391 | -3.391 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.7 | 18 | 30.258 | -20.558 | 3.6 | 14 | 4.816 | -1.216 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | -0.1 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 |  |  |  | 0 | 44.75 | 45.3333 | 40 | 4.75 | 30.05 | 22.6667 | 20 | 10.05 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 0 | 10 | 10 | -10 | 7.1 | 6.92 | 6.92 | 0.18
26/03/2025 | 00:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 643.2 | 646.7979 | 646.7979 | -3.5979 | 148.4 | 146.9306 | 146.9306 | 1.4694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 92.2263 | 92.2263 | -3.5263 | 224.6 | 227.0127 | 227.0127 | -2.4127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.8 | 135.5433 | 135.5434 | -22.7433 | 112.8 | 135.5433 | 135.5434 | -22.7433 | 112.9 | 135.5433 | 135.5434 | -22.6434 | 219.9 | 203.315 | 203.315 | 16.585 | 111 | 119.6581 | 119.6584 | -8.6584 | 69.5 | 59.8291 | 59.8292 | 9.6708 | 548.1 | 568.2985 | 568.2985 | -20.1985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 164.7073 | 164.7073 | -2.3073 | 7.1 | 7.6878 | 7.6877 | -0.58774 | 2.9 | 4.2199 | 4.2199 | -1.3199 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.6944 | 6.6944 | -0.49435 | 15.1 | 9.9953 | 9.9953 | 5.1047 | 142.3 | 142.9098 | 143 | -0.7 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 109.7 | 112.9054 | 112.9054 | -3.2054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 462.8 | 458.878 | 458.878 | 3.922 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04586 | 125.9 | 148.6263 | 148.6263 | -22.7263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90105 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107 | 110.9132 | 110.9132 | -3.9132 | 0 | 7.9823 |  | 0 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92579 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 46.2 | 44.2751 | 44.2751 | 1.9249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.9 | 34.4195 | 34.4195 | 2.4805 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 93.5 | 95.918 | 95.918 | -2.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 46.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 152.7 | 155.0619 | 110.6454 | 42.0546 | 152.4 | 155.0619 | 110.6454 | 41.7546 | 152.7 | 155.0619 | 110.6454 | 42.0546 | 236.1 | 232.5929 | 165.9681 | 70.1319 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51055 | 209.6 | 271.122 | 271.1208 | -61.5208 | 111.7 | 133.68 | 133.6799 | -21.9799 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.23202 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 144.3127 | 144.3127 | -1.4127 | 66.4 | 72.1563 | 72.1563 | -5.7563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137 | 0 | 144.2735 | -7.2735 | 78.9 |  | 72.1368 | 6.7632 | 0 |  | 0 | 0 | 56.5 | 50.2 | 56.221 | 0.279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 5.193 | -5.193 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 12.7 | 13.159 | -3.759 | 14 | 25.3543 | 32.478 | -18.478 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7 | 5.3 | 1.735 | 5.265 | 9 | 11.0373 | 19.434 | -10.434 | 0 |  | 0 | 0 | 12.1 | 24 | 29.877 | -17.777 | 27.8 | 49.8 | 52.151 | -24.351 | 0.5 | 0.9 | 1.264 | -0.764 | 0 | 0.5 | 0.808 | -0.808 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.4 | 19.51 | 10 | 10.4 | 20.2 | 19.51 | 10 | 10.2 | 0 | 6.2 | 3.084 | -3.084 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 13 | 22.635 | -22.035 | 0 | 10 | 6.153 | -6.153 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.72 | 45.3333 | 40 | 4.72 | 29.89 | 22.6667 | 20 | 9.89 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 0 | 10 | 10 | -10 | 7.1 | 6.92 | 6.92 | 0.18
EJEC (MWh) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15606.05 | 15523.1494 | 15523.1493 |  | 4783.1 | 4364.9731 | 4364.9731 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2158.75 | 2212.7873 | 2212.787 |  | 5437.4 | 5448.3055 | 5448.3055 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3094.75 | 3275.8637 | 3277.3116 |  | 3140.5 | 3275.8637 | 3277.3116 |  | 3096.45 | 3275.8637 | 3277.3116 |  | 5449.15 | 4913.7955 | 4915.9673 |  | 3934.85 | 3717.4931 | 3653.2564 |  | 2156.9 | 1858.7465 | 1826.6282 |  | 13296.75 | 13639.1649 | 13639.1647 |  | 133.9 | 30.518 | 244.1443 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3937.05 | 3952.9757 | 3952.9754 |  | 178.65 | 184.506 | 184.5058 |  | 75.05 | 101.2776 | 101.2776 |  | 25.2 | 0 | 0 |  | 153.85 | 160.6644 | 160.6644 |  | 356.6 | 239.8872 | 239.887 |  | 3124.2 | 3047.9265 | 3048.1288 |  | 208.15 | 213.912 | 213.912 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32.63 |  | 2656.7 | 2709.7288 | 2709.7286 |  | 5348.3 | 5317.35 | 5317.35 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.2 | 153.36 | 153.36 |  | 10720.4 | 11013.0732 | 11013.073 |  | 1914.45 | 1966.8996 | 1966.8994 |  | 3514.85 | 3567.0322 | 3567.032 |  | 1013.35 | 995.975 | 995.9749 |  | 433.95 | 462.8604 | 462.8604 |  | 472.8 | 463.6097 | 463.6097 |  | 2163.9 | 2103.7814 | 2103.7814 |  | 77.25 | 0 | 0 |  | 15.65 | 0 | 0 |  | 74.95 | 0 | 0 |  | 2610.45 | 2661.9161 | 2661.9161 |  | 19.55 | 23.947 | 0 |  | 218.1 | 200.9812 | 200.981 |  | 1092.25 | 1134.3922 | 1134.3922 |  | 1114.45 | 1062.6029 | 1062.6029 |  | 91.2 | 93.2942 | 93.2942 |  | 911.75 | 801.4463 | 801.4463 |  | 4162.6 | 4117.0044 | 4117.0044 |  | 2209.2 | 2295.2159 | 2278.7342 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 756.45 | 696.5907 | 670.8266 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2080.85 | 2131.5744 | 2131.5744 |  | 3592.3 | 3638.4967 | 3732.957 |  | 3495.5 | 3638.4967 | 3732.957 |  | 3809.35 | 3638.4967 | 3732.957 |  | 5581.3 | 5457.745 | 5599.4356 |  | 147.55 | 0 | 182.4353 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50.4 | 38.147 | 38.1468 |  | 5202.55 | 5964.3941 | 6417.3745 |  | 3075 | 3208.319 | 3208.3189 |  | 1534.15 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1860.9 | 1885.632 | 1885.6316 |  | 724.95 | 722.3414 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 196.9231 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3394.65 | 3456.5924 | 3460.4392 |  | 1598.7 | 1728.2961 | 1730.2196 |  | 1334.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2889.65 | 2361.01 | 2589.1923 |  | 1436.65 | 1050.505 | 1164.5962 |  | 8.15 | 0 | 6.1895 |  | 1664.65 | 1799.7059 | 1532.9 |  | 645.2 | 0 | 697.8055 |  | 300.5 | 298.15 | 269.1525 |  | 2.3 | 0 | 2.1 |  | 239.5 | 240 | 240 |  | 248.25 | 239.592 | 239.592 |  | 131.3 | 136.08 | 136.08 |  | 30.4 | 24 | 24 |  | 43.45 | 43.2 | 43.2 |  | 110.9 | 112.8 | 112.8 |  | 484.75 | 468.2927 | 468.2926 |  | 480 | 468.2927 | 468.2926 |  | 456.1 | 433.1707 | 433.1707 |  | 86.25 | 84 | 84 |  | 443.4 | 435.5122 | 435.5122 |  | 139.75 | 0 | 147.412 |  | 172.6 | 0 | 178.9535 |  | 346.95 | 440.3 | 372.263 |  | 898.7 | 1053.1098 | 1057.25 |  | 114.9 | 100.8 | 100.8 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 58.75 | 62.4 | 62.4 |  | 166.75 | 0 | 182.076 |  | 82.3 | 84.024 | 84.024 |  | 485.7 | 476.8618 | 476.8618 |  | 71.95 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 16.8 |  | 475.25 | 461.2682 | 461.2682 |  | 300.75 | 295.0243 | 295.0243 |  | 484.1 | 468.2927 | 468.2926 |  | 486.75 | 468.2927 | 468.2926 |  | 478.8 | 463.6097 | 463.6097 |  | 180.65 | 179.75 | 165.37 |  | 575.45 | 675.0432 | 774.267 |  | 299.85 | 0 | 343.697 |  | 707 | 758.4067 | 783.3665 |  | 1102.2 | 1095.8403 | 1076.988 |  | 68.25 | 47.1 | 53.5705 |  | 31.5 | 46.8 | 52.987 |  | 501.65 | 480 | 480 |  | 201.6 | 201.6 | 201.6 |  | 183.35 | 168 | 168 |  | 489.6 | 468.24 | 240 |  | 489.6 | 468.24 | 240 |  | 484.8 | 468.24 | 240 |  | 222.95 | 237.15 | 213.102 |  | 132.25 | 0 | 130.688 |  | 1322.5 | 0 | 1382.6115 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1025.85 | 1031.6324 | 1058.0635 |  | 946.25 | 1073.9939 | 1050.7095 |  | 982.15 | 0 | 1025.342 |  | 127.7 | 0 | 130.646 |  | 224.75 | 225.6 | 225.6 |  | 479.75 | 463.6097 | 463.6097 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1046.015 | 1087.9999 | 960 |  | 638.67 | 544.0001 | 480 |  | 684.5 | 700.416 | 700.416 |  | 79.7 | 67.584 | 67.584 |  | 390.15 | 336 | 336 |  | 206.185 | 240 | 240 |  | 163.75 | 166.08 | 166.08

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 25 de Marzo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5302402 y resultó S/. 73996 (1.38% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 18 | 5376397.5568 | 6799756.222 | -20.93%
MIE 19 | 5311342.3367 | 6632726.2891 | -19.92%
JUE 20 | 5126601.7779 | 6313002.3802 | -18.79%
VIE 21 | 4850300.4802 | 6423365.7214 | -24.49%
SAB 22 | 5181058.5254 | 5573160.2419 | -7.036%
DOM 23 | 4241688.9087 | 4536289.2468 | -6.494%
LUN 24 | 5286819.7225 | 5664697.7061 | -6.671%
MAR 25 | 5302401.9848 | 5557186.4667 | -4.585%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 25 de Marzo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 25/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 22:08:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 25/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 25/03/2025 10:47:00 | 25/03/2025 12:54:00 | 25/03/2025 10:41:00 | 25/03/2025 12:44:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 25/03/2025 10:57:00 | 25/03/2025 11:31:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 25/03/2025 12:01:00 | 25/03/2025 12:31:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 00:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | o/p 23:45 h del 24-03-2025
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 25/03/2025 07:38:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 07:24:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 25/03/2025 11:07:00 | 25/03/2025 12:18:00 | 25/03/2025 10:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 25/03/2025 12:18:00 | 25/03/2025 14:29:00 |  | 25/03/2025 14:21:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 00:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 25/03/2025 00:27:00 | 25/03/2025 01:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 25/03/2025 00:27:00 | 25/03/2025 00:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 25/03/2025 01:02:00 | 25/03/2025 01:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 25/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 25/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 05:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/03/2025 05:30:00 | 25/03/2025 06:45:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/03/2025 06:45:00 | 25/03/2025 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/03/2025 07:00:00 | 25/03/2025 08:43:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/03/2025 08:43:00 | 25/03/2025 12:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/03/2025 12:45:00 | 25/03/2025 14:26:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/03/2025 14:26:00 | 25/03/2025 16:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/03/2025 16:16:00 | 25/03/2025 18:43:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/03/2025 18:43:00 | 25/03/2025 23:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/03/2025 23:10:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 06:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 06:45:00 | 25/03/2025 08:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 08:03:00 | 25/03/2025 08:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 08:40:00 | 25/03/2025 18:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:18 h S/C generar a 250 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 18:02:00 | 25/03/2025 18:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 18:39:00 | 25/03/2025 23:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 23:11:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/03/2025 09:12:00 | 25/03/2025 10:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/03/2025 10:00:00 | 25/03/2025 12:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/03/2025 12:12:00 | 25/03/2025 20:56:00 |  | 25/03/2025 20:43:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 10:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 25/03/2025 10:49:00 | 25/03/2025 12:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 25/03/2025 12:17:00 | 25/03/2025 12:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 25/03/2025 12:38:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 25/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 25/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 25/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 25/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 25/03/2025 02:15:00 | 25/03/2025 07:41:00 | 25/03/2025 01:23:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de arranque en ciclo combinado.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 07:41:00 | 25/03/2025 08:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 08:43:00 | 25/03/2025 12:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 12:45:00 | 25/03/2025 14:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 14:26:00 | 25/03/2025 16:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 16:08:00 | 25/03/2025 18:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 18:43:00 | 25/03/2025 22:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/03/2025 22:48:00 | 26/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 25 de Marzo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
martes, 25 de Marzo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 173.9996 | 146 | 1 | 179.9997 | 140 | 1 | 173.9997 | 146 | 1 | 150.9997 | 169 | 1 | 150.9998 | 169 | 1 | 163.0005 | 156.9992 | 1 | 182 | 136.9915 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 176 | 141.6194 | 1 | 135.7528 | 141 | 1 | 182 | 120.9449 | 1 | 182 | 120.9449 | 1 | 182 | 120.9449 | 1 | 107.9998 | 212 | 1 | 176 | 120.9449 | 1 | 182 | 103.9449 | 1 | 182 | 106.7865 | 1 | 172.0003 | 103.9449 | 1 | 118.0952 | 103.9449 | 1 | 122.7886 | 103.9449 | 1 | 182 | 103.9449 | 1 | 182 | 136.0039 | 1 | 146 | 127.2413 | 1 | 146 | 127.383 | 1 | 146 | 127.9256 | 1 | 146 | 127.9295 | 1 | 146 | 127.9324 | 1 | 146 | 126.3838 | 1 | 170 | 148.8648 | 1 | 170 | 115.4413 | 1 | 135.9998 | 199 | 1 | 170 | 84.9449
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 173.9996 | 146 | 1 | 179.9997 | 140 | 1 | 173.9997 | 146 | 1 | 150.9997 | 169 | 1 | 150.9998 | 169 | 1 | 163.0005 | 156.9992 | 1 | 182 | 136.9915 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 176 | 141.6194 | 1 | 135.7528 | 141 | 1 | 182 | 120.9449 | 1 | 182 | 120.9449 | 1 | 182 | 120.9449 | 1 | 107.9998 | 212 | 1 | 176 | 120.9449 | 1 | 182 | 103.9449 | 1 | 182 | 106.7865 | 1 | 172.0003 | 103.9449 | 1 | 118.0952 | 103.9449 | 1 | 122.7886 | 103.9449 | 1 | 182 | 103.9449 | 1 | 182 | 136.0039 | 1 | 146 | 127.2413 | 1 | 146 | 127.383 | 1 | 146 | 127.9256 | 1 | 146 | 127.9295 | 1 | 146 | 127.9324 | 1 | 146 | 126.3838 | 1 | 170 | 148.8648 | 1 | 170 | 115.4413 | 1 | 135.9998 | 199 | 1 | 170 | 84.9449
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 38.6729 | 1 | 0 | 36.4607 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.2644 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 34.0057 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.2667 | 1 | 0 | 39.2396 | 1 | 0 | 36.1694 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.2601 | 1 | 0 | 42.1542 | 1 | 0 | 59.8622 | 1 | 0 | 58.9195 | 1 | 0 | 35.8275 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 63.0085 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 64.3806 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 63.8511 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 44.0472 | 1 | 0 | 32.641 | 1 | 0 | 32.4943 | 1 | 0 | 32.0836 | 1 | 0 | 32.0805 | 1 | 0 | 32.0775 | 1 | 0 | 33.2854 | 1 | 0 | 37.1315 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.561 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.1567 | 1 | 0 | 42.1542 | 1 | 0 | 29.9813 | 1 | 0 | 29.5079 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.561 | 1 | 0 | 32.561 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.3871 | 1 | 0 | 32.64 | 1 | 0 | 21.4628 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.6697 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.642 | 1 | 0 | 32.3779 | 1 | 0 | 31.9882 | 1 | 0 | 32.5623 | 1 | 0 | 32.5629 | 1 | 0 | 32.3767 | 1 | 0 | 32.3777 | 1 | 0 | 44.0472 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.4943 | 1 | 0 | 32.0836 | 1 | 0 | 32.0805 | 1 | 0 | 32.0775 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.1315 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.36 | 1 | 0 | 21.3805 | 1 | 0 | 32.2345 | 1 | 0 | 32.2346 | 1 | 0 | 21.5839 | 1 | 0 | 32.2346 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.358 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 31.6214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.5373 | 1 | 0 | 32.7655 | 1 | 0 | 32.7654 | 1 | 0 | 21.7464 | 1 | 0 | 32.7654 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6221 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6233 | 1 | 0 | 32.6223 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.641 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.2854 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6867
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.4607 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.2644 | 1 | 0 | 32.439 | 1 | 0 | 34.0057 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.2667 | 1 | 0 | 39.2396 | 1 | 0 | 36.1694 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.1034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.8809 | 1 | 0 | 29.4116 | 1 | 0 | 35.8275 | 1 | 0 | 32.439 | 1 | 0 | 32.439 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.8629 | 1 | 0 | 32.4377 | 1 | 0 | 32.4371 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.3133
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7429 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 16.7494 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 16.3457 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.5402 | 1 | 0 | 16.7526 | 1 | 0 | 19.8176 | 1 | 0 | 16.4086 | 1 | 0 | 18.6794 | 1 | 0 | 19.3935 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.6787 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0008 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9.0002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 15.9928 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 14.554 | 1 | 0 | 12.4388 | 1 | 0 | 12.44 | 1 | 0 | 12.4091 | 1 | 0 | 12.4088 | 1 | 0 | 12.4088 | 1 | 0 | 12.4875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 14.554 | 1 | 0 | 12.4388 | 1 | 0 | 12.44 | 1 | 0 | 12.4091 | 1 | 0 | 12.4088 | 1 | 0 | 12.4088 | 1 | 0 | 12.4875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7429 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 16.7494 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 16.3457 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.5402 | 1 | 0 | 16.7526 | 1 | 0 | 19.8176 | 1 | 0 | 16.4086 | 1 | 0 | 18.6794 | 1 | 0 | 19.3935 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.6787 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0008 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9.0002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 15.9928 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 50.1461 | 1 | 170 | 16.8913 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 168.8739 | 1 | 25.0004 | 6 | 1 | 19.0003 | 6 | 1 | 25.0003 | 6 | 1 | 48.0003 | 6 | 1 | 48.0002 | 6 | 1 | 35.9995 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 46.2472 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 74.0002 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9.9997 | 6 | 1 | 63.9048 | 6 | 1 | 59.2114 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.0002 | 6 | 1 | 0 | 6
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 50.1461 | 1 | 170 | 16.8913 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 168.8739 | 1 | 25.0004 | 6 | 1 | 19.0003 | 6 | 1 | 25.0003 | 6 | 1 | 48.0003 | 6 | 1 | 48.0002 | 6 | 1 | 35.9995 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 46.2472 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 74.0002 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9.9997 | 6 | 1 | 63.9048 | 6 | 1 | 59.2114 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.0002 | 6 | 1 | 0 | 6
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 19.7092 | 1 | 0 | 18.7119 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 18.7215 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 18.131 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.7262 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 18.2227 | 1 | 0 | 21.5338 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.9619 | 1 | 0 | 18.6198 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.3696 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 23.3949 | 1 | 0 | 17.6789 | 1 | 0 | 17.6828 | 1 | 0 | 17.5818 | 1 | 0 | 17.5812 | 1 | 0 | 17.5813 | 1 | 0 | 17.8432 | 1 | 0 | 19.0037 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 19.7092 | 1 | 0 | 18.7119 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 18.7215 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 18.131 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.7262 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 18.2227 | 1 | 0 | 21.5338 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.9619 | 1 | 0 | 18.6198 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.3696 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 23.3949 | 1 | 0 | 17.6789 | 1 | 0 | 17.6828 | 1 | 0 | 17.5818 | 1 | 0 | 17.5812 | 1 | 0 | 17.5813 | 1 | 0 | 17.8432 | 1 | 0 | 19.0037 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 146.618 | 1 | 0 | 133.0845 | 1 | 0 | 162.0979 | 1 | 0 | 133.2646 | 1 | 0 | 40.7987 | 1 | 0 | 119.6263 | 1 | 0 | 162.0975 | 1 | 0 | 161.7333 | 1 | 0 | 148.2203 | 1 | 0 | 133.3518 | 1 | 0 | 162.0975 | 1 | 0 | 122.1086 | 1 | 0 | 157.6326 | 1 | 0 | 160.7443 | 1 | 0 | 159.1187 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 73.432 | 1 | 0 | 66.6542 | 1 | 0 | 81.177 | 1 | 0 | 66.7445 | 1 | 0 | 40.7987 | 1 | 0 | 59.9078 | 1 | 0 | 81.1769 | 1 | 0 | 80.9947 | 1 | 0 | 74.234 | 1 | 0 | 66.7882 | 1 | 0 | 81.1769 | 1 | 0 | 61.1525 | 1 | 0 | 78.9437 | 1 | 0 | 80.5001 | 1 | 0 | 79.687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 73.186 | 1 | 0 | 66.4303 | 1 | 0 | 80.9208 | 1 | 0 | 66.5202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.7185 | 1 | 0 | 80.9206 | 1 | 0 | 80.7386 | 1 | 0 | 73.9862 | 1 | 0 | 66.5637 | 1 | 0 | 80.9206 | 1 | 0 | 60.956 | 1 | 0 | 78.689 | 1 | 0 | 80.2442 | 1 | 0 | 79.4317 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS |  |  |  |  | C.H. Huinco no dio RSF por problemas en sus comunicaciones. | [77 empty] | Chimay no reguló por pruebas de potencia efectiva. |  |  | Chimay no reguló por pruebas de potencia efectiva.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 25 de Marzo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
25/03/2025 | 00:30 | 0 | 0
25/03/2025 | 01:00 | 0 | 0
25/03/2025 | 01:30 | 0 | 0
25/03/2025 | 02:00 | 0 | 0
25/03/2025 | 02:30 | 0 | 0
25/03/2025 | 03:00 | 0 | 0
25/03/2025 | 03:30 | 0 | 0
25/03/2025 | 04:00 | 0 | 0
25/03/2025 | 04:30 | 0 | 0
25/03/2025 | 05:00 | 0 | 0
25/03/2025 | 05:30 | 0 | 0
25/03/2025 | 06:00 | 0 | 0
25/03/2025 | 06:30 | 0 | 0
25/03/2025 | 07:00 | 0 | 0
25/03/2025 | 07:30 | 0 | 0
25/03/2025 | 08:00 | 0 | 0
25/03/2025 | 08:30 | 0 | 0
25/03/2025 | 09:00 | 0 | 0
25/03/2025 | 09:30 | 0 | 0
25/03/2025 | 10:00 | 0 | 0
25/03/2025 | 10:30 | 0 | 0
25/03/2025 | 11:00 | 0 | 0
25/03/2025 | 11:30 | 0 | 0
25/03/2025 | 12:00 | 0 | 0
25/03/2025 | 12:30 | 0 | 0
25/03/2025 | 13:00 | 0 | 0
25/03/2025 | 13:30 | 0 | 0
25/03/2025 | 14:00 | 0 | 0
25/03/2025 | 14:30 | 0 | 0
25/03/2025 | 15:00 | 0 | 0
25/03/2025 | 15:30 | 0 | 0
25/03/2025 | 16:00 | 0 | 0
25/03/2025 | 16:30 | 0 | 0
25/03/2025 | 17:00 | 0 | 0
25/03/2025 | 17:30 | 0 | 0
25/03/2025 | 18:00 | 0 | 0
25/03/2025 | 18:30 | 0 | 0
25/03/2025 | 19:00 | 0 | 0
25/03/2025 | 19:30 | 0 | 0
25/03/2025 | 20:00 | 0 | 0
25/03/2025 | 20:30 | 0 | 0
25/03/2025 | 21:00 | 0 | 0
25/03/2025 | 21:30 | 0 | 0
25/03/2025 | 22:00 | 0 | 0
25/03/2025 | 22:30 | 0 | 0
25/03/2025 | 23:00 | 0 | 0
25/03/2025 | 23:30 | 0 | 0
25/03/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
martes, 25 de Marzo del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.HH. Pías y Carpapata; de la C.C.T.T. San Jacinto, Tallanca; y de las Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
martes, 25 de Marzo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe