## EVENTOS
miércoles, 26 de Marzo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 26/03/2025 00:00:00 | 27/03/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO SUR ESTE | SAN GABÁN II - MAZUCO | LINEA DE TRANSMISION | L-1014 | 26/03/2025 10:01:49 | 26/03/2025 10:10:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1014 (SAN GABÁN II - MAZUCO) DE 138 kV | 22.61 | SI | 138
FALLA | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 26/03/2025 12:42:57 | 26/03/2025 13:00:15 | DESCONEXIÓN DEL GRUPO G2 DE LA C.H. POTRERO |  | NO | 10
FALLA | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 26/03/2025 15:03:48 | 26/03/2025 15:45:06 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. POTRERO |  | NO | 10
FALLA | KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 26/03/2025 15:21:00 | 27/03/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA M.C.H. CERRO DEL ÁGUILA |  | NO | 13.8
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 26/03/2025 09:00:00 | 26/03/2025 16:55:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 26/03/2025 18:26:00 | 26/03/2025 21:24:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
FALLA | STATKRAFT S.A | MISAPUQUIO | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 26/03/2025 14:22:09 | 26/03/2025 14:22:09 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. MISAPUQUIO |  | NO | 0

## RESTRIC_OPE
miércoles, 26 de Marzo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT11 | De acuerdo con el correo del día 17.03.2025, la unidad TG11 de FENIX cuenta con 0 arranques disponibles.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT12 | Según lo informado por correo el día 16.03. La unidad TG12 de CT FENIX cuanta con 0 arranques.
26/03/2025 | 17:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | La CT Fenix en su modo ciclo combinado CC2x1 (TG11+TG12+TV10), debe permanecer en servicio en dicho modo hasta el inicio de su mantenimiento anual (programado a partir de las 00:00 h del 04 abril). Esto por solicitud del fabricante de las calderas.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
26/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 26 de Marzo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Medicion de resistencia a tierra | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. Pruebas y Puesta en servicio. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 26/03/2025 07:18 | 26/03/2025 19:40 | Reparacion de Fuga de gas SF6 en INT-5352 fase T | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13750 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Para Central Ca?a Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Rebabitado cojinete | 0.184 | P | F/S | N | CORR. | 114 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.121 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHARCANI V | G2 | 26/03/2025 07:35 | 26/03/2025 13:57 | Mantenimiento Electromecanico Plan 2 + END | 48.845 | P | F/S | N | PREV. | 122 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 26/03/2025 00:00 | 26/03/2025 14:54 | Mantenimiento Semestral (Incluye pruebas a plena carga) | 8.147 | P | F/S | N | PREV. | 178 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 26/03/2025 14:54 | 26/03/2025 17:22 | Pruebas de Mantenimiento Semestral | 8.147 | P | E/S | N | PRUEBA | 178 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 26/03/2025 17:22 | 26/03/2025 18:39 | Mantenimiento Semestral (Incluye pruebas a plena carga) | 8.147 | P | F/S | N | PREV. | 178 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 26/03/2025 00:00 | 26/03/2025 04:03 | PRUEBAS DE REGULADOR DE VELOCIDAD CON VALVULA ESFERICA CERRADA | 73 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 26/03/2025 07:00 | 26/03/2025 08:00 | PRUEBAS DE REGULADOR DE VELOCIDAD CON VALVULA ESFERICA ABIERTA | 73 | P | E/S | N | PREV. | 9 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | REPARACION INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 175 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 25 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Fuera de servicio debido a la indisponibilidad de la bocatoma Quitaracsa y la bocatoma San Mateo por caida de piedras en la zona, no se puede captar agua en la condicion presentada. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Bocatoma Quitaracsa fuera de servicio por caida de rocas | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Indisponible por da?o de tuberia | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17024 | T
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 26/03/2025 12:00 | 27/03/2025 00:00 | Migracion SDWAN Fortinet Quitaracsa. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG2 | 26/03/2025 08:00 | 26/03/2025 15:00 | TG2_ Reparar Sistema de Combustible | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13550 | G
ENGIE | YUNCAN | G2 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 26/03/2025 05:45 | 26/03/2025 17:00 | PRUEBAS INTERNAS PREVIO A LAS PRUEBAS COES/FENIX DE RECALIFICACION DE RSF. | 0 | R | E/S | N | PRUEBA | 13601 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - MOTIL | L-1115 | 26/03/2025 06:00 | 26/03/2025 14:00 | Mantenimiento preventivo mediante hidrolavado, comprendidos entre las estructuras E1 a E7, E13 a E23, E25 a E34, E36, E38, E40 a E42, E44, E50, E51, E54 a E58, E62 a E65, E71, E73, E74A, E74 a E76, E78, E84 y E85 de la L-1115. Los trabajos seran realizados por personal tecnico especializado y bajo permanente Supervision de HDNA cumpliendo las tecnicas y procedimientos de seguridad para mitigar los riesgos de disparo. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 726 | T
ISA PERU | CARHUAQUERO | SS.EE. | 26/03/2025 07:30 | 26/03/2025 17:00 | MONTAJE DE FIREWALL Y STARLINK. ACTIVIDAD EN SERVICIO CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 60 MINUTOS. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1416 | T
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 26/03/2025 15:21 | 27/03/2025 00:00 | Unidad fuera de servicio por falla. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17965 | G
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 26/03/2025 00:00 | 26/03/2025 08:17 | A SOLICITUD DEL COES POR REGULACION DE TENSION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
LUZ DEL SUR | SAN LUIS LDS | TRA3 | 26/03/2025 00:53 | 26/03/2025 20:59 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23735 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Indisponibilidad del transformador 740-XFR-001, por trabajos de Ingenieria y Proyectos Antamina. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/03/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A INTERVENCIONES EN LA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | REQUE - RECKA | L-2167 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | REPARACION SECCIONADOR BAHIA L-2167 (CTR) | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15109 | T
MINERA CERRO VERDE | REQUE - RECKA | L-2167 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | MANTENMIENTO LINEA TRANSMISION L-2167 (CTR) | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15109 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SULFUROS | TR 2 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO LAVADO Y LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES MY SISTEMA DE CONTROL XF002. MANTENIMIENTO INTERRUPTOR CB102 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11494 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 26/03/2025 07:02 | 26/03/2025 14:17 | limpieza de refrigerantes de alternador, transformadores y cojinetes | 15 | F | F/S | N | CORR. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 26/03/2025 10:46 | 26/03/2025 12:07 | PRUEBAS AL DISPOSITIVO DE SOBRE VELOCIDAD DE VVMM DE TUBERIA FORZADA - CON CARGA VARIABLE | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | RUBI | T3-CLEMESI | 26/03/2025 18:42 | 26/03/2025 23:08 | INSTALACION DE SCI SALA MT CLEMESI | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22670 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW. | 25 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR3-220/16 kV | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10890 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 26/03/2025 16:03 | 26/03/2025 17:00 | prueba para verificar estabilidad del IGV con carga fija a 130 MW | 130 | R | E/S | N | PRUEBA | 14 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G2 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Unidad G2 debido a la sobre velocidad del generador por exceso de fugas de agua entre toberas e inyectores, provocando inestabilidad en la velocidad de dicha unidad de generacion. | 9.8 | F | F/S | N | CORR. | 20669 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | ETEN - REQUE | L-2166 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO LINEA DE TRANSMISION L-2166 (RFE) | 225 | P | F/S | N | PREV. | 14926 | T
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | CENTRAL | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | CENTRAL INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LINEA TRANSMISION L-2166 (RFE) | 225 | P | F/S | N | PREV. | 14927 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLAS EN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. EL T65 ASUME LA CARGA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2093 | 26/03/2025 08:02 | 26/03/2025 18:37 | MP 4A LAVADO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0115664) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11577 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 26/03/2025 08:17 | 26/03/2025 13:17 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2093. (R0115664) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-A | 26/03/2025 14:08 | 26/03/2025 17:35 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2093. (R0115664) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11591 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-6627 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | RELE 21 INDISPONIBLE. QUEDA CON PROTECCION POR 67. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 828 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | R-8 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL INTERRUPTOR OCURRIDA EL 24.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 571 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 26/03/2025 07:21 | 26/03/2025 18:38 | POA: REEMPLAZO DEL INTERRUPTOR IN-2760, NO SE REQUIERE EL REACTOR FUERA DE SERVICIO LA OPERACION SE REALIZA A TRAVES DEL ACOPLAMIENTO. (R0117144) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | BARRA A 220kV | 26/03/2025 07:00 | 27/03/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CERRO VERDE (CT RECKA) POR MANTENIMIENTO EN LA L-2167 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15103 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR Y AMORTIGUADORES CORROIDOS DE TORRES T-102 A T-160, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y REQUIERE L-2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112058) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BARRA-A 220 | 26/03/2025 08:00 | 26/03/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2093 CAMBIO DE PERFILES CORROIDOS (R0112788). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 917 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2093 | 26/03/2025 08:45 | 26/03/2025 17:57 | POA: CAMBIO DE PERFILES, PLANCHAS Y PERNOS CORROIDOS, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0112788) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11555 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DEL POSTE P-2 AL P-28, P-86 AL P-99, P-100 AL P-214 Y TORRES T-1 A T-104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0112056). LINEA SE ENCUENTRA CON CUELLOS ABIERTOS EN T01 Y POSTE P85 (PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR SE ENERGIZA EL TRAMO LARGO DE TRUJILLO NORTE A P85 CON 112.42 KM). | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 26/03/2025 08:00 | 26/03/2025 16:00 | LIMPIEZA DE AISLADORES CONTAMINADOS DE POSTE P-405 AL P-417. (R0116188) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
SAN GABAN | MCH TUPURI | G1 | 26/03/2025 08:00 | 26/03/2025 13:46 | INCREMENTO DE Aceite al cojinete superior del generador | 1.26 | P | F/S | N | CORR. | 21891 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | CENTRAL | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | LIMPIEZA DE SEDIMENTOS EN PRESA PICUNCHE | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14964 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | CENTRAL | 26/03/2025 14:04 | 26/03/2025 18:00 | Pruebas RSF Gallito Ciego | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 269 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 26/03/2025 09:56 | 26/03/2025 17:02 | Prueba de monitoreo de emisiones. La prueba puede realizarse en 1X1 Ciclo combinado (en caso de estar despachando) o en ciclo simple en caso de estar fuera de despacho e implicar un nuevo arranque. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna rutinaria sin escalamiento, no requiere de corte de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_500 kV | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A PERDIDA DE AISLAMIENTO DEL CABLE QUE ENVIA LA SE?AL DE BAJA PRESION DE GAS SF6 DEL COMPARTIMIENTO GAS 01 OCURRIDO EL 11.03.2025. REQUIERE ATENCION POR GARANTIA DE SIEMENS ENERGY . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22604 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-R-40 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL A BARRA B 500KV K, NO SE PUEDE REALIZAR MANIOBRAS DE DESCONEXION POR QUE SE INDISPONDRIA EL AT120. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 22617 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 26/03/2025 08:00 | 27/03/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA MEDIANTE EL INTERRUPTOR IN-5184, HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | CL-5022 EN CARAPONGO TIENE LOS MANDOS SINCRONIZADOS ALARMADOS. LA ENERGIZACION SE DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. CUELLOS ABIERTOS EN LAS TORRES T94 Y T104. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 26/03/2025 07:00 | 26/03/2025 17:00 | TRABAJOS CORRECTIVO EN TRAMO AFECTADO. SE TIENEN CUELLOS ABIERTOS EN TORRE T97 Y T104. LOS TRABAJOS SON DENTRO DEL TRAMO DE LOS CUELLOS ABIERTOS (R0118143). TRABAJOS DE 07-17 HORAS. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 26/03/2025 07:35 | 26/03/2025 14:48 | HABILITAR SERVIDOR SAS 2. EXISTE PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS (R0118556). | 0 | F | E/S | N | CORR. | 11121 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | S.E. | 26/03/2025 09:45 | 26/03/2025 18:26 | COBRA: INTEGRACION DE SE?ALES DEL NUEVO DIAMETRO 1 Y EL CORTE C DEL DIAMETRO 3 POR PROTOCOLO IEC104 - SICAMPASS. SE EJECUTARAN MANIOBRAS SIMULADAS PARA VERIFICAR LOS CAMBIOS DE ESTADOS. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118398) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12746 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | ACOPLE 220 | 26/03/2025 08:00 | 26/03/2025 16:00 | REPETIR PRUEBA DE FACTOR DE POTENCIA (F.P) Y CAPACITANCIA DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-2511, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0112739) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13261 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | BARRA A 220kV | 26/03/2025 09:51 | 26/03/2025 14:20 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-ACOPLA220kV. (R0112739) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13262 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 26/03/2025 09:57 | 26/03/2025 16:40 | REVISION DE ANOMALIAS DE SE?ALES, TELEMEDIDAS CON ESTAMPA DE TIEMPO ERRADO EN RTU, CORREGIR POSICION DE TAP AUTOTRANSFORMADORES ATR1 Y ATR2 ERRONEO EN EL CENTRO DE CONTROL DE RESPALDO. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION SUPERIOR A 10 MINUTOS AL REINICIAR EL SERVIDOR. (R0097480) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10581 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | SE?ALES DE INTERRUPTOR IN-5147 Y SE-5245 INDISPONIBLES AL ESTAR EN BAIPAS POR TRABAJOS DE INSTALACION DE CAPACITORES EN EL IN-5147. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 26/03/2025 07:37 | 26/03/2025 16:26 | INSTALACION DE CAPACITORES EN EL INTERRUPTOR IN-5147, EL REACTOR EN SERVICIO CON EL INTERRUPTOR EN BAIPAS. (R0117272) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 17424 | T

## INGRESO OC
miércoles, 26 de Marzo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 26 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [163 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
26/03/2025 | 00:30 |  |  | 649.6 | 149.3 |  |  | 90.9 | 226.5 |  |  | 104.5 | 104 | 104.5 | 206.2 | 108.9 | 68.8 | 558.1 | 10.5 |  |  |  |  | 167.6 | 7.8 | 3.1 | 0 | 6.2 | 15 | 143.2 | 8.7 |  | 0 |  | 110.9 | 223 |  |  |  | 6.4 | 465.3 | 81.8 | 151.1 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 87.7 | 0 | 0 | 0 | 109 |  | 9.1 | 46.3 | 47 | 3.8 | 38.4 | 173.5 | 94.6 |  |  | 46 |  |  |  | 86.9 | 138 | 137.3 | 137.5 | 222.9 | [8 empty] | 2.1 | 268.9 | 133.3 | 65.1 | 79.2 | 30.2 |  |  |  |  | 142.2 | 65.5 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.4 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 9.9799 | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.7 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 7.9 | 11.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.6 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.4 | 20.3 | 19.9 | 4.1 | 12.2 | 0 | 11 | 21.4 | 0.7 | 0 | 20.9 | 8.4 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 43.9 | 29.9 | 29 | 3.4 | 16.2 |  | 6.9 | 6846.7799 | 24.0553 | 7.925 |  | 13.2 |  | 9.4739 | 8.9 | 16 | 79.5541
26/03/2025 | 01:00 |  |  | 652.2 | 148.9 |  |  | 89.8 | 226 |  |  | 105.6 | 104.7 | 105.6 | 206.4 | 111.4 | 68.8 | 563.7 | 10.4 |  |  |  |  | 166.3 | 7.5 | 3.1 | 0 | 6.4 | 15.1 | 143.2 | 8.4 |  | 0 |  | 111 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 462.1 | 82 | 151.1 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91.4 | 0 | 0 | 0 | 109.3 |  | 9.1 | 45.6 | 47.1 | 3.8 | 37.5 | 174.1 | 94.4 |  |  | 46.1 |  |  |  | 86.8 | 122.6 | 121.8 | 121.9 | 208 | [8 empty] | 2.1 | 269.2 | 132.9 | 65.1 | 79.3 | 30.2 |  |  |  |  | 142.6 | 66.6 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.4 | 0 | 24.6 | 0 | 1.1 | 0 | 9.9713 | 10.2 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.8 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 3.5 | 4.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 4.5 | 9.5 | 0 | 6.6 | 15.9 | 0 | 0 | 21 | 8.3 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 20 |  | 44.2 | 30.1 | 28.9 | 3.5 | 16.3 |  | 6.4 | 6757.8714 | 24.056 | 7.869 |  | 13.2 |  | 9.4735 | 9 | 16 | 79.5985
26/03/2025 | 01:30 |  |  | 644.7 | 147.4 |  |  | 89.9 | 225 |  |  | 104.5 | 104.2 | 104.7 | 206 | 109.3 | 68.5 | 547.2 | 10.4 |  |  |  |  | 160.8 | 7.2 | 3 | 0 | 6.4 | 15.1 | 142.4 | 8.6 |  | 0 |  | 110.2 | 222.8 |  |  |  | 6.4 | 330.8 | 82 | 131.4 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 88.6 | 0 | 35.4 | 0 | 108.4 |  | 9.1 | 45.5 | 46.6 | 3.8 | 37.8 | 173.5 | 94.3 |  |  | 46 |  |  |  | 86.6 | 100 | 99.8 | 99.5 | 189.8 | [8 empty] | 2.1 | 228 | 132.2 | 64.6 | 79.1 | 30 |  |  |  |  | 142.2 | 64.2 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.5 | 0 | 13 | 0 | 3.6 | 0 | 9.9724 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 4.7 | 20 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.6 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 4.7 | 8.7 | 0 | 8 | 16.4 | 0 | 0 | 21 | 8.3 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 20 |  | 44.1 | 30 | 28.9 | 3.4 | 16.3 |  | 6.4 | 6457.0724 | 24.0531 | 7.855 |  | 13.2 |  | 9.4738 | 8.8 | 15.9 | 79.2819
26/03/2025 | 02:00 |  |  | 653.7 | 149.3 |  |  | 89.9 | 227 |  |  | 105.4 | 105 | 106.3 | 206.3 | 110.5 | 69 | 562.3 | 10.4 |  |  |  |  | 165.8 | 7.7 | 3.1 | 0 | 6.4 | 15 | 143.5 | 8.6 |  | 0 |  | 111.4 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 447.1 | 82 | 149.1 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 87.3 | 0 | 34.9 | 0 | 109.4 |  | 9 | 45.8 | 47.3 | 3.8 | 37.4 | 173.8 | 94.7 |  |  | 4.5 |  |  |  | 87 | 84.1 | 83.9 | 83.8 | 170.9 | [8 empty] | 2.1 | 264.6 | 130.8 | 65.2 | 79.5 | 30.3 |  |  |  |  | 142.7 | 64.6 | 0 |  |  |  |  | 127.5 | 78.3 | 0 | 3.2 | 0 | 6 | 0 | 9.9868 | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.7 | 20.4 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.6 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.1 | 20.3 | 20 | 4.6 | 13.1 | 0 | 6 | 15.6 | 0 | 0 | 21 | 8.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 20 |  | 44.8 | 30.6 | 28.9 | 3.5 | 16.4 |  | 7.1 | 6547.8868 | 24.0529 | 7.832 |  | 13.2 |  | 9.4732 | 8.8 | 16.1 | 79.4582
26/03/2025 | 02:30 |  |  | 646.9 | 148.3 |  |  | 88.7 | 226.1 |  |  | 106.5 | 106.9 | 106 | 206.6 | 109.9 | 68.6 | 559.1 | 10.3 |  |  |  |  | 157.8 | 7.2 | 3.1 | 0 | 6.4 | 15 | 143.3 | 8.6 |  | 0 |  | 110.2 | 224 |  |  |  | 6.4 | 415.3 | 82 | 133 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 89.7 | 0 | 35.2 | 0 | 108.6 |  | 9.1 | 45 | 46.3 | 3.8 | 37.3 | 174 | 40.2 |  |  | 0 |  |  |  | 86.3 | 131.6 | 131.5 | 131.8 | 204.7 | [8 empty] | 2.1 | 228.9 | 118.4 | 63.1 | 80.4 | 29.8 |  |  |  |  | 142.8 | 66.2 | 0 |  |  |  |  | 63.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 7.4 | 0 | 9.9548 | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.7 | 20 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.6 | 19.3 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 19.8 | 20.2 | 20 | 3.9 | 11.7 | 0 | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 21 | 8.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 19.7 |  | 44.1 | 29.7 | 29 | 3.4 | 16.5 |  | 6.4 | 6384.7548 | 24.0597 | 7.787 |  | 13.2 |  | 9.4732 | 8.8 | 16 | 79.3199
26/03/2025 | 03:00 |  |  | 653 | 149.1 |  |  | 89.8 | 226.9 |  |  | 114.4 | 114.1 | 116.3 | 208.7 | 110 | 68.1 | 560.1 | 10.5 |  |  |  |  | 164 | 7.4 | 3.3 | 0 | 6.2 | 15 | 143.4 | 8.5 |  | 0 |  | 111.2 | 223.5 |  |  |  | 6.4 | 429.7 | 82 | 150.3 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 87.5 | 0 | 34.4 | 0 | 108.8 |  | 9 | 45.7 | 47.2 | 3.8 | 37.5 | 174.1 | 40.9 |  |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 128.8 | 128.1 | 128.8 | 214.4 | [8 empty] | 2.1 | 270 | 133.1 | 64.1 | 80.7 | 30.2 |  |  |  |  | 141.9 | 66 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 5.8 | 0 | 9.9738 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 4.7 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.4 | 19.2 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.1 | 20.3 | 20 | 0.1 | 18.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 21 | 8.2 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 44.2 | 29.9 | 28.9 | 3.4 | 16 |  | 7 | 6460.7738 | 24.0572 | 7.754 |  | 13.2 |  | 9.4731 | 8.9 | 16.1 | 79.4844
26/03/2025 | 03:30 |  |  | 647.4 | 147.6 |  |  | 91.9 | 225.7 |  |  | 112.1 | 111.5 | 112.4 | 211.3 | 107.4 | 68.4 | 548.8 | 10.9 |  |  |  |  | 160 | 7.2 | 3 | 0 | 6.2 | 15 | 143.2 | 8.5 |  | 0 |  | 110.6 | 223 |  |  |  | 6.4 | 374.3 | 82 | 152.7 | 42.6 | 18.5 | 19.7 | 90.3 | 0 | 32.2 | 0 | 109.1 |  | 9 | 45.7 | 47.5 | 3.8 | 39.5 | 172.5 | 41.1 |  |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 130.6 | 126.5 | 129.1 | 213.5 | [8 empty] | 2.1 | 261.1 | 132.1 | 65.1 | 80.5 | 30.6 |  |  |  |  | 140.4 | 64 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 3.6 | 0 | 10.016 | 10.5 | 5.3 | 1.2 | 1.7 | 4.7 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.6 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 21 | 8.1 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 44 | 29.6 | 29 | 3.3 | 16.2 |  | 7.2 | 6357.216 | 24.0523 | 7.779 |  | 13.2 |  | 9.473 | 8.8 | 16 | 79.3043
26/03/2025 | 04:00 |  |  | 650.3 | 149 |  |  | 89.5 | 226.8 |  |  | 104.7 | 105.6 | 107 | 206.1 | 109.4 | 68.6 | 556.3 | 10.4 |  |  |  |  | 167.3 | 7.3 | 3.2 | 0 | 6.2 | 15 | 142.7 | 8.6 |  | 0 |  | 111 | 222.5 |  |  |  | 6.4 | 377.7 | 82 | 149.4 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90 | 35.6 | 34.6 | 0 | 109.7 |  | 9 | 46.1 | 47 | 3.8 | 38.5 | 174.2 | 40.4 |  |  | 0 |  |  |  | 86.7 | 127.7 | 126.9 | 127.3 | 214.2 | [8 empty] | 2.1 | 257.5 | 130.3 | 63.7 | 79.9 | 30.2 |  |  |  |  | 142.4 | 64.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 1.7 | 0 | 10.0085 | 10.3 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 4.6 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 20 |  | 44 | 29.7 | 29.1 | 3.3 | 16.5 |  | 6.7 | 6373.4085 | 24.0525 | 7.856 |  | 13.2 |  | 9.4732 | 8.9 | 16 | 79.4816
26/03/2025 | 04:30 |  |  | 650.3 | 216.8 |  |  | 89.5 | 226.6 |  |  | 105.6 | 105.9 | 106.1 | 208.3 | 110.7 | 68.5 | 555.3 | 10.5 |  |  |  |  | 165.1 | 7.4 | 3.1 | 0 | 6.1 | 15 | 142.9 | 8.6 |  | 0 |  | 111.1 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 352.1 | 82 | 139.6 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91.9 | 35.3 | 35.5 | 17 | 108.8 |  | 9.1 | 45.5 | 47.1 | 3.8 | 37.6 | 174 | 40.8 |  |  | 0 |  |  |  | 86.7 | 128.7 | 128.4 | 127.9 | 214.5 | [8 empty] | 2.1 | 241 | 116.9 | 63.9 | 80.3 | 30.1 |  |  |  |  | 143.3 | 65.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2.7 | 0 | 10.0296 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.8 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.7 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.1 | 20.3 | 20 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 21 | 8.1 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 44.3 | 30.2 | 29 | 3.1 | 16.3 |  | 7.1 | 6405.3296 | 24.0541 | 7.829 |  | 13.2 |  | 9.473 | 8.9 | 16 | 79.4561
26/03/2025 | 05:00 |  |  | 647.7 | 216 |  |  | 90.6 | 225.6 |  |  | 106.3 | 105.7 | 104.8 | 207.6 | 109.8 | 68.6 | 556.8 | 10.4 |  |  |  |  | 162.3 | 7.3 | 3.1 | 0 | 5.9 | 15 | 143.1 | 8.5 |  | 0 |  | 110 | 223 |  |  |  | 6.4 | 355.8 | 82 | 143.9 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 91.2 | 34.1 | 118.8 | 60 | 107.9 |  | 9 | 44.7 | 46.4 | 3.8 | 39 | 173.6 | 40.7 |  |  | 0 |  |  |  | 86.2 | 129.3 | 127.4 | 128.4 | 214.3 | [8 empty] | 2.1 | 250.9 | 125.7 | 63.1 | 79.8 | 29.8 |  |  |  |  | 142.2 | 65.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 2.5 | 0 | 10.0143 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 4.7 | 19.9 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.6 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 44.5 | 30 | 29 | 3.2 | 16.4 |  | 6.4 | 6540.5143 | 24.0545 | 7.748 |  | 13.2 |  | 9.4727 | 8.9 | 15.9 | 79.2752
26/03/2025 | 05:30 |  |  | 654.7 | 217.2 |  |  | 92.3 | 228 |  |  | 105.9 | 106.2 | 106 | 207.4 | 110.8 | 68.4 | 558.6 | 10.7 |  |  |  |  | 173.5 | 8.1 | 3.2 | 0 | 6.2 | 15 | 143.2 | 8.5 |  | 0 |  | 111.3 | 222.4 |  |  |  | 6.4 | 322.5 | 82 | 135.4 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 92.9 | 130.5 | 150.1 | 73.9 | 110 |  | 9 | 46.6 | 48 | 3.8 | 38.2 | 173.7 | 26.9 |  |  | 0 |  |  |  | 88 | 128.8 | 127.9 | 128 | 214.7 | [8 empty] | 2.1 | 221.2 | 135.6 | 65.5 | 80.5 | 30.9 |  |  |  |  | 142.9 | 65.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 2.8 | 0 | 9.9822 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.7 | 20.8 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 1.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 21 | 8 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 44.5 | 30 | 28.9 | 3.1 | 16.6 |  | 6.9 | 6667.9822 | 24.0532 | 7.762 |  | 13.2 |  | 9.4725 | 8.8 | 16.1 | 79.3878
26/03/2025 | 06:00 |  |  | 650.2 | 216.6 |  |  | 90.3 | 226.6 |  |  | 105.2 | 105.5 | 104.6 | 207.8 | 109.5 | 68.6 | 562.7 | 10.5 |  |  |  |  | 163.7 | 7.5 | 3.1 | 0 | 6.4 | 15 | 143.4 | 8.3 |  | 0 |  | 110.9 | 223.3 |  |  |  | 6.4 | 467.5 | 82 | 151 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 93.4 | 129.2 | 129.4 | 140.9 | 109.1 |  | 8.9 | 45.8 | 46.9 | 3.8 | 38 | 174 | 8.3 |  |  | 0 |  |  |  | 86.8 | 123.9 | 123.9 | 123.3 | 205.5 | [8 empty] | 2.1 | 269 | 132.3 | 63.9 | 78.6 | 30.2 |  |  |  |  | 143.3 | 65.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 5 | 0 | 10.0134 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.7 | 20.3 | 20 | 19 | 3.7 | 18.5 | 1.9 | 2 | 2.5 | 4.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 3.5 | 14.8 | 3 |  | 19.8 | 12.7 | 20.3 | 20.3 | 20 | 3.3 | 13.4 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 8 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 20 |  | 44.9 | 30 | 28.9 | 3.3 | 16.3 |  | 6.4 | 6876.2134 | 24.0565 | 7.785 |  | 13.2 |  | 9.4726 | 8.9 | 16.1 | 79.5141
26/03/2025 | 06:30 |  |  | 650.8 | 216.6 |  |  | 90.8 | 225.8 |  |  | 104.7 | 105.2 | 104.5 | 206.5 | 110.4 | 68.6 | 558.1 | 10.5 |  |  |  |  | 169 | 7.8 | 3.1 | 0 | 6.5 | 15 | 143.2 | 8.4 |  | 0 |  | 111.1 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 464.6 | 82 | 151 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91.5 | 123.9 | 124.4 | 149.4 | 109.5 |  | 9.1 | 46.2 | 47.3 | 3.8 | 38.1 | 173.8 | 8.8 |  |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 132.5 | 131.8 | 129.6 | 217.1 | [8 empty] | 2.1 | 269.8 | 132.5 | 64.3 | 74.5 | 30.3 |  |  |  |  | 142.5 | 64.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 9.4 | 5.1 | 0 | 9.9749 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.7 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 6.4 | 6.4 | 3.3 | 6.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 6.3 | 3.5 | 14.3 | 3 |  | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 2.6 | 8.5 | 5.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | 7.9 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2 | 0.6 | 22.8 | 0.6 | 0 | 0 | 17.6 | 0.6 | 9.2 | 20 |  | 44.9 | 29.8 | 29 | 3.3 | 15 |  | 6.7 | 6961.6749 | 24.0635 | 7.833 |  | 13.2 |  | 9.4722 | 8.8 | 15.9 | 79.2687
26/03/2025 | 07:00 |  |  | 651.8 | 217.2 |  |  | 86.5 | 227.2 |  |  | 113 | 112 | 112.1 | 214.4 | 112.5 | 67.9 | 563.3 | 10.2 |  |  |  |  | 167.4 | 7 | 3 | 0 | 6.5 | 15.1 | 143.3 | 8.4 |  | 0 |  | 110.2 | 223.3 |  |  |  | 6.4 | 464.7 | 82.3 | 147 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 90.2 | 118.4 | 119.7 | 152.2 | 109.2 |  | 9 | 45.3 | 46.7 | 3.8 | 36.6 | 174.3 | 8.1 |  |  | 0 |  |  |  | 85.8 | 103 | 100.9 | 102.9 | 191.8 | [8 empty] | 2.1 | 265.4 | 130.1 | 63.1 | 76.1 | 29 |  |  |  |  | 145.2 | 69.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 30.3 | 5.2 | 0 | 10.0291 | 10.2 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.7 | 20.2 | 14.1 | 19 | 3.7 | 18.5 | 10.6 | 12.6 | 4.4 | 8.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 14.5 | 3.5 | 14.3 | 3 |  | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 1.7 | 6.9 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.9 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.6 | 2.6 | 67.7 | 0.6 | 0 | 0 | 52.6 | 2.7 | 9.2 | 20.2 |  | 45 | 29.8 | 29 | 3.3 | 14.7 |  | 6.4 | 7000.6291 | 24.3846 | 6.407 |  | 13.2 |  | 9.4725 | 9 | 16 | 78.4642
26/03/2025 | 07:30 |  |  | 649.4 | 216.3 |  |  | 89.9 | 226.1 |  |  | 104.7 | 104.8 | 105.6 | 206.2 | 109.3 | 68.1 | 556.8 | 10.5 |  |  |  |  | 167.1 | 7.4 | 3.1 | 0 | 6.5 | 15.1 | 143.1 | 8.4 |  | 0 |  | 110.9 | 223.3 |  |  |  | 6.4 | 465.9 | 82 | 150.7 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 86.5 | 123.2 | 123.4 | 152.1 | 108.7 |  | 9.1 | 45.8 | 47 | 3.8 | 37.9 | 174 | 8.5 |  |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 116.7 | 116.3 | 115.9 | 206.3 | [8 empty] | 2.1 | 267.6 | 132.6 | 64.1 | 65.4 | 30.5 |  |  |  |  | 142.5 | 66 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 32.6 | 54.2 | 7 | 0 | 10.0181 | 10.3 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 4.7 | 20.4 | 11.4 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 12.4 | 15 | 4.2 | 5.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 6.5 | 3.6 | 14.2 | 2.9 |  | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0.3 | 7.4 | 25.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 21 | 7.9 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.4 | 5.1 | 111.2 | 0.6 | 0 | 0 | 84.7 | 5.2 | 9.2 | 20 |  | 44.9 | 29.9 | 29.1 | 3.2 | 16 |  | 7 | 7125.2181 | 24.5766 | 6.243 |  | 13.2 |  | 9.4721 | 8.9 | 16 | 78.3916
26/03/2025 | 08:00 |  |  | 650.4 | 216.4 |  |  | 90.2 | 226.6 |  |  | 104.5 | 104.7 | 104.5 | 205.7 | 172 | 83.1 | 556.6 | 10.5 |  |  |  |  | 169.7 | 7.7 | 3.2 | 0 | 6.5 | 15 | 95 | 8.4 |  | 0 |  | 110.7 | 222 |  |  |  | 6.4 | 464.3 | 82 | 146.2 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 89.7 | 123.5 | 123.6 | 151.6 | 109.4 |  | 9 | 46.2 | 47.3 | 3.8 | 37.9 | 173.6 | 82.3 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | 112.1 | 112.5 | 111 | 205.3 | [8 empty] | 2.1 | 254.6 | 128.1 | 64.4 | 64.1 | 30.8 |  |  |  |  | 142 | 63.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 29 | 65.2 | 5.7 | 0.1 | 10.0225 | 10.3 | 5.4 | 1.2 | 0 | 4.6 | 20.5 | 17.2 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 9.5 | 10.2 | 3 | 5.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 10 | 3.6 | 15.4 | 3 |  | 19.8 | 12.7 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0 | 5.1 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.9 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.8 | 7.8 | 129.4 | 0.6 | 0 | 0 | 93 | 7.8 | 9.2 | 20 |  | 44.7 | 29.9 | 29 | 3 | 15.8 |  | 6.5 | 7230.9225 | 24.5772 | 5.318 |  | 13.2 |  | 9.4721 | 8.9 | 15.9 | 77.3674
26/03/2025 | 08:30 |  |  | 652.1 | 216.1 |  |  | 91.6 | 227.6 |  |  | 118.7 | 118.3 | 119 | 213.4 | 199.8 | 105.1 | 560.9 | 10.7 |  |  |  |  | 169 | 7.5 | 3.2 | 0 | 6.4 | 10.2 | 95.5 | 4.4 |  | 0 |  | 110.7 | 223 |  |  |  | 6.4 | 459.9 | 82 | 136.9 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 91.7 | 124 | 124.5 | 152.3 | 109.3 |  | 9 | 46.9 | 47.3 | 3.8 | 38.4 | 173.9 | 82.5 |  |  | 0 |  |  |  | 87.4 | 142.3 | 142 | 142.7 | 225.4 | [8 empty] | 2.1 | 231.8 | 120.7 | 64.4 | 64.3 | 30.8 |  |  |  |  | 141.5 | 64.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 31.3 | 68.8 | 4.5 | 0 | 10.0745 | 10.3 | 5.4 | 0 | 0 | 4.6 | 20.3 | 17.7 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 13.3 | 17.1 | 3.6 | 6.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 14 | 3.6 | 20.3 | 2.9 |  | 19.8 | 12.7 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0.1 | 6.8 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.9 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.9 | 10.3 | 134.5 | 0.6 | 0 | 0 | 97 | 9.8 | 9.2 | 20 |  | 45.1 | 29.9 | 28.7 | 3.1 | 12.2 |  | 7.1 | 7441.3745 | 24.5765 | 5.128 |  | 13.2 |  | 9.4726 | 8.8 | 16 | 77.1772
26/03/2025 | 09:00 |  |  | 660.9 | 218.4 |  |  | 90.3 | 229.3 |  |  | 130 | 129 | 130.4 | 225.4 | 201 | 105.9 | 573.5 | 10.6 |  |  |  |  | 168.1 | 7.7 | 3.2 | 0 | 5.5 | 10.2 | 97.1 | 7.5 |  | 0 |  | 111.1 | 224.1 |  |  |  | 6.4 | 464 | 82.1 | 143.9 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 92.1 | 125 | 126.3 | 154.3 | 110.1 |  | 9.1 | 46.2 | 47.4 | 3.8 | 37.2 | 175.3 | 82.5 |  |  | 0 |  |  |  | 87.6 | 169.4 | 161.3 | 175.7 | 248 | [8 empty] | 2.1 | 262.1 | 129.6 | 65.7 | 67.4 | 30.8 |  |  |  |  | 142.1 | 67.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 28.1 | 71.1 | 4.8 | 0.2 | 9.9471 | 10.3 | 5.5 | 0 | 0 | 4.5 | 20.8 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 14.5 | 17.8 | 4.2 | 7.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 9.4 | 3.6 | 20.3 | 2.9 |  | 12.8 | 12.7 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 0.1 | 4.2 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.5 | 12.3 | 137.1 | 0.6 | 0 | 0 | 99.4 | 12.4 | 9.4 | 20.2 |  | 44.6 | 30.7 | 28.3 | 3.2 | 13.1 |  | 6.7 | 7688.3471 | 24.579 | 5.121 |  | 13.2 |  | 9.4706 | 8.8 | 16.1 | 77.2706
26/03/2025 | 09:30 |  |  | 653.2 | 217 |  |  | 90.9 | 227.1 |  |  | 171 | 171.5 | 172 | 265.7 | 199.5 | 104.9 | 563.3 | 10.6 |  |  |  |  | 168.1 | 7.6 | 3.3 | 0 | 6.5 | 10.1 | 95.8 | 6.1 |  | 0 |  | 111.1 | 223.8 |  |  |  | 6.4 | 461.3 | 82.1 | 151.6 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 91.1 | 153.7 | 153.5 | 163.6 | 109.3 |  | 9 | 46.9 | 47.2 | 3.8 | 40.5 | 173.7 | 95.2 |  |  | 10 |  |  |  | 87.4 | 164.6 | 157.1 | 165.7 | 239.6 | [8 empty] | 2.1 | 271.4 | 134.7 | 64.6 | 67 | 30.8 |  |  |  |  | 140.7 | 65.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 22.4 | 72.6 | 7.4 | 0.1 | 9.9513 | 10.4 | 5.4 | 0 | 0 | 2.9 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 14.4 | 17.8 | 4.4 | 12.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 13.1 | 3.5 | 20.3 | 3 |  | 4.8 | 12.7 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 0 | 2.3 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.8 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.6 | 14.2 | 138.9 | 0.6 | 0 | 0 | 101.4 | 14.2 | 9.2 | 20.2 |  | 44.9 | 31.8 | 28.4 | 3.3 | 13 |  | 6.9 | 7908.9513 | 24.5764 | 4.957 |  | 13.2 |  | 9.4708 | 8.6 | 15.9 | 76.7042
26/03/2025 | 10:00 |  |  | 648.8 | 216.4 |  |  | 89.8 | 224.8 |  |  | 149.3 | 149.2 | 149.6 | 254.1 | 198.2 | 105.5 | 554.2 | 10.5 |  |  |  |  | 167.5 | 7.1 | 3.1 | 0 | 6.3 | 10.1 | 95.1 | 6.1 |  | 0 |  | 110.8 | 222.5 |  |  |  | 6.4 | 461.2 | 82 | 145 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90.6 | 175.9 | 176.5 | 180.3 | 108.7 |  | 9.1 | 45.1 | 46.9 | 3.8 | 38.9 | 174.1 | 94.3 |  |  | 45.5 |  |  |  | 86.7 | 149.7 | 149.5 | 149.4 | 231.3 | [8 empty] | 2.1 | 266.1 | 132.8 | 64 | 66.9 | 30.4 |  |  |  |  | 140.9 | 66 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 0.8 | 40.9 | 73.9 | 9.5 | 0.2 | 9.9432 | 10.4 | 5.4 | 0 | 0 | 2.5 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 14.3 | 17.8 | 3.3 | 14.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.1 | 3.6 | 20.3 | 2.9 |  | 0 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 1.8 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.8 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.8 | 15.4 | 140.2 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 101.9 | 15.7 | 9.2 | 20 |  | 45.1 | 31.9 | 28.5 | 3.2 | 13 |  | 5.9 | 7868.4432 | 24.5784 | 4.801 |  | 13.1 |  | 9.4715 | 8.8 | 15.9 | 76.6509
26/03/2025 | 10:30 |  |  | 651.2 | 216.4 |  |  | 90 | 226.5 |  |  | 174.1 | 191.7 | 191.7 | 278.7 | 198.5 | 104.6 | 563.9 | 10.5 |  |  |  |  | 165.8 | 7.4 | 3.2 | 16.1 | 6.3 | 10.1 | 95.8 | 6.8 |  | 0 |  | 110.9 | 224.2 |  |  |  | 6.4 | 457.4 | 82.3 | 150.6 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 90.9 | 177.2 | 178 | 182.1 | 108.8 |  | 9 | 45.8 | 46.9 | 3.8 | 39.3 | 173.9 | 94.5 |  |  | 45.4 |  |  |  | 86.8 | 164.5 | 157.3 | 188.6 | 246.4 | [8 empty] | 2.1 | 102.9 | 133.3 | 64.2 | 66.9 | 30.5 |  |  |  |  | 140 | 65.3 | 0 |  |  |  |  | 131.6 | 0 | 1.1 | 77.3 | 76.1 | 12.8 | 0.2 | 9.9868 | 10.4 | 5.5 | 0 | 0 | 2.5 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 14.4 | 17.6 | 10.2 | 32.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 15.9 | 3.6 | 20.3 | 2.9 |  | 0 | 12.7 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 0 | 2.2 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.9 | 8.4 | 0 | 1 | 4 | 7.6 | 16.1 | 143 | 0.6 | 0 | 0 | 103.5 | 16.8 | 9.2 | 20.2 |  | 45.5 | 32 | 28.4 | 3.4 | 9.5 |  | 6.1 | 8099.1868 | 24.5802 | 4.706 |  | 13.2 |  | 9.4707 | 8.6 | 15.9 | 76.457
26/03/2025 | 11:00 |  |  | 652.3 | 216.6 |  |  | 90.1 | 227.4 |  |  | 159 | 159.2 | 159.5 | 244.6 | 197.9 | 103.9 | 561.2 | 10.5 |  |  |  |  | 169.2 | 7.6 | 3.2 | 16.2 | 6.5 | 10 | 95.5 | 6.6 |  | 0 |  | 111.2 | 223.1 |  |  |  | 6.4 | 460.9 | 81.7 | 150.5 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91.7 | 177.6 | 178.1 | 182.9 | 108.9 |  | 9 | 46 | 47.3 | 3.8 | 39.2 | 173.9 | 94.7 |  |  | 45.9 |  |  |  | 86.9 | 155.5 | 155.3 | 155.2 | 231.9 | [8 empty] | 2.1 | 190.7 | 133.6 | 64.3 | 66.9 | 30.6 |  |  |  |  | 138.9 | 64 | 103.6 |  |  |  |  | 186.1 | 0 | 1.3 | 92.9 | 76.4 | 11.1 | 0.4 | 10.0127 | 10.2 | 5.4 | 0 | 0 | 2.5 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 14.4 | 17.4 | 21.9 | 55 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.5 | 3.5 | 20.3 | 2.9 |  | 0 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 7.4 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 8.5 | 0 | 2 | 6 | 7.5 | 17.7 | 132.5 | 0.6 | 0 | 0 | 100 | 17.6 | 9.2 | 19.9 |  | 45.3 | 31.9 | 28 | 3.3 | 16.2 |  | 6.1 | 8226.0127 | 24.5799 | 4.892 |  | 13.2 |  | 9.4702 | 8.7 | 16 | 76.8421
26/03/2025 | 11:30 |  |  | 645.5 | 215.2 |  |  | 90.2 | 225.2 |  |  | 145.4 | 145.4 | 145.8 | 240.5 | 195.3 | 104.2 | 552.7 | 10.5 |  |  |  |  | 159.7 | 6.9 | 3.1 | 15.9 | 6.4 | 10.1 | 95.3 | 6.4 |  | 0 |  | 109.6 | 223.7 |  |  |  | 6.4 | 458 | 82 | 139.1 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 87.7 | 175 | 175.3 | 183.6 | 108.7 |  | 8.9 | 45.7 | 46.3 | 3.8 | 39.4 | 174 | 94 |  |  | 46 |  |  |  | 86.2 | 159.6 | 155 | 160.2 | 234.1 | [8 empty] | 2.1 | 196.5 | 131.4 | 63.3 | 66.5 | 30.2 |  |  |  |  | 139.7 | 64.4 | 103.5 |  |  |  |  | 183.3 | 0 | 1 | 92.9 | 75.4 | 13.2 | 0.4 | 9.988 | 10.4 | 5.5 | 0 | 0 | 2.5 | 19.8 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 14.4 | 17.3 | 15.9 | 54.6 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.4 | 3.6 | 20.3 | 2.9 |  | 0 | 12.6 | 20.1 | 20.2 | 20 | 0 | 12.6 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 8.4 | 20.4 | 6 | 6 | 6.3 | 18.6 | 137.7 | 0.6 | 0 | 0 | 101.2 | 18.1 | 9.2 | 20 |  | 45 | 31.9 | 27.8 | 3.2 | 15.7 |  | 6.8 | 8166.588 | 24.577 | 4.66 |  | 13.2 |  | 9.4701 | 8.8 | 15.9 | 76.6071
26/03/2025 | 12:00 |  |  | 652.5 | 217.2 |  |  | 88.9 | 227.1 |  |  | 125.3 | 126.2 | 125.9 | 214.4 | 195.7 | 103.9 | 566 | 10.3 |  |  |  |  | 167.8 | 7.4 | 3.2 | 16.2 | 6.4 | 10.1 | 96 | 6.5 |  | 0 |  | 110.9 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 457.7 | 82 | 131.7 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 90.1 | 175.9 | 176.5 | 184 | 108.6 |  | 9.1 | 45.1 | 46.5 | 3.8 | 38.6 | 174.1 | 94.2 |  |  | 45.9 |  |  |  | 86.5 | 162 | 155.2 | 162.6 | 234.6 | [8 empty] | 2.1 | 245.5 | 135.4 | 64.1 | 66.9 | 30.4 |  |  |  |  | 140.3 | 64.8 | 104.1 |  |  |  |  | 182.5 | 0 | 0.9 | 93.3 | 76.9 | 17.3 | 0.3 | 9.9712 | 10.4 | 5.4 | 0 | 0 | 2.5 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 14.5 | 17.4 | 16 | 51 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.4 | 3.6 | 20.3 | 3 |  | 9.9 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 1.9 | 11.7 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 10 | 11.6 | 18.9 | 133.1 | 0.6 | 0 | 0 | 102.8 | 18.3 | 9.2 | 20 |  | 44.8 | 31.7 | 27.9 | 3.3 | 15.9 |  | 5.5 | 8205.0712 | 24.575 | 4.868 |  | 13.2 |  | 9.4707 | 8.7 | 16.1 | 76.9137
26/03/2025 | 12:30 |  |  | 649.4 | 216 |  |  | 89.9 | 226.8 |  |  | 116.2 | 116.1 | 116.5 | 204.5 | 167.9 | 98.3 | 559.3 | 10.5 |  |  |  |  | 167.7 | 7.5 | 3.2 | 0 | 6.4 | 10 | 95.2 | 6.5 |  | 0 |  | 110.6 | 220.5 |  |  |  | 6.5 | 456.3 | 81.7 | 128.4 | 42.4 | 18.3 | 19.7 | 92.9 | 145.3 | 145.6 | 170 | 108.7 |  | 9 | 45.8 | 46.5 | 3.8 | 39.6 | 173.7 | 94.2 |  |  | 45.8 |  |  |  | 86.6 | 163.3 | 155.3 | 197.1 | 242.2 | [8 empty] | 2.1 | 216.9 | 135.1 | 64 | 66.8 | 30.4 |  |  |  |  | 138.9 | 64.2 | 103 |  |  |  |  | 183.9 | 0 | 0.7 | 89.5 | 77.2 | 15.1 | 0.5 | 9.9563 | 10.3 | 5.3 | 0 | 0 | 2.5 | 20 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 14.2 | 17.1 | 20.5 | 59.1 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.6 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.7 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 3.5 | 11 | 34.1 | 2.3 | 6.3 | 0 | 0 | 21 | 7.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.3 | 17.7 | 132.3 | 0.6 | 57.5 | 69.2 | 99 | 18.5 | 9.2 | 19.8 |  | 45.1 | 31.8 | 27.8 | 3.3 | 16.4 |  | 6.8 | 8195.9563 | 24.5742 | 4.747 |  | 13.2 |  | 9.4718 | 8.6 | 15.9 | 76.493
26/03/2025 | 13:00 |  |  | 648.4 | 216.2 |  |  | 88.3 | 225.9 |  |  | 137.2 | 136.4 | 136.9 | 231 | 110.1 | 70 | 560.9 | 10.2 |  |  |  |  | 161.8 | 7.2 | 3.1 | 0 | 6.5 | 10.2 | 95.3 | 6.5 |  | 0 |  | 110 | 223 |  |  |  | 6.5 | 456.4 | 81.6 | 144.2 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 88.3 | 119.1 | 119.6 | 152.5 | 108 |  | 9 | 44.5 | 46.5 | 3.8 | 38.5 | 174.2 | 81.1 |  |  | 45.9 |  |  |  | 86.1 | 137.1 | 136.8 | 137.5 | 214.6 | [8 empty] | 2.1 | 260.3 | 133.6 | 63.3 | 66.6 | 30 |  |  |  |  | 140.2 | 65.4 | 104.1 |  |  |  |  | 185.5 | 0 | 1.3 | 84 | 60.1 | 16.3 | 0.2 | 10.0268 | 10.3 | 5.5 | 0 | 0 | 4.6 | 19.9 | 10 | 19 | 3.6 | 18.5 | 14 | 16.9 | 16.5 | 59.2 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.8 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 3 | 21.5 | 36.2 | 4 | 9.2 | 0.3 | 0 | 21 | 7.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10 | 17.6 | 138.5 | 0.6 | 87 | 66.4 | 102.4 | 17.6 | 9.2 | 19.8 |  | 45.2 | 32 | 27.9 | 3.4 | 16.2 |  | 6.5 | 8050.6268 | 24.573 | 4.866 |  | 13.2 |  | 9.4736 | 8.8 | 15.9 | 76.8126
26/03/2025 | 13:30 |  |  | 645.5 | 215.4 |  |  | 88.8 | 223.9 |  |  | 133.4 | 133.3 | 133.7 | 224 | 109.3 | 69.6 | 552.7 | 10.4 |  |  |  |  | 159.9 | 7.3 | 2.8 | 0 | 6.5 | 10.1 | 95.3 | 6.8 |  | 0 |  | 109.3 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 447.1 | 82 | 143.9 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 92.1 | 119.4 | 120.1 | 151.5 | 108.5 |  | 9 | 44.2 | 46.3 | 3.8 | 41 | 173.5 | 81.4 |  |  | 45.5 |  |  |  | 85.8 | 131.7 | 131.7 | 132.3 | 211.6 | [8 empty] | 2.1 | 247.3 | 131.1 | 62.5 | 65.9 | 29.8 |  |  |  |  | 139.9 | 64 | 102.3 |  |  |  |  | 185.2 | 0 | 0.8 | 83.4 | 58.7 | 15.1 | 0.2 | 10.0099 | 10.3 | 5.5 | 0 | 0 | 5.1 | 19.6 | 19.9 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 14.3 | 17.3 | 16.9 | 62.2 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2 | 15 | 3.4 | 20.4 | 3 |  | 19.9 | 12.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 1.8 | 34.4 | 35.9 | 5.3 | 11.2 | 0.6 | 0.3 | 21 | 7.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.7 | 17.1 | 131.6 | 0.6 | 69.3 | 54.4 | 103.5 | 17 | 9.1 | 20 |  | 45.4 | 32 | 27.8 | 3.4 | 16.2 |  | 6.7 | 7958.5099 | 24.5772 | 4.822 |  | 13.2 |  | 9.4738 | 8.7 | 15.9 | 76.6731
26/03/2025 | 14:00 |  |  | 651.2 | 215.7 |  |  | 92 | 226.1 |  |  | 138.2 | 137.5 | 137.1 | 236.1 | 107.1 | 69.6 | 557.9 | 10.7 |  |  |  |  | 167.3 | 8 | 3 | 0 | 6.3 | 10 | 96.1 | 6.7 |  | 0 |  | 110.7 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 455.4 | 81.9 | 153.2 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 90.9 | 126.3 | 124.7 | 150.6 | 108.1 |  | 9 | 44.9 | 47.1 | 3.8 | 40.6 | 172.5 | 83.2 |  |  | 45.1 |  |  |  | 87.4 | 139.5 | 140.6 | 136.9 | 202.7 | [8 empty] | 2.1 | 270.2 | 136.2 | 64.8 | 67.1 | 30.9 |  |  |  |  | 136.9 | 62.7 | 102.2 |  |  |  |  | 185.6 | 0 | 0.8 | 83.8 | 56 | 15 | 0.1 | 9.9993 | 10.4 | 5.4 | 0.6 | 0 | 5 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 14.3 | 17.2 | 17.8 | 59.9 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2 | 14.5 | 3.6 | 20.4 | 2.9 |  | 19.8 | 12.5 | 20.3 | 20.3 | 20 | 3.2 | 42.5 | 35.6 | 7.4 | 23.6 | 0.7 | 0.4 | 21 | 7.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 15.9 | 122 | 0.6 | 58.8 | 57 | 105.2 | 15.5 | 9.2 | 20 |  | 45.1 | 31.8 | 27.5 | 3.3 | 16.4 |  | 5.9 | 8077.2993 | 24.2726 | 4.812 |  | 13.2 |  | 9.4736 | 8.7 | 16 | 76.4583
26/03/2025 | 14:30 |  |  | 650.3 | 216.6 |  |  | 90.8 | 227.1 |  |  | 123.6 | 123.4 | 123.6 | 223.1 | 110.6 | 69.7 | 559.1 | 10.5 |  |  |  |  | 165.3 | 7.7 | 3.1 | 0 | 6.5 | 10.1 | 143.2 | 6.2 |  | 0 |  | 111.1 | 222.4 |  |  |  | 6.4 | 457.9 | 82 | 139.1 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91.6 | 122 | 122.5 | 151.5 | 108.7 |  | 9 | 45.7 | 47.1 | 0 | 38.7 | 173.7 | 82.2 |  |  | 45.7 |  |  |  | 86.9 | 142.5 | 141.6 | 142.2 | 219.8 | [8 empty] | 2.1 | 241.5 | 135 | 64.2 | 67.1 | 30.6 |  |  |  |  | 138 | 64.2 | 103.2 |  |  |  |  | 186.7 | 0 | 0.8 | 88.4 | 55.3 | 16 | 0.1 | 9.9343 | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 0 | 5 | 20.3 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 14.1 | 16.9 | 18.8 | 62.2 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2 | 17.7 | 3.5 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.3 | 20 | 7.4 | 39.3 | 31.1 | 26.8 | 46.3 | 1.6 | 2.3 | 21 | 7.8 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.6 | 14.5 | 122.5 | 0.6 | 85.5 | 77.9 | 101.2 | 14.2 | 9.2 | 20 |  | 45.3 | 32 | 27.4 | 3.3 | 16.4 |  | 7.3 | 8150.1343 | 24.272 | 5.054 |  | 13.2 |  | 9.4734 | 8.9 | 16 | 76.8994
26/03/2025 | 15:00 |  |  | 648.9 | 216 |  |  | 89.9 | 226.1 |  |  | 156.4 | 156.6 | 156.9 | 253.2 | 110 | 69.4 | 558.8 | 10.4 |  |  |  |  | 166.3 | 7.3 | 3 | 0 | 6.3 | 10.1 | 142.9 | 7.2 |  | 1.5 |  | 110.7 | 222.3 |  |  |  | 6.4 | 457.9 | 82 | 150.6 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91 | 122.3 | 122.7 | 152 | 108.6 |  | 9.1 | 45.8 | 46.8 | 0 | 37.1 | 173.9 | 82 |  |  | 45.5 |  |  |  | 86.7 | 125.7 | 125.1 | 125.1 | 206.3 | [8 empty] | 2.1 | 266.8 | 134.8 | 64 | 66.9 | 30.5 |  |  |  |  | 137.3 | 63.7 | 103.3 |  |  |  |  | 185.9 | 0 | 0.4 | 90.7 | 53.2 | 14.1 | 0.1 | 10.0149 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 0 | 4.9 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 13.5 | 16.1 | 21 | 61.8 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2 | 17.8 | 3.6 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.2 | 20 | 7.9 | 43.3 | 26 | 25.3 | 49 | 7.3 | 3.1 | 21 | 7.8 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.9 | 12.5 | 115.1 | 0.6 | 92.2 | 75 | 96.8 | 12.4 | 9.2 | 20 |  | 45.1 | 31.9 | 27.4 | 3.3 | 16.3 |  | 6.1 | 8236.8149 | 24.2717 | 5.06 |  | 13.2 |  | 9.4735 | 9 | 16.1 | 77.1053
26/03/2025 | 15:30 |  |  | 652.7 | 216.8 |  |  | 89.4 | 226.9 |  |  | 146.6 | 147.5 | 148.6 | 238.9 | 109.7 | 69.9 | 563.9 | 0 |  |  |  |  | 165.4 | 7.4 | 3.1 | 0 | 6.4 | 10.1 | 143.3 | 8.5 |  | 3.3 |  | 110.8 | 222.8 |  |  |  | 6.4 | 459.2 | 82 | 150.2 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 84.1 | 121.9 | 122.3 | 152.1 | 108.8 |  | 9 | 45.6 | 47 | 0 | 39.3 | 174.2 | 82.1 |  |  | 46.1 |  |  |  | 86.7 | 139.8 | 138.7 | 139.6 | 216.4 | [8 empty] | 2.1 | 269.5 | 135 | 64.3 | 67.1 | 30.6 |  |  |  |  | 136.6 | 64 | 103.9 |  |  |  |  | 184.9 | 0 | 0.2 | 91.4 | 49.5 | 13.2 | 0.1 | 10.0184 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 0 | 5.1 | 20.1 | 0 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 12.6 | 15.5 | 20.3 | 62.8 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 3.6 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 6.1 | 51.5 | 29.9 | 32.9 | 54.4 | 10.4 | 5 | 21 | 7.8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.6 | 9.9 | 109 | 0.6 | 83.6 | 87.9 | 84.2 | 10 | 9.2 | 20 |  | 44.8 | 31.8 | 27.2 | 3.4 | 16.7 |  | 5.9 | 8215.2184 | 24.273 | 6.298 |  | 13.2 |  | 9.4737 | 9.1 | 16.1 | 78.4447
26/03/2025 | 16:00 |  |  | 644.9 | 215.5 |  |  | 89.9 | 225.3 |  |  | 126.8 | 126.8 | 126.7 | 223 | 109.9 | 70.1 | 553.5 | 0 |  |  |  |  | 156.4 | 6.9 | 3 | 0 | 6.3 | 10 | 143.3 | 8.8 |  | 8.4 |  | 109.3 | 223.7 |  |  |  | 6.4 | 456.6 | 82 | 138 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 84.7 | 119.2 | 119.4 | 151.7 | 109.1 |  | 9 | 44.6 | 46.1 | 0 | 38.1 | 170.8 | 80.6 |  |  | 45.6 |  |  |  | 86.1 | 162.7 | 160.6 | 163.4 | 240.1 | [8 empty] | 2.1 | 242 | 125.8 | 63 | 67.7 | 29.9 |  |  |  |  | 138.2 | 63.7 | 102.9 |  |  |  |  | 187.4 | 0 | 0.2 | 101.6 | 45.4 | 12.3 | 0.1 | 10.0348 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 0 | 5.1 | 19.9 | 16.8 | 19 | 3.5 | 18.5 | 11.4 | 13.9 | 20.3 | 52.2 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 3.6 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 20.1 | 20.2 | 20 | 4.1 | 49.4 | 24.9 | 41.1 | 48.7 | 5.1 | 5.2 | 21 | 7.8 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.3 | 5.2 | 100.5 | 0.6 | 109.1 | 118.6 | 71.6 | 7.7 | 9.2 | 20 |  | 45 | 31.8 | 27.6 | 3.4 | 16.3 |  | 6.2 | 8163.1348 | 24.2704 | 7.549 |  | 13.2 |  | 9.4743 | 9 | 16.1 | 79.5937
26/03/2025 | 16:30 |  |  | 652.2 | 216.8 |  |  | 90.3 | 226.5 |  |  | 131.4 | 130.6 | 131.4 | 213.2 | 109.4 | 70.1 | 559.6 | 0 |  |  |  |  | 166.8 | 7.6 | 3.1 | 0 | 6.4 | 10.1 | 143.6 | 8.7 |  | 8.4 |  | 111.2 | 223.1 |  |  |  | 6.4 | 460.1 | 82 | 151.5 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 92.7 | 122.6 | 122.9 | 152.2 | 108.9 |  | 9 | 45.7 | 47.5 | 0 | 39.4 | 174.6 | 82.5 |  |  | 46.1 |  |  |  | 86.9 | 152.2 | 151.8 | 160.4 | 242 | [8 empty] | 2.1 | 267.9 | 134.1 | 64.4 | 67 | 30.8 |  |  |  |  | 129.9 | 60.6 | 52.6 |  |  |  |  | 188.1 | 0 | 0.1 | 101.6 | 29.5 | 3.1 | 0 | 10.025 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 0 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 8.3 | 9.8 | 19.5 | 53.4 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.6 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.5 | 20.1 | 20.3 | 20 | 2.2 | 39.6 | 15.4 | 33.3 | 55.5 | 4.4 | 3.2 | 21 | 7.8 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.7 | 3.8 | 78.7 | 0.6 | 111.1 | 114 | 66.2 | 5.8 | 9.2 | 20 |  | 45.2 | 31.9 | 27.6 | 3.4 | 16.5 |  | 5.2 | 8098.625 | 24.279 | 7.836 |  | 13.2 |  | 9.4746 | 9.1 | 15.9 | 79.7896
26/03/2025 | 17:00 |  |  | 651.1 | 216.1 |  |  | 91.8 | 227 |  |  | 117.5 | 117.4 | 116.8 | 230.5 | 109.2 | 69.4 | 555.9 | 0 |  |  |  |  | 169.5 | 7.9 | 3.2 | 0 | 6.3 | 10 | 143 | 8.6 |  | 8.4 |  | 111.1 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 461 | 82 | 139.4 | 42.3 | 18.4 | 19.7 | 90.8 | 124.5 | 124.6 | 150.4 | 109.2 |  | 9.1 | 46.3 | 47.6 | 0 | 40.3 | 174.8 | 82.7 |  |  | 45.6 |  |  |  | 87.4 | 169.6 | 161.3 | 177.6 | 239.5 | [8 empty] | 2.1 | 240.4 | 127.6 | 64.9 | 82.7 | 30.8 |  |  |  |  | 128.9 | 59.4 | 0 |  |  |  |  | 189.5 | 0 | 0.1 | 99.8 | 16.8 | 1.7 | 0 | 10.0539 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 0 | 5 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 3 | 3.5 | 17 | 46.1 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.7 | 20.4 | 3 |  | 19.9 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 3.7 | 40.6 | 10.3 | 43 | 63.3 | 5.5 | 4.2 | 21 | 7.8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1 | 3.2 | 45.1 | 0.6 | 100.8 | 97.6 | 40.1 | 2.8 | 9.2 | 20 |  | 44.9 | 28 | 27.6 | 3.3 | 16.4 |  | 6.8 | 7918.1539 | 24.2792 | 7.838 |  | 13.2 |  | 9.4748 | 9 | 16 | 79.7921
26/03/2025 | 17:30 |  |  | 655.7 | 217.1 |  |  | 89.9 | 225.9 |  |  | 130.8 | 131 | 130.7 | 226.7 | 111.5 | 68.4 | 568.3 | 0 |  |  |  |  | 162.8 | 7.9 | 3.1 | 0 | 6.3 | 10 | 144.2 | 8.6 |  | 0 |  | 111 | 224.3 |  |  |  | 6.5 | 463.2 | 82 | 150 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 88.2 | 121.4 | 121.8 | 152.6 | 109 |  | 9.1 | 45.9 | 47.6 | 0 | 39.7 | 175.7 | 82.6 |  |  | 46 |  |  |  | 87.2 | 167.4 | 159.9 | 172.8 | 246.1 | [8 empty] | 2.1 | 266 | 132.9 | 64.6 | 82.1 | 30.8 |  |  |  |  | 138.8 | 65.1 | 0 |  |  |  |  | 112.7 | 0 | 0 | 99.8 | 3.1 | 1.1 | 0 | 10.0332 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 0 | 5 | 20.5 | 19.6 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 0.2 | 0.2 | 17.9 | 51 | 4.1 | 2.4 | 2.3 | 2 | 0 | 3.5 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 3.5 | 39.4 | 2.2 | 42 | 71.2 | 5.2 | 2.3 | 21 | 7.8 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.4 | 0.9 | 7.5 | 0.6 | 95.7 | 98.5 | 7.1 | 1.2 | 9.2 | 20.2 |  | 45.3 | 30.6 | 27.7 | 3.3 | 16.4 |  | 6.7 | 7836.3332 | 24.2808 | 7.828 |  | 13.2 |  | 9.4744 | 9.2 | 16 | 79.9832
26/03/2025 | 18:00 |  |  | 649.6 | 216 |  |  | 90.3 | 225.9 |  |  | 129.2 | 129.3 | 129.8 | 239.3 | 109.3 | 68.3 | 560.4 | 0 |  |  |  |  | 166.1 | 7 | 3.1 | 0 | 6.5 | 10 | 143.3 | 8.5 |  | 0 |  | 111 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 458.1 | 82 | 148.7 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 86.4 | 121.8 | 122.3 | 151.6 | 108.7 |  | 9.2 | 45.5 | 47 | 0 | 39.1 | 174.1 | 82.1 |  |  | 46.1 |  |  |  | 87 | 168.3 | 160.6 | 173.4 | 248.1 | [8 empty] | 2.1 | 264 | 133 | 64.2 | 81.8 | 30.4 |  |  |  |  | 138 | 65.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 0.7 | 0 | 10.0645 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 0 | 5 | 20.2 | 19.6 | 18.9 | 3.4 | 16.8 | 0 | 0 | 21.5 | 52 | 4.1 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 3.6 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 2.4 | 38.9 | 0 | 37.4 | 61 | 2.6 | 1.3 | 21 | 7.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 97 | 98.2 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 45.2 | 30.7 | 27.8 | 3.3 | 16.2 |  | 7 | 7660.0645 | 24.2749 | 7.809 |  | 13.2 |  | 9.4745 | 9.3 | 16 | 80.0584
26/03/2025 | 18:30 |  |  | 654.5 | 217.2 |  |  | 89.4 | 226.9 |  |  | 142.6 | 142.7 | 142.7 | 237.9 | 163.6 | 81.5 | 563.5 | 0 |  |  |  |  | 166.7 | 7.5 | 3.3 | 0 | 6.5 | 10 | 144.3 | 8.5 |  | 0 |  | 111 | 224.7 |  |  |  | 6.4 | 460.7 | 82 | 151.7 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 88.5 | 149.2 | 149.3 | 160.7 | 108.9 |  | 9.2 | 46.6 | 47.2 | 1.9 | 40 | 175.9 | 82.8 |  |  | 45.9 |  |  |  | 87.3 | 167.5 | 160.3 | 173.6 | 247.2 | [8 empty] | 2.1 | 272.8 | 135.2 | 64.6 | 81.1 | 30.7 |  |  |  |  | 139 | 65.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 1.5 | 0 | 10.052 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 0 | 5 | 20.5 | 19.6 | 18.8 | 3.4 | 16.1 | 0 | 0 | 21.3 | 46.1 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.6 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0.9 | 42.2 | 0 | 36.4 | 58 | 0.8 | 2.2 | 21 | 7.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 103.2 | 112.5 | 0 | 0 | 9.2 | 20.2 |  | 44.9 | 31.9 | 28 | 3.3 | 16.4 |  | 7.3 | 7883.052 | 24.2716 | 7.781 |  | 13.2 |  | 9.474 | 9.3 | 15.9 | 79.9266
26/03/2025 | 19:00 |  |  | 652.2 | 216.9 |  |  | 89.9 | 225.3 |  |  | 131.1 | 131.7 | 131.8 | 232.4 | 203.2 | 106.4 | 564.1 | 0 |  |  |  |  | 164 | 7.1 | 3.1 | 0 | 6.5 | 10.1 | 143.7 | 8.5 |  | 0 |  | 110.9 | 223.9 |  |  |  | 6.4 | 459.3 | 82 | 141.7 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.9 | 177.3 | 177.6 | 181.5 | 108.9 |  | 9.1 | 45.5 | 46.8 | 1.9 | 38.9 | 174.2 | 94.9 |  |  | 46.1 |  |  |  | 87 | 170.5 | 162.5 | 172.9 | 250.4 | [8 empty] | 2.1 | 249.9 | 129.5 | 64.3 | 81.1 | 30.4 |  |  |  |  | 139.4 | 65.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 0.2 | 0 | 10.0501 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 0 | 5 | 20.2 | 19.6 | 17.5 | 3.4 | 16.4 | 0 | 0 | 17.7 | 41.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.6 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0.7 | 35.6 | 0 | 38.9 | 61.2 | 2.5 | 2.2 | 21 | 7.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114 | 114.6 | 0 | 0 | 9.2 | 20.2 |  | 46 | 32 | 28.2 | 3.3 | 16.3 |  | 7.3 | 7954.6501 | 24.2742 | 7.796 |  | 13.2 |  | 9.4739 | 9.3 | 15.8 | 79.8441
26/03/2025 | 19:30 |  |  | 649.1 | 216.3 |  |  | 90.3 | 226.5 |  |  | 142.7 | 142.7 | 142.3 | 239 | 203.2 | 106.2 | 561.6 | 0 |  |  |  |  | 165.5 | 7.1 | 3.1 | 0 | 6.5 | 10 | 143.4 | 8.3 |  | 0 |  | 110.7 | 223.2 |  |  |  | 6.4 | 458.8 | 82 | 139.3 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90.5 | 176.3 | 176.5 | 182.4 | 108.6 |  | 9.1 | 45.5 | 46.9 | 1.9 | 40.2 | 173.2 | 94.7 |  |  | 46.1 |  |  |  | 86.6 | 169.2 | 161.7 | 200 | 257 | [8 empty] | 2.1 | 242.2 | 127.5 | 63.8 | 80.7 | 30.3 |  |  |  |  | 138.9 | 65.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 10.0414 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 0 | 5 | 20 | 19.6 | 0 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 16.6 | 40.7 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.6 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.1 | 20.3 | 20 | 1.4 | 27.4 | 0 | 38.2 | 62 | 3.6 | 1.9 | 21 | 7.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 92.7 | 94 | 0 | 0 | 9.2 | 20.1 |  | 44 | 31.8 | 28.2 | 3.2 | 16.3 |  | 7.1 | 7935.7414 | 24.27 | 7.807 |  | 13.2 |  | 9.4742 | 9.2 | 15.9 | 79.8512
26/03/2025 | 20:00 |  |  | 651.5 | 217 |  |  | 91.8 | 227 |  |  | 144 | 144.3 | 144.4 | 240.5 | 203.6 | 106.3 | 560.1 | 0 |  |  |  |  | 165.2 | 7.3 | 3.1 | 0 | 6.5 | 10.1 | 143.6 | 8.5 |  | 0 |  | 111.1 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 461.1 | 82 | 143.4 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91.1 | 177.4 | 177.9 | 183.3 | 108.8 |  | 9.2 | 45.8 | 46.9 | 1.9 | 39.3 | 174 | 94.9 |  |  | 46.2 |  |  |  | 86.9 | 169.5 | 161.5 | 199.9 | 257.1 | [8 empty] | 2.1 | 249 | 129.5 | 64.2 | 80.8 | 30.5 |  |  |  |  | 139.9 | 66.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 10.0351 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 0 | 4.9 | 20.4 | 19.6 | 0 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 14.3 | 39.7 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.6 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 2.3 | 23.1 | 0 | 34.6 | 54.6 | 2.6 | 1.4 | 21 | 8 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 77.8 | 84.9 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 43.8 | 31.9 | 28.3 | 3.3 | 16.4 |  | 7.2 | 7924.7351 | 24.272 | 7.828 |  | 13.2 |  | 9.4738 | 9.2 | 16 | 79.9738
26/03/2025 | 20:30 |  |  | 650.8 | 216.8 |  |  | 89.9 | 225.9 |  |  | 141.2 | 140.9 | 140.9 | 237.4 | 199.6 | 106.1 | 560.4 | 0 |  |  |  |  | 163.3 | 7.1 | 3.1 | 0 | 6.5 | 10.1 | 143.6 | 8.1 |  | 0 |  | 110.7 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 459.3 | 82 | 137 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91.3 | 176.3 | 177.1 | 183.2 | 108.5 |  | 9.1 | 45.8 | 46.9 | 1.9 | 38.4 | 173.4 | 94.7 |  |  | 46.1 |  |  |  | 86.9 | 169.8 | 161.5 | 200 | 255.3 | [8 empty] | 2.1 | 238.8 | 126.6 | 64 | 79.8 | 30.4 |  |  |  |  | 140.2 | 65.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 88.6 | 0 | 1.6 | 0 | 10.0106 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.4 | 4.9 | 20.1 | 19.6 | 0 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 15.8 | 37 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 2.6 | 32.9 | 0 | 37.6 | 56.3 | 2.4 | 2.1 | 21 | 8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 62.9 | 73.4 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 43.8 | 31.8 | 28.3 | 3.2 | 16.5 |  | 5.7 | 7860.3106 | 24.2673 | 7.851 |  | 13.2 |  | 9.4737 | 9.3 | 15.9 | 79.992
26/03/2025 | 21:00 |  |  | 650.5 | 216.3 |  |  | 90.3 | 225.9 |  |  | 123.5 | 123.4 | 123.6 | 228.5 | 203.2 | 104.5 | 557.9 | 0 |  |  |  |  | 167.2 | 7.8 | 3.1 | 0 | 6.5 | 10.1 | 142.9 | 7.7 |  | 0 |  | 110.8 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 461.2 | 82 | 136.1 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91.3 | 178.9 | 178.7 | 182 | 108.6 |  | 9.1 | 46.3 | 47.3 | 1.9 | 39.6 | 174.8 | 95.3 |  |  | 46.1 |  |  |  | 87.3 | 170.9 | 161.9 | 200 | 256.2 | [8 empty] | 2.1 | 228.7 | 125.4 | 64.4 | 79.7 | 30.7 |  |  |  |  | 139.3 | 64.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 1.8 | 0 | 10.0302 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.4 | 5 | 20.5 | 19.6 | 18.4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 16.3 | 40.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.9 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 5.7 | 36.2 | 0 | 26 | 53 | 3.4 | 1.8 | 21 | 7.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 57.5 | 59.5 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 44.5 | 31.8 | 28.3 | 3.1 | 16.4 |  | 5 | 7790.4302 | 24.2661 | 7.841 |  | 13.2 |  | 9.4728 | 9.2 | 15.9 | 79.8799
26/03/2025 | 21:30 |  |  | 651.4 | 216.2 |  |  | 90.5 | 227 |  |  | 121.6 | 122.3 | 122 | 216.5 | 203.3 | 106.6 | 560.4 | 0 |  |  |  |  | 165.7 | 7.6 | 3.1 | 0 | 6.3 | 10.1 | 143.3 | 8.4 |  | 0 |  | 110.8 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 457.5 | 82 | 142.8 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 91.2 | 139.3 | 139.2 | 165.5 | 109.3 |  | 9.2 | 46 | 46.9 | 1.9 | 39 | 174.3 | 94.7 |  |  | 46.4 |  |  |  | 86.8 | 170.5 | 162.8 | 200 | 258.8 | [8 empty] | 2.1 | 250.1 | 129.8 | 64 | 79.8 | 30.4 |  |  |  |  | 140.1 | 65.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 10.0347 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.4 | 5.1 | 20.2 | 19.6 | 18.3 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 14.3 | 38.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.4 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 5.3 | 35.7 | 0 | 30.6 | 50.5 | 2.1 | 1.2 | 21 | 7.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.9 | 42.5 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 44.9 | 31.9 | 28.5 | 3.1 | 16.4 |  | 5.7 | 7678.0347 | 24.3611 | 7.833 |  | 13.2 |  | 9.4724 | 9.4 | 15.9 | 80.1665
26/03/2025 | 22:00 |  |  | 649 | 217.1 |  |  | 89.8 | 226.1 |  |  | 152.8 | 152.1 | 153.1 | 255 | 154.8 | 81.4 | 559.4 | 0 |  |  |  |  | 160.7 | 7.1 | 2.8 | 0 | 6.4 | 10.2 | 143.1 | 8.4 |  | 0 |  | 110 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 455.5 | 82 | 145.7 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 89.8 | 118.5 | 119.2 | 153.5 | 108.6 |  | 9.1 | 43.8 | 46.7 | 1.9 | 37.3 | 172.9 | 93.8 |  |  | 47.1 |  |  |  | 85.4 | 172.9 | 164 | 200 | 261.1 | [8 empty] | 2.1 | 264.1 | 131.5 | 62.9 | 79.2 | 29.8 |  |  |  |  | 143.1 | 66.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 10.0134 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.2 | 5.1 | 20.2 | 19.6 | 18.2 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 13.6 | 36.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.5 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.2 | 20 | 2.7 | 29.4 | 0 | 15.9 | 48.6 | 2.4 | 0.7 | 21 | 7.8 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.5 | 38.4 | 0 | 0 | 9.3 | 20 |  | 45.2 | 33.1 | 28.6 | 3.1 | 16.3 |  | 7.2 | 7650.2134 | 24.3589 | 7.826 |  | 13.2 |  | 4.3201 | 9.4 | 16 | 75.105
26/03/2025 | 22:30 |  |  | 648.2 | 215.8 |  |  | 89.7 | 226 |  |  | 131.8 | 131.2 | 131.7 | 230.5 | 183.9 | 96.8 | 557.7 | 0 |  |  |  |  | 164.3 | 7.3 | 3 | 0 | 6.4 | 10 | 143 | 7.4 |  | 0 |  | 110.2 | 223 |  |  |  | 6.5 | 455.7 | 82 | 149.1 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.7 | 121.2 | 121.5 | 151.5 | 109 |  | 9.1 | 45.7 | 46.5 | 1.9 | 38.9 | 173.3 | 94.2 |  |  | 46.7 |  |  |  | 86.6 | 170.5 | 162.8 | 200 | 259.9 | [8 empty] | 2.1 | 263.8 | 132 | 63.7 | 79.6 | 30.3 |  |  |  |  | 141 | 65.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 9.992 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1 | 5.1 | 20.1 | 19.6 | 18.2 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 16.8 | 34.6 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.4 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 1.9 | 22.3 | 0 | 16 | 55 | 0.8 | 0.7 | 21 | 7.8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.8 | 31.4 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 44.2 | 32.8 | 28.7 | 2.9 | 16.5 |  | 7 | 7594.292 | 24.3561 | 7.815 |  | 13.2 |  | 7.657 | 9.4 | 15.9 | 78.3282
26/03/2025 | 23:00 |  |  | 651.8 | 149.4 |  |  | 90 | 226.9 |  |  | 128.1 | 126.7 | 127.3 | 229.6 | 118.2 | 76.8 | 556.2 | 0 |  |  |  |  | 166.4 | 7.8 | 3 | 0 | 6.4 | 10.1 | 142.6 | 8.2 |  | 0 |  | 110.9 | 221.4 |  |  |  | 6.4 | 463.5 | 81.8 | 149.2 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91.5 | 122.3 | 122.3 | 151.2 | 108.7 |  | 9.1 | 45.3 | 47.4 | 1.9 | 38.6 | 174.4 | 94.7 |  |  | 46.8 |  |  |  | 87.1 | 164.8 | 162.5 | 173.1 | 250.3 | [8 empty] | 2.1 | 262.3 | 132.8 | 64.5 | 80.1 | 30.6 |  |  |  |  | 141.7 | 65.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0.1 | 0 | 9.9364 | 10.3 | 5.4 | 1.2 | 1 | 5.1 | 20.4 | 19.6 | 18.2 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 12.6 | 27.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.6 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 1.6 | 19.8 | 0 | 13 | 41.4 | 0.4 | 0.3 | 21 | 7.8 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.3 | 19.2 | 0 | 0 | 9.2 | 19.8 |  | 44.4 | 32.9 | 28.5 | 3 | 16.5 |  | 6.7 | 7337.4364 | 24.3543 | 7.805 |  | 13.2 |  | 6.0917 | 9.4 | 16 | 76.851
26/03/2025 | 23:30 |  |  | 650.3 | 161 |  |  | 90.2 | 226.9 |  |  | 108.1 | 108.5 | 109.1 | 206.2 | 108 | 68.3 | 556.2 | 0 |  |  |  |  | 169.7 | 7.9 | 3 | 0 | 6.4 | 10.1 | 141.9 | 7.9 |  | 0 |  | 110.7 | 218.9 |  |  |  | 6.5 | 458.3 | 81.6 | 151.6 | 42.4 | 18.3 | 19.7 | 93.7 | 122.8 | 123.3 | 150.6 | 108.8 |  | 9.1 | 45.7 | 47.5 | 1.9 | 38.9 | 175.2 | 94.9 |  |  | 46.8 |  |  |  | 87.1 | 142.8 | 143.2 | 191.1 | 250.5 | [8 empty] | 2.1 | 237.8 | 134.9 | 64.6 | 80 | 30.7 |  |  |  |  | 141.3 | 66.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 10.0194 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1 | 4.9 | 20.5 | 19.6 | 18.2 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 10.4 | 18.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.6 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.7 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 2.2 | 15.6 | 0 | 10.3 | 34.6 | 0.2 | 0.2 | 21 | 7.7 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.3 | 11.8 | 0 | 0 | 9.2 | 19.8 |  | 43.9 | 32.8 | 28.5 | 3 | 16.3 |  | 6.7 | 7167.5194 | 24.3494 | 7.81 |  | 13.2 |  | 0.14548 | 9.4 | 16 | 70.9049
27/03/2025 | 00:00 |  |  | 643 | 173.7 |  |  | 91.3 | 227.8 |  |  | 108.5 | 108.5 | 108.4 | 217.8 | 106.3 | 67.2 | 548.6 | 0 |  |  |  |  | 164.4 | 7.4 | 3.1 | 0 | 6.4 | 10 | 142.2 | 8.2 |  | 0 |  | 110.1 | 222.6 |  |  |  | 6.4 | 460.9 | 82 | 125.5 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 87.5 | 120.2 | 120.2 | 150.8 | 108.2 |  | 9 | 45.6 | 46.3 | 1.9 | 38.9 | 173.4 | 93.9 |  |  | 46.8 |  |  |  | 86.4 | 129 | 128 | 128.4 | 210.5 | [8 empty] | 2.1 | 204.8 | 112.5 | 63.4 | 79.6 | 30.2 |  |  |  |  | 140.1 | 64.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 9.9942 | 10.4 | 5.6 | 1.3 | 1 | 4.9 | 20 | 19.6 | 18.3 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 6.8 | 12 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 3.6 | 20.3 | 2 |  | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0.2 | 14.2 | 0 | 6.7 | 21.4 | 0 | 0 | 21 | 7.7 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.6 | 4.5 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 43.5 | 32.9 | 28.4 | 3.1 | 16.4 |  | 7 | 6883.4942 | 24.3664 | 7.811 |  | 13.2 |  | 8.554 | 9.5 | 15.9 | 79.3314
EJEC |  | 0 | 0 | 15610.9 | 4841.6 | 0 | 0 | 2163.35 | 5434.55 | 0 | 0 | 3021.85 | 3028.7 | 3035.45 | 5386.55 | 3416.3 | 1959.75 | 13417.95 | 157.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3970.5 | 178.7 | 74.45 | 32.2 | 152.65 | 281.45 | 3127.25 | 188.05 | 0 | 15 | 0 | 2656.85 | 5351.35 | 0 | 0 | 0 | 154.3 | 10670.55 | 1967.45 | 3466.25 | 1016.8 | 443.95 | 472.8 | 2162.7 | 2701.75 | 2845.8 | 3057.55 | 2613.25 | 0 | 217.35 | 1095.8 | 1127.45 | 64.6 | 929.05 | 4174.15 | 1808.55 | 0 | 0 | 743.7 | 0 | 0 | 0 | 2083.05 | 3486.85 | 3407.15 | 3662.05 | 5471.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 5935.9 | 3134.9 | 1539.75 | 1790.5 | 729.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3365.4 | 1560 | 594.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631.55 | 158.3 | 6 | 1437.5 | 627.55 | 137.35 | 1.65 | 240.1014 | 248.5 | 130.8 | 22.65 | 17.45 | 108.55 | 485.45 | 450.75 | 423.15 | 84.65 | 440.35 | 137.45 | 165.4 | 259.95 | 691.6 | 112.05 | 57.25 | 57.55 | 55.65 | 133.9 | 83.75 | 472.25 | 71.1 | 0 | 419.7 | 303 | 484.85 | 486.7 | 479.8 | 54.9 | 506.8 | 318.75 | 318.85 | 590.2 | 32.8 | 21 | 503.95 | 190.6 | 186.05 | 469.2 | 463.5 | 457.4 | 82.4 | 128.95 | 1266.05 | 14.4 | 865.65 | 850.95 | 966.7 | 130.95 | 221.1 | 480.15 | 0 | 1073 | 747.4 | 680.7 | 78.2 | 379.6 | 0 | 157.8 | 179409.5015 | 583.4236 | 163.519 | 0 | 316.75 | 0 | 217.0517 | 215.6 | 383.4 | 1879.7443

## REACTIVA
miércoles, 26 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [162 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
26/03/2025 | 00:30 |  |  | 51.6 | 15.3 |  |  | -20.2 | -6.4 |  |  | -26.9 | -35.9 | -34.6 | 34.5 | -5.4 | 4.2 | 71.4 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 1.6 | 0 | -3.3 | 1.7 | 2.5 | 1.7 |  | 0 |  | 12.4 | 13 |  |  |  | -1.7 | 56.4 | 9.7 | 10.2 | 3 | 1 | 2.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9.3 |  | -0.8 | 0.4 | 8.6 | 0.7 | -0.1 | 3.1 | 2.1 |  |  | -2.5 | 0 | 0 |  | 9.6 | -2.2 | -3.3 | -15.6 | 5.5 | [8 empty] | 0 | 38.4 | 44.1 | 9.4 | 6.3 | 0 |  |  |  |  | 9.9 | -48.2 | 0 |  |  |  |  | -12.1 | -11.6 |  | -5 | 0 | 0 |  | 0.64162 | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.1 | 2.3 | -1.2 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.2 | 8.6 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.8 |  | -4.8 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -1.7 | -2.8 | 6.7 | 3 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 2.1 |  | 6.7 | 3 | 1.2 | 1.7 | 3.2 |  | 2.3 | 270.2416 | 2.2675 | -0.701 |  | 1.6 |  | 2.4289 | -1.3 | 1.6 | 5.8954
26/03/2025 | 01:00 |  |  | 48.5 | 16.1 |  |  | -16.3 | 1.5 |  |  | -27.8 | -34.1 | -31.6 | 32.4 | -6.6 | 2.7 | 77.8 | 0.1 |  |  |  |  | 5.2 | 1.5 | 0 | -3.3 | 1.5 | 0.7 | 1.7 |  | 0 |  | 12.7 | 12 |  |  |  | -1.6 | 40.1 | 9.1 | 8.1 | 3.4 | 1.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |  | -0.8 | 0.4 | 6.7 | 0.6 | -0.1 | 0.6 | 1.8 |  |  | 10.7 | 0 | 0 |  | 7.5 | -4.8 | -6.5 | -18.5 | 1.5 | [8 empty] | 0 | 42.4 | 41.1 | -1.5 | 10.5 | -0.2 |  |  |  |  | 8.1 | -50.2 | 0 |  |  |  |  | -16.1 | -14 |  | -5.4 | 0 | -4.1 |  | 0.64054 | 0 | -1 |  | 0.1 | 1.1 | 2.3 | -0.6 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4 | 9.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.8 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 12.5 | 8.6 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 |  | 12.5 | 8.6 | 1.2 | 1.8 | 3.2 |  | 2.7 | 270.6405 | 2.111 | -0.797 |  | 1.8 |  | 2.4189 | 0.3 | 1.6 | 7.4329
26/03/2025 | 01:30 |  |  | 28.1 | 12.6 |  |  | -17.2 | -11.2 |  |  | -33.4 | -39.1 | -37.3 | 26.6 | -11.5 | -0.8 | 65.4 | 0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 1.6 | 0 | -3.4 | 1.4 | 0.4 | 1.6 |  | 0 |  | 10.9 | 11.1 |  |  |  | -1.5 | 28.3 | 9.4 | 10 | 2.7 | 1 | 2.7 | 0.2 | 0 | -0.1 | 0 | 7 |  | -0.8 | -0.7 | 6.9 | 0.8 | -0.1 | 2 | 1.1 |  |  | 8.3 | 0 | 0 |  | -1.6 | -10.6 | -11.8 | -24.2 | -4.8 | [8 empty] | 0 | 40.1 | 43.3 | -0.2 | 6.5 | -0.1 |  |  |  |  | 5.5 | -54.4 | 0 |  |  |  |  | -20.3 | -16.4 |  | -5.6 | 0 | -6 |  | 0.64115 | 0 | -1 |  | 0.2 | 1.1 | 2.3 | -1 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.5 | 8.1 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 |  | -4.8 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4 | -4.8 | 11.6 | 7.6 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 |  | 11.6 | 7.6 | 1.2 | 2.1 | 0.3 |  | 2.7 | 92.4411 | 2.1037 | -0.492 |  | 1.8 |  | 2.4092 | -1.1 | 1.4 | 6.1208
26/03/2025 | 02:00 |  |  | 40.1 | 14.3 |  |  | -15.1 | 3.5 |  |  | -29.5 | -36.9 | -36.2 | 32.9 | -10.2 | 0.1 | 74.9 | -0.2 |  |  |  |  | 0.9 | 1.2 | 0 | -3.4 | 1.4 | -0.1 | 1.6 |  | 0 |  | 10.6 | 11.3 |  |  |  | -1.5 | 24.6 | 9.7 | 9.4 | 3 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | 0 | 3.4 | 0 | 8.1 |  | -0.6 | -0.8 | 6.3 | 0.7 | -0.1 | 0.6 | 2 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 7.6 | -10.2 | -11.1 | -24.2 | -5.7 | [8 empty] | 0 | 41.5 | 43.2 | 0.4 | 6.5 | 0.1 |  |  |  |  | 9.1 | -49 | 0 |  |  |  |  | -20.3 | -16.2 |  | -5.6 | 0 | -5.3 |  | 0.64178 | 0 | -1 |  | 0.3 | 1.1 | 2.4 | -0.7 | 0.9 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.1 | 8.9 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 |  | -4.8 | 0.7 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -1.1 | -2.1 | 13.8 | 9.9 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 13.8 | 9.9 | 1.2 | 2.2 | 2.6 |  | 2.1 | 186.8418 | 2.1427 | -0.518 |  | 1.8 |  | 2.4169 | -0.1 | 1.9 | 7.6416
26/03/2025 | 02:30 |  |  | 28.4 | 13.1 |  |  | -18.4 | -4.3 |  |  | -32.9 | -37.5 | -35.7 | 27.3 | -10.5 | -0.3 | 67.9 | 0.2 |  |  |  |  | -1.2 | 1.2 | 0 | -3.3 | 0.9 | -0.9 | 1.5 |  | 0 |  | 10.6 | 12.6 |  |  |  | -1.4 | 44.2 | 10.6 | 9 | 2.7 | 1.2 | 2.7 | 1.2 | 0 | -2.2 | 0 | 8.8 |  | -0.6 | 0.5 | 6.8 | 0.7 | -0.1 | 1.2 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.4 | -8.4 | -9.3 | -21.6 | -2.2 | [8 empty] | 0 | 40.7 | 42.7 | -0.9 | 6.5 | 0.1 |  |  |  |  | 3.6 | -56.9 | 0 |  |  |  |  | -24 | 0 |  | -5.6 | 0 | -5.4 |  | 0.64004 | -0.1 | -1 |  | 0.2 | 1.1 | 2.3 | -0.5 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.1 | 7.7 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 |  | -4.8 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -1.9 | -2.3 | 10 | 6.2 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 |  | 10 | 6.2 | 1.2 | 2.1 | 2.9 |  | 2.1 | 136.54 | 2.4536 | -0.461 |  | 1.7 |  | 2.4231 | -1.4 | 1.6 | 6.3156
26/03/2025 | 03:00 |  |  | 40.3 | 14.6 |  |  | -19.4 | 6.5 |  |  | -29.8 | -35.9 | -35.8 | 34.2 | -11.2 | -0.5 | 73.3 | -0.1 |  |  |  |  | 1.2 | 1.8 | 0 | -3.2 | 1.1 | 0.8 | 1.6 |  | 0 |  | 11.5 | 11.6 |  |  |  | -1.4 | 37.4 | 10 | 9.3 | 2.4 | 1.4 | 2.7 | 0.1 | 0 | -2 | 0 | 8.3 |  | -0.6 | 0.6 | 6.9 | 0.8 | -0.2 | 1.5 | 1.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.1 | -8.1 | -9.7 | -22 | -0.9 | [8 empty] | 0 | 40.4 | 42.9 | 0.6 | 6.5 | 0.1 |  |  |  |  | 8.2 | -50.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.5 | 0 | -5.5 |  | 0.64101 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1 | 2.3 | -0.9 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.9 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.9 |  | -4.8 | 1 | 3.2 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 9.6 | 5.7 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 |  | 9.6 | 5.7 | 1.2 | 2.2 | 3.7 |  | 2.2 | 210.441 | 2.3298 | -0.572 |  | 1.8 |  | 2.426 | -1 | 1 | 5.9838
26/03/2025 | 03:30 |  |  | 26.7 | 12.6 |  |  | -16.7 | 11.5 |  |  | -28.5 | -43.3 | -44.1 | 34.2 | -12.8 | 0.8 | 66.9 | -0.1 |  |  |  |  | -0.3 | 1.4 | 0 | -3.2 | 1.2 | 2.5 | 1.7 |  | 0 |  | 9.5 | 11.2 |  |  |  | -1.5 | 24.6 | 9.6 | 13.6 | 2.4 | 1.1 | 2.7 | 2 | 0 | -5.9 | 0 | 5.9 |  | -0.8 | -0.9 | 8.1 | 0.8 | -0.2 | -0.2 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.8 | -7.4 | -10.3 | -23.7 | -0.9 | [8 empty] | 0 | 41.5 | 45.3 | 1.9 | 6.1 | -0.1 |  |  |  |  | 7.3 | -53.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.5 | 0 | -5.9 |  | 0.64325 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 0.9 | 2.2 | -1.2 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.2 | 8.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 |  | -4.7 | 0.6 | 3.3 | 2 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2.8 | 10.8 | 6.9 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.3 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 10.8 | 6.9 | 1.2 | 2.2 | 3 |  | 2.3 | 166.2432 | 2.1597 | -0.56 |  | 1.8 |  | 2.4215 | -1.2 | 1.2 | 5.8212
26/03/2025 | 04:00 |  |  | 36.5 | 13.3 |  |  | -22.2 | -6.7 |  |  | -33.8 | -35.8 | -33.2 | 25.8 | -13 | -1.9 | 69.2 | 0.3 |  |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 0 | -3.2 | 1.2 | 1.3 | 1.7 |  | 0 |  | 12.6 | 11.2 |  |  |  | -1.5 | 22 | 9.4 | 8.1 | 2.9 | 0.9 | 2.7 | 1 | -5.5 | -7.4 | 0 | 9.1 |  | -0.7 | 1.6 | 7.6 | 0.7 | -0.1 | 6.8 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -0.8 | -10.5 | -11.5 | -24.1 | -3.4 | [8 empty] | 0 | 38.4 | 15 | -1.4 | 3.3 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | -53.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.6 | 0 | -5.7 |  | 0.64313 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 0.9 | 2.3 | -1.1 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.2 | 10.8 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.8 |  | -4.7 | 1.3 | 3.1 | 2 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 7.8 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.9 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 11.7 | 7.8 | 1.2 | 2.2 | 2.3 |  | 2.4 | 115.4431 | 2.075 | -0.539 |  | 1.7 |  | 2.4215 | -1.6 | 0.8 | 4.8575
26/03/2025 | 04:30 |  |  | 35.7 | 17.6 |  |  | -17.6 | 5.7 |  |  | -31.1 | -37 | -34.8 | 30 | -11.8 | -0.9 | 73.5 | 0.1 |  |  |  |  | 3 | 1.7 | 0 | -3.2 | 1.3 | 3.2 | 1.7 |  | 0 |  | 10.9 | 12 |  |  |  | -1.5 | 21.2 | 9.1 | 8.6 | 2.7 | 1.2 | 2.7 | 0.6 | -4 | -5.8 | 14 | 7.6 |  | -0.8 | -1.2 | 6.6 | 0.6 | -0.1 | 0.2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | -9.7 | -10.7 | -23.4 | -2.4 | [8 empty] | 0 | 40.7 | 15.8 | -0.6 | 1.8 | 0.1 |  |  |  |  | 8.2 | -50.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.5 | 0 | -5.9 |  | 0.6439 | 0 | -1 |  | 0 | 1 | 2.4 | -1.2 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.5 | 9.9 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.7 | 0.5 | 3.3 | 2.1 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 15.2 | 11.3 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 15.2 | 11.3 | 1.2 | 0.7 | 3.7 |  | 2.4 | 175.9439 | 2.0795 | -0.486 |  | 1.8 |  | 2.4221 | -0.3 | 1.1 | 6.6156
26/03/2025 | 05:00 |  |  | 48.9 | 14.3 |  |  | -15.3 | -0.4 |  |  | -28.7 | -40 | -39.7 | 31.8 | -11 | 0.4 | 72.4 | 0 |  |  |  |  | 6.3 | 2.1 | 0 | -3.1 | 1.5 | 5.2 | 1.8 |  | 0 |  | 12 | 12.4 |  |  |  | -1.6 | 17.6 | 9.1 | 11.5 | 2.4 | 0.2 | 2.7 | 1.1 | -2.4 | -2.7 | 15.4 | 7 |  | -0.8 | -1.7 | 8.2 | 0.6 | -0.1 | -0.7 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.4 | -7.6 | -10 | -22 | -1 | [8 empty] | 0 | 39.1 | 18.8 | 1.5 | 1.8 | 0 |  |  |  |  | 8.9 | -49.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.5 | 0 | -6 |  | 0.64376 | 0 | -1 |  | 0 | 1 | 2.3 | -1.4 | 10.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.3 | 9.7 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |  | -4.7 | 0.8 | 3.4 | 2.1 | 1.3 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 15.1 | 11.2 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.7 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 15.1 | 11.2 | 1.2 | 0.8 | 2.7 |  | 2.3 | 214.1438 | 2.0598 | -0.399 |  | 1.8 |  | 2.4221 | -0.5 | 0.9 | 6.2828
26/03/2025 | 05:30 |  |  | 51.9 | 15.7 |  |  | -17.5 | -1 |  |  | -26.3 | -32.5 | -30.1 | 35.9 | -9.1 | 0.9 | 78.3 | 0 |  |  |  |  | 7.8 | 1.9 | 0 | -3.2 | 1.8 | 4.7 | 2 |  | 0 |  | 12.2 | 12.7 |  |  |  | -1.4 | 23.3 | 9 | 9.1 | 3.3 | 0 | 2.7 | 0.6 | 4 | 2.8 | 19.5 | 5.5 |  | -1.1 | -1 | 7.1 | 0.8 | -0.1 | 3.1 | 3.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -1.3 | -6.9 | -8.3 | -20.8 | 0.3 | [8 empty] | 0 | 40.5 | 15.6 | -1 | 3.3 | 0.1 |  |  |  |  | 13.3 | -43.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.4 | 0 | -6 |  | 0.64173 | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 1 | 2.4 | -1 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.9 | 10.3 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.8 |  | -4.7 | 1 | 2.9 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 11.5 | 7.7 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.8 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 |  | 11.5 | 7.7 | 1.2 | 1.7 | 4 |  | 2.2 | 261.5417 | 2.0843 | -0.245 |  | 1.8 |  | 2.4157 | -0.4 | 1.1 | 6.755
26/03/2025 | 06:00 |  |  | 69.9 | 17.4 |  |  | -11.6 | 15.1 |  |  | -23.9 | -27.3 | -26.2 | 38.5 | -6.8 | 2.6 | 80.2 | 0.1 |  |  |  |  | 7 | 2.3 | 0 | -3.2 | 1.8 | 4.7 | 2 |  | 0 |  | 12.2 | 13.7 |  |  |  | -1.2 | 43.2 | 9.7 | 9 | 2.8 | -0.1 | 2.7 | 0.9 | 8.7 | 6.6 | 28.2 | 10.4 |  | -0.8 | 1.1 | 8.7 | 0.7 | 0 | 3.2 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.3 | -5.2 | -5.9 | -18.5 | 1.5 | [8 empty] | 0 | 40.7 | 24.5 | -0.4 | 1.9 | -0.1 |  |  |  |  | 19.7 | -33.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.3 | 0 | -5.9 |  | 0.64372 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 0.9 | 2.3 | -0.6 | 0.8 | 0.7 |  | 0 | 0 | 2.1 | 10.6 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 |  | -4.5 | 0.9 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 4 | 0.2 | 0 | 0.7 | 13.8 | 10 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 0 | 0.4 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 |  | 13.8 | 10 | 1.2 | 2.1 | 4.1 |  | 2.1 | 423.6437 | 2.2123 | -0.224 |  | 1.7 |  | 2.4139 | 0.6 | 0.8 | 7.5022
26/03/2025 | 06:30 |  |  | 60 | 15.9 |  |  | -6.6 | 20 |  |  | -21.5 | -28.3 | -26.8 | 40.5 | -5.4 | 3.9 | 74.1 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1 | 0.7 | 0 | -3.2 | 1.8 | 4.4 | 1.9 |  | 0 |  | 12.1 | 14.9 |  |  |  | -1 | 55.6 | 10.3 | 19.7 | 4.8 | -0.1 | 2.7 | 1.2 | 11 | 8.2 | 30.9 | 9.3 |  | -0.5 | 3.4 | 10.6 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 4.1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.5 | -2.7 | -4.1 | -16.4 | 5.2 | [8 empty] | 0 | 39.9 | 26.6 | 0.3 | 1.9 | 0 |  |  |  |  | 21.8 | -30.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.3 | 0 | -5.4 |  | 0.64124 | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 1.3 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 |  | -0.2 | -0.2 | 1.9 | 10.8 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | -0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 |  | -4.8 | 0.5 | 2.9 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 13.8 | 9.8 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.6 | 0 | 3.6 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2 |  | 13.8 | 9.8 | 1.2 | 2 | 2 |  | 2 | 472.6412 | 2.5522 | 0.078 |  | 1.9 |  | 2.4119 | 1.1 | 1.1 | 9.1421
26/03/2025 | 07:00 |  |  | 42.1 | 14.2 |  |  | -15.2 | -0.6 |  |  | -26.6 | -27.8 | -23.2 | 40.5 | -10.2 | -0.6 | 69.2 | 0 |  |  |  |  | -0.3 | 1.3 | 0 | -3.4 | 1.9 | 0.5 | 1.9 |  | 0 |  | 11.1 | 14.8 |  |  |  | -1.1 | 49.2 | 10 | 15.7 | 5.5 | -0.1 | 2.7 | 0 | 4.2 | 3.3 | 25.8 | 8.2 |  | -0.5 | 2.2 | 4.1 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.8 | -9.5 | -11.8 | -22.7 | -4 | [8 empty] | 0 | 42.8 | 23.9 | -2.1 | 3 | 0.2 |  |  |  |  | 20.4 | -31.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.2 | 1.2 | -5.6 |  | 0.64449 | 0 | -1 |  | -0.1 | 1.4 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 |  | -1 | -1 | 0.7 | 8.5 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | -2.3 | 0 | 0.6 | 0.8 |  | -4.9 | 0.7 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 10.2 | 6.4 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 4 | -0.2 | 0 | 3.7 | 3 | 0 | 0.1 | 1.6 |  | 10.2 | 6.4 | 1.2 | 1.3 | 2.6 |  | 2.1 | 303.1445 | 2.4024 | 0.316 |  | 1.9 |  | 2.4152 | -0.5 | 0.9 | 7.4336
26/03/2025 | 07:30 |  |  | 49.2 | 14.6 |  |  | -8.8 | -5.7 |  |  | -15.7 | -23 | -20.7 | 44.4 | -3.9 | 4.2 | 61.9 | 0.1 |  |  |  |  | -1 | 1.4 | 0 | -3.2 | 2.4 | 2.6 | 2.1 |  | 0 |  | 11.3 | 23.8 |  |  |  | -1 | 47.2 | 10.9 | 19.2 | 4.7 | -0.6 | 2.7 | 1 | 14.1 | 11.6 | 34.5 | 10.8 |  | -0.5 | 3.4 | 5 | 0.7 | 0 | 1.2 | 2.9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | -2.7 | -3.7 | -16.1 | 4.7 | [8 empty] | 0 | 60.8 | 36.2 | 10.1 | 3.2 | 3.9 |  |  |  |  | 22.1 | -29.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.3 | 4.3 | -5.2 |  | 0.64432 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.6 |  | -1.5 | -1.5 | 0.7 | 8.7 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |  | -4.8 | 0.9 | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 0.5 | 4 | 1.4 | 0 | 0.7 | 12.2 | 8.3 | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0 | 11.1 | -0.2 | 0 | 3.6 | 7.5 | 0 | 0.2 | 2 |  | 12.2 | 8.3 | 1.2 | 1.8 | 1.7 |  | 2.5 | 495.4443 | 2.4991 | 0.738 |  | 1.8 |  | 2.4071 | 1.2 | 1 | 9.6442
26/03/2025 | 08:00 |  |  | 57 | 15.8 |  |  | -6.9 | 2.4 |  |  | -10 | -14.8 | -14.2 | 53.2 | 2.1 | 6.3 | 64.2 | 0.1 |  |  |  |  | 2.8 | 1.6 | 0 | -3.2 | 2.4 | 3.6 | 2.1 |  | 0 |  | 12.6 | 25.6 |  |  |  | -1.5 | 58.2 | 11.5 | 19.1 | 4.2 | -0.1 | 2.7 | -0.1 | 42.7 | 19.6 | 11.3 | 12 |  | -0.2 | 6.2 | 6 | 0.6 | -0.1 | 1.4 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10.9 | 4.4 | 3.4 | -10.5 | 23.2 | [8 empty] | 0.1 | 59.7 | 36.5 | 9.9 | 2.6 | 6 |  |  |  |  | 31.6 | -16.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.5 | 6.5 | -5.1 |  | 0.64429 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |  | -0.7 | -0.7 | 1.3 | 10.1 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | -1.3 | -0.2 | 0.6 | 0.9 |  | -5.1 | 1.1 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 0 | 4 | 2.6 | 0 | 0 | 8.7 | 4.9 | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 0.4 | 14.9 | -0.2 | 0 | 3.6 | 9 | 0.1 | 0.2 | 2.2 |  | 8.7 | 4.9 | 1.2 | 1.8 | 1.2 |  | 2 | 655.5443 | 2.6843 | 0.735 |  | 1.8 |  | 2.4114 | 1.2 | 1.2 | 10.0308
26/03/2025 | 08:30 |  |  | 161.2 | 34.1 |  |  | -9.6 | 10.4 |  |  | 31.2 | 8.4 | 9.5 | 64.5 | -4.5 | 1 | 23.7 | 0.2 |  |  |  |  | -4 | 1.6 | 0 | -3.1 | 2.7 | 3.9 | 3.1 |  | 0 |  | 13.1 | 16 |  |  |  | -1.4 | 53.2 | 10.9 | 24.5 | 4.9 | -0.3 | 2.7 | 2 | 37.3 | 14.8 | -28.3 | 10.9 |  | -0.8 | 3.2 | 6.8 | 0.6 | 0 | 5.3 | 4.7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.7 | 14.8 | 14.1 | -6.9 | 46.9 | [8 empty] | 0.1 | 59.3 | 37.1 | 10.3 | 2.6 | 6.1 |  |  |  |  | 30.2 | -18.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.4 | 6.6 | -5.1 |  | 0.64742 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |  | -1.9 | -1.9 | -0.1 | 6.2 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | -2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.9 |  | -4.2 | 1 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | 4 | 2.6 | 0 | 0 | 9.6 | 5.8 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 0.8 | 15.8 | -0.2 | 0 | 3.6 | 10.2 | 0.4 | 0.2 | 2 |  | 9.6 | 5.8 | 1.2 | 1.5 | 1.1 |  | 2.5 | 805.9474 | 2.4398 | 0.96 |  | 1.8 |  | 2.4144 | 1.2 | 1.2 | 10.0142
26/03/2025 | 09:00 |  |  | 188.1 | 41 |  |  | -9 | 14 |  |  | 46.4 | 9.1 | 11.6 | 83.6 | 5.1 | 6.7 | 46.3 | -0.5 |  |  |  |  | 4.4 | 1.9 | 0 | -3.1 | 3 | 6.8 | 2.7 |  | 0 |  | 14.6 | 24.3 |  |  |  | -1.4 | 59.6 | 11.2 | 21.9 | 6 | -0.3 | 2.7 | -0.1 | 53.5 | 30.9 | -12.3 | 16 |  | -0.5 | 0.4 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | -3.4 | 13.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14.1 | 27.6 | 25.2 | 4.9 | 58.2 | [8 empty] | 0 | 64.6 | 34.5 | 14.3 | 9.1 | 6.1 |  |  |  |  | 45.3 | 15.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.4 | 7.4 | -4.6 |  | 0.6405 | 0 | -1 |  | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 0.8 | 0.6 |  | -2 | -2 | 0.9 | 9 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | -0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.9 |  | -2.9 | 0.7 | 3 | 2.7 | 2.1 | 0.5 | 4 | 2.8 | 0 | 0 | 11.8 | 7.8 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 1.3 | 16.6 | -0.2 | 0 | 3.6 | 10.6 | 1.1 | 0.2 | 2.4 |  | 11.8 | 7.8 | 1.2 | 2.1 | 0.7 |  | 2.6 | 1126.9405 | 2.4928 | 0.085 |  | 2 |  | 2.7473 | 1.7 | 1.5 | 10.5251
26/03/2025 | 09:30 |  |  | 188.3 | 39.6 |  |  | -6.9 | 7.1 |  |  | 51.7 | 27.9 | 23.1 | 74.6 | 31.4 | -4.3 | 33.5 | 0.2 |  |  |  |  | 5.4 | 0.8 | 0 | -3.3 | 2.9 | 8 | 2.9 |  | 0 |  | 15.9 | 29.2 |  |  |  | -1.3 | 57.9 | 10.3 | 23 | 4.9 | -0.4 | 2.7 | 1.5 | 43.4 | 20.4 | -23.8 | 8.2 |  | -0.8 | 2.7 | 6.8 | 0.6 | -0.1 | 5.1 | 7.2 |  |  | -0.7 | 0 | 0 |  | 8.3 | 31.9 | 30.1 | 7.4 | 53.1 | [8 empty] | 0 | 119.2 | 58.5 | 13.7 | 15.1 | 5.8 |  |  |  |  | 72.1 | 11.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.5 | 7.4 | -4.8 |  | 0.64091 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 0.6 |  | -2 | -2 | 1.5 | 10.9 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | -1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -1.1 | 0.7 | 3 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | 4 | 2.8 | 0 | 0 | 9.6 | 5.8 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4 | 1.8 | 17.1 | -0.2 | 0 | 3.6 | 10.8 | 1.6 | 1.2 | 2.1 |  | 9.6 | 5.8 | 1.2 | 1.1 | 1.7 |  | 2.4 | 1228.3409 | 2.1254 | 0.212 |  | 1.7 |  | 2.8283 | -0.3 | 3 | 9.5657
26/03/2025 | 10:00 |  |  | 173.7 | 36.9 |  |  | -7.8 | 8.1 |  |  | 50.6 | 25.7 | 15.7 | 67.4 | 29.9 | -5.4 | 29.5 | -0.1 |  |  |  |  | 4.9 | 1.1 | 0 | -3.4 | 3.1 | 8.5 | 3 |  | 0 |  | 16.4 | 28 |  |  |  | -1.2 | 57.7 | 9.7 | 22.9 | 4.9 | -0.4 | 2.7 | 1.4 | 45.4 | 21.8 | -22.4 | 10.3 |  | -0.6 | 0.8 | 5.2 | 0.7 | 0.1 | 1 | 7.2 |  |  | -2.1 | 0 | 0 |  | 9.5 | 28.3 | 27.5 | 3.3 | 49.5 | [8 empty] | 0.1 | 121.2 | 58.5 | 14.7 | 14.3 | 5.9 |  |  |  |  | 73.1 | 13.2 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 |  | -5.1 | 7.5 | -4.9 |  | 0.63998 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 0.6 |  | -2.1 | -2.1 | 1.2 | 8.9 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | -3.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | 0 | 0.9 | 3 | 2.7 | 1.7 | 0 | 4 | 2.9 | 0 | 0 | 9.7 | 5.9 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.8 | 2.1 | 17.4 | -0.2 | 4.3 | 3.6 | 10.9 | 2.1 | 1.2 | 2 |  | 9.7 | 5.9 | 1.2 | 1.3 | 0.8 |  | 2.9 | 1179.44 | 2.174 | -1.003 |  | 1.8 |  | 2.8262 | 0 | 2.3 | 8.0972
26/03/2025 | 10:30 |  |  | 194.4 | 40.6 |  |  | 1.4 | 23.3 |  |  | 45.9 | 43.2 | 36.4 | 83.4 | 35 | 22.6 | 34.8 | 0.1 |  |  |  |  | 4.4 | 1.5 | 1.6 | -3.5 | 3.1 | 9.7 | 2.8 |  | 0 |  | 4.7 | 32.6 |  |  |  | -1.1 | 63.4 | 10.4 | 23.1 | 4.3 | -0.1 | 2.7 | 0.4 | 56.8 | 33 | -11.5 | 11.2 |  | -0.5 | 2.7 | 7.2 | 0.7 | 0 | 0.8 | 11.5 |  |  | 0.4 | -0.7 | 0 |  | 12.7 | 35.7 | 33.9 | 13.4 | 58.1 | [8 empty] | 0.1 | 119.5 | 59 | 15 | 14.4 | 5.9 |  |  |  |  | 84.6 | 29.6 | 0 |  |  |  |  | 17.1 | 0 |  | -3.8 | 7.9 | -4.5 |  | 0.64256 | 0 | -1 |  | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 0.6 |  | -2 | -2 | 0.8 | 8.1 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | -2.8 | -0.1 | 0.6 | 0.9 |  | 0 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 1.9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8.7 | 4.9 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 0.2 | -3.4 | 2.4 | 18.2 | -0.2 | 0 | 3.5 | 11.4 | 2.5 | 1.2 | 2.2 |  | 8.7 | 4.9 | 1.2 | 1.8 | 1 |  | 1.8 | 1436.6426 | 2.197 | -1.244 |  | 1.9 |  | 2.9063 | 0.2 | 1.7 | 7.6593
26/03/2025 | 11:00 |  |  | 201.3 | 42.3 |  |  | 1.5 | 21.8 |  |  | 40.1 | 39.5 | 34 | 80.2 | 33.9 | 21.4 | 37.2 | 0.1 |  |  |  |  | 7 | 1.9 | 1.7 | -3.4 | 2.8 | 11.5 | 2.7 |  | 0 |  | 6.3 | 31.6 |  |  |  | -1.7 | 65.6 | 8.8 | 22.6 | 4.5 | 0.1 | 2.7 | 0.4 | 56.8 | 33.1 | -11.3 | 12.6 |  | -0.5 | 2.7 | 6.3 | 0.6 | -0.1 | 16.8 | 13.3 |  |  | 2.7 | 0 | 0 |  | 11.7 | 33.6 | 33 | 9.2 | 55.3 | [8 empty] | 0.2 | 113.8 | 58.4 | 14.8 | 14.4 | 5.8 |  |  |  |  | 85.2 | 30.8 | 1.3 |  |  |  |  | 22.3 | 0 |  | -2.9 | 8.3 | -4.3 |  | 0.64317 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 0.8 | 0.6 |  | -2 | -2 | 0.1 | 7.2 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | -3.7 | -0.1 | 0.4 | 0.9 |  | 0 | 0.7 | 3 | 3.1 | 1.9 | 0 | 4 | 2.2 | 0 | 0 | 9.6 | 5.9 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | -3.3 | 3 | 15.6 | -0.2 | 0 | 3.5 | 10.5 | 2.8 | 1.2 | 2.4 |  | 9.6 | 5.9 | 1.2 | 2 | 3.8 |  | 1.9 | 1449.1432 | 1.9844 | -1.352 |  | 1.8 |  | 3.1961 | 0 | 2.6 | 8.2285
26/03/2025 | 11:30 |  |  | 188.5 | 39.4 |  |  | 0.6 | 25.5 |  |  | 36 | 38.3 | 31.8 | 79.6 | 35.1 | 22.3 | 30.2 | 0.1 |  |  |  |  | 4.2 | 1.5 | 1.7 | -3.3 | 2.8 | 11.3 | 2.7 |  | 0 |  | 6.8 | 21.5 |  |  |  | -1.5 | 67.6 | 9.4 | 23.7 | 4.9 | 0.9 | 2.7 | 0.5 | 57.7 | 34.7 | -9.6 | 14.3 |  | -0.5 | 4.2 | 7.9 | 0.7 | 0.1 | 17.8 | 12.9 |  |  | 2.8 | 0 | 0 |  | 12.1 | 34.8 | 33.3 | 10.5 | 56.1 | [8 empty] | 0 | 113 | 59.1 | 14.5 | 18.1 | 8.1 |  |  |  |  | 81.8 | 35.9 | 4.5 |  |  |  |  | 25.6 | 0 |  | -2.9 | 7.8 | -4.5 |  | 0.64137 | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | -2 | -2 | 0.3 | 6.7 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | -3.6 | -0.1 | 0.6 | 0.9 |  | 0 | 0.6 | 2.9 | 3.1 | 2.1 | 0 | 3.1 | 2.8 | 0 | 0 | 10.1 | 6.5 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.2 | 3.3 | 17 | -0.2 | 0 | 3.6 | 10.7 | 3.1 | 1.2 | 2.4 |  | 10.1 | 6.5 | 1.2 | 2.3 | 3.5 |  | 2.8 | 1445.1414 | 2.128 | -0.462 |  | 1.8 |  | 3.1905 | 0.8 | 2.4 | 9.8565
26/03/2025 | 12:00 |  |  | 185.5 | 39.3 |  |  | -1.7 | 11.9 |  |  | 30.7 | 28 | 22.1 | 71.4 | 32.5 | 21.4 | 35.6 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | 1.6 | 1.5 | -3.4 | 2.8 | 10.7 | 2.7 |  | 0 |  | 11 | 18.8 |  |  |  | -1.6 | 65 | 9.4 | 23 | 6.9 | 1.2 | 2.7 | -0.2 | 55.9 | 32.6 | -11.5 | 12.2 |  | -0.7 | 1 | 5.6 | 0.6 | 0.1 | 13.1 | 13.7 |  |  | -2.5 | 0 | 0 |  | 11.2 | 34 | 31.5 | 8.7 | 54.3 | [8 empty] | 0 | 115.9 | 58.9 | 14.7 | 14.4 | 8 |  |  |  |  | 73.4 | 32.8 | -6.3 |  |  |  |  | 23.7 | 0 |  | -2.9 | 8.3 | -6.4 |  | 0.64042 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |  | -2 | -2 | 0 | 5.7 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | -3.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -2.6 | 0.5 | 3 | 3.2 | 2.1 | 0.6 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 7 | 3.3 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 3.3 | 16.6 | -0.2 | 0 | 3.6 | 11.2 | 3.1 | 1.1 | 2.6 |  | 7 | 3.3 | 1.2 | 2.2 | 3.4 |  | 2.7 | 1320.7404 | 1.9825 | -1.003 |  | 1.8 |  | 3.1892 | -0.4 | 2.4 | 7.9687
26/03/2025 | 12:30 |  |  | 186.7 | 38.9 |  |  | -1.9 | 15.4 |  |  | 27.7 | 28 | 20.8 | 68 | 28.9 | 19.8 | 26.9 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | 1.2 | 0 | -3.4 | 2.4 | 8.8 | 2.3 |  | 0 |  | 11.5 | 17 |  |  |  | -1.8 | 60.2 | 9 | 24.2 | 6.6 | 1.1 | 2.7 | 0.9 | 49.8 | 25.9 | -17.1 | 11 |  | -0.8 | 2.2 | 6.8 | 0.6 | 0 | 16.1 | 11.2 |  |  | -3.4 | 0 | 0 |  | 10.3 | 32.4 | 30.5 | 10.3 | 54.1 | [8 empty] | 0 | 114.2 | 58.3 | 14.8 | 14.3 | 7.8 |  |  |  |  | 68.4 | 24.9 | -10.7 |  |  |  |  | 19.6 | 0 |  | -3.1 | 8.2 | -6.3 |  | 0.63899 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.8 | -0.1 | 0.7 | 0.6 |  | -1.9 | -1.9 | -0.1 | 5.9 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | -3.7 | -0.2 | 0.6 | 0.9 |  | -4.9 | 0.7 | 2.8 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 12.7 | 2.6 | -3.6 | -4.5 | 7 | 3.4 | 2.6 | -0.4 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 3 | 15.4 | -0.2 | 1.7 | 2 | 10.3 | 3.2 | 1.1 | 2.1 |  | 7 | 3.4 | 1.2 | 2.5 | 3 |  | 1.8 | 1241.339 | 1.8622 | -2.368 |  | 1.8 |  | 3.1385 | -1 | 2.3 | 5.7327
26/03/2025 | 13:00 |  |  | 176.2 | 37.3 |  |  | -6.3 | 2.6 |  |  | 26.9 | 24.3 | 18.6 | 68.4 | 18.7 | 13.3 | 26.6 | -0.1 |  |  |  |  | -1.1 | 1 | 0 | -3.3 | 2.4 | 7.3 | 2.3 |  | 0 |  | 11.1 | 17.2 |  |  |  | -1.8 | 62.1 | 10 | 22.6 | 6.8 | 1 | 2.7 | 0 | 41.3 | 18.1 | -24.8 | 11.2 |  | -0.8 | 1 | 4.9 | 0.7 | 0.1 | 13.7 | 7.6 |  |  | -7.8 | 0 | 0 |  | 9.8 | 23.5 | 21.6 | -1.6 | 42.9 | [8 empty] | 0 | 95.3 | 58.7 | 9.6 | 14.4 | 4.2 |  |  |  |  | 63.6 | 18.8 | -16.5 |  |  |  |  | 14.6 | 0 |  | -3.5 | 4.9 | -6.9 |  | 0.64303 | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 0.6 |  | -1.8 | -1.8 | -0.4 | 4.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | -3.8 | -0.3 | 0.7 | 0.9 |  | -5.1 | 0.7 | 2.8 | 3 | 1.5 | 0.8 | 21.5 | 3 | -3.9 | -3.4 | 5.8 | 2.2 | 2.6 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 2.9 | 16.7 | -0.2 | 0.5 | 2.4 | 10.8 | 2.8 | 1.1 | 1.8 |  | 5.8 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 2.8 |  | 2.4 | 1057.243 | 2.2395 | -1.051 |  | 1.7 |  | 2.8213 | -1.2 | 2.3 | 6.8098
26/03/2025 | 13:30 |  |  | 183.8 | 36.9 |  |  | -6.1 | 5 |  |  | 29.4 | 23.7 | 15.5 | 62.5 | 17 | 13.9 | 17 | 0.3 |  |  |  |  | -2 | 1.5 | 0 | -3.3 | 2.4 | 8.2 | 2.3 |  | 0 |  | 13.5 | 15.7 |  |  |  | -1.8 | 62 | 10.6 | 26.1 | 5.4 | 0.8 | 2.7 | 1.5 | 38.9 | 14.7 | -28.4 | 15.6 |  | -0.8 | 2.4 | 7.8 | 0.7 | 0 | 15.6 | 5.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0 |  | 10.5 | 21.8 | 20.7 | -3 | 42.7 | [8 empty] | 0 | 89.8 | 34.8 | 11.4 | 14.3 | 3.9 |  |  |  |  | 60.2 | 13.3 | -17.5 |  |  |  |  | 10.2 | 0 |  | -3.5 | 4.4 | -6.9 |  | 0.64228 | 0 | -1 |  | 0 | 1.3 | 1.7 | -0.8 | 0.7 | 0.6 |  | -2 | -2 | -0.5 | 3.9 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | -2.5 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -4.9 | 0.8 | 2.8 | 3 | 1.4 | 0.8 | 28.3 | 2.9 | -5.8 | -7.3 | 7.4 | 3.7 | 2.6 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 2.7 | 15.3 | -0.2 | 1.9 | 2.4 | 11.6 | 2.5 | 1.2 | 1.8 |  | 7.4 | 3.7 | 1.2 | 2.6 | 2.2 |  | 2.1 | 1017.8423 | 2.3914 | -0.648 |  | 1.5 |  | 2.816 | -1 | 1.3 | 6.3594
26/03/2025 | 14:00 |  |  | 196.5 | 39.1 |  |  | -2.8 | 21.3 |  |  | 33.8 | 28.6 | 19 | 73.2 | 19.6 | 16.4 | 21.7 | 0.2 |  |  |  |  | 4.4 | 1.9 | 0 | -3.3 | 2.6 | 10.5 | 2.5 |  | 0 |  | 15.9 | 17 |  |  |  | -1.7 | 65.1 | 10.9 | 28.1 | 5.5 | 0.8 | 2.7 | 1 | 45.9 | 20.7 | -22.4 | 12.5 |  | -0.8 | 2.5 | 7.7 | 0.7 | -0.1 | 14.3 | 9 |  |  | -0.3 | 0 | 0 |  | 16.6 | 28.2 | 26.3 | 1.5 | 45.7 | [8 empty] | 0 | 55 | 35.8 | 12.2 | 14.2 | 3.7 |  |  |  |  | 68.2 | 24 | -6.5 |  |  |  |  | 14 | 0 |  | -3.4 | 4.6 | -6.6 |  | 0.64166 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.7 | -0.8 | 0.7 | 0.6 |  | -1.9 | -1.9 | -0.1 | 5.7 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 |  | -5 | 0.7 | 2.9 | 3 | 1.5 | 0.8 | 10.8 | 2.8 | -4.8 | -6.5 | 7.1 | 3.3 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 2.3 | 13.3 | -0.2 | 2.6 | 2.4 | 11.6 | 2 | 1.2 | 1.8 |  | 7.1 | 3.3 | 1.2 | 1.7 | 2.4 |  | 2.4 | 1133.3417 | 2.4208 | -0.446 |  | 1.7 |  | 2.8127 | -0.7 | 1.6 | 7.3875
26/03/2025 | 14:30 |  |  | 196.1 | 36.8 |  |  | -4.6 | 19.2 |  |  | 31.9 | 30.3 | 22.6 | 74.4 | 23.7 | 17.7 | 29.7 | -0.1 |  |  |  |  | 5.4 | 1.9 | 0 | -3.3 | 2.8 | 12.9 | 2.8 |  | 0 |  | 15 | 19 |  |  |  | -1.7 | 68.3 | 11.5 | 24.2 | 5.8 | 0.7 | 2.7 | -0.4 | 51.1 | 27.2 | -16.1 | 11.5 |  | -0.8 | 2.8 | 6.6 | 0 | 0.1 | 12.2 | 12 |  |  | -1 | 0 | 0 |  | 16.4 | 29.9 | 28.3 | 4.6 | 50 | [8 empty] | 0 | 58.1 | 37.5 | 17.5 | 9.1 | 8.1 |  |  |  |  | 77 | 37.9 | 1.6 |  |  |  |  | 20.8 | 0 |  | -3.1 | 4.3 | -6.5 |  | 0.63684 | 0 | -1 |  | 0 | 1.5 | 1.8 | -0.8 | 0.7 | 0.6 |  | -1.8 | -1.8 | 0.3 | 6.6 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | -3.4 | 0.1 | 0.7 | 0.9 |  | -4.9 | 0.9 | 3 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 2.1 | -6.7 | -8.1 | 8.2 | 4.6 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 1.9 | 13.4 | -0.2 | 0.6 | 0.9 | 10.8 | 1.6 | 1.2 | 2.2 |  | 8.2 | 4.6 | 1.2 | 1.9 | 2.6 |  | 2.3 | 1213.0368 | 2.5918 | -0.477 |  | 1.8 |  | 2.8179 | 0.2 | 1.7 | 8.6327
26/03/2025 | 15:00 |  |  | 204.1 | 38.6 |  |  | -5.4 | 9 |  |  | 35.8 | 39.1 | 32.6 | 79.7 | 22.9 | 16.7 | 31.8 | 0.1 |  |  |  |  | 5.4 | 2 | 0 | -3.3 | 2.8 | 13.1 | 2.5 |  | 1 |  | 17.6 | 20 |  |  |  | -1.6 | 69.2 | 12 | 22.7 | 5.5 | 1 | 2.7 | 1.1 | 49.7 | 26.1 | -17.3 | 14 |  | -0.6 | 4.3 | 6.7 | 0 | 0 | 16.1 | 13 |  |  | -1.1 | 0 | 0 |  | 14.4 | 27.3 | 25.8 | 2.3 | 46.7 | [8 empty] | 0 | 57.4 | 36.1 | 16.7 | 9.2 | 8.1 |  |  |  |  | 76 | 36.7 | 5 |  |  |  |  | 21.7 | 0 |  | -3 | 4.1 | -6.3 |  | 0.64216 | 0 | -1 |  | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 |  | -1.7 | -1.7 | 0.4 | 7.2 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | -3.4 | 0 | 0.7 | 0.9 |  | -4.8 | 0.5 | 3 | 3.1 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | -1.3 | -2 | 9 | 5.3 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 1.3 | 11.5 | -0.2 | 0.1 | 1 | 10 | 1 | 1.2 | 2.4 |  | 9 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 2.9 |  | 2.9 | 1248.2422 | 2.7207 | -0.592 |  | 1.8 |  | 2.8185 | 0.4 | 1.5 | 8.6472
26/03/2025 | 15:30 |  |  | 203.7 | 38.7 |  |  | -5.4 | 10.9 |  |  | 32.5 | 34.5 | 28.4 | 76.4 | 25 | 17.5 | 30.1 | 0 |  |  |  |  | 4.6 | 1.9 | 0 | -3.2 | 2.8 | 12.6 | 2.3 |  | 1.2 |  | 16.4 | 22.5 |  |  |  | -1.5 | 69.4 | 12.4 | 22.4 | 5.5 | 0.9 | 2.7 | 1.2 | 52.3 | 29 | -14.4 | 14.1 |  | -0.5 | 4.5 | 6.4 | 0 | 0 | 15.7 | 9.3 |  |  | -2 | 0 | -0.8 |  | 14.8 | 29.6 | 27.6 | 4.4 | 49.4 | [8 empty] | 0 | 64.9 | 35.4 | 16.5 | 9.2 | 8.1 |  |  |  |  | 70.6 | 29.5 | 0.4 |  |  |  |  | 28.1 | 0 |  | -3 | 0.2 | -6.2 |  | 0.64286 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0.6 |  | -1.5 | -1.5 | 0.6 | 7.7 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.9 |  | -4.8 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 2 | 0.8 | 1.9 | 2.1 | -1.2 | -1.6 | 7.8 | 4.2 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0.8 | 10.4 | -0.2 | 0.7 | 0.8 | 7.4 | 0.5 | 1.2 | 2.4 |  | 7.8 | 4.2 | 1.2 | 1.5 | 3.3 |  | 3.3 | 1237.5429 | 2.7117 | -1.604 |  | 1.8 |  | 2.8199 | -0.1 | 1.3 | 6.9275
26/03/2025 | 16:00 |  |  | 187.1 | 35.9 |  |  | -4.8 | 20.5 |  |  | 29.2 | 26.5 | 18.9 | 70.6 | 24.7 | 18.9 | 25.5 | 0 |  |  |  |  | 3.9 | 2.1 | 0 | -3.3 | 2.8 | 12.7 | 2.2 |  | 1.1 |  | 13.8 | 30.5 |  |  |  | -1.6 | 67.8 | 11.2 | 24.3 | 6 | 0.9 | 2.7 | 0.5 | 53 | 28.6 | -14.3 | 16.2 |  | -0.8 | 0.8 | 5.6 | 0 | -0.1 | 11.9 | 8.4 |  |  | -0.9 | 0 | 0 |  | 15.4 | 32.3 | 30.9 | 7.3 | 53.3 | [8 empty] | 0 | 65.1 | 37.6 | 17.4 | 9.3 | 8.1 |  |  |  |  | 68.9 | 26.5 | -6.5 |  |  |  |  | 38.1 | 0 |  | -3 | 2.8 | -6.1 |  | 0.64309 | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.5 | 1.8 | -2.3 | 0.7 | 0.6 |  | -1.2 | -1.2 | 0.9 | 9.6 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.7 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 1.9 | 0.8 | 2.6 | 1.2 | -4.7 | -5.1 | 8.2 | 4.4 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 0.1 | 9.7 | -0.2 | -1.7 | 0 | 5.5 | 0.1 | 1.2 | 2.2 |  | 8.2 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 4 |  | 2.8 | 1201.5431 | 2.3957 | -1.657 |  | 1.7 |  | 2.8153 | 0.1 | 1.9 | 7.2541
26/03/2025 | 16:30 |  |  | 190.8 | 36.6 |  |  | -9.3 | 5.2 |  |  | 25.2 | 25 | 18.5 | 64.3 | 22.3 | 16.6 | 31.5 | 0 |  |  |  |  | 8.1 | 1.5 | 0 | -3.3 | 2.8 | 13.3 | 2.2 |  | 1.5 |  | 14.9 | 28.7 |  |  |  | -1.7 | 65 | 10.5 | 22.9 | 6.1 | 0.9 | 2.7 | 0.4 | 48.2 | 24.4 | -18.9 | 14 |  | -1.1 | 1.1 | 5.1 | 0 | 0.7 | 14.3 | 6.9 |  |  | -6.5 | 0 | 0 |  | 12.6 | 28.6 | 27 | 4.1 | 50.5 | [8 empty] | 0 | 64.3 | 35.8 | 17 | 9 | 8.1 |  |  |  |  | 62.5 | 18.4 | -9 |  |  |  |  | 35.4 | 0 |  | -3.2 | 1.3 | -5.6 |  | 0.64365 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.5 | 1.9 | -2.7 | 0.7 | 0.6 |  | -0.6 | -0.6 | 1.1 | 9.6 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | -0.3 | 0.7 | 0.9 |  | -4.7 | 0.5 | 2.8 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 8 | 0.4 | -4.2 | -5 | 6.4 | 2.8 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 0 | 6.2 | -0.2 | -1.8 | 0 | 4.8 | 0 | 1.1 | 2 |  | 6.4 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |  | 3.4 | 1105.8437 | 2.2581 | -1.809 |  | 1.7 |  | 2.8227 | -1.2 | 1.6 | 5.3718
26/03/2025 | 17:00 |  |  | 182.3 | 35.1 |  |  | -9.5 | 12.5 |  |  | 17.1 | 14.7 | 6.7 | 57.7 | 19.8 | 15.5 | 28.2 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | 1.7 | 0 | -3.3 | 2.4 | 13.4 | 2 |  | 1.8 |  | 15.8 | 25.8 |  |  |  | -1.8 | 61.2 | 10.3 | 25.1 | 6.1 | 0.9 | 2.7 | 1.2 | 44.7 | 20.1 | -23.1 | 10 |  | -1.2 | 0.6 | 4.2 | 0 | -0.1 | 13.2 | 3.3 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 12.6 | 27.9 | 26.3 | 3 | 48.6 | [8 empty] | 0.1 | 61.7 | 37.8 | 17.7 | 9.5 | 7.8 |  |  |  |  | 54.8 | 6.2 | 0 |  |  |  |  | 30.3 | 0 |  | -3.8 | 0.7 | -4.6 |  | 0.64504 | 0 | -1 |  | 0 | 1.3 | 1.8 | -1.5 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 9.8 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -4.6 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 16.1 | 0.1 | -8.5 | -9.4 | 10.1 | 6.3 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.2 | 0 | 2.7 | -0.2 | -0.7 | 0.4 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.8 |  | 10.1 | 6.3 | 1.2 | 1.1 | 1 |  | 1.7 | 1031.345 | 2.0714 | -2.688 |  | 1.7 |  | 2.8189 | -0.4 | 1.9 | 5.4023
26/03/2025 | 17:30 |  |  | 175.5 | 35 |  |  | -13.6 | 15.8 |  |  | 9.3 | 12.2 | 6.7 | 48.6 | 16.9 | 12.2 | 38.9 | 0 |  |  |  |  | 9.7 | 1.9 | 0 | -3.3 | 2.4 | 13.3 | 1.9 |  | 0 |  | 16.5 | 22.6 |  |  |  | -1.8 | 58.4 | 9.2 | 22.3 | 5.8 | -1.3 | 2.7 | 0.5 | 39 | 15.9 | -27.2 | 11.8 |  | -1.3 | -0.1 | 4.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0.8 |  |  | -5 | 0 | 0 |  | 7.5 | 23.8 | 22 | -1 | 45 | [8 empty] | 0 | 65.3 | 35.2 | 16.4 | 9.4 | 7.9 |  |  |  |  | 45.9 | -6.6 | 0 |  |  |  |  | 18.6 | 0 |  | -4 | 4.9 | -3.6 |  | 0.64396 | 0 | -1 |  | 0 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.4 | 10.3 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.7 | 0.6 | 2.6 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 6 | -0.1 | -9.8 | -11.2 | 8.3 | 4.5 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.2 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.2 | 1.8 |  | 8.3 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2 |  | 2.2 | 906.544 | 1.9143 | -2.038 |  | 1.7 |  | 2.8108 | -1.5 | 1.3 | 4.1871
26/03/2025 | 18:00 |  |  | 108 | 32.2 |  |  | -18.1 | 9.5 |  |  | 6 | 4.1 | -3.3 | 45.3 | 12.1 | 9.7 | 50.2 | 0 |  |  |  |  | 8.6 | 2.4 | 0 | -3.3 | 2.6 | 15 | 2 |  | 0 |  | 19.2 | 22.1 |  |  |  | -1.7 | 56.7 | 9.3 | 23.5 | 5.2 | -1.7 | 2.7 | 0.9 | 30.3 | 6.5 | -36.2 | 10.4 |  | -1.1 | -0.2 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6 | 1.5 |  |  | -1.4 | 0 | 0 |  | 7.1 | 20.1 | 18.6 | -5.3 | 41.8 | [8 empty] | 0 | 63.8 | 36.8 | 16.9 | 9.2 | -4.1 |  |  |  |  | 39.7 | -16.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -3.3 | 0 | -2.4 |  | 0.64573 | 0 | -1 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.5 | 11.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |  | -4.5 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -10.1 | -10.9 | 9 | 5.2 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 9 | 5.2 | 1.2 | 1.5 | 2 |  | 2.2 | 721.9457 | 1.9462 | -2.628 |  | 1.7 |  | 2.8144 | -1 | 1.6 | 4.4326
26/03/2025 | 18:30 |  |  | 76.1 | 14 |  |  | -5.4 | 10.9 |  |  | 9.8 | 11.2 | 4.6 | 49.2 | 19.6 | 12.8 | 75.2 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | 2.1 | 0 | -3.3 | 2.8 | 16.5 | 2.2 |  | 0 |  | 21 | 21.3 |  |  |  | -1.4 | 55.8 | 8.3 | 20.8 | 6 | -1.4 | 2.7 | 1.6 | 37.3 | 13.8 | -30.1 | 10.9 |  | -1.1 | 2.1 | 1.2 | 0 | 0 | 18.2 | 4.5 |  |  | 2.7 | 0 | 0 |  | 7.7 | 24.1 | 22.2 | -0.9 | 45.1 | [8 empty] | 0 | 88.4 | 35.4 | 15.9 | 11.7 | -4.2 |  |  |  |  | 44.8 | -8.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -3.8 | 0 | -4.1 |  | 0.64485 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.8 | -0.5 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.7 | 20.7 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 |  | -4.7 | 0.5 | 3 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -7.4 | -8.2 | 11 | 7.3 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3 | 0 | 0 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 |  | 11 | 7.3 | 1.1 | 1.4 | 1.8 |  | 2.4 | 845.9448 | 1.9904 | -1.952 |  | 1.8 |  | 2.8053 | -0.2 | 1.6 | 6.0437
26/03/2025 | 19:00 |  |  | 65.4 | 12.4 |  |  | -4.8 | 20.5 |  |  | 6.7 | 2.8 | -4.2 | 46 | 23.6 | 14.3 | 74.3 | 0 |  |  |  |  | 10.5 | 1.8 | 0 | -3.5 | 2.8 | 15.2 | 2.1 |  | 0 |  | 19.4 | 20.7 |  |  |  | -1.1 | 56.8 | 8.2 | 21.2 | 5.4 | -1.4 | 2.7 | 0.1 | 39.9 | 16.4 | -27.6 | 10.7 |  | -1.1 | -1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 12.1 | 5.1 |  |  | -2.6 | 0 | 0 |  | 6.7 | 24.8 | 22.7 | -0.9 | 46.4 | [8 empty] | 0 | 90.3 | 57.3 | 11.9 | 13.2 | -3.6 |  |  |  |  | 20.1 | -30 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4 | 0 | -1.1 |  | 0.64463 | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.1 | 1.8 | -1 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.1 | 21.5 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |  | -4.6 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7.8 | -8.5 | 11.4 | 7.4 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 |  | 11.4 | 7.4 | 1.1 | 1.7 | 1.2 |  | 2.7 | 799.5446 | 1.9078 | -1.209 |  | 1.8 |  | 2.8091 | -0.8 | 1.6 | 6.1079
26/03/2025 | 19:30 |  |  | 68.4 | 12.3 |  |  | -9.3 | 5.2 |  |  | 8.7 | 5.7 | -1.9 | 46.2 | 23.8 | 15.4 | 69.8 | 0 |  |  |  |  | 8.6 | 1.3 | 0 | -3.5 | 2.7 | 15.1 | 2 |  | 0 |  | 19.1 | 20.4 |  |  |  | -1.3 | 58.2 | 7.6 | 22.2 | 5.2 | -1.2 | 2.7 | -0.2 | 39.2 | 15.5 | -28.4 | 9.4 |  | -1.1 | -0.8 | 1.6 | 0 | 0.1 | 15.8 | 5 |  |  | -1.9 | 0 | 0 |  | 8.3 | 24.9 | 23.4 | 2.3 | 47.9 | [8 empty] | 0 | 89.3 | 58 | 9.4 | 13.3 | 0 |  |  |  |  | 18.6 | -32.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.1 | 0 | 0 |  | 0.6443 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1 | 1.8 | -0.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4 | 20.8 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 |  | -4.6 | 0.7 | 3.1 | 3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7.2 | -8.2 | 11.2 | 7.5 | 2.6 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 2.1 |  | 11.2 | 7.5 | 1.1 | 1.7 | 1 |  | 2.2 | 794.9443 | 1.8649 | -1.337 |  | 1.8 |  | 2.8115 | -1 | 1.6 | 5.7394
26/03/2025 | 20:00 |  |  | 62.2 | 12.1 |  |  | -9.5 | 12.5 |  |  | 6.2 | 4.6 | -2 | 45.9 | 22.8 | 14.2 | 73.1 | 0 |  |  |  |  | 8.4 | 1.4 | 0 | -3.4 | 2.6 | 14.5 | 1.9 |  | 0 |  | 18.5 | 19.8 |  |  |  | -1.4 | 57.4 | 7.6 | 21.1 | 6.1 | -0.3 | 2.7 | 0.6 | 37.5 | 14.2 | -29.6 | 10.3 |  | -1 | -0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 13.8 | 3.2 |  |  | -4.9 | 0 | 0 |  | 6.8 | 24.1 | 21.8 | 0.8 | 46.6 | [8 empty] | 0 | 89.6 | 57 | 8.7 | 8.7 | -0.2 |  |  |  |  | 16.4 | -35.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.4 | 0 | 0 |  | 0.64373 | 0 | -1 |  | 0 | 1.1 | 1.8 | -0.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.1 | 20.9 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |  | -4.6 | 1.1 | 3.1 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -7.5 | -8.5 | 10.1 | 6.5 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |  | 10.1 | 6.5 | 1.1 | 1.5 | 2 |  | 2.4 | 759.7437 | 1.897 | -1.561 |  | 1.8 |  | 2.819 | -1.5 | 1.6 | 5.055
26/03/2025 | 20:30 |  |  | 59.8 | 11.4 |  |  | -13.6 | 15.8 |  |  | 4.3 | 2.2 | -4.7 | 43 | 21 | 13.2 | 70.7 | 0 |  |  |  |  | 7 | 1.5 | 0 | -3.3 | 2.8 | 13.6 | 2.1 |  | 0 |  | 17.3 | 19.4 |  |  |  | -1.6 | 56.6 | 7.7 | 21.7 | 4.7 | -0.4 | 2.7 | 0.7 | 35 | 11.7 | -46.3 | 8.7 |  | -1.1 | -0.9 | 0.5 | 0 | 0.1 | 15 | 3.3 |  |  | -6.6 | 0 | 0 |  | 7.2 | 22.7 | 21.3 | -0.2 | 44.8 | [8 empty] | 0 | 91.1 | 57.6 | 9.2 | 8.8 | 0 |  |  |  |  | 12.6 | -41 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.5 | 0 | -5.1 |  | 0.64311 | 0 | -1 |  | -0.2 | 1.1 | 1.8 | -0.1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.1 | 18.5 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.8 |  | -4.6 | 1.2 | 3 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -8.7 | -9.8 | 8.3 | 4.7 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.9 | 0 | 0 | -0.2 | 6.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 8.3 | 4.7 | 1.1 | 1.4 | 3 |  | 3 | 686.2431 | 1.9386 | -2.005 |  | 1.8 |  | 2.8228 | -1.2 | 0.9 | 4.2564
26/03/2025 | 21:00 |  |  | 88.2 | 14.5 |  |  | -18.1 | 9.5 |  |  | -13.9 | -2.3 | 18.6 | 49.6 | 33 | 15.7 | 76.5 | 0 |  |  |  |  | 7.4 | 1.9 | 0 | -3.3 | 2.8 | 12.3 | 2.3 |  | 0 |  | 17 | 18.4 |  |  |  | -1.7 | 59.2 | 7.9 | 18.5 | 4.9 | 0.2 | 2.7 | 0.6 | 59.5 | 35.5 | -23.7 | 9.2 |  | -0.9 | 2.4 | 3.9 | 0 | 0 | 16.7 | 9.3 |  |  | -2.1 | 0 | 0 |  | 12.7 | 1.5 | -0.9 | 7.1 | 21.5 | [8 empty] | 0 | 40 | 58.1 | 9.4 | 8.6 | -0.3 |  |  |  |  | 37.2 | -5.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.4 | 0 | -5.9 |  | 0.64424 | 0 | -1 |  | 0.1 | 1.1 | 1.8 | -0.2 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.6 | 19.6 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.8 |  | -4.6 | 0.3 | 3 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -4.4 | -5.5 | 10.4 | 6.7 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 0 | 0 | -0.2 | 8 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 10.4 | 6.7 | 1.1 | 1.8 | 4 |  | 2.5 | 800.8442 | 2.0429 | -2.159 |  | 1.8 |  | 2.8225 | 0 | 1.2 | 5.7065
26/03/2025 | 21:30 |  |  | 88.1 | 14.9 |  |  | -11.6 | 4.5 |  |  | -9.8 | -18.7 | 16.3 | 52.3 | -0.5 | 15.8 | 76.8 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 1.6 | 0 | -3.3 | 2.8 | 10 | 2.2 |  | 0 |  | 17 | 17.4 |  |  |  | -1.7 | 63.6 | 9.1 | 25.5 | 4.8 | 0.1 | 2.7 | 1.1 | 58 | 33.5 | -24.2 | 13.8 |  | -0.9 | 2.5 | 3.2 | 0 | -0.1 | 16 | 9.3 |  |  | -4.9 | 0 | 0 |  | 12.3 | -4.4 | -5.9 | 16.2 | 16 | [8 empty] | 0 | 40.1 | 57.7 | 8.9 | 10.8 | -0.2 |  |  |  |  | 37.3 | -5.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.1 | 0 | 0 |  | 0.64456 | 0 | -1 |  | -0.1 | 1.3 | 1.8 | -1.1 | 0.8 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.7 | 20 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.9 |  | -4.6 | 0.6 | 3 | 3 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0 | -4.5 | -5.4 | 9.1 | 5.3 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 |  | 9.1 | 5.3 | 1.1 | 1.4 | 5.9 |  | 2.8 | 757.9446 | 2.2848 | -2.445 |  | 1.7 |  | 2.8186 | -0.6 | 1.2 | 4.9584
26/03/2025 | 22:00 |  |  | 82.5 | 14.9 |  |  | -10.1 | 8.2 |  |  | -9.9 | -19 | 18 | 61 | -7.6 | 12 | 82.9 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | 1.8 | 0 | -3.3 | 2.6 | 7.8 | 2 |  | 0 |  | 16.4 | 18.7 |  |  |  | -1.8 | 65.2 | 9.7 | 21.5 | 5.6 | 0.9 | 2.7 | 0.5 | 55.3 | 32.5 | -25.3 | 9.6 |  | -0.7 | -1.7 | 1.3 | 0 | 0.1 | 8.2 | 10.8 |  |  | -3.8 | 0 | 0 |  | 9.7 | -5.8 | -8.1 | 13.8 | 13.1 | [8 empty] | 0 | 42.6 | 55 | 7.4 | 10.1 | -0.1 |  |  |  |  | 40.5 | -0.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4 | 0 | 0 |  | 0.64336 | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.7 | 19.8 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.8 |  | -4.6 | 0.6 | 2.9 | 3 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0 | -3.4 | -4.8 | 9.5 | 5.9 | 2.6 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.8 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 |  | 9.5 | 5.9 | 1.2 | 1.6 | 2.9 |  | 1.8 | 735.9434 | 2.6305 | -2.482 |  | 1.8 |  | 1.108 | -0.5 | 0.6 | 3.1565
26/03/2025 | 22:30 |  |  | 87.4 | 15.5 |  |  | -7.3 | 11.1 |  |  | -9.7 | -17.7 | 18.4 | 52.6 | -5.2 | 13.1 | 76.4 | 0 |  |  |  |  | 6.6 | 1.5 | 0 | -3.4 | 2.6 | 7.9 | 1 |  | 0 |  | 15.5 | 17 |  |  |  | -1.4 | 63.1 | 10 | 25.2 | 4.9 | 1.2 | 2.7 | 1.8 | 51.8 | 28.1 | -29.7 | 12.9 |  | -0.8 | 2.7 | 5.4 | 0 | 0 | 17.1 | 7.2 |  |  | -2.5 | 0 | 0 |  | 12.3 | -7.2 | -8.7 | 12.9 | 13.4 | [8 empty] | 0 | 40.7 | 30.6 | 8.4 | 8.7 | 0 |  |  |  |  | 34.6 | -9.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.2 | 0 | 0 |  | 0.64242 | 0 | -1 |  | 0 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.1 | 19.1 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.9 |  | -4.6 | 0.5 | 2.9 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -2.8 | -4.5 | 9.2 | 5.6 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 9.2 | 5.6 | 1.2 | 1.6 | 3 |  | 2.5 | 698.7424 | 2.7414 | -1.949 |  | 1.7 |  | 1.9605 | -1.1 | 1 | 4.3529
26/03/2025 | 23:00 |  |  | 73.7 | 14.7 |  |  | -9.7 | 7.9 |  |  | -11.9 | -25 | 10.1 | 51.5 | -14.5 | 9.4 | 76.8 | 0 |  |  |  |  | 6 | 1.1 | 0 | -3.4 | 2.3 | 6.3 | 1.3 |  | 0 |  | 13.7 | 15.3 |  |  |  | -1.1 | 62 | 10.9 | 24.8 | 5 | -0.1 | 2.7 | -0.2 | 47.1 | 23.7 | -34.2 | 9.5 |  | -0.5 | 1.8 | 3.6 | 0 | -0.1 | 12.6 | 5.1 |  |  | -0.9 | 0 | 0 |  | 13.2 | -12.2 | -13.6 | 5 | 7.5 | [8 empty] | 0 | 41.9 | 34.7 | 9.1 | 6.9 | 0.1 |  |  |  |  | 28.9 | -17.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.7 | 0 | -1 |  | 0.63932 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 1.5 | 1.9 | -0.1 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.5 | 19.5 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.9 |  | -4.6 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -1.3 | -2.5 | 8 | 4.4 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 8 | 4.4 | 1.2 | 1.4 | 2 |  | 2.5 | 576.2393 | 2.905 | -2.106 |  | 1.6 |  | 1.4864 | -0.3 | 0.9 | 4.4854
26/03/2025 | 23:30 |  |  | 67.7 | 13.4 |  |  | -11.9 | 2.6 |  |  | -20.7 | -29.5 | 6.5 | 39.9 | -19.1 | 5.1 | 75 | 0 |  |  |  |  | 7.6 | 1.3 | 0 | -3.4 | 2.1 | 5.5 | 1.2 |  | 0 |  | 14.3 | 11.2 |  |  |  | -1.4 | 55.3 | 10.3 | 24.2 | 5.1 | -0.1 | 2.7 | 0.9 | 41.9 | 18.5 | -39.3 | 10.3 |  | -0.7 | 2.4 | 4.2 | 0 | -0.2 | 15.6 | 3.3 |  |  | -3.7 | 0 | 0 |  | 9.7 | -17.7 | -19.3 | 2.5 | 2.2 | [8 empty] | 0 | 40.8 | 34.8 | 8.4 | 5.4 | 0.1 |  |  |  |  | 22.1 | -27.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.1 | 0 | 0 |  | 0.64436 | -0.1 | -1 |  | 0.4 | 1.5 | 1.9 | -0.9 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.4 | 19.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.8 |  | -4.6 | 0.6 | 2.5 | 3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.2 | -5.4 | 6.7 | 3 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 6.7 | 3 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |  | 2 | 440.3444 | 2.6984 | -2.019 |  | 1.6 |  | 0.02105 | -1 | 1 | 2.3005
27/03/2025 | 00:00 |  |  | 61 | 11.1 |  |  | -9.6 | 20.1 |  |  | -28.5 | -33 | 2.3 | 31.3 | -26 | 1.2 | 66.2 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | 1.3 | 0 | -3.4 | 1.8 | 5.4 | 1.2 |  | 0 |  | 14.1 | 12 |  |  |  | -1.4 | 56.4 | 10.9 | 28.8 | 4.4 | -0.7 | 2.7 | 1.3 | 32.2 | 8.3 | -48.8 | 9.7 |  | -0.7 | 4.8 | 5.5 | 0 | -0.1 | 19.6 | 0 |  |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 6.7 | -25.8 | -26.9 | -9.4 | -9.2 | [8 empty] | 0 | 38.7 | 36.6 | 8.5 | 5.3 | -0.1 |  |  |  |  | 12.3 | -42.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0.64306 | -0.1 | -1 |  | 0.2 | 1.5 | 1.8 | -0.9 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.2 | 18.6 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | -0.1 | 0.2 |  | -4.8 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 4 | 0 | -5.9 | -7.1 | 6.1 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 6.1 | 2.6 | 1.1 | 0.9 | 2.8 |  | 1.8 | 306.5431 | 2.8899 | -0.615 |  | 1.6 |  | 0.13062 | -1.4 | 0.8 | 3.4056
EJEC |  | 0 | 0 | 2633.6 | 576.45 | 0 | 0 | -242.6 | 213.85 | 0 | 0 | 71.15 | -68.4 | -16.5 | 1262.5 | 191.8 | 218.6 | 1331.6 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.95 | 38.25 | 3.25 | -79.3 | 55.2 | 188.85 | 50 | 0 | 3.3 | 0 | 329.25 | 447.8 | 0 | 0 | 0 | -35.7 | 1279.05 | 236.15 | 469.1 | 113.3 | 6.5 | 64.8 | 17.4 | 779.25 | 379.8 | -299.25 | 255.4 | 0 | -18.5 | 33.2 | 131.4 | 9.45 | -0.1 | 217.5 | 140.3 | 0 | 0 | -19.8 | -0.35 | -0.4 | 0 | 214.95 | 256.5 | 218.8 | -99 | 657.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1551.25 | 996.05 | 218.65 | 208.35 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.2 | -295.8 | -30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9 | -29.1 | 0 | -106.65 | 56.8 | -103.65 | 0 | 15.4238 | -1 | -23.1 | 0 | 0.75 | 29.45 | 46.95 | -1 | 22.15 | 14.35 | 0 | -16.9 | -16.9 | 46.5 | 269.3 | 43.05 | 11.95 | 16.85 | 22.5 | -22.6 | 0.75 | 10.95 | 20.4 | 0 | -100.15 | 16.45 | 68.5 | 66.3 | 37.8 | 14.1 | 129.6 | 23.75 | -68.8 | -83.1 | 234.3 | 144 | 62.5 | -2.55 | 40.55 | 4.6 | 4.75 | 4.8 | -72.55 | 16.7 | 141.4 | -4.8 | 21.45 | 62.85 | 95.5 | 15.25 | 12.95 | 46.85 | 0 | 234.3 | 144 | 28.4 | 40.65 | 60 | 0 | 57.05 | 17881.0238 | 54.5281 | -23.8895 | 0 | 42.25 | 0 | 60.2629 | -9.4 | 35.3 | 159.0515

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 26 de Marzo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6846.7799 | 1003.2849 | 4053.415 | 1790.08 | 210.047
01:00 | 0 | 6757.8714 | 1020.3403 | 3983.241 | 1754.29 | 205.24
01:30 | 0 | 6457.0724 | 965.2684 | 3760.204 | 1731.6 | 206.684
02:00 | 0 | 6547.8868 | 1000.5928 | 3840.584 | 1706.71 | 207.975
02:30 | 0 | 6384.7548 | 980.6528 | 3715.282 | 1688.82 | 214.766
03:00 | 0 | 6460.7738 | 978.8877 | 3759.576 | 1722.31 | 211.751
03:30 | 0 | 6357.216 | 973.372 | 3684.124 | 1699.72 | 209.986
04:00 | 0 | 6373.4085 | 932.9085 | 3731.31 | 1709.19 | 209.145
04:30 | 0 | 6405.3296 | 976.7835 | 3696.126 | 1732.42 | 210.337
05:00 | 0 | 6540.5143 | 953.7933 | 3804.171 | 1782.55 | 205.051
05:30 | 0 | 6667.9822 | 985.7462 | 3898.496 | 1783.74 | 200.019
06:00 | 0 | 6876.2134 | 1071.6714 | 3991.572 | 1812.97 | 191.49
06:30 | 0 | 6961.6749 | 1109.4659 | 4045.469 | 1806.74 | 186.124
07:00 | 0 | 7000.6291 | 1073.3411 | 4131.448 | 1795.84 | 180.898
07:30 | 0 | 7125.2181 | 1055.0711 | 4296.117 | 1774.03 | 187.005
08:00 | 0 | 7230.9225 | 1130.2085 | 4305.244 | 1795.47 | 188.744
08:30 | 0 | 7441.3745 | 1145.0195 | 4466.675 | 1829.68 | 193.492
09:00 | 0 | 7688.3471 | 1150.7801 | 4722.137 | 1815.43 | 191.099
09:30 | 0 | 7908.9513 | 1168.2863 | 4879.805 | 1860.86 | 201.943
10:00 | 0 | 7868.4432 | 1187.1312 | 4824.542 | 1856.77 | 199.181
10:30 | 0 | 8099.1868 | 1258.0908 | 4998.136 | 1842.96 | 199.053
11:00 | 0 | 8226.0127 | 1270.4487 | 5078.444 | 1877.12 | 193.542
11:30 | 0 | 8166.588 | 1252.545 | 5044.373 | 1869.67 | 198.479
12:00 | 0 | 8205.0712 | 1262.0712 | 5061.52 | 1881.48 | 193.238
12:30 | 0 | 8195.9563 | 1275.9553 | 5052.061 | 1867.94 | 200.165
13:00 | 0 | 8050.6268 | 1211.1298 | 4998.737 | 1840.76 | 197.727
13:30 | 0 | 7958.5099 | 1195.8439 | 4933.386 | 1829.28 | 199.691
14:00 | 0 | 8077.2993 | 1241.8403 | 4991.039 | 1844.42 | 198.004
14:30 | 0 | 8150.1343 | 1259.0712 | 5010.763 | 1880.3 | 203.733
15:00 | 0 | 8236.8149 | 1227.3409 | 5124.354 | 1885.12 | 200.766
15:30 | 0 | 8215.2184 | 1219.6514 | 5125.277 | 1870.29 | 197.974
16:00 | 0 | 8163.1348 | 1265.7978 | 5020.837 | 1876.5 | 201.427
16:30 | 0 | 8098.625 | 1193.714 | 5017.271 | 1887.64 | 192.65
17:00 | 0 | 7918.1539 | 1211.8359 | 4810.228 | 1896.09 | 199.216
17:30 | 0 | 7836.3332 | 1202.1392 | 4715.984 | 1918.21 | 193.768
18:00 | 0 | 7660.0645 | 1169.9645 | 4507.68 | 1982.42 | 186.724
18:30 | 0 | 7883.052 | 1193.998 | 4715.214 | 1973.84 | 182.54
19:00 | 0 | 7954.6501 | 1262.9921 | 4721.188 | 1970.47 | 176.298
19:30 | 0 | 7935.7414 | 1260.3384 | 4736.403 | 1939 | 181.889
20:00 | 0 | 7924.7351 | 1250.2451 | 4740.37 | 1934.12 | 186.383
20:30 | 0 | 7860.3106 | 1227.9596 | 4696.681 | 1935.67 | 201.481
21:00 | 0 | 7790.4302 | 1238.0402 | 4625.23 | 1927.16 | 210.686
21:30 | 0 | 7678.0347 | 1230.0127 | 4547.962 | 1900.06 | 208.377
22:00 | 0 | 7650.2134 | 1166.0544 | 4594.159 | 1890 | 210.241
22:30 | 0 | 7594.292 | 1117.216 | 4615.136 | 1861.94 | 216.206
23:00 | 0 | 7337.4364 | 1074.7684 | 4437.598 | 1825.07 | 219.891
23:30 | 0 | 7167.5194 | 1083.2804 | 4249.969 | 1834.27 | 214.512
00:00 | 0 | 6883.4942 | 1012.1692 | 4054.955 | 1816.37 | 218.135
MÁXIMO | 0 | 8236.8149 | 1275.9553 | 5125.277 | 1982.42 | 219.891
MÍNIMO | 0 | 6357.216 | 932.9085 | 3684.124 | 1688.82 | 176.298
PROMEDIO | 0 | 7475.3959 | 1139.5233 | 4496.1353 | 1839.7373 | 199.8703
ENERGÍA | 0 | 179409.5015 | 27348.5599 | 107907.2465 | 44153.695 | 4796.8865
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 26 de Marzo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 31.3278 |  | 4.281 |  |  |  | 27.1251 | 11.336 | 14.7721 | 13.05 | 33.642 |  |  | 51.464 |  | 34.5488 |  | 8.5 |  | 145.6828 |  | 6.8796 |  |  | 14.85 |  | 4.436 | 2.2 |  | 8.6749 |  | 5.3379 | 0 | 1.1011 | 45.8722 | 127.4697 | 26.7686 | 0.81 | 149.7043 |  | 35.5463 | 31.455 |  | 191.9605 | 35.1712 |  | 2.2438 |  | 5.1 |  | 74.2099 |  | 12.5 |  |  |  | 15.556 |  |  |  |  | 47.45 | 2.14 |  |  | 5.3146 | 131.4609 | 10.5662 |  |  | 3.8582 |  |  | 90.6039 | 22.6016 | 0.4024 | 0.77 | 28.3051 | 449.3444 | 11.254 | 142.9452 | 19.2007 |  |  | 14.616 | 4.6528 |  |  |  | 280.6 |  | 37.622 |  | 8.5066
01:00 |  |  | 35.2793 |  | 4.285 |  |  |  | 27.0994 | 11.885 | 14.9313 | 13.17 | 33.844 |  |  | 51.518 |  | 22.2869 |  | 8.7 |  | 144.3749 |  | 6.8484 |  |  | 16.37 |  | 4.397 | 4.7 |  | 7.0369 |  | 5.3343 | 0 | 0.996 | 48.1295 | 126.8702 | 27.3609 | 0.7 | 150.0951 |  | 36.3517 | 31.0439 |  | 193.5696 | 33.8109 |  | 2.229 |  | 5.3 |  | 73.9152 |  | 12.5 |  |  |  | 15.6591 |  |  |  |  | 50.44 | 2.17 |  |  | 5.3639 | 130.3899 | 10.6335 |  |  | 3.9635 |  |  | 91.8277 | 22.5965 | 0.3816 | 0.71 | 27.947 | 431.748 | 11.3328 | 148.5543 | 19.23 |  |  | 14.5421 | 4.6941 |  |  |  | 279.75 |  | 37.583 |  | 8.5481
01:30 |  |  | 34.4125 |  | 4.294 |  |  |  | 27.0476 | 12.759 | 15.303 | 13.84 | 33.494 |  |  | 51.772 |  | 26.7776 |  | 8.8 |  | 122.1382 |  | 6.6791 |  |  | 16.54 |  | 4.424 | 5.9 |  | 4.036 |  | 5.3113 | 0 | 0.9136 | 44.9432 | 125.134 | 27.1443 | 0.64 | 149.5638 |  | 37.3504 | 30.7152 |  | 193.3532 | 34.3839 |  | 2.2102 |  | 5.2 |  | 74.0444 |  | 12.5 |  |  |  | 15.739 |  |  |  |  | 50.64 | 2.14 |  |  | 5.2417 | 130.746 | 9.9141 |  |  | 4.0073 |  |  | 90.1637 | 22.6018 | 0.3749 | 0.73 | 27.9539 | 434.5693 | 11.313 | 123.6164 | 19.2929 |  |  | 14.918 | 4.6834 |  |  |  | 281.28 |  | 37.354 |  | 8.3827
02:00 |  |  | 34.1396 |  | 4.256 |  |  |  | 26.7299 | 12.481 | 14.5872 | 13.65 | 33.116 |  |  | 53.402 |  | 48.1803 |  | 9.2 |  | 106.1821 |  | 6.6996 |  |  | 16.4 |  | 4.319 | 2.9 |  | 3.6135 |  | 5.2736 | 0 | 0.8599 | 48.452 | 125.0537 | 27.9831 | 0.44 | 131.1191 |  | 35.7751 | 30.8726 |  | 193.6407 | 34.2976 |  | 2.239 |  | 5 |  | 73.7441 |  | 12.5 |  |  |  | 15.4784 |  |  |  |  | 50.52 | 2.16 |  |  | 5.2122 | 132.6701 | 9.6038 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.7751 | 22.6062 | 0.363 | 0.72 | 29.2855 | 431.6192 | 11.2596 | 114.3183 | 19.3022 |  |  | 14.6876 | 4.5678 |  |  |  | 274.9 |  | 37.391 |  | 8.6175
02:30 |  |  | 33.9046 |  | 4.133 |  |  |  | 26.5413 | 12.643 | 14.5753 | 13.66 | 33.354 |  |  | 54.153 |  | 36.1825 |  | 9.5 |  | 163.0532 |  | 6.8172 |  |  | 16.03 |  | 4.211 | 1.4 |  | 7.7454 |  | 5.2218 | 0 | 0.8435 | 45.6492 | 126.8183 | 28.2241 | 0.41 | 124.7118 |  | 35.5155 | 30.0051 |  | 193.9062 | 35.1224 |  | 2.2564 |  | 5 |  | 74.7384 |  | 12.5 |  |  |  | 15.4461 |  |  |  |  | 49.76 | 2.37 |  |  | 5.314 | 132.4298 | 9.1985 |  |  | 3.872 |  |  | 90.2205 | 22.6323 | 0.3634 | 0.71 | 30.2386 | 440.7071 | 11.4832 | 105.5518 | 19.5159 |  |  | 14.7947 | 4.3638 |  |  |  | 272.46 |  | 37.379 |  | 8.6457
03:00 |  |  | 20.3193 |  | 4.222 |  |  |  | 26.6722 | 13.006 | 14.5605 | 13.52 | 32.57 |  |  | 53.473 |  | 36.0946 |  | 9.5 |  | 142.7368 |  | 6.7918 |  |  | 15.73 |  | 4.241 | 1.6 |  | 4.2873 |  | 4.8159 | 0 | 0.8355 | 44.7137 | 126.2014 | 28.3773 | 0.67 | 120.6732 |  | 36.4017 | 30.7162 |  | 192.2269 | 34.5471 |  | 2.2321 |  | 5.1 |  | 73.7977 |  | 12.5 |  |  |  | 15.5964 |  |  |  |  | 55.21 | 2.2 |  |  | 5.2398 | 133.8693 | 9.6177 |  |  | 3.9659 |  |  | 87.2212 | 22.6566 | 0.3506 | 0.67 | 30.4212 | 448.694 | 11.6566 | 102.7536 | 19.3401 |  |  | 14.8679 | 4.3423 |  |  |  | 281.81 |  | 37.309 |  | 8.6661
03:30 |  |  | 21.3231 |  | 4.357 |  |  |  | 26.4362 | 12.893 | 14.5929 | 13.27 | 32.89 |  |  | 53.601 |  | 42.0583 |  | 9.6 |  | 126.1773 |  | 6.6477 |  |  | 15.6 |  | 4.255 | 2.2 |  | 5.393 |  | 5.0572 | 0.04 | 0.8273 | 46.2392 | 125.8863 | 28.9717 | 0.48 | 124.9206 |  | 36.8463 | 30.2779 |  | 191.2925 | 34.5658 |  | 2.2417 |  | 5.4 |  | 73.8198 |  | 12.5 |  |  |  | 15.4008 |  |  |  |  | 58.77 | 2.21 |  |  | 5.3174 | 133.7391 | 9.2488 |  |  | 4.0274 |  |  | 91.6782 | 22.7545 | 0.3445 | 0.71 | 30.5789 | 453.9549 | 11.4073 | 101.0566 | 19.4393 |  |  | 14.4635 | 4.3438 |  |  |  | 268.96 |  | 37.077 |  | 9.2965
04:00 |  |  | 21.89 |  | 4.308 |  |  |  | 26.9699 | 12.627 | 14.5484 | 13.26 | 32.726 |  |  | 52.929 |  | 45.3824 |  | 9.6 |  | 107.8665 |  | 6.7024 |  |  | 15.59 |  | 4.227 | 4.2 |  | 5.1749 |  | 5.1905 | 0.04 | 0.8321 | 49.5199 | 125.1538 | 28.1523 | 0.18 | 124.1699 |  | 37.0788 | 29.4171 |  | 190.4749 | 34.6309 |  | 2.2266 |  | 5 |  | 74.4005 |  | 12.5 |  |  |  | 15.9722 |  |  |  |  | 60.33 | 2.3 |  |  | 5.2263 | 132.5549 | 9.9853 |  |  | 3.8866 |  |  | 92.0329 | 22.983 | 0.343 | 0.67 | 30.5683 | 454.9358 | 11.4469 | 96.3613 | 19.3178 |  |  | 13.7808 | 4.3763 |  |  |  | 272.34 |  | 37.006 |  | 9.7246
04:30 |  |  | 22.4036 |  | 4.164 |  |  |  | 26.9017 | 12.579 | 14.5457 | 13.65 | 32.142 |  |  | 52.993 |  | 41.0549 |  | 9.6 |  | 132.7337 |  | 6.8594 |  |  | 15.08 |  | 4.243 | 5.7 |  | 5.3019 |  | 5.2815 | 0.04 | 0.8423 | 48.5693 | 125.8717 | 28.0269 | 1.65 | 123.0251 |  | 36.3991 | 28.9189 |  | 190.6623 | 34.3121 |  | 2.645 |  | 5.11 |  | 74.464 |  | 12.5 |  |  |  | 15.6603 |  |  |  |  | 60.44 | 2.36 |  |  | 5.2505 | 132.1378 | 9.5287 |  |  | 3.9037 |  |  | 90.8119 | 22.9748 | 0.3249 | 0.7 | 30.1056 | 454.9879 | 11.3445 | 96.4585 | 19.4926 |  |  | 14.5025 | 4.6555 |  |  |  | 281.78 |  | 37.039 |  | 11.5756
05:00 |  |  | 21.9738 |  | 4.248 |  |  |  | 27.2825 | 11.984 | 15.0171 | 13.69 | 33.158 |  |  | 53.088 |  | 29.2271 |  | 9.7 |  | 170.4514 |  | 6.7775 |  |  | 15.35 |  | 4.179 | 2.4 |  | 5.342 |  | 5.0363 | 0.04 | 0.8348 | 48.3973 | 126.2975 | 28.3874 | 2.1 | 125.2865 |  | 35.7391 | 29.0195 |  | 189.292 | 31.267 |  | 2.7799 |  | 5.3 |  | 74.2116 |  | 12.5 |  |  |  | 15.7257 |  |  |  |  | 60.92 | 1.96 |  |  | 5.3411 | 133.2956 | 8.611 |  |  | 4.3754 |  |  | 92.3634 | 22.9697 | 0.3153 | 0.69 | 29.8313 | 456.981 | 11.097 | 137.782 | 19.6478 |  |  | 14.3739 | 4.7535 |  |  |  | 283.05 |  | 37.437 |  | 15.3309
05:30 |  |  | 25.1267 |  | 4.153 |  |  |  | 27.7174 | 11.377 | 15.0824 | 13.66 | 33.218 |  |  | 53.217 |  | 48.208 |  | 9.7 |  | 114.8892 |  | 6.7766 |  |  | 15.39 |  | 4.547 | 2.2 |  | 8.9885 |  | 5.0887 | 0.04 | 0.833 | 48.7635 | 125.7517 | 27.8863 | 1.93 | 125.8798 |  | 35.3807 | 28.8127 |  | 192.2214 | 28.5152 |  | 2.7993 |  | 5.4 |  | 73.1628 |  | 12.5 |  |  |  | 15.7092 |  |  |  |  | 61.01 | 2.25 |  |  | 5.3594 | 132.291 | 9.1263 |  |  | 3.8589 |  |  | 92.5072 | 23.0114 | 0.3118 | 0.66 | 29.5389 | 454.317 | 11.1122 | 122.7301 | 19.6181 |  |  | 14.2204 | 4.7521 |  |  |  | 282.5 |  | 37.364 |  | 15.342
06:00 |  |  | 33.1391 |  | 4.211 |  |  |  | 27.8091 | 10.974 | 15.5281 | 13.61 | 32.896 |  |  | 53.234 |  | 49.7411 |  | 9.7 |  | 106.9922 |  | 6.8604 |  |  | 15.59 |  | 4.43 | 1.6 |  | 7.3464 |  | 5.1021 | 0.04 | 0.8572 | 47.0121 | 125.0324 | 27.3328 | 1.54 | 126.4358 |  | 33.1853 | 30.3861 |  | 191.8788 | 27.2341 |  | 2.7775 |  | 5.1 |  | 73.9411 |  | 12.5 |  |  |  | 15.6217 |  |  |  |  | 59.99 | 2.25 |  |  | 5.1526 | 130.4899 | 8.6605 |  |  | 3.6509 |  |  | 92.045 | 22.9455 | 0.3116 | 0.72 | 28.4692 | 454.5324 | 10.2848 | 140.5592 | 19.5564 |  |  | 14.1404 | 4.4942 |  |  |  | 285.71 |  | 37.348 |  | 14.9062
06:30 |  |  | 36.014 |  | 4.238 |  |  |  | 28.1133 | 9.499 | 14.1629 | 13.56 | 32.84 |  |  | 52.366 |  | 44.4648 |  | 9.7 |  | 140.3384 |  | 6.8323 |  |  | 15.97 |  | 4.437 | 1.9 |  | 2.5681 |  | 5.0694 | 0.04 | 1.1223 | 46.3354 | 120.071 | 24.6337 | 0.55 | 122.8967 |  | 32.5783 | 30.4426 |  | 192.759 | 27.8273 |  | 2.7596 |  | 5.4 |  | 73.901 |  | 12.5 |  |  |  | 15.5358 |  |  |  |  | 60.86 | 2.28 |  |  | 5.0881 | 127.4704 | 8.5681 |  |  | 3.6076 |  |  | 90.4709 | 22.9241 | 0.3224 | 0.77 | 27.931 | 448.4952 | 9.673 | 135.7972 | 19.379 |  |  | 13.3421 | 4.4719 |  |  |  | 278.24 |  | 37.54 |  | 13.9701
07:00 |  |  | 34.912 |  | 4.118 |  |  |  | 27.5139 | 9.077 | 12.9834 | 13.18 | 33 |  |  | 52.683 |  | 34.3565 |  | 9.7 |  | 124.475 |  | 6.5918 |  |  | 16.09 |  | 4.453 | 2.9 |  | 2.6842 |  | 4.9555 | 0.05 | 1.1937 | 43.3233 | 120.473 | 26.0449 | 0.91 | 116.2416 |  | 29.7469 | 31.7023 |  | 192.6098 | 28.0232 |  | 2.7307 |  | 5.4 |  | 73.4307 |  | 12.5 |  |  |  | 15.7098 |  |  |  |  | 60.25 | 2.4 |  |  | 5.1681 | 126.1916 | 7.0069 |  |  | 3.8025 |  |  | 90.2357 | 22.9762 | 0.3236 | 0.7 | 27.3782 | 452.6462 | 9.5503 | 127.8076 | 18.9713 |  |  | 13.0045 | 4.4087 |  |  |  | 273.97 |  | 36.669 |  | 11.6001
07:30 |  |  | 35.2753 |  | 4.091 |  |  |  | 27.0614 | 9.306 | 10.5114 | 12.87 | 32.454 |  |  | 52.529 |  | 37.3212 |  | 9.5 |  | 118.4403 |  | 6.3627 |  |  | 16.21 |  | 4.634 | 3.4 |  | 1.8663 |  | 4.7632 | 0.02 | 1.3942 | 47.7476 | 121.6358 | 26.4693 | 0.73 | 124.3231 |  | 30.749 | 31.3723 |  | 189.8426 | 28.0104 |  | 2.715 |  | 5.3 |  | 72.7643 |  | 12.5 |  |  |  | 15.6804 |  |  |  |  | 59.66 | 1.94 |  |  | 5.3657 | 127.3269 | 7.2186 |  |  | 3.7307 |  |  | 92.2132 | 22.9587 | 0.3789 | 0.72 | 27.6651 | 448.8827 | 9.5179 | 130.1865 | 18.7769 |  |  | 13.0934 | 4.3636 |  |  |  | 271.6 |  | 36.327 |  | 5.7081
08:00 |  |  | 35.4978 |  | 4.183 |  |  |  | 27.0194 | 10.772 | 10.3789 | 12.93 | 32.558 |  |  | 52.516 |  | 34.2203 |  | 9.4 |  | 120.3106 |  | 6.3003 |  |  | 16.3 |  | 4.783 | 3 |  | 2.432 |  | 4.832 | 0.26 | 1.4919 | 49.0461 | 122.7986 | 28.2026 | 0.73 | 135.1034 |  | 31.8532 | 31.9308 |  | 190.5785 | 28.26 |  | 2.6855 |  | 5.1 |  | 71.7133 |  | 12.5 |  |  |  | 15.7136 |  |  |  |  | 59.8 | 2.44 |  |  | 5.3739 | 130.1178 | 7.0841 |  |  | 3.9714 |  |  | 92.2925 | 22.9582 | 0.3832 | 0.77 | 28.8928 | 449.892 | 9.681 | 128.8494 | 18.6746 |  |  | 12.1637 | 4.3769 |  |  |  | 268.66 |  | 36.44 |  | 0.77562
08:30 |  |  | 38.3678 |  | 4.165 |  |  |  | 26.7787 | 12.523 | 10.3787 | 13.38 | 32.172 |  |  | 52.133 |  | 45.5739 |  | 8.5 |  | 50.5771 |  | 6.4323 |  |  | 15.19 |  | 4.479 | 4.1 |  | 7.2417 |  | 5.1929 | 0 | 2.1013 | 48.196 | 122.772 | 28.1823 | 0.72 | 142.0956 |  | 32.9862 | 31.9817 |  | 192.6872 | 27.7445 |  | 2.6954 |  | 5.1 |  | 67.7033 |  | 12.5 |  |  |  | 15.5699 |  |  |  |  | 59.87 | 2.28 |  |  | 5.2789 | 128.8956 | 7.2547 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.0518 | 19.7719 | 0.4502 | 0.74 | 29.169 | 447.4689 | 10.1319 | 132.4887 | 19.1396 |  |  | 12.6045 | 4.3894 |  |  |  | 272.66 |  | 36.848 |  | 0.29985
09:00 |  |  | 34.353 |  | 4.175 |  |  |  | 26.5583 | 12.276 | 10.3503 | 13.4 | 31.578 |  |  | 52.352 |  | 23.1215 |  | 8.5 |  | 133.6645 |  | 6.4661 |  |  | 15.14 |  | 4.721 | 1.5 |  | 6.9184 |  | 4.6838 | 0 | 2.8589 | 48.0184 | 122.6631 | 27.9235 | 0.63 | 130.6064 |  | 33.4186 | 31.8468 |  | 191.8449 | 28.8635 |  | 2.6949 |  | 5.2 |  | 70.1728 |  | 12.5 |  |  |  | 15.5976 |  |  |  |  | 59.97 | 2.32 |  |  | 4.7184 | 126.8188 | 7.6198 |  |  | 3.872 |  |  | 90.8902 | 22.7603 | 0.5142 | 0.69 | 30.8359 | 447.0452 | 10.2758 | 133.9754 | 19.1087 |  |  | 12.7984 | 4.4154 |  |  |  | 278.01 |  | 37.029 |  | 0.2998
09:30 |  |  | 35.1887 |  | 4.19 |  |  |  | 26.5621 | 13.022 | 10.3466 | 13.28 | 31.456 |  |  | 52.219 |  | 40.7192 |  | 8.6 |  | 96.234 |  | 6.4607 |  |  | 14.79 |  | 4.727 | 1.7 |  | 8.3273 |  | 4.0358 | 0 | 3.3095 | 48.9332 | 122.4469 | 28.3421 | 0.44 | 128.2101 |  | 34.001 | 31.2804 |  | 192.0258 | 30.8458 |  | 2.7297 |  | 4.9 |  | 71.6888 |  | 12.5 |  |  |  | 15.7904 |  |  |  |  | 60.06 | 2.28 |  |  | 4.7291 | 126.469 | 7.9923 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.9212 | 22.8905 | 0.5923 | 0.72 | 32.1877 | 449.6435 | 10.6157 | 136.0748 | 18.8256 |  |  | 13.0917 | 4.3883 |  |  |  | 273.88 |  | 36.899 |  | 0.30024
10:00 |  |  | 35.801 |  | 4.032 |  |  |  | 26.6003 | 12.927 | 10.8347 | 12.28 | 31.536 |  |  | 52.466 |  | 39.9136 |  | 8.5 |  | 121.304 |  | 6.5448 |  |  | 14.61 |  | 4.777 | 2.1 |  | 7.3672 |  | 4.1829 | 0 | 3.5774 | 46.9662 | 123.2131 | 28.2238 | 0.24 | 123.5459 |  | 35.6567 | 31.4686 |  | 193.7305 | 31.0748 |  | 2.735 |  | 5.1 |  | 72.1837 |  | 12.5 |  |  |  | 15.6799 |  |  |  |  | 60.28 | 2.17 |  |  | 4.4829 | 127.6128 | 8.1472 |  |  | 4.0274 |  |  | 90.9481 | 22.9334 | 0.7299 | 0.71 | 30.6549 | 442.771 | 10.5557 | 140.562 | 18.5731 |  |  | 13.2702 | 4.3576 |  |  |  | 272.69 |  | 36.971 |  | 0.29995
10:30 |  |  | 35.5614 |  | 4.062 |  |  |  | 26.391 | 13.193 | 10.7802 | 10.81 | 31.534 |  |  | 52.489 |  | 45.8329 |  | 8.8 |  | 161.6257 |  | 6.8868 |  |  | 14.71 |  | 4.718 | 1.7 |  | 8.9188 |  | 4.0119 | 0 | 4.0042 | 46.9988 | 124.0971 | 29.2617 | 0.58 | 122.3854 |  | 35.1046 | 32.0195 |  | 192.2665 | 31.4117 |  | 2.7504 |  | 5.3 |  | 72.1321 |  | 12.5 |  |  |  | 15.7895 |  |  |  |  | 60.31 | 2.25 |  |  | 3.4429 | 130.5038 | 8.5518 |  |  | 3.8866 |  |  | 91.4477 | 22.9005 | 1.0087 | 0.68 | 30.2729 | 431.3321 | 10.7683 | 135.4933 | 18.5039 |  |  | 13.7502 | 4.3334 |  |  |  | 281.67 |  | 31.097 |  | 0.32259
11:00 |  |  | 35.5277 |  | 4.057 |  |  |  | 26.0784 | 13.42 | 11.5036 | 10.16 | 30.852 |  |  | 51.194 |  | 31.0711 |  | 8.9 |  | 138.8414 |  | 6.7615 |  |  | 15.47 |  | 4.654 | 1.8 |  | 4.3602 |  | 4.3254 | 0 | 4.4267 | 47.4774 | 123.6853 | 29.0375 | 1 | 120.8231 |  | 35.648 | 31.7093 |  | 191.2159 | 31.7128 |  | 2.7944 |  | 4.9 |  | 72.2807 |  | 12.5 |  |  |  | 15.6844 |  |  |  |  | 57.48 | 2.18 |  |  | 3.5367 | 131.5283 | 9.0638 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.5785 | 22.856 | 1.1281 | 0.71 | 29.9387 | 450.7868 | 11.1046 | 137.2178 | 18.3499 |  |  | 13.9352 | 3.9421 |  |  |  | 280.98 |  | 32.286 |  | 0.50008
11:30 |  |  | 33.7678 |  | 4.241 |  |  |  | 25.9323 | 12.859 | 11.0439 | 10.51 | 30.476 |  |  | 51.146 |  | 31.1278 |  | 8.7 |  | 116.1141 |  | 6.7815 |  |  | 16.01 |  | 4.695 | 4.1 |  | 7.26 |  | 4.6142 | 6.46 | 4.5812 | 47.737 | 122.1903 | 28.5313 | 0.9 | 119.1814 |  | 35.5845 | 32.49 |  | 193.4976 | 31.7317 |  | 2.7505 |  | 5.1 |  | 73.214 |  | 12.5 |  |  |  | 15.9044 |  |  |  |  | 56.4 | 2.26 |  |  | 3.4814 | 132.5711 | 8.823 |  |  | 3.872 |  |  | 89.6839 | 22.8554 | 1.2074 | 0.63 | 30.4078 | 454.1787 | 10.8489 | 124.1434 | 18.8763 |  |  | 14.5158 | 4.3051 |  |  |  | 280.93 |  | 32.611 |  | 0.49953
12:00 |  |  | 24.8207 |  | 4.157 |  |  |  | 25.48 | 12.203 | 12.9382 | 10.28 | 31.646 |  |  | 51.071 |  | 46.582 |  | 8.7 |  | 71.6468 |  | 6.6237 |  |  | 16.76 |  | 4.684 | 4.3 |  | 6.33 |  | 4.5948 | 11.2 | 4.6104 | 47.3839 | 121.0393 | 27.8947 | 0.73 | 115.6074 |  | 34.6387 | 31.61 |  | 193.4661 | 30.5143 |  | 2.76 |  | 4.9 |  | 72.5381 |  | 12.5 |  |  |  | 15.8669 |  |  |  |  | 56.35 | 2.21 |  |  | 3.4017 | 131.3834 | 9.2591 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.1234 | 22.8594 | 1.2261 | 0.7 | 29.8966 | 452.9124 | 11.5539 | 134.8425 | 18.9842 |  |  | 14.7777 | 4.538 |  |  |  | 285.26 |  | 32.255 |  | 0.50006
12:30 |  |  | 24.09 |  | 4.007 |  |  |  | 25.3934 | 11.761 | 13.7846 | 10.25 | 30.862 |  |  | 51.004 |  | 42.7691 |  | 8.6 |  | 113.0749 |  | 6.8982 |  |  | 17.08 |  | 4.616 | 5.7 |  | 7.7936 |  | 4.6325 | 11.22 | 4.6886 | 47.9711 | 121.3703 | 27.4424 | 0.78 | 118.8564 |  | 34.1076 | 30.8247 |  | 192.963 | 30.565 |  | 2.7676 |  | 4.7 |  | 73.5608 |  | 12.5 |  |  |  | 15.6553 |  |  |  |  | 55.98 | 2.3 |  |  | 3.2551 | 130.6148 | 8.4619 |  |  | 3.872 |  |  | 89.89 | 22.8904 | 1.247 | 0.7 | 30.3201 | 452.3405 | 11.5374 | 139.5726 | 18.8928 |  |  | 14.6248 | 4.3423 |  |  |  | 283.35 |  | 33.314 |  | 0.5001
13:00 |  |  | 24.4049 |  | 4.145 |  |  |  | 24.9463 | 12.009 | 14.3998 | 10.03 | 31.868 |  |  | 51.457 |  | 34.1663 |  | 8.6 |  | 141.3738 |  | 6.5939 |  |  | 17.08 |  | 4.672 | 4.1 |  | 8.4484 |  | 4.6611 | 10.99 | 4.6946 | 47.2343 | 123.1931 | 27.1206 | 0.64 | 126.3978 |  | 33.4754 | 32.2035 |  | 192.6534 | 30.4475 |  | 2.7385 |  | 5.3 |  | 72.952 |  | 12.5 |  |  |  | 15.5417 |  |  |  |  | 55.16 | 2.24 |  |  | 3.4697 | 131.6442 | 8.6415 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.3363 | 22.8752 | 1.2372 | 0.7 | 29.9972 | 453.2551 | 11.1552 | 140.8815 | 18.7879 |  |  | 14.2069 | 4.374 |  |  |  | 284.38 |  | 33.658 |  | 0.4997
13:30 |  |  | 23.2392 |  | 4.24 |  |  |  | 24.9875 | 13.627 | 14.4408 | 10.11 | 32.034 |  |  | 51.606 |  | 17.5562 |  | 8.6 |  | 120.6679 |  | 6.4909 |  |  | 16.98 |  | 4.675 | 2.5 |  | 6.1381 |  | 5.4663 | 10.77 | 4.6818 | 46.7741 | 123.5167 | 27.3941 | 0.45 | 148.3227 |  | 35.034 | 33.1075 |  | 193.9382 | 29.6166 |  | 2.7494 |  | 5.2 |  | 73.065 |  | 12.5 |  |  |  | 15.7908 |  |  |  |  | 55.88 | 2.29 |  |  | 4.7963 | 128.8017 | 8.2578 |  |  | 4.0274 |  |  | 88.9583 | 22.8822 | 1.2351 | 0.73 | 30.9224 | 439.367 | 10.3351 | 141.8729 | 18.773 |  |  | 13.789 | 4.3919 |  |  |  | 266.41 |  | 34.379 |  | 0.51525
14:00 |  |  | 24.0216 |  | 4.154 |  |  |  | 24.9828 | 12.755 | 14.1495 | 9.6 | 31.872 |  |  | 51.566 |  | 46.9057 |  | 9.4 |  | 86.2502 |  | 6.496 |  |  | 17.02 |  | 4.622 | 2.3 |  | 5.1559 |  | 5.7647 | 11.21 | 4.6869 | 48.3521 | 125.3942 | 28.3884 | 0.73 | 147.4986 |  | 36.66 | 33.4596 |  | 191.2431 | 30.5381 |  | 2.7542 |  | 5.3 |  | 72.057 |  | 12.5 |  |  |  | 15.5571 |  |  |  |  | 57.32 | 2.46 |  |  | 4.5259 | 131.3396 | 8.1397 |  |  | 3.8866 |  |  | 92.4848 | 22.9625 | 1.2502 | 0.7 | 30.0531 | 431.1019 | 10.5561 | 141.5569 | 18.9587 |  |  | 13.6189 | 4.5344 |  |  |  | 277.06 |  | 34.725 |  | 1.7934
14:30 |  |  | 24.9793 |  | 4.103 |  |  |  | 24.6997 | 12.632 | 14.0197 | 9.59 | 31.754 |  |  | 51.399 |  | 35.9432 |  | 9.6 |  | 111.4952 |  | 6.5041 |  |  | 16.56 |  | 4.645 | 4.2 |  | 2.4787 |  | 5.7565 | 11.68 | 4.8388 | 46.9621 | 125.1213 | 28.0262 | 0.86 | 150.6044 |  | 36.6111 | 33.9115 |  | 191.6725 | 33.375 |  | 2.6638 |  | 5.4 |  | 71.9155 |  | 12.5 |  |  |  | 15.4534 |  |  |  |  | 59.16 | 2.42 |  |  | 4.6013 | 132.9672 | 7.7955 |  |  | 4.0073 |  |  | 92.4381 | 22.9133 | 1.2548 | 0.64 | 29.5887 | 444.1933 | 10.8416 | 140.7029 | 18.7311 |  |  | 14.9634 | 4.7252 |  |  |  | 275.63 |  | 34.679 |  | 1.7409
15:00 |  |  | 24.597 |  | 4.199 |  |  |  | 25.1191 | 12.661 | 14.7691 | 9.18 | 31.544 |  |  | 51.341 |  | 37.6844 |  | 9.6 |  | 140.8089 |  | 5.8833 |  |  | 15.76 |  | 4.669 | 6.1 |  | 2.0495 |  | 6.22 | 11.49 | 4.9807 | 42.6091 | 125.2576 | 28.5761 | 0.97 | 150.5315 |  | 37.0264 | 33.8239 |  | 190.6309 | 35.0649 |  | 2.5641 |  | 5.2 |  | 71.872 |  | 12.5 |  |  |  | 15.6188 |  |  |  |  | 59.57 | 2.5 |  |  | 5.1985 | 123.3196 | 6.5562 |  |  | 3.7307 |  |  | 92.6987 | 22.8973 | 1.2595 | 0.54 | 30.3159 | 445.85 | 11.1715 | 139.917 | 18.7514 |  |  | 14.8212 | 4.7387 |  |  |  | 277.82 |  | 35.662 |  | 1.3521
15:30 |  |  | 28.4891 |  | 4.192 |  |  |  | 25.3988 | 12.795 | 14.374 | 9.36 | 32.262 |  |  | 51.22 |  | 27.9711 |  | 9.7 |  | 139.1694 |  | 5.4228 |  |  | 15.37 |  | 4.574 | 2.3 |  | 1.373 |  | 6.1652 | 10.87 | 4.9891 | 38.0842 | 124.4986 | 28.5885 | 0.6 | 152.7393 |  | 36.3841 | 33.124 |  | 190.6412 | 36.2986 |  | 2.644 |  | 5.3 |  | 70.8249 |  | 12.5 |  |  |  | 15.6516 |  |  |  |  | 59.44 | 2.49 |  |  | 5.4081 | 124.8385 | 8.1875 |  |  | 3.872 |  |  | 92.5099 | 22.9096 | 1.242 | 0.54 | 30.2506 | 446.8579 | 11.2869 | 140.5055 | 18.4496 |  |  | 14.4491 | 4.772 |  |  |  | 274.83 |  | 33.006 |  | 3.9388
16:00 |  |  | 26.9054 |  | 4.174 |  |  |  | 25.7152 | 12.202 | 14.2973 | 9.46 | 31.382 |  |  | 51.797 |  | 43.6921 |  | 9.6 |  | 123.3095 |  | 5.3256 |  |  | 14.92 |  | 4.704 | 1.9 |  | 1.5441 |  | 6.4606 | 10.7 | 5.0014 | 43.7913 | 122.6693 | 28.811 | 0.23 | 152.3114 |  | 36.4559 | 32.3186 |  | 188.8866 | 36.8374 |  | 1.8944 |  | 5.3 |  | 71.5014 |  | 12.5 |  |  |  | 15.8508 |  |  |  |  | 59.37 | 2.49 |  |  | 5.4223 | 123.1426 | 9.012 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.0198 | 22.863 | 1.2456 | 0.55 | 30.9732 | 448.2969 | 11.2596 | 144.1896 | 18.2419 |  |  | 14.0033 | 4.7766 |  |  |  | 282.08 |  | 33.009 |  | 5.6903
16:30 |  |  | 29.2889 |  | 4.195 |  |  |  | 26.0073 | 11.601 | 13.8787 | 9.77 | 31.586 |  |  | 51.329 |  | 36.6236 |  | 9.5 |  | 79.3958 |  | 5.5389 |  |  | 13.98 |  | 4.692 | 1.3 |  | 1.2571 |  | 6.2239 | 10.11 | 4.9955 | 43.5646 | 122.8199 | 29.0021 | 0.37 | 151.7869 |  | 36.7464 | 32.0503 |  | 189.293 | 35.6882 |  | 2.2114 |  | 5 |  | 71.7605 |  | 12.5 |  |  |  | 15.9239 |  |  |  |  | 56.29 | 2.32 |  |  | 5.0701 | 126.5137 | 8.6041 |  |  | 4.0274 |  |  | 91.9262 | 22.797 | 1.2323 | 0.55 | 30.7756 | 451.6954 | 11.736 | 145.8724 | 18.3275 |  |  | 14.7835 | 4.7828 |  |  |  | 287.92 |  | 33.47 |  | 9.404
17:00 |  |  | 30.6773 |  | 3.996 |  |  |  | 25.7663 | 10.814 | 13.3913 | 9.82 | 31.52 |  |  | 50.867 |  | 24.9839 |  | 9.6 |  | 84.4303 |  | 6.1622 |  |  | 14.93 |  | 4.823 | 0.9 |  | 1.3 |  | 5.8656 | 10.27 | 5.0279 | 42.7281 | 123.8126 | 28.3371 | 0.4 | 155.3248 |  | 36.3973 | 31.3819 |  | 193.0076 | 35.8098 |  | 2.5936 |  | 5.3 |  | 71.2987 |  | 12.5 |  |  |  | 15.7609 |  |  |  |  | 28.04 | 2.34 |  |  | 5.2276 | 125.8726 | 7.7631 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.0769 | 22.8032 | 1.2259 | 0.69 | 31.0298 | 452.8282 | 11.3342 | 144.1099 | 18.5322 |  |  | 15.7225 | 4.7568 |  |  |  | 290.36 |  | 33.592 |  | 11.9205
17:30 |  |  | 23.101 |  | 3.776 |  |  |  | 25.5902 | 10.965 | 13.9567 | 9.84 | 32.292 |  |  | 50.771 |  | 43.378 |  | 9.4 |  | 32.9785 |  | 6.2654 |  |  | 15.12 |  | 4.766 | 0.9 |  | 1.264 |  | 5.3595 | 10.74 | 5.0601 | 42.8579 | 123.5787 | 28.5873 | 0.41 | 152.6378 |  | 34.8566 | 31.3775 |  | 143.0267 | 34.7814 |  | 2.6565 |  | 5.1 |  | 72.6795 |  | 12.5 |  |  |  | 15.7268 |  |  |  |  | 5.3 | 2.44 |  |  | 5.1351 | 126.9893 | 8.1675 |  |  | 3.872 |  |  | 91.802 | 22.7738 | 1.2585 | 0.68 | 29.2381 | 456.6666 | 10.883 | 158.6165 | 18.3398 |  |  | 15.5755 | 4.6599 |  |  |  | 290.6 |  | 33.633 |  | 13.2498
18:00 |  |  | 24.4917 |  | 3.739 |  |  |  | 26.3536 | 9.628 | 14.1546 | 8.39 | 32.35 |  |  | 50.715 |  | 45.4879 |  | 9.2 |  | 31.3078 |  | 6.2191 |  |  | 15.68 |  | 4.686 | 0.9 |  | 1.3048 |  | 5.4162 | 4.42 | 5.0016 | 44.7214 | 121.0411 | 27.3426 | 0.46 | 149.7783 |  | 34.0583 | 29.4302 |  | 174.1023 | 32.9534 |  | 2.7096 |  | 5.1 |  | 51.4138 |  | 12.5 |  |  |  | 15.6616 |  |  |  |  | 4.42 | 2.54 |  |  | 5.0137 | 126.3996 | 8.5546 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.5015 | 22.8454 | 1.2867 | 0.73 | 27.582 | 455.2051 | 10.2018 | 155.4947 | 18.3337 |  |  | 15.2152 | 4.5143 |  |  |  | 288.48 |  | 32.79 |  | 11.9649
18:30 |  |  | 12.0337 |  | 3.739 |  |  |  | 26.7988 | 9.673 | 14.3503 | 10.19 | 32.056 |  |  | 51.515 |  | 15.4272 |  | 9.3 |  | 27.1996 |  | 5.7334 |  |  | 16.43 |  | 4.766 | 0.8 |  | 1.1289 |  | 4.2691 | 0 | 4.8704 | 47.3282 | 119.2547 | 25.5059 | 0.11 | 147.7371 |  | 32.6589 | 28.8058 |  | 68.4629 | 32.8415 |  | 2.7551 |  | 5.4 |  | 30.4705 |  | 12.5 |  |  |  | 15.6896 |  |  |  |  | 4.02 | 2.52 |  |  | 5.0273 | 129.0258 | 8.7002 |  |  | 3.872 |  |  | 90.9636 | 3.6478 | 1.3356 | 0.75 | 27.4953 | 448.4034 | 9.9063 | 152.3678 | 18.1682 |  |  | 15.0351 | 4.5179 |  |  |  | 279.25 |  | 28.214 |  | 11.0844
19:00 |  |  | 11.6644 |  | 3.701 |  |  |  | 26.2831 | 9.547 | 14.4123 | 10.68 | 32.63 |  |  | 52.476 |  | 10.4058 |  | 9.2 |  | 26.275 |  | 4.1537 |  |  | 16.87 |  | 4.62 | 0.8 |  | 1.1379 |  | 4.2895 | 0 | 4.8174 | 40.3575 | 120.3604 | 25.9954 | 0.35 | 148.9412 |  | 29.8974 | 28.5368 |  | 58.7214 | 33.2441 |  | 2.7574 |  | 5.4 |  | 30.6123 |  | 12.5 |  |  |  | 15.6535 |  |  |  |  | 5.03 | 2.06 |  |  | 4.9114 | 127.6085 | 6.6486 |  |  | 3.7407 |  |  | 90.3202 | 2.9407 | 1.3187 | 0.73 | 27.7459 | 450.7045 | 10.0743 | 154.0261 | 17.4514 |  |  | 15.1729 | 4.5277 |  |  |  | 280.15 |  | 27.982 |  | 9.0306
19:30 |  |  | 11.2172 |  | 3.794 |  |  |  | 26.8193 | 11.373 | 13.4071 | 9.93 | 35.03 |  |  | 52.585 |  | 9.5463 |  | 9.3 |  | 28.2079 |  | 4.1207 |  |  | 16.7 |  | 4.551 | 0.7 |  | 0.9937 |  | 4.19 | 0 | 4.7147 | 41.1973 | 122.1673 | 26.813 | 0.46 | 154.8542 |  | 29.1766 | 29.3971 |  | 55.286 | 33.1233 |  | 2.7666 |  | 5.4 |  | 30.5633 |  | 12.5 |  |  |  | 15.8327 |  |  |  |  | 4.58 | 2.4 |  |  | 5.1896 | 130.1462 | 6.9891 |  |  | 3.74 |  |  | 90.4718 | 2.9415 | 1.313 | 0.74 | 28.2934 | 447.5419 | 9.9599 | 142.3042 | 15.957 |  |  | 14.6914 | 4.55 |  |  |  | 267.56 |  | 27.497 |  | 8.7553
20:00 |  |  | 11.1717 |  | 3.745 |  |  |  | 26.9657 | 11.828 | 13.1001 | 9.18 | 34.31 |  |  | 52.526 |  | 8.6423 |  | 9.4 |  | 29.0059 |  | 4.3956 |  |  | 16.3 |  | 4.556 | 0.7 |  | 1.0708 |  | 4.127 | 0 | 4.7188 | 41.4546 | 124.5884 | 29.6168 | 0.37 | 153.4738 |  | 31.2009 | 29.4691 |  | 54.3215 | 32.5586 |  | 2.7427 |  | 5.4 |  | 30.5363 |  | 12.5 |  |  |  | 16.0028 |  |  |  |  | 3.41 | 2.19 |  |  | 5.1245 | 131.9146 | 7.4289 |  |  | 3.6949 |  |  | 90.776 | 2.9474 | 1.2914 | 0.75 | 28.8353 | 456.9488 | 10.109 | 130.5079 | 15.9342 |  |  | 15.2215 | 4.5478 |  |  |  | 264.02 |  | 27.771 |  | 9.0407
20:30 |  |  | 11.075 |  | 3.755 |  |  |  | 26.7008 | 12.26 | 10.5644 | 9.99 | 34.148 |  |  | 51.002 |  | 9.8833 |  | 9.3 |  | 27.9236 |  | 4.5141 |  |  | 16.78 |  | 4.581 | 0.8 |  | 1.071 |  | 4.0911 | 0 | 4.6097 | 45.9667 | 122.7721 | 29.1121 | 0.84 | 153.6897 |  | 33.2991 | 29.0452 |  | 54.5293 | 34.0183 |  | 2.7095 |  | 5.4 |  | 30.3641 |  | 12.5 |  |  |  | 16.0917 |  |  |  |  | 5.47 | 2.19 |  |  | 5.2131 | 134.5901 | 8.2612 |  |  | 4.0014 |  |  | 90.6771 | 2.9613 | 1.2779 | 0.76 | 28.7853 | 455.6259 | 10.2197 | 126.962 | 18.7467 |  |  | 15.475 | 4.5479 |  |  |  | 276.89 |  | 27.976 |  | 8.5868
21:00 |  |  | 12.161 |  | 3.84 |  |  |  | 26.8207 | 12.776 | 10.5211 | 9.71 | 34.004 |  |  | 51.07 |  | 36.3813 |  | 9.1 |  | 28.3303 |  | 4.3647 |  |  | 16.93 |  | 4.627 | 0.9 |  | 1.0969 |  | 4.074 | 0 | 4.5119 | 47.8433 | 122.2017 | 27.9532 | 0.87 | 155.4415 |  | 35.259 | 29.6253 |  | 71.4677 | 34.7463 |  | 2.7377 |  | 5.3 |  | 30.2466 |  | 12.5 |  |  |  | 15.8473 |  |  |  |  | 5.1 | 2.21 |  |  | 5.4271 | 133.347 | 9.4191 |  |  | 4.0848 |  |  | 90.9222 | 2.9993 | 1.265 | 0.73 | 28.4502 | 457.6705 | 10.3974 | 124.9997 | 18.9245 |  |  | 16.0681 | 4.5588 |  |  |  | 284.98 |  | 28.16 |  | 8.7832
21:30 |  |  | 13.4409 |  | 4.076 |  |  |  | 27.4527 | 12.465 | 10.4592 | 9.87 | 33.864 |  |  | 50.907 |  | 18.5683 |  | 8.9 |  | 28.2209 |  | 5.3665 |  |  | 15.91 |  | 4.516 | 3.2 |  | 1.3457 |  | 4.2365 | 0 | 4.3835 | 47.8257 | 123.6649 | 28.5908 | 0.94 | 153.8552 |  | 35.1491 | 30.1068 |  | 68.6908 | 33.8538 |  | 2.7847 |  | 5.2 |  | 31.4115 |  | 12.5 |  |  |  | 15.3032 |  |  |  |  | 4.84 | 2.21 |  |  | 5.4062 | 134.4175 | 10.271 |  |  | 4.1258 |  |  | 91.3088 | 3.3614 | 1.2199 | 0.74 | 29.9023 | 443.613 | 10.828 | 128.2857 | 18.9097 |  |  | 16.3955 | 4.5543 |  |  |  | 287.54 |  | 28.073 |  | 8.4541
22:00 |  |  | 16.4715 |  | 4.12 |  |  |  | 26.8112 | 12.785 | 10.624 | 9.7 | 33.874 |  |  | 51.025 |  | 45.7033 |  | 8.6 |  | 33.3944 |  | 5.4368 |  |  | 16.2 |  | 4.553 | 3.8 |  | 1.8179 |  | 4.2329 | 0 | 3.8869 | 47.9477 | 124.9571 | 29.1894 | 1.03 | 154.1872 |  | 35.9207 | 29.553 |  | 150.248 | 35.0528 |  | 2.8598 |  | 5.2 |  | 55.118 |  | 12.5 |  |  |  | 15.798 |  |  |  |  | 4.84 | 2.08 |  |  | 5.2119 | 135.1275 | 9.9983 |  |  | 3.9547 |  |  | 92.3594 | 3.3518 | 1.1203 | 0.72 | 30.5274 | 449.9098 | 11.3548 | 130.878 | 18.9541 |  |  | 16.3186 | 4.5603 |  |  |  | 291.65 |  | 34.053 |  | 8.3598
22:30 |  |  | 23.024 |  | 4.023 |  |  |  | 26.8058 | 13.169 | 10.6777 | 9.42 | 33.294 |  |  | 50.801 |  | 38.6545 |  | 8.7 |  | 140.6381 |  | 5.3461 |  |  | 15.76 |  | 4.515 | 5.1 |  | 1.7211 |  | 4.8773 | 0 | 2.6794 | 50.0179 | 121.5069 | 28.7222 | 1.15 | 154.1068 |  | 36.5975 | 30.5064 |  | 170.0529 | 35.3787 |  | 2.8852 |  | 5.4 |  | 71.1268 |  | 12.5 |  |  |  | 15.7518 |  |  |  |  | 27.56 | 2.16 |  |  | 5.215 | 134.4653 | 10.3925 |  |  | 3.9615 |  |  | 90.9585 | 3.391 | 0.785 | 0.71 | 30.5517 | 452.4864 | 11.4613 | 139.0461 | 19.1152 |  |  | 17.0787 | 4.8616 |  |  |  | 295.93 |  | 35.251 |  | 8.5942
23:00 |  |  | 25.3465 |  | 4.16 |  |  |  | 26.2982 | 13.099 | 11.1425 | 10.48 | 33.03 |  |  | 50.899 |  | 31.0579 |  | 8.8 |  | 131.9451 |  | 5.3322 |  |  | 16.35 |  | 4.486 | 5.2 |  | 1.6155 |  | 4.4261 | 0 | 1.8776 | 49.212 | 120.4264 | 28.1732 | 1.26 | 154.9766 |  | 36.0152 | 31.2233 |  | 192.1828 | 35.6052 |  | 3.0059 |  | 5.4 |  | 74.5082 |  | 12.5 |  |  |  | 15.8999 |  |  |  |  | 49.27 | 2.11 |  |  | 5.3255 | 133.7989 | 10.6458 |  |  | 3.9546 |  |  | 90.2715 | 5.2284 | 0.5842 | 0.66 | 29.9982 | 444.39 | 11.5704 | 139.019 | 19.3855 |  |  | 16.8017 | 4.8797 |  |  |  | 292.05 |  | 37.059 |  | 8.6939
23:30 |  |  | 25.3819 |  | 4.118 |  |  |  | 26.0467 | 12.17 | 13.8302 | 9.84 | 32.792 |  |  | 50.147 |  | 38.0204 |  | 8.9 |  | 63.0537 |  | 4.8543 |  |  | 14.97 |  | 4.247 | 2.1 |  | 1.7294 |  | 4.5418 | 0 | 1.543 | 48.1559 | 118.6585 | 28.0249 | 1.2 | 133.5582 |  | 36.8481 | 30.296 |  | 195.3759 | 35.0859 |  | 3.1785 |  | 5.2 |  | 74.5194 |  | 12.5 |  |  |  | 15.7285 |  |  |  |  | 52.52 | 2.11 |  |  | 5.5624 | 134.44 | 10.4905 |  |  | 3.8564 |  |  | 92.7326 | 21.7517 | 0.4649 | 0.7 | 30.2014 | 451.0612 | 11.6446 | 143.0455 | 19.2422 |  |  | 16.887 | 4.9318 |  |  |  | 294 |  | 37.132 |  | 8.8168
00:00 |  |  | 26.7365 |  | 0 |  |  |  | 26.3325 | 12.408 | 14.34 | 9.85 | 32.54 |  |  | 50.331 |  | 29.1549 |  | 8.9 |  | 152.5654 |  | 4.9867 |  |  | 14.66 |  | 0 | 3.3 |  | 2.9489 |  | 5.2759 | 0 | 1.356 | 49.4244 | 119.7727 | 28.438 | 0.83 | 134.1353 |  | 37.1932 | 30.4663 |  | 193.111 | 35.1131 |  | 3.159 |  | 5.3 |  | 74.2676 |  | 12.5 |  |  |  | 15.5816 |  |  |  |  | 52.05 | 2.27 |  |  | 5.4623 | 134.6984 | 10.3224 |  |  | 3.8369 |  |  | 90.4818 | 22.6918 | 0.3996 | 0.71 | 29.9406 | 454.8585 | 11.3792 | 146.435 | 18.9263 |  |  | 15.7702 | 4.9627 |  |  |  | 291.76 |  | 37.305 |  | 8.8776
MWh | 0 | 0 | 629.1681 | 0 | 96.306 | 0 | 0 | 0 | 634.7586 | 287.312 | 315.6509 | 271.455 | 781.025 | 0 | 0 | 1245.182 | 0 | 821.3271 | 0 | 219.7 | 0 | 2448.9361 | 0 | 146.3947 | 0 | 0 | 380.055 | 0 | 106.9165 | 65 | 0 | 98.4999 | 0 | 118.9679 | 71.37 | 73.9321 | 1113.4029 | 2960.6154 | 670.5572 | 18.01 | 3316.1759 | 0 | 835.2823 | 742.7694 | 0 | 4087.756 | 783.2378 | 0 | 63.4852 | 0 | 124.955 | 0 | 1580.409 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 376.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075.695 | 54.43 | 0 | 0 | 118.8007 | 3129.4935 | 209.4963 | 0 | 0 | 93.5057 | 0 | 0 | 2184.9969 | 448.8028 | 19.9012 | 16.725 | 710.124 | 10766.6588 | 260.2361 | 3210.6477 | 450.9757 | 0 | 0 | 350.4721 | 109.1697 | 0 | 0 | 0 | 6724.195 | 0 | 826.6355 | 0 | 166.1327
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 26 de Marzo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | DIESEL | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1136.0799 | 3656.1 | 1789.3 | 46 |  |  |  | 73.8 |  | 0 | 23.1 | 12.2 | 0 | 110.2 | 6846.7799 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 472.25
01:00 | 1139.0713 | 3658.1 | 1735 | 46.1 |  |  |  | 74.3 |  | 0 | 22.7 | 12.2 | 0 | 70.4 | 6757.8713 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 71.1
01:30 | 1126.3724 | 3437.3 | 1677.1 | 46 |  |  |  | 74.1 |  | 0 | 22.7 | 12.2 | 0 | 61.3 | 6457.0724 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5351.35
02:00 | 1134.9868 | 3636.9 | 1605.6 | 4.5 |  |  |  | 75.4 |  | 0 | 23.5 | 12.2 | 0 | 54.8 | 6547.8868 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.8
02:30 | 1121.9548 | 3473 | 1644.6 | 0 |  |  |  | 73.8 |  | 0 | 22.9 | 12.2 | 0 | 36.3 | 6384.7548 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3466.25
03:00 | 1129.2738 | 3573 | 1606.3 | 0 |  |  |  | 74.1 |  | 0 | 23 | 12.2 | 0 | 42.9 | 6460.7738 |  | C.H. YANANGO | 1016.8
03:30 | 1130.816 | 3492.7 | 1591.7 | 0 |  |  |  | 73.6 |  | 0 | 23.4 | 12.2 | 0 | 32.8 | 6357.216 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 152.65
04:00 | 1136.8085 | 3495.9 | 1606.7 | 0 |  |  |  | 73.7 |  | 0 | 23.2 | 12.2 | 0 | 24.9 | 6373.4085 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 281.45
04:30 | 1204.3295 | 3429.2 | 1633 | 0 |  |  |  | 74.5 |  | 0 | 23.4 | 12.2 | 0 | 28.7 | 6405.3295 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3127.25
05:00 | 1196.2143 | 3453 | 1755 | 0 |  |  |  | 74.5 |  | 0 | 22.8 | 12.2 | 0 | 26.8 | 6540.5143 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 188.05
05:30 | 1218.9822 | 3395.9 | 1899.1 | 0 |  |  |  | 74.5 |  | 0 | 23.5 | 12.2 | 0 | 43.8 | 6667.9822 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 419.7
06:00 | 1200.0134 | 3574.6 | 1918.7 | 0 |  |  |  | 74.9 |  | 0 | 22.7 | 12.2 | 9 | 64.1 | 6876.2134 |  | C.H. RUNATULLO II | 484.85
06:30 | 1204.8749 | 3565.2 | 1948.3 | 0 |  |  |  | 74.7 |  | 0 | 21.7 | 12.2 | 75.9 | 58.8 | 6961.6749 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.7
07:00 | 1192.8291 | 3554.8 | 1867.5 | 0 |  |  |  | 74.8 |  | 0 | 21.1 | 12.2 | 209.3 | 68.1 | 7000.6291 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 303
07:30 | 1187.3181 | 3550.8 | 1893.4 | 0 |  |  |  | 74.8 |  | 0 | 23 | 12.2 | 320.3 | 63.4 | 7125.2181 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3970.5
08:00 | 1200.0225 | 3552.1 | 1952 | 0 |  |  |  | 74.6 |  | 0 | 22.3 | 12.2 | 366.3 | 51.4 | 7230.9225 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 178.7
08:30 | 1205.0745 | 3511.4 | 2165.5 | 0 |  |  |  | 75 |  | 0 | 19.3 | 11.6 | 398.9 | 54.6 | 7441.3745 |  | C.H. ARICOTA II |  | 74.45
09:00 | 1204.4471 | 3592.8 | 2322.6 | 0 |  |  |  | 75.3 |  | 0 | 19.8 | 11.6 | 409 | 52.8 | 7688.3471 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 83.75
09:30 | 1190.2513 | 3604.1 | 2520.7 | 10 |  |  |  | 76.7 |  | 0 | 19.9 | 11.6 | 422.4 | 53.3 | 7908.9513 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15610.9
10:00 | 1180.5432 | 3565.5 | 2458.3 | 45.5 |  |  |  | 77 |  | 0 | 18.9 | 11.6 | 433.6 | 77.5 | 7868.4432 |  | C.H. RESTITUCION | 4841.6
10:30 | 1124.2868 | 3423.7 | 2818.2 | 45.4 |  |  |  | 77.5 |  | 0 | 15.6 | 11.6 | 440.2 | 142.7 | 8099.1868 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 108.55
11:00 | 1132.0127 | 3513.2 | 2800.7 | 45.9 |  |  |  | 77.2 |  | 0 | 22.3 | 11.6 | 427.3 | 195.8 | 8226.0127 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.8
11:30 | 1138.288 | 3481.5 | 2757.2 | 46 |  |  |  | 76.9 |  | 0 | 22.5 | 11.3 | 437.4 | 195.5 | 8166.588 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 485.45
12:00 | 1180.5712 | 3549.2 | 2681.3 | 45.9 |  |  |  | 76.5 |  | 0 | 21.4 | 11.3 | 436.1 | 202.8 | 8205.0712 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10670.55
12:30 | 1201.1563 | 3504 | 2559.4 | 45.8 |  |  |  | 76.9 |  | 0 | 23.2 | 11.3 | 429.9 | 344.3 | 8195.9563 |  | P.C.H. CHAGLLA | 154.3
13:00 | 1181.3268 | 3545.9 | 2365.3 | 45.9 |  |  |  | 77.2 |  | 0 | 22.7 | 11.3 | 423.6 | 377.4 | 8050.6268 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1808.55
13:30 | 1192.1099 | 3509.1 | 2324.2 | 45.5 |  |  |  | 77.4 |  | 0 | 22.9 | 11.3 | 411.4 | 364.6 | 7958.5099 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 450.75
14:00 | 1203.5993 | 3577.2 | 2365.1 | 45.1 |  |  |  | 76.9 |  | 0 | 22.3 | 11.3 | 397.1 | 378.7 | 8077.2993 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 423.15
14:30 | 1198.8343 | 3580.9 | 2338.9 | 45.7 |  |  |  | 77.3 |  | 0 | 23.7 | 11.3 | 388.4 | 485.1 | 8150.1343 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2083.05
15:00 | 1198.3149 | 3611.7 | 2402.6 | 45.5 |  |  |  | 77 |  | 1.5 | 22.4 | 11.3 | 363.9 | 502.6 | 8236.8149 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 503.95
15:30 | 1162.5184 | 3629.8 | 2412 | 46.1 |  |  |  | 76.6 |  | 3.3 | 22.6 | 11.3 | 320.9 | 530.1 | 8215.2184 |  | C.H. EL CARMEN | 190.6
16:00 | 1166.1348 | 3550.9 | 2423.6 | 45.6 |  |  |  | 76.8 |  | 8.4 | 22.5 | 11.3 | 280.9 | 577 | 8163.1348 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 469.2
16:30 | 1193.225 | 3627.7 | 2352.4 | 46.1 |  |  |  | 77.1 |  | 8.4 | 21.7 | 11.8 | 217.6 | 542.6 | 8098.625 |  | C.H. ÁNGEL II | 463.5
17:00 | 1194.4539 | 3595.6 | 2317 | 45.6 |  |  |  | 72.9 |  | 8.4 | 23.2 | 11.8 | 124.9 | 524.3 | 7918.1539 |  | C.H. ÁNGEL III | 457.4
17:30 | 1185.2332 | 3656.2 | 2288.7 | 46 |  |  |  | 75.9 |  | 0 | 23.1 | 10.8 | 22.4 | 528 | 7836.3332 |  | C.H. LA JOYA | 186.05
18:00 | 1182.1645 | 3627.8 | 2185.5 | 46.1 |  |  |  | 75.9 |  | 0 | 23.2 | 10.9 | 0 | 508.5 | 7660.0645 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.65
18:30 | 1188.752 | 3659.7 | 2354.9 | 45.9 |  |  |  | 76.8 |  | 0 | 23.7 | 11.9 | 0 | 521.4 | 7883.052 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 443.95
19:00 | 1184.7501 | 3622.8 | 2466 | 46.1 |  |  |  | 78 |  | 0 | 23.6 | 12.1 | 0 | 521.3 | 7954.6501 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 440.35
19:30 | 1169.2414 | 3604 | 2534.9 | 46.1 |  |  |  | 75.8 |  | 0 | 23.4 | 11.7 | 0 | 470.6 | 7935.7414 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2162.7
20:00 | 1171.8351 | 3624.2 | 2547.3 | 46.2 |  |  |  | 75.7 |  | 0 | 23.6 | 12 | 0 | 423.9 | 7924.7351 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 50.4
20:30 | 1168.1106 | 3595.8 | 2526.8 | 46.1 |  |  |  | 75.6 |  | 0 | 22.2 | 11.9 | 0 | 413.8 | 7860.3106 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13417.95
21:00 | 1191.1302 | 3586.3 | 2470.9 | 46.1 |  |  |  | 76.3 |  | 0 | 21.4 | 12 | 0 | 386.3 | 7790.4302 |  | M.C.H.+CERRO+DEL+AGUILA | 157.25
21:30 | 1190.0347 | 3618.8 | 2365.4 | 46.4 |  |  |  | 76.8 |  | 0 | 22.1 | 12 | 0 | 346.5 | 7678.0347 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1967.45
22:00 | 1181.7134 | 3620.7 | 2380 | 47.1 |  |  |  | 78.3 |  | 0 | 23.5 | 12 | 0 | 306.9 | 7650.2134 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 17.45
22:30 | 1185.192 | 3626.4 | 2331.7 | 46.7 |  |  |  | 77 |  | 0 | 23.5 | 11.9 | 0 | 291.9 | 7594.292 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 130.8
23:00 | 1124.0364 | 3638.7 | 2192.1 | 46.8 |  |  |  | 77.3 |  | 0 | 23.2 | 12 | 0 | 223.3 | 7337.4364 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5434.55
23:30 | 1141.5194 | 3610 | 2071.8 | 46.8 |  |  |  | 76.7 |  | 0 | 23 | 12 | 0 | 185.7 | 7167.5194 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2163.35
00:00 | 1137.7942 | 3517.8 | 1939.5 | 46.8 |  |  |  | 76.4 |  | 0 | 23.4 | 10.4 | 0 | 131.4 | 6883.4942 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 248.5
TOTAL MWh | 28154.3014 | 85541 | 52581.9 | 743.7 | 0 | 0 | 0 | 1820.4 | 0 | 15 | 537.4 | 282.5 | 3883.35 | 5849.95 | 179409.5015 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1790.5
% | 15.8536 | 48.1679 | 29.6087 | 0.41878 | [5 empty] | 0.0084465 | 0.30261 | 0.15908 | 2.1867 | 3.2941 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[17 empty] | C.H. HUAMPANI | 729.05
[17 empty] | C.H. HUINCO |  | 5935.9
[17 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3134.9
[17 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1539.75
[16 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 240.1014
[16 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2656.85
[17 empty] | MCH TUPURI | 22.65
[16 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.15
[17 empty] | C.H. POECHOS II | 221.1
[16 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 64.6
[17 empty] | C.H. CAHUA | 1127.45
[17 empty] | C.H. CHEVES |  | 4174.15
[17 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 929.05
[17 empty] | C.H. MALPASO |  | 1095.8
[17 empty] | C.H. PACHACHACA | 217.35
[17 empty] | C.H. YAUPI | 2613.25
[16 empty] | TOTAL MWh |  | 28154.3014 | 85541

## GENERACION RER
miércoles, 26 de Marzo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 16.2 |  | 6.9 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.6 | 3.6 | 4.7 | 19.9 | 20.1 | 20 | 19 | 4.1 | 12.2 | 41.5 | 11 | 21.4 |  | 0.7 |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 10.3 |  |  |  |  | 0.6 |  | 7.9 | 11.4 | 9.9799 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 507.0799
1:00 | 16.3 |  | 6.4 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.5 | 4.8 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 4.5 | 9.5 | 24.6 | 6.6 | 15.9 |  |  |  | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 |  |  | 1.1 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 10.2 |  |  |  |  | 0.6 |  | 3.5 | 4.7 | 9.9713 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.3 |  | 467.1714
1:30 | 16.3 |  | 6.4 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.6 | 3.6 | 4.7 | 19.9 | 20 | 20 | 18.9 | 4.7 | 8.7 | 13 | 8 | 16.4 |  |  |  | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 |  | 1.1 | 3.6 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.7 |  |  | 5.4 | 10.4 |  |  |  |  | 0.6 |  | 3 | 2.8 | 9.9724 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.3 |  | 457.3724
2:00 | 16.4 |  | 7.1 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.6 | 3.6 | 4.7 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 4.6 | 13.1 | 3.2 | 6 | 15.6 |  |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 |  | 2.8 | 6 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 10.3 |  |  |  |  | 0.6 |  | 2 | 1.5 | 9.9868 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.3 |  | 452.1868
2:30 | 16.5 |  | 6.4 | 19.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.2 | 12.6 | 3.6 | 4.7 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 3.9 | 11.7 | 2.9 | 1.1 | 6.6 |  |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 |  | 2.7 | 7.4 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 10.3 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 9.9548 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.7 | 9.4 |  | 431.0548
3:00 | 16 |  | 7 | 19.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.6 | 3.4 | 4.7 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 0.1 | 18.2 | 13.4 |  | 2.4 |  |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7 |  | 3 | 5.8 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.7 |  |  | 5.4 | 10.4 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 9.9738 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 437.9737
3:30 | 16.2 |  | 7.2 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.6 | 4.7 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 |  | 11 | 16.5 |  | 0.3 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  | 1.3 | 3.6 | 3.6 | 18.3 |  |  | 1.7 |  |  | 5.3 | 10.5 |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.1 |  | 10.016 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 429.816
4:00 | 16.5 |  | 6.7 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 |  | 12.1 | 8.2 | [5 empty] | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  | 0.5 | 1.7 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.7 |  |  | 5.4 | 10.3 |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.7 | 10.0085 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.3 |  | 421.8085
4:30 | 16.3 |  | 7.1 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.6 | 3.7 | 4.8 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 |  | 17.3 | 7.2 |  | 0.3 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  | 1 | 2.7 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 10.4 |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.2 |  | 10.0296 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 426.3295
5:00 | 16.4 |  | 6.4 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.6 | 4.7 | 20 | 19.9 | 20 | 19 |  | 11.1 | 12.1 | [5 empty] | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  | 0.8 | 2.5 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.7 |  |  | 5.4 | 10.4 |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.3 |  | 10.0143 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 423.2143
5:30 | 16.6 |  | 6.9 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.4 | 4.7 | 19.9 | 20.8 | 20 | 19.1 | 1.6 | 12.6 | 23.8 |  | 0.5 |  |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  | 1 | 2.8 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 10.4 |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.8 | 0.7 | 9.9822 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 441.6822
6:00 | 16.3 |  | 6.4 | 14.8 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.7 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 3.3 | 13.4 | 31.7 |  | 2 | 0.6 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.3 |  | 1.8 | 5 | 3.7 | 18.5 |  |  | 1.7 |  | 1.9 | 5.5 | 10.4 |  | 1.2 |  | 1 | 0.6 | 2 | 2.5 | 4.4 | 10.0134 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 2.3 | 465.5134
6:30 | 15 |  | 6.7 | 14.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.6 | 8.5 | 31 |  | 0.1 | 5.8 |  |  | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 9.4 | 2 | 5.1 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.7 | 0.6 | 6.4 | 5.5 | 10.4 |  | 22.8 |  | 17.6 | 0.6 | 6.4 | 3.3 | 6.2 | 9.9749 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 6.3 | 525.9749
7:00 | 14.7 |  | 6.4 | 14.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.5 | 4.7 | 20.2 | 20.2 | 14.1 | 19 | 1.7 | 6.9 | 38.6 |  |  | 15.7 |  |  | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 30.3 | 2.6 | 5.2 | 3.7 | 18.5 |  |  | 1.7 | 2.6 | 10.6 | 5.5 | 10.2 |  | 67.7 |  | 52.6 | 0.6 | 12.6 | 4.4 | 8.7 | 10.0291 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 1.2 |  | 20.2 | 9.2 | 14.5 | 662.0291
7:30 | 16 |  | 7 | 14.2 | 2.9 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.6 | 4.7 | 20 | 20.4 | 11.4 | 18.9 | 0.3 | 7.4 | 32.6 |  | 2.6 | 25.9 |  |  | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 54.2 | 3.4 | 7 | 3.7 | 18.5 |  |  | 1.7 | 5.1 | 12.4 | 5.4 | 10.3 |  | 111.2 |  | 84.7 | 0.6 | 15 | 4.2 | 5.9 | 10.0181 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 5.2 | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 6.5 | 767.1181
8:00 | 15.8 |  | 6.5 | 15.4 | 3 |  |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.7 | 3.6 | 4.6 | 20 | 20.5 | 17.2 | 18.9 |  | 5.1 | 29 |  |  | 33.1 |  |  | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 65.2 | 2.8 | 5.7 | 3.6 | 18.5 |  | 0.1 |  | 7.8 | 9.5 | 5.4 | 10.3 |  | 129.4 |  | 93 | 0.6 | 10.2 | 3 | 5.8 | 10.0225 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 7.8 | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 10 | 805.8225
8:30 | 12.2 |  | 7.1 | 20.3 | 2.9 |  |  | 0.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.7 | 3.6 | 4.6 | 20 | 20.3 | 17.7 | 18.9 | 0.1 | 6.8 | 31.3 |  |  | 33.8 |  |  | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 | 68.8 | 1.9 | 4.5 | 3.7 | 18.5 |  |  |  | 10.3 | 13.3 | 5.4 | 10.3 |  | 134.5 |  | 97 | 0.6 | 17.1 | 3.6 | 6.4 | 10.0745 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 9.8 |  |  | 20 | 9.2 | 14 | 841.9745
9:00 | 13.1 |  | 6.7 | 20.3 | 2.9 |  |  | 0.3 | 12.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.7 | 3.6 | 4.5 | 20.2 | 20.8 | 20 | 18.9 | 0.1 | 4.2 | 28.1 |  |  | 34.5 |  |  | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 | 71.1 | 3.5 | 4.8 | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 |  | 12.3 | 14.5 | 5.5 | 10.3 |  | 137.1 |  | 99.4 | 0.6 | 17.8 | 4.2 | 7.9 | 9.9471 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 12.4 |  |  | 20.2 | 9.4 | 9.4 | 846.8471
9:30 | 13 |  | 6.9 | 20.3 | 3 |  |  | 0.6 | 4.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.7 | 3.5 | 2.9 | 20.1 | 20.4 | 20 | 18.9 |  | 2.3 | 22.4 |  |  | 35.1 |  |  | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 | 72.6 | 4.6 | 7.4 | 3.6 | 18.5 |  | 0.1 |  | 14.2 | 14.4 | 5.4 | 10.4 |  | 138.9 |  | 101.4 | 0.6 | 17.8 | 4.4 | 12.2 | 9.9513 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 14.2 |  |  | 20.2 | 9.2 | 13.1 | 850.4513
10:00 | 13 |  | 5.9 | 20.3 | 2.9 |  |  | 0.8 |  |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.6 | 2.5 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 |  | 1.8 | 40.9 |  |  | 35.3 |  |  | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 | 73.9 | 6.8 | 9.5 | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 |  | 15.4 | 14.3 | 5.4 | 10.4 | 0.5 | 140.2 | 0.2 | 101.9 | 0.6 | 17.8 | 3.3 | 14.5 | 9.9432 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 15.7 |  |  | 20 | 9.2 | 18.1 | 878.9432
10:30 | 9.5 |  | 6.1 | 20.3 | 2.9 |  |  | 1.1 |  |  | 20.1 | 20.3 | 12.7 | 3.6 | 2.5 | 20.2 | 20.3 | 20 | 18.9 |  | 2.2 | 77.3 |  |  | 35.5 |  |  | 21 | 7.9 |  | 1 | 4 | 8.4 | 76.1 | 7.6 | 12.8 | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 |  | 16.1 | 14.4 | 5.5 | 10.4 |  | 143 |  | 103.5 | 0.6 | 17.6 | 10.2 | 32.6 | 9.9868 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 16.8 |  |  | 20.2 | 9.2 | 15.9 | 892.1868
11:00 | 16.2 |  | 6.1 | 20.3 | 2.9 |  |  | 1.3 |  |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.5 | 2.5 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 |  | 7.4 | 92.9 |  |  | 31.1 |  |  | 21 | 8 |  | 2 | 6 | 8.5 | 76.4 | 7.5 | 11.1 | 3.6 | 18.5 |  | 0.4 |  | 17.7 | 14.4 | 5.4 | 10.2 |  | 132.5 |  | 100 | 0.6 | 17.4 | 21.9 | 55 | 10.0127 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 17.6 |  |  | 19.9 | 9.2 | 18.5 | 941.5127
11:30 | 15.7 |  | 6.8 | 20.3 | 2.9 |  |  | 1 |  |  | 20.1 | 20.2 | 12.6 | 3.6 | 2.5 | 20 | 19.8 | 20 | 18.9 |  | 12.6 | 92.9 |  |  | 34.9 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 6 | 6 | 8.4 | 75.4 | 6.3 | 13.2 | 3.6 | 18.5 |  | 0.4 |  | 18.6 | 14.4 | 5.5 | 10.4 |  | 137.7 |  | 101.2 | 0.6 | 17.3 | 15.9 | 54.6 | 9.988 | 4.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | 18.1 |  |  | 20 | 9.2 | 18.4 | 975.188
12:00 | 15.9 |  | 5.5 | 20.3 | 3 |  |  | 0.9 | 9.9 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.6 | 2.5 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 1.9 | 11.7 | 93.3 |  |  | 34.6 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 10 | 8.3 | 76.9 | 11.6 | 17.3 | 3.6 | 18.5 |  | 0.3 |  | 18.9 | 14.5 | 5.4 | 10.4 |  | 133.1 |  | 102.8 | 0.6 | 17.4 | 16 | 51 | 9.9712 | 4.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | 18.3 |  |  | 20 | 9.2 | 18.4 | 1008.7712
12:30 | 16.4 |  | 6.8 | 20.2 | 3 |  |  | 0.7 | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.5 | 2.5 | 19.8 | 20 | 20 | 18.9 | 3.5 | 11 | 89.5 | 2.3 | 6.3 | 34.1 |  |  | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.3 | 77.2 | 10.3 | 15.1 | 3.6 | 18.5 |  | 0.5 |  | 17.7 | 14.2 | 5.3 | 10.3 | 69.2 | 132.3 | 57.5 | 99 | 0.6 | 17.1 | 20.5 | 59.1 | 9.9563 | 4.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | 18.5 |  |  | 19.8 | 9.2 | 18.6 | 1164.9563
13:00 | 16.2 |  | 6.5 | 20.2 | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.6 | 3.5 | 4.6 | 19.8 | 19.9 | 10 | 19 | 3 | 21.5 | 84 | 4 | 9.2 | 36.2 | 0.3 |  | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.3 | 60.1 | 10 | 16.3 | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 |  | 17.6 | 14 | 5.5 | 10.3 | 66.4 | 138.5 | 87 | 102.4 | 0.6 | 16.9 | 16.5 | 59.2 | 10.0268 | 4.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | 17.6 |  |  | 19.8 | 9.2 | 18.8 | 1183.5268
13:30 | 16.2 |  | 6.7 | 20.4 | 3 |  |  | 0.8 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 12.5 | 3.4 | 5.1 | 20 | 19.6 | 19.9 | 18.9 | 1.8 | 34.4 | 83.4 | 5.3 | 11.2 | 35.9 | 0.6 | 0.3 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.2 | 58.7 | 9.7 | 15.1 | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 |  | 17.1 | 14.3 | 5.5 | 10.3 | 54.4 | 131.6 | 69.3 | 103.5 | 0.6 | 17.3 | 16.9 | 62.2 | 10.0099 | 4.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | 17 |  |  | 20 | 9.1 | 15 | 1169.0099
14:00 | 16.4 |  | 5.9 | 20.4 | 2.9 |  |  | 0.8 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.5 | 3.6 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 3.2 | 42.5 | 83.8 | 7.4 | 23.6 | 35.6 | 0.7 | 0.4 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 | 56 | 8.6 | 15 | 3.5 | 18.5 |  | 0.1 |  | 15.9 | 14.3 | 5.4 | 10.4 | 57 | 122 | 58.8 | 105.2 | 0.6 | 17.2 | 17.8 | 59.9 | 9.9993 | 4.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | 15.5 | 0.6 |  | 20 | 9.2 | 14.5 | 1169.4993
14:30 | 16.4 |  | 7.3 | 20.4 | 3 |  |  | 0.8 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 7.4 | 39.3 | 88.4 | 26.8 | 46.3 | 31.1 | 1.6 | 2.3 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7 | 55.3 | 12.6 | 16 | 3.6 | 18.5 |  | 0.1 |  | 14.5 | 14.1 | 5.5 | 10.3 | 77.9 | 122.5 | 85.5 | 101.2 | 0.6 | 16.9 | 18.8 | 62.2 | 9.9343 | 4.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | 14.2 | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 17.7 | 1268.1343
15:00 | 16.3 |  | 6.1 | 20.4 | 3 |  |  | 0.4 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.6 | 3.6 | 4.9 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 7.9 | 43.3 | 90.7 | 25.3 | 49 | 26 | 7.3 | 3.1 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 | 53.2 | 11.9 | 14.1 | 3.5 | 18.5 |  | 0.1 |  | 12.5 | 13.5 | 5.4 | 10.4 | 75 | 115.1 | 92.2 | 96.8 | 0.6 | 16.1 | 21 | 61.8 | 10.0149 | 4.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | 12.4 | 1.2 |  | 20 | 9.2 | 17.8 | 1260.4149
15:30 | 16.7 |  | 5.9 | 20.4 | 3 |  |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.1 |  | 19.1 | 6.1 | 51.5 | 91.4 | 32.9 | 54.4 | 29.9 | 10.4 | 5 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.2 | 49.5 | 10.6 | 13.2 | 3.5 | 18.5 |  | 0.1 |  | 9.9 | 12.6 | 5.4 | 10.4 | 87.9 | 109 | 83.6 | 84.2 | 0.6 | 15.5 | 20.3 | 62.8 | 10.0184 | 4.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | 10 | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 1225.9184
16:00 | 16.3 |  | 6.2 | 20.3 | 3 |  |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.5 | 3.6 | 5.1 | 20 | 19.9 | 16.8 | 19 | 4.1 | 49.4 | 101.6 | 41.1 | 48.7 | 24.9 | 5.1 | 5.2 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 | 45.4 | 9.3 | 12.3 | 3.5 | 18.5 |  | 0.1 |  | 5.2 | 11.4 | 5.5 | 10.4 | 118.6 | 100.5 | 109.1 | 71.6 | 0.6 | 13.9 | 20.3 | 52.2 | 10.0348 | 4.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | 7.7 | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 1248.8348
16:30 | 16.5 |  | 5.2 | 20.4 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.5 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 2.2 | 39.6 | 101.6 | 33.3 | 55.5 | 15.4 | 4.4 | 3.2 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 | 29.5 | 1.7 | 3.1 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 3.8 | 8.3 | 5.4 | 10.4 | 114 | 78.7 | 111.1 | 66.2 | 0.6 | 9.8 | 19.5 | 53.4 | 10.025 | 4.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 5.8 | 1.3 |  | 20 | 9.2 |  | 1154.625
17:00 | 16.4 |  | 6.8 | 20.4 | 3 |  |  | 0.1 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.7 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.7 | 40.6 | 99.8 | 43 | 63.3 | 10.3 | 5.5 | 4.2 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 16.8 | 1 | 1.7 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 3.2 | 3 | 5.5 | 10.4 | 97.6 | 45.1 | 100.8 | 40.1 | 0.6 | 3.5 | 17 | 46.1 | 10.0539 | 4.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 1.3 |  | 20 | 9.2 |  | 1045.3539
17:30 | 16.4 |  | 6.7 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3.5 | 5 | 20 | 20.5 | 19.6 | 18.9 | 3.5 | 39.4 | 99.8 | 42 | 71.2 | 2.2 | 5.2 | 2.3 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 | 3.1 | 0.4 | 1.1 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 0.9 | 0.2 | 5.4 | 10.4 | 98.5 | 7.5 | 95.7 | 7.1 | 0.6 | 0.2 | 17.9 | 51 | 10.0332 | 4.1 | 2 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 1.3 |  | 20.2 | 9.2 |  | 944.7332
18:00 | 16.2 |  | 7 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3.6 | 5 | 20 | 20.2 | 19.6 | 18.9 | 2.4 | 38.9 | 95.4 | 37.4 | 61 |  | 2.6 | 1.3 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 |  | 0.1 | 0.7 | 3.4 | 16.8 | [5 empty] | 5.5 | 10.3 | 98.2 |  | 97 |  | 0.6 |  | 21.5 | 52 | 10.0645 | 4.1 | 2 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.2 |  | 901.0645
18:30 | 16.4 |  | 7.3 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3.6 | 5 | 20 | 20.5 | 19.6 | 18.8 | 0.9 | 42.2 | 95.4 | 36.4 | 58 |  | 0.8 | 2.2 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 |  | 0.9 | 1.5 | 3.4 | 16.1 | [5 empty] | 5.4 | 10.4 | 112.5 |  | 103.2 |  | 0.6 |  | 21.3 | 46.1 | 10.052 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20.2 | 9.2 |  | 915.152
19:00 | 16.3 |  | 7.3 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.6 | 5 | 20 | 20.2 | 19.6 | 17.5 | 0.7 | 35.6 | 92.1 | 38.9 | 61.2 |  | 2.5 | 2.2 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 |  |  | 0.2 | 3.4 | 16.4 | [5 empty] | 5.5 | 10.4 | 114.6 |  | 114 |  | 0.6 |  | 17.7 | 41.6 | 10.0501 | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20.2 | 9.2 |  | 913.9501
19:30 | 16.3 |  | 7.1 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.6 | 3.6 | 5 | 20 | 20 | 19.6 |  | 1.4 | 27.4 | 92.1 | 38.2 | 62 |  | 3.6 | 1.9 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 |  |  |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 5.4 | 10.4 | 94 |  | 92.7 |  | 0.6 |  | 16.6 | 40.7 | 10.0414 | 4.8 | 2.5 | 2 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20.1 | 9.2 |  | 846.5414
20:00 | 16.4 |  | 7.2 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.6 | 4.9 | 20 | 20.4 | 19.6 |  | 2.3 | 23.1 | 88.6 | 34.6 | 54.6 |  | 2.6 | 1.4 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 |  |  |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 5.5 | 10.4 | 84.9 |  | 77.8 |  | 0.6 |  | 14.3 | 39.7 | 10.0351 | 4.8 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.2 |  | 800.8351
20:30 | 16.5 |  | 5.7 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 2 | 4.9 | 20 | 20.1 | 19.6 |  | 2.6 | 32.9 | 88.6 | 37.6 | 56.3 |  | 2.4 | 2.1 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 |  | 0.6 | 1.6 | 3.4 | 18.4 |  |  | 1.4 |  |  | 5.4 | 10.4 | 73.4 |  | 62.9 |  | 0.6 |  | 15.8 | 37 | 10.0106 | 4.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.2 |  | 788.1106
21:00 | 16.4 |  | 5 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 1.9 | 5 | 20 | 20.5 | 19.6 | 18.4 | 5.7 | 36.2 | 83.7 | 26 | 53 |  | 3.4 | 1.8 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.8 |  | 0.5 | 1.8 | 3.4 | 18.4 |  |  | 1.4 |  |  | 5.5 | 10.3 | 59.5 |  | 57.5 |  | 0.6 |  | 16.3 | 40.9 | 10.0302 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.2 |  | 778.3302
21:30 | 16.4 |  | 5.7 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.2 | 19.6 | 18.3 | 5.3 | 35.7 | 83.7 | 30.6 | 50.5 |  | 2.1 | 1.2 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.8 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  | 1.4 |  |  | 5.5 | 10.4 | 42.5 |  | 41.9 |  | 0.6 |  | 14.3 | 38.7 | 10.0347 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.2 |  | 740.4347
22:00 | 16.3 |  | 7.2 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.6 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.2 | 19.6 | 18.2 | 2.7 | 29.4 | 74.6 | 15.9 | 48.6 |  | 2.4 | 0.7 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.8 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  | 1.2 |  |  | 5.4 | 10.4 | 38.4 |  | 44.5 |  | 0.6 |  | 13.6 | 36.1 | 10.0134 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.3 |  | 701.8134
22:30 | 16.5 |  | 7 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.7 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.1 | 19.6 | 18.2 | 1.9 | 22.3 | 74.6 | 16 | 55 |  | 0.8 | 0.7 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  | 1 |  |  | 5.5 | 10.3 | 31.4 |  | 37.8 |  | 0.6 |  | 16.8 | 34.6 | 9.992 | 4.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.2 |  | 686.592
23:00 | 16.5 |  | 6.7 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.6 | 5.1 | 19.8 | 20.4 | 19.6 | 18.2 | 1.6 | 19.8 | 63.4 | 13 | 41.4 |  | 0.4 | 0.3 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7 |  |  | 0.1 | 3.4 | 18.4 |  |  | 1 |  |  | 5.4 | 10.3 | 19.2 |  | 24.3 |  | 0.6 |  | 12.6 | 27.2 | 9.9364 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.8 | 9.2 |  | 617.5364
23:30 | 16.3 |  | 6.7 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.7 | 3.6 | 4.9 | 19.8 | 20.5 | 19.6 | 18.2 | 2.2 | 15.6 | 63.4 | 10.3 | 34.6 |  | 0.2 | 0.2 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.9 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  | 1 |  |  | 5.5 | 10.3 | 11.8 |  | 18.3 |  | 0.6 |  | 10.4 | 18.7 | 10.0194 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 19.8 | 9.2 |  | 579.8194
0:00 | 16.4 |  | 7 | 20.3 | 2 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.7 | 3.6 | 4.9 | 20 | 20 | 19.6 | 18.3 | 0.2 | 14.2 | 57 | 6.7 | 21.4 |  |  |  | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.5 |  |  |  | 3.4 | 18.5 |  |  | 1 |  |  | 5.6 | 10.4 | 4.5 |  | 8.6 |  | 0.6 |  | 6.8 | 12 | 9.9942 | 3.6 | 2 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.2 |  | 522.9942
EJEC MWh | 379.6 | 0 | 157.8 | 472.25 | 71.1 | 0 | 0 | 6 | 419.7 | 0 | 484.85 | 486.7 | 303 | 83.75 | 108.55 | 479.8 | 485.45 | 450.75 | 423.15 | 54.9 | 506.8 | 1437.5 | 318.85 | 590.2 | 318.75 | 32.8 | 21 | 503.95 | 190.6 | 469.2 | 463.5 | 457.4 | 186.05 | 627.55 | 82.4 | 137.35 | 84.65 | 440.35 | 0 | 1.65 | 17.45 | 128.95 | 137.45 | 130.8 | 248.5 | 850.95 | 1266.05 | 865.65 | 966.7 | 14.4 | 165.4 | 259.95 | 691.6 | 240.1014 | 112.05 | 55.65 | 57.25 | 57.55 | 130.95 | 22.65 | 0 | 480.15 | 221.1 | 133.9 | 18993.1014
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 819.9 | 4.3168 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 3883.35 | 20.4461 | #FBFB00
[10 empty] | EÓLICA | 5849.95 | 30.8004 | #FBBD00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8439.9014 | 44.4367 | #00B0F0

## COGENERACIÓN
miércoles, 26 de Marzo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 16.2 |  | 6.9 |  | 73.8 | 32.4 | 129.3
1:00 | 16.3 |  | 6.4 |  | 74.3 | 32.4 | 129.4
1:30 | 16.3 |  | 6.4 |  | 74.1 | 32.3 | 129.1
2:00 | 16.4 |  | 7.1 |  | 75.4 | 32.4 | 131.3
2:30 | 16.5 |  | 6.4 |  | 73.8 | 32.4 | 129.1
3:00 | 16 |  | 7 |  | 74.1 | 32.3 | 129.4
3:30 | 16.2 |  | 7.2 |  | 73.6 | 32.3 | 129.3
4:00 | 16.5 |  | 6.7 |  | 73.7 | 32.4 | 129.3
4:30 | 16.3 |  | 7.1 |  | 74.5 | 32.1 | 130
5:00 | 16.4 |  | 6.4 |  | 74.5 | 32.2 | 129.5
5:30 | 16.6 |  | 6.9 |  | 74.5 | 32 | 130
6:00 | 16.3 |  | 6.4 |  | 74.9 | 32.2 | 129.8
6:30 | 15 |  | 6.7 |  | 74.7 | 32.3 | 128.7
7:00 | 14.7 |  | 6.4 |  | 74.8 | 32.3 | 128.2
7:30 | 16 |  | 7 |  | 74.8 | 32.3 | 130.1
8:00 | 15.8 |  | 6.5 |  | 74.6 | 32 | 128.9
8:30 | 12.2 |  | 7.1 |  | 75 | 31.8 | 126.1
9:00 | 13.1 |  | 6.7 |  | 75.3 | 31.5 | 126.6
9:30 | 13 |  | 6.9 |  | 76.7 | 31.7 | 128.3
10:00 | 13 |  | 5.9 |  | 77 | 31.7 | 127.6
10:30 | 9.5 |  | 6.1 |  | 77.5 | 31.8 | 124.9
11:00 | 16.2 |  | 6.1 |  | 77.2 | 31.3 | 130.8
11:30 | 15.7 |  | 6.8 |  | 76.9 | 31 | 130.4
12:00 | 15.9 |  | 5.5 |  | 76.5 | 31.2 | 129.1
12:30 | 16.4 |  | 6.8 |  | 76.9 | 31.1 | 131.2
13:00 | 16.2 |  | 6.5 |  | 77.2 | 31.3 | 131.2
13:30 | 16.2 |  | 6.7 |  | 77.4 | 31.2 | 131.5
14:00 | 16.4 |  | 5.9 |  | 76.9 | 30.8 | 130
14:30 | 16.4 |  | 7.3 |  | 77.3 | 30.7 | 131.7
15:00 | 16.3 |  | 6.1 |  | 77 | 30.7 | 130.1
15:30 | 16.7 |  | 5.9 |  | 76.6 | 30.6 | 129.8
16:00 | 16.3 |  | 6.2 |  | 76.8 | 31 | 130.3
16:30 | 16.5 |  | 5.2 |  | 77.1 | 31 | 129.8
17:00 | 16.4 |  | 6.8 |  | 72.9 | 30.9 | 127
17:30 | 16.4 |  | 6.7 |  | 75.9 | 31 | 130
18:00 | 16.2 |  | 7 |  | 75.9 | 31.1 | 130.2
18:30 | 16.4 |  | 7.3 |  | 76.8 | 31.3 | 131.8
19:00 | 16.3 |  | 7.3 |  | 78 | 31.5 | 133.1
19:30 | 16.3 |  | 7.1 |  | 75.8 | 31.4 | 130.6
20:00 | 16.4 |  | 7.2 |  | 75.7 | 31.6 | 130.9
20:30 | 16.5 |  | 5.7 |  | 75.6 | 31.5 | 129.3
21:00 | 16.4 |  | 5 |  | 76.3 | 31.4 | 129.1
21:30 | 16.4 |  | 5.7 |  | 76.8 | 31.6 | 130.5
22:00 | 16.3 |  | 7.2 |  | 78.3 | 31.7 | 133.5
22:30 | 16.5 |  | 7 |  | 77 | 31.6 | 132.1
23:00 | 16.5 |  | 6.7 |  | 77.3 | 31.5 | 132
23:30 | 16.3 |  | 6.7 |  | 76.7 | 31.5 | 131.2
0:00 | 16.4 |  | 7 |  | 76.4 | 31.5 | 131.3
EJEC MWh | 379.6 | 0 | 157.8 | 0 | 1820.4 | 758.9 | 3116.7

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Marzo del 2025 - miércoles, 26 de Marzo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 82.25 | 328.35 | 359.55 | 364.3 | 368.25 | 378.35 | 384.55 | 389.55 | 391.1 | 383.7 | 390.15 | 379.6 | 4199.7
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 248 | 283.07 | 247.43 | 287.315 | 291.3 | 307.1 | 294.95 | 188.3 | 194.25 | 229.85 | 227 | 108.25 |  |  | 123.75 | 229.1 | 228.6 | 228.35 | 228.75 | 228.2 | 228.85 | 229.5 | 228.6 | 228.9 | 206.185 |  | 5295.6
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 164.55 | 162.075 | 155.435 | 156.885 | 153.6 | 142.2 | 152.8 | 152.8 | 112.85 | 152 | 162.1 | 170.35 | 173.4 | 168.65 | 167.85 | 103.45 |  | 6.25 | 133.75 | 162.35 | 166.85 | 164.2 | 153.25 | 159.995 | 163.75 | 157.8 | 3719.19
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.15 | 481.675 | 485.209 | 486.023 | 409.85 | 486.85 | 488.3 | 487.7 | 486.15 | 487.5 | 487.3 | 488.7 | 488 | 487.95 | 487.5 | 487.2 | 488.5 | 488.95 | 488.1 | 487.95 | 487.85 | 482.65 | 483.55 | 485.45 | 485.7 | 472.25 | 12555.007
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34 | 47.44 | 32.698 | 38.556 | 39.65 | 29.25 | 27.55 | 32.35 | 49.4 | 57.15 | 50.35 | 52.2 | 70.4 | 71.5 | 71.7 | 71.9 | 71.95 | 72 | 71.35 | 57.65 | 51.7 | 72 | 67.5 | 71.9 | 71.95 | 71.1 | 1455.194
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 3.25 |  | 1.1045 | 2.3 |  | 2.05 | 0.1 |  | 0.85 |  |  |  | 3.3 | 4.35 |  |  | 1.15 |  | 5.2 | 0.95 | [5 empty] | 31.8045
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5202.15 | 5150.6494 | 5193.4355 | 4494.7598 | 3066.7 | 5091.6 | 4440.85 | 5339.05 | 5258.85 | 4801.8 | 4972.45 | 4841.95 | 4786.4 | 4964.05 | 4829.15 | 3646.65 | 5205.85 | 4695.6 | 5147.35 | 5344 | 5401.8 | 5349.9 | 5345.85 | 5349.75 | 5348.3 | 5351.35 | 128620.2447
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.65 | 170.6762 | 416.9567 |  |  |  | 62.25 | 472.8 | 472.8 | 472.9 | 470.35 | 472.8 | 469.65 | 382.35 | 373.4 | 212.25 | 393.8 | 474.95 | 472.1 | 472.75 | 472.8 | 472.8 | 471.2 | 470.8 | 472.8 | 472.8 | 9113.6329
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H.+SANTA+ROSA+I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 23.45 | 21.8187 | 24.7017 | 25.1279 | 25.2 | 23.45 | 21.8 | 22 | 22.9 | 23.7 | 24.4 | 25.05 | 23.2 | 23.4 | 23.65 | 12.05 | 0.86608 | 3.4 | 2.35 | 4.05 | 2.95 | 23.28 | 23.52 | 23.52 |  |  | 449.8344
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H.+SANTA+ROSA+II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37 | 38.0795 | 37.9783 | 38.7468 | 38.45 | 35.65 | 34.65 | 34.4 | 33.5 | 36.95 | 36.25 | 15.9 | 34.35 | 36.8 | 37.25 | 23.75 | 3.282 | 14.15 | 5.8 | 14.3 | 9.55 | 39.36 | 39.36 | 39.12 |  |  | 714.6267
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3492.5 | 3496.9515 | 3533.8086 | 3514.6025 | 3473.8 | 3549.4 | 3335.25 | 3417.2 | 3420.1 | 1744 | 3447.8 | 3405.2 | 3368.35 | 1564.35 | 3415.65 | 3372 | 3287.05 | 3315.35 | 3367.2 | 3303.4 | 3333.75 | 3432.25 | 3381.45 | 3310.8 | 3514.85 | 3466.25 | 85263.3126
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1014.75 | 1014.6382 | 997.4554 | 1013.5946 | 561.5 | 358.45 |  |  | 212.15 |  | 45.3 | 339.9 | 994.55 | 524.4 | 1017.35 | 1016.1 | 1015.45 | 1014.8 | 1014.1 | 632.2 | 1004 | 1012.7 | 1012.2 | 1013.85 | 1013.35 | 1016.8 | 18859.5882
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 5.85 | 4.23 | 4.03 | 5.56 | 4.95 | 4.35 | 7.2 | 4.65 | 6.75 | 7.55 | 6.65 | 7.45 | 6.2 | 6.5 | 5 | 4.8 | 6.55 | 4.3 | 6.7 | 6.5 | 7.1 | 6.65 | 8.7 | 7.45 | 8.15 | 6 | 159.82
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.4 | 145.4 | 152.59 | 153.095 | 145.05 | 152.6 | 136.15 | 101.85 | 152.845 | 107.35 | 109.7 | 151.9 | 159.9 | 153.7 | 148.95 | 149.15 | 160.6 | 152.25 | 153.9 | 154.4 | 160.8 | 153.35 | 147.6 | 149.45 | 153.85 | 152.65 | 3812.48
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 30.2 | 160.15 | 177 | 182.3 | 190.5 | 166.45 | 166.7 | 207.3 | 207.75 | 223.75 | 241.4 | 240.7 | 236.85 | 278.35 | 317.8 | 356.6 | 281.45 | 3665.25
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3441.6 | 3441.145 | 3291.375 | 3290.875 | 3400.15 | 3440.25 | 3441.15 | 2960.8 | 3433.535 | 3430.35 | 3436.45 | 3437.55 | 3431.9 | 3437.4 | 3434.05 | 3433.6 | 3434.5 | 3441.25 | 3436.8 | 3444.35 | 3441.9 | 2574.4 | 3435.8 | 3440.25 | 3124.2 | 3127.25 | 87082.88
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.4 | 161.315 | 166.855 | 122.535 | 171.6 | 189.65 | 121.1 | 41.35 | 99.37 | 99.8 | 114.8 | 105.5 | 109.55 | 100.8 | 97.55 | 99.85 | 215.5 | 212.05 | 209.4 | 211.85 | 212.1 | 210.45 | 206.85 | 202.75 | 208.15 | 188.05 | 4043.175
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 18.45 | [6 empty] | 21.25 | [7 empty] | 6.45 |  |  |  |  | 15 | 61.15
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 476.6105 | 476.5165 | 476.589 | 476.8 | 386.65 | 451.15 | 475.45 | 475.6 | 475.45 | 475.55 | 475.5 | 475.6 | 475.95 | 475.6 | 475.35 | 475.5 | 475.4 | 475.25 | 475.3 | 475.25 | 475.3 | 475.2 | 475.3 | 475.25 | 419.7 | 12197.266
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.3 | 478.82 | 479.35 | 480.04 | 480.05 | 432.7 | 479.45 | 479.25 | 371.55 | 479.85 | 480.8 | 480.05 | 480.4 | 482.35 | 480.25 | 477.55 | 480.2 | 478.2 | 482.05 | 482.7 | 482.25 | 481.4 | 481.4 | 483.65 | 484.1 | 484.85 | 12341.56
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.45 | 487.64 | 487.09 | 487.025 | 486.4 | 441.15 | 487.3 | 487.2 | 412.75 | 486.65 | 486.25 | 486.85 | 486.6 | 486.25 | 486.5 | 486.95 | 487 | 486.9 | 486.9 | 486.7 | 486.9 | 486.7 | 486.55 | 486.95 | 486.75 | 486.7 | 12538.105
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 295.15 | 232.5675 |  |  |  |  | 25.6 | 253.8 | 309.2 | 248.85 | 310 | 311.9 | 287.95 | 260.5 | 308.4 | 309.9 | 301.4 | 306.45 | 310.1 | 308.6 | 304.65 | 300.7 | 294.55 | 301.1 | 300.75 | 303 | 6185.1175
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3964.55 | 3798.3184 | 3756.9495 | 3888.3744 | 3971.4 | 3939.6 | 3968.7 | 4037.7 | 3995.15 | 3976.25 | 3970.5 | 3961.5 | 3952.05 | 3889.5 | 3952.4 | 3949 | 2949.9 | 3959.35 | 3941.7 | 3937.45 | 3964.75 | 3963.35 | 3878.85 | 3994.55 | 3937.05 | 3970.5 | 101469.3923
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.35 | 179.6695 | 178.3585 | 180.8635 | 179.4 | 177.95 | 179.55 | 181.5 | 182.4 | 179.45 | 179.7 | 180.2 | 180.2 | 179.05 | 182.6 | 180.15 | 180.65 | 179.1 | 178.7 | 177.45 | 179 | 178.5295 | 179.25 | 180.4 | 178.65 | 178.7 | 4670.821
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.2 | 63.505 | 64.4495 | 66.3065 | 67.501 | 67.5 | 68.25 | 70.95 | 72.45 | 72.45 | 71.55 | 72.9 | 72.85 | 71.9 | 70.7 | 72.85 | 74.2 | 72.6 | 72.9 | 72.85 | 73.8 | 74.8325 | 75.85 | 76.2 | 75.05 | 74.45 | 1845.0445
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 287.9 | 270.4815 | 295.579 | 228.8855 | 275.7 | 293.4 | 215.35 | 84 | 25.85 | 56.5 | 88 | 28.4 | 11.95 | 71 |  | 73.95 | 30.75 |  | 41.95 | 21.1 | 25 | 140.898 | 31.35 | 42.95 | 25.2 | 32.2 | 2698.344
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.55 | 76.297 | 72.5515 | 57.187 | 55.35 | 62.05 | 69.4 | 64.4 | 67.95 | 62.55 | 30.35 | 56.75 | 67.35 | 75.05 | 66.85 | 63.9 | 16.15 | 70.45 | 77.7 | 78.55 | 79.3 | 73.5 | 81.35 | 76.45 | 82.3 | 83.75 | 1744.0355
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 197.4 | 38.2 |  | 7.24 |  | 24.6 | 1961.1 | 11064.2 | 15276.45 | 14809.9 | 15171.35 | 15606.9 | 15371.45 | 15582.3 | 15592.6 | 15562.95 | 15562.85 | 15565.95 | 15551.35 | 15035 | 15549.75 | 15543.8 | 14687.45 | 14899.43 | 15606.05 | 15610.9 | 289879.17
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.1 | 12.29 |  |  |  |  | 287.05 | 3536.3 | 5081.55 | 4931.15 | 4633.95 | 5104.45 | 5089.7 | 4544.8 | 5227.6 | 5224.15 | 4295.4 | 4593.1 | 4722.835 | 4432.15 | 5055.5 | 5238.05 | 4915.95 | 4778.015 | 4783.1 | 4841.6 | 91400.79
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.535 |  |  | 18.945 | 36.955 |  | 10.5 | [17 empty] | 83.935
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.45 |  |  | 36.92 | [20 empty] | 54.37
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.6 | 118.814 | 107.897 | 104.2105 | 74.55 | 89.8 | 66.75 | 53.1 | 79.15 | 114.35 | 103.25 | 104.2 | 100.05 | 99.95 | 122.25 | 123.25 | 123.7 | 123.65 | 122.65 | 123.2 | 118.15 | 119.15 | 113.3 | 113.65 | 110.9 | 108.55 | 2761.0715
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 480.3064 | 479.723 | 479.5335 | 479.4 | 479.95 | 480.05 | 479.1 | 479.55 | 479.2 | 479.25 | 479.75 | 479.7 | 479.75 | 479.35 | 479 | 479.6 | 479.2 | 479.45 | 478.5 | 479.35 | 479.25 | 478.6 | 479.1 | 478.8 | 479.8 | 12465.2129
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.15 | 487.25 | 484.16 | 485.585 | 484.35 | 420.4 | 485.1 | 314.25 | 422.45 | 480.8 | 485.95 | 385.05 | 486.5 | 485.85 | 485.7 | 485.8 | 486 | 486.6 | 485.3 | 484.85 | 486.25 | 485.5 | 484.85 | 486.85 | 484.75 | 485.45 | 12140.745
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10738.25 | 10686.6995 | 11141.9053 | 10819.0192 | 11035.45 | 11113.25 | 11033.5 | 10867.85 | 11032 | 10887.65 | 11064.7 | 11044.75 | 10843.15 | 11045.05 | 10924.9 | 10423.75 | 10466.8 | 10494.55 | 10930.4 | 10351.65 | 10636.7 | 10728.5 | 10650.3 | 10728.35 | 10720.4 | 10670.55 | 281080.074
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156.3767 | 156.3312 | 156.3687 | 156 | 156 | 156 | 53.1 | 41.45 | 158.4 | 158.35 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 98.3 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.9 | 156 | 156 | 104.5 | 154.75 | 154.2 | 154.3 | 3737.5266
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1961.4 | 2049.705 | 2281.335 | 2293.63 | 2290.35 | 2284.4 | 2285.8 | 2282.3 | 2275.9 | 2275.65 | 2277.15 | 2281.115 | 2275.05 | 2271.2 | 2275.7 | 2275.7 | 2287.15 | 2291.65 | 2291.85 | 2177.75 | 2128.65 | 2196.95 | 2178.15 | 2160.75 | 2209.2 | 1808.55 | 57667.035
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 415.2 | 255.962 | 172.3435 | 326.1015 | 369.1 | 414.25 | 375.15 | 395.7 | 478.65 | 480 | 479.9 | 479.6 | 437.05 | 467.25 | 476.05 | 459.2 | 458.55 | 479.3 | 354 | 462.45 | 479.25 | 480 | 480 | 480 | 480 | 450.75 | 11085.807
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.45 | 445.745 | 448.68 | 401.74 | 428.6 | 458 | 453.35 | 453.45 | 453.65 | 454.95 | 455.95 | 456.75 | 453.65 | 443.65 | 447.7 | 452.6 | 399.37 | 448.85 | 449.75 | 456.15 | 458 | 457.7 | 454.6 | 455.55 | 456.1 | 423.15 | 11613.135
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 757.75 | 589.6265 | 812.884 | 558.9085 | 721.7 | 662.7 | 630.3 | 1095.5 | 777.2 | 744.15 | 782.3 | 796.5 | 753.9 | [7 empty] | 8.95 | 696.25 | 347.05 | 1073.25 | 756.45 | 743.7 | 13309.069
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 700.3035 | 87.8185 | 564.608 | 352.7 | 682.85 | 485 |  | 458.6 | 330.6 |  |  |  | 629.55 | 49.7 | 919.3 | 484.4 | 74.7 | 524.35 | 87.7 | 396.65 | 74.8 |  |  |  |  | 6903.63
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 492.4 | 234.2163 | 573.4168 | 829.4876 | 693.1 | 784.65 | 1130.35 | 732.65 | 489.55 | 893.55 | 920.05 | 978.3 | 674.75 | 673.5 | 990.85 | 1091.6 | 975.95 | 1020.1 | 900.9 | 947.85 | 792.15 | 744.75 | 869.9 | 737.3 | 575.45 | 506.8 | 20253.5707
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 126.35 | 72.8052 | 99.7869 | 119.5385 | 97.4 | 28.15 | 104.5 | 118.8 | 43.85 | 130.3 | 113.1 | 370.8 | 191.9 | 69.55 | 260.15 | 279.8 | 171.35 | 95.55 | 145 | 81.25 | 101.5 | 245.65 | 280.25 | 283.75 | 180.65 | 54.9 | 3866.6305
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1476.15 | 2410.149 | 2215.8275 | 1834.392 | 1267.4 | 1121.7 | 2566.25 | 2061.45 | 2112.2 | 2161.25 | 876.65 | 802.45 | 1505.3 | 1240.75 | 2307.8 | 2114.05 | 2385.6 | 1861.45 | 2239.2 | 2515.75 | 2249.45 | 1947.1 | 2062.3 | 2209.5 | 1664.65 | 1437.5 | 48646.2685
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 674.7 | 1264.1088 | 1969.2187 | 1769.0911 | 813.75 | 487.1 | 1355.4 | 1565.3616 | 1622.25 | 1644.95 | 958.6 | 541.2 | 894.1 | 635.05 | 1607.2 | 1289.55 | 1739 | 1625.1 | 901 | 1215.4 | 1438.95 | 1355.45 | 1471.15 | 983.6 | 707 | 318.85 | 30847.1302
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 765.7 | 1453.6883 | 1920.3587 | 1827.2767 | 973.65 | 732.8 | 1533.7 | 2060.2078 | 1916.75 | 1998.8 | 1153.8 | 938.9 | 1223.7 | 1046.5 | 1943.3 | 1647.1 | 1889.3 | 1833.2 | 1190.75 | 1579.6 | 1733.95 | 1727.1 | 1640.15 | 1219.15 | 1102.2 | 590.2 | 37641.8316
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 43.1 | 65.925 | 137.8132 | 122.0293 | 58.05 | 25.6 | 104.95 | 128.15 | 165.3 | 168.3 | 96.4 | 43.25 | 66.9 | 48.3 | 142.45 | 134.95 | 159.6 | 132.65 | 69.15 | 76.25 | 128.9 | 124 | 138.6 | 100.65 | 68.25 | 32.8 | 2582.3176
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 12.05 | 93.159 | 228.8057 | 207.6023 | 67.45 | 27.5 | 139.75 | 121.3 | 134.85 | 150.85 | 104.4 | 51.45 | 71.1 | 42.8 | 171.5 | 150 | 219.05 | 127.8 | 55.75 | 94.85 | 148.45 | 76.5 | 72.35 | 58.6 | 31.5 | 21 | 2680.417
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2731.65 | 2741.6212 | 2118.2061 | 2367.8402 | 2517.45 | 202.65 | [20 empty] | 12679.4175
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2086.95 | 2082.6452 | 2080.9741 | 2087.1043 | 2084.1 | 2081.6 | 2071.75 | 2073.25 | 2001.45 | 1780.55 | 2086.5 | 2088.1 | 2084.75 | 2085.7 | 2087.7 | 2083.8 | 2088.15 | 2086.75 | 2087.05 | 2046.8 | 2088.5 | 2090.35 | 2064.15 | 2085.2 | 2080.85 | 2083.05 | 53747.7735
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 189.1 | 199.3837 | 162.5856 | 155.5362 | 311.35 | 89.1 | 252.9 | 250.75 | 219.25 | 140.4 | 324.65 | 343.25 | 337.8 | 294.25 | 328.95 | 289.7 | 250.95 | 343 | 323.4 | 320.4 | 340.65 | 343.85 | 333.95 | 315.1 | 299.85 | 318.75 | 7078.8555
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3993.45 | 3934.7808 | 4015.2463 | 3840.5846 | 3981.15 | 4065.6 | 4060.6 | 3084.3 | 3109.8 | 2889.35 | 2980.2 | 2960 | 2934.6 | 3019.75 | 3263 | 2661.7 | 2860.05 | 3300.6 | 3798.05 | 3035.7 | 3289.55 | 3173.25 | 2358.7 | 3196.7 | 3592.3 | 3486.85 | 86885.8617
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3813.85 | 3757.0858 | 3829.2164 | 3678.231 | 3813.4 | 3873.55 | 3872.4 | 3025.75 | 3065.85 | 2866.55 | 2962.2 | 2956.6 | 2927.15 | 3015.65 | 3172.85 | 2654.35 | 2856.5 | 2676.2 | 29.1 | 278.5 | 1509.6 | 3121.9 | 2314.25 | 3141.8 | 3495.5 | 3407.15 | 76115.1832
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4701.75 | 4625.8253 | 4766.0346 | 4437.1885 | 4653.65 | 4792.4 | 4735.45 | 3296.95 | 3211.05 | 2942.45 | 2993.05 | 2955.7 | 2949.25 | 3016.85 | 3611.95 | 2681.45 | 2863.7 | 3595.5 | 4337.25 | 3334.75 | 3600.85 | 3251.9 | 2481.25 | 3215.95 | 3809.35 | 3662.05 | 94523.5484
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6174.35 | 6051.7682 | 6167.3929 | 5988.3888 | 6157.7 | 6221.3 | 6206.7 | 5254.8 | 5179.3 | 4960 | 5004.9 | 5005.4 | 5024.5 | 5038 | 5308.6 | 4647.15 | 4850.15 | 4854.7 | 4114.1 | 3424.5 | 4270.45 | 5141.2 | 4282.25 | 5182.7 | 5581.3 | 5471.45 | 135563.0499
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 200.55 | 326.3146 | 1225.8121 | 1295.9138 | 1525.2 | 1580.05 | 1477.25 | 1171.9 | 1112.8 | 1074.75 | 594 | 371.55 | 84.7 | 227.15 |  | 230.35 |  | 107.6 |  |  |  | 608.7 | 224.35 | 181.3 | 147.55 |  | 13767.7905
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 524.739 | 645.8556 | 779.2 | 793.95 | 769.15 | 701.3 | 679.85 | 674.75 | [16 empty] | 5568.7946
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1277.7673 | 241.0459 |  | 1181.45 | 1058.7 | [19 empty] | 3758.9633
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 471.65 | [17 empty] | 471.65
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 211.805 | [6 empty] | 211.805
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3665.9 | 1305.8552 | 4013.905 | 3902.759 | 3939.1 | 4134.25 | 3659.45 | 3875.25 | 1684.45 | 3558.75 | 3869.65 | 3980.2 | 3625.45 | 3700.5 | 25.35 |  | 2762.8691 | 3395.3 | 3514.55 | 3182.2 |  |  |  | 2552.25 | 77.25 | 2701.75 | 67126.9883
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3683.3 | 2328.6156 | 4029.2245 | 3910.078 | 3948.95 | 4144.35 | 3665.9 | 3883.3 | 1677.6 | 3565.35 | 3878.6 | 3991.05 | 3633.65 | 3706.15 | 3224.7 | 1317.9 | 3594.3645 | 3403.75 | 3522.1 | 3368.65 | 2945.7 | 2950.4 | 737.15 | 2861.25 | 15.65 | 2845.8 | 80833.5326
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4080.1 | 1775.6855 | 4282.333 | 4202.2535 | 4217.15 | 4345.05 | 4052.75 | 4172 | 1572 | 3975.4 | 4156.45 | 4242.35 | 4031.05 | 4089.2 | 1834.5 | 633.3 | 3388.7966 | 3908.95 | 3980.15 | 3779.85 | 1642.3 | 1635.6 | 441.15 | 2881.15 | 74.95 | 3057.55 | 80452.0186
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504.05 | 399.7495 | 503.8515 | 502.1525 | 395.7 | 0.1 | 18.45 | 250.1 | 252 | 252 | 252 | 355.1 | 357.65 | 463.85 | 374.25 | 302.9 | 252.75 | 500.25 | 501.9 | 504 | 463.9 | 501.95 | 501.9 | 501.6 | 501.65 | 503.95 | 9917.7535
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.8 | 174.774 | 201.9495 | 201.6775 | 186.85 | 203.55 | 203.85 | 202.8 | 200.9 | 203.55 | 200.45 | 201.8 | 201.6 | 200.15 | 201.6 | 201.6 | 192.35 | 194.2 | 144.95 | 148.35 | 195 | 197.7 | 197.8 | 187.5 | 201.6 | 190.6 | 5007.951
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 234.6 | 235.6 | 244.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 227.9 | 234.75 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 479.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 469.2 | 11428.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 214.2 | 229.75 | 239.7 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 227.15 | 214.7 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 464.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 463.5 | 11356
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 186 | 187.5 | 227 | 480 | 480 | 480 | 222 | 158.7 | 480 | 480 | 480 | 484.7 | 484.8 | 484.8 | 452.25 | 484.8 | 475.7 | 484.8 | 457.4 | 11030.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 22 | 78.7 | 89.8 | 33.35 |  | 33.15 | 107.15 | 115.55 | 141.65 | 169.35 | 179.2 | 178 | 179.2 | 176.75 | 138.95 | 152.3 | 126.4 | 177.95 | 183.35 | 186.05 | 2468.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 2.55 | 382.38 | 444.95 | 196.55 | 414.1 | 737.85 | 746.55 | 933.15 | 1051.65 | 1065.3 | 1070.5 | 1074.45 | 1065.35 | 1038 | 1030.3 | 1046.015 | 1073 | 13372.645
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 869.55 | 872.48 | 874.555 | 870.815 | 879.35 | 880.565 | 870.95 | 854.65 | 844.55 | 795.9 | 789.205 | 82.935 |  | 281.75 | 844.65 | 852.95 | 718.1 | 554.25 | 574.8 | 575.15 | 641 | 668.25 | 628 | 636.35 | 638.67 | 747.4 | 17846.825
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 732.6 | 610.685 | 729.91 | 482.955 | 607.45 | 522.6 | 733.55 | 656.95 | 538.15 | 544.6 | 718 | 717.9 | 718.2 | 729 | 730.8 | 696.65 | 564.35 | 572.3 | 704.35 | 706.85 | 726.95 | 703.2 | 724.6 | 681.25 | 645.2 | 627.55 | 17126.6
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 51.65 | 32.586 | 23.6212 | 31.7766 | 41.9 | 70.9 | 41.1 | 47.85 | 22.7 | 78.2 | 76.8 | 62.7 | 84.95 | 50.25 | 10.5 | 101.5 | 174.55 | 30.3 | 172.8 | 282 | 281.3 | 258 | 255.5 | 213.4 | 222.95 | 82.4 | 2802.1838
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 47.25 | 42.3914 | 31.9414 | 25.4981 | 27.3 | 52 | 26.8 | 53.35 | 16.05 | 76.15 | 63.95 | 109.9 | 119.35 | 55.55 | 14.1 | 128.9 | 232.7 | 30.55 | 234.1 | 365.15 | 363.8 | 322.85 | 325.2 | 286.4 | 300.5 | 137.35 | 3489.0809
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.65 | 85.692 | 83.4875 | 84.5665 | 84.55 | 83.2 | 81.95 | 82.95 | 82.5 | 82.15 | 83.85 | 84.8 | 84.75 | 84.45 | 71.8 | 83.05 | 83.35 | 83.35 | 85.05 | 84.35 | 85.05 | 84.9 | 85.2 | 77.55 | 86.25 | 84.65 | 2169.096
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.55 | 441.7244 | 441.4533 | 439.1152 | 440.2 | 440.9 | 439.55 | 441.5 | 441.25 | 440.75 | 442.55 | 442.15 | 441.9 | 442.85 | 442.65 | 441.95 | 443.4 | 442.65 | 443.75 | 442.7 | 443.7 | 444.6 | 444.55 | 445.25 | 433.95 | 443.95 | 11490.5429
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.7 | 448.935 | 448.6 | 448.255 | 446.05 | 176.2 | 229.95 | 343.85 | 444.6 | 444.2 | 444.1 | 444.05 | 444.45 | 444.15 | 444 | 132.35 | 150.8 | 446.1 | 446.4 | 446.35 | 445.25 | 443.95 | 443.85 | 443.8 | 443.4 | 440.35 | 10383.69
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 87.975 | [18 empty] | 0.9 | [5 empty] | 88.875
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 1.65 | [5 empty] | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2172.25 | 2066.7676 | 2036.195 | 2111.575 | 2170.7 | 2157.45 | 2160.4 | 2167.15 | 2173 | 2173 | 2170.65 | 2161.4 | 2160.8 | 2118.85 | 2158.9 | 2160.65 | 1630.95 | 2166.95 | 2171.8 | 2164.25 | 2171.35 | 2154.25 | 2123.05 | 2158.75 | 2163.9 | 2162.7 | 55387.6876
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 32.9 | 54.5 | 82.65 | 73.8 | 59.15 | 48.9 | 50.45 | 50.25 | 50.4 | 50.35 | 50.3 | 36.235 | 36 | 36 | 36 | 27.9 | 13.85 | 50 | 50 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 1040.835
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13450.75 | 11195.95 | 1672.29 | 13405.74 | 13385.35 | 13395.8 | 5973.9 | 929.5 |  | 5953.05 | 9064.7 | 9077.95 | 8976.55 | 9043.1 | 9053.65 | 9017 | 8995.4 | 9044.85 | 9085.15 | 12231.45 | 13407.4 | 13387.35 | 13142.5 | 13301.5 | 13296.75 | 13417.95 | 252905.58
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3231.4 | 3230.39 | 3268.245 | 2988.66 | 3168.65 | 3581.95 | 3771.95 | 3596.7 | 3396.05 | 3100.9 | 3215.75 | 3584.8 | 3299.8 | 3341.3 | 2961.1 | 3043.9 | 3356.15 | 2847.35 | 3053.65 | 3024.95 | 3063.1 | 3193 | 2934.05 | 3055.6 | 3094.75 | 3021.85 | 83425.995
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3255.7 | 3265.37 | 3271.86 | 2990.33 | 3167.35 | 3608.15 | 4018.15 | 3791.75 | 3520.8 | 3205.95 | 2861.75 |  |  |  | 2849.35 | 517.3 |  | 2222.5 | 3050.8 | 3025.1 | 3068.6 | 3200.4 | 2930.85 | 3055.6 | 3140.5 | 3028.7 | 67046.86
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3251.05 | 3267.43 | 3273.555 | 2994.04 | 3168.8 | 3607.9 | 4022.5 | 3804.25 | 3037.55 | 3211.8 | 3283.4 | 3858.75 | 3455.7 | 3517.35 | 2972.8 | 3151.55 | 3546.95 | 2849 | 3049.8 | 3027.3 | 3072.05 | 3201.6 | 2933.2 | 3055.9 | 3096.45 | 3035.45 | 84746.125
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5592.5 | 5571.865 | 5622.475 | 5390.81 | 5538.25 | 5879.15 | 6211.85 | 6053.8 | 5551.1 | 5536.25 | 5372.6 | 4024.65 | 3783.5 | 3821.95 | 5140 | 3931.3 | 3833.9 | 4736.8 | 5408.85 | 5302.8 | 5361.4 | 5525.35 | 5277.6 | 5416.7 | 5449.15 | 5386.55 | 134721.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4439.3 | 4629.825 | 4641.86 | 4326.075 | 4577.3 | 4870.95 | 4718 | 4672.85 | 4449.5 | 3917.15 | 4161.05 | 4568 | 4201.75 | 4558.65 | 3633.05 | 3317.2 | 4178.8 | 3929.45 | 3976.35 | 3176.75 | 3122.3 | 3795.9 | 3048.35 | 3672 | 3934.85 | 3416.3 | 105933.56
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2384.2 | 2455.11 | 2476.415 | 2347.8 | 2457.3 | 2561.15 | 2502.95 | 2484.8 | 2396.7 | 2167.3 | 2269.45 | 2443.25 | 2293.8 | 2441.75 | 2047.15 | 1916.95 | 2278.6 | 2166.7 | 2193 | 1858.55 | 1835.1 | 2107.65 | 1801.7 | 2064.45 | 2156.9 | 1959.75 | 58068.475
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H.+CERRO+DEL+AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.1 | 229.035 | 46.745 | 252.15 | 251.75 | 253.75 | 115.7 | 57.4 |  | 173.05 | 252.15 | 210.1 |  | 109.45 | 250.9 | 249.95 | 251.3 | 250.85 | 251.15 | 250.55 | 250.3 | 251.1 | 250.3 | 251.45 | 133.9 | 157.25 | 5001.38
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.7 | 1.9076 | 1.2976 | 2.042 | 2.75 | 2.45 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 3 | 2.6 | 1.95 | 1.75 | 1.9 | 1.95 | 2.55 | 1.45 | 2.05 | 1.4 | 2.55 | 2 | 1.9 | 2.5 | 3.05 | 2.3 | 1.65 | 56.1972
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1968.35 | 1971.643 | 1985.733 | 1971.551 | 1467.4 | 1232.4 | 570.6 | 762.45 | 819.8 | 497.902 | 690.7 | 1006 | 1920.95 | 1533.4 | 1965.1 | 1963.9 | 1946.8 | 1729.15 | 1907.05 | 1323.8 | 1782.65 | 1964.3 | 1791.25 | 1964.3 | 1914.45 | 1967.45 | 40619.079
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.7 | 76.45 | 34.44 | 43.07 | 40.05 | 42.305 | 45.55 | 43.9 | 44.9 | 14.35 | 0.9 | 42.5 | 31.35 | 43.2 | 43.55 | 4.95 |  | 11.65 | 41.35 | 32.7 | 42.6 | 42.45 | 44 | 45.2 | 43.45 | 17.45 | 957.015
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 124.395 | 115.475 | 123.8 | 105.65 | 132.3 | 90.25 | 123.65 | 130.055 | 107.1 | 112.75 | 129.7 | 131.1 | 130.25 | 132.2 | 135.25 | 128.7 | 107.15 | 128.8 | 130.05 | 127.8 | 131.85 | 132 | 131.85 | 127.45 | 132.25 | 128.95 | 3230.775
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 229.621 | 842.256 | 122.578 |  | 923.8 | 789.45 |  | 913.3 | [17 empty] | 3821.005
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 147.3 | 134.555 | 118.955 | 88.12 | 128.5 | 92.1 | 154.4 | 133.55 | 141.35 | 50.25 | 154.9 | 152.8 | 137.2 | 152.2 | 150.8 | 136.8 | 128.3 | 119.75 | 134.75 | 149.75 | 142.85 | 145.6 | 143.6 | 144.95 | 139.75 | 137.45 | 3460.53
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.25 | 128.1 | 129.85 | 129.6 | 129.6 | 131 | 129.05 | 128.8 | 130.5 | 128.45 | 128.85 | 128.9 | 128.7 | 126.4 | 49.75 | 116.6 | 120.95 | 128 | 130.05 | 131.15 | 131 | 130.6 | 131.05 | 131 | 131.3 | 130.8 | 3268.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5188 | 4622.4 | 2229.75 | 3126.7 | 3865.25 | 3793.8 | 4228.4 | 4222.85 | 2383.4 | 3322.85 | 3528.05 | 3505.35 | 3516.75 | 3493.95 | 3482.5 | 3811.2 | 4822.25 | 5443.95 | 5468.5 | 5443.9 | 5413.6 | 5425.25 | 5436.45 | 5284.8 | 5437.4 | 5434.55 | 111931.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2146.55 | 2134.7 | 2157.25 | 2160.05 | 2155.2 | 2176.55 | 2103.35 | 2161.2 | 2179.2 | 2154.35 | 2158.2 | 2159.45 | 2157.7 | 2130.2 | 2085.6 | 1972.7 | 2037.25 | 2137.8 | 2158.15 | 2149.35 | 2108.65 | 2155.8 | 2141.85 | 2130 | 2158.75 | 2163.35 | 55533.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 236 | 238.25 | 237.9 | 238 | 237.6 | 237.9 | 237.9 | 237.9 | 237.7 | 237.3 | 237.9 | 238 | 237.75 | 237.75 | 237.65 | 237.55 | 237.8 | 237.9 | 244.6 | 248.85 | 248.75 | 248.25 | 248.5 | 248.5 | 248.25 | 248.5 | 6262.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 961.7 | 1372.3953 | 2188.7842 | 1956.9221 | 982.95 | 663.25 | 1664.9 | 1621.4 | 1712 | 1710.1 | 1113.55 | 1283.65 | 1248.1 | 1065.9 | 1784.05 | 1481.25 | 2169.4 | 1492.3 | 820.75 | 1588.45 | 1466 | 1412.3 | 1231.2 | 1083.35 | 946.25 | 850.95 | 35871.8516
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1069.1 | 1257.0058 | 2038.7375 | 1853.0841 | 1048.8 | 758.15 | 1694.5 | 1679.65 | 1836.6 | 1685.9 | 1181.7 | 1319.15 | 1321 | 1136.1 | 1789.3 | 1827.4 | 2103.6 | 1516.1 | 1063.85 | 1733.45 | 1549.75 | 1479.6 | 1320.05 | 1122.65 | 1025.85 | 865.65 | 37276.7274
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1876.85 | 1875.5487 | 1895.1079 | 1895.9578 | 1848.7 | 1883.05 | 1868.9 | 1889.5 | 1906.05 | 1897.2 | 1900.1 | 1887.9 | 1872.85 | 1892.3 | 1898 | 1874.3 | 1875.4 | 1873.55 | 1880.05 | 1890.05 | 1869.45 | 1273 | 1328.65 | 1557.05 | 1860.9 | 1790.5 | 47360.9144
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5.2 | 8.237 | 3.91 | [6 empty] | 5.85 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.05 | 14.4 | 14.4 | 12.3 | 14.25 | 4.95 | 14.4 | 14.4 | 5.4 |  | 5.55 | 14.4 | 14.4 | 208.297
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 284.8 | 413.8187 | 241.7877 | [6 empty] | 340.95 | 724.55 | 722.4 | 721.7 | 654.75 | 722.95 | 718.55 | 672.7 | 719.4 | 271.45 | 721.55 | 723.75 | 284 |  | 340.05 | 724.95 | 729.05 | 10733.1564
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5317.8 | 6102.7115 | 6169.828 | 6257.1552 | 5455.7 | 5846.8 | 5842.2 | 5968.2 | 6058.15 | 5894.8 | 6017.15 | 5528.6 | 5379.45 | 5819.2 | 6063.85 | 5617.8 | 5343.8 | 5721.1 | 6049.7 | 5811.2 | 5966.1 | 134.3 |  | 14.85 | 5202.55 | 5935.9 | 133518.8947
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3048.9 | 3048.5269 | 3112.6966 | 3129.0318 | 2966.05 | 3066.2 | 2846.4 | 3117.6 | 3096.7 | 3101.4 | 3106.9 | 3082.25 | 3053.25 | 3069.3 | 3078.5 | 2974.5 | 2949.7 | 3021.85 | 3100.95 | 3048.95 | 2993.7 | 3082.7 | 3086.9 | 3076 | 3075 | 3134.9 | 79468.8552
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1514.7 | 1499.8545 | 1496.0851 | 1499.6862 | 1455.55 | 1445.8 | 1518.05 | 1522.85 | 1522.45 | 1523.1 | 1527.8 | 1523.4 | 1526.65 | 1518.6 | 1530.65 | 1519.1 | 1241.6 | 1218.3 | 1271.9 | 1535.1 | 1537.7 | 1303.75 | 1337.35 | 1450.75 | 1534.15 | 1539.75 | 38114.6759
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 984.85 | 608.567 | 541.5361 | 712.0724 | 929.7 | 492.15 | 984.75 | 846.9 | 882.05 | 415.1 | 950.65 | 1011.7 | 937.85 | 1035.45 | 1044.5 | 928.75 | 881.5 | 1031.8 | 1021.85 | 961.9 | 986.25 | 1016.45 | 1020.75 | 974.9 | 982.15 | 966.7 | 23150.8254
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1213.75 | 812.364 | 770.7634 | 935.7643 | 1247.1 | 584.15 | 1408 | 1162.4113 | 1172.2 | 511.6 | 1271.7 | 1368.9 | 1247.95 | 1398.05 | 1403.55 | 1265.4 | 1086.95 | 1391.3 | 1337.35 | 1270.55 | 1335.7 | 1376.9 | 1380.1 | 1325.05 | 1322.5 | 1266.05 | 30866.103
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1495.7353 | 855.6923 | 1369.25 | 1786 | 1332.65 |  |  | 655.6 |  |  |  | 746.95 | [12 empty] | 8241.8776
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 223.4704 | 852.3646 | 267.5202 | 493.65 | 586.45 | 447 | [19 empty] | 2870.4553
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 82.65 | 848.9608 | 266.7145 | 491.95 | 628.9 | 255 | [19 empty] | 2574.1753
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 898.8 | 865.9276 | 3389.3803 | 1969.5093 | 2870.05 | 3000.7 | 2517.45 | 821.5 |  | 1298.6 |  | 1763.55 |  | 1328.35 |  | 733.55 | 1203.4 |  |  |  | 780.55 |  | 655.4 | 156.1 | 1334.4 | 594.35 | 26181.5672
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3357.8 | 3347.6732 | 3333.842 | 3388.8841 | 3377.25 | 3347.15 | 3368.85 | 3389.1 | 3365.1 | 3383.75 | 3388.1 | 3383.7 | 3401.65 | 3420.9 | 3273.95 | 3323 | 3290.95 | 3292.3 | 3377.45 | 3210.3 | 3302.3 | 3296.85 | 3185.75 | 3386.45 | 3394.65 | 3365.4 | 86953.0994
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1584.5 | 1598.1037 | 1700.209 | 1684.1228 | 1700 | 1727.75 | 1689.7 | 1581.15 | 1571.2 | 1597.3 | 1560.7 | 1579.8 | 1570.35 | 1605.85 | 1523.2 | 1578.85 | 1567.35 | 1525.15 | 1565.45 | 1500.65 | 1539.15 | 1536.65 | 1497.1 | 1578.9 | 1598.7 | 1560 | 41321.8855
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.85 | 156.865 | 141.22 | 106.4 | 158.1 | 115.1 | 186 | 161.4 | 177.3 | 55.95 | 190.05 | 183.4 | 166.85 | 186.4 | 180.05 | 168.45 | 149.5 | 144.6 | 162.45 | 179.7 | 173.5 | 180 | 178.5 | 179.05 | 172.6 | 165.4 | 4197.685
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 364.8 | 552.6475 | 624.397 | 492.7315 | 269.25 | 231.1 | 623.95 | 622.2 | 600 | 559.2 | 289.05 | 237.9 | 398.45 | 300.35 | 608.3 | 607.8 | 626.35 | 459.9 | 491.4 | 658.15 | 576.45 | 498.5 | 482.85 | 533.3 | 346.95 | 259.95 | 12315.926
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1080.05 | 1482.315 | 1747.549 | 1444.874 | 825.2 | 648.8 | 1711.85 | 1774.1 | 1789.5 | 1590.2 | 979.1 | 784.9 | 1140.85 | 894.05 | 1732.6 | 1804.25 | 1794.7 | 1316.5 | 1365.8 | 1816.05 | 1537.45 | 1414.95 | 1320.6 | 1316.95 | 898.7 | 691.6 | 34903.488
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 88.85 | 477.9 | 476.75 | 478.7 | 478.65 | 479.25 | 479.6 | 323.3 |  | 11 | 271.1 | 294.35 |  |  | 54.25 | 238.7121 | 239.8 | 238.05 | 239.5 | 240.1014 | 5109.8635
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 94 | 93.025 | 92.15 | 96.66 | 81.14 | 97.25 | 93.15 | 101.4 | 99.25 | 68.1 | 68.8 | 91.65 | 104.9 | 112.8 | 112.2 | 112.4 | 46.65 | 88.2 | 97.95 | 115.15 | 113.4 | 114.25 | 115.2 | 115.2 | 114.9 | 112.05 | 2551.825
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.85 | 53.68 | 52.485 | 51.115 | 51.615 | 51.25 | 38.95 | 48 | 48 | 50.55 | 55.9 | 58 | 34.85 | 24.25 | 24.15 | 24 | 6.5 | 46.1 | 49.9 | 58.55 | 57.7 | 56.75 | 56.75 | 60.1 | 58.75 | 55.65 | 1228.395
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.535 | 55.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 56.55 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 18.4 | 54.65 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.35 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.55 | 1452.035
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.73 | 19.375 | 50.625 | 48.825 | 57.15 | 57.6 | 53.2 | 56.4 | 57.6 | 57.6 | 57.2 | 57 | 21.25 | 57.5 | 57.6 | 57.6 | 47.9 | 46.8 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57 | 57.6 | 57.25 | 1321.005
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 219.4453 | [6 empty] | 117 | [17 empty] | 336.4453
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 108.835 | 107.375 | 129.675 | 113.435 | 130.1 | 73.15 | 120.65 | 118.605 | 110.8 | 118.2 | 134.7 | 135 | 127.65 | 122.9 | 137.1 | 131.75 | 119.2 | 129.9 | 132.05 | 132.7 | 134.45 | 133.5 | 134.35 | 132.15 | 127.7 | 130.95 | 3226.875
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2660.7 | 2655.895 | 2654.75 | 2656.055 | 2653.9 | 2652 | 2655.7 | 2076.55 | 1940.05 | 1858.5 | 2653.5 | 2656.9 | 2652.95 | 1614.5 | 1978.7 | 2624 | 1997.05 | 1956.9 | 2657.8 | 2568.55 | 2593.9 | 2128.4 | 2521.15 | 2659.3 | 2656.7 | 2656.85 | 63041.25
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.15 | 29.9575 | 28.7025 | 29.9995 | 23.15 | [5 empty] | 15 | 28.8 | 28.25 | 13.2 | 13.4 | 26.55 | 27.15 | 30.75 | 30.25 | 28.4 | 30.15 | 27.35 | 31.2 | 31.2 | 30.4 | 22.65 | 556.6595
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 674.7 | 667.7477 | 668.1796 | 682.2983 | 675.6 | 673.05 | 677.4 | 681.8 | 676.55 | 680.1 | 685.3641 | 680.5 | 686.1 | 688.45 | 678.55 | 684.05 | 687.25 | 689.45 | 687 | 688.8 | 681.15 | 682 | 681.6 | 682.95 | 684.5 | 680.7 | 17705.8397
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 80.45 | 79.6568 | 78.5693 | 81.5078 | 78.25 | 77.25 | 80 | 78.35 | 79.65 | 79.9 | 78.3665 | 79.3 | 79.8 | 81.15 | 78.05 | 78 | 79.1 | 79.8 | 79 | 78.6 | 78.65 | 78.4 | 80.35 | 80.45 | 79.7 | 78.2 | 2060.5004
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 8.25 | [19 empty] | 8.25
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 239.5 | 257.6 | [18 empty] | 497.1
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 251.55 | 120.2 |  | 148.75 | [17 empty] | 520.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 480.7581 | 480.2288 | 480.1009 | 479.8 | 480.35 | 480.604 | 479.15 | 479.5 | 479.5 | 479.7 | 479.85 | 479.9 | 479.85 | 479.5 | 479.15 | 479.85 | 479.7 | 479.8 | 479 | 479.6 | 479.9 | 478.95 | 479.6 | 479.75 | 480.15 | 12474.4418
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.5 | 130.017 | 178.105 | 170.7395 | 176.4 | 176.6 | 177.887 | 177 | 178.8 | 164.65 | 159.75 | 199.45 | 207.35 | 216.1 | 223.05 | 218.6 | 216.6 | 216.7 | 217.25 | 215.1 | 215.6 | 218.75 | 223.45 | 226.5 | 224.75 | 221.1 | 5141.7985
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 92.44 | 92.43 | 92.445 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 12.1 |  |  |  | 30.4 | 93.9 | 96 | 96 | 92.7 | 91.2 | 91.2 | 60.8 | 43.7 | 91.2 | 91.25 | 71.25 | 91.2 | 64.6 | 1850.815
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61 |  | 179.985 | [5 empty] | 230.6 | 382.6 | 823.35 | 1023 | 542.7 | 1067.8 | 397.6 | 56.1 | 230.85 | 1045.4 | 481.2 | 1118.8 | 1031.35 | 1088.8 | 1097.4 | 1114.9 | 1114.45 | 1127.45 | 14215.335
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4175.75 | 3992.2 | 4161.305 | 4171.795 | 4167.65 | 3465.45 | 2609.9 | 4168.05 | 4169.75 | 4165.3 | 4171.3 | 4173.45 | 4166.2 | 4162.75 | 4106.95 | 2447.6 | 3358.45 | 4154.8 | 4162.15 | 4159.6 | 4095.6 | 4070.9 | 4076.25 | 4081.15 | 4162.6 | 4174.15 | 102971.05
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 858.3 | 850.77 | 862.575 | 849.125 | 807.45 | 786.55 | 789.45 | 838.9 | 860.95 | 881.6 | 829.9 | 807.45 | 766 | 875.75 | 935.1 | 898.9 | 875.65 | 882 | 907.7 | 890.3 | 900.05 | 908.4 | 907.2 | 883 | 911.75 | 929.05 | 22493.87
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1094.95 | 1096.965 | 1092.64 | 1090.73 | 939.1 | 961.05 | 943.6 | 1037.3 | 1085.35 | 1088.55 | 1085.05 | 1089.05 | 923.55 | 999.8 | 1089.15 | 1088.15 | 1089.25 | 1052 | 1071 | 1067.6 | 1082.25 | 1093.2 | 1085.55 | 1091.8 | 1092.25 | 1095.8 | 27525.685
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 14.7 | [11 empty] | 19.55 |  | 34.25
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.1 | 140.635 | 146.85 | 157.97 | 173.15 | 197.35 | 187 | 216.2 | 220.2 | 220.1 | 199.55 | 185.8 | 157.135 | [5 empty] | 19.3 | 49.8 | 205.05 | 213.6 | 214.2 | 214.85 | 218.1 | 217.35 | 3698.29
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2602.35 | 2613.595 | 2604.74 | 2604.305 | 2332.25 | 2425 | 2604.55 | 2602.35 | 2609.2 | 2590.55 | 2594.5 | 2594.95 | 2593.4 | 2588.55 | 2596.45 | 2040.25 | 1953 | 2460.05 | 2559.55 | 2272.15 | 2387 | 2610.6 | 2426.6 | 2608.15 | 2610.45 | 2613.25 | 65097.79
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 189.15 | 150.933 | 133.872 | 102.048 | 139.5 | 126.85 | 157.95 | 168.4 | 130.55 | 89.25 | 192.3 | 186.3 | 164.15 | 186.15 | 184.7 | 181.3 | 167.7 | 134.45 | 159.6 | 156.3 | 177.55 | 185.65 | 181.75 | 185.1 | 166.75 | 133.9 | 4132.153
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3075.7 | 863.4355 | 3147.0574 | 3990.1898 | 4106.85 | 4209.75 | 4023.55 | 3584.9 |  | 2363.75 | 315.6 | 772.85 | 2747.9 | 3395.85 |  | 352.15 | 1266.35 | 255.9 | 314.1637 |  | 362.8 | 1183.6 | 375.05 |  | 2889.65 | 1631.55 | 45228.5964
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1556.5 |  | 1583.6501 | 2190.3736 | 2239.35 | 2288.25 | 2208.7 | 2004.9 |  | 1200.75 |  |  | 1432.55 | 1906.8 | [10 empty] | 1436.65 | 158.3 | 20206.7738
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 598.5 | 41.7695 | 590.311 |  | 955.1 |  | 988.9 | 64.45 |  | 402.7 | 52.5 |  |  | 573.15 | [12 empty] | 4267.3805
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 130.034 | 928.546 |  |  | 1394.9 | [20 empty] | 2453.48
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 170965.43 | 161537.617 | 173923.6467 | 176928.9855 | 174610.816 | 177170.685 | 175616.5461 | 172206.0908 | 161811.4 | 172821.652 | 173059.7657 | 172667.55 | 172278.985 | 172768.65 | 170754.8 | 159051.385 | 171233.7983 | 174947.95 | 175267.8987 | 175090.455 | 176806.6 | 173585.0621 | 162281.98 | 174257.78 | 178160.22 | 179409.5015 | 4479215.2502
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 127.767 | 190.512 | 142.7165 | 185.205 | 172.742 | 131.462 | 131.462 | 94.38 | 113.684 | 168.5725 | 158.287 | 193.3087 | 192.684 | 191.5095 | 190.765 | 190.327 | 189.8995 | 190.353 | 181.6145 | 193.2525 | 192.6745 | 192.704 | 192.709 | 192.5215 | 192.5215 | 163.519 | 4457.1532
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 276.54 | 315.98 | 316.01 | 311.1 | 313.1 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.6 | 316.75 | 237.55 | 303.6 | 316.8 | 264 | 310.2 | 316.75 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.75 | 8033.03
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1899 | 454.2526 | 453.0358 | 454.1698 | 454.1388 | 454.1603 | 454.18 | 443.6163 | 393.0267 | 454.1617 | 444.936 | 454.1168 | 454.0343 | 454.0171 | 454.0856 | 450.3316 | 292.5183 | 224.6127 | 214.8895 | 219.2935 | 227.3487 | 227.3267 | 227.3846 | 227.4099 | 227.3262 | 217.0517 | 9485.6149
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.8 | 275.709 | 263.7585 | 234.096 | 274.25 | 270.25 | 272.3338 | 269.45 | 272.6 | 226.75 | 113.5 | 243 | 247.05 | 251.75 | 244.8 | 260.1 | 250.4 | 237.2 | 242.95 | 241.9 | 239.9 | 240.85 | 250.65 | 220.05 | 208.55 | 215.6 | 6343.2473
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 359.5 | 240.6095 | 359.168 | 355.276 | 347.65 | 345.85 | 345.9413 | 344.4 | 334.35 | 311.55 | 320.3 | 328.75 | 343.75 | 340.25 | 383.1 | 384 | 384.55 | 385.65 | 385.8 | 385.5 | 376.6 | 384.95 | 384.7 | 376.1 | 385.1 | 383.4 | 9276.7949
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 576.8122 | 583.2493 | 570.7718 | 575.8904 | 559.8824 | 555.0499 | 447.8631 | 581.2016 | 580.801 | 384.8836 | 501.7018 | 571.1875 | 585.3697 | 585.5898 | 585.4025 | 585.3387 | 584.0518 | 580.8174 | 580.4512 | 583.4044 | 580.3926 | 581.6338 | 581.2462 | 580.2319 | 535.5532 | 583.4236 | 14602.2014
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2110.8191 | 2020.8724 | 2105.4306 | 2120.6471 | 2119.7632 | 2069.8723 | 1968.5801 | 2049.7478 | 2011.2617 | 1862.6678 | 1855.5248 | 2107.1629 | 2139.638 | 2139.9164 | 2174.7531 | 2186.8473 | 1938.9695 | 1922.2331 | 1922.5053 | 1887.3504 | 1927.1157 | 1944.2145 | 1953.4898 | 1913.0633 | 1865.8509 | 1879.7443 | 52198.0416
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 791849.125
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 604713.3613
[7 empty] | ENGIE | 564124.3894
[7 empty] | ELECTROPERU | 381418.265
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 284817.6006
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 237887.085
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 228412.5395
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 176996.3
[7 empty] | CELEPSA | 128620.2447
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 104122.9008
[7 empty] | EGEMSA | 101469.3923
[7 empty] | EGASA | 98664.935
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 65435.3702
[7 empty] | SAN GABAN | 63597.9095
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 57667.035
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 55387.6876
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 48646.2685
[7 empty] | EGEJUNIN | 43262.0485
[7 empty] | LA VIRGEN | 40619.079
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 36283.95
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 34903.488
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 31219.47
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 24120.2012
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 20212.699
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 19766.34
[7 empty] | SINERSA | 17616.2403
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 17126.6
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 14925.7045
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 12555.007
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 12465.2129
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 12315.926
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 12140.745
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 11613.135
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 11490.5429
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 11085.807
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 10383.69
[7 empty] | EGESUR | 9214.2095
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 9113.6329
[7 empty] | TERMOSELVA | 6720.8605
[7 empty] | PETRAMAS | 6553.26
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 5295.6
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 5109.8635
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 4199.7
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 4197.685
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 4132.153
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 3821.005
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3719.19
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3489.0809
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3460.53
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3230.775
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3226.875
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2802.1838
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2761.0715
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2169.096
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1744.0355
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1455.194
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 1164.4611
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1040.835
[7 empty] | SHOUGESA | 1025.85
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 957.015
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 336.4453
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 159.82
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 90.525
[7 empty] | KONDU SAC | 56.1972
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 31.8045

## G_AREAS
miércoles, 26 de Marzo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 447.4799 | 126.7 | 0 | 16.3 | 3721.3 | 1817.7 | 0 | 93.9 | 623.4 | 0 | 0 | 0 | 590.4799 | 5632.9 | 623.4 | 6846.7799 | 00:30 | 4792.1799 | 1944.4 | 0 | 110.2 | 6846.7799 | 00:30 | 361.5799 | 35.3 | 0 | 110.2 | 507.0799
01:00 | 445.0713 | 126.8 | 0 | 15.1 | 3726.5 | 1763.5 | 0 | 55.3 | 625.6 | 0 | 0 | 0 | 586.9714 | 5545.3 | 625.6 | 6757.8714 | 01:00 | 4797.1713 | 1890.3 | 0 | 70.4 | 6757.8714 | 01:00 | 361.8714 | 34.9 | 0 | 70.4 | 467.1714
01:30 | 444.3724 | 126.5 | 0 | 18.1 | 3503.8 | 1705.6 | 0 | 43.2 | 615.5 | 0 | 0 | 0 | 588.9724 | 5252.6 | 615.5 | 6457.0724 | 01:30 | 4563.6724 | 1832.1 | 0 | 61.3 | 6457.0724 | 01:30 | 361.1724 | 34.9 | 0 | 61.3 | 457.3724
02:00 | 446.0868 | 87 | 0 | 26.5 | 3703.8 | 1634.2 | 0 | 28.3 | 622 | 0 | 0 | 0 | 559.5868 | 5366.3 | 622 | 6547.8868 | 02:00 | 4771.8868 | 1721.2 | 0 | 54.8 | 6547.8868 | 02:00 | 361.6868 | 35.7 | 0 | 54.8 | 452.1868
02:30 | 443.8548 | 80.2 | 0 | 25.7 | 3536.6 | 1673.3 | 0 | 10.6 | 614.5 | 0 | 0 | 0 | 549.7548 | 5220.5 | 614.5 | 6384.7548 | 02:30 | 4594.9548 | 1753.5 | 0 | 36.3 | 6384.7548 | 02:30 | 359.6548 | 35.1 | 0 | 36.3 | 431.0548
03:00 | 445.5738 | 81.1 | 0 | 27.1 | 3637.2 | 1634.5 | 0 | 15.8 | 619.5 | 0 | 0 | 0 | 553.7737 | 5287.5 | 619.5 | 6460.7738 | 03:00 | 4702.2738 | 1715.6 | 0 | 42.9 | 6460.7738 | 03:00 | 359.8737 | 35.2 | 0 | 42.9 | 437.9737
03:30 | 448.716 | 80.8 | 0 | 15.9 | 3557.3 | 1620.1 | 0 | 16.9 | 617.5 | 0 | 0 | 0 | 545.416 | 5194.3 | 617.5 | 6357.216 | 03:30 | 4623.516 | 1700.9 | 0 | 32.8 | 6357.216 | 03:30 | 361.416 | 35.6 | 0 | 32.8 | 429.816
04:00 | 446.4085 | 80.4 | 0 | 14.3 | 3561.5 | 1635.4 | 0 | 10.6 | 624.8 | 0 | 0 | 0 | 541.1085 | 5207.5 | 624.8 | 6373.4085 | 04:00 | 4632.7085 | 1715.8 | 0 | 24.9 | 6373.4085 | 04:00 | 361.5085 | 35.4 | 0 | 24.9 | 421.8085
04:30 | 445.4296 | 81.6 | 0 | 21 | 3563.4 | 1661.5 | 0 | 7.7 | 624.7 | 0 | 0 | 0 | 548.0295 | 5232.6 | 624.7 | 6405.3296 | 04:30 | 4633.5296 | 1743.1 | 0 | 28.7 | 6405.3296 | 04:30 | 362.0295 | 35.6 | 0 | 28.7 | 426.3295
05:00 | 446.9143 | 80.9 | 0 | 14.4 | 3582.4 | 1783.6 | 0 | 12.4 | 619.9 | 0 | 0 | 0 | 542.2143 | 5378.4 | 619.9 | 6540.5143 | 05:00 | 4649.2143 | 1864.5 | 0 | 26.8 | 6540.5143 | 05:00 | 361.4143 | 35 | 0 | 26.8 | 423.2143
05:30 | 450.3822 | 81.4 | 0 | 18 | 3529.1 | 1927.9 | 0 | 25.8 | 635.4 | 0 | 0 | 0 | 549.7822 | 5482.8 | 635.4 | 6667.9822 | 05:30 | 4614.8822 | 2009.3 | 0 | 43.8 | 6667.9822 | 05:30 | 362.1822 | 35.7 | 0 | 43.8 | 441.6822
06:00 | 446.8134 | 81.3 | 0 | 23.5 | 3701.8 | 1947.2 | 0 | 40.6 | 626 | 0 | 9 | 0 | 551.6134 | 5689.6 | 635 | 6876.2134 | 06:00 | 4774.6134 | 2028.5 | 9 | 64.1 | 6876.2134 | 06:00 | 357.5134 | 34.9 | 9 | 64.1 | 465.5134
06:30 | 446.7749 | 81.4 | 0 | 18.2 | 3693.1 | 1975.5 | 0 | 40.6 | 630.2 | 0 | 75.9 | 0 | 546.3749 | 5709.2 | 706.1 | 6961.6749 | 06:30 | 4770.0749 | 2056.9 | 75.9 | 58.8 | 6961.6749 | 06:30 | 357.3749 | 33.9 | 75.9 | 58.8 | 525.9749
07:00 | 436.1291 | 81.2 | 0 | 16.4 | 3685.8 | 1894.4 | 0 | 51.7 | 625.7 | 0 | 209.3 | 0 | 533.7291 | 5631.9 | 835 | 7000.6291 | 07:00 | 4747.6291 | 1975.6 | 209.3 | 68.1 | 7000.6291 | 07:00 | 351.3291 | 33.3 | 209.3 | 68.1 | 662.0291
07:30 | 436.8181 | 81.8 | 0 | 18.1 | 3678.6 | 1921.6 | 0.1 | 45.3 | 622.7 | 0 | 320.2 | 0 | 536.7181 | 5645.6 | 942.9 | 7125.2181 | 07:30 | 4738.1181 | 2003.4 | 320.3 | 63.4 | 7125.2181 | 07:30 | 348.2181 | 35.2 | 320.3 | 63.4 | 767.1181
08:00 | 443.5225 | 81.1 | 0.1 | 13.6 | 3728.1 | 1980 | 0.2 | 37.8 | 580.5 | 0 | 366 | 0 | 538.3225 | 5746.1 | 946.5 | 7230.9225 | 08:00 | 4752.1225 | 2061.1 | 366.3 | 51.4 | 7230.9225 | 08:00 | 353.6225 | 34.5 | 366.3 | 51.4 | 805.8225
08:30 | 446.8745 | 82.1 | 0 | 13.3 | 3697.7 | 2189.3 | 0.3 | 41.3 | 571.9 | 0 | 398.6 | 0 | 542.2745 | 5928.6 | 970.5 | 7441.3745 | 08:30 | 4716.4745 | 2271.4 | 398.9 | 54.6 | 7441.3745 | 08:30 | 357.5745 | 30.9 | 398.9 | 54.6 | 841.9745
09:00 | 448.5471 | 82 | 0.2 | 12.6 | 3773 | 2347.3 | 0.3 | 40.2 | 575.7 | 0 | 408.5 | 0 | 543.3471 | 6160.8 | 984.2 | 7688.3471 | 09:00 | 4797.2471 | 2429.3 | 409 | 52.8 | 7688.3471 | 09:00 | 353.6471 | 31.4 | 409 | 52.8 | 846.8471
09:30 | 450.1513 | 93.6 | 0.1 | 14.3 | 3771.3 | 2545.3 | 0.6 | 39 | 572.9 | 0 | 421.7 | 0 | 558.1513 | 6356.2 | 994.6 | 7908.9513 | 09:30 | 4794.3513 | 2638.9 | 422.4 | 53.3 | 7908.9513 | 09:30 | 343.2513 | 31.5 | 422.4 | 53.3 | 850.4513
10:00 | 445.0432 | 128.4 | 0.2 | 18.1 | 3731.1 | 2482.9 | 0.8 | 59.4 | 569.9 | 0 | 432.6 | 0 | 591.7432 | 6274.2 | 1002.5 | 7868.4432 | 10:00 | 4746.0432 | 2611.3 | 433.6 | 77.5 | 7868.4432 | 10:00 | 337.3432 | 30.5 | 433.6 | 77.5 | 878.9432
10:30 | 447.4868 | 129 | 0.2 | 22.6 | 3586.1 | 2839.3 | 1.1 | 120.1 | 514.4 | 0 | 438.9 | 0 | 599.2868 | 6546.6 | 953.3 | 8099.1868 | 10:30 | 4547.9868 | 2968.3 | 440.2 | 142.7 | 8099.1868 | 10:30 | 282.0868 | 27.2 | 440.2 | 142.7 | 892.1868
11:00 | 448.1127 | 129.2 | 0.4 | 26 | 3675.3 | 2828.5 | 1.3 | 169.8 | 521.8 | 0 | 425.6 | 0 | 603.7127 | 6674.9 | 947.4 | 8226.0127 | 11:00 | 4645.2127 | 2957.7 | 427.3 | 195.8 | 8226.0127 | 11:00 | 284.5127 | 33.9 | 427.3 | 195.8 | 941.5127
11:30 | 446.388 | 129.7 | 0.4 | 32.1 | 3643.6 | 2784.2 | 1 | 163.4 | 529.8 | 0 | 436 | 0 | 608.588 | 6592.2 | 965.8 | 8166.588 | 11:30 | 4619.788 | 2913.9 | 437.4 | 195.5 | 8166.588 | 11:30 | 308.488 | 33.8 | 437.4 | 195.5 | 975.188
12:00 | 446.1712 | 127.9 | 0.3 | 42.5 | 3722.3 | 2708.5 | 0.9 | 160.3 | 561.3 | 0 | 434.9 | 0 | 616.8712 | 6592 | 996.2 | 8205.0712 | 12:00 | 4729.7712 | 2836.4 | 436.1 | 202.8 | 8205.0712 | 12:00 | 337.1712 | 32.7 | 436.1 | 202.8 | 1008.7712
12:30 | 447.7563 | 129.5 | 0.5 | 39.9 | 3684.3 | 2587.1 | 0.7 | 304.4 | 573.1 | 0 | 428.7 | 0 | 617.6563 | 6576.5 | 1001.8 | 8195.9563 | 12:30 | 4705.1563 | 2716.6 | 429.9 | 344.3 | 8195.9563 | 12:30 | 356.2563 | 34.5 | 429.9 | 344.3 | 1164.9563
13:00 | 434.4268 | 129.6 | 0.2 | 50.8 | 3730.8 | 2392.8 | 1.3 | 326.6 | 562 | 0 | 422.1 | 0 | 615.0268 | 6451.5 | 984.1 | 8050.6268 | 13:00 | 4727.2268 | 2522.4 | 423.6 | 377.4 | 8050.6268 | 13:00 | 348.5268 | 34 | 423.6 | 377.4 | 1183.5268
13:30 | 445.0099 | 129.6 | 0.2 | 61 | 3693.1 | 2351.7 | 0.8 | 303.6 | 563.1 | 0 | 410.4 | 0 | 635.8099 | 6349.2 | 973.5 | 7958.5099 | 13:30 | 4701.2099 | 2481.3 | 411.4 | 364.6 | 7958.5099 | 13:30 | 358.8099 | 34.2 | 411.4 | 364.6 | 1169.0099
14:00 | 450.1993 | 127.9 | 0.1 | 69.3 | 3758.1 | 2392.8 | 0.8 | 309.4 | 572.5 | 0 | 396.2 | 0 | 647.4993 | 6461.1 | 968.7 | 8077.2993 | 14:00 | 4780.7993 | 2520.7 | 397.1 | 378.7 | 8077.2993 | 14:00 | 360.0993 | 33.6 | 397.1 | 378.7 | 1169.4993
14:30 | 448.1343 | 130.3 | 0.1 | 75.3 | 3717.6 | 2366.6 | 0.8 | 409.8 | 614 | 0 | 387.5 | 0 | 653.8342 | 6494.8 | 1001.5 | 8150.1343 | 14:30 | 4779.7343 | 2496.9 | 388.4 | 485.1 | 8150.1343 | 14:30 | 359.6343 | 35 | 388.4 | 485.1 | 1268.1343
15:00 | 444.8149 | 128.6 | 0.1 | 77.2 | 3750.4 | 2430.2 | 0.4 | 425.4 | 614.8 | 1.5 | 363.4 | 0 | 650.7149 | 6606.4 | 979.7 | 8236.8149 | 15:00 | 4810.0149 | 2560.3 | 363.9 | 502.6 | 8236.8149 | 15:00 | 360.2149 | 33.7 | 363.9 | 502.6 | 1260.4149
15:30 | 427.4184 | 128.6 | 0.1 | 81.4 | 3755.4 | 2440 | 0.2 | 448.7 | 609.5 | 3.3 | 320.6 | 0 | 637.5184 | 6644.3 | 933.4 | 8215.2184 | 15:30 | 4792.3184 | 2571.9 | 320.9 | 530.1 | 8215.2184 | 15:30 | 341.0184 | 33.9 | 320.9 | 530.1 | 1225.9184
16:00 | 441.8348 | 128.6 | 0.1 | 75.1 | 3676.2 | 2451.2 | 0.2 | 501.9 | 599 | 8.4 | 280.6 | 0 | 645.6348 | 6629.5 | 888 | 8163.1348 | 16:00 | 4717.0348 | 2588.2 | 280.9 | 577 | 8163.1348 | 16:00 | 357.1348 | 33.8 | 280.9 | 577 | 1248.8348
16:30 | 447.725 | 128.4 | 0 | 46.6 | 3752.6 | 2380.7 | 0.1 | 496 | 620.6 | 8.4 | 217.5 | 0 | 622.725 | 6629.4 | 846.5 | 8098.625 | 16:30 | 4820.925 | 2517.5 | 217.6 | 542.6 | 8098.625 | 16:30 | 360.925 | 33.5 | 217.6 | 542.6 | 1154.625
17:00 | 450.8539 | 125.3 | 0 | 47 | 3718.5 | 2345.2 | 0.1 | 477.3 | 620.7 | 8.4 | 124.8 | 0 | 623.1539 | 6541.1 | 753.9 | 7918.1539 | 17:00 | 4790.0539 | 2478.9 | 124.9 | 524.3 | 7918.1539 | 17:00 | 361.1539 | 35 | 124.9 | 524.3 | 1045.3539
17:30 | 446.7332 | 128.6 | 0 | 44.4 | 3782.6 | 2315.9 | 0 | 483.6 | 612.1 | 0 | 22.4 | 0 | 619.7332 | 6582.1 | 634.5 | 7836.3332 | 17:30 | 4841.4332 | 2444.5 | 22.4 | 528 | 7836.3332 | 17:30 | 360.4332 | 33.9 | 22.4 | 528 | 944.7332
18:00 | 446.5645 | 129 | 0 | 42.1 | 3751.5 | 2212.6 | 0 | 466.4 | 611.9 | 0 | 0 | 0 | 617.6645 | 6430.5 | 611.9 | 7660.0645 | 18:00 | 4809.9645 | 2341.6 | 0 | 508.5 | 7660.0645 | 18:00 | 358.4645 | 34.1 | 0 | 508.5 | 901.0645
18:30 | 447.452 | 130 | 0 | 45.5 | 3782.8 | 2383.2 | 0 | 475.9 | 618.2 | 0 | 0 | 0 | 622.952 | 6641.9 | 618.2 | 7883.052 | 18:30 | 4848.452 | 2513.2 | 0 | 521.4 | 7883.052 | 18:30 | 358.152 | 35.6 | 0 | 521.4 | 915.152
19:00 | 444.0501 | 131.4 | 0 | 36.5 | 3747.7 | 2494.4 | 0 | 484.8 | 615.8 | 0 | 0 | 0 | 611.9501 | 6726.9 | 615.8 | 7954.6501 | 19:00 | 4807.5501 | 2625.8 | 0 | 521.3 | 7954.6501 | 19:00 | 356.9501 | 35.7 | 0 | 521.3 | 913.9501
19:30 | 429.3414 | 129 | 0 | 28.8 | 3726.9 | 2562.9 | 0 | 441.8 | 617 | 0 | 0 | 0 | 587.1414 | 6731.6 | 617 | 7935.7414 | 19:30 | 4773.2414 | 2691.9 | 0 | 470.6 | 7935.7414 | 19:30 | 340.8414 | 35.1 | 0 | 470.6 | 846.5414
20:00 | 430.5351 | 129.1 | 0 | 25.4 | 3747.1 | 2575.7 | 0 | 398.5 | 618.4 | 0 | 0 | 0 | 585.0351 | 6721.3 | 618.4 | 7924.7351 | 20:00 | 4796.0351 | 2704.8 | 0 | 423.9 | 7924.7351 | 20:00 | 341.3351 | 35.6 | 0 | 423.9 | 800.8351
20:30 | 426.5106 | 127.4 | 0 | 37.7 | 3722.2 | 2555.2 | 0 | 376.1 | 615.2 | 0 | 0 | 0 | 591.6106 | 6653.5 | 615.2 | 7860.3106 | 20:30 | 4763.9106 | 2682.6 | 0 | 413.8 | 7860.3106 | 20:30 | 340.2106 | 34.1 | 0 | 413.8 | 788.1106
21:00 | 446.5302 | 127.4 | 0 | 44.2 | 3712.5 | 2499.3 | 0 | 342.1 | 618.4 | 0 | 0 | 0 | 618.1302 | 6553.9 | 618.4 | 7790.4302 | 21:00 | 4777.4302 | 2626.7 | 0 | 386.3 | 7790.4302 | 21:00 | 358.6302 | 33.4 | 0 | 386.3 | 778.3302
21:30 | 447.2347 | 128.9 | 0 | 41 | 3744.1 | 2393.8 | 0 | 305.5 | 617.5 | 0 | 0 | 0 | 617.1347 | 6443.4 | 617.5 | 7678.0347 | 21:30 | 4808.8347 | 2522.7 | 0 | 346.5 | 7678.0347 | 21:30 | 359.8347 | 34.1 | 0 | 346.5 | 740.4347
22:00 | 443.8134 | 132.6 | 0 | 32.1 | 3749.1 | 2408.3 | 0 | 274.8 | 609.5 | 0 | 0 | 0 | 608.5134 | 6432.2 | 609.5 | 7650.2134 | 22:00 | 4802.4134 | 2540.9 | 0 | 306.9 | 7650.2134 | 22:00 | 359.4134 | 35.5 | 0 | 306.9 | 701.8134
22:30 | 445.192 | 130.7 | 0 | 24.2 | 3753.7 | 2360.1 | 0 | 267.7 | 612.7 | 0 | 0 | 0 | 600.092 | 6381.5 | 612.7 | 7594.292 | 22:30 | 4811.592 | 2490.8 | 0 | 291.9 | 7594.292 | 22:30 | 359.292 | 35.4 | 0 | 291.9 | 686.592
23:00 | 445.9364 | 130.8 | 0 | 21.5 | 3698.8 | 2220.6 | 0 | 201.8 | 618 | 0 | 0 | 0 | 598.2364 | 6121.2 | 618 | 7337.4364 | 23:00 | 4762.7364 | 2351.4 | 0 | 223.3 | 7337.4364 | 23:00 | 359.0364 | 35.2 | 0 | 223.3 | 617.5364
23:30 | 446.6194 | 130.2 | 0 | 17.8 | 3682.5 | 2100.1 | 0 | 167.9 | 622.4 | 0 | 0 | 0 | 594.6194 | 5950.5 | 622.4 | 7167.5194 | 23:30 | 4751.5194 | 2230.3 | 0 | 185.7 | 7167.5194 | 23:30 | 359.1194 | 35 | 0 | 185.7 | 579.8194
00:00 | 447.8942 | 130.2 | 0 | 14.4 | 3597.7 | 1966.3 | 0 | 117 | 610 | 0 | 0 | 0 | 592.4942 | 5681 | 610 | 6883.4942 | 00:00 | 4655.5942 | 2096.5 | 0 | 131.4 | 6883.4942 | 00:00 | 357.7942 | 33.8 | 0 | 131.4 | 522.9942
TOTAL MWh | 10665.8515 | 2721.9 | 1.65 | 781.45 | 88573.45 | 53244 | 6 | 5068.5 | 14456 | 15 | 3875.7 | 0 | 14170.8515 | 146891.95 | 18346.7 | 179409.5015 | TOTAL MWh | 113695.3014 | 55980.9 | 3883.35 | 5849.95 | 179409.5015 | TOTAL MWh | 8439.9014 | 819.9 | 3883.35 | 5849.95 | 18993.1014

## HOP
miércoles, 26 de Marzo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 26/03/2025 00:00:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 26/03/2025 00:00:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | GD2 | MOLLENDO 123 - D2 | 26/03/2025 14:54:00 | 26/03/2025 17:22:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 26/03/2025 10:02:00 | 26/03/2025 12:18:00 | 26/03/2025 09:56:00 | 26/03/2025 12:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 02:01:00 |  | 26/03/2025 01:44:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/03/2025 09:27:00 | 27/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 09:12:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2025 00:00:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:23 h S/C bajar a 600 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 26/03/2025 01:27:00 | 26/03/2025 04:21:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 26/03/2025 03:53:00 | 26/03/2025 05:45:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 26/03/2025 04:21:00 | 26/03/2025 05:45:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/03/2025 05:45:00 | 26/03/2025 17:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/03/2025 17:00:00 | 26/03/2025 18:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/03/2025 18:18:00 | 26/03/2025 21:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 18:18 h, S/C generar a 500 MW. A las 18:29 h, S/C generar a máxima.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/03/2025 21:05:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 26/03/2025 00:00:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 26/03/2025 00:00:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 02:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2025 02:00:00 | 26/03/2025 05:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2025 05:30:00 | 26/03/2025 06:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2025 06:30:00 | 26/03/2025 07:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2025 07:00:00 | 26/03/2025 08:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2025 08:00:00 | 26/03/2025 09:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2025 09:00:00 | 26/03/2025 12:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2025 12:08:00 | 26/03/2025 18:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2025 18:30:00 | 26/03/2025 21:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2025 21:00:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 07:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2025 07:42:00 | 26/03/2025 12:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2025 12:21:00 | 26/03/2025 18:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2025 18:15:00 | 26/03/2025 22:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 21:27 h, S/C generar a mínima. A las 21:51 h, S/C generar a 280 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2025 22:41:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/03/2025 10:40:00 | 26/03/2025 16:35:00 | 26/03/2025 10:21:00 | 26/03/2025 16:20:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 16:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 26/03/2025 16:02:00 | 26/03/2025 17:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Pruebas operativas para verificar el IGV
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 26/03/2025 17:00:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 26/03/2025 00:00:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 26/03/2025 00:00:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 26/03/2025 00:00:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 26/03/2025 00:00:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2025 00:00:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 02:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 26/03/2025 02:11:00 | 26/03/2025 02:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 26/03/2025 09:56:00 | 26/03/2025 17:02:00 | 26/03/2025 09:32:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 26/03/2025 17:02:00 | 26/03/2025 17:45:00 |  | 26/03/2025 17:20:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 26 de Marzo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Para Central Caña Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Rebabitado cojinete | 0.184 | P | F/S | N | CORR. | 114 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.121 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGASA | CHARCANI V | G2 | 26/03/2025 07:35 | 26/03/2025 13:57 | Mantenimiento Electromecánico Plan 2 + END | 48.845 | P | F/S | N | PREV. | 122 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 26/03/2025 00:00 | 26/03/2025 14:54 | Mantenimiento Semestral (Incluye pruebas a plena carga) | 8.147 | P | F/S | N | PREV. | 178 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 26/03/2025 17:22 | 26/03/2025 18:39 | Mantenimiento Semestral (Incluye pruebas a plena carga) | 8.147 | P | F/S | N | PREV. | 178 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 26/03/2025 00:00 | 26/03/2025 04:03 | PRUEBAS DE REGULADOR DE VELOCIDAD CON VÁLVULA ESFÉRICA CERRADA | 73 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Fuera de servicio debido a la indisponibilidad de la bocatoma Quitaracsa y la bocatoma San Mateo por caída de piedras en la zona, no se puede captar agua en la condición presentada. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG2 | 26/03/2025 08:00 | 26/03/2025 15:00 | TG2_ Reparar Sistema de Combustible | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13550 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A INTERVENCIONES EN LA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 26/03/2025 07:02 | 26/03/2025 14:17 | limpieza de refrigerantes de alternador, transformadores y cojinetes | 15 | F | F/S | N | CORR. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G2 | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Unidad G2 debido a la sobre velocidad del generador por exceso de fugas de agua entre toberas e inyectores, provocando inestabilidad en la velocidad de dicha unidad de generación. | 9.8 | F | F/S | N | CORR. | 20669 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | CENTRAL | 26/03/2025 00:00 | 27/03/2025 00:00 | CENTRAL INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LINEA TRANSMISIÓN L-2166 (RFE) | 225 | P | F/S | N | PREV. | 14927 | G
SAN GABAN | MCH TUPURI | G1 | 26/03/2025 08:00 | 26/03/2025 13:46 | INCREMENTO DE Aceite al cojinete superior del generador | 1.26 | P | F/S | N | CORR. | 21891 | G

## RESERVA_FRÍA
26/03/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 26 de Marzo del 2025 / SEM N° 12 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 26 de Marzo del 2025 / SEM N° 12 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [60 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3181.6853 | 3119.9268 | 674.1669
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [15 empty] | 571.9593 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3181.6853 | 3119.9268 | 674.1669
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [15 empty] | 393.1219 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3002.848 | 2941.0894 | 674.1669
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [15 empty] | 393.1219 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3002.848 | 2941.0894 | 674.1669
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [15 empty] | 393.1219 | [9 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3094.439 | 3032.6804 | 674.1669
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [15 empty] | 393.1219 | [9 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3285.6352 | 3223.8766 | 674.1669
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [15 empty] | 393.1219 | [9 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3285.6352 | 3223.8766 | 674.1669
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [15 empty] | 216.0277 | [9 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3306.0651 | 3244.3065 | 674.1669
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3090.0374 | 3028.2788 | 674.1669
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3090.0374 | 3028.2788 | 674.1669
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3090.0374 | 3028.2788 | 674.1669
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3090.0374 | 3028.2788 | 674.1669
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3090.0374 | 3028.2788 | 674.1669
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3090.0374 | 3028.2788 | 674.1669
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3090.0374 | 3028.2788 | 674.1669
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3090.0374 | 3028.2788 | 674.1669
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 2881.5126 | 2819.7541 | 840.7276
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 2881.5126 | 2819.7541 | 840.7276
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 2831.8857 | 2770.1272 | 840.7276
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2634.3616 | 2572.6031 | 840.7276
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2617.0659 | 2555.3074 | 840.7276
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2425.8697 | 2364.1112 | 840.7276
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2425.8697 | 2364.1112 | 840.7276
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2425.8697 | 2364.1112 | 840.7276
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2425.8697 | 2364.1112 | 840.7276
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2443.1654 | 2381.4069 | 840.7276
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2443.1654 | 2381.4069 | 840.7276
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2443.1654 | 2381.4069 | 840.7276
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2443.1654 | 2381.4069 | 840.7276
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2443.1654 | 2381.4069 | 832.5808
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2609.7261 | 2547.9675 | 666.0202
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2609.7261 | 2547.9675 | 666.0202
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2609.7261 | 2547.9675 | 666.0202
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2609.7261 | 2547.9675 | 666.0202
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2609.7261 | 2547.9675 | 674.1669
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2609.7261 | 2547.9675 | 674.1669
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1341 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2609.7261 | 2547.9675 | 674.1669
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.2808 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 2815.3969 | 2753.6384 | 666.0202
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.2808 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 2815.3969 | 2753.6384 | 666.0202
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.2808 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 2815.3969 | 2753.6384 | 666.0202
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.2808 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 2815.3969 | 2753.6384 | 666.0202
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.2808 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 2815.3969 | 2753.6384 | 666.0202
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.2808 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 2815.3969 | 2753.6384 | 666.0202
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.2808 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 2815.3969 | 2753.6384 | 666.0202
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.2808 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 2815.3969 | 2753.6384 | 666.0202
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.2808 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3006.5931 | 2944.8346 | 666.0202
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.2808 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3006.5931 | 2944.8346 | 666.0202
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.2808 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3006.5931 | 2944.8346 | 666.0202
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 371.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 240.0244 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 49.6269 | 4022.6957 | 2831.5307 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 1816.364 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 4067.447 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5711879.76 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 26 de Marzo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 10.3 | 38 | 104.8 | 87.096 | 40.6 | 115 | 39 | 135 | 0 | 0 | 23.78 | -- | -- | 3.472 | 156.66 | 109.33 | 442.24 | 354.363 | 262.99 | 11.13 | 4.11 | 17.25 | 5.9 | 0.01 | 0 | 231.54 | 658.166 | 191.27 | 64.284 | 85.76 | 0 | 19.8207 | 28 | 9.81 | 23.3625 | 25.8 | 61.4 | 63.04 | 86.4203 | -- | 128.1693 | 18.116 | -- | 11.066 | 0 | 36.232 | 17.102 | 59.607
00:30 | 10.3 | 38 | 104.8 | 87.096 | 40.6 | 115 | 39 | 135 | 0 | 0 | 23.78 | -- | -- | 3.472 | 156.66 | 109.33 | 442.24 | 354.363 | 262.99 | 11.13 | 4.11 | 17.25 | 5.9 | 0.01 | 0 | 231.54 | 658.166 | 191.27 | 64.284 | 85.76 | 0 | 19.8207 | 28 | 9.81 | 23.3625 | 25.8 | 61.4 | 63.04 | 86.4203 | -- | 128.1693 | 18.116 | -- | 11.066 | 0 | 36.232 | 17.102 | 59.607
01:00 | 10.3 | 38 | 99.8 | 99.1639 | 41 | 110 | 39 | 135 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 3.472 | 167.01 | 108.31 | 444.42 | 354.363 | 256.963 | 11.09 | 3.74 | 16.58 | 5.82 | 0.01 | 0 | 191.71 | 630.72 | 189.28 | 64.617 | 85.73 | 0.3 | 19.8207 | 28 | 9.9072 | 23.3625 | 25.8 | 60.62 | 62.27 | 71.869 | -- | -- | 17.913 | -- | 11.0596 | 0 | 36.232 | 17.071 | 59.449
01:30 | 10.3 | 38 | 99.8 | 99.1639 | 41 | 110 | 39 | 135 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 3.472 | 167.01 | 108.31 | 444.42 | 354.363 | 256.963 | 11.09 | 3.74 | 16.58 | 5.82 | 0.01 | 0 | 191.71 | 630.72 | 189.28 | 64.617 | 85.73 | 0.3 | 19.8207 | 28 | 9.9072 | 23.3625 | 25.8 | 60.62 | 62.27 | 71.869 | -- | -- | 17.913 | -- | 11.0596 | 0 | 36.232 | 17.071 | 59.449
02:00 | 10.3 | 38 | 99.8 | 101.4552 | 41 | 110 | 39 | 135 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 453.23 | 354.363 | 250.989 | 11.06 | 3.74 | 16.7 | 5.74 | 0.01 | 0 | 209.98 | 649.21 | 207.78 | 64.555 | 85.01 | 0 | 19.8207 | 28 | 9.8189 | 23.3625 | 24.8 | 60.03 | 61.67 | 74.475 | -- | -- | 17.68 | -- | 11.011 | 0 | 36.232 | 16.837 | 60.019
02:30 | 10.3 | 38 | 99.8 | 101.4552 | 41 | 110 | 39 | 135 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 453.23 | 354.363 | 250.989 | 11.06 | 3.74 | 16.7 | 5.74 | 0.01 | 0 | 209.98 | 649.21 | 207.78 | 64.555 | 85.01 | 0 | 19.8207 | 28 | 9.8189 | 23.3625 | 24.8 | 60.03 | 61.67 | 74.475 | -- | -- | 17.68 | -- | 11.011 | 0 | 36.232 | 16.837 | 60.019
03:00 | 10.3 | 38 | 101.8 | 100.3073 | 41.1 | 112 | 39 | 135 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 448.81 | 354.363 | 244.08 | 11.03 | 3.74 | 16.69 | 5.65 | 0.01 | 0 | 201.66 | 640.78 | 262.8 | 64.522 | 84.29 | 0 | 19.8207 | 28 | 9.8377 | 23.3625 | 24.6 | 60.66 | 62.31 | 74.475 | -- | -- | 17.424 | -- | 11.0191 | 0 | 36.232 | 16.876 | 60.177
03:30 | 10.3 | 38 | 101.8 | 100.3073 | 41.1 | 112 | 39 | 135 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 448.81 | 354.363 | 244.08 | 11.03 | 3.74 | 16.69 | 5.65 | 0.01 | 0 | 201.66 | 640.78 | 262.8 | 64.522 | 84.29 | 0 | 19.8207 | 28 | 9.8377 | 23.3625 | 24.6 | 60.66 | 62.31 | 74.475 | -- | -- | 17.424 | -- | 11.0191 | 0 | 36.232 | 16.876 | 60.177
04:00 | 10.3 | 38 | 104.7 | 99.9257 | 41 | 115 | 39 | 133 | 0 | 0 | 23.83 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 446.62 | 354.363 | 235.064 | 10.92 | 3.74 | 16.74 | 5.56 | 0.01 | 0 | 207.29 | 646.41 | 262.8 | 64.228 | 82.51 | 0 | 19.8207 | 19 | 7.3845 | 23.3625 | 24.6 | 60.28 | 61.92 | 74.475 | -- | -- | 17.324 | -- | 10.987 | 0 | 36.232 | 16.721 | 59.923
04:30 | 10.3 | 38 | 104.7 | 99.9257 | 41 | 115 | 39 | 133 | 0 | 0 | 23.83 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 446.62 | 354.363 | 235.064 | 10.92 | 3.74 | 16.74 | 5.56 | 0.01 | 0 | 207.29 | 646.41 | 262.8 | 64.228 | 82.51 | 0 | 19.8207 | 19 | 7.3845 | 23.3625 | 24.6 | 60.28 | 61.92 | 74.475 | -- | -- | 17.324 | -- | 10.987 | 0 | 36.232 | 16.721 | 59.923
05:00 | 10.3 | 38 | 105.7 | 97.2679 | 41.1 | 116 | 39 | 130 | 0 | 0 | 23.92 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 442.24 | 354.363 | 226.927 | 10.86 | 7.94 | 16.43 | 3.09 | 0.01 | 0 | 215.7 | 654.82 | 254.98 | 64.503 | 81.36 | 0 | 19.8207 | 19 | 7.1831 | 23.3625 | 24.4 | 59.97 | 61.62 | 73.602 | -- | -- | 17.194 | -- | 10.9664 | 0 | 36.232 | 16.622 | 58.975
05:30 | 10.3 | 38 | 105.7 | 97.2679 | 41.1 | 116 | 39 | 130 | 0 | 0 | 23.92 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 442.24 | 354.363 | 226.927 | 10.86 | 7.94 | 16.43 | 3.09 | 0.01 | 0 | 215.7 | 654.82 | 254.98 | 64.503 | 81.36 | 0 | 19.8207 | 19 | 7.1831 | 23.3625 | 24.4 | 59.97 | 61.62 | 73.602 | -- | -- | 17.194 | -- | 10.9664 | 0 | 36.232 | 16.622 | 58.975
06:00 | 10.3 | 38 | 105.7 | 94.634 | 41.1 | 116 | 39 | 132 | 0 | 0 | 23.96 | 1.07 | 266.16 | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 440.06 | 354.363 | 223.823 | 10.82 | 7.94 | 13.94 | 3.08 | 0.01 | 0 | 215.59 | 654.71 | 244.87 | 64.644 | 80.75 | 0 | 19.8207 | 15 | 7.3988 | 23.3625 | 24.2 | 59.79 | 61.43 | 73.602 | -- | -- | 17.149 | -- | 10.965 | 0 | 36.232 | 16.615 | 58.176
06:30 | 10.3 | 38 | 105.7 | 94.634 | 41.1 | 116 | 39 | 132 | 0 | 0 | 23.96 | 1.07 | 266.16 | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 440.06 | 354.363 | 223.823 | 10.82 | 7.94 | 13.94 | 3.08 | 0.01 | 0 | 215.59 | 654.71 | 244.87 | 64.644 | 80.75 | 0 | 19.8207 | 15 | 7.3988 | 23.3625 | 24.2 | 59.79 | 61.43 | 73.602 | -- | -- | 17.149 | -- | 10.965 | 0 | 36.232 | 16.615 | 58.176
07:00 | 10.3 | 38 | 103.7 | 92.3957 | 41.2 | 114 | 39 | 130 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 429.26 | 354.363 | 238.146 | 10.68 | 8.42 | 23.26 | 3.09 | 0.01 | 0 | 212.17 | 651.29 | 230.34 | 64.482 | 81.844 | 0 | 19.8207 | 13 | 7.2695 | 23.3625 | 23.8 | 59.57 | 61.21 | 73.602 | -- | -- | 17.068 | -- | 11.016 | 0 | 36.232 | 16.861 | 58.022
07:30 | 10.3 | 38 | 103.7 | 92.3957 | 41.2 | 114 | 39 | 130 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 429.26 | 354.363 | 238.146 | 10.68 | 8.42 | 23.26 | 3.09 | 0.01 | 0 | 212.17 | 651.29 | 230.34 | 64.482 | 81.844 | 0 | 19.8207 | 13 | 7.2695 | 23.3625 | 23.8 | 59.57 | 61.21 | 73.602 | -- | -- | 17.068 | -- | 11.016 | 0 | 36.232 | 16.861 | 58.022
08:00 | 10.3 | 38 | 102.7 | 90.1753 | 41.1 | 113 | 39 | 130 | 0 | 0 | 15.89 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 418.61 | 354.363 | 221.255 | 10.71 | 7.94 | 18.28 | 3.11 | 0.01 | 0 | 209.65 | 648.77 | 212 | 65.254 | 80.013 | 0 | 19.8207 | 13.6 | 8.0856 | 23.3625 | 23.8 | 59.88 | 61.52 | 73.602 | -- | -- | 17.047 | -- | 10.987 | 0 | 36.232 | 16.721 | 58.338
08:30 | 10.3 | 38 | 102.7 | 90.1753 | 41.1 | 113 | 39 | 130 | 0 | 0 | 15.89 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 418.61 | 354.363 | 221.255 | 10.71 | 7.94 | 18.28 | 3.11 | 0.01 | 0 | 209.65 | 648.77 | 212 | 65.254 | 80.013 | 0 | 19.8207 | 13.6 | 8.0856 | 23.3625 | 23.8 | 59.88 | 61.52 | 73.602 | -- | -- | 17.047 | -- | 10.987 | 0 | 36.232 | 16.721 | 58.338
09:00 | 10.3 | 38 | 102.7 | 87.973 | 41.2 | 113 | 39 | 130 | 0 | 0 | 16.23 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 410.21 | 354.363 | 219.482 | 10.65 | 7.94 | 16.93 | 3.13 | 0.01 | 0 | 205.18 | 644.3 | 212 | 63.95 | 80.19 | 0 | 19.8207 | 25 | 7.5503 | 23.3625 | 23.5 | 59.59 | 61.23 | 72.734 | -- | -- | 17.032 | -- | 10.9349 | 0 | 36.232 | 16.47 | 57.878
09:30 | 10.3 | 38 | 102.7 | 87.973 | 41.2 | 113 | 39 | 130 | 0 | 0 | 16.23 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 410.21 | 354.363 | 219.482 | 10.65 | 7.94 | 16.93 | 3.13 | 0.01 | 0 | 205.18 | 644.3 | 212 | 63.95 | 80.19 | 0 | 19.8207 | 25 | 7.5503 | 23.3625 | 23.5 | 59.59 | 61.23 | 72.734 | -- | -- | 17.032 | -- | 10.9349 | 0 | 36.232 | 16.47 | 57.878
10:00 | 10.3 | 38 | 101.7 | 88.3388 | 41.1 | 112 | 39 | 130 | 0 | 0 | 15.89 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 399.85 | 354.363 | 226.668 | 10.56 | 7.47 | 16.54 | 3.14 | 0.01 | 0 | 183.23 | 622.35 | 203.37 | 64.684 | 80.41 | 0 | 19.8207 | 27.5 | 8.1355 | 23.3625 | 23.5 | 59.06 | 60.7 | 72.734 | -- | -- | 16.955 | -- | 10.9586 | 0 | 36.232 | 16.584 | 58.274
10:30 | 10.3 | 38 | 101.7 | 88.3388 | 41.1 | 112 | 39 | 130 | 0 | 0 | 15.89 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 399.85 | 354.363 | 226.668 | 10.56 | 7.47 | 16.54 | 3.14 | 0.01 | 0 | 183.23 | 622.35 | 203.37 | 64.684 | 80.41 | 0 | 19.8207 | 27.5 | 8.1355 | 23.3625 | 23.5 | 59.06 | 60.7 | 72.734 | -- | -- | 16.955 | -- | 10.9586 | 0 | 36.232 | 16.584 | 58.274
11:00 | 10.3 | 38 | 100.7 | 82.5472 | 41.1 | 111 | 39 | 130 | 0 | 0 | 15.97 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 389.64 | 354.363 | 223.914 | 10.46 | 7.94 | 17.79 | 3.16 | 0.01 | 0 | 186.63 | 625.75 | 203.37 | 64.606 | 77.05 | 0 | 19.8207 | 27 | 7.324 | 23.3625 | 23 | 59.12 | 60.76 | 72.734 | -- | -- | 16.932 | -- | 10.8955 | 0 | 36.232 | 16.28 | 57.878
11:30 | 10.3 | 38 | 100.7 | 82.5472 | 41.1 | 111 | 39 | 130 | 0 | 0 | 15.97 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 389.64 | 354.363 | 223.914 | 10.46 | 7.94 | 17.79 | 3.16 | 0.01 | 0 | 186.63 | 625.75 | 203.37 | 64.606 | 77.05 | 0 | 19.8207 | 27 | 7.324 | 23.3625 | 23 | 59.12 | 60.76 | 72.734 | -- | -- | 16.932 | -- | 10.8955 | 0 | 36.232 | 16.28 | 57.878
12:00 | 10.3 | 38 | 98.7 | 80.7644 | 41.1 | 109 | 39 | 130 | 0 | 0 | 16.04 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 379.59 | 354.363 | 229.322 | 10.24 | 7.47 | 16.18 | 3.17 | 0.01 | 0 | 184.83 | 623.95 | 199.17 | 64.308 | 76.37 | 0 | 19.8207 | 27 | 8.0712 | 23.3625 | 23 | 58.52 | 60.16 | 71.869 | -- | -- | 16.828 | -- | 10.9366 | 0 | 36.232 | 16.478 | 57.185
12:30 | 10.3 | 38 | 98.7 | 80.7644 | 41.1 | 109 | 39 | 130 | 0 | 0 | 16.04 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 379.59 | 354.363 | 229.322 | 10.24 | 7.47 | 16.18 | 3.17 | 0.01 | 0 | 184.83 | 623.95 | 199.17 | 64.308 | 76.37 | 0 | 19.8207 | 27 | 8.0712 | 23.3625 | 23 | 58.52 | 60.16 | 71.869 | -- | -- | 16.828 | -- | 10.9366 | 0 | 36.232 | 16.478 | 57.185
13:00 | 10.3 | 38 | 97.7 | 80.4094 | 40.8 | 108 | 39 | 120 | 0 | 0 | 15.92 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 379.59 | 354.363 | 210.141 | 10.2 | 7.47 | 17.61 | 3.19 | 0.01 | 0 | 201.39 | 640.51 | 201.26 | 64.333 | 75.02 | 0 | 19.8207 | 27 | 8.5476 | 23.3625 | 23 | 58.16 | 59.8 | 71.869 | -- | -- | 16.737 | -- | 10.9239 | 0 | 36.232 | 16.417 | 57.035
13:30 | 10.3 | 38 | 97.7 | 80.4094 | 40.8 | 108 | 39 | 120 | 0 | 0 | 15.92 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 379.59 | 354.363 | 210.141 | 10.2 | 7.47 | 17.61 | 3.19 | 0.01 | 0 | 201.39 | 640.51 | 201.26 | 64.333 | 75.02 | 0 | 19.8207 | 27 | 8.5476 | 23.3625 | 23 | 58.16 | 59.8 | 71.869 | -- | -- | 16.737 | -- | 10.9239 | 0 | 36.232 | 16.417 | 57.035
14:00 | 10.3 | 38 | 97.7 | 80.7644 | 41.1 | 108 | 39 | 120 | 0 | 0 | 16.05 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 371.66 | 354.363 | 219.411 | 10.25 | 7.47 | 17.16 | 3.2 | 0.01 | 0 | 207.96 | 647.08 | 201.26 | 64.343 | 74.63 | 0 | 19.8207 | 26.5 | 7.3152 | 23.3625 | 23 | 58.18 | 59.82 | 71.869 | -- | -- | 16.577 | -- | 10.9554 | 0 | 36.232 | 16.569 | 57.576
14:30 | 10.3 | 38 | 97.7 | 80.7644 | 41.1 | 108 | 39 | 120 | 0 | 0 | 16.05 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 371.66 | 354.363 | 219.411 | 10.25 | 7.47 | 17.16 | 3.2 | 0.01 | 0 | 207.96 | 647.08 | 201.26 | 64.343 | 74.63 | 0 | 19.8207 | 26.5 | 7.3152 | 23.3625 | 23 | 58.18 | 59.82 | 71.869 | -- | -- | 16.577 | -- | 10.9554 | 0 | 36.232 | 16.569 | 57.576
15:00 | 9.2 | 38 | 96.7 | 81.476 | 41.1 | 107 | 39 | 120 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 367.73 | 354.363 | 246.859 | 10.28 | 7.47 | 15.61 | 3.21 | 0.01 | 0 | 201.57 | 640.69 | 199.17 | 64.104 | 73.8 | 0 | 19.8207 | 26 | 7.769 | 23.3625 | 22.7 | 59.75 | 61.39 | 71.009 | -- | -- | 16.814 | -- | 10.8955 | 0 | 36.232 | 16.28 | 57.185
15:30 | 9.2 | 38 | 96.7 | 81.476 | 41.1 | 107 | 39 | 120 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 367.73 | 354.363 | 246.859 | 10.28 | 7.47 | 15.61 | 3.21 | 0.01 | 0 | 201.57 | 640.69 | 199.17 | 64.104 | 73.8 | 0 | 19.8207 | 26 | 7.769 | 23.3625 | 22.7 | 59.75 | 61.39 | 71.009 | -- | -- | 16.814 | -- | 10.8955 | 0 | 36.232 | 16.28 | 57.185
16:00 | 8.2 | 38 | 96.7 | 80.4094 | 41.1 | 107 | 39 | 118 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 371.66 | 354.363 | 247.629 | 10.31 | 7.47 | 15.39 | 3.21 | 0.01 | 0 | 232.82 | 671.94 | 199.17 | 64.6 | 72.5 | 0 | 19.8207 | 26 | 8.844 | 23.3625 | 22.7 | 54.34 | 55.98 | 69.303 | -- | -- | 16.539 | -- | 10.9112 | 0 | 36.232 | 16.356 | 57.576
16:30 | 8.2 | 38 | 96.7 | 80.4094 | 41.1 | 107 | 39 | 118 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 371.66 | 354.363 | 247.629 | 10.31 | 7.47 | 15.39 | 3.21 | 0.01 | 0 | 232.82 | 671.94 | 199.17 | 64.6 | 72.5 | 0 | 19.8207 | 26 | 8.844 | 23.3625 | 22.7 | 54.34 | 55.98 | 69.303 | -- | -- | 16.539 | -- | 10.9112 | 0 | 36.232 | 16.356 | 57.576
17:00 | 7 | 38 | 96.7 | 80.0549 | 41.1 | 107 | 39 | 118 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 391.67 | 354.363 | 234.382 | 10.4 | 7.47 | 14.62 | 3.21 | 0.01 | 0 | 222.66 | 661.78 | 199.31 | 64.296 | 72.6 | 0 | 19.8207 | 26 | 9.2416 | 23.3625 | 22.5 | 54.43 | 56.08 | 67.614 | -- | -- | 16.168 | -- | 10.9208 | 0 | 36.232 | 16.402 | 57.185
17:30 | 7 | 38 | 96.7 | 80.0549 | 41.1 | 107 | 39 | 118 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 391.67 | 354.363 | 234.382 | 10.4 | 7.47 | 14.62 | 3.21 | 0.01 | 0 | 222.66 | 661.78 | 199.31 | 64.296 | 72.6 | 0 | 19.8207 | 26 | 9.2416 | 23.3625 | 22.5 | 54.43 | 56.08 | 67.614 | -- | -- | 16.168 | -- | 10.9208 | 0 | 36.232 | 16.402 | 57.185
18:00 | 7 | 38 | 96.7 | 81.476 | 41.3 | 107 | 37.9 | 118 | 0 | 0 | 23.95 | 1.07 | 268.69 | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 391.67 | 354.363 | 254.714 | 11.5 | 7.47 | 15.42 | 3.22 | 0.01 | 0 | 205.14 | 644.26 | 197.51 | 64.351 | 74.43 | 0 | 19.8207 | 26 | 9.914 | 23.3625 | 23 | 54.59 | 56.23 | 65.114 | -- | -- | 15.703 | -- | 10.8924 | 0 | 36.232 | 16.265 | 57.576
18:30 | 7 | 38 | 96.7 | 81.476 | 41.3 | 107 | 37.9 | 118 | 0 | 0 | 23.95 | 1.07 | 268.69 | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 391.67 | 354.363 | 254.714 | 11.5 | 7.47 | 15.42 | 3.22 | 0.01 | 0 | 205.14 | 644.26 | 197.51 | 64.351 | 74.43 | 0 | 19.8207 | 26 | 9.914 | 23.3625 | 23 | 54.59 | 56.23 | 65.114 | -- | -- | 15.703 | -- | 10.8924 | 0 | 36.232 | 16.265 | 57.576
19:00 | 7 | 38 | 96.7 | 83.264 | 41.3 | 107 | 37.9 | 120 | 0 | 0 | 24.02 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 420.73 | 354.363 | 254.787 | 11.33 | 7.47 | 16.73 | 3.24 | 0.01 | 0 | 206.75 | 671.94 | 195.74 | 64.601 | 79.74 | 0 | 19.8207 | 27.5 | 9.9247 | 23.3625 | 23 | 54.59 | 56.23 | 69.303 | -- | -- | 15.327 | -- | 10.9129 | 0 | 36.232 | 16.364 | 57.185
19:30 | 7 | 38 | 96.7 | 83.264 | 41.3 | 107 | 37.9 | 120 | 0 | 0 | 24.02 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 420.73 | 354.363 | 254.787 | 11.33 | 7.47 | 16.73 | 3.24 | 0.01 | 0 | 206.75 | 671.94 | 195.74 | 64.601 | 79.74 | 0 | 19.8207 | 27.5 | 9.9247 | 23.3625 | 23 | 54.59 | 56.23 | 69.303 | -- | -- | 15.327 | -- | 10.9129 | 0 | 36.232 | 16.364 | 57.185
20:00 | 7 | 38 | 96.7 | 85.7163 | 41.2 | 107 | 39.7 | 123 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 424.98 | 354.363 | 254.779 | 11.77 | 7.47 | 14.14 | 3.25 | 0.01 | 0 | 206.25 | 661.78 | 204.35 | 64.823 | 269.22 | 0 | 19.8207 | 28 | 9.6154 | 23.3625 | 23.3 | 55.18 | 56.82 | 69.303 | -- | -- | 15.094 | -- | 10.8955 | 0 | 36.232 | 16.28 | 57.035
20:30 | 7 | 38 | 96.7 | 85.7163 | 41.2 | 107 | 39.7 | 123 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 424.98 | 354.363 | 254.779 | 11.77 | 7.47 | 14.14 | 3.25 | 0.01 | 0 | 206.25 | 661.78 | 204.35 | 64.823 | 269.22 | 0 | 19.8207 | 28 | 9.6154 | 23.3625 | 23.3 | 55.18 | 56.82 | 69.303 | -- | -- | 15.094 | -- | 10.8955 | 0 | 36.232 | 16.28 | 57.035
21:00 | 7 | 38 | 96.7 | 85.8855 | 41.1 | 107 | 39.7 | 123 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 424.98 | 354.363 | 249.895 | 11.54 | 7.01 | 15.85 | 3.26 | 0.01 | 0 | 195.18 | 644.26 | 208.77 | 64.179 | 217.79 | 0 | 19.8207 | 28 | 9.7205 | 23.3625 | 23.3 | 55.14 | 56.78 | 69.303 | -- | -- | 14.952 | -- | 10.8739 | 0 | 36.232 | 16.176 | 57.035
21:30 | 7 | 38 | 96.7 | 85.8855 | 41.1 | 107 | 39.7 | 123 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 424.98 | 354.363 | 249.895 | 11.54 | 7.01 | 15.85 | 3.26 | 0.01 | 0 | 195.18 | 644.26 | 208.77 | 64.179 | 217.79 | 0 | 19.8207 | 28 | 9.7205 | 23.3625 | 23.3 | 55.14 | 56.78 | 69.303 | -- | -- | 14.952 | -- | 10.8739 | 0 | 36.232 | 16.176 | 57.035
22:00 | 7 | 38 | 96.7 | 0 | 41.2 | 107 | 39.7 | 123 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 424.98 | 354.363 | 240.128 | 11.18 | 7.01 | 14.56 | 3.25 | 0.01 | 0 | 178.57 | 617.69 | 210.65 | 64.999 | 248.74 | 0 | 19.8207 | 28 | 9.9564 | 23.3625 | 23.3 | 56.07 | 57.71 | 69.303 | -- | -- | 14.778 | -- | 10.8027 | 0 | 36.232 | 15.833 | 57.035
22:30 | 7 | 38 | 96.7 | 0 | 41.2 | 107 | 39.7 | 123 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 424.98 | 354.363 | 240.128 | 11.18 | 7.01 | 14.56 | 3.25 | 0.01 | 0 | 178.57 | 617.69 | 210.65 | 64.999 | 248.74 | 0 | 19.8207 | 28 | 9.9564 | 23.3625 | 23.3 | 56.07 | 57.71 | 69.303 | -- | -- | 14.778 | -- | 10.8027 | 0 | 36.232 | 15.833 | 57.035
23:00 | 7 | 38 | 96.7 | 0 | 41 | 107 | 39.7 | 123 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 422.85 | 354.363 | 229.925 | 11.11 | 7.01 | 14.64 | 3.25 | 0.01 | 0 | 177.51 | 616.63 | 212.55 | 64.068 | 246.21 | 0 | 19.8207 | 0 | -- | 23.3625 | 0 | 56.23 | 57.88 | 69.303 | 45.2381 | 123.5365 | 14.696 | 52.0239 | 10.8413 | 0 | 36.232 | 16.019 | 57.035
23:30 | 7 | 38 | 96.7 | 0 | 41 | 107 | 39.7 | 123 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 422.85 | 354.363 | 229.925 | 11.11 | 7.01 | 14.64 | 3.25 | 0.01 | 0 | 177.51 | 616.63 | 212.55 | 64.068 | 246.21 | 0 | 19.8207 | 0 | -- | 23.3625 | 0 | 56.23 | 57.88 | 69.303 | 45.2381 | 123.5365 | 14.696 | 52.0239 | 10.8413 | 0 | 36.232 | 16.019 | 57.035
MAX | 7 | 38 | 96.7 | 0 | 40.6 | 107 | 37.9 | 118 | 0 | 0 | 15.89 | 1.07 | 266.16 | 3.472 | 156.66 | 106.3 | 367.73 | 354.363 | 210.141 | 10.2 | 3.74 | 13.94 | 3.08 | 0.01 | 0 | 177.51 | 616.63 | 189.28 | 63.95 | 72.5 | 0 | 19.8207 | 0 | 7.1831 | 23.3625 | 0 | 54.34 | 55.98 | 65.114 | 45.2381 | 123.5365 | 14.696 | 52.0239 | 10.8027 | 0 | 36.232 | 15.833 | 57.035
MIN | 10.3 | 38 | 105.7 | 101.4552 | 41.3 | 116 | 39.7 | 135 | 0 | 0 | 24.02 | 1.07 | 268.69 | 3.472 | 172.34 | 109.33 | 453.23 | 354.363 | 262.99 | 11.77 | 8.42 | 23.26 | 5.9 | 0.01 | 0 | 232.82 | 671.94 | 262.8 | 65.254 | 269.22 | 0.3 | 19.8207 | 28 | 9.9564 | 23.3625 | 25.8 | 61.4 | 63.04 | 86.4203 | 45.2381 | 128.1693 | 18.116 | 52.0239 | 11.066 | 0 | 36.232 | 17.102 | 60.177
PROM | 9.2042 | 38 | 99.925 | 80.8958 | 41.0833 | 110.2083 | 39.025 | 126.7083 | 0 | 0 | 21.6121 | 1.07 | 267.425 | 3.472 | 171.4646 | 106.51 | 414.0533 | 354.363 | 237.5947 | 10.8367 | 6.7883 | 16.46 | 3.7138 | 0.01 | 0 | 203.79 | 644.5744 | 212.6571 | 64.4723 | 106.9153 | 0.0125 | 19.8207 | 23.6292 | 8.6359 | 23.3625 | 22.6917 | 58.1312 | 59.7733 | 72.0619 | 45.2381 | 125.8529 | 16.5853 | 52.0239 | 10.9428 | 0 | 36.232 | 16.5083 | 58.0566
INICIO | 10.3 | 38 | 104.8 | 87.096 | 40.6 | 115 | 39 | 135 | 0 | 0 | 23.78 | -- | -- | 3.472 | 156.66 | 109.33 | 442.24 | 354.363 | 262.99 | 11.13 | 4.11 | 17.25 | 5.9 | 0.01 | 0 | 231.54 | 658.166 | 191.27 | 64.284 | 85.76 | 0 | 19.8207 | 28 | 9.81 | 23.3625 | 25.8 | 61.4 | 63.04 | 86.4203 | -- | 128.1693 | 18.116 | -- | 11.066 | 0 | 36.232 | 17.102 | 59.607
FINAL | 7 | 38 | 96.7 | 0 | 41 | 107 | 39.7 | 123 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 3.472 | 172.34 | 106.3 | 422.85 | 354.363 | 229.925 | 11.11 | 7.01 | 14.64 | 3.25 | 0.01 | 0 | 177.51 | 616.63 | 212.55 | 64.068 | 246.21 | 0 | 19.8207 | 0 | -- | 23.3625 | 0 | 56.23 | 57.88 | 69.303 | 45.2381 | 123.5365 | 14.696 | 52.0239 | 10.8413 | 0 | 36.232 | 16.019 | 57.035
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 26 de Marzo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 5.6838 | 0.1512 | 0.39 | 0 | 0.04575 | 3875.0462 | -- | -- | 0.48781 | 22.3275 | -- | 0.23421 | 0.00178 | 2412.33 | 1.004 | 0.006 | 0.496 | 0.407 | -- | 277.736 | 0 | 0 | 58.28 | 0.152 | 0.40388 | 0.24312 | 11.44 | 0.49
00:30 | 2695 | 5.6838 | 0.1512 | 0.39 | 0 | 0.04575 | 3875.0462 | -- | -- | 0.48781 | 22.3275 | -- | 0.23421 | 0.00178 | 2412.33 | 1.004 | 0.006 | 0.496 | 0.407 | -- | 277.736 | 0 | 0 | 58.28 | 0.152 | 0.40388 | 0.24312 | 11.44 | 0.49
01:00 | 2695 | 6.0865 | 0.15498 | 0.398 | 0 | 0.04177 | 3875.0282 | -- | -- | 0.49611 | 22.2819 | -- | 0.23907 | 0.00194 | 2412.24 | 0.992 | 0.006 | 0.494 | 0.407 | -- | 277.737 | 0 | 0 | 58.28 | 0.154 | 0.40533 | 0.24747 | 11.35 | 0.473
01:30 | 2695 | 6.0865 | 0.15498 | 0.398 | 0 | 0.04177 | 3875.0282 | -- | -- | 0.49611 | 22.2819 | -- | 0.23907 | 0.00194 | 2412.24 | 0.992 | 0.006 | 0.494 | 0.407 | -- | 277.737 | 0 | 0 | 58.28 | 0.154 | 0.40533 | 0.24747 | 11.35 | 0.473
02:00 | 2695 | 6.5018 | 0.15309 | 0.398 | 0 | 0.03413 | 3875.0184 | -- | -- | 0.50594 | 22.2573 | -- | 0.27038 | 0.00194 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.495 | 0.405 | -- | 277.738 | 0 | 0 | 58.28 | 0.152 | 0.40824 | 0.25407 | 11.38 | 0.455
02:30 | 2695 | 6.5018 | 0.15309 | 0.398 | 0 | 0.03413 | 3875.0184 | -- | -- | 0.50594 | 22.2573 | -- | 0.27038 | 0.00194 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.495 | 0.405 | -- | 277.738 | 0 | 0 | 58.28 | 0.152 | 0.40824 | 0.25407 | 11.38 | 0.455
03:00 | 2695 | 6.7047 | 0.14553 | 0.403 | 0 | 0.03159 | 3875.0017 | -- | -- | 0.5157 | 22.2149 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2412.04 | 0.966 | 0.006 | 0.495 | 0.407 | -- | 277.739 | 0 | 0 | 58.28 | 0.153 | 0.41259 | 0.25076 | 11.38 | 0.457
03:30 | 2695 | 6.7047 | 0.14553 | 0.403 | 0 | 0.03159 | 3875.0017 | -- | -- | 0.5157 | 22.2149 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2412.04 | 0.966 | 0.006 | 0.495 | 0.407 | -- | 277.739 | 0 | 0 | 58.28 | 0.153 | 0.41259 | 0.25076 | 11.38 | 0.457
04:00 | 2695 | 6.741 | 0.13608 | 0.379 | 0 | 0.02908 | 3874.9876 | -- | -- | 0.52454 | 22.1794 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2411.94 | 0.954 | 0.006 | 0.495 | 0.405 | -- | 277.741 | 0 | 0 | 58.28 | 0.153 | 0.40098 | 0.24966 | 11.35 | 0.471
04:30 | 2695 | 6.741 | 0.13608 | 0.379 | 0 | 0.02908 | 3874.9876 | -- | -- | 0.52454 | 22.1794 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2411.94 | 0.954 | 0.006 | 0.495 | 0.405 | -- | 277.741 | 0 | 0 | 58.28 | 0.153 | 0.40098 | 0.24966 | 11.35 | 0.471
05:00 | 2695 | 6.7661 | 0.12852 | 0.37 | 0 | 0.02909 | 3874.97 | -- | -- | 0.53149 | 22.1347 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2411.86 | 0.944 | 0.006 | 0.495 | 0.407 | -- | 277.742 | 0 | 0 | 58.28 | 0.152 | 0.41694 | 0.24204 | 11.35 | 0.484
05:30 | 2695 | 6.7661 | 0.12852 | 0.37 | 0 | 0.02909 | 3874.97 | -- | -- | 0.53149 | 22.1347 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2411.86 | 0.944 | 0.006 | 0.495 | 0.407 | -- | 277.742 | 0 | 0 | 58.28 | 0.152 | 0.41694 | 0.24204 | 11.35 | 0.484
06:00 | 2695 | 6.7374 | 0.12285 | 0.354 | 0 | 0.02786 | 3874.9614 | -- | -- | 0.535 | 22.1132 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2411.82 | 0.939 | 0.006 | 0.495 | 0.404 | 107.17 | 277.743 | 0 | 0 | 58.28 | 0.151 | 0.42274 | 0.23453 | 11.35 | 0.506
06:30 | 2695 | 6.7374 | 0.12285 | 0.354 | 0 | 0.02786 | 3874.9614 | -- | -- | 0.535 | 22.1132 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2411.82 | 0.939 | 0.006 | 0.495 | 0.404 | 107.17 | 277.743 | 0 | 0 | 58.28 | 0.151 | 0.42274 | 0.23453 | 11.35 | 0.506
07:00 | 2695 | 6.7252 | 0.11718 | 0.271 | 0 | 0.02831 | 3874.9416 | -- | -- | 0.53863 | 22.0632 | -- | 0.27584 | 0.00123 | 2411.86 | 0.944 | 0.007 | 0.495 | 0.405 | -- | 277.744 | 0 | 0 | 58.28 | 0.149 | 0.42565 | 0.22819 | 11.34 | 0.536
07:30 | 2695 | 6.7252 | 0.11718 | 0.271 | 0 | 0.02831 | 3874.9416 | -- | -- | 0.53863 | 22.0632 | -- | 0.27584 | 0.00123 | 2411.86 | 0.944 | 0.007 | 0.495 | 0.405 | -- | 277.744 | 0 | 0 | 58.28 | 0.149 | 0.42565 | 0.22819 | 11.34 | 0.536
08:00 | 2695 | 6.6361 | 0.10962 | 0.212 | 0 | 0.02663 | 3874.934 | -- | -- | 0.54165 | 22.0439 | 391.9254 | 0.26492 | 0.00123 | 2411.9 | 0.949 | 0.007 | 0.495 | 0.405 | -- | 277.745 | 0 | 0 | 58.28 | 0.106 | 0.42855 | 0.22194 | 11.32 | 0.56
08:30 | 2695 | 6.6361 | 0.10962 | 0.212 | 0 | 0.02663 | 3874.934 | -- | -- | 0.54165 | 22.0439 | 391.9254 | 0.26492 | 0.00123 | 2411.9 | 0.949 | 0.007 | 0.495 | 0.405 | -- | 277.745 | 0 | 0 | 58.28 | 0.106 | 0.42855 | 0.22194 | 11.32 | 0.56
09:00 | 2695 | 6.5123 | 0.10017 | 0.243 | 0 | 0.02119 | 3874.9309 | -- | -- | 0.54988 | 22.0362 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.93 | 0.952 | 0.008 | 0.495 | 0.408 | -- | 277.753 | 0 | 0 | 58.28 | 0.118 | 0.42855 | 0.21578 | 11.29 | 0.548
09:30 | 2695 | 6.5123 | 0.10017 | 0.243 | 0 | 0.02119 | 3874.9309 | -- | -- | 0.54988 | 22.0362 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.93 | 0.952 | 0.008 | 0.495 | 0.408 | -- | 277.753 | 0 | 0 | 58.28 | 0.118 | 0.42855 | 0.21578 | 11.29 | 0.548
10:00 | 2695 | 6.425 | 0.12663 | 0.24 | 0 | 0.01707 | 3874.9471 | -- | -- | 0.56729 | 22.077 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2411.97 | 0.957 | 0.008 | 0.494 | 0.406 | -- | 277.76 | 0 | 0 | 58.28 | 0.146 | 0.42419 | 0.2168 | 11.27 | 0.531
10:30 | 2695 | 6.425 | 0.12663 | 0.24 | 0 | 0.01707 | 3874.9471 | -- | -- | 0.56729 | 22.077 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2411.97 | 0.957 | 0.008 | 0.494 | 0.406 | -- | 277.76 | 0 | 0 | 58.28 | 0.146 | 0.42419 | 0.2168 | 11.27 | 0.531
11:00 | 2695 | 6.338 | 0.15687 | 0.259 | 0 | 0.01747 | 3874.9547 | -- | -- | 0.58126 | 22.0963 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412 | 0.961 | 0.008 | 0.494 | 0.406 | -- | 277.768 | 0 | 0 | 58.28 | 0.144 | 0.41839 | 0.20073 | 11.25 | 0.51
11:30 | 2695 | 6.338 | 0.15687 | 0.259 | 0 | 0.01747 | 3874.9547 | -- | -- | 0.58126 | 22.0963 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412 | 0.961 | 0.008 | 0.494 | 0.406 | -- | 277.768 | 0 | 0 | 58.28 | 0.144 | 0.41839 | 0.20073 | 11.25 | 0.51
12:00 | 2695 | 6.2414 | 0.16632 | 0.294 | 0 | 0.01862 | 3874.9657 | -- | -- | 0.59226 | 22.124 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | 0.008 | 0.494 | 0.408 | -- | 277.775 | 0 | 0 | 58.28 | 0.144 | 0.42129 | 0.19584 | 11.24 | 0.491
12:30 | 2695 | 6.2414 | 0.16632 | 0.294 | 0 | 0.01862 | 3874.9657 | -- | -- | 0.59226 | 22.124 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | 0.008 | 0.494 | 0.408 | -- | 277.775 | 0 | 0 | 58.28 | 0.144 | 0.42129 | 0.19584 | 11.24 | 0.491
13:00 | 2695 | 6.1032 | 0.1701 | 0.33 | 0 | 0.01991 | 3874.97 | -- | -- | 0.60265 | 22.1347 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.04 | 0.966 | 0.008 | 0.493 | 0.407 | -- | 277.783 | 0 | 0 | 58.28 | 0.142 | 0.41549 | 0.19487 | 11.34 | 0.472
13:30 | 2695 | 6.1032 | 0.1701 | 0.33 | 0 | 0.01991 | 3874.97 | -- | -- | 0.60265 | 22.1347 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.04 | 0.966 | 0.008 | 0.493 | 0.407 | -- | 277.783 | 0 | 0 | 58.28 | 0.142 | 0.41549 | 0.19487 | 11.34 | 0.472
14:00 | 2695 | 6.1567 | 0.17766 | 0.358 | 0 | 0.02115 | 3874.9785 | -- | -- | 0.60526 | 22.1563 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.06 | 0.969 | 0.008 | 0.493 | 0.405 | -- | 277.79 | 0 | 0 | 58.28 | 0.14 | 0.41549 | 0.19584 | 11.42 | 0.46
14:30 | 2695 | 6.1567 | 0.17766 | 0.358 | 0 | 0.02115 | 3874.9785 | -- | -- | 0.60526 | 22.1563 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.06 | 0.969 | 0.008 | 0.493 | 0.405 | -- | 277.79 | 0 | 0 | 58.28 | 0.14 | 0.41549 | 0.19584 | 11.42 | 0.46
15:00 | 2695 | 6.4767 | 0.18144 | 0.358 | 0 | 0.02235 | 3875.0035 | -- | -- | 0.60079 | 22.2195 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.08 | 0.971 | 0.008 | 0.493 | 0.408 | -- | 277.798 | 0 | 0 | 58.28 | 0.143 | 0.41839 | 0.19779 | 11.47 | 0.447
15:30 | 2695 | 6.4767 | 0.18144 | 0.358 | 0 | 0.02235 | 3875.0035 | -- | -- | 0.60079 | 22.2195 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.08 | 0.971 | 0.008 | 0.493 | 0.408 | -- | 277.798 | 0 | 0 | 58.28 | 0.143 | 0.41839 | 0.19779 | 11.47 | 0.447
16:00 | 2695 | 6.8262 | 0.18711 | 0.362 | 0 | 0.02457 | 3875.026 | -- | -- | 0.61037 | 22.2766 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2412.11 | 0.975 | 0.008 | 0.493 | 0.406 | -- | 277.805 | 0 | 0 | 58.28 | 0.142 | 0.41404 | 0.19487 | 11.54 | 0.435
16:30 | 2695 | 6.8262 | 0.18711 | 0.362 | 0 | 0.02457 | 3875.026 | -- | -- | 0.61037 | 22.2766 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2412.11 | 0.975 | 0.008 | 0.493 | 0.406 | -- | 277.805 | 0 | 0 | 58.28 | 0.142 | 0.41404 | 0.19487 | 11.54 | 0.435
17:00 | 2695 | 7.1405 | 0.16632 | 0.366 | 0 | 0.02851 | 3875.0538 | 56.173 | 21.2032 | 0.61745 | 22.3468 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | 0.008 | 0.493 | 0.407 | -- | 277.813 | 0 | 0 | 58.28 | 0.135 | 0.41114 | 0.1939 | 11.48 | 0.424
17:30 | 2695 | 7.1405 | 0.16632 | 0.366 | 0 | 0.02851 | 3875.0538 | 56.173 | 21.2032 | 0.61745 | 22.3468 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | 0.008 | 0.493 | 0.407 | -- | 277.813 | 0 | 0 | 58.28 | 0.135 | 0.41114 | 0.1939 | 11.48 | 0.424
18:00 | 2695 | 7.5007 | 0.1512 | 0.374 | 0 | 0.03167 | 3875.0702 | -- | -- | 0.62083 | 22.3885 | 391.2837 | 0.26492 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | 0.008 | 0.491 | 0.405 | 107.17 | 277.821 | 0 | 0 | 58.28 | 0.141 | 0.41404 | 0.19779 | 11.34 | 0.414
18:30 | 2695 | 7.5007 | 0.1512 | 0.374 | 0 | 0.03167 | 3875.0702 | -- | -- | 0.62083 | 22.3885 | 391.2837 | 0.26492 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | 0.008 | 0.491 | 0.405 | 107.17 | 277.821 | 0 | 0 | 58.28 | 0.141 | 0.41404 | 0.19779 | 11.34 | 0.414
19:00 | 2695 | 7.8728 | 0.14931 | 0.381 | 0 | 0.03387 | 3875.0672 | -- | -- | 0.61982 | 22.3807 | -- | 0.27584 | 0.00111 | 2412.15 | 0.98 | 0.008 | 0.493 | 0.404 | -- | 277.828 | 0 | 0 | 58.28 | 0.146 | 0.41114 | 0.20271 | 11.34 | 0.402
19:30 | 2695 | 7.8728 | 0.14931 | 0.381 | 0 | 0.03387 | 3875.0672 | -- | -- | 0.61982 | 22.3807 | -- | 0.27584 | 0.00111 | 2412.15 | 0.98 | 0.008 | 0.493 | 0.404 | -- | 277.828 | 0 | 0 | 58.28 | 0.146 | 0.41114 | 0.20271 | 11.34 | 0.402
20:00 | 2695 | 8.2455 | 0.15309 | 0.418 | 0 | 0.03829 | 3875.0602 | -- | -- | 0.6148 | 22.363 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.16 | 0.982 | 0.008 | 0.493 | 0.425 | -- | 277.836 | 0 | 0 | 58.28 | 0.133 | 0.41114 | 0.2097 | 11.34 | 0.387
20:30 | 2695 | 8.2455 | 0.15309 | 0.418 | 0 | 0.03829 | 3875.0602 | -- | -- | 0.6148 | 22.363 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.16 | 0.982 | 0.008 | 0.493 | 0.425 | -- | 277.836 | 0 | 0 | 58.28 | 0.133 | 0.41114 | 0.2097 | 11.34 | 0.387
21:00 | 2695 | 8.43 | 0.15309 | 0.418 | 0 | 0.04118 | 3875.0544 | -- | -- | 0.60772 | 22.3483 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.18 | 0.984 | 0.008 | 0.491 | 0.397 | -- | 277.843 | 0 | 0 | 58.28 | 0.115 | 0.40824 | 0.2097 | 11.31 | 0.372
21:30 | 2695 | 8.43 | 0.15309 | 0.418 | 0 | 0.04118 | 3875.0544 | -- | -- | 0.60772 | 22.3483 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.18 | 0.984 | 0.008 | 0.491 | 0.397 | -- | 277.843 | 0 | 0 | 58.28 | 0.115 | 0.40824 | 0.2097 | 11.31 | 0.372
22:00 | 2695 | 8.3992 | 0.14931 | 0.418 | 0 | 0.03479 | 3875.0492 | -- | -- | 0.60082 | 22.3352 | -- | 0.2813 | 0.00123 | 2412.18 | 0.984 | 0.008 | 0.491 | 0.401 | -- | 277.851 | 0 | 0 | 58.28 | 0.098 | 0.40678 | 0.22091 | 11.24 | 0.356
22:30 | 2695 | 8.3992 | 0.14931 | 0.418 | 0 | 0.03479 | 3875.0492 | -- | -- | 0.60082 | 22.3352 | -- | 0.2813 | 0.00123 | 2412.18 | 0.984 | 0.008 | 0.491 | 0.401 | -- | 277.851 | 0 | 0 | 58.28 | 0.098 | 0.40678 | 0.22091 | 11.24 | 0.356
23:00 | 2695 | 8.3332 | 0 | 0.418 | 0 | -- | 3875.0452 | -- | -- | 0.59277 | 22.319 | -- | 0.28676 | 0.00123 | 2412.17 | 0.983 | 0.008 | 0.491 | 0.404 | -- | 277.858 | 0 | 0 | 58.28 | 0.1 | 0.40243 | 0.22401 | 11.24 | 0.339
23:30 | 2695 | 8.3332 | 0 | 0.418 | 0 | -- | 3875.0452 | -- | -- | 0.59277 | 22.319 | -- | 0.28676 | 0.00123 | 2412.17 | 0.983 | 0.008 | 0.491 | 0.404 | -- | 277.858 | 0 | 0 | 58.28 | 0.1 | 0.40243 | 0.22401 | 11.24 | 0.339

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 26 de Marzo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
26/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
26/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.62
26/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.8
26/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.41
26/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.38
26/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
26/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
26/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.31
26/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
26/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.62
26/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.65
26/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.62
26/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
26/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
26/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
26/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.43
26/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
26/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.7
26/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.39
26/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.34
26/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
26/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
26/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
26/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.96

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 26 de Marzo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
26/03/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 268.69
26/03/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 310.854
26/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 02:57:00 | 13:30:00 | 100
26/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 20:45:00 | 23:59:59 | 100
26/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 24.881
26/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 48.297
26/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 56.071
26/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 46.486
26/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 35.779
26/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 14.26

## STOCK_COMB
miércoles, 26 de Marzo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
26/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 658.22 | 658.22 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
26/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
26/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 391.15 | 387.008 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
26/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
26/03/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 557.76 | 557.76 | 0 | m3
26/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9392.97 | 9392.97 | 0 | m3
26/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
26/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
26/03/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 59083.71 | 59083.71 | 0 | m3
26/03/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31296.23 | 31296.23 | 0 | m3
26/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
26/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 626.62 | 626.62 | 0 | m3
26/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 738.59 | 738.59 | 0 | m3
26/03/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 822.64 | 820.709 | 0 | m3 | Disminución por consumo interno.
26/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2074.22 | 2074.22 | 0 | m3
26/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2430.35 | 2430.35 | 0 | m3
26/03/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6616.58 | 6614.0591 | 0 | m3 | Consumo de combustible interno en planta.
26/03/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58219.49 | 58219.49 | 0 | m3
26/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
26/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 16.65 | 16.65 | 0 | m3
26/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.49 | 550.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 26 de Marzo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 26/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1041.63
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 514.34
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 4.05
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 2750.1359
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 2644.0708
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 2744.5933
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 196161.01
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 971211
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 954511
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1016002
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 783013.07
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 845810.718
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 300545.26
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 211.1
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 209234.74
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 146.97
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 926605.271
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 901121.655
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 899180.408
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1000272.537
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 192826
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 944446
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 23960.67
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 23986.29
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 24047.13
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 17655.06
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 18471.68
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18410.84
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18446.06
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14007.7
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14096.15
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 195410.436
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 483358
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 26 de Marzo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
26/03/2025 00:00 | 870.9 | 2972.57 | 95.61 | 95.61 | 4585 | 499.16 | 8388 | 23228 | 4244.1139 | 4400.6233 | 4396.743 | 4402.5215 | 2690 | 6650.286 | 6632.1
26/03/2025 01:00 | 870.9 | 2973.62 | 97.84 | 97.84 | 4502.3 | 501.12 | 8600 | 23273 | 4284.1576 | 4425.7488 | 4421.6133 | 4427.9606 | 2690 | 6660.1006 | 6630.5
26/03/2025 02:00 | 870.9 | 3073.72 | 99.88 | 99.88 | 4502.3 | 502.1 | 8811 | 23210 | 4351.0536 | 4464.222 | 4459.7839 | 4466.1194 | 2700 | 6744.898 | 6629
26/03/2025 03:00 | 869.7 | 0 | 101.73 | 101.73 | 4502.3 | 498.18 | 9022 | 23266 | 4401.5793 | 4492.4877 | 4488.0066 | 4494.7388 | 2700 | 6789.653 | 6627.6
26/03/2025 04:00 | 869.5 | 0 | 103.06 | 103.06 | 4488.5 | 495.24 | 9191 | 23303 | 4386.0329 | 4487.973 | 4483.4648 | 4490.028 | 2700 | 6784.157 | 6626.2
26/03/2025 05:00 | 869.8 | 0 | 103.56 | 103.56 | 4481.6 | 504.06 | 9271 | 23286 | 4328.7941 | 4455.5851 | 4451.1334 | 4457.6401 | 2690 | 6800.645 | 6624.8
26/03/2025 06:00 | 870.9 | 0 | 102.41 | 102.41 | 4481.6 | 503.08 | 9198 | 23256 | 4185.5801 | 4363.5243 | 4358.3565 | 4365.0688 | 2670 | 6797.1115 | 6623.4
26/03/2025 07:00 | 870.9 | 0 | 101.84 | 101.84 | 4481.6 | 496.22 | 9090 | 23186 | 4075.9315 | 4287.952 | 4282.6637 | 4289.4573 | 2660 | 6791.615 | 6622.1
26/03/2025 08:00 | 870.9 | 0 | 101.05 | 101.05 | 4481.6 | 500.14 | 8965 | 22791 | 4113.266 | 4313.2736 | 4310.9947 | 4315.4854 | 2660 | 6771.9864 | 6621.1
26/03/2025 09:00 | 866.3 | 0 | 99.71 | 99.71 | 4481.6 | 499.16 | 8809 | 22684 | 4074.6361 | 4282.8487 | 4283.8531 | 4285.9241 | 2650 | 6682.4776 | 6620.2
26/03/2025 10:00 | 799.7 | 2974.57 | 98.42 | 98.42 | 4481.6 | 497.2 | 8530 | 22798 | 4033.297 | 4255.3677 | 4260.1723 | 4259.3071 | 2640 | 6634.5825 | 6620.2
26/03/2025 11:00 | 799.7 | 2975.99 | 96.92 | 96.92 | 4481.6 | 500.14 | 8237 | 22747 | 3936.486 | 4162.1292 | 4168.5848 | 4164.3807 | 2600 | 6637.723 | 6619.7
26/03/2025 12:00 | 799.7 | 2974.37 | 96.89 | 96.89 | 4481.6 | 501.12 | 7939 | 22670 | 3849.3328 | 4117.9638 | 4124.8993 | 4120.4506 | 2610 | 6635.3676 | 6619.8
26/03/2025 13:00 | 864.1 | 2973.39 | 97.44 | 97.44 | 4481.6 | 501.12 | 7817 | 23235 | 3917.4068 | 4165.6628 | 4174.2077 | 4168.3849 | 2610 | 6635.3676 | 6620.4
26/03/2025 14:00 | 861 | 2974.89 | 97.72 | 97.72 | 4481.6 | 501.12 | 7804 | 23177 | 3980.1807 | 4201.7803 | 4210.9726 | 4204.6593 | 2660 | 6637.723 | 6620.1
26/03/2025 15:00 | 857.5 | 2973.99 | 97.9 | 97.9 | 4481.6 | 504.06 | 7791 | 23208 | 4063.0943 | 4250.4604 | 4259.4154 | 4253.5362 | 2660 | 6635.7605 | 6620.8
26/03/2025 16:00 | 857.1 | 2973.41 | 97.29 | 97.29 | 4481.6 | 502.1 | 7777 | 23181 | 4083.8226 | 4261.4529 | 4268.9312 | 4263.9 | 2660 | 6635.3676 | 6619.7
26/03/2025 17:00 | 857 | 2974.02 | 98.09 | 98.09 | 4481.6 | 501.12 | 7764 | 23158 | 4134.7015 | 4311.8996 | 4315.2115 | 4315.1321 | 2680 | 6744.113 | 6618.6
26/03/2025 18:00 | 858.3 | 2974.89 | 97.33 | 97.33 | 4474.7 | 501.12 | 7770 | 23219 | 4101.4885 | 4299.7295 | 4299.9649 | 4302.4124 | 2680 | 6733.906 | 6618.9
26/03/2025 19:00 | 864 | 2975.03 | 95.86 | 95.86 | 4460.9 | 516.81 | 7761 | 22710 | 4106.0822 | 4301.3 | 4299.749 | 4303.2371 | 2700 | 6722.128 | 6618.9
26/03/2025 20:00 | 867.8 | 2974.43 | 94.64 | 94.64 | 4460.9 | 497.2 | 7689 | 22634 | 4084.7649 | 4293.0557 | 4290.4495 | 4295.1103 | 2700 | 6720.558 | 6619
26/03/2025 21:00 | 868.7 | 2972.86 | 95.03 | 95.03 | 4474.7 | 495.24 | 7618 | 22759 | 4057.3235 | 4276.5671 | 4273.5809 | 4278.2688 | 2660 | 6697.003 | 6618.9
26/03/2025 22:00 | 867 | 2971.01 | 96.61 | 96.61 | 4481.6 | 496.22 | 7614 | 23024 | 4091.5955 | 4304.0482 | 4301.2627 | 4305.8281 | 2680 | 6709.1736 | 6618.8
26/03/2025 23:00 | 867.2 | 2974.34 | 98.91 | 98.91 | 4481.6 | 498.18 | 7679 | 23148 | 4156.7253 | 4344.8769 | 4341.3795 | 4346.6957 | 2690 | 6724.484 | 6618.7

## TEMP_AMB
miércoles, 26 de Marzo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
26/03/2025 00:00 | 23.6 | 27.59 | 27.59 | 21.8 | 21.8 | 23.5 | 23.5 | 20.5 | 37.16 | 20.9 | 23.8 | 25.4559 | 21.1 | 21.6 | 20.31 | 24.46
26/03/2025 01:00 | 22.6 | 27.75 | 27.75 | 21.7 | 21.7 | 23.12 | 23.12 | 20.3 | 37.94 | 20.7 | 23.3 | 25.5714 | 21.2 | 21.2 | 20.85 | 24.57
26/03/2025 02:00 | 23 | 27.98 | 27.98 | 21.5 | 21.5 | 22.77 | 22.77 | 20.1 | 38.17 | 20.7 | 23.5 | 25.6012 | 20.75 | 21.2 | 21.12 | 24.64
26/03/2025 03:00 | 21.9 | 27.71 | 27.71 | 21.4 | 21.4 | 22.49 | 22.49 | 20 | 37.24 | 20.7 | 23.1 | 25.5651 | 20.95 | 21 | 21.7 | 24.72
26/03/2025 04:00 | 21.6 | 28.03 | 28.03 | 21.1 | 21.1 | 22.21 | 22.21 | 19.9 | 36.83 | 20.5 | 23.1 | 25.647 | 20.25 | 20.5 | 21.71 | 24.8
26/03/2025 05:00 | 20.9 | 26.84 | 26.84 | 21 | 21 | 21.95 | 21.95 | 19.7 | 36.05 | 20.5 | 22.7 | 25.6975 | 20.7 | 20.7 | 21.74 | 24.87
26/03/2025 06:00 | 20.9 | 26.11 | 26.11 | 20.7 | 20.7 | 21.8 | 21.8 | 19.6 | 35.68 | 20.5 | 23.2 | 25.6277 | 20.15 | 20.8 | 21.87 | 25
26/03/2025 07:00 | 21.5 | 24.01 | 24.01 | 20.9 | 20.9 | 21.94 | 21.94 | 20.4 | 33.55 | 20.7 | 22.5 | 25.6888 | 20.6 | 20.7 | 22.67 | 25.16
26/03/2025 08:00 | 25.1 | 24.93 | 24.93 | 21.3 | 21.3 | 22.81 | 22.81 | 20.9 | 33.96 | 21.8 | 23.9 | 26.3781 | 20.85 | 20.6 | 24.04 | 25.33
26/03/2025 09:00 | 25 | 27.46 | 27.46 | 23.4 | 23.4 | 23.82 | 23.82 | 21.4 | 34.55 | 24.3 | 25.7 | 27.1132 | 22.35 | 23.1 | 23.84 | 25.55
26/03/2025 10:00 | 30 | 30.82 | 30.82 | 26.5 | 26.5 | 24.36 | 24.36 | 21.9 | 35.9 | 25.5 | 27.1 | 27.9226 | 23.05 | 23.7 | 26.22 | 26.3
26/03/2025 11:00 | 33 | 30.41 | 30.41 | 27.8 | 27.8 | 25.26 | 25.26 | 22 | 35.77 | 26.8 | 27.8 | 27.8144 | 23.8 | 24.8 | 27.6 | 24.01
26/03/2025 12:00 | 34 | 30.35 | 30.35 | 27.7 | 27.7 | 25.88 | 25.88 | 22.3 | 37.51 | 27.1 | 28.1 | 28.5577 | 24.048 | 25.6 | 26.31 | 24.12
26/03/2025 13:00 | 33 | 29.98 | 29.98 | 26.9 | 26.9 | 26.64 | 26.64 | 22.4 | 38.04 | 25.8 | 27.5 | 29.2109 | 24.05 | 26.6 | 25.75 | 25.38
26/03/2025 14:00 | 32 | 30.24 | 30.24 | 26.1 | 26.1 | 27.26 | 27.26 | 22.4 | 38.56 | 24.9 | 27.5 | 28.2642 | 23.9 | 26.9 | 26.39 | 27.52
26/03/2025 15:00 | 32 | 29.53 | 29.53 | 25.7 | 25.7 | 27.61 | 27.61 | 22.2 | 38.9 | 27.1 | 29.8 | 28.3836 | 26.55 | 26.8 | 24.67 | 28.7
26/03/2025 16:00 | 30 | 28.97 | 28.97 | 25.3 | 25.3 | 27.39 | 27.39 | 21.9 | 39.24 | 24.9 | 27.7 | 28.762 | 25.4 | 25.4 | 23.35 | 27.85
26/03/2025 17:00 | 29 | 28.41 | 28.41 | 24.7 | 24.7 | 27.37 | 27.37 | 22.3 | 38.9 | 23.7 | 24.4 | 28.5258 | 25.95 | 25.3 | 24.13 | 26.71
26/03/2025 18:00 | 27 | 28.47 | 28.47 | 21.9 | 21.9 | 26.91 | 26.91 | 21.7 | 38.14 | 23.6 | 25.5 | 29.4156 | 25.8 | 25.3 | 24.79 | 26.05
26/03/2025 19:00 | 26 | 28.23 | 28.23 | 22.4 | 22.4 | 26.18 | 26.18 | 22.5 | 37.77 | 22.5 | 22.7 | 28.6011 | 24.75 | 23.9 | 24.64 | 25.21
26/03/2025 20:00 | 25 | 28.16 | 28.16 | 22.7 | 22.7 | 25.68 | 25.68 | 21.9 | 37.59 | 22.7 | 23.3 | 28.1582 | 24.5 | 23.6 | 24.49 | 24.58
26/03/2025 21:00 | 25 | 27.05 | 27.05 | 21.8 | 21.8 | 25.33 | 25.33 | 21.4 | 37.73 | 22.4 | 22.7 | 27.8931 | 23.75 | 23.5 | 24.37 | 24.14
26/03/2025 22:00 | 23 | 25.66 | 25.66 | 21.4 | 21.4 | 25.05 | 25.05 | 21.8 | 36.77 | 21.8 | 22 | 27.8756 | 23 | 22.5 | 24.25 | 23.92
26/03/2025 23:00 | 24 | 26.25 | 26.25 | 21.6 | 21.6 | 24.88 | 24.88 | 21.4 | 36.55 | 22.1 | 24.8 | 27.6362 | 22.85 | 22.7 | 24.3 | 24.17

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 26 de Marzo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
26/03/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 26/03/2025 06:00 | 27/03/2025 06:00
26/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 26/03/2025 06:00 | 27/03/2025 06:00
26/03/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 26/03/2025 06:00 | 27/03/2025 06:00
26/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 26/03/2025 06:00 | 27/03/2025 06:00
26/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 26/03/2025 06:00 | 27/03/2025 06:00
26/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 26/03/2025 06:00 | 27/03/2025 06:00
26/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1300 | 26/03/2025 06:00 | 27/03/2025 06:00
26/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 26/03/2025 06:00 | 27/03/2025 06:00
26/03/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 26/03/2025 06:00 | 27/03/2025 06:00
26/03/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 26/03/2025 06:00 | 27/03/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 26 de Marzo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
26/03/2025 | 00:30 | 23 | 0 | 11.22 | 0 |  | 4.9 | 5.17 | 5.955 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.2 | 5.07 | 512.3906 | 512.3906 | 512.3906 | 390.6979 | 454.7467 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293
26/03/2025 | 01:00 | 23 | 0 | 10.52 | 0 |  | 4.73 | 5.13 | 5.182 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5.14 | 3.74 | 512.3906 | 512.3906 | 512.3906 | 390.6979 | 454.7467 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293
26/03/2025 | 01:30 | 23 | 0 | 9.71 | 0 |  | 4.63 | 5.09 | 4.35 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5.24 | 3.53 | 512.3906 | 512.3906 | 512.3906 | 390.6979 | 454.7467 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293
26/03/2025 | 02:00 | 23 | 0 | 10.29 | 0 |  | 5.36 | 5.11 | 3.57 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.59 | 2.95 | 512.3906 | 512.3906 | 512.3906 | 390.6979 | 454.7467 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293
26/03/2025 | 02:30 | 23 | 0 | 10.57 | 0 |  | 5.44 | 4.67 | 2.784 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 6 | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3.38 | 1.95 | 512.3906 | 512.3906 | 512.3906 | 390.6979 | 454.7467 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293
26/03/2025 | 03:00 | 23 | 0 | 10.73 | 0 |  | 5.9 | 2.32 | 4.18 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 6 | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.5 | 1.45 | 512.3906 | 512.3906 | 512.3906 | 390.6979 | 454.7467 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293
26/03/2025 | 03:30 | 24 | 0 | 11.88 | 0 |  | 4.99 | 2.26 | 4.423 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2.53 | 2.19 | 512.3906 | 512.3906 | 512.3906 | 390.6979 | 454.7467 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293
26/03/2025 | 04:00 | 24 | 0 | 11.16 | 0 |  | 5.37 | 1.74 | 4.028 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3.35 | 2.96 | 512.3906 | 512.3906 | 512.3906 | 390.6979 | 454.7467 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293
26/03/2025 | 04:30 | 23 | 0 | 11.48 | 0 |  | 5.62 | 2.53 | 3.204 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2.85 | 2.35 | 512.3906 | 512.3906 | 512.3906 | 390.6979 | 454.7467 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293
26/03/2025 | 05:00 | 23 | 0 | 11.13 | 0 | 0 | 4.59 | 2.23 | 4.029 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 2.31 | 512.3906 | 512.3906 | 512.3906 | 390.6979 | 454.7467 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 0
26/03/2025 | 05:30 | 23 | 0 | 11.17 | 0 | 0 | 5.38 | 4.94 | 4.254 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 19.4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 3.86 | 2.5 | 512.3906 | 512.3906 | 512.3906 | 390.6979 | 454.7467 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 0
26/03/2025 | 06:00 | 23 | 0 | 9.7 | 0 | 0.1 | 4.99 | 4.83 | 5.206 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 203.1 | 8.2727 | 5 | 7 | 0 | 6.8 | 109.9 | 0 | 0 | 9.6666 | 8.8482 | 109.9 | 4.87 | 3.5 | 512.3906 | 512.3906 | 512.3906 | 390.6979 | 454.7467 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 10.53
26/03/2025 | 06:30 | 22 | 0 | 11.96 | 0 | 6.98 | 4.27 | 4.01 | 4.845 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 450 | 152.818 | 5 | 7 | 0.89633 | 88.2 | 361.2 | 0 | 0 | 150.3938 | 146.1403 | 361.2 | 5.53 | 4.34 | 512.3906 | 512.3906 | 512.3906 | 390.6979 | 454.7467 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 104.16
26/03/2025 | 07:00 | 22 | 0 | 11.95 | 0 | 34.54 | 4.67 | 3.95 | 5.179 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 719.4 | 421.818 | 5 | 7 | 24.8998 | 212.6 | 653.5 | 0 | 0 | 298.0409 | 247.0087 | 653.5 | 5.59 | 5.28 | 512.3906 | 512.3906 | 512.3906 | 390.6979 | 454.7467 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 234.96
26/03/2025 | 07:30 | 22 | 0 | 10.95 | 0 | 65.53 | 4.14 | 2.59 | 5.051 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 913.3 | 727 | 6 | 8 | 82.3758 | 346.55 | 812 | 0 | 0 | 405.1651 | 314.9083 | 812 | 6.04 | 4.35 | 512.3906 | 512.3906 | 512.3906 | 390.6979 | 454.7467 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 374.04
26/03/2025 | 08:00 | 22 | 0 | 10.79 | 0 | 123.82 | 3.88 | 2.7 | 5.612 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 954.4 | 903.636 | 6 | 7 | 197.1728 | 479.76 | 583.8 | 0 | 0 | 790.0783 | 885.6132 | 583.8 | 5.1 | 4.63 | 512.3906 | 512.3906 | 512.3906 | 390.6979 | 454.7467 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 517.48
26/03/2025 | 08:30 | 9 | 0 | 9.82 | 0 | 177.97 | 4.2 | 2.91 | 5.684 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 979.6 | 969.091 | 5 | 7 | 209.9699 | 616.69 | 905.9 | 0 | 0 | 1003.316 | 934.944 | 905.9 | 5.31 | 4.69 | 512.3906 | 512.3906 | 512.3906 | 326.649 | 326.649 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 644.97
26/03/2025 | 09:00 | 9 | 0 | 11.92 | 0 | 217.41 | 3.51 | 2.87 | 5.924 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 996.6 | 1000.36 | 7 | 7 | 303.524 | 743.4 | 1003 | 0 | 0 | 1039.8644 | 1023.0571 | 1003 | 5.57 | 5.01 | 512.3906 | 512.3906 | 512.3906 | 326.649 | 326.649 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 777.04
26/03/2025 | 09:30 | 13 | 0 | 11.22 | 0 | 416.94 | 3.68 | 2.98 | 6.176 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 998.1 | 1016.36 | 7 | 8 | 242.472 | 847.08 | 1013.5 | 0 | 0 | 1050.2705 | 1037.3821 | 1013.5 | 5.76 | 5.62 | 512.3906 | 512.3906 | 512.3906 | 326.649 | 326.649 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 882.45
26/03/2025 | 10:00 | 13 | 0 | 10.52 | 0 | 566.42 | 3.54 | 2.22 | 7.749 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 1014.7 | 1027.27 | 7 | 8 | 328.2235 | 913.3 | 1017.9 | 0 | 0 | 1058.8928 | 1042.8739 | 1017.9 | 5.37 | 6 | 512.3906 | 512.3906 | 512.3906 | 326.649 | 326.649 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 962.75
26/03/2025 | 10:30 | 14 | 0 | 10.42 | 0 | 780.23 | 3.87 | 2.62 | 8.915 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 847.9 | 1033.09 | 8 | 9 | 433.9765 | 953.89 | 1019.6 | 0 | 0 | 1064.3386 | 1043.7567 | 1019.6 | 6.86 | 7.42 | 512.3906 | 512.3906 | 512.3906 | 326.649 | 326.649 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 1032.12
26/03/2025 | 11:00 | 14 | 0 | 9.15 | 0 | 971.36 | 4.87 | 2.67 | 8.801 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 1015.1 | 1028 | 8 | 9 | 675.0358 | 1062.7 | 1021.9 | 0 | 0 | 1065.2913 | 974.3582 | 1021.9 | 8.85 | 9.11 | 512.3906 | 512.3906 | 512.3906 | 326.649 | 326.649 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 1081.03
26/03/2025 | 11:30 | 23 | 0 | 9.2 | 0 | 802.37 | 5.32 | 2.18 | 7.822 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 992.5 | 1001.45 | 7 | 9 | 1057.2161 | 1083.95 | 1014.2 | 0 | 0 | 1063.647 | 971.12 | 1014.2 | 8.45 | 9.06 | 486.7711 | 486.7711 | 486.7711 | 326.649 | 326.649 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 1104.53
26/03/2025 | 12:00 | 23 | 0 | 8.19 | 0 | 604.71 | 4.95 | 4.85 | 8.399 | 5 | 5 | 5 | 5 | 958.7 | 1013.82 | 9 | 11 | 730.2579 | 1100.62 | 1004.5 | 5.665 | 3.2841 | 1065.3718 | 976.1242 | 1004.5 | 8.38 | 8.78 | 486.7711 | 486.7711 | 486.7711 | 326.649 | 326.649 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 1089.22
26/03/2025 | 12:30 | 23 | 0 | 10.33 | 0 | 595.27 | 4.92 | 4.77 | 8.198 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 1015.4 | 1013.45 | 9 | 10 | 773.6559 | 1049.69 | 987.6 | 4.5791 | 9.5168 | 1070.8295 | 974.6416 | 987.6 | 8.95 | 9.46 | 486.7711 | 486.7711 | 486.7711 | 326.649 | 326.649 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 1102.55
26/03/2025 | 13:00 | 23 | 0 | 10.1 | 0 | 1162.71 | 6.55 | 4.55 | 8.271 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1007.2 | 1013.45 | 9 | 11 | 455.506 | 1029.89 | 955.1 | 7.0921 | 9.6354 | 1065.2213 | 976.0682 | 955.1 | 8.94 | 9.56 | 486.7711 | 486.7711 | 486.7711 | 326.649 | 326.649 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 1016.09
26/03/2025 | 13:30 | 24 | 0 | 12.34 | 0 | 600.17 | 8.08 | 3.96 | 8.426 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 1004.9 | 990.182 | 9 | 10 | 533.0284 | 986.83 | 994.5 | 8.6618 | 10.5529 | 1059.3664 | 983.8609 | 994.5 | 8.6 | 9.47 | 486.7711 | 486.7711 | 486.7711 | 326.649 | 326.649 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 986.49
26/03/2025 | 14:00 | 24 | 0 | 11.57 | 0 | 566.83 | 7.76 | 5.18 | 9.041 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 956.5 | 950.545 | 8 | 10 | 355.7204 | 938.62 | 992.5 | 9.9818 | 10.298 | 1068.8261 | 985.9749 | 992.5 | 8.94 | 9.13 | 486.7711 | 486.7711 | 486.7711 | 326.649 | 326.649 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 869.33
26/03/2025 | 14:30 | 23 | 0 | 12.64 | 0 | 599.77 | 7.78 | 6.25 | 9.06 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 840.8 | 940.364 | 9 | 10 | 180.6367 | 831.77 | 962.5 | 8.7963 | 11.2238 | 1051.4509 | 982.8715 | 962.5 | 8.86 | 9.68 | 486.7711 | 486.7711 | 486.7711 | 326.649 | 326.649 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 813.63
26/03/2025 | 15:00 | 23 | 0 | 10.4 | 0 | 319.05 | 7.99 | 5.91 | 8.621 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 825.7 | 905.455 | 9 | 10 | 115.0454 | 728.88 | 908.3 | 8.4955 | 9.3748 | 1025.3332 | 976.6392 | 908.3 | 8.96 | 9.75 | 486.7711 | 486.7711 | 486.7711 | 326.649 | 326.649 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 694.76
26/03/2025 | 15:30 | 23 | 0 | 9.91 | 0 | 104.76 | 8.7 | 5.66 | 7.749 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 517.5 | 837.455 | 9 | 10 | 133.241 | 585.26 | 839.7 | 8.939 | 10.7624 | 994.6187 | 955.4543 | 839.7 | 9.34 | 9.6 | 486.7711 | 486.7711 | 486.7711 | 326.649 | 326.649 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 546.09
26/03/2025 | 16:00 | 23 | 0 | 10.96 | 0 | 113.88 | 7.87 | 4.72 | 4.254 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 425.7 | 774.182 | 9 | 10 | 145.1333 | 209.12 | 741.1 | 9.311 | 11.6343 | 953.3769 | 914.7057 | 741.1 | 9.33 | 9.09 | 486.7711 | 486.7711 | 486.7711 | 326.649 | 326.649 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 455.09
26/03/2025 | 16:30 | 23 | 0 | 9.49 | 0 | 82.71 | 7.83 | 4.41 | 5.206 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 271.6 | 513.455 | 7 | 8 | 93.8735 | 243.84 | 549.6 | 10.584 | 10.7045 | 766.7869 | 779.7856 | 549.6 | 9.27 | 8.94 | 486.7711 | 486.7711 | 486.7711 | 400.3052 | 390.6979 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 291.18
26/03/2025 | 17:00 | 23 | 0 | 11.38 | 0 | 70.77 | 7.74 | 5.01 | 4.845 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 75 | 324.8 | 4 | 5 | 21.0669 | 184.11 | 226.8 | 10.8639 | 11.527 | 466.3262 | 484.347 | 226.8 | 9.05 | 8.43 | 486.7711 | 486.7711 | 486.7711 | 400.3052 | 390.6979 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 163.24
26/03/2025 | 17:30 | 23 | 0 | 11.21 | 0 | 34.22 | 7.84 | 4.82 | 5.179 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 60.3636 | 4 | 5 | 7.3579 | 44.62 | 21.2 | 10.3935 | 12.2663 | 163.8604 | 188.7923 | 21.2 | 8.83 | 8.98 | 422.7223 | 422.7223 | 486.7711 | 326.649 | 326.649 | 294.8472 | 294.8472 | 361.8759 | 384.293 | 42.03
26/03/2025 | 18:00 | 23 | 0 | 11.4 | 0 | 9.55 | 7.68 | 4.02 | 5.051 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5.9426 | 1.39 | 0 | 10.7448 | 11.213 | 15.6228 | 17.0174 | 0 | 9.49 | 9.17 | 422.7223 | 422.7223 | 486.7711 | 326.649 | 326.649 | 294.8472 | 294.8472 | 371.4832 | 384.293 | 0.15
26/03/2025 | 18:30 | 22 | 0 | 10.87 | 0 | 0.12 | 7.88 | 3.42 | 5.612 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5.9684 | 0 | 0 | 10.1725 | 12.3967 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 8.81 | 486.7711 | 512.3906 | 502.7833 | 397.1028 | 374.6857 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 0
26/03/2025 | 19:00 | 22 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 7.24 | 3.93 | 5.684 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.46932 | 0 | 0 | 9.5887 | 10.0477 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 8.34 | 512.3906 | 512.3906 | 502.7833 | 406.7101 | 374.6857 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293 | 0
26/03/2025 | 19:30 | 23 | 0 | 11.18 | 0 | 0 | 6.7 | 4.24 | 5.924 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.43112 | 0 | 0 | 10.4664 | 9.7006 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 8.39 | 512.3906 | 512.3906 | 502.7833 | 406.7101 | 384.293 | 238.3348 | 238.3348 | 384.293 | 384.293 | 0
26/03/2025 | 20:00 | 23 | 0 | 11.43 | 0 |  | 6.35 | 4.07 | 6.176 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8.83 | 9.6258 |  |  |  | 8.64 | 8.32 | 512.3906 | 512.3906 | 502.7833 | 406.7101 | 384.293 | 280.1049 | 294.8472 | 384.293 | 384.293
26/03/2025 | 20:30 | 23 | 0 | 11.41 | 0 |  | 7.53 | 5.14 | 7.749 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 7.5674 | 8.9604 |  |  |  | 8.55 | 7.96 | 512.3906 | 512.3906 | 502.7833 | 397.1028 | 384.293 | 280.1049 | 294.8472 | 384.293 | 384.293
26/03/2025 | 21:00 | 23 | 0 | 9.46 | 0 |  | 7.12 | 5.69 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 3 | 5 |  |  |  | 8.1194 | 10.5413 |  |  |  | 8.84 | 8.48 | 512.3906 | 512.3906 | 502.7833 | 397.1028 | 384.293 | 285.019 | 294.8472 | 384.293 | 384.293
26/03/2025 | 21:30 | 25 | 0 | 8.25 | 0 |  | 7.54 | 5.28 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 6.4199 | 9.4178 |  |  |  | 8.26 | 8.13 | 512.3906 | 512.3906 | 502.7833 | 397.1028 | 384.293 | 289.9331 | 294.8472 | 384.293 | 384.293
26/03/2025 | 22:00 | 25 | 0 | 11.32 | 0 |  | 6.34 | 4.31 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6.422 | 8.3067 |  |  |  | 8.19 | 7.87 | 512.3906 | 512.3906 | 512.3906 | 397.1028 | 384.293 | 294.8472 | 294.8472 | 384.293 | 384.293
26/03/2025 | 22:30 | 22 | 0 | 11.35 | 0 |  | 6.01 | 3.99 | 7 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6.5081 | 6.7364 |  |  |  | 8.78 | 7.96 | 512.3906 | 512.3906 | 512.3906 | 397.1028 | 384.293 | 280.1049 | 294.8472 | 384.293 | 384.293
26/03/2025 | 23:00 | 22 | 0 | 10.82 | 0 |  | 5.9 | 4.52 | 6.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 5.6117 | 6.7824 |  |  |  | 8.07 | 7.04 | 512.3906 | 512.3906 | 512.3906 | 397.1028 | 384.293 | 285.019 | 294.8472 | 384.293 | 384.293
26/03/2025 | 23:30 | 23 | 0 | 9.67 | 0 |  | 5.28 | 4.02 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4.2926 | 5.8513 |  |  |  | 7.93 | 6.26 | 512.3906 | 512.3906 | 512.3906 | 397.1028 | 384.293 | 285.019 | 294.8472 | 384.293 | 384.293
27/03/2025 | 00:00 | 23 | 0 | 9.9 | 0 |  | 5.58 | 2.93 | 6.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2.1607 | 5.2649 |  |  |  | 6.77 | 5.76 | 390.6979 | 390.6979 | 390.6979 | 326.649 | 326.649 | 285.019 | 294.8472 | 384.293 | 384.293

## FLUJOS
miércoles, 26 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
26/03/2025 | 00:30 | 0 | 20.211 | -40.071 | -35.224 | 29.865 | 0 | 59.882 | -90.719 | 46.759 | 23.773 | 23.21 | -6.6599 | -23.918 | 19.799 | 9.1079 | -19.799 | 13.205 | 182.882 | 4.0273 | 4.588 | 6.7406 | 0 | 11.389 | 2.3674 | -29.51 | 113 | -65.019 | -64.66 | 18.554 | 8.88 | 22 | 5.92 | 0.226 | -47.979 | -48.409 | -81.41 | 48.669 | 48.849 | 12.074 | 7.1483 | 58.527 | 60.966 | 24.786 | -48.493 | -47.492 | 8.296 | 8.1805 | 0 | 81.447 | -5.758 | -31.569 | -244.35 | -15.224 | -14.899 | -14.999 | 52.074 | 51.829 | -4.6191 | -67.102 | -31.952 | 7.4418 | 0 | 2.6185 | 273.59 | 50.813 | 50.935 | -169.03 | 332.4 | 40.977 | -130.41 | 132.12 | 79.976 | 22.659 | 19.069 | 52.31 | 69.639 | -58.267 | -58.669 | 136.21 | 136.53 | 28.601 | -84.331 | -83.545 | 7.5327 | -61.545 | 19.57 | 25.985 | 37.5 | 122.69 | -15.029 | 27.043 | 25.707 | 26.549 | 13.342 | 14.162 | -27.506 | -24.589 | -29.614 | 13.129 | 35.659 | 60.099 | 41.022 | 38.529 | -31.539 | -2.3863 | 61.697 | 61.019 | -89.847 | 0 | -19.229 | -85.5 | -85.599 | 31.061 | 39.559 | 45.57 | 57.44 | 39.23 | -6.28 | 59.373 | 94.647 | -25.64 | -25.959 | 98.65 | 65.83 | 88.363 | 87.127 | -49.651 | -47.727 | 170.1 | 124.51 | 120.4 | 120.86 | 107.19 | 96.602 | -26.354 | 179.19 | 332.52 | 0 | -28.908 | -27.551 | -21.314 | 41.637 | 38.966 | 170.55 | -77.217 | -77.661 | -62.267 | 0 | -18.219 | 120.9 | 12.428 | 30.467 | -38.9 | -38.014 | 8.1466 | -94.746 | 25.248 | 24.376 | 0 | 0 | 37.466 | 37.957 | 36.849 | 58.944 | 57.772 | -169.29 | 51.812 | 50.79 | -122.33 | -110.03 | -55.362 | -52.039 | 13.955 | 0.9036 | -8.7899 | 14.26 | -56.11 | 10.16 | -15.506 | 4.517 | 8.6352 | 14.59 | 112.74 | 124.97 | 14.73 | 79.214 | 22 | -18.747 | -3.4794 | 3.7651 | 1.4683 | 0.0638 | 0 | -15.086 | -26.485 | 24.286 | 41.595 | 100.74 | 62.953 | -149.25 | -18.145 | 34.391 | -31.971 | 11.023 | 0 | 0 | 12 | 235.92 | 232.97 | 283.3 | -280.69 | -547 | 551.35 | 547.36 | -220.94 | -216.27 | -55.634 | -47.841 | 75.37 | 74.485 | -175.55 | -172.63 | 73.062 | 72.667 | -12.483 | -12.905 | 121.48 | 121.15 | 56.299 | 56.2 | 22.233 | 28.159 | -331 | 108.05 | 107.13 | 14.3 | 6.1999 | -61.099 | -60.9 | 1.9322 | 1.6959 | -537.73 | -308.84 | 406.12 | 337.06 | 60.107 | -329.72 | 330.7 | -139.58 | -225.38 | -330.17 | 95.009 | 94.771 | 140.14 | -399.3 | 225.42 | -174.38 | 174.1 | -7.8841 | 30.955 | 29.28 | 8.284 | 8.284 | -28.399 | 10.399 | 13.849 | -11.424 | -48.4 | -13.386 | 48.4 | 57.734 | 57.594 | 10.211 | 12.26 | 48.709 | 47.941 | 49.093 | 52.78 | -5 | 22.925 | 6.23 | 8.6999 | -45.746 | 76.645 | 56.643 | -45.141 | -74.996 | 47.774 | 27.812 | -3 | 1.8999 | 0.9604 | 181.69
26/03/2025 | 01:00 | 0 | 19.775 | -39.574 | -36.071 | 28.359 | 0 | 56.157 | -87.063 | 44.555 | 22.681 | 22.178 | -4.44 | -22.75 | 19.799 | 7.452 | -17.6 | 13.612 | 177.058 | 4.8247 | 4.8503 | 7.9715 | 0 | 15.405 | 2.4364 | -30.57 | 113 | -63.189 | -63.069 | 18.991 | 4.44 | 22 | 5.918 | 0.224 | -50.069 | -49.979 | -74.11 | 50.34 | 50.799 | 11.206 | 7.2946 | 57.137 | 58.736 | 24.436 | -51.306 | -49.855 | 30.261 | 28.068 | 0 | 74.883 | -3.1407 | -15.598 | -254.91 | -16.817 | -14.399 | -14.499 | 55.444 | 54.849 | -4.1205 | -67.102 | -35.142 | 6.8121 | 0 | 2.2896 | 283.05 | 42.237 | 42.603 | -152.32 | 327.94 | 40.977 | -130.97 | 132.19 | 76.782 | 22.079 | 18.1 | 49.58 | 67.19 | -57.865 | -57.597 | 136.35 | 136.61 | 29.993 | -81.434 | -81.938 | 4.3181 | -59.863 | 19.57 | 25.985 | 36.599 | 119.5 | -14.75 | 25.516 | 24.915 | 25.706 | 8.1959 | 10.483 | -29.666 | -20.635 | -28.381 | 13.062 | 30.35 | 57.75 | 39.147 | 37.211 | -30.389 | -2.3863 | 60.531 | 60.196 | -84.035 | 0 | -18.625 | -83.099 | -83.199 | 30.951 | 37.802 | 42.282 | 55.096 | 37.68 | -5.64 | 59.818 | 94.647 | -24.44 | -24.989 | 94.1 | 64.09 | 84.545 | 83.745 | -49.161 | -48.272 | 162.33 | 118.19 | 112.2 | 114.1 | 109.08 | 95.245 | -26.118 | 164.7 | 331.27 | 0 | -28.847 | -25.989 | -25.065 | 45.736 | 43.752 | 170.55 | -79.457 | -79.367 | -65.641 | 10.939 | -20.1 | 106.4 | 12.034 | 40.489 | -39.289 | -38.58 | 12.395 | -94.658 | 58.241 | 24.683 | 0 | 0 | 37.837 | 38.233 | 36.982 | 58.107 | 57.772 | -169.96 | 51.251 | 51.259 | -122.57 | -107.93 | -57.157 | -51.949 | 13.777 | 0.8328 | -8.7899 | 13.95 | -57.954 | 10.276 | -15.66 | 4.598 | 8.3003 | 14.13 | 111.45 | 125.62 | 14.73 | 74.531 | 22.299 | -18.529 | -3.5491 | 3.9437 | 1.3778 | 0.0638 | 0 | -14.502 | -25.524 | 25.296 | 39.663 | 100.6 | 63.58 | -148.53 | -17.505 | 34.376 | -30.585 | 11.611 | 0 | 0 | 14 | 230.99 | 232.5 | 285.8 | -282.27 | -557.6 | 557.63 | 554.94 | -217.05 | -216.87 | -58.971 | -50.464 | 76.181 | 75.519 | -169.32 | -172.63 | 72.986 | 71.81 | -10.102 | -10.371 | 116.55 | 116.26 | 53.599 | 53.799 | 22.233 | 27.12 | -320.92 | 106.45 | 106.16 | 13.899 | 5.1999 | -61.799 | -61.799 | 1.9322 | 1.5947 | -548.29 | -312.88 | 391.84 | 329.82 | 70.228 | -321.83 | 321.7 | -139.53 | -219.72 | -315.41 | 88.209 | 86.461 | 136.6 | -379.36 | 218.85 | -162.2 | 164.94 | -7.6974 | 30.955 | 28.799 | 8.456 | 8.477 | -27.84 | 11.439 | 12.667 | -11.747 | -48.134 | -13.594 | 49.299 | 54.977 | 55.081 | 10.258 | 12.327 | 50.168 | 50.163 | 49.391 | 52.99 | -5.9 | 23.394 | 6.0299 | 8.6999 | -44.902 | 79.313 | 59.478 | -44.401 | -76.867 | 48.836 | 27.318 | -4.5 | 3.4 | 0.8725 | 183.73
26/03/2025 | 01:30 | 0 | 19.534 | -38.995 | -35.932 | 28.063 | 0 | 55.78 | -84.575 | 43.222 | 22.199 | 21.472 | 0 | -24.873 | 22 | 9.1079 | -22 | 13.812 | 171.96 | 4.6998 | 4.851 | 7.6992 | 0 | 14.911 | 2.505 | -31.07 | 113 | -58.65 | -58.5 | 18.782 | 0 | 24.2 | 4.9429 | 0.222 | -39.29 | -39.33 | -87.169 | 39.49 | 39.819 | 10.842 | 7.5318 | 56.22 | 58.007 | 24.249 | -44.474 | -44.285 | 8.2863 | 8.2212 | 0 | 78.634 | -5.758 | -30.436 | -233.79 | -16.213 | -14.399 | -14.199 | 48.835 | 47.858 | -3.9119 | -67.102 | -36.211 | 5.9509 | 0 | 2.4055 | 266.14 | 42.054 | 41.749 | -156.78 | 305.98 | 40.977 | -111.62 | 113.29 | 74.916 | 21.659 | 17.19 | 47.979 | 66.489 | -50.631 | -49.292 | 129.79 | 129.35 | 32.864 | -72.087 | -72.827 | 8.1357 | -60.119 | 19.57 | 25.985 | 32.9 | 120.69 | -14.43 | 27.314 | 26.562 | 26.923 | 11.03 | 11.852 | -27.381 | -22.57 | -28.227 | 12.689 | 25.629 | 56.15 | 38.21 | 36.332 | -29.739 | -2.3863 | 60.37 | 59.46 | -93.522 | 0 | -18.236 | -80.8 | -80.8 | 30.253 | 35.751 | 39.934 | 52.166 | 35.67 | -5.51 | 59.103 | 80.799 | -25.62 | -25.92 | 93.13 | 61.48 | 92.272 | 90.163 | -38.438 | -38.127 | 166.67 | 124.65 | 119.26 | 121.44 | 85.548 | 73.954 | -27.489 | 167.65 | 323.49 | 0 | -28.655 | -27.065 | 0 | 58.009 | 53.663 | 53.807 | -63.217 | -64.064 | -40.878 | 0 | -21.639 | 1 | 11.687 | 62.672 | -38.883 | -38.18 | 10.649 | -71.633 | 63.043 | 24.069 | 0 | 0 | 35.021 | 35.67 | 34.57 | 50.739 | 50.739 | -128.94 | 40.727 | 40.218 | -90.789 | -76.023 | -51.239 | -47.349 | 13.66 | 0.8109 | -8.4599 | 13.83 | -51.364 | 10.227 | -15.805 | 4.447 | 8.5023 | 12.119 | 75.732 | 93.719 | 14.63 | 68.509 | 21.5 | -16.467 | -3.5249 | 3.5821 | 1.3206 | 0.0638 | 0 | -14.097 | -21.723 | 25.499 | 34.705 | 90.476 | 53.138 | -131.06 | -17.081 | 31.927 | -29.698 | 11.462 | 0 | 0 | 12.662 | 225.04 | 222.46 | 278.7 | -276.03 | -549.03 | 550.1 | 548.86 | -211.61 | -210.98 | -55.867 | -48.104 | 64.085 | 62.837 | -169.32 | -172.63 | 72.667 | 72.656 | -9.9053 | -9.3597 | 120.27 | 119.94 | 56.099 | 54.599 | 22.233 | 27.76 | -318.27 | 108.12 | 107.98 | 13.899 | 4.5999 | -62.299 | -62.099 | 1.8341 | 1.7267 | -538.61 | -303.66 | 385.37 | 328.71 | 73.854 | -318.95 | 317.9 | -134.64 | -218.43 | -316.26 | 87.473 | 87.09 | 136.01 | -377.25 | 218.89 | -158.4 | 158.12 | -7.5655 | 30.955 | 28.639 | 8.5489 | 8.477 | -28.079 | 11.119 | 12.728 | -11.982 | -48.986 | -13.652 | 50 | 57.409 | 54.547 | 10.306 | 12.213 | 41.438 | 41.442 | 41.415 | 53.29 | -3.2 | 23.114 | 5.8299 | 8.6999 | -43.54 | 75.937 | 56.172 | -42.449 | -74.535 | 48.308 | 26.701 | -3.5 | 3.4 | 0 | 164.79
26/03/2025 | 02:00 | 0 | 19.062 | -38.518 | 4.972 | 27.984 | 0 | 55.535 | -105.7 | 41.857 | 21.409 | 20.796 | -4.44 | -22.037 | 17.6 | 9.1079 | -17.6 | 13.742 | 212.52 | 3.9201 | 4.3125 | 7.2 | 0 | 15.151 | 2.532 | -31.48 | 113 | -62.659 | -62.459 | 18.568 | 4.44 | 19.8 | 5.044 | 0.222 | -50.04 | -50.319 | -74.16 | 50.919 | 50.369 | 11.103 | 7.8472 | 53.754 | 55.308 | 25.597 | -53.047 | -51.457 | 30.43 | 29.952 | 0 | 76.49 | -3.6641 | -17.326 | -258.18 | -16.586 | -14.299 | -14.499 | 56.694 | 56.885 | -3.8053 | -67.102 | -36.595 | 5.5573 | 0 | 1.3731 | 286.69 | 26.459 | 26.276 | -111.5 | 315.14 | 40.977 | -128.29 | 129.71 | 71.703 | 21.42 | 16.62 | 45.9 | 64.54 | -59.606 | -59.472 | 137.56 | 138.02 | 31.867 | -74.393 | -74.857 | 4.2448 | -57.286 | 19.57 | 25.985 | 31.1 | 113.4 | -14.119 | 24.348 | 22.925 | 24.461 | 2.6513 | 3.432 | -26.639 | -11.165 | -30.146 | 12.087 | 23.799 | 54.889 | 37.272 | 35.453 | -29.489 | -2.3863 | 56.436 | 56.613 | -80.933 | 0 | -17.918 | -76 | -76.099 | 31.022 | 34.579 | 37.116 | 50.408 | 34.21 | -4.41 | 59.116 | 80.799 | -25.35 | -25.639 | 89.87 | 61.44 | 81.218 | 80.763 | -52.974 | -52.481 | 150.54 | 107.81 | 102.98 | 104.64 | 103.99 | 90.984 | -26.662 | 122.12 | 308.18 | 0 | -28.196 | -26.982 | -16.872 | 49.666 | 46.757 | 158.26 | -79.61 | -81.622 | -58.143 | 0 | -24.159 | 100.7 | 11.408 | 48.781 | -37.568 | -36.736 | 9.1279 | -89.707 | 37.262 | 23.695 | 0 | 0 | 32.738 | 33.02 | 31.762 | 59.112 | 58.274 | -163.77 | 55.99 | 56.364 | -116.06 | -106.78 | -55.846 | -52.009 | 13.785 | 0.7864 | -8.7899 | 14.05 | -55.932 | 10.294 | -15.805 | 4.4109 | 8.2987 | 13.6 | 106.42 | 117.52 | 15.04 | 74.063 | 22.1 | -18.23 | -3.7536 | 4.0026 | 1.2817 | 0.0638 | 0 | -12.858 | -23.82 | 27.186 | 37.142 | 101.23 | 62.959 | -148.87 | -16.894 | 33.625 | -28.249 | 11.462 | 0 | 0 | 13.122 | 222.26 | 219.33 | 285 | -283.5 | -562.66 | 568.57 | 562.63 | -209.78 | -207.83 | -57.274 | -49.857 | 56.664 | 56.481 | -177.99 | -172.63 | 70.953 | 71.48 | -7.3931 | -7.4999 | 119.84 | 119.54 | 54.2 | 54.4 | 22.252 | 27.04 | -312.54 | 104.13 | 104.83 | 13.899 | 3.4 | -61.2 | -61.299 | 1.6946 | 1.5417 | -553.57 | -292.25 | 368.87 | 314 | 77.724 | -309.83 | 308.19 | -131.91 | -215.49 | -303.75 | 86.105 | 83.675 | 129.9 | -363.35 | 219.75 | -146.39 | 147.1 | -7.7523 | 30.955 | 27.84 | 8.5489 | 8.5609 | -27.92 | 11.199 | 12.805 | -11.747 | -49.629 | -13.447 | 50.7 | 55.486 | 56.068 | 10.229 | 12.191 | 37.354 | 37.883 | 38.03 | 53.17 | -2.7 | 23.557 | 5.6399 | 8.6999 | -47.357 | 76.658 | 57.805 | -46.958 | -75.026 | 48.517 | 25.869 | -5.3 | 3.4 | 0 | 187.84
26/03/2025 | 02:30 | 0 | 18.846 | -37.569 | 9.4175 | 27.911 | 0 | 55.992 | -108.04 | 41.683 | 21.037 | 20.66 | -4.44 | -22.391 | 17.6 | 9.1079 | -17.6 | 13.848 | 219.32 | 4.3767 | 4.3082 | 6.8633 | 0 | 14.128 | 2.449 | -31.49 | 113 | -62.02 | -61.459 | 18.3 | 4.44 | 19.8 | 5.418 | 0.223 | -47.619 | -47.779 | -76.04 | 48.54 | 48.189 | 10.137 | 7.6237 | 53.187 | 55.001 | 25.101 | -51.038 | -50.583 | 27.982 | 21.966 | 0 | 77.83 | -3.6641 | -21.936 | -256.27 | -14.84 | -14.899 | -14.599 | 55.878 | 54.654 | -3.557 | -67.102 | -37.045 | 5.5224 | 0 | 1.3548 | 289.52 | 34.607 | 34.455 | -131.99 | 324.1 | 40.977 | -112.71 | 114.15 | 69.637 | 21.62 | 16.409 | 44.959 | 63.479 | -61.348 | -62.017 | 134.11 | 135.17 | 32.747 | -72.977 | -74.04 | 4.5154 | -62.991 | 19.57 | 25.985 | 18.6 | 127.59 | -14.039 | 20.705 | 18.989 | 20.524 | -4.1204 | -3.2686 | -27.756 | -3.5786 | -27.783 | 12.566 | 27.049 | 56.49 | 37.272 | 35.453 | -29.599 | -2.3863 | 63.934 | 63.274 | -106.13 | -0.0001 | -18.056 | -73.699 | -73.8 | 30.5 | 33.993 | 38.995 | 49.237 | 33.46 | -5.61 | 57.145 | 89.507 | -25.05 | -25.559 | 89.3 | 60.01 | 105.12 | 102.8 | -46.482 | -45.69 | 164.55 | 123.5 | 118.47 | 118.91 | 90.953 | 79.046 | -26.937 | 142.68 | 306.77 | 0 | -28.608 | -26.898 | 0 | 64.476 | 60.592 | 59.951 | -67.827 | -68.525 | -45.622 | 15.13 | -13.679 | 1 | 11.388 | 75.359 | -39.347 | -38.755 | 7.9942 | -77.531 | 50.269 | 25.372 | 0 | 0 | 29.203 | 29.23 | 28.072 | 61.958 | 61.121 | -147.02 | 47.342 | 47.325 | -105.52 | -95.075 | -51.524 | -50.519 | 13.777 | 0.7864 | -8.4899 | 15.36 | -52.307 | 10.141 | -15.805 | 4.372 | 8.5873 | 14.85 | 96.87 | 108.38 | 14.95 | 74.834 | 21.799 | -16.979 | -3.5201 | 3.857 | 1.2511 | 0.0638 | 0 | -14.466 | -22.755 | 28.417 | 35.293 | 98.038 | 60.927 | -144.8 | -16.451 | 33.352 | -28.075 | 11.946 | 0 | 0 | 12.841 | 217.33 | 218.04 | 282.89 | -280.91 | -562.08 | 567.2 | 566.19 | -209.55 | -206.53 | -55.709 | -47.65 | 53.987 | 55.737 | -177.99 | -181.35 | 70.953 | 70.953 | -5.8331 | -6.6331 | 121.58 | 121.68 | 53.2 | 52.4 | 22.233 | 27.52 | -306.81 | 106.58 | 106.44 | 13.899 | 3.9 | -61.2 | -61.4 | 1.8153 | 1.5417 | -553.97 | -285.95 | 371.2 | 313.73 | 80.179 | -309.32 | 307.5 | -125.9 | -215.24 | -299.83 | 83.53 | 85.78 | 129.56 | -358.41 | 214.69 | -146.02 | 146.22 | -7.0382 | 30.955 | 28.639 | 8.5489 | 8.5539 | -27.52 | 11.439 | 13.35 | -11.982 | -48.839 | -13.359 | 50.2 | 56.273 | 54.818 | 10.227 | 12.256 | 36.882 | 36.58 | 35.006 | 53.55 | -2 | 23.124 | 5.65 | 8.6999 | -40.525 | 75.048 | 55.939 | -40.308 | -74.091 | 46.154 | 27.222 | -5.6999 | 3.4 | 0 | 181.05
26/03/2025 | 03:00 | 0 | 18.549 | -37.125 | 9.3632 | 27.674 | 0 | 55.404 | -101.45 | 40.359 | 20.663 | 20.028 | -2.22 | -21.579 | 17.6 | 8.2799 | -17.6 | 13.668 | 205.76 | 3.7063 | 4.0879 | 6.1839 | 0 | 14.499 | 2.4434 | -29.73 | 113 | -60.9 | -61.18 | 17.605 | 2.22 | 19.8 | 4.102 | 0.217 | -48.689 | -48.869 | -75.44 | 48.61 | 49.279 | 10.736 | 8.0376 | 52.973 | 54.895 | 22.752 | -50.636 | -50.219 | 35.244 | 34.401 | 0 | 75.017 | -3.6641 | -13.355 | -248.28 | -16.652 | -14.199 | -14.299 | 56.148 | 55 | -3.7425 | -67.102 | -34.891 | 5.3543 | 0 | 1.3816 | 278.75 | 26.062 | 25.696 | -92.375 | 317.34 | 40.977 | -130.28 | 132.9 | 67.401 | 21.319 | 16.19 | 44 | 62.889 | -57.999 | -57.463 | 136.61 | 137.89 | 32.568 | -76.748 | -76.79 | 6.862 | -61.224 | 19.57 | 25.985 | 20.7 | 123.19 | -13.47 | 18.328 | 17.855 | 18.459 | -10.377 | -9.3646 | -26.706 | 4.9021 | -30.957 | 12.472 | 24.76 | 56.869 | 36.335 | 34.574 | -28.959 | -2.3863 | 61.258 | 59.913 | -92.794 | 0.0001 | -17.625 | -71.3 | -73.8 | 31.033 | 33.407 | 37.116 | 48.651 | 33.1 | -4.91 | 57.523 | 89.507 | -28.5 | -28.94 | 94.23 | 59.39 | 91.636 | 90.109 | -47.839 | -46.754 | 160.84 | 116.61 | 111.34 | 111.86 | 107.42 | 96.423 | -25.676 | 102.49 | 319.61 | 0 | -28.881 | -26.921 | -18.858 | 57.092 | 53.125 | 162.87 | -80.161 | -80.071 | -65.389 | 0 | -23.42 | 109.8 | 11.329 | 62.892 | -38.174 | -37.693 | 9.0677 | -96.329 | 41.669 | 23.952 | 0 | 0 | 31.243 | 30.486 | 30.33 | 56.097 | 55.93 | -161.09 | 49.342 | 50.182 | -112 | -100.66 | -54.227 | -51.629 | 13.87 | 0.7633 | -8.6499 | 15.03 | -54.691 | 10.103 | -15.805 | 4.381 | 8.2702 | 14.069 | 103.99 | 114.63 | 14.49 | 74.971 | 21.399 | -17.016 | -3.5784 | 3.4689 | 1.2455 | 0.0638 | 0 | -14.599 | -22.558 | 29.849 | 35.461 | 97.593 | 60.989 | -144.2 | -16.154 | 33.163 | -28.122 | 12.765 | 0 | 0 | 14 | 221.79 | 219.14 | 283.7 | -281.58 | -568.41 | 566.95 | 568.99 | -209.97 | -208.96 | -56.028 | -49.873 | 52.186 | 54.453 | -177.99 | -181.35 | 74.875 | 73.37 | -7.3147 | -7.1969 | 127 | 126.65 | 52.7 | 53.599 | 22.211 | 27.6 | -320.81 | 107.09 | 108.25 | 13.399 | 2.7999 | -62.4 | -62.5 | 1.8153 | 1.5417 | -558.43 | -301.9 | 378.05 | 321.27 | 83.551 | -313.41 | 311.12 | -130.97 | -219.7 | -311.14 | 88.233 | 86.033 | 132.65 | -372.74 | 220.62 | -150.7 | 149.17 | -8.3044 | 30.955 | 28 | 8.5489 | 8.5539 | -26.879 | 11.039 | 12.797 | -11.424 | -48.955 | -13.563 | 49.599 | 54.479 | 56.554 | 10.284 | 12.19 | 36.255 | 35.568 | 34.974 | 53.69 | -0.6 | 23.772 | 5.5599 | 8.6999 | -44.932 | 76.447 | 56.864 | -45.873 | -75.247 | 47.711 | 26.695 | -7.0999 | 3.4 | 0 | 193.36
26/03/2025 | 03:30 | 0 | 18.077 | -35.992 | 9.1441 | 27.945 | 0 | 55.687 | -99.895 | 40.613 | 20.561 | 20.063 | -2.22 | -22.66 | 19.799 | 9.1079 | -19.799 | 13.265 | 202.44 | 4.4652 | 4.7234 | 7.8927 | 0 | 15.27 | 2.4513 | -27.48 | 113 | -59.799 | -60.139 | 17.314 | 2.22 | 22 | 3.88 | 0.212 | -45.869 | -45.7 | -76.819 | 46 | 46.209 | 10.203 | 7.7484 | 52.497 | 54.277 | 24.784 | -50.1 | -49.557 | 28.169 | 20.926 | 0 | 76.088 | -3.1407 | -18.676 | -259.39 | -15.527 | -14.999 | -14.899 | 54.278 | 54.319 | -3.5289 | -67.102 | -38.788 | 4.7683 | 0 | 1.3543 | 289.16 | 27.161 | 27.069 | -104.15 | 322.74 | 40.977 | -125.62 | 125.46 | 67.511 | 21.569 | 16.1 | 44 | 61.95 | -54.248 | -54.114 | 134.24 | 134.42 | 33.864 | -75.994 | -75.71 | 7.353 | -61.768 | 19.57 | 25.985 | 11.399 | 129.8 | -13.479 | 17.343 | 17.087 | 17.745 | -10.025 | -10.233 | -28.145 | 2.381 | -27.635 | 12.422 | 21.809 | 56.529 | 36.335 | 34.135 | -28.639 | -2.3863 | 62.455 | 61.942 | -97.314 | 0 | -17.477 | -71.3 | -71.5 | 30.951 | 33.407 | 36.647 | 48.651 | 33.1 | -5.46 | 56.2 | 93 | -30.48 | -30.709 | 97.9 | 58.15 | 95.618 | 92.781 | -42.947 | -42.145 | 163.98 | 121.48 | 116.26 | 117.02 | 105.83 | 93.694 | -25.56 | 114.3 | 314.81 | 0 | -28.378 | -26.297 | -15.322 | 59.179 | 54.327 | 46.128 | -74.282 | -76.374 | -60.018 | 0 | -15.069 | 78.8 | 11.363 | 67.683 | -37.954 | -37.225 | 7.688 | -90.074 | 59.978 | 24.21 | 0 | 0 | 30.86 | 30.867 | 30.168 | 55.428 | 53.418 | -143.51 | 46.434 | 45.104 | -96.763 | -86.883 | -52.081 | -49.039 | 13.777 | 0.7633 | -8.4899 | 14.58 | -52.249 | 10.145 | -15.971 | 4.387 | 8.0545 | 13.14 | 87.441 | 98.543 | 14.89 | 71.375 | 20.7 | -17.086 | -3.6002 | 3.6691 | 1.2538 | 0.0638 | 0 | -13.123 | -21.946 | 28.311 | 33.948 | 94.507 | 58.012 | -137.99 | -15.922 | 33.227 | -27.244 | 12.477 | 0 | 0 | 14 | 215.87 | 215.51 | 280.8 | -279.38 | -562.44 | 561.3 | 557.88 | -208 | -205.21 | -58.263 | -52.696 | 51.574 | 48.972 | -177.99 | -181.35 | 70.81 | 70.107 | -6.6338 | -6.1943 | 128.75 | 128.41 | 54 | 52.799 | 22.211 | 28.799 | -304.95 | 102.22 | 102.07 | 13.899 | 5 | -60.599 | -61.4 | 1.7873 | 1.663 | -553.59 | -294 | 375.03 | 318.12 | 78.42 | -307.8 | 312.68 | -123.66 | -215.55 | -309.17 | 90.027 | 87.945 | 122.98 | -359.84 | 215.96 | -147.59 | 149.79 | -7.409 | 30.955 | 28.399 | 8.5489 | 8.5539 | -27.76 | 11.76 | 12.995 | -11.543 | -49.101 | -13.594 | 50 | 58.111 | 56.4 | 10.433 | 12.298 | 32.75 | 32.536 | 32.334 | 53.3 | -3.9 | 23.473 | 5.5 | 8.6999 | -47.152 | 79.398 | 58.56 | -48.006 | -76.671 | 50.459 | 25.845 | -3.9 | 4.3 | 0 | 188.24
26/03/2025 | 04:00 | 0 | 17.605 | -34.976 | 9.0134 | 27.95 | 0 | 55.923 | -100.09 | 39.89 | 20.403 | 20.009 | -4.44 | -23.199 | 19.799 | 9.1079 | -19.799 | 13.361 | 204.98 | 4.0133 | 4.0308 | 6.6158 | 0 | 15.808 | 2.4455 | -26.46 | 113 | -61.43 | -61.54 | 18.095 | 2.22 | 22 | 5.017 | 0.221 | -43.369 | -43.65 | -84.73 | 43.93 | 43.849 | 10.465 | 7.6504 | 53.765 | 55.544 | 22.681 | -46.483 | -45.987 | 10.517 | 10.434 | 0 | 78.634 | -6.2814 | -33.783 | -235.51 | -15.629 | -14.699 | -14.599 | 51.302 | 49.975 | -3.6822 | -67.102 | -34.475 | 5.4805 | 0 | 1.3491 | 265.81 | 32.197 | 32.38 | -108.81 | 311.39 | 40.977 | -124.6 | 127.25 | 67.561 | 21.29 | 16.11 | 43.979 | 61.95 | -53.846 | -53.712 | 132.15 | 132.94 | 32.912 | -74.007 | -74.337 | 7.3658 | -58.078 | 19.57 | 25.985 | 26.1 | 115.09 | -13.5 | 20.337 | 19.108 | 21.002 | -5.557 | -4.8548 | -24.634 | 0.6945 | -32.372 | 12.564 | 26.469 | 55.369 | 36.335 | 34.574 | -29.189 | -2.3863 | 57.513 | 56.849 | -90.753 | -0.0001 | -17.682 | -71.3 | -71.5 | 30.259 | 33.407 | 36.177 | 48.651 | 32.79 | -4.7699 | 58.374 | 93 | -30.19 | -30.59 | 97.57 | 58.74 | 87.272 | 85.89 | -44.845 | -45.49 | 158.93 | 117.49 | 110.1 | 112.74 | 102.71 | 91.423 | -25.815 | 115.76 | 326.38 | 0 | -27.538 | -26.692 | -17.802 | 59.378 | 57.36 | 135.22 | -79.245 | -80.345 | -63.021 | 0 | -19.879 | 103.3 | 11.615 | 66.949 | -37.259 | -36.267 | 5.4319 | -88.234 | 59.634 | 24.575 | 0 | 0 | 31.285 | 30.949 | 30.458 | 54.255 | 53.083 | -147.69 | 47.25 | 48.243 | -102.79 | -89.829 | -52.22 | -49.369 | 14.058 | 0.7633 | -8.9499 | 15 | -53.747 | 10.095 | -15.977 | 4.4489 | 8.0954 | 12.81 | 91.402 | 104.5 | 14.89 | 70.603 | 20.7 | -16.785 | -3.4895 | 3.5841 | 1.2302 | 0.0638 | 0 | -12.813 | -21.695 | 27.423 | 33.948 | 93.596 | 57.359 | -136.35 | -15.479 | 33.158 | -26.721 | 12.55 | 0 | 0 | 14 | 216.28 | 216.47 | 284.1 | -283.1 | -561.32 | 567.04 | 563.52 | -204.85 | -203.27 | -59.156 | -51.772 | 50.236 | 46.831 | -181.99 | -181.35 | 71.184 | 70.36 | -8.7619 | -9.2123 | 126.16 | 125.8 | 54.4 | 54 | 22.211 | 28.639 | -319.39 | 105.42 | 107.79 | 14.5 | 2.7 | -61.2 | -61.4 | 1.8816 | 1.5356 | -554.84 | -302.74 | 377.02 | 318.39 | 80.438 | -310.86 | 312.41 | -130.68 | -217.4 | -309.35 | 87.646 | 85.97 | 132.15 | -366.92 | 216.83 | -150.59 | 151.72 | -7.4337 | 30.955 | 28.079 | 8.4739 | 8.463 | -27.2 | 9.2799 | 13.755 | -11.015 | -50.362 | -13.386 | 51.5 | 57.324 | 57.606 | 10.394 | 12.462 | 32.308 | 32.032 | 30.805 | 52.53 | -1.7999 | 23.418 | 5.4899 | 8.6999 | -46.107 | 78.877 | 59.678 | -45.304 | -75.193 | 50.374 | 26.33 | -5.4 | 5.5 | 0 | 186.04
26/03/2025 | 04:30 | 0 | 17.683 | -35.362 | 8.861 | 28.311 | 0 | 56.444 | -101.3 | 41.088 | 20.717 | 20.427 | -4.44 | -23.456 | 19.799 | 9.1079 | -19.799 | 13.794 | 205.74 | 4.9046 | 4.6662 | 7.4302 | 0 | 14.904 | 2.3975 | -26.95 | 113 | -61.02 | -60.65 | 17.572 | 4.44 | 22 | 4.6659 | 0.22 | -45.4 | -45.9 | -78.459 | 46.459 | 46.31 | 10.707 | 7.6284 | 54.431 | 56.218 | 24.478 | -46.215 | -49.585 | 26.5 | 28.905 | 0 | 79.973 | -3.1407 | -17.623 | -265.11 | -15.566 | -14.399 | -14.399 | 55.578 | 54.422 | -3.4609 | -67.102 | -39.561 | 5.2784 | 0 | 2.3368 | 298.83 | 32.563 | 32.502 | -129.43 | 324.66 | 40.977 | -117.69 | 118.59 | 69.537 | 21.969 | 16.95 | 44.45 | 63.669 | -59.338 | -59.472 | 131.82 | 131.67 | 34.313 | -74.211 | -74.598 | 8.1793 | -62.705 | 19.57 | 25.985 | 17.299 | 125.8 | -13.42 | 19.405 | 18.434 | 20.226 | -6.5716 | -5.5656 | -29.199 | -5.3731 | -25.639 | 12.774 | 23.319 | 56.119 | 36.335 | 34.574 | -29.209 | -2.3863 | 63.101 | 62.224 | -100.93 | -0.0001 | -17.617 | -71.3 | -71.5 | 30.533 | 33.407 | 37.116 | 48.651 | 33.159 | -5.1 | 58.698 | 82.647 | -30.75 | -31.069 | 99.93 | 58.91 | 100.38 | 97.345 | -45.426 | -44.409 | 165.32 | 122.99 | 118.57 | 120.69 | 90.53 | 78.772 | -27.046 | 140.36 | 312.68 | 0 | -28.399 | -26.881 | 0 | 67.192 | 62.259 | 67.632 | -72.484 | -73.37 | -45.267 | 13.819 | -21.299 | 1 | 11.856 | 79.765 | -37.293 | -36.483 | 5.4225 | -76.859 | 59.239 | 23.903 | 0 | 0 | 29.87 | 30.758 | 29.573 | 59.781 | 59.446 | -130.78 | 47.201 | 47.709 | -88.486 | -74.859 | -52.22 | -46.999 | 13.965 | 0.7633 | -8.7999 | 14.44 | -53.019 | 10.139 | -15.81 | 4.67 | 8.1429 | 13.409 | 76.23 | 90.454 | 15.12 | 71.749 | 20.7 | -16.748 | -3.1008 | 3.5471 | 1.2358 | 0.0638 | 0 | -12.949 | -21.87 | 28.636 | 34.201 | 95.302 | 57.186 | -136.28 | -15.766 | 33.34 | -28.032 | 12.116 | 0 | 0 | 13 | 223.06 | 222.5 | 280.39 | -281.88 | -579.46 | 579.18 | 577.2 | -212.59 | -210.64 | -58.401 | -49.778 | 49.817 | 49.192 | -181.99 | -188.06 | 75.073 | 74.502 | -12.341 | -11.726 | 126.41 | 126.05 | 53.599 | 54 | 22.09 | 30.399 | -320.34 | 106.8 | 107.91 | 14.5 | 1.7 | -64.099 | -64.099 | 1.6601 | 1.5356 | -562.26 | -290.42 | 381.85 | 320.26 | 79.975 | -315.89 | 316.93 | -133.59 | -218.26 | -310.09 | 89.506 | 88.042 | 131.25 | -374.4 | 217.99 | -152.34 | 153.09 | -7.4612 | 30.955 | 27.68 | 8.4739 | 8.465 | -26.559 | 9.52 | 12.85 | -10.603 | -50.771 | -13.533 | 49.2 | 55.638 | 55.192 | 10.467 | 12.444 | 33.003 | 33.897 | 32.736 | 54.12 | -2.5999 | 23.348 | 5.5599 | 8.6999 | -44.13 | 77.945 | 58.685 | -42.619 | -76.713 | 48.336 | 26.865 | -5.4 | 5.3 | 0 | 182.09
26/03/2025 | 05:00 | 0 | 17.528 | -35.094 | 8.8164 | 28.523 | 0 | 56.93 | -102.2 | 41.685 | 20.939 | 20.537 | -4.44 | -24.745 | 22 | 9.9359 | -22 | 13.703 | 207.9 | 3.5057 | 3.7884 | 6.186 | 0 | 10.717 | 2.4944 | -32.23 | 113 | -62.119 | -61.889 | 17.89 | 4.44 | 24.2 | 4.504 | 0.218 | -43.22 | -43.009 | -86.4 | 43.409 | 43.689 | 10.686 | 7.3769 | 55.3 | 57.228 | 26.489 | -47.019 | -46.626 | 9.1428 | 9.1353 | 0 | 81.179 | -6.2814 | -31.885 | -256.45 | -16.139 | -14.099 | -13.999 | 51.763 | 50.861 | -3.6814 | -67.102 | -38.006 | 5.7205 | 0 | 2.5208 | 287.36 | 44.129 | 43.855 | -154.05 | 324.76 | 40.977 | -121.7 | 125.39 | 71.633 | 22.01 | 16.899 | 45.869 | 65.059 | -53.578 | -53.31 | 130.53 | 129.13 | 32.732 | -76.809 | -76.264 | 10.323 | -60.277 | 19.57 | 25.985 | 30.299 | 118.5 | -13.729 | 22.85 | 21.981 | 23 | -0.1291 | 1.0343 | -22.857 | -11.129 | -26.833 | 12.635 | 28.1 | 55.439 | 37.272 | 35.014 | -29.299 | -2.3863 | 60.021 | 59.251 | -90.131 | -0.0001 | -18.02 | -73.8 | -73.9 | 30.215 | 34.579 | 38.525 | 50.408 | 34.21 | -4.89 | 56.403 | 82.647 | -30.85 | -30.889 | 102.49 | 60.32 | 87.072 | 87.581 | -43.962 | -43.627 | 163.35 | 120.41 | 116.41 | 117.44 | 104.96 | 91.003 | -25.618 | 164.8 | 353.64 | 0 | -28.92 | -27.172 | -21.123 | 63.65 | 59.575 | 156.72 | -76.942 | -77.21 | -58.966 | 0 | -25.17 | 67.4 | 11.987 | 71.78 | -37.528 | -36.771 | 6.8517 | -91.236 | 42.818 | 23.811 | 0 | 0 | 30.337 | 31.17 | 30.188 | 52.581 | 52.246 | -132.12 | 45.549 | 46.053 | -93.227 | -79.186 | -52 | -47.589 | 13.167 | 0.7864 | -8.7899 | 13.6 | -52.207 | 10.283 | -15.85 | 4.36 | 8.3783 | 12.739 | 81.588 | 93.229 | 14.96 | 70.37 | 19.299 | -16.728 | -3.3979 | 3.7197 | 1.2683 | 0.0638 | 0 | -13.19 | -22.671 | 27.942 | 34.957 | 94.958 | 57.08 | -135.33 | -16.304 | 32.964 | -28.494 | 12.282 | 0 | 0 | 13.693 | 241 | 236.19 | 283.7 | -283.25 | -571.68 | 576.85 | 573.61 | -223.78 | -222.63 | -56.353 | -47.803 | 70.59 | 69.229 | -181.99 | -188.06 | 72.546 | 72.524 | -15.135 | -14.749 | 124.37 | 124.08 | 55.7 | 56.4 | 22.09 | 31.76 | -326.56 | 107.47 | 107.32 | 15 | 5.0999 | -62.799 | -62.5 | 1.6182 | 1.4568 | -563.1 | -330.68 | 398.66 | 332.7 | 78.853 | -330.36 | 334.33 | -135.06 | -222.06 | -326.87 | 93.241 | 92.893 | 138.26 | -389.37 | 223.91 | -167.11 | 170.17 | -7.4886 | 30.955 | 27.52 | 8.204 | 8.192 | -27.28 | 10.399 | 12.406 | -11.366 | -48.955 | -13.563 | 48.099 | 56.125 | 56.409 | 10.361 | 12.564 | 45.307 | 44.983 | 45.499 | 55.4 | -4.5999 | 22.545 | 5.6299 | 8.6999 | -42.091 | 76.014 | 56.292 | -42.27 | -75.387 | 47.499 | 27.844 | -3.7 | 2.9 | 0 | 176.06
26/03/2025 | 05:30 | 0 | 17.865 | -35.886 | 9.2627 | 29.437 | 0 | 58.808 | -108.08 | 43.404 | 22.081 | 21.498 | -4.44 | -26.05 | 22 | 9.9359 | -22 | 13.669 | 219.88 | 5.38 | 4.8515 | 8.9001 | 0 | 14.299 | 2.3759 | -31.66 | 113 | -63.659 | -63.139 | 18.99 | 4.44 | 24.2 | 6.6539 | 0.234 | -43.5 | -43.459 | -88.05 | 44.069 | 44.25 | 11.061 | 7.2175 | 58.007 | 59.781 | 27.428 | -47.823 | -47.012 | 9.2589 | 9.1054 | 0 | 85.198 | -5.758 | -30.765 | -280.22 | -16.861 | -14.299 | -14.299 | 51.722 | 50.555 | -4.0439 | -67.102 | -39.897 | 5.6569 | 0 | 2.9418 | 309.67 | 64.516 | 64.668 | -221.31 | 347.52 | 40.977 | -106.58 | 107.03 | 74.946 | 22.629 | 18.059 | 48.33 | 66.61 | -51.837 | -50.497 | 132.42 | 133.31 | 32.649 | -78.418 | -77.098 | 10.346 | -60.616 | 19.57 | 25.985 | 34.5 | 123.9 | -13.92 | 25.704 | 24.807 | 25.708 | 6.0693 | 7.6647 | -25.352 | -21.831 | -24.593 | 13.342 | 31.799 | 56.27 | 38.679 | 36.332 | -30.309 | -2.3863 | 61.034 | 59.843 | -89.956 | -0.0001 | -18.492 | -79 | -78.199 | 29.836 | 36.923 | 42.282 | 54.51 | 36.79 | -5.66 | 58.9 | 87.184 | -30.12 | -30.43 | 106.14 | 63.06 | 92.745 | 87.163 | -43.487 | -44.318 | 171.24 | 124.5 | 121.37 | 123.08 | 112.38 | 98.945 | -25.022 | 229.66 | 353.94 | 0 | -29.05 | -27.253 | -30.809 | 58.049 | 54.932 | 144.44 | -83.833 | -83.891 | -67.439 | 1.7799 | -21.51 | 109.3 | 12.55 | 59.916 | -37.307 | -35.915 | 6.2731 | -97.238 | 57.631 | 24.002 | 0 | 0 | 31.095 | 31.413 | 30.129 | 51.409 | 50.906 | -125.92 | 46.418 | 46.822 | -83.684 | -69.41 | -55.208 | -45.749 | 14.366 | 0.8463 | -8.8399 | 11.82 | -56.756 | 10.159 | -15.663 | 4.3229 | 8.207 | 11.47 | 68.946 | 87.42 | 15.41 | 68.611 | 19.299 | -16.285 | -2.9531 | 3.2221 | 1.3507 | 0.0638 | 0 | -13.035 | -23.961 | 28.636 | 36.553 | 93.421 | 55.251 | -130.47 | -16.923 | 33.296 | -30.713 | 12.282 | 0 | 0 | 14 | 229.17 | 230.86 | 282 | -282.28 | -568.36 | 571.2 | 565.23 | -217.94 | -215.42 | -59.477 | -51.81 | 61.308 | 62.511 | -181.99 | -183.23 | 72.81 | 72.063 | -17.759 | -17.599 | 123.01 | 122.68 | 54.799 | 55.7 | 22.211 | 31.44 | -323.17 | 107.99 | 107.23 | 15.5 | 5.9 | -62.299 | -62.5 | 1.7388 | 1.5566 | -555.87 | -337.77 | 401.46 | 331.14 | 74.355 | -323.75 | 328.84 | -136.39 | -221.99 | -322.83 | 91.562 | 91.988 | 137.47 | -392.15 | 224.88 | -165.36 | 166.78 | -7.6974 | 30.955 | 27.68 | 8.123 | 8.1059 | -27.36 | 10 | 12.909 | -10.664 | -50.273 | -13.154 | 48 | 55.558 | 54.009 | 10.425 | 12.44 | 40.738 | 40.272 | 41.143 | 54.74 | -4.5999 | 22.867 | 6.0299 | 8.6999 | -48.726 | 79.486 | 59.543 | -47.773 | -78.686 | 49.93 | 27.58 | -2.7 | 3 | 0 | 166.28
26/03/2025 | 06:00 | 0 | 18.106 | -35.886 | 10.058 | 30.276 | 0 | 61.053 | -114.33 | 46.978 | 23.793 | 23.186 | -15.539 | -24.743 | 19.799 | 10.763 | -19.799 | 13.671 | 232.62 | 6.0876 | 6.3989 | 10.247 | 0 | 14.037 | 2.4873 | -31.86 | 113 | -70.709 | -70.569 | 19.937 | 13.319 | 24.2 | 8.765 | 0.25 | -58.72 | -58.86 | -75.16 | 58.79 | 59.099 | 10.664 | 7.0127 | 61.071 | 63.093 | 32.444 | -56.128 | -55.743 | 26.291 | 26.428 | 0 | 87.475 | -3.1407 | -16.656 | -315.35 | -16.555 | -14.199 | -13.999 | 60.92 | 59.519 | -3.9997 | -67.102 | -38.508 | 6.0863 | 0 | 3.1108 | 340.55 | 70.833 | 71.016 | -230.23 | 385.07 | 40.977 | -130.99 | 133.37 | 77.072 | 23.02 | 18.7 | 49.84 | 67.569 | -65.5 | -65.232 | 140.78 | 139.99 | 24.444 | -90.726 | -90.875 | 8.2691 | -64.519 | 19.57 | 25.985 | 37.599 | 131.1 | -14.609 | 21.149 | 20.525 | 21.936 | 2.161 | 3.4612 | -22.264 | -17.171 | -25.79 | 13.396 | 37.029 | 59.86 | 40.554 | 38.529 | -31.17 | -2.3863 | 64.842 | 64.812 | -89.465 | -0.0001 | -18.958 | -83.8 | -82.199 | 29.808 | 42.196 | 48.857 | 60.955 | 41.69 | -6.69 | 56.322 | 87.184 | -30.67 | -30.84 | 111.18 | 64.26 | 89.618 | 86.672 | -57.078 | -56.818 | 169.47 | 125.52 | 121.39 | 122.94 | 106.78 | 86.511 | -25.283 | 241.71 | 346.84 | 0 | -29.926 | -28.414 | -41.281 | 54.181 | 51.247 | 144.44 | -81.199 | -82.636 | -61.068 | 0 | -19.879 | 113.4 | 13.374 | 50.108 | -36.721 | -35.962 | 6.5008 | -86.441 | 68.401 | 24.326 | 0 | 0 | 30.408 | 30.837 | 28.944 | 65.642 | 64.638 | -165.78 | 58.945 | 58.829 | -118.61 | -104.84 | -61.214 | -50.039 | 13.872 | 0.8914 | -8.7999 | 11.58 | -61.75 | 10.139 | -15.503 | 4.714 | 8.1523 | 13.39 | 108.06 | 118.93 | 14.82 | 76.075 | 17.6 | -20.33 | -2.7411 | 3.3597 | 1.4673 | 0.0638 | 0 | -13.168 | -29.003 | 28.232 | 45.461 | 105.55 | 67.002 | -158.49 | -17.581 | 36.887 | -32.942 | 12.209 | 0 | 0 | 13.263 | 238.36 | 235.98 | 286.6 | -285.77 | -567.83 | 571.57 | 566.9 | -225.72 | -223.76 | -55.397 | -47.075 | 71.299 | 72.279 | -178.01 | -183.23 | 72.656 | 71.107 | -17.681 | -18.045 | 120.98 | 120.65 | 55.4 | 55.4 | 22.068 | 28.319 | -333.5 | 110.75 | 108.63 | 15.5 | 4.5 | -62.799 | -62 | 1.7388 | 1.5566 | -555.89 | -322.39 | 411.52 | 339.03 | 65.715 | -339.51 | 333.81 | -135.04 | -227.4 | -330.64 | 95.776 | 95.243 | 136.57 | -397.85 | 226.47 | -172.4 | 173.09 | -7.4337 | 30.955 | 27.68 | 8.1289 | 8.102 | -26.959 | 10.159 | 12.442 | -10.722 | -48.076 | -13.856 | 47 | 54.666 | 54.527 | 10.399 | 12.435 | 45.401 | 45.958 | 46.806 | 54.59 | -4.1999 | 23.098 | 6.0499 | 8.6999 | -40.162 | 76.935 | 55.743 | -39.575 | -76.115 | 45.723 | 29.506 | -4.0999 | 3.9 | 0 | 188.43
26/03/2025 | 06:30 | 0 | 18.922 | -37.893 | 10.667 | 30.487 | 0 | 60.512 | -116.69 | 52.219 | 26.387 | 25.84 | -19.979 | -26.448 | 22 | 11.592 | -19.799 | 13.602 | 237.08 | 8.2208 | 8.3134 | 13.23 | 0 | 13.829 | 4.1508 | -32.25 | 113 | -75.629 | -75.54 | 21.154 | 19.979 | 24.2 | 11.001 | 0.26 | -62.49 | -63.29 | -73.11 | 63.77 | 63.56 | 11.668 | 6.6402 | 63.194 | 66.059 | 38.448 | -59.745 | -58.344 | 27.282 | 29.052 | 0 | 92.699 | -2.0938 | -14.127 | -345.67 | -16.424 | -14.399 | -14.199 | 63.821 | 63.312 | -4.3356 | -67.102 | -42.075 | 5.7679 | 5.7743 | 3.8489 | 377.54 | 75.319 | 75.441 | -260.08 | 408.92 | 40.977 | -130.17 | 131.94 | 73.888 | 21.299 | 17.29 | 49.83 | 66.099 | -68.046 | -68.581 | 141.01 | 142.16 | 22.245 | -92.694 | -92.172 | 9.1708 | -67.242 | 19.57 | 25.985 | 40.4 | 135.8 | -15.399 | 21.244 | 20.552 | 21.921 | 1.0096 | 1.4631 | -22.988 | -19.697 | -19.938 | 13.493 | 33.22 | 60.779 | 42.897 | 40.873 | -31.849 | -2.3863 | 67.762 | 67.25 | -92.585 | -0.0001 | -19.322 | -88 | -88.099 | 29.654 | 47.47 | 55.902 | 69.158 | 47.1 | -7.59 | 53.298 | 89.352 | -30.79 | -31.03 | 110.6 | 64.16 | 91.054 | 92.327 | -58.282 | -57.927 | 176.2 | 133.44 | 129.07 | 129.71 | 101.86 | 88.689 | -23.313 | 267.53 | 304.44 | 0 | -32.271 | -30.251 | -33.306 | 54.28 | 51.375 | 152.12 | -82.176 | -83.827 | -58.436 | 0 | -16.629 | 110.09 | 14.538 | 44.726 | -36.104 | -35.427 | 7.0955 | -85.685 | 61.768 | 23.786 | 0 | 0 | 30.162 | 31.181 | 30.266 | 69.159 | 68.824 | -168.46 | 60.557 | 60.544 | -113.29 | -99.852 | -60.943 | -48.649 | 13.87 | 0.9622 | -8.8299 | 10.61 | -60.841 | 10.35 | -15.399 | 4.537 | 8.1058 | 12.84 | 102.3 | 117.02 | 14.82 | 75.831 | 17.299 | -20.98 | -2.0451 | 2.3233 | 1.7234 | 0.0638 | 0 | -13.168 | -32.698 | 26.747 | 50.503 | 106.59 | 69.151 | -160.68 | -18.581 | 38.774 | -36.725 | 12.782 | 0 | 0 | 14 | 224.85 | 225.75 | 285.8 | -283.3 | -559.39 | 559.35 | 558.98 | -212.59 | -212.24 | -55.592 | -47.023 | 69.296 | 68.756 | -178.01 | -171.16 | 63.702 | 63.306 | -16.043 | -16.062 | 121.79 | 121.45 | 53.9 | 54.2 | 22.047 | 15.119 | -331.44 | 102.29 | 102.12 | 14.5 | 9.6999 | -56.2 | -56.2 | 1.759 | 1.4002 | -548.48 | -286.84 | 376.74 | 311.56 | 70.227 | -313.51 | 305.54 | -115.11 | -205.05 | -307.45 | 92.753 | 93.286 | 117.63 | -368.36 | 203.54 | -162.96 | 163.75 | -7.8567 | 30.955 | 26.639 | 7.934 | 7.9159 | -26.799 | 10.56 | 11.869 | -11.131 | -45.851 | -12.977 | 45.2 | 51.548 | 51.743 | 10.39 | 12.401 | 45.341 | 44.655 | 45.537 | 53.85 | -8.1999 | 22.074 | 6.67 | 8.6999 | -41.571 | 77.253 | 55.424 | -41.736 | -75.682 | 46.303 | 29.636 | 0.4 | -0.7 | 0 | 188.56
26/03/2025 | 07:00 | 0 | 18.722 | -37.481 | 10.502 | 30.437 | 0 | 61.107 | -115.28 | 51.341 | 25.769 | 25.289 | -17.76 | -29.158 | 24.2 | 12.42 | -22 | 13.184 | 232.94 | 7.3035 | 7.5598 | 12.139 | 0 | 13.364 | 4.0511 | -32.27 | 113 | -75.93 | -75.279 | 24.634 | 17.76 | 26.4 | 19.475 | 0.307 | -61.06 | -62.369 | -72.75 | 63.02 | 62.939 | 11.613 | 6.4558 | 63.309 | 65.6 | 37.13 | -57.468 | -56.383 | 28.358 | 34.498 | 0 | 93.101 | -2.6172 | -13.115 | -331.49 | -16.29 | -14.399 | -14.399 | 61.875 | 62.543 | -4.3272 | -67.102 | -40.743 | 6.0922 | 6.2928 | 4.3011 | 373.42 | 76.387 | 76.357 | -259.2 | 417.65 | 40.977 | -129 | 132.34 | 75.924 | 21.27 | 17.95 | 51.389 | 67.029 | -76.753 | -75.681 | 149.71 | 149.84 | 20.136 | -95.644 | -94.944 | 10.346 | -68.477 | 19.57 | 25.985 | 43.799 | 135.89 | -15.46 | 21.758 | 20.811 | 20.87 | 3.893 | 3.4997 | -18.88 | -21.82 | -22.206 | 12.92 | 36 | 62.29 | 45.241 | 42.631 | -31.899 | -2.3863 | 70.036 | 67.434 | -91.959 | -0.0001 | -19.3 | -89.8 | -88.9 | 30.451 | 53.329 | 58.25 | 77.362 | 53.14 | -8.26 | 52.677 | 89.352 | -30.05 | -30.299 | 122.89 | 65.639 | 91.49 | 90.763 | -67.591 | -67.209 | 177.57 | 136.67 | 129.41 | 130.78 | 93.021 | 78.059 | -23.801 | 270.24 | 216.54 | 0 | -33.558 | -32.258 | -14.797 | 41.292 | 36.171 | 121.39 | -83.374 | -85.367 | -44.964 | 13.569 | -20.639 | 89.2 | 11.139 | 29.66 | -34.369 | -34.031 | 4.5763 | -74.272 | 57.561 | 23.903 | 0 | 0 | 29.092 | 29.143 | 28.055 | 76.192 | 75.69 | -161.26 | 70.457 | 70.93 | -111.65 | -96.885 | -61.083 | -48.779 | 13.86 | 1.0208 | -8.7599 | 10.87 | -62.3 | 10.03 | -15.399 | 4.294 | 7.7551 | 12.18 | 99.708 | 113.88 | 14.7 | 74.409 | 17.7 | -21.399 | -2.2661 | 2.5586 | 1.6972 | 0.0638 | 0 | -12.432 | -34.003 | 26.764 | 53.108 | 107.88 | 70.16 | -160.45 | -19.906 | 38.922 | -38.433 | 12.031 | 1.1426 | 0.7805 | 13.684 | 205.25 | 204.51 | 282.89 | -280.05 | -534.54 | 540.22 | 534.39 | -194.24 | -195.36 | -53.501 | -45.178 | 66.572 | 64.251 | -162.13 | -171.16 | 47.947 | 47.013 | -2.8915 | -2.3575 | 124.62 | 124.29 | 54.799 | 54.5 | 21.904 | -6.48 | -335.66 | 95.309 | 95.112 | 9.8999 | 15.399 | -47 | -47 | 1.6619 | 1.5316 | -528.91 | -193.58 | 322.36 | 272.97 | 65.576 | -268.02 | 265.59 | -81.088 | -170.54 | -262.62 | 89.783 | 91.855 | 78.754 | -308.62 | 166.97 | -141.97 | 143.75 | -7.4337 | 30.955 | 28.879 | 8.005 | 7.9899 | -28.559 | 12.88 | 11.703 | -13.27 | -42.043 | -13.621 | 44 | 52.541 | 52.391 | 10.366 | 12.571 | 43.263 | 43.474 | 43.428 | 52.49 | -15.3 | 21.394 | 6.5399 | 8.6999 | -40.224 | 77.596 | 53.436 | -40.015 | -75.423 | 45.027 | 30.587 | 7.6999 | -7.8 | 0 | 194.12
26/03/2025 | 07:30 | 0 | 18.723 | -37.481 | 10.416 | 30.403 | 0 | 60.64 | -115.65 | 54.394 | 27.503 | 26.877 | -17.76 | -32.469 | 26.399 | 13.248 | -26.399 | 12.91 | 235.46 | 8.2715 | 8.2182 | 13.521 | 0 | 13.574 | 4.0256 | -30.78 | 113 | -75.98 | -76.16 | 21.119 | 19.979 | 30.8 | 11.192 | 0.253 | -58.36 | -58.419 | -79.29 | 59.11 | 59.319 | 11.431 | 6.5809 | 66.089 | 68.372 | 39.42 | -54.253 | -53.79 | 7.2852 | 7.1291 | 0 | 99.397 | -6.2814 | -32.923 | -326 | -16.719 | -14.299 | -14.299 | 59.394 | 58.456 | -4.333 | -67.102 | -36.92 | 7.3764 | 6.6608 | 4.5539 | 358.43 | 94.515 | 94.973 | -299.16 | 427.28 | 40.977 | -129.97 | 131.52 | 82.181 | 22.27 | 19.18 | 54.069 | 69.319 | -81.575 | -81.173 | 149.87 | 149.66 | 11.842 | -97.436 | -98.075 | 10.626 | -67.611 | 19.57 | 25.985 | 51.299 | 133.69 | -16.209 | 25.387 | 23.914 | 25.324 | 10.656 | 11.843 | -19.391 | -32.233 | -21.681 | 12.674 | 40.669 | 66.389 | 48.522 | 45.707 | -33.329 | -2.3863 | 67.46 | 66.782 | -90.607 | -0.0001 | -20.214 | -100.3 | -99 | 30.66 | 58.016 | 63.886 | 84.393 | 57.7 | -9.61 | 55.728 | 91.667 | -30.4 | -30.549 | 113.85 | 68.59 | 90.981 | 89.145 | -71.076 | -69.872 | 185.23 | 141.46 | 136.04 | 138.56 | 91.61 | 76.12 | -24.192 | 310.79 | 157.31 | 0 | -35.485 | -34.015 | -20.678 | 35.102 | 33.106 | 176.69 | -90.793 | -91.877 | -44.808 | 13.21 | -21.379 | 98.9 | 11.868 | 18.098 | -35.516 | -34.645 | 5.5221 | -75.067 | 52.196 | 24.193 | 0 | 0 | 32.186 | 32.469 | 31.486 | 80.211 | 82.053 | -159.75 | 73.461 | 73.016 | -110.14 | -97.084 | -61.119 | -48.149 | 13.87 | 0.9976 | -8.6999 | 10.23 | -60.948 | 10.04 | -15.242 | 4.296 | 7.6097 | 13.659 | 98.179 | 111.61 | 15.44 | 78.757 | 17.7 | -23.099 | -2.8136 | 3.1116 | 1.785 | 0.0638 | 0 | -12.875 | -34.425 | 27.257 | 53.192 | 109.12 | 69.81 | -163.7 | -22.798 | 38.803 | -42.909 | 11.695 | 0.8594 | 0.5485 | 13 | 189.05 | 187.28 | 283.3 | -282.79 | -520.15 | 522.25 | 518.98 | -179.38 | -177.99 | -53.775 | -45.12 | 67.733 | 66.559 | -142.3 | -153.38 | 33.61 | 32.995 | 11.374 | 10.684 | 127.47 | 127.12 | 55.299 | 55.099 | 21.944 | -32.639 | -343.92 | 84.158 | 83.942 | 10.5 | 21 | -37.299 | -37.4 | 1.6619 | 1.5316 | -510.74 | -141 | 265.06 | 227.42 | 82.195 | -224.79 | 221.14 | -44.155 | -132.39 | -220.44 | 87.701 | 87.433 | 43.935 | -253.32 | 133.47 | -120.99 | 123.11 | -8.0929 | 30.955 | 31.28 | 8.173 | 8.1549 | -30.399 | 14.72 | 11.936 | -15.321 | -39.815 | -14.442 | 44.599 | 54.129 | 54.393 | 10.316 | 12.45 | 44.039 | 44.326 | 44.025 | 51.89 | -20.7 | 20.454 | 6.44 | 8.6999 | -44.282 | 75.974 | 54.571 | -43.18 | -74.882 | 44.448 | 30.42 | 13.1 | -13 | 0 | 193.05
26/03/2025 | 08:00 | 0 | 19.148 | -38.336 | 10.581 | 31.132 | 0 | 62.417 | -119.2 | 56.489 | 28.753 | 28.101 | -19.979 | -34.067 | 28.6 | 14.904 | -28.6 | 12.68 | 243.76 | 8.6752 | 8.6967 | 13.986 | 0 | 13.344 | 4.4921 | -30.65 | 113 | -78.97 | -79.459 | 25.226 | 19.979 | 33 | 18.815 | 0.301 | -65.129 | -65.099 | -71.889 | 66.01 | 65.97 | 11.483 | 6.8414 | 67.343 | 69.805 | 41.454 | -60.415 | -60.37 | 26.826 | 25.32 | 0 | 97.656 | -3.1407 | -22.503 | -374.94 | -20.447 | -12.399 | -12.399 | 65.867 | 64.604 | -4.5506 | -67.102 | -41.887 | 7.7902 | 6.9232 | 4.748 | 406.04 | 86.306 | 85.94 | -330.25 | 443.46 | 40.977 | -123.25 | 124.53 | 86.652 | 23.229 | 19.62 | 57.049 | 73.08 | -82.111 | -82.647 | 148.47 | 149.86 | 13.849 | -97.656 | -97.922 | 13.157 | -69.117 | 19.57 | 25.985 | 50.9 | 140.8 | -16.87 | 27.504 | 26.525 | 28.409 | 20.482 | 22.836 | -21.08 | -51.128 | -15.303 | 13.042 | 48.31 | 66.239 | 49.929 | 47.465 | -33.509 | -2.3863 | 70.172 | 68.537 | -103.02 | 0 | -20.432 | -102.3 | -101.69 | 31.401 | 61.239 | 67.174 | 89.08 | 60.74 | -10.539 | 57.415 | 91.667 | -30.05 | -30.37 | 119.56 | 70.35 | 103.45 | 101.4 | -68.1 | -67.581 | 201.81 | 155.42 | 150.9 | 151.9 | 73.803 | 58.421 | -25.074 | 338.7 | 150.29 | 0 | -36.502 | -34.323 | 0 | 45.858 | 43.697 | 69.167 | -81.909 | -82.387 | -27.278 | 16.199 | -23.939 | 1 | 12.414 | 37.984 | -36.232 | -35.732 | 5.7504 | -56.942 | 46.284 | 25.098 | 0 | 0 | 33.414 | 33.796 | 32.184 | 81.886 | 81.886 | -148.36 | 69.929 | 71.115 | -102.5 | -88.652 | -57.662 | -47.119 | 14.058 | 0.939 | -8.8799 | 11.51 | -57.489 | 10.037 | -15.395 | 4.327 | 7.7101 | 14.949 | 90.148 | 103.43 | 15.16 | 79.823 | 18.1 | -24.769 | -2.2282 | 2.5515 | 1.7082 | 0.0638 | 0 | -12.72 | -37.135 | 29.023 | 58.066 | 110.72 | 72.152 | -167.99 | -24.414 | 41.708 | -48.155 | 10.936 | 0.7715 | 0.4113 | 12.396 | 190.77 | 193.21 | 282.5 | -278.16 | -524.93 | 526.14 | 525.03 | -185.64 | -184.52 | -55.899 | -46.974 | 64.827 | 64.448 | -142.3 | -146.54 | 30.105 | 29.347 | -4.0419 | -3.4874 | 122.76 | 122.43 | 55 | 54.7 | 21.944 | -46.56 | -359.26 | 82.947 | 82.707 | 13.899 | 23.299 | -33.9 | -34 | 1.7015 | 1.45 | -511.95 | -138.22 | 262.6 | 230.43 | 78.857 | -222.3 | 222.62 | -40.738 | -128.54 | -225.37 | 88.459 | 87.269 | 39.893 | -253.44 | 127.18 | -129.51 | 129.29 | -7.3018 | 30.955 | 26.799 | 8.333 | 8.2489 | -26.239 | 10.239 | 12.046 | -10.749 | -41.075 | -15.175 | 42 | 54.459 | 54.125 | 10.311 | 12.336 | 45.038 | 44.522 | 43.415 | 51.42 | -21.799 | 20.659 | 6.6599 | 8.6999 | -44.65 | 77.361 | 56.512 | -43.979 | -75.834 | 46.423 | 29.101 | 14.199 | -14 | 0 | 190.67
26/03/2025 | 08:30 | 0 | 19.651 | -39.352 | 11.394 | 32.374 | 0 | 64.207 | -120.87 | 60.669 | 30.575 | 30.102 | -22.2 | -39.974 | 35.2 | 16.559 | -35.2 | 13.681 | 248.58 | 10.062 | 9.7384 | 16.833 | 0 | 13.274 | 7.3776 | -30.11 | 113 | -77.639 | -77.12 | 17.802 | 22.2 | 39.6 | 6.2259 | 0.214 | -62.99 | -62.97 | -73.94 | 63.84 | 63.819 | 11.454 | 6.6409 | 67.581 | 69.759 | 44.268 | -59.209 | -58.72 | 29.199 | 34.389 | 0 | 99.397 | -2.0938 | -12.289 | -398.83 | -15.214 | -15.099 | -15.099 | 64.437 | 62.812 | -5.0139 | -67.102 | -47.391 | 8.6423 | 7.1367 | 4.9496 | 427.13 | 108.49 | 108.4 | -409.89 | 472.16 | 40.977 | -112.04 | 114.01 | 93.957 | 24.629 | 21.87 | 62.04 | 75.79 | -84.79 | -85.058 | 147.35 | 148.72 | 12.986 | -102.31 | -102.59 | 15.406 | -73.536 | 19.57 | 25.985 | 51.599 | 147.3 | -17.709 | 29.793 | 28.584 | 30.226 | 28.286 | 29.608 | -16.569 | -67.455 | -7.857 | 13.308 | 54.58 | 69.43 | 54.147 | 51.567 | -36.049 | -2.3863 | 73.616 | 73.105 | -115.07 | 0 | -21.854 | -108.69 | -110 | 31.39 | 66.513 | 71.87 | 97.283 | 66.11 | -11.95 | 66.163 | 112.03 | -30.32 | -30.469 | 119.38 | 70.67 | 115.67 | 112.78 | -65.943 | -64.554 | 268.22 | -0.0488 | 222.95 | 224.74 | 78.649 | 59.949 | -27.144 | 418.03 | 144.26 | 0 | -36.823 | -34.757 | 0 | 48.213 | 44.533 | 61.487 | -76.079 | -77.136 | -29.359 | 16.239 | -16.84 | 1 | 13.763 | 36.603 | -38.362 | -37.667 | 8.7588 | -59.178 | 29.347 | 24.002 | 0 | 0 | 34.018 | 34.654 | 34.781 | 84.732 | 85.402 | -141.16 | 68.823 | 68.585 | -97.215 | -82.317 | -53.897 | -45.799 | 14.058 | 0.9854 | -8.7699 | 12.18 | -55.293 | 10.281 | -15.058 | 4.3319 | 7.8515 | 16.68 | 84.879 | 98.663 | 15.78 | 82.137 | 17.899 | -26.091 | -1.8405 | 1.897 | 1.9281 | 0.0638 | 0 | -14.042 | -38.955 | 28.839 | 61.427 | 113.66 | 71.68 | -170.63 | -26.789 | 43.725 | -54.054 | 10.936 | 1.8457 | 1.4238 | 12 | 194.01 | 194.91 | 285.39 | -281.87 | -512.77 | 514.28 | 512.6 | -185.87 | -182.16 | -56.452 | -47.355 | 71.815 | 67.638 | -142.3 | -146.54 | 28.523 | 28.468 | -6.2148 | -5.1557 | 124.51 | 124.16 | 54.299 | 54.4 | 21.884 | -53.2 | -361.94 | 85.1 | 84.848 | 11.6 | 23.899 | -33.299 | -33.4 | 1.6512 | 1.5732 | -500.93 | -121.79 | 271.3 | 229.35 | 68.049 | -223.2 | 222.92 | -39.035 | -127.67 | -228.01 | 90.975 | 92.067 | 38.614 | -263.14 | 128.83 | -131.97 | 132.63 | -7.9363 | 30.955 | 27.6 | 6.012 | 6.01 | -27.12 | 9.1199 | 13.133 | -9.9595 | -40.343 | -15.233 | 40.2 | 52.39 | 52.129 | 8.9329 | 10.776 | 45.267 | 45.872 | 45.63 | 51.49 | -22.6 | 20.06 | 7.1099 | 8.6999 | -43.801 | 77.645 | 57.099 | -43.301 | -76.143 | 46.212 | 30.69 | 15.199 | -14.8 | 0 | 177.48
26/03/2025 | 09:00 | 0 | 20.391 | -40.836 | 11.885 | 34.552 | 0 | 69.224 | -126.73 | 62.382 | 31.681 | 30.899 | -26.639 | -42.662 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 13.513 | 261.72 | 10.641 | 10.4 | 16.924 | 0 | 13.372 | 7.4506 | -30.16 | 113 | -80.839 | -80.48 | 17.147 | 28.86 | 41.799 | 5.796 | 0.201 | -64.48 | -64.019 | -79.139 | 63.599 | 64.08 | 12.493 | 6.2957 | 70.565 | 73.01 | 48.247 | -61.085 | -60.721 | 26.009 | 26.541 | 0 | 103.95 | -3.1407 | -14.326 | -399.79 | -18.006 | -13.599 | -14.099 | 63.81 | 63.027 | -5.1281 | -67.102 | -47.769 | 9.8965 | 7.9525 | 5.4468 | 441.48 | 118.86 | 119.05 | -435.34 | 497.63 | 40.977 | -125.86 | 126.56 | 99.076 | 29.219 | 17.86 | 59.45 | 77.86 | -83.986 | -84.12 | 151.82 | 152.14 | 12.076 | -110.3 | -110.92 | 15.434 | -75.397 | 19.57 | 25.985 | 57.799 | 154.3 | -18.1 | 31.925 | 30.646 | 32.395 | 30.775 | 31.742 | -11.138 | -73.348 | -6.5016 | 13.954 | 59.45 | 70.9 | 56.96 | 53.91 | -37.169 | -2.3863 | 76.616 | 74.729 | -114.67 | -0.0001 | -22.586 | -114.3 | -114 | 32.807 | 70.907 | 73.749 | 103.14 | 70.319 | -12.3 | 68.593 | 112.03 | -29.89 | -30.36 | 128.65 | 74.069 | 113.96 | 111.76 | -70.203 | -69.181 | 277.83 | -0.0488 | 231.45 | 228.88 | 100.02 | 82.27 | -26.771 | 441.92 | 149.05 | 0 | -37.652 | -35.3 | -17.299 | 40.016 | 36.244 | 161.33 | -89.297 | -91.398 | -50.073 | 13.819 | -15.649 | 109.8 | 14.488 | 18.907 | -38.542 | -37.733 | 8.2723 | -81.634 | 30.527 | 24.218 | 0 | 0 | 32.64 | 32.483 | 31.252 | 84.23 | 84.063 | -135.8 | 72.88 | 71.039 | -93.256 | -82.392 | -52.213 | -43.479 | 14.058 | 1.033 | -8.7399 | 12.27 | -51.59 | 10.359 | -9.748 | 4.274 | 7.7175 | 18.78 | 83.211 | 96.73 | 16.39 | 85.025 | 17.799 | -26.473 | -1.5284 | 1.5047 | 1.9567 | 0.0638 | 0 | -14.391 | -40.809 | 29.076 | 63.192 | 118.24 | 73.562 | -175.85 | -27.54 | 44.611 | -56.122 | 10.553 | 2.7344 | 2.3731 | 11.798 | 191.63 | 188.45 | 288.7 | -285.2 | -516.15 | 514.61 | 517.97 | -179.91 | -179.7 | -55.169 | -46.134 | 67.751 | 67.741 | -142.3 | -146.54 | 27.545 | 27.611 | -3.3716 | -3.5203 | 121.94 | 121.63 | 55.299 | 55.7 | 22.09 | -58.959 | -361.94 | 86.692 | 85.604 | 9.8999 | 26.2 | -31.6 | -31.7 | 1.6512 | 1.5732 | -502.98 | -134.77 | 260.73 | 227.37 | 70.374 | -220.83 | 224.26 | -39.035 | -122.79 | -219.77 | 90.934 | 89.123 | 34.421 | -251.85 | 121.41 | -129.99 | 130.5 | -8.4637 | 30.955 | 27.52 | 5.644 | 5.5949 | -26.959 | 10.079 | 13.162 | -10.838 | -39.784 | -14.5 | 40.299 | 52.773 | 51.573 | 10.221 | 12.243 | 43.945 | 44.608 | 44.513 | 50.52 | -24.799 | 20.029 | 7.2199 | 8.6999 | -41.684 | 78.337 | 55.771 | -41.96 | -76.216 | 44.833 | 30.784 | 16.6 | -16.6 | 0 | 182.66
26/03/2025 | 09:30 | 0 | 20.932 | -41.616 | 3.1193 | 35.846 | 0 | 71.422 | -129.11 | 64.739 | 33.184 | 32.89 | -26.639 | -46.633 | 41.799 | 19.044 | -39.599 | 13.084 | 262.32 | 10.383 | 10.625 | 17.473 | 0 | 14.755 | 7.8902 | -29 | 113 | -81.11 | -81.629 | 16.956 | 26.639 | 44 | 5.4939 | 0.201 | -62.259 | -63.259 | -85.849 | 63.49 | 64.019 | 12.516 | 6.4899 | 74.436 | 77.265 | 48.496 | -57.87 | -56.68 | 6.3336 | 6.1893 | 0 | 111.72 | -5.2345 | -27.005 | -416.7 | -16.599 | -14.599 | -14.399 | 61.836 | 61.248 | -5.5262 | -67.102 | -46.453 | 10.908 | 8.0571 | 5.5919 | 441.99 | 126.4 | 126.92 | -453.71 | 509.2 | 40.977 | -132.21 | 134.32 | 102.23 | 30.979 | 18.45 | 62.009 | 79.849 | -79.164 | -79.968 | 148.67 | 149.51 | 10.571 | -118.26 | -117.48 | 14.671 | -83.004 | 19.57 | 25.985 | 49.299 | 165.89 | -18.86 | 29.21 | 27.672 | 28.702 | 30.355 | 31.616 | -10.072 | -76.819 | -3.5198 | 14.137 | 63.029 | 75.86 | 60.476 | 56.84 | -38.45 | -2.2607 | 83.5 | 82.725 | -132.64 | 0 | -23.398 | -120.09 | -120.09 | 33.055 | 74.423 | 77.975 | 107.83 | 74.19 | -13.49 | 70.956 | 136.36 | -30.36 | -30.6 | 129.33 | 74.319 | 133.78 | 128.94 | -58.95 | -59.954 | 303.55 | -0.0488 | 256.35 | 259.41 | 114.09 | 95.214 | -26.895 | 459.37 | 180.2 | 0 | -38.661 | -37.152 | -30.915 | 47.677 | 45.297 | 175.16 | -84.644 | -86.446 | -58.917 | 14.429 | -18.779 | 97 | 15.105 | 30.46 | -37.751 | -36.968 | 7.1 | -91.319 | 55.985 | 24.832 | 0 | 0 | 31.141 | 31.553 | 31.492 | 80.044 | 81.048 | -122.91 | 62.235 | 63.331 | -89.185 | -76.022 | -43.841 | -38.569 | 14.058 | 1.0208 | -8.6499 | 12.83 | -44.872 | 10.32 | -1.187 | 4.3229 | 7.9192 | 24.78 | 78.763 | 89.182 | 17.12 | 90.484 | 18.7 | -26.175 | -0.5252 | 0 | 1.9882 | 0.0638 | 0 | -14.632 | -40.365 | 29.981 | 63.78 | 114.44 | 71.97 | -170.07 | -28.341 | 45.861 | -60.084 | 10.553 | 3.5059 | 3.1219 | 12 | 195.53 | 196.22 | 283.7 | -285.77 | -512.4 | 516.79 | 511.66 | -186.67 | -186.73 | -52.025 | -42.524 | 67.156 | 68.908 | -142.3 | -146.54 | 29.358 | 28.985 | -4.9541 | -4.754 | 123.68 | 123.37 | 56.299 | 55.799 | 22.09 | -61.759 | -361.94 | 84.996 | 84.726 | 15.1 | 27.399 | -33.4 | -33.4 | 1.8325 | 1.4952 | -506.85 | -158.45 | 268.89 | 236.74 | 87.731 | -230.78 | 228.13 | -39.035 | -127.01 | -229.12 | 94.785 | 92.135 | 36.054 | -263.74 | 126.06 | -136.42 | 136.94 | -6.4586 | 30.955 | 27.92 | 5.906 | 5.931 | -27.2 | 10.239 | 13.228 | -10.634 | -38.35 | -13.945 | 37.9 | 51.201 | 52.518 | 10.41 | 12.369 | 45.485 | 45.376 | 44.205 | 49.47 | -26.2 | 18.482 | 7.5599 | 8.6999 | -38.289 | 76.755 | 52.328 | -38.171 | -75.088 | 40.843 | 34.218 | 18.5 | -18.5 | 0 | 182.75
26/03/2025 | 10:00 | 0 | 21.46 | -42.727 | -31.437 | 36.759 | 0 | 73.681 | -114.7 | 68.293 | 34.38 | 34.275 | -19.979 | -49.513 | 44 | 19.871 | -44 | 11.022 | 233.64 | 10.957 | 10.895 | 17.993 | 0 | 14.392 | 7.4987 | -27.55 | 113 | -79.4 | -79.61 | 17.338 | 22.2 | 48.4 | 5.1079 | 0.199 | -60.31 | -61.009 | -85.16 | 61.029 | 61.2 | 12.911 | 6.1694 | 74.81 | 78.309 | 47.336 | -59.745 | -54.977 | 7.5567 | 7.585 | 0 | 104.08 | -4.1876 | -23.418 | -408.86 | -16.734 | -14.399 | -14.299 | 59.903 | 59.7 | -5.6755 | -67.102 | -47.191 | 11.318 | 8.1134 | 5.3879 | 436.17 | 133.76 | 134.61 | -473.47 | 513.19 | 40.977 | -129.18 | 131.19 | 103.18 | 30.54 | 19.11 | 62.639 | 81.489 | -81.039 | -82.379 | 148.77 | 149.52 | 9.4486 | -118.68 | -118.95 | 15.612 | -82.689 | 19.57 | 25.985 | 52.7 | 165.19 | -19.12 | 31.278 | 29.34 | 31.25 | 35.135 | 35.876 | -8.8309 | -82.526 | -2.6492 | 14.118 | 63.419 | 75.83 | 61.882 | 58.598 | -39.309 | -2.2607 | 82.931 | 82.313 | -129.92 | -0.0001 | -23.922 | -123.4 | -122.8 | 32.978 | 77.059 | 79.854 | 111.34 | 76.58 | -13.7 | 70.807 | 136.36 | -30.53 | -30.78 | 124.26 | 75.84 | 129.03 | 128.25 | -63.582 | -61.127 | 303.39 | -0.0488 | 255.76 | 256.8 | 87.74 | 69.187 | -29.344 | 484 | 165.66 | 0 | -40 | -37.516 | 0 | 55.429 | 51.461 | 47.664 | -73.352 | -74.233 | -33.791 | 0 | -19.639 | 1 | 15.789 | 43.053 | -39.662 | -38.437 | 11.103 | -66.671 | 57.541 | 24.459 | 0 | 0 | 30.11 | 30.54 | 30.435 | 82.555 | 81.383 | -119.22 | 64.343 | 64.374 | -85.934 | -73.05 | -39.718 | -36.389 | 13.777 | 1.0562 | -8.5099 | 13.23 | -41.027 | 10.495 | 3.6879 | 4.2729 | 7.7237 | 26.6 | 75.779 | 88.662 | 16.8 | 89.727 | 20 | -26.654 | -0.5714 | 0 | 1.9819 | 0.0638 | 0 | -15.411 | -41.764 | 29.093 | 65.628 | 117.1 | 71.05 | -171.89 | -29.578 | 46.294 | -62.432 | 10.252 | 4.4434 | 4.0184 | 11.783 | 195.03 | 195.28 | 278.7 | -279.75 | -505.48 | 507.57 | 506.46 | -185.7 | -184.56 | -50.939 | -41.619 | 70.423 | 70.488 | -142.3 | -143.3 | 27.787 | 28.336 | -5.9977 | -5.2327 | 116.87 | 116.56 | 59.099 | 58.4 | 21.739 | -66.08 | -361.94 | 84.626 | 84.666 | 13.3 | 30.2 | -31.6 | -31.2 | 1.4316 | 1.29 | -495.76 | -148.02 | 266.69 | 231.06 | 83.11 | -225.9 | 224.81 | -39.035 | -122.5 | -223.28 | 92.489 | 94.258 | 33.599 | -260.73 | 122.57 | -137.13 | 140.05 | -6.5108 | 30.955 | 28.879 | 5.7569 | 5.7439 | -28.639 | 10.56 | 13.737 | -11.454 | -38.115 | -13.679 | 37.2 | 52.018 | 52.695 | 10.324 | 12.333 | 45.801 | 45.838 | 47.182 | 47.63 | -29.399 | 16.893 | 7.8399 | 8.6999 | -37.338 | 76.675 | 51.546 | -37.274 | -75.601 | 40.364 | 34.272 | 20.899 | -21 | 0 | 178.34
26/03/2025 | 10:30 | 0 | 22.501 | -44.555 | -31.86 | 39.634 | 0 | 76.251 | -120.66 | 70.874 | 35.672 | 35.637 | -22.2 | -49.792 | 44 | 19.871 | -44 | 10.16 | 244.9 | 11.529 | 11.523 | 18.671 | 0 | 14.5 | 7.8485 | -25.25 | 113 | -80.449 | -80.129 | 17.942 | 22.2 | 48.4 | 5.4899 | 0.201 | -66.08 | -66.209 | -78.22 | 66.97 | 67.139 | 13.735 | 6.189 | 77.831 | 80.842 | 48.612 | -60.549 | -59.068 | 29.359 | 27.828 | 0 | 109.84 | -1.0469 | -4.4302 | -456.69 | -13.417 | -15.999 | -15.899 | 63.966 | 63.251 | -6.0998 | -67.102 | -52.878 | 11.656 | 8.5962 | 5.9349 | 486.31 | 162.72 | 162.87 | -587.43 | 541.44 | 40.977 | -49.479 | 51.513 | 108.69 | 31.53 | 19.709 | 65.36 | 84.23 | -86.8 | -87.067 | 155.49 | 156.34 | 10.89 | -107.45 | -107.86 | 18.418 | -87.227 | 19.57 | 25.985 | 48.299 | 173.89 | -19.26 | 37.362 | 36.138 | 36.882 | 49.459 | 51.314 | 1 | -106.77 | 3.9121 | 14.571 | 65.61 | 76.16 | 63.288 | 60.063 | -40.469 | -2.2607 | 87.26 | 86.148 | -160.69 | 0 | -24.561 | -128.1 | -126.9 | 32.648 | 78.817 | 82.672 | 114.86 | 78.95 | -14.79 | 74.533 | 158.56 | -30.38 | -30.7 | 123.83 | 76.21 | 158.54 | 157.5 | -57.387 | -57.072 | 330.87 | -0.0488 | 282.68 | 287.03 | 108.14 | 88.351 | -29.318 | 593.66 | 173.39 | 0 | -29.748 | -26.979 | -20.892 | 42.83 | 40.497 | 173.62 | -79.826 | -80.631 | -52.874 | 0 | -18.27 | 108.7 | 16.339 | 16.136 | -37.037 | -36.331 | 5.6825 | -85.985 | 35.51 | 24.392 | 0 | 0 | 30.32 | 30.778 | 29.471 | 87.579 | 86.909 | -111.02 | 60.393 | 59.086 | -77.519 | -68.79 | -39.439 | -38.139 | 13.958 | 1.0086 | -8.5399 | 13.99 | -40.231 | 6.5853 | 3.5889 | 4.558 | 7.994 | 24.309 | 69.231 | 79.253 | 17.06 | 95.253 | 20.1 | -28.898 | -1.0664 | 1.3197 | 1.9484 | 0.0638 | 0 | -15.411 | -44.914 | 29.357 | 70.67 | 117.36 | 73.066 | -176.11 | -30.547 | 48.293 | -63.525 | 10.005 | 4.8829 | 4.4825 | 11 | 196.67 | 194 | 287.89 | -284 | -500.62 | 500.53 | 493.41 | -184.65 | -185.61 | -49.384 | -39.853 | 67.296 | 67.898 | -142.3 | -143.3 | 27.447 | 26.414 | -7.4664 | -7.7149 | 110.26 | 110 | 70.199 | 70.8 | 21.555 | -67.68 | -361.94 | 85.931 | 85.631 | 10.5 | 46.799 | -32.299 | -32.299 | 1.8055 | 1.5416 | -488.49 | -159.26 | 288.87 | 240 | 75.124 | -238.83 | 238.6 | -39.035 | -129.24 | -238.56 | 98.086 | 94.292 | 38.735 | -280.84 | 127.85 | -152.34 | 153.06 | -7.5655 | 30.955 | 33.36 | 5.814 | 5.809 | -32.319 | 15.68 | 13.259 | -16.084 | -40.724 | -3.8956 | 36.099 | 54.306 | 56.674 | 10.403 | 12.447 | 44.563 | 44.272 | 44.738 | 47.11 | -47.4 | 44.362 | 8.0599 | 8.6999 | -34.298 | 74.647 | 50.31 | -33.074 | -73.641 | 38.001 | 35.136 | 39.2 | -39.599 | 0 | 173.65
26/03/2025 | 11:00 | 0 | 22.964 | -45.846 | -31.015 | 39.284 | 0 | 78.438 | -123.09 | 72.505 | 36.978 | 36.559 | -26.639 | -50.426 | 44 | 19.044 | -44 | 10.12 | 251.74 | 11.4 | 11.705 | 18.856 | 0 | 14.189 | 7.0009 | -24.27 | 113 | -82.029 | -81.419 | 16.725 | 26.639 | 48.4 | 5.886 | 0.201 | -68.16 | -67.23 | -79.05 | 68.669 | 68.48 | 14.579 | 5.8977 | 78.037 | 81.619 | 48.493 | -62.023 | -61.199 | 34.698 | 28.159 | 0 | 110.65 | -1.0469 | -5.7594 | -458.55 | -17.329 | -14.099 | -13.899 | 64.893 | 65.631 | -6.2421 | -67.102 | -52.676 | 12.432 | 8.8193 | 5.9683 | 486.55 | 153.47 | 153.63 | -553.1 | 549.78 | 40.977 | -92.309 | 93.531 | 108.71 | 32.5 | 19.979 | 66.809 | 85.04 | -79.968 | -79.834 | 149.18 | 150.53 | 9.544 | -118.72 | -119.68 | 15.822 | -93.513 | 19.57 | 25.985 | 38.4 | 187.39 | -19.45 | 29.937 | 29.988 | 30.615 | 39.488 | 39.848 | 1 | -96 | 5.6936 | 14.419 | 67.459 | 80.19 | 64.694 | 60.795 | -41.129 | -2.2607 | 93.115 | 92.429 | -116.14 | 0 | -24.991 | -127.9 | -128.8 | 33.016 | 80.575 | 81.733 | 117.2 | 79.76 | -14.01 | 73.926 | 158.56 | -28.23 | -28.69 | 124.22 | 78.99 | 116.98 | 114.67 | -60.779 | -60.072 | 305.36 | -0.0488 | 253.06 | 256.97 | 107.39 | 87.442 | -30.228 | 559.91 | 175.24 | 0 | -30.335 | -27.077 | -22.641 | 34.185 | 32.876 | 167.48 | -82.198 | -82.604 | -50.969 | 15.059 | -18.109 | 116.7 | 16.693 | -1.999 | -37.668 | -37.278 | 9.0806 | -82.413 | 54.966 | 23.579 | 0 | 0 | 30.813 | 31.096 | 30.046 | 81.048 | 80.211 | -113.53 | 63.025 | 63.551 | -80.591 | -68.138 | -40.208 | -38.289 | 13.965 | 1.0208 | -8.6699 | 14.06 | -41.134 | 6.6391 | 3.5309 | 4.289 | 7.8777 | 23.75 | 70.462 | 80.109 | 16.44 | 93.22 | 20.299 | -30.308 | -1.0062 | 1.4293 | 2.0185 | 0.0638 | 0 | -15.02 | -46.275 | 28.654 | 72.519 | 117.11 | 73.506 | -176.17 | -31.187 | 48.879 | -64.849 | 10.005 | 5.0794 | 4.6196 | 11 | 198.46 | 199.49 | 282.5 | -282.54 | -491.14 | 493.08 | 491.14 | -188.44 | -188.18 | -49.19 | -39.886 | 70.535 | 68.808 | -142.3 | -143.3 | 32.467 | 31.017 | -7.112 | -6.8622 | 115.58 | 115.3 | 71.199 | 71.5 | 21.739 | -71.44 | -361.94 | 90.041 | 88.774 | 11.1 | 47.9 | -35 | -34.599 | 1.5748 | 1.2361 | -485.12 | -151.08 | 311.82 | 261.17 | 61.995 | -253.77 | 255.97 | -39.035 | -138.74 | -251.54 | 99.469 | 97.871 | 49.6 | -301.56 | 136.97 | -162.78 | 162.76 | -7.6974 | 30.955 | 34.24 | 5.809 | 5.796 | -33.36 | 16.159 | 13.264 | -16.728 | -41.689 | -2.4307 | 35 | 53.196 | 54.393 | 10.319 | 12.31 | 44.312 | 45.023 | 46.853 | 47.15 | -48.799 | 44.42 | 8.3 | 8.6999 | -35.803 | 75.75 | 50.75 | -34.3 | -73.93 | 38.671 | 35.552 | 39 | -39.9 | 0 | 173.64
26/03/2025 | 11:30 | 0 | 23.772 | -47.879 | -31.282 | 39.655 | 0 | 79.552 | -127.55 | 74.678 | 37.896 | 37.554 | -26.639 | -52.593 | 46.2 | 20.7 | -46.2 | 10.347 | 259.44 | 11.764 | 11.867 | 18.781 | 0 | 14.188 | 7.527 | -25.69 | 113 | -84.699 | -84.069 | 18.864 | 26.639 | 50.6 | 9.595 | 0.239 | -65.76 | -67.25 | -85.879 | 68.209 | 66.949 | 15.009 | 5.492 | 79.163 | 82.686 | 50.071 | -58.272 | -57.708 | 21.984 | 12.554 | 0 | 113.59 | -3.6641 | -8.3424 | -447.56 | -15.277 | -14.999 | -14.899 | 65.342 | 61.327 | -6.5554 | -67.102 | -52.864 | 12.837 | 9.1235 | 6.1296 | 476.24 | 158.47 | 159.7 | -560.73 | 552.82 | 40.977 | -93.477 | 95.396 | 112.02 | 33.34 | 21.19 | 67.51 | 85.01 | -82.781 | -83.049 | 148.35 | 148.83 | 6.1919 | -119.57 | -120.86 | 16.565 | -94.718 | 19.57 | 25.985 | 39.799 | 190.5 | -19.93 | 31.079 | 29.635 | 31.927 | 40.267 | 41.033 | 1 | -99.612 | 6.5279 | 15.158 | 76.629 | 81.019 | 65.397 | 61.528 | -41.5 | -2.2607 | 95.268 | 93.279 | -123.34 | 0.0001 | -25.16 | -131.1 | -130.8 | 32.28 | 82.333 | 85.49 | 118.96 | 81.4 | -15.34 | 75.937 | 113.66 | -28.4 | -28.68 | 126.35 | 80.64 | 121.36 | 121.12 | -63.027 | -60.845 | 310.49 | -0.0488 | 260.39 | 264.91 | 82.342 | 59.739 | -32.654 | 577.85 | 154.55 | 0 | -32.162 | -29.61 | 0 | 45.349 | 41.719 | 44.591 | -68.28 | -69.145 | -24.046 | 0 | -15.939 | 1 | 16.975 | 19.223 | -39.925 | -38.731 | 10.736 | -58.929 | 54.912 | 24.841 | 0 | 0 | 29.431 | 29.906 | 29.344 | 84.565 | 84.565 | -105.16 | 64.397 | 63.981 | -76.048 | -65.288 | -36.649 | -36.979 | 13.87 | 1.1148 | -8.1899 | 15.11 | -38.335 | 6.6244 | 3.6469 | 4.234 | 8.2334 | 25.17 | 66.417 | 75.875 | 16.44 | 94.206 | 21.2 | -30.884 | -1.2039 | 1.5092 | 2.0737 | 0.0638 | 0 | -15.513 | -47.055 | 27.555 | 73.948 | 119.75 | 73.845 | -178.89 | -32.172 | 49.067 | -66.868 | 10.005 | 5.1478 | 4.7251 | 12 | 195.54 | 192.09 | 279.89 | -279.05 | -484.46 | 487.55 | 483.58 | -185.65 | -183.09 | -44.862 | -34.601 | 61.006 | 62.437 | -142.3 | -143.3 | 27.666 | 26.93 | -7.0182 | -7.9466 | 118.73 | 118.45 | 67.9 | 68.199 | 21.494 | -70.72 | -361.94 | 86.455 | 88.36 | 11.1 | 42.2 | -32.2 | -32.299 | 1.5748 | 1.3912 | -475.36 | -130.41 | 300.95 | 254.73 | 60.556 | -249.1 | 249.62 | -39.035 | -128.76 | -242.21 | 100.87 | 98.012 | 41.742 | -292.92 | 132.38 | -159.69 | 160.44 | -7.1975 | 30.955 | 32.159 | 5.8049 | 5.7449 | -31.6 | 14.319 | 13.57 | -15.175 | -38.643 | -7.2648 | 35.7 | 56.856 | 58.196 | 10.379 | 12.325 | 41.555 | 40.806 | 41.308 | 46.96 | -43.299 | 35.506 | 8.51 | 8.6999 | -29.497 | 70.993 | 45.666 | -28.548 | -69.894 | 33.776 | 36.097 | 35.799 | -34.7 | 0 | 167.23
26/03/2025 | 12:00 | 0 | 24.354 | -49.096 | -31.443 | 40.389 | 0 | 80.15 | -123.71 | 74.734 | 37.984 | 37.461 | -22.2 | -51.286 | 46.2 | 20.7 | -44 | 10.422 | 250.46 | 10.387 | 10.552 | 17.189 | 0 | 11.941 | 7.4775 | -24.95 | 113 | -83.209 | -83.319 | 20.014 | 22.2 | 50.6 | 10.145 | 0.242 | -66.209 | -66.79 | -85 | 67.309 | 67.29 | 14.168 | 5.9165 | 78.661 | 82.315 | 49.108 | -59.075 | -57.652 | 14.432 | 15.441 | 0 | 111.98 | -2.6172 | -17.56 | -446.76 | -14.632 | -15.199 | -15.099 | 63.053 | 61.542 | -6.8149 | -67.102 | -49.825 | 11.95 | 9.0418 | 6.161 | 467.05 | 155.79 | 155.72 | -552.56 | 542.66 | 40.977 | -119.56 | 123.07 | 109.5 | 31.34 | 21.04 | 68.349 | 85.069 | -83.049 | -83.049 | 150.7 | 151.6 | 5.026 | -125.33 | -124.96 | 15.513 | -88.076 | 19.57 | 25.985 | 50.4 | 178.8 | -19.93 | 31.075 | 31.497 | 32.511 | 39.186 | 41.955 | 1 | -95.616 | 3.4955 | 15.7 | 79.029 | 80.25 | 66.101 | 62.553 | -41.569 | -2.1351 | 88.481 | 87.9 | -100.44 | 0 | -25.446 | -131.6 | -131.39 | 32.417 | 83.212 | 83.611 | 120.72 | 83.069 | -14.4 | 72.589 | 113.66 | -28.74 | -28.969 | 126.85 | 83.05 | 98.454 | 97.872 | -72.106 | -69.181 | 288.05 | 0 | 241.39 | 240.64 | 89.735 | 68.549 | -31.32 | 558.9 | 142.66 | 0 | -32.814 | -28.11 | 0 | 34.699 | 34.715 | 119.85 | -81.53 | -82.874 | -33.871 | 0 | -9.38 | 90.3 | 16.717 | 0.9844 | -35.551 | -34.542 | 2.2608 | -68.137 | 27.36 | 24.907 | 0 | 0 | 30.516 | 29.011 | 28.265 | 83.728 | 82.555 | -119.39 | 73.096 | 72.43 | -82.842 | -68.727 | -45.233 | -43.329 | 13.658 | 1.0684 | -8.6299 | 13.92 | -45.351 | 6.7059 | -5.803 | 4.111 | 7.7404 | 20.219 | 70.677 | 85.348 | 16.44 | 92.559 | 20.7 | -30.121 | -0.5411 | 0 | 2.03 | 0.0638 | 0 | -15.444 | -46.754 | 28.223 | 73.107 | 117.84 | 74.308 | -175.42 | -30.239 | 49.596 | -63.826 | 10.777 | 4.9317 | 4.5247 | 12 | 190.49 | 190.5 | 287.1 | -284.75 | -488.1 | 489.14 | 492.63 | -183.24 | -182.65 | -49.704 | -40.268 | 69.73 | 68.615 | -142.3 | -143.3 | 28.545 | 28.49 | -4.3832 | -4.5621 | 120.16 | 119.88 | 61.299 | 61.299 | 21.761 | -72 | -361.94 | 89.053 | 90.001 | 11.6 | 31.399 | -33.299 | -33.299 | 1.5024 | 1.1558 | -486.35 | -130.41 | 292.11 | 254.73 | 60.556 | -249.1 | 249.62 | -39.035 | -130.08 | -236.5 | 95.242 | 98.071 | 42.499 | -282.89 | 130.05 | -148.68 | 149.59 | -7.593 | 30.955 | 30 | 5.7519 | 5.7399 | -28.959 | 11.6 | 13.218 | -12.507 | -38.204 | -12.156 | 36.799 | 56.904 | 57.051 | 10.348 | 12.277 | 45.142 | 46.289 | 45.633 | 47.66 | -31.899 | 24.065 | 8.4299 | 8.6999 | -36.31 | 76.375 | 51.204 | -36.58 | -74.26 | 39.083 | 34.385 | 22.5 | -24.5 | 0 | 166.27
26/03/2025 | 12:30 | 0 | 24.354 | -49.018 | -31.12 | 40.664 | 0 | 80.45 | -123.52 | 74.734 | 37.984 | 37.683 | -24.42 | -47.038 | 41.799 | 19.044 | -41.799 | 10.403 | 252.92 | 10.627 | 10.499 | 17.22 | 0 | 12.178 | 7.968 | -26.49 | 113 | -81.849 | -82.029 | 19.244 | 24.42 | 46.2 | 9.154 | 0.235 | -67.98 | -68.339 | -77.139 | 68.66 | 69.419 | 12.702 | 6.4032 | 77.876 | 81.026 | 46.992 | -61.353 | -61.185 | 24.907 | 26.895 | 0 | 108.37 | -1.0469 | -6.4206 | -446.48 | -16.266 | -14.499 | -14.599 | 65.488 | 64.826 | -6.1554 | -67.102 | -50.871 | 11.228 | 8.5545 | 5.779 | 477.43 | 153.53 | 152.89 | -547.31 | 540.68 | 40.977 | -104.9 | 109.13 | 106.08 | 30.459 | 20.139 | 66.919 | 84.12 | -87.603 | -86.8 | 154.5 | 155.15 | 5.4281 | -122.04 | -122.12 | 13.677 | -88.118 | 19.57 | 25.985 | 52.599 | 178.1 | -19.989 | 33.365 | 32.578 | 33.402 | 43.842 | 44.907 | 1 | -95.938 | 1.6634 | 15.164 | 78.769 | 78.129 | 65.397 | 61.967 | -41.09 | -2.1351 | 88.771 | 88.516 | -99.947 | 0 | -24.857 | -131.6 | -131.6 | 31.967 | 82.333 | 82.202 | 118.96 | 81.36 | -13.68 | 72.643 | 96.59 | -27.66 | -27.979 | 121.02 | 81.98 | 99.29 | 97.363 | -75.279 | -73.836 | 282.6 | 0 | 232.74 | 235.96 | 89.743 | 68.326 | -30.95 | 559.62 | 72.613 | 0 | -38.715 | -36.401 | -11.628 | 13.525 | 12.949 | 170.55 | -87.735 | -89.387 | -34.511 | 0 | -23.76 | 120.09 | 16.502 | -40.044 | -35.944 | -35.25 | 5.1668 | -66.236 | 35.342 | 24.284 | 0 | 0 | 29.839 | 30.472 | 29.172 | 87.579 | 87.412 | -122.07 | 77.799 | 77.133 | -84.713 | -70.488 | -46.881 | -44.019 | 13.855 | 1.0208 | -8.5099 | 12.88 | -48.758 | 7.5852 | -10.788 | 3.992 | 7.8669 | 18.799 | 73.396 | 86.033 | 16.86 | 91.493 | 18.5 | -29.214 | -0.9278 | 1.1311 | 2.0201 | 0.0638 | 0 | -15.801 | -44.507 | 28.294 | 69.746 | 116.66 | 74.536 | -174.45 | -27.802 | 48.213 | -58.221 | 10.777 | 4.7755 | 4.3876 | 12.136 | 181.78 | 179.92 | 282.5 | -281.57 | -460.93 | 468.91 | 462.69 | -172.97 | -171.91 | -52.961 | -43.642 | 70.685 | 71.258 | -134.96 | -131.9 | 25.941 | 25.941 | -9.6661 | -9.7168 | 115.87 | 117.66 | 56.9 | 56.7 | 21.822 | -58.72 | -361.94 | 89.136 | 88.923 | 11.1 | 29.6 | -31.6 | -31.7 | 1.5024 | 1.2583 | -454.97 | -50.504 | 292.33 | 249.24 | 39.463 | -243.45 | 242.96 | -39.035 | -130.47 | -238.86 | 95.965 | 96.689 | 41.704 | -282.4 | 128.58 | -155.15 | 155.74 | -7.9363 | 30.955 | 27.76 | 5.813 | 5.834 | -27.44 | 9.52 | 12.732 | -10.31 | -37.325 | -14.766 | 37.599 | 52.393 | 53.182 | 10.326 | 12.329 | 45.896 | 47.595 | 48.152 | 48.24 | -27 | 19.631 | 8.1799 | 8.6999 | -39.021 | 77.846 | 54.342 | -38.308 | -75.68 | 43.003 | 33.014 | 19.2 | -18.899 | 0 | 165.44
26/03/2025 | 13:00 | 0 | 24.363 | -48.405 | -31.534 | 39.921 | 0 | 79.766 | -122.72 | 72.351 | 36.336 | 36.384 | -15.539 | -47.658 | 41.799 | 19.044 | -41.799 | 10.132 | 250.96 | 9.9405 | 10.352 | 16.219 | 0 | 11.955 | 7.4806 | -29.45 | 113 | -81.519 | -81.589 | 24.993 | 15.539 | 46.2 | 19.285 | 0.301 | -62.59 | -62.75 | -86.73 | 63.369 | 63.529 | 12.099 | 6.688 | 75.267 | 78.347 | 41.596 | -56.128 | -55.693 | 5.6161 | 5.1893 | 0 | 108.77 | -4.7111 | -24.864 | -406.6 | -15.38 | -14.699 | -14.799 | 60.494 | 59.682 | -6.5767 | -67.102 | -46.308 | 11.141 | 8.2666 | 5.4091 | 431.4 | 137.6 | 137.72 | -469.42 | 520.19 | 40.977 | -127.2 | 129.19 | 101.75 | 28.42 | 19.389 | 64.79 | 82.809 | -88.005 | -86.8 | 153.77 | 155.46 | 4.6907 | -123.51 | -122.74 | 12.775 | -87.496 | 19.57 | 25.985 | 47.9 | 175.69 | -19.69 | 30.135 | 29.635 | 30.844 | 35.961 | 36.484 | 1 | -80.085 | -4.6613 | 15.13 | 83.029 | 77.91 | 64.694 | 61.235 | -39.729 | -2.1351 | 87.919 | 86.853 | -97.835 | 0 | -23.985 | -128.6 | -129.39 | 32.357 | 81.454 | 81.733 | 118.96 | 81.36 | -13.62 | 71.023 | 96.59 | -27.98 | -28.129 | 122.16 | 81.17 | 96.4 | 94.636 | -74.785 | -73.918 | 280.22 | 0 | 231.98 | 234.87 | 81.809 | 63.85 | -30.05 | 479.33 | 31.236 | 0 | -38.965 | -37.036 | 0 | 10.92 | 12.18 | 185.91 | -84.073 | -85.454 | -30.337 | 15.099 | -20.409 | 88.5 | 16.306 | -44.875 | -36.4 | -35.444 | 5.9923 | -62.493 | 35.891 | 24.301 | 0 | 0 | 33.213 | 34.091 | 32.288 | 88.751 | 88.919 | -130.44 | 77.324 | 76.652 | -87.391 | -72.927 | -50.821 | -45.739 | 13.565 | 0.9268 | -8.5899 | 13.63 | -51.622 | 7.5597 | -14.874 | 4.0409 | 8.0556 | 17.069 | 75.293 | 88.373 | 16.86 | 90.728 | 20 | -28.892 | -1.3449 | 1.4328 | 1.9657 | 0.0638 | 0 | -15.971 | -43.425 | 28.777 | 68.149 | 116.66 | 73.128 | -173.62 | -28.439 | 47.161 | -58.902 | 10.655 | 4.1309 | 3.7864 | 12 | 181.62 | 180.88 | 282.89 | -280.72 | -463.29 | 464.54 | 459.9 | -172.67 | -171.69 | -51.114 | -42.444 | 71.562 | 71.653 | -134.96 | -131.9 | 23.283 | 23.349 | -8.1469 | -8.2282 | 118.84 | 118.56 | 55.4 | 55.2 | 21.577 | -56.799 | -361.94 | 87.144 | 87.181 | 10.5 | 25.1 | -29.899 | -29.5 | 1.6148 | 1.5333 | -454.89 | -13.497 | 289.35 | 243.64 | 29.609 | -235.12 | 238.64 | -39.035 | -122.78 | -234.87 | 97.145 | 97.174 | 37.808 | -277.43 | 124.02 | -152.96 | 154.92 | -7.8567 | 30.955 | 26.639 | 5.9149 | 5.9019 | -25.92 | 9.68 | 12.312 | -10.164 | -35.976 | -17.079 | 38.799 | 54.819 | 54.43 | 10.269 | 12.41 | 48.493 | 46.349 | 47.466 | 49.06 | -24.899 | 18.737 | 7.5199 | 8.6999 | -37.67 | 74.248 | 51.469 | -36.781 | -72.444 | 41.224 | 31.547 | 17.899 | -16.799 | 0 | 183.79
26/03/2025 | 13:30 | 0 | 24.467 | -48.64 | -31.199 | 39.739 | 0 | 80.114 | -123.25 | 69.904 | 35.642 | 35.226 | -13.319 | -49.194 | 44 | 19.871 | -44 | 10.176 | 250.68 | 9.8846 | 9.5266 | 16.416 | 0 | 10.923 | 7.8753 | -28.23 | 113 | -77.44 | -76.669 | 19.272 | 15.539 | 46.2 | 8.02 | 0.232 | -58.97 | -58.97 | -86.449 | 59.99 | 59.849 | 12.326 | 6.5082 | 75.788 | 78.61 | 32.501 | -53.985 | -52.853 | 5.7182 | 5.6992 | 0 | 103.01 | -4.1876 | -22.643 | -384.45 | -14.018 | -15.099 | -15.099 | 57.537 | 57.495 | -6.4768 | -67.102 | -47.046 | 11.046 | 8.1688 | 5.5413 | 415.53 | 137.15 | 137.27 | -470.05 | 510.38 | 40.977 | -120.94 | 123.69 | 101.75 | 28.379 | 19.809 | 64.05 | 82.379 | -85.996 | -84.79 | 150.5 | 151.36 | 5.4826 | -119.97 | -121.87 | 12.845 | -89.493 | 19.57 | 25.985 | 47.2 | 178.3 | -19.479 | 30.819 | 30.06 | 30.297 | 38.234 | 39.194 | -10.631 | -82.428 | -5.5864 | 14.954 | 79.389 | 75.419 | 63.288 | 59.77 | -39.68 | -2.1351 | 89.72 | 87.983 | -103.76 | 0 | -23.962 | -124.69 | -125.9 | 32.33 | 80.575 | 81.733 | 117.2 | 79.66 | -13.81 | 70.659 | 93.072 | -28.56 | -28.62 | 123.26 | 80.35 | 101.59 | 99.327 | -70.501 | -68.918 | 284.05 | 0 | 235.94 | 238.21 | 68.616 | 47.339 | -31.154 | 478.28 | 29.963 | 0 | -38.057 | -35.855 | 12.294 | 20.003 | 17.752 | 69.167 | -74.836 | -75.683 | -13.522 | 18.149 | -22.34 | 1 | 16.227 | -26.697 | -37.508 | -36.852 | 7.0482 | -44.592 | 30.696 | 25.032 | 0 | 0 | 37.112 | 37.835 | 36.208 | 85.402 | 85.067 | -126.59 | 72.199 | 71.831 | -85.354 | -73.689 | -48.661 | -46.379 | 13.164 | 0.9744 | -8.5599 | 14.14 | -48.359 | 7.8331 | -15.024 | 4.169 | 8.1728 | 17.42 | 74.975 | 89.193 | 16.49 | 90.613 | 19 | -28.697 | -2.1628 | 2.419 | 1.9085 | 0.0638 | 0 | -14.693 | -43.91 | 28.619 | 67.981 | 114.86 | 71.559 | -174.46 | -30.473 | 45.882 | -61.187 | 11.097 | 3.5157 | 3.1958 | 12.484 | 182.19 | 180.3 | 285.8 | -279.77 | -464.6 | 467.29 | 465.25 | -172.41 | -172.65 | -52.109 | -43.657 | 72.088 | 72.263 | -127.77 | -131.9 | 23.414 | 24.03 | -10.292 | -10.403 | 115.41 | 115.16 | 55.9 | 54.9 | 21.658 | -54.56 | -361.94 | 81.069 | 80.818 | 10.5 | 27.6 | -29.399 | -30 | 1.7787 | 1.5809 | -458.67 | -10.609 | 286.95 | 240.33 | 35.051 | -235.03 | 236 | -39.035 | -122.97 | -235.62 | 95.934 | 96.022 | 32.287 | -275.1 | 121.84 | -150.1 | 150.84 | -7.5408 | 30.955 | 26.479 | 5.914 | 5.899 | -26.159 | 9.2799 | 12.703 | -10.487 | -37.706 | -16.054 | 37.5 | 57.661 | 52.64 | 10.32 | 12.352 | 47.17 | 47.099 | 47.186 | 49.46 | -26.6 | 19.035 | 7.9899 | 8.6999 | -35.434 | 74.77 | 53.295 | -35.763 | -72.532 | 42.688 | 30.707 | 18.2 | -19.6 | 0 | 179.53
26/03/2025 | 14:00 | 0 | 24.183 | -48.714 | -32.017 | 40.177 | 0 | 80.027 | -123.34 | 70.07 | 35.676 | 35.357 | -15.539 | -49.515 | 44 | 19.871 | -44 | 9.6315 | 251.54 | 9.8983 | 9.5194 | 16.518 | 0 | 11.471 | 7.2095 | -27.6 | 113 | -76.639 | -76.459 | 19.183 | 15.539 | 48.4 | 8.536 | 0.232 | -62.639 | -61.709 | -78.639 | 62.229 | 62.06 | 12.243 | 6.5595 | 74.822 | 77.421 | 35.043 | -58.808 | -55.67 | 28.85 | 26.006 | 0 | 100.73 | -1.0469 | -5.0221 | -405.03 | -15.559 | -14.799 | -14.799 | 61.336 | 59.216 | -6.2882 | -67.102 | -48.762 | 11.247 | 7.7704 | 5.3631 | 434.64 | 136.35 | 136.35 | -466.56 | 514.04 | 40.977 | -132.08 | 133.72 | 103.14 | 29.34 | 19.729 | 64.83 | 82.379 | -84.388 | -83.852 | 151.15 | 150.44 | 6.6775 | -124.71 | -124.12 | 15.293 | -90.235 | 19.57 | 25.985 | 44.2 | 180 | -19.85 | 29.174 | 27.934 | 29.425 | 33.936 | 34.509 | -10.377 | -81.043 | -1.6557 | 15.096 | 76.26 | 76.62 | 63.288 | 59.916 | -40.529 | -2.1351 | 91.224 | 90.849 | -103.88 | 0 | -24.508 | -126.8 | -125.9 | 32.698 | 79.696 | 80.793 | 115.44 | 78.819 | -13.49 | 70.834 | 93.072 | -29.58 | -29.899 | 126.1 | 80.52 | 99.127 | 99.145 | -68.728 | -67.981 | 285.63 | 0 | 235.46 | 238.9 | 85.381 | 59.711 | -30.791 | 480.85 | 58.391 | 0 | -37.264 | -35.104 | 0 | 11.907 | 11.606 | 139.83 | -82.169 | -83.53 | -28.912 | 0 | -16.359 | 98.5 | 15.79 | -39.257 | -37.405 | -36.796 | 8.312 | -63.644 | 14.897 | 24.774 | 0 | 0 | 36.39 | 36.473 | 35.843 | 82.723 | 85.235 | -128.27 | 71.405 | 71.816 | -86.862 | -72.29 | -50.726 | -45.779 | 13.66 | 0.9744 | -8.6599 | 13.54 | -52.068 | 7.7066 | -14.848 | 4.3229 | 7.9876 | 17.45 | 72.003 | 91.336 | 16.83 | 90.275 | 20.299 | -29.883 | -2.3655 | 2.3636 | 1.9235 | 0.0638 | 0 | -13.995 | -44.295 | 28.206 | 69.494 | 118.1 | 72.516 | -174.41 | -31.48 | 45.91 | -62.251 | 10.967 | 3.4669 | 3.1008 | 12 | 185.42 | 185.37 | 285.39 | -282.01 | -476.81 | 471.62 | 472.37 | -178.65 | -176.54 | -53.794 | -45.297 | 72.184 | 72.73 | -127.77 | -131.9 | 27.666 | 27.282 | -16.624 | -16.528 | 111.19 | 110.91 | 57.4 | 57 | 21.577 | -47.279 | -361.94 | 83.203 | 83.689 | 13.399 | 25.1 | -31.1 | -31.2 | 1.7787 | 1.5809 | -461.35 | -42.263 | 297.73 | 245.65 | 39.36 | -248.04 | 243.13 | -39.035 | -131.42 | -238.55 | 95.625 | 96.694 | 44.196 | -281.98 | 130.74 | -153.75 | 154.12 | -7.8841 | 30.955 | 26.479 | 5.8489 | 5.842 | -25.92 | 8.64 | 13.548 | -9.1386 | -38.146 | -16.609 | 38.799 | 55.955 | 56.108 | 10.338 | 12.435 | 47.133 | 45.712 | 46.275 | 48.96 | -25.799 | 20.422 | 8.2799 | 8.6999 | -41.227 | 76.146 | 54.642 | -41.728 | -75.767 | 45.096 | 31.69 | 17.799 | -17.399 | 0 | 183.37
26/03/2025 | 14:30 | 0 | 24.507 | -48.714 | -31.556 | 41.119 | 0 | 81.576 | -122.6 | 71.768 | 36.508 | 35.894 | -13.319 | -50.782 | 44 | 19.871 | -44 | 9.7614 | 249.08 | 10.142 | 10.222 | 16.969 | 0 | 11.441 | 7.5902 | -26.59 | 113 | -77.75 | -77.76 | 19.564 | 13.319 | 48.4 | 9.2449 | 0.235 | -61.75 | -63.159 | -80.8 | 62.08 | 62.72 | 12.426 | 6.8542 | 75.96 | 79.532 | 35.335 | -57.87 | -56.74 | 28.79 | 24.924 | 0 | 105.02 | -2.0938 | -12.54 | -416.5 | -16.248 | -14.399 | -14.699 | 62.551 | 61.299 | -6.2642 | -67.102 | -48.186 | 11.858 | 7.7361 | 5.3079 | 442.27 | 148.22 | 147.67 | -503.52 | 525.24 | 40.977 | -116.99 | 119.11 | 109.57 | 31.389 | 20.69 | 67.72 | 85.05 | -88.675 | -88.005 | 155.08 | 156.29 | 5.6378 | -124.39 | -124.55 | 15.078 | -91.765 | 19.57 | 25.985 | 42.099 | 186.3 | -20.18 | 29.127 | 29.189 | 30.428 | 39.292 | 40.365 | 1 | -87.871 | -3.7907 | 15.284 | 75.69 | 80.529 | 66.101 | 62.26 | -41.5 | -2.1351 | 93.423 | 92.358 | -109.2 | 0 | -25.334 | -132.8 | -130.69 | 33.005 | 80.575 | 83.142 | 117.79 | 80.52 | -14.46 | 72.36 | 97.715 | -30.13 | -30.139 | 130.6 | 83.18 | 109.52 | 108 | -72.562 | -70.427 | 294.03 | 0 | 245.65 | 247.49 | 57.833 | 35.576 | -32.812 | 514.02 | 2.7772 | 0 | -38.565 | -36.223 | 29.525 | -3.4329 | -2.183 | 44.591 | -69.44 | -70.441 | 0.6507 | 12.199 | -15.739 | 1 | 15.586 | -70.377 | -37.322 | -36.658 | 8.6643 | -35.456 | 31.668 | 23.894 | 0 | 0 | 37.564 | 37.851 | 36.493 | 89.086 | 88.751 | -119.89 | 74.609 | 74.823 | -83.099 | -69.242 | -48.792 | -43.919 | 13.66 | 1.0208 | -8.5999 | 13.58 | -50.353 | 9.7888 | -14.848 | 4.2769 | 7.9409 | 19.18 | 71.155 | 86.277 | 16.86 | 92.683 | 20.2 | -29.921 | -2.1784 | 2.431 | 1.9441 | 0.0638 | 0 | -14.659 | -44.596 | 27.924 | 70.838 | 118.62 | 73.459 | -177 | -31.963 | 46.771 | -64.633 | 11.391 | 4.2481 | 3.7653 | 12.891 | 182.17 | 180.88 | 285 | -283.94 | -456.66 | 464.68 | 458.16 | -172.87 | -173.64 | -51.481 | -41.963 | 72.337 | 70.928 | -127.77 | -125.43 | 30.083 | 30.314 | 0.4767 | 0.5564 | 115.11 | 114.81 | 59.599 | 59.799 | 21.884 | -44 | -361.94 | 86.588 | 87.099 | 13.399 | 26.799 | -33.9 | -34 | 1.9649 | 1.7078 | -450.66 | 12.519 | 297.39 | 250.98 | 20.45 | -245.9 | 244.5 | -39.035 | -137.6 | -244.94 | 94.071 | 93.245 | 47.776 | -287.35 | 133.91 | -151.27 | 152.05 | -7.8841 | 30.955 | 33.119 | 5.7699 | 5.7239 | -32.4 | 12.64 | 13.237 | -13.035 | -36.034 | -15.379 | 39.5 | 55.75 | 57.068 | 10.336 | 12.411 | 47.887 | 47.378 | 47.572 | 47.48 | -25.399 | 19.093 | 8.1899 | 8.6999 | -37.353 | 76.317 | 52.503 | -36.906 | -74.761 | 40.752 | 33.453 | 19.5 | -18.1 | 0 | 178.62
26/03/2025 | 15:00 | 0 | 24.823 | -49.227 | -31.799 | 41.042 | 0 | 81.576 | -124.51 | 72.791 | 36.508 | 36.316 | -15.539 | -51.422 | 46.2 | 19.871 | -46.2 | 9.4372 | 255.2 | 9.5231 | 9.8103 | 15.727 | 0 | 11.014 | 3.9997 | -26.29 | 113 | -77.97 | -77.66 | 19.34 | 15.539 | 50.6 | 9.817 | 0.231 | -61.009 | -61.09 | -86.83 | 61.33 | 61.369 | 12.86 | 5.9604 | 76.39 | 79.745 | 33.506 | -55.593 | -54.736 | 6.73 | 6.4916 | 0 | 101.54 | -4.1876 | -20.766 | -395.62 | -16.955 | -13.699 | -13.899 | 59.226 | 57.967 | -6.2501 | -67.102 | -44.534 | 12.176 | 7.9271 | 5.3836 | 422.65 | 144.32 | 144.77 | -478.01 | 527.5 | 40.977 | -129.85 | 132.47 | 109.43 | 31.549 | 21.049 | 68.44 | 84.529 | -84.656 | -85.192 | 151.35 | 152.77 | 5.8494 | -126.34 | -126.91 | 15.567 | -93.455 | 19.57 | 25.985 | 38.099 | 186.19 | -20.04 | 27.774 | 26.786 | 28.753 | 35.768 | 36.029 | -8.7608 | -81.958 | -4.6258 | 15.052 | 75.339 | 82.169 | 65.397 | 61.528 | -42.04 | -2.1351 | 93.757 | 92.638 | -110.65 | 0 | -25.539 | -131.8 | -132.19 | 33.598 | 81.454 | 83.611 | 117.79 | 80.52 | -14.43 | 75.357 | 97.715 | -29.86 | -30.09 | 129.43 | 84.05 | 109.19 | 108.01 | -69.795 | -67.8 | 301.43 | 0 | 252.99 | 252.45 | 78.475 | 58.563 | -32.227 | 487.69 | 16.845 | 0 | -39.55 | -37.262 | 8.442 | -12.164 | -10.983 | 153.66 | -77.757 | -79.009 | -22.286 | 14.859 | -15.679 | 90.099 | 15.406 | -84.992 | -39.55 | -38.559 | 10.1 | -57.85 | 0 | 24.774 | 0 | 0 | 37.371 | 37.936 | 37.109 | 86.072 | 85.235 | -123.58 | 70.818 | 70.886 | -85.353 | -71.33 | -49.84 | -44.809 | 13.86 | 1.0562 | -8.6199 | 13.92 | -50.312 | 10.208 | -14.818 | 3.285 | 7.8894 | 19.059 | 71.858 | 88.163 | 17.04 | 94.285 | 17 | -28.973 | -1.7566 | 1.9811 | 1.9654 | 0.0638 | 0 | -14.979 | -44.667 | 29.181 | 70.838 | 119.19 | 72.499 | -174.93 | -32.189 | 46.578 | -65.31 | 11.813 | 4.7169 | 4.2821 | 13.258 | 185.2 | 185.16 | 283.7 | -283.4 | -459.48 | 462.03 | 458.71 | -177.5 | -176.25 | -50.414 | -40.481 | 72.878 | 72.735 | -127.77 | -125.43 | 31.05 | 31.028 | -4.5707 | -4.6931 | 114.94 | 114.66 | 58.099 | 57.599 | 22.416 | -39.279 | -361.94 | 85.514 | 86.509 | 11.8 | 27.899 | -35.7 | -35.7 | 1.9649 | 1.7078 | -450.48 | -7.8363 | 303.42 | 260.59 | 22.571 | -252.29 | 252.37 | -39.035 | -139.66 | -249.87 | 97.569 | 97.587 | 52.347 | -301.8 | 137.8 | -157.32 | 159.56 | -7.6452 | 30.955 | 33.119 | 5.681 | 5.721 | -33.04 | 11.76 | 13.462 | -12.214 | -36.562 | -13.212 | 37 | 49.984 | 51.47 | 10.278 | 12.447 | 46.834 | 47.303 | 47.844 | 45.55 | -27.6 | 17.137 | 8.1899 | 8.6999 | -36.708 | 75.861 | 51.461 | -36.489 | -74.274 | 40.514 | 34.163 | 19.7 | -20.399 | 0 | 183.87
26/03/2025 | 15:30 | 0 | 24.794 | -49.227 | -32.073 | 39.605 | 0 | 79.993 | -124.09 | 72.791 | 36.83 | 36.441 | -8.88 | -51.165 | 44 | 19.044 | -44 | 9.6039 | 253.66 | 9.2885 | 9.395 | 15.21 | 0 | 10.506 | 3.9467 | -24.74 | 113 | -81.019 | -81.419 | 29.456 | 8.88 | 48.4 | 29.423 | 0.331 | -63.159 | -63.65 | -89.9 | 64.269 | 64.36 | 13.359 | 5.8136 | 75.232 | 77.919 | 31.453 | -55.325 | -54.034 | 5.5565 | 5.4979 | 0 | 105.15 | -3.6641 | -20.372 | -397.13 | -17.225 | -14.599 | -14.599 | 59.242 | 58.411 | -6.2722 | -67.102 | -45.632 | 12.514 | 8.5628 | 5.7149 | 427.1 | 147.64 | 147.4 | -485.45 | 528.16 | 40.977 | -130.94 | 133.18 | 109.42 | 31.87 | 21.37 | 68.419 | 84.529 | -83.049 | -82.513 | 150.77 | 150.94 | 6.5959 | -127.26 | -127.27 | 13.655 | -92.329 | 19.57 | 25.985 | 37.9 | 184.5 | -20.29 | 27.037 | 26.658 | 27.841 | 36.807 | 37.511 | -11.118 | -86.771 | -1.976 | 14.974 | 72.87 | 82.87 | 66.101 | 62.26 | -41.919 | -2.1351 | 93.018 | 91.397 | -107.28 | 0 | -25.529 | -132.3 | -132.8 | 33.186 | 81.454 | 82.672 | 117.79 | 80.52 | -14.22 | 72.184 | 102.16 | -29.95 | -30.17 | 129.81 | 83.11 | 103.85 | 104.59 | -68.463 | -65.572 | 294.7 | 0 | 247.08 | 250.35 | 75.283 | 55.566 | -31.074 | 494.79 | 31.868 | 0 | -38.985 | -37.768 | 10.301 | -17.909 | -15.743 | 156.72 | -76.001 | -76.211 | -20.283 | 19.02 | -10.5 | 98.5 | 15.237 | -96.192 | -39.693 | -39.099 | 7.5059 | -54.071 | 22.425 | 25.206 | 0 | 0 | 37.431 | 38.055 | 37.551 | 84.063 | 82.555 | -123.24 | 69.582 | 69.335 | -86.812 | -69.337 | -51.312 | -46.009 | 13.87 | 1.0342 | -8.6499 | 13.6 | -52.771 | 10.314 | -14.666 | 0.622 | 7.7144 | 17.67 | 72.409 | 87.637 | 16.82 | 93.499 | 19.2 | -29.74 | -1.4331 | 1.9336 | 1.9713 | 0.0638 | 0 | -13.688 | -46.089 | 29.366 | 72.183 | 118.8 | 73.348 | -177.21 | -32.141 | 47.575 | -66.115 | 12.037 | 4.9806 | 4.6302 | 13 | 191.9 | 191.25 | 280.8 | -278.35 | -452.99 | 454.12 | 456.63 | -180.45 | -180.4 | -46.881 | -37.179 | 71.315 | 71.441 | -127.77 | -125.43 | 33.434 | 32.621 | -7.4881 | -7.269 | 113.11 | 112.83 | 59.599 | 59.5 | 22.295 | -32.56 | -361.94 | 86.643 | 86.965 | 12.199 | 27.299 | -35.599 | -35.5 | 2.5727 | 2.193 | -446.38 | -14.224 | 317.32 | 269.44 | 22.854 | -258.36 | 260 | -39.035 | -145.99 | -261.61 | 101.28 | 97.694 | 55.978 | -314.43 | 145.94 | -167.03 | 165.44 | -7.6726 | 30.955 | 33.919 | 5.681 | 5.6719 | -32.88 | 11.199 | 14.421 | -11.836 | -35.771 | -14.473 | 36.799 | 52.792 | 52.765 | 10.417 | 12.34 | 46.92 | 46.662 | 47.827 | 45.84 | -27.5 | 16.489 | 8.3499 | 8.6999 | -36.445 | 72.331 | 47.695 | -35.092 | -71.092 | 36.387 | 34.485 | 19.1 | -19.799 | 0 | 182.36
26/03/2025 | 16:00 | 0 | 24.535 | -49.075 | -32.002 | 39.684 | 0 | 79.284 | -126.46 | 71.993 | 36.454 | 36.213 | -17.76 | -50.087 | 44 | 18.215 | -44 | 9.6706 | 257.34 | 8.8223 | 8.6559 | 13.949 | 0 | 7.4711 | 3.9721 | -24.22 | 113 | -78.339 | -77.76 | 20.12 | 17.76 | 48.4 | 10.548 | 0.245 | -64.519 | -64.419 | -79.639 | 65.18 | 65.269 | 13.125 | 6.0548 | 74.37 | 77.699 | 35.72 | -59.075 | -58.397 | 28.993 | 29.091 | 0 | 101.4 | -0.5235 | -3.7341 | -423.84 | -14.911 | -14.499 | -14.499 | 63.391 | 62.175 | -6.1318 | -67.102 | -50.959 | 11.567 | 8.4376 | 5.7225 | 453.35 | 152.13 | 152.28 | -513.12 | 539.16 | 40.977 | -117.68 | 119.17 | 108.17 | 30.069 | 27.1 | 66.959 | 87.669 | -84.254 | -83.719 | 146.53 | 148.13 | 7.5529 | -125.48 | -125.09 | 13.284 | -94.136 | 19.57 | 25.985 | 29.799 | 188.5 | -20.03 | 26.652 | 26.282 | 27.026 | 34.701 | 35.646 | -9.6884 | -89.012 | 2.9063 | 15.289 | 73.54 | 83.029 | 63.757 | 60.502 | -40 | -2.1351 | 95.395 | 93.339 | -114.42 | 0 | -24.27 | -133.1 | -133.39 | 32.851 | 79.696 | 84.081 | 114.86 | 78.86 | -14.85 | 71.415 | 102.16 | -27.69 | -27.909 | 127.99 | 81.42 | 113.92 | 112.05 | -65.011 | -62.663 | 301.38 | 0 | 249.5 | 251.95 | 56.394 | 36.303 | -32.027 | 521.49 | 33.36 | 0 | -38.492 | -36.587 | 31.548 | -12.345 | -11.509 | 52.271 | -61.094 | -61.812 | -0.3651 | 0 | -22.5 | 1 | 15.008 | -84.134 | -36.503 | -35.807 | 5.4194 | -35.255 | 17.609 | 23.703 | 0 | 0 | 38.06 | 37.325 | 37.874 | 84.397 | 83.393 | -119.39 | 65.899 | 65.768 | -80.26 | -65.32 | -48.8 | -44.189 | 13.472 | 1.0098 | -8.2299 | 13.52 | -48.659 | 10.17 | -14.761 | 0.754 | 7.7607 | 18.43 | 67.299 | 81.781 | 17.06 | 92.9 | 21.6 | -30.148 | -1.8315 | 1.7555 | 1.9694 | 0.0638 | 0 | -14.143 | -45.971 | 29.234 | 72.603 | 119.31 | 73.868 | -178.87 | -32.352 | 47.356 | -65.978 | 12.014 | 5.3041 | 4.8095 | 13.616 | 195.93 | 196.08 | 276.6 | -276.15 | -450.82 | 449.58 | 447.69 | -187.58 | -183.79 | -43.402 | -33.409 | 72.584 | 75.276 | -127.77 | -134.34 | 36.994 | 36.225 | -12.836 | -13.54 | 111.98 | 111.72 | 59 | 58.799 | 22.233 | -26.799 | -361.94 | 90.326 | 92.048 | 12.199 | 26.799 | -38 | -38.099 | 1.9665 | 1.7739 | -439.28 | -25.184 | 347.06 | 284.69 | 14.517 | -281.2 | 281.18 | -39.035 | -157.97 | -279.13 | 101.54 | 101.99 | 70.94 | -338 | 158.03 | -179.84 | 178.97 | -7.4612 | 30.955 | 32.639 | 5.5749 | 5.602 | -31.76 | 10.64 | 13.68 | -11.512 | -33.955 | -14.296 | 34.299 | 49.555 | 52.138 | 10.366 | 12.366 | 48.001 | 49.313 | 48.942 | 46.42 | -25.399 | 15.616 | 8.4099 | 8.6999 | -28.838 | 69.144 | 43.493 | -29.923 | -67.937 | 33.575 | 36.103 | 18.1 | -18.2 | 0 | 172.61
26/03/2025 | 16:30 | 0 | 24.284 | -48.192 | -31.944 | 38.265 | 0 | 76.88 | -121.61 | 70.252 | 35.668 | 35.516 | -22.2 | -49.209 | 44 | 18.215 | -41.799 | 9.9407 | 245.52 | 9.5781 | 10.008 | 15.727 | 0 | 8.6354 | 7.6571 | -23.75 | 113 | -78.33 | -78.839 | 19.591 | 22.2 | 48.4 | 9.9989 | 0.242 | -61.299 | -61.369 | -86.269 | 62.159 | 62.11 | 14.371 | 5.5057 | 74.439 | 77.705 | 34.101 | -54.387 | -53.653 | 7.847 | 6.9138 | 0 | 102.61 | -3.6641 | -20.887 | -389.49 | -17.406 | -13.999 | -14.299 | 58.396 | 57.454 | -6.0814 | -67.102 | -45.338 | 11.48 | 8.0674 | 5.479 | 417.64 | 150.54 | 150.94 | -487.5 | 521.54 | 40.977 | -129.62 | 132.19 | 107.09 | 29.059 | 25.239 | 66.279 | 85.72 | -83.183 | -83.719 | 149.37 | 150.06 | 7.5791 | -126.35 | -126.72 | 11.427 | -86.609 | 19.57 | 25.985 | 44.799 | 174.5 | -19.899 | 28.838 | 28.326 | 29.327 | 43.257 | 43.927 | 1 | -89.044 | -6.4364 | 15.223 | 69.73 | 80.08 | 63.991 | 60.649 | -40.899 | -2.1351 | 87.617 | 86.788 | -115.18 | -0.0001 | -24.97 | -131.69 | -131.39 | 32.604 | 78.231 | 80.324 | 113.1 | 77.62 | -13.71 | 71.59 | 112.92 | -20.66 | -20.729 | 110.45 | 81.48 | 113 | 110.7 | -67.117 | -66.763 | 289.08 | 0 | 239.79 | 242.5 | 71.788 | 54.016 | -31.624 | 495.54 | 74.55 | 0 | -30.477 | -28.51 | 14.242 | -14.529 | -13.313 | 152.12 | -69.497 | -70.534 | -16.149 | 0 | -16.539 | 89.099 | 14.486 | -85.627 | -38.36 | -37.427 | 8.2674 | -48.246 | 0 | 24.617 | 0 | 0 | 37.89 | 39.053 | 36.127 | 84.23 | 85.235 | -131.11 | 70.015 | 69.837 | -91.268 | -74.666 | -54.432 | -44.849 | 13.87 | 1.0562 | -8.6899 | 11.55 | -54.08 | 10.29 | -14.761 | 0.685 | 7.902 | 17.09 | 76.453 | 91.522 | 16.68 | 90.272 | 19.899 | -29.714 | -1.8792 | 1.9914 | 1.9766 | 0.0638 | 0 | -15.648 | -45.039 | 26.729 | 71.679 | 116.22 | 71.928 | -175.01 | -31.267 | 46.995 | -63.755 | 12.37 | 5.4506 | 4.9044 | 14 | 204.14 | 201.22 | 277.8 | -278.84 | -458.19 | 460.26 | 459.99 | -192.59 | -190.22 | -50.07 | -39.836 | 75.883 | 75.172 | -127.77 | -134.34 | 42.937 | 42.916 | -23.355 | -22.806 | 110.12 | 109.84 | 59 | 58.599 | 22.233 | -10.079 | -361.94 | 101.4 | 101.19 | 13.3 | 18.799 | -41.9 | -42 | 1.4625 | 1.3461 | -451.3 | -57.308 | 373.05 | 307.61 | 10.472 | -300.57 | 300.99 | -39.035 | -169.74 | -296.94 | 103.24 | 102.4 | 87.062 | -361.39 | 172.64 | -188.82 | 189.87 | -7.961 | 30.955 | 31.36 | 5.4349 | 5.46 | -30.559 | 9.1199 | 13.323 | -10.252 | -37.792 | -14.851 | 37.099 | 53.085 | 53.119 | 10.337 | 12.345 | 48.988 | 48.661 | 48.905 | 48.33 | -17.6 | 16.634 | 8.4899 | 8.6999 | -34.703 | 76.251 | 51.042 | -34.015 | -75.068 | 39.455 | 35.442 | 17.299 | -17.299 | 0 | 180
26/03/2025 | 17:00 | 0 | 23.457 | -47.011 | -32.854 | 37.319 | 0 | 74.35 | -116.38 | 67.853 | 34.1 | 33.79 | -22.2 | -45.41 | 39.599 | 14.076 | -39.599 | 9.6348 | 239.66 | 9.5308 | 9.8152 | 15.878 | 0 | 10.639 | 7.9471 | -23.6 | 113 | -77.459 | -77.269 | 18.951 | 22.2 | 44 | 8.916 | 0.23 | -62.25 | -62.189 | -79.419 | 62.95 | 63.11 | 14.766 | 5.1342 | 74.027 | 77.33 | 33.865 | -57.602 | -56.111 | 18.629 | 20.859 | 0 | 102.07 | -2.0938 | -17.748 | -395.94 | -16.335 | -14.299 | -14.399 | 60.499 | 61.373 | -5.9767 | -67.102 | -46.723 | 10.259 | 7.9679 | 5.3329 | 425.45 | 150.21 | 150.27 | -491.05 | 515.52 | 40.977 | -116.61 | 117.77 | 104.44 | 28.76 | 25.01 | 64.91 | 84.819 | -82.111 | -81.709 | 150.61 | 151.58 | 17.961 | -122.12 | -121.43 | 10.403 | -87.032 | 19.57 | 25.985 | 38.2 | 173.19 | -19.45 | 27.829 | 27.714 | 28.172 | 39.332 | 41.671 | -11.792 | -84.796 | -6.3764 | 15.138 | 65.339 | 82.379 | 62.819 | 59.33 | -40.349 | -2.1351 | 87.244 | 86.592 | -142.94 | 0.0001 | -24.562 | -133.8 | -132.89 | 33.714 | 76.473 | 78.445 | 110.76 | 75.97 | -13.2 | 70.578 | 115.41 | -3.59 | -3.6099 | 76.94 | 78.62 | 141.49 | 139.43 | -60.46 | -58.118 | 295.17 | 0 | 245.98 | 251.09 | 55.284 | 34.993 | -31.744 | 503.85 | 131.6 | 0 | -24.829 | -22.955 | 28.976 | -3.8669 | -3.4928 | 49.2 | -51.029 | -51.934 | 0.077 | 0 | -16.44 | 1 | 13.697 | -62.55 | -39.667 | -38.563 | 8.9142 | -35.217 | 12.433 | 25.355 | 0 | 0 | 38.221 | 37.65 | 36.92 | 82.388 | 82.723 | -134.13 | 62.123 | 62.301 | -90.555 | -75.714 | -53.546 | -45.539 | 13.965 | 1.1026 | -8.9399 | 11.98 | -55.728 | 10.479 | -14.76 | 0.698 | 7.9678 | 17.5 | 76.65 | 93.073 | 16.68 | 92.175 | 19 | -27.814 | -1.8381 | 2.1415 | 1.9971 | 0.0638 | 0 | -15.648 | -43.283 | 28.935 | 67.813 | 116.12 | 72.091 | -171.04 | -30.048 | 44.818 | -61.41 | 11.42 | 5.2748 | 4.9466 | 12.908 | 220.19 | 218.24 | 273.7 | -274.81 | -477.78 | 480.4 | 478.07 | -205.42 | -204.64 | -50.198 | -38.935 | 74.247 | 75.291 | -141.2 | -149.87 | 55.671 | 55.649 | -29.883 | -30.202 | 109.19 | 108.91 | 60.799 | 60.4 | 22.109 | 4.2399 | -361.94 | 106.8 | 105.18 | 15.6 | 19.399 | -49.799 | -50 | 0.7927 | 0.4099 | -471.69 | -114.37 | 410.25 | 340.1 | 3.7913 | -332.33 | 333.46 | -39.035 | -202.42 | -332.09 | 104.13 | 104.37 | 116.27 | -400.04 | 199.5 | -201.17 | 202.09 | -7.8567 | 30.955 | 30.159 | 5.4089 | 5.4019 | -29.6 | 9.84 | 12.985 | -10.048 | -40.782 | -13.301 | 38.299 | 53.311 | 53.928 | 10.259 | 12.343 | 47.968 | 48.815 | 49.261 | 48.98 | -18.799 | 16.84 | 8.3099 | 8.6999 | -36.497 | 74.817 | 50.152 | -35.826 | -74.856 | 39.718 | 35.248 | 12.1 | -13.1 | 0 | 171.34
26/03/2025 | 17:30 | 0 | 22.486 | -44.859 | -32.509 | 35.533 | 0 | 71.609 | -107.79 | 65.728 | 33.392 | 33.312 | -19.979 | -40.779 | 35.2 | 12.42 | -35.2 | 9.6608 | 218.28 | 9.5125 | 9.6671 | 15.002 | 0 | 10.352 | 8.1735 | -24.95 | 113 | -76.489 | -76.319 | 20.65 | 19.979 | 39.6 | 10.715 | 0.244 | -62.93 | -62.68 | -78.589 | 63.569 | 63.459 | 14.308 | 5.2227 | 73.307 | 76.599 | 31.384 | -58.674 | -57.201 | 27.039 | 28.763 | 0 | 97.924 | -1.0469 | -6.9059 | -381.7 | -16.966 | -14.199 | -14.599 | 62.93 | 61.326 | -5.5036 | -67.102 | -47.066 | 9.3078 | 5.708 | 3.8834 | 410.96 | 126.98 | 126.92 | -417.18 | 498.6 | 40.977 | -129.65 | 131.3 | 102.32 | 26.68 | 25.85 | 70 | 81.73 | -75.011 | -75.279 | 147.45 | 147.96 | 17.337 | -125.93 | -125.86 | 5.0236 | -85.268 | 19.57 | 25.985 | 38.799 | 170.69 | -18.6 | 22.532 | 21.828 | 23.445 | 24.527 | 25.147 | -10.431 | -66.301 | -8.9027 | 14.763 | 66.709 | 81.029 | 62.351 | 58.744 | -41.119 | -2.1351 | 85.472 | 85.219 | -138.7 | 0 | -24.923 | -124.4 | -125.9 | 33.912 | 74.716 | 76.566 | 108.41 | 74.43 | -12.75 | 68.971 | 137.11 | -2.58 | -2.39 | 73.069 | 76.86 | 140.25 | 136.87 | -56.605 | -54.436 | 288.95 | 0 | 243.96 | 246.47 | 57.189 | 39.227 | -30.551 | 427.56 | 190.39 | 0 | -23.264 | -21.527 | 22.616 | 0.0644 | -0.0064 | 49.2 | -45.57 | -46.348 | -4.9493 | 14.049 | -5.5899 | 1 | 12.582 | -51.056 | -35.67 | -34.793 | 3.2665 | -36.31 | 0 | 24.268 | 0 | 0 | 37.69 | 38.045 | 36.434 | 75.187 | 75.187 | -141.33 | 57.277 | 57.095 | -95.134 | -79.06 | -58.219 | -45.199 | 13.965 | 1.116 | -8.8199 | 9.45 | -59.651 | 10.575 | -14.612 | 0.706 | 7.901 | 16.729 | 80.435 | 96.599 | 16.68 | 90.763 | 19.5 | -27.379 | -1.9488 | 2.6895 | 2.0187 | 0.0638 | 0 | -16.155 | -42.533 | 27.635 | 66.805 | 113.83 | 71.384 | -168.81 | -28.97 | 43.696 | -58.036 | 7.0295 | 5.4994 | 5.0521 | 9 | 246.8 | 245.56 | 283.3 | -281.67 | -508.55 | 506.6 | 506.75 | -231.25 | -228.4 | -44.841 | -34.01 | 80.047 | 80.728 | -159.15 | -149.87 | 67.58 | 67.558 | -41.643 | -41.82 | 107.41 | 107.15 | 62.4 | 63.099 | 21.987 | 29.52 | -361.94 | 107.15 | 106.97 | 17.899 | 17.7 | -59 | -59.099 | 1.6307 | 1.3792 | -497.48 | -172.55 | 463.27 | 379.26 | -8.2475 | -375.07 | 376.76 | -39.035 | -231.92 | -370.86 | 110.4 | 110.33 | 142.4 | -453.2 | 233.15 | -223.38 | 224.33 | -7.2771 | 30.955 | 29.36 | 5.214 | 5.184 | -29.28 | 8.64 | 13.041 | -9.3736 | -41.573 | -11.863 | 39.2 | 52.022 | 55.323 | 10.311 | 12.37 | 50.916 | 51.693 | 52.243 | 48.86 | -16.899 | 16.606 | 8.3499 | 8.6999 | -29.292 | 72.162 | 45.881 | -29.441 | -71.408 | 34.256 | 36.483 | 10.699 | -11 | 0 | 182.78
26/03/2025 | 18:00 | 0 | 21.769 | -43.804 | -32.337 | 35.343 | 0 | 70.813 | -107.15 | 61.351 | 31.029 | 30.39 | -17.76 | -39.987 | 33 | 12.42 | -33 | 8.8964 | 217.48 | 5.6808 | 5.8665 | 9.464 | 0 | 4.9956 | 4.3727 | -23.11 | 113 | -73.66 | -74.16 | 20.137 | 17.76 | 39.6 | 10.508 | 0.183 | -60.409 | -60.74 | -76.569 | 61.54 | 61.619 | 15.5 | 4.6992 | 72.067 | 74.899 | 25.554 | -56.798 | -56.48 | 27.76 | 30.253 | 0 | 94.441 | -1.0469 | -5.3106 | -357.86 | -21.442 | -11.499 | -11.399 | 61.565 | 60.318 | -5.7308 | -67.102 | -43.766 | 9.0554 | 6.3671 | 4.3265 | 387.37 | 111.08 | 111.2 | -364.46 | 477.31 | 40.977 | -128.41 | 132.21 | 93.817 | 24.29 | 27.469 | 68.559 | 73.33 | -70.055 | -69.653 | 143.24 | 144.53 | 20.287 | -128.65 | -128.41 | 4.8758 | -85.25 | 19.57 | 25.985 | 39.599 | 170.6 | -18.37 | 19.52 | 17.993 | 19.9 | 13.109 | 13.825 | -13.273 | -48.261 | -11.2 | 15.986 | 57.56 | 82.959 | 61.647 | 58.598 | -40.689 | -2.1351 | 84.985 | 84.712 | -135.07 | 0.0001 | -24.617 | -123.9 | -123.4 | 33.554 | 73.837 | 75.627 | 107.24 | 72.92 | -12.2 | 67.189 | 137.11 | -1.24 | -1.07 | 73.95 | 74.03 | 134.19 | 133.25 | -51.863 | -50.927 | 286.67 | 0 | 241.76 | 242.92 | 57.951 | 38.221 | -30.101 | 371.71 | 232.53 | 0 | -18.736 | -16.826 | 17.751 | 10.093 | 8.8321 | 27.696 | -36.817 | -37.779 | -5.1652 | 0 | -5.4699 | 1 | 11.289 | -28.191 | -37.703 | -36.893 | 5.0961 | -35.87 | 0 | 25.846 | 0 | 0 | 36.487 | 36.79 | 35.54 | 70.164 | 69.829 | -148.53 | 54.223 | 53.267 | -98.331 | -81.776 | -60.248 | -47.869 | 13.87 | 1.326 | -8.5799 | 10.16 | -61.742 | 10.357 | -14.183 | 0.721 | 7.9623 | 14.35 | 84.266 | 99.153 | 16.3 | 89.323 | 18.6 | -25.667 | -2.5899 | 2.9038 | 2.2013 | 0.0638 | 0 | -14.977 | -41.875 | 26.781 | 66.301 | 112.84 | 70.023 | -166.02 | -28.244 | 40.791 | -56.098 | 12.309 | 6.9447 | 6.5089 | 14 | 260.66 | 260 | 279.5 | -278.77 | -513.68 | 514.04 | 511.93 | -241.98 | -241.42 | -40.284 | -27.104 | 79.34 | 79.307 | -159.15 | -163.57 | 70.975 | 71.711 | -50.822 | -51.614 | 101.23 | 101.01 | 68.8 | 69.9 | 22.13 | 37.279 | -369.59 | 112.33 | 112.14 | 19 | 24.5 | -61.799 | -62.5 | 1.8082 | 1.6071 | -500.59 | -212.45 | 500.81 | 402.43 | -9.8482 | -395.22 | 395.82 | -160.34 | -248.07 | -394.43 | 114.46 | 114.2 | 161.9 | -492.69 | 249 | -239.55 | 243.44 | -6.1428 | 30.955 | 31.2 | 4.8309 | 4.8169 | -30.479 | 9.84 | 12.791 | -11.042 | -40.547 | -8.7876 | 36.4 | 55.577 | 55.053 | 10.366 | 12.269 | 52.11 | 51.236 | 51.93 | 46.1 | -24.299 | 14.063 | 9.7899 | 8.6999 | -23.164 | 70.688 | 39.638 | -23.215 | -69.606 | 25.93 | 43.306 | 18.7 | -18 | 0 | 182.43
26/03/2025 | 18:30 | 0 | 23.078 | -46.351 | -31.966 | 36.682 | 0 | 72.522 | -112.31 | 67.245 | 34.136 | 33.321 | -22.2 | -52.971 | 44 | 16.559 | -44 | 10.341 | 227.54 | 6.7105 | 6.9341 | 11.42 | 0 | 3.341 | 2.6808 | -17.82 | 113 | -79.73 | -79.809 | 20.289 | 22.2 | 50.6 | 10.322 | 0.192 | -62.819 | -62.569 | -87.68 | 63.459 | 63.319 | 17.243 | 3.3405 | 76.75 | 79.754 | 29.757 | -57.736 | -56.873 | 5.2054 | 5.1473 | 0 | 105.55 | -3.6641 | -19.29 | -384.02 | -30.811 | -6.7999 | -6.6999 | 61.818 | 61.384 | -6.6484 | -67.102 | -44.513 | 10.076 | 7.1179 | 4.8766 | 412.12 | 130.86 | 131.01 | -415.03 | 503.75 | 40.977 | -132.84 | 134.1 | 103.23 | 27.67 | 32.38 | 74.43 | 78.349 | -67.51 | -67.778 | 140.55 | 140.92 | 16.216 | -144.55 | -144.44 | 7.0094 | -91.289 | 19.57 | 25.985 | 42.9 | 180.6 | -19.26 | 17.155 | 16.223 | 17.863 | 13.828 | 14.959 | -13.75 | -55.658 | -9.5185 | 18.664 | 63.349 | 93.209 | 64.46 | 60.502 | -42.969 | -2.1351 | 91.491 | 91.129 | -139.85 | 0.0001 | -26.322 | -137.69 | -136.89 | 33.291 | 74.716 | 82.202 | 108.41 | 74.45 | -13.55 | 69.457 | 139.26 | -2.58 | -2.5899 | 88.57 | 79.19 | 139.36 | 135.09 | -50.238 | -49.172 | 299 | 0 | 257.34 | 257.33 | 66.23 | 43.968 | -32.185 | 422.11 | 230.78 | 0 | -19.673 | -17.362 | 17.004 | 12.967 | 11.138 | 27.696 | -36.784 | -37.745 | -7.6727 | 0 | -5.38 | 1 | 13.36 | -29.652 | -38.062 | -37.558 | 5.725 | -42.276 | 0 | 25.879 | 0 | 0 | 36.815 | 37.347 | 35.99 | 68.154 | 67.484 | -137.31 | 52.903 | 52.624 | -91.981 | -76.043 | -58.08 | -45.119 | 14.178 | 1.6202 | -8.6299 | 10.46 | -57.767 | 10.85 | -12.941 | 0.814 | 8.271 | 15.97 | 76.639 | 92.362 | 17.06 | 91.211 | 18.5 | -27.99 | -0.4412 | 0 | 2.7031 | 0.0638 | 0 | -16.277 | -49.234 | 25.912 | 77.561 | 114.96 | 70.496 | -171.43 | -31.158 | 45.944 | -67.028 | 10.301 | 12.248 | 11.636 | 13 | 254.48 | 252.71 | 279.89 | -280.59 | -507.79 | 514.31 | 510.29 | -238.05 | -235.24 | -43.428 | -30.446 | 77.307 | 77.966 | -170.08 | -172.17 | 71.107 | 70.997 | -56.051 | -56.064 | 96.61 | 96.4 | 70 | 69.4 | 22.109 | 39.919 | -369.49 | 113.94 | 113.13 | 19.6 | 27.899 | -61.799 | -61.9 | 1.7438 | 1.4659 | -499.66 | -218.38 | 501.02 | 405.18 | -15.441 | -396.03 | 396.98 | -152.03 | -248.07 | -390.33 | 113.3 | 115.61 | 159.08 | -492.02 | 247.85 | -243.39 | 240.38 | -5.8516 | 30.955 | 32.56 | 4.4149 | 4.427 | -32.08 | 9.52 | 15.004 | -10.194 | -42.687 | -7.7622 | 34.599 | 54.047 | 51.497 | 0 | 0 | 52.522 | 50.642 | 52.201 | 45.26 | -27.399 | 14.164 | 10.699 | 8.6999 | -28.882 | 72.876 | 44.035 | -27.92 | -71.269 | 30.444 | 41.329 | 20 | -19.5 | 0 | 181.21
26/03/2025 | 19:00 | 0 | 25.086 | -49.65 | -30.401 | 38.784 | 0 | 77.636 | -122.31 | 72.922 | 36.914 | 35.928 | -33.299 | -55.965 | 46.2 | 19.044 | -46.2 | 10.869 | 249.16 | 8.2326 | 8.2821 | 13.583 | 0 | 2.943 | 2.4859 | -16 | 113 | -87 | -87.08 | 21.228 | 33.299 | 55 | 11.21 | 0.204 | -69.529 | -69.69 | -88.269 | 70.379 | 70.55 | 17.363 | 2.8066 | 81.805 | 85.096 | 39.234 | -62.826 | -62.452 | 6.3827 | 5.5944 | 0 | 116.94 | -2.6172 | -14.043 | -442.51 | -30.753 | -6.9999 | -6.7999 | 67.611 | 66.159 | -6.9442 | -67.102 | -53.987 | 8.2612 | 7.5129 | 5.0824 | 471.14 | 134.12 | 134.86 | -457.45 | 533.53 | 40.977 | -121.59 | 124.55 | 108.91 | 31.7 | 36.659 | 77.75 | 82.54 | -67.376 | -66.572 | 137.21 | 139.09 | 17.782 | -149.22 | -149.08 | 7.0871 | -99.473 | 19.57 | 25.985 | 29.7 | 199.1 | -19.329 | 14.679 | 14.31 | 15.351 | 11.974 | 12.786 | -13.051 | -64.711 | -0.7887 | 18.42 | 61.97 | 93.5 | 63.054 | 59.77 | -42.95 | -2.1351 | 100.11 | 99.036 | -158.25 | 0 | -26.042 | -133.5 | -133.3 | 32.917 | 73.837 | 85.02 | 107.24 | 73.69 | -13.83 | 64.368 | 155.56 | -2.2 | -2.21 | 93.15 | 83.05 | 155.89 | 153.81 | -44.466 | -43.527 | 254.37 | 205.86 | 198.94 | 202.73 | 62.874 | 40.511 | -31.593 | 465.14 | 236.49 | 0 | -19.741 | -17.212 | 22.265 | 7.1189 | 6.7196 | 29.232 | -39.035 | -40.029 | -3.5057 | 0 | -5.65 | 1 | 13.242 | -40.568 | -37.824 | -37.502 | 5.4027 | -38.425 | 8.894 | 25.164 | 0 | 0 | 37.172 | 37.571 | 36.093 | 68.322 | 67.819 | -127.43 | 46.191 | 45.939 | -83.71 | -66.785 | -57.662 | -44.149 | 13.87 | 1.7019 | -8.5099 | 9.01 | -58.754 | 10.584 | -12.815 | 0.66 | 8.0487 | 16.51 | 68.845 | 83.715 | 17.83 | 92.605 | 16.7 | -30.231 | 0.516 | 0 | 2.8894 | 0.0638 | 0 | -15.391 | -52.548 | 26.509 | 82.855 | 118.96 | 73.496 | -178.17 | -31.491 | 49.195 | -69.207 | 12.298 | 13.508 | 12.922 | 14.743 | 252.64 | 250.91 | 279.89 | -277.77 | -503.52 | 502.41 | 499.85 | -236.13 | -235.54 | -43.031 | -31.044 | 78.709 | 78.86 | -170.08 | -172.17 | 70.349 | 70.14 | -56.371 | -55.922 | 98.459 | 98.22 | 68.8 | 70 | 22.109 | 38.479 | -363.31 | 109.54 | 109.31 | 19.6 | 29.6 | -60.4 | -60.799 | 1.7438 | 1.4659 | -494.1 | -215.66 | 502.29 | 403.27 | -13.934 | -395.97 | 395.07 | -151.18 | -242.47 | -390.85 | 116.32 | 117.98 | 155.26 | -492.15 | 243.19 | -245.68 | 246.51 | -5.1128 | 30.955 | 33.119 | 4.3689 | 4.341 | -32.479 | 9.1199 | 14.859 | -9.871 | -42.189 | -8.2597 | 34.5 | 55.101 | 52.898 | 0 | 0 | 51.633 | 52.16 | 52.072 | 45.61 | -28.7 | 14.788 | 10.729 | 8.6999 | -26.693 | 73.282 | 43.042 | -26.139 | -71.727 | 30.318 | 41.502 | 20.7 | -21 | 0 | 172.98
26/03/2025 | 19:30 | 0 | 25.348 | -50.386 | -30.193 | 38.784 | 0 | 77.636 | -122.05 | 72.922 | 36.914 | 35.935 | -42.18 | -54.98 | 46.2 | 18.215 | -46.2 | 9.9398 | 248.42 | 8.1586 | 8.2158 | 13.648 | 0 | 2.6845 | 2.4429 | -16.65 | 113 | -89.839 | -90.01 | 21.875 | 42.18 | 52.8 | 11.81 | 0.209 | -71.639 | -71.72 | -91.599 | 72.68 | 72.819 | 17.807 | 2.7725 | 81.789 | 84.216 | 43.05 | -64.568 | -62.9 | 4.0596 | 4.025 | 0 | 120.69 | -2.6172 | -13.926 | -457.35 | -31.381 | -6.6999 | -6.5999 | 68.383 | 67.896 | -6.4865 | -67.102 | -56.251 | 10.474 | 7.6646 | 5.2486 | 491.07 | 134.97 | 135.01 | -465.61 | 540.09 | 40.977 | -117.44 | 119.92 | 108.91 | 30.899 | 35.7 | 76.919 | 83.25 | -65.366 | -65.366 | 134.74 | 135.01 | 18.241 | -150.54 | -150.94 | 7.1656 | -103.16 | 19.57 | 25.985 | 26.399 | 207.6 | -19.04 | 13.857 | 13.662 | 14.543 | 10.61 | 11.453 | 1 | -69.831 | 5.7502 | 19.271 | 61.86 | 92.76 | 62.351 | 58.891 | -42.319 | -2.1351 | 103.63 | 102.42 | -165.02 | 0 | -25.554 | -128.89 | -128.89 | 32.857 | 72.079 | 85.02 | 104.9 | 72.22 | -13.68 | 64.57 | 162.33 | -2.45 | -2.3399 | 93.83 | 83.02 | 164.49 | 161.09 | -39.098 | -37.909 | 259.16 | 212.98 | 206.26 | 209.17 | 66.421 | 43.11 | -31.273 | 476.15 | 252.22 | 0 | -19.338 | -17.019 | 17.766 | 12.534 | 13.188 | 27.696 | -37.867 | -39.038 | -6.3561 | 0 | -6.4899 | 1 | 13.365 | -30.384 | -38.949 | -38.257 | 6.604 | -42.253 | 4.7436 | 25.896 | 0 | 0 | 40.135 | 39.222 | 38.439 | 64.47 | 63.465 | -122.57 | 40.916 | 40.385 | -80.591 | -62.529 | -55.992 | -43.039 | 13.819 | 1.7007 | -8.6099 | 9.27 | -56.956 | 10.432 | -12.683 | 0.603 | 8.0409 | 17.379 | 64.62 | 81.164 | 18.32 | 94.793 | 18.1 | -30.205 | 1.1229 | 0 | 2.8932 | 0.0638 | 0 | -15.727 | -52.653 | 27.098 | 83.191 | 120.73 | 73.551 | -180.27 | -30.898 | 50.61 | -69.651 | 11.292 | 13.645 | 13.091 | 14 | 248.42 | 248.36 | 279.1 | -277.62 | -509.22 | 508.59 | 506.09 | -232.8 | -229.34 | -42.731 | -30.789 | 74.706 | 74.229 | -170.08 | -172.17 | 70.151 | 69.283 | -56.611 | -57.498 | 95.269 | 94.98 | 69.9 | 69.8 | 22.09 | 38.479 | -350.41 | 104.88 | 105.06 | 19.6 | 29.6 | -60.099 | -59.7 | 1.8427 | 1.4659 | -496.29 | -239.53 | 491.12 | 394.17 | -0.5318 | -388.38 | 388.64 | -147.66 | -241.96 | -379.89 | 113.49 | 112.67 | 155.22 | -479.97 | 240.29 | -238.31 | 240.4 | -4.981 | 30.955 | 33.2 | 4.276 | 4.287 | -32.88 | 8.64 | 15.821 | -9.4315 | -42.861 | -8.5252 | 34.9 | 54.936 | 54.59 | 0 | 0 | 47.256 | 48.926 | 47.224 | 46.64 | -29.2 | 16.183 | 10.729 | 8.6999 | -27.703 | 73.081 | 43.074 | -27.89 | -72.283 | 30.188 | 41.657 | 21.799 | -22.299 | 0 | 167.98
26/03/2025 | 20:00 | 0 | 25.348 | -50.413 | -30.526 | 37.88 | 0 | 76.032 | -120.23 | 72.191 | 36.5 | 35.529 | -39.959 | -53.374 | 44 | 18.215 | -44 | 9.6186 | 245.02 | 8.0209 | 8.0125 | 13.066 | 0 | 3.2073 | 2.4286 | -16.75 | 113 | -88.86 | -88.989 | 21.497 | 39.959 | 52.8 | 11.616 | 0.206 | -70.37 | -70.04 | -90.459 | 71.419 | 71.55 | 18.529 | 2.6542 | 81.115 | 84.217 | 42.178 | -63.63 | -62.944 | 4.1091 | 4.0119 | 0 | 118.15 | -2.6172 | -14.474 | -451.6 | -30.427 | -6.7999 | -6.9999 | 67.731 | 67.212 | -6.5952 | -67.102 | -54.457 | 10.216 | 7.4098 | 5.0724 | 481.03 | 133.42 | 132.75 | -456.48 | 534.6 | 40.977 | -120.1 | 123.38 | 110.95 | 30.899 | 36.06 | 76.9 | 82.389 | -62.821 | -62.821 | 133.51 | 135.27 | 18.734 | -149.17 | -149.02 | 5.9683 | -100.86 | 19.57 | 25.985 | 28.5 | 203.89 | -19.45 | 14.642 | 14.031 | 15.318 | 10.945 | 11.458 | 1 | -68.002 | 3.8424 | 19.204 | 65.29 | 91.779 | 62.351 | 58.891 | -43.689 | -2.1351 | 101.29 | 100.86 | -161.77 | 0.0001 | -26.387 | -129 | -127.4 | 32.148 | 71.2 | 84.081 | 102.55 | 70.68 | -13.65 | 64.394 | 162.33 | -1.82 | -1.75 | 98.76 | 83.86 | 160.61 | 158.6 | -38.259 | -37.754 | 258.16 | 210.39 | 205.13 | 206.34 | 70.575 | 48.373 | -31.219 | 467.2 | 281.56 | 0 | -19.073 | -16.595 | 12.879 | 22.163 | 19.956 | 27.696 | -39.225 | -40.101 | -11.579 | 0 | -7.5499 | 1 | 13.156 | -10.903 | -41.455 | -40.754 | 10.809 | -45.467 | 9.3475 | 25.921 | 0 | 0 | 38.24 | 39.067 | 37.256 | 62.628 | 63.633 | -124.58 | 39.598 | 39.86 | -81.754 | -64.43 | -55.626 | -43.519 | 13.958 | 1.7019 | -8.6899 | 10.36 | -56.594 | 10.485 | -12.683 | 0.656 | 8.0503 | 18.379 | 67.844 | 81.051 | 18.32 | 95.853 | 17.299 | -28.938 | 1.1339 | 0 | 2.8209 | 0.0638 | 0 | -15.463 | -51.309 | 28.082 | 80.922 | 118.57 | 72.753 | -180.07 | -30.531 | 49.531 | -68.458 | 12.069 | 13.323 | 12.701 | 14.39 | 249.36 | 249.17 | 279.1 | -277.62 | -514.33 | 514 | 517.4 | -233.48 | -232.35 | -44.226 | -31.998 | 66.673 | 65.713 | -170.08 | -172.17 | 70.206 | 70.008 | -54.51 | -54.45 | 104.72 | 104.5 | 68.099 | 68.699 | 22.109 | 39.439 | -358.29 | 107.04 | 106.39 | 19 | 26.2 | -61.099 | -60.9 | 1.8427 | 1.6033 | -508.6 | -262.67 | 490.08 | 389.52 | 4.8649 | -386.37 | 392.3 | -148.08 | -240.16 | -379.07 | 113.17 | 115.04 | 149.18 | -470.82 | 242.93 | -235.52 | 237.08 | -5.6401 | 30.955 | 31.68 | 4.2509 | 4.241 | -30.639 | 9.52 | 13.309 | -10.164 | -43.739 | -8.8761 | 37 | 55.27 | 54.5 | 0 | 0 | 43.36 | 44.638 | 42.955 | 47.15 | -26.299 | 16.727 | 10.67 | 8.6999 | -27.26 | 73.436 | 44.162 | -27.826 | -72.278 | 30.374 | 41.531 | 18.399 | -19.799 | 0 | 169.59
26/03/2025 | 20:30 | 0 | 24.976 | -49.59 | -30.495 | 38.332 | 0 | 76.32 | -116.07 | 70.532 | 35.686 | 34.793 | -35.52 | -51.275 | 41.799 | 17.388 | -41.799 | 10.17 | 237.76 | 7.8772 | 7.848 | 12.879 | 0 | 3.1247 | 2.4907 | -17.1 | 113 | -84.889 | -85.059 | 22.203 | 35.52 | 50.6 | 12.72 | 0.211 | -66.61 | -67.239 | -88.769 | 67.709 | 68.26 | 18.304 | 2.9048 | 80.158 | 83.313 | 36.053 | -61.889 | -60.736 | 4.8556 | 4.9844 | 0 | 113.06 | -2.6172 | -14.528 | -431.15 | -31.254 | -6.6999 | -6.5999 | 65.685 | 64.754 | -6.6473 | -67.102 | -52.976 | 10.669 | 7.0343 | 4.8382 | 461.98 | 131.38 | 131.56 | -444.5 | 515.98 | 40.977 | -116.25 | 119.73 | 110.95 | 30.94 | 35.229 | 76.9 | 82.389 | -61.883 | -61.75 | 132.1 | 133.56 | 18.446 | -146.53 | -146.6 | 5.747 | -100.61 | 19.57 | 25.985 | 27.6 | 202.39 | -18.95 | 15.82 | 15.16 | 16.587 | 15.003 | 15.548 | 1 | -69.254 | 1.1749 | 19.651 | 60.83 | 90.849 | 60.944 | 57.572 | -42.79 | -2.1351 | 100.35 | 99.765 | -160.29 | 0.0001 | -25.843 | -123.3 | -123.9 | 32.137 | 68.563 | 84.081 | 99.041 | 67.87 | -13.52 | 65.11 | 157.67 | -2.71 | -2.5499 | 93.48 | 84.46 | 157.41 | 155.36 | -37.178 | -37.054 | 255.34 | 207.34 | 202.81 | 202.89 | 72.325 | 49.865 | -31.616 | 453.32 | 295.15 | 0 | -19.125 | -16.615 | 12.878 | 22.473 | 20.936 | 30.767 | -40.461 | -41.296 | -12.532 | 0 | -6.5299 | 1 | 12.859 | -9.2979 | -40.574 | -40.08 | 9.5499 | -47.882 | 13.371 | 25.788 | 0 | 0 | 38.155 | 38.973 | 36.815 | 61.456 | 62.293 | -122.91 | 38.43 | 38.997 | -82.611 | -68.251 | -51.312 | -44.999 | 13.692 | 1.6311 | -8.5299 | 13.04 | -50.808 | 10.914 | -12.822 | 0.658 | 8.064 | 20.27 | 68.663 | 83.813 | 18.86 | 98.488 | 18.899 | -27.475 | 1.013 | 0 | 2.7619 | 0.0638 | 0 | -17.25 | -48.805 | 29.33 | 75.964 | 117.2 | 71.042 | -174.04 | -29.42 | 48.428 | -66.566 | 10.635 | 12.366 | 11.804 | 13.038 | 246.03 | 244.72 | 279.1 | -277.62 | -520.96 | 522.33 | 522.33 | -233.36 | -231.89 | -44.655 | -32.234 | 65.3 | 65.257 | -178.74 | -172.17 | 70.876 | 70.14 | -53.747 | -54.681 | 104.18 | 103.91 | 66.8 | 68.8 | 22.068 | 40 | -357.75 | 109.61 | 110.09 | 18.5 | 25.6 | -61.799 | -60.9 | 1.7485 | 1.4826 | -514.43 | -275.81 | 489.19 | 395.84 | 2.3544 | -384.81 | 384.68 | -149.61 | -242.95 | -383.26 | 116.88 | 114.43 | 146.6 | -471.96 | 244.93 | -229.43 | 230.42 | -5.5632 | 30.955 | 32.159 | 4.2979 | 4.2849 | -31.2 | 8.72 | 14.205 | -9.1996 | -44.414 | -9.4041 | 36.7 | 55.251 | 56.32 | 0 | 0 | 41.438 | 43.688 | 42.137 | 47.59 | -25.2 | 16.735 | 10.399 | 8.6999 | -28.26 | 73.529 | 44.013 | -27.705 | -72.321 | 32.38 | 40.494 | 16.6 | -17.2 | 0 | 166.7
26/03/2025 | 21:00 | 0 | 24.414 | -49.034 | -30.608 | 37.516 | 0 | 74.18 | -111.73 | 67.694 | 34.48 | 33.582 | -22.2 | -48.835 | 39.599 | 16.559 | -39.599 | 9.8636 | 227.6 | 7.5377 | 7.8061 | 12.127 | 0 | 4.1357 | 4.2276 | -17.35 | 113 | -80.44 | -80.099 | 21.923 | 22.2 | 46.2 | 12.567 | 0.213 | -66.489 | -66.639 | -80.099 | 67.319 | 67.559 | 17.728 | 3.3703 | 78.251 | 81.373 | 32.896 | -61.353 | -61.344 | 16.493 | 24.968 | 0 | 104.22 | -1.0469 | -4.6668 | -412.92 | -30.435 | -7.1999 | -7.1999 | 64.808 | 64.762 | -6.6772 | -67.102 | -50.858 | 10.614 | 7.6104 | 5.2306 | 451.3 | 132.84 | 132.63 | -443.55 | 500.98 | 40.977 | -111.97 | 111.77 | 108.74 | 28.799 | 34.819 | 76.11 | 81.54 | -62.151 | -62.285 | 130.57 | 132.61 | 20.063 | -137.24 | -138.52 | 10.786 | -94.559 | 19.57 | 25.985 | 35.099 | 189.69 | -19.12 | 20.3 | 18.947 | 21.231 | 20.923 | 21.242 | 1 | -72.749 | -0.6085 | 18.803 | 60.88 | 87 | 59.538 | 55.815 | -42.259 | -2.1351 | 95.718 | 94.529 | -150.82 | 0.0002 | -25.864 | -123.3 | -122.59 | 31.484 | 65.927 | 81.263 | 95.526 | 65.11 | -12.67 | 65.124 | 157.67 | -2.63 | -2.49 | 92.71 | 81.92 | 150.7 | 147.54 | -39.162 | -38.39 | 246.36 | 198.16 | 190.93 | 194.82 | 70.225 | 49.976 | -30.9 | 454.37 | 300.61 | 0 | -19.479 | -16.803 | 13.118 | 25.905 | 24.51 | 27.696 | -42.5 | -43.101 | -12.606 | 0 | -6.75 | 1 | 12.387 | -0.9563 | -40.55 | -39.78 | 8.8791 | -48.315 | 13.542 | 26.311 | 0 | 0 | 38.703 | 38.386 | 37.043 | 63.131 | 61.456 | -123.41 | 40.687 | 40.437 | -83.28 | -69.104 | -50.33 | -45.359 | 13.87 | 1.597 | -8.7499 | 13.78 | -51.576 | 10.609 | -13.085 | 0.684 | 8.4031 | 20.36 | 71.427 | 85.272 | 18.86 | 98.811 | 22.6 | -25.827 | 0.801 | 0 | 2.689 | 0.0638 | 0 | -17.25 | -46.405 | 28.997 | 72.855 | 114.45 | 70.508 | -171.22 | -28.772 | 46.691 | -64.381 | 10.024 | 11.028 | 10.495 | 13.038 | 246.49 | 245.76 | 279.1 | -277.62 | -526.38 | 524.29 | 523.73 | -229.53 | -228.27 | -48.25 | -36.715 | 66.581 | 67.128 | -178.74 | -179.46 | 73.755 | 72.7 | -49.947 | -50.349 | 105.62 | 105.37 | 65.8 | 66 | 22.314 | 38.72 | -357.53 | 111.79 | 112.2 | 17.899 | 22.799 | -62.4 | -63.099 | 1.7485 | 1.4826 | -514.43 | -281.05 | 479.64 | 388.05 | 2.8317 | -381.9 | 381.99 | -149.66 | -243.73 | -380.75 | 112.15 | 112.3 | 148.57 | -470.21 | 244.22 | -225.94 | 226.91 | -7.0382 | 30.955 | 31.04 | 4.282 | 4.2699 | -30.479 | 9.1199 | 13.7 | -9.5201 | -46.114 | -9.5201 | 39.599 | 54.213 | 54.715 | 0 | 0 | 42.548 | 42.009 | 42.101 | 47.8 | -21.1 | 17.101 | 10 | 8.6999 | -32.812 | 74.952 | 48.362 | -31.258 | -73.465 | 35.613 | 37.864 | 12.5 | -14.3 | 0 | 161.2
26/03/2025 | 21:30 | 0 | 23.816 | -47.923 | -31.415 | 36.716 | 0 | 72.364 | -108.83 | 66.813 | 33.67 | 32.978 | -22.2 | -44.624 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 10.059 | 222.02 | 6.7492 | 6.7707 | 11.428 | 0 | 3.6883 | 4.3301 | -20.85 | 113 | -77.94 | -77.589 | 21.125 | 22.2 | 44 | 10.571 | 0.203 | -65.029 | -64.779 | -76.389 | 65.089 | 65.379 | 16.98 | 3.9701 | 76.835 | 79.749 | 28.91 | -60.817 | -59.957 | 23.936 | 24.81 | 0 | 101.54 | -1.0469 | -0.6157 | -406.92 | -27.448 | -8.5999 | -8.5999 | 65.172 | 63.087 | -5.9374 | -67.102 | -49.999 | 11.16 | 7.3527 | 5.0079 | 434.15 | 122.8 | 121.67 | -403.88 | 491.03 | 40.977 | -121.79 | 122.74 | 108.66 | 28.52 | 34.22 | 75.33 | 80.709 | -60.946 | -60.812 | 133.58 | 133.21 | 20.11 | -139.25 | -139.17 | 12.053 | -94.338 | 19.57 | 25.985 | 33.7 | 189 | -18.7 | 17.597 | 17.068 | 18.807 | 16.448 | 16.158 | 1 | -66.77 | -1.3324 | 18.924 | 56.93 | 85.769 | 58.132 | 54.643 | -41.829 | -2.1351 | 96.007 | 93.767 | -146.09 | 0.0001 | -25.622 | -120.09 | -120.69 | 31.473 | 62.411 | 77.506 | 90.838 | 61.83 | -12.04 | 66.649 | 141.85 | -2.57 | -2.5399 | 87.62 | 82.09 | 144.27 | 143.45 | -39.955 | -39.454 | 238.47 | 189.8 | 182.34 | 187.11 | 70.862 | 49.198 | -31.641 | 412.4 | 297.69 | 0 | -19.203 | -16.868 | 11.109 | 28.575 | 27.165 | 27.696 | -44.537 | -45.27 | -12.739 | 0 | -7.5399 | 1 | 11.903 | 5.5444 | -41.649 | -40.523 | 9.1034 | -46.541 | 12.656 | 26.419 | 0 | 0 | 38.38 | 39.138 | 38.118 | 61.791 | 62.628 | -122.91 | 41.817 | 42.171 | -85.931 | -71.376 | -49.84 | -46.049 | 13.777 | 1.4908 | -8.6999 | 14.02 | -50.252 | 10.583 | -13.375 | 0.669 | 7.9899 | 19.209 | 72.368 | 87.226 | 17.59 | 95.534 | 21.2 | -24.938 | -0.0465 | 0 | 2.582 | 0.0638 | 0 | -16.981 | -44.066 | 29.349 | 69.326 | 114.75 | 70.499 | -170.79 | -27.492 | 44.173 | -59.097 | 10.408 | 9.1421 | 8.6816 | 12.788 | 244.8 | 243.74 | 279.1 | -277.62 | -532.2 | 535.6 | 530.93 | -230.71 | -228.62 | -48.371 | -37.598 | 65.239 | 66.389 | -178.74 | -179.46 | 74.403 | 73.689 | -44.417 | -43.847 | 104.12 | 103.87 | 65.099 | 65.099 | 22.273 | 36.4 | -350.24 | 113.17 | 111.78 | 16.799 | 21.1 | -62.9 | -63.7 | 1.9113 | 1.6436 | -521.75 | -279.72 | 461.85 | 377.43 | 13.048 | -368.66 | 372.26 | -146.82 | -238.91 | -368.69 | 109.41 | 106.69 | 149.46 | -454.54 | 240.6 | -213.52 | 214.09 | -7.2771 | 30.955 | 31.44 | 4.5949 | 4.584 | -31.68 | 9.52 | 13.617 | -10.078 | -46.962 | -9.9595 | 41.5 | 55.256 | 55.151 | 0 | 0 | 42.889 | 43.484 | 42.393 | 48.45 | -19.5 | 17.727 | 9.3699 | 8.6999 | -32.95 | 75.694 | 47.907 | -32.975 | -73.663 | 37.24 | 36.604 | 11.6 | -11 | 0 | 170.17
26/03/2025 | 22:00 | 0 | 23.158 | -46.86 | -33.216 | 35.158 | 0 | 70.362 | -104.18 | 64.069 | 32.185 | 31.433 | -22.2 | -39.274 | 33 | 13.248 | -33 | 9.5808 | 209.7 | 7.6353 | 7.804 | 13.337 | 0 | 6.4282 | 7.5946 | -24.04 | 113 | -77.379 | -76.8 | 21.424 | 22.2 | 37.4 | 11.786 | 0.209 | -60.009 | -60.049 | -83.97 | 60.81 | 60.939 | 16.247 | 4.5097 | 74.085 | 76.719 | 33.648 | -54.655 | -53.782 | 6.2534 | 6.1993 | 0 | 101.94 | -3.6641 | -18.732 | -368.32 | -18.853 | -13.099 | -13.199 | 58.405 | 58.021 | -6.2947 | -67.102 | -44.397 | 11.036 | 7.6307 | 5.1822 | 397.19 | 117.43 | 117.49 | -370.16 | 470.74 | 40.977 | -127.88 | 131.66 | 106.65 | 28.76 | 30.139 | 73.01 | 85.33 | -64.831 | -64.563 | 138.78 | 139.46 | 21.817 | -126.3 | -126.45 | 11.931 | -98.58 | 19.57 | 25.985 | 16.6 | 201 | -18.229 | 18.158 | 17.403 | 18.63 | 20.175 | 20.754 | 1 | -66.124 | -5.6408 | 17.544 | 54.27 | 85.639 | 55.319 | 52.299 | -40.579 | -2.2607 | 99.289 | 97.81 | -166.82 | 0 | -24.537 | -113.69 | -114.69 | 31.813 | 57.431 | 75.627 | 83.807 | 57.44 | -12.11 | 67.338 | 141.85 | -2.41 | -2.41 | 84.41 | 79.49 | 168.27 | 166.89 | -36.038 | -36.527 | 248.71 | 197.31 | 191.62 | 193.36 | 75.997 | 55.884 | -31.113 | 380.56 | 284.55 | 0 | -27.45 | -25.217 | 0 | 31.408 | 30.141 | 32.304 | -46.723 | -47.328 | -21.037 | 0 | -11.489 | 1 | 11.222 | 13.436 | -41.502 | -40.484 | 9.0631 | -54.848 | 13.466 | 27.033 | 0 | 0 | 38.283 | 39.119 | 37.046 | 64.303 | 65.642 | -129.61 | 38.642 | 38.742 | -89.948 | -75.506 | -47.752 | -45.009 | 13.658 | 1.42 | -8.5299 | 14.08 | -48.57 | 10.776 | -13.804 | 0.729 | 8.1437 | 19.86 | 77.476 | 90.357 | 17.11 | 93.29 | 20.399 | -24.35 | -0.4762 | 0 | 2.3953 | 0.0638 | 0 | -15.41 | -40.81 | 29.498 | 64.956 | 110.87 | 68.438 | -165.08 | -25.484 | 42.206 | -54.6 | 10.713 | 6.7983 | 6.4245 | 13 | 244.18 | 244.21 | 279.1 | -277.42 | -532.98 | 541.75 | 536.75 | -230.42 | -228.4 | -47.862 | -37.028 | 67.192 | 65.166 | -178.74 | -179.46 | 76.095 | 75.359 | -40.022 | -39.428 | 107.26 | 106.98 | 64.099 | 65.5 | 22.047 | 34.4 | -348.44 | 115.47 | 115.26 | 16.7 | 17.2 | -63.5 | -63.099 | 1.7395 | 1.6185 | -522.09 | -262.33 | 462.84 | 373.45 | 14.423 | -370.33 | 371.59 | -144.82 | -240.94 | -364.37 | 105.79 | 106.9 | 145.39 | -457.31 | 240.68 | -211.54 | 213.01 | -7.1975 | 30.955 | 31.36 | 4.8969 | 4.8899 | -31.28 | 9.2799 | 13.897 | -9.755 | -47.344 | -10.518 | 42.599 | 54.085 | 55.519 | 0 | 0 | 43.142 | 44.076 | 45.151 | 49.45 | -16.5 | 18.614 | 8.76 | 8.6999 | -31.664 | 73.403 | 48.309 | -32.488 | -71.705 | 36.611 | 34.816 | 9.6 | -10.1 | 0 | 177.16
26/03/2025 | 22:30 | 0 | 22.798 | -45.466 | -33.879 | 32.806 | 0 | 65.152 | -98.378 | 60.541 | 30.577 | 29.823 | -15.539 | -36.009 | 30.799 | 12.42 | -28.6 | 9.5311 | 200.66 | 6.6479 | 6.8367 | 10.587 | 0 | 6.618 | 7.7893 | -25.69 | 113 | -73.379 | -73.199 | 20.324 | 15.539 | 35.2 | 10.77 | 0.198 | -56.18 | -56.38 | -82.94 | 56.759 | 56.959 | 14.703 | 5.6733 | 69.869 | 73.117 | 30.276 | -51.708 | -51.185 | 10.304 | 10.042 | 0 | 96.048 | -4.1876 | -20.467 | -337.68 | -14.22 | -15.199 | -15.299 | 55.936 | 54.802 | -5.825 | -67.102 | -41.041 | 10.445 | 6.7432 | 4.6438 | 366.4 | 114.68 | 114.81 | -363.38 | 441.02 | 40.977 | -128.86 | 130.22 | 103.22 | 27.36 | 26.79 | 68.48 | 84.339 | -64.429 | -63.357 | 137.13 | 138.68 | 23.124 | -114.23 | -115.3 | 10.154 | -86.399 | 19.57 | 25.985 | 33.2 | 172.8 | -17.79 | 25.908 | 24.781 | 25.619 | 29.151 | 29.259 | -10.315 | -68.025 | -11.172 | 16.638 | 49.369 | 78.389 | 51.804 | 49.369 | -37.979 | -2.2607 | 86.873 | 86.091 | -135.86 | 0 | -23.236 | -110.19 | -109 | 31.264 | 52.743 | 69.052 | 76.776 | 52.77 | -10.53 | 66.852 | 136.49 | -21.97 | -22.239 | 117.54 | 77.76 | 135.12 | 132.63 | -43.442 | -42.672 | 226.67 | 179.84 | 174.08 | 175.41 | 96.643 | 75.925 | -29.828 | 370.75 | 297.95 | 0 | -27.871 | -25.601 | -16.434 | 18.197 | 16.122 | 155.19 | -65.4 | -66.558 | -43.714 | 0 | -8.09 | 119.2 | 10.285 | -6.1289 | -40.568 | -39.72 | 9.04 | -74.599 | 18.861 | 25.962 | 0 | 0 | 37.722 | 38.535 | 37.595 | 63.298 | 63.465 | -139.65 | 44.822 | 44.998 | -97.775 | -84.925 | -49.437 | -45.979 | 13.868 | 1.2735 | -8.1799 | 14.49 | -49.8 | 10.677 | -14.239 | 3.6809 | 8.1056 | 19.319 | 86.495 | 98.932 | 16.17 | 90.393 | 21.2 | -22.103 | -1.6448 | 1.9074 | 2.1522 | 0.0638 | 0 | -14.838 | -36.092 | 28.829 | 56.469 | 106.72 | 66.42 | -158.24 | -23.553 | 39.16 | -47.402 | 10.713 | 3.7208 | 3.3223 | 12.514 | 241.27 | 240.3 | 276.6 | -277.94 | -534.96 | 532.66 | 533.77 | -226.7 | -225.11 | -53.371 | -44.815 | 69.804 | 70.78 | -178.74 | -179.46 | 74.161 | 73.535 | -33.315 | -33.075 | 111.27 | 111 | 62.799 | 63.2 | 22.295 | 32.24 | -346.04 | 116.3 | 116.1 | 15.6 | 14.699 | -64 | -63.2 | 1.8825 | 1.6185 | -525.27 | -279.57 | 446.8 | 368.63 | 21.317 | -357.44 | 358.52 | -143.5 | -235.98 | -355.58 | 106.93 | 108.05 | 142.22 | -441.85 | 236.32 | -200.38 | 203.77 | -7.7248 | 30.955 | 30.159 | 5.21 | 5.202 | -30.799 | 9.3599 | 13.701 | -9.6391 | -49.248 | -11.073 | 44.5 | 53.953 | 53.577 | 0 | 0 | 46.693 | 45.661 | 45.515 | 49.46 | -13.399 | 20.318 | 8.1599 | 8.6999 | -40.671 | 75.93 | 54.344 | -39.764 | -73.972 | 43.101 | 30.498 | 3.9 | -5.6999 | 0 | 172.38
26/03/2025 | 23:00 | 0 | 21.821 | -43.793 | -34.185 | 32.493 | 0 | 65.069 | -96.295 | 56.175 | 28.527 | 27.685 | -15.539 | -31.103 | 26.399 | 9.9359 | -26.399 | 10.375 | 196.324 | 6.3463 | 6.6267 | 9.9264 | 0 | 9.0934 | 8.1284 | -27.92 | 113 | -70.66 | -70.12 | 20.071 | 15.539 | 28.6 | 9.4149 | 0.187 | -53.24 | -53.279 | -84.69 | 53.75 | 53.72 | 13.737 | 6.5114 | 66.673 | 68.967 | 29.573 | -50.234 | -49.392 | 6.8392 | 6.7503 | 0 | 92.163 | -4.7111 | -25.083 | -301.49 | -15.635 | -14.999 | -14.999 | 54.041 | 53.38 | -5.9608 | -67.102 | -37.708 | 9.6519 | 3.8922 | 3.9206 | 334.6 | 99.002 | 99.246 | -309.28 | 406.7 | 40.977 | -127.03 | 128.39 | 96.701 | 25.399 | 23.739 | 63.56 | 80.61 | -59.472 | -60.142 | 135.93 | 136.75 | 25.583 | -104.88 | -104.89 | 6.5365 | -77.987 | 19.57 | 25.985 | 36.2 | 155.39 | -16.78 | 27.002 | 25.997 | 28.558 | 26.525 | 27.611 | -14.478 | -56.922 | -18.094 | 16.692 | 43.779 | 72 | 48.288 | 45.854 | -36.38 | -2.2607 | 78.633 | 78.069 | -124.05 | 0 | -21.914 | -102.8 | -104.3 | 30.704 | 49.227 | 62.477 | 72.088 | 49.05 | -8.92 | 65.029 | 136.49 | -26.18 | -26.639 | 118.87 | 74.21 | 118.9 | 116.14 | -42.49 | -41.763 | 211.35 | 164.78 | 159.28 | 162.09 | 99.053 | 76.759 | -28.702 | 320.83 | 313.76 | 0 | -27.008 | -24.25 | -17.19 | 25.57 | 25.393 | 155.19 | -64.074 | -64.482 | -47.639 | 18.059 | -14.779 | 97.4 | 9.4795 | 12.101 | -42.079 | -41.456 | 10.322 | -78.9 | 38.281 | 27.075 | 0 | 0 | 38.002 | 38.413 | 37.44 | 60.786 | 59.279 | -148.03 | 45.822 | 44.902 | -108.97 | -95.374 | -49.422 | -48.669 | 13.777 | 1.1624 | -8.5099 | 15.72 | -50.623 | 10.454 | -14.68 | 4.3959 | 7.9829 | 18.28 | 98.122 | 110.49 | 15.66 | 88.856 | 22.2 | -20.545 | -2.591 | 2.6225 | 1.9361 | 0.0638 | 0 | -15.41 | -32.564 | 29.049 | 50.923 | 104.05 | 64.634 | -153.32 | -21.812 | 36.765 | -42.618 | 10.032 | 0.8399 | 0.5168 | 11.596 | 234.54 | 230.64 | 275.7 | -274.19 | -526.93 | 533.91 | 527.99 | -218.37 | -219.56 | -58.022 | -48.984 | 68.839 | 68.524 | -178.74 | -179.46 | 73.645 | 73.535 | -26.517 | -27.317 | 110.22 | 111.01 | 59.599 | 58.7 | 22.028 | 30.399 | -344.55 | 111.53 | 111.7 | 14.5 | 9.1 | -63.5 | -63.799 | 1.836 | 1.5191 | -519.46 | -307.12 | 432.28 | 353.42 | 37.828 | -343.83 | 346 | -134.63 | -231.17 | -344.58 | 101.49 | 102.57 | 137.24 | -424.56 | 233.93 | -190.22 | 190.82 | -8.2796 | 30.955 | 30.319 | 5.434 | 5.4409 | -29.68 | 8.56 | 13.405 | -9.1111 | -49.98 | -12.275 | 46.2 | 56.381 | 55.354 | 2.9316 | 3.5114 | 44.549 | 46.617 | 45.132 | 49.98 | -10.199 | 21.127 | 7.5899 | 8.6999 | -44.262 | 77.958 | 56.9 | -44.604 | -77.199 | 47.93 | 28.41 | 1.3999 | -1.1 | 0 | 175.17
26/03/2025 | 23:30 | 0 | 21.101 | -42.163 | -35.103 | 30.475 | 0 | 60.741 | -90.235 | 53.402 | 27.009 | 26.135 | -11.1 | -28.991 | 24.2 | 10.763 | -24.2 | 9.8002 | 182.694 | 5.9332 | 6.1186 | 9.3951 | 0 | 10.104 | 7.6671 | -28.54 | 113 | -67.98 | -67.83 | 18.75 | 11.1 | 28.6 | 8.1499 | 0.178 | -54.74 | -54.56 | -76.699 | 55.159 | 55.779 | 11.841 | 6.9366 | 63.765 | 66.067 | 28.606 | -52.779 | -52.223 | 29.77 | 28.862 | 0 | 84.528 | -2.0938 | -10.08 | -303.35 | -14.701 | -15.499 | -15.399 | 56.632 | 55.232 | -5.1234 | -67.102 | -39.687 | 8.2569 | 0 | 3.23 | 332.07 | 87.252 | 87.252 | -281.79 | 391.25 | 40.977 | -115.29 | 117.58 | 91.402 | 25.18 | 22.04 | 58.599 | 76.36 | -61.214 | -60.946 | 138.72 | 139.7 | 27.016 | -95.064 | -95.769 | 4.7842 | -72.071 | 19.57 | 25.985 | 38 | 144.3 | -16.729 | 28.911 | 27.437 | 28.715 | 23.618 | 25.421 | -19.788 | -50.392 | -20.359 | 15.447 | 38.439 | 68.04 | 45.241 | 42.631 | -34.309 | -2.2607 | 72.7 | 71.597 | -107.9 | 0 | -20.731 | -98 | -97.099 | 30.605 | 45.712 | 55.902 | 66.229 | 45.05 | -7.71 | 60.885 | 111.52 | -25.93 | -26.489 | 111.25 | 71.91 | 106.54 | 106.12 | -49.237 | -47.918 | 193.72 | 148.34 | 143 | 145.66 | 94.168 | 77.695 | -26.838 | 293.65 | 336.71 | 0 | -28.588 | -26.246 | -16.19 | 32.259 | 31.67 | 138.3 | -66.023 | -67.806 | -48.357 | 0 | -10.659 | 94.9 | 8.7402 | 24.495 | -39.882 | -38.883 | 8.8515 | -74.564 | 42.708 | 25.405 | 0 | 0 | 34.465 | 34.371 | 33.149 | 60.786 | 61.289 | -153.72 | 50.404 | 51.184 | -112.12 | -96.946 | -52.747 | -50.079 | 13.87 | 1.0208 | -8.7799 | 14.52 | -53.521 | 10.694 | -15.139 | 4.131 | 8.0961 | 16.389 | 100.57 | 112.06 | 15.38 | 86.68 | 20.7 | -20.757 | -2.7131 | 2.9735 | 1.7047 | 0.0638 | 0 | -14.317 | -30.438 | 28.627 | 47.31 | 102.35 | 64.9 | -151.14 | -20.26 | 36.586 | -38.609 | 10.383 | 0 | 0 | 12 | 236.12 | 237.74 | 274.5 | -272.97 | -534.2 | 537.34 | 532.64 | -223.86 | -221.71 | -56.211 | -46.658 | 72.31 | 70.54 | -171.55 | -174.86 | 73.711 | 73.568 | -22.341 | -22.288 | 114.44 | 114.12 | 58.4 | 60.299 | 22.047 | 29.04 | -334.68 | 109.93 | 110.84 | 14.5 | 8.5 | -63.599 | -63.7 | 1.5863 | 1.3408 | -524.87 | -316.31 | 428.66 | 356.34 | 41.671 | -348.97 | 349.03 | -137.97 | -230.75 | -346.35 | 99.346 | 100.23 | 138.74 | -419.95 | 233.56 | -186.34 | 186.14 | -8.3566 | 30.955 | 31.28 | 5.6909 | 5.7059 | -30.319 | 9.0399 | 13.45 | -10.252 | -47.667 | -12.773 | 46.299 | 57.041 | 56.733 | 10.253 | 12.246 | 46.841 | 46.773 | 47.45 | 50.84 | -6.5999 | 21.929 | 6.8299 | 8.6999 | -41.538 | 78.658 | 55.76 | -41.197 | -76.911 | 45.984 | 31.535 | 1.2 | -1.3999 | 0 | 177.34
27/03/2025 | 00:00 | 0 | 19.822 | -39.568 | -35.239 | 28.417 | 0 | 56.722 | -82.543 | 49.837 | 25.139 | 24.576 | -6.6599 | -27.634 | 24.2 | 9.9359 | -24.2 | 9.9562 | 167.314 | 5.6961 | 5.5971 | 9.1551 | 0 | 10.847 | 7.7271 | -29.71 | 113 | -65.48 | -65.199 | 19.245 | 6.6599 | 26.4 | 7.4239 | 0.179 | -49.479 | -49.509 | -83.54 | 49.979 | 50 | 11.41 | 7.1487 | 61.537 | 63.754 | 25.212 | -47.823 | -46.898 | 8.5736 | 8.9389 | 0 | 83.59 | -5.2345 | -27.97 | -253.6 | -14.766 | -14.699 | -14.699 | 51.684 | 51.067 | -5.2486 | -67.102 | -31.898 | 8.1382 | 0 | 2.6709 | 285.98 | 73.976 | 73.885 | -245.41 | 347.79 | 40.977 | -100.27 | 102.7 | 87.081 | 24.219 | 20.45 | 55.549 | 73.76 | -66.84 | -66.304 | 133.47 | 134.29 | 28.877 | -84.755 | -84.774 | 4.7444 | -69.371 | 19.57 | 25.985 | 33.5 | 140.6 | -16.04 | 28.803 | 28.8 | 28.918 | 25.272 | 26.396 | -20.77 | -42.796 | -27.858 | 14.751 | 36.759 | 64.569 | 43.366 | 40.873 | -32.979 | -2.2607 | 70.446 | 70.138 | -114.53 | 0 | -20.065 | -93.199 | -92.4 | 30.583 | 42.782 | 52.615 | 62.713 | 42.26 | -7.7 | 61.6 | 111.52 | -26.54 | -26.569 | 107 | 68.36 | 115.92 | 112.67 | -48.702 | -47.754 | 192.89 | 147.15 | 140.92 | 142.97 | 79.464 | 62.367 | -28.022 | 255.59 | 337.73 | 0 | -29.008 | -27.115 | 0 | 49.923 | 46.633 | 39.984 | -56.475 | -57.284 | -31.174 | 0 | -9.4099 | 1 | 8.4635 | 61.702 | -39.386 | -38.755 | 9.2566 | -60.64 | 41.275 | 25.713 | 0 | 0 | 30.937 | 30.972 | 30.17 | 66.312 | 66.48 | -158.91 | 50.078 | 50.703 | -115.71 | -107.05 | -51.305 | -50.629 | 13.672 | 0.9525 | -8.6299 | 15.57 | -51.801 | 11.04 | -15.473 | 4.333 | 8.3369 | 16.809 | 108.27 | 115.58 | 14.65 | 82.923 | 22.1 | -19.039 | -3.2072 | 3.4398 | 1.5686 | 0.0638 | 0 | -14.446 | -27.906 | 28.961 | 43.192 | 99.14 | 63.011 | -148.92 | -19.233 | 35.247 | -35.389 | 10.449 | 0 | 0 | 11.683 | 243.34 | 242.02 | 274.5 | -271.87 | -548.99 | 546.29 | 546.48 | -229.28 | -226.88 | -52.954 | -43.956 | 75.741 | 73.958 | -171.55 | -174.86 | 74.37 | 74.238 | -18.643 | -18.561 | 116.33 | 116 | 60.099 | 59.799 | 22.13 | 28.639 | -334.09 | 111.45 | 111.9 | 15 | 7.4 | -64 | -63.099 | 1.469 | 1.3408 | -536.99 | -312.85 | 422.07 | 344.71 | 46.692 | -337.2 | 340.73 | -132.14 | -230.15 | -340.38 | 96.868 | 95.992 | 138.71 | -409.83 | 229.79 | -181.28 | 181.9 | -7.6205 | 30.955 | 30.959 | 5.888 | 5.914 | -30.079 | 10.159 | 13.199 | -10.749 | -47.432 | -13.124 | 46.599 | 58.479 | 56.151 | 10.237 | 12.33 | 48.584 | 48.712 | 48.744 | 52.04 | -7.4 | 21.986 | 6.4099 | 8.6999 | -41.034 | 74.183 | 53.493 | -40.86 | -73.121 | 43.352 | 29.626 | -0.2 | -0.5 | 0 | 165.84
MÁXIMO |  | 0 | 25.348 | -34.976 | 11.885 | 41.119 | 0 | 81.576 | -82.543 | 74.734 | 37.984 | 37.683 | 0 | -21.579 | 46.2 | 20.7 | -17.6 | 13.848 | 262.32 | 11.764 | 11.867 | 18.856 | 0 | 15.808 | 8.1735 | -16 | 113 | -58.65 | -58.5 | 29.456 | 42.18 | 55 | 29.423 | 0.331 | -39.29 | -39.33 | -71.889 | 72.68 | 72.819 | 18.529 | 8.0376 | 81.805 | 85.096 | 50.071 | -44.474 | -44.285 | 35.244 | 34.498 | 0 | 120.69 | -0.5235 | -0.6157 | -233.79 | -13.417 | -6.6999 | -6.5999 | 68.383 | 67.896 | -3.4609 | -67.102 | -31.898 | 12.837 | 9.1235 | 6.161 | 491.07 | 162.72 | 162.87 | -92.375 | 552.82 | 40.977 | -49.479 | 134.32 | 112.02 | 33.34 | 36.659 | 77.75 | 87.669 | -50.631 | -49.292 | 155.49 | 156.34 | 34.313 | -72.087 | -72.827 | 18.418 | -57.286 | 19.57 | 25.985 | 57.799 | 207.6 | -13.42 | 37.362 | 36.138 | 36.882 | 49.459 | 51.314 | 1 | 4.9021 | 6.5279 | 19.651 | 83.029 | 93.5 | 66.101 | 62.553 | -28.639 | -2.1351 | 103.63 | 102.42 | -80.933 | 0.0002 | -17.477 | -71.3 | -71.5 | 33.912 | 83.212 | 85.49 | 120.72 | 83.069 | -4.41 | 75.937 | 162.33 | -1.24 | -1.07 | 130.6 | 84.46 | 168.27 | 166.89 | -36.038 | -36.527 | 330.87 | 212.98 | 282.68 | 287.03 | 114.09 | 98.945 | -23.313 | 593.66 | 353.94 | 0 | -18.736 | -16.595 | 31.548 | 67.192 | 62.259 | 185.91 | -36.784 | -37.745 | 0.6507 | 19.02 | -5.38 | 120.9 | 16.975 | 79.765 | -34.369 | -34.031 | 12.395 | -35.217 | 68.401 | 27.075 | 0 | 0 | 40.135 | 39.222 | 38.439 | 89.086 | 88.919 | -105.16 | 77.799 | 77.133 | -76.048 | -62.529 | -36.649 | -36.389 | 14.366 | 1.7019 | -8.1799 | 15.72 | -38.335 | 11.04 | 3.6879 | 4.714 | 8.6352 | 26.6 | 112.74 | 125.62 | 18.86 | 98.811 | 22.6 | -16.285 | 1.1339 | 4.0026 | 2.8932 | 0.0638 | 0 | -12.432 | -21.695 | 29.981 | 83.191 | 120.73 | 74.536 | -130.47 | -15.479 | 50.61 | -26.721 | 12.782 | 13.645 | 13.091 | 14.743 | 260.66 | 260 | 288.7 | -271.87 | -450.82 | 579.18 | 577.2 | -172.41 | -171.69 | -40.284 | -27.104 | 80.047 | 80.728 | -127.77 | -125.43 | 76.095 | 75.359 | 11.374 | 10.684 | 128.75 | 128.41 | 71.199 | 71.5 | 22.416 | 40 | -304.95 | 116.3 | 116.1 | 19.6 | 47.9 | -29.399 | -29.5 | 2.5727 | 2.193 | -439.28 | 12.519 | 502.29 | 405.18 | 87.731 | -220.83 | 396.98 | -39.035 | -122.5 | -219.77 | 116.88 | 117.98 | 161.9 | -251.85 | 249 | -120.99 | 246.51 | -4.981 | 30.955 | 34.24 | 8.5489 | 8.5609 | -25.92 | 16.159 | 15.821 | -9.1111 | -33.955 | -2.4307 | 51.5 | 58.479 | 58.196 | 10.467 | 12.571 | 52.522 | 52.16 | 52.243 | 55.4 | -0.6 | 44.42 | 10.729 | 8.6999 | -23.164 | 79.486 | 59.678 | -23.215 | -67.937 | 50.459 | 43.306 | 39.2 | 5.5 | 0.9604 | 194.12
MÍNIMO |  | 0 | 17.528 | -50.413 | -36.071 | 27.674 | 0 | 55.404 | -129.11 | 39.89 | 20.403 | 20.009 | -42.18 | -55.965 | 17.6 | 7.452 | -46.2 | 8.8964 | 167.314 | 3.5057 | 3.7884 | 6.1839 | 0 | 2.6845 | 2.3674 | -32.27 | 113 | -89.839 | -90.01 | 16.725 | 0 | 19.8 | 3.88 | 0.178 | -71.639 | -71.72 | -91.599 | 39.49 | 39.819 | 10.137 | 2.6542 | 52.497 | 54.277 | 22.681 | -64.568 | -62.944 | 4.0596 | 4.0119 | 0 | 74.883 | -6.2814 | -33.783 | -458.55 | -31.381 | -15.999 | -15.899 | 48.835 | 47.858 | -6.9442 | -67.102 | -56.251 | 4.7683 | 0 | 1.3491 | 265.81 | 26.062 | 25.696 | -587.43 | 305.98 | 40.977 | -132.84 | 51.513 | 67.401 | 21.27 | 16.1 | 43.979 | 61.95 | -88.675 | -88.005 | 129.79 | 129.13 | 4.6907 | -150.54 | -150.94 | 4.2448 | -103.16 | 19.57 | 25.985 | 11.399 | 113.4 | -20.29 | 13.857 | 13.662 | 14.543 | -10.377 | -10.233 | -29.666 | -106.77 | -32.372 | 12.087 | 21.809 | 54.889 | 36.335 | 34.135 | -43.689 | -2.3863 | 56.436 | 56.613 | -166.82 | -0.0001 | -26.387 | -137.69 | -136.89 | 29.654 | 33.407 | 36.177 | 48.651 | 32.79 | -15.34 | 52.677 | 80.799 | -30.85 | -31.069 | 73.069 | 58.15 | 81.218 | 80.763 | -75.279 | -73.918 | 150.54 | -0.0488 | 102.98 | 104.64 | 55.284 | 34.993 | -32.812 | 102.49 | 2.7772 | 0 | -40 | -37.768 | -41.281 | -17.909 | -15.743 | 27.696 | -90.793 | -91.877 | -67.439 | 0 | -25.17 | 1 | 8.4635 | -96.192 | -42.079 | -41.456 | 2.2608 | -97.238 | 0 | 23.579 | 0 | 0 | 29.092 | 29.011 | 28.055 | 50.739 | 50.739 | -169.96 | 38.43 | 38.742 | -122.57 | -110.03 | -61.214 | -52.039 | 13.164 | 0.7633 | -8.9499 | 9.01 | -62.3 | 6.5853 | -15.977 | 0.603 | 7.6097 | 11.47 | 64.62 | 75.875 | 14.49 | 68.509 | 16.7 | -30.884 | -3.7536 | 0 | 1.2302 | 0.0638 | 0 | -17.25 | -52.653 | 24.286 | 33.948 | 90.476 | 53.138 | -180.27 | -32.352 | 31.927 | -69.651 | 7.0295 | 0 | 0 | 9 | 181.62 | 179.92 | 273.7 | -285.77 | -579.46 | 449.58 | 447.69 | -241.98 | -241.42 | -59.477 | -52.696 | 49.817 | 46.831 | -181.99 | -188.06 | 23.283 | 23.349 | -56.611 | -57.498 | 95.269 | 94.98 | 52.7 | 52.4 | 21.494 | -72 | -369.59 | 81.069 | 80.818 | 9.8999 | 1.7 | -64.099 | -64.099 | 0.7927 | 0.4099 | -563.1 | -337.77 | 260.73 | 227.37 | -15.441 | -396.03 | 221.14 | -160.34 | -248.07 | -394.43 | 83.53 | 83.675 | 32.287 | -492.69 | 121.41 | -245.68 | 123.11 | -8.4637 | 30.955 | 26.479 | 4.2509 | 4.241 | -33.36 | 8.56 | 11.703 | -16.728 | -50.771 | -17.079 | 34.299 | 49.555 | 51.47 | 0 | 0 | 32.308 | 32.032 | 30.805 | 45.26 | -48.799 | 14.063 | 5.4899 | 8.6999 | -48.726 | 69.144 | 39.638 | -48.006 | -78.686 | 25.93 | 25.845 | -7.0999 | -39.9 | 0 | 161.2
PROMEDIO |  | 0 | 21.7327 | -43.4214 | -18.4784 | 34.4938 | 0 | 68.7994 | -112.193 | 60.2362 | 30.5184 | 29.9956 | -17.1121 | -39.2646 | 33.6872 | 14.6794 | -33.3664 | 11.3568 | 228.3673 | 7.7392 | 7.8279 | 12.7162 | 0 | 10.8966 | 5.0909 | -26.4763 | 113 | -74.7728 | -74.6496 | 19.9161 | 17.2509 | 37.8125 | 9.4079 | 0.22579 | -58.806 | -58.9728 | -81.4437 | 59.5018 | 59.6079 | 13.2275 | 6.036 | 69.168 | 71.8306 | 34.6406 | -55.7935 | -54.9469 | 17.7691 | 17.5276 | 0 | 97.2992 | -3.2497 | -17.2186 | -359.8167 | -18.3144 | -13.3512 | -13.3554 | 59.9874 | 59.1141 | -5.3928 | -67.102 | -44.223 | 9.1286 | 5.3332 | 4.298 | 389.8394 | 105.2625 | 105.3056 | -360.1468 | 452.3127 | 40.977 | -120.0864 | 122.1092 | 94.3138 | 26.7916 | 22.5148 | 61.3148 | 76.6984 | -71.1656 | -71.0037 | 142.3452 | 143.0617 | 18.5718 | -109.8888 | -110.0278 | 10.3345 | -80.0309 | 19.57 | 25.985 | 37.3308 | 160.7002 | -17.5016 | 24.8589 | 24.0208 | 25.2556 | 20.3937 | 21.327 | -12.7349 | -55.7881 | -11.5259 | 14.9311 | 53.1484 | 73.204 | 53.7079 | 50.7731 | -36.9653 | -2.2555 | 80.5102 | 79.5934 | -116.3959 | -4.1667e-06 | -22.4645 | -109.4918 | -109.399 | 31.7965 | 61.4589 | 67.2616 | 89.2618 | 61.0235 | -10.7341 | 65.1203 | 113.6456 | -22.4015 | -22.5954 | 107.8381 | 73.6312 | 115.4147 | 113.5714 | -55.1823 | -54.2018 | 238.8333 | 84.922 | 189.4517 | 191.4394 | 85.7574 | 67.7065 | -28.8264 | 369.8567 | 216.9801 | 0 | -30.0369 | -27.9254 | -3.0771 | 31.1361 | 29.3314 | 102.3225 | -68.4178 | -69.4004 | -34.1202 | 5.3255 | -15.6428 | 55.187 | 13.238 | 5.9603 | -38.2739 | -37.4999 | 7.6635 | -66.0597 | 33.4478 | 24.8292 | 0 | 0 | 34.2809 | 34.581 | 33.4961 | 71.3638 | 71.1335 | -136.4896 | 57.1967 | 57.1368 | -94.6357 | -80.8929 | -51.9601 | -45.9342 | 13.8307 | 1.0795 | -8.6459 | 13.0121 | -52.6796 | 9.8248 | -12.5962 | 3.2451 | 8.0524 | 17.1607 | 82.6699 | 96.2258 | 16.2129 | 85.7246 | 19.783 | -24.4629 | -1.8149 | 2.0426 | 1.9073 | 0.0638 | 0 | -14.668 | -37.7538 | 28.1292 | 59.2088 | 109.9954 | 68.3496 | -163.2915 | -25.1619 | 41.9692 | -50.7027 | 11.2065 | 3.964 | 3.6665 | 12.7984 | 217.5838 | 216.6413 | 281.625 | -280.1817 | -517.5883 | 519.5417 | 517.2194 | -205.6831 | -204.2837 | -51.7434 | -42.3225 | 68.3539 | 68.0909 | -158.6444 | -160.4294 | 54.5236 | 54.1318 | -19.1001 | -19.1293 | 115.3681 | 115.1481 | 59.6037 | 59.6809 | 22.0418 | -2.5151 | -347.2877 | 99.8046 | 99.8063 | 14.2372 | 19.4309 | -50.16 | -50.1643 | 1.7331 | 1.505 | -508.2031 | -198.6789 | 373.3725 | 310.536 | 44.6441 | -304.4548 | 304.761 | -94.128 | -189.7537 | -301.5052 | 98.216 | 97.8838 | 101.1532 | -363.8194 | 189.8954 | -173.5375 | 174.4367 | -7.3549 | 30.955 | 29.8962 | 6.3442 | 6.3357 | -29.3112 | 10.5263 | 13.2517 | -11.1968 | -43.2901 | -12.3781 | 41.735 | 54.6462 | 54.6024 | 8.2096 | 9.8213 | 44.6632 | 44.7816 | 44.7995 | 49.9029 | -18.7663 | 21.1403 | 7.6861 | 8.6999 | -37.9833 | 75.6589 | 52.1882 | -37.6439 | -74.1971 | 41.4529 | 32.6661 | 11.1373 | -11.5373 | 0.038185 | 178.1642
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 26 de Marzo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
26/03/2025 | 00:30 | 32 | 0 | 59.93 | 0 | 283.86 | 28.74 | 3.252 | 407.782
26/03/2025 | 01:00 | 32 | 0 | 56.17 | 0 | 279.82 | 28.74 | 3.252 | 399.982
26/03/2025 | 01:30 | 31 | 0 | 50.42 | 0 | 276.58 | 28.74 | 3.252 | 389.992
26/03/2025 | 02:00 | 31 | 0 | 53.45 | 0 | 280.28 | 28.74 | 3.252 | 396.722
26/03/2025 | 02:30 | 31 | 0 | 57.01 | 0 | 275.13 | 28.74 | 3.252 | 395.132
26/03/2025 | 03:00 | 31 | 0 | 57.9 | 0 | 261.17 | 28.74 | 3.252 | 382.062
26/03/2025 | 03:30 | 31 | 0 | 51.85 | 0 | 253.72 | 28.74 | 3.252 | 368.562
26/03/2025 | 04:00 | 31 | 0 | 48.75 | 0 | 258.16 | 28.74 | 3.252 | 369.902
26/03/2025 | 04:30 | 29 | 0 | 60.2 | 0 | 258.58 | 28.74 | 3.252 | 379.772
26/03/2025 | 05:00 | 29 | 0 | 58.41 | 0 | 255.72 | 28.74 | 3.252 | 375.122
26/03/2025 | 05:30 | 29 | 0 | 62.3 | 0 | 248.49 | 28.74 | 3.252 | 371.782
26/03/2025 | 06:00 | 29 | 0 | 54.14 | 0 | 247.76 | 28.74 | 3.252 | 362.892
26/03/2025 | 06:30 | 30 | 0 | 59.62 | 0 | 256.22 | 28.74 | 3.252 | 377.832
26/03/2025 | 07:00 | 30 | 0 | 59.52 | 0 | 258.19 | 28.74 | 3.252 | 379.702
26/03/2025 | 07:30 | 32 | 0 | 54.23 | 0 | 248.15 | 28.74 | 3.252 | 366.372
26/03/2025 | 08:00 | 32 | 0 | 53.41 | 0 | 218.56 | 28.74 | 3.252 | 335.962
26/03/2025 | 08:30 | 1 | 0 | 52.48 | 0 | 222.65 | 28.74 | 3.252 | 308.122
26/03/2025 | 09:00 | 1 | 0 | 63.75 | 0 | 224.37 | 28.74 | 3.252 | 321.112
26/03/2025 | 09:30 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 222.74 | 28.74 | 3.252 | 311.332
26/03/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 227.85 | 28.74 | 3.252 | 312.942
26/03/2025 | 10:30 | 10 | 0 | 50.14 | 0 | 296.47 | 28.74 | 3.252 | 388.602
26/03/2025 | 11:00 | 10 | 0 | 44.04 | 0 | 297.1 | 28.74 | 3.252 | 383.132
26/03/2025 | 11:30 | 31 | 0 | 45.75 | 0 | 296.81 | 28.74 | 3.252 | 405.552
26/03/2025 | 12:00 | 31 | 0 | 40.7 | 0 | 298.44 | 28.74 | 3.252 | 402.132
26/03/2025 | 12:30 | 30 | 0 | 55.3 | 0 | 304.21 | 28.74 | 3.252 | 421.502
26/03/2025 | 13:00 | 30 | 0 | 54.09 | 0 | 308.15 | 28.74 | 3.252 | 424.232
26/03/2025 | 13:30 | 32 | 0 | 59.71 | 0 | 312.27 | 28.74 | 3.252 | 435.972
26/03/2025 | 14:00 | 32 | 0 | 55.97 | 0 | 311.31 | 28.74 | 3.252 | 431.272
26/03/2025 | 14:30 | 30 | 0 | 66.24 | 0 | 316.23 | 28.74 | 3.252 | 444.462
26/03/2025 | 15:00 | 30 | 0 | 54.47 | 0 | 312.11 | 28.74 | 3.252 | 428.572
26/03/2025 | 15:30 | 29 | 0 | 50.34 | 0 | 321.54 | 28.74 | 3.252 | 432.872
26/03/2025 | 16:00 | 29 | 0 | 55.64 | 0 | 321.14 | 28.74 | 3.252 | 437.772
26/03/2025 | 16:30 | 31 | 0 | 46.83 | 0 | 318.49 | 28.74 | 3.252 | 428.312
26/03/2025 | 17:00 | 31 | 0 | 56.1 | 0 | 297.71 | 28.74 | 3.252 | 416.802
26/03/2025 | 17:30 | 28 | 0 | 53.95 | 0 | 298.28 | 28.74 | 3.252 | 412.222
26/03/2025 | 18:00 | 28 | 0 | 54.87 | 0 | 307.59 | 28.74 | 3.252 | 422.452
26/03/2025 | 18:30 | 28 | 0 | 52.61 | 0 | 307.51 | 28.74 | 3.252 | 420.112
26/03/2025 | 19:00 | 28 | 0 | 54.74 | 0 | 318.71 | 28.74 | 3.252 | 433.442
26/03/2025 | 19:30 | 27 | 0 | 52.84 | 0 | 307.2 | 28.74 | 3.252 | 419.032
26/03/2025 | 20:00 | 27 | 0 | 54.04 | 0 | 302.78 | 28.74 | 3.252 | 415.812
26/03/2025 | 20:30 | 30 | 0 | 59.18 | 0 | 310.87 | 28.74 | 3.252 | 432.042
26/03/2025 | 21:00 | 30 | 0 | 49.05 | 0 | 312.98 | 28.74 | 3.252 | 424.022
26/03/2025 | 21:30 | 33 | 0 | 44.2 | 0 | 316.73 | 28.74 | 3.252 | 425.922
26/03/2025 | 22:00 | 33 | 0 | 60.65 | 0 | 315.52 | 28.74 | 3.252 | 441.162
26/03/2025 | 22:30 | 29 | 0 | 52.85 | 0 | 314.72 | 28.74 | 3.252 | 428.562
26/03/2025 | 23:00 | 29 | 0 | 50.38 | 0 | 316.46 | 28.74 | 3.252 | 427.832
26/03/2025 | 23:30 | 28 | 0 | 46.91 | 0 | 313.68 | 28.74 | 3.252 | 420.582
27/03/2025 | 00:00 | 28 | 0 | 48 | 0 | 303.16 | 28.74 | 3.252 | 411.152
EJEC MWh |  | 642 | 0 | 1296.415 | 0 | 6858.085 | 689.76 | 78.048 | 9564.308

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 26 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
26/03/2025 | 00:30 | 0 | 7.1447 | -14.19 | 8.2858 | 7.558 | 0 | 14.286 |  | 11.814 | 4.6088 | 6.07 | -11.1 | -22 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 3.8669 | -4.1954 | 3.8163 | 3.6485 | 6.1973 | 0 | 3.4125 | 1.1488 |  | -1.1654 | 0.334 | 0.353 | 11.713 | -11.1 | -13.2 | 0.814 | 0.161 | -15.6 | -15.619 | -10 | -8.8299 | -8.84 | 6.1278 | 3.7444 | 19.438 | 21.904 | -15.703 | -15.405 | -15.002 | 0.3532 | 0.6535 | 0 | -15.941 | 3.1687 | 16.573 | 3.7569 | 6.0599 | -6.8999 | -6.9999 | -18.177 | -18.471 | -2.2221 | 1.3141 | 7.3626 | 3.2053 | 0 | 0.8157 | -140.53 | 48.982 | 49.256 | -31.228 | -170.65 | -9.1669 |  |  | 18.641 | 9.97 | 6.6999 | -8.68 | 8 | -4.0145 | -4.4163 | 18.773 | 16.758 | -2.2295 | -33.861 | -34.319 | 7.5327 | 8.7397 | 2.88 | 6.412 | 42.4 | -13.199 | -2.88 | 24.342 | 24.547 | 23.773 | 77.155 | 77.295 |  | -66.434 | -18.862 | 2.9144 | 34.54 | 18.239 | 8.5986 | 8.6944 | -10.989 | 25.512 | -10.557 | -10.286 | 46.556 | 0.0148 | -5.61 | 8 | 7.0999 | -4.9743 | -0.187 | 48.265 | 5.2011 | 0.16 | -5.49 | 9.7875 | -47.16 | -6.38 | -6.6199 | 20.3 | 21.87 | -47.036 | -23.5 | -33.079 | -31.236 | 0 | -17.885 | -24.101 | -24.775 | -16.21 | -19.745 | -12.564 | -58.283 | -28.003 | 0 | -10.119 | -10.046 | 20.4 | -24.4 | -23.374 | 5.648 | -22.032 | -21.472 | 11.7 | 6.1599 | -16.359 | -2 | 2.4495 | -39.543 | -10.888 | -10.823 | 7.742 | 10.053 | -31.715 | 5.7136 | 0 | 0 | 4.0616 | 3.9707 | 2.6069 | -6.1958 | -7.2006 | 31.481 | 16.004 | 16.002 | 28.637 | 38.321 | 8.6292 | -6.4799 | -2.1217 | 0.2978 | 0.62 | 2.82 | -11.407 | 1.1766 | 7.6899 | 0.756 | 1.7212 | 26.69 | -40.172 | -28.893 | -2.0199 | 23.316 | -0.1 | 22.36 | 6.6082 | -6.9957 | 1.9864 | 0.0818 |  | -11.168 | -15.782 | 9.9038 | -35.545 | -16.926 | -11.017 | 150.39 | -1.3438 | -8.9078 | 8.5054 | 1.3041 | 8.6739 | 8.7113 | 1 | 12.949 | 14.589 | -1.2599 | 4.391 | 40.803 | 30.849 | 26.066 | 25.869 | 26.566 | -9.4029 | -11.994 | -12.387 | -11.278 | 58.895 | 57.17 | -31.288 | -30.628 | -11.823 | -11.557 | 11.92 | 11.949 | -28.799 | -28.799 | 1.0025 | -9.84 | 1.8702 | 27.078 | 26.613 | -20.399 | -31.1 | 21 | 20.399 | -18.125 | -17.974 | -36.885 | 26.581 | -297.8 | -26.717 | -87.913 | 109.38 | 57.254 | 112.79 | 39.832 | 42.111 | 37.64 | 38.967 | -3.9889 | 225.46 | -152.33 | 80.653 | -72.516 | -0.7947 | 8.8797 | -3.5199 | -2.0929 | -2.092 | 0.16 | 2.48 | -3.0036 | -8.6411 | 14.122 | -12.01 | 5.1999 | 3.617 | 3.5829 | 1.9402 | 2.205 | 3.5478 | 3.4126 | 3.0458 |  | 14.399 | 10.051 | -0.29 | 0.37 | -4.5812 | -17.657 | -16.532 | 0 | 12.81 | -11.855 | -1.6962 | -16.299 | -2.2999 | -70.397 | -48.849
26/03/2025 | 01:00 | 0 | 6.6656 | -13.88 | -5.2717 | 9.3741 | 0 | 17.969 |  | 10.633 | 4.0938 | 5.5122 | -17.76 | -22 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.6796 | 7.48 | 4.1286 | 4.0823 | 7.0762 | 0 | 6.088 | 1.1521 |  | -1.1896 | 0.29 | 0.326 | 11.989 | -4.44 | -13.2 | 0.792 | 0.162 | -16.12 | -16.079 | -10 | -7.86 | -7.96 | 5.0928 | 3.6768 | 16.768 | 18.333 | -11.658 | -17.414 | -17.826 | 16.387 | 15.478 | 0 | -18.486 | 4.3523 | 24.814 | -7.5406 | 5.8703 | -6.2999 | -6.3999 | -16.115 | -15.671 | -2.1941 | 1.3141 | 3.5715 | 3.0445 | 0 | 0.3538 | -129.06 | 47.608 | 47.151 | -34.991 | -168.29 | -9.1669 |  |  | 16.785 | 9.85 | 6.11 | -9.68 | 7.17 | -4.5503 | -4.5503 | 16.321 | 14.331 | -3.5281 | -33.655 | -33.694 | 4.3181 | 10.332 | 2.88 | 6.412 | 39.599 | -14.6 | -2.91 | 23.376 | 23.724 | 22.759 | 77.115 | 78.216 | -22.002 | -65.506 | -17.481 | 2.9192 | 33.83 | 17.5 | 8.2861 | 8.4014 | -10.769 | 25.512 | -10.964 | -10.618 | 47.165 | 0.0149 | -5.534 | 10.399 | 9.3999 | -5.3955 | -0.561 | 50.315 | 4.6444 | -0.16 | -6.45 | 9.639 | -47.16 | -6.01 | -6.1199 | 19.1 | 21.21 | -48.909 | -24.381 | -31.649 | -30.5 | 0 | -21.602 | -25.298 | -27.652 | -6.1703 | -18.897 | -12.114 | -54.362 | -28.622 | 0 | -9.4503 | -8.8471 | 12.568 | -29.189 | -26.188 | 52.244 | -23.734 | -23.859 | 4.7426 | -7.7599 | -19.139 | 1.3999 | 2.4627 | -46.81 | -13.796 | -13.569 | 8.6877 | 6.6815 | -27.31 | 5.8113 | 0 | 0 | 4.1344 | 3.4912 | 2.7595 | -6.8657 | -7.2006 | 28.635 | 15.409 | 15.863 | 27.727 | 38.289 | 12.027 | -4.9299 | -1.5211 | 0.3243 | 0.61 | 2.18 | -11.123 | 1.2162 | 7.7559 | 0.765 | 1.5524 | 30.219 | -39.61 | -27.745 | -1.1899 | 18.301 | -0.1 | 21.477 | 5.7277 | -6.0477 | 1.8465 | 0.0518 |  | -11.893 | -14.121 | 11.251 | -35.461 | -17.086 | -10.542 | 149.74 | -1.9623 | -9.4364 | 9.7411 | 2.1578 | 8.8277 | 8.7587 | 1 | 12.427 | 14.625 | 0 | 0 | 41.375 | 31.922 | 26.431 | 25.483 | 26.394 | -7.8702 | -10.441 | 0 | -11.175 | 58.895 | 61.902 | -32.914 | -32.331 | -11.743 | -11.648 | 9.7299 | 9.75 | -30 | -30.299 | 1.0208 | -9.92 | 4.6027 | 26.317 | 25.865 | -20.399 | -31.1 | 22.6 | 21.7 | -18.125 | -18.188 | -33.709 | 25.371 | -297.13 | -27.452 | -119.79 | 107.03 | 56.163 | 121.36 | 39.044 | 36.906 | 35.077 | 33.486 | -11.054 | 222.74 | -152.65 | 77.034 | -71.529 | -0.5139 | 8.8797 | -2.96 | -2.144 | -2.163 | -0.16 | 2.48 | -3.1037 | -8.3207 | 14.68 | -12.596 | 5 | 2.3399 | 3.0669 | 1.9102 | 2.1524 | 4.6303 | 3.5632 | 3.8571 |  | 14.3 | 9.4566 | -0.21 | 0.37 | -4.3504 | -16.618 | -18.033 | -2.2749 | 12.779 | -11.584 | -1.4802 | -16.1 | -2 | -69.941 | -50.401
26/03/2025 | 01:30 | 0 | 6.6577 | -14.104 | -2.8759 | 9.375 | 0 | 18.007 |  | 10.826 | 4.0888 | 5.5425 | -15.539 | -22 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 4.8359 | 9.0582 | 4.0346 | 4.0752 | 6.7966 | 0 | 5.4195 | 1.239 |  | -1.3325 | -0.039 | -0.021 | 11.707 | -4.44 | -13.2 | 0.647 | 0.157 | -19.319 | -19.36 | -10 | -6.9 | -6.8099 | 4.8008 | 3.5573 | 18.881 | 21.55 | -12.952 | -18.218 | -18.057 | 0.2156 | 0.309 | 0 | -13.663 | 3.1687 | 15.676 | -4.495 | 7.3204 | -6.9999 | -6.9999 | -17.265 | -17.185 | -1.6138 | 1.3141 | 7.96 | 2.0058 | 0 | 0.2724 | -136.38 | 53.987 | 54.292 | -25.153 | -163.95 | -9.1669 |  |  | 18.023 | 9.77 | 6.0199 | -9.9099 | 7.3099 | -8.703 | -8.703 | 21.982 | 20.269 | -3.9882 | -25.248 | -25.411 | 8.1357 | 10.437 | 2.88 | 6.412 | 40.9 | -16.799 | -2.7599 | 27.075 | 26.756 | 25.915 | 86.56 | 87.027 | -20.068 | -71.424 | -22.345 | 2.748 | 31.25 | 16.149 | 7.9736 | 8.0108 | -10.38 | 25.512 | -12.225 | -11.898 | 42.484 | 0.015 | -5.3347 | 10.399 | 9.3999 | -5.5664 | -0.935 | 49.369 | 4.2733 | -0.56 | -6.08 | 9.9225 | -49.242 | -6.14 | -6.3299 | 18.86 | 20.46 | -44.127 | -21.299 | -34.105 | -33.09 | 0 | -19.022 | -24.525 | -25.499 | -19.503 | -24.693 | -12.852 | -66.25 | -25.1 | 0 | -10.002 | -9.4825 | 19.422 | -20.827 | -19.601 | 2.064 | -22.631 | -22.296 | 10.796 | 6.44 | -17.049 | 0 | 2.5832 | -33.871 | -10.863 | -10.967 | 8.5221 | 11.096 | -22.468 | 5.7807 | 0 | 0 | 3.9916 | 4.2105 | 3.3001 | -3.684 | -3.8514 | 16.578 | 16.593 | 16.114 | 12.832 | 22.415 | 9.9916 | -6.7499 | -2.2096 | 0.3152 | 1.76 | 3.05 | -11.279 | 1.1532 | 7.9459 | 0.682 | 1.6293 | 32.61 | -31.911 | -22.881 | -1.5299 | 20.29 | -0.1 | 20.212 | 5.2329 | -5.4724 | 1.8342 | 0.0518 |  | -8.9821 | -15.361 | 11.837 | -34.453 | -3.8508 | -9.7338 | 132.03 | -2.5289 | -9.4578 | 10.12 | 2.0192 | 8.8644 | 8.909 | 1.4697 | 10.32 | 11.916 | -2.9299 | 3.7937 | 40.989 | 27.965 | 24.918 | 24.143 | 24.545 | -7.8463 | -10.245 | -13.449 | -15.159 | 58.895 | 61.902 | -33.793 | -32.831 | -11.709 | -11.61 | 11.26 | 11.289 | -29.899 | -30.6 | 0.9329 | -9.3599 | 4.5825 | 26.89 | 26.746 | -20.399 | -31.1 | 23.399 | 22.6 | -18.125 | -18.259 | -36.371 | 21.405 | -301.3 | -25.172 | -111.78 | 102.71 | 57.061 | 126.65 | 38.437 | 38.504 | 36.047 | 36.016 | -14.343 | 219.14 | -151.42 | 72.009 | -65.783 | -0.3967 | 8.8797 | -4.1599 | -2.216 | -2.243 | 0 | 2.16 | -3.2814 | -8.2597 | 14.503 | -12.214 | 5.0999 | 2.167 | 2.663 | 1.9799 | 2.2447 | 3.7272 | 3.2853 | 3.0063 |  | 14.6 | 9.6595 | -0.21 | 0.37 | 0 | -17.889 | -18.403 | 0 | 13.452 | -12.458 | -1.2988 | -15.6 | -2 | 0 | -100.66
26/03/2025 | 02:00 | 0 | 2.767 | -5.9272 | -5.5625 | 10.183 | 0 | 19.312 |  | 9.9686 | 3.6978 | 5.1108 | -17.76 | -22 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 4.8904 | 6.8598 | 4.2965 | 3.9238 | 6.7508 | 0 | 5.5941 | 1.2114 |  | -1.2373 | 0.291 | 0.313 | 11.802 | -2.22 | -13.2 | 0.489 | 0.158 | -16.079 | -16.139 | -10 | -8.02 | -7.9099 | 4.8901 | 3.8006 | 16.56 | 16.381 | -12.891 | -17.146 | -17.798 | 16.085 | 13.165 | 0 | -17.682 | 4.3523 | 23.594 | -13.768 | 6.3018 | -5.9999 | -5.8999 | -15.181 | -14.853 | -1.4151 | 1.3141 | 4.8097 | 1.6703 | 0 | 0.1646 | -121.43 | 53.285 | 53.834 | -40.73 | -161.64 | -9.1669 |  |  | 16.765 | 9.8199 | 5.94 | -10.14 | 6.9 | -5.622 | -6.0238 | 18.449 | 16.941 | -3.3423 | -22.416 | -22.277 | 4.2448 | 11.215 | 2.88 | 6.412 | 40.299 | -16.6 | -2.74 | 27.977 | 27.7 | 27.14 | 83.997 | 84.511 | -24.057 | -71.778 | -18.62 | 2.8082 | 32.779 | 15.789 | 7.8173 | 8.0108 | -10.399 | 25.512 | -12.797 | -12.492 | 38.293 | 0.0147 | -5.3567 | 10.399 | 9.3999 | -6.018 | -1.122 | 49.527 | 3.7167 | -0.84 | -6.12 | 11.326 | -49.242 | -6.2 | -6.2399 | 18.06 | 20.14 | -41.763 | -20.218 | -29.679 | -28.818 | 0 | -17.663 | -23.821 | -22.849 | -16.632 | -19.983 | -13.218 | -51.374 | -29.52 | 0 | -9.5191 | -9.5254 | 20.994 | -25.038 | -24.057 | 12.816 | -20.426 | -20.565 | 9.7213 | 6.25 | -18.68 | 5.2 | 2.3807 | -41.383 | -11.124 | -11.185 | 8.6365 | 10.953 | -27.17 | 6.0676 | 0 | 0 | 3.3464 | 3.4476 | 0 | -4.8562 | -4.6887 | 23.108 | 14.05 | 13.628 | 25.325 | 35.536 | 9.8451 | -5.2199 | -2.0778 | 0.2978 | 1.1 | 2.95 | -9.3309 | 1.1322 | 7.7479 | 0.672 | 1.646 | 31.01 | -37.478 | -27.643 | -1.4599 | 18.875 | -0.1 | 21.739 | 5.6388 | -5.9155 | 1.7739 | 0.0518 |  | -9.7034 | -14.293 | 13.038 | -35.881 | -16.545 | -10.832 | 151.06 | -2.1613 | -9.7076 | 10.129 | 2.554 | 9.0621 | 8.9961 | 2 | 8.1287 | 9.9236 | -0.42 | 4.3311 | 45.726 | 30.207 | 21.638 | 25.221 | 25.502 | -7.6123 | -9.901 | -14.016 | -16.104 | 58.895 | 61.902 | -35.479 | -34.534 | -11.66 | -11.763 | 9.3599 | 9.38 | -30.1 | -29.7 | 0.9677 | -9.6 | 6.8335 | 24.801 | 24.568 | -20.399 | -30.7 | 24.7 | 24.1 | -18.259 | -18.259 | -28.919 | 18.501 | -299.45 | -27.088 | -136.75 | 105.66 | 61.909 | 124.13 | 36.498 | 36.466 | 35.659 | 35.331 | -15.922 | 222.33 | -153.44 | 72.615 | -67.528 | 0.1184 | 8.8797 | -3.3599 | -2.236 | -2.259 | 0 | 2.72 | -3.0574 | -8.6411 | 15.062 | -12.098 | 4.5999 | 3.809 | 3.551 | 1.9753 | 2.2475 | 3.2721 | 2.7959 | 2.6845 |  | 14 | 9.0681 | -0.27 | 0.37 | 0 | -17.877 | -18.043 | 0.8974 | 13.657 | -12.829 | 0 | -15.1 | -2 | 0 | -106.64
26/03/2025 | 02:30 | 0 | 2.5094 | -5.3295 | 3.5038 | 6.4667 | 0 | 12.161 |  | 9.9924 | 3.7298 | 5.1302 | -15.539 | -22 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 4.7773 | -0.4432 | 3.4919 | 3.179 | 5.6188 | 0 | 2.8405 | 1.2081 |  | -1.3683 | 0.207 | 0.194 | 11.375 | -6.6599 | -13.2 | 0.717 | 0.152 | -16.819 | -16.899 | -10 | -7.63 | -7.5999 | 4.2781 | 3.7486 | 17.989 | 20.468 | -15.278 | -17.28 | -17.075 | 13.611 | 7.7667 | 0 | -18.084 | 4.7468 | 24.194 | -8.7893 | 6.4733 | -6.7999 | -6.7999 | -15.713 | -15.957 | -1.444 | 1.3141 | 5.4557 | 1.8613 | 0 | 0.1314 | -127.41 | 51.759 | 52.186 | -30.078 | -164.39 | -9.1669 |  |  | 16.795 | 9.68 | 5.71 | -10.909 | 6.9499 | -5.488 | -5.0861 | 20.331 | 18.192 | -3.4458 | -23.885 | -23.468 | 4.5154 | 12.368 | 2.88 | 6.412 | 43.9 | -20.2 | -2.7 | 27.363 | 27.854 | 26.972 | 89.159 | 89.837 | -20.553 | -75.509 | -20.553 | 3.3805 | 32.22 | 15.13 | 7.6611 | 7.8155 | -10.3 | 25.512 | -14.232 | -14.043 | 46.036 | 0.0148 | -5.3613 | 10.399 | 9.3999 | -5.8447 | -1.496 | 49.054 | 3.5311 | -1 | -5.92 | 9.6255 | -44.29 | -6.31 | -6.3699 | 18.26 | 20.27 | -45.49 | -22.99 | -32.838 | -31.554 | 0 | -21.775 | -27.484 | -26.616 | -16.862 | -20.743 | -12.926 | -61.848 | -26.957 | 0 | -9.5078 | -9.5353 | 17.451 | -22.942 | -21.418 | 12.816 | -23.354 | -22.752 | 8.2625 | -12.409 | -11.849 | 0 | 2.41 | -40.246 | -12.141 | -12.102 | 8.1398 | 7.3828 | -26.57 | 6.8191 | 0 | 0 | 0 | 2.7126 | 0 | -5.6935 | -5.1911 | 22.606 | 15.478 | 15.378 | 23.24 | 32.201 | 9.7914 | -5.5799 | -1.523 | 0.2969 | 1.33 | 3.44 | -9.2351 | 1.1918 | 7.9519 | 0.646 | 1.7412 | 32.33 | -37.201 | -28.331 | -1.0399 | 20.66 | -0.1 | 21.773 | 5.5775 | -5.8836 | 1.7512 | 0.0518 |  | -10.136 | -13.171 | 15.601 | -35.881 | -11.84 | -11.176 | 146.53 | -2.4395 | -9.7589 | 10.267 | 3.0585 | 8.9742 | 8.9802 | 2 | 8.2499 | 10.461 | -1.6799 | 4.6937 | 46.712 | 31.843 | 22.299 | 24.586 | 24.758 | -7.5737 | -9.6669 | -16.022 | -17.276 | 58.895 | 61.902 | -36.27 | -34.891 | -11.629 | -11.565 | 11.289 | 11.31 | -31.299 | -32 | 0.9677 | -9.3599 | 10.485 | 25.221 | 25.08 | -20.7 | -30.7 | 25.5 | 24.7 | -18.259 | -18.313 | -30.178 | 16.383 | -299.12 | -26.299 | -135.01 | 101.69 | 61.509 | 129.33 | 37.402 | 33.732 | 35.37 | 36.13 | -18.292 | 218.04 | -154.05 | 68.826 | -63.712 | 0.0256 | 8.8797 | -4 | -2.446 | -2.466 | 0.64 | 2.0799 | -2.8831 | -8.2017 | 14.622 | -12.214 | 5.0999 | 3.5069 | 1.975 | 2.0816 | 2.4039 | 2.6287 | 2.7025 | 2.1761 |  | 14.1 | 9.5219 | -0.26 | 0.37 | 0 | -18.275 | -18.858 | 1.1078 | 13.655 | -13.261 | 0 | -15.399 | -2 | 0 | -103.56
26/03/2025 | 03:00 | 0 | 6.1241 | -12.571 | 3.5695 | 6.3795 | 0 | 11.749 |  | 10.054 | 3.5688 | 5.125 | -17.76 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 4.5471 | -0.7942 | 3.3617 | 3.0498 | 5.43 | 0 | 3.0543 | 1.1852 |  | -1.2682 | -0.024 | -0.019 | 11.494 | -4.44 | -13.2 | 0.933 | 0.152 | -14.409 | -14.52 | -10 | -10.229 | -10.22 | 4.4139 | 3.7964 | 18.189 | 19.387 | -15.658 | -16.878 | -15.793 | 12.801 | 14.171 | 0 | -17.012 | 4.7468 | 27.806 | -14.96 | 6.325 | -6.4999 | -6.3999 | -16.444 | -17.396 | -1.5604 | 1.3141 | 6.7352 | 1.7786 | 0 | 0.0927 | -123.2 | 37.446 | 37.385 | -34.446 | -186.81 | -9.1669 |  |  | 14.54 | 9.6999 | 5.6999 | -10.909 | 6.48 | -6.4257 | -5.8899 | 19.806 | 18.19 | -2.7558 | -25.871 | -26.092 | 6.862 | 11.529 | 2.88 | 6.412 | 39.9 | -17.6 | -2.48 | 24.961 | 25.288 | 24.865 | 79.636 | 79.014 | -21.711 | -64.463 | -20.05 | 2.9648 | 32.36 | 16.34 | 7.3486 | 7.6202 | -10.059 | 25.512 | -12.979 | -13.47 | 43.563 | 0.0148 | -5.0788 | 10.399 | 11.8 | -6.3208 | -1.496 | 49.054 | 3.5311 | -1.05 | -6.18 | 9.4365 | -44.29 | -9.78 | -9.8599 | 25.01 | 19.77 | -44.327 | -21.554 | -33.094 | -31.536 | 0 | -20.589 | -26.916 | -25.18 | -5.911 | -21.274 | -12.553 | -57.141 | -15.309 | 0 | -8.6965 | -9.4005 | 17.872 | -26.193 | -24.304 | 16.4 | -22.843 | -20.885 | 9.8628 | 5.75 | -15.099 | 5 | 2.5768 | -45.312 | -11.454 | -11.435 | 8.0129 | 5.3365 | -26.239 | 5.9211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5213 | -4.8562 | 23.778 | 15.807 | 15.945 | 24.639 | 33.914 | 9.0443 | -5.5099 | -1.717 | 0.2804 | 1.28 | 3.39 | -9.4605 | 1.1896 | 7.8539 | 0.708 | 1.5513 | 32.34 | -36.992 | -27.998 | -1.1099 | 20.881 | -0.1 | 21.679 | 5.7177 | -5.9824 | 1.7214 | 0.0518 |  | -10.179 | -13.561 | 17.17 | -36.133 | -12.519 | -11.824 | 147.12 | -2.3997 | -9.764 | 9.6818 | 3.428 | 8.8863 | 8.8378 | 2.8145 | 8.9074 | 10.396 | 1.2599 | 0 | 44.825 | 31.303 | 23.244 | 24.39 | 26.071 | -7.5056 | -9.2274 | -14.807 | -16.891 | 58.895 | 61.902 | -32.436 | -31.628 | -11.9 | -11.603 | 11.529 | 11.55 | -30.5 | -30.2 | 0.9677 | -9.4399 | 0.9035 | 26.526 | 26.489 | -20.399 | -30.7 | 22.2 | 21.299 | -18.064 | -18.093 | -29.486 | 11.732 | -297.98 | -26.599 | -138.75 | 103.95 | 60.798 | 120.09 | 35.917 | 37.754 | 39.163 | 37.055 | -11.228 | 219.17 | -151.6 | 74.623 | -67.688 | -0.8191 | 8.8797 | -3.3599 | -2.358 | -2.378 | 0 | 2.3199 | -3.1024 | -8.3482 | 14.915 | -12.04 | 4.0999 | 3.4319 | 2.9049 | 2.0396 | 2.2487 | 3.3725 | 3.3871 | 2.0243 |  | 14.699 | 9.4493 | -0.29 | 0.37 | 0 | -17.974 | -18.368 | 0 | 13.271 | -12.704 | 0 | -16 | -2 | 0 | -110.22
26/03/2025 | 03:30 | 0 | 5.8016 | -11.772 | 3.4677 | 6.6122 | 0 | 12.258 |  | 9.959 | 3.6718 | 5.166 | -13.319 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 4.1321 | -1.8089 | 3.5803 | 3.3681 | 5.7515 | 0 | 3.479 | 1.1554 |  | -1.2393 | -0.055 | -0.064 | 11.063 | -4.44 | -13.2 | 0.999 | 0.135 | -15.63 | -15.369 | -10 | -10.02 | -9.6199 | 4.2304 | 3.7018 | 16.842 | 19.16 | -15.184 | -17.682 | -16.919 | 12.944 | 6.8571 | 0 | -16.61 | 5.1414 | 26.281 | -11.595 | 6.7908 | -5.3999 | -5.2999 | -16.845 | -16.477 | -1.4298 | 1.3141 | 7.7131 | 1.7988 | 0 | 0.1321 | -118.44 | 37.812 | 37.72 | -35.379 | -187.46 | -9.1669 |  |  | 14.46 | 9.9099 | 5.82 | -10.729 | 6.88 | -8.1671 | -7.7653 | 19.107 | 17.181 | -3.5651 | -27.394 | -27.471 | 7.353 | 11.347 | 2.88 | 6.412 | 38.299 | -16.1 | -2.42 | 23.689 | 23.553 | 22.824 | 78.164 | 80.276 | -22.099 | -64.521 | -21.046 | 2.9403 | 28.77 | 16.7 | 7.0361 | 7.2296 | -9.6599 | 25.512 | -12.793 | -12.14 | 47.232 | 0.0147 | -5.0038 | 10.399 | 11.8 | -6.1096 | -1.496 | 49.685 | 3.7167 | -0.9 | -5.63 | 8.6805 | -46.072 | -10.28 | -10.579 | 26.59 | 19.9 | -47.872 | -23.618 | -35.797 | -34.754 | 0 | -21.808 | -26.196 | -26.572 | -17.901 | -21.526 | -12.712 | -56.759 | -19.482 | 0 | -9.3128 | -8.8807 | 22.817 | -23.227 | -21.434 | -8.196 | -21.595 | -21.17 | 12.275 | 6.2799 | -11.71 | 0.5 | 2.7035 | -39.57 | -11.692 | -11.467 | 7.5923 | 13.23 | -13.577 | 6.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.684 | -4.1864 | 17.75 | 18.642 | 18.261 | 18.702 | 29.103 | 7.2523 | -7.1899 | -2.7241 | 0.2978 | 1.23 | 3.52 | 0 | 1.0774 | 7.8429 | 0.654 | 1.4203 | 32.88 | -35.042 | -26.769 | -1.3999 | 20.645 | -0.1 | 21.028 | 5.5548 | -5.7187 | 1.7261 | 0.0518 |  | -9.7853 | -13.701 | 16.349 | -35.545 | -7.495 | -11.143 | 137.7 | -2.508 | -9.2831 | 9.8793 | 3.5196 | 8.9596 | 8.8932 | 2.8145 | 10.988 | 8.6052 | -3.7699 | 0 | 42.077 | 29.917 | 21.607 | 22.079 | 22.488 | -6.0609 | -7.7611 | -14.567 | -17.612 | 58.895 | 58.364 | -36.468 | -35.386 | -13.186 | -13.056 | 13.14 | 13.069 | -29.1 | -29.899 | 1.1618 | -8.4799 | 8.6951 | 23.364 | 23.215 | -19.899 | -30.7 | 25.2 | 24.7 | -18.262 | -18.318 | -27.374 | 12.228 | -299.16 | -23.553 | -131.37 | 100.15 | 59.393 | 125.19 | 37.229 | 34.458 | 38.88 | 37.383 | -16.644 | 217.89 | -153.4 | 69.689 | -63.668 | 0.0012 | 8.8797 | -4.0799 | -2.3469 | -2.367 | 0.56 | 2.72 | -3.1601 | -8.2322 | 15.266 | -11.775 | 4.0999 | 3.061 | 3.1319 | 2.0592 | 2.3955 | 2.594 | 2.4506 | 2.4999 |  | 13.8 | 9.3396 | -0.32 | 0.37 | 0 | -17.932 | -19.743 | 1.6468 | 13.708 | -14.407 | 0 | -13.899 | -3.5999 | 0 | -106.7
26/03/2025 | 04:00 | 0 | 5.6719 | -11.676 | 3.4809 | 6.6663 | 0 | 12.297 |  | 9.8561 | 3.7438 | 4.9949 | -13.319 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 4.2818 | -3.2685 | 3.536 | 3.3006 | 5.6727 | 0 | 3.4564 | 1.1574 |  | -1.2641 | -0.252 | -0.182 | 11.373 | -8.88 | -13.2 | 0.797 | 0.153 | -16.11 | -16.079 | -10 | -9.7399 | -9.9399 | 4.8856 | 3.7451 | 21.373 | 22.725 | -16.189 | -16.476 | -15.659 | 0.1163 | 0.4207 | 0 | -15.539 | 3.9578 | 18.49 | -7.2215 | 6.8267 | -7.7999 | -7.4999 | -18.261 | -19.5 | -1.6181 | 1.3141 | 7.3437 | 2.2391 | 0 | 0.1461 | -138.21 | 38.697 | 38.605 | -32.549 | -191.65 | -9.1669 |  |  | 14.52 | 9.7799 | 5.7899 | -10.92 | 6.5 | -11.784 | -10.98 | 13.684 | 11.788 | -4.3439 | -24.446 | -24.585 | 7.3658 | 11.213 | 2.88 | 6.412 | 41 | -18.799 | -2.5499 | 25.765 | 25.954 | 24.969 | 82.859 | 83.701 | -23.068 | -65.499 | -24.422 | 2.8952 | 32.65 | 15.699 | 7.5048 | 7.6202 | -10.099 | 25.512 | -12.181 | -12.283 | 40.445 | 0.0148 | -5.2388 | 10.399 | 11.8 | -6.9018 | -1.496 | 49.369 | 3.5311 | -1.07 | -5.83 | 9.612 | -46.072 | -10.33 | -10.46 | 26.13 | 19.36 | -43.909 | -21.909 | -34.275 | -32.727 | 0 | -19.194 | -23.93 | -23.858 | -17.967 | -21.007 | -12.795 | -60.493 | -20.572 | 0 | -8.7538 | -8.9993 | 19.848 | -23.44 | -23.527 | 19.472 | -20.259 | -20.4 | 10.223 | 6.4099 | -17.299 | -4.0999 | 2.7751 | -39.738 | -11.409 | -11.105 | 6.7069 | 11.457 | -25.407 | 6.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | 14.736 | 17.115 | 17.282 | 18.293 | 27.687 | 11.056 | -6.4499 | -1.4168 | 0.3069 | 0.5 | 3.42 | -11.235 | 1.1703 | 7.9739 | 0.575 | 1.5344 | 31.52 | -33.642 | -24.705 | -1.3399 | 18.94 | -0.1 | 20.858 | 5.212 | -5.515 | 1.7335 | 0.0518 |  | -9.2357 | -13.808 | 14.502 | -35.125 | -6.3114 | -11.703 | 136.95 | -2.8988 | -9.2335 | 10.153 | 3.2487 | 9.0768 | 9.091 | 3 | 8.4817 | 8.6797 | 0.42 | 6.1153 | 45.172 | 30.501 | 22.584 | 23.532 | 23.845 | -6.84 | -8.3156 | -16.994 | -18.569 | 58.895 | 58.364 | -35.04 | -34.507 | -12.326 | -12.246 | 11.72 | 11.76 | -29.7 | -29.799 | 0.9677 | -8.2399 | 6.1037 | 25.061 | 25.308 | -20.1 | -31.6 | 24.7 | 24.299 | -18.262 | -18.153 | -27.366 | 10.094 | -297.59 | -27.654 | -132.16 | 104.51 | 61.08 | 124.39 | 37.053 | 34.664 | 38.505 | 35.617 | -14.983 | 218.14 | -151.57 | 69.646 | -64.243 | 0.0012 | 8.8797 | -3.44 | -2.3199 | -2.3369 | -0.08 | 2.72 | -3.0836 | -8.9646 | 15.147 | -12.068 | 5.5999 | 3.311 | 4.3949 | 2.1583 | 2.4816 | 2.4102 | 2.5791 | 1.5214 |  | 14.3 | 9.5584 | -0.36 | 0.37 | 0 | -17.943 | -19.316 | 1.5678 | 14.036 | -14.008 | 0 | -14.6 | -2.7999 | 0 | -108.73
26/03/2025 | 04:30 | 0 | 5.5104 | -11.373 | 3.1617 | 11.552 | 0 | 22.269 |  | 9.8525 | 3.6028 | 5.014 | -17.76 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 4.6259 | 6.6513 | 3.4833 | 3.3955 | 5.8871 | 0 | 3.1712 | 1.1266 |  | -1.2608 | -0.165 | -0.156 | 11.218 | -2.22 | -13.2 | 0.555 | 0.147 | -15.939 | -15.829 | -10 | -9.43 | -9.52 | 4.6239 | 3.7237 | 17.302 | 19.255 | -13.897 | -17.682 | -17.526 | 10.556 | 15.022 | 0 | -13.797 | 4.7468 | 25.834 | -15.701 | 6.3932 | -6.7999 | -6.7999 | -16.397 | -15.79 | -1.4649 | 1.3141 | 7.7207 | 1.9986 | 0 | 0.2564 | -119.93 | 38.727 | 38.361 | -37.68 | -181.34 | -9.1669 |  |  | 15.548 | 9.85 | 5.7699 | -10.64 | 6.8299 | -12.051 | -11.784 | 13.176 | 11.166 | -4.9046 | -26.058 | -26.032 | 8.1793 | 10.41 | 2.88 | 6.412 | 39.599 | -16.399 | -2.6199 | 25.322 | 25.733 | 24.833 | 79.554 | 80.804 | -25.466 | -64.677 | -21.794 | 3.128 | 29.989 | 16.159 | 7.5048 | 7.6202 | -10.01 | 25.512 | -12.341 | -12.26 | 44.352 | 0.0146 | -5.0884 | 10.399 | 11.8 | -7.0605 | -1.496 | 49.054 | 3.5311 | -1.06 | -6.06 | 10.489 | -43.522 | -10.82 | -11.029 | 27.89 | 19.89 | -44.563 | -21.954 | -34.91 | -33.372 | 0 | -18.807 | -25.098 | -24.212 | -15.461 | -19.798 | -12.827 | -54.394 | -16.109 | 0 | -9.2747 | -9.0001 | 15.867 | -23.276 | -22.106 | 22.544 | -23.01 | -22.566 | 7.3558 | -8.96 | -18.229 | 0 | 2.7453 | -41.54 | -10.8 | -10.711 | 7.1264 | 7.5436 | -27.027 | 6.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 0.8373 | 12.391 | 17.386 | 17.434 | 14.948 | 24.356 | 11.876 | -5.8299 | -2.2096 | 0.2996 | 1.4 | 2.4 | -11.151 | 1.1805 | 7.8629 | 0.863 | 1.5602 | 32.93 | -33.343 | -24.211 | -1.4799 | 20.738 | -0.1 | 20.512 | 5.3664 | -5.6222 | 1.7112 | 0.0518 |  | -9.3426 | -14.375 | 15.03 | -35.041 | -7.4536 | -10.366 | 136.79 | -2.7454 | -9.2346 | 10.148 | 2.7564 | 8.901 | 8.8537 | 2 | 10.071 | 10.98 | 0.42 | 0 | 46.389 | 32.743 | 21.962 | 24.738 | 25.624 | -7.1708 | -8.111 | -15.326 | -18.306 | 63.066 | 58.364 | -32.573 | -31.573 | -12.706 | -12.871 | 10.739 | 10.77 | -30.399 | -30.2 | 1.0208 | -7.44 | 3.9622 | 25.967 | 26.306 | -19.5 | -31.1 | 22.2 | 21.7 | -17.899 | -18.106 | -23.107 | 8.2019 | -297.61 | -25.282 | -134.54 | 103.43 | 60.914 | 118.36 | 36.125 | 35.864 | 40.438 | 39.386 | -11.996 | 218.45 | -151.97 | 72.623 | -66.47 | -0.6311 | 8.8797 | -3.44 | -2.2109 | -2.229 | 0 | 2.5599 | -3.5509 | -8.7296 | 16.057 | -12.303 | 3.7 | 2.6619 | 2.7139 | 2.1455 | 2.4111 | 2.2766 | 2.7853 | 1.9214 |  | 14.3 | 8.9185 | -0.38 | 0.37 | 0 | -18.249 | -19.186 | 0 | 13.771 | -13.563 | 0 | -15.6 | -2.5 | 0 | -105.61
26/03/2025 | 05:00 | 0 | 5.3912 | -11.156 | 3.0877 | 11.48 | 0 | 22.367 |  | 10.023 | 3.6878 | 5.1691 | -15.539 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 4.833 | 7.0689 | 3.0579 | 3.0387 | 5.1843 | 0 | 1.9292 | 1.1948 |  | -1.3105 | -0.23 | -0.208 | 11.467 | -4.44 | -13.2 | 0.511 | 0.152 | -16.09 | -16.079 | -10 | -9.8599 | -9.84 | 4.8018 | 3.4396 | 19.422 | 20.817 | -14.298 | -17.146 | -16.306 | 0.2173 | 0.7003 | 0 | -14.199 | 3.5632 | 17.224 | -10.877 | 6.4331 | -6.0999 | -6.0999 | -17.653 | -17.564 | -1.5529 | 1.3141 | 10.495 | 1.783 | 0 | 0.3495 | -126.4 | 38.636 | 38.972 | -34.117 | -183.24 | -9.1669 |  |  | 15.548 | 9.7899 | 5.5999 | -10.239 | 7.51 | -13.391 | -12.855 | 13.011 | 12.154 | -4.7704 | -26.119 | -25.945 | 10.323 | 10.035 | 2.88 | 6.412 | 39.9 | -16.299 | -2.6099 | 26.212 | 26.148 | 25.4 | 79.93 | 80.191 | -22.746 | -64.568 | -20.79 | 2.9938 | 31.62 | 16.35 | 7.5048 | 7.6202 | -10.199 | 25.512 | -12.663 | -12.492 | 42.719 | 0.0148 | -5.2709 | 10.399 | 11.8 | -6.7822 | -1.122 | 49.527 | 3.7167 | -0.82 | -6.34 | 8.8425 | -43.522 | -10.62 | -10.689 | 28.29 | 20.16 | -41.945 | -21.518 | -35.202 | -34.736 | 0 | -18.859 | -23.427 | -23.591 | -14.83 | -21.244 | -12.558 | -57.619 | -11.14 | 0 | -9.4877 | -9.3907 | 17.443 | -24.009 | -23.696 | 11.792 | -22.217 | -21.84 | 11.3 | 0 | -21.379 | -0.1 | 2.8675 | -43.432 | -10.858 | -10.822 | 7.6428 | 10.867 | -22.782 | 5.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6745 | 1.5071 | 15.74 | 20.091 | 18.801 | 15.08 | 23.323 | 9.3373 | -7.3499 | -3.2204 | 0.2895 | 0.91 | 2.67 | -11.341 | 1.2095 | 7.7469 | 0.686 | 1.6575 | 32.459 | -32.244 | -24.31 | -1.4799 | 19.592 | -0.1 | 20.718 | 5.3171 | -5.6116 | 1.7329 | 0.0518 |  | -9.6644 | -14.73 | 14.078 | -34.705 | -5.496 | -10.507 | 137.6 | -2.6745 | -9.1158 | 10.437 | 3.175 | 8.8863 | 8.8378 | 2.6247 | 14.768 | 16.235 | 2.0999 | 3.0005 | 39.082 | 34.683 | 22.801 | 26.144 | 26.119 | -9.6262 | -10.995 | -11.164 | -13.484 | 63.066 | 63.839 | -32.15 | -31.117 | -13.067 | -12.734 | 11 | 11.01 | -28.6 | -28.399 | 0.9677 | -6.88 | 0.9048 | 27.214 | 27.067 | -19.1 | -30.899 | 21.7 | 20.899 | -18.097 | -18.153 | -24.72 | 11.456 | -296.91 | -25.779 | -135.54 | 104.8 | 60.256 | 113.77 | 38.469 | 40.831 | 40.628 | 37.588 | -6.3368 | 223.07 | -152.37 | 78.261 | -70.524 | -1.2414 | 8.8797 | -3.5999 | -2.052 | -2.0569 | 0 | 3.0399 | -3.3355 | -8.9341 | 15.147 | -11.805 | 4.9 | 2.8829 | 2.1919 | 2.0522 | 2.3622 | 3.5712 | 3.2781 | 3.4237 |  | 14 | 9.3547 | -0.4 | 0.37 | -5.281 | -16.907 | -17.564 | -2.5366 | 13.019 | -11.189 | -1.5603 | -15 | -2.2999 | 0 | -105.46
26/03/2025 | 05:30 | 0 | 1.8039 | -3.9255 | 3.2568 | 7.1495 | 0 | 13.383 |  | 10.715 | 4.1318 | 5.239 | -17.76 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 4.5726 | -1.2998 | 3.6507 | 3.532 | 6.3025 | 0 | 2.7851 | 1.1436 |  | -1.3513 | -0.154 | -0.141 | 11.312 | -4.44 | -13.2 | 0.294 | 0.163 | -16.45 | -16.549 | -10 | -9.27 | -9.25 | 4.4893 | 3.6854 | 17.841 | 19.923 | -14.747 | -17.146 | -16.841 | 0.886 | 0.9526 | 0 | -14.199 | 3.1687 | 16.511 | -4.0429 | 6.8285 | -6.9999 | -6.6999 | -17.386 | -17.094 | -1.7752 | 1.3141 | 10.167 | 2.3537 | 0 | 0.4028 | -123.99 | 38.087 | 37.781 | -31.523 | -184.13 | -9.1669 |  |  | 17.055 | 9.96 | 6.0199 | -9.67 | 7.3099 | -15.534 | -15.4 | 12.921 | 10.903 | -5.6949 | -25.604 | -25.365 | 10.346 | 10.641 | 2.88 | 6.412 | 45.099 | -16.399 | -2.5799 | 26.391 | 27.239 | 25.548 | 78.688 | 79.093 | -23.265 | -62.214 | -22.532 | 3.0696 | 35.939 | 16.909 | 8.1298 | 8.3038 | -10.529 | 25.512 | -12.029 | -11.61 | 40.908 | 0.0146 | -5.4076 | 10.399 | 9.5 | -6.6369 | -0.374 | 50.946 | 5.0155 | -0.02 | -6.92 | 9.5445 | -39.149 | -9.88 | -10.05 | 27.53 | 21.66 | -42.363 | -21.054 | -36.932 | -35.463 | 0 | -15.697 | -20.549 | -20.861 | -12.139 | -16.884 | -11.664 | -55.311 | -10.824 | 0 | -9.3044 | -8.8574 | 15.914 | -24.952 | -23.415 | 18.447 | -22.656 | -22.49 | 8.4584 | 0 | -18.239 | 2.2 | 3.0161 | -46.374 | -11.147 | -11.125 | 7.8412 | 11.872 | -24.195 | 5.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0189 | 4.0189 | 6.3633 | 20.023 | 19.832 | 11.551 | 20.227 | 12.516 | -6.8599 | -1.9111 | 0.3445 | 1.46 | 1.79 | -13.057 | 1.1844 | 7.7029 | 0.68 | 1.5864 | 33.139 | -29.572 | -21.519 | -1.6699 | 20.805 | -0.1 | 20.481 | 5.3526 | -5.6333 | 1.7774 | 0.0518 |  | -9.6644 | -15.557 | 14.502 | -34.116 | -4.8531 | -9.4808 | 131.03 | -2.4753 | -8.8722 | 10.054 | 3.175 | 9.2452 | 9.1543 | 3 | 12.275 | 15.244 | 0.42 | 0 | 40.379 | 36.17 | 26.816 | 25.278 | 25.746 | -6.9405 | -9.2925 | -14.004 | -15.493 | 63.066 | 63.839 | -32.079 | -30.634 | -13.28 | -13.621 | 10.289 | 10.319 | -29.7 | -29.6 | 1.0373 | -6.88 | 4.5629 | 26.927 | 26.579 | -18.7 | -30.7 | 20.5 | 20 | -18.097 | -17.96 | -32.423 | 19.313 | -296.49 | -28.353 | -140.03 | 109.5 | 54.603 | 114.47 | 38.576 | 42.411 | 41.689 | 40.172 | -4.8816 | 225.76 | -152.06 | 79.668 | -73.327 | -0.9827 | 8.8797 | -3.92 | -2.049 | -2.0569 | 0.08 | 3.1199 | -3.7523 | -8.9066 | 16.261 | -12.01 | 3.9 | 1.8539 | 1.475 | 2.1367 | 2.46 | 3.528 | 3.3309 | 3.1047 |  | 14.199 | 8.9118 | -0.38 | 0.37 | -2.877 | -17.308 | -18.314 | 0 | 13.196 | -12.47 | 0 | -15.699 | -2.2 | 0 | -104.4
26/03/2025 | 06:00 | 0 | 1.8307 | -3.9193 | 3.4791 | 7.0942 | 0 | 13.292 |  | 11.323 | 4.4928 | 5.7811 | -19.979 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 4.8652 | 0.3805 | 3.8401 | 3.8592 | 6.5701 | 0 | 2.4837 | 1.1979 |  | -1.3027 | 0.247 | 0.264 | 10.772 | -2.22 | -13.2 | -0.217 | 0.168 | -11.85 | -11.96 | -10 | -10.42 | -10.59 | 3.2144 | 4.0233 | 14.12 | 15.721 | -12.81 | -16.075 | -15.976 | 9.4907 | 9.2003 | 0 | -17.414 | 3.9578 | 20.77 | -9.0911 | 3.6976 | -6.1999 | -6.0999 | -15.526 | -15.72 | -1.477 | 1.3141 | 8.1952 | 1.7812 | 0 | 0.6367 | -109.86 | 38.148 | 37.873 | -53.762 | -173.97 | -9.1669 |  |  | 17.174 | 9.68 | 5.92 | -9.18 | 7.0599 | -9.7746 | -9.5067 | 12.639 | 10.666 | -5.0906 | -21.066 | -21.57 | 8.2691 | 10.407 | 2.88 | 6.412 | 47.2 | -18.299 | -2.6099 | 30.342 | 30.692 | 29.632 | 76.072 | 76.703 | -25.003 | -62.103 | -20.813 | 2.9586 | 36.33 | 16.829 | 8.5986 | 8.6944 | -10.699 | 25.512 | -12.783 | -12.221 | 35.571 | 0.0143 | -5.5199 | 8 | 7.0999 | -6.2951 | 0.7539 | 51.893 | 6.6854 | 1.28 | -6.85 | 8.6535 | -39.149 | -10.61 | -10.699 | 29.68 | 20.84 | -37.872 | -18.79 | -29.932 | -28.363 | 12.626 | -6.7966 | -13.868 | -14.059 | -16.851 | -24.403 | -11.677 | -35.654 | -18.985 | 0 | -10.062 | -10.164 | 17.258 | -25.703 | -25.843 | 10.768 | -21.64 | -20.536 | 9.1285 | 0 | -17.819 | 0.9 | 3.504 | -46.728 | -11.2 | -11.037 | 7.8163 | 12.896 | -21.41 | 6.6848 | 0 | 0 | 6.9917 | 6.7953 | 4.2753 | -1.0047 | -1.3396 | 19.257 | 14.509 | 14.849 | 22.637 | 32.209 | 13.614 | -5.9599 | -1.523 | 0.3152 | 0.79 | 1.17 | -13.804 | 1.247 | 7.6909 | 0.788 | 1.4815 | 29.069 | -34.596 | -23.617 | -1.6499 | 17.485 | -0.1 | 21.794 | 6.2921 | -6.66 | 1.7903 | 0.0518 |  | -9.5852 | -12.981 | 12.789 | -34.369 | -20.232 | -11.183 | 158.54 | -1.5449 | -8.6387 | 9.4225 | 3.8984 | 9.0914 | 9.1463 | 2.5904 | 13.699 | 14.45 | 2.5099 | 0 | 40.508 | 36.046 | 24.661 | 27.073 | 28.622 | -8.7519 | -11.557 | -10.859 | -11.829 | 63.066 | 63.839 | -30.359 | -29.497 | -12.823 | -13.112 | 10.939 | 10.96 | -29.6 | -29.799 | 0.9677 | -8 | 3.4064 | 27.852 | 27.711 | -18.7 | -31.1 | 19.2 | 18.7 | -17.984 | -17.993 | -30.281 | 21.605 | -294.52 | -27.138 | -112.35 | 108.49 | 54.347 | 114.21 | 36.826 | 42.792 | 40.187 | 39.938 | -3.5415 | 225.21 | -150.72 | 80.447 | -71.948 | -1.4294 | 8.8797 | -3.8399 | -1.957 | -1.975 | 0.16 | 3.1199 | -3.6467 | -8.9066 | 15.031 | -11.601 | 4.6999 | 1.72 | 2.552 | 2.1156 | 2.432 | 3.9531 | 2.755 | 3.5402 |  | 14.699 | 9.6708 | -0.26 | 0.37 | -5.4522 | -16.609 | -17.377 | -2.6876 | 11.795 | -12.074 | 0 | -16.7 | -1.6 | 0 | -107.79
26/03/2025 | 06:30 | 0 | 2.196 | -4.7063 | 3.5955 | 6.8372 | 0 | 13.144 |  | 13.823 | 5.7408 | 7.1385 | -19.979 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 4.7356 | 0.5207 | 4.7652 | 4.5227 | 8.0647 | 0 | 2.5143 | 1.6212 |  | -1.2654 | 0.407 | 0.384 | 11.29 | 0 | -13.2 | -0.367 | 0.186 | -11.039 | -11.149 | -10 | -10.029 | -10.119 | 3.3028 | 3.8217 | 10.527 | 11.782 | -10.733 | -15.673 | -15.014 | 14.202 | 8.0211 | 0 | -17.816 | 4.3523 | 17.414 | -10.997 | 3.654 | -6.3999 | -6.2999 | -14.015 | -15.641 | -1.6273 | 1.3141 | 8.396 | 2.9622 | 1.9941 | 1.4912 | -92.104 | 37.446 | 37.476 | -57.051 | -155.2 | -9.1669 |  |  | 14.669 | 8.75 | 4.5799 | -9.47 | 6.5 | -12.319 | -12.185 | 16.989 | 15.025 | -5.2613 | -22.122 | -21.893 | 9.1708 | 10.094 | 2.88 | 6.412 | 50.2 | -16.1 | -2.92 | 30.308 | 30.726 | 29.607 | 73.777 | 73.308 | -22.56 | -59.934 | -17.831 | 3.0445 | 31.12 | 17.27 | 9.6923 | 9.7686 | -11.21 | 25.512 | -12.035 | -11.913 | 37.468 | 0.0144 | -5.7004 | 7.5 | 7.0999 | -5.57 | 2.4369 | 53.627 | 8.912 | 2.9 | -7.06 | 6.345 | -38.287 | -10.9 | -10.989 | 29.92 | 20.74 | -38.472 | -19.045 | -33.05 | -32.545 | 12.903 | -5.9094 | -12.79 | -12.525 | -14.741 | -21.561 | -11.05 | -29.756 | -31.178 | 0 | -11.165 | -10.989 | 15.568 | -24.517 | -22.786 | 4.624 | -21.371 | -21.127 | 10.264 | 6.1999 | -16.059 | 1 | 3.866 | -47.724 | -10.258 | -10.151 | 7.9058 | 11.258 | -18.699 | 5.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3443 | 2.1769 | 21.266 | 18.992 | 18.629 | 23.05 | 33.295 | 15.103 | -8.3899 | -1.1073 | 0.3152 | 0.47 | 3.12 | -14.471 | 1.2476 | 7.7259 | 0.741 | 1.5238 | 30 | -36.065 | -26.02 | -1.6999 | 17.483 | -0.1 | 22.271 | 6.281 | -6.5924 | 2.0176 | 0.0495 |  | -9.8771 | -12.312 | 11.193 | -33.192 | -20.717 | -10.445 | 163.72 | -1.1107 | -8.3919 | 9.2844 | 3.7198 | 9.2526 | 9.2017 | 3 | 10.318 | 11.684 | -0.42 | 0 | 42.845 | 32.779 | 22.635 | 26.018 | 26.111 | -8.1093 | -9.4703 | -11.401 | -13.318 | 63.066 | 63.839 | -32.101 | -31.441 | -14.506 | -14.408 | 11.22 | 11.22 | -30.899 | -30.799 | 1.0373 | -7.5199 | 0.5193 | 26.711 | 26.675 | -18.2 | -30.7 | 20.5 | 20 | -17.984 | -18.015 | -32.021 | 22.737 | -299.08 | -27.412 | -124.5 | 105.74 | 62.482 | 117.94 | 33.999 | 35.233 | 41.485 | 37.615 | -14.456 | 219.16 | -152.19 | 74.557 | -67.666 | 0.094 | 8.8797 | -4.8 | -1.9989 | -2.0099 | 0.96 | 2.72 | -4.3011 | -8.5831 | 14.329 | -11.308 | 4.3 | 0.517 | 1.294 | 2.129 | 2.386 | 3.2177 | 2.9333 | 3.4708 |  | 14.8 | 9.2528 | 0.01 | 0.37 | 0 | -17.042 | -18.607 | 0 | 12.484 | -13.398 | 0 | -15.6 | -2.0999 | 0 | -98.34
26/03/2025 | 07:00 | 0 | 1.8612 | -4.0369 | 3.7294 | 7.7334 | 0 | 14.346 |  | 13.907 | 5.7858 | 7.1982 | -22.2 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.1341 | 3.9076 | 4.3279 | 4.2097 | 7.2712 | 0 | 1.9578 | 1.6024 |  | -0.9471 | 0.357 | 0.286 | 10.332 | 0 | -13.2 | -1.8059 | 0.206 | -11.18 | -11.119 | -10 | -10.489 | -10.579 | 2.8995 | 3.7681 | 21.254 | 23.317 | -11.253 | -8.9752 | -10.256 | 13.331 | 15.709 | 0 | -10.85 | 5.9305 | 27.02 | 39.891 | 11.771 | -7.6999 | -7.7999 | -24.305 | -23.852 | -1.7713 | 1.3141 | 9.3725 | 3.2531 | 2.1158 | 1.5835 | -151.37 | 46.266 | 46.082 | -50.086 | -179.61 | -9.1669 |  |  | 16.625 | 8.5799 | 4.65 | -9.52 | 6.23 | -12.319 | -10.846 | 13.736 | 11.677 | -5.3007 | -21.328 | -21.426 | 10.346 | 11.33 | 2.88 | 6.412 | 57 | -21.7 | -3.0199 | 31.816 | 32.874 | 32.005 | 78.497 | 79.689 | -20.651 | -64.312 | -21.987 | 3.0064 | 32.169 | 16.979 | 10.473 | 10.647 | -11.289 | 25.512 | -13.071 | -13.323 | 40.294 | 0.0147 | -5.9378 | 5 | 4.1999 | -5.686 | 4.681 | 54.258 | 12.066 | 5.12 | -7.45 | 6.777 | -38.287 | -10.44 | -10.399 | 34.479 | 22.13 | -45.163 | -21.045 | -33.028 | -31.018 | 13.687 | -5.9445 | -12.896 | -10.176 | -14.28 | -13.213 | -10.768 | -36.902 | -42.306 | 0 | -11.781 | -11.91 | 0 | -27.2 | -26.121 | 27.664 | -21.722 | -20.045 | 5.1028 | -8.4299 | -20.329 | 3.1 | 4.011 | -52.598 | -8.9883 | -9.2678 | 6.839 | 10.148 | -20.285 | 5.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1721 | 16.578 | 19.579 | 19.524 | 22.363 | 32.198 | 17.286 | -7.6199 | -0.7118 | 0.3207 | 0.88 | 2.84 | -14.768 | 1.1271 | 7.8119 | 0.888 | 0 | 29.26 | -36.331 | -26.866 | -2.0999 | 16.447 | -0.1 | 22.714 | 6.1185 | -6.6232 | 1.9895 | 0.0495 |  | -8.8303 | -12.544 | 11.031 | -32.94 | -21.531 | -10.583 | 163.16 | -0.9977 | -9.7612 | 9.4966 | 2.6618 | 8.857 | 8.9723 | 2.2604 | 4.0946 | 5.3465 | -4.19 | 8.6528 | 53.668 | 12.715 | 15.676 | 23.356 | 24.608 | -7.0841 | -8.7937 | -14.099 | -14.735 | 51.001 | 50.853 | -36.281 | -35.408 | -16.082 | -16.006 | 14.52 | 14.529 | -31.7 | -31.799 | 0.9494 | -6.48 | 5.9687 | 25.755 | 25.467 | -17.799 | -29.899 | 21.299 | 20.899 | -18.188 | -18.23 | -29.864 | 11.542 | -296.13 | -28.475 | -116.8 | 89.017 | 73.31 | 137.62 | 27.783 | 22.725 | 35.539 | 34.804 | -27.862 | 205.16 | -150.89 | 56.661 | -54.226 | 0.9143 | 8.8797 | -5.5999 | -2.016 | -2.0299 | 2.0799 | 1.5199 | -4.5147 | -7.3533 | 12.483 | -11.277 | 4.9 | 2.0299 | 0.701 | 2.0754 | 2.5128 | 3.8805 | 3.0637 | 2.8749 |  | 14.199 | 8.3695 | 0.09 | 0.37 | 0 | -18.199 | -19.737 | 2.1679 | 13.696 | -13.95 | 0 | -14.399 | -2.4 | 0 | -102.89
26/03/2025 | 07:30 | 0 | 2.085 | -4.3488 | 3.6699 | 7.5808 | 0 | 14.209 |  | 16.664 | 7.2097 | 8.659 | -22.2 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.8204 | 5.1543 | 4.973 | 4.8893 | 8.5092 | 0 | 2.3301 | 1.5791 |  | -1.0942 | 0.282 | 0.295 | 10.654 | 0 | -11 | -0.48 | 0.175 | -11.149 | -11.05 | -10 | -11.39 | -11.39 | 3.19 | 3.3666 | 19.452 | 21.07 | -8.0011 | -10.18 | -9.9243 | -0.1817 | 0.1839 | 0 | -8.7073 | 3.1687 | 18.284 | 51.96 | 10.609 | -7.6999 | -7.6999 | -22.822 | -22.651 | -1.7695 | 1.3141 | 10.713 | 4.1805 | 3.6429 | 2.3534 | -160.43 | 77.639 | 78.005 | -71.99 | -134.63 | -9.1669 |  |  | 23.641 | 9.7399 | 6.25 | -6.3899 | 8.97 | -8.4351 | -7.8992 | 18.292 | 16.145 | -2.6878 | -17.075 | -17.299 | 10.626 | 14.052 | 2.88 | 6.412 | 65.599 | -25.1 | -3.46 | 39.224 | 39.74 | 38.474 | 94.478 | 94.981 | -23.134 | -85.139 | -17.159 | 3.0413 | 30.92 | 17.76 | 12.817 | 12.698 | -12.649 | 25.512 | -16.232 | -15.637 | 41.902 | 0.0144 | -6.5944 | 0 | 0 | -3.031 | 6.9251 | 53.312 | 15.591 | 7.59 | -6.77 | 8.1945 | -37.939 | -10.42 | -10.489 | 31.28 | 24.45 | -43.472 | -21.7 | -32.253 | -31.527 | 22.306 | 0.2437 | -7.3492 | -5.9964 | -11.433 | -19.753 | -10.952 | -13.568 | -59.532 | 0 | -13.544 | -13.75 | 15.036 | -25.435 | -24.596 | 44.052 | -20.528 | -19.523 | 6.1125 | -20.609 | -19.25 | -0.4 | 5.039 | -51.176 | -9.2152 | -9.4425 | 6.9091 | 7.9258 | -6.9376 | 5.7685 | 0 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | -0.5024 | 15.405 | 19.628 | 20.461 | 20.477 | 31.527 | 15.851 | -8.3399 | -0.8016 | 0.2978 | 0.34 | 3 | -17.225 | 1.2187 | 7.6659 | 1.097 | 0 | 30.229 | -35.177 | -24.558 | -2.2599 | 18.409 | -0.1 | 22.574 | 6.52 | -6.9641 | 2.0828 | 0.0502 |  | -9.5899 | -17.953 | 11.646 | -33.024 | -21.334 | -11.348 | 167.59 | 0.0923 | -8.9957 | 8.2107 | 2.7692 | 8.9815 | 9.0198 | 2 | 2.8417 | 3.6045 | -5.4499 | 8.5119 | 52.375 | 10.769 | 15.812 | 20.265 | 20.138 | -6.59 | -8.0494 | -13.012 | -13.569 | 51.001 | 50.853 | -38.429 | -37.407 | -19.345 | -18.858 | 14.96 | 14.989 | -30.5 | -31.299 | 0.8981 | -2.5599 | 12.648 | 18.298 | 18.24 | -16.1 | -29.799 | 22.6 | 22.2 | -18.555 | -18.498 | -38.049 | 18.553 | -299.24 | -27.2 | -138.4 | 89.361 | 79.502 | 143.74 | 30.071 | 17.4 | 35.45 | 34.598 | -32.823 | 200.04 | -151.46 | 47.673 | -46.068 | -1.029 | 8.8797 | -6.1599 | -1.7159 | -1.7389 | 2.48 | 1.0399 | -3.8672 | -6.5323 | 11.165 | -11.277 | 5.5 | 2.0829 | 1.6729 | 2.1404 | 2.4562 | 2.8503 | 2.9283 | 3.4374 |  | 13.3 | 7.9187 | 0.19 | 0.37 | 0 | -18.852 | -20.417 | 3.0379 | 14.182 | -15.389 | 0 | -14 | -3.5999 | 0 | -97.999
26/03/2025 | 08:00 | 0 | 2.4686 | -5.3161 | 3.8966 | 8.3846 | 0 | 15.819 |  | 18.947 | 8.2577 | 9.587 | -22.2 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.6512 | 1.4972 | 5.5677 | 5.3461 | 9.3453 | 0 | 2.2763 | 1.748 |  | -1.2151 | 0.5 | 0.482 | 11.154 | 0 | -11 | -1.4329 | 0.218 | -9.7899 | -9.96 | -10 | -10.59 | -10.76 | 3.4695 | 3.2683 | 18.275 | 19.759 | -12.648 | -8.9752 | -8.5743 | 7.6818 | 14.868 | 0 | -12.458 | 3.5632 | 20.854 | 59.899 | 8.478 | -7.1999 | -7.0999 | -21.056 | -20.458 | -1.9904 | 1.3141 | 13.462 | 5.7051 | 3.44 | 2.4241 | -146.21 | 77.486 | 77.913 | -84.935 | -118.15 | -9.1669 |  |  | 26.495 | 10.399 | 6.6599 | -4.44 | 11.079 | -10.578 | -10.31 | 20.415 | 17.73 | -4.7712 | -18.209 | -18.146 | 13.157 | 12.837 | 2.88 | 6.412 | 67.599 | -22.299 | -3.8699 | 40.818 | 40.738 | 40.066 | 87.11 | 86.73 | -21.223 | -79.15 | -16.871 | 3.3939 | 34.659 | 19.329 | 14.067 | 14.065 | -13.539 | 25.512 | -14.73 | -14.25 | 37.971 | 0.014 | -7.0811 | -3.0999 | -3 | -4.0747 | 8.7952 | 55.047 | 18.003 | 9.44 | -7.23 | 9.666 | -37.939 | -10.5 | -10.5 | 34.18 | 26.69 | -37.763 | -18.554 | -33.169 | -32.2 | 35.315 | 10.077 | 1.8907 | 2.6544 | -16.193 | -21.495 | -10.552 | 3.7435 | -65.879 | 0 | -14.394 | -13.767 | 16.154 | -23.734 | -21.991 | 27.664 | -21.945 | -21.136 | 7.279 | -13.859 | -19.569 | 0 | 5.313 | -48.817 | -9.3937 | -9.7482 | 5.5333 | 6.9244 | -15.332 | 6.0066 | 0 | 0 | 0 | 2.7336 | 0 | 2.1769 | 1.842 | 11.052 | 20.417 | 21.136 | 16.854 | 26.177 | 15.846 | -9.2499 | -0.201 | 0.3069 | -0.06 | 4.66 | -16.882 | 1.2353 | 7.8349 | 1.102 | 1.2889 | 30.25 | -32.381 | -22.427 | -2.3099 | 18.362 | -0.1 | 29.194 | 10.4 | -11.081 | 2.0876 | 0.0502 |  | -9.504 | -17.348 | 14.24 | -38.402 | -22.984 | -13.372 | 172.69 | -2.9104 | -7.265 | -5.6322 | 2.3395 | 9.15 | 9.2255 | 1.4836 | 4.5648 | 5.6279 | -3.7699 | 7.0393 | 51.395 | 16.971 | 16.872 | 19.707 | 20.24 | -6.4096 | -7.9422 | -12.948 | -14.041 | 42.371 | 41.429 | -35.995 | -35.347 | -18.944 | -18.838 | 14 | 14.01 | -30.799 | -31.2 | 0.986 | 1.0399 | 9.7644 | 17.164 | 17.02 | -15.699 | -29 | 20 | 19.6 | -18.316 | -18.217 | -37.817 | 24.473 | -302.91 | -28.612 | -137.31 | 89.693 | 76.338 | 138.9 | 29.312 | 21.599 | 36.607 | 30.402 | -30.55 | 201 | -151.79 | 53.875 | -48.606 | -1.781 | 8.8797 | -5.6799 | -1.722 | -1.7389 | 1.7599 | 2.16 | -4.497 | -7.7622 | 12.51 | -10.811 | 5 | 2.6579 | 1.5729 | 2.103 | 2.3722 | 3.1912 | 3.8372 | 2.6181 |  | 13.3 | 8.5545 | 0.23 | 0.37 | 0 | -18.381 | -20.758 | 2.5885 | 14.109 | -14.854 | 0 | -15 | -3.0999 | 0 | -92.737
26/03/2025 | 08:30 | 0 | 6.5193 | -13.561 | 4.4065 | 9.0916 | 0 | 17.499 |  | 22.07 | 9.6887 | 11.059 | -17.76 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 4.4352 | 7.6892 | 6.1854 | 6.0074 | 10.21 | 0 | 2.3225 | 2.2925 |  | -1.0708 | 0.436 | 0.458 | 11.729 | -2.22 | -11 | 1.888 | 0.155 | -10.239 | -10.329 | -10 | -11.069 | -11.06 | 3.6907 | 3.1976 | 22.932 | 24.574 | -14.333 | -7.0998 | -7.2775 | 17.569 | 13.194 | 0 | -14.601 | 5.5359 | 27.127 | 78.434 | 8.452 | -7.3999 | -7.3999 | -24.388 | -22.88 | -2.2136 | 1.3141 | 15.695 | 6.4835 | 3.3975 | 2.4581 | -160.89 | 88.503 | 88.503 | -69.798 | -124.6 | -9.1669 |  |  | 32.603 | 11.56 | 8.72 | -1.07 | 12.96 | -16.472 | -16.204 | 27.038 | 24.803 | -6.2698 | -25.545 | -25.729 | 15.406 | 9.208 | 2.88 | 6.412 | 66.4 | -15.699 | -4.57 | 39.78 | 40.003 | 38.917 | 90.94 | 90.849 | -21.613 | -85.329 | -17.833 | 3.6247 | 39.369 | 22.35 | 16.254 | 15.921 | -14.969 | 25.512 | -11.374 | -11.364 | 33.024 | 0.0141 | -8.0228 | -8 | -8.3 | -4.1674 | 11.226 | 57.413 | 21.343 | 11.88 | -7.82 | 12.663 | -33.894 | -10.67 | -10.85 | 35.1 | 29.94 | -31.927 | -16.481 | -39.536 | -38.09 | 61.366 | 0.02 | 21.524 | 22.066 | -17.817 | -24.515 | -11.273 | -9.414 | -71.757 | 0 | -14.662 | -13.917 | 16.254 | -16.975 | -16.345 | 26.64 | -28.867 | -28.619 | 9.5157 | -16.289 | -16 | -0.1 | 6.1285 | -39.048 | -10.864 | -11.057 | 7.3947 | 9.1528 | -16.914 | 6.0066 | 0 | 0 | 0 | 3.0784 | 0 | 8.3728 | 8.0379 | 14.401 | 26.153 | 26.15 | 20.783 | 32.134 | 15.426 | -7.9099 | -1.0121 | 0.361 | 0.72 | 1.8 | -17.587 | 1.4089 | 7.9539 | 1.077 | 0 | 31.309 | -38.646 | -28.164 | -0.9 | 19.553 | -0.1 | 29.019 | 10.557 | -11.305 | 2.2849 | 0.0458 |  | -10.077 | -23.778 | 14.591 | -36.301 | -22.831 | -13.113 | 175.33 | -1.9752 | -7.0619 | -6.5328 | 1.7202 | 10.453 | 10.38 | 1 | 17.422 | 19.052 | -23.889 | 27.771 | 39.677 | 22.44 | 28.316 | 5.4115 | 5.9864 | 0 | 0 | -13.758 | -14.01 | 30.733 | 41.429 | -36.72 | -36.193 | -20.75 | -21.074 | 16.7 | 16.709 | -30.7 | -31.1 | 0.9329 | 4 | 10.496 | 19.557 | 19.352 | -15.199 | -29 | 20.7 | 20 | -18.614 | -18.443 | -56.8 | 29.921 | -295.26 | -20.823 | -112.75 | 80.674 | 86.39 | 147.68 | 25.161 | 10.305 | 34.939 | 31.071 | -32.286 | 193.99 | -147.8 | 47.353 | -43.72 | -1.217 | 8.8797 | -5.36 | -1.1849 | -1.204 | 1.6799 | 1.2 | -3.9578 | -7.1457 | 11.72 | -10.603 | 4.6999 | 1.2 | 1.3919 | 1.5321 | 1.6945 | 3.318 | 3.5588 | 2.7357 |  | 13.5 | 8.6711 | 0.34 | 0.37 | 5.9205 | -20.531 | -24.095 | 8.2509 | 16.039 | -20.528 | 3.0067 | -14.3 | -3.0999 | 0 | -83.577
26/03/2025 | 09:00 | 0 | 6.9398 | -14.815 | 4.4951 | 11.219 | 0 | 21.779 |  | 23.332 | 10.417 | 11.509 | -22.2 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -22 | 4.3757 | 14.433 | 6.6737 | 6.4351 | 11.424 | 0 | 2.4644 | 2.359 |  | -1.0588 | 0.697 | 0.741 | 12.253 | 0 | -4.4 | 3.0169 | 0.154 | -9.8699 | -9.55 | -10 | -10.609 | -10.979 | 5.0175 | 3.5856 | 14.966 | 15.544 | -14.389 | -6.6979 | -5.9165 | 7.8695 | 9.5836 | 0 | -14.735 | 4.3523 | 22.599 | 72.733 | 7.9196 | -4.9999 | -4.6999 | -22.698 | -23.281 | -2.6337 | 1.3141 | 14.065 | 7.6177 | 5.3557 | 3.6962 | -140.81 | 85.116 | 86.153 | -93.374 | -115.33 | -9.1669 |  |  | 37.912 | 14.18 | 7.1399 | -2.7799 | 14.76 | -19.285 | -19.151 | 26.871 | 24.512 | -4.3315 | -10.897 | -11.233 | 15.434 | 14.487 | 2.88 | 6.412 | 83.4 | -22.899 | -4.6399 | 43.942 | 44.017 | 42.588 | 77.857 | 78.079 | -23.54 | -79.228 | -12.149 | 4.0659 | 43.159 | 23.28 | 17.661 | 17.385 | -15.729 | 25.512 | -15.141 | -15.046 | 28.833 | 0.0136 | -8.3666 | -14.199 | -14.199 | -2.8466 | 13.283 | 58.201 | 24.497 | 14.21 | -7.92 | 14.337 | -33.894 | -10.43 | -10.51 | 39.34 | 31.91 | -27.745 | -13.781 | -39.388 | -38.509 | 75.254 | 0.02 | 33.82 | 34.185 | -11.513 | -18.616 | -11.443 | 22.62 | -76.208 | 0 | -15.173 | -13.948 | 14.432 | -20.947 | -21.468 | 11.792 | -26.491 | -25.278 | 9.8097 | 0 | -16.26 | -1 | 6.1956 | -47.428 | -11.205 | -11.439 | 7.2804 | 9.5244 | -17.593 | 6.2385 | 0 | 0 | 2.4021 | 0 | 0 | 12.224 | 12.391 | 11.219 | 27.716 | 27.111 | 16.973 | 27.756 | 19.708 | -8.1599 | -1.8233 | 0.3683 | 0.71 | 1.96 | -17.48 | 1.4273 | 4.6359 | 1.0369 | 0 | 30.27 | -34.319 | -24.724 | -1.4699 | 19.369 | -0.1 | 31.342 | 12.314 | -13.108 | 2.3877 | 0.0315 |  | -11.214 | -24.827 | 14.913 | -37.898 | -30.927 | -10.558 | 179.61 | -0.5253 | -6.0862 | -8.6553 | 1.6041 | 10.549 | 10.633 | 0.7663 | 27.473 | 30.065 | -18.859 | 22.052 | 35.503 | 27.68 | 29.869 | -6.191 | -7.8757 | -5.2672 | -6.7494 | -12.912 | -14.312 | 30.733 | 29.989 | -33.793 | -33.326 | -23.317 | -23.076 | 12.1 | 12.1 | -28.6 | -28.6 | 1.1087 | 5.92 | 10.496 | 18.698 | 18.54 | -14.8 | -29 | 18.399 | 17.899 | -17.637 | -17.568 | -58.056 | 38.002 | -296.02 | -24.566 | -135.87 | 87.599 | 82.76 | 147.68 | 26.229 | 17.873 | 36.594 | 34.451 | -22.433 | 196.98 | -146.44 | 59.943 | -50.513 | -1.6394 | 8.8797 | -4.96 | -1.116 | -1.1239 | 1.36 | 1.2799 | -3.3493 | -7.5852 | 12.132 | -10.399 | 4.5999 | 0.908 | 1.312 | 2.2441 | 2.4686 | 3.444 | 2.9709 | 2.4902 |  | 12.3 | 7.0003 | 0.41 | 0.37 | 0 | -17.978 | -21.173 | 1.6983 | 13.479 | -16.203 | 2.1623 | -13.399 | -4.1999 | 0 | -86.126
26/03/2025 | 09:30 | 0 | -0.2602 | -0.1147 | 5.3319 | 10.691 | 0 | 20.689 |  | 24.454 | 10.918 | 14.006 | -17.76 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -22 | 3.8411 | 10.523 | 7.3864 | 7.3061 | 12.672 | 0 | 3.1764 | 2.4297 |  | -0.8257 | 0.524 | 0.552 | 12.088 | -2.22 | -4.4 | 3.2709 | 0.154 | -10.329 | -10.479 | -10 | -10.64 | -10.609 | 5.1577 | 3.1512 | 17.451 | 20.804 | -13.322 | -6.9658 | -6.8751 | -0.7394 | -0.8412 | 0 | -10.984 | 3.1687 | 17.698 | 75.101 | 7.6039 | -7.1999 | -7.1999 | -23.656 | -23.813 | -3.1929 | 1.3141 | 15.708 | 9.8016 | 5.4175 | 3.9087 | -147.8 | 81.453 | 81.789 | -70.851 | -107.17 | -9.1669 |  |  | 38.271 | 15.329 | 7.4 | -2.19 | 16.829 | -12.855 | -12.453 | 34.059 | 31.555 | -2.2082 | -18.814 | -18.76 | 14.671 | 16.856 | 2.88 | 6.412 | 94.099 | -31.5 | -5.1399 | 45.765 | 45.073 | 43.488 | 66.784 | 67.459 | -19.806 | -68.534 | -11.996 | 4.292 | 40.819 | 26.209 | 19.536 | 19.436 | -17.029 | 25.512 | -18.082 | -18.089 | 45.688 | 0.0138 | -9.1743 | -16.399 | -17.6 | -2.6489 | 15.153 | 56.939 | 27.095 | 15.99 | -7.15 | 13.581 | -42.792 | -10.76 | -10.899 | 39.44 | 34.85 | -43.872 | -21.799 | -43.344 | -41.727 | 72.881 | 0.02 | 28.296 | 28.703 | -7.0905 | -13.916 | -11.688 | -4.5958 | -65.918 | 0 | -15.918 | -15.589 | 19.423 | -18.88 | -19.715 | 25.616 | -29.645 | -28.655 | 9.6061 | -7.4299 | -17.969 | 2.7 | 6.4121 | -45.323 | -12.212 | -12.384 | 7.7734 | 6.2239 | -18.58 | 6.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.684 | 4.0189 | 12.224 | 30.55 | 29.896 | 19.5 | 31.913 | 19.249 | -9.1899 | -1.1183 | 0.3774 | 1.38 | 2.17 | -19.282 | 1.4913 | 1.3279 | 1.0599 | 1.0895 | 30.379 | -39.998 | -28.881 | -0.65 | 22.174 | -0.1 | 31.137 | 12.453 | -13.094 | 2.4299 | 0.0315 |  | -10.975 | -28.402 | 17.463 | -37.31 | -24.243 | -12.134 | 175.22 | -0.3919 | -5.7795 | -9.198 | 1.5325 | 11.069 | 11.218 | 1 | 29.761 | 31.844 | -19.699 | 24.207 | 32.978 | 29.907 | 36.411 | -4.824 | -5.5815 | -6.4942 | -7.3589 | -12.609 | -13.82 | 40.842 | 39.515 | -32.59 | -32.09 | -24.646 | -24.182 | 13.979 | 14 | -29.899 | -30.299 | 1.0904 | 8.96 | 10.496 | 20.163 | 20.138 | -15.199 | -28.2 | 17.899 | 17.5 | -18.155 | -17.936 | -59.973 | 30.13 | -295.14 | -28.95 | -138.04 | 87.123 | 80.93 | 147.68 | 27.624 | 16.254 | 36.169 | 37.605 | -22.265 | 199.78 | -148.94 | 52.584 | -48.926 | -0.2087 | 8.8797 | -4.96 | -1.309 | -1.327 | 1.36 | 0.72 | -3.2269 | -6.9138 | 11.778 | -10.457 | 3.7 | 0.339 | 0.977 | 2.2208 | 2.5425 | 3.6994 | 3.9207 | 3.0295 |  | 12.699 | 8.5077 | 0.62 | 0.37 | 0 | -16.866 | -20.662 | 2.003 | 13.348 | -15.532 | 1.7262 | -13.899 | -3.5 | 0 | -85.139
26/03/2025 | 10:00 | 0 | 0.2184 | -0.9923 | 8.3322 | 11.776 | 0 | 22.646 |  | 26.541 | 11.821 | 14.828 | -19.979 | -30.799 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 2.0936 | 12.231 | 7.5106 | 7.5129 | 12.976 | 0 | 3.0754 | 2.4092 |  | -1.0892 | 0.488 | 0.507 | 12.458 | 0 | -2.2 | 3.3599 | 0.161 | -10.68 | -10.72 | -10 | -10.8 | -10.789 | 5.1428 | 3.1266 | 17.491 | 20.991 | -12.703 | -7.0998 | -7.0412 | 0.4955 | 1.0944 | 0 | -15.673 | 3.5632 | 19.441 | 75.264 | 7.9588 | -6.5999 | -6.5999 | -23.741 | -23.614 | -3.1468 | 1.3141 | 15.836 | 9.7619 | 5.6843 | 3.782 | -151 | 83.62 | 83.651 | -72.258 | -105.09 | -9.1669 |  |  | 38.341 | 15.35 | 7.6999 | -1.5599 | 17.2 | -12.051 | -11.784 | 32.786 | 30.584 | -2.1747 | -20.198 | -20.26 | 15.612 | 15.348 | 2.88 | 6.412 | 90.8 | -27.6 | -5.0999 | 45.331 | 44.819 | 43.836 | 65.776 | 66.009 | -21.062 | -68.26 | -10.805 | 4.2006 | 41.34 | 27.059 | 20.473 | 20.12 | -17.479 | 25.512 | -16.606 | -16.455 | 40.911 | 0.0136 | -9.4909 | -18.899 | -18.299 | -2.5036 | 16.088 | 58.201 | 28.765 | 17 | -7.47 | 14.688 | -42.792 | -10.78 | -10.859 | 37.54 | 35.01 | -38.036 | -19.145 | -40.718 | -39.472 | 79.446 | 0.02 | 33.549 | 33.571 | -14.42 | -21.485 | -12.607 | -0.4308 | -69.631 | 0 | -17.123 | -16.464 | 21.116 | -12.278 | -11.616 | 0 | -28.08 | -27.77 | 10.484 | 6.5799 | -17.129 | 0 | 7.0652 | -34.302 | -12.135 | -12.308 | 7.7962 | 7.5775 | -14.285 | 6.2019 | 0 | 0 | 2.9019 | 0 | 0 | 3.8514 | 3.8514 | 11.052 | 27.042 | 26.996 | 18.325 | 31.896 | 19.244 | -9.7899 | -1.6108 | 0.4031 | 1.02 | 2.5 | -19.683 | 1.4409 | 0.28 | 0.976 | 0 | 29.709 | -39.655 | -27.943 | -0.76 | 21.334 | -0.1 | 31.084 | 12.496 | -13.269 | 2.4443 | 0.0315 |  | -10.833 | -29.395 | 14.298 | -36.217 | -26.47 | -11.386 | 178.52 | 0.1618 | -5.817 | -9.1649 | 1.2666 | 11.699 | 11.677 | 0.6458 | 30.875 | 31.673 | -21.369 | 24.519 | 35.893 | 24.401 | 32.824 | -6.2703 | -6.2886 | -7.123 | -7.8059 | -13.566 | -13.494 | 40.842 | 39.515 | -33.787 | -32.853 | -25.569 | -25.522 | 12.279 | 12.289 | -28.2 | -28.7 | 0.8102 | 9.84 | 10.496 | 26.259 | 25.789 | -14.8 | -27.299 | 18.799 | 18.299 | -18.217 | -18.156 | -62.016 | 30.183 | -294.6 | -24.911 | -127.91 | 86.259 | 83.254 | 147.68 | 26.622 | 11.583 | 36.299 | 37.224 | -28.917 | 193.16 | -148.99 | 48.403 | -44.843 | -0.9827 | 8.8797 | -4.96 | -1.1749 | -1.1859 | 1.6799 | 0.64 | -2.5366 | -6.5323 | 11.338 | -10.722 | 3.7 | 1.317 | 1.021 | 2.1828 | 2.4839 | 3.6926 | 3.3373 | 2.9254 |  | 11.5 | 7.4725 | 0.79 | 0.37 | 0 | -18.065 | -20.771 | 2.1673 | 13.019 | -14.743 | 1.5889 | -13 | -4.1999 | 0 | -84.199
26/03/2025 | 10:30 | 0 | 1.1956 | -3.0831 | 6.0531 | 13.571 | 0 | 29.688 |  | 28.88 | 13.028 | 15.984 | -26.639 | -30.799 | 6.5999 | 7.452 | -24.2 | 2.2959 | 0.699 | 7.8616 | 7.8404 | 13.439 | 0 | 3.1453 | 2.4351 |  | -1.1247 | 0.628 | 0.657 | 12.745 | 4.44 | -2.2 | 3.184 | 0.171 | -9.0399 | -9.09 | -10 | -10.77 | -10.85 | 5.9418 | 3.4801 | 17.206 | 20.682 | -5.4518 | -4.5546 | -5.1725 | 12.761 | 13.905 | 0 | -13.931 | 5.1414 | 26.711 | 66.105 | 5.234 | -5.8999 | -5.7999 | -23.81 | -24.526 | -4.1005 | 1.3141 | 18.265 | 9.9474 | 5.6074 | 3.8496 | -117.89 | 79.256 | 78.92 | -88.216 | -82.573 | -9.1669 |  |  | 40.586 | 16.159 | 7.42 | 0.33 | 17.68 | -13.525 | -13.257 | 33.9 | 31.525 | -3.5528 | -21.728 | -22.103 | 18.418 | 17.059 | 2.88 | 6.412 | 97.5 | -32.4 | -5.28 | 47.098 | 46.592 | 45.89 | 57.714 | 57.885 | -20.36 | -60.462 | -12.275 | 4.2934 | 41.729 | 27.899 | 20.942 | 20.901 | -18.119 | 25.512 | -18.22 | -18.202 | 47.15 | 0.0135 | -9.7899 | -21.6 | -20.799 | -2.2265 | 17.21 | 56.939 | 30.435 | 18.22 | -7.41 | 15.565 | -47.467 | -10.91 | -11.01 | 37.659 | 36.39 | -43.69 | -21.272 | -44.69 | -42.9 | 86.728 | 0.02 | 38.488 | 38.158 | -8.81 | -17.659 | -13.897 | 25.822 | -78.816 | 0 | -16.732 | -16.076 | 22.462 | -16.37 | -15.709 | 13.328 | -29.545 | -29.38 | 12.104 | 6.1799 | -18.559 | -0.3 | 7.3602 | -43.774 | -11.694 | -11.919 | 7.5055 | 7.457 | -19.858 | 6.3186 | 0 | 0 | 2.4983 | 3.2876 | 2.5588 | 5.8609 | 5.6935 | 8.3728 | 30.966 | 31.062 | 15.239 | 28.25 | 20.641 | -12.059 | -1.1183 | 0.3765 | 0.72 | 3.05 | -20.39 | 0 | 0.232 | 1.176 | 1.1016 | 22.84 | -37.779 | -25.306 | -1.9499 | 33.046 | -0.1 | 31.876 | 13.167 | -14.139 | 2.4856 | 0.0623 |  | -10.833 | -31.299 | 16.511 | -34.957 | -30.822 | -11.14 | 180.52 | 0.9915 | -5.8645 | -10.556 | 0.893 | 11.421 | 11.479 | 0 | 29.13 | 31.07 | -20.119 | 23.015 | 34.227 | 24.355 | 36.327 | -5.297 | -4.8988 | -7.8055 | -8.5755 | -12.256 | -13.845 | 40.842 | 39.515 | -32.875 | -32.798 | -26.606 | -26.544 | 11.579 | 11.6 | -30.7 | -30.899 | 0.7919 | 11.439 | 10.496 | 27.283 | 27.297 | -14 | -33.799 | 16.6 | 16.2 | -16.976 | -16.916 | -65.109 | 43.825 | -299.81 | -29.492 | -91.129 | 92.041 | 77.457 | 147.68 | 28.549 | 19.319 | 35.725 | 36.012 | -21.181 | 200.66 | -149.47 | 55.857 | -50.576 | -0.7727 | 8.8797 | -7.0399 | -1.2869 | -1.297 | 4 | -0.88 | -3.0394 | -4.0695 | 13.948 | -17.723 | 5.5 | 2.0859 | 2.6319 | 2.1989 | 2.5029 | 2.5685 | 3.0115 | 2.8327 |  | 18.5 | -2.0394 | 0.81 | 0.37 | 0 | -18.136 | -20.484 | 1.0103 | 13.035 | -14.983 | 0 | -20.299 | 3.7 | 0 | -81.011
26/03/2025 | 11:00 | 0 | 1.6174 | -3.8132 | 3.51 | 13.043 | 0 | 25.627 |  | 30.924 | 13.804 | 16.753 | -31.079 | -30.799 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 1.7183 | 1.4093 | 8.0448 | 8.1678 | 13.935 | 0 | 2.9697 | 2.3233 |  | -1.0688 | 0.77 | 0.764 | 11.973 | 8.88 | -2.2 | 3.446 | 0.151 | -8.9099 | -8.9899 | -10 | -10.449 | -10.789 | 6.7093 | 3.2896 | 15.369 | 18.075 | -4.6822 | -5.7602 | -7.7186 | 14.345 | 19.439 | 0 | -12.86 | 5.9305 | 26.767 | 54.611 | 6.0802 | -6.1999 | -6.4999 | -22.14 | -20.976 | -4.1454 | 1.3141 | 15.223 | 10.616 | 5.881 | 3.9728 | -107.18 | 77.669 | 78.676 | -93.925 | -84.126 | -9.1669 |  |  | 41.395 | 15.829 | 7.67 | -0.05 | 18.329 | -15.534 | -14.999 | 33.738 | 31.526 | -3.804 | -18.643 | -18.67 | 15.822 | 16.234 | 2.88 | 6.412 | 97.9 | -31.899 | -5.32 | 48.742 | 48.251 | 47.472 | 59.27 | 60.789 | -20.945 | -60.225 | -16.429 | 4.2129 | 42.599 | 28.6 | 21.411 | 21.194 | -18.69 | 25.512 | -17.927 | -17.87 | 38.024 | 0.0133 | -10.149 | -21.6 | -23.2 | -2.2656 | 17.958 | 59.147 | 31.177 | 18.92 | -7.8 | 16.618 | -47.467 | -9.74 | -9.7899 | 37.14 | 35.77 | -37.036 | -18.181 | -43.161 | -41.945 | 85.151 | 0.02 | 38.464 | 39.198 | -3.6555 | -13.614 | -14.478 | 30.728 | -74.648 | 0 | -16.036 | -15.948 | 18.42 | -17.832 | -15.489 | 23.568 | -30.27 | -29.847 | 7.8583 | -9.76 | -17.559 | 5.3 | 7.191 | -46.046 | -11.045 | -11.245 | 7.5995 | 4.0051 | -20.9 | 5.7563 | 0 | 0 | 2.7376 | 3.1036 | 0 | 7.5355 | 6.8657 | 6.3633 | 30.28 | 30.593 | 15.05 | 27.587 | 20.641 | -12.439 | -1.1146 | 0.3417 | 0.71 | 3.21 | -21.463 | 0 | 0.226 | 1.0759 | 1.1437 | 21.29 | -37.024 | -25.048 | -2.6099 | 30.432 | -0.1 | 31.753 | 12.893 | -13.551 | 2.6058 | 0.0623 |  | -12.991 | -31.565 | 13.639 | -34.285 | -30.764 | -11.827 | 181.15 | 1.0944 | -5.3995 | -10.106 | 0.9691 | 11.399 | 11.551 | 0 | 29.903 | 31.506 | -18.44 | 20.908 | 32.245 | 25.732 | 37.626 | -4.9854 | -4.3636 | -7.9006 | -8.4547 | -12.633 | -11.856 | 40.842 | 39.515 | -30.771 | -30.227 | -26.888 | -26.489 | 13.449 | 13.439 | -30.1 | -29.899 | 0.845 | 12.8 | 10.496 | 25.444 | 25.299 | -13.5 | -32.799 | 15.399 | 14.899 | -17.404 | -17.397 | -67.958 | 38.574 | -295.08 | -25.549 | -48.133 | 87.915 | 76 | 147.68 | 28.155 | 19.529 | 37.854 | 39.046 | -18.642 | 203.11 | -148.97 | 62.23 | -52.373 | -0.2795 | 8.8797 | -6.0799 | -1.421 | -1.4279 | 3.3599 | -1.2 | -2.9436 | -3.7491 | 14.503 | -17.723 | 4.8 | 2.6819 | 2.3699 | 2.2344 | 2.5365 | 3.7655 | 3.2069 | 3.2866 |  | 18.899 | -2.2169 | 0.87 | 0.37 | 0 | -16.998 | -20.52 | 0 | 12.43 | -14.594 | 0 | -20.799 | 4.5 | 0 | -81.926
26/03/2025 | 11:30 | 0 | 2.3199 | -5.4373 | 3.7482 | 12.452 | 0 | 24.419 |  | 31.265 | 14.156 | 17.156 | -31.079 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 1.7293 | 5.6867 | 8.1843 | 8.2113 | 13.788 | 0 | 3.0693 | 2.3296 |  | -1.1129 | 0.778 | 0.797 | 10.729 | 8.88 | -2.2 | 0.531 | 0.163 | -8.84 | -8.7799 | -10 | -11.39 | -11.039 | 7.4486 | 3.6648 | 19.456 | 22.76 | -4.9587 | -6.8319 | -6.1903 | 6.4425 | 10.052 | 0 | -19.959 | 3.1687 | 21.407 | 53.027 | 6.2954 | -6.6999 | -6.6999 | -22.866 | -22.984 | -4.0306 | 1.3141 | 16.75 | 10.493 | 5.9334 | 3.7331 | -107.05 | 80.874 | 80.904 | -100.34 | -71.569 | -9.1669 |  |  | 43.401 | 16.11 | 8.0299 | 0.84 | 18.54 | -15.4 | -15.266 | 36.448 | 34.442 | -2.0729 | -20.144 | -20.244 | 16.565 | 15.427 | 2.88 | 6.412 | 99.4 | -30.2 | -5.65 | 48.38 | 48.271 | 47.449 | 60.937 | 61.56 | -24.245 | -60.27 | -17.664 | 4.7249 | 41.63 | 29.059 | 22.192 | 21.78 | -18.85 | 25.512 | -16.173 | -16.602 | 37.967 | 0.0133 | -10.179 | -24.2 | -23.2 | -1.6833 | 18.332 | 58.99 | 31.919 | 19.45 | -7.93 | 16.834 | -36.419 | -9.69 | -9.8299 | 38.1 | 36.77 | -36.89 | -18.063 | -43.947 | -42.89 | 91.374 | 0.02 | 42.007 | 43.345 | -13 | -23.305 | -15.163 | 33.502 | -80.286 | 0 | -17.673 | -16.886 | 23.173 | -11.902 | -10.961 | -2.564 | -29.799 | -29.591 | 12.649 | 6.5099 | -15.329 | 0 | 7.4306 | -34.836 | -12.352 | -12.51 | 8.0912 | 8.3638 | -17.313 | 6.2698 | 0 | 0 | 3.3859 | 3.0146 | 0 | 7.7029 | 7.0331 | 5.6935 | 32.252 | 31.393 | 14.085 | 27.933 | 20.157 | -12.719 | -0.7997 | 0.3683 | 0.74 | 3.52 | -20.954 | 0 | 0.24 | 1.047 | 1.6498 | 21.489 | -36.752 | -24.762 | -2.6899 | 30.23 | -0.1 | 31.548 | 12.935 | -13.618 | 2.648 | 0.0623 |  | -13.865 | -33.133 | 11.426 | -33.276 | -31.155 | -10.623 | 181.78 | 1.5823 | -5.5816 | -10.569 | 1.0698 | 11.319 | 11.345 | 0 | 28.132 | 29.592 | -20.949 | 23.119 | 34.435 | 24.276 | 37.035 | -4.5248 | -4.9228 | -8.3425 | -8.8563 | -13.492 | -15.833 | 40.842 | 39.515 | -34.166 | -33.232 | -27.717 | -27.495 | 16.1 | 16.11 | -31 | -30.6 | 0.7736 | 13.92 | 10.496 | 27.205 | 27.213 | -13.1 | -32.5 | 18.299 | 17.899 | -18.181 | -18.242 | -70.72 | 41.501 | -298.12 | -26.493 | -36.849 | 92.439 | 75.134 | 147.68 | 30.654 | 17.527 | 37.439 | 38.125 | -23.853 | 203.37 | -151.9 | 55.066 | -48.974 | -0.2087 | 8.8797 | -6.4 | -1.371 | -1.391 | 3.92 | -1.7599 | -2.2174 | -3.7186 | 12.864 | -16.697 | 5.5 | 3.19 | 4.1399 | 2.1668 | 2.4569 | 3.3635 | 3.0876 | 2.7607 |  | 17.5 | 0.6239 | 0.99 | 0.37 | 0 | -17.094 | -20.691 | 2.3972 | 12.928 | -15.722 | 2.2929 | -19.5 | 2.7 | 0 | -76.923
26/03/2025 | 12:00 | 0 | -1.1463 | 1.365 | 8.662 | 13.237 | 0 | 26.119 |  | 31.669 | 14.408 | 17.308 | -33.299 | -24.2 | 0 | 9.1079 | -15.399 | 1.7666 | 4.3521 | 7.5485 | 7.3448 | 12.944 | 0 | 2.0043 | 2.3999 |  | -1.1207 | 0.815 | 0.84 | 11.534 | 11.1 | -8.8 | 0.365 | 0.184 | -8.6 | -8.6 | -10 | -11.319 | -11.359 | 7.0834 | 3.743 | 20.119 | 23.347 | -4.1722 | -5.4923 | -5.8497 | 1.5237 | 1.1914 | 0 | -16.61 | 2.7741 | 14.218 | 55.553 | 7.3541 | -6.2999 | -6.1999 | -24.117 | -24.247 | -4.2712 | 1.3141 | 16.142 | 10.244 | 5.8699 | 3.9598 | -111.05 | 82.003 | 82.186 | -94.046 | -69.829 | -9.1669 |  |  | 42.313 | 15.8 | 8.1 | 0.77 | 18.889 | -14.865 | -14.731 | 34.188 | 32.09 | -3.4921 | -21.563 | -21.435 | 15.513 | 11.094 | 2.88 | 6.412 | 86.099 | -18 | -5.4899 | 46.364 | 45.535 | 44.763 | 62.034 | 62.281 | -25.439 | -61.127 | -16.34 | 5.1226 | 47.889 | 30.239 | 10.161 | 10.549 | -18.68 | 25.512 | -12.043 | -11.523 | 29.717 | 0.0137 | -10.116 | -24.2 | -23.7 | -2.1215 | 19.454 | 61.671 | 33.404 | 20.38 | -8.45 | 14.715 | -36.419 | -9.81 | -9.92 | 38.59 | 8.89 | -29.145 | -14.609 | -39.792 | -38.2 | 76.981 | 0 | 36.078 | 37.557 | -13.141 | -22.304 | -14.583 | 29.354 | -80.51 | 0 | -18.536 | -16.79 | 22.13 | -12.503 | -11.597 | -5.636 | -25.379 | -25.56 | 11.489 | 6.6399 | -10.269 | 4.7 | 7.1875 | -33.836 | -10.858 | -11.037 | 5.179 | 11.537 | -21.348 | 6.9229 | 0 | 0 | 2.736 | 3.0824 | 0 | 7.368 | 7.0331 | 9.545 | 28.728 | 28.833 | 17.166 | 29.097 | 19.708 | -11.479 | -1.2043 | 0.3774 | 0.58 | 2.33 | -20.332 | 0 | 2.8729 | 0.81 | 1.0508 | 21.969 | -37.694 | -26.576 | -2.9499 | 30.098 | -0.1 | 32.106 | 12.697 | -13.504 | 2.6358 | 0.0623 |  | -14.065 | -23.379 | 11.939 | -34.453 | -31.012 | -11.432 | 181.2 | 0.6644 | -6.5638 | -9.7211 | 1.518 | 11.253 | 11.385 | 1 | 29.573 | 31.231 | -20.949 | 23.21 | 35.171 | 23.309 | 34.201 | -6.4256 | -5.4736 | -6.4996 | -7.6552 | -12.917 | -13.334 | 40.842 | 39.515 | -32.403 | -31.996 | -27.727 | -27.414 | 15.359 | 15.369 | -30.2 | -30.6 | 0.8798 | 14 | 10.496 | 29.098 | 28.951 | -13.1 | -32 | 17 | 16.299 | -18.378 | -18.242 | -66.826 | 41.501 | -294.41 | -26.493 | -36.849 | 92.439 | 75.134 | 147.68 | 26.583 | 11.416 | 37.952 | 37.017 | -21.477 | 195.99 | -149.22 | 54.421 | -48.05 | -1.195 | 8.8797 | -6.5599 | -1.4019 | -1.4129 | 3.0399 | -0.48 | -3.0289 | -5.3299 | 12.425 | -13.563 | 4.6999 | 2.802 | 2.641 | 2.1164 | 2.4528 | 3.0414 | 2.9254 | 3.3638 |  | 16.299 | 2.9389 | 0.91 | 0.37 | 0 | -17.906 | -21.335 | 1.763 | 12.864 | -16.247 | 1.8894 | -17.7 | -0.3 | 0 | -77.338
26/03/2025 | 12:30 | 0 | -1.3016 | 1.8251 | 10.461 | 12.581 | 0 | 24.83 |  | 31.53 | 14.188 | 17.26 | -31.079 | -22 | -2.2 | 7.452 | -15.399 | 1.733 | 2.9531 | 7.1744 | 7.1678 | 12.473 | 0 | 2.0257 | 2.3426 |  | -1.1175 | 0.778 | 0.784 | 10.755 | 8.88 | -11 | 0.488 | 0.158 | -8.4099 | -8.3999 | -10 | -11.319 | -11.34 | 5.5748 | 3.7288 | 19.544 | 22.834 | -4.073 | -6.6979 | -6.5044 | 13.926 | 13.643 | 0 | -17.414 | 3.9578 | 19.874 | 50.54 | 7.7103 | -6.7999 | -6.8999 | -22.537 | -22.54 | -3.9798 | 1.3141 | 13.744 | 9.6561 | 5.6895 | 3.7591 | -104.61 | 79.714 | 80.446 | -88.713 | -73.486 | -9.1669 |  |  | 38.201 | 14.989 | 7.75 | -0.23 | 17.729 | -13.391 | -13.391 | 33.762 | 31.288 | -2.3048 | -22.939 | -23.227 | 13.677 | 10.35 | 2.88 | 6.412 | 87.8 | -18.5 | -5.2899 | 44.034 | 44.428 | 43.087 | 62.152 | 63.645 | -23.984 | -60.281 | -16.72 | 4.4776 | 46.159 | 29.42 | 9.6923 | 10.061 | -18.409 | 25.512 | -11.861 | -11.428 | 28.561 | 0.0138 | -9.8892 | -21.899 | -21.399 | -2.3852 | 18.893 | 60.567 | 32.662 | 19.9 | -7.9 | 15.147 | -29.766 | -9.2 | -9.2399 | 36.14 | 7.36 | -29.581 | -15.063 | -38.799 | -37.881 | 72.934 | 0 | 32.204 | 32.212 | -9.6955 | -19.44 | -14.05 | 21.329 | -79.307 | 0 | -16.26 | -15.674 | 13.805 | -11.415 | -10.836 | 12.816 | -25.86 | -25.523 | 7.3129 | 6.42 | -17.959 | 1.6 | 7.0043 | -30.074 | -10.332 | -10.611 | 6.0018 | 6.7969 | -24.317 | 6.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0284 | 5.526 | 9.8799 | 28.161 | 27.8 | 17.485 | 30.532 | 18.248 | -10.999 | -1.3344 | 0.3509 | 0.79 | 1.87 | -18.892 | 1.1026 | 5.0689 | 0.678 | 1.0443 | 22.469 | -38.294 | -27.156 | -2.6799 | 29.344 | -0.1 | 32.097 | 12.401 | -13.141 | 2.5434 | 0.0623 |  | -13.601 | -19.729 | 11.983 | -36.553 | -27.793 | -12.087 | 179.99 | -0.4982 | -6.812 | -8.624 | 1.2823 | 11.113 | 11.123 | 0.6078 | 29.393 | 29.587 | -22.629 | 26.391 | 35.074 | 16.24 | 34.975 | -7.9816 | -8.4403 | -5.899 | -7.4255 | -13.335 | -13.207 | 36.491 | 34.232 | -34.584 | -33.721 | -25.444 | -24.667 | 16.909 | 16.87 | -31.2 | -31.6 | 0.7736 | 9.4399 | 10.496 | 27.546 | 27.241 | -14 | -30.7 | 18.299 | 17.899 | -18.225 | -18.31 | -74.492 | 32.468 | -295.08 | -22.671 | 47.027 | 84.836 | 81.004 | 147.68 | 27.436 | 13.801 | 36.571 | 35.085 | -27.577 | 196.8 | -149.11 | 53.554 | -47.243 | -0.8435 | 8.8797 | -5.28 | -1.6069 | -1.6169 | 2 | -0.24 | -3.0963 | -5.6809 | 11.134 | -12.333 | 4.6999 | 1.626 | 2.342 | 2.2468 | 2.535 | 2.9293 | 3.2828 | 3.589 |  | 15.8 | 5.4515 | 0.85 | 0.37 | 0 | -19.093 | -21.888 | 2.5035 | 14.691 | -15.965 | 0 | -16.6 | -0.8 | 0 | -76.127
26/03/2025 | 13:00 | 0 | -1.6889 | 2.187 | 13.889 | 11.876 | 0 | 23.404 |  | 28.855 | 12.974 | 15.86 | -28.86 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 1.2058 | 2.8484 | 6.5453 | 6.6757 | 11.374 | 0 | 2.0212 | 2.3664 |  | -1.0995 | 0.636 | 0.668 | 10.898 | 6.6599 | -2.2 | -1.45 | 0.217 | -9.8999 | -9.84 | -10 | -11.18 | -11.31 | 5.0433 | 3.8596 | 22.318 | 26.074 | -1.8064 | -6.8319 | -6.9233 | -0.7446 | -0.6122 | 0 | -15.003 | 3.9578 | 19.846 | 46.26 | 9.3829 | -7.0999 | -7.4999 | -24.58 | -24.252 | -3.997 | 1.3141 | 13.071 | 9.3109 | 5.825 | 3.8847 | -124.94 | 82.186 | 82.43 | -94.395 | -92.941 | -9.1669 |  |  | 34.788 | 13.039 | 7.6999 | -2.69 | 17.17 | -11.65 | -11.248 | 31.466 | 29.143 | -3.2878 | -17.176 | -17.348 | 12.775 | 13.363 | 2.88 | 6.412 | 90.5 | -23.799 | -5.1999 | 46.706 | 46.708 | 45.229 | 70.503 | 71.519 | -25.178 | -65.675 | -16.761 | 4.3925 | 46.119 | 26.389 | 8.4423 | 8.7921 | -17.059 | 25.512 | -14.584 | -13.931 | 30.144 | 0.014 | -9.1554 | -21.5 | -19.1 | -3.3215 | 18.706 | 60.567 | 32.29 | 19.74 | -8.27 | 14.107 | -29.766 | -9.42 | -9.46 | 35.7 | 5.62 | -30.618 | -15.181 | -36.535 | -35.554 | 70.107 | 0 | 31.002 | 31.013 | -9.2205 | -18.089 | -13.429 | 20.659 | -73.896 | 0 | -16.265 | -15.705 | 8.6398 | -12.753 | -12.321 | 32.272 | -26.901 | -26.692 | 4.9683 | -6.5999 | -14.599 | 4.5 | 6.8134 | -31.918 | -9.4876 | -9.592 | 5.0592 | 6.4079 | -16.943 | 6.2881 | 0 | 0 | 3.73 | 3.6974 | 3.1618 | 3.684 | 3.684 | 11.387 | 25.391 | 25.305 | 17.395 | 29.693 | 18.688 | -9.0199 | -1.523 | 0.3152 | 0.47 | 1.98 | -17.483 | 1.1122 | 8.4229 | 0.709 | 1.103 | 23.52 | -38.657 | -26.567 | -3.2699 | 29.543 | -0.1 | 31.081 | 12.717 | -13.511 | 2.4 | 0.0623 |  | -14.312 | -19.111 | 12.378 | -36.133 | -27.499 | -12.603 | 178.39 | -0.2323 | -5.266 | -9.3278 | 1.4229 | 10.541 | 10.554 | 1 | 27.898 | 28.78 | -23.469 | 27.104 | 37.555 | 11.686 | 32.32 | -8.9622 | -6.9179 | -6.9453 | -8.3744 | -12.908 | -13.383 | 36.491 | 34.232 | -35.506 | -34.562 | -23.457 | -23.408 | 17.84 | 17.799 | -30.5 | -30.6 | 0.8102 | 8.0799 | 10.496 | 27.409 | 27.27 | -14.399 | -30.399 | 19.2 | 18.7 | -18.393 | -18.284 | -75.082 | 25.231 | -295.08 | -18.587 | 84.564 | 82.05 | 86.282 | 147.68 | 24.668 | 10.42 | 37.747 | 35.33 | -31.129 | 192.66 | -149.08 | 48.925 | -44.238 | -0.3967 | 8.8797 | -6.0799 | -1.564 | -1.5729 | 2.3199 | 0.56 | -3.7536 | -6.2668 | 9.8741 | -10.868 | 5.4 | 1.6749 | 2.493 | 2.1795 | 2.5314 | 4.4761 | 3.4795 | 3.4308 |  | 14.199 | 7.0477 | 0.84 | 0.37 | 0 | -18.876 | -21.078 | 3.0504 | 14.131 | -15.687 | 0 | -15.399 | -2 | 0 | -85.345
26/03/2025 | 13:30 | 0 | 9.7091 | -14.266 | 9.6024 | 12.078 | 0 | 23.494 |  | 26.677 | 11.746 | 14.877 | -24.42 | -33 | 8.8 | 6.624 | -26.399 | 1.1819 | 8.3054 | 5.9724 | 5.9203 | 10.527 | 0 | 1.3232 | 2.4129 |  | -1.1187 | 0.431 | 0.435 | 11.837 | 2.22 | -2.2 | 0.133 | 0.166 | -10.42 | -10.329 | -10 | -11.89 | -11.89 | 5.4047 | 3.5838 | 25.869 | 29.69 | -7.3215 | -6.6979 | -5.4957 | -0.4349 | -0.3466 | 0 | -15.271 | 3.9578 | 20.841 | 46.252 | 9.3793 | -8.2999 | -8.0999 | -25.246 | -25.197 | -3.9647 | 1.3141 | 12.569 | 9.5466 | 5.3944 | 3.5941 | -133.67 | 83.254 | 82.918 | -89.318 | -99.81 | -9.1669 |  |  | 33.561 | 13.01 | 7.38 | -3.0699 | 16.45 | -14.329 | -13.927 | 25.122 | 22.319 | -1.5534 | -15.437 | -15.805 | 12.845 | 14.528 | 2.88 | 6.412 | 93.699 | -27 | -5.21 | 47.557 | 47.485 | 45.917 | 74.157 | 75.5 | -24.686 | -67.803 | -19.269 | 4.3585 | 44.47 | 23.379 | 7.9736 | 8.4014 | -17 | 25.512 | -15.386 | -15.698 | 30.533 | 0.0139 | -9.0306 | -16.7 | -16.5 | -3.4948 | 17.958 | 59.936 | 31.548 | 19.11 | -8.2899 | 13.797 | -27.751 | -9.64 | -9.7299 | 36.01 | 4.82 | -30.29 | -15.163 | -36.609 | -35.854 | 71.809 | 0 | 30.272 | 30.009 | -13.439 | -22.299 | -13.567 | 14.89 | -72.365 | 0 | -15.586 | -14.471 | 13.792 | -10.291 | -9.4974 | 23.056 | -28.887 | -28.813 | 6.2091 | -10.42 | -18.709 | -0.2 | 6.7034 | -26.849 | -10.557 | -10.686 | 5.5181 | 5.8639 | -15.621 | 7.0083 | 0 | 0 | 4.09 | 4.5872 | 2.7452 | 6.3633 | 5.8609 | 13.061 | 24.879 | 24.874 | 16.716 | 28.657 | 14.122 | -10.679 | -2.3158 | 0.2886 | -0.38 | 3.37 | -17.054 | 1.3526 | 8.1719 | 0.866 | 1.5319 | 24.29 | -37.302 | -26.302 | -3.3999 | 30.859 | -0.1 | 31.066 | 12.632 | -13.29 | 2.3698 | 0.0623 |  | -13.397 | -19.737 | 12.569 | -36.637 | -23.983 | -13.064 | 177.38 | 0.344 | -5.2787 | -9.3884 | 1.4229 | 10.058 | 10.253 | 0.8031 | 29.459 | 31.081 | -22.629 | 28.858 | 37.164 | 10.981 | 33.62 | -6.1985 | -8.6402 | -6.1841 | -8.7559 | -12.875 | -13.676 | 36.491 | 34.232 | -37.555 | -36.622 | -23.728 | -23.41 | 15.909 | 15.909 | -30.6 | -30.899 | 0.8102 | 7.6799 | 10.496 | 18.333 | 18.197 | -14 | -28.2 | 20.899 | 20.399 | -18.46 | -18.407 | -73.587 | 24.883 | -293.55 | -23.378 | 63.978 | 78.708 | 89.152 | 147.68 | 28.168 | 8.4114 | 34.19 | 34.049 | -33.449 | 193.04 | -149.47 | 45.797 | -42.964 | -1.6394 | 8.8797 | -5.6799 | -1.5329 | -1.549 | 1.9199 | 0.64 | -3.7003 | -6.5018 | 10.081 | -10.31 | 4.5 | 2.8759 | 1.358 | 2.2288 | 2.4128 | 3.9617 | 3.3988 | 3.708 |  | 13 | 9.0493 | 0.74 | 0.37 | 0 | -18.985 | -21.565 | 3.4202 | 14.135 | -15.488 | 0 | -13.899 | -3.5 | 0 | -82.689
26/03/2025 | 14:00 | 0 | 9.4853 | -14.031 | 6.5613 | 11.905 | 0 | 23.522 |  | 26.317 | 11.801 | 14.621 | -22.2 | -35.2 | 11 | 5.796 | -26.399 | 0.8709 | 7.488 | 6.4343 | 6.3187 | 10.977 | 0 | 1.6414 | 2.2908 |  | -1.119 | 0.573 | 0.572 | 11.229 | 2.22 | 2.2 | 0.224 | 0.164 | -9.1499 | -9.09 | -10 | -12.029 | -11.97 | 5.4014 | 3.4376 | 22.867 | 26.327 | -10.027 | -6.8319 | -5.5578 | 12.669 | 11.422 | 0 | -20.227 | 5.1414 | 24.956 | 51.034 | 7.8689 | -7.3999 | -7.1999 | -24.835 | -24.557 | -3.845 | 1.3141 | 15.094 | 9.391 | 4.3499 | 2.8061 | -122.62 | 83.925 | 83.773 | -103.57 | -98.442 | -9.1669 |  |  | 35.836 | 13.369 | 7.2899 | -1.88 | 16.409 | -16.204 | -15.534 | 25.368 | 25.381 | -1.9996 | -8.3287 | -8.2538 | 15.293 | 13.376 | 2.88 | 6.412 | 93.9 | -25.799 | -5.3 | 51.145 | 50.916 | 49.145 | 71.88 | 72.579 | -25.42 | -69.02 | -15.873 | 4.5587 | 43.639 | 24.26 | 8.2861 | 8.7921 | -17.399 | 25.512 | -14.985 | -15.244 | 26.025 | 0.0136 | -9.2193 | -18.799 | -17.2 | -3.6376 | 17.397 | 61.04 | 30.621 | 18.409 | -8.61 | 14.512 | -27.751 | -10.18 | -10.279 | 37.47 | 5.4 | -27.181 | -13.39 | -37.12 | -35.772 | 75.714 | 0 | 33.872 | 34.778 | -12.531 | -22.026 | -14.011 | 36.013 | -73.085 | 0 | -14.879 | -14.335 | 19.853 | -11.401 | -12.412 | 8.72 | -26.982 | -26.563 | 10.373 | 6.25 | -16.139 | -1.3 | 6.4599 | -26.079 | -10.832 | -11.027 | 5.959 | 4.97 | -15.623 | 6.6543 | 0 | 0 | 4.7555 | 4.1731 | 3.322 | 8.7077 | 8.7077 | 12.726 | 24.643 | 24.882 | 15.988 | 28.139 | 12.579 | -9.8199 | -1.2043 | 0.3152 | 0.46 | 4.17 | -15.396 | 0 | 8.1389 | 1.0889 | 1.5113 | 24.149 | -35.957 | -24.558 | -3.2199 | 30.814 | -0.1 | 31.576 | 12.878 | -13.68 | 2.3713 | 0.0623 |  | -13.002 | -20.337 | 12.731 | -36.133 | -28.88 | -12.537 | 180.54 | 1.1176 | -4.9437 | -10.389 | 1.6296 | 10.307 | 10.158 | 1 | 30.515 | 30.686 | -22.209 | 22.528 | 32.354 | 19.761 | 37.9 | -4.8584 | -4.8312 | -5.8426 | -7.0644 | -13.526 | -13.967 | 36.491 | 34.232 | -34.715 | -34.155 | -24.022 | -23.443 | 13.189 | 13.17 | -28.2 | -28.5 | 0.8102 | 6.2399 | 10.496 | 19.303 | 19.412 | -14 | -29 | 19.2 | 18.7 | -18.163 | -18.185 | -73.854 | 25.12 | -294.6 | -23.416 | 50.359 | 84.993 | 82.588 | 147.68 | 30.076 | 13.568 | 32.488 | 32.678 | -25.6 | 199.75 | -149.17 | 52.358 | -46.549 | -2.7185 | 8.8797 | -5.44 | -1.4329 | -1.4379 | 1.2 | 0.88 | -3.0125 | -6.7673 | 10.637 | -11.277 | 4.5999 | 1.625 | 2.171 | 2.2627 | 2.4989 | 3.2524 | 4.4883 | 2.9376 |  | 13.899 | 8.641 | 0.8 | 0.37 | 0 | -18.44 | -21.381 | 2.3875 | 13.252 | -16.412 | 1.5529 | -13.1 | -3.7999 | 0 | -84.797
26/03/2025 | 14:30 | 0 | 6.9368 | -14.172 | 7.967 | 13.123 | 0 | 26.082 |  | 28.762 | 12.701 | 15.813 | -26.639 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 0.9664 | 8.6222 | 6.4691 | 6.5005 | 11.604 | 0 | 1.5065 | 2.4407 |  | -1.1266 | 0.717 | 0.669 | 11.532 | 4.44 | -2.2 | 0.198 | 0.173 | -8.89 | -9.0299 | -10 | -12.109 | -12.199 | 5.0526 | 3.6978 | 23.656 | 26.573 | -10.796 | -7.7696 | -5.7437 | 13.823 | 15.48 | 0 | -18.486 | 4.7468 | 24.217 | 51.648 | 7.4801 | -6.3999 | -6.1999 | -24.519 | -23.284 | -3.8576 | 1.3141 | 15.545 | 9.8231 | 4.2803 | 2.8738 | -122.98 | 86.977 | 86.977 | -116.89 | -84 | -9.1669 |  |  | 42.582 | 15.51 | 8.05 | 1.2999 | 18.709 | -16.606 | -16.606 | 26.112 | 24.199 | -3.2067 | -11.484 | -11.765 | 15.078 | 11.863 | 2.88 | 6.412 | 87.3 | -20.7 | -5.5199 | 51.888 | 50.604 | 49.822 | 67.734 | 67.848 | -25.031 | -67.094 | -16.921 | 4.5318 | 40.63 | 28.53 | 10.004 | 10.549 | -18.67 | 25.512 | -12.902 | -12.909 | 25.812 | 0.0136 | -10.195 | -23.6 | -24.399 | -3.02 | 18.332 | 60.409 | 31.919 | 19.27 | -8.53 | 14.985 | -26.569 | -10.58 | -10.59 | 39.45 | 8.72 | -25.545 | -12.827 | -35.634 | -34.345 | 85.47 | 0 | 41.957 | 42.679 | -11.724 | -19.538 | -14.271 | 46.941 | -77.137 | 0 | -15.918 | -15.028 | 17.002 | -6.6345 | -6.7555 | 0 | -28.686 | -28.591 | 6.8845 | 0 | -15.42 | 0.1 | 6.381 | -18.18 | -10.156 | -10.277 | 6.1373 | 2.9415 | -18.271 | 6.0493 | 0 | 0 | 4.2207 | 3.437 | 2.9353 | 9.7124 | 9.545 | 8.5402 | 24.518 | 24.121 | 14.113 | 24.97 | 16.124 | -8.9399 | -1.2043 | 0.3417 | 0.17 | 3.3 | -16.901 | 1.884 | 8.1479 | 0.982 | 0 | 24.629 | -33.938 | -23.653 | -2.9499 | 32.357 | -0.1 | 32.586 | 12.752 | -13.495 | 2.373 | 0.0623 |  | -13.441 | -23.009 | 13.595 | -35.965 | -32.131 | -11.654 | 182.07 | 1.5077 | -6.1796 | -10.22 | 2.0216 | 10.329 | 10.491 | 1.4728 | 28.84 | 29.971 | -21.369 | 24.107 | 35.673 | 18.306 | 35.87 | -8.0563 | -7.7242 | -6.6922 | -8.219 | -12.192 | -12.552 | 36.491 | 34.232 | -33.776 | -32.749 | -25.892 | -25.928 | 14.43 | 14.399 | -28.399 | -27.899 | 0.9329 | 5.44 | 10.496 | 18.852 | 18.832 | -14 | -29 | 17.899 | 17.5 | -18.163 | -18.157 | -75.727 | 26.917 | -296.2 | -23.686 | 123.33 | 85.822 | 78.929 | 147.68 | 28.247 | 16.392 | 35.503 | 35.346 | -25.735 | 199.96 | -149.06 | 56.126 | -49.745 | -2.6697 | 8.8797 | -5.1199 | -1.3559 | -1.378 | 1.84 | -0.4 | -2.6211 | -5.1834 | 10.255 | -11.131 | 4.4 | 0.014 | 2.102 | 2.0746 | 2.3951 | 4.0539 | 4.2089 | 3.5731 |  | 13.199 | 7.7386 | 0.72 | 0.37 | 0 | -17.988 | -20.642 | 2.1162 | 13.552 | -16.155 | 1.5817 | -13.399 | -3.5999 | 0 | -83.051
26/03/2025 | 15:00 | 0 | 7.1197 | -14.761 | 6.6526 | 13.013 | 0 | 25.835 |  | 28.764 | 12.928 | 16.031 | -28.86 | -30.799 | 6.5999 | 6.624 | -24.2 | 0.6749 | 9.7743 | 6.3447 | 6.1329 | 10.812 | 0 | 1.2183 | 1.7119 |  | -1.191 | 0.585 | 0.603 | 11.399 | 6.6599 | -2.2 | 0.532 | 0.179 | -9.51 | -9.4799 | -10 | -12.06 | -12.109 | 5.4667 | 3.4436 | 24.053 | 28.113 | -9.4544 | -6.0281 | -6.1943 | -0.1567 | -0.0644 | 0 | -20.361 | 3.5632 | 19.366 | 54.23 | 7.885 | -7.1999 | -7.1999 | -24.879 | -24.942 | -3.9714 | 1.3141 | 15.906 | 10.124 | 4.9889 | 3.4472 | -132.54 | 87.801 | 87.923 | -119.13 | -90.87 | -9.1669 |  |  | 42.393 | 15.439 | 7.88 | 1.4199 | 18.54 | -17.544 | -17.008 | 26.752 | 24.343 | -2.954 | -9.7928 | -9.8517 | 15.567 | 13.225 | 2.88 | 6.412 | 90 | -25.5 | -5.3299 | 52.406 | 52.261 | 51.089 | 70.25 | 70.959 | -25.728 | -68.164 | -18.516 | 4.638 | 40.049 | 28.329 | 10.004 | 10.256 | -18.84 | 25.512 | -14.427 | -14.386 | 29.454 | 0.0135 | -10.168 | -23.6 | -24.399 | -2.7038 | 18.706 | 60.409 | 32.29 | 19.53 | -8.3 | 16.362 | -26.569 | -10.55 | -10.63 | 38.92 | 9.86 | -30 | -14.99 | -36.956 | -35.754 | 84.085 | 0 | 40.733 | 40.212 | -7.3218 | -16.408 | -14.686 | 47.012 | -75.785 | 0 | -16.074 | -15.338 | 16.188 | -11.763 | -11.221 | 25.104 | -29.549 | -29.129 | 5.0226 | -12.009 | -15.489 | 0.1 | 6.0802 | -28.686 | -12.101 | -12.142 | 7.052 | 0.9391 | -18.361 | 6.5872 | 0 | 0 | 3.9446 | 5.2214 | 3.5268 | 10.214 | 9.8799 | 7.8704 | 25.599 | 25.154 | 14.183 | 25.323 | 16.637 | -8.7999 | -0.6038 | 0.3683 | 0.32 | 3.47 | -15.775 | 1.352 | 8.2769 | 0.598 | 0 | 25 | -33.245 | -22.824 | -2.8799 | 33.62 | -0.1 | 32.821 | 12.639 | -13.257 | 2.4824 | 0.0623 |  | -13.441 | -23.197 | 14.826 | -36.469 | -31.373 | -11.885 | 180.85 | 1.4283 | -6.9657 | -9.9393 | 2.5239 | 10.805 | 10.997 | 1.9099 | 28.642 | 30.138 | -20.949 | 23.708 | 31.5 | 15.786 | 36.796 | -7.5066 | -6.6652 | -7.0356 | -8.6371 | -10.873 | -13.639 | 32.618 | 34.232 | -32.897 | -32.694 | -25.478 | -25.59 | 15.17 | 15.159 | -31.399 | -31 | 1.2845 | 3.44 | 10.496 | 18.256 | 18.472 | -13.5 | -29 | 16.6 | 15.699 | -17.977 | -17.96 | -79.063 | 26.02 | -297.06 | -24.614 | 122.08 | 87.939 | 77.87 | 147.68 | 26.815 | 16.604 | 34.579 | 33.527 | -25.364 | 199.63 | -147.45 | 59.242 | -50.179 | -2.3889 | 8.8797 | -5.0399 | -1.34 | -1.368 | 2.16 | -0.72 | -2.5752 | -5.0095 | 10.402 | -10.518 | 2.7 | -2.611 | -2.3499 | 2.1199 | 2.4336 | 3.9036 | 3.5653 | 3.425 |  | 13.199 | 7.7499 | 0.71 | 0.37 | 0 | -17.099 | -20.526 | 2.1848 | 13.206 | -15.634 | 1.9699 | -14.899 | -2.9 | 0 | -86.395
26/03/2025 | 15:30 | 0 | 7.3456 | -15.143 | 7.7988 | 12.561 | 0 | 24.778 |  | 29.515 | 13.116 | 16.115 | -26.639 | -33 | 8.8 | 8.2799 | -24.2 | 0.8724 | 8.3163 | 6.6347 | 6.5893 | 11.382 | 0 | 1.3755 | 1.6691 |  | -1.1886 | 0.673 | 0.707 | 13.012 | 4.44 | -2.2 | 1.7089 | 0.29 | -9.5799 | -9.55 | -10 | -11.25 | -11.3 | 5.888 | 3.3906 | 23.501 | 26.949 | -9.0453 | -7.0998 | -7.1189 | -1.1115 | -0.9491 | 0 | -17.414 | 3.5632 | 18.541 | 61.456 | 8.5169 | -7.0999 | -7.3999 | -23.947 | -24.093 | -3.9539 | 1.3141 | 13.955 | 10.427 | 5.4292 | 3.6419 | -135.62 | 114.41 | 114.78 | -128.97 | -57.507 | -9.1669 |  |  | 45.556 | 15.399 | 8.46 | 1.2899 | 19.17 | -16.74 | -16.07 | 24.88 | 23.332 | -3.2735 | -2.8697 | -2.6435 | 13.655 | 16.356 | 2.88 | 6.412 | 98.099 | -32.2 | -5.4299 | 57.852 | 58.08 | 56.062 | 88.11 | 88.793 | -26.369 | -89.722 | -16.415 | 4.578 | 39.95 | 26.219 | 10.161 | 10.549 | -18.639 | 25.512 | -17.531 | -17.211 | 30.333 | 0.0137 | -10.073 | -25.899 | -26.799 | -2.965 | 18.332 | 61.198 | 32.105 | 19.39 | -8.51 | 15.592 | -29.391 | -10.36 | -10.51 | 39.53 | 9.09 | -31.072 | -14.672 | -36.005 | -34.654 | 84.361 | 0 | 39.792 | 38.815 | -9.2316 | -17.037 | -14.189 | 60.055 | -77.101 | 0 | -15.953 | -15.262 | 20.817 | -9.7215 | -8.9187 | 19.472 | -29.613 | -28.731 | 5.5946 | -10.869 | -10.609 | -1.2 | 5.9885 | -23.24 | -12.224 | -12.456 | 7.6595 | 0.3611 | -17.693 | 6.3308 | 0 | 0 | 3.9998 | 4.6603 | 3.743 | 8.8751 | 8.8751 | 9.3775 | 24.111 | 24.164 | 15.017 | 25.32 | 16.129 | -8.8899 | -0.4994 | 0.3509 | 0.36 | 3.42 | -15.426 | 1.3005 | 7.9109 | 0.637 | 0 | 25.049 | -33.955 | -23.451 | -3.2099 | 32.948 | -0.1 | 32.59 | 12.956 | -13.772 | 2.4942 | 0.0623 |  | -12.629 | -23.541 | 15.807 | -35.209 | -31.678 | -12.204 | 182.56 | 1.6124 | -6.1926 | -10.646 | 3.3254 | 11.076 | 11.147 | 3 | 28.702 | 29.717 | -20.119 | 22.399 | 28.926 | 20.531 | 39.483 | -6.8513 | -5.8089 | -8.7063 | -9.4597 | -11.003 | -13.892 | 32.618 | 34.232 | -33.309 | -32.793 | -24.049 | -23.93 | 15.72 | 15.68 | -30.7 | -31 | 1.3009 | 1.44 | 10.496 | 17.978 | 17.676 | -13.6 | -29.899 | 17.899 | 17.5 | -16.84 | -16.707 | -82.171 | 28.356 | -298.33 | -23.564 | 141.12 | 89.726 | 73.5 | 147.68 | 29.006 | 20.467 | 35.145 | 32.695 | -29.069 | 205.35 | -149.26 | 64.389 | -52.692 | -2.2717 | 8.8797 | -5.1999 | -1.324 | -1.338 | 2 | -0.88 | -2.2634 | -4.57 | 10.313 | -11.277 | 3.5 | -0.907 | -0.854 | 2.1361 | 2.4253 | 4.1381 | 3.3975 | 3.0322 |  | 14.199 | 6.4293 | 0.77 | 0.37 | 0 | -17.556 | -20.084 | 2.0557 | 12.566 | -14.272 | 0 | -15 | -2.0999 | 0 | -83.877
26/03/2025 | 16:00 | 0 | 6.9327 | -14.468 | 7.4942 | 12.322 | 0 | 24.122 |  | 29.13 | 12.822 | 15.923 | -26.639 | -33 | 8.8 | 9.1079 | -24.2 | 0.8736 | 8.6618 | 6.1802 | 6.223 | 10.604 | 0 | -0.2061 | 1.6916 |  | -1.1547 | 0.691 | 0.712 | 10.885 | 6.6599 | -2.2 | -0.501 | 0.163 | -8.88 | -8.8999 | -10 | -11.439 | -11.659 | 5.4859 | 3.561 | 21.367 | 25.021 | -10.842 | -7.9035 | -8.0822 | 9.3587 | 9.486 | 0 | -21.969 | 4.7468 | 26.064 | 58.898 | 7.9803 | -6.5999 | -6.6999 | -22.134 | -22.68 | -3.814 | 1.3141 | 13.414 | 9.6976 | 5.3419 | 3.7476 | -120.21 | 111.51 | 111.6 | -122.38 | -50.503 | -9.1669 |  |  | 43.371 | 14.06 | 10.3 | 0.52 | 20.36 | -16.204 | -15.802 | 27.257 | 25.16 | -3.0098 | -4.6425 | -4.6869 | 13.284 | 16.343 | 2.88 | 6.412 | 93.699 | -29.7 | -5.46 | 56.047 | 55.379 | 54.143 | 85.788 | 86.5 | -24.111 | -87.376 | -15.379 | 4.6772 | 39.869 | 27.059 | 9.0673 | 9.4757 | -17.559 | 25.512 | -17.818 | -17.08 | 28.379 | 0.0137 | -9.4944 | -23.7 | -24.299 | -2.5964 | 17.397 | 61.198 | 30.435 | 18.35 | -8.3299 | 15.201 | -29.391 | -8.4 | -8.6199 | 36.55 | 8.71 | -28.29 | -14.09 | -35.799 | -35.381 | 80.435 | 0 | 37.411 | 37.938 | -10.378 | -18.823 | -14.049 | 54.231 | -75.023 | 0 | -15.956 | -15.259 | 18.797 | -6.3151 | -5.7563 | 5.136 | -30.843 | -31.543 | 6.2103 | 6.5999 | -19.359 | -0.1 | 6.1239 | -17.495 | -10.273 | -10.461 | 6.1131 | 2.0157 | -17.114 | 5.7563 | 0 | 0 | 4.7186 | 5.0821 | 3.4226 | 8.7077 | 8.0379 | 7.2006 | 23.878 | 23.67 | 14.88 | 27.4 | 17.291 | -8.7799 | -1.5211 | 0.3509 | 0.75 | 2.42 | -17.03 | 1.3201 | 7.4979 | 0.31 | 0 | 24.54 | -35.705 | -24.787 | -3.0799 | 32.318 | -0.1 | 32.997 | 12.773 | -13.385 | 2.5641 | 0.0623 |  | -12.935 | -22.026 | 14.591 | -36.133 | -32.319 | -12.139 | 182.48 | 1.6397 | -6.8128 | -10.294 | 3.1077 | 10.981 | 11.139 | 2.6594 | 29.112 | 30.632 | -19.699 | 23.168 | 25.349 | 18.99 | 41.77 | -5.1029 | -4.3696 | -9.6454 | -10.646 | 0 | -11.898 | 32.618 | 38.902 | -33.414 | -33.013 | -23.688 | -23.464 | 15.939 | 15.909 | -32.599 | -32.5 | 1.213 | -0.24 | 10.496 | 18.41 | 18.467 | -14 | -31.2 | 17.1 | 16.6 | -18.027 | -17.982 | -88.015 | 27.734 | -301.29 | -25.196 | 174.49 | 94.272 | 70.363 | 147.68 | 32.725 | 25.207 | 33.937 | 34.657 | -25.086 | 210.58 | -150.67 | 65.905 | -58.653 | -2.5525 | 8.8797 | -5.5999 | -1.3279 | -1.34 | 2.72 | -1.5199 | -1.9095 | -4.3625 | 10.051 | -11.335 | 2.7999 | -2.8789 | -1.092 | 2.092 | 2.4051 | 3.8128 | 4.5292 | 3.1311 |  | 16 | 5.6209 | 0.78 | 0.37 | 0 | -16.82 | -19.634 | 0 | 11.467 | -13.777 | 0 | -16.2 | -1 | 0 | -78.652
26/03/2025 | 16:30 | 0 | 6.2827 | -13.385 | 12.942 | 11.357 | 0 | 22.154 |  | 28.035 | 12.564 | 15.596 | -24.42 | -33 | 8.8 | 8.2799 | -24.2 | 1.1505 | 5.8276 | 6.6207 | 6.4032 | 11.281 | 0 | 0.525 | 2.3878 |  | -0.9375 | 0.596 | 0.61 | 11.274 | 2.22 | -2.2 | -0.432 | 0.173 | -9.9799 | -9.9899 | -10 | -11.39 | -11.529 | 6.0186 | 3.3819 | 24.673 | 28.585 | -7.9702 | -7.6356 | -7.6175 | -0.9058 | -0.6477 | 0 | -19.959 | 3.9578 | 19.937 | 59.266 | 9.7036 | -7.4999 | -7.3999 | -24.339 | -24.192 | -3.8649 | 1.3141 | 12.119 | 9.6107 | 5.3317 | 3.66 | -140.41 | 112.85 | 113.04 | -113 | -64.922 | -9.1669 |  |  | 42.542 | 13.829 | 9.88 | -0.44 | 19.59 | -15.668 | -15.534 | 25.576 | 22.619 | -2.0369 | -4.5736 | -4.1884 | 11.427 | 15.195 | 2.88 | 6.412 | 91.699 | -28.799 | -5.42 | 54.216 | 54.624 | 52.896 | 88.487 | 89.315 | -23.116 | -88.293 | -15.587 | 4.5186 | 38.849 | 26.719 | 8.7548 | 9.1827 | -18.109 | 25.512 | -16.318 | -15.671 | 27.177 | 0.0138 | -9.6841 | -24.2 | -24.299 | -2.7307 | 16.088 | 59.936 | 28.58 | 17.06 | -8.18 | 15.16 | -27.124 | -8.22 | -8.2299 | 34.72 | 7.45 | -27.509 | -13.054 | -34.727 | -33.881 | 73.723 | 0 | 33.327 | 32.892 | -14.573 | -19.142 | -14.48 | 42.176 | -69.364 | 0 | -12.098 | -12.293 | 20.23 | -5.9981 | -5.6444 | 19.984 | -28.023 | -27.685 | 6.0922 | 6.2399 | -15.939 | 1.8999 | 5.8656 | -17.39 | -11.422 | -11.706 | 8.0591 | 5.8778 | -20.831 | 5.7075 | 0 | 0 | 4.1664 | 4.6666 | 3.0708 | 7.8704 | 7.5355 | 10.047 | 22.834 | 22.601 | 17.089 | 28.581 | 17.291 | -8.4499 | -1.5211 | 0.3783 | 0.84 | 1.47 | -17.293 | 1.5335 | 7.4269 | 0.269 | 1.1081 | 24.44 | -36.738 | -25.781 | -3.2299 | 31.642 | -0.1 | 32.072 | 12.756 | -13.393 | 2.5914 | 0.0623 |  | -14.083 | -22.761 | 11.426 | -35.041 | -28.653 | -12.977 | 178.1 | 1.0607 | -6.2051 | -9.9967 | 3.6083 | 10.937 | 11.131 | 3 | 31.852 | 32.759 | -20.119 | 21.699 | 25.856 | 26.6 | 43.718 | -6.5876 | -5.4147 | -7.5863 | -9.6217 | 0 | -12.934 | 40.444 | 38.902 | -31.37 | -30.678 | -21.985 | -21.909 | 15.039 | 15.029 | -31.5 | -31.299 | 1.2497 | -2.4 | 10.496 | 26.737 | 26.595 | -14.8 | -32.9 | 17.1 | 16.6 | -18.027 | -18.196 | -82.491 | 22.826 | -295.95 | -23.154 | 182.77 | 96.237 | 67.532 | 147.68 | 33.156 | 27.915 | 37.838 | 34.066 | -16.563 | 212.78 | -151.03 | 70.838 | -61.052 | -1.3806 | 8.8797 | -4.88 | -1.348 | -1.3459 | 1.5199 | -0.24 | -2.5284 | -5.5069 | 11.75 | -11.863 | 2.9 | -1.4819 | -1.389 | 2.1374 | 2.4397 | 4.5281 | 3.5402 | 3.802 |  | 16.899 | 6.1471 | 0.79 | 0.37 | 0 | -17.306 | -20.273 | 0 | 12.994 | -13.75 | 0 | -15.8 | -1.8999 | 0 | -83.687
26/03/2025 | 17:00 | 0 | 5.5554 | -11.605 | 4.0524 | 13.685 | 0 | 27.026 |  | 25.274 | 11.007 | 14.204 | -22.2 | -30.799 | 6.5999 | 6.624 | -24.2 | 0.9788 | 13.119 | 6.3755 | 6.2753 | 11.184 | 0 | 0.7291 | 2.5174 |  | -0.7643 | 0.559 | 0.579 | 11.458 | 0 | -2.2 | 0.755 | 0.161 | -10.119 | -10.039 | -10 | -11.329 | -11.22 | 6.3089 | 3.3199 | 26.603 | 28.567 | -6.5314 | -8.3054 | -7.5722 | 8.8429 | 7.7607 | 0 | -20.495 | 5.1414 | 31.29 | 55.242 | 9.9227 | -7.2999 | -7.2999 | -23.176 | -23.97 | -3.74 | 1.3141 | 10.983 | 8.2237 | 4.2483 | 2.9664 | -130.74 | 109.5 | 109.53 | -93.129 | -61.74 | -9.1669 |  |  | 40.077 | 14.14 | 9.63 | -1.72 | 19.18 | -13.525 | -13.793 | 26.581 | 24.404 | -1.3554 | -6.3596 | -7.7111 | 10.403 | 14.425 | 2.88 | 6.412 | 83.099 | -25 | -5.1399 | 50.434 | 49.292 | 48.403 | 86.443 | 89.031 | -23.889 | -86.159 | -17.02 | 4.3755 | 38.319 | 27.909 | 7.6611 | 8.1085 | -17.43 | 25.512 | -14.945 | -14.707 | 29.285 | 0.0142 | -9.3524 | -21.899 | -21.899 | -3.8391 | 15.153 | 59.778 | 27.652 | 16.09 | -7.74 | 13.999 | -27.886 | -1.12 | -1.1599 | 20.34 | 5.21 | -25.672 | -12.954 | -34.113 | -33.054 | 62.701 | 0 | 21.5 | 22.773 | -18.667 | -26.165 | -13.963 | 21.526 | -58.585 | 0 | -9.8161 | -9.1035 | 21.17 | -1.8382 | -2.0479 | 0 | -28.379 | -27.963 | 10.728 | 6.8199 | -15.479 | 0.1 | 5.6362 | -4.7588 | -12.296 | -12.452 | 8.619 | 7.9847 | -22.614 | 6.2324 | 0 | 0 | 4.3841 | 4.6538 | 2.5039 | 5.3586 | 4.8562 | 14.233 | 20.193 | 20.401 | 21.084 | 32.505 | 14.444 | -8.7499 | -2.0155 | 0.3509 | 0.71 | 1.45 | -15.658 | 1.4545 | 7.3769 | 0.249 | 1.469 | 24.76 | -39.143 | -28.402 | -3.1399 | 32.223 | -0.1 | 30.167 | 10.971 | -11.443 | 2.563 | 0.0623 |  | -13.914 | -20.379 | 13.697 | -34.873 | -26.229 | -14.186 | 175.72 | -0.298 | -7.8289 | -7.1296 | 3.1211 | 10.834 | 10.942 | 2.5157 | 36.533 | 38.05 | -19.279 | 20.804 | 24.591 | 32.716 | 45.821 | -2.8361 | -2.4141 | -9.0266 | -10.126 | -11.533 | -12.397 | 40.444 | 38.902 | -29.338 | -28.937 | -19.618 | -19.801 | 13.789 | 13.8 | -29.7 | -29.7 | 1.0373 | -4.7199 | 10.496 | 26.576 | 26.43 | -15.199 | -29.899 | 16.2 | 15.399 | -18.74 | -18.868 | -78.427 | 17.214 | -294.04 | -21.116 | 176.21 | 98.342 | 65.628 | 147.68 | 34.687 | 37.436 | 36.13 | 37.103 | -6.3342 | 218.73 | -151.07 | 78.516 | -67.889 | -2.2253 | 8.8797 | -4.5599 | -1.4479 | -1.465 | 1.12 | 0.48 | -2.85 | -6.8253 | 12.541 | -11.543 | 3.5999 | 1.1269 | 0.525 | 2.0937 | 2.3845 | 4.2346 | 3.1173 | 3.8074 |  | 14.3 | 6.7844 | 0.68 | 0.37 | 0 | -16.583 | -19.279 | 0 | 12.566 | -13.881 | 0 | -16 | -1.3999 | 0 | -78.903
26/03/2025 | 17:30 | 0 | 5.0184 | -10.232 | 11.165 | 13.151 | 0 | 25.7 |  | 23.72 | 10.185 | 13.088 | -19.979 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -22 | 1.1112 | 8.9895 | 6.3096 | 6.1408 | 10.745 | 0 | 0.79 | 2.4425 |  | -0.7813 | 0.538 | 0.548 | 12.145 | -2.22 | -4.4 | 0.436 | 0.19 | -10.689 | -10.85 | -10 | -10.539 | -10.59 | 5.7077 | 3.6683 | 19.605 | 22.55 | -15.785 | -12.726 | -12.486 | 12.502 | 13.549 | 0 | -21.165 | 4.7468 | 24.784 | 14.226 | 10.216 | -7.2999 | -7.3999 | -17.582 | -18.02 | -3.0955 | 1.3141 | 5.174 | 6.1693 | 2.5823 | 1.9627 | -100.16 | 101.1 | 102.08 | -85.184 | -58.873 | -9.1669 |  |  | 36.026 | 15.3 | 9.35 | -6.8699 | 15.88 | -12.587 | -12.587 | 23.173 | 20.94 | -0.1833 | -11.304 | -11.241 | 5.0236 | 13.534 | 2.88 | 6.412 | 78.199 | -24.1 | -4.5999 | 46.511 | 46.053 | 45.085 | 86.829 | 88.417 | -23.353 | -84.855 | -16.448 | 3.8455 | 38.65 | 26.979 | 7.3486 | 7.7178 | -18.209 | 25.512 | -14.503 | -14.775 | 32.151 | 0.0144 | -9.6284 | -17.2 | -17.5 | -4.3676 | 14.031 | 58.043 | 26.539 | 15.14 | -7.27 | 12.244 | -31.576 | -1.45 | -1.5599 | 19.44 | 4.0199 | -29.436 | -15.154 | -34.347 | -33.309 | 54.533 | 0 | 15.437 | 16.959 | -21.196 | -27.786 | -12.404 | 8.7077 | -40.85 | 0 | -8.7564 | -7.9364 | 18.915 | -0.8219 | -0.7187 | 0.528 | -27.959 | -27.137 | 10.24 | -16.629 | -5.38 | 0 | 5.0555 | -0.385 | -10.422 | -10.522 | 7.0261 | 9.1787 | -25.645 | 5.7746 | 0 | 0 | 4.4068 | 4.1633 | 3.1579 | 3.1816 | 3.0142 | 18.922 | 18.934 | 19.248 | 23.289 | 34.244 | 15.846 | -7.3199 | -1.9093 | 0.404 | 0.99 | 1.07 | -15.997 | 1.5077 | 7.3619 | 0.26 | 1.4753 | 24.51 | -41.781 | -30.981 | -2.9799 | 30.97 | -0.1 | 30.202 | 10.414 | -11.152 | 2.5403 | 0.0623 |  | -13.914 | -16.963 | 11.896 | -35.377 | -25.402 | -13.63 | 172.56 | -1.1359 | -8.8929 | -6.4585 | 2.3678 | 10.234 | 10.443 | 2 | 40.947 | 42.672 | -15.92 | 17.904 | 15.968 | 45.007 | 49.349 | 2.0519 | 2.6319 | -11.447 | -13.432 | 0 | 0 | 56.614 | 51.125 | -25.811 | -25.13 | -16.972 | -16.589 | 11.47 | 11.47 | -29.2 | -30.1 | 1.0373 | -8 | 10.496 | 22.093 | 21.958 | -16 | -31.6 | 14.8 | 14 | -17.66 | -17.702 | -75.715 | 5.9157 | -286.74 | -11.026 | 186.73 | 103.16 | 59.683 | 147.68 | 31.257 | 38.653 | 40.033 | 39.963 | -8.5237 | 225.86 | -143.74 | 96.162 | -80.976 | -2.6233 | 8.8797 | -3.68 | -1.45 | -1.457 | 1.12 | 0.96 | -3.2089 | -7.1183 | 13.011 | -11.894 | 5 | -0.223 | 0.669 | 2.1227 | 2.4873 | 3.9516 | 3.5517 | 3.8111 |  | 15.6 | 6.8834 | 0.55 | 0.37 | -5.0767 | -15.302 | -17.317 | -3.409 | 10.758 | -10.875 | 0 | -16.899 | -0.6 | 0 | -84.3
26/03/2025 | 18:00 | 0 | 4.0858 | -8.5756 | 8.0474 | 12.261 | 0 | 23.621 |  | 20.697 | 8.7377 | 8.3431 | -15.539 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -24.2 | 0.8101 | 14.835 | 4.1702 | 4.055 | 7.3164 | 0 | -0.4898 | 1.7497 |  | -0.8871 | 0.433 | 0.433 | 4.6459 | -6.6599 | -4.4 | -0.24 | 0.25 | -11.439 | -11.449 | -10 | -10.47 | -10.63 | 5.2171 | 3.6991 | 25.903 | 27.66 | -20.462 | -12.86 | -11.98 | 11.692 | 12.067 | 0 | -19.424 | 5.1414 | 25.314 | 1.1955 | 11.815 | -7.5999 | -7.7999 | -19.335 | -19.021 | -2.9577 | 1.3141 | 5.833 | 5.6594 | 2.3806 | 1.4864 | -100.28 | 69.521 | 69.673 | -53.103 | -104.37 | -9.1669 |  |  | 27.413 | 13.819 | 9.2799 | -10.18 | 8.1599 | -8.9709 | -8.9709 | 19.601 | 17.536 | -2.4489 | -21.449 | -21.264 | 4.8758 | 11.874 | 2.88 | 6.412 | 73.099 | -21 | -4.23 | 36.948 | 36.312 | 35.883 | 69.274 | 70.288 | -22.076 | -60.671 | -18.081 | 3.7248 | 41.479 | 28.629 | 5.7861 | 6.3507 | -16.779 | 25.512 | -13.26 | -12.872 | 36.07 | 0.0148 | -8.9004 | -14.5 | -14.1 | -5.4882 | 13.096 | 57.886 | 25.054 | 14.08 | -7.09 | 10.26 | -31.576 | -0.73 | -0.84 | 18.6 | 1.16 | -34.872 | -17.363 | -33.442 | -32.099 | 44.762 | 0 | 8.9374 | 9.3045 | -21.881 | -29.498 | -12.375 | -28.486 | -21.666 | 0 | -7.3278 | -6.8709 | 15.396 | -2.7949 | -3.25 | -18.436 | -23.77 | -23.744 | 9.4866 | 6.96 | -5.3099 | 0 | 4.3875 | -1.4055 | -11.263 | -11.429 | 6.5315 | 10.794 | -24.559 | 6.459 | 0 | 0 | 3.347 | 4.03 | 2.9496 | -0.5024 | -0.5024 | 23.443 | 17.294 | 17.099 | 24.601 | 34.52 | 11.705 | -10.139 | -2.0155 | 0.3774 | 1.13 | 3.69 | -11.027 | 1.4244 | 7.2849 | 0.266 | 1.5344 | 24.44 | -41.728 | -31.329 | -3.0499 | 30.646 | -0.1 | 27.765 | 8.9139 | -9.479 | 2.6661 | 0.0623 |  | -13.773 | -14.703 | 11.339 | -33.192 | -21.514 | -14.192 | 170.56 | -2.1004 | -9.5472 | -4.0006 | 1.8497 | 10.153 | 10.317 | 1.3168 | 26.93 | 28.295 | -7.1199 | 12.256 | 20.623 | 43.63 | 46.243 | 22.896 | 22.904 | -11.672 | -11.576 | 0 | 0 | 56.614 | 64.654 | -25.24 | -24.328 | -16.403 | -16.021 | 10.02 | 10.1 | -27.799 | -27.6 | 0.8798 | -6.5599 | 5.7641 | 21.953 | 21.805 | -16.899 | -30.7 | 13.199 | 12.3 | -17.66 | -17.702 | -69.197 | -3.4075 | -284.95 | -9.6514 | 195.52 | 107.75 | 53.647 | 106.64 | 33.148 | 49.394 | 39.698 | 39.252 | -2.4677 | 233.04 | -142.77 | 107.5 | -89.909 | -3.0701 | 8.8797 | -3.92 | -1.5099 | -1.5169 | 2.16 | 1.2799 | -3.8171 | -7.1183 | 12.394 | -12.333 | 6 | 0.407 | 0.315 | 2.1499 | 2.4659 | 4.6839 | 3.6779 | 3.7457 |  | 15.699 | 6.6042 | 0.5 | 0.37 | -3.5261 | -15.258 | -19.014 | -2.5483 | 10.044 | -12.531 | 1.6223 | -17 | 0 | 0 | -89.465
26/03/2025 | 18:30 | 0 | 4.9189 | -10.248 | 2.8788 | 12.307 | 0 | 23.968 |  | 22.767 | 9.5777 | 9.2957 | -19.979 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -22 | 1.6939 | 15.035 | 5.7267 | 5.5425 | 9.7945 | 0 | 0.6002 | 1.2735 |  | -1.3073 | 0.538 | 0.549 | 3.907 | 0 | -4.4 | -0.279 | 0.248 | -11.119 | -11.029 | -10 | -10.359 | -10.3 | 5.7121 | 3.7411 | 23.309 | 25.03 | -16.63 | -12.056 | -12.359 | -1.4891 | -1.4793 | 0 | -15.941 | 2.7741 | 15.286 | 9.2272 | 7.8242 | -4.9999 | -4.8999 | -18.981 | -19.25 | -3.0348 | 1.3141 | 7.5489 | 4.8996 | 2.0123 | 1.3651 | -96.072 | 71.047 | 70.589 | -51.54 | -96.815 | -9.1669 |  |  | 29.619 | 14.859 | 10.27 | -7.8099 | 10.38 | -6.9615 | -6.5597 | 17.221 | 14.76 | -1.5195 | -26.781 | -27.266 | 7.0094 | 9.9735 | 2.88 | 6.412 | 73.4 | -18.1 | -4.19 | 35.942 | 35.63 | 34.72 | 65.413 | 66.068 | -23.251 | -55.519 | -21.964 | 3.6639 | 40.99 | 31.25 | 5.0048 | 5.5694 | -16.799 | 25.512 | -11.64 | -11.453 | 38.25 | 0.0146 | -9.0072 | -17.299 | -16.5 | -5.9509 | 11.226 | 56.309 | 22.642 | 12.35 | -6.71 | 9.3825 | -37.897 | -0.99 | -0.99 | 21.72 | 0.67 | -35.563 | -18.145 | -32.54 | -31.172 | 44.876 | 0 | 9.9152 | 10.1 | -18.219 | -25.599 | -13.36 | -28.032 | -13.188 | 0 | -7.0449 | -6.5187 | 14.457 | -4.467 | -4.548 | -17.924 | -20.453 | -20.218 | 8.6411 | 6.8699 | -5.2399 | 0 | 4.64 | -5.814 | -11.314 | -11.48 | 6.4446 | 9.2573 | -23.716 | 6.459 | 0 | 0 | 2.8228 | 0 | 0 | -3.3491 | -3.8514 | 18.252 | 15.73 | 16.038 | 20.542 | 30.75 | 13.893 | -10.249 | -1.2684 | 0.4397 | 1.17 | 4.03 | -13.343 | 1.6755 | 6.9829 | 0.297 | 1.5432 | 23.51 | -39.267 | -28.972 | -3.2299 | 30.401 | -0.1 | 28.159 | 9.6402 | -10.271 | 3.2081 | 0.0623 |  | -13.995 | -10.934 | 9.8443 | -29.243 | -23.266 | -13.721 | 174.95 | -0.3501 | -8.8088 | -5.3804 | 1.7107 | 11.237 | 11.472 | 1 | 20.506 | 20.541 | 1.2599 | 0 | 20.169 | 47.091 | 46.843 | 28.008 | 28.479 | -12.346 | -13.444 | 0 | -10.465 | 56.614 | 64.654 | -21.4 | -20.482 | -16.747 | -16.159 | 4.3299 | 4.3299 | -27.2 | -28.1 | 0.9494 | -4.1599 | 18.047 | 25.286 | 25.585 | -16.5 | -31.6 | 10.1 | 9.3 | -17.457 | -17.459 | -66.086 | -11.324 | -277.2 | 2.2057 | 199.73 | 94.309 | 61.163 | 138.6 | 0 | 39.257 | 48.209 | 46.378 | -32.335 | 232.66 | -122.52 | 127.1 | -109.79 | -2.0154 | 8.8797 | -3.7599 | -1.411 | -1.4129 | 1.2799 | 1.6799 | -3.5776 | -7.6157 | 12.803 | -12.391 | 5.6999 | 0.806 | 0.628 | 0 | 0 | 3.7451 | 3.4316 | 3.5795 |  | 16.899 | 7.6225 | 0.49 | 0.37 | -6.313 | -15.032 | -15.771 | -4.7564 | 9.7499 | -10.066 | 0 | -17.2 | 1.2999 | 0 | -89.321
26/03/2025 | 19:00 | 0 | 6.1 | -12.679 | 8.731 | 8.5443 | 0 | 16.459 |  | 23.97 | 10.277 | 10.038 | -19.979 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 1.9542 | 1.2678 | 6.4133 | 6.3566 | 11.241 | 0 | 0.3922 | 1.1907 |  | -1.203 | 0.805 | 0.825 | 4.642 | 0 | -2.2 | -0.536 | 0.268 | -9.77 | -9.85 | -10 | -9.6199 | -9.5399 | 4.8948 | 4.0197 | 21.623 | 23.319 | -14.744 | -11.252 | -10.827 | -1.7117 | -1.8313 | 0 | -16.61 | 2.7741 | 14.014 | 15.526 | 7.1653 | -4.0999 | -4.0999 | -18.527 | -18.569 | -2.9868 | 1.3141 | 7.8433 | 4.6071 | 2.1947 | 1.5752 | -78.371 | 69.917 | 70.07 | -42.262 | -85.238 | -9.1669 |  |  | 30.058 | 14.869 | 10.02 | -9.89 | 8.5 | -3.6126 | -3.6126 | 24.704 | 22.734 | -1.2128 | -37.266 | -37.48 | 7.0871 | 3.1335 | 2.88 | 6.412 | 57.299 | -4.0999 | -4.03 | 25.842 | 26.019 | 25.091 | 68.015 | 67.4 | -25.698 | -58.584 | -20.572 | 3.3686 | 38.04 | 31.02 | 3.7548 | 4.3975 | -16.139 | 25.512 | -4.521 | -4.3285 | 31.898 | 0.0148 | -8.3546 | -10.899 | -11.5 | -5.0378 | 10.291 | 55.993 | 20.972 | 11.12 | -6.5 | 7.614 | -31.551 | -0.94 | -0.96 | 22.04 | -2.0199 | -28.6 | -14.163 | -31.891 | -30.363 | 29.335 | 11.181 | 0.048 | 0.356 | -17.728 | -25.305 | -12.387 | -34.028 | -10.996 | 0 | -6.9548 | -6.5334 | 13.623 | -3.4976 | -3.7002 | -17.412 | -19.3 | -19.048 | 7.2241 | 6.8699 | -5.2799 | 0 | 4.3871 | -3.1433 | -10.037 | -10.372 | 6.0612 | 7.3624 | -22.808 | 5.854 | 0 | 0 | 2.796 | 2.9856 | 0 | -6.6982 | -7.0331 | 19.09 | 13.979 | 14.076 | 21.578 | 32.628 | 13.707 | -9.7299 | -2.4202 | 0.4571 | 1.2 | 3.59 | -13.465 | 1.393 | 6.9789 | 0.181 | 0 | 23.78 | -41.916 | -31.833 | -3.1499 | 31.081 | -0.1 | 27.872 | 10.202 | -10.989 | 3.3311 | 0.0623 |  | -13.161 | -5.876 | 9.9618 | -27.394 | -26.659 | -12.685 | 182.98 | 0.118 | -7.5506 | -5.8737 | 3.2743 | 11.546 | 11.875 | 2.8905 | 19.49 | 22.234 | 2.0999 | 0 | 17.655 | 42.744 | 48.518 | 27.201 | 28.145 | -12.465 | -13.379 | -10.009 | 0 | 60.519 | 64.654 | -21.801 | -20.872 | -15.76 | -15.321 | 5.21 | 5.25 | -26.799 | -26.5 | 0.9677 | -5.5999 | 22.791 | 23.048 | 23.045 | -17 | -30.299 | 10.8 | 10.199 | -17.457 | -17.459 | -70.834 | -13.89 | -278.57 | 1.2009 | 210.16 | 97.943 | 58.819 | 140.53 | 0 | 38.279 | 45.454 | 45.356 | -34.519 | 234.86 | -125.16 | 126.61 | -109.57 | -1.2414 | 8.8797 | -3.3599 | -1.506 | -1.5119 | 0.48 | 1.9199 | -3.8037 | -7.8812 | 12.803 | -12.333 | 6.0999 | 3.4549 | 2.605 | 0 | 0 | 3.2308 | 3.9606 | 3.7149 |  | 15.399 | 7.2104 | 0.43 | 0.37 | -5.992 | -14.51 | -17.22 | -5.1212 | 10.126 | -11.13 | 0 | -16.399 | -0.1 | 0 | -85.607
26/03/2025 | 19:30 | 0 | 6.2698 | -12.951 | 8.3873 | 8.5614 | 0 | 16.525 |  | 23.564 | 10.009 | 9.6929 | -17.76 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -22 | 1.0828 | 0.7902 | 6.2455 | 6.1036 | 10.623 | 0 | 0.033 | 1.1463 |  | -1.1934 | 0.882 | 0.901 | 4.809 | -2.22 | -2.2 | -0.602 | 0.277 | -9.4099 | -9.38 | -10 | -9.42 | -9.39 | 5.6067 | 3.7936 | 21.803 | 22.206 | -15.216 | -10.984 | -10.742 | -2.0532 | -2.0295 | 0 | -15.807 | 2.3796 | 12.943 | 17.564 | 7.0128 | -4.5999 | -4.0999 | -18.254 | -18.117 | -2.7689 | 1.3141 | 7.0843 | 4.5077 | 2.178 | 1.4974 | -72.359 | 67.567 | 67.598 | -39.527 | -85.261 | -9.1669 |  |  | 29.02 | 14.26 | 9.46 | -10.869 | 8.0699 | -3.6126 | -3.4786 | 25.626 | 23.579 | -0.6323 | -36.443 | -36.742 | 7.1656 | 3.2894 | 2.88 | 6.412 | 60.099 | -5.3 | -3.8399 | 26.35 | 26.357 | 25.993 | 68.696 | 69.109 | -24.857 | -58.325 | -21.691 | 3.622 | 36.419 | 29.02 | 3.1298 | 3.7139 | -15.309 | 25.512 | -5.2438 | -4.9658 | 35.627 | 0.0147 | -8.005 | -11.399 | -10.3 | -5.2758 | 9.7302 | 55.362 | 20.23 | 10.71 | -6.29 | 7.263 | -34.441 | -0.87 | -0.98 | 21.85 | -1.49 | -30.49 | -15.472 | -31.996 | -30.636 | 28.708 | 11.513 | -0.3831 | 0.1561 | -16.605 | -24.95 | -12.552 | -36.57 | -15.254 | 0 | -6.3886 | -5.9868 | 12.69 | -4.9633 | -5.3825 | -10.244 | -20.399 | -20.141 | 7.5228 | 0 | -6.2199 | 0 | 4.313 | -5.3762 | -12.408 | -12.5 | 7.6421 | 8.0837 | -21.216 | 7.2769 | 0 | 0 | 3.3863 | 3.9274 | 3.1277 | -7.368 | -7.2006 | 17.75 | 13.59 | 14.025 | 20.814 | 32.83 | 12.726 | -10.499 | -2.3158 | 0.4397 | 1.07 | 3.57 | -13.718 | 1.4888 | 6.8359 | 0.16 | 0.9752 | 24.17 | -42.111 | -31.229 | -3.2099 | 31.396 | -0.1 | 30.183 | 11.549 | -12.285 | 3.4152 | 0.0623 |  | -13.161 | -4.066 | 10.929 | -29.831 | -27.015 | -12.634 | 183.54 | 0.6661 | -7.0627 | -7.8657 | 2.8213 | 11.297 | 11.653 | 2 | 18.095 | 19.213 | 1.6799 | 0 | 21.683 | 40.73 | 45.2 | 26.845 | 27.188 | -11.651 | -12.811 | -10.268 | -11.526 | 60.519 | 59.87 | -23.224 | -22.636 | -15.865 | -15.631 | 5.32 | 5.3899 | -25.899 | -26.1 | 0.9329 | -5.92 | 25.683 | 21.478 | 21.473 | -17 | -29.5 | 12 | 11.5 | -17.457 | -17.459 | -65.861 | -5.7013 | -280.17 | -0.5973 | 164.22 | 92.909 | 62.136 | 144.08 | 0 | 34.576 | 47.068 | 43.548 | -36.614 | 233.41 | -125.53 | 121.82 | -105.6 | -1.007 | 8.8797 | -3.1199 | -1.5219 | -1.523 | 0.48 | 1.84 | -3.703 | -7.7347 | 12.922 | -12.333 | 5.9 | 2.2379 | 3.138 | 0 | 0 | 3.2008 | 3.8594 | 3.1712 |  | 14.8 | 8.6275 | 0.55 | 0.37 | -5.9182 | -15.15 | -17.968 | -3.4526 | 10.631 | -11.574 | 0 | -15.899 | -0.9 | 0 | -84.992
26/03/2025 | 20:00 | 0 | 5.8957 | -12.265 | 10.974 | 8.2888 | 0 | 15.816 |  | 22.234 | 9.4337 | 9.1386 | -19.979 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -22 | 1.6078 | 0.2651 | 6.2184 | 6.0374 | 10.627 | 0 | 0.4802 | 1.1478 |  | -1.202 | 0.86 | 0.874 | 4.485 | 0 | -2.2 | -0.579 | 0.269 | -9.8599 | -9.92 | -10 | -9.3699 | -9.3 | 6.218 | 3.7939 | 21.87 | 24.072 | -15.928 | -10.85 | -11.096 | -2.1075 | -2.0739 | 0 | -16.343 | 2.7741 | 14.169 | 17.127 | 7.901 | -4.2999 | -4.5999 | -18.537 | -18.555 | -2.7115 | 1.3141 | 6.0049 | 4.3277 | 2.0879 | 1.5191 | -77.394 | 67.171 | 67.812 | -33.171 | -90.209 | -9.1669 |  |  | 29.02 | 14.31 | 9.5 | -11.17 | 7.71 | -2.8089 | -2.407 | 22.886 | 20.842 | -3.3849 | -38.697 | -38.225 | 5.9683 | 4.0337 | 2.88 | 6.412 | 59.9 | -6.1999 | -4.0599 | 25.065 | 25.182 | 23.762 | 70.258 | 70.405 | -25.629 | -59.71 | -21.542 | 3.7484 | 38.529 | 28.35 | 2.8173 | 3.5186 | -15.659 | 25.512 | -5.3347 | -5.0088 | 37.413 | 0.0148 | -8.4186 | -9.6 | -8 | -6.1877 | 9.1692 | 56.151 | 19.488 | 10.13 | -6.35 | 6.8985 | -34.441 | -1.04 | -1.08 | 24.57 | -1.94 | -34.181 | -16.636 | -32.246 | -30.363 | 26.841 | 8.9811 | -2.7874 | -2.4094 | -17.733 | -25.376 | -12.765 | -42.643 | -10.294 | 0 | -6.2578 | -6.0393 | 13.663 | -6.5203 | -6.0223 | -9.22 | -19.941 | -19.513 | 7.4663 | 0 | -6.94 | 0 | 4.1416 | -8.4258 | -12.566 | -12.728 | 7.8692 | 9.0259 | -21.479 | 7.1121 | 0 | 0 | 3.5879 | 3.7043 | 2.4421 | -7.8704 | -8.3728 | 20.094 | 14.222 | 13.405 | 22.208 | 32.83 | 12.916 | -10.129 | -1.8214 | 0.4571 | 1.06 | 3.93 | -13.661 | 1.444 | 6.7909 | 0.208 | 1.0292 | 24.819 | -43.069 | -32.255 | -3.1099 | 32.403 | -0.1 | 30.346 | 11.416 | -12.174 | 3.3086 | 0.0623 |  | -13.323 | -4.224 | 12.951 | -31.007 | -27.178 | -12.303 | 182.21 | 0.1999 | -7.5791 | -7.5166 | 3.0033 | 11.032 | 11.266 | 2.7793 | 17.184 | 19.557 | 0.84 | 0 | 20.971 | 45.186 | 45.469 | 28.23 | 28.273 | -11.86 | -12.721 | -12.611 | -13.46 | 60.519 | 59.87 | -22.993 | -22.575 | -15.471 | -15.171 | 6.98 | 7.03 | -25.7 | -25.799 | 0.9146 | -5.36 | 23.155 | 22.12 | 21.98 | -17.399 | -30.299 | 12.8 | 11.899 | -17.49 | -17.494 | -65.447 | -5.1919 | -279.65 | 1.399 | 129.91 | 96.505 | 63.051 | 141.38 | 0 | 33.703 | 45.076 | 46.818 | -37.456 | 231.78 | -124.52 | 121.78 | -106.59 | -1.4978 | 8.8797 | -3.1199 | -1.5729 | -1.5809 | 0.32 | 2.0799 | -3.2785 | -7.9972 | 13.185 | -12.333 | 5.9 | 2.704 | 1.58 | 0 | 0 | 3.5036 | 3.6141 | 3.3203 |  | 14.899 | 8.0053 | 0.38 | 0.37 | -4.932 | -14.454 | -18.229 | -4.5426 | 10.441 | -11.487 | 0 | -16.2 | -1 | 0 | -86.201
26/03/2025 | 20:30 | 0 | 5.5305 | -11.694 | 13.436 | 9.8239 | 0 | 18.94 |  | 21.68 | 9.1707 | 8.7709 | -17.76 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -22 | 1.3312 | -0.8747 | 5.7266 | 5.6012 | 9.9015 | 0 | 0.523 | 1.189 |  | -1.1117 | 0.678 | 0.697 | 4.628 | -2.22 | -2.2 | -0.843 | 0.275 | -10.42 | -10.43 | -10 | -9.8199 | -9.8699 | 6.264 | 3.7298 | 26.309 | 28.304 | -17.37 | -11.118 | -11.157 | -1.8977 | -1.7283 | 0 | -16.476 | 3.1687 | 15.71 | 17.121 | 9.0702 | -4.9999 | -4.9999 | -19.357 | -19.563 | -2.6445 | 1.3141 | 6.677 | 4.3951 | 1.9766 | 1.3889 | -88.198 | 66.194 | 66.652 | -22.114 | -99.149 | -9.1669 |  |  | 28.012 | 14.17 | 9.3199 | -11.84 | 7.57 | -2.1391 | -1.4693 | 22.703 | 20.55 | -3.306 | -38.882 | -39.655 | 5.747 | 3.888 | 2.88 | 6.412 | 58.4 | -5.8 | -3.89 | 24.172 | 24.327 | 23.538 | 72.425 | 72.106 | -24.728 | -60.946 | -22.179 | 4.4881 | 36.33 | 27.78 | 2.6611 | 3.421 | -15.46 | 25.512 | -5.3359 | -5.007 | 39.435 | 0.015 | -8.0516 | -6.5999 | -6.4 | -5.7666 | 8.6082 | 56.939 | 18.746 | 9.35 | -6.6 | 7.7895 | -38.327 | -1.64 | -1.7 | 22.34 | -1.16 | -35.436 | -17.618 | -31.779 | -30.236 | 24.697 | 7.2714 | -3.906 | -4.108 | -17.907 | -25.376 | -13.367 | -55.594 | -11.009 | 0 | -6.038 | -5.74 | 13.456 | -7.177 | -6.8925 | -8.708 | -19.764 | -19.439 | 7.746 | 0 | -6.3499 | 0 | 3.9886 | -8.9015 | -12.896 | -13.067 | 7.8812 | 8.5553 | -22.522 | 7.1243 | 0 | 0 | 3.1696 | 3.1283 | 2.4801 | -9.0426 | -9.0426 | 19.759 | 13.4 | 13.114 | 22.934 | 34.585 | 13.873 | -8.8299 | -2.1419 | 0.3774 | 1.34 | 2.46 | -13.939 | 1.6563 | 6.7649 | 0.24 | 1.0456 | 25.159 | -43.986 | -32.894 | -2.7899 | 33.006 | -0.1 | 30.38 | 11.046 | -11.704 | 3.1745 | 0.0623 |  | -13.935 | -4.68 | 13.273 | -32.94 | -24.455 | -13.608 | 179.28 | -0.3759 | -7.7919 | -6.7126 | 2.0887 | 10.717 | 10.934 | 1.4147 | 17.84 | 19.193 | 1.2599 | 0 | 24.248 | 41.323 | 40.624 | 27.071 | 26.832 | -11.613 | -13.005 | -13.183 | -15.031 | 60.519 | 59.87 | -23.91 | -22.987 | -15.439 | -14.952 | 5.4699 | 5.5199 | -26.799 | -25.7 | 0.9494 | -5.0399 | 20.897 | 23.217 | 23.563 | -17.799 | -30.7 | 12.8 | 11.899 | -17.718 | -17.67 | -58.524 | 1.5427 | -275.53 | 4.1753 | 101.7 | 92.197 | 63.995 | 146.71 | 0 | 32.791 | 47.426 | 44.333 | -41.589 | 225.13 | -122.72 | 117.98 | -103.11 | -1.2634 | 8.8797 | -2.96 | -1.47 | -1.4759 | -0.24 | 2.3199 | -2.9667 | -8.0552 | 13.215 | -12.654 | 5.5999 | 3.3829 | 3.7149 | 0 | 0 | 3.1961 | 3.7361 | 3.0359 |  | 15.8 | 8.0888 | 0.18 | 0.37 | -5.6595 | -15.169 | -18.632 | -3.3395 | 11.686 | -11.636 | 0 | -17 | -0.2 | 0 | -87.244
26/03/2025 | 21:00 | 0 | 5.3544 | -10.862 | 7.6998 | 13.338 | 0 | 26.112 |  | 20.127 | 8.4337 | 8.0708 | -19.979 | -30.799 | 4.4 | 5.796 | -22 | 1.1115 | 4.4647 | 5.354 | 5.1617 | 9.035 | 0 | 0.8289 | 1.624 |  | -1.1721 | 0.674 | 0.674 | 4.289 | -2.22 | -4.4 | -0.832 | 0.271 | -9.6099 | -9.63 | -10 | -10.579 | -10.43 | 6.0325 | 3.8743 | 21.664 | 21.211 | -18.09 | -11.654 | -12.576 | 13.517 | 8.0769 | 0 | -20.897 | 3.9578 | 27.296 | 26.257 | 1.9277 | -3.2999 | -2.9999 | -17.21 | -17.616 | -2.5606 | 1.3141 | 10.028 | 4.5288 | 1.5937 | 1.1602 | -91.433 | 65.919 | 66.408 | -38.222 | -106.67 | -9.1669 |  |  | 29.07 | 10.18 | 9.14 | -1.9199 | 7.7399 | -10.042 | -9.9086 | 30.292 | 28.568 | -4.2683 | -27.918 | -28.203 | 10.786 | 11.211 | 2.88 | 6.412 | 71.099 | -21.299 | -3.7 | 40.438 | 39.889 | 39.043 | 78.281 | 78.057 | -24.944 | -64.245 | -25.526 | 4.0543 | 35.049 | 22.569 | 15.004 | 15.042 | -15.239 | 25.512 | -12.564 | -12.248 | 38.794 | 0.0139 | -8.0595 | -6.5999 | -6.5 | -6.1755 | 7.4861 | 53.154 | 16.519 | 8.34 | -6.05 | 9.396 | -38.327 | -1.69 | -1.8099 | 22.07 | 27.34 | -35.509 | -18.236 | -37.634 | -36.945 | 32.243 | 9.897 | -0.6824 | -0.5732 | -23.113 | -30.065 | -12.648 | -36.421 | -31.613 | 0 | -6.01 | -5.5977 | 19.953 | -13.274 | -12.829 | -9.22 | -22.888 | -22.679 | 14.275 | 0 | -6.4099 | -0.1 | 3.6554 | -19.668 | -13.07 | -13.303 | 7.882 | 14.287 | -23.08 | 7.4295 | 0 | 0 | 3.4308 | 3.5191 | 2.5507 | -1.1721 | -1.3396 | 10.047 | 21.278 | 21.424 | 16.565 | 28.463 | 17.291 | -9.8299 | -1.4168 | 0.404 | 0.54 | 2.69 | -16.963 | 1.5945 | 6.7819 | 0.163 | 1.0359 | 24.75 | -37.684 | -25.772 | -2.5899 | 32.994 | -0.1 | 30.93 | 10.898 | -11.424 | 3.1406 | 0.0623 |  | -14.364 | -11.174 | 12.555 | -34.873 | -27.585 | -13.527 | 174.88 | -0.775 | -8.8594 | -6.3016 | 1.5385 | 9.7946 | 10.127 | 1 | 15.527 | 18.856 | 5.0299 | 0 | 17.594 | 49.123 | 48.781 | 28.523 | 27.445 | -11.073 | -11.857 | -10.889 | -14.706 | 60.519 | 59.87 | -21.9 | -20.867 | -14.274 | -14.127 | 4.7399 | 4.78 | -27 | -27 | 1.0208 | -5.76 | 19.607 | 27.187 | 27.536 | -18.2 | -32 | 11.5 | 10.6 | -17.718 | -17.432 | -61.231 | 23.002 | -283.25 | -3.9375 | 87.518 | 99.03 | 58.616 | 140.11 | 0 | 37.452 | 47.901 | 46 | -37.565 | 234.24 | -123.01 | 125.41 | -110.39 | -2.1081 | 8.8797 | -2.7999 | -1.406 | -1.422 | -0.16 | 2.16 | -3.0835 | -8.3207 | 13.89 | -12.596 | 5.5 | 2.0499 | 2.0769 | 0 | 0 | 3.0897 | 2.5331 | 2.4428 |  | 16.6 | 8.6441 | 0.11 | 0.37 | -5.4807 | -15.186 | -16.761 | -3.6313 | 10.771 | -11.078 | 0 | -17.5 | 0.8 | 0 | -83.587
26/03/2025 | 21:30 | 0 | 4.7577 | -9.8692 | 10.536 | 13.056 | 0 | 25.426 |  | 19.94 | 8.2257 | 7.907 | -13.319 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -24.2 | 1.2274 | 4.1733 | 4.7492 | 4.6191 | 8.1685 | 0 | 0.7018 | 1.7388 |  | -1.1759 | 0.665 | 0.708 | 4.216 | -6.6599 | -4.4 | -0.77 | 0.259 | -9.63 | -9.71 | -10 | -11.27 | -11.25 | 5.7966 | 3.9431 | 22.212 | 22.777 | -19.761 | -11.252 | -10.799 | 14.477 | 16.11 | 0 | -21.165 | 4.7468 | 22.982 | 33.179 | 1.754 | -3.3999 | -3.1999 | -18.493 | -17.342 | -2.7401 | 1.3141 | 12.076 | 5.8359 | 1.4929 | 1.164 | -103.21 | 66.927 | 67.049 | -33.545 | -115.47 | -9.1669 |  |  | 29.07 | 10.17 | 9.06 | -2.0599 | 8.5699 | -9.9086 | -9.7746 | 30.451 | 28.37 | -2.8615 | -27.717 | -27.415 | 12.053 | 11.911 | 2.88 | 6.412 | 71.5 | -22.2 | -3.5599 | 40.665 | 40.578 | 39.406 | 79.582 | 80.414 | -29.842 | -65.823 | -24.32 | 4.314 | 34.43 | 22.27 | 14.848 | 14.846 | -15.279 | 25.512 | -13.117 | -13.113 | 40.828 | 0.014 | -7.9968 | -7.1999 | -6.9 | -6.5039 | 6.7381 | 52.05 | 15.591 | 7.55 | -5.43 | 10.759 | -41.037 | -1.71 | -1.7799 | 19.92 | 27.89 | -38.109 | -18.845 | -38.242 | -37.281 | 28.002 | 5.0961 | -4.9218 | -4.5535 | -23.946 | -30.91 | -13.032 | -42.746 | -33.556 | 0 | -5.9149 | -5.5285 | 20.618 | -14.604 | -14.057 | -8.708 | -23.236 | -22.986 | 15.177 | 0 | -7.0499 | 0 | 3.444 | -21.939 | -13.038 | -13.237 | 8.2227 | 15.7 | -29.743 | 7.8262 | 0 | 0 | 3.6499 | 4.1168 | 2.7329 | 0 | -0.6698 | 9.7124 | 22.087 | 21.972 | 15.869 | 28.477 | 16.637 | -10.189 | -1.523 | 0.3307 | 0.3 | 2.48 | -17.049 | 1.5968 | 6.8969 | 0.144 | 1.0592 | 24.5 | -36.621 | -24.527 | -2.8999 | 32.973 | -0.1 | 30.433 | 10.838 | -11.548 | 2.97 | 0.0623 |  | -13.608 | -13.619 | 13.434 | -36.133 | -26.833 | -13.789 | 176.93 | -1.274 | -8.082 | -6.4579 | 1.6686 | 9.4723 | 9.6684 | 1.1296 | 16.277 | 16.809 | 4.61 | 0 | 20.377 | 49.153 | 45.684 | 27.805 | 28.198 | -10.859 | -12.485 | -11.483 | -13.407 | 60.519 | 59.87 | -21.592 | -20.933 | -14.083 | -13.816 | 2.6099 | 2.65 | -26.5 | -26.6 | 0.8981 | -6.5599 | 17.006 | 26.753 | 26.614 | -18.7 | -30.7 | 11.5 | 10.6 | -17.619 | -17.477 | -58.936 | 26.534 | -285.74 | -5.6854 | 55.838 | 95.999 | 60.386 | 142.45 | 0 | 39.092 | 47.328 | 45.283 | -38.008 | 233.58 | -122.59 | 120.98 | -108.06 | -1.8493 | 8.8797 | -2.5599 | -1.335 | -1.329 | -0.32 | 2.64 | -2.9925 | -8.6717 | 13.478 | -12.654 | 6.3 | 3.868 | 3.966 | 0 | 0 | 3.3682 | 3.7481 | 2.1798 |  | 16.6 | 8.8564 | -0.08 | 0.37 | -5.8117 | -15.794 | -18.132 | -2.7712 | 11.196 | -10.823 | 0 | -17.5 | 0.3 | 0 | -80.626
26/03/2025 | 22:00 | 0 | 4.4943 | -9.5044 | 9.4219 | 12.599 | 0 | 24.958 |  | 18.575 | 7.3647 | 6.9884 | -17.76 | -28.6 | 2.2 | 4.1399 | -19.799 | 0.9115 | 12.527 | 4.7194 | 4.5561 | 8.4083 | 0 | 1.9798 | 2.3358 |  | -1.1932 | 0.529 | 0.613 | 4.006 | -2.22 | -6.6 | -0.382 | 0.263 | -10.609 | -10.609 | -10 | -11.27 | -11.34 | 6.1674 | 4.0359 | 24.927 | 26.038 | -18.321 | -11.118 | -11.059 | -0.745 | -0.6358 | 0 | -18.62 | 3.5632 | 16.749 | 29.611 | 5.84 | -5.6999 | -3.6999 | -21.28 | -21.164 | -2.7939 | 1.3141 | 13.47 | 5.3426 | 2.4929 | 1.7293 | -120.39 | 70.986 | 70.955 | -43.878 | -127.82 | -9.1669 |  |  | 29.05 | 10.029 | 7.61 | -2.8699 | 11.05 | -11.65 | -11.516 | 30.52 | 28.673 | -2.6296 | -20.203 | -20.254 | 11.931 | 13.353 | 2.88 | 6.412 | 70.3 | -24.799 | -3.7899 | 43.979 | 44.058 | 43.276 | 84.401 | 85.085 | -28.761 | -71.782 | -22.422 | 3.7399 | 33.669 | 20.399 | 13.598 | 13.772 | -14.429 | 25.512 | -14.5 | -14.525 | 40.629 | 0.014 | -7.6168 | -4.9 | -4.4 | -6.9543 | 5.055 | 50.631 | 12.437 | 5.56 | -5.25 | 10.314 | -41.037 | -1.73 | -1.7699 | 19.329 | 27.26 | -35.327 | -18.145 | -37.622 | -35.99 | 28.661 | 3.8161 | -4.8932 | -5.0138 | -22.654 | -29.201 | -12.967 | -34.201 | -36.453 | 0 | -8.6414 | -8.2741 | 20.791 | -17.441 | -16.451 | -6.66 | -23.639 | -23.008 | 13.411 | 0 | -7.9299 | 0.5 | 3.2361 | -27.245 | -13.45 | -13.637 | 8.0405 | 13.823 | -30.886 | 7.5027 | 0 | 0 | 3.9002 | 3.9774 | 2.8045 | 1.1721 | 0.6698 | 10.717 | 21.257 | 20.954 | 15.101 | 26.617 | 17.438 | -7.3999 | -1.0121 | 0.3774 | 0.85 | 2.33 | -14.8 | 1.5717 | 7.1939 | 0.216 | 1.0685 | 24.219 | -33.948 | -23.641 | -3.0999 | 31.99 | -0.1 | 30.046 | 10.561 | -11.503 | 2.7093 | 0.0623 |  | -12.789 | -13.424 | 15.046 | -37.478 | -26.206 | -13.765 | 169.16 | -2.319 | -7.5754 | -5.8091 | 1.665 | 8.8644 | 9.0831 | 1 | 14.253 | 17.54 | 4.61 | 0 | 22.055 | 49.131 | 45.003 | 29.511 | 30.352 | -12.376 | -12.299 | -12.18 | -13.226 | 60.519 | 59.87 | -21.9 | -20.807 | -12.991 | -13.676 | 3.0399 | 3.0699 | -26.799 | -26.299 | 0.9677 | -7.6799 | 18.737 | 28.228 | 27.814 | -19.1 | -32.4 | 11.5 | 11 | -17.619 | -17.55 | -56.878 | 24.024 | -285.3 | -5.4449 | 55.646 | 97.726 | 61.918 | 141.5 | 0 | 35.352 | 46.133 | 43.087 | -40.06 | 230.15 | -122.38 | 119.94 | -106.25 | -2.0373 | 8.8797 | -1.6 | -1.439 | -1.4479 | -0.96 | 2.64 | -2.6655 | -8.2902 | 13.331 | -12.715 | 6.1999 | 3.341 | 3.2679 | 0 | 0 | 3.0895 | 3.1608 | 2.5034 |  | 17.6 | 7.7352 | -0.12 | 0.37 | -6.0642 | -17.05 | -16.552 | -3.7827 | 10.874 | -9.0607 | -1.9397 | -18.5 | 0.3 | 0 | -86.275
26/03/2025 | 22:30 | 0 | 7.8788 | -16.555 | 7.469 | 11.224 | 0 | 21.954 |  | 16.836 | 6.7827 | 6.4981 | -15.539 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -22 | 0.9231 | 10.618 | 4.4327 | 4.2432 | 7.246 | 0 | 2.1215 | 2.4457 |  | -1.226 | 0.378 | 0.392 | 3.8849 | -4.44 | -6.6 | -0.419 | 0.253 | -10.85 | -10.899 | -10 | -12.199 | -12.13 | 5.7865 | 3.9972 | 24.853 | 25.934 | -13.194 | -11.922 | -12.104 | 0.7009 | 0.6479 | 0 | -17.816 | 3.5632 | 18.585 | 26.495 | 6.3743 | -6.0999 | -6.0999 | -21.074 | -21.538 | -2.6481 | 1.3141 | 10.467 | 5.2881 | 2.316 | 1.6453 | -128.39 | 69.399 | 69.338 | -35.484 | -139.78 | -9.1669 |  |  | 27.553 | 9.68 | 6.94 | -4.0999 | 11.359 | -12.051 | -12.587 | 20.998 | 18.817 | -0.51 | -16.691 | -16.793 | 10.154 | 13.679 | 2.88 | 6.412 | 66.3 | -25.1 | -3.2799 | 42.996 | 42.787 | 42.096 | 87.827 | 88.426 | -26.769 | -72.903 | -26.227 | 3.7766 | 32.75 | 19.11 | 12.348 | 12.503 | -13.649 | 25.512 | -14.68 | -14.393 | 37.852 | 0.0142 | -7.1903 | -2.4 | 0 | -7.1264 | 3.3719 | 50.158 | 10.581 | 3.87 | -5.29 | 11.407 | -39.202 | -4.5399 | -4.5799 | 22.62 | 26.13 | -36.69 | -18.336 | -35.387 | -34.354 | 24.401 | 1.5655 | -7.6325 | -7.3301 | -20.507 | -26.873 | -13.377 | -44.667 | -34.137 | 0 | -8.4732 | -8.2807 | 22.844 | -18.644 | -17.225 | -16.9 | -20.863 | -21.08 | 15.142 | 18.909 | -7.5399 | -1.5 | 2.9094 | -26.697 | -13.215 | -13.448 | 8.6427 | 15.045 | -31.007 | 7.3806 | 0 | 0 | 3.6983 | 3.4757 | 2.7652 | 1.1721 | 2.0094 | 12.726 | 19.122 | 19.17 | 17.636 | 28.835 | 15.685 | -7.1599 | -1.0102 | 0.3243 | 1.41 | 3.12 | -15.727 | 1.4324 | 7.2529 | 0.892 | 1.1308 | 25.459 | -34.821 | -24.073 | -2.8499 | 34.535 | -0.1 | 21.269 | 6.0269 | -6.393 | 2.5137 | 0.0623 |  | -12.064 | -19.193 | 14.078 | -30.587 | -23.55 | -12.623 | 161.32 | 0.3347 | -8.9224 | 9.3336 | 1.6119 | 8.3883 | 8.5214 | 1.1852 | 15.811 | 17.321 | 3.7699 | 0 | 22.469 | 45.997 | 41.749 | 26.178 | 25.824 | -9.8269 | -11.657 | -11.176 | -11.767 | 60.519 | 62.745 | -23.581 | -22.575 | -12.046 | -12.063 | 4.61 | 4.63 | -26.1 | -26 | 1.0556 | -8.56 | 18.201 | 28.795 | 28.655 | -19.5 | -32.799 | 12.3 | 11.5 | -17.619 | -17.619 | -57.608 | 25.726 | -285.17 | -6.609 | 26.207 | 94.11 | 63.61 | 147.21 | 0 | 30.604 | 46.792 | 44.173 | -42.448 | 226.57 | -121.5 | 116.38 | -104.2 | -1.6638 | 8.8797 | -2.24 | -1.381 | -1.389 | -1.12 | 2.7999 | -2.2574 | -8.2902 | 15.12 | -12.596 | 5.5999 | 3.1879 | 2.176 | 0 | 0 | 3.4451 | 3.1989 | 3.7528 |  | 16.6 | 10.11 | -0.16 | 0.37 | -4.5493 | -15.529 | -17.617 | -2.929 | 11.472 | -11.141 | 0 | -18.399 | 0 | 0 | -86.509
26/03/2025 | 23:00 | 0 | 3.4886 | -7.5978 | 6.4028 | 7.1154 | 0 | 13.574 |  | 15.569 | 6.1308 | 5.8139 | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 4.1399 | -22 | 2.1141 | -3.459 | 4.2905 | 4.082 | 6.9993 | 0 | 2.1314 | 2.6124 |  | -1.398 | 0.292 | 0.309 | 4.148 | 0 | -8.8 | -0.351 | 0.244 | -12.069 | -12.199 | -10 | -11.489 | -11.479 | 5.5008 | 4.2013 | 19.831 | 21.289 | -10.555 | -14.333 | -13.95 | -0.6257 | -0.3527 | 0 | -14.735 | 3.1687 | 16.677 | -1.1042 | 7.7899 | -5.5999 | -5.5999 | -18.719 | -19.026 | -2.5879 | 1.3141 | 7.4182 | 4.7707 | 1.0997 | 1.1418 | -112.12 | 66.469 | 66.56 | -35.246 | -137.35 | -9.1669 |  |  | 24.539 | 9.22 | 6.48 | -5.6999 | 9.92 | -11.248 | -10.98 | 21.45 | 18.968 | -1.0173 | -16.931 | -17.027 | 6.5365 | 13.715 | 2.88 | 6.412 | 60.2 | -25.7 | -3.0399 | 40.432 | 40.414 | 38.954 | 88.992 | 88.666 | -30.168 | -73.785 | -21.878 | 4.0007 | 31.569 | 18.149 | 11.098 | 11.233 | -12.659 | 25.512 | -15.736 | -15.468 | 40.48 | 0.0142 | -6.5043 | 0 | 0 | -6.9555 | 2.4369 | 50.631 | 8.912 | 2.91 | -5.33 | 10.827 | -39.202 | -6.88 | -6.96 | 25.66 | 24.51 | -38.927 | -19.518 | -35.211 | -33.49 | 18.587 | -2.8454 | -13.16 | -13.152 | -17.433 | -22.41 | -12.584 | -47.922 | -25.964 | 0 | -7.4541 | -7.4684 | 15.424 | -23.319 | -19.056 | 23.568 | -24.264 | -23.126 | 9.5814 | 0 | -12.059 | 7.4 | 2.5266 | -35.491 | -13.401 | -13.455 | 8.3392 | 13.378 | -32.728 | 7.3684 | 0 | 0 | 3.497 | 3.9395 | 3.1387 | 0.6698 | 0.5024 | 16.41 | 18.63 | 18.558 | 21.677 | 34.294 | 17.291 | -8.9099 | -1.4168 | 0.3381 | 0.67 | 3.12 | -15.771 | 1.4351 | 7.2869 | 0.856 | 0.9987 | 25.69 | -37.204 | -25.869 | -2.8499 | 33.492 | -0.1 | 20.861 | 5.4115 | -5.7481 | 2.3514 | 0.0623 |  | -12.226 | -17.808 | 14.693 | -31.68 | -22.544 | -12.562 | 157.16 | -0.559 | -9.7473 | 10.401 | 0.6104 | 8.1759 | 8.3078 | 0.3975 | 13.233 | 15.178 | 1.6799 | 0 | 25.586 | 39.138 | 41.428 | 23.501 | 24.706 | -7.803 | -9.7103 | -12.799 | -12.847 | 60.519 | 62.745 | -23.987 | -23.147 | -11.637 | -11.396 | 4.71 | 4.7399 | -26.899 | -27.2 | 1.0904 | -9.1999 | 13.628 | 27.416 | 27.24 | -19.899 | -32.4 | 12.899 | 12.3 | -17.619 | -17.619 | -54.587 | 24.963 | -286.2 | -4.5708 | -13.385 | 89.394 | 66.624 | 150.09 | 0 | 25.623 | 45.629 | 45.284 | -44.337 | 223.82 | -120.2 | 113.49 | -104.16 | -1.4514 | 8.8797 | -1.7599 | -1.521 | -1.534 | -1.0399 | 2.72 | -2.7105 | -8.8456 | 15.089 | -12.361 | 5.1999 | 3.8369 | 2.8369 | 0.8021 | 0 | 3.7457 | 3.3783 | 3.6423 |  | 16.5 | 9.1609 | -0.17 | 0.37 | -4.4022 | -17.357 | -17.997 | -1.5421 | 12.753 | -12.129 | 0 | -17.6 | 0 | 0 | -88.463
26/03/2025 | 23:30 | 0 | 3.2221 | -6.7313 | 8.6887 | 6.5238 | 0 | 12.21 |  | 15.166 | 5.8668 | 5.5191 | -19.979 | -28.6 | 2.2 | 4.9679 | -22 | 1.2238 | -5.4646 | 4.2969 | 4.0934 | 7.1371 | 0 | 2.7022 | 2.4684 |  | -1.2698 | 0.217 | 0.234 | 3.6239 | -2.22 | -8.8 | -0.217 | 0.232 | -12.22 | -12.279 | -10 | -11.109 | -11.06 | 4.0354 | 4.0619 | 20.228 | 22.162 | -11.44 | -15.673 | -15.316 | 11.445 | 14.169 | 0 | -17.414 | 5.1414 | 25.933 | -6.4861 | 8.3939 | -6.3999 | -5.8999 | -17.178 | -17.262 | -2.3754 | 1.3141 | 5.0954 | 3.569 | 0 | 0.8659 | -107.69 | 64.119 | 64.271 | -28.506 | -140.83 | -9.1669 |  |  | 23.431 | 9.8699 | 6.57 | -6.84 | 9.35 | -9.5067 | -9.3728 | 19.611 | 17.76 | -0.9301 | -17.976 | -17.724 | 4.7842 | 11.71 | 2.88 | 6.412 | 53.599 | -20.899 | -2.94 | 37.112 | 37.078 | 36.175 | 88.776 | 88.675 | -26.291 | -73.535 | -23.278 | 3.5995 | 30.36 | 18.12 | 9.6923 | 9.7686 | -11.719 | 25.512 | -13.678 | -12.924 | 37.897 | 0.0146 | -6.0337 | 2.2999 | 2.2999 | -6.9824 | 1.1278 | 49.369 | 7.2421 | 1.62 | -5.29 | 9.8145 | -37.549 | -6.67 | -6.8499 | 23.72 | 23.28 | -38.581 | -19.472 | -32.021 | -30.89 | 13.992 | -6.445 | -14.157 | -13.447 | -22.549 | -24.978 | -11.671 | -56.897 | -21.44 | 0 | -9.1534 | -8.8852 | 16.431 | -19.716 | -17.259 | -22.532 | -18.937 | -19.633 | 12.928 | 19.93 | -8.7799 | -0.1 | 2.5628 | -29.236 | -12.719 | -13.002 | 8.6756 | 16.16 | -27.455 | 7.3562 | 0 | 0 | 4.0551 | 3.8074 | 4.1691 | -1.3396 | -1.842 | 17.415 | 16.091 | 15.459 | 23.342 | 33.615 | 17.242 | -7.8799 | -0.9059 | 0.3152 | 0.44 | 2.51 | -16.088 | 1.488 | 7.2639 | 1.0199 | 1.1231 | 25.809 | -38.147 | -27.555 | -2.9099 | 27.878 | -0.1 | 20.506 | 5.2239 | -5.5416 | 2.1822 | 0.0623 |  | -11.552 | -17.119 | 13.566 | -31.932 | -19.863 | -12.818 | 156.13 | -1.1929 | -9.4886 | 10.287 | 0.7526 | 8.2711 | 8.2446 | 0 | 16.403 | 16.769 | 1.6799 | 0 | 25.854 | 45.229 | 41.557 | 24.684 | 24.242 | -8.3263 | -9.694 | 0 | -11.629 | 60.519 | 62.745 | -23.894 | -23.103 | -11.353 | -11.157 | 5.19 | 5.2399 | -27.299 | -26.299 | 0.9146 | -9.2799 | 14.916 | 26.844 | 26.703 | -19.5 | -32.299 | 13.199 | 12.3 | -17.663 | -17.625 | -54.127 | 22.524 | -286.08 | -4.1678 | -43.812 | 88.063 | 68.249 | 149.42 | 0 | 22.931 | 47.651 | 43.876 | -45.932 | 222.09 | -118.95 | 111.4 | -98.409 | -1.195 | 8.8797 | -1.44 | -1.5809 | -1.587 | -1.12 | 2.72 | -2.7745 | -8.8761 | 14.268 | -12.068 | 5.5999 | 3.65 | 5.052 | 2.0274 | 2.2856 | 3.4335 | 3.1653 | 3.1548 |  | 17.2 | 9.5757 | -0.37 | 0.37 | -3.8074 | -16.526 | -18.734 | -2.7964 | 12.08 | -12.688 | 0 | -17.2 | -0.5 | 0 | -90.276
27/03/2025 | 00:00 | 0 | 6.2793 | -12.996 | 11.041 | 5.7713 | 0 | 10.717 |  | 14.068 | 5.4048 | 5.0698 | -15.539 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 1.4219 | -5.9021 | 4.2911 | 4.2566 | 7.3033 | 0 | 3.3491 | 2.4827 |  | -1.2798 | 0.008 | 0.028 | 4.4869 | -4.44 | -8.8 | -0.161 | 0.242 | -13.39 | -13.5 | -10 | -11.26 | -11.35 | 4.3544 | 3.6241 | 24.918 | 25.541 | -11.946 | -16.075 | -15.246 | 1.2856 | 0.9909 | 0 | -14.333 | 3.9578 | 21.12 | -8.2229 | 9.6565 | -7.5999 | -7.5999 | -19.566 | -19.698 | -1.8553 | 1.3141 | 4.2477 | 3.7859 | 0 | 0.4607 | -125.98 | 67.323 | 67.415 | -11.197 | -149.34 | -9.1669 |  |  | 22.324 | 9.8199 | 6.15 | -7.57 | 9.35 | -7.3634 | -7.0955 | 20.54 | 18.609 | -0.9123 | -21.565 | -21.134 | 4.7444 | 12.064 | 2.88 | 6.412 | 51.599 | -20.7 | -3.0999 | 34.493 | 34.85 | 33.11 | 92.957 | 93.192 | -25.566 | -76.322 | -24.444 | 3.6794 | 31.17 | 17.42 | 9.2236 | 9.2803 | -11.46 | 25.512 | -13.778 | -13.509 | 42.901 | 0.0147 | -6.0303 | 4.6999 | 4.8 | -7.0581 | 0.5669 | 47.792 | 6.4999 | 1.04 | -4.98 | 11.353 | -37.549 | -6.76 | -6.8899 | 22.64 | 22.21 | -43.636 | -21.527 | -32.979 | -31.809 | 0 | -11.863 | -19.061 | -19.43 | -24.494 | -29.286 | -12.012 | -74.853 | -16.152 | 0 | -9.4814 | -9.1382 | 21.132 | -16.281 | -16.054 | -23.556 | -19.933 | -19.681 | 14.432 | 20.02 | -9.22 | -0.1 | 2.8906 | -23.58 | -11.094 | -11.522 | 6.8549 | 15.667 | -32.103 | 7.0388 | 0 | 0 | 2.6489 | 3.5172 | 0 | -2.8467 | -4.1864 | 22.439 | 15.633 | 15.405 | 27.292 | 38.528 | 13.102 | -8.0799 | -1.1219 | 0.2895 | 0.33 | 3.12 | -15.487 | 1.7436 | 7.4439 | 1.103 | 1.695 | 27.85 | -41.178 | -29.631 | -1.8199 | 28.804 | -0.1 | 20.103 | 5.4814 | -5.6906 | 2.0457 | 0.0623 |  | -11.191 | -17.245 | 14.034 | -32.856 | -15.489 | -13.782 | 149.39 | -1.7479 | -8.7773 | 10.145 | 0.8857 | 8.4249 | 8.387 | 0 | 17.862 | 18.582 | 1.2599 | 0 | 27.093 | 44.455 | 40.922 | 25.046 | 25.006 | -10.486 | -11.896 | -10.914 | -12.393 | 60.519 | 62.745 | -24.498 | -23.894 | -10.904 | -11.055 | 5.8699 | 5.9099 | -27 | -27.799 | 1.0739 | -9.3599 | 15.098 | 27.405 | 27.268 | -18.7 | -32.9 | 14.1 | 13.1 | -17.789 | -17.866 | -51.345 | 14.751 | -287.28 | -4.7543 | -66.36 | 88.259 | 71.558 | 150.58 | 0 | 23.902 | 46.817 | 41.67 | -46.406 | 217.03 | -119.33 | 107.19 | -96.904 | -0.9827 | 8.8797 | -2.48 | -1.689 | -1.6929 | -0.56 | 2.7999 | -3.3452 | -8.9066 | 13.655 | -11.952 | 5.6999 | 3.963 | 4.0199 | 2.0998 | 2.4283 | 3.57 | 3.0806 | 3.0517 |  | 16.299 | 10.753 | -0.38 | 0.37 | -4.1029 | -16.302 | -17.629 | -1.3022 | 11.147 | -11.729 | 0 | -17.2 | -0.3 | 0 | -84.457
MÁXIMO |  | 0 | 9.7091 | 2.187 | 13.889 | 13.685 | 0 | 29.688 | 0 | 31.669 | 14.408 | 17.308 | -11.1 | -22 | 11 | 9.1079 | -15.399 | 4.8904 | 15.035 | 8.1843 | 8.2113 | 13.935 | 0 | 6.088 | 2.6124 | 0 | -0.7643 | 0.882 | 0.901 | 13.012 | 11.1 | 2.2 | 3.446 | 0.29 | -8.4099 | -8.3999 | -10 | -6.9 | -6.8099 | 7.4486 | 4.2013 | 26.603 | 29.69 | -1.8064 | -4.5546 | -5.1725 | 17.569 | 19.439 | 0 | -8.7073 | 5.9305 | 31.29 | 78.434 | 11.815 | -3.2999 | -2.9999 | -14.015 | -14.853 | -1.4151 | 1.3141 | 18.265 | 10.616 | 5.9334 | 3.9728 | -72.359 | 114.41 | 114.78 | -11.197 | -50.503 | -9.1669 | 0 | 0 | 45.556 | 16.159 | 10.3 | 1.4199 | 20.36 | -2.1391 | -1.4693 | 36.448 | 34.442 | -0.1833 | -2.8697 | -2.6435 | 18.418 | 17.059 | 2.88 | 6.412 | 99.4 | -4.0999 | -2.42 | 57.852 | 58.08 | 56.062 | 94.478 | 94.981 | -19.806 | -55.519 | -10.805 | 5.1226 | 47.889 | 31.25 | 22.192 | 21.78 | -9.6599 | 25.512 | -4.521 | -4.3285 | 47.232 | 0.015 | -5.0038 | 10.399 | 11.8 | -1.6833 | 19.454 | 61.671 | 33.404 | 20.38 | -4.98 | 16.834 | -26.569 | -0.73 | -0.84 | 39.53 | 36.77 | -25.545 | -12.827 | -29.679 | -28.363 | 91.374 | 11.513 | 42.007 | 43.345 | -3.6555 | -13.213 | -10.552 | 60.055 | -10.294 | 0 | -5.9149 | -5.5285 | 23.173 | -0.8219 | -0.7187 | 52.244 | -18.937 | -19.048 | 15.177 | 20.02 | -5.2399 | 7.4 | 7.4306 | -0.385 | -8.9883 | -9.2678 | 8.6877 | 16.16 | -6.9376 | 7.8262 | 0 | 0 | 6.9917 | 6.7953 | 4.2753 | 12.224 | 12.391 | 31.481 | 32.252 | 31.393 | 28.637 | 38.528 | 20.641 | -4.9299 | -0.201 | 0.4571 | 1.76 | 4.66 | 0 | 1.884 | 8.4229 | 1.176 | 1.7412 | 33.139 | -29.572 | -21.519 | -0.65 | 34.535 | -0.1 | 32.997 | 13.167 | -5.4724 | 3.4152 | 0.0818 | 0 | -8.8303 | -4.066 | 17.463 | -27.394 | -3.8508 | -9.4808 | 183.54 | 1.6397 | -4.9437 | 10.437 | 3.8984 | 11.699 | 11.875 | 3 | 40.947 | 42.672 | 5.0299 | 28.858 | 53.668 | 49.153 | 49.349 | 29.511 | 30.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.066 | 64.654 | -21.4 | -20.482 | -10.904 | -11.055 | 17.84 | 17.799 | -25.7 | -25.7 | 1.3009 | 14 | 25.683 | 29.098 | 28.951 | -13.1 | -27.299 | 25.5 | 24.7 | -16.84 | -16.707 | -23.107 | 43.825 | -275.53 | 4.1753 | 210.16 | 109.5 | 89.152 | 150.58 | 39.832 | 49.394 | 48.209 | 46.818 | -2.4677 | 234.86 | -118.95 | 127.1 | -42.964 | 0.9143 | 8.8797 | -1.44 | -1.116 | -1.1239 | 4 | 3.1199 | -1.9095 | -3.7186 | 16.261 | -10.31 | 6.3 | 3.963 | 5.052 | 2.2627 | 2.5425 | 4.6839 | 4.5292 | 3.8571 | 0 | 18.899 | 10.753 | 0.99 | 0.37 | 5.9205 | -14.454 | -15.771 | 8.2509 | 16.039 | -9.0607 | 3.0067 | -13 | 4.5 | 0 | -48.849
MÍNIMO |  | 0 | -1.6889 | -16.555 | -5.5625 | 5.7713 | 0 | 10.717 | 0 | 9.8525 | 3.5688 | 4.9949 | -33.299 | -35.2 | -2.2 | 0.828 | -26.399 | 0.6749 | -5.9021 | 3.0579 | 3.0387 | 5.1843 | 0 | -0.4898 | 1.1266 | 0 | -1.398 | -0.252 | -0.208 | 3.6239 | -11.1 | -13.2 | -1.8059 | 0.135 | -19.319 | -19.36 | -10 | -12.199 | -12.199 | 2.8995 | 3.1266 | 10.527 | 11.782 | -20.462 | -18.218 | -18.057 | -2.1075 | -2.0739 | 0 | -21.969 | 2.3796 | 12.943 | -15.701 | 1.754 | -8.2999 | -8.0999 | -25.246 | -25.197 | -4.2712 | 1.3141 | 3.5715 | 1.6703 | 0 | 0.0927 | -160.89 | 37.446 | 37.385 | -128.97 | -191.65 | -9.1669 | 0 | 0 | 14.46 | 8.5799 | 4.5799 | -11.84 | 6.23 | -19.285 | -19.151 | 12.639 | 10.666 | -6.2698 | -38.882 | -39.655 | 4.2448 | 3.1335 | 2.88 | 6.412 | 38.299 | -32.4 | -5.65 | 23.376 | 23.553 | 22.759 | 57.714 | 57.885 | -30.168 | -89.722 | -26.227 | 2.748 | 28.77 | 15.13 | 2.6611 | 3.421 | -18.85 | 25.512 | -18.22 | -18.202 | 25.812 | 0.0133 | -10.195 | -25.899 | -26.799 | -7.1264 | -1.496 | 47.792 | 3.5311 | -1.07 | -8.61 | 6.345 | -49.242 | -10.91 | -11.029 | 18.06 | -2.0199 | -48.909 | -24.381 | -44.69 | -42.9 | 0 | -21.808 | -27.484 | -27.652 | -24.494 | -30.91 | -15.163 | -74.853 | -80.51 | 0 | -18.536 | -16.886 | 0 | -29.189 | -26.188 | -23.556 | -30.843 | -31.543 | 4.7426 | -20.609 | -21.379 | -4.0999 | 2.3807 | -52.598 | -13.796 | -13.637 | 5.0592 | 0.3611 | -32.728 | 5.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0426 | -9.0426 | 5.6935 | 13.4 | 13.114 | 11.551 | 20.227 | 7.2523 | -12.719 | -3.2204 | 0.2804 | -0.38 | 1.07 | -21.463 | 0 | 0.226 | 0.144 | 0 | 21.29 | -43.986 | -32.894 | -3.3999 | 16.447 | -0.1 | 20.103 | 5.212 | -14.139 | 1.7112 | 0.0315 | 0 | -14.364 | -33.133 | 9.8443 | -38.402 | -32.319 | -14.192 | 131.03 | -2.9104 | -9.764 | -10.646 | 0.6104 | 8.1759 | 8.2446 | 0 | 2.8417 | 3.6045 | -23.889 | 0 | 15.968 | 10.769 | 15.676 | -8.9622 | -8.6402 | -12.465 | -13.444 | -16.994 | -18.569 | 30.733 | 29.989 | -38.429 | -37.407 | -27.727 | -27.495 | 2.6099 | 2.65 | -32.599 | -32.5 | 0.7736 | -9.92 | 0.5193 | 17.164 | 17.02 | -20.7 | -33.799 | 10.1 | 9.3 | -18.74 | -18.868 | -88.015 | -13.89 | -302.91 | -29.492 | -140.03 | 78.708 | 53.647 | 106.64 | 0 | 8.4114 | 32.488 | 30.402 | -46.406 | 192.66 | -154.05 | 45.797 | -110.39 | -3.0701 | 8.8797 | -7.0399 | -2.446 | -2.466 | -1.12 | -1.7599 | -4.5147 | -8.9646 | 9.8741 | -17.723 | 2.7 | -2.8789 | -2.3499 | 0 | 0 | 2.2766 | 2.4506 | 1.5214 | 0 | 11.5 | -2.2169 | -0.4 | 0.37 | -6.313 | -20.531 | -24.095 | -5.1212 | 9.7499 | -20.528 | -1.9397 | -20.799 | -4.1999 | -70.397 | -110.22
PROMEDIO |  | 0 | 4.4493 | -9.1513 | 6.1107 | 10.2619 | 0 | 19.9284 | 0 | 20.193 | 8.6208 | 10.1161 | -20.7194 | -28.0955 | 4.0791 | 4.761 | -20.9457 | 2.5529 | 4.7286 | 5.4375 | 5.3188 | 9.2621 | 0 | 2.1526 | 1.8193 | 0 | -1.1563 | 0.43475 | 0.44888 | 9.5504 | -0.4625 | -7.1042 | 0.37891 | 0.19423 | -11.5834 | -11.5975 | -10 | -10.4692 | -10.4918 | 5.1634 | 3.6603 | 20.4735 | 22.6074 | -12.1921 | -11.3443 | -11.1478 | 6.2337 | 6.2864 | 0 | -16.5657 | 4.0482 | 21.1209 | 26.9541 | 7.4021 | -6.3916 | -6.3103 | -20.3096 | -20.3135 | -2.7377 | 1.3141 | 10.4693 | 5.8351 | 2.7005 | 1.9648 | -120.3961 | 69.9227 | 70.0742 | -62.3121 | -120.3499 | -9.1669 | 0 | 0 | 28.8587 | 12.2684 | 7.4768 | -5.4651 | 11.8704 | -11.1139 | -10.86 | 23.569 | 21.5218 | -3.008 | -21.1524 | -21.236 | 10.3345 | 11.8561 | 2.88 | 6.412 | 68.1016 | -20.8121 | -3.9972 | 38.2003 | 38.1487 | 37.1065 | 77.3186 | 77.8809 | -23.9162 | -69.1095 | -19.1183 | 3.7807 | 37.0243 | 22.773 | 10.3334 | 10.5293 | -14.588 | 25.512 | -13.3089 | -13.103 | 37.2959 | 0.014244 | -7.718 | -7.1479 | -6.9998 | -4.7762 | 8.7586 | 54.9023 | 18.247 | 9.4933 | -6.9046 | 11.4526 | -37.6696 | -7.3692 | -7.4643 | 28.7462 | 17.4827 | -36.7605 | -18.2599 | -35.5667 | -34.3383 | 39.3124 | -3.8109 | 5.4311 | 5.7332 | -15.11 | -22.0461 | -12.8565 | -16.8314 | -43.7815 | 0 | -11.436 | -11.0298 | 17.3273 | -15.9046 | -15.1294 | 7.8062 | -24.3564 | -23.9589 | 9.3493 | 0.40115 | -13.8863 | 0.74166 | 4.6014 | -30.6548 | -11.4201 | -11.541 | 7.3451 | 8.9571 | -22.0885 | 6.4074 | 0 | 0 | 2.6712 | 2.7375 | 1.5886 | 1.5245 | 1.2978 | 14.9311 | 20.8097 | 20.7102 | 19.1849 | 30.2017 | 14.8905 | -8.5609 | -1.5175 | 0.34631 | 0.79563 | 2.8248 | -14.9351 | 1.2206 | 6.6278 | 0.68655 | 1.0711 | 27.0354 | -37.0837 | -26.5404 | -2.3191 | 26.5771 | -0.1 | 27.0699 | 9.3651 | -9.9203 | 2.3707 | 0.056994 | 0 | -11.8709 | -17.5465 | 13.3363 | -34.5454 | -22.3645 | -12.0509 | 166.7729 | -0.70493 | -7.8156 | -1.0994 | 2.2015 | 9.9467 | 10.0311 | 1.574 | 19.722 | 21.095 | -8.0576 | 10.6303 | 33.5591 | 30.8129 | 34.1307 | 13.2789 | 13.6033 | -8.2957 | -9.6982 | -10.8949 | -12.9447 | 50.711 | 51.2581 | -30.6866 | -29.9195 | -17.8595 | -17.7078 | 11.0971 | 11.1107 | -29.2246 | -29.3163 | 0.97834 | -2.0983 | 10.8076 | 24.2933 | 24.195 | -16.9559 | -30.7476 | 17.7976 | 17.1726 | -17.9526 | -17.9337 | -55.319 | 20.001 | -292.9973 | -19.0189 | -6.3536 | 95.0391 | 68.3392 | 138.0867 | 23.9904 | 28.106 | 39.5141 | 38.2208 | -24.2525 | 214.6104 | -143.2485 | 79.0439 | -70.3875 | -1.2096 | 8.8797 | -4.2483 | -1.6504 | -1.6625 | 1.0033 | 1.4083 | -3.1862 | -7.2658 | 13.0877 | -12.145 | 4.8395 | 1.9563 | 2.0267 | 1.6815 | 1.8966 | 3.5018 | 3.3377 | 3.0869 | 0 | 14.9871 | 7.6365 | 0.25458 | 0.37 | -1.8387 | -17.1802 | -19.2273 | -0.070858 | 12.6469 | -13.4899 | 0.23788 | -16.0142 | -1.3916 | -2.9237 | -88.2931
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 26 de Marzo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
26/03/2025 | 00:30 | 47.979 | 48.409 | 48.493 | 47.492 | 244.35 | 436.723 | 235.92 | 232.97 | 406.12 | 337.06 | 1212.07
26/03/2025 | 01:00 | 50.069 | 49.979 | 51.306 | 49.855 | 254.91 | 456.119 | 230.99 | 232.5 | 391.84 | 329.82 | 1185.15
26/03/2025 | 01:30 | 39.29 | 39.33 | 44.474 | 44.285 | 233.79 | 401.169 | 225.04 | 222.46 | 385.37 | 328.71 | 1161.58
26/03/2025 | 02:00 | 50.04 | 50.319 | 53.047 | 51.457 | 258.18 | 463.043 | 222.26 | 219.33 | 368.87 | 314 | 1124.46
26/03/2025 | 02:30 | 47.619 | 47.779 | 51.038 | 50.583 | 256.27 | 453.289 | 217.33 | 218.04 | 371.2 | 313.73 | 1120.3
26/03/2025 | 03:00 | 48.689 | 48.869 | 50.636 | 50.219 | 248.28 | 446.693 | 221.79 | 219.14 | 378.05 | 321.27 | 1140.25
26/03/2025 | 03:30 | 45.869 | 45.7 | 50.1 | 49.557 | 259.39 | 450.616 | 215.87 | 215.51 | 375.03 | 318.12 | 1124.53
26/03/2025 | 04:00 | 43.369 | 43.65 | 46.483 | 45.987 | 235.51 | 414.999 | 216.28 | 216.47 | 377.02 | 318.39 | 1128.16
26/03/2025 | 04:30 | 45.4 | 45.9 | 46.215 | 49.585 | 265.11 | 452.21 | 223.06 | 222.5 | 381.85 | 320.26 | 1147.67
26/03/2025 | 05:00 | 43.22 | 43.009 | 47.019 | 46.626 | 256.45 | 436.324 | 241 | 236.19 | 398.66 | 332.7 | 1208.55
26/03/2025 | 05:30 | 43.5 | 43.459 | 47.823 | 47.012 | 280.22 | 462.014 | 229.17 | 230.86 | 401.46 | 331.14 | 1192.63
26/03/2025 | 06:00 | 58.72 | 58.86 | 56.128 | 55.743 | 315.35 | 544.801 | 238.36 | 235.98 | 411.52 | 339.03 | 1224.89
26/03/2025 | 06:30 | 62.49 | 63.29 | 59.745 | 58.344 | 345.67 | 589.539 | 224.85 | 225.75 | 376.74 | 311.56 | 1138.9
26/03/2025 | 07:00 | 61.06 | 62.369 | 57.468 | 56.383 | 331.49 | 568.77 | 205.25 | 204.51 | 322.36 | 272.97 | 1005.09
26/03/2025 | 07:30 | 58.36 | 58.419 | 54.253 | 53.79 | 326 | 550.822 | 189.05 | 187.28 | 265.06 | 227.42 | 868.81
26/03/2025 | 08:00 | 65.129 | 65.099 | 60.415 | 60.37 | 374.94 | 625.953 | 190.77 | 193.21 | 262.6 | 230.43 | 877.01
26/03/2025 | 08:30 | 62.99 | 62.97 | 59.209 | 58.72 | 398.83 | 642.719 | 194.01 | 194.91 | 271.3 | 229.35 | 889.57
26/03/2025 | 09:00 | 64.48 | 64.019 | 61.085 | 60.721 | 399.79 | 650.095 | 191.63 | 188.45 | 260.73 | 227.37 | 868.18
26/03/2025 | 09:30 | 62.259 | 63.259 | 57.87 | 56.68 | 416.7 | 656.768 | 195.53 | 196.22 | 268.89 | 236.74 | 897.38
26/03/2025 | 10:00 | 60.31 | 61.009 | 59.745 | 54.977 | 408.86 | 644.901 | 195.03 | 195.28 | 266.69 | 231.06 | 888.06
26/03/2025 | 10:30 | 66.08 | 66.209 | 60.549 | 59.068 | 456.69 | 708.596 | 196.67 | 194 | 288.87 | 240 | 919.54
26/03/2025 | 11:00 | 68.16 | 67.23 | 62.023 | 61.199 | 458.55 | 717.162 | 198.46 | 199.49 | 311.82 | 261.17 | 970.94
26/03/2025 | 11:30 | 65.76 | 67.25 | 58.272 | 57.708 | 447.56 | 696.55 | 195.54 | 192.09 | 300.95 | 254.73 | 943.31
26/03/2025 | 12:00 | 66.209 | 66.79 | 59.075 | 57.652 | 446.76 | 696.486 | 190.49 | 190.5 | 292.11 | 254.73 | 927.83
26/03/2025 | 12:30 | 67.98 | 68.339 | 61.353 | 61.185 | 446.48 | 705.337 | 181.78 | 179.92 | 292.33 | 249.24 | 903.27
26/03/2025 | 13:00 | 62.59 | 62.75 | 56.128 | 55.693 | 406.6 | 643.761 | 181.62 | 180.88 | 289.35 | 243.64 | 895.49
26/03/2025 | 13:30 | 58.97 | 58.97 | 53.985 | 52.853 | 384.45 | 609.228 | 182.19 | 180.3 | 286.95 | 240.33 | 889.77
26/03/2025 | 14:00 | 62.639 | 61.709 | 58.808 | 55.67 | 405.03 | 643.856 | 185.42 | 185.37 | 297.73 | 245.65 | 914.17
26/03/2025 | 14:30 | 61.75 | 63.159 | 57.87 | 56.74 | 416.5 | 656.019 | 182.17 | 180.88 | 297.39 | 250.98 | 911.42
26/03/2025 | 15:00 | 61.009 | 61.09 | 55.593 | 54.736 | 395.62 | 628.048 | 185.2 | 185.16 | 303.42 | 260.59 | 934.37
26/03/2025 | 15:30 | 63.159 | 63.65 | 55.325 | 54.034 | 397.13 | 633.298 | 191.9 | 191.25 | 317.32 | 269.44 | 969.91
26/03/2025 | 16:00 | 64.519 | 64.419 | 59.075 | 58.397 | 423.84 | 670.25 | 195.93 | 196.08 | 347.06 | 284.69 | 1023.76
26/03/2025 | 16:30 | 61.299 | 61.369 | 54.387 | 53.653 | 389.49 | 620.198 | 204.14 | 201.22 | 373.05 | 307.61 | 1086.02
26/03/2025 | 17:00 | 62.25 | 62.189 | 57.602 | 56.111 | 395.94 | 634.092 | 220.19 | 218.24 | 410.25 | 340.1 | 1188.78
26/03/2025 | 17:30 | 62.93 | 62.68 | 58.674 | 57.201 | 381.7 | 623.185 | 246.8 | 245.56 | 463.27 | 379.26 | 1334.89
26/03/2025 | 18:00 | 60.409 | 60.74 | 56.798 | 56.48 | 357.86 | 592.287 | 260.66 | 260 | 500.81 | 402.43 | 1423.9
26/03/2025 | 18:30 | 62.819 | 62.569 | 57.736 | 56.873 | 384.02 | 624.017 | 254.48 | 252.71 | 501.02 | 405.18 | 1413.39
26/03/2025 | 19:00 | 69.529 | 69.69 | 62.826 | 62.452 | 442.51 | 707.007 | 252.64 | 250.91 | 502.29 | 403.27 | 1409.11
26/03/2025 | 19:30 | 71.639 | 71.72 | 64.568 | 62.9 | 457.35 | 728.177 | 248.42 | 248.36 | 491.12 | 394.17 | 1382.07
26/03/2025 | 20:00 | 70.37 | 70.04 | 63.63 | 62.944 | 451.6 | 718.584 | 249.36 | 249.17 | 490.08 | 389.52 | 1378.13
26/03/2025 | 20:30 | 66.61 | 67.239 | 61.889 | 60.736 | 431.15 | 687.624 | 246.03 | 244.72 | 489.19 | 395.84 | 1375.78
26/03/2025 | 21:00 | 66.489 | 66.639 | 61.353 | 61.344 | 412.92 | 668.745 | 246.49 | 245.76 | 479.64 | 388.05 | 1359.94
26/03/2025 | 21:30 | 65.029 | 64.779 | 60.817 | 59.957 | 406.92 | 657.502 | 244.8 | 243.74 | 461.85 | 377.43 | 1327.82
26/03/2025 | 22:00 | 60.009 | 60.049 | 54.655 | 53.782 | 368.32 | 596.815 | 244.18 | 244.21 | 462.84 | 373.45 | 1324.68
26/03/2025 | 22:30 | 56.18 | 56.38 | 51.708 | 51.185 | 337.68 | 553.133 | 241.27 | 240.3 | 446.8 | 368.63 | 1297
26/03/2025 | 23:00 | 53.24 | 53.279 | 50.234 | 49.392 | 301.49 | 507.635 | 234.54 | 230.64 | 432.28 | 353.42 | 1250.88
26/03/2025 | 23:30 | 54.74 | 54.56 | 52.779 | 52.223 | 303.35 | 517.652 | 236.12 | 237.74 | 428.66 | 356.34 | 1258.86
27/03/2025 | 00:00 | 49.479 | 49.509 | 47.823 | 46.898 | 253.6 | 447.309 | 243.34 | 242.02 | 422.07 | 344.71 | 1252.14
MÁXIMO |  | -39.29 | -39.33 | -44.474 | -44.285 | -233.79 |  | 260.66 | 260 | 502.29 | 405.18
MÍNIMO |  | -71.639 | -71.72 | -64.568 | -62.944 | -458.55 |  | 181.62 | 179.92 | 260.73 | 227.37
PROMEDIO |  | -58.806 | -58.9728 | -55.7935 | -54.9469 | -359.8167 |  | 217.5838 | 216.6413 | 373.3725 | 310.536
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 26 de Marzo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
26/03/2025 | 00:30 | 499.59 | 505.84 | 505.7 | 507.22 | 508.59 | 504.32 | 510.09 | 491.71 | 497.43 | 486.16 | 504.52 | 489.87 | 225.95 | 225.28 | 229.12 | 222.34 | 216.5 | 0 | 227.39 | 0 | 228.19 | 142.74 | 140.06 | 139.01 | 135.66 | 134.82 | 138.41 | 141.07 | 126.38 | 142.9
26/03/2025 | 01:00 | 494.14 | 505.84 | 505.7 | 507.22 | 508.59 | 504.32 | 510.09 | 491.71 | 497.43 | 486.16 | 504.52 | 489.87 | 218.93 | 225.28 | 226.53 | 222.34 | 218.78 | 0 | 227.39 | 0 | 228.19 | 142.74 | 140.06 | 139.01 | 135.35 | 134.82 | 138.41 | 141.07 | 126 | 142.9
26/03/2025 | 01:30 | 494.14 | 505.84 | 505.7 | 507.22 | 508.59 | 510.16 | 510.09 | 491.71 | 497.43 | 486.96 | 504.52 | 489.87 | 221.28 | 225.28 | 228.9 | 221.95 | 218.78 | 0 | 227.39 | 0 | 228.19 | 142.74 | 140.06 | 139.01 | 136.74 | 134.82 | 138.41 | 141.07 | 125.96 | 142.9
26/03/2025 | 02:00 | 494.14 | 505.84 | 505.7 | 507.22 | 508.59 | 510.16 | 510.09 | 491.71 | 497.43 | 486.96 | 504.52 | 489.87 | 223.84 | 225.34 | 226.45 | 221.95 | 218.78 | 0 | 227.39 | 0 | 228.19 | 142.74 | 140.06 | 139.01 | 136.74 | 134.82 | 138.41 | 142.49 | 125.91 | 142.9
26/03/2025 | 02:30 | 494.14 | 505.84 | 505.7 | 507.22 | 508.59 | 510.16 | 510.09 | 491.71 | 497.43 | 486.96 | 504.52 | 489.87 | 226.15 | 224.63 | 228.82 | 221.95 | 218.78 | 0 | 227.39 | 0 | 228.19 | 142.74 | 140.06 | 139.01 | 136.74 | 134.82 | 138.41 | 142.49 | 124.64 | 142.9
26/03/2025 | 03:00 | 499.44 | 505 | 505.39 | 512.74 | 514.11 | 510.16 | 510.09 | 491.71 | 497.43 | 486.96 | 504.52 | 489.87 | 225.14 | 226.63 | 228.82 | 221.95 | 218.78 | 0 | 227.39 | 0 | 228.19 | 142.74 | 140.06 | 139.01 | 136.79 | 134.82 | 138.41 | 142.49 | 124.64 | 142.9
26/03/2025 | 03:30 | 499.44 | 509.73 | 505.23 | 512.74 | 514.11 | 510.16 | 510.09 | 491.71 | 497.43 | 486.96 | 504.52 | 489.87 | 225.14 | 226.63 | 228.82 | 221.95 | 218.78 | 0 | 227.39 | 0 | 228.5 | 142.74 | 141.47 | 139.01 | 136.55 | 134.82 | 138.41 | 142.49 | 125.96 | 143.59
26/03/2025 | 04:00 | 499.44 | 509.15 | 510.95 | 512.74 | 514.11 | 510.16 | 510.09 | 491.71 | 497.43 | 486.96 | 504.52 | 489.87 | 227.94 | 227.8 | 228.82 | 221.95 | 218.78 | 0 | 227.39 | 0 | 228.5 | 142.74 | 141.47 | 139.01 | 136.55 | 134.82 | 138.41 | 142.49 | 125.96 | 143.59
26/03/2025 | 04:30 | 493.46 | 507 | 508.33 | 512.74 | 514.11 | 510.16 | 510.09 | 491.71 | 497.43 | 486.96 | 504.52 | 489.87 | 220.7 | 225.25 | 226.28 | 221.95 | 218.78 | 0 | 227.39 | 0 | 228.5 | 142.74 | 139.9 | 139.01 | 135.12 | 134.82 | 138.41 | 142.49 | 125.96 | 143.59
26/03/2025 | 05:00 | 493.46 | 507.42 | 507.01 | 512.74 | 508.58 | 510.16 | 510.09 | 491.71 | 497.43 | 486.96 | 504.52 | 489.87 | 221.16 | 225.11 | 228.3 | 221.95 | 216.41 | 0 | 227.39 | 0 | 228.5 | 142.74 | 139.9 | 139.01 | 135.12 | 134.82 | 138.41 | 141.06 | 125.96 | 143.59
26/03/2025 | 05:30 | 493.98 | 506.74 | 504.6 | 507.08 | 508.58 | 510.16 | 510.09 | 491.71 | 497.43 | 486.96 | 504.52 | 489.87 | 225.79 | 225.31 | 228.23 | 221.95 | 216.41 | 0 | 227.39 | 0 | 228.5 | 142.74 | 139.9 | 139.01 | 135.12 | 134.82 | 138.41 | 141.06 | 125.96 | 143.59
26/03/2025 | 06:00 | 489.21 | 500.7 | 499.98 | 507.08 | 508.58 | 510.16 | 510.09 | 491.71 | 497.43 | 486.96 | 504.52 | 489.87 | 223.42 | 223.37 | 225.74 | 219.63 | 216.41 | 0 | 227.39 | 0 | 228.5 | 142.74 | 139.9 | 139.01 | 135.12 | 134.82 | 138.41 | 141.06 | 125.86 | 143.59
26/03/2025 | 06:30 | 484.01 | 495.66 | 494.36 | 507.08 | 508.58 | 505.03 | 510.09 | 491.71 | 497.43 | 486.96 | 504.52 | 489.87 | 221.09 | 222.88 | 223.23 | 219.63 | 216.41 | 0 | 227.39 | 0 | 228.5 | 142.74 | 139.9 | 139.01 | 136.5 | 134.82 | 138.41 | 141.06 | 124.55 | 143.59
26/03/2025 | 07:00 | 492.83 | 508.05 | 512.32 | 507.08 | 508.58 | 510.14 | 510.09 | 491.71 | 497.43 | 486.96 | 504.52 | 495.22 | 224.53 | 224.87 | 225.91 | 219.63 | 215.54 | 0 | 227.39 | 0 | 228.5 | 142.74 | 141.32 | 139.01 | 136.5 | 134.82 | 138.41 | 142.61 | 125.81 | 143.59
26/03/2025 | 07:30 | 492.83 | 504.11 | 512.32 | 501.78 | 502.55 | 504.74 | 515.35 | 496.88 | 501.84 | 489.1 | 504.52 | 494.45 | 221.89 | 224.87 | 223.59 | 219.63 | 215.54 | 0 | 227.39 | 0 | 228.5 | 142.74 | 141.32 | 139.01 | 136.5 | 134.82 | 138.41 | 142.61 | 124.51 | 143.59
26/03/2025 | 08:00 | 492.62 | 504.11 | 504.23 | 501.78 | 502.55 | 504.74 | 515.35 | 496.88 | 500.79 | 489.1 | 504.52 | 494.24 | 222.07 | 224.09 | 223.59 | 217.4 | 213.37 | 0 | 227.39 | 0 | 228.5 | 142.74 | 141.32 | 139.01 | 136.5 | 134.82 | 138.41 | 141.15 | 124.51 | 143.59
26/03/2025 | 08:30 | 511.55 | 508.52 | 508.69 | 501.78 | 502.55 | 504.74 | 515.35 | 496.88 | 502.7 | 489.1 | 509.6 | 496.33 | 223.03 | 225.87 | 225.36 | 217.4 | 0.9081 | 0 | 230.1 | 0 | 228.5 | 142.74 | 141.32 | 139.01 | 136.5 | 134.82 | 138.41 | 141.15 | 124.51 | 143.59
26/03/2025 | 09:00 | 500.17 | 503.27 | 503.65 | 496.59 | 497.34 | 499.56 | 515.35 | 496.88 | 501.5 | 489.1 | 509.6 | 496.33 | 218.54 | 223.66 | 222.96 | 215.01 | 0.9081 | 0 | 227.5 | 0 | 228.5 | 142.74 | 139.68 | 139.01 | 136.5 | 134.82 | 138.41 | 141.15 | 124.51 | 143.59
26/03/2025 | 09:30 | 500.7 | 503.27 | 503.44 | 496.59 | 497.34 | 499.56 | 515.35 | 496.88 | 501.39 | 489.1 | 509.6 | 496.33 | 226.83 | 223.45 | 224.59 | 217.19 | 0.9081 | 0 | 227.5 | 0 | 228.5 | 142.74 | 141.34 | 139.01 | 136.5 | 133.44 | 138.41 | 142.67 | 124.51 | 142.12
26/03/2025 | 10:00 | 501.38 | 503.27 | 506.75 | 496.59 | 497.34 | 499.56 | 515.35 | 496.88 | 502.25 | 489.1 | 509.6 | 496.33 | 226.83 | 223.04 | 224.54 | 217.19 | 0.9081 | 0 | 227.5 | 0 | 228.5 | 140.74 | 141.34 | 139.01 | 136.5 | 133.44 | 138.41 | 142.67 | 124.51 | 142.12
26/03/2025 | 10:30 | 495.19 | 492.66 | 493.88 | 496.59 | 497.34 | 498.4 | 510.13 | 496.88 | 500.48 | 489.1 | 509.6 | 496.33 | 225.49 | 222.89 | 219.53 | 217.19 | 0.9081 | 0 | 227.5 | 0 | 228.5 | 142.89 | 141.34 | 139.01 | 136.5 | 133.44 | 138.41 | 142.67 | 126.24 | 144.08
26/03/2025 | 11:00 | 499.17 | 493.29 | 496.25 | 496.59 | 497.34 | 500.21 | 510.13 | 496.88 | 500.71 | 489.1 | 509.6 | 496.33 | 223.5 | 221.53 | 216.96 | 217.19 | 0.9081 | 0 | 227.5 | 0 | 228.5 | 142.89 | 141.34 | 139.01 | 136.5 | 133.44 | 138.41 | 141.22 | 126.24 | 144.18
26/03/2025 | 11:30 | 486.69 | 489.72 | 494.72 | 491.24 | 497.34 | 498.86 | 510.13 | 496.88 | 500.38 | 489.1 | 509.6 | 496.33 | 223.5 | 222.68 | 219.27 | 214.87 | 0.9081 | 0 | 227.5 | 0 | 228.5 | 142.89 | 141.34 | 139.01 | 136.5 | 133.44 | 138.41 | 142.83 | 126.24 | 144.18
26/03/2025 | 12:00 | 488.37 | 489.83 | 490.79 | 491.24 | 497.45 | 499.33 | 510.13 | 496.88 | 500.38 | 489.1 | 509.6 | 496.33 | 226.59 | 222.76 | 219.58 | 214.87 | 0.9081 | 0 | 227.5 | 0 | 228.5 | 142.89 | 141.34 | 139.01 | 136.5 | 133.44 | 137.02 | 142.83 | 126.24 | 144.18
26/03/2025 | 12:30 | 490.1 | 489.83 | 492.78 | 496.66 | 497.45 | 499.33 | 515.36 | 496.88 | 502.27 | 489.1 | 509.6 | 496.33 | 227.95 | 225.24 | 219.6 | 217.04 | 0.9081 | 0 | 227.5 | 0 | 228.5 | 142.89 | 141.34 | 139.01 | 136.5 | 134.79 | 138.41 | 142.83 | 127.69 | 144.18
26/03/2025 | 13:00 | 495.45 | 495.45 | 500.08 | 496.66 | 497.45 | 499.33 | 515.36 | 502.12 | 502.84 | 489.1 | 509.6 | 496.33 | 230.66 | 225.08 | 222.02 | 217.04 | 0.9081 | 0 | 227.5 | 0 | 228.5 | 142.89 | 141.34 | 139.01 | 136.5 | 134.79 | 138.41 | 142.83 | 127.69 | 144.18
26/03/2025 | 13:30 | 493.56 | 499.17 | 498.35 | 498.06 | 500.41 | 505.07 | 516.04 | 500.57 | 502.56 | 491.5 | 509.6 | 496.33 | 222.16 | 225.58 | 222.61 | 217.72 | 0.9081 | 0 | 230.1 | 0 | 228.5 | 142.72 | 141.34 | 139.31 | 136.85 | 134.79 | 138.41 | 141.38 | 127.27 | 144.18
26/03/2025 | 14:00 | 493.56 | 493.92 | 498.3 | 498.06 | 500.41 | 505.07 | 516.04 | 500.57 | 501.86 | 491.5 | 509.6 | 496.33 | 222.16 | 226.39 | 224.54 | 217.72 | 0.9081 | 0 | 227.6 | 0 | 228.5 | 141.04 | 139.88 | 139.31 | 135.14 | 134.79 | 138.41 | 141.38 | 127.27 | 142.53
26/03/2025 | 14:30 | 487.79 | 494.97 | 492.05 | 493.08 | 495.25 | 499.98 | 516.04 | 500.57 | 501.59 | 491.5 | 509.6 | 496.33 | 222.73 | 225.93 | 222.27 | 215.52 | 0.9081 | 0 | 227.6 | 0 | 228.5 | 141.04 | 139.88 | 139.31 | 134.9 | 134.79 | 136.96 | 141.38 | 125.96 | 142.53
26/03/2025 | 15:00 | 493.04 | 494.97 | 496.46 | 494.05 | 496.43 | 500.67 | 516.04 | 500.57 | 501.23 | 491.5 | 509.6 | 496.33 | 220.35 | 224.23 | 222.27 | 215.52 | 0.9081 | 0 | 227.6 | 0 | 228.5 | 141.04 | 139.88 | 139.31 | 136.19 | 134.79 | 136.96 | 141.38 | 125.96 | 142.53
26/03/2025 | 15:30 | 488.53 | 494.61 | 497.04 | 494.05 | 496.43 | 500.72 | 516.04 | 500.57 | 500.16 | 491.5 | 509.6 | 496.33 | 220.35 | 224.69 | 222.27 | 215.52 | 0.9081 | 0 | 227.6 | 0 | 228.5 | 142.47 | 139.88 | 139.31 | 136.19 | 134.79 | 136.96 | 141.38 | 125.96 | 142.53
26/03/2025 | 16:00 | 492.77 | 489.77 | 495.67 | 494.05 | 496.43 | 498 | 510.73 | 500.57 | 500.16 | 491.5 | 509.6 | 496.33 | 222.09 | 225.24 | 222.27 | 215.52 | 0.9081 | 0 | 227.6 | 0 | 228.5 | 142.47 | 139.88 | 139.31 | 136.18 | 134.79 | 138.33 | 141.38 | 125.96 | 142.53
26/03/2025 | 16:30 | 492.3 | 495.03 | 495.93 | 494.05 | 496.43 | 498 | 510.73 | 500.57 | 499.34 | 486.52 | 504.45 | 496.33 | 224.87 | 225.65 | 224.61 | 215.52 | 0.9081 | 0 | 227.6 | 0 | 228.5 | 142.47 | 139.88 | 139.31 | 136.18 | 134.79 | 138.33 | 141.38 | 125.96 | 142.53
26/03/2025 | 17:00 | 498.28 | 495.87 | 501.13 | 494.05 | 496.43 | 499.53 | 510.73 | 495.22 | 499.34 | 486.52 | 504.45 | 496.33 | 222.9 | 228.12 | 224.42 | 217.77 | 0.9081 | 0 | 227.6 | 0 | 226.1 | 140.84 | 139.88 | 139.31 | 136.18 | 133.41 | 138.33 | 141.38 | 127.22 | 142.53
26/03/2025 | 17:30 | 496.6 | 493.87 | 493.15 | 499.06 | 501.52 | 504.73 | 505.02 | 495.22 | 493.82 | 481.54 | 498.99 | 496.33 | 224.45 | 223.82 | 226.06 | 220.21 | 0.9081 | 0 | 225 | 0 | 226.1 | 140.84 | 139.88 | 139.31 | 136.13 | 133.41 | 136.91 | 141.38 | 127.22 | 142.53
26/03/2025 | 18:00 | 501.64 | 500.01 | 498.77 | 504.22 | 506.67 | 505.8 | 505.02 | 495.22 | 493.82 | 481.54 | 498.99 | 486.42 | 223.49 | 226.03 | 228.49 | 220.21 | 0.9081 | 0 | 225 | 0 | 226.1 | 140.84 | 139.88 | 139.31 | 134.65 | 133.41 | 136.91 | 139.92 | 127.22 | 140.94
26/03/2025 | 18:30 | 501.64 | 500.01 | 498.77 | 504.22 | 506.67 | 507.21 | 505.02 | 490.05 | 488.68 | 476.42 | 493.94 | 481.19 | 223.42 | 226.03 | 225.94 | 222.44 | 1.8604 | 0 | 222.6 | 0 | 223.6 | 139.09 | 140.24 | 137.81 | 134.55 | 134.78 | 136.91 | 141.42 | 127.22 | 140.94
26/03/2025 | 19:00 | 503.42 | 494.97 | 493.78 | 504.22 | 506.67 | 505.07 | 505.02 | 490.05 | 488.68 | 476.42 | 493.94 | 481.19 | 225.11 | 223.72 | 225.88 | 222.44 | 217.32 | 0 | 222.6 | 0 | 223.6 | 139.09 | 140.24 | 137.81 | 134.55 | 134.78 | 136.91 | 141.42 | 127.22 | 140.94
26/03/2025 | 19:30 | 503.42 | 494.97 | 493.78 | 504.22 | 506.67 | 504.59 | 505.02 | 490.05 | 488.68 | 476.42 | 493.94 | 481.19 | 225.11 | 223.72 | 223.54 | 221.13 | 217.32 | 0 | 222.6 | 0 | 223.6 | 139.09 | 140.24 | 137.81 | 134.55 | 134.78 | 136.91 | 141.42 | 127.22 | 140.94
26/03/2025 | 20:00 | 503.42 | 494.97 | 493.78 | 504.22 | 506.67 | 505.7 | 505.02 | 490.05 | 488.68 | 476.42 | 493.94 | 481.19 | 225.11 | 223.72 | 225.98 | 221.13 | 219.52 | 0 | 222.6 | 0 | 223.6 | 139.09 | 141.67 | 137.81 | 134.55 | 134.78 | 136.91 | 141.42 | 127.22 | 140.94
26/03/2025 | 20:30 | 503.42 | 500.12 | 493.78 | 504.22 | 506.67 | 505.7 | 505.02 | 490.05 | 488.68 | 476.42 | 493.94 | 481.19 | 227.49 | 226 | 225.98 | 221.13 | 219.52 | 0 | 222.6 | 0 | 223.6 | 139.09 | 141.67 | 137.81 | 134.55 | 134.78 | 136.91 | 141.42 | 127.22 | 140.94
26/03/2025 | 21:00 | 503.16 | 499.33 | 492.41 | 498.81 | 501.22 | 499.83 | 505.02 | 490.05 | 488.68 | 476.42 | 493.94 | 481.19 | 224.79 | 225.45 | 225.91 | 218.71 | 214.06 | 0 | 222.6 | 0 | 223.6 | 140.6 | 140.16 | 137.81 | 134.55 | 134.78 | 136.91 | 141.42 | 127.22 | 140.94
26/03/2025 | 21:30 | 503.16 | 499.49 | 492.41 | 498.81 | 496.13 | 499.83 | 499.65 | 490.05 | 488.68 | 476.42 | 493.94 | 481.19 | 227.11 | 224.41 | 228.19 | 216.5 | 214.06 | 0 | 222.6 | 0 | 223.6 | 140.6 | 140.16 | 137.81 | 134.55 | 134.78 | 136.91 | 141.42 | 125.91 | 140.94
26/03/2025 | 22:00 | 503.95 | 498.39 | 492.99 | 498.81 | 496.13 | 499.83 | 499.65 | 490.05 | 488.68 | 476.42 | 493.94 | 481.19 | 222.41 | 227.06 | 228.3 | 216.5 | 214.06 | 0 | 222.6 | 0 | 223.6 | 140.6 | 140.16 | 137.81 | 134.55 | 134.78 | 136.91 | 141.42 | 125.91 | 140.94
26/03/2025 | 22:30 | 509.3 | 503.9 | 495.93 | 498.81 | 501.81 | 499.83 | 504.83 | 490.05 | 488.68 | 481.56 | 493.94 | 481.19 | 221.4 | 225.71 | 228.16 | 218.78 | 214.06 | 0 | 222.6 | 0 | 223.6 | 140.6 | 140.16 | 139.26 | 134.55 | 134.68 | 136.91 | 141.42 | 125.81 | 140.94
26/03/2025 | 23:00 | 487.58 | 494.61 | 497.19 | 498.81 | 501.81 | 499.83 | 504.83 | 490.05 | 490.21 | 481.56 | 493.94 | 482.47 | 224.47 | 223.98 | 226.1 | 218.78 | 214.06 | 0 | 222.6 | 0 | 225.89 | 140.6 | 140.16 | 139.26 | 134.55 | 134.68 | 136.91 | 141.42 | 125.81 | 142.51
26/03/2025 | 23:30 | 494.3 | 499.91 | 497.88 | 503.81 | 501.81 | 503.34 | 504.83 | 490.05 | 490.21 | 481.56 | 493.94 | 482.47 | 225.58 | 226.04 | 225.8 | 221.25 | 216.55 | 0 | 222.6 | 0 | 225.89 | 140.6 | 140.16 | 139.26 | 134.55 | 134.68 | 136.91 | 141.37 | 127.13 | 142.51
27/03/2025 | 00:00 | 494.35 | 505.16 | 503.29 | 503.81 | 507.39 | 503.34 | 504.83 | 490.05 | 490.21 | 481.56 | 493.94 | 482.47 | 223.89 | 226.04 | 228.13 | 221.25 | 216.55 | 0 | 222.6 | 0 | 225.89 | 142.05 | 140.16 | 139.26 | 134.55 | 134.68 | 138.27 | 141.37 | 127.13 | 142.51
MÁXIMO |  | 511.55 | 509.73 | 512.32 | 512.74 | 514.11 | 510.16 | 516.04 | 502.12 | 502.84 | 491.5 | 509.6 | 496.33 | 230.66 | 228.12 | 229.12 | 222.44 | 219.52 | 0 | 230.1 | 0 | 228.5 | 142.89 | 141.67 | 139.31 | 136.85 | 134.82 | 138.41 | 142.83 | 127.69 | 144.18
MÍNIMO |  | 484.01 | 489.72 | 490.79 | 491.24 | 495.25 | 498 | 499.65 | 490.05 | 488.68 | 476.42 | 493.94 | 481.19 | 218.54 | 221.53 | 216.96 | 214.87 | 0.9081 | 0 | 222.6 | 0 | 223.6 | 139.09 | 139.68 | 137.81 | 134.55 | 133.41 | 136.91 | 139.92 | 124.51 | 140.94
PROMEDIO |  | 496.3506 | 499.875 | 499.9394 | 501.619 | 503.1748 | 503.8633 | 509.9119 | 494.2081 | 496.7538 | 485.5783 | 503.335 | 490.5631 | 223.9454 | 224.9246 | 225.0683 | 219.0502 | 122.3736 | 0 | 226.2571 | 0 | 227.2294 | 141.8127 | 140.4983 | 138.8933 | 135.7456 | 134.5354 | 137.8762 | 141.6852 | 126.1244 | 142.7302
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 26 de Marzo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 08:18:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 26 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 26 de Marzo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:34:45 | 59.709 | 04:41:40 | 60.344
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:34:45 | 59.708 | 04:41:40 | 60.344
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:34:45 | 59.708 | 04:41:40 | 60.344
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:34:45 | 59.710 | 04:41:40 | 60.345
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:34:45 | 59.709 | 04:41:40 | 60.345
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:34:45 | 59.709 | 04:41:40 | 60.344
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:34:45 | 59.708 | 04:41:40 | 60.344
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:34:45 | 59.708 | 04:41:40 | 60.345

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 26 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 26 de Marzo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
26/03/2025 | 00:30 | 6846.7799 | 6772.1871 | -1.089%
26/03/2025 | 01:00 | 6757.8714 | 6663.08 | -1.403%
26/03/2025 | 01:30 | 6457.0724 | 6569.4692 | 1.741%
26/03/2025 | 02:00 | 6547.8868 | 6501.4351 | -0.7094%
26/03/2025 | 02:30 | 6384.7548 | 6451.4535 | 1.045%
26/03/2025 | 03:00 | 6460.7738 | 6409.9076 | -0.7873%
26/03/2025 | 03:30 | 6357.216 | 6396.3041 | 0.6149%
26/03/2025 | 04:00 | 6373.4085 | 6396.0783 | 0.3557%
26/03/2025 | 04:30 | 6405.3296 | 6427.0668 | 0.3394%
26/03/2025 | 05:00 | 6540.5143 | 6480.0069 | -0.9251%
26/03/2025 | 05:30 | 6667.9822 | 6587.6482 | -1.205%
26/03/2025 | 06:00 | 6876.2134 | 6752.0237 | -1.806%
26/03/2025 | 06:30 | 6961.6749 | 6832.3805 | -1.857%
26/03/2025 | 07:00 | 7000.6291 | 6853.3624 | -2.104%
26/03/2025 | 07:30 | 7125.2181 | 7028.2843 | -1.36%
26/03/2025 | 08:00 | 7230.9225 | 7200.1395 | -0.4257%
26/03/2025 | 08:30 | 7441.3745 | 7409.4334 | -0.4292%
26/03/2025 | 09:00 | 7688.3471 | 7577.8252 | -1.438%
26/03/2025 | 09:30 | 7908.9513 | 7740.6539 | -2.128%
26/03/2025 | 10:00 | 7868.4432 | 7875.2333 | 0.0863%
26/03/2025 | 10:30 | 8099.1868 | 7996.0064 | -1.274%
26/03/2025 | 11:00 | 8226.0127 | 8065.6291 | -1.95%
26/03/2025 | 11:30 | 8166.588 | 8119.8286 | -0.5726%
26/03/2025 | 12:00 | 8205.0712 | 8090.6722 | -1.394%
26/03/2025 | 12:30 | 8195.9563 | 8029.7774 | -2.028%
26/03/2025 | 13:00 | 8050.6268 | 7920.8181 | -1.612%
26/03/2025 | 13:30 | 7958.5099 | 7899.3224 | -0.7437%
26/03/2025 | 14:00 | 8077.2993 | 7932.7712 | -1.789%
26/03/2025 | 14:30 | 8150.1343 | 8037.1296 | -1.387%
26/03/2025 | 15:00 | 8236.8149 | 8078.4309 | -1.923%
26/03/2025 | 15:30 | 8215.2184 | 8077.0594 | -1.682%
26/03/2025 | 16:00 | 8163.1348 | 8059.9249 | -1.264%
26/03/2025 | 16:30 | 8098.625 | 7989.1473 | -1.352%
26/03/2025 | 17:00 | 7918.1539 | 7810.9807 | -1.354%
26/03/2025 | 17:30 | 7836.3332 | 7599.1932 | -3.026%
26/03/2025 | 18:00 | 7660.0645 | 7556.6392 | -1.35%
26/03/2025 | 18:30 | 7883.052 | 7617.7571 | -3.365%
26/03/2025 | 19:00 | 7954.6501 | 7805.7482 | -1.872%
26/03/2025 | 19:30 | 7935.7414 | 7833.639 | -1.287%
26/03/2025 | 20:00 | 7924.7351 | 7827.67 | -1.225%
26/03/2025 | 20:30 | 7860.3106 | 7805.5168 | -0.6971%
26/03/2025 | 21:00 | 7790.4302 | 7748.4136 | -0.5393%
26/03/2025 | 21:30 | 7678.0347 | 7693.2194 | 0.1978%
26/03/2025 | 22:00 | 7650.2134 | 7619.9279 | -0.3959%
26/03/2025 | 22:30 | 7594.292 | 7508.5197 | -1.129%
26/03/2025 | 23:00 | 7337.4364 | 7332.707 | -0.06446%
26/03/2025 | 23:30 | 7167.5194 | 7134.7854 | -0.4567%
27/03/2025 | 00:00 | 6883.4942 | 6904.4283 | 0.3041%

## DESVIACIÓN
miércoles, 26 de Marzo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
26/03/2025 | 00:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.6 | 646.7979 | 646.7979 | 2.8021 | 149.3 | 211.4413 | 146.9306 | 2.3694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 226.5 | 227.0127 | 227.0127 | -0.51273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 111.1111 | 116.6667 | -12.1667 | 104 | 111.1111 | 116.6667 | -12.6667 | 104.5 | 111.1111 | 116.6667 | -12.1667 | 206.2 | 166.6667 | 175 | 31.2 | 108.9 | 203.7435 | 119.6581 | -10.7581 | 68.8 | 101.8717 | 59.8291 | 8.9709 | 558.1 | 568.2985 | 568.2985 | -10.1985 | 10.5 |  | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.7073 | 164.7073 | 2.8927 | 7.8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.11225 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.6944 | 6.6944 | -0.49435 | 15 | 14.9922 | 9.9953 | 5.0047 | 143.2 | 142.9098 | 142.8197 | 0.38032 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 465.3 | 458.878 | 458.878 | 6.4219 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 151.1 | 148.6263 | 148.6263 | 2.4737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.7 | 87.6576 | 87.6576 | 0.04244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 94.6 | 95.918 | 93.2356 | 1.3644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 138 | 133.3333 | 166.8184 | -28.8184 | 137.3 | 133.3333 | 166.8184 | -29.5184 | 137.5 | 133.3333 | 166.8184 | -29.3184 | 222.9 | 200 | 250.2276 | -27.3276 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 268.9 | 271.122 | 271.122 | -2.222 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 65.1 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 137.3333 | 144.3127 | -2.1127 | 65.5 | 68.6667 | 72.1563 | -6.6563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 |  | 0 | 137.2 | 79.4 |  |  | 79.4 | 0 |  | 0 | 0 | 41.5 | 44.2 | 64.36 | -22.86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.68 | -0.68 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9799 | 10 | 10 | -0.02012 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.9 | 8.5 | 12.996 | -5.096 | 11.4 | 19.4 | 27.578 | -16.178 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 4.1 | 2.6 | 12 | -7.9 | 12.2 | 11.4 | 14 | -1.8 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 20.8 | 25.79 | -14.79 | 21.4 | 40.3 | 22.48 | -1.08 | 0.7 | 0.5 | 2.08 | -1.38 | 0 | 0 | 1.64 | -1.64 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 0 | 5.1 | 0.18 | -0.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.9 | 46 | 40 | 3.9 | 29.9 | 23 | 20 | 9.9 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 |  | 10 | 10 | -10 | 6.9 | 6.85 | 6.85 | 0.05
26/03/2025 | 01:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652.2 | 646.7979 | 646.7979 | 5.4021 | 148.9 | 211.4413 | 146.9306 | 1.9694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 226 | 227.0127 | 227.0127 | -1.0127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 111.1111 | 111.1111 | -5.5111 | 104.7 | 111.1111 | 111.1111 | -6.4111 | 105.6 | 111.1111 | 111.1111 | -5.5111 | 206.4 | 166.6667 | 166.6667 | 39.7333 | 111.4 | 119.6581 | 140.8168 | -29.4168 | 68.8 | 59.8291 | 70.4084 | -1.6084 | 563.7 | 568.2985 | 568.2985 | -4.5985 | 10.4 |  | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 15.1 | 14.9922 | 9.9953 | 5.1047 | 143.2 | 142.9098 | 143 | 0.2 | 8.4 | 8.913 | 8.913 | -0.513 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.1 | 458.878 | 458.878 | 3.222 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 151.1 | 148.6263 | 148.6263 | 2.4737 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | -35 | 0 |  |  | 0 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.4195 | 34.4195 | 3.0805 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 94.4 | 95.918 | 95.918 | -1.518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 46.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 122.6 | 126.9279 | 133.3333 | -10.7333 | 121.8 | 126.9279 | 133.3333 | -11.5333 | 121.9 | 126.9279 | 133.3333 | -11.4333 | 208 | 190.3919 | 200 | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 269.2 | 271.122 | 271.122 | -1.922 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 65.1 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 137.3333 | 144.3127 | -1.7127 | 66.6 | 68.6667 | 72.1563 | -5.5563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 |  | 0 | 137.2 | 79.4 |  |  | 79.4 | 0 |  | 0 | 0 | 24.6 | 43.6 | 49.797 | -25.197 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1 | 9.5 | 2.399 | -1.299 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9713 | 10 | 10 | -0.02865 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 8.9 | 11.033 | -7.533 | 4.7 | 18.5 | 23.084 | -18.384 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.5 | 2.8 | 3.075 | 1.425 | 9.5 | 10.7 | 9.584 | -0.084 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 18.1 | 20.873 | -14.273 | 15.9 | 36.1 | 38.763 | -22.863 | 0 | 0.4 | 0.557 | -0.557 | 0 | 0 | 0.398 | -0.398 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 0 | 4.3 | 1.343 | -1.343 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15.219 | 15.219 | -15.219 | 0 | 14.634 | 14.634 | -14.634 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.2 | 46 | 40 | 4.2 | 30.1 | 23 | 20 | 10.1 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 |  | 10 | 10 | -10 | 6.4 | 6.85 | 6.85 | -0.45
26/03/2025 | 01:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 644.7 | 646.7979 | 646.7979 | -2.0979 | 147.4 | 211.4413 | 146.9306 | 0.46939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 225 | 227.0127 | 227.0127 | -2.0127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 111.1111 | 111.1111 | -6.6111 | 104.2 | 111.1111 | 111.1111 | -6.9111 | 104.7 | 111.1111 | 111.1111 | -6.4111 | 206 | 166.6667 | 166.6667 | 39.3333 | 109.3 | 119.6581 | 119.6581 | -10.3581 | 68.5 | 59.8291 | 59.8291 | 8.6709 | 547.2 | 568.2985 | 568.2985 | -21.0985 | 10.4 |  | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.8 | 164.7073 | 164.7073 | -3.9073 | 7.2 | 7.6878 | 7.6878 | -0.48775 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 15.1 | 14.9922 | 9.9953 | 5.1047 | 142.4 | 142.9098 | 142.9098 | -0.50984 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 330.8 | 458.878 | 458.878 | -128.078 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 131.4 | 148.6263 | 148.6263 | -17.2263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.6 | 87.6576 | 87.6576 | 0.94244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 35 | 35 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 46.6 | 44.2751 | 44.2751 | 2.3249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 94.3 | 95.918 | 94.5768 | -0.2768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 100 | 108.9968 | 124.3379 | -24.3379 | 99.8 | 108.9968 | 124.3379 | -24.5379 | 99.5 | 108.9968 | 124.3379 | -24.8379 | 189.8 | 163.4952 | 186.5069 | 3.2931 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 228 | 271.122 | 271.122 | -43.1219 | 132.2 | 133.68 | 133.68 | -1.48 | 64.6 | 67.4615 | 67.4615 | -2.8615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 137.3333 | 144.3127 | -2.1127 | 64.2 | 68.6667 | 72.1563 | -7.9563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 |  | 0 | 137.2 | 79.5 |  |  | 79.5 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 43.7 | 45.644 | -32.644 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 8.6 | 1.876 | 1.724 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9724 | 10 | 10 | -0.02759 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 9.4 | 10.291 | -7.291 | 2.8 | 18 | 20.164 | -17.364 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 4.7 | 2.8 | 3.547 | 1.153 | 8.7 | 10.7 | 8.707 | -0.007 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 14.9 | 18.182 | -10.182 | 16.4 | 31.8 | 34.912 | -18.512 | 0 | 0.3 | 0.386 | -0.386 | 0 | 0 | 0.267 | -0.267 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 1.1 | 3.6 | 1.012 | 0.088 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11.108 | 11.108 | -11.108 | 0 | 14.701 | 14.701 | -14.701 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.1 | 46 | 40 | 4.1 | 30 | 23 | 20 | 10 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 |  | 10 | 10 | -10 | 6.4 | 6.85 | 6.85 | -0.45
26/03/2025 | 02:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 653.7 | 646.7979 | 646.7979 | 6.9021 | 149.3 | 211.4413 | 146.9306 | 2.3694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 227 | 227.0127 | 227.0127 | -0.01273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 111.1111 | 111.1111 | -5.7111 | 105 | 111.1111 | 111.1111 | -6.1111 | 106.3 | 111.1111 | 111.1111 | -4.8111 | 206.3 | 166.6667 | 166.6667 | 39.6333 | 110.5 | 119.6581 | 119.6581 | -9.1581 | 69 | 59.8291 | 59.8291 | 9.1709 | 562.3 | 568.2985 | 568.2985 | -5.9985 | 10.4 |  | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 7.7 | 7.6878 | 7.6878 | 0.01225 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 15 | 14.9922 | 9.9953 | 5.0047 | 143.5 | 142.9099 | 142.9098 | 0.59016 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 447.1 | 458.878 | 458.878 | -11.7781 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 149.1 | 148.6263 | 148.6263 | 0.47366 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.3 | 87.6576 | 87.6576 | -0.35756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 50 | 50 | -15.1 | 0 |  |  | 0 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 94.7 | 95.918 | 94.5768 | 0.1232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 84.1 | 93.3438 | 108.3197 | -24.2197 | 83.9 | 93.3438 | 108.3197 | -24.4197 | 83.8 | 93.3438 | 108.3197 | -24.5197 | 170.9 | 140.0157 | 162.4795 | 8.4205 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 264.6 | 271.122 | 271.122 | -6.522 | 130.8 | 133.68 | 133.68 | -2.88 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 137.3333 | 144.3127 | -1.6127 | 64.6 | 68.6667 | 72.1563 | -7.5563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 |  | 0 | 127.5 | 78.3 |  |  | 78.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 41.5 | 42.266 | -39.066 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 8 | 2.062 | 3.938 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9868 | 10 | 10 | -0.01317 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 9.5 | 9.959 | -7.959 | 1.5 | 17.2 | 18.82 | -17.32 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.6 | 2.6 | 3.605 | 0.995 | 13.1 | 9.8 | 9.558 | 3.542 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 12.7 | 16.176 | -10.176 | 15.6 | 28 | 31.75 | -16.15 | 0 | 0.3 | 0.315 | -0.315 | 0 | 0 | 0.209 | -0.209 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 2.8 | 3.5 | 1.064 | 1.736 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9.698 | 9.698 | -9.698 | 0 | 14.363 | 14.363 | -14.363 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.8 | 46 | 40 | 4.8 | 30.6 | 23 | 20 | 10.6 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  | 10 | 10 | -10 | 7.1 | 6.85 | 6.85 | 0.25
26/03/2025 | 02:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646.9 | 646.7979 | 646.7979 | 0.10211 | 148.3 | 211.4413 | 146.9306 | 1.3694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 92.2263 | 92.2263 | -3.5263 | 226.1 | 227.0127 | 227.0127 | -0.91273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 106.9 | 116.6667 | 116.6667 | -9.7667 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 206.6 | 175 | 175 | 31.6 | 109.9 | 119.6581 | 119.6581 | -9.7581 | 68.6 | 59.8291 | 59.8291 | 8.7709 | 559.1 | 568.2985 | 568.2985 | -9.1985 | 10.3 |  | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.8 | 164.7073 | 164.7073 | -6.9073 | 7.2 | 7.6878 | 7.6878 | -0.48775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 15 | 14.9922 | 9.9953 | 5.0047 | 143.3 | 142.9098 | 142.9098 | 0.39016 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 224 | 221.5563 | 221.5563 | 2.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 415.3 | 458.878 | 455.2792 | -39.9792 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 133 | 148.6263 | 148.6263 | -15.6263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 136.1333 | 136.1333 | -100.9333 | 0 | 68.0667 | 68.0667 | -68.0667 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 46.3 | 44.2751 | 44.2751 | 2.0249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 37.3 | 34.4195 | 34.4195 | 2.8805 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 40.2 | 21.887 | 85.4826 | -45.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 131.6 | 70.2222 | 70.2222 | 61.3778 | 131.5 | 70.2222 | 70.2222 | 61.2778 | 131.8 | 70.2222 | 70.2222 | 61.5778 | 204.7 | 105.3333 | 105.3333 | 99.3667 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 228.9 | 271.122 | 271.122 | -42.2219 | 118.4 | 133.68 | 133.68 | -15.28 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 121.3333 | 121.3333 | 21.4667 | 66.2 | 60.6667 | 60.6667 | 5.5333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.9 |  | 0 | 63.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 38.5 | 39.352 | -36.452 | 0 |  | 0 | 0 | 7.4 | 7.4 | 2.319 | 5.081 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9548 | 10 | 10 | -0.04521 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.619 | -9.619 | 0 | 16.2 | 17.503 | -17.503 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 19.3 | 5.0873 | 19.8692 | -0.56924 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.9 | 2.4 | 3.479 | 0.421 | 11.7 | 8.7 | 10.267 | 1.433 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1 | 10.9 | 14.242 | -13.142 | 6.6 | 24.4 | 28.737 | -22.137 | 0 | 0.2 | 0.253 | -0.253 | 0 | 0 | 0.164 | -0.164 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 2.7 | 3.5 | 1.182 | 1.518 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8.166 | 8.166 | -8.166 | 0 | 13.981 | 13.981 | -13.981 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 |  |  |  | 0 | 44.1 | 46 | 40 | 4.1 | 29.7 | 23 | 20 | 9.7 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  | 10 | 10 | -10 | 6.4 | 6.85 | 6.85 | -0.45
26/03/2025 | 03:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 653 | 646.7978 | 646.7979 | 6.2021 | 149.1 | 211.4412 | 146.9306 | 2.1694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2262 | 92.2263 | -2.4263 | 226.9 | 227.0127 | 227.0127 | -0.11273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 116.6667 | 116.6667 | -2.2667 | 114.1 | 116.6667 | 116.6667 | -2.5667 | 116.3 | 116.6667 | 116.6667 | -0.36667 | 208.7 | 175 | 175 | 33.7 | 110 | 119.6581 | 119.6581 | -9.6581 | 68.1 | 59.8291 | 59.8291 | 8.2709 | 560.1 | 568.2984 | 568.2985 | -8.1985 | 10.5 |  | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 7.4 | 7.6877 | 7.6878 | -0.28775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.6943 | 6.6944 | -0.49435 | 15 | 14.9922 | 9.9953 | 5.0047 | 143.4 | 142.9097 | 142.9098 | 0.49016 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9053 | 112.9054 | -1.7054 | 223.5 | 221.5562 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 429.7 | 424.1915 | 388.2917 | 41.4083 | 82 | 81.9539 | 81.9541 | 0.04585 | 150.3 | 148.6262 | 148.6263 | 1.6737 | 42.3 | 41.4989 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.5 | 87.6575 | 87.6576 | -0.15756 | 0 | 35 | 35 | -35 | 34.4 | 136.0684 | 136.0684 | -101.6684 | 0 | 68.0342 | 68.0342 | -68.0342 | 108.8 | 110.913 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3741 | 8.3742 | 0.62578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.4195 | 34.4195 | 3.0805 | 174.1 | 171.5418 | 171.5419 | 2.5581 | 40.9 | 0 | 85.4826 | -44.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8155 | 88.8156 | -1.9156 | 128.8 | 70.2222 | 70.2222 | 58.5778 | 128.1 | 70.2222 | 70.2222 | 57.8778 | 128.8 | 70.2222 | 70.2222 | 58.5778 | 214.4 | 105.3333 | 105.3333 | 109.0667 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5894 | 1.5895 | 0.51054 | 270 | 271.1218 | 271.122 | -1.122 | 133.1 | 133.6799 | 133.68 | -0.57996 | 64.1 | 67.4614 | 67.4615 | -3.3615 | 80.7 | 78.5677 | 78.568 | 2.132 | 30.2 | 30.0975 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 121.3333 | 121.3333 | 20.5667 | 66 | 60.6667 | 60.6667 | 5.3333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.4 | 36.3 | 37.833 | -24.433 | 0 |  | 0 | 0 | 5.8 | 7.4 | 2.79 | 3.01 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9738 | 10 | 10 | -0.02625 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.259 | -9.259 | 0 | 15.8 | 16.268 | -16.268 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 19.2 | 0 | 19.8692 | -0.66924 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.1 | 2.3 | 2.802 | -2.702 | 18.2 | 8.2 | 10.548 | 7.652 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 12.526 | -12.526 | 2.4 | 20.3 | 26.17 | -23.77 | 0 | 0.2 | 0.22 | -0.22 | 0 | 0 | 0.158 | -0.158 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 3 | 3.7 | 1.493 | 1.507 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.266 | 6.266 | -6.266 | 0 | 13.47 | 13.47 | -13.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9.4 | 9.4 | -0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.2 | 46 | 40 | 4.2 | 29.9 | 23 | 20 | 9.9 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16 | 14 | 14 | 2 |  | 10 | 10 | -10 | 7 | 6.85 | 6.85 | 0.15
26/03/2025 | 03:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.4 | 646.7977 | 646.7979 | 0.60211 | 147.6 | 211.4409 | 146.9306 | 0.66939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 92.2262 | 92.2263 | -0.32634 | 225.7 | 227.0126 | 227.0127 | -1.3127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 116.6667 | 116.6667 | -4.5667 | 111.5 | 116.6667 | 116.6667 | -5.1667 | 112.4 | 116.6667 | 116.6667 | -4.2667 | 211.3 | 175 | 175 | 36.3 | 107.4 | 119.6581 | 119.6581 | -12.2581 | 68.4 | 59.8291 | 59.8291 | 8.5709 | 548.8 | 568.298 | 568.2985 | -19.4985 | 10.9 |  | 10.1727 | 0.72732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160 | 164.7072 | 164.7073 | -4.7073 | 7.2 | 7.6877 | 7.6878 | -0.48775 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.6943 | 6.6944 | -0.49435 | 15 | 14.9922 | 9.9953 | 5.0047 | 143.2 | 142.9095 | 142.9098 | 0.29016 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.5777 | 111.1072 | -0.50721 | 223 | 221.5561 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 374.3 | 380.4574 | 380.4563 | -6.1563 | 82 | 37.2805 | 33.3751 | 48.6249 | 152.7 | 148.6262 | 148.6263 | 4.0737 | 42.6 | 41.4989 | 41.499 | 1.101 | 18.5 | 19.2856 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.3 | 87.6575 | 87.6576 | 2.6424 | 0 | 120 | 120 | -120 | 32.2 | 136.0684 | 136.0684 | -103.8684 | 0 | 68.0342 | 68.0342 | -68.0342 | 109.1 | 110.6802 | 101.1132 | 7.9868 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3738 | 8.3742 | 0.62578 | 45.7 | 47.2661 | 47.2663 | -1.5663 | 47.5 | 44.275 | 44.2751 | 3.2249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 39.5 | 34.4195 | 34.4195 | 5.0805 | 172.5 | 171.5417 | 171.5419 | 0.95815 | 41.1 | 0 | 67.6181 | -26.5181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8148 | 88.8156 | -1.9156 | 130.6 | 70.2222 | 70.2222 | 60.3778 | 126.5 | 70.2222 | 70.2222 | 56.2778 | 129.1 | 70.2222 | 70.2222 | 58.8778 | 213.5 | 105.3333 | 105.3333 | 108.1667 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5893 | 1.5895 | 0.51054 | 261.1 | 271.1216 | 271.122 | -10.022 | 132.1 | 133.6797 | 133.68 | -1.58 | 65.1 | 67.4614 | 67.4615 | -2.3615 | 80.5 | 78.5672 | 78.568 | 1.932 | 30.6 | 30.0975 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 121.3333 | 121.3333 | 19.0667 | 64 | 60.6667 | 60.6667 | 3.3333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.5 | 34.4 | 36.367 | -19.867 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 7.6 | 3.312 | 0.288 | 0 |  | 0 | 0 | 10.016 | 10 | 10 | 0.01599 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.3 | 18.1463 | 18.1463 | 0.15366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 9.6 | 9.089 | -8.989 | 0 | 15.5 | 15.472 | -15.472 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.2 | 0 | 15.7169 | 4.4831 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.4 | 2.475 | -2.475 | 11 | 7.8 | 11.03 | -0.03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 10.822 | -10.822 | 0.3 | 16 | 23.556 | -23.256 | 0 | 0.1 | 0.185 | -0.185 | 0 | 0 | 0.146 | -0.146 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 1.3 | 4 | 1.767 | -0.467 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4.388 | 4.388 | -4.388 | 0 | 12.62 | 12.62 | -12.62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44 | 46 | 40 | 4 | 29.6 | 23 | 20 | 9.6 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 |  | 10 | 10 | -10 | 7.2 | 6.85 | 6.85 | 0.35
26/03/2025 | 04:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.3 | 646.7974 | 646.7979 | 3.5021 | 149 | 211.4404 | 146.9306 | 2.0694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2262 | 92.2263 | -2.7263 | 226.8 | 227.0126 | 227.0127 | -0.21273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 116.6667 | 116.6667 | -11.9667 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 107 | 116.6667 | 116.6667 | -9.6667 | 206.1 | 175 | 175 | 31.1 | 109.4 | 119.6581 | 119.6581 | -10.2581 | 68.6 | 59.8291 | 59.8291 | 8.7709 | 556.3 | 568.2979 | 568.2985 | -11.9985 | 10.4 |  | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7072 | 164.7073 | 2.5927 | 7.3 | 7.6877 | 7.6878 | -0.38775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.6943 | 6.6944 | -0.49435 | 15 | 14.9922 | 9.9953 | 5.0047 | 142.7 | 142.3705 | 142.3689 | 0.33115 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 105.4165 | 108.6517 | 2.3483 | 222.5 | 221.556 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 377.7 | 380.4573 | 380.4563 | -2.7563 | 82 | 17.7668 | 26.222 | 55.778 | 149.4 | 148.6261 | 148.6263 | 0.77366 | 42.3 | 41.4989 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2856 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90 | 87.6575 | 87.6576 | 2.3424 | 35.6 | 133.6667 | 133.6667 | -98.0667 | 34.6 | 133.6667 | 133.6667 | -99.0667 | 0 | 133.6667 | 133.6667 | -133.6667 | 109.7 | 69.1091 | 85.3383 | 24.3617 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3737 | 8.3742 | 0.62578 | 46.1 | 47.2661 | 47.2663 | -1.1663 | 47 | 44.275 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 174.2 | 171.5417 | 171.5419 | 2.6582 | 40.4 | 0 | 30.87 | 9.53 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8147 | 88.8156 | -2.1156 | 127.7 | 70.2222 | 70.2222 | 57.4778 | 126.9 | 70.2222 | 70.2222 | 56.6778 | 127.3 | 70.2222 | 70.2222 | 57.0778 | 214.2 | 105.3333 | 105.3333 | 108.8667 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5892 | 1.5895 | 0.51054 | 257.5 | 264.93 | 271.122 | -13.622 | 130.3 | 133.6797 | 133.68 | -3.38 | 63.7 | 67.4614 | 67.4615 | -3.7615 | 79.9 | 78.5669 | 78.568 | 1.332 | 30.2 | 30.0975 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 121.3333 | 121.3333 | 21.0667 | 64.2 | 60.6667 | 60.6667 | 3.5333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.2 | 35.5 | 35.065 | -26.865 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7 | 7.9 | 3.987 | -2.287 | 0 |  | 0 | 0 | 10.0085 | 10 | 10 | 0.0085 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.7 | 9.9 | 9.487 | -8.787 | 1.7 | 16 | 15.993 | -14.293 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 0 | 7.1753 | 13.0247 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.1 | 3.195 | -3.195 | 12.1 | 7.7 | 12.115 | -0.015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 9.156 | -9.156 | 0 | 14.2 | 20.799 | -20.799 | 0 | 0.1 | 0.144 | -0.144 | 0 | 0 | 0.114 | -0.114 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 0.5 | 4.4 | 1.934 | -1.434 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.578 | 2.578 | -2.578 | 0 | 10.753 | 10.753 | -10.753 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44 | 46 | 40 | 4 | 29.7 | 23 | 20 | 9.7 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  | 10 | 10 | -10 | 6.7 | 6.85 | 6.85 | -0.15
26/03/2025 | 04:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.3 | 646.7976 | 646.7979 | 3.5021 | 216.8 | 211.4408 | 146.9306 | 69.8694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2262 | 92.2263 | -2.7263 | 226.6 | 227.0126 | 227.0127 | -0.41273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 208.3 | 175 | 175 | 33.3 | 110.7 | 119.6581 | 119.6581 | -8.9581 | 68.5 | 59.8291 | 59.8291 | 8.6709 | 555.3 | 568.298 | 568.2985 | -12.9985 | 10.5 |  | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7072 | 164.7073 | 0.39268 | 7.4 | 7.6877 | 7.6878 | -0.28775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1 | 6.6943 | 6.6944 | -0.59435 | 15 | 14.9922 | 9.9953 | 5.0047 | 142.9 | 142.9991 | 143 | -0.1 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 109.5054 | 110.9369 | 0.16312 | 222.9 | 221.5561 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 352.1 | 380.4574 | 380.4563 | -28.3563 | 82 | 27.0689 | 30.2161 | 51.7839 | 139.6 | 148.6262 | 148.6263 | -9.0263 | 42.4 | 41.4989 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2856 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.9 | 87.6575 | 87.6576 | 4.2424 | 35.3 | 133.3333 | 133.3333 | -98.0333 | 35.5 | 133.3333 | 133.3333 | -97.8333 | 17 | 133.3333 | 133.3333 | -116.3333 | 108.8 | 87.7803 | 92.1431 | 16.6569 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3738 | 8.3742 | 0.72578 | 45.5 | 47.2661 | 47.2663 | -1.7663 | 47.1 | 44.275 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 174 | 171.5417 | 171.5419 | 2.4581 | 40.8 | 0 | 49.7839 | -8.9839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8149 | 88.8156 | -2.1156 | 128.7 | 70.2222 | 70.2222 | 58.4778 | 128.4 | 70.2222 | 70.2222 | 58.1778 | 127.9 | 70.2222 | 70.2222 | 57.6778 | 214.5 | 105.3333 | 105.3333 | 109.1667 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5893 | 1.5895 | 0.51054 | 241 | 271.1215 | 271.122 | -30.1219 | 116.9 | 127.8258 | 133.68 | -16.78 | 63.9 | 67.4614 | 67.4615 | -3.5615 | 80.3 | 78.5671 | 78.568 | 1.732 | 30.1 | 30.0975 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 121.3333 | 121.3333 | 21.9667 | 65.2 | 60.6667 | 60.6667 | 4.5333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 37.6 | 34.232 | -27.032 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 8.2 | 4.764 | -2.064 | 0 |  | 0 | 0 | 10.0296 | 10 | 10 | 0.02955 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 10.2 | 9.841 | -9.641 | 0 | 16.8 | 16.318 | -16.318 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.7 | 3.501 | 3.501 | 0.199 | 20.2 | 0 | 11.5716 | 8.6284 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 1.8 | 3.904 | -3.904 | 17.3 | 7.7 | 12.932 | 4.368 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 7.557 | -7.557 | 0.3 | 13.3 | 18.171 | -17.871 | 0 | 0.1 | 0.111 | -0.111 | 0 | 0 | 0.083 | -0.083 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 1 | 4.8 | 2.155 | -1.155 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.226 | 1.226 | -1.226 | 0 | 8.989 | 8.989 | -8.989 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.3 | 46 | 40 | 4.3 | 30.2 | 23 | 20 | 10.2 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 |  | 10 | 10 | -10 | 7.1 | 6.85 | 6.85 | 0.25
26/03/2025 | 05:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.7 | 646.7977 | 646.7979 | 0.90211 | 216 | 211.4409 | 146.9306 | 69.0694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2262 | 92.2263 | -1.6263 | 225.6 | 227.0126 | 227.0127 | -1.4127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 116.6667 | 111.1111 | -4.8111 | 105.7 | 116.6667 | 111.1111 | -5.4111 | 104.8 | 116.6667 | 111.1111 | -6.3111 | 207.6 | 175 | 166.6667 | 40.9333 | 109.8 | 119.6581 | 119.6581 | -9.8581 | 68.6 | 59.8291 | 59.8291 | 8.7709 | 556.8 | 568.2981 | 568.2985 | -11.4985 | 10.4 |  | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 164.7072 | 164.7073 | -2.4073 | 7.3 | 7.6877 | 7.6878 | -0.38775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  | 0 | 0 | 5.9 | 6.6943 | 6.6944 | -0.79435 | 15 | 14.9922 | 9.9953 | 5.0047 | 143.1 | 142.9995 | 143 | 0.1 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.8655 | 112.9054 | -2.9054 | 223 | 221.5561 | 0 | 223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 355.8 | 380.4574 | 458.878 | -103.0781 | 82 | 35.8112 | 81.9541 | 0.04585 | 143.9 | 148.6262 | 148.6263 | -4.7263 | 42.3 | 41.4989 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2856 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.2 | 87.6575 | 87.6576 | 3.5424 | 34.1 | 133.3333 | 133.3333 | -99.2333 | 118.8 | 133.3333 | 133.3333 | -14.5333 | 60 | 133.3333 | 133.3333 | -73.3333 | 107.9 | 109.2964 | 110.9132 | -3.0132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3738 | 8.3742 | 0.62578 | 44.7 | 47.2661 | 47.2663 | -2.5663 | 46.4 | 44.2751 | 44.2751 | 2.1249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 39 | 34.4195 | 34.4195 | 4.5805 | 173.6 | 171.5417 | 171.5419 | 2.0581 | 40.7 | 0 | 95.918 | -55.218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.815 | 88.8156 | -2.6156 | 129.3 | 70.2222 | 84.0247 | 45.2753 | 127.4 | 70.2222 | 84.0247 | 43.3753 | 128.4 | 70.2222 | 84.0247 | 44.3753 | 214.3 | 105.3333 | 126.037 | 88.263 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5893 | 1.5895 | 0.51054 | 250.9 | 271.1216 | 271.122 | -20.2219 | 125.7 | 133.6797 | 133.68 | -7.98 | 63.1 | 67.4614 | 67.4615 | -4.3615 | 79.8 | 78.5672 | 78.568 | 1.232 | 29.8 | 30.0975 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 121.3333 | 144.3127 | -2.1127 | 65.5 | 60.6667 | 72.1563 | -6.6563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.1 | 41.5 | 34.808 | -22.708 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 8.5 | 5.844 | -3.344 | 0 |  | 0 | 0 | 10.0143 | 10 | 10 | 0.01428 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 10.6 | 10.065 | -9.765 | 0 | 17.5 | 16.054 | -16.054 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.2 | 0 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2 | 4.575 | -4.575 | 11.1 | 7.8 | 12.945 | -1.845 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 6.16 | -6.16 | 0 | 12.2 | 15.932 | -15.932 | 0 | 0.1 | 0.102 | -0.102 | 0 | 0 | 0.058 | -0.058 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 0.8 | 5.2 | 2.54 | -1.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.249 | 1.249 | -1.249 | 0 | 7.537 | 7.537 | -7.537 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.5 | 46 | 40 | 4.5 | 30 | 23 | 20 | 10 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  | 10 | 10 | -10 | 6.4 | 6.85 | 6.85 | -0.45
26/03/2025 | 05:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 654.7 | 646.7978 | 646.7979 | 7.9021 | 217.2 | 211.4412 | 146.9306 | 70.2694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 92.2262 | 92.2263 | 0.07366 | 228 | 227.0127 | 227.0127 | 0.98727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 116.6667 | 111.1111 | -5.2111 | 106.2 | 116.6667 | 111.1111 | -4.9111 | 106 | 116.6667 | 111.1111 | -5.1111 | 207.4 | 175 | 166.6667 | 40.7333 | 110.8 | 119.6581 | 119.6581 | -8.8581 | 68.4 | 59.8291 | 59.8291 | 8.5709 | 558.6 | 568.2984 | 568.2985 | -9.6985 | 10.7 |  | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.5 | 164.7073 | 164.7073 | 8.7927 | 8.1 | 7.6877 | 7.6878 | 0.41225 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.6943 | 6.6944 | -0.49435 | 15 | 14.9922 | 9.9953 | 5.0047 | 143.2 | 142.9999 | 143 | 0.2 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9053 | 112.9054 | -1.6054 | 222.4 | 221.5562 | 0 | 222.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 322.5 | 422.9611 | 458.878 | -136.3781 | 82 | 81.9539 | 81.9541 | 0.04585 | 135.4 | 148.6262 | 148.6263 | -13.2263 | 42.4 | 41.4989 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.9 | 87.6575 | 87.6576 | 5.2424 | 130.5 | 133.3333 | 133.3333 | -2.8333 | 150.1 | 133.3333 | 133.3333 | 16.7667 | 73.9 | 133.3333 | 133.3333 | -59.4333 | 110 | 110.913 | 110.9132 | -0.91317 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3741 | 8.3742 | 0.62578 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 | 48 | 44.2751 | 44.2751 | 3.7249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 173.7 | 171.5418 | 171.5419 | 2.1582 | 26.9 | 16.3265 | 95.918 | -69.0181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 88.8155 | 88.8156 | -0.8156 | 128.8 | 70.2222 | 108.1388 | 20.6612 | 127.9 | 70.2222 | 108.1388 | 19.7612 | 128 | 70.2222 | 108.1388 | 19.8612 | 214.7 | 105.3333 | 162.2082 | 52.4918 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5894 | 1.5895 | 0.51054 | 221.2 | 271.1218 | 271.122 | -49.922 | 135.6 | 133.6798 | 133.68 | 1.92 | 65.5 | 67.4614 | 67.4615 | -1.9615 | 80.5 | 78.5677 | 78.568 | 1.932 | 30.9 | 30.0975 | 30.0976 | 0.80244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 121.3333 | 144.3127 | -1.4127 | 65.6 | 60.6667 | 72.1563 | -6.5563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.8 | 45.9 | 36.401 | -12.601 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 9 | 6.851 | -4.051 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9822 | 10 | 10 | -0.01781 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.8 | 11 | 10.296 | -9.496 | 0.7 | 18.1 | 15.993 | -15.293 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 3.7949 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 1.6 | 2.4 | 4.963 | -3.363 | 12.6 | 8 | 12.988 | -0.388 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.961 | -4.961 | 0.5 | 11.3 | 14.08 | -13.58 | 0 | 0.1 | 0.095 | -0.095 | 0 | 0 | 0.042 | -0.042 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 1 | 5.6 | 2.978 | -1.978 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.284 | 1.284 | -1.284 | 0 | 6.065 | 6.065 | -6.065 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.5 | 46 | 40 | 4.5 | 30 | 23 | 20 | 10 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 |  | 10 | 10 | -10 | 6.9 | 6.85 | 6.85 | 0.05
26/03/2025 | 06:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.2 | 646.7979 | 646.7979 | 3.4021 | 216.6 | 211.4413 | 146.9306 | 69.6694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 226.6 | 227.0127 | 227.0127 | -0.41273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 111.1111 | 111.1111 | -5.9111 | 105.5 | 111.1111 | 111.1111 | -5.6111 | 104.6 | 111.1111 | 111.1111 | -6.5111 | 207.8 | 166.6667 | 166.6667 | 41.1333 | 109.5 | 119.6581 | 147.3561 | -37.8561 | 68.6 | 59.8291 | 73.6781 | -5.0781 | 562.7 | 568.2985 | 568.2985 | -5.5985 | 10.5 |  | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.7073 | 164.7073 | -1.0073 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 15 | 14.9922 | 9.9953 | 5.0047 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 8.3 | 8.913 | 8.913 | -0.613 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.3 | 221.5563 | 0 | 223.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 467.5 | 458.878 | 458.878 | 8.622 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 151 | 148.6263 | 148.6263 | 2.3737 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.4 | 87.6576 | 87.6576 | 5.7424 | 129.2 | 133.3333 | 133.3333 | -4.1333 | 129.4 | 133.3333 | 133.3333 | -3.9333 | 140.9 | 133.3333 | 133.3333 | 7.5667 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 8.3 | 95.918 | 95.918 | -87.618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 123.9 | 77.7778 | 133.3333 | -9.4333 | 123.9 | 77.7778 | 133.3333 | -9.4333 | 123.3 | 77.7778 | 133.3333 | -10.0333 | 205.5 | 116.6667 | 200 | 5.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 269 | 271.122 | 271.122 | -2.122 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 130.6122 | 144.3127 | -1.0127 | 65.9 | 65.3061 | 72.1563 | -6.2563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.7 | 48.3 | 41.046 | -9.346 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 9.7 | 7.634 | -2.634 | 0 |  | 0 | 0 | 10.0134 | 10 | 10 | 0.01341 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 1.9 |  | 0.973 | 0.927 | 2 |  | 0.889 | 1.111 | 2.5 | 11.6 | 10.544 | -8.044 | 4.4 | 18.6 | 16.544 | -12.144 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.3 |  | 1.102 | 1.198 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 14.8 | 19.8692 | 19.8692 | -5.0692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.3 | 2.8 | 4.503 | -1.203 | 13.4 | 8.5 | 13.121 | 0.279 | 0.6 |  | 0.356 | 0.244 | 0 | 4.2 | 4.358 | -4.358 | 2 | 10.9 | 13.39 | -11.39 | 0 | 0.1 | 0.092 | -0.092 | 0 | 0.1 | 0.053 | -0.053 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 0.7 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 1.8 | 6.1 | 3.582 | -1.782 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 1.2 |  | 1.324 | -0.124 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.356 | 1.356 | -1.356 | 0 | 4.536 | 4.536 | -4.536 | 1 |  | 1.046 | -0.046 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.9 | 46 | 40 | 4.9 | 30 | 23 | 20 | 10 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 |  | 10 | 10 | -10 | 6.4 | 6.85 | 6.85 | -0.45
26/03/2025 | 06:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.8 | 646.7979 | 646.7979 | 4.0021 | 216.6 | 211.4413 | 146.9306 | 69.6694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 225.8 | 227.0127 | 227.0127 | -1.2127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 111.1111 | 111.1111 | -6.4111 | 105.2 | 111.1111 | 111.1111 | -5.9111 | 104.5 | 111.1111 | 111.1111 | -6.6111 | 206.5 | 166.6667 | 166.6667 | 39.8333 | 110.4 | 119.6581 | 194.5873 | -84.1873 | 68.6 | 59.8291 | 97.2937 | -28.6937 | 558.1 | 568.2985 | 568.2985 | -10.1985 | 10.5 |  | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.7073 | 164.7073 | 4.2927 | 7.8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.11225 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15 | 14.9922 | 9.9953 | 5.0047 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 8.4 | 8.913 | 8.913 | -0.513 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.9 | 221.5563 | 0 | 222.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 464.6 | 458.878 | 458.878 | 5.7219 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 151 | 148.6263 | 148.6263 | 2.3737 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.5 | 87.6576 | 87.6576 | 3.8424 | 123.9 | 133.3333 | 133.3333 | -9.4333 | 124.4 | 133.3333 | 133.3333 | -8.9333 | 149.4 | 133.3333 | 133.3333 | 16.0667 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 8.8 | 95.918 | 95.918 | -87.118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 132.5 | 82.8233 | 126.8889 | 5.6111 | 131.8 | 82.8233 | 126.8889 | 4.9111 | 129.6 | 82.8233 | 126.8889 | 2.7111 | 217.1 | 124.2349 | 190.3333 | 26.7667 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 269.8 | 271.122 | 271.122 | -1.3219 | 132.5 | 133.68 | 133.68 | -1.18 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 74.5 | 78.568 | 78.568 | -4.068 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 137.3333 | 144.3127 | -1.8127 | 64.9 | 68.6667 | 72.1563 | -7.2563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.024 | -0.024 | 31 | 50.1 | 45.26 | -14.26 | 9.4 |  | 3.326 | 6.074 | 5.1 | 10.6 | 8.117 | -3.017 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9749 | 10 | 10 | -0.02507 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 6.4 |  | 6.719 | -0.319 | 6.4 |  | 6.768 | -0.368 | 3.3 | 12.2 | 10.822 | -7.522 | 6.2 | 19 | 17.203 | -11.003 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 6.3 |  | 7.637 | -1.337 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 14.3 | 19.8692 | 19.8692 | -5.5692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.2927 | 12.2927 | 0.50732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.6 | 3.3 | 4.12 | -1.52 | 8.5 | 9.1 | 13.247 | -4.747 | 5.8 |  | 4.96 | 0.84 | 0 | 4.1 | 3.838 | -3.838 | 0.1 | 10.6 | 12.79 | -12.69 | 0 | 0.1 | 0.088 | -0.088 | 0 | 0.1 | 0.057 | -0.057 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 2 | 6.6 | 4.099 | -2.099 | 0.6 |  | 0.746 | -0.146 | 22.8 |  | 5.69 | 17.11 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.441 | 1.441 | -1.441 | 0 | 3.083 | 3.083 | -3.083 | 17.6 |  | 4.041 | 13.559 | 0.6 |  | 0.884 | -0.284 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.9 | 46 | 40 | 4.9 | 29.8 | 23 | 20 | 9.8 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 |  | 10 | 10 | -10 | 6.7 | 6.85 | 6.85 | -0.15
26/03/2025 | 07:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.8 | 646.7979 | 646.7979 | 5.0021 | 217.2 | 211.4413 | 146.9306 | 70.2694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 92.2263 | 92.2263 | -5.7263 | 227.2 | 227.0127 | 227.0127 | 0.18727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113 | 116.6667 | 111.1111 | 1.8889 | 112 | 116.6667 | 111.1111 | 0.88889 | 112.1 | 116.6667 | 111.1111 | 0.98889 | 214.4 | 175 | 166.6667 | 47.7333 | 112.5 | 119.6581 | 119.6581 | -7.1581 | 67.9 | 59.8291 | 59.8291 | 8.0709 | 563.3 | 568.2985 | 568.2985 | -4.9985 | 10.2 |  | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.7073 | 164.7073 | 2.6927 | 7 | 7.6878 | 7.6878 | -0.68775 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15.1 | 14.9922 | 9.9953 | 5.1047 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 8.4 | 8.913 | 8.913 | -0.513 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 223.3 | 221.5563 | 0 | 223.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 464.7 | 458.878 | 458.878 | 5.822 | 82.3 | 81.9541 | 81.9541 | 0.34585 | 147 | 148.6263 | 148.6263 | -1.6263 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 118.4 | 133.3333 | 133.3333 | -14.9333 | 119.7 | 133.3333 | 133.3333 | -13.6333 | 152.2 | 133.3333 | 133.3333 | 18.8667 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 36.6 | 34.4195 | 34.4195 | 2.1805 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 8.1 | 21.1862 | 95.918 | -87.818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 103 | 70.2222 | 123.2417 | -20.2417 | 100.9 | 70.2222 | 123.2417 | -22.3417 | 102.9 | 70.2222 | 123.2417 | -20.3417 | 191.8 | 105.3333 | 184.8626 | 6.9374 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 265.4 | 271.122 | 271.122 | -5.7219 | 130.1 | 133.68 | 133.68 | -3.58 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 29 | 30.0976 | 30.0976 | -1.0976 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 121.3333 | 144.3127 | 0.88733 | 69.2 | 60.6667 | 72.1563 | -2.9563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.048 | -0.048 | 38.6 | 50.4 | 48.182 | -9.582 | 30.3 |  | 20.406 | 9.894 | 5.2 | 11.2 | 7.702 | -2.502 | 0 |  | 0 | 0 | 10.0291 | 10 | 10 | 0.02909 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.1 | 19.5122 | 19.5122 | -5.4122 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 10.6 |  | 11.993 | -1.393 | 12.6 |  | 13.217 | -0.617 | 4.4 | 12.3 | 11.187 | -6.787 | 8.7 | 20.4 | 18.185 | -9.485 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 14.5 |  | 13.147 | 1.353 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 14.3 | 4.9244 | 19.8692 | -5.5692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 | 1.7 | 3.7 | 3.968 | -2.268 | 6.9 | 9.3 | 13.345 | -6.445 | 15.7 |  | 4.474 | 11.226 | 0 | 4.6 | 3.572 | -3.572 | 0 | 10.7 | 12.459 | -12.459 | 0 | 0.1 | 0.084 | -0.084 | 0 | 0.1 | 0.045 | -0.045 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 2.6 | 7.4 | 4.354 | -1.754 | 2.6 |  | 2.439 | 0.161 | 67.7 |  | 68.768 | -1.068 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.571 | 1.571 | -1.571 | 0 | 1.854 | 1.854 | -1.854 | 52.6 |  | 51.138 | 1.462 | 2.7 |  | 2.61 | 0.09 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 45 | 46 | 40 | 5 | 29.8 | 23 | 20 | 9.8 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 |  | 10 | 10 | -10 | 6.4 | 6.85 | 6.85 | -0.45
26/03/2025 | 07:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.4 | 646.7979 | 646.7979 | 2.6021 | 216.3 | 211.4413 | 211.4413 | 4.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 226.1 | 227.0127 | 227.0127 | -0.91273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 111.1111 | 111.1111 | -6.4111 | 104.8 | 111.1111 | 111.1111 | -6.3111 | 105.6 | 111.1111 | 111.1111 | -5.5111 | 206.2 | 166.6667 | 166.6667 | 39.5333 | 109.3 | 119.6581 | 123.6727 | -14.3727 | 68.1 | 59.8291 | 61.8364 | 6.2636 | 556.8 | 568.2985 | 568.2985 | -11.4985 | 10.5 |  | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15.1 | 14.9922 | 9.9953 | 5.1047 | 143.1 | 95.381 | 95.381 | 47.719 | 8.4 | 8.913 | 8.913 | -0.513 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.3 | 221.5563 | 0 | 223.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 465.9 | 458.878 | 458.878 | 7.022 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 150.7 | 148.6263 | 148.6263 | 2.0737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 86.5 | 87.6576 | 87.6576 | -1.1576 | 123.2 | 133.3333 | 133.3333 | -10.1333 | 123.4 | 133.3333 | 133.3333 | -9.9333 | 152.1 | 133.3333 | 133.3333 | 18.7667 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 8.5 | 90.0011 | 95.918 | -87.418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 116.7 | 77.7778 | 126.8889 | -10.1889 | 116.3 | 77.7778 | 126.8889 | -10.5889 | 115.9 | 77.7778 | 126.8889 | -10.9889 | 206.3 | 116.6667 | 190.3333 | 15.9667 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 267.6 | 271.122 | 271.122 | -3.5219 | 132.6 | 133.68 | 133.68 | -1.08 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 65.4 | 65.8537 | 78.568 | -13.168 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 127.2872 | 144.3127 | -1.8127 | 66 | 63.6436 | 72.1563 | -6.1563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.058 | 0.042 | 32.6 | 50.2 | 50.3 | -17.7 | 54.2 |  | 46.225 | 7.975 | 7 | 11.8 | 7.798 | -0.798 | 0 |  | 0 | 0 | 10.0181 | 10 | 10 | 0.01807 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 11.4 | 19.5122 | 19.5122 | -8.1122 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 12.4 |  | 13.527 | -1.127 | 15 |  | 15.419 | -0.419 | 4.2 | 12.3 | 11.55 | -7.35 | 5.9 | 22.1 | 19.579 | -13.679 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 6.5 |  | 15.208 | -8.708 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 14.2 | 19.8692 | 19.8692 | -5.6692 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.3 | 4 | 3.646 | -3.346 | 7.4 | 9.3 | 13.269 | -5.869 | 25.9 |  | 14.659 | 11.241 | 0 | 5.2 | 3.54 | -3.54 | 2.6 | 10.8 | 12.192 | -9.592 | 0 | 0.1 | 0.092 | -0.092 | 0 | 0.2 | 0.051 | -0.051 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 3.4 | 8.3 | 4.888 | -1.488 | 5.1 |  | 4.461 | 0.639 | 111.2 |  | 119.236 | -8.036 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.777 | 1.777 | -1.777 | 0 | 0.905 | 0.905 | -0.905 | 84.7 |  | 87.333 | -2.633 | 5.2 |  | 4.631 | 0.569 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.9 | 46 | 40 | 4.9 | 29.9 | 23 | 20 | 9.9 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 14 | 14 | 2 |  | 10 | 10 | -10 | 7 | 6.85 | 6.85 | 0.15
26/03/2025 | 08:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.4 | 646.7979 | 646.7979 | 3.6021 | 216.4 | 211.4413 | 211.4413 | 4.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 226.6 | 227.0127 | 227.0127 | -0.41273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 111.1111 | 111.1111 | -6.6111 | 104.7 | 111.1111 | 111.1111 | -6.4111 | 104.5 | 111.1111 | 111.1111 | -6.6111 | 205.7 | 166.6667 | 166.6667 | 39.0333 | 172 | 119.6581 | 184.8489 | -12.8489 | 83.1 | 59.8291 | 92.4244 | -9.3244 | 556.6 | 568.2985 | 568.2985 | -11.6985 | 10.5 |  | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.7 | 164.7073 | 164.7073 | 4.9927 | 7.7 | 7.6878 | 7.6878 | 0.01225 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 15 | 14.9922 | 9.9953 | 5.0047 | 95 | 95.381 | 95.381 | -0.381 | 8.4 | 8.913 | 8.913 | -0.513 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222 | 221.5563 | 0 | 222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 464.3 | 458.878 | 458.878 | 5.4219 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 146.2 | 148.6263 | 148.6263 | -2.4263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 | 123.5 | 133.3333 | 133.3333 | -9.8333 | 123.6 | 133.3333 | 133.3333 | -9.7333 | 151.6 | 133.3333 | 133.3333 | 18.2667 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 82.3 | 84.6105 | 95.918 | -13.6181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 112.1 | 104.4322 | 126.8889 | -14.7889 | 112.5 | 104.4322 | 126.8889 | -14.3889 | 111 | 104.4322 | 126.8889 | -15.8889 | 205.3 | 156.6483 | 190.3333 | 14.9667 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 254.6 | 271.122 | 271.122 | -16.522 | 128.1 | 133.68 | 133.68 | -5.58 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 64.1 | 65.8537 | 78.568 | -14.468 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 121.3333 | 144.3127 | -2.3127 | 63.9 | 60.6667 | 72.1563 | -8.2563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.086 | 0.114 | 29 | 49.5 | 50.001 | -21.001 | 65.2 |  | 66.31 | -1.11 | 5.7 | 12.1 | 9.43 | -3.73 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 10.0225 | 10 | 10 | 0.0225 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 17.2 | 19.5122 | 19.5122 | -2.3122 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 9.5 |  | 14.323 | -4.823 | 10.2 |  | 16.913 | -6.713 | 3 | 11.8 | 11.908 | -8.908 | 5.8 | 23.8 | 22.206 | -16.406 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 10 |  | 16.641 | -6.641 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 15.4 | 19.6665 | 19.8692 | -4.4692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 3.4 | 2.814 | -2.814 | 5.1 | 9 | 12.67 | -7.57 | 33.1 |  | 26.579 | 6.521 | 0 | 6.3 | 4.214 | -4.214 | 0 | 12 | 12.118 | -12.118 | 0 | 0.3 | 0.136 | -0.136 | 0 | 0.3 | 0.11 | -0.11 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 2.8 | 8.7 | 6.259 | -3.459 | 7.8 |  | 7.367 | 0.433 | 129.4 |  | 139.94 | -10.54 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.209 | 2.209 | -2.209 | 0 | 0.794 | 0.794 | -0.794 | 93 |  | 100.451 | -7.451 | 7.8 |  | 6.956 | 0.844 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.7 | 46 | 40 | 4.7 | 29.9 | 23 | 20 | 9.9 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 |  | 10 | 10 | -10 | 6.5 | 6.85 | 6.85 | -0.35
26/03/2025 | 08:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652.1 | 646.7979 | 646.7979 | 5.3021 | 216.1 | 211.4413 | 211.4413 | 4.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 92.2263 | 92.2263 | -0.62634 | 227.6 | 227.0127 | 227.0127 | 0.58727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.7 | 143.3211 | 143.3211 | -24.6211 | 118.3 | 143.3211 | 143.3211 | -25.0211 | 119 | 143.3211 | 143.3211 | -24.3211 | 213.4 | 214.9816 | 214.9816 | -1.5816 | 199.8 | 119.6581 | 138.2965 | 61.5035 | 105.1 | 59.8291 | 69.1483 | 35.9517 | 560.9 | 568.2985 | 568.2985 | -7.3985 | 10.7 |  | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.7073 | 164.7073 | 4.2927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 10.2 | 14.9922 | 9.9953 | 0.2047 | 95.5 | 95.381 | 95.381 | 0.119 | 4.4 | 8.913 | 8.913 | -4.513 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 223 | 221.5563 | 0 | 223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.9 | 458.878 | 458.878 | 1.0219 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 136.9 | 148.6263 | 148.6263 | -11.7263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 | 124 | 133.3333 | 133.3333 | -9.3333 | 124.5 | 133.3333 | 133.3333 | -8.8333 | 152.3 | 133.3333 | 133.3333 | 18.9667 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.35 | 34.35 | 4.05 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 82.5 | 95.918 | 95.918 | -13.418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 142.3 | 108.7633 | 171.1111 | -28.8111 | 142 | 108.7633 | 171.1111 | -29.1111 | 142.7 | 108.7633 | 171.1111 | -28.4111 | 225.4 | 163.1449 | 256.6667 | -31.2667 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 231.8 | 271.122 | 271.122 | -39.322 | 120.7 | 133.68 | 133.68 | -12.98 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 64.3 | 65.8537 | 78.568 | -14.268 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 137.3333 | 144.3127 | -2.8127 | 64.7 | 68.6667 | 72.1563 | -7.4563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.409 | -0.109 | 31.3 | 48.7 | 49.831 | -18.531 | 68.8 |  | 71.974 | -3.174 | 4.5 | 12.2 | 10.814 | -6.314 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 10.0745 | 10 | 10 | 0.07449 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 13.3 |  | 14.592 | -1.292 | 17.1 |  | 17.29 | -0.19 | 3.6 | 11.2 | 12.149 | -8.549 | 6.4 | 25.5 | 24.868 | -18.468 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 14 |  | 17.414 | -3.414 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.1 | 2.4 | 1.972 | -1.872 | 6.8 | 8.5 | 12.091 | -5.291 | 33.8 |  | 36.74 | -2.94 | 0 | 7.6 | 4.929 | -4.929 | 0 | 13.4 | 12.299 | -12.299 | 0 | 0.4 | 0.199 | -0.199 | 0 | 0.4 | 0.175 | -0.175 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | 0.9 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 1.9 | 9.1 | 7.483 | -5.583 | 10.3 |  | 9.776 | 0.524 | 134.5 |  | 91.174 | 43.326 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.417 | 2.417 | -2.417 | 0 | 0.929 | 0.929 | -0.929 | 97 |  | 56.81 | 40.19 | 9.8 |  | 9.247 | 0.553 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.1 | 46 | 40 | 5.1 | 29.9 | 23 | 20 | 9.9 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 12.2 | 14 | 14 | -1.8 |  | 10 | 10 | -10 | 7.1 | 6.85 | 6.85 | 0.25
26/03/2025 | 09:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 660.9 | 646.7979 | 646.7979 | 14.1021 | 218.4 | 211.4413 | 211.4413 | 6.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 229.3 | 227.0127 | 227.0127 | 2.2873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 143.3211 | 143.3211 | -13.3211 | 129 | 143.3211 | 143.3211 | -14.3211 | 130.4 | 143.3211 | 143.3211 | -12.9211 | 225.4 | 214.9816 | 214.9816 | 10.4184 | 201 | 126.9986 | 180.6451 | 20.3549 | 105.9 | 63.4993 | 90.3226 | 15.5775 | 573.5 | 568.2985 | 568.2985 | 5.2015 | 10.6 |  | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 7.7 | 7.6878 | 7.6878 | 0.01225 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 6.6944 | 6.6944 | -1.1944 | 10.2 | 14.9922 | 9.9953 | 0.2047 | 97.1 | 95.381 | 95.381 | 1.719 | 7.5 | 8.913 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 224.1 | 221.5563 | 0 | 224.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 464 | 458.878 | 458.878 | 5.122 | 82.1 | 81.9541 | 81.9541 | 0.14585 | 143.9 | 148.6263 | 148.6263 | -4.7263 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.1 | 87.6576 | 87.6576 | 4.4424 | 125 | 133.3333 | 133.3333 | -8.3333 | 126.3 | 133.3333 | 133.3333 | -7.0333 | 154.3 | 133.3333 | 133.3333 | 20.9667 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 47.4 | 44.2751 | 44.2751 | 3.1249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 28.35 | 28.35 | 8.85 | 175.3 | 171.5419 | 171.5419 | 3.7582 | 82.5 | 62.2485 | 95.918 | -13.418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 88.8156 | 88.8156 | -1.2156 | 169.4 | 171.1111 | 171.1111 | -1.7111 | 161.3 | 171.1111 | 171.1111 | -9.8111 | 175.7 | 171.1111 | 171.1111 | 4.5889 | 248 | 256.6667 | 256.6667 | -8.6667 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 262.1 | 271.122 | 271.122 | -9.022 | 129.6 | 133.68 | 133.68 | -4.08 | 65.7 | 67.4615 | 67.4615 | -1.7615 | 67.4 | 65.8537 | 78.568 | -11.168 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 137.3333 | 144.3127 | -2.2127 | 67.3 | 68.6667 | 72.1563 | -4.8563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.557 | -0.257 | 28.1 | 33.9716 | 50.049 | -21.949 | 71.1 |  | 73.976 | -2.876 | 4.8 | 12.5 | 11.454 | -6.654 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 9.9471 | 10 | 10 | -0.05294 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.5 |  | 14.591 | -0.091 | 17.8 |  | 17.659 | 0.141 | 4.2 | 11.8 | 12.041 | -7.841 | 7.9 | 12.3246 | 27.635 | -19.735 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 9.4 |  | 18.331 | -8.931 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.3 | 14.4688 | 19.8692 | 0.43076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  | 0.7 | -0.7 | 12.8 | 19.2195 | 19.2195 | -6.4195 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | -1 | 4.2 | 9.8 | 11.576 | -7.376 | 34.5 |  | 35.747 | -1.247 | 0 | 1.3916 | 5.769 | -5.769 | 0 | 1.2468 | 13.249 | -13.249 | 0 | 0.5 | 0.317 | -0.317 | 0 | 0.5 | 0.257 | -0.257 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 0.8 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 3.5 | 9.6 | 8.269 | -4.769 | 12.3 |  | 11.93 | 0.37 | 137.1 |  | 142.388 | -5.288 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.955 | 1.955 | -1.955 | 0 | 1.806 | 1.806 | -1.806 | 99.4 |  | 104.257 | -4.857 | 12.4 |  | 11.438 | 0.962 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 44.6 | 46 | 40 | 4.6 | 30.7 | 23 | 20 | 10.7 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 13.1 | 14 | 14 | -0.9 |  | 10 | 10 | -10 | 6.7 | 6.85 | 6.85 | -0.15
26/03/2025 | 09:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 653.2 | 646.7979 | 646.7979 | 6.4021 | 217 | 211.4413 | 211.4413 | 5.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 227.1 | 227.0127 | 227.0127 | 0.08727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171 | 157.7655 | 157.7655 | 13.2345 | 171.5 | 157.7655 | 157.7655 | 13.7345 | 172 | 157.7655 | 157.7655 | 14.2345 | 265.7 | 236.6483 | 236.6483 | 29.0517 | 199.5 | 127.0307 | 195.122 | 4.378 | 104.9 | 63.5154 | 97.561 | 7.339 | 563.3 | 568.2985 | 568.2985 | -4.9985 | 10.6 |  | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 7.6 | 7.6878 | 7.6878 | -0.08775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 10.1 | 14.9922 | 9.9953 | 0.1047 | 95.8 | 95.381 | 95.381 | 0.419 | 6.1 | 8.913 | 8.913 | -2.813 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.8 | 221.5563 | 0 | 223.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.3 | 458.878 | 458.878 | 2.4219 | 82.1 | 81.9541 | 81.9541 | 0.14585 | 151.6 | 148.6263 | 148.6263 | 2.9737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 | 153.7 | 133.3333 | 136.5201 | 17.1799 | 153.5 | 133.3333 | 136.5201 | 16.9799 | 163.6 | 133.3333 | 136.5201 | 27.0799 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 40.5 | 28.35 | 28.35 | 12.15 | 173.7 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1582 | 95.2 | 71.3877 | 95.918 | -0.71805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 164.6 | 156.9011 | 156.9011 | 7.6989 | 157.1 | 156.9011 | 156.9011 | 0.19891 | 165.7 | 156.9011 | 156.9011 | 8.7989 | 239.6 | 235.3516 | 235.3516 | 4.2484 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 271.4 | 271.122 | 271.122 | 0.27805 | 134.7 | 133.68 | 133.68 | 1.02 | 64.6 | 67.4615 | 67.4615 | -2.8615 | 67 | 65.8537 | 78.568 | -11.568 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 137.3333 | 144.3127 | -3.6127 | 65.9 | 68.6667 | 72.1563 | -6.2563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 128.2051 | -128.2051 | 0 |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.69 | -0.09 | 22.4 | 40.0809 | 50.99 | -28.59 | 72.6 |  | 75.125 | -2.525 | 7.4 | 12.9 | 11.991 | -4.591 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 9.9513 | 10 | 10 | -0.04868 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 2.9 | 4.6 | 4.6 | -1.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.4 |  | 14.61 | -0.21 | 17.8 |  | 17.981 | -0.181 | 4.4 | 12.8 | 12.195 | -7.795 | 12.2 | 17.8607 | 30.972 | -18.772 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 13.1 |  | 19.035 | -5.935 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 16.5931 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 4.8 | 19.2195 | 19.2195 | -14.4195 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 0 | 1.2 | 0.465 | -0.465 | 2.3 | 11.7 | 11.576 | -9.276 | 35.1 |  | 24.613 | 10.487 | 0 | 1.0579 | 6.844 | -6.844 | 0 | 1.1134 | 14.262 | -14.262 | 0 | 0.7 | 0.471 | -0.471 | 0 | 0.6 | 0.355 | -0.355 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 0.8 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 4.6 | 10 | 8.93 | -4.33 | 14.2 |  | 13.7 | 0.5 | 138.9 |  | 141.351 | -2.451 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.689 | 1.689 | -1.689 | 0 | 3.685 | 3.685 | -3.685 | 101.4 |  | 103.756 | -2.356 | 14.2 |  | 13.358 | 0.842 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 44.9 | 46 | 40 | 4.9 | 31.8 | 23 | 20 | 11.8 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13 | 14 | 14 | -1 |  | 10 | 10 | -10 | 6.9 | 6.85 | 6.85 | 0.05
26/03/2025 | 10:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.8 | 646.7979 | 646.7979 | 2.0021 | 216.4 | 211.4413 | 211.4413 | 4.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 224.8 | 227.0127 | 227.0127 | -2.2127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.3 | 162.8766 | 162.8766 | -13.5766 | 149.2 | 162.8766 | 162.8766 | -13.6766 | 149.6 | 162.8766 | 162.8766 | -13.2766 | 254.1 | 244.315 | 244.315 | 9.7851 | 198.2 | 181.0629 | 195.122 | 3.078 | 105.5 | 90.5314 | 97.561 | 7.939 | 554.2 | 568.2985 | 568.2985 | -14.0985 | 10.5 |  | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7927 | 7.1 | 7.6878 | 7.6878 | -0.58775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 6.3 | 6.6944 | 6.6944 | -0.39435 | 10.1 | 14.9922 | 9.9953 | 0.1047 | 95.1 | 95.381 | 95.381 | -0.281 | 6.1 | 8.913 | 8.913 | -2.813 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.5 | 221.5563 | 0 | 222.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.2 | 458.878 | 458.878 | 2.322 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 145 | 148.6263 | 148.6263 | -3.6263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 | 175.9 | 133.3333 | 137.3315 | 38.5685 | 176.5 | 133.3333 | 137.3315 | 39.1685 | 180.3 | 133.3333 | 137.3315 | 42.9685 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 38.9 | 34.35 | 34.35 | 4.55 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 94.3 | 78.876 | 95.918 | -1.618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 0 | 48.4165 | -2.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 149.7 | 151.79 | 151.79 | -2.09 | 149.5 | 151.79 | 151.79 | -2.29 | 149.4 | 151.79 | 151.79 | -2.39 | 231.3 | 227.685 | 227.685 | 3.615 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 266.1 | 271.122 | 271.122 | -5.022 | 132.8 | 133.68 | 133.68 | -0.87996 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 66.9 | 65.8537 | 78.568 | -11.668 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 137.3333 | 144.3127 | -3.4127 | 66 | 68.6667 | 72.1563 | -6.1563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 128.2051 | -127.0051 | 0 |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.773 | 0.027 | 40.9 | 51.5163 | 54.1 | -13.2 | 73.9 |  | 75.964 | -2.064 | 9.5 | 13 | 12.216 | -2.716 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 9.9432 | 10 | 10 | -0.05681 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 2.5 | 4.6 | 4.6 | -2.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.3 |  | 14.209 | 0.091 | 17.8 |  | 18.177 | -0.377 | 3.3 | 14.3 | 13.137 | -9.837 | 14.5 | 28.8351 | 36.02 | -21.52 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.1 |  | 18.829 | -0.729 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.3 | 18.3336 | 19.8692 | 0.43076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  | 0.7 | -0.7 | 0 | 19.2195 | 19.2195 | -19.2195 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 1 | 0.543 | -0.543 | 1.8 | 13.8 | 13.122 | -11.322 | 35.3 |  | 36.242 | -0.942 | 0 | 2.1459 | 8.621 | -8.621 | 0 | 1.5951 | 15.463 | -15.463 | 0 | 0.8 | 0.735 | -0.735 | 0 | 0.8 | 0.501 | -0.501 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 0.8 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 6.8 | 10.2 | 9.215 | -2.415 | 15.4 |  | 15.082 | 0.318 | 140.2 |  | 142.071 | -1.871 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 2.01 | 2.01 | -1.81 | 0.5 | 8.575 | 8.575 | -8.075 | 101.9 |  | 104.521 | -2.621 | 15.7 |  | 15.121 | 0.579 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.1 | 46 | 40 | 5.1 | 31.9 | 23 | 20 | 11.9 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 13 | 14 | 14 | -1 |  | 10 | 10 | -10 | 5.9 | 6.85 | 6.85 | -0.95
26/03/2025 | 10:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.2 | 646.7979 | 646.7979 | 4.4021 | 216.4 | 211.4413 | 211.4413 | 4.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 226.5 | 227.0127 | 227.0127 | -0.51273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.1 | 162.8766 | 162.8766 | 11.2234 | 191.7 | 162.8766 | 162.8766 | 28.8234 | 191.7 | 162.8766 | 162.8766 | 28.8234 | 278.7 | 244.315 | 244.315 | 34.385 | 198.5 | 195.122 | 195.122 | 3.378 | 104.6 | 97.561 | 97.561 | 7.039 | 563.9 | 568.2985 | 568.2985 | -4.3985 | 10.5 |  | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 16.1 |  | 16.8737 | -0.77367 | 6.3 | 6.6944 | 6.6944 | -0.39435 | 10.1 | 14.9922 | 9.9953 | 0.1047 | 95.8 | 95.381 | 95.381 | 0.419 | 6.8 | 8.913 | 8.913 | -2.113 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 224.2 | 221.5563 | 0 | 224.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 457.4 | 458.878 | 458.878 | -1.4781 | 82.3 | 81.9541 | 81.9541 | 0.34585 | 150.6 | 148.6263 | 148.6263 | 1.9737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 | 177.2 | 181.6667 | 181.6667 | -4.4667 | 178 | 181.6667 | 181.6667 | -3.6667 | 182.1 | 181.6667 | 181.6667 | 0.43328 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 39.3 | 34.35 | 34.35 | 4.95 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 94.5 | 95.918 | 95.918 | -1.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.4165 | 48.4165 | -3.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 164.5 | 151.79 | 151.79 | 12.71 | 157.3 | 151.79 | 151.79 | 5.51 | 188.6 | 151.79 | 151.79 | 36.81 | 246.4 | 227.685 | 227.685 | 18.715 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 102.9 | 82.4 | 82.4 | 20.5 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 66.9 | 65.8537 | 78.568 | -11.668 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 137.3333 | 152.3465 | -12.3465 | 65.3 | 68.6667 | 76.1732 | -10.8733 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 |  | 162.8211 | -31.2211 | 0 |  |  | 0 | 1.1 |  | 0.842 | 0.258 | 77.3 | 59.1737 | 58.124 | 19.176 | 76.1 |  | 76.815 | -0.715 | 12.8 | 12.9 | 12.346 | 0.454 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 9.9868 | 10 | 10 | -0.01319 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 2.5 | 4.6 | 4.6 | -2.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.4 |  | 14.845 | -0.445 | 17.6 |  | 18.522 | -0.922 | 10.2 | 16 | 14.246 | -4.046 | 32.6 | 36.4169 | 41.402 | -8.802 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 15.9 |  | 18.8 | -2.9 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  | 0.7 | -0.7 | 0 | 19.2195 | 19.2195 | -19.2195 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 | 0 | 1 | 0.553 | -0.553 | 2.2 | 15.9 | 15.008 | -12.808 | 35.5 |  | 36.019 | -0.519 | 0 | 7.5971 | 10.939 | -10.939 | 0 | 6.1362 | 17.559 | -17.559 | 0 | 0.9 | 0.963 | -0.963 | 0 | 1 | 0.7 | -0.7 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 0.8 | 0 | 20 | 20 | -20 | 1 | 20 | 20 | -19 | 4 | 20 | 20 | -16 | 7.6 | 10.1 | 9.462 | -1.862 | 16.1 |  | 16.028 | 0.072 | 143 |  | 142.431 | 0.569 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.289 | 3.289 | -3.289 | 0 | 14.758 | 14.758 | -14.758 | 103.5 |  | 105.005 | -1.505 | 16.8 |  | 16.656 | 0.144 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 45.5 | 46 | 40 | 5.5 | 32 | 23 | 20 | 12 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 9.5 | 14 | 14 | -4.5 |  | 10 | 10 | -10 | 6.1 | 6.85 | 6.85 | -0.75
26/03/2025 | 11:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652.3 | 646.7979 | 646.7979 | 5.5021 | 216.6 | 211.4413 | 211.4413 | 5.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 227.4 | 227.0127 | 227.0127 | 0.38727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159 | 160.21 | 162.8766 | -3.8766 | 159.2 | 160.21 | 162.8766 | -3.6766 | 159.5 | 160.21 | 162.8766 | -3.3766 | 244.6 | 240.315 | 244.315 | 0.28505 | 197.9 | 195.122 | 195.122 | 2.778 | 103.9 | 97.561 | 97.561 | 6.339 | 561.2 | 568.2985 | 568.2985 | -7.0985 | 10.5 |  | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 164.7073 | 164.7073 | 4.4927 | 7.6 | 7.6878 | 7.6878 | -0.08775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 16.2 |  | 16.8737 | -0.67367 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 10 | 14.9922 | 9.9953 | 0.0047 | 95.5 | 95.381 | 95.381 | 0.119 | 6.6 | 8.913 | 8.913 | -2.313 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.1 | 221.5563 | 0 | 223.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.9 | 458.878 | 458.878 | 2.0219 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25415 | 150.5 | 148.6263 | 148.6263 | 1.8737 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 | 177.6 | 181.6667 | 181.6667 | -4.0667 | 178.1 | 181.6667 | 181.6667 | -3.5667 | 182.9 | 181.6667 | 181.6667 | 1.2333 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 39.2 | 28.35 | 28.35 | 10.85 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 94.7 | 95.782 | 95.918 | -1.2181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.4165 | 48.4165 | -2.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 155.5 | 154.4566 | 151.79 | 3.71 | 155.3 | 154.4566 | 151.79 | 3.51 | 155.2 | 154.4566 | 151.79 | 3.41 | 231.9 | 231.685 | 227.685 | 4.215 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 190.7 | 82.4 | 82.4 | 108.3 | 133.6 | 133.68 | 133.68 | -0.07996 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 66.9 | 65.8537 | 78.568 | -11.668 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.9 | 137.3333 | 152.3465 | -13.4465 | 64 | 68.6667 | 76.1732 | -12.1732 | 103.6 |  |  | 103.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.1 |  | 191.8219 | -5.7219 | 0 |  |  | 0 | 1.3 |  | 0.86 | 0.44 | 92.9 | 66.0231 | 64.891 | 28.009 | 76.4 |  | 77.747 | -1.347 | 11.1 | 12.1 | 12.187 | -1.087 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 10.0127 | 10 | 10 | 0.01268 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 2.5 | 4.6 | 4.6 | -2.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.4 |  | 14.933 | -0.533 | 17.4 |  | 18.31 | -0.91 | 21.9 | 17.6 | 16.86 | 5.04 | 55 | 43.9122 | 49.79 | 5.21 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.5 |  | 19.22 | -0.72 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  | 0.7 | -0.7 | 0 | 19.2195 | 19.2195 | -19.2195 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.1 | 0.359 | -0.359 | 7.4 | 17.8 | 17.91 | -10.51 | 31.1 |  | 36.225 | -5.125 | 0 | 7.4313 | 14.876 | -14.876 | 0 | 16.0604 | 22.343 | -22.343 | 0 | 1 | 1.079 | -1.079 | 0 | 1.3 | 1.062 | -1.062 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | 0.9 | 0 | 20 | 20 | -20 | 2 | 20 | 20 | -18 | 6 | 20 | 20 | -14 | 7.5 | 9.8 | 9.593 | -2.093 | 17.7 |  | 17.315 | 0.385 | 132.5 |  | 141.71 | -9.21 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7.441 | 7.441 | -7.441 | 0 | 24.822 | 24.822 | -24.822 | 100 |  | 104.687 | -4.687 | 17.6 |  | 17.714 | -0.114 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 45.3 | 46 | 40 | 5.3 | 31.9 | 23 | 20 | 11.9 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 |  | 10 | 10 | -10 | 6.1 | 6.85 | 6.85 | -0.75
26/03/2025 | 11:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.5 | 646.7979 | 646.7979 | -1.2979 | 215.2 | 211.4413 | 211.4413 | 3.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 225.2 | 227.0127 | 227.0127 | -1.8127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 157.9878 | 157.9878 | -12.5877 | 145.4 | 157.9878 | 157.9878 | -12.5877 | 145.8 | 157.9878 | 157.9878 | -12.1877 | 240.5 | 236.9816 | 236.9816 | 3.5184 | 195.3 | 195.122 | 195.122 | 0.17799 | 104.2 | 97.561 | 97.561 | 6.639 | 552.7 | 568.2985 | 568.2985 | -15.5985 | 10.5 |  | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.7 | 164.7073 | 164.7073 | -5.0073 | 6.9 | 7.6878 | 7.6878 | -0.78775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 15.9 |  | 16.8737 | -0.97367 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 10.1 | 14.9922 | 9.9953 | 0.1047 | 95.3 | 95.381 | 95.381 | -0.081 | 6.4 | 8.913 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.9054 | 112.9054 | -3.3054 | 223.7 | 221.5563 | 0 | 223.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458 | 458.878 | 458.878 | -0.87805 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 139.1 | 148.6263 | 148.6263 | -9.5263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.7 | 87.6576 | 87.6576 | 0.04244 | 175 | 174.2928 | 181.6667 | -6.6667 | 175.3 | 174.2928 | 181.6667 | -6.3667 | 183.6 | 174.2928 | 181.6667 | 1.9333 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.52578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 46.3 | 44.2751 | 44.2751 | 2.0249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 39.4 | 28.35 | 28.35 | 11.05 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 94 | 94.4154 | 95.918 | -1.9181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.4165 | 48.4165 | -2.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 159.6 | 160.4566 | 160.4566 | -0.85665 | 155 | 160.4566 | 160.4566 | -5.4566 | 160.2 | 160.4566 | 160.4566 | -0.25665 | 234.1 | 240.685 | 240.685 | -6.585 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 196.5 | 135 | 135 | 61.5 | 131.4 | 133.68 | 133.68 | -2.28 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 66.5 | 65.8537 | 78.568 | -12.068 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 137.3333 | 152.3465 | -12.6465 | 64.4 | 68.6667 | 76.1732 | -11.7733 | 103.5 |  |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.3 |  | 141.7833 | 41.5167 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0.852 | 0.148 | 92.9 | 74.5626 | 70.468 | 22.432 | 75.4 |  | 78.877 | -3.477 | 13.2 | 11.2 | 11.9 | 1.3 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 9.988 | 10 | 10 | -0.01204 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 2.5 | 4.6 | 4.6 | -2.1 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.4 |  | 14.811 | -0.411 | 17.3 |  | 18.192 | -0.892 | 15.9 | 19.2 | 17.308 | -1.408 | 54.6 | 55.0841 | 53.917 | 0.683 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.4 |  | 19.057 | -0.657 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  | 0.7 | -0.7 | 0 | 19.2195 | 19.2195 | -19.2195 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 3.6 | 0.437 | -0.437 | 12.6 | 19.6 | 20.142 | -7.542 | 34.9 |  | 32.619 | 2.281 | 0 | 17.0559 | 19.156 | -19.156 | 0 | 20.8203 | 27.191 | -27.191 | 0 | 1.1 | 1.277 | -1.277 | 0 | 1.6 | 1.433 | -1.433 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 0.8 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 6 | 20 | 20 | -14 | 6 | 20 | 20 | -14 | 6.3 | 9.3 | 9.601 | -3.301 | 18.6 |  | 17.563 | 1.037 | 137.7 |  | 141.781 | -4.081 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12.183 | 12.183 | -12.183 | 0 | 34.763 | 34.763 | -34.763 | 101.2 |  | 104.641 | -3.441 | 18.1 |  | 18.303 | -0.203 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45 | 46 | 40 | 5 | 31.9 | 23 | 20 | 11.9 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 |  | 10 | 10 | -10 | 6.8 | 6.85 | 6.85 | -0.05
26/03/2025 | 12:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652.5 | 646.7979 | 646.7979 | 5.7021 | 217.2 | 211.4413 | 211.4413 | 5.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 92.2263 | 92.2263 | -3.3263 | 227.1 | 227.0127 | 227.0127 | 0.08727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 157.9878 | 157.9878 | -32.6878 | 126.2 | 157.9878 | 157.9878 | -31.7877 | 125.9 | 157.9878 | 157.9878 | -32.0877 | 214.4 | 236.9816 | 236.9816 | -22.5816 | 195.7 | 195.122 | 195.122 | 0.57799 | 103.9 | 97.561 | 97.561 | 6.339 | 566 | 568.2985 | 568.2985 | -2.2985 | 10.3 |  | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 16.2 |  | 0 | 16.2 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 10.1 | 14.9922 | 9.9953 | 0.1047 | 96 | 95.381 | 95.381 | 0.619 | 6.5 | 8.913 | 8.913 | -2.413 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.9 | 221.5563 | 0 | 222.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 457.7 | 458.878 | 458.878 | -1.1781 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 131.7 | 148.6263 | 148.6263 | -16.9263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 175.9 | 181.6667 | 168.7621 | 7.1379 | 176.5 | 181.6667 | 168.7621 | 7.7378 | 184 | 181.6667 | 168.7621 | 15.2378 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 34.35 | 34.35 | 4.25 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 94.2 | 95.918 | 95.7398 | -1.5398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.4165 | 48.4165 | -2.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 162 | 160.4566 | 160.4566 | 1.5433 | 155.2 | 160.4566 | 160.4566 | -5.2566 | 162.6 | 160.4566 | 160.4566 | 2.1433 | 234.6 | 240.685 | 240.685 | -6.085 |  |  | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 245.5 | 192.4244 | 192.4244 | 53.0756 | 135.4 | 133.68 | 133.68 | 1.72 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 66.9 | 65.8537 | 78.568 | -11.668 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 137.3333 | 144.3127 | -4.0127 | 64.8 | 68.6667 | 72.1563 | -7.3563 | 104.1 |  |  | 104.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.5 |  | 128.2051 | 54.2949 | 0 |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.867 | 0.033 | 93.3 | 77 | 72.471 | 20.829 | 76.9 |  | 79.441 | -2.541 | 17.3 | 11.7 | 11.226 | 6.074 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 9.9712 | 10 | 10 | -0.0288 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 2.5 | 4.6 | 4.6 | -2.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.5 |  | 14.76 | -0.26 | 17.4 |  | 18.139 | -0.739 | 16 | 20.3 | 18.297 | -2.297 | 51 | 60.7659 | 59.294 | -8.294 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.4 |  | 18.008 | 0.392 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 9.9 | 19.2195 | 19.2195 | -9.3195 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.9 | 5.2 | 1.334 | 0.566 | 11.7 | 22.5 | 20.359 | -8.659 | 34.6 |  | 36.392 | -1.792 | 0 | 3.6876 | 24.462 | -24.462 | 0 | 1.6899 | 32.232 | -32.232 | 0 | 1.4 | 1.721 | -1.721 | 0 | 1.9 | 1.834 | -1.834 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 0.7 | 20.4 | 0 | 20 | 0.4 | 20.4 | 0 | 20 | 0.4 | 10 | 0 | 20 | -10 | 11.6 | 9.3 | 9.234 | 2.366 | 18.9 |  | 17.832 | 1.068 | 133.1 |  | 142.118 | -9.018 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3558 | 18.696 | -18.696 | 0 | 1.3856 | 44.335 | -44.335 | 102.8 |  | 105.208 | -2.408 | 18.3 |  | 18.415 | -0.115 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.8 | 46 | 40 | 4.8 | 31.7 | 23 | 20 | 11.7 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 |  | 10 | 10 | -10 | 5.5 | 6.85 | 6.85 | -1.35
26/03/2025 | 12:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.4 | 646.7979 | 646.7979 | 2.6021 | 216 | 211.4413 | 211.4413 | 4.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 226.8 | 227.0127 | 227.0127 | -0.21273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.2 | 143.5433 | 143.5433 | -27.3433 | 116.1 | 143.5433 | 143.5433 | -27.4433 | 116.5 | 143.5433 | 143.5433 | -27.0433 | 204.5 | 215.315 | 215.315 | -10.8149 | 167.9 | 182.9812 | 184.4209 | -16.5209 | 98.3 | 91.4906 | 92.2104 | 6.0896 | 559.3 | 568.2985 | 568.2985 | -8.9985 | 10.5 |  | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 10 | 14.9922 | 9.9953 | 0.0047 | 95.2 | 95.381 | 95.381 | -0.181 | 6.5 | 8.913 | 8.913 | -2.413 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 220.5 | 221.5563 | 0 | 220.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.3 | 458.878 | 458.878 | -2.5781 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25415 | 128.4 | 148.6263 | 148.6263 | -20.2263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.9 | 87.6576 | 87.6576 | 5.2424 | 145.3 | 133.3333 | 133.3333 | 11.9667 | 145.6 | 133.3333 | 133.3333 | 12.2667 | 170 | 133.3333 | 133.3333 | 36.6667 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 39.6 | 34.4195 | 34.4195 | 5.1805 | 173.7 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1582 | 94.2 | 95.918 | 94.504 | -0.30399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 163.3 | 171.1111 | 171.1111 | -7.8111 | 155.3 | 171.1111 | 171.1111 | -15.8111 | 197.1 | 171.1111 | 171.1111 | 25.9889 | 242.2 | 256.6667 | 256.6667 | -14.4667 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 216.9 | 271.122 | 271.122 | -54.2219 | 135.1 | 133.68 | 133.68 | 1.42 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 66.8 | 65.8537 | 78.568 | -11.768 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.9 | 137.3333 | 144.3127 | -5.4127 | 64.2 | 68.6667 | 72.1563 | -7.9563 | 103 |  |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.9 |  | 128.2051 | 55.6949 | 0 |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.86 | -0.16 | 89.5 | 81 | 74.488 | 15.012 | 77.2 |  | 79.613 | -2.413 | 15.1 | 12.6 | 10.928 | 4.172 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 9.9563 | 10 | 10 | -0.04366 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 2.5 | 4.6 | 4.6 | -2.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.2 |  | 14.689 | -0.489 | 17.1 |  | 18.071 | -0.971 | 20.5 | 21.2 | 19.222 | 1.278 | 59.1 | 65.2606 | 64.316 | -5.216 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.6 |  | 19.193 | -0.593 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 3.5 | 6.7 | 2.845 | 0.655 | 11 | 25.7 | 20.978 | -9.978 | 34.1 |  | 36.076 | -1.976 | 2.3 | 3.1779 | 29.855 | -27.555 | 6.3 | 11.6252 | 37.494 | -31.194 | 0 | 1.8 | 2.243 | -2.243 | 0 | 2.3 | 2.33 | -2.33 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 0.7 | 20.4 | 0 | 20 | 0.4 | 20.4 | 0 | 20 | 0.4 | 20.2 | 0 | 20 | 0.2 | 10.3 | 9.6 | 9.105 | 1.195 | 17.7 |  | 17.833 | -0.133 | 132.3 |  | 140.962 | -8.662 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.5 | 0 | 28.522 | 28.978 | 69.2 | 11.64 | 55.128 | 14.072 | 99 |  | 104.266 | -5.266 | 18.5 |  | 18.325 | 0.175 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 45.1 | 46 | 40 | 5.1 | 31.8 | 23 | 20 | 11.8 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  | 10 | 10 | -10 | 6.8 | 6.85 | 6.85 | -0.05
26/03/2025 | 13:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.4 | 646.7979 | 646.7979 | 1.6021 | 216.2 | 211.4413 | 211.4413 | 4.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 92.2263 | 92.2263 | -3.9263 | 225.9 | 227.0127 | 227.0127 | -1.1127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 143.5433 | 143.5433 | -6.3433 | 136.4 | 143.5433 | 143.5433 | -7.1433 | 136.9 | 143.5433 | 143.5433 | -6.6433 | 231 | 215.315 | 215.315 | 15.6851 | 110.1 | 119.6581 | 119.6581 | -9.5581 | 70 | 59.8291 | 59.8291 | 10.1709 | 560.9 | 568.2985 | 568.2985 | -7.3985 | 10.2 |  | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 164.7073 | 164.7073 | -2.9073 | 7.2 | 7.6878 | 7.6878 | -0.48775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 10.2 | 14.9922 | 9.9953 | 0.2047 | 95.3 | 95.381 | 95.381 | -0.081 | 6.5 | 8.913 | 8.913 | -2.413 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 223 | 221.5563 | 0 | 223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.4 | 458.878 | 458.878 | -2.4781 | 81.6 | 81.9541 | 81.9541 | -0.35415 | 144.2 | 148.6263 | 148.6263 | -4.4263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.3 | 87.6576 | 87.6576 | 0.64244 | 119.1 | 133.3333 | 133.3333 | -14.2333 | 119.6 | 133.3333 | 133.3333 | -13.7333 | 152.5 | 133.3333 | 133.3333 | 19.1667 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 44.5 | 47.2663 | 47.2663 | -2.7663 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 81.1 | 85.4826 | 90.4378 | -9.3378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.4165 | 48.4165 | -2.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 137.1 | 161.9785 | 156.4611 | -19.3611 | 136.8 | 161.9785 | 156.4611 | -19.6611 | 137.5 | 161.9785 | 156.4611 | -18.9611 | 214.6 | 242.9678 | 234.6917 | -20.0917 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 260.3 | 271.122 | 271.122 | -10.8219 | 133.6 | 133.68 | 133.68 | -0.07996 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 66.6 | 65.8537 | 78.568 | -11.968 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 137.3333 | 144.3127 | -4.1127 | 65.4 | 68.6667 | 72.1563 | -6.7563 | 104.1 |  |  | 104.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.5 |  | 128.2051 | 57.2949 | 0 |  |  | 0 | 1.3 |  | 0.857 | 0.443 | 84 | 84 | 76.545 | 7.455 | 60.1 |  | 79.584 | -19.484 | 16.3 | 12.1 | 11.757 | 4.543 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 10.0268 | 10 | 10 | 0.0268 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14 |  | 14.291 | -0.291 | 16.9 |  | 17.987 | -1.087 | 16.5 | 21.6 | 19.955 | -3.455 | 59.2 | 68.9062 | 68.271 | -9.071 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.8 |  | 18.941 | -0.141 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 3 | 8 | 6.201 | -3.201 | 21.5 | 30 | 22.799 | -1.299 | 36.2 |  | 36.297 | -0.097 | 4 | 5.1906 | 35.507 | -31.507 | 9.2 | 19.7784 | 43.42 | -34.22 | 0.3 | 2.1 | 2.996 | -2.696 | 0 | 2.5 | 3.115 | -3.115 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 0.7 | 20.4 | 0 | 20 | 0.4 | 20.4 | 0 | 20 | 0.4 | 20.2 | 0 | 20 | 0.2 | 10 | 9.3 | 9.69 | 0.31 | 17.6 |  | 17.405 | 0.195 | 138.5 |  | 139.937 | -1.437 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87 | 6.7802 | 48.283 | 38.717 | 66.4 | 21.6995 | 69.586 | -3.186 | 102.4 |  | 103.776 | -1.376 | 17.6 |  | 18.318 | -0.718 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 45.2 | 46 | 40 | 5.2 | 32 | 23 | 20 | 12 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 |  | 10 | 10 | -10 | 6.5 | 6.85 | 6.85 | -0.35
26/03/2025 | 13:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.5 | 646.7979 | 646.7979 | -1.2979 | 215.4 | 211.4413 | 211.4413 | 3.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 92.2263 | 92.2263 | -3.4263 | 223.9 | 227.0127 | 227.0127 | -3.1127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.4 | 143.5433 | 143.5433 | -10.1433 | 133.3 | 143.5433 | 143.5433 | -10.2433 | 133.7 | 143.5433 | 143.5433 | -9.8433 | 224 | 215.315 | 215.315 | 8.6851 | 109.3 | 119.6581 | 119.6581 | -10.3581 | 69.6 | 59.8291 | 59.8291 | 9.7709 | 552.7 | 568.2985 | 568.2985 | -15.5985 | 10.4 |  | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.9 | 164.7073 | 164.7073 | -4.8073 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 2.8 | 4.2199 | 4.2199 | -1.4199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 10.1 | 14.9922 | 9.9953 | 0.1047 | 95.3 | 95.381 | 95.381 | -0.081 | 6.8 | 8.913 | 8.913 | -2.113 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.9054 | 112.9054 | -3.6054 | 223.4 | 221.5563 | 0 | 223.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 447.1 | 458.878 | 458.878 | -11.7781 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 143.9 | 148.6263 | 148.6263 | -4.7263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.1 | 87.6576 | 87.6576 | 4.4424 | 119.4 | 133.3333 | 133.3333 | -13.9333 | 120.1 | 133.3333 | 133.3333 | -13.2333 | 151.5 | 133.3333 | 133.3333 | 18.1667 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 44.2 | 47.2663 | 47.2663 | -3.0663 | 46.3 | 44.2751 | 44.2751 | 2.0249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 41 | 34.4195 | 34.4195 | 6.5805 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 81.4 | 85.4826 | 88.4801 | -7.0801 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.4165 | 48.4165 | -2.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 131.7 | 136.4757 | 140.5169 | -8.8169 | 131.7 | 136.4757 | 140.5169 | -8.8169 | 132.3 | 136.4757 | 140.5169 | -8.2169 | 211.6 | 204.7135 | 210.7753 | 0.82467 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 247.3 | 271.122 | 271.122 | -23.822 | 131.1 | 133.68 | 133.68 | -2.58 | 62.5 | 67.4615 | 67.4615 | -4.9615 | 65.9 | 65.8537 | 78.568 | -12.668 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 137.3333 | 144.3127 | -4.4127 | 64 | 68.6667 | 72.1563 | -8.1563 | 102.3 |  |  | 102.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.2 |  | 128.2051 | 56.9949 | 0 |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.857 | -0.057 | 83.4 | 87 | 78.028 | 5.372 | 58.7 |  | 79.344 | -20.644 | 15.1 | 11.1 | 12.24 | 2.86 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 10.0099 | 10 | 10 | 0.00989 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.3 |  | 14.689 | -0.389 | 17.3 |  | 17.806 | -0.506 | 16.9 | 21.8 | 20.497 | -3.597 | 62.2 | 70.2192 | 71.177 | -8.977 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 15 |  | 19.011 | -4.011 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.5 | 12.2927 | 12.2927 | 0.20732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.8 | 9.2 | 8.377 | -6.577 | 34.4 | 34.7 | 24.868 | 9.532 | 35.9 |  | 36.345 | -0.445 | 5.3 | 6.3113 | 40.823 | -35.523 | 11.2 | 27.2384 | 48.896 | -37.696 | 0.6 | 2.3 | 3.692 | -3.092 | 0.3 | 2.7 | 3.798 | -3.498 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 0.6 | 20.4 | 10 | 20 | 0.4 | 20.4 | 10 | 20 | 0.4 | 20.2 | 10 | 20 | 0.2 | 9.7 | 8.8 | 9.986 | -0.286 | 17.1 |  | 16.739 | 0.361 | 131.6 |  | 140.817 | -9.217 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.3 | 29.7412 | 66.322 | 2.978 | 54.4 | 36.6382 | 82.586 | -28.186 | 103.5 |  | 103.724 | -0.224 | 17 |  | 17.207 | -0.207 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | -0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.4 | 46 | 40 | 5.4 | 32 | 23 | 20 | 12 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 |  | 10 | 10 | -10 | 6.7 | 6.85 | 6.85 | -0.15
26/03/2025 | 14:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.2 | 646.7979 | 646.7979 | 4.4021 | 215.7 | 211.4413 | 211.4413 | 4.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 92.2263 | 92.2263 | -0.22634 | 226.1 | 227.0127 | 227.0127 | -0.91273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.2 | 143.5433 | 143.5433 | -5.3433 | 137.5 | 143.5433 | 143.5433 | -6.0433 | 137.1 | 143.5433 | 143.5433 | -6.4433 | 236.1 | 215.315 | 215.315 | 20.785 | 107.1 | 119.6581 | 119.6581 | -12.5581 | 69.6 | 59.8291 | 59.8291 | 9.7709 | 557.9 | 568.2985 | 568.2985 | -10.3985 | 10.7 |  | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.31225 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.6944 | 6.6944 | -0.39435 | 10 | 14.9922 | 9.9953 | 0.0047 | 96.1 | 95.381 | 95.381 | 0.719 | 6.7 | 8.913 | 8.913 | -2.213 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.9 | 221.5563 | 0 | 222.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 455.4 | 458.878 | 458.878 | -3.4781 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 153.2 | 148.6263 | 148.6263 | 4.5737 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 | 126.3 | 133.3333 | 133.3333 | -7.0333 | 124.7 | 133.3333 | 133.3333 | -8.6333 | 150.6 | 133.3333 | 133.3333 | 17.2667 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 40.6 | 28.35 | 28.35 | 12.25 | 172.5 | 171.5419 | 171.5419 | 0.95815 | 83.2 | 85.4826 | 87.8486 | -4.6486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 48.4165 | 48.4165 | -3.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 139.5 | 115.7605 | 143.3724 | -3.8724 | 140.6 | 115.7605 | 143.3724 | -2.7724 | 136.9 | 115.7605 | 143.3724 | -6.4724 | 202.7 | 173.6408 | 215.0586 | -12.3586 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 270.2 | 271.122 | 271.122 | -0.92195 | 136.2 | 133.68 | 133.68 | 2.52 | 64.8 | 67.4615 | 67.4615 | -2.6615 | 67.1 | 65.8537 | 78.568 | -11.468 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.9 | 137.3333 | 144.3127 | -7.4127 | 62.7 | 68.6667 | 72.1563 | -9.4563 | 102.2 |  |  | 102.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.6 |  | 128.2051 | 57.3949 | 0 |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.724 | 0.076 | 83.8 | 89 | 77.788 | 6.012 | 56 |  | 78.948 | -22.948 | 15 | 10.3 | 11.683 | 3.317 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 9.9993 | 10 | 10 | -0.00072 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 |  | 0.6 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.3 |  | 14.521 | -0.221 | 17.2 |  | 17.697 | -0.497 | 17.8 | 21.9 | 20.467 | -2.667 | 59.9 | 71.3453 | 70.938 | -11.038 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 14.5 |  | 18.844 | -4.344 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.2927 | 12.2927 | 0.20732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.2 | 9.2 | 7.015 | -3.815 | 42.5 | 37.6 | 27.677 | 14.823 | 35.6 |  | 36.622 | -1.022 | 7.4 | 38.12 | 45.129 | -37.729 | 23.6 | 35.2702 | 53.025 | -29.425 | 0.7 | 2.7 | 4.211 | -3.511 | 0.4 | 3.1 | 4.179 | -3.779 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 8.6 | 8.3 | 9.413 | -0.813 | 15.9 |  | 15.818 | 0.082 | 122 |  | 141.158 | -19.158 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.8 | 72.3507 | 79.197 | -20.397 | 57 | 51.8569 | 91.21 | -34.21 | 105.2 |  | 103.559 | 1.641 | 15.5 |  | 15.406 | 0.094 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.1 | 46 | 40 | 5.1 | 31.8 | 23 | 20 | 11.8 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  | 10 | 10 | -10 | 5.9 | 6.85 | 6.85 | -0.95
26/03/2025 | 14:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.3 | 646.7979 | 646.7979 | 3.5021 | 216.6 | 211.4413 | 211.4413 | 5.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 227.1 | 227.0127 | 227.0127 | 0.08727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.6 | 143.5433 | 143.5433 | -19.9433 | 123.4 | 143.5433 | 143.5433 | -20.1433 | 123.6 | 143.5433 | 143.5433 | -19.9433 | 223.1 | 215.315 | 215.315 | 7.7851 | 110.6 | 119.6581 | 119.6581 | -9.0581 | 69.7 | 59.8291 | 59.8291 | 9.8709 | 559.1 | 568.2985 | 568.2985 | -9.1985 | 10.5 |  | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 7.7 | 7.6878 | 7.6878 | 0.01225 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 10.1 | 14.9922 | 9.9953 | 0.1047 | 143.2 | 95.381 | 95.381 | 47.819 | 6.2 | 8.913 | 8.913 | -2.713 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.4 | 221.5563 | 0 | 222.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 457.9 | 458.878 | 458.878 | -0.97805 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 139.1 | 148.6263 | 148.6263 | -9.5263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.6 | 87.6576 | 87.6576 | 3.9424 | 122 | 133.3333 | 133.3333 | -11.3333 | 122.5 | 133.3333 | 133.3333 | -10.8333 | 151.5 | 133.3333 | 133.3333 | 18.1667 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 38.7 | 34.35 | 34.35 | 4.35 | 173.7 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1582 | 82.2 | 85.4826 | 88.183 | -5.983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 48.4165 | -2.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 142.5 | 121.5999 | 160.2733 | -17.7733 | 141.6 | 121.5999 | 160.2733 | -18.6733 | 142.2 | 121.5999 | 160.2733 | -18.0733 | 219.8 | 182.3999 | 240.4099 | -20.6099 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 241.5 | 271.122 | 271.122 | -29.6219 | 135 | 133.68 | 133.68 | 1.32 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 67.1 | 65.8537 | 78.568 | -11.468 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138 | 137.3333 | 144.3127 | -6.3127 | 64.2 | 68.6667 | 72.1563 | -7.9563 | 103.2 |  |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.7 |  | 128.2051 | 58.4949 | 0 |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.702 | 0.098 | 88.4 | 91 | 77.996 | 10.404 | 55.3 |  | 78.192 | -22.892 | 16 | 9.5 | 10.899 | 5.101 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 9.9343 | 10 | 10 | -0.06575 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 |  | 1.2 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.1 |  | 14.577 | -0.477 | 16.9 |  | 17.403 | -0.503 | 18.8 | 22 | 20.444 | -1.644 | 62.2 | 72.0722 | 70.656 | -8.456 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 17.7 |  | 18.666 | -0.966 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.2927 | 12.2927 | 0.20732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.4 | 8.7 | 6.092 | 1.308 | 39.3 | 39.9 | 30.167 | 9.133 | 31.1 |  | 36.302 | -5.202 | 26.8 | 41.7 | 49.352 | -22.552 | 46.3 | 43.4247 | 57.065 | -10.765 | 1.6 | 3.1 | 4.751 | -3.151 | 2.3 | 3.7 | 4.611 | -2.311 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 12.6 | 7.8 | 8.785 | 3.815 | 14.5 |  | 14.274 | 0.226 | 122.5 |  | 139.871 | -17.371 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85.5 | 88.1602 | 90.797 | -5.297 | 77.9 | 102.1342 | 99.583 | -21.683 | 101.2 |  | 102.213 | -1.013 | 14.2 |  | 13.801 | 0.399 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.3 | 46 | 40 | 5.3 | 32 | 23 | 20 | 12 | 27.4 | 29.184 | 29.184 | -1.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  | 10 | 10 | -10 | 7.3 | 6.85 | 6.85 | 0.45
26/03/2025 | 15:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.9 | 646.7979 | 646.7979 | 2.1021 | 216 | 211.4413 | 211.4413 | 4.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 226.1 | 227.0127 | 227.0127 | -0.91273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.4 | 163.7778 | 163.7778 | -7.3778 | 156.6 | 163.7778 | 163.7778 | -7.1778 | 156.9 | 163.7778 | 163.7778 | -6.8778 | 253.2 | 245.6667 | 245.6667 | 7.5333 | 110 | 119.6581 | 119.6581 | -9.6581 | 69.4 | 59.8291 | 59.8291 | 9.5709 | 558.8 | 568.2985 | 568.2985 | -9.4985 | 10.4 |  | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.6944 | 6.6944 | -0.39435 | 10.1 | 14.9922 | 9.9953 | 0.1047 | 142.9 | 95.381 | 95.381 | 47.519 | 7.2 | 8.913 | 8.913 | -1.713 |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.3 | 221.5563 | 0 | 222.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 457.9 | 458.878 | 458.878 | -0.97805 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 150.6 | 148.6263 | 148.6263 | 1.9737 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 | 122.3 | 133.3333 | 133.3333 | -11.0333 | 122.7 | 133.3333 | 133.3333 | -10.6333 | 152 | 133.3333 | 133.3333 | 18.6667 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 37.1 | 28.35 | 28.35 | 8.75 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 82 | 85.4826 | 88.5173 | -6.5173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.4165 | 48.4165 | -2.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 125.7 | 107.8946 | 147.0426 | -21.3426 | 125.1 | 107.8946 | 147.0426 | -21.9426 | 125.1 | 107.8946 | 147.0426 | -21.9426 | 206.3 | 161.8419 | 220.5639 | -14.2639 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 266.8 | 271.122 | 271.122 | -4.322 | 134.8 | 133.68 | 133.68 | 1.12 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 66.9 | 65.8537 | 78.568 | -11.668 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 137.3333 | 144.3127 | -7.0127 | 63.7 | 68.6667 | 72.1563 | -8.4563 | 103.3 |  |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.9 |  | 128.2051 | 57.6949 | 0 |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.657 | -0.257 | 90.7 | 93 | 79.548 | 11.152 | 53.2 |  | 76.408 | -23.208 | 14.1 | 8.8 | 9.437 | 4.663 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 10.0149 | 10 | 10 | 0.01492 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 |  | 1.2 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 13.5 |  | 14.371 | -0.871 | 16.1 |  | 17.081 | -0.981 | 21 | 22.3 | 20.446 | 0.554 | 61.8 | 72.7929 | 70.242 | -8.442 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 17.8 |  | 18.457 | -0.657 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.9 | 7.5 | 6.481 | 1.419 | 43.3 | 42.7 | 31.702 | 11.598 | 26 |  | 35.707 | -9.707 | 25.3 | 45.08 | 53.326 | -28.026 | 49 | 52.3151 | 60.835 | -11.835 | 7.3 | 3.6 | 5.351 | 1.949 | 3.1 | 4.2 | 5.196 | -2.096 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 11.9 | 7.5 | 7.989 | 3.911 | 12.5 |  | 12.963 | -0.463 | 115.1 |  | 138.003 | -22.903 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.2 | 97.108 | 98.572 | -6.372 | 75 | 110.0653 | 107.205 | -32.205 | 96.8 |  | 100.581 | -3.781 | 12.4 |  | 12.191 | 0.209 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.1 | 46 | 40 | 5.1 | 31.9 | 23 | 20 | 11.9 | 27.4 | 29.184 | 29.184 | -1.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 |  | 10 | 10 | -10 | 6.1 | 6.85 | 6.85 | -0.75
26/03/2025 | 15:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652.7 | 646.7979 | 646.7979 | 5.9021 | 216.8 | 211.4413 | 211.4413 | 5.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 226.9 | 227.0127 | 227.0127 | -0.11273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 143.5433 | 143.5433 | 3.0567 | 147.5 | 143.5433 | 143.5433 | 3.9567 | 148.6 | 143.5433 | 143.5433 | 5.0567 | 238.9 | 215.315 | 215.315 | 23.585 | 109.7 | 119.6581 | 119.6581 | -9.9581 | 69.9 | 59.8291 | 59.8291 | 10.0709 | 563.9 | 568.2985 | 568.2985 | -4.3985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 10.1 | 14.9922 | 9.9953 | 0.1047 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.8 | 221.5563 | 0 | 222.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.2 | 458.878 | 458.878 | 0.32195 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 150.2 | 148.6263 | 148.6263 | 1.5737 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 84.1 | 87.6576 | 87.6576 | -3.5576 | 121.9 | 133.3333 | 133.3333 | -11.4333 | 122.3 | 133.3333 | 133.3333 | -11.0333 | 152.1 | 133.3333 | 133.3333 | 18.7667 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 39.3 | 34.35 | 34.35 | 4.95 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 82.1 | 85.4826 | 87.2088 | -5.1088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.4165 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 139.8 | 118.9756 | 154.252 | -14.452 | 138.7 | 118.9756 | 154.252 | -15.552 | 139.6 | 118.9756 | 154.252 | -14.652 | 216.4 | 178.4634 | 231.378 | -14.978 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 269.5 | 271.122 | 271.122 | -1.622 | 135 | 133.68 | 133.68 | 1.32 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 67.1 | 65.8537 | 78.568 | -11.468 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.6 | 137.3333 | 144.3127 | -7.7127 | 64 | 68.6667 | 72.1563 | -8.1563 | 103.9 |  |  | 103.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.9 |  | 128.2051 | 56.6949 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.552 | -0.352 | 91.4 | 94 | 81.09 | 10.31 | 49.5 |  | 71.984 | -22.484 | 13.2 | 8.2 | 8.062 | 5.138 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 10.0184 | 10 | 10 | 0.01839 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 |  | 1.2 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 12.6 |  | 13.834 | -1.234 | 15.5 |  | 16.562 | -1.062 | 20.3 | 22.7 | 20.604 | -0.304 | 62.8 | 73.5655 | 70.207 | -7.407 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 |  | 17.645 | -17.645 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.1 | 6.2 | 6.706 | -0.606 | 51.5 | 45.8 | 33.805 | 17.695 | 29.9 |  | 34.764 | -4.864 | 32.9 | 47.91 | 57.036 | -24.136 | 54.4 | 61.394 | 64.77 | -10.37 | 10.4 | 4 | 5.884 | 4.516 | 5 | 4.7 | 5.698 | -0.698 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 0.6 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 10.6 | 7.3 | 7.221 | 3.379 | 9.9 |  | 9.533 | 0.367 | 109 |  | 134.074 | -25.074 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.6 | 110.4216 | 105.907 | -22.307 | 87.9 | 117.1881 | 114.398 | -26.498 | 84.2 |  | 97.169 | -12.969 | 10 |  | 10.175 | -0.175 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.8 | 46 | 40 | 4.8 | 31.8 | 23 | 20 | 11.8 | 27.2 | 29.184 | 29.184 | -1.984 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 |  | 10 | 10 | -10 | 5.9 | 6.85 | 6.85 | -0.95
26/03/2025 | 16:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 644.9 | 646.7979 | 646.7979 | -1.8979 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 225.3 | 227.0127 | 227.0127 | -1.7127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 139.7655 | 139.7655 | -12.9655 | 126.8 | 139.7655 | 139.7655 | -12.9655 | 126.7 | 139.7655 | 139.7655 | -13.0655 | 223 | 209.6483 | 209.6483 | 13.3517 | 109.9 | 119.6581 | 119.6581 | -9.7581 | 70.1 | 59.8291 | 59.8291 | 10.2709 | 553.5 | 568.2985 | 568.2985 | -14.7985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.4 | 164.7073 | 164.7073 | -8.3073 | 6.9 | 7.6878 | 7.6878 | -0.78775 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.6944 | 6.6944 | -0.39435 | 10 | 14.9922 | 9.9953 | 0.0047 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 | 8.4 |  |  | 8.4 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.9054 | 112.9054 | -3.6054 | 223.7 | 221.5563 | 0 | 223.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 456.6 | 458.878 | 458.878 | -2.278 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 138 | 148.6263 | 148.6263 | -10.6263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 84.7 | 87.6576 | 87.6576 | -2.9576 | 119.2 | 133.3333 | 133.3333 | -14.1333 | 119.4 | 133.3333 | 133.3333 | -13.9333 | 151.7 | 133.3333 | 133.3333 | 18.3667 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 | 46.1 | 44.2751 | 44.2751 | 1.8249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 38.1 | 28.35 | 28.35 | 9.75 | 170.8 | 171.5419 | 171.5419 | -0.74185 | 80.6 | 85.4826 | 89.2555 | -8.6555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.4165 | 48.4165 | -2.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 162.7 | 141.0907 | 165.3589 | -2.6589 | 160.6 | 141.0907 | 165.3589 | -4.7589 | 163.4 | 141.0907 | 165.3589 | -1.9589 | 240.1 | 211.636 | 248.0384 | -7.9384 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 242 | 271.122 | 271.122 | -29.1219 | 125.8 | 133.68 | 133.68 | -7.88 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 67.7 | 65.8537 | 78.568 | -10.868 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.2 | 137.3333 | 144.3127 | -6.1127 | 63.7 | 68.6667 | 72.1563 | -8.4563 | 102.9 |  |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 |  | 128.2051 | 59.1949 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 101.6 | 96 | 82.602 | 18.998 | 45.4 |  | 57.865 | -12.465 | 12.3 | 7.3 | 6.95 | 5.35 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 10.0348 | 10 | 10 | 0.03479 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 |  | 1.2 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 16.8 | 19.5122 | 19.5122 | -2.7122 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 11.4 |  | 12.885 | -1.485 | 13.9 |  | 15.241 | -1.341 | 20.3 | 22.9 | 21.232 | -0.932 | 52.2 | 73.8148 | 71.307 | -19.107 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 |  | 16.194 | -16.194 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.2927 | 12.2927 | 0.20732 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.1 | 5.7 | 6.438 | -2.338 | 49.4 | 46.5 | 37.61 | 11.79 | 24.9 |  | 32.84 | -7.94 | 41.1 | 49.94 | 59.957 | -18.857 | 48.7 | 63.589 | 69.199 | -20.499 | 5.1 | 4.1 | 6.215 | -1.115 | 5.2 | 4.7 | 5.954 | -0.754 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 9.3 | 6.8 | 6.535 | 2.765 | 5.2 |  | 8.186 | -2.986 | 100.5 |  | 126.615 | -26.115 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.1 | 113.9526 | 111.921 | -2.821 | 118.6 | 122.1038 | 120.3 | -1.7 | 71.6 |  | 90.899 | -19.299 | 7.7 |  | 6.993 | 0.707 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45 | 46 | 40 | 5 | 31.8 | 23 | 20 | 11.8 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 |  | 10 | 10 | -10 | 6.2 | 6.85 | 6.85 | -0.65
26/03/2025 | 16:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652.2 | 646.7979 | 646.7979 | 5.4021 | 216.8 | 211.4413 | 211.4413 | 5.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 226.5 | 227.0127 | 227.0127 | -0.51273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 139.7655 | 139.7655 | -8.3655 | 130.6 | 139.7655 | 139.7655 | -9.1655 | 131.4 | 139.7655 | 139.7655 | -8.3655 | 213.2 | 209.6483 | 209.6483 | 3.5517 | 109.4 | 130.5235 | 119.6581 | -10.2581 | 70.1 | 65.2617 | 59.8291 | 10.2709 | 559.6 | 568.2985 | 568.2985 | -8.6985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.6 | 7.6878 | 7.6878 | -0.08775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 10.1 | 14.9922 | 9.9953 | 0.1047 | 143.6 | 143 | 143 | 0.6 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 | 8.4 |  |  | 8.4 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.1 | 221.5563 | 0 | 223.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.1 | 458.878 | 458.878 | 1.222 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 151.5 | 148.6263 | 148.6263 | 2.8737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.7 | 87.6576 | 87.6576 | 5.0424 | 122.6 | 133.3333 | 133.3333 | -10.7333 | 122.9 | 133.3333 | 133.3333 | -10.4333 | 152.2 | 133.3333 | 133.3333 | 18.8667 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 47.5 | 44.2751 | 44.2751 | 3.2249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 39.4 | 34.4195 | 34.4195 | 4.9805 | 174.6 | 171.5419 | 171.5419 | 3.0581 | 82.5 | 94.9798 | 95.3697 | -12.8697 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.4165 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 152.2 | 171.1111 | 164.5133 | -12.3133 | 151.8 | 171.1111 | 164.5133 | -12.7133 | 160.4 | 171.1111 | 164.5133 | -4.1133 | 242 | 256.6667 | 246.7699 | -4.7699 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 267.9 | 271.122 | 271.122 | -3.222 | 134.1 | 133.68 | 133.68 | 0.42004 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 67 | 65.8537 | 78.568 | -11.568 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.9 | 137.3333 | 144.3127 | -14.4127 | 60.6 | 68.6667 | 72.1563 | -11.5563 | 52.6 |  |  | 52.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 |  | 128.2051 | 59.8949 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.344 | -0.244 | 101.6 | 98 | 84.104 | 17.496 | 29.5 |  | 31.265 | -1.765 | 3.1 | 6.4 | 5.989 | -2.889 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 10.025 | 10 | 10 | 0.02498 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 |  | 1.3 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 8.3 |  | 10.586 | -2.286 | 9.8 |  | 12.314 | -2.514 | 19.5 | 23.2 | 21.772 | -2.272 | 53.4 | 73.0121 | 71.994 | -18.594 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 |  | 12.334 | -12.334 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.2927 | 12.2927 | 0.20732 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.2 | 5.5 | 5.989 | -3.789 | 39.6 | 46.5 | 40.612 | -1.012 | 15.4 |  | 24.052 | -8.652 | 33.3 | 49.77 | 61.883 | -28.583 | 55.5 | 65.1087 | 72.78 | -17.28 | 4.4 | 4.1 | 6.354 | -1.954 | 3.2 | 4.4 | 6.117 | -2.917 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 1.7 | 6.2 | 5.909 | -4.209 | 3.8 |  | 3.757 | 0.043 | 78.7 |  | 93.386 | -14.686 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.1 | 115.8781 | 116.724 | -5.624 | 114 | 126.2642 | 124.999 | -10.999 | 66.2 |  | 76.816 | -10.616 | 5.8 |  | 5.102 | 0.698 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.2 | 46 | 40 | 5.2 | 31.9 | 23 | 20 | 11.9 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  | 10 | 10 | -10 | 5.2 | 6.85 | 6.85 | -1.65
26/03/2025 | 17:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.1 | 646.7979 | 646.7979 | 4.3021 | 216.1 | 211.4413 | 211.4413 | 4.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 92.2263 | 92.2263 | -0.42634 | 227 | 227.0127 | 227.0127 | -0.01273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.5 | 139.7655 | 139.7655 | -22.2655 | 117.4 | 139.7655 | 139.7655 | -22.3655 | 116.8 | 139.7655 | 139.7655 | -22.9655 | 230.5 | 209.6483 | 209.6483 | 20.8517 | 109.2 | 119.6581 | 119.6581 | -10.4581 | 69.4 | 59.8291 | 59.8291 | 9.5709 | 555.9 | 568.2985 | 568.2985 | -12.3985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 164.7073 | 164.7073 | 4.7927 | 7.9 | 7.6878 | 7.6878 | 0.21225 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.6944 | 6.6944 | -0.39435 | 10 | 14.9922 | 9.9953 | 0.0047 | 143 | 143 | 143 | 0 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 | 8.4 |  |  | 8.4 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 221.4 | 221.5563 | 0 | 221.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461 | 458.878 | 458.878 | 2.122 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 139.4 | 148.6263 | 148.6263 | -9.2263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 | 124.5 | 133.3333 | 133.3333 | -8.8333 | 124.6 | 133.3333 | 133.3333 | -8.7333 | 150.4 | 133.3333 | 133.3333 | 17.0667 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 | 47.6 | 44.2751 | 44.2751 | 3.3249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 40.3 | 34.4195 | 34.4195 | 5.8805 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 82.7 | 85.4826 | 95.918 | -13.218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.4165 | 48.4165 | -2.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 169.6 | 151.5687 | 154.8957 | 14.7043 | 161.3 | 151.5687 | 154.8957 | 6.4043 | 177.6 | 151.5687 | 154.8957 | 22.7043 | 239.5 | 227.353 | 232.3436 | 7.1564 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 240.4 | 271.122 | 271.122 | -30.7219 | 127.6 | 133.68 | 133.68 | -6.08 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 82.7 | 65.8537 | 78.568 | 4.132 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 137.3333 | 144.3127 | -15.4127 | 59.4 | 68.6667 | 72.1563 | -12.7563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.5 |  | 128.2051 | 61.2949 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.238 | -0.138 | 99.8 | 98 | 85.58 | 14.22 | 16.8 |  | 13.232 | 3.568 | 1.7 | 5.4 | 5.481 | -3.781 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 10.0539 | 10 | 10 | 0.05393 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 |  | 1.3 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 3 |  | 4.976 | -1.976 | 3.5 |  | 5.861 | -2.361 | 17 | 23.1 | 22.044 | -5.044 | 46.1 | 71.8124 | 71.441 | -25.341 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 |  | 4.967 | -4.967 | 3.7 | 3.501 | 3.501 | 0.199 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.7 | 4.8 | 4.999 | -1.299 | 40.6 | 46.9 | 41.199 | -0.599 | 10.3 |  | 12.012 | -1.712 | 43 | 49.51 | 60.822 | -17.822 | 63.3 | 65.4932 | 73.814 | -10.514 | 5.5 | 3.8 | 5.916 | -0.416 | 4.2 | 4 | 6.003 | -1.803 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 1 | 5.6 | 5.461 | -4.461 | 3.2 |  | 3.341 | -0.141 | 45.1 |  | 44.295 | 0.805 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.8 | 116.7895 | 117.898 | -17.098 | 97.6 | 127.5627 | 126.088 | -28.488 | 40.1 |  | 41.319 | -1.219 | 2.8 |  | 2.759 | 0.041 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.9 | 46 | 40 | 4.9 | 28 | 23 | 20 | 8 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  | 10 | 10 | -10 | 6.8 | 6.85 | 6.85 | -0.05
26/03/2025 | 17:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 655.7 | 646.7979 | 646.7979 | 8.9021 | 217.1 | 211.4413 | 211.4413 | 5.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 225.9 | 227.0127 | 227.0127 | -1.1127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 139.7655 | 139.7655 | -8.9655 | 131 | 139.7655 | 139.7655 | -8.7655 | 130.7 | 139.7655 | 139.7655 | -9.0655 | 226.7 | 209.6483 | 209.6483 | 17.0517 | 111.5 | 119.6581 | 119.6581 | -8.1581 | 68.4 | 59.8291 | 59.8291 | 8.5709 | 568.3 | 568.2985 | 568.2985 | 0.00146 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 164.7073 | 164.7073 | -1.9073 | 7.9 | 7.6878 | 7.6878 | 0.21225 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.6944 | 6.6944 | -0.39435 | 10 | 14.9922 | 9.9953 | 0.0047 | 144.2 | 143 | 143 | 1.2 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 224.3 | 221.5563 | 0 | 224.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.2 | 458.878 | 458.878 | 4.322 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 150 | 148.6263 | 148.6263 | 1.3737 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.2 | 87.6576 | 87.6576 | 0.54244 | 121.4 | 133.3333 | 133.3333 | -11.9333 | 121.8 | 133.3333 | 133.3333 | -11.5333 | 152.6 | 133.3333 | 133.3333 | 19.2667 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 47.6 | 44.2751 | 44.2751 | 3.3249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 39.7 | 34.4195 | 34.4195 | 5.2805 | 175.7 | 171.5419 | 171.5419 | 4.1582 | 82.6 | 85.4826 | 95.918 | -13.318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.4165 | 48.4165 | -2.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 167.4 | 134.9782 | 159.7761 | 7.6239 | 159.9 | 134.9782 | 159.7761 | 0.12388 | 172.8 | 134.9782 | 159.7761 | 13.0239 | 246.1 | 202.4673 | 239.6642 | 6.4358 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 266 | 271.122 | 271.122 | -5.122 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 64.6 | 67.4615 | 67.4615 | -2.8615 | 82.1 | 78.568 | 78.568 | 3.532 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.8 | 137.3333 | 144.3127 | -5.5127 | 65.1 | 68.6667 | 72.1563 | -7.0563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 |  | 0 | 112.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.082 | -0.082 | 99.8 | 98 | 86.937 | 12.863 | 3.1 |  | 3.876 | -0.776 | 1.1 | 4.4 | 4.878 | -3.778 | 0 |  | 0 | 0 | 10.0332 | 10 | 10 | 0.03322 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 |  | 1.3 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0.2 |  | 0.834 | -0.634 | 0.2 |  | 1.082 | -0.882 | 17.9 | 22.9 | 22.203 | -4.303 | 51 | 69.4222 | 70.867 | -19.867 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 |  | 0.683 | -0.683 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.5 | 4 | 4.089 | -0.589 | 39.4 | 47.3 | 42.192 | -2.792 | 2.2 |  | 2.552 | -0.352 | 42 | 48.99 | 59.709 | -17.709 | 71.2 | 65.46 | 74.582 | -3.382 | 5.2 | 3.5 | 5.481 | -0.281 | 2.3 | 3.6 | 5.705 | -3.405 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 0.4 | 5 | 4.981 | -4.581 | 0.9 |  | 0.678 | 0.222 | 7.5 |  | 8.177 | -0.677 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.7 | 117.3534 | 118.711 | -23.011 | 98.5 | 127.8927 | 126.275 | -27.775 | 7.1 |  | 8.763 | -1.663 | 1.2 |  | 0.965 | 0.235 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 45.3 | 46 | 40 | 5.3 | 30.6 | 23 | 20 | 10.6 | 27.7 | 29.184 | 29.184 | -1.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  | 10 | 10 | -10 | 6.7 | 6.85 | 6.85 | -0.15
26/03/2025 | 18:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.6 | 646.7979 | 646.7979 | 2.8021 | 216 | 211.4413 | 211.4413 | 4.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 225.9 | 227.0127 | 227.0127 | -1.1127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 139.7655 | 139.7655 | -10.5655 | 129.3 | 139.7655 | 139.7655 | -10.4655 | 129.8 | 139.7655 | 139.7655 | -9.9655 | 239.3 | 209.6483 | 209.6483 | 29.6517 | 109.3 | 119.6581 | 119.6581 | -10.3581 | 68.3 | 59.8291 | 59.8291 | 8.4709 | 560.4 | 568.2985 | 568.2985 | -7.8985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 7 | 7.6878 | 7.6878 | -0.68775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 10 | 14.9922 | 9.9953 | 0.0047 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.3 | 221.5563 | 0 | 223.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.1 | 458.878 | 458.878 | -0.77805 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 86.4 | 87.6576 | 87.6576 | -1.2576 | 121.8 | 133.3333 | 133.3333 | -11.5333 | 122.3 | 133.3333 | 133.3333 | -11.0333 | 151.6 | 133.3333 | 133.3333 | 18.2667 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 39.1 | 34.4195 | 34.4195 | 4.6805 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 82.1 | 85.4826 | 95.918 | -13.818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.4165 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 168.3 | 128.9481 | 157.1946 | 11.1054 | 160.6 | 128.9481 | 157.1946 | 3.4054 | 173.4 | 128.9481 | 157.1946 | 16.2054 | 248.1 | 193.4221 | 235.7918 | 12.3082 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 264 | 271.122 | 271.122 | -7.122 | 133 | 133.68 | 133.68 | -0.67996 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 81.8 | 78.568 | 78.568 | 3.232 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138 | 137.3333 | 144.3127 | -6.3127 | 65.1 | 68.6667 | 72.1563 | -7.0563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.04 | -0.04 | 95.4 | 96 | 87.938 | 7.462 | 0 |  | 0.851 | -0.851 | 0.7 | 3.5 | 3.99 | -3.29 | 0 |  | 0 | 0 | 10.0645 | 10 | 10 | 0.06452 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 |  | 1.3 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.8 | 18.1463 | 18.1463 | -1.3463 | 0 |  | 0.037 | -0.037 | 0 |  | 0.118 | -0.118 | 21.5 | 22.5 | 22.019 | -0.519 | 52 | 66.5408 | 70.227 | -18.227 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 |  | 0.059 | -0.059 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.4 | 3.5 | 3.422 | -1.022 | 38.9 | 47.2 | 44.403 | -5.503 | 0 |  | 0.05 | -0.05 | 37.4 | 48.43 | 58.444 | -21.044 | 61 | 65.2816 | 74.551 | -13.551 | 2.6 | 3.3 | 5.056 | -2.456 | 1.3 | 3.4 | 4.857 | -3.557 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 0.1 | 3.9 | 4.407 | -4.307 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.292 | -0.292 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97 | 117.5762 | 118.445 | -21.445 | 98.2 | 124.5861 | 123.759 | -25.559 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.2 | 46 | 40 | 5.2 | 30.7 | 23 | 20 | 10.7 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 |  | 10 | 10 | -10 | 7 | 6.85 | 6.85 | 0.15
26/03/2025 | 18:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 654.5 | 646.7979 | 646.7979 | 7.7021 | 217.2 | 211.4413 | 211.4413 | 5.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 226.9 | 227.0127 | 227.0127 | -0.11273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 139.7655 | 139.7655 | 2.8345 | 142.7 | 139.7655 | 139.7655 | 2.9345 | 142.7 | 139.7655 | 139.7655 | 2.9345 | 237.9 | 209.6483 | 209.6483 | 28.2517 | 163.6 | 119.6581 | 129.3343 | 34.2657 | 81.5 | 59.8291 | 64.6672 | 16.8328 | 563.5 | 568.2985 | 568.2985 | -4.7985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 10 | 14.9922 | 9.9953 | 0.0047 | 144.3 | 143 | 143 | 1.3 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 224.7 | 221.5563 | 0 | 224.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.7 | 458.878 | 458.878 | 1.8219 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 151.7 | 148.6263 | 148.6263 | 3.0737 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.5 | 87.6576 | 87.6576 | 0.84244 | 149.2 | 133.3333 | 133.3333 | 15.8667 | 149.3 | 133.3333 | 133.3333 | 15.9667 | 160.7 | 133.3333 | 133.3333 | 27.3667 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 1.9 |  | 3.8873 | -1.9873 | 40 | 34.4195 | 34.4195 | 5.5805 | 175.9 | 171.5419 | 171.5419 | 4.3582 | 82.8 | 85.4826 | 95.918 | -13.1181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 41.4126 | 41.4126 | 4.4874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 167.5 | 131.8719 | 171.1111 | -3.6111 | 160.3 | 131.8719 | 171.1111 | -10.8111 | 173.6 | 131.8719 | 171.1111 | 2.4889 | 247.2 | 197.8079 | 256.6667 | -9.4667 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 272.8 | 271.122 | 271.122 | 1.6781 | 135.2 | 133.68 | 133.68 | 1.52 | 64.6 | 67.4615 | 67.4615 | -2.8615 | 81.1 | 78.568 | 78.568 | 2.532 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 137.3333 | 144.3127 | -5.3127 | 65.8 | 68.6667 | 72.1563 | -6.3563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 95.4 | 94 | 88.433 | 6.967 | 0 |  | 0 | 0 | 1.5 | 2.6 | 3.146 | -1.646 | 0 |  | 0 | 0 | 10.052 | 10 | 10 | 0.05203 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 |  | 1.3 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.1 | 18.1463 | 18.1463 | -2.0463 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.3 | 22.1 | 21.776 | -0.476 | 46.1 | 62.1856 | 69.02 | -22.92 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.9 | 3.2 | 2.791 | -1.891 | 42.2 | 46.8 | 46.012 | -3.812 | 0 |  | 0 | 0 | 36.4 | 47.76 | 57.417 | -21.017 | 58 | 65.0648 | 74.624 | -16.624 | 0.8 | 3.2 | 4.638 | -3.838 | 2.2 | 3.2 | 4.155 | -1.955 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 0.9 | 2.7 | 3.766 | -2.866 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.2 | 117.6877 | 117.989 | -14.789 | 112.5 | 120.0709 | 120.581 | -8.081 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 44.9 | 46 | 40 | 4.9 | 31.9 | 23 | 20 | 11.9 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  | 10 | 10 | -10 | 7.3 | 6.85 | 6.85 | 0.45
26/03/2025 | 19:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652.2 | 646.7979 | 646.7979 | 5.4021 | 216.9 | 211.4413 | 211.4413 | 5.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 225.3 | 227.0127 | 227.0127 | -1.7127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 139.7655 | 141.0989 | -9.9989 | 131.7 | 139.7655 | 141.0989 | -9.3989 | 131.8 | 139.7655 | 141.0989 | -9.2989 | 232.4 | 209.6483 | 211.6483 | 20.7517 | 203.2 | 140.2184 | 195.122 | 8.078 | 106.4 | 70.1092 | 97.561 | 8.839 | 564.1 | 568.2985 | 568.2985 | -4.1985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 7.1 | 7.6878 | 7.6878 | -0.58775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 10.1 | 14.9922 | 9.9953 | 0.1047 | 143.7 | 143 | 143 | 0.7 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.9 | 221.5563 | 0 | 223.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.3 | 458.878 | 458.878 | 0.42195 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 141.7 | 148.6263 | 148.6263 | -6.9263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 | 177.3 | 133.3333 | 154.8365 | 22.4635 | 177.6 | 133.3333 | 154.8365 | 22.7634 | 181.5 | 133.3333 | 154.8365 | 26.6635 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 1.9 |  | 3.8873 | -1.9873 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.4165 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 170.5 | 171.1111 | 176.7111 | -6.2111 | 162.5 | 171.1111 | 176.7111 | -14.2111 | 172.9 | 171.1111 | 176.7111 | -3.8111 | 250.4 | 256.6667 | 265.0667 | -14.6667 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 249.9 | 271.122 | 271.122 | -21.2219 | 129.5 | 133.68 | 133.68 | -4.18 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 81.1 | 78.568 | 78.568 | 2.532 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 137.3333 | 144.3127 | -4.9127 | 65.8 | 68.6667 | 72.1563 | -6.3563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92.1 | 90 | 87.409 | 4.691 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2.432 | -2.232 | 0 |  | 0 | 0 | 10.0501 | 10 | 10 | 0.0501 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 |  | 1.3 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 17.5 | 18.0488 | 18.0488 | -0.54878 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.4 | 18.1463 | 18.1463 | -1.7463 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.7 | 21.4 | 21.357 | -3.657 | 41.6 | 58.2372 | 66.111 | -24.511 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.7 | 3 | 2.269 | -1.569 | 35.6 | 45.1 | 45.812 | -10.212 | 0 |  | 0 | 0 | 38.9 | 46.74 | 57.104 | -18.204 | 61.2 | 63.955 | 75.01 | -13.81 | 2.5 | 3.2 | 4.237 | -1.737 | 2.2 | 3 | 3.89 | -1.69 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 0 | 2.1 | 2.926 | -2.926 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114 | 111.5709 | 116.966 | -2.966 | 114.6 | 104.5168 | 115.421 | -0.821 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 46 | 46 | 40 | 6 | 32 | 23 | 20 | 12 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 |  | 10 | 10 | -10 | 7.3 | 6.85 | 6.85 | 0.45
26/03/2025 | 19:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.1 | 646.7979 | 646.7979 | 2.3021 | 216.3 | 211.4413 | 211.4413 | 4.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 226.5 | 227.0127 | 227.0127 | -0.51273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 134.8766 | 144.1098 | -1.4098 | 142.7 | 134.8766 | 144.1098 | -1.4098 | 142.3 | 134.8766 | 144.1098 | -1.8098 | 239 | 202.315 | 216.1647 | 22.8353 | 203.2 | 183.0646 | 195.122 | 8.078 | 106.2 | 91.5323 | 97.561 | 8.639 | 561.6 | 568.2985 | 568.2985 | -6.6985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7.1 | 7.6878 | 7.6878 | -0.58775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 10 | 14.9922 | 9.9953 | 0.0047 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 8.3 | 8.913 | 8.913 | -0.613 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.8 | 458.878 | 458.878 | -0.07805 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 139.3 | 148.6263 | 148.6263 | -9.3263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 | 176.3 | 133.3333 | 0 | 176.3 | 176.5 | 133.3333 | 185.6214 | -9.1213 | 182.4 | 133.3333 | 92.8107 | 89.5893 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 1.9 |  | 3.8873 | -1.9873 | 40.2 | 34.4195 | 34.4195 | 5.7805 | 173.2 | 171.5419 | 171.5419 | 1.6582 | 94.7 | 95.918 | 95.918 | -1.2181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.4165 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 169.2 | 176.4 | 176.4 | -7.2 | 161.7 | 176.4 | 176.4 | -14.7 | 200 | 176.4 | 176.4 | 23.6 | 257 | 264.6 | 264.6 | -7.6 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 242.2 | 271.122 | 271.122 | -28.9219 | 127.5 | 133.68 | 133.68 | -6.18 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.9 | 137.3333 | 144.3127 | -5.4127 | 65.4 | 68.6667 | 72.1563 | -6.7563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92.1 | 86 | 85.939 | 6.161 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.859 | -1.859 | 0 |  | 0 | 0 | 10.0414 | 10 | 10 | 0.04137 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 |  | 1.3 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 0 | 18.0488 | 18.0488 | -18.0488 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.6 | 20.6 | 20.869 | -4.269 | 40.7 | 55.5089 | 62.605 | -21.905 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.4 | 2.9 | 1.909 | -0.509 | 27.4 | 43 | 45.238 | -17.838 | 0 |  | 0 | 0 | 38.2 | 44.67 | 56.403 | -18.203 | 62 | 62.5477 | 74.966 | -12.966 | 3.6 | 3.3 | 3.92 | -0.32 | 1.9 | 2.9 | 3.615 | -1.715 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 0 | 1.7 | 2.223 | -2.223 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.7 | 103.378 | 113.558 | -20.858 | 94 | 85.283 | 108.103 | -14.103 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 | 44 | 46 | 40 | 4 | 31.8 | 23 | 20 | 11.8 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 |  | 10 | 10 | -10 | 7.1 | 6.85 | 6.85 | 0.25
26/03/2025 | 20:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.5 | 646.7979 | 646.7979 | 4.7021 | 217 | 211.4413 | 211.4413 | 5.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 92.2263 | 92.2263 | -0.42634 | 227 | 227.0127 | 227.0127 | -0.01273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 134.8766 | 150.5698 | -6.5698 | 144.3 | 134.8766 | 150.5698 | -6.2698 | 144.4 | 134.8766 | 150.5698 | -6.1698 | 240.5 | 202.315 | 225.8547 | 14.6453 | 203.6 | 195.122 | 195.122 | 8.478 | 106.3 | 97.561 | 97.561 | 8.739 | 560.1 | 568.2985 | 568.2985 | -8.1985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 10.1 | 14.9922 | 9.9953 | 0.1047 | 143.6 | 143 | 143 | 0.6 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.1 | 458.878 | 458.878 | 2.222 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 143.4 | 148.6263 | 148.6263 | -5.2263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 | 177.4 | 138.5922 | 0 | 177.4 | 177.9 | 138.5922 | 185.6214 | -7.7214 | 183.3 | 138.5922 | 92.8107 | 90.4893 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 1.9 |  | 3.8873 | -1.9873 | 39.3 | 34.4195 | 34.4195 | 4.8805 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 169.5 | 177.2222 | 177.2222 | -7.7222 | 161.5 | 177.2222 | 177.2222 | -15.7222 | 199.9 | 177.2222 | 177.2222 | 22.6778 | 257.1 | 265.8333 | 265.8333 | -8.7333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 249 | 271.122 | 271.122 | -22.1219 | 129.5 | 133.68 | 133.68 | -4.18 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 80.8 | 78.568 | 78.568 | 2.232 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 137.3333 | 144.3127 | -4.4127 | 66.1 | 68.6667 | 72.1563 | -6.0563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 88.6 | 84 | 83.132 | 5.468 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.707 | -1.707 | 0 |  | 0 | 0 | 10.0351 | 10 | 10 | 0.03508 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 |  | 1.3 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 0 | 18.0488 | 18.0488 | -18.0488 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.3 | 19.7 | 20.175 | -5.875 | 39.7 | 52.6628 | 57.309 | -17.609 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.3 | 2.5 | 2.034 | 0.266 | 23.1 | 39.9 | 43.543 | -20.443 | 0 |  | 0 | 0 | 34.6 | 42.53 | 54.533 | -19.933 | 54.6 | 60.2344 | 73.631 | -19.031 | 2.6 | 3.2 | 3.852 | -1.252 | 1.4 | 2.6 | 3.314 | -1.914 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 0 | 1.5 | 1.932 | -1.932 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.8 | 91.2091 | 102.993 | -25.193 | 84.9 | 67.2605 | 94.313 | -9.413 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.8 | 46 | 40 | 3.8 | 31.9 | 23 | 20 | 11.9 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  | 10 | 10 | -10 | 7.2 | 6.85 | 6.85 | 0.35
26/03/2025 | 20:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.8 | 646.7979 | 646.7979 | 4.0021 | 216.8 | 211.4413 | 211.4413 | 5.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 225.9 | 227.0127 | 227.0127 | -1.1127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 134.8766 | 151.6488 | -10.4488 | 140.9 | 134.8766 | 151.6488 | -10.7488 | 140.9 | 134.8766 | 151.6488 | -10.7488 | 237.4 | 202.315 | 227.4733 | 9.9268 | 199.6 | 204.878 | 204.878 | -5.278 | 106.1 | 102.439 | 102.439 | 3.661 | 560.4 | 568.2985 | 568.2985 | -7.8985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.7073 | 164.7073 | -1.4073 | 7.1 | 7.6878 | 7.6878 | -0.58775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 10.1 | 14.9922 | 9.9953 | 0.1047 | 143.6 | 143 | 143 | 0.6 | 8.1 | 8.913 | 8.913 | -0.813 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.3 | 458.878 | 458.878 | 0.42195 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 137 | 148.6263 | 148.6263 | -11.6263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 | 176.3 | 143.0181 | 0 | 176.3 | 177.1 | 143.0181 | 185.6214 | -8.5213 | 183.2 | 143.0181 | 92.8107 | 90.3893 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 1.9 |  | 3.8873 | -1.9873 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 94.7 | 95.918 | 95.918 | -1.2181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.4165 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 169.8 | 176.8222 | 176.8222 | -7.0222 | 161.5 | 176.8222 | 176.8222 | -15.3222 | 200 | 176.8222 | 176.8222 | 23.1778 | 255.3 | 265.2333 | 265.2333 | -9.9334 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 238.8 | 271.122 | 271.122 | -32.322 | 126.6 | 133.68 | 133.68 | -7.08 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 137.3333 | 144.3127 | -4.1127 | 65.8 | 68.6667 | 72.1563 | -6.3563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 88.6 | 82 | 80.514 | 8.086 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.501 | 0.099 | 0 |  | 0 | 0 | 10.0106 | 10 | 10 | 0.01058 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 |  | 1.3 | 1.4 | 1.82 | 1.82 | -0.42 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 0 | 18.0488 | 18.0488 | -18.0488 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.8 | 18.9 | 19.438 | -3.638 | 37 | 49.4635 | 52.407 | -15.407 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 3.501 | 3.501 | -1.501 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.6 | 2.1 | 2.118 | 0.482 | 32.9 | 36.5 | 41.696 | -8.796 | 0 |  | 0 | 0 | 37.6 | 40.19 | 52.293 | -14.693 | 56.3 | 57.6191 | 71.867 | -15.567 | 2.4 | 3 | 3.756 | -1.356 | 2.1 | 2.3 | 2.995 | -0.895 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 1.667 | -1.067 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.9 | 77.7149 | 92.364 | -29.464 | 73.4 | 49.6416 | 80.009 | -6.609 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.8 | 46 | 40 | 3.8 | 31.8 | 23 | 20 | 11.8 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  | 10 | 10 | -10 | 5.7 | 6.85 | 6.85 | -1.15
26/03/2025 | 21:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.5 | 646.7979 | 646.7979 | 3.7021 | 216.3 | 211.4413 | 211.4413 | 4.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 225.9 | 227.0127 | 227.0127 | -1.1127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.5 | 134.8768 | 148.7468 | -25.2468 | 123.4 | 134.8768 | 148.7468 | -25.3468 | 123.6 | 134.8768 | 148.7468 | -25.1468 | 228.5 | 202.3152 | 223.1202 | 5.3798 | 203.2 | 204.878 | 204.878 | -1.678 | 104.5 | 102.439 | 102.439 | 2.061 | 557.9 | 568.2985 | 568.2985 | -10.3985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7.8 | 7.6877 | 7.6878 | 0.11225 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 10.1 | 14.9922 | 9.9953 | 0.1047 | 142.9 | 142.9995 | 143 | -0.1 | 7.7 | 8.913 | 8.913 | -1.213 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.2 | 458.878 | 458.878 | 2.322 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 136.1 | 148.6263 | 148.6263 | -12.5263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 | 178.9 | 177.9848 | 0 | 178.9 | 178.7 | 177.9848 | 185.6214 | -6.9214 | 182 | 177.9848 | 92.8107 | 89.1893 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 1.9 |  | 3.8873 | -1.9873 | 39.6 | 34.4195 | 34.4195 | 5.1805 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 95.3 | 95.918 | 95.918 | -0.61805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 46.429 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 170.9 | 176.6222 | 176.6222 | -5.7222 | 161.9 | 176.6222 | 176.6222 | -14.7222 | 200 | 176.6222 | 176.6222 | 23.3778 | 256.2 | 264.9333 | 264.9334 | -8.7333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 228.7 | 271.1219 | 271.122 | -42.422 | 125.4 | 133.6799 | 133.68 | -8.28 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 137.3333 | 144.3127 | -5.0127 | 64.9 | 68.6666 | 72.1563 | -7.2563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 83.7 | 71.7 | 78.463 | 5.237 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.131 | 0.669 | 0 |  | 0 | 0 | 10.0302 | 10 | 10 | 0.03017 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 |  | 1.3 | 1.4 | 1.82 | 1.82 | -0.42 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.3 | 13.4 | 18.572 | -2.272 | 40.9 | 29.4 | 48.689 | -7.789 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 1.9 | 3.501 | 3.501 | -1.601 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.7 | 1.9 | 2.078 | 3.622 | 36.2 | 33 | 39.393 | -3.193 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 32.4 | 48.944 | -22.944 | 53 | 57.4 | 68.82 | -15.82 | 3.4 | 2.7 | 3.575 | -0.175 | 1.8 | 1.7 | 2.628 | -0.828 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | -0.8 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 1.482 | -0.982 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.5 | 53 | 81.544 | -24.044 | 59.5 | 31 | 64.162 | -4.662 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.5 | 46 | 40 | 4.5 | 31.8 | 23 | 20 | 11.8 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  | 10 | 10 | -10 | 5 | 6.85 | 6.85 | -1.85
26/03/2025 | 21:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.4 | 646.7979 | 646.7979 | 4.6021 | 216.2 | 211.4413 | 211.4413 | 4.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 227 | 227.0127 | 227.0127 | -0.01273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.6 | 134.8768 | 145.5523 | -23.9523 | 122.3 | 134.8768 | 145.5523 | -23.2523 | 122 | 134.8768 | 145.5523 | -23.5523 | 216.5 | 202.3152 | 218.3284 | -1.8284 | 203.3 | 204.878 | 204.878 | -1.578 | 106.6 | 102.439 | 102.439 | 4.161 | 560.4 | 568.2985 | 568.2985 | -7.8985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.6 | 7.6877 | 7.6878 | -0.08775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.6944 | 6.6944 | -0.39435 | 10.1 | 14.9922 | 9.9953 | 0.1047 | 143.3 | 142.9995 | 143 | 0.3 | 8.4 | 8.913 | 8.913 | -0.513 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.5 | 458.878 | 458.878 | -1.378 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 142.8 | 148.6263 | 148.6263 | -5.8263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 139.3 | 171.5984 | 0 | 139.3 | 139.2 | 171.5984 | 185.6214 | -46.4213 | 165.5 | 171.5984 | 92.8107 | 72.6893 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 1.9 |  | 3.8873 | -1.9873 | 39 | 34.4195 | 34.4195 | 4.5805 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 94.7 | 95.918 | 95.918 | -1.2181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 46.429 | 48.4165 | -2.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 170.5 | 176.6222 | 176.6222 | -6.1222 | 162.8 | 176.6222 | 176.6222 | -13.8222 | 200 | 176.6222 | 176.6222 | 23.3778 | 258.8 | 264.9333 | 264.9334 | -6.1334 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 250.1 | 271.1219 | 271.122 | -21.022 | 129.8 | 133.6799 | 133.68 | -3.88 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 137.3333 | 144.3127 | -4.2127 | 65.3 | 68.6666 | 72.1563 | -6.8563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 83.7 | 66.3 | 76.319 | 7.381 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.851 | -0.851 | 0 |  | 0 | 0 | 10.0347 | 10 | 10 | 0.03466 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 |  | 1.3 | 1.4 | 1.82 | 1.82 | -0.42 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 18.3 | 18.0488 | 18.0488 | 0.25122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.3 | 12.6 | 17.749 | -3.449 | 38.7 | 27.5 | 45.104 | -6.404 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.3 | 2 | 2.334 | 2.966 | 35.7 | 29.4 | 37.008 | -1.308 | 0 |  | 0 | 0 | 30.6 | 30.5 | 45.674 | -15.074 | 50.5 | 55.3 | 65.787 | -15.287 | 2.1 | 2.3 | 3.358 | -1.258 | 1.2 | 1.5 | 2.304 | -1.104 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | -0.8 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 0 | 1.2 | 1.322 | -1.322 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.9 | 41 | 71.992 | -30.092 | 42.5 | 24 | 48.86 | -6.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.9 | 46 | 40 | 4.9 | 31.9 | 23 | 20 | 11.9 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  | 10 | 10 | -10 | 5.7 | 6.85 | 6.85 | -1.15
26/03/2025 | 22:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649 | 646.7979 | 646.7979 | 2.2021 | 217.1 | 211.4413 | 211.4413 | 5.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 226.1 | 227.0127 | 227.0127 | -0.91273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.8 | 134.8768 | 147.5456 | 5.2544 | 152.1 | 134.8768 | 147.5456 | 4.5544 | 153.1 | 134.8768 | 147.5456 | 5.5544 | 255 | 202.3152 | 221.3184 | 33.6816 | 154.8 | 204.878 | 204.878 | -50.078 | 81.4 | 102.439 | 102.439 | -21.039 | 559.4 | 568.2985 | 568.2985 | -8.8985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.7 | 164.7073 | 164.7073 | -4.0073 | 7.1 | 7.6877 | 7.6878 | -0.58775 | 2.8 | 4.2199 | 4.2199 | -1.4199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 10.2 | 14.9922 | 9.9953 | 0.2047 | 143.1 | 142.9991 | 143 | 0.1 | 8.4 | 8.913 | 8.913 | -0.513 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 223.6 | 221.5563 | 221.5563 | 2.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.5 | 458.878 | 458.878 | -3.378 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 145.7 | 148.6263 | 148.6263 | -2.9263 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 | 118.5 | 151.3212 | 0 | 118.5 | 119.2 | 151.3212 | 185.6214 | -66.4214 | 153.5 | 151.3212 | 92.8107 | 60.6893 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 43.8 | 47.2663 | 47.2663 | -3.4663 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 1.9 |  | 3.8873 | -1.9873 | 37.3 | 34.4195 | 34.4195 | 2.8805 | 172.9 | 171.5419 | 171.5419 | 1.3581 | 93.8 | 95.918 | 95.918 | -2.1181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 46.429 | 0 | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 88.8156 | 88.8156 | -3.4156 | 172.9 | 176.6222 | 176.6222 | -3.7222 | 164 | 176.6222 | 176.6222 | -12.6222 | 200 | 176.6222 | 176.6222 | 23.3778 | 261.1 | 264.9333 | 264.9334 | -3.8333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 264.1 | 271.1219 | 271.122 | -7.022 | 131.5 | 133.6799 | 133.68 | -2.18 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 137.3333 | 144.3127 | -1.2127 | 66.8 | 68.6666 | 72.1563 | -5.3563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74.6 | 59.7 | 73.897 | 0.703 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.837 | -0.837 | 0 |  | 0 | 0 | 10.0134 | 10 | 10 | 0.01337 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 |  | 1.3 | 1.2 | 1.82 | 1.82 | -0.62 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.6 | 11.8 | 17.055 | -3.455 | 36.1 | 25.6 | 41.916 | -5.816 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.2927 | 12.2927 | 0.30732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.7 | 2.2 | 3.478 | -0.778 | 29.4 | 26.5 | 34.382 | -4.982 | 0 |  | 0 | 0 | 15.9 | 28.3 | 42.638 | -26.738 | 48.6 | 53 | 62.797 | -14.197 | 2.4 | 2 | 3.036 | -0.636 | 0.7 | 1.3 | 2.109 | -1.409 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | -0.8 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 0 | 1.2 | 1.237 | -1.237 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.5 | 35 | 66.244 | -21.744 | 38.4 | 18 | 35.191 | 3.209 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.2 | 46 | 40 | 5.2 | 33.1 | 23 | 20 | 13.1 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 |  | 10 | 10 | -10 | 7.2 | 6.85 | 6.85 | 0.35
26/03/2025 | 22:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.2 | 646.7979 | 646.7979 | 1.4021 | 215.8 | 181 | 181 | 34.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 226 | 227.0127 | 227.0127 | -1.0127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.8 | 138.21 | 138.21 | -6.41 | 131.2 | 138.21 | 138.21 | -7.01 | 131.7 | 138.21 | 138.21 | -6.51 | 230.5 | 207.315 | 207.315 | 23.1851 | 183.9 | 195.5907 | 204.878 | -20.978 | 96.8 | 97.7953 | 102.439 | -5.639 | 557.7 | 568.2985 | 568.2985 | -10.5985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.7073 | 164.7073 | -0.40732 | 7.3 | 7.6877 | 7.6878 | -0.38775 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 10 | 14.9922 | 9.9953 | 0.0047 | 143 | 142.9097 | 143 | 0 | 7.4 | 8.913 | 8.913 | -1.513 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.7 | 458.878 | 458.878 | -3.178 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 149.1 | 148.6263 | 148.6263 | 0.47366 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 | 121.2 | 133.3334 | 0 | 121.2 | 121.5 | 133.3334 | 181.0984 | -59.5984 | 151.5 | 133.3334 | 90.5492 | 60.9508 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 1.9 |  | 3.8873 | -1.9873 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 94.2 | 95.918 | 95.918 | -1.7181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 46.429 | 0 | 46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 170.5 | 176.711 | 176.7111 | -6.2111 | 162.8 | 176.711 | 176.7111 | -13.9111 | 200 | 176.711 | 176.7111 | 23.2889 | 259.9 | 265.0666 | 265.0667 | -5.1667 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 263.8 | 271.1219 | 271.122 | -7.322 | 132 | 133.6799 | 133.68 | -1.68 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 137.3332 | 144.3127 | -3.3127 | 65.8 | 68.6666 | 72.1563 | -6.3563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74.6 | 52.7 | 70.948 | 3.652 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.815 | -0.815 | 0 |  | 0 | 0 | 9.992 | 10 | 10 | -0.00801 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 |  | 1.3 | 1 | 1.82 | 1.82 | -0.82 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 | 10.9 | 16.285 | 0.515 | 34.6 | 24.1 | 38.875 | -4.275 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.9 | 2.9 | 4.459 | -2.559 | 22.3 | 24 | 31.698 | -9.398 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 26.1 | 39.38 | -23.38 | 55 | 50.1 | 59.603 | -4.603 | 0.8 | 1.7 | 2.687 | -1.887 | 0.7 | 1 | 1.854 | -1.154 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 0 | 1.2 | 1.187 | -1.187 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.8 | 29 | 60.763 | -22.963 | 31.4 | 14 | 23.691 | 7.709 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.2 | 46 | 40 | 4.2 | 32.8 | 23 | 20 | 12.8 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  | 10 | 10 | -10 | 7 | 6.85 | 6.85 | 0.15
26/03/2025 | 23:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.8 | 646.7979 | 646.7979 | 5.0021 | 149.4 | 181 | 181 | -31.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 226.9 | 227.0127 | 227.0127 | -0.11273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 136.8767 | 136.8766 | -8.7766 | 126.7 | 136.8767 | 136.8766 | -10.1766 | 127.3 | 136.8767 | 136.8766 | -9.5766 | 229.6 | 205.315 | 205.315 | 24.285 | 118.2 | 119.6584 | 172.6609 | -54.4609 | 76.8 | 59.8292 | 86.3305 | -9.5305 | 556.2 | 568.2985 | 568.2985 | -12.0985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 7.8 | 7.6877 | 7.6878 | 0.11225 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 10.1 | 14.9922 | 9.9953 | 0.1047 | 142.6 | 142.7298 | 143 | -0.4 | 8.2 | 8.913 | 8.913 | -0.713 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 221.4 | 221.5563 | 221.5563 | -0.15625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 463.5 | 458.878 | 458.878 | 4.622 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 149.2 | 148.6263 | 148.6263 | 0.57366 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.5 | 87.6576 | 87.6576 | 3.8424 | 122.3 | 133.3333 | 0 | 122.3 | 122.3 | 133.3333 | 136.0684 | -13.7684 | 151.2 | 133.3333 | 68.0342 | 83.1658 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 47.4 | 44.2751 | 44.2751 | 3.1249 | 1.9 |  | 3.8873 | -1.9873 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 94.7 | 95.918 | 95.918 | -1.2181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 46.429 | 0 | 46.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 164.8 | 165.5698 | 171.1111 | -6.3111 | 162.5 | 165.5698 | 171.1111 | -8.6111 | 173.1 | 165.5698 | 171.1111 | 1.9889 | 250.3 | 248.3547 | 256.6667 | -6.3667 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 262.3 | 271.1219 | 271.122 | -8.8219 | 132.8 | 133.6799 | 133.68 | -0.87996 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 137.3332 | 144.3127 | -2.6127 | 65.7 | 68.6666 | 72.1563 | -6.4563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 63.4 | 46.2 | 66.422 | -3.022 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.769 | -0.669 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9364 | 10 | 10 | -0.06363 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 |  | 1.2 | 1 | 1.82 | 1.82 | -0.82 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 10 | 15.288 | -2.688 | 27.2 | 22.2 | 36.276 | -9.076 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 1.6 | 3.7 | 4.951 | -3.351 | 19.8 | 21.6 | 28.84 | -9.04 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 23.7 | 35.454 | -22.454 | 41.4 | 47.2 | 55.799 | -14.399 | 0.4 | 1.5 | 2.264 | -1.864 | 0.3 | 0.8 | 1.421 | -1.121 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 0 | 1 | 1.239 | -1.239 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.3 | 23 | 56.081 | -31.781 | 19.2 | 11 | 18.699 | 0.501 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 44.4 | 46 | 40 | 4.4 | 32.9 | 23 | 20 | 12.9 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  | 10 | 10 | -10 | 6.7 | 6.85 | 6.85 | -0.15
26/03/2025 | 23:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.3 | 646.7979 | 646.7979 | 3.5021 | 161 | 181 | 181 | -20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 226.9 | 227.0127 | 227.0127 | -0.11273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 153.3333 | 160.8889 | -52.7889 | 108.5 | 153.3333 | 160.8889 | -52.3889 | 109.1 | 153.3333 | 160.8889 | -51.7889 | 206.2 | 229.9999 | 241.3333 | -35.1333 | 108 | 204.878 | 119.6581 | -11.6581 | 68.3 | 102.439 | 59.8291 | 8.4709 | 556.2 | 568.2985 | 568.2985 | -12.0985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.7 | 164.7073 | 164.7073 | 4.9927 | 7.9 | 7.6877 | 7.6878 | 0.21225 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 10.1 | 14.9922 | 9.9953 | 0.1047 | 141.9 | 142.9999 | 143 | -1.1 | 7.9 | 8.913 | 8.913 | -1.013 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 218.9 | 221.5563 | 221.5563 | -2.6562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 458.878 | 458.878 | -0.57805 | 81.6 | 81.9541 | 81.9541 | -0.35415 | 151.6 | 148.6263 | 148.6263 | 2.9737 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.7 | 87.6576 | 87.6576 | 6.0424 | 122.8 | 180.501 | 0 | 122.8 | 123.3 | 180.501 | 136.0684 | -12.7684 | 150.6 | 180.501 | 68.0342 | 82.5658 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 47.5 | 44.2751 | 44.2751 | 3.2249 | 1.9 |  | 3.8873 | -1.9873 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 175.2 | 171.5419 | 171.5419 | 3.6582 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 46.429 | 0 | 46.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 142.8 | 0 | 127.313 | 15.487 | 143.2 | 150.6667 | 127.313 | 15.887 | 191.1 | 0 | 127.313 | 63.787 | 250.5 | 75.3334 | 190.9695 | 59.5305 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 237.8 | 271.1219 | 271.122 | -33.322 | 134.9 | 133.6799 | 133.68 | 1.22 | 64.6 | 67.4615 | 67.4615 | -2.8615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 137.3333 | 144.3127 | -3.0127 | 66.5 | 68.6666 | 72.1563 | -5.6563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 63.4 | 39.9 | 62.105 | 1.295 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.733 | -0.733 | 0 |  | 0 | 0 | 10.0194 | 10 | 10 | 0.0194 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 |  | 1.3 | 1 | 1.82 | 1.82 | -0.82 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 9.1 | 14.343 | -3.943 | 18.7 | 19.5 | 33.524 | -14.824 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 2.2 | 4.6 | 5.936 | -3.736 | 15.6 | 19.4 | 25.99 | -10.39 | 0 |  | 0 | 0 | 10.3 | 21.4 | 31.465 | -21.165 | 34.6 | 44.4 | 51.645 | -17.045 | 0.2 | 1.4 | 1.846 | -1.646 | 0.2 | 0.6 | 1.035 | -0.835 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.7 | 8.4 | 8.4 | -0.7 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | -0.7 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1.23 | -1.23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.3 | 18 | 49.984 | -31.684 | 11.8 | 9 | 14.286 | -2.486 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 43.9 | 46 | 40 | 3.9 | 32.8 | 23 | 20 | 12.8 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 |  | 10 | 10 | -10 | 6.7 | 6.85 | 6.85 | -0.15
27/03/2025 | 00:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 643 | 646.7979 | 646.7979 | -3.7979 | 173.7 | 181 | 181 | -7.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 92.2263 | 92.2263 | -0.92634 | 227.8 | 227.0127 | 227.0127 | 0.78727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 136.8768 | 135.5433 | -27.0433 | 108.5 | 136.8768 | 135.5433 | -27.0433 | 108.4 | 136.8768 | 135.5433 | -27.1433 | 217.8 | 205.3153 | 203.315 | 14.485 | 106.3 | 204.878 | 119.6581 | -13.3581 | 67.2 | 102.439 | 59.8291 | 7.3709 | 548.6 | 568.2985 | 568.2985 | -19.6985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.4 | 7.6877 | 7.6878 | -0.28775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 10 | 14.9922 | 9.9953 | 0.0047 | 142.2 | 142.9999 | 143 | -0.8 | 8.2 | 8.913 | 8.913 | -0.713 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.9 | 458.878 | 458.878 | 2.0219 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 125.5 | 148.6263 | 148.6263 | -23.1263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.5 | 87.6576 | 87.6576 | -0.15756 | 120.2 | 152.6754 | 0 | 120.2 | 120.2 | 152.6754 | 136.0684 | -15.8684 | 150.8 | 152.6754 | 68.0342 | 82.7658 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 46.3 | 44.2751 | 44.2751 | 2.0249 | 1.9 |  | 3.8873 | -1.9873 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 93.9 | 95.918 | 95.918 | -2.0181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 46.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 129 | 0 | 108.4254 | 20.5746 | 128 | 150.6667 | 108.4254 | 19.5746 | 128.4 | 0 | 108.4254 | 19.9746 | 210.5 | 75.3334 | 162.6382 | 47.8618 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.5895 | 1.5895 | 0.51054 | 204.8 | 271.1219 | 271.122 | -66.322 | 112.5 | 133.6799 | 133.68 | -21.18 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 137.3333 | 144.3127 | -4.2127 | 64.1 | 68.6666 | 72.1563 | -8.0563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57 | 34.7 | 58.415 | -1.415 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.727 | -0.727 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9942 | 10 | 10 | -0.00576 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.3 | 1 |  | 1.3 | 1 | 1.82 | 1.82 | -0.82 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 18.3 | 18.0488 | 18.0488 | 0.25122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 8.2 | 13.553 | -6.753 | 12 | 17.4 | 30.31 | -18.31 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.2 | 5.3 | 8.4 | -8.2 | 14.2 | 16.8 | 23.163 | -8.963 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 21.4 | 27.284 | -20.584 | 21.4 | 41.3 | 46.441 | -25.041 | 0 | 1 | 1.447 | -1.447 | 0 | 0.4 | 0.788 | -0.788 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.7 | 8.4 | 8.4 | -0.7 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | -1.1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | 0 | 0.6 | 1.04 | -1.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.6 | 14 | 39.64 | -31.04 | 4.5 | 7 | 11.606 | -7.106 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.5 | 46 | 40 | 3.5 | 32.9 | 23 | 20 | 12.9 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  | 10 | 10 | -10 | 7 | 6.85 | 6.85 | 0.15
EJEC (MWh) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15610.9 | 15523.1486 | 15523.1494 |  | 4841.6 | 5013.7066 | 4562.1332 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2163.35 | 2213.4317 | 2213.4322 |  | 5434.55 | 5448.3053 | 5448.3055 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3021.85 | 3223.261 | 3262.2728 |  | 3028.7 | 3223.261 | 3262.2728 |  | 3035.45 | 3223.261 | 3262.2728 |  | 5386.55 | 4834.8916 | 4893.4092 |  | 3416.3 | 3513.2598 | 3624.4613 |  | 1959.75 | 1756.6299 | 1812.2306 |  | 13417.95 | 13639.1636 | 13639.165 |  | 157.25 | 0 | 244.1443 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3970.5 | 3952.9754 | 3952.9757 |  | 178.7 | 184.5059 | 184.506 |  | 74.45 | 101.2775 | 101.2776 |  | 32.2 | 0 | 27.3618 |  | 152.65 | 160.6643 | 160.6644 |  | 281.45 | 359.8127 | 239.8872 |  | 3127.25 | 3050.2355 | 3050.4169 |  | 188.05 | 213.9119 | 213.912 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2656.85 | 2704.1006 | 2705.7187 |  | 5351.35 | 5317.3496 | 2104.7844 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.3 | 153.36 | 153.36 |  | 10670.55 | 10820.9301 | 10858.3479 |  | 1967.45 | 1861.9547 | 1888.875 |  | 3466.25 | 3567.0317 | 3567.0322 |  | 1016.8 | 995.9748 | 995.975 |  | 443.95 | 462.8599 | 462.8604 |  | 472.8 | 463.6097 | 463.6097 |  | 2162.7 | 2103.7813 | 2103.7814 |  | 2701.75 | 2995.1587 | 2248.8919 |  | 2845.8 | 3181.7937 | 3287.0427 |  | 3057.55 | 3019.7262 | 2699.2173 |  | 2613.25 | 2628.5226 | 2634.8436 |  | 0 | 0 | 0 |  | 217.35 | 200.9802 | 200.9813 |  | 1095.8 | 1134.3916 | 1134.3922 |  | 1127.45 | 1062.6027 | 1062.6029 |  | 64.6 | 0 | 93.2942 |  | 929.05 | 804.6163 | 804.6164 |  | 4174.15 | 4117.004 | 4117.0044 |  | 1808.55 | 1843.144 | 2192.3562 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 743.7 | 644.1581 | 577.4958 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2083.05 | 2131.5728 | 2131.5744 |  | 3486.85 | 2974.9919 | 3427.5971 |  | 3407.15 | 3125.6586 | 3427.5971 |  | 3662.05 | 2974.9919 | 3427.5971 |  | 5471.45 | 4537.8212 | 5141.3957 |  | 0 | 0 | 131.1733 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50.4 | 38.1465 | 38.147 |  | 5935.9 | 6207.6983 | 6210.7951 |  | 3134.9 | 3205.3915 | 3208.319 |  | 1539.75 | 1619.0748 | 1619.075 |  | 1790.5 | 1758.4864 | 1885.632 |  | 729.05 | 722.3413 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 196.9231 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3365.4 | 3215.6156 | 3418.1065 |  | 1560 | 1607.8078 | 1709.0531 |  | 594.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1631.55 | 0 | 1081.5465 |  | 158.3 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 6.1895 |  | 1437.5 | 1527.2141 | 1523.239 |  | 627.55 | 0 | 698.674 |  | 137.35 | 179.6 | 145.2505 |  | 1.65 | 0 | 2.1 |  | 240.1014 | 240 | 240 |  | 248.5 | 239.592 | 239.592 |  | 130.8 | 136.08 | 136.08 |  | 22.65 | 16 | 0 |  | 17.45 | 43.68 | 43.68 |  | 108.55 | 110.4 | 110.4 |  | 485.45 | 468.2927 | 468.2928 |  | 450.75 | 468.2927 | 468.2928 |  | 423.15 | 433.1707 | 433.1707 |  | 84.65 | 84 | 84 |  | 440.35 | 435.5122 | 435.5122 |  | 137.45 | 0 | 147.588 |  | 165.4 | 0 | 177.3495 |  | 259.95 | 368.45 | 375.772 |  | 691.6 | 933.061 | 1022.3255 |  | 112.05 | 100.8 | 100.8 |  | 57.25 | 57.6 | 57.6 |  | 57.55 | 57.6 | 57.6 |  | 55.65 | 62.4 | 62.4 |  | 133.9 | 0 | 183.7115 |  | 83.75 | 84.024 | 84.024 |  | 472.25 | 399.0807 | 464.2898 |  | 71.1 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 16.8 |  | 419.7 | 461.2682 | 461.2682 |  | 303 | 295.0243 | 295.0243 |  | 484.85 | 468.2927 | 468.2928 |  | 486.7 | 468.2927 | 468.2928 |  | 479.8 | 463.6097 | 463.6097 |  | 54.9 | 88.45 | 92.4225 |  | 506.8 | 568.05 | 576.4485 |  | 318.75 | 0 | 324.622 |  | 318.85 | 511.1436 | 710.9975 |  | 590.2 | 799.5308 | 1002.159 |  | 32.8 | 38.4 | 54.234 |  | 21 | 36.75 | 48.7915 |  | 503.95 | 491.7072 | 491.7072 |  | 190.6 | 201.6 | 201.6 |  | 186.05 | 182.4 | 182.4 |  | 469.2 | 445 | 480 |  | 463.5 | 445 | 480 |  | 457.4 | 445 | 480 |  | 82.4 | 132.5 | 111.675 |  | 128.95 | 0 | 127.3835 |  | 1266.05 | 0 | 1333.7845 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 865.65 | 905.274 | 1099.3165 |  | 850.95 | 920.7065 | 1119.9985 |  | 966.7 | 0 | 983.1895 |  | 130.95 | 0 | 128.2875 |  | 221.1 | 225.6 | 225.6 |  | 480.15 | 463.6097 | 463.6097 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1073 | 1104 | 960 |  | 747.4 | 552 | 480 |  | 680.7 | 700.416 | 700.416 |  | 78.2 | 67.584 | 67.584 |  | 379.6 | 336 | 336 |  | 0 | 240 | 240 |  | 157.8 | 164.4 | 164.4

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 26 de Marzo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5711880 y resultó S/. 400537 (7.54% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 19 | 5311342.3367 | 6632726.2891 | -19.92%
JUE 20 | 5126601.7779 | 6313002.3802 | -18.79%
VIE 21 | 4850300.4802 | 6423365.7214 | -24.49%
SAB 22 | 5181058.5254 | 5573160.2419 | -7.036%
DOM 23 | 4241688.9087 | 4536289.2468 | -6.494%
LUN 24 | 5286819.7225 | 5664697.7061 | -6.671%
MAR 25 | 5302401.9848 | 5557186.4667 | -4.585%
MIE 26 | 5711879.757 | 5986256.6535 | -4.583%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 26 de Marzo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 26/03/2025 00:00:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 26/03/2025 00:00:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | GD2 | MOLLENDO 123 - D2 | 26/03/2025 14:54:00 | 26/03/2025 17:22:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 26/03/2025 10:02:00 | 26/03/2025 12:18:00 | 26/03/2025 09:56:00 | 26/03/2025 12:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 02:01:00 |  | 26/03/2025 01:44:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/03/2025 09:27:00 | 27/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 09:12:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2025 00:00:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:23 h S/C bajar a 600 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 26/03/2025 01:27:00 | 26/03/2025 04:21:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 26/03/2025 03:53:00 | 26/03/2025 05:45:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 26/03/2025 04:21:00 | 26/03/2025 05:45:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/03/2025 05:45:00 | 26/03/2025 17:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/03/2025 17:00:00 | 26/03/2025 18:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/03/2025 18:18:00 | 26/03/2025 21:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 18:18 h, S/C generar a 500 MW. A las 18:29 h, S/C generar a máxima.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/03/2025 21:05:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 26/03/2025 00:00:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 26/03/2025 00:00:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 02:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2025 02:00:00 | 26/03/2025 05:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2025 05:30:00 | 26/03/2025 06:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2025 06:30:00 | 26/03/2025 07:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2025 07:00:00 | 26/03/2025 08:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2025 08:00:00 | 26/03/2025 09:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2025 09:00:00 | 26/03/2025 12:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2025 12:08:00 | 26/03/2025 18:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2025 18:30:00 | 26/03/2025 21:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2025 21:00:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 07:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2025 07:42:00 | 26/03/2025 12:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2025 12:21:00 | 26/03/2025 18:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2025 18:15:00 | 26/03/2025 22:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 21:27 h, S/C generar a mínima. A las 21:51 h, S/C generar a 280 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2025 22:41:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/03/2025 10:40:00 | 26/03/2025 16:35:00 | 26/03/2025 10:21:00 | 26/03/2025 16:20:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 16:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 26/03/2025 16:02:00 | 26/03/2025 17:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Pruebas operativas para verificar el IGV
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 26/03/2025 17:00:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 26/03/2025 00:00:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 26/03/2025 00:00:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 26/03/2025 00:00:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 26/03/2025 00:00:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2025 00:00:00 | 27/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 02:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 26/03/2025 02:11:00 | 26/03/2025 02:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 26/03/2025 09:56:00 | 26/03/2025 17:02:00 | 26/03/2025 09:32:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 26/03/2025 17:02:00 | 26/03/2025 17:45:00 |  | 26/03/2025 17:20:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 26 de Marzo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
miércoles, 26 de Marzo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 129.9784 | 0 | 1 | 124.3069 | 0 | 1 | 124.3981 | 0 | 1 | 129.9799 | 0 | 1 | 146.9222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 199 | 119.9449 | 1 | 199 | 119.9449 | 1 | 135.0549 | 184.9449 | 1 | 112.0549 | 207.9449 | 1 | 112.0549 | 207.9449 | 1 | 124.0549 | 195.9449 | 1 | 134.0549 | 185.9449 | 1 | 134.0549 | 185.9449 | 1 | 182 | 120.9449 | 1 | 182 | 120.9449 | 1 | 182 | 120.9449 | 1 | 182 | 120.9449 | 1 | 182 | 120.9449 | 1 | 92.1117 | 212 | 1 | 182 | 120.9449 | 1 | 182 | 103.9449 | 1 | 182 | 103.9449 | 1 | 182 | 103.9449 | 1 | 182 | 103.9449 | 1 | 182 | 103.9449 | 1 | 182 | 103.9449 | 1 | 182 | 103.9449 | 1 | 146 | 81.9449 | 1 | 146 | 81.9449 | 1 | 146 | 81.9449 | 1 | 146 | 81.9455 | 1 | 146 | 81.9455 | 1 | 146 | 81.9456 | 1 | 170 | 96.9451 | 1 | 170 | 90.9451 | 1 | 170 | 164.9997 | 1 | 170 | 90.9456
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 129.9784 | 0 | 1 | 124.3069 | 0 | 1 | 124.3981 | 0 | 1 | 129.9799 | 0 | 1 | 146.9222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 199 | 119.9449 | 1 | 199 | 119.9449 | 1 | 135.0549 | 184.9449 | 1 | 112.0549 | 207.9449 | 1 | 112.0549 | 207.9449 | 1 | 124.0549 | 195.9449 | 1 | 134.0549 | 185.9449 | 1 | 134.0549 | 185.9449 | 1 | 182 | 120.9449 | 1 | 182 | 120.9449 | 1 | 182 | 120.9449 | 1 | 182 | 120.9449 | 1 | 182 | 120.9449 | 1 | 92.1117 | 212 | 1 | 182 | 120.9449 | 1 | 182 | 103.9449 | 1 | 182 | 103.9449 | 1 | 182 | 103.9449 | 1 | 182 | 103.9449 | 1 | 182 | 103.9449 | 1 | 182 | 103.9449 | 1 | 182 | 103.9449 | 1 | 146 | 81.9449 | 1 | 146 | 81.9449 | 1 | 146 | 81.9449 | 1 | 146 | 81.9455 | 1 | 146 | 81.9455 | 1 | 146 | 81.9456 | 1 | 170 | 96.9451 | 1 | 170 | 90.9451 | 1 | 170 | 164.9997 | 1 | 170 | 90.9456
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 36.4607 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.1493 | 1 | 0 | 36.1694 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 55.3752 | 1 | 0 | 64.9997 | 1 | 6.0002 | 64.9997 | 1 | 0 | 64.9997 | 1 | 0 | 64.9997 | 1 | 0 | 59.1813 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.2889 | 1 | 0 | 42.4213 | 1 | 0 | 54.2804 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 64.9997 | 1 | 0 | 64.9997 | 1 | 0 | 64.9997 | 1 | 0 | 64.9999 | 1 | 0 | 64.9999 | 1 | 0 | 34.0003 | 1 | 0 | 64.9997
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.3743 | 1 | 0 | 18.4508 | 1 | 0 | 32.374 | 1 | 0 | 32.6398 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.5609 | 1 | 0 | 19.7175 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.0658 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6399 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.3743 | 1 | 0 | 32.3743 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.3743 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6399 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.3742 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.0003 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.36 | 1 | 0 | 32.2342 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.3601 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 21.5964 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.23 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.3601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 36.4607 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.1493 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6257 | 1 | 0 | 18.4951 | 1 | 0 | 32.6257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.7655 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.7733 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.2231 | 1 | 0 | 42.4213 | 1 | 0 | 27.2571 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 21.7591 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.77 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.6257 | 1 | 0 | 32.6257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.6257 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.6867 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6865 | 1 | 0 | 32.6865 | 1 | 0 | 32.6255 | 1 | 0 | 32.6867 | 1 | 0 | 32.6866 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6864
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.1694 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.4294 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.4388 | 1 | 0 | 19.6905 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.0233 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.6445 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.3133 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.3132 | 1 | 0 | 32.3132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.3132 | 1 | 0 | 32.3133 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.3132
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 16.7429 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7526 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 17.024 | 1 | 0 | 22.9997 | 1 | 0 | 22.9997 | 1 | 6.0003 | 22.9997 | 1 | 0 | 22.9997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 17.5456 | 1 | 0 | 18.6452 | 1 | 0 | 17.545 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16.9997 | 1 | 0 | 16.9997 | 1 | 0 | 16.9997 | 1 | 0 | 16.9999 | 1 | 0 | 16.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.9997
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 16.7429 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7526 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 17.024 | 1 | 0 | 22.9997 | 1 | 0 | 22.9997 | 1 | 6.0003 | 22.9997 | 1 | 0 | 22.9997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 17.5456 | 1 | 0 | 18.6452 | 1 | 0 | 17.545 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16.9997 | 1 | 0 | 16.9997 | 1 | 0 | 16.9997 | 1 | 0 | 16.9999 | 1 | 0 | 16.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.9997
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 119.9449 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 63.9451 | 6 | 1 | 86.9451 | 6 | 1 | 86.9451 | 6 | 1 | 74.9451 | 6 | 1 | 47.9451 | 6 | 1 | 47.9451 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 89.8883 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 119.9449 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 63.9451 | 6 | 1 | 86.9451 | 6 | 1 | 86.9451 | 6 | 1 | 74.9451 | 6 | 1 | 47.9451 | 6 | 1 | 47.9451 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 89.8883 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 18.7119 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 19.6646 | 1 | 0 | 18.7262 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 19.1274 | 1 | 0 | 26.0549 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.0549 | 1 | 0 | 26.0549 | 1 | 0 | 21.3929 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 19.892 | 1 | 0 | 21.4854 | 1 | 0 | 19.893 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.055
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 18.7119 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 19.6646 | 1 | 0 | 18.7262 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 19.1274 | 1 | 0 | 26.0549 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.0549 | 1 | 0 | 26.0549 | 1 | 0 | 21.3929 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 19.892 | 1 | 0 | 21.4854 | 1 | 0 | 19.893 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.055
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 133.0845 | 1 | 0 | 162.0975 | 1 | 0 | 146.186 | 1 | 0 | 133.3518 | 1 | 0 | 90.9449 | 1 | 0 | 113.4734 | 1 | 40.0216 | 90.9456 | 1 | 39.6929 | 90.9456 | 1 | 39.6017 | 90.9456 | 1 | 40.0201 | 90.9457 | 1 | 23.0778 | 124.4258 | 1 | 0 | 162.0979 | 1 | 0 | 148.2734 | 1 | 0 | 157.448 | 1 | 0 | 148.2816 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 66.6542 | 1 | 0 | 81.1769 | 1 | 0 | 73.2158 | 1 | 0 | 66.7882 | 1 | 0 | 45.521 | 1 | 0 | 56.8367 | 1 | 0 | 59.8045 | 1 | 0 | 59.6052 | 1 | 0 | 59.5071 | 1 | 0 | 59.8045 | 1 | 0 | 73.9181 | 1 | 0 | 81.177 | 1 | 0 | 74.2606 | 1 | 0 | 78.8513 | 1 | 0 | 74.2647 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 66.4303 | 1 | 0 | 80.9206 | 1 | 0 | 72.9703 | 1 | 0 | 66.5637 | 1 | 0 | 45.4239 | 1 | 0 | 56.6367 | 1 | 40.0216 | 31.1411 | 1 | 39.6929 | 31.3404 | 1 | 39.6017 | 31.4385 | 1 | 40.0201 | 31.1411 | 1 | 23.0778 | 50.5077 | 1 | 0 | 80.9208 | 1 | 0 | 74.0128 | 1 | 0 | 78.5967 | 1 | 0 | 74.0169 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [76 empty] | Huinco no reguló debido a que se encontraba en pruebas.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 26 de Marzo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
26/03/2025 | 00:30 | 0 | 0
26/03/2025 | 01:00 | 0 | 0
26/03/2025 | 01:30 | 0 | 0
26/03/2025 | 02:00 | 0 | 0
26/03/2025 | 02:30 | 0 | 0
26/03/2025 | 03:00 | 0 | 0
26/03/2025 | 03:30 | 0 | 0
26/03/2025 | 04:00 | 0 | 0
26/03/2025 | 04:30 | 0 | 0
26/03/2025 | 05:00 | 0 | 0
26/03/2025 | 05:30 | 0 | 0
26/03/2025 | 06:00 | 0 | 0
26/03/2025 | 06:30 | 0 | 0
26/03/2025 | 07:00 | 0 | 0
26/03/2025 | 07:30 | 0 | 0
26/03/2025 | 08:00 | 0 | 0
26/03/2025 | 08:30 | 0 | 0
26/03/2025 | 09:00 | 0 | 0
26/03/2025 | 09:30 | 0 | 0
26/03/2025 | 10:00 | 0 | 0
26/03/2025 | 10:30 | 0 | 0
26/03/2025 | 11:00 | 0 | 0
26/03/2025 | 11:30 | 0 | 0
26/03/2025 | 12:00 | 0 | 0
26/03/2025 | 12:30 | 0 | 0
26/03/2025 | 13:00 | 0 | 0
26/03/2025 | 13:30 | 0 | 0
26/03/2025 | 14:00 | 0 | 0
26/03/2025 | 14:30 | 0 | 0
26/03/2025 | 15:00 | 0 | 0
26/03/2025 | 15:30 | 0 | 0
26/03/2025 | 16:00 | 0 | 0
26/03/2025 | 16:30 | 0 | 0
26/03/2025 | 17:00 | 0 | 0
26/03/2025 | 17:30 | 0 | 0
26/03/2025 | 18:00 | 0 | 0
26/03/2025 | 18:30 | 0 | 0
26/03/2025 | 19:00 | 0 | 0
26/03/2025 | 19:30 | 0 | 0
26/03/2025 | 20:00 | 0 | 0
26/03/2025 | 20:30 | 0 | 0
26/03/2025 | 21:00 | 0 | 0
26/03/2025 | 21:30 | 0 | 0
26/03/2025 | 22:00 | 0 | 0
26/03/2025 | 22:30 | 0 | 0
26/03/2025 | 23:00 | 0 | 0
26/03/2025 | 23:30 | 0 | 0
26/03/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
miércoles, 26 de Marzo del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.HH. Pías y Carpapata; de la C.C.T.T. San Jacinto, Tallanca; y de las Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
miércoles, 26 de Marzo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe