## EVENTOS
sábado, 29 de Marzo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | SUBESTACION | SE MONTALVO | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 07:07:00 | DECLARACIÓN DE SITUACION EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR |  | NO
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | SUBESTACION | SE MONTALVO | 29/03/2025 18:00:00 | 30/03/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACION EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR |  | NO
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 29/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | SUBESTACION | SS.EE | 29/03/2025 10:44:00 | 29/03/2025 10:47:00 | DESCONECTARON LOS BANCOS DE LA SE SAN LUIS, POR FALLA. |  | NO
EVENTO | MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | SUBESTACION | SS.EE | 29/03/2025 14:35:00 | 29/03/2025 14:37:00 | DESCONECTARON LOS BANCOS DE LA SE SAN LUIS, POR FALLA. |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 29/03/2025 18:32:00 | 29/03/2025 20:57:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
FALLA | STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | LINEA DE TRANSMISION | L-1101 | 29/03/2025 17:52:00 | 30/03/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1101 (PARAMONGA NUEVA - PARAMONGA EXISTENTE) EN 138 KV |  | SI | 138

## RESTRIC_OPE
sábado, 29 de Marzo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Mediante la carta CEL-00746-2025, la empresa CELEPSA informó al COES que la CH El Platanal se encuentra indisponible para dar RSF debido a una falla en el control de la operación de las compuertas de bocatoma en la presa Capillucas.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
29/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 29 de Marzo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 29/03/2025 06:50 | 29/03/2025 18:10 | Medicion de la Resistencia Electrica de Puesta a Tierra | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. Pruebas y Puesta en servicio. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | AUT-5671 | 29/03/2025 08:08 | 29/03/2025 14:17 | Pruebas para ajuste fino del rele de mando sincronizado y pruebas de mando a equipos por cambio de RTU. | 0 | R | F/S | N | PRUEBA | 13784 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Para Central Ca?a Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
COMPA?IA TRANSMISORA AUTONOMA S.A.C. | TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA | L-1136 | 29/03/2025 07:00 | 29/03/2025 15:00 | A solicitud de Minera Boroo, se programa mantenimiento preventivo en la LT1136 para lavado de aisladores en caliente. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11124 | T
EGASA | CHARCANI II | G2 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Rebabitado cojinete de empuje | 0.184 | P | F/S | N | CORR. | 114 | G
EGASA | CHARCANI III | CENTRAL | 29/03/2025 08:22 | 29/03/2025 13:11 | Limpieza de captacion | 4.662 | P | F/S | N | PREV. | 1197 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.121 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 29/03/2025 06:05 | 29/03/2025 16:17 | Grupo G1 F/S, por pruebas en barra y celda media tension 13.8KV, por la ampliacion de la S.E. Santa Ana. | 20 | P | F/S | N | SEG.PER | 18265 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | SANTA ANA | TR-RENOVANDESH1 | 29/03/2025 06:42 | 29/03/2025 15:51 | Desenergizacion del Transformador Potencia TP-060-01, por pruebas en barra y celda media tension 13.8KV, por la ampliacion de la S.E. Santa Ana. | 20 | P | F/S | N | SEG.PER | 18267 | T
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | SANTA ANA - CHANCHAMAYO | L-6085 | 29/03/2025 06:42 | 29/03/2025 15:48 | Desenergizacion de la linea L-6085, para el cambio de balizas esfericas. | 20 | P | F/S | N | PREV. | 18268 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 29/03/2025 10:00 | 29/03/2025 15:00 | EPEyR TG6 - Prueba a carga base (54MW) | 0 | R | E/S | N | PRUEBA | 16925 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | REPARACION INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 175 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 25 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Fuera de servicio debido a la indisponibilidad de la bocatoma Quitaracsa y la bocatoma San Mateo por caida de piedras en la zona, no se puede captar agua en la condicion presentada. | 110 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Bocatoma Quitaracsa fuera de servicio por caida de rocas | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Indisponible por da?o de tuberia | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17024 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
ENGIE | YUNCAN | G1 | 29/03/2025 00:06 | 29/03/2025 12:25 | END Y CD TURBINA | 45 | P | F/S | N | PREV. | 199 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PUCALLPA | G1-G25 | 29/03/2025 10:16 | 29/03/2025 11:00 | G10 PRUEBA CON CARGA DESPUES DEL MANTENIMIENTO ANUAL | 1.8 | P | E/S | N | PRUEBA | 16293 | G
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/03/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A INTERVENCIONES EN LA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | REQUE - RECKA | L-2167 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | MANTENMIENTO LINEA TRANSMISION L-2167 (CTR) | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15109 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | CAJAMARQUILLA | CL-2709 | 29/03/2025 06:00 | 29/03/2025 11:00 | Mantenimiento correctivo por punto caliente en el transformador de medida fase S por lo ante un incremento de flujo en esa zona podria empeorar las condiciones que actualmente se tiene en la Linea. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18699 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 29/03/2025 13:26 | 30/03/2025 00:00 | INSPECCION CORRECTIVA DE MECANISMO DE IGV DE TG4 POR PRESENTAR OSCILACIONES Y RIESGO DE FALLA. SE REQUIERE TG4 FUERA DE SERVICIO POR 2 DIAS. CONDICIONADO A QUE LA LINEA L-2709 SE ENCUENTRE EN SERVICIO. | 150 | R | F/S | N | CORR. | 14 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Fuera de Servicio CH Manta, por vaciado de Tuberia Forzada y Mantenimiento Correctivo de Emergencia en Unidad G2. | 19.8 | F | F/S | N | OTROS | 20667 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G2 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Unidad G2 debido a la sobre velocidad del generador por exceso de fugas de agua entre toberas e inyectores, provocando inestabilidad en la velocidad de dicha unidad de generacion. | 9.8 | F | F/S | N | CORR. | 20669 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-2 | 29/03/2025 08:00 | 29/03/2025 16:00 | ELIMINACION DE PUNTO CALIENTE EN MORDAZA DEL SECCIONADOR DE BARRAS SB-2 LADO 60 KV DEL TRAFO 2 220/60 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11553 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLAS EN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. EL T65 ASUME LA CARGA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - DESIERTO | L-2091 | 29/03/2025 06:20 | 29/03/2025 15:12 | PE-AMP.21: INSTALACION DE REFUERZOS EN TORRES T040, T071, T073, T075, T076 L2091/L2090 Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. (R0118599) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11568 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | ACOPLE 220 | 29/03/2025 08:00 | 29/03/2025 17:00 | PRUEBAS DE INTERBLOQUEOS. TODOS LOS EQUIPOS EN BARRA “A”. TRANSFERIR CELDA POR CELDA MEDIANTE LOS SECCIONADORES DE TRANSFERENCIAS. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 11626 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 29/03/2025 09:15 | 29/03/2025 20:17 | AMP21: REORDENAMIENTO DE TABLERO SIN RIESGO DE DISPARO. PERDIDA DE SUPERVISION (R0118616) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2095 | 29/03/2025 17:21 | 29/03/2025 17:51 | Desconexion por emergencia debido a presencia de chisporroteo y visualizacion de contactos al rojo vivo en fase R de SB-8507. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 11579 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | DESIERTO-CHINCHA | L-2307 | 29/03/2025 15:16 | 29/03/2025 18:20 | PE-AMP.21: INSTALACION DE REFUERZOS EN TORRE T308 Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA TORRE T002N. (R0118600) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22972 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-6646 | 29/03/2025 07:30 | 29/03/2025 17:30 | CELDA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE HIDRANDINA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 389 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | R-8 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL INTERRUPTOR OCURRIDA EL 24.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 571 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA - MEDIO MUNDO | L-2126 | 29/03/2025 08:40 | 29/03/2025 16:32 | CAMBIAR PERNOS U DE LAS TORRES T40, T41, T48, T49 Y T50 POR PRESENTAR NIVEL DE CORROSION GRADO 3. REQUIERE L-2125 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0117876) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18687 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR Y AMORTIGUADORES CORROIDOS DE TORRES T-102 A T-160, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y REQUIERE L-2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112058). Actividad realizada de las 06:49:00 a las 17:23:00 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DEL POSTE P-2 AL P-28, P-86 AL P-99, P-100 AL P-214 Y TORRES T-1 A T-104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0112056). Actividad realizada de las 07:05:00 a las 15:20:00 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 | OCB-652 | 29/03/2025 10:05 | 30/03/2025 00:00 | mantenimiento correctivo de interruptor OCB-652 en SE Ilo1 por presencia de alarma de baja presion de aire. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1585 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 29/03/2025 00:00 | 29/03/2025 08:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 29/03/2025 08:00 | 30/03/2025 00:00 | Restriccion total de gas natural debido a trabajos de mantenimiento en el pozo AG-5. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | ACOPLE 60 | 29/03/2025 06:25 | 29/03/2025 13:22 | MANTENIMIENTO ENGOMADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0114119) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23031 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | BARRA_B_60 kV | 29/03/2025 06:25 | 29/03/2025 10:19 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-ACOPLE-60KV. (R0114119) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23035 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | BARRA_A_60 kV | 29/03/2025 10:22 | 29/03/2025 13:22 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-ACOPLE-60KV. (R0114119) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23034 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_500 kV | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A PERDIDA DE AISLAMIENTO DEL CABLE QUE ENVIA LA SE?AL DE BAJA PRESION DE GAS SF6 DEL COMPARTIMIENTO GAS 01 OCURRIDO EL 11.03.2025. REQUIERE ATENCION POR GARANTIA DE SIEMENS ENERGY . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22604 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-R-40 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL A BARRA B 500KV, NO SE PUEDE REALIZAR MANIOBRAS DE DESCONEXION POR QUE SE INDISPONDRIA EL AT120. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22617 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 29/03/2025 08:00 | 29/03/2025 23:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA MEDIANTE EL INTERRUPTOR IN-5184, HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | CL-5022 EN CARAPONGO TIENE LOS MANDOS SINCRONIZADOS ALARMADOS. LA ENERGIZACION SE DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS CORRECTIVOS POR FALLA (R0118143). Actividad realiozada de las 06:48:00 a las 17:53:00 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | IN-5060 | 29/03/2025 10:55 | 29/03/2025 16:40 | MP 15A ENGOMADO DEL AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR IN-5060 Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-5037. (R0113779) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14338 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | SE?ALES DE INTERRUPTOR IN-5147 Y SE-5245 INDISPONIBLES AL ESTAR EN BAIPAS POR TRABAJOS DE INSTALACION DE CAPACITORES EN EL IN-5147. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 29/03/2025 07:40 | 29/03/2025 18:20 | INSTALACION DE CAPACITORES EN EL INTERRUPTOR IN-5147, EL REACTOR EN SERVICIO CON EL INTERRUPTOR EN BAIPAS. (R0117272). | 0 | P | E/S | N | CORR. | 17424 | T

## INGRESO OC
sábado, 29 de Marzo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 29 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [163 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
29/03/2025 | 00:30 |  |  | 646.7 | 205.1 |  |  | 87.1 | 224.9 |  |  | 108.3 | 108.3 | 109.3 | 202.6 | 109.7 | 66.8 | 562.3 | 10 |  |  |  |  | 164.4 | 7.7 | 2.7 |  | 6.5 | 10 | 142.5 | 9 |  |  |  | 109.9 | 222.6 |  |  |  | 6.4 | 345.9 | 82 | 124.5 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 88.6 | 120.2 | 120.2 | 155.6 | 108.4 | 3 | 9.2 | 45.3 | 46.5 | 3.8 | 38.5 | 172.2 | 94.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 42.2 | 84.8 | 84.5 | 0 | 109.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 264.1 | 113.9 | 62.7 | 78.6 | 29.6 |  |  |  |  | 123.3 | 58.5 | [7 empty] | 0 | 126.1 | 0 | 0.1 | 0 |  | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.5 | 5.1 | 20.1 | 18.9 | 18.2 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 27 | 82.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 | 0.3 | 19.8 | 13 | 20.4 | 20.2 | 19.9 | 2.3 | 16.6 | 0 | 65.8 | 99.6 | 3 | 1 | 20.9 | 8.1 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 61.4 | 49.1 | 0 | 0 | 9.6 | 20 |  | 43.8 | 36.79 | 28.8 | 3.1 | 16.4 |  | 6.1 | 6849.29 | 24.3006 | 8.069 |  | 0 |  | 9.474 | 11 | 16.2 | 69.0436
29/03/2025 | 01:00 |  |  | 645.5 | 205.1 |  |  | 89.3 | 226.7 |  |  | 108.9 | 108 | 108.4 | 201.8 | 109 | 68 | 555.7 | 10.4 |  |  |  |  | 158.8 | 7.5 | 2.9 |  | 6.5 | 10.1 | 142.8 | 9 |  |  |  | 110 | 221.8 |  |  |  | 6.4 | 300.6 | 81.8 | 125.7 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89 | 126.9 | 127.4 | 155.3 | 107 | 3 | 9.3 | 44.4 | 46.4 | 3.8 | 38.2 | 172.4 | 94.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43.1 | 84.6 | 84.5 | 0 | 109.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 244.4 | 112 | 63.6 | 79.1 | 29.8 |  |  |  |  | 123.4 | 58.8 | [7 empty] | 0 | 125.3 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.5 | 5.1 | 20.1 | 18.9 | 18.6 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 27.5 | 77 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3 | 0.3 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 1.7 | 22 | 0 | 65.3 | 99.3 | 5.3 | 1.2 | 20.9 | 8 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62.7 | 45.7 | 0 | 0 | 9.6 | 19.8 |  | 43.88 | 36.92 | 28.9 | 3 | 16.5 |  | 7 | 6786.6 | 24.3005 | 4.668 |  | 0 |  | 9.4735 | 11 | 16.2 | 65.642
29/03/2025 | 01:30 |  |  | 642.9 | 204.8 |  |  | 86.7 | 224.7 |  |  | 108.5 | 107.9 | 108.4 | 202.2 | 107.7 | 68.2 | 549.6 | 10.2 |  |  |  |  | 164.5 | 7.3 | 3.2 |  | 6.5 | 10 | 141 | 9 |  |  |  | 109.9 | 217 |  |  |  | 6.4 | 312.6 | 67.8 | 125.8 | 42.4 | 18.3 | 19.7 | 91.4 | 124.4 | 125 | 154.9 | 92.2 | 3 | 9.2 | 44.3 | 46.4 | 3.8 | 38.3 | 169.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 42.7 | 84.8 | 84.5 | 0 | 107.8 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 241.1 | 112 | 63.1 | 78.7 | 29.7 |  |  |  |  | 123.6 | 58.5 | [7 empty] | 0 | 126.5 | 0 | 0 | 0 |  | 10.2 | 5.4 | 1.2 | 1.5 | 5.1 | 20 | 18.9 | 18.8 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 28.5 | 75.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.4 | 18.8 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.2 | 19.1 | 2 | 12.2 | 0 | 56.7 | 97.5 | 4.4 | 0.6 | 20.9 | 7.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40.3 | 33.4 | 0 | 0 | 9.5 | 18.9 |  | 43.98 | 37.01 | 28.9 | 3 | 16.5 |  | 7.3 | 6588.89 | 24.2919 | 4.342 |  | 0 |  | 9.473 | 11 | 16.1 | 65.2069
29/03/2025 | 02:00 |  |  | 539.5 | 205 |  |  | 89.9 | 228.1 |  |  | 107.6 | 107.8 | 108.1 | 202.3 | 107.2 | 68 | 553.1 | 10.5 |  |  |  |  | 167.3 | 7.8 | 3.3 |  | 6.5 | 10 | 142.2 | 9 |  |  |  | 111 | 220.7 |  |  |  | 6.4 | 300.2 | 31.7 | 125.5 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 85.5 | 127.8 | 127.9 | 154.5 | 93.4 | 3 | 9.2 | 45.7 | 47.1 | 3.8 | 38.5 | 171.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43.3 | 84.1 | 84 | 0 | 110 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 245.2 | 113.1 | 62.9 | 79.5 | 30.1 |  |  |  |  | 122.9 | 57.9 | [7 empty] | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.5 | 5.1 | 20.2 | 18.9 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 30.6 | 82.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.4 | 12.5 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 19.5 | 20.3 | 19.6 | 3.1 | 9.6 | 0 | 44.2 | 90.4 | 3.6 | 1.3 | 20.9 | 7.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21 | 14.6 | 0 | 0 | 9.5 | 19.7 |  | 44.16 | 37.12 | 28.9 | 2.9 | 16.5 |  | 7.1 | 6411.78 | 24.3 | 4.355 |  | 0 |  | 9.4729 | 11.1 | 16 | 65.2279
29/03/2025 | 02:30 |  |  | 535.4 | 175.6 |  |  | 90.2 | 226.4 |  |  | 106 | 106.4 | 106.2 | 207.5 | 107.7 | 67.6 | 559.3 | 10.5 |  |  |  |  | 166.3 | 7.4 | 3.3 |  | 6.5 | 10.1 | 143 | 8.9 |  |  |  | 110.5 | 223.1 |  |  |  | 6.4 | 366.8 | 32 | 135.7 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 88.5 | 126.7 | 127.4 | 154.8 | 93.2 | 3.1 | 9.2 | 45.3 | 46.8 | 3.8 | 38.6 | 170.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 84.2 | 84 | 0 | 108.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 255.5 | 121.7 | 62.8 | 79.6 | 30 |  |  |  |  | 123.1 | 57.7 | [7 empty] | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.5 | 5.1 | 20 | 18.9 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 30.8 | 86 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.4 | 13 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 19.9 | 20.2 | 20 | 3.8 | 9.2 | 0 | 48.5 | 86.7 | 3.7 | 1.2 | 20.9 | 7.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28.8 | 28.3 | 0 | 0 | 9.5 | 20 |  | 44.19 | 37.01 | 28.9 | 2.9 | 16.3 |  | 7 | 6506.3 | 24.2977 | 3.356 |  | 0 |  | 9.4726 | 11.2 | 16.1 | 64.4264
29/03/2025 | 03:00 |  |  | 540.1 | 176.9 |  |  | 89.1 | 227.3 |  |  | 107.9 | 107.7 | 108.1 | 207.7 | 109.8 | 67.4 | 563.8 | 10.2 |  |  |  |  | 166.3 | 7.3 | 3.4 |  | 6.5 | 10 | 143.4 | 9 |  |  |  | 111 | 222.8 |  |  |  | 6.4 | 344.5 | 32 | 130.2 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 90.3 | 124.3 | 125.3 | 156.5 | 93.5 | 3 | 9.2 | 45.9 | 47.3 | 3.8 | 38.9 | 173.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 42.8 | 85.9 | 85.8 | 0 | 109.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 251.7 | 117 | 62.7 | 79.3 | 30.1 |  |  |  |  | 124.5 | 59.8 | [7 empty] | 0 | 126.1 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.5 | 5.1 | 20.4 | 18.9 | 18.6 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 31.9 | 85.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.4 | 12.9 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 20.1 | 20.3 | 20 | 2.8 | 9.6 | 0 | 48.5 | 77.1 | 2.4 | 1.5 | 20.9 | 7.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.8 | 40.4 | 0 | 0 | 9.5 | 20 |  | 44.28 | 37.14 | 28.9 | 2.7 | 16.5 |  | 6.3 | 6519.32 | 24.2983 | 3.647 |  | 0 |  | 9.4726 | 11.3 | 16.2 | 64.9179
29/03/2025 | 03:30 |  |  | 536.4 | 174.6 |  |  | 90.3 | 227 |  |  | 105.8 | 105.7 | 105 | 205 | 107.3 | 67.3 | 557.4 | 10.4 |  |  |  |  | 163.1 | 7.6 | 3.4 |  | 6.5 | 10 | 142.6 | 8.9 |  |  |  | 110.9 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 334.5 | 32 | 130.2 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 91 | 127.9 | 126.2 | 152.8 | 93.5 | 3 | 9.1 | 45.4 | 35.1 | 3.8 | 39 | 172.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 81.2 | 81 | 0 | 108.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 250.6 | 116.7 | 62.8 | 79.1 | 30.3 |  |  |  |  | 120.1 | 54.5 | [7 empty] | 0 | 121.3 | 0 | 0 | 0 |  | 10.3 | 5.4 | 1.2 | 1.5 | 5.1 | 20.4 | 18.9 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 31.6 | 84.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.4 | 12.7 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 19.9 | 20.3 | 20 | 2.6 | 9 | 0 | 47 | 68.6 | 3.2 | 1.7 | 20.9 | 7.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 45.9 | 37 | 0 | 0 | 9.6 | 20 |  | 44.44 | 36.99 | 28.9 | 2.8 | 16.4 |  | 7.1 | 6425.83 | 24.2989 | 3.415 |  | 0 |  | 9.4725 | 11.3 | 16 | 64.4864
29/03/2025 | 04:00 |  |  | 530.5 | 174.6 |  |  | 89.6 | 225.4 |  |  | 106 | 105.8 | 105.7 | 206.8 | 107.9 | 67.2 | 550.8 | 10.4 |  |  |  |  | 167.3 | 6.8 | 3.2 |  | 6.5 | 10 | 142.1 | 8.9 |  |  |  | 109.8 | 221 |  |  |  | 6.5 | 289.3 | 32 | 122.1 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 88.3 | 126 | 125.6 | 154.1 | 90.9 | 3 | 9.3 | 45.2 | 34.3 | 3.8 | 38.1 | 168.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 42.9 | 83.5 | 83.3 | 0 | 110.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 237.8 | 107 | 61.9 | 79 | 29.6 |  |  |  |  | 122.5 | 57.3 | [7 empty] | 0 | 112.8 | 0 | 0 | 0 |  | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.5 | 5.1 | 19.8 | 18.9 | 18.6 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 29.5 | 80.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.9 | 12.7 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 19.9 | 20.2 | 19.8 | 3.4 | 5.8 | 0 | 43.7 | 76.1 | 3 | 0.8 | 20.9 | 7.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 53.2 | 39.2 | 0 | 0 | 9.6 | 19.9 |  | 44.89 | 37.01 | 29 | 2.9 | 16.3 |  | 5.6 | 6329.3 | 24.4563 | 3.278 |  | 0 |  | 9.4719 | 11.3 | 16.1 | 64.6061
29/03/2025 | 04:30 |  |  | 537.8 | 176.2 |  |  | 90.3 | 227.5 |  |  | 106.3 | 105.5 | 106.5 | 207.3 | 108.1 | 67.7 | 561.2 | 10.5 |  |  |  |  | 165.5 | 7.2 | 3 |  | 6.4 | 10 | 143.4 | 8.9 |  |  |  | 110.9 | 223.5 |  |  |  | 6.4 | 373.8 | 32 | 137.5 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 90.5 | 126.7 | 127.4 | 155.1 | 93.4 | 3 | 9.2 | 45.4 | 46.5 | 3.8 | 38.5 | 171.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43.3 | 84 | 83.9 | 0 | 108.4 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 257.9 | 122.7 | 62.9 | 79.5 | 30 |  |  |  |  | 122.5 | 58.5 | [7 empty] | 0 | 109.3 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 5.6 | 1.2 | 1.5 | 5.1 | 20.1 | 18.9 | 18.6 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 28.5 | 73 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.9 | 12.7 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 19.9 | 20.3 | 20 | 2.3 | 4.1 | 0 | 35 | 59.5 | 1.8 | 0.6 | 20.9 | 7.8 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.6 | 44.5 | 0 | 0 | 9.6 | 20 |  | 44.36 | 36.99 | 29 | 2.9 | 16.5 |  | 4.5 | 6485.45 | 24.4613 | 3.287 |  | 0 |  | 9.4716 | 11.2 | 16.1 | 64.5199
29/03/2025 | 05:00 |  |  | 538.5 | 175.2 |  |  | 90.3 | 227.5 |  |  | 106 | 104.3 | 104.8 | 206.6 | 107.1 | 67.5 | 559.5 | 10.5 |  |  |  |  | 168.4 | 7.5 | 3.1 |  | 6.5 | 10 | 143.2 | 8.9 |  |  |  | 111 | 223.3 |  |  |  | 6.4 | 391.5 | 32 | 141.4 | 42.3 | 18.1 | 19.7 | 91.3 | 128.1 | 127.2 | 154.2 | 94.1 | 3 | 9.2 | 46.3 | 46.9 | 3.8 | 39.7 | 172.4 | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 83 | 82.8 | 0 | 109.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 261 | 125.4 | 63 | 79.3 | 30.3 |  |  |  |  | 122.3 | 57.3 | [7 empty] | 0 | 116.5 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 5.6 | 1.2 | 1.5 | 5.1 | 20.4 | 18.9 | 18.6 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 29.6 | 71.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.9 | 12.7 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 20.1 | 20.3 | 20 | 1.8 | 1 | 0 | 31.2 | 60.1 | 1.7 | 0.6 | 20.9 | 7.8 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 50.6 | 33.6 | 0 | 0 | 9.5 | 20 |  | 44.36 | 36.95 | 29 | 2.9 | 16.4 |  | 5 | 6528.21 | 24.46 | 3.598 |  | 0 |  | 9.4721 | 11.2 | 16 | 64.7301
29/03/2025 | 05:30 |  |  | 530.6 | 174.5 |  |  | 89.7 | 225.5 |  |  | 105.9 | 106.6 | 105.8 | 208.1 | 108.2 | 67.5 | 554.5 | 10.4 |  |  |  |  | 162.8 | 7 | 3 |  | 6.5 | 10 | 142.8 | 8.9 |  |  |  | 109.7 | 223.6 |  |  |  | 6.4 | 411.7 | 32.2 | 148.5 | 42.3 | 18.1 | 19.7 | 89.1 | 125.1 | 123.8 | 154.4 | 93.7 | 3.1 | 9.2 | 46 | 47 | 3.8 | 40 | 168.9 | 29.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 42.8 | 83.2 | 82.9 | 0 | 109.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 261.3 | 128 | 61.7 | 78.7 | 29.9 |  |  |  |  | 122.1 | 56.9 | [7 empty] | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |  | 10.5 | 5.4 | 1.2 | 1.5 | 5.1 | 19.8 | 18.9 | 18.5 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 29.9 | 71.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.9 | 18.1 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 20.3 | 20.2 | 20 | 2.4 | 0 | 0 | 37.6 | 66.4 | 3 | 0.6 | 20.9 | 7.8 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.8 | 26.1 | 0 | 0 | 9.6 | 20 |  | 43.65 | 36.24 | 29 | 2.9 | 16 |  | 4.9 | 6523.99 | 24.4592 | 0.492 |  | 0 |  | 9.4716 | 11.3 | 16.1 | 61.8228
29/03/2025 | 06:00 |  |  | 539.8 | 175.8 |  |  | 90.3 | 227.9 |  |  | 106.5 | 106.8 | 106.4 | 207.1 | 108.6 | 67.8 | 559.7 | 10.5 |  |  |  |  | 166.5 | 7.4 | 3 |  | 6.5 | 10 | 143.4 | 8.9 |  |  |  | 111 | 222 |  |  |  | 6.4 | 375.9 | 33 | 138.3 | 42.4 | 18.1 | 19.7 | 91.7 | 126.7 | 127.3 | 155.5 | 93.4 | 3.1 | 9.2 | 45.9 | 47.2 | 3.8 | 38.5 | 171.8 | 30.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43.3 | 84.4 | 84.3 | 0 | 108.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 259.2 | 122.8 | 63.1 | 79.7 | 29 |  |  |  |  | 122.8 | 58.3 | [7 empty] | 0 | 125.5 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 5.6 | 1.2 | 1.6 | 5 | 20.2 | 18.9 | 18.5 | 3.8 | 18.5 | 1 | 1 | 29.5 | 69 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0.3 | 3.3 | 19.7 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 3 | 0 | 0.1 | 30.1 | 53.9 | 2.2 | 0.1 | 20.9 | 8 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 | 41.2 | 20.6 | 1 | 0 | 9.5 | 20 |  | 44.11 | 37.05 | 29 | 2.9 | 16.2 |  | 5.1 | 6498.56 | 24.4596 | 0 |  | 0 |  | 9.4713 | 11.4 | 16 | 61.3309
29/03/2025 | 06:30 |  |  | 538.3 | 175.7 |  |  | 89.9 | 227.2 |  |  | 106.3 | 106.3 | 106.1 | 207.7 | 106.7 | 67.8 | 560 | 10.5 |  |  |  |  | 164.5 | 7.4 | 3 |  | 6.4 | 10 | 143.3 | 8.9 |  |  |  | 111.1 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 296.8 | 33 | 122.7 | 42.4 | 18.1 | 19.7 | 90.8 | 128.1 | 128.5 | 155.1 | 93.5 | 3 | 9.2 | 46 | 47 | 3.8 | 39.4 | 172.7 | 30.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43.3 | 84.1 | 84 | 0 | 108.3 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 244.4 | 109.8 | 63 | 78.9 | 30.3 |  |  |  |  | 123 | 57.6 | [7 empty] | 0 | 122.9 | 3.1 | 0 | 0 |  | 10.3 | 5.6 | 1.2 | 1.5 | 5.1 | 0 | 18.9 | 18.2 | 3.8 | 18.5 | 5.5 | 6.1 | 30.2 | 80.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 5.6 | 3.4 | 19.7 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 1.8 | 0 | 2 | 23.6 | 45.4 | 1.6 | 0.4 | 20.9 | 8.2 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0.2 | 20.5 | 0.6 | 34.4 | 20.4 | 13.1 | 0.5 | 9.6 | 20 |  | 43.82 | 36.69 | 29 | 3 | 16.4 |  | 5.1 | 6390.91 | 24.4659 | 0 |  | 0 |  | 9.4711 | 11.3 | 16.1 | 61.337
29/03/2025 | 07:00 |  |  | 452.2 | 143 |  |  | 91 | 227.3 |  |  | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 207.3 | 107.9 | 67.1 | 560 | 10.5 |  |  |  |  | 163.6 | 7.7 | 3.1 |  | 6.4 | 10 | 143.5 | 8.9 |  |  |  | 111.1 | 222.4 |  |  |  | 6.4 | 360.9 | 26.4 | 133 | 42.3 | 18.1 | 19.7 | 91.7 | 128.4 | 128.9 | 155.1 | 35.9 | 3 | 9.2 | 46.1 | 47.2 | 3.8 | 39 | 173.6 | 30.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43.3 | 83.9 | 83.8 | 0 | 108.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 255.1 | 118.7 | 63.1 | 78.9 | 30.3 |  |  |  |  | 122.9 | 57.7 | [7 empty] | 0 | 115.1 | 28.6 | 0 | 0 |  | 10.5 | 5.6 | 1.2 | 1.5 | 5.1 | 0 | 18.9 | 18.2 | 3.7 | 18.5 | 11.9 | 14 | 27.6 | 75.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 13.2 | 3.4 | 19.7 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 0.6 | 0 | 8.9 | 24.6 | 49.9 | 1.1 | 0.4 | 20.9 | 8.2 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 1.9 | 64.8 | 0.6 | 35.1 | 20.2 | 43.7 | 2.2 | 9.4 | 19.9 |  | 44.36 | 37.24 | 29 | 3 | 16.5 |  | 4.9 | 6425.7 | 24.4594 | 0 |  | 0 |  | 9.4714 | 11.2 | 16.1 | 61.2308
29/03/2025 | 07:30 |  |  | 449.6 | 144.5 |  |  | 90.1 | 226.9 |  |  | 105.8 | 106.3 | 105.9 | 207.2 | 107.8 | 67.3 | 561.1 | 10.5 |  |  |  |  | 162.5 | 7.9 | 3.3 |  | 6.2 | 10.1 | 143.4 | 8.9 |  |  |  | 111.2 | 223.2 |  |  |  | 6.4 | 449.8 | 24 | 146.4 | 42.3 | 18.2 | 19.7 | 92.9 | 126.3 | 126.4 | 155.2 | 35.2 | 0 | 9.2 | 45.7 | 47.1 | 3.8 | 38.6 | 171.9 | 30.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43.3 | 84.1 | 83.9 | 0 | 109.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 266.6 | 129.8 | 63 | 78.9 | 30.2 |  |  |  |  | 122.9 | 57.6 | [7 empty] | 0.2 | 114.6 | 19.3 | 0 | 0 |  | 10.4 | 5.6 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 0 | 10 | 18.4 | 3.7 | 18.5 | 13.4 | 16.4 | 24.3 | 72.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 15.3 | 3.4 | 19.7 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 0 | 25.1 | 19.7 | 48.4 | 0.4 | 0 | 20.9 | 8.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 4.7 | 111.5 | 0.6 | 17.6 | 15.4 | 85.3 | 5.5 | 9.6 | 20 |  | 44.55 | 36.93 | 28.9 | 3 | 16.5 |  | 5.2 | 6602.58 | 24.4603 | 0 |  | 0 |  | 9.4712 | 11.2 | 16 | 61.1314
29/03/2025 | 08:00 |  |  | 502.4 | 154.5 |  |  | 90.2 | 228.1 |  |  | 129.1 | 129.6 | 129.3 | 235.5 | 108 | 67.4 | 558.2 | 10.5 |  |  |  |  | 165.5 | 8 | 3.1 |  | 5.6 | 10 | 143 | 8.9 |  |  |  | 111.2 | 222.5 |  |  |  | 6.4 | 463.9 | 24.8 | 139.3 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 91.2 | 128.1 | 127.6 | 154.6 | 35.1 | 0 | 9.3 | 45.7 | 46.9 | 3.8 | 39 | 172.7 | 30.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 83.7 | 83.5 | 0 | 108.4 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 201 | 123.9 | 63 | 79 | 30.3 |  |  |  |  | 122.9 | 57.2 | [7 empty] | 0.2 | 113.9 | 53.2 | 0 | 0.1 |  | 10.3 | 5.4 | 1.2 | 1.6 | 5 | 0 | 17 | 18.4 | 3.6 | 18.5 | 13.7 | 16.5 | 25.1 | 76.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 15.2 | 3.4 | 19.8 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0 | 0 | 32.1 | 19.4 | 48.7 | 0.8 | 0.4 | 20.9 | 8.4 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 7.9 | 128.8 | 0.6 | 20.7 | 20.3 | 92.8 | 7.6 | 9.6 | 20 |  | 44.29 | 36.66 | 28.9 | 3 | 16.5 |  | 5.4 | 6789.85 | 24.4664 | 0 |  | 0 |  | 9.4712 | 11.4 | 16.1 | 61.4376
29/03/2025 | 08:30 |  |  | 644.6 | 199 |  |  | 90.8 | 227.7 |  |  | 139.1 | 138.8 | 138.7 | 238.5 | 108.2 | 67.5 | 558 | 10.5 |  |  |  |  | 166.7 | 7.9 | 3.1 |  | 0.6 | 10 | 143.2 | 8.9 |  |  |  | 110.8 | 222.5 |  |  |  | 6.4 | 354.8 | 36.5 | 148.7 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90.1 | 123.5 | 124 | 152.4 | 50.4 | 0 | 9.2 | 45.9 | 46.5 | 3.8 | 39.6 | 172 | 30.1 |  |  | 45.1 |  |  | 0 | 43.2 | 83.5 | 83.5 | 0 | 108.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 254 | 132.1 | 62.9 | 78.7 | 30.1 |  |  |  |  | 122.8 | 56.8 | [7 empty] | 0.4 | 114 | 50.1 | 0 | 0.1 |  | 10.5 | 5.6 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 0 | 20 | 18.3 | 3.5 | 18.5 | 12.5 | 14.3 | 26.3 | 74.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 16.4 | 3.4 | 19.5 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 0 | 33.2 | 24.3 | 52.6 | 0.5 | 0.5 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 10.2 | 133.4 | 0.6 | 24.3 | 21.2 | 96.9 | 9.9 | 9.6 | 20 |  | 44.64 | 36.91 | 28.9 | 3 | 16.4 |  | 5.4 | 7036.55 | 24.4677 | 0 |  | 0 |  | 9.4712 | 9.1 | 16.1 | 59.1389
29/03/2025 | 09:00 |  |  | 644.1 | 205.2 |  |  | 90.1 | 226.6 |  |  | 128.7 | 129.2 | 128.8 | 230.9 | 107.3 | 66.7 | 560.3 | 10.5 |  |  |  |  | 168.1 | 7.8 | 3.4 |  | 1.1 | 10 | 143.1 | 8.9 |  |  |  | 110.6 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 463.8 | 82 | 143.8 | 42.3 | 17.8 | 19.7 | 91.9 | 123.2 | 123 | 152.5 | 105.8 | 0 | 9.2 | 45.8 | 46.8 | 3.8 | 39.2 | 170.3 | 30 |  |  | 47.1 |  |  | 0 | 43.2 | 83.5 | 83.3 | 0 | 108.3 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 235 | 128.9 | 63 | 78.9 | 30.2 |  |  |  |  | 141.4 | 59.5 | [7 empty] | 0.4 | 113.5 | 55.2 | 0 | 0.1 |  | 10.4 | 5.6 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 0 | 20 | 18.1 | 3.5 | 18.5 | 10.1 | 12 | 27.8 | 75.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 16.6 | 3.4 | 19.4 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 0 | 34.1 | 28.1 | 57.9 | 2.7 | 1.7 | 0 | 8.4 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 12.3 | 136 | 0.6 | 20.1 | 17.6 | 98.8 | 12 | 9.5 | 20 |  | 43.35 | 36.54 | 28.8 | 3 | 16.5 |  | 5.3 | 7215.99 | 24.4604 | 0 |  | 0 |  | 9.4709 | 9 | 16 | 58.9313
29/03/2025 | 09:30 |  |  | 645.5 | 204.7 |  |  | 75.1 | 226.8 |  |  | 167.3 | 167.4 | 167.4 | 263.8 | 171.2 | 83.6 | 560.7 | 10.5 |  |  |  |  | 165 | 7.4 | 3.3 |  | 1.6 | 10 | 143.4 | 8.9 |  |  |  | 110.4 | 222.7 |  |  |  | 6.4 | 464.9 | 82 | 147.1 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89.2 | 121.8 | 121 | 152.6 | 108 | 0 | 9.2 | 45.6 | 46.7 | 3.8 | 38.2 | 168.4 | 94.7 |  |  | 47.6 |  |  | 0 | 43.1 | 84 | 83.9 | 0 | 109.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 267.1 | 131.7 | 62.7 | 78.7 | 30 |  |  |  |  | 141.5 | 64.5 | [7 empty] | 0.6 | 110.7 | 56 | 0 | 0.2 |  | 10.4 | 5.6 | 1.2 | 1.5 | 5 | 0 | 20 | 17.8 | 3.6 | 18.5 | 13.7 | 16.9 | 27.4 | 72.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 18 | 3.4 | 20.2 | 3 | 0 | 19.9 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 0 | 34.5 | 33.7 | 66.9 | 4.9 | 1.9 | 0 | 8.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 14.1 | 136.1 | 0.6 | 4.7 | 12.1 | 95.5 | 13.8 | 9.6 | 20 |  | 42.7 | 35.81 | 28.7 | 3 | 16.4 |  | 5.5 | 7534.41 | 24.4621 | 2.978 |  | 0 |  | 9.4715 | 8.9 | 16 | 61.8116
29/03/2025 | 10:00 |  |  | 652 | 207.2 |  |  | 76.3 | 227.6 |  |  | 123.8 | 124.6 | 123.2 | 226.5 | 198.2 | 104.2 | 561.7 | 10.6 |  |  |  |  | 166.7 | 7.9 | 3.5 |  | 1.8 | 10.1 | 143.7 | 8.9 |  |  |  | 111.4 | 223.1 |  |  |  | 6.4 | 465.7 | 81.9 | 140.3 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 90.7 | 125.6 | 126.7 | 152.9 | 109.4 | 0 | 9.3 | 45.5 | 47.4 | 3.8 | 38.3 | 171.3 | 95.7 |  |  | 46.1 |  |  | 0 | 43.8 | 149.3 | 149.3 | 0 | 151 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 226.1 | 129.1 | 64.1 | 79.1 | 30.6 |  |  |  |  | 140.7 | 64 | [7 empty] | 0.8 | 102.2 | 56.3 | 0 | 0.2 |  | 10.3 | 5.6 | 1.2 | 1.5 | 5 | 0 | 20 | 17.9 | 3.6 | 18.5 | 14.2 | 17.7 | 22.1 | 71.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 18.2 | 0.9 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 20.4 | 20.3 | 19.8 | 0 | 0 | 35 | 50.3 | 70.2 | 7.4 | 5.1 | 0 | 8.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 15.6 | 136.8 | 0.6 | 3.2 | 16.1 | 97.3 | 15.3 | 9.5 | 19.9 |  | 43.54 | 33.11 | 28.4 | 3 | 16.6 |  | 5.9 | 7588.25 | 24.4639 | 5.021 |  | 0 |  | 9.4719 | 11.2 | 16.1 | 66.2568
29/03/2025 | 10:30 |  |  | 655.1 | 206.8 |  |  | 75.1 | 228.7 |  |  | 156.3 | 156.8 | 157 | 241 | 197.7 | 104.3 | 576.3 | 10.4 |  |  |  |  | 170.7 | 8.1 | 3.6 |  | 1.8 | 10 | 144.5 | 8.9 |  |  |  | 110.9 | 223.9 |  |  |  | 6.4 | 466.8 | 82 | 150.7 | 42.2 | 18.6 | 19.7 | 90.9 | 123.5 | 123.3 | 153.5 | 109.8 | 0 | 9.3 | 46.8 | 47.4 | 3.8 | 39.5 | 172.3 | 95.9 |  |  | 44.9 |  |  | 0 | 43.3 | 150.7 | 150.2 | 0 | 149.7 | 0 | [6 empty] | 1.1 | 3.5 | 193.5 | 135 | 63.9 | 79.2 | 30.7 |  |  |  |  | 139.6 | 63.3 | [7 empty] | 0.7 | 105.5 | 58.2 | 0 | 0.3 |  | 10.5 | 5.6 | 1.2 | 1.5 | 5 | 0 | 20 | 17.9 | 3.6 | 18.4 | 14.2 | 17.8 | 21 | 68.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 18.2 | 1.4 | 20.3 | 3 | 0 | 19.9 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 0 | 29.8 | 52 | 74.1 | 9.6 | 5.5 | 0 | 8.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 16.7 | 129.3 | 0.6 | 2.4 | 12.4 | 63.7 | 13.7 | 9.5 | 20 |  | 43.8 | 30.87 | 28.1 | 3 | 16.5 |  | 5.7 | 7662.27 | 24.4709 | 6.341 |  | 0 |  | 9.4719 | 11.2 | 16 | 67.4838
29/03/2025 | 11:00 |  |  | 639.9 | 203 |  |  | 72 | 223.4 |  |  | 168.8 | 172 | 172.4 | 278.2 | 196.7 | 104.5 | 544 | 10.2 |  |  |  |  | 159.7 | 6.7 | 3 |  | 1.8 | 10 | 142.2 | 9 |  |  |  | 109.1 | 223.2 |  |  |  | 6.4 | 457.9 | 82.1 | 144.9 | 42.1 | 18.6 | 19.7 | 88.3 | 138.5 | 138.9 | 155.3 | 108.7 | 0 | 9.3 | 44.3 | 46.3 | 3.8 | 38.5 | 168.2 | 93.8 |  |  | 44.8 |  |  | 0 | 42.5 | 166.8 | 159.4 | 0 | 156.9 | 0 | [6 empty] | 1.6 | 3.5 | 234.3 | 129.1 | 61.4 | 77.9 | 29.6 |  |  |  |  | 140.8 | 65 | [7 empty] | 1.3 | 111.3 | 59 | 2.3 | 0.3 |  | 10.3 | 5.6 | 1.2 | 1.5 | 4.9 | 0 | 20 | 17.9 | 3.6 | 18.4 | 14.2 | 17.8 | 28.1 | 77.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 18.2 | 1.6 | 20.2 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 20 | 20.2 | 20 | 0 | 0 | 24.1 | 61.4 | 74.4 | 11.8 | 7.6 | 0 | 8.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.3 | 17.9 | 102.8 | 0.6 | 0.3 | 19.6 | 67.4 | 15.4 | 9.5 | 20 |  | 43.38 | 30.76 | 28.1 | 3 | 16.5 |  | 7.5 | 7754.84 | 24.4651 | 6.623 |  | 0 |  | 9.4726 | 11.3 | 16.2 | 68.0607
29/03/2025 | 11:30 |  |  | 648.5 | 205.8 |  |  | 85.5 | 226.4 |  |  | 144.9 | 145 | 145.4 | 238.4 | 198.9 | 103.6 | 562.9 | 10.5 |  |  |  |  | 168 | 7.5 | 3.3 |  | 1.6 | 10 | 143.6 | 8.9 |  |  |  | 111 | 222.5 |  |  |  | 6.4 | 463.3 | 81.7 | 148.6 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 93.8 | 178.1 | 178.9 | 181.9 | 108.4 | 0 | 9.2 | 46 | 47 | 4 | 39 | 170.6 | 95 |  |  | 44.2 |  |  | 0 | 43.2 | 163.9 | 156.6 | 0 | 158.3 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 270.2 | 133.1 | 65.2 | 78.9 | 30.3 |  |  |  |  | 139.9 | 73.1 | [7 empty] | 0.9 | 101.1 | 59.1 | 4.7 | 0.2 |  | 10.4 | 5.6 | 1.3 | 1.5 | 4.9 | 0 | 20 | 18.2 | 3.6 | 18.4 | 14.2 | 17.8 | 23 | 75.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.3 | 3.1 | 20.2 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 20.1 | 20.3 | 19.9 | 0 | 0.2 | 30.5 | 64.2 | 78.1 | 11.5 | 10.7 | 11.5 | 8.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.4 | 18.6 | 96.2 | 0.6 | 13.5 | 36.1 | 50.4 | 14.5 | 9.5 | 20 |  | 44.48 | 30.74 | 28.2 | 3.2 | 16.5 |  | 7.3 | 7891.62 | 24.4652 | 6.615 |  | 0 |  | 9.4727 | 11.1 | 16.1 | 67.7529
29/03/2025 | 12:00 |  |  | 648.2 | 206.1 |  |  | 90.3 | 228.4 |  |  | 132.2 | 131.9 | 131.6 | 227.7 | 197.1 | 104.8 | 561 | 10.5 |  |  |  |  | 163.6 | 7.5 | 3.5 |  | 1.8 | 10 | 143.6 | 8.9 |  |  |  | 111 | 223.2 |  |  |  | 6.4 | 462.8 | 82 | 142.3 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 91.1 | 175.8 | 177.4 | 182.7 | 109 | 0 | 9.3 | 45.4 | 46.9 | 4 | 38.5 | 169.8 | 94.8 |  |  | 44.9 |  |  | 0 | 43.3 | 163.6 | 157.1 | 0 | 158.8 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 253.7 | 132.7 | 65.2 | 78.8 | 30.2 |  |  |  |  | 139 | 72.3 | [7 empty] | 0.6 | 95 | 59.1 | 11.4 | 0.3 |  | 10.3 | 5.6 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 0 | 20 | 18.2 | 3.6 | 18.5 | 14 | 17.7 | 19.1 | 68.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.3 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 7.4 | 20.4 | 54.3 | 76.1 | 11.9 | 9.4 | 21 | 8.4 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 | 18.7 | 77.4 | 0.6 | 47.6 | 64.1 | 34.1 | 11.7 | 9.5 | 20 |  | 44.26 | 31.17 | 28.2 | 3.1 | 16.5 |  | 7.1 | 7825.23 | 24.4645 | 6.613 |  | 0 |  | 9.4731 | 11.1 | 16.1 | 67.7506
29/03/2025 | 12:30 |  |  | 649.2 | 205 |  |  | 92.7 | 226.5 |  |  | 126.7 | 126.4 | 126.5 | 219.5 | 196.1 | 103.9 | 568.6 | 10.6 |  |  |  |  | 165.4 | 7.9 | 3.4 |  | 1.6 | 10 | 143.2 | 8.9 |  |  |  | 111.6 | 222.5 |  |  |  | 6.4 | 462.2 | 82 | 144.5 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 92 | 179.4 | 179.5 | 182.4 | 109.5 | 0 | 9.1 | 45.9 | 47.4 | 4 | 40.3 | 174 | 95.6 |  |  | 44.3 |  |  | 0 | 73.8 | 160.7 | 154 | 0 | 157.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 253.5 | 135.7 | 66 | 79.6 | 30.9 |  |  |  |  | 124.3 | 62.2 | [7 empty] | 0.3 | 92.8 | 59.6 | 10.2 | 0.1 |  | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.6 | 5.1 | 0 | 20 | 18.3 | 3.6 | 18.5 | 14.1 | 17.6 | 17.9 | 64.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.4 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 20 | 20.3 | 20 | 1.1 | 15.2 | 19.9 | 46.2 | 59.9 | 7.2 | 7.7 | 21 | 8.4 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 | 18.7 | 73.7 | 0.6 | 65.3 | 75.6 | 68.5 | 14.6 | 9.5 | 20 |  | 44.82 | 31.06 | 28 | 3.1 | 16.3 |  | 7 | 7859.48 | 24.4361 | 6.621 |  | 0 |  | 9.4738 | 11 | 16 | 67.5309
29/03/2025 | 13:00 |  |  | 644.8 | 205 |  |  | 90.1 | 225 |  |  | 112 | 111.9 | 111.7 | 225.4 | 194.9 | 103.1 | 552.7 | 10.4 |  |  |  |  | 168.8 | 7.2 | 3.3 |  | 1.8 | 10 | 142.8 | 8.9 |  |  |  | 110.8 | 221.6 |  |  |  | 6.4 | 459.9 | 82 | 130.3 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 94.5 | 177.7 | 178.4 | 182.2 | 108.3 | 0 | 9.3 | 45.7 | 46.8 | 4 | 39.9 | 173.2 | 94.9 |  |  | 45.1 |  |  | 0 | 86.4 | 162.8 | 155.4 | 0 | 156.8 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 218.8 | 132.6 | 65 | 78.8 | 30.1 |  |  |  |  | 69.9 | 43.7 | [7 empty] | 0.1 | 93 | 59.9 | 8.6 | 0.2 |  | 10.4 | 5.2 | 1.3 | 1.6 | 5 | 0 | 20 | 18.4 | 3.6 | 18.5 | 13.4 | 17.4 | 15.3 | 63.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.4 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 20.1 | 20.3 | 20 | 3.9 | 17.9 | 14.6 | 53 | 64.5 | 7.7 | 8.6 | 20.9 | 8.4 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.3 | 18.2 | 62.5 | 0.6 | 61.1 | 82.8 | 61.3 | 10.6 | 9.6 | 20 |  | 44.38 | 30.92 | 27.6 | 3 | 16.6 |  | 6.8 | 7663.3 | 23.9339 | 6.623 |  | 2 |  | 9.4744 | 11 | 16.2 | 69.2314
29/03/2025 | 13:30 |  |  | 647.4 | 206 |  |  | 89 | 225.9 |  |  | 112.6 | 113 | 113.2 | 207.8 | 194.4 | 102 | 560.7 | 10.3 |  |  |  |  | 166.8 | 7.2 | 3.4 |  | 5.9 | 10 | 142.5 | 8.9 |  |  |  | 110.7 | 220.8 |  |  |  | 6.4 | 460.7 | 81.7 | 126.4 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 93.6 | 155 | 155.3 | 177.4 | 108.6 | 0 | 9.2 | 45.3 | 46.7 | 4 | 38.5 | 173.5 | 82.5 |  |  | 44.7 |  |  | 93.5 | 86 | 161.7 | 154.6 | 0 | 154.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 210 | 132.1 | 64.9 | 78.9 | 30.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 79.5 | 59.6 | 6.5 | 0.2 |  | 10.4 | 5.3 | 1.3 | 1.6 | 5 | 0 | 20 | 18.3 | 3.6 | 18.5 | 13 | 16.9 | 16.5 | 65.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.3 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 4.7 | 23.6 | 19.1 | 53.8 | 72.5 | 6 | 6.4 | 21 | 8.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.2 | 17.5 | 90.4 | 0.6 | 80.3 | 83.5 | 106.6 | 13.9 | 9.5 | 19.8 |  | 44.35 | 31.01 | 27.6 | 3 | 16.5 |  | 6.9 | 7650.46 | 23.7692 | 6.622 |  | 9.2 |  | 9.4751 | 11.2 | 16.1 | 76.3662
29/03/2025 | 14:00 |  |  | 648.3 | 206.1 |  |  | 89.5 | 226.2 |  |  | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 229.2 | 196.8 | 103.3 | 559.7 | 10.4 |  |  |  |  | 164.3 | 7.2 | 3.4 |  | 6.5 | 10 | 143.5 | 8.2 |  |  |  | 110.7 | 223.2 |  |  |  | 6.4 | 457.6 | 82 | 146.3 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 90.5 | 122.2 | 122.2 | 152.7 | 107.7 | 0 | 9.3 | 45.2 | 46.8 | 4 | 38.5 | 173.9 | 82.3 |  |  | 44.8 |  |  | 95.4 | 86.4 | 163.1 | 155.7 | 0 | 156.8 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 263.5 | 132.3 | 65 | 79.3 | 30.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.1 | 77.6 | 58.6 | 6.8 | 0.3 |  | 10.3 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 5 | 0 | 20 | 18.4 | 3.6 | 18.5 | 12.9 | 16.7 | 12.1 | 55.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.1 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 20 | 6.4 | 27 | 27.3 | 67.7 | 85.6 | 10 | 10.8 | 21 | 8.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.7 | 16.2 | 58.3 | 0.6 | 79.3 | 82.8 | 63.3 | 15.8 | 9.6 | 20 |  | 44.03 | 32.18 | 27.6 | 3 | 16.3 |  | 5.9 | 7686.21 | 23.77 | 6.622 |  | 13.2 |  | 9.4752 | 11.2 | 16.1 | 80.3673
29/03/2025 | 14:30 |  |  | 647.3 | 205.9 |  |  | 90.4 | 227 |  |  | 123.7 | 124.2 | 123 | 229.3 | 196.1 | 102.8 | 553.1 | 10.5 |  |  |  |  | 167.7 | 7.5 | 3 |  | 6.5 | 10 | 143 | 8.8 |  |  |  | 111.1 | 223.1 |  |  |  | 6.4 | 459.9 | 82 | 138.4 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 90 | 123.7 | 124.1 | 152.9 | 108.4 | 0 | 9.2 | 45.5 | 47.2 | 4 | 38.8 | 174.3 | 83 |  |  | 44.9 |  |  | 96.5 | 86.7 | 162.5 | 155.2 | 0 | 156.4 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 240.7 | 133.2 | 65.2 | 79.4 | 30.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.1 | 78.5 | 58.1 | 2.8 | 0.3 |  | 10.4 | 5.3 | 1.2 | 1.5 | 4.9 | 0 | 20 | 18.3 | 3.6 | 18.5 | 13.5 | 16.6 | 15 | 54.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 17.7 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.3 | 20 | 7.4 | 29.8 | 8.5 | 70.7 | 89.4 | 10.2 | 9.5 | 21 | 8.4 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.1 | 14.8 | 68.2 | 0.6 | 86.7 | 95.8 | 77 | 13.9 | 9.5 | 20 |  | 44.04 | 32.64 | 27.5 | 3 | 16.5 |  | 5.3 | 7650.98 | 23.7719 | 6.621 |  | 13.2 |  | 9.4755 | 11.2 | 16.1 | 80.3683
29/03/2025 | 15:00 |  |  | 650.8 | 206.6 |  |  | 90.4 | 226.3 |  |  | 126.7 | 127.5 | 127.5 | 217.9 | 197.2 | 103.7 | 567.1 | 10.6 |  |  |  |  | 168.8 | 7.9 | 3.1 |  | 6.4 | 10 | 143.9 | 8.8 |  |  |  | 111 | 222.4 |  |  |  | 6.4 | 461.5 | 82 | 139.9 | 42.4 | 17.9 | 19.7 | 91.2 | 124.1 | 124.4 | 153.7 | 109.7 | 0 | 9.3 | 45.9 | 47.1 | 4 | 38.8 | 174.1 | 76.5 |  |  | 45.2 |  |  | 97.2 | 86.8 | 123.2 | 123.7 | 0 | 143.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 253.2 | 127.4 | 65.3 | 79.4 | 30.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.1 | 88.9 | 57.2 | 2 | 0.5 |  | 10.3 | 5.1 | 1.1 | 1.5 | 4.9 | 0 | 20 | 18.4 | 3.6 | 18.4 | 12.7 | 15.9 | 16.3 | 59.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 17.4 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 20 | 6.8 | 36.3 | 7.7 | 65.1 | 77.2 | 8.4 | 7.3 | 21 | 8.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.5 | 12.7 | 99.9 | 0.6 | 104.2 | 102.1 | 93.3 | 12.2 | 9.5 | 20 |  | 43.96 | 33.02 | 27.3 | 3.1 | 16 |  | 6.5 | 7660.48 | 23.7661 | 6.619 |  | 13.2 |  | 9.4757 | 11.1 | 16.1 | 80.2608
29/03/2025 | 15:30 |  |  | 642.5 | 203.3 |  |  | 91.3 | 224.7 |  |  | 155.9 | 156.2 | 156.9 | 258.8 | 196 | 103.4 | 551.1 | 10.5 |  |  |  |  | 160.3 | 7.3 | 3 |  | 6.4 | 10 | 143.1 | 8.8 |  |  |  | 110 | 223.4 |  |  |  | 6.4 | 450.4 | 82 | 148 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 93.1 | 122.8 | 122 | 151.7 | 107.2 | 0 | 9.2 | 44.4 | 46.6 | 4 | 38.8 | 171.1 | 75.5 |  |  | 45.2 |  |  | 0 | 86 | 153.1 | 152.9 | 0 | 143.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 265.5 | 131.1 | 64.2 | 78.8 | 29.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.1 | 95.6 | 33.5 | 1.6 | 0.1 |  | 10.4 | 5.3 | 1 | 1.5 | 4.9 | 0 | 20 | 18.3 | 3.5 | 18.4 | 13.3 | 16 | 18.1 | 65.8 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2 | 16.5 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 13.2 | 20 | 20.2 | 20 | 6.5 | 28.7 | 4.7 | 58 | 85.3 | 8.1 | 5.6 | 21 | 8.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.6 | 10.7 | 44.7 | 0.6 | 118.7 | 115.7 | 67.9 | 5.9 | 9.5 | 20 |  | 43.88 | 32.77 | 27.4 | 3 | 16.5 |  | 6.4 | 7626.45 | 23.768 | 6.625 |  | 13.2 |  | 9.4762 | 11 | 16 | 80.0692
29/03/2025 | 16:00 |  |  | 646.2 | 204.8 |  |  | 88.8 | 225.1 |  |  | 136.2 | 135.5 | 135.8 | 234.2 | 199.8 | 104.5 | 560.7 | 10.3 |  |  |  |  | 161.4 | 7.1 | 3 |  | 6.5 | 10 | 143.9 | 8.8 |  |  |  | 110.5 | 223.2 |  |  |  | 6.4 | 458.6 | 81.9 | 144.1 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 89.8 | 120.9 | 122.9 | 154 | 106.2 | 0 | 9.2 | 43.9 | 46.4 | 4 | 37.5 | 173.3 | 75.2 |  |  | 45.7 |  |  | 0 | 86.2 | 151.6 | 151.6 | 0 | 148.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 267.7 | 131.5 | 64.6 | 79.3 | 29.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.1 | 95.9 | 50.8 | 0.9 | 0.1 |  | 10.3 | 5.2 | 1 | 1.5 | 5 | 0 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.4 | 12.1 | 14.6 | 20.3 | 69.5 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2 | 14.4 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 6.9 | 26.7 | 7.1 | 60.6 | 85.7 | 7 | 5.7 | 21 | 8.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.4 | 5.4 | 79.6 | 0.6 | 123.3 | 118 | 38.4 | 7.6 | 9.5 | 20 |  | 44.07 | 32.68 | 27.2 | 3 | 16.5 |  | 6.4 | 7596.15 | 23.8258 | 6.618 |  | 13.2 |  | 9.4759 | 11.2 | 16.2 | 80.5197
29/03/2025 | 16:30 |  |  | 638.5 | 202.6 |  |  | 88.7 | 221.9 |  |  | 137.5 | 136.3 | 136.8 | 231 | 198.7 | 103.6 | 547 | 10.2 |  |  |  |  | 156.4 | 6.9 | 3.1 |  | 6.4 | 10 | 142.7 | 8.7 |  |  |  | 108.6 | 223.4 |  |  |  | 6.4 | 455 | 82 | 135.9 | 42 | 18.6 | 19.7 | 88.2 | 118.6 | 118.4 | 152.6 | 106.2 | 0 | 9.2 | 43.9 | 46 | 4 | 37.9 | 171.4 | 73.3 |  |  | 45.6 |  |  | 0 | 85.2 | 123.5 | 123.4 | 0 | 125.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 244.2 | 124.9 | 63.7 | 78.1 | 29.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.1 | 95.9 | 24.1 | 0.6 | 0 |  | 10.3 | 5.3 | 1 | 1.5 | 5.1 | 19.9 | 10 | 18.6 | 3.5 | 18.4 | 9.2 | 11 | 21.6 | 67.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 9.4 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.1 | 20.2 | 20 | 6.9 | 37.4 | 3.3 | 70.7 | 93.9 | 6.9 | 7.5 | 21 | 8.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.2 | 3.2 | 46.4 | 0.6 | 125 | 145.7 | 41.3 | 5.3 | 9.6 | 20 |  | 44.84 | 32.95 | 27.2 | 3 | 16.4 |  | 7.4 | 7414.29 | 23.9689 | 6.622 |  | 13.2 |  | 9.4759 | 11 | 16 | 80.2668
29/03/2025 | 17:00 |  |  | 649.1 | 206.2 |  |  | 90.4 | 225.7 |  |  | 118.6 | 119.1 | 118.8 | 219.5 | 199.4 | 103.5 | 563.1 | 10.4 |  |  |  |  | 168.6 | 7.7 | 3.3 |  | 6.4 | 10 | 143.2 | 8.7 |  |  |  | 111.2 | 222.1 |  |  |  | 6.4 | 459.4 | 81.9 | 136.6 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 91.5 | 123.5 | 123.9 | 153.5 | 108.5 | 0 | 9.2 | 45.9 | 47.2 | 4 | 38.8 | 174.7 | 76.4 |  |  | 45.9 |  |  | 0 | 86.6 | 124.9 | 124.9 | 0 | 132.4 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.5 | 235.6 | 125.3 | 65.9 | 79.6 | 30.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 100.8 | 8.8 | 1.2 | 0 |  | 10.4 | 5.4 | 1 | 1.5 | 5 | 20.5 | 18.5 | 18.6 | 3.5 | 18.4 | 3.1 | 3.6 | 22.9 | 70.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 5.6 | 39.2 | 3.2 | 80.8 | 91.7 | 9.1 | 8.4 | 21 | 8.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.2 | 1.5 | 36.9 | 0.6 | 119 | 129.9 | 32.5 | 2.5 | 9.6 | 20 |  | 44.95 | 32.94 | 27.5 | 2.8 | 16.5 |  | 7.3 | 7392.59 | 24.2137 | 6.621 |  | 13.2 |  | 9.4758 | 11.1 | 16 | 80.6105
29/03/2025 | 17:30 |  |  | 649.8 | 206.4 |  |  | 89.9 | 225.7 |  |  | 121.5 | 121.4 | 120.8 | 219.5 | 198.1 | 104.4 | 560.3 | 10.5 |  |  |  |  | 168.1 | 7.9 | 3.6 |  | 6.4 | 10 | 143.4 | 8.7 |  |  |  | 111.2 | 223 |  |  |  | 6.4 | 458.4 | 82 | 141.1 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 91.7 | 125.7 | 125.5 | 153.3 | 109.6 | 0 | 9.2 | 46.3 | 47.1 | 4 | 39.3 | 175.3 | 76.6 |  |  | 45.4 |  |  | 0 | 86.6 | 124.1 | 123.9 | 0 | 132.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.7 | 239 | 127.4 | 63.3 | 79.3 | 30.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 100.8 | 1.2 | 0.1 | 0 |  | 10.3 | 5.2 | 1 | 1.5 | 5 | 20.7 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 0.2 | 0.1 | 26.5 | 79.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.3 | 20.4 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 3.9 | 34 | 1.2 | 75.3 | 89 | 8.8 | 8.2 | 21 | 8.4 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0.3 | 5.8 | 0.6 | 124.6 | 131.3 | 6 | 0.7 | 9.5 | 20 |  | 44.83 | 32.79 | 27.7 | 2.9 | 16.5 |  | 7.5 | 7332.32 | 24.2177 | 6.608 |  | 13.2 |  | 9.4758 | 10.9 | 16 | 80.4015
29/03/2025 | 18:00 |  |  | 649.9 | 207 |  |  | 88.5 | 227 |  |  | 128.8 | 129.1 | 129.1 | 230.5 | 200.9 | 106.4 | 563.3 | 10.3 |  |  |  |  | 165.1 | 7.6 | 3.5 |  | 6.4 | 10 | 143.4 | 8.8 |  |  |  | 111 | 223.1 |  |  |  | 6.4 | 463 | 82 | 146.1 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 91.6 | 122.2 | 123.1 | 154.1 | 108.9 | 0 | 9.3 | 45.9 | 0 | 4 | 38.5 | 174.7 | 75.9 |  |  | 46.2 |  |  | 0 | 86.3 | 125.2 | 125 | 0 | 133 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.7 | 260.5 | 130.9 | 63.3 | 79.3 | 30.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 105.2 | 0 | 0 | 0 |  | 10.3 | 5.5 | 1 | 1.5 | 5 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 27.5 | 81.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.4 | 20.4 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 3.1 | 29.2 | 0 | 65.2 | 87.3 | 6.4 | 5.8 | 21 | 8.4 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.9 | 136.4 | 0 | 0 | 9.6 | 20 |  | 46.29 | 32.78 | 27.8 | 3 | 3.6 |  | 7.7 | 7320.37 | 24.2166 | 8.035 |  | 13.2 |  | 9.4755 | 11.2 | 16 | 82.1271
29/03/2025 | 18:30 |  |  | 647.4 | 206.1 |  |  | 90.2 | 225.5 |  |  | 172 | 171.9 | 172 | 265.5 | 204.3 | 106.9 | 560.5 | 10.5 |  |  |  |  | 165.5 | 7.5 | 3.5 |  | 6.4 | 10 | 143.5 | 8.8 |  |  |  | 110.9 | 223.4 |  |  |  | 6.4 | 461.5 | 82 | 148.6 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 92.7 | 132.4 | 133.2 | 154.3 | 108.2 | 0 | 9.3 | 45.7 | 0 | 4 | 38.7 | 173.5 | 95.1 |  |  | 46 |  |  | 0 | 86.4 | 168.6 | 160.4 | 0 | 157 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.7 | 268.7 | 132.8 | 63 | 79.4 | 30.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 105.2 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 5.5 | 1 | 1.5 | 4.9 | 20.3 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 27.9 | 78.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.3 | 20.4 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 20.3 | 20.3 | 20 | 3.3 | 35 | 0 | 58.4 | 81.4 | 6.8 | 5.7 | 21 | 8.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.4 | 132.2 | 0 | 0 | 9.5 | 20.2 |  | 46.21 | 32.95 | 27.9 | 3.2 | 7.9 |  | 7.8 | 7623.16 | 24.208 | 8.04 |  | 13.2 |  | 9.4752 | 11.1 | 16 | 82.0232
29/03/2025 | 19:00 |  |  | 652 | 206.6 |  |  | 90.1 | 226 |  |  | 175.5 | 192.6 | 192.1 | 280.5 | 205.4 | 107.9 | 564.9 | 10.5 |  |  |  |  | 166 | 8.1 | 3.5 |  | 6.4 | 10 | 144.3 | 8.7 |  |  |  | 111.1 | 225 |  |  |  | 6.4 | 461.1 | 82 | 149.8 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 92.4 | 179.6 | 179.4 | 182.9 | 109.8 | 0 | 9.3 | 46.5 | 0 | 4 | 39.6 | 175.7 | 95.5 |  |  | 46 |  |  | 0 | 86.6 | 168.5 | 160.6 | 0 | 163.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.7 | 272.5 | 127.4 | 63.3 | 79.2 | 30.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 107.3 | 0 | 0 | 0 |  | 10.3 | 5.5 | 1 | 1.5 | 4.9 | 20.7 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 27.7 | 80 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.4 | 20.4 | 3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.4 | 20.3 | 20 | 2.5 | 41.6 | 0 | 45 | 82.7 | 6 | 4.8 | 21 | 8.4 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113.6 | 123.4 | 0 | 0 | 9.6 | 20.1 |  | 0 | 0 | 28.3 | 3.2 | 6.4 |  | 7 | 7729 | 24.2109 | 8.057 |  | 13.2 |  | 9.4742 | 11 | 16.1 | 82.0421
29/03/2025 | 19:30 |  |  | 661.8 | 208.2 |  |  | 91.2 | 229.1 |  |  | 167.2 | 185.5 | 185.9 | 282.6 | 202.5 | 105.7 | 582 | 10.6 |  |  |  |  | 165.5 | 7.1 | 3.6 |  | 6.4 | 10.1 | 146.5 | 8.8 |  |  |  | 111.4 | 227.7 |  |  |  | 6.4 | 466.8 | 82.4 | 149.8 | 42.4 | 18.8 | 19.7 | 92.2 | 180.1 | 181 | 186.7 | 109.9 | 0 | 9.2 | 46.4 | 0 | 4 | 39.4 | 179.3 | 95.6 |  |  | 46.1 |  |  | 0 | 87.5 | 168.8 | 161 | 32.9 | 164.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.7 | 280.1 | 129.4 | 63.7 | 79.8 | 30.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 107.3 | 0 | 0 | 0 |  | 10.3 | 5.6 | 1 | 1.5 | 4.8 | 20.9 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 25 | 78.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.4 | 20.4 | 3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 2.1 | 37.6 | 0 | 23.9 | 76.7 | 4.8 | 2.9 | 21 | 8.4 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.5 | 100.6 | 0 | 0 | 9.3 | 20.5 |  | 0 | 0 | 28.4 | 3.3 | 6.9 |  | 7.2 | 7736.3 | 24.2164 | 8.08 |  | 13.2 |  | 9.4744 | 11 | 16.1 | 82.0708
29/03/2025 | 20:00 |  |  | 645.9 | 204.9 |  |  | 90 | 225 |  |  | 175.5 | 182.4 | 182.4 | 277.3 | 202.7 | 106.1 | 558.3 | 10.4 |  |  |  |  | 166 | 6.2 | 3.3 |  | 6.4 | 10 | 143.4 | 8.8 |  |  |  | 110.9 | 223.3 |  |  |  | 6.4 | 459.3 | 82.2 | 148.6 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 90.2 | 176.7 | 177.3 | 183.1 | 108.3 | 0 | 9.2 | 45.7 | 0 | 4 | 38.9 | 173.5 | 94.8 |  |  | 46.1 |  |  | 0 | 86.3 | 168.7 | 161.4 | 193.6 | 163.8 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.7 | 267.4 | 125.8 | 61.9 | 79.3 | 30.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 104.1 | 0 | 0 | 0 |  | 10.3 | 5.6 | 1 | 1.5 | 4.8 | 20.3 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 24.7 | 71.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.4 | 20.4 | 3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 1.4 | 26.3 | 0 | 30.9 | 70.3 | 2.9 | 1.5 | 21 | 8.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 93.8 | 94 | 0 | 0 | 9.3 | 20.3 |  | 0 | 0 | 28.5 | 3.1 | 7.2 |  | 6.9 | 7737.5 | 24.2088 | 8.075 |  | 13.2 |  | 9.4752 | 11 | 16 | 81.959
29/03/2025 | 20:30 |  |  | 649.7 | 206.6 |  |  | 89.7 | 225.4 |  |  | 136.1 | 135.9 | 135.7 | 235.6 | 203.5 | 106.7 | 560.9 | 10.5 |  |  |  |  | 165 | 7.3 | 3.4 |  | 6.4 | 10 | 143.2 | 8.8 |  |  |  | 110.9 | 222.6 |  |  |  | 6.4 | 461.5 | 82 | 141 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90.6 | 176.9 | 177.6 | 183.9 | 108.3 | 0 | 9.2 | 45.3 | 0 | 4 | 38.6 | 174 | 94.9 |  |  | 46.4 |  |  | 0 | 86.5 | 170.6 | 162.5 | 200 | 164.3 | 74.3 | [6 empty] | 0 | 3.7 | 268.8 | 132.9 | 62.2 | 79.6 | 30.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 104.1 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 25.2 | 70.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.3 | 20.4 | 3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0.8 | 28.7 | 0 | 31.5 | 77.3 | 1.6 | 0.8 | 21 | 8.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 73.3 | 90.2 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 0 | 0 | 28.5 | 3.2 | 6.2 |  | 7.4 | 7644.6 | 24.2072 | 8.07 |  | 13.2 |  | 9.4757 | 11.2 | 16 | 82.1529
29/03/2025 | 21:00 |  |  | 646 | 205.6 |  |  | 89.7 | 225.2 |  |  | 121.5 | 122.1 | 122 | 226.1 | 202.6 | 104.1 | 558.3 | 10.5 |  |  |  |  | 167.1 | 7.4 | 3.3 |  | 6.4 | 10 | 142.8 | 8.8 |  |  |  | 110.9 | 222.6 |  |  |  | 6.4 | 459 | 82 | 137.9 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 91 | 177 | 177.2 | 182.8 | 108.6 | 0 | 9.2 | 46 | 0 | 4 | 39.2 | 174.3 | 94.7 |  |  | 46 |  |  | 0 | 86.3 | 170.1 | 161.9 | 200 | 165 | 74 | [6 empty] | 0 | 3.7 | 246.7 | 132.8 | 61.9 | 79.3 | 30.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 99.5 | 0 | 0 | 0 |  | 10.3 | 5.6 | 1.2 | 1.5 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 28.4 | 71.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.3 | 20.4 | 3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0.9 | 27.3 | 0 | 31.1 | 75.4 | 3.3 | 1.5 | 21 | 8.4 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 78.6 | 82.8 | 0 | 0 | 9.3 | 20 |  | 0 | 0 | 28.6 | 3.2 | 6.9 |  | 6.6 | 7551.3 | 24.2081 | 8.091 |  | 13.2 |  | 9.4755 | 11 | 16 | 81.9746
29/03/2025 | 21:30 |  |  | 647 | 205.5 |  |  | 89.9 | 225.4 |  |  | 124.1 | 124.8 | 124.5 | 222.2 | 205.4 | 106.8 | 560.4 | 10.6 |  |  |  |  | 163.9 | 7.7 | 2.7 |  | 6.4 | 10 | 143.3 | 8.8 |  |  |  | 110.7 | 222.7 |  |  |  | 6.4 | 460.1 | 82 | 135.2 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90.3 | 176.6 | 176.7 | 183.4 | 108.2 | 0 | 9.3 | 45.6 | 0 | 4 | 38.5 | 173.1 | 94.7 |  |  | 46.2 |  |  | 0 | 86.5 | 170.7 | 163.2 | 145.2 | 166.6 | 73.3 | [6 empty] | 0 | 3.8 | 244.5 | 132.5 | 61.9 | 79.3 | 30.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 99.5 | 0 | 0.5 | 0 |  | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 24.7 | 69.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 2.2 | 26.6 | 0 | 26.6 | 68.7 | 3.4 | 1.3 | 21 | 8.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 68.3 | 69.1 | 0 | 0 | 9.3 | 20 |  | 0 | 0 | 28.7 | 3.2 | 7 |  | 7.2 | 7462.8 | 24.2074 | 8.063 |  | 13.2 |  | 9.4744 | 11 | 16 | 81.9447
29/03/2025 | 22:00 |  |  | 646.9 | 205.8 |  |  | 90.2 | 225.6 |  |  | 108.5 | 108.7 | 108.6 | 217 | 206.1 | 107.3 | 559.2 | 10.5 |  |  |  |  | 167.1 | 7.8 | 3 |  | 6.4 | 10 | 143 | 8.8 |  |  |  | 111 | 221.8 |  |  |  | 6.4 | 458 | 82 | 130.1 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 88.7 | 177.7 | 178.4 | 182.9 | 108.2 | 0 | 9.3 | 45.7 | 0 | 4 | 38.6 | 173.6 | 94.9 |  |  | 46.4 |  |  | 0 | 86.5 | 171.1 | 163.3 | 67.9 | 167 | 73.6 | [6 empty] | 0 | 3.8 | 267.7 | 132.9 | 63 | 80 | 30.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 96.4 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.5 | 5 | 20.3 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 26.8 | 77 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.1 | 20.4 | 3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 4.8 | 23 | 0 | 24.9 | 73.7 | 3 | 1.1 | 21 | 8.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 74 | 80.1 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 0 | 0 | 28.7 | 3.2 | 6.7 |  | 7.3 | 7381.1 | 24.2043 | 8.068 |  | 13.2 |  | 9.4741 | 11.1 | 15.9 | 81.9464
29/03/2025 | 22:30 |  |  | 649 | 206.3 |  |  | 90.4 | 224.9 |  |  | 146 | 146.5 | 146 | 242.1 | 205.3 | 107.1 | 562 | 10.5 |  |  |  |  | 165.9 | 7.5 | 3 |  | 6.5 | 10 | 143.4 | 8.8 |  |  |  | 110.9 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 82 | 148.9 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 92.6 | 175.4 | 175.8 | 182.1 | 109.3 | 0 | 9.2 | 45.9 | 0 | 4 | 39 | 174 | 94.9 |  |  | 45.9 |  |  | 0 | 86.6 | 171 | 163 | 0 | 167.4 | 38 | [6 empty] | 0 | 3.7 | 269.2 | 133.3 | 63.3 | 80.6 | 30.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 96.4 | 0 | 0 | 0 |  | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 24.1 | 73.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 6 | 17.1 | 0 | 30.1 | 77.9 | 3.6 | 1.9 | 21 | 8.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 55.9 | 54.1 | 0 | 0 | 8.9 | 20 |  | 0 | 0 | 28.8 | 3.3 | 6.5 |  | 7.3 | 7398.1 | 24.2052 | 8.064 |  | 13.2 |  | 9.4734 | 11.1 | 15.8 | 81.8426
29/03/2025 | 23:00 |  |  | 640.7 | 203.2 |  |  | 89.8 | 221.9 |  |  | 108.3 | 107.7 | 108 | 216.1 | 205 | 106.7 | 547.7 | 10.5 |  |  |  |  | 159.7 | 6.8 | 2.9 |  | 6.3 | 10 | 142.5 | 8.7 |  |  |  | 109.5 | 222.7 |  |  |  | 6.4 | 455.7 | 81.9 | 122.4 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89.3 | 175.1 | 175 | 181.7 | 107.9 | 0 | 9.3 | 46 | 0 | 4 | 38.5 | 171 | 94.1 |  |  | 46.5 |  |  | 0 | 85.8 | 170.7 | 163.1 | 0 | 166.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.8 | 194.7 | 114.4 | 61.9 | 79.1 | 29.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 92.7 | 0 | 0.9 | 0 |  | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 20 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 22.6 | 65.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.1 | 20.2 | 20 | 4.4 | 15.7 | 0 | 37.1 | 85.4 | 1.9 | 0.6 | 21 | 8.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0.6 | 60.6 | 53 | 0 | 0 | 8.8 | 20 |  | 0 | 0 | 28.8 | 3.1 | 7.4 |  | 7.3 | 7042.3 | 24.2085 | 8.045 |  | 13.2 |  | 9.4736 | 11.1 | 16 | 82.0271
29/03/2025 | 23:30 |  |  | 640.4 | 203.9 |  |  | 88.4 | 223.5 |  |  | 105.4 | 104.9 | 104.8 | 210.1 | 207.7 | 107.3 | 549.5 | 10.3 |  |  |  |  | 162.9 | 6.8 | 3.5 |  | 6.3 | 10 | 142 | 8.8 |  |  |  | 109.8 | 221.5 |  |  |  | 6.4 | 455.4 | 81.9 | 127.7 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89.7 | 121.23 | 121.57 | 158.58 | 108.3 | 0 | 9.2 | 44.2 | 0 | 4 | 38.3 | 171.2 | 93.5 |  |  | 46.8 |  |  | 0 | 85.6 | 171.7 | 164.2 | 0 | 167.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.8 | 262 | 113.6 | 62.9 | 78.1 | 29.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 92.7 | 0 | 0.6 | 0 |  | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 20.1 | 20 | 17.8 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 20.8 | 65.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.2 | 20 | 1.2 | 12 | 0 | 71.1 | 89.9 | 3.8 | 2 | 21 | 8.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.6 | 51.9 | 44.7 | 0 | 0 | 8.6 | 20 |  | 0 | 0 | 28.8 | 3.2 | 7.6 |  | 6.4 | 6991.18 | 24.2015 | 8.045 |  | 13.2 |  | 9.4735 | 11.1 | 16 | 82.02
30/03/2025 | 00:00 |  |  | 645.7 | 205.5 |  |  | 90.3 | 225.5 |  |  | 105 | 105.3 | 105.6 | 207.2 | 204.4 | 107.2 | 555.9 | 10.5 |  |  |  |  | 166.2 | 7.4 | 3.6 |  | 6.3 | 10 | 142.8 | 8.7 |  |  |  | 110.9 | 222.4 |  |  |  | 6.4 | 459 | 81.9 | 123 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90.4 | 125.93 | 124.35 | 154.21 | 108.2 | 0 | 9.2 | 45.7 | 0 | 4 | 38.8 | 174.1 | 94.6 |  |  | 46.4 |  |  | 0 | 86.4 | 157.4 | 157.6 | 0 | 166.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.8 | 197.3 | 110 | 65 | 78.6 | 30.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 87.8 | 0 | 0.1 | 0 |  | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 22.3 | 63.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0.7 | 11.4 | 0 | 65.3 | 86.8 | 5.3 | 2.4 | 21 | 8.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.6 | 52.5 | 51.3 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  | 0 | 0 | 28.8 | 3.3 | 7 |  | 7.4 | 6926.79 | 24.2088 | 8.039 |  | 13.2 |  | 9.473 | 11.1 | 15.9 | 81.9208
EJEC |  | 0 | 0 | 14710.2 | 4706 | 0 | 0 | 2124.4 | 5427 | 0 | 0 | 3036.6 | 3059.75 | 3059.15 | 5436.3 | 3963.65 | 2172.1 | 13419.05 | 250.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3964.15 | 178.65 | 77.55 | 0 | 129.2 | 240.25 | 3436.1 | 212.25 | 0 | 0 | 0 | 2656.35 | 5344.15 | 0 | 0 | 0 | 153.8 | 10171.3 | 1603.35 | 3316.9 | 1015.65 | 443.05 | 472.8 | 2177.8 | 3361.08 | 3366.26 | 3899.295 | 2378.95 | 21.15 | 221.5 | 1093.2 | 808 | 93.8 | 931.65 | 4139.65 | 1568.5 | 0 | 0 | 731.25 | 0 | 0 | 191.3 | 1547.35 | 3076.55 | 3003.25 | 419.8 | 3281.8 | 166.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 85.65 | 5961.3 | 3014.2 | 1522.05 | 1899.05 | 722.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.35 | 774.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 2541.35 | 514.3 | 30.95 | 1.8 | 0 | 248.65 | 131.25 | 28.4 | 36.4 | 120.75 | 283.8 | 460.05 | 442.3 | 86.15 | 443.25 | 135.05 | 166.2 | 593.55 | 1745.4 | 115.1 | 57.6 | 57.6 | 60 | 171.55 | 76.6 | 456.8 | 72 | 0.3 | 475.35 | 311.55 | 483.8 | 486.7 | 478.95 | 63.55 | 377 | 213.2 | 1126.1 | 1803.05 | 121.85 | 86.4 | 439.5 | 198.45 | 187.75 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 25 | 129 | 970.6 | 14.4 | 1469 | 1481.55 | 748.05 | 112.55 | 226.55 | 479.5 | 0 | 818.96 | 638.67 | 681.8 | 72.8 | 331.1 | 0 | 155.1 | 172624.465 | 582.0545 | 127.146 | 0 | 144.2 | 0 | 227.3636 | 264.1 | 385.3 | 1730.1641

## REACTIVA
sábado, 29 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [162 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
29/03/2025 | 00:30 |  |  | 48.9 | 32 |  |  | -19.8 | -5.6 |  |  | -31.5 | -28 | -25 | 30.2 | -16.1 | 3.5 | 60.4 | 0.3 |  |  |  |  | 5.4 | 0.7 |  | -3.3 | 2.6 | 4 | 1.4 |  |  |  | 11 | 11.6 |  |  |  | -1.5 | 4.4 | 7.5 | 15 | 3.6 | -1.1 | 2.7 | 1 | 17.2 | -6.4 | -56.2 | 7.2 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | 6.3 | 1 | -0.1 | 25.3 | -0.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | -2 | -51.8 | -52.7 | 0 | 1.5 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 24.5 | 14.1 | -1.7 | 6.3 | -0.1 |  |  |  | 0 | 28.1 | -54.7 | [8 empty] | -0.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.8 | -3.8 | 1.8 | 0.5 | 0.73 | 1.2 | 0 | -0.2 | 0 | 1.1 |  | -4.8 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -9.5 | -9.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.7 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 8.7 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 1 |  | 3.2 | 44.13 | 2.0194 | -0.273 |  | 0 |  | 2.8219 | -1.3 | 0.1 | 3.3682
29/03/2025 | 01:00 |  |  | 36.7 | 29.8 |  |  | -20.8 | -3.2 |  |  | -29.7 | -38.7 | -37.4 | 35 | -16.5 | 2.5 | 60.5 | -0.2 |  |  |  |  | -1 | 0.8 |  | -3.3 | 2.6 | 4.5 | 1.1 |  |  |  | 9 | 10.6 |  |  |  | -1.6 | 0.9 | 6.7 | 17.7 | 4.1 | -1.1 | 2.7 | 0.6 | 16.1 | -7.8 | -52.3 | 2.1 | -0.4 | -0.6 | -4.7 | 2.7 | 1 | 0 | 13.6 | -0.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | -1.1 | -52 | -53.2 | 0 | -1.9 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 26.9 | 16.4 | -0.1 | 5.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 25.5 | -58 | [8 empty] | -0.8 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -1 |  | 0.1 | 1.2 | 2 | -0.1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.9 | -3.3 | 1.8 | 0.5 | 0.73 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0 | 0.9 |  | -4.8 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -8.4 | -8.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | -0.2 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 9.6 | 6.5 | 1.2 | 1.9 | 0.3 |  | 2.4 | -22.77 | 1.7568 | 0.099 |  | 0 |  | 2.8206 | -0.3 | 0.4 | 4.7763
29/03/2025 | 01:30 |  |  | 24.8 | 28.6 |  |  | -20.3 | 5.7 |  |  | -33.2 | -40.4 | -38.2 | 29.3 | -17.6 | 2.6 | 54.7 | 0 |  |  |  |  | -0.4 | 0.6 |  | -3.3 | 2.5 | 3.6 | 1.1 |  |  |  | 10 | 7.8 |  |  |  | -1.7 | -2.5 | 3.5 | 16.3 | 4.1 | -1.5 | 2.7 | 0.3 | 17.6 | -6.4 | -41.6 | 1.3 | -0.4 | -0.7 | -5.2 | 2.5 | 1 | -0.1 | 16.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | -5.6 | -52.2 | -53.5 | 0 | -2.5 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 25.8 | 15.4 | -1.2 | 5.3 | 0 |  |  |  | 0 | 21.8 | -41.2 | [8 empty] | -0.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.8 |  | 0.2 | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | -5.1 | 1.8 | 0.5 | 0.73 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0 | 1 |  | -4.9 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -10.5 | -10.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 7.9 | 4.8 | 1.2 | 1.6 | 0.8 |  | 2.5 | -43.57 | 1.4526 | 0.367 |  | 0 |  | 2.8198 | -0.6 | 0.4 | 4.4394
29/03/2025 | 02:00 |  |  | 12.9 | 25.8 |  |  | -19.8 | -3.2 |  |  | -32 | -41.9 | -40.2 | 30.3 | -18.8 | 1.7 | 50.8 | -0.1 |  |  |  |  | -1.1 | 0 |  | -3.3 | 2.4 | 4.7 | 1.1 |  |  |  | 10 | 9.2 |  |  |  | -1.6 | -6.5 | 1.1 | 18.1 | 4.3 | -1 | 2.7 | 1.1 | 13.6 | -10.5 | -45.7 | 2.5 | -0.3 | -0.2 | -0.6 | 2.7 | 1 | -0.1 | 16.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | -3 | -54 | -55.3 | 0 | -3.8 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 26.2 | 16.8 | 0.2 | 5.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 17.4 | -47.9 | [8 empty] | -0.7 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.4 | 2.1 | -0.8 | 0.9 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | -6.8 | 1.8 | 0.5 | 0.73 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.9 |  | -5 | 0.8 | 2.1 | 2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -11.5 | -12.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 7.4 | 4.4 | 1.2 | 1.5 | 0.3 |  | 2.2 | -99.47 | 2.2913 | 0.668 |  | 0 |  | 2.818 | -0.8 | 0.4 | 5.3773
29/03/2025 | 02:30 |  |  | 14.4 | 24.2 |  |  | -19.9 | -4.7 |  |  | -33.9 | -41 | -38.9 | 29.5 | -19.3 | 1.1 | 50.9 | 0.1 |  |  |  |  | -3.4 | 0.6 |  | -3.3 | 2.4 | 4.9 | 1.1 |  |  |  | 9.6 | 9.2 |  |  |  | -1.6 | 11.4 | 1.9 | 17.3 | 3.6 | -1.1 | 2.7 | 0.5 | 12.2 | -11.9 | -47 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.6 | 2.8 | 1 | -0.1 | 18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | -1.9 | -54.8 | -56.1 | 0 | -3.1 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 25.1 | 14.3 | 0.1 | 5.3 | -1.2 |  |  |  | 0 | 14.7 | -52.1 | [8 empty] | -0.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.4 | 2 | -1.1 | 0.9 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | -7.1 | 1.8 | 0.5 | 0.73 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.9 |  | -5 | 0.7 | 2.6 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -10 | -10.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 3.6 | 0.6 | 1.2 | 2 | 1.9 |  | 2.6 | -105.27 | 2.4159 | 0.488 |  | 0 |  | 2.8186 | -0.7 | 0.2 | 5.2225
29/03/2025 | 03:00 |  |  | 9 | 24.1 |  |  | -21.6 | 7.1 |  |  | -38.5 | -39.1 | -35.6 | 28 | -21 | -0.9 | 57 | 0 |  |  |  |  | -2 | 0.5 |  | -3.3 | 2.4 | 4 | 1.1 |  |  |  | 10.2 | 8.3 |  |  |  | -1.7 | -0.2 | 1.6 | 14.5 | 4.4 | -0.5 | 2.7 | 0.2 | 8 | -14.6 | -49.9 | 4.3 | -0.3 | -0.2 | 1.6 | 3.7 | 1 | 0.1 | 23.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | -2.7 | -55.6 | -57 | 0 | -5.9 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 26.6 | 12 | -2.1 | 5.5 | -1.7 |  |  |  | 0 | 20.1 | -43.4 | [8 empty] | -0.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 1.5 | 2.1 | -1 | 0.9 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.5 | -8.1 | 1.8 | 0.5 | 0.73 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.9 |  | -5 | 0.7 | 2.6 | 2.1 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | -10.1 | -11.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 |  | 2.6 | -0.5 | 1.2 | 1.9 | 0.4 |  | 2.1 | -112.57 | 2.3061 | 0.345 |  | 0 |  | 2.8184 | -0.6 | 0.4 | 5.2695
29/03/2025 | 03:30 |  |  | 17.8 | 24.4 |  |  | -20.1 | 13 |  |  | -35.5 | -38.7 | -38 | 24.4 | -22.2 | 0.7 | 42.7 | 0.2 |  |  |  |  | -1.3 | 0.5 |  | -3.3 | 2.4 | 5.5 | 1.1 |  |  |  | 9.9 | 8.4 |  |  |  | -1.7 | -4.5 | 1.5 | 14 | -1 | -1.2 | 2.7 | -0.3 | 10.4 | -16 | -50.8 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | 0 | 3.1 | 1 | -0.1 | 15.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | -3.2 | -58.3 | -59.6 | 0 | -4.7 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 2.7 | 16.6 | 1 | 4.9 | -2.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | -44.3 | [8 empty] | -1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.5 | 2.1 | -1.1 | 0.9 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | -10.3 | 1.8 | 0.5 | 0.73 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 |  | -5 | 0.8 | 2.5 | 2.3 | 20 | 0.8 | 4 | 0 | -9.9 | -11.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 8.9 | 5.8 | 1.2 | 2.3 | 0.9 |  | 2.7 | -128.67 | 2.2803 | 0.23 |  | 0 |  | 2.8172 | -1.9 | 0.7 | 4.1275
29/03/2025 | 04:00 |  |  | 9 | 23.2 |  |  | -19.9 | 0 |  |  | -36.1 | -42.9 | -41.2 | 25.9 | -21.1 | -0.2 | 45.5 | 0.2 |  |  |  |  | -1.8 | 0.7 |  | -3.3 | 2.4 | 5.3 | 1.1 |  |  |  | 10.1 | 7.8 |  |  |  | -1.7 | -8.3 | 1.5 | 12.7 | -0.1 | -0.8 | 2.7 | 1.1 | 8.3 | -16.1 | -51 | -1.2 | -0.3 | -0.2 | 0.7 | 3.8 | 1 | -0.1 | 17.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | -4.4 | -57.1 | -58.4 | 0 | -4.5 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 2.8 | 5.5 | 0.3 | 6.1 | -1.9 |  |  |  | 0 | 19.6 | -44.6 | [8 empty] | -1.9 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.5 | 1.5 | -1 | 0.9 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | -9.6 | 1.8 | 0.5 | 0.73 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.9 |  | -4.9 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | 19.8 | 0.8 | 4 | 0 | -12.5 | -14.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.3 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 9.3 | 5.9 | 1.2 | 2.4 | 0.3 |  | 1.7 | -177.07 | 2.2709 | 0.262 |  | 0 |  | 2.8047 | -0.4 | 0.2 | 5.1376
29/03/2025 | 04:30 |  |  | 21.6 | 25 |  |  | -20.5 | 0.5 |  |  | -30.9 | -41.8 | -40.5 | 33.2 | -19.2 | 1.5 | 54.3 | 0 |  |  |  |  | -0.2 | 1.1 |  | -3.3 | 2.6 | 6.7 | 1.3 |  |  |  | 10.1 | 9.6 |  |  |  | -1.6 | 7.7 | 1.9 | 12.1 | -0.2 | -0.3 | 2.7 | 0.4 | 11.5 | -12.8 | -47.8 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.7 | 2.3 | 1 | -0.1 | 14.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | -1.1 | -54.7 | -56 | 0 | -4.8 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 4 | 10.1 | 0.5 | 5.3 | -1.9 |  |  |  | 0 | 23.5 | -39 | [8 empty] | -2.1 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -1.1 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | -0.4 | 0.9 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | -8.9 | 1.8 | 0.5 | 0.73 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 |  | -5 | 0.9 | 2.5 | 2.3 | 20 | 0.8 | 4 | 0 | -8.6 | -10.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 4.8 | 1.7 | 1.2 | 2 | 3.1 |  | 2 | -83.97 | 2.4318 | 0.433 |  | 0 |  | 2.8005 | -1.6 | -0.5 | 3.5653
29/03/2025 | 05:00 |  |  | 25.4 | 26.5 |  |  | -18.5 | 9.4 |  |  | -34.1 | -34.5 | -32 | 29.9 | -20.1 | 0.4 | 51 | 0.2 |  |  |  |  | 0.5 | 0.8 |  | -3.3 | 2.6 | 6.8 | 1.3 |  |  |  | 10.3 | 9.4 |  |  |  | -1.6 | 10.9 | 1.9 | 11.1 | -0.3 | -1 | 2.7 | 1.7 | 11.1 | -13.6 | -48.9 | 1.4 | -0.3 | -0.3 | 3 | 4.4 | 1 | -0.3 | 24.2 | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | -2.2 | -56 | -57.3 | 0 | -3.7 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 2.6 | 9.4 | -0.7 | 5.8 | -2.1 |  |  |  | 0 | 22.6 | -40.6 | [8 empty] | -1.7 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -1.1 |  | 0 | 1.3 | 1.5 | -0.9 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | -9.6 | 1.8 | 0.5 | 0.73 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 |  | -5 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 20 | 0.8 | 2.6 | 0.4 | -8.3 | -10.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 3.7 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 3.4 |  | 1.6 | -58.07 | 2.4279 | 0.344 |  | 0 |  | 2.8121 | -0.6 | 0.5 | 5.484
29/03/2025 | 05:30 |  |  | 33.1 | 26.2 |  |  | -16.5 | 15.1 |  |  | -32.9 | -34.2 | -32.3 | 29.1 | -18.8 | 0.9 | 47.2 | 0.7 |  |  |  |  | -3.2 | 1.1 |  | -3.3 | 2.8 | 7.3 | 1.2 |  |  |  | 10.7 | 10 |  |  |  | -1.6 | 14.3 | 2.1 | 12.5 | -0.4 | -0.7 | 2.7 | 1.2 | 12 | -12 | -47.6 | -4.6 | -0.3 | -0.5 | 2.4 | 7.1 | 0.9 | -0.1 | 24.1 | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | -1.7 | -54.8 | -56.1 | 0 | -2.4 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 0.3 | 10.4 | 0.1 | 5.3 | -2 |  |  |  | 0 | 24.6 | -37.1 | [8 empty] | -1.3 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | -1.4 | 0.9 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | -10.3 | 1.8 | 0.5 | 0.73 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 0.9 |  | -4.9 | 0.3 | 2.9 | 2.3 | 20 | 0.8 | 0 | 0.4 | -8.6 | -13 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 4.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 0.9 |  | 1.4 | -39.07 | 2.421 | 0.107 |  | 0 |  | 2.811 | -0.1 | 0.4 | 5.639
29/03/2025 | 06:00 |  |  | 15.5 | 24 |  |  | -16.9 | 12.9 |  |  | -30.8 | -40.7 | -38.9 | 33.7 | -17.8 | 2.4 | 54.1 | -0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.9 |  | -3.3 | 2.6 | 6.7 | 1.2 |  |  |  | 10.5 | 9.8 |  |  |  | -1.6 | 13.6 | 2.2 | 11.6 | -0.3 | -0.1 | 2.7 | 0.9 | 14.7 | -8.9 | -44.2 | 1.2 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | 3.3 | 1 | -0.1 | 15.3 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | -1 | -52.8 | -54 | 0 | -2.4 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 4.6 | 9.4 | 0.2 | 5.3 | -1.9 |  |  |  | 0 | 28.8 | -31.5 | [8 empty] | -1.1 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -1.1 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | -1.2 | 0.9 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | -10.9 | 1.8 | 0.5 | 0.73 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 0.9 |  | -4.9 | 0.4 | 2.7 | 2.3 | 20 | 0.8 | 0 | 0.3 | -9.7 | -14.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | -0.6 | -0.2 | 3.8 | 3.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 4.9 | 1.9 | 1.2 | 2 | 3.1 |  | 1.5 | -40.57 | 2.3608 | 0 |  | 0 |  | 2.8123 | 0.3 | 0.6 | 6.0731
29/03/2025 | 06:30 |  |  | 9.9 | 23.5 |  |  | -16 | 11.9 |  |  | -30.5 | -37.2 | -35 | 33.3 | -18.5 | 1.6 | 47.2 | 0 |  |  |  |  | -2.8 | 0.7 |  | -3.3 | 2.6 | 5.6 | 1.3 |  |  |  | 10.1 | 9.6 |  |  |  | -1.7 | -6.7 | -1.2 | 11.6 | -0.2 | -0.5 | 2.7 | 1.1 | 12.6 | -11.3 | -46.5 | -1.7 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | 3.9 | 1 | 0 | 18.2 | 0.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | -4.7 | -54 | -54.7 | 0 | -5.4 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 13.4 | 8.9 | -0.6 | 8.3 | -2.1 |  |  |  | 0 | 25.7 | -35.7 | [8 empty] | -1.3 | 2.3 | 0 |  |  | 0 | -1.1 |  | 0.1 | 1.4 | 0 | -1 | 0.9 | 0.6 |  | -0.3 | -0.2 | -2.6 | -13.3 | 1.8 | 0.5 | 0.73 | 1.2 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.9 |  | -4.7 | 0.8 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0 | -0.1 | -10.9 | -14.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | -0.2 | 4.1 | 3.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 5 | 2 | 1.2 | 1.6 | 3 |  | 1.5 | -109.47 | 1.8147 | 0 |  | 0 |  | 2.8151 | 0.6 | 0.4 | 5.6298
29/03/2025 | 07:00 |  |  | -12.8 | 17.7 |  |  | -15.8 | 9.4 |  |  | -31.5 | -39.2 | -37.4 | 32 | -19 | 1.1 | 35.2 | 0 |  |  |  |  | -5.5 | 0.1 |  | -3.4 | 2.6 | 4.9 | 1.2 |  |  |  | 8.5 | 13.2 |  |  |  | -1.4 | -15.9 | -2.7 | 11.9 | -0.2 | -0.4 | 2.7 | 0.7 | 11.7 | -12.2 | -47.5 | -8.3 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | 3.6 | 1 | -0.1 | 17.2 | 0.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | -2.9 | -54.7 | -55.4 | 0 | -4.2 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 14.4 | 10 | 0 | 5.5 | -1.9 |  |  |  | 0 | 26.1 | -35.1 | [8 empty] | -1.8 | 1.1 | 0 |  |  | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.4 | 0 | -1.2 | 0.9 | 0.6 |  | -0.7 | -1.2 | -1.4 | -12.6 | 1.8 | 0.5 | 0.73 | 1.2 | -1.9 | 0.1 | -0.1 | 0.9 |  | -4.7 | 0.7 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | -11.1 | -14.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 5 | -0.2 | 4 | 3.4 | 2.2 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 4 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.2 |  | 1.5 | -181.17 | 1.5307 | 0 |  | 0 |  | 2.8161 | 0.3 | 0.4 | 5.0468
29/03/2025 | 07:30 |  |  | -1.6 | 19.7 |  |  | -12.9 | 3 |  |  | -23.9 | -32.2 | -30.3 | 40.9 | -14.9 | 4.2 | 34.1 | 0 |  |  |  |  | -5.6 | 0.2 |  | -3.1 | 2.9 | 4 | 1.3 |  |  |  | 9 | 19.3 |  |  |  | -1.1 | 16.2 | -1.1 | 11.3 | -0.2 | -0.4 | 2.7 | 0.5 | 18.3 | -6.1 | -41.3 | -5.3 | 0 | -0.1 | 1.4 | 3.8 | 1 | -0.1 | 16.8 | 4.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.7 | -50.7 | -51.6 | 0 | 1.7 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 13.6 | 16.2 | 0.1 | 5.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 36.9 | -19.9 | [8 empty] | -1.9 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | -1.1 |  | 0 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.6 |  | -0.8 | -1.7 | -2 | -14.7 | 1.8 | 0.5 | 0.73 | 1.2 | -2.5 | 0.2 | -0.1 | 0.9 |  | -4.7 | 0.9 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 0 | 0 | 1.3 | -7.2 | -12.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 12.2 | -0.2 | 4.6 | 3.5 | 8 | 0 | 0.2 | 2 |  | 7 | 3.8 | 1.2 | 1.9 | 3.5 |  | 1.6 | 12.13 | 1.9499 | 0 |  | 0 |  | 2.811 | 1.1 | 0.6 | 6.4609
29/03/2025 | 08:00 |  |  | 25.4 | 25.1 |  |  | -11.7 | 16.2 |  |  | -17.6 | -25.3 | -23.4 | 50 | -11.4 | 6.9 | 38.1 | 0 |  |  |  |  | 2.7 | 0.9 |  | -2.9 | 3.1 | 6.2 | 1.4 |  |  |  | 10.6 | 22.1 |  |  |  | -1.1 | 38.2 | 0.4 | 11.7 | -0.3 | -0.2 | 2.7 | 1.8 | 25.6 | 0.6 | -34.9 | -4.3 | 0 | 0.1 | 2.6 | 4.9 | 1 | -0.3 | 14.9 | 7.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.3 | -47.2 | -48.1 | 0 | 3.8 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 39.1 | 20.3 | 0.4 | 5.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 47 | -5.3 | [8 empty] | -1.8 | 3.9 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.8 | 0 | -1 | 0.9 | 0.6 |  | -0.8 | -1.7 | -1.6 | -14 | 1.8 | 0.5 | 0.73 | 1.2 | -2.5 | 0.2 | 0.3 | 0.9 |  | -4.8 | 0.9 | 3 | 2.5 | 1.7 | 0 | 0 | 2.3 | -9.3 | -12.7 | 0 | 0 | 2.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 15.8 | -0.2 | 4.5 | 3.3 | 9.2 | 0.1 | 0.2 | 2 |  | 6.5 | 3.4 | 1.2 | 1.5 | 4.1 |  | 1.4 | 235.23 | 2.2263 | 0 |  | 0 |  | 2.8221 | 0.4 | 0.7 | 6.1484
29/03/2025 | 08:30 |  |  | 69.9 | 34.7 |  |  | -8.3 | 23.5 |  |  | -6.9 | -15.2 | -13.6 | 61.4 | -4.8 | 11.5 | 46.4 | 0.1 |  |  |  |  | 7.5 | 1.1 |  | 0 | 2.8 | 11.2 | 1.2 |  |  |  | 14.9 | 25.6 |  |  |  | -1.2 | 7.6 | 1.9 | 15.1 | 1.6 | -0.6 | 2.7 | 1.3 | 35 | 10 | -25.6 | -2.7 | 0 | 0.1 | 5.6 | 6.5 | 1 | 0.1 | 17.2 | 13.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0 | 3.8 | -41.3 | -42.1 | 0 | 11 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 40.1 | 29.2 | 5.9 | 5.3 | -0.1 |  |  |  | 0 | 60.8 | 14.5 | [8 empty] | -1.8 | 3.5 | 0 |  |  | 0 | -1.1 |  | -0.1 | 1.8 | 0 | -0.9 | 0.9 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -1.2 | -11.9 | 1.8 | 0.5 | 0.73 | 1.2 | -2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.9 |  | -5.1 | 0.8 | 2.9 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 2.5 | -6.6 | -9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 16.3 | -0.2 | 4.5 | 3.4 | 9.7 | 0.5 | 0.2 | 2.2 |  | 7.5 | 4.3 | 1.1 | 1.7 | 3.8 |  | 2 | 480.53 | 2.6774 | 0 |  | 0 |  | 2.8272 | 0.9 | 0.5 | 6.9047
29/03/2025 | 09:00 |  |  | 68.5 | 35.8 |  |  | -11.1 | -7.1 |  |  | -13.2 | -13.5 | -11.1 | 54.8 | -6 | 10.2 | 46.3 | 0.2 |  |  |  |  | 8.6 | 0.6 |  | 0 | 2.9 | 11.8 | 1.3 |  |  |  | 14.8 | 25.2 |  |  |  | -1.2 | 55.7 | 10.2 | 14.3 | 5.5 | -0.5 | 2.7 | 1.2 | 34.1 | 9.5 | -26.2 | 8.5 | 0 | -0.2 | 5.1 | 5.7 | 1 | -0.1 | 21.6 | 7.5 |  |  | -1.4 |  |  | 0 | 4.7 | -42.5 | -43.4 | 0 | 10.1 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 70.4 | 40.7 | 11.4 | 5.9 | 6 |  |  |  | 0 | 46.7 | -8 | [8 empty] | -1.8 | 4.4 | 0 |  |  | -0.1 | -1.1 |  | -0.2 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.6 |  | -0.5 | -0.9 | -1.2 | -12.1 | 1.8 | 0.5 | 0.71 | 1 | -3 | 0 | 0.7 | 0.9 |  | -4.9 | 0.7 | 2.8 | 3.1 | 1.6 | 0 | 0 | 2.7 | -8 | -10.8 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.3 | 16.8 | -0.2 | 4.5 | 3.4 | 10.3 | 0.9 | 0.2 | 1.8 |  | 6.7 | 3.6 | 1.2 | 1.3 | 2 |  | 1.7 | 511.21 | 2.978 | 0 |  | 0 |  | 2.8324 | 0.9 | 0.4 | 7.1104
29/03/2025 | 09:30 |  |  | 84.5 | 37.5 |  |  | -8.9 | -1.1 |  |  | -1 | -9 | -7.2 | 69.3 | 1.6 | 13.7 | 51 | -0.1 |  |  |  |  | 9.8 | 1 |  | 0.1 | 3 | 13.8 | 1.5 |  |  |  | 15.6 | 27.6 |  |  |  | -0.9 | 60.6 | 8.4 | 14.8 | 5.5 | -0.5 | 2.7 | 0.8 | 35.5 | 10.9 | -24.6 | 10.2 | 0 | -0.1 | 3.3 | 5.5 | 1 | -0.3 | 15.8 | 12.1 |  |  | 2.3 |  |  | 0 | 7.2 | -38.9 | -39.9 | 0 | 13 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 89.9 | 42 | 12.4 | 5.3 | 5.9 |  |  |  | 0 | 53.1 | 1.3 | [8 empty] | -2 | 4.7 | 0 |  |  | 0 | -1.1 |  | -0.2 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | -0.7 | -10.7 | 1.8 | 0.5 | 0.71 | 1 | -3.5 | 0.2 | 0.8 | 0.9 |  | -5 | 0.8 | 3 | 3.1 | 1.5 | 0 | 0 | 2.8 | -2.8 | -4 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.8 | 16.4 | -0.2 | 4.9 | 3.5 | 9.6 | 1.5 | 0.2 | 1.8 |  | 8.8 | 5.7 | 1.2 | 1.7 | 3 |  | 1.7 | 673.51 | 2.9031 | -0.367 |  | 0 |  | 2.8254 | 0.1 | 1.8 | 7.2614
29/03/2025 | 10:00 |  |  | 77.9 | 36.1 |  |  | -5.6 | 16 |  |  | -8.8 | -22.3 | -21.3 | 61.6 | -12.4 | 3.8 | 54.2 | -0.3 |  |  |  |  | 10 | 1.1 |  | 0.2 | 3 | 15.6 | 1.5 |  |  |  | 15.7 | 25.4 |  |  |  | -0.7 | 60.8 | 8.4 | 18.2 | 6 | 0 | 2.7 | 0.1 | 32.9 | 8.2 | -27.4 | 10.6 | 0 | -0.2 | 0.9 | 4.2 | 1 | -0.4 | 11.5 | 12.2 |  |  | 4.9 |  |  | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 91.7 | 43.4 | 12.5 | 5.2 | 6.1 |  |  |  | 0 | 85.7 | -0.2 | [8 empty] | -2.6 | 4.7 | 0 |  |  | -0.1 | -1.1 |  | -0.2 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -0.3 | -10.9 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1 | -3.6 | 0.3 | 0.8 | 0.9 |  | -5 | 0.7 | 3 | 3.1 | 1.7 | 0 | 0 | 2.8 | -2.1 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.2 | 16.9 | -0.2 | 4.6 | 3.5 | 9.9 | 2 | 0.2 | 2 |  | 9.1 | 5.7 | 1.1 | 1.4 | 1.3 |  | 2.6 | 763.8 | 2.8206 | -0.157 |  | 0 |  | 2.8188 | 1.2 | 2.3 | 8.9824
29/03/2025 | 10:30 |  |  | 94.4 | 40.2 |  |  | -2.9 | 10.5 |  |  | -5.5 | -1.1 | 0.8 | 64 | -9.8 | 5 | 58.8 | 0.4 |  |  |  |  | 10.3 | 0.4 |  | 0.2 | 2.8 | 16.5 | 1.3 |  |  |  | 17.9 | 27.4 |  |  |  | -0.7 | 62.3 | 8.7 | 17 | 5.4 | -0.3 | 2.7 | 0.9 | 35.5 | 10.8 | -25.3 | 13.1 | 0 | -0.2 | 6.2 | 7.5 | 1 | -0.4 | 21.8 | 14.6 |  |  | 9 |  |  | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | -0.3 | 88.3 | 40.6 | 11 | 6 | 5.9 |  |  |  | 0 | 83.7 | 6.4 | [8 empty] | -2.3 | 4.8 | 0 |  |  | 0 | -1 |  | -0.1 | 1.8 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.7 |  | -0.7 | -2 | -0.1 | -10.2 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1 | -3.6 | 0.3 | 0.8 | 0.9 |  | -4.9 | 0.9 | 3.1 | 3.1 | 1.9 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.6 | 15.1 | -0.2 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 1.6 | 0.2 | 2.2 |  | 7.8 | 4.2 | 1.1 | 1.7 | 3.8 |  | 2.2 | 880.4 | 2.8861 | -0.455 |  | 0 |  | 2.8199 | 1.7 | 1.5 | 8.4511
29/03/2025 | 11:00 |  |  | 176.4 | 37.8 |  |  | -5.4 | 4.7 |  |  | 39.3 | -5.9 | -7.9 | 66.2 | 24.7 | 20.2 | 22.6 | 0 |  |  |  |  | 5.7 | 1.1 |  | 0 | 2.7 | 17.9 | 1.2 |  |  |  | 17.9 | 26.8 |  |  |  | -0.6 | 61.5 | 9 | 16.6 | 6.4 | -0.5 | 2.7 | 0.7 | 32.3 | 8.6 | -27.8 | 13.5 | 0 | -0.2 | 3.1 | 5.9 | 1 | -0.3 | 17.4 | 9.9 |  |  | 3.3 |  |  | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | [6 empty] | 0.2 | -0.4 | 86.8 | 40.8 | 10.4 | 18.4 | 6.1 |  |  |  | -0.4 | 75.3 | 5 | [8 empty] | -2 | 5 | 0 |  |  | 0 | -1 |  | -0.1 | 1.8 | 0 | 1 | 0.9 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -0.6 | -10.8 | 1.8 | 0.5 | 0.69 | 1 | -3.5 | -0.2 | 0.5 | 0.9 |  | -4.9 | 0.8 | 2.7 | 3 | 1.9 | 0 | 0 | 1.2 | -4.6 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3 | 10 | -0.2 | 4.3 | 3.4 | 4.8 | 2.1 | 0.2 | 2.4 |  | 8.8 | 5.3 | 1.1 | 1.4 | 2.9 |  | 2.5 | 938.29 | 2.8969 | -0.467 |  | 0 |  | 2.8207 | 1.3 | 1.9 | 8.4506
29/03/2025 | 11:30 |  |  | 196.8 | 40.3 |  |  | -1.8 | 20.7 |  |  | 40.4 | -4.3 | -6.6 | 64.8 | 26.8 | 22.1 | 27.4 | 0 |  |  |  |  | 8.7 | 0.9 |  | 0.2 | 2.7 | 18.4 | 1.2 |  |  |  | 18.7 | 22.6 |  |  |  | -0.8 | 58.2 | 7.9 | 18.3 | 6 | -0.1 | 2.7 | 0.4 | 39.4 | 15.1 | -21.9 | 11.1 | 0 | -0.3 | 2.9 | 7.2 | 1 | -0.3 | 17.4 | 11.5 |  |  | 3.1 |  |  | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 87 | 41.3 | 12 | 15.8 | 6 |  |  |  | 0 | 78.3 | 9.4 | [8 empty] | -2.6 | 4.9 | 0 |  |  | -0.1 | -1.1 |  | -0.2 | 1.8 | 0 | -0.1 | 1 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | 0 | -9.7 | 1.7 | 0.5 | 0.69 | 1 | -3.6 | 0 | 0.8 | 0.9 |  | -5 | 1 | 2.6 | 3.1 | 1.7 | 0 | 0.7 | 2 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0 | 2.1 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.2 | 8.7 | -0.2 | 4.3 | 3 | 2.6 | 1.9 | 0.2 | 2 |  | 8.4 | 4.8 | 1.1 | 1.3 | 3.9 |  | 2.3 | 1026.79 | 2.6204 | -0.357 |  | 0 |  | 2.8241 | 1.7 | 2 | 8.7875
29/03/2025 | 12:00 |  |  | 189 | 38.1 |  |  | -2.4 | 7.5 |  |  | 36.6 | -4 | -12 | 66.4 | 24.3 | 20.8 | 25 | -0.1 |  |  |  |  | 7.3 | 1.5 |  | 0.2 | 2.8 | 19.4 | 1.3 |  |  |  | 18.4 | 21.5 |  |  |  | -0.9 | 57 | 7.8 | 19.3 | 5.6 | -0.8 | 2.7 | 1.6 | 35.7 | 11 | -25.5 | 8.6 | 0 | -0.4 | 1 | 5.7 | 1 | -0.3 | 12.3 | 9.8 |  |  | 2.8 |  |  | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 87.5 | 42.4 | 12.7 | 18.5 | 5.9 |  |  |  | 0 | 70.8 | -1.6 | [8 empty] | -3 | 5.3 | 0 |  |  | 0 | -1.1 |  | -0.2 | 1.8 | 0 | -0.7 | 0.9 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -0.1 | -10.8 | 1.7 | 0.5 | 0.68 | 1 | -3.6 | 0 | 0.8 | 0.9 |  | -4.9 | 0.5 | 2.8 | 3.1 | 1.7 | 0.2 | 4 | 0.9 | -0.9 | -1.5 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.3 | 5.7 | -0.2 | 3.2 | 2.4 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 2 |  | 8.5 | 4.9 | 1.1 | 1.1 | 3.2 |  | 2.4 | 939.08 | 2.5362 | -0.548 |  | 0 |  | 2.8341 | 1 | 1.8 | 7.6223
29/03/2025 | 12:30 |  |  | 190.4 | 37.9 |  |  | 2.4 | 26.5 |  |  | 37.4 | 1.6 | -6.1 | 62.3 | 26 | 22.4 | 19.9 | 0.3 |  |  |  |  | 8.7 | 1.3 |  | 0.1 | 2.6 | 18.5 | 1 |  |  |  | 16.9 | 20.6 |  |  |  | -1.1 | 53.8 | 7 | 20.8 | 5.8 | -0.7 | 2.7 | 0.9 | 36.4 | 11 | -26 | 13.9 | 0 | -0.6 | 4.1 | 9.2 | 1 | -0.4 | 18 | 9.6 |  |  | 6.5 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 85.9 | 43.9 | 13.1 | 16.6 | 5.6 |  |  |  | 0 | 69.8 | -2.9 | [8 empty] | -3.1 | 4.8 | 0 |  |  | 0 | -1 |  | -0.2 | 1.8 | 0 | -1.2 | 1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | -0.3 | -12 | 1.7 | 0.5 | 0.68 | 1 | -3.7 | -0.1 | 0.7 | 0.9 |  | -4.9 | 0.5 | 2.7 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.9 | -4.3 | -3.8 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.3 | 5 | -0.2 | 2.2 | 1.4 | 5 | 1.9 | 0.2 | 1.8 |  | 9 | 5.2 | 1.2 | 0.8 | 2.7 |  | 1.9 | 973.98 | 2.3222 | -1.223 |  | 0 |  | 2.8388 | 0.9 | 2.1 | 6.938
29/03/2025 | 13:00 |  |  | 152.5 | 32.6 |  |  | -4.2 | 11.9 |  |  | 26.5 | 0.9 | -16 | 55.7 | 21 | 17.9 | 20.1 | 0.1 |  |  |  |  | -3.6 | 0.6 |  | 0.2 | 2 | 7.3 | 0.7 |  |  |  | 16.1 | 19.6 |  |  |  | -1.1 | 54.6 | 7 | 19.1 | 6 | -0.3 | 2.7 | -0.3 | 31.7 | 7.7 | -29 | 10.5 | 0 | -0.5 | 1.8 | 5.6 | 1 | -0.3 | 15.8 | 8.5 |  |  | 1.4 |  |  | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 86.9 | 43.5 | 12.1 | 16.5 | 6.1 |  |  |  | 0 | 60.5 | -9.1 | [8 empty] | -3.2 | 5.2 | 0 |  |  | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 1.7 | 0 | -2 | 0.9 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | 0 | -11.1 | 1.7 | 0.5 | 0.68 | 1 | -3.6 | -0.3 | 0.6 | 0.9 |  | -4.9 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -8.5 | -9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.1 | 3.6 | -0.2 | 2.5 | 1.3 | 3.9 | 0.7 | 0.2 | 1.8 |  | 7.2 | 3.4 | 1.2 | 1.5 | 2.9 |  | 2.4 | 783.28 | 2.3109 | -1.041 |  | 0.1 |  | 2.8401 | 0.2 | 1.6 | 6.01
29/03/2025 | 13:30 |  |  | 160.7 | 34.2 |  |  | -7.5 | 11.9 |  |  | 26.9 | 2.8 | -14 | 53.5 | 20.9 | 18.4 | 18 | 0.1 |  |  |  |  | -5.6 | 1.1 |  | -3.1 | 2.8 | 4 | 1.2 |  |  |  | 12.7 | 17.4 |  |  |  | -1.2 | 54.1 | 6.9 | 18.4 | 6.1 | -0.3 | 2.7 | 0.3 | 31.8 | 7.1 | -28.3 | 10.6 | 0 | -0.5 | 2.9 | 6 | 1 | -0.4 | 16.6 | 8.5 |  |  | -1 |  |  | -9.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 73.5 | 42.7 | 8.4 | 15.6 | 3.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -3.8 | 5.1 | 0 |  |  | 0.1 | -0.8 |  | -0.2 | 1.7 | 0 | -2 | 0.9 | 0.6 |  | -0.6 | -1.8 | -0.1 | -11 | 1.7 | 0.5 | 0.68 | 1 | -3.7 | 0 | 0.4 | 1 |  | -4.9 | 0.4 | 2.9 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.6 | -6.1 | -6.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.8 | 7 | -0.2 | 0.9 | 1.8 | 11.8 | 1.6 | 0.2 | 1.6 |  | 6.6 | 3.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 |  | 2.4 | 710.38 | 2.2966 | -1.468 |  | 1.2 |  | 2.84 | -0.3 | 2 | 6.5686
29/03/2025 | 14:00 |  |  | 159 | 33.8 |  |  | -8.4 | 10.8 |  |  | 30.4 | 4.1 | -13.2 | 59.2 | 21.9 | 19 | 22.2 | -0.1 |  |  |  |  | -4.2 | 1.3 |  | -3.1 | 2.7 | 4.7 | 1.3 |  |  |  | 14 | 19.2 |  |  |  | -1.2 | 56.1 | 7.5 | 17.9 | 6.1 | -0.3 | 2.7 | 0.7 | 29.8 | 4.9 | -30.4 | 11.7 | 0 | -0.5 | 1.4 | 4.9 | 1 | -0.4 | 15.8 | 7.3 |  |  | -1.1 |  |  | -2.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 72.9 | 42.3 | 8.9 | 15.7 | 3.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -3.9 | 4.5 | 0 |  |  | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 1.8 | 0 | -1.6 | 0.9 | 0.6 |  | -0.6 | -1.7 | 0.2 | -10.5 | 1.7 | 0.5 | 0.68 | 1 | -3.5 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -4.8 | 0.5 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.7 | -3.8 | -3.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.3 | 3.2 | -0.2 | 4.5 | 1.5 | 4.3 | 2.2 | 0.2 | 1.9 |  | 7 | 3.5 | 1.3 | 1.1 | 2.4 |  | 1.5 | 727.08 | 2.431 | -1.585 |  | 1.6 |  | 2.8388 | -0.2 | 2.3 | 7.3848
29/03/2025 | 14:30 |  |  | 159.4 | 33.5 |  |  | -9.2 | 3 |  |  | 28.8 | 2.8 | -14.8 | 58.4 | 20.8 | 18.7 | 18.7 | -0.1 |  |  |  |  | -2.8 | 1 |  | -3.1 | 2.8 | 5.5 | 1.2 |  |  |  | 15 | 19.6 |  |  |  | -1.2 | 56.8 | 7.8 | 18.6 | 5.5 | -0.5 | 2.7 | 0.8 | 28.3 | 3.9 | -31.8 | 12 | 0 | -0.4 | 1.9 | 5.9 | 1 | -0.3 | 15.6 | 6.4 |  |  | -1.1 |  |  | 1.3 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 72.3 | 42.6 | 8.9 | 18.6 | 3.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -3.9 | 4.5 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 |  | -0.3 | 1.9 | 0 | -1.7 | 0.9 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | 0.2 | -9.8 | 1.7 | 0.5 | 0.68 | 1 | -3.3 | -0.2 | 0.6 | 0.9 |  | -4.9 | 0.8 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -5.3 | -5.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.9 | 3.9 | -0.2 | 5.1 | 0.9 | 6.3 | 1.5 | 0.2 | 2 |  | 7.5 | 4 | 1.3 | 1.2 | 3 |  | 1.8 | 715.98 | 2.5781 | -1.969 |  | 1.7 |  | 2.8327 | -0.3 | 1.9 | 6.7419
29/03/2025 | 15:00 |  |  | 164 | 34.5 |  |  | -8.2 | 14.9 |  |  | 29.2 | 2.2 | -14 | 57.5 | 20.7 | 17.4 | 26.6 | -0.1 |  |  |  |  | -5.4 | 0.5 |  | -3.2 | 2.6 | 2.7 | 1 |  |  |  | 13.1 | 18.6 |  |  |  | -1.2 | 55.4 | 7.8 | 18.4 | 5.8 | -1.3 | 2.7 | 1.2 | 28.1 | 4.1 | -31.3 | 13.8 | 0 | -0.3 | 2.1 | 6.3 | 1 | -0.3 | 14.5 | 5.7 |  |  | -0.3 |  |  | -12.8 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 72.8 | 42.9 | 9.5 | 15.9 | 4.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -3.3 | 4.5 | 0 |  |  | 0 | -0.7 |  | -0.2 | 1.9 | 0 | -1.3 | 1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.6 | 0.3 | -9.3 | 1.7 | 0.5 | 0.68 | 1 | -3.1 | 0.2 | 0.6 | 0.9 |  | -5 | 0.6 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -6.1 | -6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.3 | 8.8 | -0.2 | 9.3 | 1.7 | 9.1 | 1.1 | 0.2 | 2 |  | 8.7 | 5.3 | 1.3 | 1 | 2.4 |  | 2.4 | 729.18 | 2.4821 | -1.89 |  | 1.8 |  | 2.8377 | -0.2 | 1.9 | 6.9298
29/03/2025 | 15:30 |  |  | 167.2 | 33.5 |  |  | -6.7 | 6.1 |  |  | 27.5 | -0.7 | -19.1 | 55.5 | 18.9 | 17.8 | 19.4 | 0.2 |  |  |  |  | -0.6 | 0.8 |  | -3.1 | 2.6 | 5.2 | 1 |  |  |  | 12.2 | 27.1 |  |  |  | -1.1 | 57.3 | 8.1 | 21.2 | 5.7 | -1.5 | 2.7 | 1.8 | 25.1 | -0.3 | -35.5 | 10.8 | 0 | -0.2 | 2 | 6.8 | 1 | -0.4 | 11.4 | 4.5 |  |  | -0.2 |  |  | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 70.7 | 44.6 | 11 | 15.6 | 3.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -3 | 2 | 0 |  |  | 0 | -0.8 |  | 0 | 2 | 0 | -1.4 | 0.9 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | 0.5 | -9.4 | 1.6 | 0.5 | 0.68 | 1 | -2.9 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -4.9 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | -0.1 | -9.1 | -9.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 2.9 | -0.2 | 15.7 | 4.8 | 4.9 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0.8 | 2.5 |  | 2.3 | 691.08 | 2.62 | -1.165 |  | 1.8 |  | 2.8404 | -0.4 | 1.7 | 7.3954
29/03/2025 | 16:00 |  |  | 156.7 | 34.2 |  |  | -12.2 | 13 |  |  | 25.9 | -8.1 | -26.6 | 53.3 | 18.9 | 17.1 | 32.1 | -0.5 |  |  |  |  | 3.2 | 0.7 |  | -3.1 | 2.6 | 4.5 | 1.1 |  |  |  | 12.8 | 27.9 |  |  |  | -1.2 | 55.2 | 7.8 | 18.3 | 6.5 | -1.2 | 2.7 | -0.4 | 26 | 1.9 | -33 | 10 | 0 | -0.2 | -1 | 3 | 1 | -0.3 | 10.8 | 3 |  |  | -2 |  |  | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 74.6 | 41.8 | 9.6 | 15.8 | 4.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -2.1 | 3.6 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 |  | -0.3 | 1.9 | 0 | -1 | 0.9 | 0.6 |  | -0.6 | -1.4 | 0.7 | -8.4 | 1.6 | 0.5 | 0.68 | 1 | -2.2 | 0 | 0.4 | 0.9 |  | -4.9 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -9.5 | -9.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 6.1 | -0.2 | 14 | 3.8 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 1.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 1.2 | 2.6 |  | 2.3 | 672.48 | 2.5898 | -0.944 |  | 1.9 |  | 2.8427 | -0.2 | 2.4 | 8.5885
29/03/2025 | 16:30 |  |  | 143.3 | 31.5 |  |  | -15.7 | -4.6 |  |  | 16.2 | -10.8 | -27.9 | 42 | 11.9 | 12.5 | 22 | -0.2 |  |  |  |  | 0.8 | 0.9 |  | -3.3 | 2.4 | 3.9 | 0.9 |  |  |  | 11.9 | 26.7 |  |  |  | -1.2 | 54.4 | 9 | 18.9 | 6.1 | -1.5 | 2.7 | -0.4 | 16.6 | -8.2 | -42.8 | 9.2 | 0 | -0.5 | 0.3 | 3.3 | 1 | -0.3 | 13 | 0.4 |  |  | -6.8 |  |  | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 72.1 | 42.6 | 3.2 | 13.4 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -1.9 | 0.7 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 |  | -0.2 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 0.6 |  | -0.4 | -0.7 | 0.6 | -8.1 | 1.8 | 0.5 | 0.69 | 1 | -1 | -0.5 | 0.6 | 0.9 |  | -5 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | -0.1 | -13.2 | -13.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 3.2 | -0.2 | 15.3 | 6.3 | 1.8 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 2.5 |  | 2.7 | 523.59 | 2.8962 | -0.91 |  | 1.8 |  | 2.8433 | -1 | 2 | 7.6295
29/03/2025 | 17:00 |  |  | 152.4 | 33.9 |  |  | -10.8 | 16.8 |  |  | 12.4 | -8.2 | -24.3 | 38.8 | 13.8 | 12.2 | 32.1 | 0.1 |  |  |  |  | 4.7 | 0.6 |  | -3.3 | 2.5 | 4.5 | 0.9 |  |  |  | 13.4 | 24.8 |  |  |  | -1.3 | 53.7 | 11.7 | 17.4 | 5.8 | -1.4 | 2.7 | 0.5 | 20.1 | -3.9 | -39.3 | 8.1 | 0 | -0.4 | 3.4 | 5.1 | 1 | -0.4 | 17.7 | 1.2 |  |  | -2.4 |  |  | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 73 | 41.4 | 1.6 | 10.6 | 2.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -1.8 | 0.1 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 |  | -0.1 | 1.9 | 2.3 | -1.2 | 0.9 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 0.8 | -7.1 | 1.8 | 0.5 | 0.65 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.9 |  | -4.9 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | -0.1 | -12.9 | -13.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.8 | -0.2 | 14.3 | 6.9 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 1.2 | 2.7 |  | 2.5 | 597.55 | 2.9917 | -1.083 |  | 1.9 |  | 2.8372 | -0.3 | 1.9 | 8.2459
29/03/2025 | 17:30 |  |  | 111.5 | 31.4 |  |  | -16.1 | 14.3 |  |  | 13.2 | -4.8 | -21.1 | 39 | 13.4 | 12.7 | 47.7 | 0.1 |  |  |  |  | 8.9 | 1.1 |  | -3.2 | 2.6 | 5.6 | 1 |  |  |  | 15.3 | 25 |  |  |  | -1.5 | 51.4 | 11.1 | 18 | 5.6 | -1.9 | 2.7 | 0.4 | 19.2 | -4.7 | -40.3 | 9.6 | 0 | -0.3 | 4.6 | 5.6 | 1 | -0.3 | 20.6 | 1.1 |  |  | -6.8 |  |  | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 71.9 | 41.8 | 2.5 | 10.5 | 1.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -1.7 | 0.4 | 0 |  |  | -0.1 | -0.7 |  | -0.1 | 1.8 | 2.4 | -1.3 | 0.9 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.4 | -5.4 | 1.8 | 0.5 | 0.65 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.8 | 0.3 | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.1 | -10.8 | -10.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | -0.2 | -0.2 | 18.7 | 9.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |  | 2.7 | 583.75 | 2.887 | -0.728 |  | 1.7 |  | 2.8398 | -1.2 | 2 | 7.4989
29/03/2025 | 18:00 |  |  | 31.9 | 25.5 |  |  | -20.8 | 4.8 |  |  | 8.4 | -13.7 | -29.4 | 34.9 | 10.7 | 10.3 | 76.7 | -0.1 |  |  |  |  | 13.2 | 1.3 |  | -3.1 | 3 | 7.6 | 1.3 |  |  |  | 17.5 | 24.3 |  |  |  | -1.6 | 51.3 | 10.8 | 16 | 6.4 | -0.3 | 2.7 | -0.7 | 14 | -9.2 | -44.3 | 13.8 | 0 | -0.2 | 2.3 | 0 | 1 | 0.2 | 19.7 | 0.5 |  |  | -4 |  |  | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 65.4 | 39.1 | 0.8 | 13.5 | 1.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -1.5 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | -1 |  | -0.1 | 1.7 | 2.4 | -2 | 0.9 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.3 | 5.4 | 1.8 | 0.5 | 0.65 | 1.1 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | 0.9 |  | -4.7 | 0.6 | 2.9 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -10.9 | -11.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 19.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 2.6 | 1.4 |  | 2.6 | 474.05 | 2.7992 | 0.092 |  | 1.9 |  | 2.8358 | -0.9 | 2.1 | 8.827
29/03/2025 | 18:30 |  |  | 50.9 | 27 |  |  | -9.9 | 12.9 |  |  | 30.8 | 7.2 | -9.7 | 59.8 | 25.5 | 21.2 | 80.3 | 0 |  |  |  |  | 8.6 | 1 |  | -3.1 | 3.3 | 9.7 | 1.4 |  |  |  | 17.6 | 15.4 |  |  |  | -1.1 | 52.2 | 9.6 | 18.5 | 5.9 | -0.2 | 2.7 | -0.2 | 36 | 11.4 | -24.7 | 11.7 | 0 | -0.1 | 3.4 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 12.5 |  |  | 1.8 |  |  | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 63.6 | 42 | 2.8 | 10.4 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -1.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 1.6 | 2.3 | -0.6 | 0.9 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.7 | 6.9 | 1.8 | 0.5 | 0.66 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |  | -4.7 | 0.9 | 3 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.7 | -6.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20 | 10.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 0 | 0 | 1.3 | 3.2 | 4 |  | 2.6 | 721.56 | 2.3972 | 0.41 |  | 1.9 |  | 2.8332 | -0.1 | 2 | 9.4403
29/03/2025 | 19:00 |  |  | 54.5 | 28.2 |  |  | -6.8 | 18.8 |  |  | 31.6 | 14.5 | -2.3 | 62.7 | 28.2 | 22.9 | 80.7 | 0.1 |  |  |  |  | 7.5 | 0.4 |  | -3.1 | 3.1 | 8.9 | 1.3 |  |  |  | 17.5 | 20.2 |  |  |  | -0.6 | 61 | 10.6 | 17.8 | 5.8 | -0.9 | 2.7 | 0.8 | 44.1 | 19.4 | -17.7 | 12.1 | 0 | -0.3 | 4.9 | 0 | 1 | 0.1 | 3.3 | 13.6 |  |  | -0.5 |  |  | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 58.7 | 41.2 | 5.4 | 10.4 | 1.9 |  |  |  | -0.8 | 0 | 0 | [8 empty] | -2.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1 |  | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.9 | 6.9 | 1.8 | 0.5 | 0.66 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 |  | -4.7 | 0.9 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.6 | -7.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.9 | 3.8 |  | 2.3 | 791.66 | 2.5829 | 0.084 |  | 1.9 |  | 3.0205 | -1.7 | 2 | 7.8874
29/03/2025 | 19:30 |  |  | 51.9 | 28.1 |  |  | -7.5 | 19.6 |  |  | 32.2 | 8.3 | -8.5 | 66 | 28.7 | 22.5 | 91 | -0.2 |  |  |  |  | 8 | 0.3 |  | -3.1 | 3.2 | 8.8 | 1.4 |  |  |  | 15.1 | 20.6 |  |  |  | -0.6 | 63.2 | 10.8 | 21.2 | 6.3 | -0.1 | 2.7 | 0.1 | 46.4 | 22.1 | -14.5 | 15.1 | 0 | -0.1 | 3 | 0 | 1 | 0.3 | -1.1 | 14.4 |  |  | -0.9 |  |  | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 62.3 | 40.9 | 5.5 | 10.5 | 2 |  |  |  | -0.6 | 0 | 0 | [8 empty] | -2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1 |  | 0.2 | 1.6 | 2.4 | -1.6 | 1.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.2 | 7.7 | 1.8 | 0.5 | 0.66 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |  | -4.9 | 1 | 3 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6 | -7.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16 | 7.6 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 |  | 0 | 0 | 1.3 | 1.6 | 3.5 |  | 2.3 | 804.16 | 2.6074 | -0.186 |  | 2 |  | 3.1843 | -1.2 | 1.7 | 8.1057
29/03/2025 | 20:00 |  |  | 49.8 | 27 |  |  | -8.5 | 16.9 |  |  | 30.8 | 10.2 | -7 | 61.3 | 29.9 | 24.4 | 78 | 0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 0.6 |  | -3.1 | 3 | 8.6 | 1.2 |  |  |  | 15.7 | 18.8 |  |  |  | -0.7 | 60.3 | 10.8 | 22.4 | 5.5 | -0.4 | 2.7 | 1.5 | 44.4 | 19.4 | -17.3 | 9.3 | 0 | -0.1 | 3.9 | 0 | 1 | 0.1 | 0.9 | 11.5 |  |  | -3.7 |  |  | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 59.4 | 41.7 | 5.9 | 10.5 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -2.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1 |  | 0.2 | 1.7 | 2.2 | -1 | 1.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3 | 7.6 | 1.8 | 0.5 | 0.66 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | -4.8 | 1.6 | 2.8 | 2.9 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0 | -6.6 | -7.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.9 | 7.6 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 |  | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 3.6 |  | 2.3 | 756.16 | 2.5314 | -0.377 |  | 1.8 |  | 2.9548 | -1.5 | 1.5 | 6.9092
29/03/2025 | 20:30 |  |  | 42.3 | 26.1 |  |  | -12.3 | 10.4 |  |  | 22.7 | -1.8 | -18.3 | 51 | 27.8 | 22.7 | 81.6 | -0.1 |  |  |  |  | 7.1 | 0.7 |  | -3.1 | 2.8 | 8 | 1.1 |  |  |  | 14.6 | 16.5 |  |  |  | -0.8 | 59 | 10.7 | 21.9 | 5.8 | -0.2 | 2.7 | 1.1 | 40 | 16 | -20.6 | 10.7 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 10 |  |  | -1.3 |  |  | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 11 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 60.2 | 40.7 | 5.6 | 10.5 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -1.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1 |  | 0 | 1.3 | 2.3 | -1.2 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3 | 7.9 | 1.8 | 0.5 | 0.65 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.8 |  | -4.8 | 1.1 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -7.6 | -8.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.8 | 7 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 3.4 |  | 2.4 | 680.35 | 2.5819 | -0.689 |  | 1.8 |  | 2.8248 | -1.4 | 1.8 | 6.9177
29/03/2025 | 21:00 |  |  | 35.4 | 25.4 |  |  | -15.6 | 5.3 |  |  | 14.8 | -2.2 | -18.6 | 40.8 | 23.7 | 19.7 | 74.5 | 0.3 |  |  |  |  | 6.1 | 0.7 |  | -3.2 | 2.6 | 6.6 | 0.9 |  |  |  | 15 | 15.4 |  |  |  | -0.8 | 59.3 | 10.8 | 21.7 | 6.1 | 0.2 | 2.7 | 0.4 | 33.2 | 8.8 | -27.8 | 12.2 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 1 | 0.1 | 5.3 | 6.1 |  |  | -6 |  |  | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 9 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 59.2 | 41 | 4.6 | 13.1 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -1.6 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 1.4 | 2.3 | 0.8 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.8 | 5 | 1.8 | 0.5 | 0.65 | 1.2 | 0 | -0.4 | 0.3 | 0.8 |  | -4.7 | 0.7 | 2.7 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -8.4 | -9.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 3.8 |  | 2.1 | 597.45 | 2.6156 | -0.704 |  | 1.6 |  | 2.818 | -1.8 | 0 | 4.5296
29/03/2025 | 21:30 |  |  | 31.7 | 23.5 |  |  | -17.4 | 1.5 |  |  | 12.5 | -10.1 | -27.3 | 37.8 | 20.6 | 17.7 | 74.1 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 0.8 |  | -3.4 | 2.4 | 5.8 | 0.7 |  |  |  | 15 | 13.2 |  |  |  | -1.1 | 56 | 10.8 | 22.7 | 5.9 | 1.2 | 2.7 | 1.1 | 27.6 | 3.3 | -32.9 | 9.8 | 0 | 0.2 | 3.9 | 0 | 1 | 0.1 | 1.4 | 3.6 |  |  | -3.8 |  |  | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -4.8 | 34.8 | 7.6 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 58.7 | 41.6 | 6.3 | 10.5 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -1.8 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 1.5 | 2.3 | 0.6 | 1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.8 | 4.6 | 1.8 | 0.5 | 0.65 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.9 |  | -4.8 | 1.2 | 2.7 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.5 | -9.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0.9 | 3.6 |  | 2.4 | 514.35 | 2.5958 | -0.505 |  | 1.6 |  | 2.8077 | -1 | 0.6 | 6.0985
29/03/2025 | 22:00 |  |  | 30.7 | 23.8 |  |  | -11.1 | 9.4 |  |  | 12.5 | -11 | -27.8 | 38.3 | 19.5 | 16.8 | 72.4 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | 0.7 |  | -3.2 | 2.4 | 4.7 | 0.8 |  |  |  | 14 | 12.8 |  |  |  | -1.3 | 55.8 | 10.8 | 20.7 | 3.6 | 1.6 | 2.7 | 0.2 | 27.6 | 3.3 | -33.1 | 9.6 | 0 | 0.1 | 3.4 | 0 | 1 | 0.1 | 1.2 | 4 |  |  | 3 |  |  | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -9.6 | 33.5 | 7 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 59.6 | 41.4 | 6 | 10.4 | 2.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -1.7 | 0 | 0.2 |  |  | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | 1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.6 | 4.1 | 1.8 | 0.5 | 0.65 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 |  | -4.8 | 0.7 | 2.6 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.8 | -9.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.9 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 3.6 |  | 2.5 | 518.85 | 2.7481 | -0.731 |  | 1.8 |  | 2.8112 | 1.2 | 0.8 | 8.6283
29/03/2025 | 22:30 |  |  | 34.3 | 24 |  |  | -13.5 | 11.4 |  |  | 14.5 | -6.5 | -22.8 | 39.5 | 15.4 | 13.9 | 72.8 | 0.1 |  |  |  |  | 6.2 | 0.5 |  | -3.3 | 2.2 | 4.5 | 0.7 |  |  |  | 14.2 | 13 |  |  |  | -1.5 | 53.8 | 11.1 | 19.7 | 3.7 | 2 | 2.7 | 1.4 | 22.6 | -1.6 | -37.8 | 7 | 0 | 0.2 | 4.5 | 0 | 1 | -0.1 | 3.5 | 1.4 |  |  | -0.6 |  |  | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 3.5 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 58.6 | 40.3 | 6 | 10.4 | 1.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -2 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.9 | 4.3 | 1.8 | 0.5 | 0.65 | 1.2 | 0 | -0.3 | 0.2 | 0.9 |  | -4.8 | 1.1 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.2 | -7.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 3.6 |  | 2.4 | 502.15 | 2.8391 | -0.664 |  | 1.7 |  | 2.815 | 0.3 | 1.5 | 8.4901
29/03/2025 | 23:00 |  |  | 37.2 | 24.2 |  |  | -15.1 | 9.2 |  |  | -21.7 | -18.1 | -12 | 37.4 | -0.5 | 9 | 67.5 | 0.1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  | -3.2 | 1.9 | 2.4 | 0.5 |  |  |  | 12.7 | 10.8 |  |  |  | -1.4 | 54.9 | 10.6 | 16.5 | 1.7 | 1.4 | 2.7 | 1.6 | 30.5 | 5.5 | -35.6 | 9.8 | 0 | 0.1 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 4.4 | 9.3 |  |  | -4.6 |  |  | 0 | 7.9 | -24.4 | -26.4 | 0 | 14.9 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 37.7 | 22 | -0.3 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.3 | 2.2 | 0 | 0.9 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.8 | 4.2 | 1.8 | 0.5 | 0.65 | 1.2 | 0 | 0.2 | -0.3 | 0.9 |  | -4.8 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -6.4 | -8.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.8 |  | 2.4 | 319.55 | 2.774 | -0.75 |  | 1.7 |  | 2.8161 | -0.6 | 1.1 | 7.0401
29/03/2025 | 23:30 |  |  | 32.6 | 23.9 |  |  | -18.5 | 7 |  |  | -23.1 | -22.7 | -16.4 | 36.1 | -2 | 7.9 | 71.7 | -0.1 |  |  |  |  | 5.2 | 0.9 |  | -3.2 | 1.8 | 2.6 | 0.4 |  |  |  | 12.5 | 11.8 |  |  |  | -1.5 | 54.5 | 10.5 | 15.7 | 1.7 | 1.8 | 2.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.8 | 8 |  |  | -6.8 |  |  | 0 | 8.4 | -25.4 | -27.3 | 0 | 12.2 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 40.9 | 22.8 | 0.3 | 5 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -3.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.3 | 2.3 | 0 | 1.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.3 | 5.2 | 1.8 | 0.5 | 0.65 | 1.2 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.9 |  | -4.7 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -7.2 | -7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 4.1 |  | 2.3 | 293.55 | 2.6104 | -0.716 |  | 1.6 |  | 2.8145 | -0.9 | 1.2 | 6.6089
30/03/2025 | 00:00 |  |  | 34.5 | 24.6 |  |  | -20.4 | -5.4 |  |  | -27.3 | -19.8 | -13.3 | 30.2 | -6.3 | 5.3 | 70.1 | 0.1 |  |  |  |  | 3.7 | 0.7 |  | -3.3 | 1.6 | 2.3 | 0.2 |  |  |  | 13.4 | 10.6 |  |  |  | -1.6 | 52.5 | 10.8 | 15.9 | 1.8 | 1.7 | 2.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -0.1 | 1.5 | 0 | 1 | -0.1 | 3.5 | 4 |  |  | -4 |  |  | 0 | 5.7 | -31.3 | -32.6 | 0 | 7.6 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 40.4 | 22.3 | -0.2 | 4.9 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -3.3 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.3 | 2.3 | -0.2 | 0.9 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.8 | 4.4 | 1.8 | 0.5 | 0.65 | 1.2 | 0 | -0.5 | -0.4 | 0.9 |  | -4.8 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -4.3 | -4.4 | 0 | 0.2 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 4.1 |  | 3 | 249.65 | 3.0075 | -0.76 |  | 1.6 |  | 2.8169 | -0.9 | 1.1 | 6.8643
EJEC |  | 0 | 0 | 1741.1 | 701.3 | 0 | 0 | -305.7 | 204.3 | 0 | 0 | -4.3 | -377.5 | -526.85 | 1097.1 | 90.75 | 268.85 | 1192.8 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.85 | 18.7 | 0 | -60.5 | 62.85 | 178.1 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 320.85 | 413.95 | 0 | 0 | 0 | -29.85 | 916.65 | 160.75 | 405.35 | 94.05 | -9.15 | 64.8 | 16.85 | 580.4 | 20 | -815.75 | 163 | -2.05 | -5.7 | 47.25 | 85.4 | 23.95 | -3.2 | 319.55 | 130.6 | 0 | 0 | -10.35 | 0 | 0 | -11.55 | 108.25 | -532.25 | -545.35 | -7.2 | 479.1 | 19.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | -8.2 | 1222.8 | 736.65 | 111.15 | 230 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 543.75 | -307.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 40.75 | 0.1 | 0 | 0 | -1.05 | -22.65 | 0 | -0.85 | 37.95 | 29.55 | -12.8 | 22.15 | 14.25 | 0 | -6.85 | -16.55 | 16 | -131.7 | 42.6 | 12 | 16.605 | 26.9 | -29.4 | 0.4 | 7.2 | 21.5 | 0 | -116.85 | 16.35 | 64.5 | 60.7 | 90.35 | 15.2 | 69.65 | 13.2 | -181.45 | -210.45 | 0.2 | 0.4 | 54.1 | -2.2 | 40.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 17.15 | 91.95 | -4.8 | 167.6 | 96.05 | 61.2 | 10.45 | 4.65 | 41.6 | 0 | 104.85 | 55.8 | 29.45 | 36.9 | 61.15 | 0 | 52.9 | 10117.605 | 59.6856 | -9.3915 | 0 | 19.2 | 0 | 68.1132 | -5.45 | 28.65 | 160.8073

## DEMANDA_AREAS
sábado, 29 de Marzo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6849.29 | 1014.047 | 4049.783 | 1785.46 | 218.53
01:00 | 0 | 6786.6 | 1003.259 | 4028.611 | 1754.73 | 210.343
01:30 | 0 | 6588.89 | 1028.114 | 3864.996 | 1695.78 | 246.244
02:00 | 0 | 6411.78 | 978.775 | 3762.505 | 1670.5 | 211.157
02:30 | 0 | 6506.3 | 962.522 | 3819.258 | 1724.52 | 210.562
03:00 | 0 | 6519.32 | 996.121 | 3765.929 | 1757.27 | 213.639
03:30 | 0 | 6425.83 | 992.032 | 3690.478 | 1743.32 | 214.539
04:00 | 0 | 6329.3 | 957.635 | 3597.645 | 1774.02 | 213.658
04:30 | 0 | 6485.45 | 966.989 | 3735.221 | 1783.24 | 206.688
05:00 | 0 | 6528.21 | 1003.697 | 3730.933 | 1793.58 | 206.533
05:30 | 0 | 6523.99 | 1018.097 | 3700.563 | 1805.33 | 206.7
06:00 | 0 | 6498.56 | 1028.311 | 3687.419 | 1782.83 | 192.635
06:30 | 0 | 6390.91 | 1038.007 | 3576.663 | 1776.24 | 180.047
07:00 | 0 | 6425.7 | 1036.743 | 3607.497 | 1781.46 | 176.991
07:30 | 0 | 6602.58 | 1024.807 | 3801.903 | 1775.87 | 177.771
08:00 | 0 | 6789.85 | 1051.28 | 3950.96 | 1787.61 | 177.647
08:30 | 0 | 7036.55 | 1090.397 | 4115.563 | 1830.59 | 139.877
09:00 | 0 | 7215.99 | 1075.148 | 4308.422 | 1832.42 | 185.234
09:30 | 0 | 7534.41 | 1098.263 | 4573.467 | 1862.68 | 189.589
10:00 | 0 | 7588.25 | 1144.065 | 4567.735 | 1876.45 | 186.9
10:30 | 0 | 7662.27 | 1126.481 | 4678.759 | 1857.03 | 186.609
11:00 | 0 | 7754.84 | 1142.236 | 4722.194 | 1890.41 | 191.046
11:30 | 0 | 7891.62 | 1198.736 | 4801.474 | 1891.41 | 191.66
12:00 | 0 | 7825.23 | 1164.246 | 4786.734 | 1874.25 | 188.338
12:30 | 0 | 7859.48 | 1217.414 | 4758.696 | 1883.37 | 189.863
13:00 | 0 | 7663.3 | 1193.029 | 4602.571 | 1867.7 | 188.589
13:30 | 0 | 7650.46 | 1191.633 | 4625.717 | 1833.11 | 188.176
14:00 | 0 | 7686.21 | 1177.977 | 4638.853 | 1869.38 | 189.825
14:30 | 0 | 7650.98 | 1126.721 | 4646.979 | 1877.28 | 195.092
15:00 | 0 | 7660.48 | 1184.676 | 4590.384 | 1885.42 | 192.885
15:30 | 0 | 7626.45 | 1147.206 | 4598.914 | 1880.33 | 201.909
16:00 | 0 | 7596.15 | 1171.446 | 4541.924 | 1882.78 | 200.484
16:30 | 0 | 7414.29 | 1121.968 | 4415.942 | 1876.38 | 197.066
17:00 | 0 | 7392.59 | 1166.919 | 4351.971 | 1873.7 | 195.409
17:30 | 0 | 7332.32 | 1139.301 | 4295.619 | 1897.4 | 193.78
18:00 | 0 | 7320.37 | 1111.892 | 4244.138 | 1964.34 | 187.167
18:30 | 0 | 7623.16 | 1140.717 | 4508.443 | 1974 | 173.304
19:00 | 0 | 7729 | 1215.058 | 4548.902 | 1965.04 | 168.819
19:30 | 0 | 7736.3 | 1219.017 | 4561.293 | 1955.99 | 170.332
20:00 | 0 | 7737.5 | 1201.886 | 4580.354 | 1955.26 | 178.915
20:30 | 0 | 7644.6 | 1182.17 | 4510.71 | 1951.72 | 183.902
21:00 | 0 | 7551.3 | 1163.829 | 4457.951 | 1929.52 | 193.116
21:30 | 0 | 7462.8 | 1135.729 | 4408.361 | 1918.71 | 197.981
22:00 | 0 | 7381.1 | 1115.717 | 4366.243 | 1899.14 | 198.05
22:30 | 0 | 7398.1 | 1105.743 | 4402.447 | 1889.91 | 207.785
23:00 | 0 | 7042.3 | 1086.156 | 4135.234 | 1820.91 | 209.463
23:30 | 0 | 6991.18 | 1039.837 | 4098.463 | 1852.88 | 198.086
00:00 | 0 | 6926.79 | 976.052 | 4107.768 | 1842.97 | 206.882
MÁXIMO | 0 | 7891.62 | 1219.017 | 4801.474 | 1974 | 246.244
MÍNIMO | 0 | 6329.3 | 957.635 | 3576.663 | 1670.5 | 139.877
PROMEDIO | 0 | 7192.686 | 1097.3354 | 4248.3873 | 1846.9633 | 194.3712
ENERGÍA | 0 | 172624.465 | 26336.0505 | 101961.2945 | 44327.12 | 4664.9085
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 29 de Marzo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 40.4624 |  |  |  |  | 19.2945 | 26.1478 | 12.815 |  | 14.16 | 33.89 |  |  | 51.429 |  | 15.7526 |  | 9.6 |  | 55.3856 |  | 3.3225 |  |  | 15.2 |  |  | 3.9 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.1874 | 48.0229 | 122.2031 | 28.645 | 0.81 | 161.62 |  | 38.8603 | 33.4694 |  | 190.5513 | 36.1301 |  | 1.2026 |  |  |  | 20.616 |  | 12.1 |  |  |  | 16.0001 |  | 5.4286 |  | 6.434 |  | 2.11 | 146.7437 |  | 5.799 | 126.91 | 7.6358 |  | 25.0547 | 3.9901 |  |  | 87.2451 | 22.3805 | 0.3523 | 0.74 | 24.8831 | 447.5965 | 11.3836 | 150.9612 | 19.3859 |  |  | 15.2467 | 5.3569 |  |  | 15.3542 | 292.94 |  | 39.683 |  | 9.2769
01:00 |  |  | 40.4219 |  |  |  |  | 19.5047 | 26.3473 | 12.1 |  | 13.78 | 33.002 |  |  | 51.4 |  | 15.6207 |  | 9.8 |  | 130.483 |  | 3.4225 |  |  | 16.3 |  |  | 5.1 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 1.0432 | 48.2246 | 122.9318 | 27.6226 | 0.7 | 160.95 |  | 38.3306 | 33.7699 |  | 192.0763 | 36.4681 |  | 1.0609 |  |  |  | 20.474 |  | 12.1 |  |  |  | 15.9662 |  | 5.4425 |  | 7.392 |  | 2.02 | 148.4507 |  | 5.7604 | 127.68 | 7.3963 |  | 24.0754 | 4.0135 |  |  | 86.7792 | 22.3639 | 0.3275 | 0.76 | 25.0349 | 445.633 | 11.2973 | 149.0699 | 19.2104 |  |  | 14.7891 | 5.3868 |  |  | 14.841 | 293.17 |  | 36.754 |  | 9.2418
01:30 |  |  | 41.6983 |  |  |  |  | 19.1934 | 26.234 | 12.677 |  | 13.67 | 32.69 |  |  | 51.434 |  | 49.4094 |  | 9.7 |  | 45.8422 |  | 3.2622 |  |  | 16.45 |  |  | 2.2 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 0.9276 | 48.9158 | 125.1911 | 28.6993 | 0.64 | 160.5 |  | 37.4813 | 33.5465 |  | 190.7447 | 35.3999 |  | 1.0285 |  |  |  | 20.465 |  | 12.1 |  |  |  | 15.8248 |  | 5.4998 |  | 7.154 |  | 2.06 | 146.4298 |  | 5.8078 | 126.99 | 7.8515 |  | 23.9833 | 4.021 |  |  | 86.3586 | 22.3528 | 0.3092 | 0.73 | 24.7239 | 376.0362 | 11.0473 | 136.1322 | 19.287 |  |  | 15.314 | 5.3131 |  |  | 14.24 | 290.86 |  | 38.897 |  | 9.2043
02:00 |  |  | 41.8185 |  |  |  |  | 18.7893 | 25.9338 | 13.342 |  | 13.78 | 34.168 |  |  | 51.505 |  | 50.2873 |  | 9.6 |  | 87.5077 |  | 3.1686 |  |  | 15.72 |  |  | 1.4 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 0.8719 | 48.3803 | 125.6863 | 28.9431 | 0.44 | 158.79 |  | 38.0884 | 33.8391 |  | 188.1233 | 35.7663 |  | 1.088 |  |  |  | 20.59 |  | 12.1 |  |  |  | 15.9263 |  | 5.3759 |  | 6.32 |  | 2.05 | 147.0889 |  | 5.7885 | 130.56 | 7.7828 |  | 23.5886 | 3.9045 |  |  | 86.0217 | 21.5232 | 0.2966 | 0.73 | 24.8905 | 375.0353 | 10.9148 | 151.4081 | 19.5143 |  |  | 14.4513 | 5.2248 |  |  | 14.2685 | 279.84 |  | 40.022 |  | 10.7198
02:30 |  |  | 40.909 |  |  |  |  | 18.9194 | 25.7051 | 13.322 |  | 14.05 | 33.174 |  |  | 51.771 |  | 42.3097 |  | 9.6 |  | 153.7573 |  | 3.1816 |  |  | 15.58 |  |  | 1.1 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 0.8699 | 46.8741 | 126.4123 | 28.1079 | 0.41 | 156.46 |  | 37.4514 | 33.7411 |  | 172.8129 | 36.0727 |  | 1.1305 |  |  |  | 20.655 |  | 12.1 |  |  |  | 16.092 |  | 5.329 |  | 5.901 |  | 2.08 | 146.8574 |  | 5.2805 | 129.12 | 7.4382 |  | 22.8737 | 3.7848 |  |  | 86.0684 | 22.3578 | 0.2982 | 0.73 | 26.2806 | 424.17 | 11.1383 | 154.8905 | 19.3477 |  |  | 13.8693 | 4.8512 |  |  | 14.8552 | 277.08 |  | 39.763 |  | 14.5201
03:00 |  |  | 40.7849 |  |  |  |  | 18.6663 | 25.7448 | 13.608 |  | 13.82 | 33.39 |  |  | 51.392 |  | 30.3357 |  | 9.5 |  | 133.7118 |  | 3.2527 |  |  | 15.07 |  |  | 1.2 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 0.843 | 47.6967 | 127.9634 | 28.1476 | 0.67 | 157.42 |  | 37.1513 | 33.9536 |  | 173.5916 | 34.8498 |  | 1.1459 |  |  |  | 20.727 |  | 12.1 |  |  |  | 15.9151 |  | 5.2656 |  | 7.474 |  | 1.9 | 144.8837 |  | 5.859 | 129.27 | 7.7081 |  | 22.6143 | 3.7032 |  |  | 85.9783 | 22.4516 | 0.2893 | 0.77 | 26.2942 | 449.403 | 11.6595 | 149.4385 | 19.5029 |  |  | 15.045 | 4.8817 |  |  | 15.4742 | 286.21 |  | 39.745 |  | 14.2392
03:30 |  |  | 40.6262 |  |  |  |  | 18.6805 | 25.8576 | 13.403 |  | 13.34 | 32.962 |  |  | 51.764 |  | 37.8862 |  | 9.4 |  | 115.842 |  | 3.2016 |  |  | 14.62 |  |  | 1.3 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 0.8323 | 47.3724 | 128.9897 | 28.4132 | 0.48 | 154.81 |  | 37.6672 | 33.3646 |  | 175.6731 | 36.8317 |  | 1.1606 |  |  |  | 20.693 |  | 12.1 |  |  |  | 15.7845 |  | 5.3976 |  | 7.178 |  | 1.95 | 145.2824 |  | 5.7912 | 130.39 | 6.8291 |  | 24.1211 | 3.7216 |  |  | 86.3124 | 22.4733 | 0.2788 | 0.74 | 26.7159 | 449.1975 | 11.5816 | 151.5241 | 19.4202 |  |  | 14.2226 | 4.7845 |  |  | 15.0235 | 281.37 |  | 39.637 |  | 14.0276
04:00 |  |  | 40.3716 |  |  |  |  | 19.1079 | 25.7521 | 13.291 |  | 13.03 | 32.48 |  |  | 51.611 |  | 26.2353 |  | 9.3 |  | 98.1317 |  | 3.1449 |  |  | 15.28 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 0.824 | 46.3874 | 126.2066 | 28.6441 | 0.18 | 158.72 |  | 38.99 | 31.8123 |  | 174.9316 | 36.6961 |  | 1.1243 |  |  |  | 20.593 |  | 12.1 |  |  |  | 14.8973 |  | 5.4596 |  | 7.444 |  | 2.37 | 148.7634 |  | 5.6824 | 129.77 | 6.8422 |  | 24.4346 | 3.7344 |  |  | 85.9988 | 22.7287 | 0.2683 | 0.74 | 25.9683 | 453.0043 | 11.7082 | 152.5559 | 19.6991 |  |  | 14.4714 | 4.8059 |  |  | 15.0649 | 282.7 |  | 39.791 |  | 14.1406
04:30 |  |  | 39.5466 |  |  |  |  | 20.4059 | 25.9622 | 12.249 |  | 13.09 | 33.094 |  |  | 52.885 |  | 46.3201 |  | 9.1 |  | 153.9853 |  | 3.1885 |  |  | 14.52 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 0.8209 | 48.5373 | 126.0695 | 28.9811 | 1.65 | 158.89 |  | 37.9841 | 31.8518 |  | 174.2694 | 34.4803 |  | 1.0853 |  |  |  | 20.637 |  | 12.1 |  |  |  | 14.3175 |  | 5.3435 |  | 7.535 |  | 2.35 | 147.1174 |  | 5.5548 | 129.2 | 6.8508 |  | 25.0783 | 3.7661 |  |  | 85.5236 | 22.7257 | 0.2621 | 0.75 | 25.5206 | 452.9478 | 11.6237 | 151.6473 | 19.5938 |  |  | 14.2644 | 4.8022 |  |  | 14.7365 | 290.48 |  | 39.988 |  | 14.1416
05:00 |  |  | 39.609 |  |  |  |  | 18.7113 | 25.825 | 13.046 |  | 13.32 | 32.922 |  |  | 53.063 |  | 39.9921 |  | 8.8 |  | 133.1436 |  | 3.3723 |  |  | 15.01 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 0.8177 | 49.0922 | 127.8386 | 28.4286 | 2.1 | 158.75 |  | 36.8675 | 31.2226 |  | 173.7125 | 34.6764 |  | 1.0417 |  |  |  | 20.595 |  | 12.1 |  |  |  | 14.2039 |  | 5.3309 |  | 7.483 |  | 2.24 | 150.8473 |  | 5.6215 | 126.55 | 6.838 |  | 24.4928 | 3.8215 |  |  | 85.5628 | 22.7127 | 0.2699 | 0.77 | 24.5073 | 460.6909 | 11.7459 | 157.6927 | 19.4935 |  |  | 12.2653 | 4.9355 |  |  | 14.4058 | 288.24 |  | 40.261 |  | 14.3206
05:30 |  |  | 40.5064 |  |  |  |  | 20.6816 | 26.094 | 11.091 |  | 13.31 | 33.122 |  |  | 52.808 |  | 38.967 |  | 9.3 |  | 123.9197 |  | 3.3096 |  |  | 15.17 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 0.8337 | 48.0552 | 127.6041 | 28.3994 | 1.93 | 159.62 |  | 34.8896 | 31.432 |  | 182.3338 | 31.7284 |  | 1.0108 |  |  |  | 20.579 |  | 12.1 |  |  |  | 13.2612 |  | 5.233 |  | 7.42 |  | 2.21 | 152.6264 |  | 5.5686 | 126.02 | 6.7168 |  | 24.0883 | 3.9366 |  |  | 85.8547 | 22.6751 | 0.2723 | 0.74 | 25.1679 | 454.2132 | 11.3767 | 154.9831 | 19.5191 |  |  | 12.4915 | 5.0254 |  |  | 13.9247 | 293.93 |  | 40.142 |  | 15.1396
06:00 |  |  | 40.7062 |  |  |  |  | 21.2276 | 26.3702 | 10.718 |  | 13.2 | 32.45 |  |  | 52.711 |  | 22.5429 |  | 9.7 |  | 70.1291 |  | 3.3535 |  |  | 15.53 |  |  | 0.8 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 0.8639 | 49.2726 | 128.0124 | 26.2152 | 1.54 | 160.19 |  | 34.484 | 32.1747 |  | 191.7543 | 31.4493 |  | 0.94553 |  |  |  | 20.523 |  | 12.1 |  |  |  | 13.0953 |  | 5.3698 |  | 7.382 |  | 2.26 | 150.7837 |  | 5.5325 | 127.34 | 5.9948 |  | 23.6912 | 4.0176 |  |  | 85.7936 | 22.735 | 0.2704 | 0.72 | 23.8172 | 460.1494 | 10.6108 | 151.8513 | 19.4259 |  |  | 12.9402 | 4.743 |  |  | 12.4199 | 292.14 |  | 40.313 |  | 15.1926
06:30 |  |  | 40.6652 |  |  |  |  | 20.9734 | 26.0352 | 9.456 |  | 13.4 | 31.85 |  |  | 52.418 |  | 48.514 |  | 9.8 |  | 47.5218 |  | 3.453 |  |  | 15.87 |  |  | 0.8 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 0.9526 | 46.8402 | 121.6794 | 25.281 | 0.55 | 159.88 |  | 33.0446 | 32.041 |  | 191.5454 | 29.1459 |  | 0.89082 |  |  |  | 20.468 |  | 12.1 |  |  |  | 12.9494 |  | 5.2748 |  | 7.381 |  | 2.32 | 150.6835 |  | 5.4015 | 126.57 | 5.4996 |  | 18.5817 | 4.0466 |  |  | 85.9148 | 22.6971 | 0.2721 | 0.72 | 23.197 | 458.1045 | 10.2359 | 152.4873 | 19.1376 |  |  | 12.8596 | 4.6602 |  |  | 11.4755 | 290.05 |  | 39.712 |  | 15.7364
07:00 |  |  | 40.1212 |  |  |  |  | 20.3941 | 25.7878 | 9.57 |  | 13.38 | 32.042 |  |  | 51.707 |  | 35.3793 |  | 9.9 |  | 40.4419 |  | 3.4873 |  |  | 16.29 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 0.9858 | 41.4319 | 121.9623 | 25.6471 | 0.91 | 159.74 |  | 30.6315 | 32.1505 |  | 192.6619 | 28.5793 |  | 0.84652 |  |  |  | 20.447 |  | 12.1 |  |  |  | 12.8511 |  | 5.0425 |  | 7.364 |  | 2.21 | 149.9699 |  | 5.4803 | 122.02 | 4.8471 |  | 17.8058 | 4.0322 |  |  | 85.6275 | 22.8126 | 0.2713 | 0.74 | 22.8322 | 457.8866 | 10.0626 | 151.2432 | 18.9953 |  |  | 12.7571 | 4.6038 |  |  | 11.3361 | 284.28 |  | 38.076 |  | 14.2092
07:30 |  |  | 39.7603 |  |  |  |  | 19.2664 | 25.7705 | 10.088 |  | 13.32 | 31.238 |  |  | 51.789 |  | 20.869 |  | 9.3 |  | 46.6407 |  | 3.62 |  |  | 15.7 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 1.1186 | 44.5628 | 124.2828 | 25.4583 | 0.73 | 154.87 |  | 31.1167 | 32.5823 |  | 192.1212 | 29.3304 |  | 0.82915 |  |  |  | 20.309 |  | 10.7 |  |  |  | 12.9089 |  | 5.4086 |  | 7.293 |  | 2.19 | 147.5252 |  | 5.5899 | 123.9 | 4.7883 |  | 19.9395 | 3.976 |  |  | 86.5494 | 22.8346 | 0.3133 | 0.73 | 22.7721 | 456.2564 | 10.0236 | 154.1959 | 18.719 |  |  | 11.7782 | 4.5723 |  |  | 11.1188 | 269.29 |  | 36.892 |  | 10.9326
08:00 |  |  | 40.139 |  |  |  |  | 19.15 | 25.4354 | 11.211 |  | 13.09 | 32.162 |  |  | 51.927 |  | 45.0982 |  | 8.7 |  | 40.5161 |  | 3.8031 |  |  | 14.69 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.832 | 0 | 1.2522 | 46.1075 | 125.0267 | 26.1604 | 0.73 | 154.48 |  | 31.8241 | 32.8192 |  | 190.4519 | 29.3104 |  | 0.81312 |  |  |  | 20.354 |  | 10.7 |  |  |  | 12.7852 |  | 5.5386 |  | 7.395 |  | 2.52 | 143.9469 |  | 5.4838 | 126.05 | 4.9591 |  | 20.3433 | 3.9392 |  |  | 87.8833 | 22.8447 | 0.3426 | 0.73 | 23.3178 | 455.5319 | 9.9379 | 155.5214 | 19.0892 |  |  | 11.5387 | 4.586 |  |  | 11.558 | 271.7 |  | 33.792 |  | 2.7561
08:30 |  |  | 40.077 |  |  |  |  | 18.6314 | 26.4093 | 12.221 |  | 13.01 | 31.926 |  |  | 52.238 |  | 37.8465 |  | 7.1 |  | 46.8008 |  | 3.8648 |  |  | 15.06 |  |  | 0.8 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 1.8288 | 46.4069 | 124.6704 | 26.5978 | 0.72 | 153.76 |  | 33.477 | 33.7319 |  | 190.7409 | 30.6227 |  | 0.8341 |  |  |  | 20.473 |  | 10.7 |  |  |  | 12.5354 |  | 5.5347 |  | 7.572 |  | 2.55 | 149.1224 |  | 5.6066 | 126.05 | 4.6719 |  | 20.321 | 4.0552 |  |  | 90.3925 | 22.9204 | 0.4538 | 0.72 | 23.662 | 451.266 | 10.1068 | 154.4953 | 18.976 |  |  | 12.3758 | 4.6204 |  |  | 12.3126 | 278.05 |  | 34.989 |  | 0.8283
09:00 |  |  | 40.1534 |  |  |  |  | 20.1726 | 26.2771 | 11.182 |  | 13.42 | 31.226 |  |  | 52.312 |  | 23.1563 |  | 7.7 |  | 43.6842 |  | 4.0055 |  |  | 15.04 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 2.1798 | 46.4862 | 123.043 | 26.856 | 0.63 | 158.76 |  | 33.8573 | 33.8014 |  | 191.1576 | 30.895 |  | 0.83536 |  |  |  | 20.419 |  | 10.7 |  |  |  | 12.6998 |  | 5.5052 |  | 7.514 |  | 2.51 | 147.9531 |  | 5.6699 | 128.99 | 4.468 |  | 21.0254 | 4.046 |  |  | 91.6993 | 22.9286 | 0.5506 | 0.7 | 25.2239 | 461.0345 | 10.4102 | 150.8596 | 17.1794 |  |  | 12.6633 | 4.6645 |  |  | 12.5588 | 269.16 |  | 35.572 |  | 0.64178
09:30 |  |  | 40.0453 |  |  |  |  | 21.1875 | 26.1503 | 11.179 |  | 13.35 | 31.778 |  |  | 51.968 |  | 48.1404 |  | 7.6 |  | 135.2141 |  | 4.0614 |  |  | 14.59 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 2.9068 | 47.5478 | 123.9768 | 28.4143 | 0.44 | 156.08 |  | 34.8535 | 34.1037 |  | 190.8653 | 35.661 |  | 0.92966 |  |  |  | 20.435 |  | 10.7 |  |  |  | 12.6718 |  | 5.3094 |  | 7.466 |  | 2.51 | 148.2203 |  | 5.668 | 127.25 | 4.5043 |  | 21.3435 | 3.9617 |  |  | 92.2492 | 22.9021 | 0.618 | 0.73 | 25.4697 | 462.238 | 10.6189 | 149.8284 | 16.9493 |  |  | 12.8504 | 4.7953 |  |  | 12.923 | 262.8 |  | 35.419 |  | 0.55972
10:00 |  |  | 40.8618 |  |  |  |  | 19.4976 | 26.8959 | 11.198 |  | 13.24 | 31.944 |  |  | 50.68 |  | 41.4256 |  | 7.8 |  | 120.2911 |  | 4.0555 |  |  | 14.49 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 3.3461 | 46.7921 | 122.1418 | 28.2401 | 0.24 | 144.23 |  | 36.7538 | 34.4171 |  | 187.1412 | 36.3927 |  | 0.94677 |  |  |  | 20.437 |  | 10.7 |  |  |  | 12.7842 |  | 5.429 |  | 7.396 |  | 2.53 | 144.3116 |  | 5.5338 | 127.22 | 3.8983 |  | 22.8742 | 3.7058 |  |  | 91.7896 | 22.9674 | 0.7866 | 0.73 | 26.7139 | 466.3992 | 10.4842 | 149.2965 | 15.7781 |  |  | 13.7242 | 4.9902 |  |  | 13.1753 | 273.46 |  | 35.425 |  | 0.57045
10:30 |  |  | 40.5133 |  |  |  |  | 19.5629 | 26.7017 | 11.58 |  | 13.02 | 32.672 |  |  | 50.286 |  | 24.2694 |  | 8.2 |  | 98.6674 |  | 4.2485 |  |  | 14.96 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 3.8307 | 48.4424 | 122.6367 | 28.8455 | 0.58 | 145.25 |  | 36.5324 | 33.2825 |  | 187.4106 | 37.0124 |  | 0.90799 |  |  |  | 20.429 |  | 10.7 |  |  |  | 12.83 |  | 5.3143 |  | 7.221 |  | 2.51 | 144.4414 |  | 5.4763 | 129.27 | 3.3585 |  | 21.9989 | 3.687 |  |  | 92.6329 | 22.9245 | 1.0922 | 0.68 | 27.3139 | 466.8948 | 10.5052 | 138.2773 | 15.0481 |  |  | 13.3147 | 4.7666 |  |  | 13.4796 | 265.02 |  | 35.516 |  | 0.79476
11:00 |  |  | 40.3385 |  |  |  |  | 19.6265 | 26.9706 | 11.517 |  | 12.57 | 32.748 |  |  | 50.783 |  | 37.7133 |  | 8.5 |  | 137.3609 |  | 4.2615 |  |  | 15.28 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 4.0891 | 48.1299 | 122.356 | 28.4572 | 1 | 149.27 |  | 36.2321 | 33.7853 |  | 189.0062 | 36.8592 |  | 0.9564 |  |  |  | 20.346 |  | 10.7 |  |  |  | 12.8254 |  | 5.124 |  | 7.4 |  | 2.49 | 147.1244 |  | 5.4443 | 129.9 | 1.5966 |  | 21.6702 | 3.7169 |  |  | 92.7545 | 22.9715 | 1.2543 | 0.66 | 27.3137 | 467.727 | 10.7653 | 145.8081 | 14.3848 |  |  | 14.0217 | 4.9366 |  |  | 15.0788 | 266.31 |  | 35.608 |  | 0.74991
11:30 |  |  | 40.3988 |  |  |  |  | 19.5803 | 26.7895 | 10.38 |  | 13.3 | 33.21 |  |  | 50.639 |  | 38.9485 |  | 8.5 |  | 135.3422 |  | 4.0887 |  |  | 15.62 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 4.2419 | 48.0452 | 119.9412 | 27.9459 | 0.9 | 148.76 |  | 37.2879 | 33.0485 |  | 187.1797 | 37.2491 |  | 0.99558 |  |  |  | 20.325 |  | 10.7 |  |  |  | 12.6628 |  | 4.8774 |  | 7.337 |  | 2.55 | 145.6543 |  | 5.5023 | 129.74 | 4.9582 |  | 20.6643 | 3.7611 |  |  | 92.2369 | 22.929 | 1.3287 | 0.71 | 26.9188 | 467.6747 | 10.8786 | 157.8623 | 14.6895 |  |  | 14.2774 | 4.9631 |  |  | 14.5808 | 263.46 |  | 35.272 |  | 0.99381
12:00 |  |  | 40.5799 |  |  |  |  | 17.3779 | 26.8207 | 9.995 |  | 13.65 | 32.972 |  |  | 50.53 |  | 35.9631 |  | 8.5 |  | 135.0594 |  | 4.1129 |  |  | 16.07 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 4.2759 | 47.5975 | 120.9612 | 26.727 | 0.73 | 149.36 |  | 36.749 | 33.3981 |  | 186.1665 | 36.1865 |  | 0.94014 |  |  |  | 20.197 |  | 10.7 |  |  |  | 12.7094 |  | 5.1027 |  | 7.344 |  | 2.66 | 144.7763 |  | 5.4043 | 129.21 | 5.5547 |  | 21.0081 | 3.7252 |  |  | 91.6577 | 22.9448 | 1.3426 | 0.75 | 24.3066 | 459.5156 | 10.9416 | 150.2365 | 14.5219 |  |  | 14.4847 | 4.9263 |  |  | 14.7413 | 271.58 |  | 34.931 |  | 0.92134
12:30 |  |  | 40.9044 |  |  |  |  | 19.4018 | 26.7371 | 9.519 |  | 13.64 | 32.2 |  |  | 51.161 |  | 33.7387 |  | 8.4 |  | 97.0568 |  | 4.1461 |  |  | 16.28 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 4.4166 | 47.7462 | 120.8918 | 26.8566 | 0.78 | 154.34 |  | 36.6134 | 31.9674 |  | 186.3979 | 35.1179 |  | 0.95193 |  |  |  | 20.188 |  | 10.7 |  |  |  | 12.5644 |  | 5.1721 |  | 7.424 |  | 2.59 | 143.4248 |  | 5.3273 | 128.75 | 5.9396 |  | 21.0469 | 3.8121 |  |  | 92.0992 | 22.9589 | 1.3428 | 0.72 | 24.8351 | 460.2865 | 11.3036 | 148.7339 | 14.5803 |  |  | 14.0938 | 4.5779 |  |  | 14.4262 | 286.73 |  | 34.602 |  | 0.49868
13:00 |  |  | 40.8403 |  |  |  |  | 19.4568 | 27.1382 | 10.014 |  | 14.03 | 32.274 |  |  | 51.873 |  | 39.8534 |  | 8.3 |  | 122.7661 |  | 4.0139 |  |  | 16.7 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 4.5885 | 46.5293 | 122.0515 | 27.0303 | 0.64 | 154.15 |  | 36.0528 | 32.9246 |  | 189.1027 | 34.5741 |  | 0.96993 |  |  |  | 20.156 |  | 10.7 |  |  |  | 12.6059 |  | 5.2322 |  | 7.449 |  | 2.56 | 145.6307 |  | 5.3899 | 130.07 | 5.8773 |  | 21.091 | 3.927 |  |  | 92.0789 | 23.0325 | 1.3277 | 0.78 | 24.6682 | 455.9488 | 10.9553 | 150.821 | 14.0443 |  |  | 13.8998 | 4.5891 |  |  | 14.8418 | 282.09 |  | 34.585 |  | 2.5473
13:30 |  |  | 38.5194 |  |  |  |  | 19.7731 | 27.6458 | 10.509 |  | 13.79 | 32.942 |  |  | 52.983 |  | 37.6403 |  | 8.1 |  | 162.5151 |  | 4.1545 |  |  | 17.07 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 4.7385 | 45.7137 | 120.9369 | 26.829 | 0.45 | 154.29 |  | 35.7366 | 33.0491 |  | 188.5223 | 34.0087 |  | 1.0316 |  |  |  | 20.102 |  | 10.7 |  |  |  | 12.5364 |  | 5.2467 |  | 7.445 |  | 2.41 | 140.9361 |  | 5.604 | 128.9 | 5.7068 |  | 21.0985 | 4.0706 |  |  | 91.7522 | 22.9428 | 1.3388 | 0.71 | 26.2034 | 452.5956 | 10.8313 | 152.2067 | 13.3383 |  |  | 14.1207 | 4.7024 |  |  | 14.4934 | 271.52 |  | 35.163 |  | 1.9282
14:00 |  |  | 38.5408 |  |  |  |  | 19.1196 | 27.4318 | 10.815 |  | 13.79 | 33.882 |  |  | 53.12 |  | 28.8057 |  | 8.3 |  | 134.3974 |  | 4.2855 |  |  | 17.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 4.7351 | 46.8766 | 119.3881 | 27.487 | 0.73 | 154.99 |  | 36.5451 | 33.3369 |  | 188.8605 | 34.9514 |  | 1.052 |  |  |  | 20.175 |  | 10.7 |  |  |  | 12.3365 |  | 5.155 |  | 7.461 |  | 2.62 | 144.8461 |  | 5.4168 | 128.14 | 6.0782 |  | 21.3991 | 4.0551 |  |  | 91.2137 | 22.9513 | 1.3436 | 0.74 | 24.9551 | 466.3952 | 10.7556 | 155.7393 | 13.5107 |  |  | 14.0459 | 4.7702 |  |  | 14.5763 | 285.96 |  | 35.19 |  | 3.3897
14:30 |  |  | 38.6624 |  |  |  |  | 18.2852 | 27.6657 | 10.701 |  | 13.47 | 33.168 |  |  | 53.211 |  | 42.0197 |  | 8.5 |  | 125.5346 |  | 4.2318 |  |  | 16.84 |  |  | 1.1 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 4.7123 | 46.293 | 121.5588 | 27.8043 | 0.86 | 154.69 |  | 36.4813 | 33.6041 |  | 188.4653 | 35.7733 |  | 1.0035 |  |  |  | 20.211 |  | 10.7 |  |  |  | 12.2945 |  | 5.212 |  | 7.44 |  | 1.94 | 145.0042 |  | 5.4233 | 128.01 | 6.1922 |  | 21.0316 | 4.014 |  |  | 91.6959 | 22.902 | 1.3508 | 0.72 | 25.4267 | 465.7489 | 11.272 | 155.3886 | 15.9321 |  |  | 14.0852 | 4.8382 |  |  | 14.9038 | 285.72 |  | 35.071 |  | 3.3805
15:00 |  |  | 38.2627 |  |  |  |  | 21.2695 | 27.8607 | 10.717 |  | 13.36 | 33.294 |  |  | 52.54 |  | 37.2357 |  | 8.7 |  | 89.0474 |  | 4.2276 |  |  | 15.81 |  |  | 1 |  |  |  | 6.22 | 0 | 4.7162 | 43.9165 | 121.9907 | 27.4297 | 0.97 | 156.66 |  | 36.8595 | 33.0724 |  | 186.8443 | 34.9545 |  | 1.1028 |  |  |  | 20.188 |  | 10.7 |  |  |  | 12.4901 |  | 5.1814 |  | 7.469 |  | 2.32 | 144.3005 |  | 5.3995 | 126.77 | 6.4203 |  | 21.0313 | 4.0274 |  |  | 90.3715 | 22.8955 | 1.3138 | 0.69 | 25.9979 | 465.3846 | 11.4259 | 158.4863 | 16.6927 |  |  | 13.574 | 4.8704 |  |  | 15.0033 | 286.56 |  | 34.448 |  | 5.3713
15:30 |  |  | 37.9855 |  |  |  |  | 18.7868 | 27.9886 | 11.085 |  | 12.92 | 34.306 |  |  | 53.21 |  | 43.2414 |  | 8.8 |  | 153.8133 |  | 4 |  |  | 15.14 |  |  | 0.8 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 4.7013 | 44.0701 | 122.3554 | 27.3413 | 0.6 | 159.73 |  | 36.2123 | 32.4855 |  | 190.2319 | 35.7862 |  | 1.1276 |  |  |  | 20.231 |  | 10.68 |  |  |  | 12.4613 |  | 5.1626 |  | 7.409 |  | 2.32 | 146.1906 |  | 5.5361 | 126.72 | 6.4473 |  | 23.2113 | 3.8866 |  |  | 90.1413 | 22.8882 | 1.2739 | 0.72 | 26.4486 | 464.9799 | 11.5574 | 157.1335 | 17.9155 |  |  | 13.6972 | 4.9877 |  |  | 15.6691 | 290.47 |  | 34.454 |  | 9.1182
16:00 |  |  | 38.1727 |  |  |  |  | 20.0758 | 28.0132 | 10.05 |  | 13.34 | 33.764 |  |  | 53.413 |  | 28.2882 |  | 9.2 |  | 127.7556 |  | 4.0415 |  |  | 14.54 |  |  | 0.8 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 4.7074 | 43.8851 | 126.335 | 27.3575 | 0.23 | 155.01 |  | 36.9757 | 31.8984 |  | 187.7361 | 34.9032 |  | 1.1232 |  |  |  | 20.213 |  | 10.68 |  |  |  | 12.865 |  | 5.1318 |  | 7.494 |  | 2.33 | 147.5778 |  | 5.6562 | 128.06 | 6.9111 |  | 22.2565 | 3.9037 |  |  | 91.3418 | 22.8753 | 1.2771 | 0.7 | 26.3772 | 465.88 | 11.3635 | 145.8344 | 18.1629 |  |  | 13.8117 | 4.8052 |  |  | 15.8958 | 290.88 |  | 35.066 |  | 12.109
16:30 |  |  | 36.8261 |  |  |  |  | 20.0007 | 27.3907 | 9.935 |  | 13.41 | 33.666 |  |  | 52.959 |  | 34.0885 |  | 9.1 |  | 110.7202 |  | 3.8384 |  |  | 13.71 |  |  | 0.7 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 4.6845 | 43.5941 | 127.437 | 27.3485 | 0.37 | 156.43 |  | 36.3049 | 31.7988 |  | 188.79 | 35.5167 |  | 1.1267 |  |  |  | 20.225 |  | 10.68 |  |  |  | 12.9653 |  | 5.1769 |  | 7.335 |  | 2.38 | 150.8957 |  | 5.6226 | 127.62 | 6.1209 |  | 21.4493 | 4.3754 |  |  | 91.5979 | 22.8629 | 1.2741 | 0.7 | 24.8896 | 465.1196 | 11.0651 | 149.6902 | 18.5078 |  |  | 15.5664 | 4.876 |  |  | 16.0259 | 291.41 |  | 34.989 |  | 11.1758
17:00 |  |  | 36.2848 |  |  |  |  | 20.1185 | 27.4151 | 9.683 |  | 13.48 | 34.312 |  |  | 53.145 |  | 48.5172 |  | 9 |  | 67.901 |  | 3.9936 |  |  | 13.67 |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 4.661 | 42.9516 | 128.0065 | 27.3624 | 0.4 | 156.2 |  | 36.5226 | 30.7828 |  | 187.8328 | 34.599 |  | 1.0645 |  |  |  | 20.223 |  | 10.68 |  |  |  | 12.8009 |  | 5.2865 |  | 7.309 |  | 2.33 | 152.2062 |  | 5.6133 | 129.51 | 5.9061 |  | 19.8452 | 3.8589 |  |  | 92.9873 | 22.8636 | 1.2792 | 0.7 | 26.0818 | 469.5942 | 11.3715 | 155.1141 | 18.504 |  |  | 15.5469 | 4.8549 |  |  | 15.2876 | 280.08 |  | 35.147 |  | 12.6041
17:30 |  |  | 25.2323 |  |  |  |  | 20.2634 | 27.3881 | 9.007 |  | 13.52 | 35.156 |  |  | 53.377 |  | 45.1832 |  | 8.8 |  | 44.0782 |  | 3.8165 |  |  | 14.28 |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 4.6609 | 45.4155 | 113.0229 | 28.0669 | 0.41 | 157.01 |  | 35.3247 | 28.1322 |  | 188.9876 | 34.7213 |  | 1.0775 |  |  |  | 20.236 |  | 10.68 |  |  |  | 13.0131 |  | 5.1314 |  | 7.377 |  | 2.37 | 147.5489 |  | 5.6712 | 128.43 | 5.7032 |  | 19.0031 | 3.6509 |  |  | 92.5641 | 21.9324 | 1.3001 | 0.64 | 25.2091 | 466.725 | 11.1145 | 146.6339 | 18.3704 |  |  | 14.8274 | 4.8855 |  |  | 14.2557 | 281.71 |  | 35.166 |  | 13.4387
18:00 |  |  | 15.6351 |  |  |  |  | 20.0725 | 27.5775 | 8.859 |  | 13.29 | 34.69 |  |  | 53.493 |  | 46.1978 |  | 8.7 |  | 37.6767 |  | 3.9982 |  |  | 15.04 |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 4.576 | 46.8512 | 115.3842 | 27.516 | 0.46 | 154.35 |  | 34.2119 | 28.4654 |  | 176.808 | 34.0815 |  | 1.1814 |  |  |  | 20.262 |  | 10.68 |  |  |  | 13.1864 |  | 5.0123 |  | 7.352 |  | 2.3 | 151.0637 |  | 5.4341 | 128.06 | 5.05 |  | 18.4015 | 3.6076 |  |  | 92.4198 | 22.8007 | 1.3287 | 0.76 | 23.869 | 460.9166 | 10.4236 | 149.2577 | 19.1007 |  |  | 14.8585 | 4.9873 |  |  | 13.621 | 294.32 |  | 34.374 |  | 14.3038
18:30 |  |  | 15.5981 |  |  |  |  | 19.9343 | 28.396 | 7.893 |  | 13.65 | 34.594 |  |  | 53.616 |  | 12.4643 |  | 8.6 |  | 36.9285 |  | 3.7648 |  |  | 15.73 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 4.5545 | 45.9191 | 115.4149 | 25.867 | 0.11 | 154.84 |  | 34.8327 | 29.3749 |  | 130.3639 | 32.7354 |  | 1.2029 |  |  |  | 16.43 |  | 10.68 |  |  |  | 13.1971 |  | 5.2211 |  | 7.517 |  | 2.58 | 150.8607 |  | 5.444 | 127.62 | 5.2965 |  | 16.2324 | 3.8025 |  |  | 92.7255 | 7.1195 | 1.3338 | 0.74 | 22.7743 | 466.4826 | 9.7912 | 150.9665 | 19.0388 |  |  | 15.2335 | 4.7081 |  |  | 12.9634 | 295.17 |  | 26.631 |  | 14.5577
19:00 |  |  | 16.1027 |  |  |  |  | 19.0965 | 28.9723 | 8.013 |  | 13.62 | 34.826 |  |  | 45.75 |  | 12.4405 |  | 8.5 |  | 34.8911 |  | 3.7553 |  |  | 16.33 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 4.6067 | 40.8326 | 117.0298 | 26.5137 | 0.35 | 152.3 |  | 31.9368 | 29.478 |  | 100.3816 | 32.448 |  | 1.1703 |  |  |  | 9.957 |  | 10.68 |  |  |  | 13.1991 |  | 5.3538 |  | 7.424 |  | 2.6 | 148.6529 |  | 5.4644 | 124.07 | 4.6217 |  | 15.6273 | 3.7407 |  |  | 91.8042 | 3.1286 | 1.3153 | 0.74 | 22.9109 | 466.8797 | 9.9384 | 153.8095 | 18.388 |  |  | 14.7328 | 4.5055 |  |  | 12.0638 | 289.82 |  | 26.282 |  | 14.4959
19:30 |  |  | 16.1153 |  |  |  |  | 19.8044 | 29.0022 | 8.063 |  | 13.63 | 34.68 |  |  | 45.141 |  | 15.2212 |  | 8.6 |  | 36.0822 |  | 3.6874 |  |  | 15.9 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.19 | 0 | 4.6142 | 44.9646 | 119.2861 | 26.6539 | 0.46 | 152.57 |  | 32.9855 | 29.947 |  | 101.8451 | 32.8726 |  | 1.1186 |  |  |  | 10.012 |  | 10.68 |  |  |  | 13.0743 |  | 5.4587 |  | 7.348 |  | 2.68 | 149.476 |  | 5.6459 | 126.93 | 4.1893 |  | 17.5914 | 3.74 |  |  | 90.6463 | 3.1167 | 1.3157 | 0.78 | 23.2184 | 461.4766 | 10.0495 | 150.2287 | 18.477 |  |  | 14.9224 | 4.5164 |  |  | 12.0602 | 281.89 |  | 25.659 |  | 14.3824
20:00 |  |  | 16.4032 |  |  |  |  | 20.2585 | 28.9325 | 8.628 |  | 13.64 | 35.472 |  |  | 44.546 |  | 10.2533 |  | 8.5 |  | 36.5906 |  | 3.5719 |  |  | 16.13 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.127 | 0 | 4.6062 | 44.9692 | 118.9993 | 27.3423 | 0.37 | 152.9 |  | 34.419 | 31.1548 |  | 104.5148 | 33.8079 |  | 1.1172 |  |  |  | 10.096 |  | 10.68 |  |  |  | 12.8431 |  | 5.3573 |  | 7.391 |  | 2.67 | 146.7763 |  | 5.6092 | 127.8 | 4.4533 |  | 17.6967 | 3.6949 |  |  | 89.8486 | 3.0974 | 1.2991 | 0.77 | 23.6813 | 465.0402 | 10.101 | 155.7951 | 18.7392 |  |  | 14.0079 | 4.5916 |  |  | 13.2545 | 278.16 |  | 25.789 |  | 14.0046
20:30 |  |  | 16.7299 |  |  |  |  | 20.1963 | 29.0963 | 9.781 |  | 13.64 | 34.846 |  |  | 43.645 |  | 11.9849 |  | 8.6 |  | 28.8344 |  | 3.6117 |  |  | 16.78 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 4.5367 | 45.7271 | 119.0745 | 28.3499 | 0.84 | 153.94 |  | 35.6731 | 29.6904 |  | 108.3919 | 35.0983 |  | 1.0896 |  |  |  | 10 |  | 10.68 |  |  |  | 12.9105 |  | 5.4883 |  | 7.46 |  | 2.56 | 146.4527 |  | 5.463 | 128.11 | 4.9912 |  | 17.8243 | 4.0014 |  |  | 89.46 | 3.0283 | 1.3095 | 0.76 | 22.6873 | 464.8208 | 10.4491 | 154.4449 | 18.7407 |  |  | 15.3979 | 4.6451 |  |  | 13.6922 | 287.26 |  | 26.344 |  | 14.1077
21:00 |  |  | 17.7436 |  |  |  |  | 20.1937 | 29.0373 | 10.318 |  | 13.72 | 35.78 |  |  | 43.426 |  | 35.8711 |  | 8.4 |  | 29.0228 |  | 3.5816 |  |  | 15.95 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.074 | 0 | 4.4702 | 46.4204 | 120.4152 | 28.0988 | 0.87 | 149.19 |  | 36.0698 | 29.7863 |  | 110.2697 | 35.3807 |  | 1.0808 |  |  |  | 10.045 |  | 10.68 |  |  |  | 12.8208 |  | 5.4027 |  | 7.534 |  | 2.62 | 146.9431 |  | 5.5612 | 128.72 | 5.4588 |  | 18.9771 | 4.0848 |  |  | 88.2478 | 3.4648 | 1.2814 | 0.78 | 23.4892 | 457.7442 | 10.8008 | 153.0236 | 18.6203 |  |  | 15.9807 | 4.6647 |  |  | 14.1218 | 294.95 |  | 26.284 |  | 14.4005
21:30 |  |  | 19.5 |  |  |  |  | 18.7686 | 29.3021 | 11.143 |  | 13.8 | 35.368 |  |  | 43.236 |  | 17.667 |  | 8.5 |  | 37.4466 |  | 3.5124 |  |  | 15.66 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 4.3961 | 46.3031 | 123.3021 | 28.9755 | 0.94 | 160.1 |  | 35.9325 | 29.7838 |  | 123.3018 | 35.2808 |  | 1.071 |  |  |  | 9.969 |  | 10.68 |  |  |  | 13.1509 |  | 5.41 |  | 7.524 |  | 2.6 | 148.911 |  | 5.56 | 127.94 | 5.2285 |  | 19.1871 | 4.1258 |  |  | 88.7433 | 6.5222 | 1.2423 | 0.78 | 23.7173 | 464.6045 | 11.4344 | 154.3327 | 18.1997 |  |  | 16.2139 | 4.7466 |  |  | 14.6643 | 296.83 |  | 28.016 |  | 14.4821
22:00 |  |  | 24.816 |  |  |  |  | 19.868 | 28.6106 | 10.728 |  | 14.18 | 34.254 |  |  | 42.651 |  | 15.3369 |  | 8.8 |  | 38.2567 |  | 3.5522 |  |  | 15.73 |  |  | 1 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 4.2748 | 45.777 | 124.8865 | 29.945 | 1.03 | 156.21 |  | 37.106 | 29.907 |  | 149.296 | 36.9621 |  | 1.1059 |  |  |  | 14.464 |  | 10.68 |  |  |  | 13.2953 |  | 5.3432 |  | 7.393 |  | 2.56 | 145.5731 |  | 5.462 | 129.87 | 6.4988 |  | 19.8363 | 3.9547 |  |  | 88.1942 | 22.0603 | 1.1471 | 0.76 | 25.1164 | 454.219 | 11.4713 | 153.8683 | 18.5478 |  |  | 16.7832 | 5.3628 |  |  | 15.1244 | 291.88 |  | 28.577 |  | 14.4179
22:30 |  |  | 27.8059 |  |  |  |  | 19.9344 | 27.6314 | 9.953 |  | 14.27 | 34.238 |  |  | 42.729 |  | 26.4801 |  | 9 |  | 121.1678 |  | 3.5458 |  |  | 15.69 |  |  | 1 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 2.8886 | 46.102 | 123.4008 | 29.6358 | 1.15 | 157.44 |  | 37.1773 | 30.583 |  | 150.5445 | 36.9998 |  | 1.1119 |  |  |  | 20.337 |  | 10.68 |  |  |  | 13.9738 |  | 5.3526 |  | 7.402 |  | 2.25 | 150.5299 |  | 5.3484 | 131.63 | 5.7328 |  | 19.6873 | 3.9615 |  |  | 88.1523 | 22.3716 | 0.7809 | 0.76 | 26.2497 | 466.7481 | 11.5297 | 141.438 | 18.476 |  |  | 16.8321 | 5.3297 |  |  | 15.3799 | 287.63 |  | 32.767 |  | 14.4565
23:00 |  |  | 28.1656 |  |  |  |  | 18.6289 | 28.0424 | 10.19 |  | 14.01 | 34.034 |  |  | 42.749 |  | 35.5422 |  | 9.1 |  | 109.6627 |  | 3.3434 |  |  | 15.48 |  |  | 1 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 2.1043 | 45.521 | 122.9796 | 29.2791 | 1.26 | 158.18 |  | 37.3089 | 30.1329 |  | 147.4437 | 37.1113 |  | 1.088 |  |  |  | 20.4 |  | 10.68 |  |  |  | 14.4675 |  | 5.3049 |  | 7.361 |  | 2.04 | 135.0309 |  | 5.3217 | 130.97 | 4.3764 |  | 20.0607 | 3.9546 |  |  | 88.0846 | 22.3199 | 0.5753 | 0.75 | 25.9722 | 467.2061 | 11.3198 | 153.2839 | 18.9326 |  |  | 16.6878 | 5.4907 |  |  | 15.5966 | 291.93 |  | 35.749 |  | 14.3543
23:30 |  |  | 29.5744 |  |  |  |  | 19.1319 | 27.5279 | 9.819 |  | 14.01 | 33.86 |  |  | 42.603 |  | 32.3967 |  | 9 |  | 96.2073 |  | 3.1963 |  |  | 15.24 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 1.5813 | 49.3773 | 123.2957 | 29.7548 | 1.2 | 159.11 |  | 38.1106 | 30.918 |  | 193.3342 | 37.6917 |  | 1.0727 |  |  |  | 20.354 |  | 10.68 |  |  |  | 14.7256 |  | 5.2506 |  | 7.242 |  | 2.01 | 146.8332 |  | 5.4045 | 131.67 | 4.5607 |  | 19.7828 | 3.8564 |  |  | 87.5099 | 22.3916 | 0.4701 | 0.69 | 25.6134 | 463.8605 | 11.65 | 153.4064 | 18.6087 |  |  | 17.1076 | 5.4233 |  |  | 15.4404 | 291.34 |  | 31.081 |  | 14.4318
00:00 |  |  | 33.8789 |  |  |  |  | 19.5113 | 27.433 | 10.061 |  | 14.17 | 33.234 |  |  | 42.102 |  | 33.6486 |  | 8.9 |  | 151.7056 |  | 3.1996 |  |  | 15.86 |  |  | 1 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 1.3804 | 49.9618 | 125.4458 | 28.8431 | 0.83 | 158.75 |  | 38.5261 | 34.7715 |  | 193.6347 | 37.2286 |  | 1.1097 |  |  |  | 20.329 |  | 10.68 |  |  |  | 14.779 |  | 5.0363 |  | 7.515 |  | 2.08 | 148.1371 |  | 5.372 | 130.37 | 4.2875 |  | 20.1833 | 3.8369 |  |  | 88.1804 | 22.3713 | 0.4159 | 0.73 | 26.1026 | 464.6515 | 11.5359 | 152.0948 | 18.458 |  |  | 16.1869 | 5.2241 |  |  | 15.7958 | 295.79 |  | 37.547 |  | 14.4754
MWh | 0 | 0 | 829.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.2767 | 650.1272 | 258.3615 | 0 | 324.84 | 800.976 | 0 | 0 | 1203.8645 | 0 | 788.5496 | 0 | 211.7 | 0 | 2179.7194 | 0 | 88.6565 | 0 | 0 | 372.385 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 70.8281 | 1115.47 | 2950.3382 | 665.7829 | 18.01 | 3737.27 | 0 | 862.2623 | 770.192 | 0 | 4159.4622 | 830.1993 | 0 | 24.9506 | 0 | 0 | 0 | 453.2945 | 0 | 266.42 | 0 | 0 | 0 | 324.5272 | 0 | 127.0089 | 0 | 175.9375 | 0 | 56.435 | 3531.7032 | 0 | 133.0291 | 3075.355 | 135.5189 | 0 | 504.6121 | 93.5056 | 0 | 0 | 2143.3727 | 479.5279 | 20.179 | 17.57 | 599.6705 | 10950.9575 | 262.2844 | 3636.9991 | 429.3773 | 0 | 0 | 344.1154 | 117.0749 | 0 | 0 | 339.0522 | 6812.11 | 0 | 837.5905 | 0 | 233.1457
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 29 de Marzo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1178.7 | 3427.1 | 1593.2 | 0 |  | 0 |  | 80.59 |  | 22.5 | 12.3 | 0 | 534.9 | 6849.29 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 456.8
01:00 | 1173.3 | 3357.1 | 1606.6 | 0 |  | 0 |  | 80.8 |  | 23.5 | 12.3 | 0 | 533 | 6786.6 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 72
01:30 | 1161.5 | 3234.5 | 1598.3 | 0 |  | 0 |  | 80.99 |  | 23.8 | 12.3 | 0 | 477.5 | 6588.89 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 0.3
02:00 | 1155.9 | 3109.1 | 1601.9 | 0 |  | 0 |  | 81.28 |  | 23.6 | 12.3 | 0 | 427.7 | 6411.78 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5344.15
02:30 | 1129.3 | 3206.6 | 1599.6 | 0 |  | 0 |  | 81.2 |  | 23.3 | 12.3 | 0 | 454 | 6506.3 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.8
03:00 | 1133.3 | 3182.6 | 1612 | 0 |  | 0 |  | 81.42 |  | 22.8 | 12.3 | 0 | 474.9 | 6519.32 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3316.9
03:30 | 1116.2 | 3159.6 | 1580.1 | 0 |  | 0 |  | 81.43 |  | 23.5 | 12.3 | 0 | 452.7 | 6425.83 |  | C.H. YANANGO | 1015.65
04:00 | 1111.5 | 3059.8 | 1593.7 | 0 |  | 0 |  | 81.9 |  | 21.9 | 12.3 | 0 | 448.2 | 6329.3 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 129.2
04:30 | 1130.4 | 3225.4 | 1599.8 | 0 |  | 0 |  | 81.35 |  | 21 | 12.3 | 0 | 415.2 | 6485.45 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 240.25
05:00 | 1134.5 | 3288 | 1592.2 | 0 |  | 0 |  | 81.31 |  | 21.4 | 12.3 | 0 | 398.5 | 6528.21 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3436.1
05:30 | 1128.8 | 3292.7 | 1592 | 0 |  | 0 |  | 79.89 |  | 20.9 | 12.3 | 0 | 397.4 | 6523.99 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 212.25
06:00 | 1139.6 | 3262 | 1602.5 | 0 |  | 0 |  | 81.16 |  | 21.3 | 12.3 | 4.6 | 375.1 | 6498.56 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.35
06:30 | 1118.3 | 3138.5 | 1601.6 | 0 |  | 0 |  | 80.51 |  | 21.5 | 12.3 | 56.6 | 361.6 | 6390.91 |  | C.H. RUNATULLO II | 483.8
07:00 | 1028.3 | 3142.5 | 1600.6 | 0 |  | 0 |  | 81.6 |  | 21.4 | 12.3 | 189.2 | 349.8 | 6425.7 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.7
07:30 | 1018.2 | 3260.8 | 1598.5 | 0 |  | 0 |  | 81.48 |  | 21.7 | 12.3 | 296.7 | 312.9 | 6602.58 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 311.55
08:00 | 1035.4 | 3248.4 | 1696.8 | 0 |  | 0 |  | 80.95 |  | 21.9 | 12.3 | 368.1 | 326 | 6789.85 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3964.15
08:30 | 1079.8 | 3363.1 | 1717.7 | 45.1 |  | 0 |  | 81.55 |  | 21.8 | 12.3 | 377.4 | 337.8 | 7036.55 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 178.65
09:00 | 1135.6 | 3488.7 | 1698.1 | 47.1 |  | 0 |  | 79.89 |  | 21.8 | 12 | 387.6 | 345.2 | 7215.99 |  | C.H. ARICOTA II |  | 77.55
09:30 | 1133.4 | 3575.7 | 1930.9 | 47.6 |  | 0 |  | 78.51 |  | 21.9 | 12 | 399.4 | 335 | 7534.41 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 76.6
10:00 | 1141.1 | 3543 | 1991.4 | 46.1 |  | 0 |  | 76.65 |  | 22.5 | 12 | 407.4 | 348.1 | 7588.25 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14710.2
10:30 | 1145.8 | 3550.1 | 2098 | 44.9 |  | 1.1 |  | 74.67 |  | 22.2 | 12 | 362.6 | 350.9 | 7662.27 |  | C.H. RESTITUCION | 4706
11:00 | 1121.7 | 3496 | 2245.3 | 44.8 |  | 1.6 |  | 74.14 |  | 24 | 12 | 338.4 | 396.9 | 7754.84 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 120.75
11:30 | 1157 | 3599.7 | 2238.3 | 44.2 |  | 0 |  | 75.22 |  | 23.8 | 11.6 | 320.7 | 421.1 | 7891.62 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 478.95
12:00 | 1161.7 | 3579.7 | 2183.3 | 44.9 |  | 0 |  | 75.43 |  | 23.6 | 11.6 | 272.3 | 472.7 | 7825.23 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 283.8
12:30 | 1165.1 | 3631.6 | 2129.9 | 44.3 |  | 0 |  | 75.88 |  | 23.3 | 11.6 | 305.5 | 472.3 | 7859.48 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10171.3
13:00 | 1167.7 | 3559.7 | 2016.5 | 45.1 |  | 0 |  | 75.3 |  | 23.4 | 11.6 | 276.6 | 487.4 | 7663.3 |  | P.C.H. CHAGLLA | 153.8
13:30 | 1169 | 3542.1 | 1832.5 | 44.7 |  | 93.5 |  | 75.36 |  | 23.4 | 11.6 | 355.7 | 502.6 | 7650.46 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1568.5
14:00 | 1164.1 | 3617.2 | 1841.1 | 44.8 |  | 95.4 |  | 76.21 |  | 22.2 | 11.6 | 287.6 | 526 | 7686.21 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 460.05
14:30 | 1168.2 | 3586.2 | 1804.4 | 44.9 |  | 96.5 |  | 76.68 |  | 21.8 | 11.6 | 288.7 | 552 | 7650.98 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 442.3
15:00 | 1171.8 | 3607.2 | 1723.2 | 45.2 |  | 97.2 |  | 76.98 |  | 22.5 | 11.6 | 329.6 | 575.2 | 7660.48 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1547.35
15:30 | 1157.5 | 3586.8 | 1903.2 | 45.2 |  | 0 |  | 76.65 |  | 22.9 | 11.5 | 213.4 | 609.3 | 7626.45 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 439.5
16:00 | 1155.8 | 3606.5 | 1825.9 | 45.7 |  | 0 |  | 76.75 |  | 22.9 | 11.5 | 230.2 | 620.9 | 7596.15 |  | C.H. EL CARMEN | 198.45
16:30 | 1154.8 | 3531.3 | 1735.7 | 45.6 |  | 0 |  | 77.79 |  | 23.8 | 11.8 | 153.3 | 680.2 | 7414.29 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
17:00 | 1190.6 | 3575.3 | 1692.3 | 45.9 |  | 0 |  | 77.89 |  | 23.8 | 12.1 | 94.8 | 679.9 | 7392.59 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:30 | 1190.2 | 3584.8 | 1701 | 45.4 |  | 0 |  | 77.62 |  | 24 | 12.1 | 15.5 | 681.7 | 7332.32 |  | C.H. ÁNGEL III | 484.8
18:00 | 1139.9 | 3619.2 | 1738.2 | 46.2 |  | 0 |  | 79.07 |  | 11.3 | 12.1 | 0 | 674.4 | 7320.37 |  | C.H. LA JOYA | 187.75
18:30 | 1139.8 | 3643.6 | 2029.6 | 46 |  | 0 |  | 79.16 |  | 15.7 | 12.3 | 0 | 657 | 7623.16 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 86.15
19:00 | 1143 | 3659.6 | 2220.1 | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 13.4 | 12.3 | 0 | 634.6 | 7729 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 443.05
19:30 | 1145.7 | 3715.8 | 2236.3 | 46.1 |  | 0 |  | 0 |  | 14.1 | 12.3 | 0 | 566 | 7736.3 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 443.25
20:00 | 1134.5 | 3626.9 | 2382.6 | 46.1 |  | 0 |  | 0 |  | 14.1 | 12.3 | 0 | 521 | 7737.5 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2177.8
20:30 | 1136.2 | 3637 | 2295.3 | 46.4 |  | 0 |  | 0 |  | 13.6 | 12.3 | 0 | 503.8 | 7644.6 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 85.65
21:00 | 1137.6 | 3603.2 | 2238.2 | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 13.5 | 12.3 | 0 | 500.5 | 7551.3 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13419.05
21:30 | 1132.9 | 3600.6 | 2195.4 | 46.2 |  | 0 |  | 0 |  | 14.2 | 12.3 | 0 | 461.2 | 7462.8 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 250.55
22:00 | 1136 | 3617.3 | 2070 | 46.4 |  | 0 |  | 0 |  | 14 | 12.3 | 0 | 485.1 | 7381.1 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1603.35
22:30 | 1140.3 | 3647.1 | 2097.8 | 45.9 |  | 0 |  | 0 |  | 13.8 | 12.3 | 0 | 440.9 | 7398.1 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 36.4
23:00 | 1124 | 3486.8 | 1916 | 46.5 |  | 0 |  | 0 |  | 14.7 | 12.3 | 0 | 442 | 7042.3 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 131.25
23:30 | 1128.1 | 3555.7 | 1776.68 | 46.8 |  | 0 |  | 0 |  | 14 | 12.3 | 0 | 457.6 | 6991.18 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5427
00:00 | 1137.8 | 3512.6 | 1752.49 | 46.4 |  | 0 |  | 0 |  | 14.4 | 12.3 | 0 | 450.8 | 6926.79 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2124.4
TOTAL MWh | 27299.95 | 83072.4 | 44463.385 | 731.25 | 0 | 192.65 | 0 | 1457.63 | 0 | 486.2 | 290.3 | 3165.95 | 11464.75 | 172624.465 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 248.65
% | 15.8146 | 48.1232 | 25.7573 | 0.42361 | 0 | 0.1116 | 0 | 0.84439 | 0 | 0.28165 | 0.16817 | 1.834 | 6.6414 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1899.05
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 722.65
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 5961.3
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3014.2
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1522.05
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2656.35
[16 empty] | MCH TUPURI | 28.4
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.5
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 226.55
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 93.8
[16 empty] | C.H. CAHUA | 808
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4139.65
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 931.65
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1093.2
[16 empty] | C.H. OROYA | 21.15
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 221.5
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2378.95
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 27299.95 | 83072.4

## GENERACION RER
sábado, 29 de Marzo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 16.4 |  | 6.1 | 20.2 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 13 | 3.5 | 5.1 | 19.9 | 20.1 | 18.9 | 18.2 | 2.3 | 16.6 | 126.1 | 65.8 | 99.6 |  | 3 | 1 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.8 |  | 0.2 | 0.1 | 3.7 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 10.4 | 49.1 |  | 61.4 |  | 0.6 |  | 27 | 82.7 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.6 |  | 920.1
1:00 | 16.5 |  | 7 | 20.2 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.4 | 5.1 | 19.8 | 20.1 | 18.9 | 18.6 | 1.7 | 22 | 125.3 | 65.3 | 99.3 |  | 5.3 | 1.2 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.8 |  |  |  | 3.7 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 10.4 | 45.7 |  | 62.7 |  | 0.6 |  | 27.5 | 77 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.8 | 9.6 |  | 918.9
1:30 | 16.5 |  | 7.3 | 18.8 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.4 | 5.1 | 19.1 | 20 | 18.9 | 18.8 | 2 | 12.2 | 126.5 | 56.7 | 97.5 |  | 4.4 | 0.6 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.8 |  |  |  | 3.7 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10.2 | 33.4 |  | 40.3 |  | 0.6 |  | 28.5 | 75.4 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 18.9 | 9.5 |  | 860
2:00 | 16.5 |  | 7.1 | 12.5 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 13 | 3.4 | 5.1 | 19.6 | 20.2 | 18.9 | 18.7 | 3.1 | 9.6 | 127 | 44.2 | 90.4 |  | 3.6 | 1.3 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.8 |  |  |  | 3.7 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 10.4 | 14.6 |  | 21 |  | 0.6 |  | 30.6 | 82.3 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.7 | 9.5 |  | 804.8
2:30 | 16.3 |  | 7 | 13 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 13 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20 | 18.9 | 18.7 | 3.8 | 9.2 | 127 | 48.5 | 86.7 |  | 3.7 | 1.2 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.8 |  |  |  | 3.7 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 10.4 | 28.3 |  | 28.8 |  | 0.6 |  | 30.8 | 86 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.5 |  | 832.1
3:00 | 16.5 |  | 6.3 | 12.9 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 13 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.4 | 18.9 | 18.6 | 2.8 | 9.6 | 126.1 | 48.5 | 77.1 |  | 2.4 | 1.5 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.8 |  |  |  | 3.7 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10.4 | 40.4 |  | 48.8 |  | 0.6 |  | 31.9 | 85.8 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.5 |  | 852.9
3:30 | 16.4 |  | 7.1 | 12.7 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 13 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.4 | 18.9 | 18.7 | 2.6 | 9 | 121.3 | 47 | 68.6 |  | 3.2 | 1.7 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.8 |  |  |  | 3.7 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10.3 | 37 |  | 45.9 |  | 0.6 |  | 31.6 | 84.8 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.6 |  | 831.1
4:00 | 16.3 |  | 5.6 | 12.7 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 13 | 2.9 | 5.1 | 19.8 | 19.8 | 18.9 | 18.6 | 3.4 | 5.8 | 112.8 | 43.7 | 76.1 |  | 3 | 0.8 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.8 |  |  |  | 3.7 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 10.3 | 39.2 |  | 53.2 |  | 0.6 |  | 29.5 | 80.7 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.9 | 9.6 |  | 823.5
4:30 | 16.5 |  | 4.5 | 12.7 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 13 | 2.9 | 5.1 | 20 | 20.1 | 18.9 | 18.6 | 2.3 | 4.1 | 109.3 | 35 | 59.5 |  | 1.8 | 0.6 | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.8 |  |  |  | 3.8 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.6 | 10.4 | 44.5 |  | 56.6 |  | 0.6 |  | 28.5 | 73 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.6 |  | 790.5
5:00 | 16.4 |  | 5 | 12.7 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 13 | 2.9 | 5.1 | 20 | 20.4 | 18.9 | 18.6 | 1.8 | 1 | 116.5 | 31.2 | 60.1 |  | 1.7 | 0.6 | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.7 |  |  |  | 3.8 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.6 | 10.4 | 33.6 |  | 50.6 |  | 0.6 |  | 29.6 | 71.8 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.5 |  | 774.5
5:30 | 16 |  | 4.9 | 18.1 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13 | 2.9 | 5.1 | 20 | 19.8 | 18.9 | 18.5 | 2.4 |  | 122 | 37.6 | 66.4 |  | 3 | 0.6 | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.7 |  |  |  | 3.8 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10.5 | 26.1 |  | 37.8 |  | 0.6 |  | 29.9 | 71.6 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.6 |  | 777.7
6:00 | 16.2 |  | 5.1 | 19.7 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.3 | 5 | 20 | 20.2 | 18.9 | 18.5 | 3 |  | 125.5 | 30.1 | 53.9 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.7 |  |  |  | 3.8 | 18.5 |  |  | 1.6 |  | 1 | 5.6 | 10.4 | 20.6 | 1.2 | 41.2 | 1 | 0.6 | 1 | 29.5 | 69 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.5 | 0.3 | 763
6:30 | 16.4 |  | 5.1 | 19.7 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.4 | 5.1 | 20 |  | 18.9 | 18.2 | 1.8 |  | 122.9 | 23.6 | 45.4 | 2 | 1.6 | 0.4 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.6 | 3.1 |  |  | 3.8 | 18.5 |  |  | 1.5 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 10.3 | 20.4 | 20.5 | 34.4 | 13.1 | 0.6 | 6.1 | 30.2 | 80.9 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 1.2 |  | 20 | 9.6 | 5.6 | 782.4
7:00 | 16.5 |  | 4.9 | 19.7 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.4 | 5.1 | 19.8 |  | 18.9 | 18.2 | 0.6 |  | 115.1 | 24.6 | 49.9 | 8.9 | 1.1 | 0.4 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.2 | 28.6 |  |  | 3.7 | 18.5 |  |  | 1.5 | 1.9 | 11.9 | 5.6 | 10.5 | 20.2 | 64.8 | 35.1 | 43.7 | 0.6 | 14 | 27.6 | 75.2 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.2 |  | 19.9 | 9.4 | 13.2 | 903.3
7:30 | 16.5 |  | 5.2 | 19.7 | 3 |  |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.4 | 5.1 | 20 |  | 10 | 18.4 |  |  | 114.6 | 19.7 | 48.4 | 25.1 | 0.4 |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 19.3 |  |  | 3.7 | 18.5 |  |  | 1.6 | 4.7 | 13.4 | 5.6 | 10.4 | 15.4 | 111.5 | 17.6 | 85.3 | 0.6 | 16.4 | 24.3 | 72.5 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 5.5 | 1.2 |  | 20 | 9.6 | 15.3 | 966.6
8:00 | 16.5 |  | 5.4 | 19.8 | 3 |  |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 13 | 3.4 | 5 | 20 |  | 17 | 18.4 |  |  | 113.9 | 19.4 | 48.7 | 32.1 | 0.8 | 0.4 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.2 | 53.2 |  |  | 3.6 | 18.5 |  | 0.1 | 1.6 | 7.9 | 13.7 | 5.4 | 10.3 | 20.3 | 128.8 | 20.7 | 92.8 | 0.6 | 16.5 | 25.1 | 76.7 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 7.6 | 1.2 |  | 20 | 9.6 | 15.2 | 1057.6
8:30 | 16.4 |  | 5.4 | 19.5 | 3 |  |  | 0.4 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.4 | 5.1 | 20 |  | 20 | 18.3 |  |  | 114 | 24.3 | 52.6 | 33.2 | 0.5 | 0.5 | 8.2 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.3 | 50.1 |  |  | 3.5 | 18.5 |  | 0.1 | 1.6 | 10.2 | 12.5 | 5.6 | 10.5 | 21.2 | 133.4 | 24.3 | 96.9 | 0.6 | 14.3 | 26.3 | 74.1 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 9.9 | 1.2 |  | 20 | 9.6 | 16.4 | 1068.9
9:00 | 16.5 |  | 5.3 | 19.4 | 3 |  |  | 0.4 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.4 | 5.1 | 20 |  | 20 | 18.1 |  |  | 113.5 | 28.1 | 57.9 | 34.1 | 2.7 | 1.7 |  | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 | 55.2 |  |  | 3.5 | 18.5 |  | 0.1 | 1.6 | 12.3 | 10.1 | 5.6 | 10.4 | 17.6 | 136 | 20.1 | 98.8 | 0.6 | 12 | 27.8 | 75.8 |  | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 12 | 1.2 |  | 20 | 9.5 | 16.6 | 1076.9
9:30 | 16.4 |  | 5.5 | 20.2 | 3 |  |  | 0.6 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.4 | 5 | 20 |  | 20 | 17.8 |  |  | 110.7 | 33.7 | 66.9 | 34.5 | 4.9 | 1.9 |  | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 | 56 |  |  | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 | 1.5 | 14.1 | 13.7 | 5.6 | 10.4 | 12.1 | 136.1 | 4.7 | 95.5 | 0.6 | 16.9 | 27.4 | 72.7 |  | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 13.8 | 1.2 |  | 20 | 9.6 | 18 | 1079.9
10:00 | 16.6 |  | 5.9 | 20.3 | 3 |  |  | 0.8 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 13 | 0.9 | 5 | 19.8 |  | 20 | 17.9 |  |  | 102.2 | 50.3 | 70.2 | 35 | 7.4 | 5.1 |  | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 | 56.3 |  |  | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 | 1.5 | 15.6 | 14.2 | 5.6 | 10.3 | 16.1 | 136.8 | 3.2 | 97.3 | 0.6 | 17.7 | 22.1 | 71.5 |  | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 15.3 | 1.2 |  | 19.9 | 9.5 | 18.2 | 1098.9
10:30 | 16.5 |  | 5.7 | 20.3 | 3 |  |  | 0.7 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 1.4 | 5 | 20 |  | 20 | 17.9 |  |  | 105.5 | 52 | 74.1 | 29.8 | 9.6 | 5.5 |  | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 58.2 |  |  | 3.6 | 18.4 |  | 0.3 | 1.5 | 16.7 | 14.2 | 5.6 | 10.5 | 12.4 | 129.3 | 2.4 | 63.7 | 0.6 | 17.8 | 21 | 68.4 |  | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 13.7 | 1.2 |  | 20 | 9.5 | 18.2 | 1057.6
11:00 | 16.5 |  | 7.5 | 20.2 | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 13 | 1.6 | 4.9 | 20 |  | 20 | 17.9 |  |  | 111.3 | 61.4 | 74.4 | 24.1 | 11.8 | 7.6 |  | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 59 | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 18.4 |  | 0.3 | 1.5 | 17.9 | 14.2 | 5.6 | 10.3 | 19.6 | 102.8 | 0.3 | 67.4 | 0.6 | 17.8 | 28.1 | 77.8 |  | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 15.4 | 1.2 |  | 20 | 9.5 | 18.2 | 1080.6
11:30 | 16.5 |  | 7.3 | 20.2 | 3 |  |  | 0.9 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 13 | 3.1 | 4.9 | 19.9 |  | 20 | 18.2 |  | 0.2 | 101.1 | 64.2 | 78.1 | 30.5 | 11.5 | 10.7 | 11.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 59.1 | 2.4 | 4.7 | 3.6 | 18.4 |  | 0.2 | 1.5 | 18.6 | 14.2 | 5.6 | 10.4 | 36.1 | 96.2 | 13.5 | 50.4 | 0.6 | 17.8 | 23 | 75.6 |  | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 14.5 | 1.3 |  | 20 | 9.5 | 18.3 | 1100.1
12:00 | 16.5 |  | 7.1 | 20.3 | 3 |  |  | 0.6 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.4 | 5.1 | 20 |  | 20 | 18.2 |  | 7.4 | 95 | 54.3 | 76.1 | 20.4 | 11.9 | 9.4 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 | 59.1 | 7.7 | 11.4 | 3.6 | 18.5 |  | 0.3 | 1.5 | 18.7 | 14 | 5.6 | 10.3 | 64.1 | 77.4 | 47.6 | 34.1 | 0.6 | 17.7 | 19.1 | 68.7 |  | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 11.7 | 1.3 |  | 20 | 9.5 | 18.3 | 1113.7
12:30 | 16.3 |  | 7 | 20.3 | 3 |  |  | 0.3 | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 13 | 3.4 | 5.1 | 20 |  | 20 | 18.3 | 1.1 | 15.2 | 92.8 | 46.2 | 59.9 | 19.9 | 7.2 | 7.7 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 | 59.6 | 9 | 10.2 | 3.6 | 18.5 |  | 0.1 | 1.6 | 18.7 | 14.1 | 5.5 | 10.3 | 75.6 | 73.7 | 65.3 | 68.5 | 0.6 | 17.6 | 17.9 | 64.2 |  | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 14.6 | 1.3 |  | 20 | 9.5 | 18.4 | 1146
13:00 | 16.6 |  | 6.8 | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 13 | 3.4 | 5 | 20 |  | 20 | 18.4 | 3.9 | 17.9 | 93 | 53 | 64.5 | 14.6 | 7.7 | 8.6 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 | 59.9 | 7.3 | 8.6 | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 | 1.6 | 18.2 | 13.4 | 5.2 | 10.4 | 82.8 | 62.5 | 61.1 | 61.3 | 0.6 | 17.4 | 15.3 | 63.7 |  | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 10.6 | 1.3 |  | 20 | 9.6 | 18.4 | 1132.2
13:30 | 16.5 |  | 6.9 | 20.3 | 3 |  |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 3.3 | 5 | 19.8 |  | 20 | 18.3 | 4.7 | 23.6 | 79.5 | 53.8 | 72.5 | 19.1 | 6 | 6.4 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 | 59.6 | 4.2 | 6.5 | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 | 1.6 | 17.5 | 13 | 5.3 | 10.4 | 83.5 | 90.4 | 80.3 | 106.6 | 0.6 | 16.9 | 16.5 | 65.1 |  | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 13.9 | 1.3 |  | 19.8 | 9.5 | 18.3 | 1225.8
14:00 | 16.3 |  | 5.9 | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 3.3 | 5 | 20 |  | 20 | 18.4 | 6.4 | 27 | 77.6 | 67.7 | 85.6 | 27.3 | 10 | 10.8 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 | 58.6 | 4.7 | 6.8 | 3.6 | 18.5 |  | 0.3 | 1.5 | 16.2 | 12.9 | 5.3 | 10.3 | 82.8 | 58.3 | 79.3 | 63.3 | 0.6 | 16.7 | 12.1 | 55.2 |  | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 15.8 | 1.3 |  | 20 | 9.6 | 18.1 | 1180.3
14:30 | 16.5 |  | 5.3 | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 13.1 | 3.4 | 4.9 | 20 |  | 20 | 18.3 | 7.4 | 29.8 | 78.5 | 70.7 | 89.4 | 8.5 | 10.2 | 9.5 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 | 58.1 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 18.5 |  | 0.3 | 1.5 | 14.8 | 13.5 | 5.3 | 10.4 | 95.8 | 68.2 | 86.7 | 77 | 0.6 | 16.6 | 15 | 54.1 |  | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 13.9 | 1.2 |  | 20 | 9.5 | 17.7 | 1206.8
15:00 | 16 |  | 6.5 | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 3.4 | 4.9 | 20 |  | 20 | 18.4 | 6.8 | 36.3 | 88.9 | 65.1 | 77.2 | 7.7 | 8.4 | 7.3 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 57.2 | 1.5 | 2 | 3.6 | 18.4 |  | 0.5 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | 5.1 | 10.3 | 102.1 | 99.9 | 104.2 | 93.3 | 0.6 | 15.9 | 16.3 | 59.1 |  | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 12.2 | 1.1 |  | 20 | 9.5 | 17.4 | 1271.5
15:30 | 16.5 |  | 6.4 | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 13.2 | 3.4 | 4.9 | 20 |  | 20 | 18.3 | 6.5 | 28.7 | 95.6 | 58 | 85.3 | 4.7 | 8.1 | 5.6 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 33.5 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 18.4 |  | 0.1 | 1.5 | 10.7 | 13.3 | 5.3 | 10.4 | 115.7 | 44.7 | 118.7 | 67.9 | 0.6 | 16 | 18.1 | 65.8 |  | 4.7 | 2 | 2.4 | 2.4 | 5.9 | 1 |  | 20 | 9.5 | 16.5 | 1189.4
16:00 | 16.5 |  | 6.4 | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 3.4 | 5 | 19.9 |  | 20 | 18.5 | 6.9 | 26.7 | 95.9 | 60.6 | 85.7 | 7.1 | 7 | 5.7 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 50.8 | 0.4 | 0.9 | 3.5 | 18.4 |  | 0.1 | 1.5 | 5.4 | 12.1 | 5.2 | 10.3 | 118 | 79.6 | 123.3 | 38.4 | 0.6 | 14.6 | 20.3 | 69.5 |  | 4.7 | 2 | 2.4 | 2.4 | 7.6 | 1 |  | 20 | 9.5 | 14.4 | 1217.8
16:30 | 16.4 |  | 7.4 | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.9 | 3.3 | 5.1 | 20 | 19.9 | 10 | 18.6 | 6.9 | 37.4 | 95.9 | 70.7 | 93.9 | 3.3 | 6.9 | 7.5 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 24.1 | 0.2 | 0.6 | 3.5 | 18.4 |  |  | 1.5 | 3.2 | 9.2 | 5.3 | 10.3 | 145.7 | 46.4 | 125 | 41.3 | 0.6 | 11 | 21.6 | 67.9 |  | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 5.3 | 1 |  | 20 | 9.6 | 9.4 | 1211.5
17:00 | 16.5 |  | 7.3 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 3.3 | 5 | 20 | 20.5 | 18.5 | 18.6 | 5.6 | 39.2 | 100.8 | 80.8 | 91.7 | 3.2 | 9.1 | 8.4 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 8.8 | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 18.4 |  |  | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 5.4 | 10.4 | 129.9 | 36.9 | 119 | 32.5 | 0.6 | 3.6 | 22.9 | 70.1 |  | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 1 |  | 20 | 9.6 | 2.7 | 1162.4
17:30 | 16.5 |  | 7.5 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.3 | 5 | 20 | 20.7 | 20 | 18.6 | 3.9 | 34 | 100.8 | 75.3 | 89 | 1.2 | 8.8 | 8.2 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 | 1.2 |  | 0.1 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 5.2 | 10.3 | 131.3 | 5.8 | 124.6 | 6 | 0.6 | 0.1 | 26.5 | 79.2 |  | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 1 |  | 20 | 9.5 |  | 1086
18:00 | 3.6 |  | 7.7 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.4 | 5 | 20 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.1 | 29.2 | 105.2 | 65.2 | 87.3 |  | 6.4 | 5.8 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 |  |  |  | 3.5 | 18.4 |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 10.3 | 136.4 |  | 126.9 |  | 0.6 |  | 27.5 | 81.4 |  | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 1 |  | 20 | 9.6 |  | 1050.8
18:30 | 7.9 |  | 7.8 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 13 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.3 | 20 | 18.6 | 3.3 | 35 | 105.2 | 58.4 | 81.4 |  | 6.8 | 5.7 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 |  |  |  | 3.4 | 18.4 |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 10.4 | 132.2 |  | 122.4 |  | 0.6 |  | 27.9 | 78.7 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1 |  | 20.2 | 9.5 |  | 1038.2
19:00 | 6.4 |  | 7 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.9 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20.7 | 20 | 18.6 | 2.5 | 41.6 | 107.3 | 45 | 82.7 |  | 6 | 4.8 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.2 |  |  |  | 3.4 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 10.3 | 123.4 |  | 113.6 |  | 0.6 |  | 27.7 | 80 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1 |  | 20.1 | 9.6 |  | 1013.8
19:30 | 6.9 |  | 7.2 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.4 | 12.9 | 3.4 | 4.8 | 20.3 | 20.9 | 20 | 18.6 | 2.1 | 37.6 | 107.3 | 23.9 | 76.7 |  | 4.8 | 2.9 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.2 |  |  |  | 3.4 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.6 | 10.3 | 100.6 |  | 106.5 |  | 0.6 |  | 25 | 78.6 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1 |  | 20.5 | 9.3 |  | 946.6
20:00 | 7.2 |  | 6.9 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.9 | 3.4 | 4.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 18.6 | 1.4 | 26.3 | 104.1 | 30.9 | 70.3 |  | 2.9 | 1.5 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  |  |  | 3.4 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.6 | 10.3 | 94 |  | 93.8 |  | 0.6 |  | 24.7 | 71.1 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1 |  | 20.3 | 9.3 |  | 899.8
20:30 | 6.2 |  | 7.4 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.6 | 0.8 | 28.7 | 104.1 | 31.5 | 77.3 |  | 1.6 | 0.8 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  |  |  | 3.4 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 10.4 | 90.2 |  | 73.3 |  | 0.6 |  | 25.2 | 70.3 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.4 |  | 882.2
21:00 | 6.9 |  | 6.6 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.6 | 0.9 | 27.3 | 99.5 | 31.1 | 75.4 |  | 3.3 | 1.5 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.6 |  | 0.3 |  | 3.4 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.6 | 10.3 | 82.8 |  | 78.6 |  | 0.6 |  | 28.4 | 71.4 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.3 |  | 878.7
21:30 | 7 |  | 7.2 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 18.6 | 2.2 | 26.6 | 99.5 | 26.6 | 68.7 |  | 3.4 | 1.3 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  | 0.4 | 0.5 | 3.4 | 18.4 |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 10.4 | 69.1 |  | 68.3 |  | 0.6 |  | 24.7 | 69.9 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.3 |  | 839.7
22:00 | 6.7 |  | 7.3 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 3.1 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 18.6 | 4.8 | 23 | 96.4 | 24.9 | 73.7 |  | 3 | 1.1 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  | 0.3 |  | 3.5 | 18.4 |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 10.4 | 80.1 |  | 74 |  | 0.6 |  | 26.8 | 77 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.2 |  | 863.3
22:30 | 6.5 |  | 7.3 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 18.6 | 6 | 17.1 | 96.4 | 30.1 | 77.9 |  | 3.6 | 1.9 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  | 0.3 |  | 3.5 | 18.4 |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10.3 | 54.1 |  | 55.9 |  | 0.6 |  | 24.1 | 73.5 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.9 |  | 818.7
23:00 | 7.4 |  | 7.3 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.9 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 18.7 | 4.4 | 15.7 | 92.7 | 37.1 | 85.4 |  | 1.9 | 0.6 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  | 1.3 | 0.9 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 10.4 | 53 |  | 60.6 |  | 0.6 |  | 22.6 | 65.8 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.8 |  | 820.5
23:30 | 7.6 |  | 6.4 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.9 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 17.8 | 1.2 | 12 | 92.7 | 71.1 | 89.9 |  | 3.8 | 2 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  | 1.5 | 0.6 | 3.6 | 18.4 |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10.3 | 44.7 |  | 51.9 |  | 0.6 |  | 20.8 | 65.4 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.6 |  | 834.2
0:00 | 7 |  | 7.4 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 18.7 | 0.7 | 11.4 | 87.8 | 65.3 | 86.8 |  | 5.3 | 2.4 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  | 1.1 | 0.1 | 3.6 | 18.4 |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10.3 | 51.3 |  | 52.5 |  | 0.6 |  | 22.3 | 63.8 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.4 |  | 829
EJEC MWh | 331.1 | 0 | 155.1 | 456.8 | 72 | 0.3 | 0 | 3.65 | 475.35 | 0 | 483.8 | 486.7 | 311.55 | 76.6 | 120.75 | 478.95 | 283.8 | 460.05 | 442.3 | 63.55 | 377 | 2541.35 | 1126.1 | 1803.05 | 213.2 | 121.85 | 86.4 | 439.5 | 198.45 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 187.75 | 514.3 | 25 | 30.95 | 86.15 | 443.25 | 0 | 1.8 | 36.4 | 129 | 135.05 | 131.25 | 248.65 | 1481.55 | 970.6 | 1469 | 748.05 | 14.4 | 166.2 | 593.55 | 1745.4 | 0 | 115.1 | 60 | 57.6 | 57.6 | 112.55 | 28.4 | 0 | 479.5 | 226.55 | 171.55 | 23540.4
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 776.5 | 3.2986 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 3165.95 | 13.449 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8133.2 | 34.55 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 11464.75 | 48.7024 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
sábado, 29 de Marzo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 16.4 |  | 6.1 |  | 80.59 | 31.9 | 134.99
1:00 | 16.5 |  | 7 |  | 80.8 | 31.9 | 136.2
1:30 | 16.5 |  | 7.3 |  | 80.99 | 31.9 | 136.69
2:00 | 16.5 |  | 7.1 |  | 81.28 | 31.8 | 136.68
2:30 | 16.3 |  | 7 |  | 81.2 | 31.8 | 136.3
3:00 | 16.5 |  | 6.3 |  | 81.42 | 31.6 | 135.82
3:30 | 16.4 |  | 7.1 |  | 81.43 | 31.7 | 136.63
4:00 | 16.3 |  | 5.6 |  | 81.9 | 31.9 | 135.7
4:30 | 16.5 |  | 4.5 |  | 81.35 | 31.9 | 134.25
5:00 | 16.4 |  | 5 |  | 81.31 | 31.9 | 134.61
5:30 | 16 |  | 4.9 |  | 79.89 | 31.9 | 132.69
6:00 | 16.2 |  | 5.1 |  | 81.16 | 31.9 | 134.36
6:30 | 16.4 |  | 5.1 |  | 80.51 | 32 | 134.01
7:00 | 16.5 |  | 4.9 |  | 81.6 | 32 | 135
7:30 | 16.5 |  | 5.2 |  | 81.48 | 31.9 | 135.08
8:00 | 16.5 |  | 5.4 |  | 80.95 | 31.9 | 134.75
8:30 | 16.4 |  | 5.4 |  | 81.55 | 31.9 | 135.25
9:00 | 16.5 |  | 5.3 |  | 79.89 | 31.8 | 133.49
9:30 | 16.4 |  | 5.5 |  | 78.51 | 31.7 | 132.11
10:00 | 16.6 |  | 5.9 |  | 76.65 | 31.4 | 130.55
10:30 | 16.5 |  | 5.7 |  | 74.67 | 31.1 | 127.97
11:00 | 16.5 |  | 7.5 |  | 74.14 | 31.1 | 129.24
11:30 | 16.5 |  | 7.3 |  | 75.22 | 31.4 | 130.42
12:00 | 16.5 |  | 7.1 |  | 75.43 | 31.3 | 130.33
12:30 | 16.3 |  | 7 |  | 75.88 | 31.1 | 130.28
13:00 | 16.6 |  | 6.8 |  | 75.3 | 30.6 | 129.3
13:30 | 16.5 |  | 6.9 |  | 75.36 | 30.6 | 129.36
14:00 | 16.3 |  | 5.9 |  | 76.21 | 30.6 | 129.01
14:30 | 16.5 |  | 5.3 |  | 76.68 | 30.5 | 128.98
15:00 | 16 |  | 6.5 |  | 76.98 | 30.4 | 129.88
15:30 | 16.5 |  | 6.4 |  | 76.65 | 30.4 | 129.95
16:00 | 16.5 |  | 6.4 |  | 76.75 | 30.2 | 129.85
16:30 | 16.4 |  | 7.4 |  | 77.79 | 30.2 | 131.79
17:00 | 16.5 |  | 7.3 |  | 77.89 | 30.3 | 131.99
17:30 | 16.5 |  | 7.5 |  | 77.62 | 30.6 | 132.22
18:00 | 3.6 |  | 7.7 |  | 79.07 | 30.8 | 121.17
18:30 | 7.9 |  | 7.8 |  | 79.16 | 31.1 | 125.96
19:00 | 6.4 |  | 7 |  |  | 31.5 | 44.9
19:30 | 6.9 |  | 7.2 |  |  | 31.7 | 45.8
20:00 | 7.2 |  | 6.9 |  |  | 31.6 | 45.7
20:30 | 6.2 |  | 7.4 |  |  | 31.7 | 45.3
21:00 | 6.9 |  | 6.6 |  |  | 31.8 | 45.3
21:30 | 7 |  | 7.2 |  |  | 31.9 | 46.1
22:00 | 6.7 |  | 7.3 |  |  | 31.9 | 45.9
22:30 | 6.5 |  | 7.3 |  |  | 32.1 | 45.9
23:00 | 7.4 |  | 7.3 |  |  | 31.9 | 46.6
23:30 | 7.6 |  | 6.4 |  |  | 32 | 46
0:00 | 7 |  | 7.4 |  |  | 32.1 | 46.5
EJEC MWh | 331.1 | 0 | 155.1 | 0 | 1457.63 | 754.6 | 2698.43

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Marzo del 2025 - sábado, 29 de Marzo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 82.25 | 328.35 | 359.55 | 364.3 | 368.25 | 378.35 | 384.55 | 389.55 | 391.1 | 383.7 | 390.15 | 379.6 | 344 | 354.65 | 331.1 | 5229.45
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 248 | 283.07 | 247.43 | 287.315 | 291.3 | 307.1 | 294.95 | 188.3 | 194.25 | 229.85 | 227 | 108.25 |  |  | 123.75 | 229.1 | 228.6 | 228.35 | 228.75 | 228.2 | 228.85 | 229.5 | 228.6 | 228.9 | 206.185 |  |  |  |  | 5295.6
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 164.55 | 162.075 | 155.435 | 156.885 | 153.6 | 142.2 | 152.8 | 152.8 | 112.85 | 152 | 162.1 | 170.35 | 173.4 | 168.65 | 167.85 | 103.45 |  | 6.25 | 133.75 | 162.35 | 166.85 | 164.2 | 153.25 | 159.995 | 163.75 | 157.8 | 160.55 | 165.35 | 155.1 | 4200.19
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.15 | 481.675 | 485.209 | 486.023 | 409.85 | 486.85 | 488.3 | 487.7 | 486.15 | 487.5 | 487.3 | 488.7 | 488 | 487.95 | 487.5 | 487.2 | 488.5 | 488.95 | 488.1 | 487.95 | 487.85 | 482.65 | 483.55 | 485.45 | 485.7 | 472.25 | 452.35 | 443.9 | 456.8 | 13908.057
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34 | 47.44 | 32.698 | 38.556 | 39.65 | 29.25 | 27.55 | 32.35 | 49.4 | 57.15 | 50.35 | 52.2 | 70.4 | 71.5 | 71.7 | 71.9 | 71.95 | 72 | 71.35 | 57.65 | 51.7 | 72 | 67.5 | 71.9 | 71.95 | 71.1 | 71.4 | 71.5 | 72 | 1670.094
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 3.25 |  | 1.1045 | 2.3 |  | 2.05 | 0.1 |  | 0.85 |  |  |  | 3.3 | 4.35 |  |  | 1.15 |  | 5.2 | 0.95 | [5 empty] | 4.85 | 4.6 | 0.3 | 41.5545
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5202.15 | 5150.6494 | 5193.4355 | 4494.7598 | 3066.7 | 5091.6 | 4440.85 | 5339.05 | 5258.85 | 4801.8 | 4972.45 | 4841.95 | 4786.4 | 4964.05 | 4829.15 | 3646.65 | 5205.85 | 4695.6 | 5147.35 | 5344 | 5401.8 | 5349.9 | 5345.85 | 5349.75 | 5348.3 | 5351.35 | 5345.55 | 5340.5 | 5344.15 | 144650.4447
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.65 | 170.6762 | 416.9567 |  |  |  | 62.25 | 472.8 | 472.8 | 472.9 | 470.35 | 472.8 | 469.65 | 382.35 | 373.4 | 212.25 | 393.8 | 474.95 | 472.1 | 472.75 | 472.8 | 472.8 | 471.2 | 470.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 473.05 | 472.8 | 10532.2829
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 23.45 | 21.8187 | 24.7017 | 25.1279 | 25.2 | 23.45 | 21.8 | 22 | 22.9 | 23.7 | 24.4 | 25.05 | 23.2 | 23.4 | 23.65 | 12.05 | 0.86608 | 3.4 | 2.35 | 4.05 | 2.95 | 23.28 | 23.52 | 23.52 | [5 empty] | 449.8344
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37 | 38.0795 | 37.9783 | 38.7468 | 38.45 | 35.65 | 34.65 | 34.4 | 33.5 | 36.95 | 36.25 | 15.9 | 34.35 | 36.8 | 37.25 | 23.75 | 3.282 | 14.15 | 5.8 | 14.3 | 9.55 | 39.36 | 39.36 | 39.12 | [5 empty] | 714.6267
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3492.5 | 3496.9515 | 3533.8086 | 3514.6025 | 3473.8 | 3549.4 | 3335.25 | 3417.2 | 3420.1 | 1744 | 3447.8 | 3405.2 | 3368.35 | 1564.35 | 3415.65 | 3372 | 3287.05 | 3315.35 | 3367.2 | 3303.4 | 3333.75 | 3432.25 | 3381.45 | 3310.8 | 3514.85 | 3466.25 | 3445 | 3358.67 | 3316.9 | 95383.8825
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1014.75 | 1014.6382 | 997.4554 | 1013.5946 | 561.5 | 358.45 |  |  | 212.15 |  | 45.3 | 339.9 | 994.55 | 524.4 | 1017.35 | 1016.1 | 1015.45 | 1014.8 | 1014.1 | 632.2 | 1004 | 1012.7 | 1012.2 | 1013.85 | 1013.35 | 1016.8 | 1009.75 | 1015.0205 | 1015.65 | 21900.0087
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 5.85 | 4.23 | 4.03 | 5.56 | 4.95 | 4.35 | 7.2 | 4.65 | 6.75 | 7.55 | 6.65 | 7.45 | 6.2 | 6.5 | 5 | 4.8 | 6.55 | 4.3 | 6.7 | 6.5 | 7.1 | 6.65 | 8.7 | 7.45 | 8.15 | 6 | 5.55 | 4.2 | 3.65 | 173.22
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.4 | 145.4 | 152.59 | 153.095 | 145.05 | 152.6 | 136.15 | 101.85 | 152.845 | 107.35 | 109.7 | 151.9 | 159.9 | 153.7 | 148.95 | 149.15 | 160.6 | 152.25 | 153.9 | 154.4 | 160.8 | 153.35 | 147.6 | 149.45 | 153.85 | 152.65 | 153.55 | 156.3 | 129.2 | 4251.53
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 30.2 | 160.15 | 177 | 182.3 | 190.5 | 166.45 | 166.7 | 207.3 | 207.75 | 223.75 | 241.4 | 240.7 | 236.85 | 278.35 | 317.8 | 356.6 | 281.45 | 242.35 | 241.6 | 240.25 | 4389.45
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3441.6 | 3441.145 | 3291.375 | 3290.875 | 3400.15 | 3440.25 | 3441.15 | 2960.8 | 3433.535 | 3430.35 | 3436.45 | 3437.55 | 3431.9 | 3437.4 | 3434.05 | 3433.6 | 3434.5 | 3441.25 | 3436.8 | 3444.35 | 3441.9 | 2574.4 | 3435.8 | 3440.25 | 3124.2 | 3127.25 | 3148.65 | 3086.5 | 3436.1 | 96754.13
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.4 | 161.315 | 166.855 | 122.535 | 171.6 | 189.65 | 121.1 | 41.35 | 99.37 | 99.8 | 114.8 | 105.5 | 109.55 | 100.8 | 97.55 | 99.85 | 215.5 | 212.05 | 209.4 | 211.85 | 212.1 | 210.45 | 206.85 | 202.75 | 208.15 | 188.05 | 194.4 | 211 | 212.25 | 4660.825
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 18.45 | [6 empty] | 21.25 | [7 empty] | 6.45 |  |  |  |  | 15 | 24.15 |  |  | 85.3
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 476.6105 | 476.5165 | 476.589 | 476.8 | 386.65 | 451.15 | 475.45 | 475.6 | 475.45 | 475.55 | 475.5 | 475.6 | 475.95 | 475.6 | 475.35 | 475.5 | 475.4 | 475.25 | 475.3 | 475.25 | 475.3 | 475.2 | 475.3 | 475.25 | 419.7 | 475.35 | 475.35 | 475.35 | 13623.316
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.3 | 478.82 | 479.35 | 480.04 | 480.05 | 432.7 | 479.45 | 479.25 | 371.55 | 479.85 | 480.8 | 480.05 | 480.4 | 482.35 | 480.25 | 477.55 | 480.2 | 478.2 | 482.05 | 482.7 | 482.25 | 481.4 | 481.4 | 483.65 | 484.1 | 484.85 | 482.75 | 483.75 | 483.8 | 13791.86
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.45 | 487.64 | 487.09 | 487.025 | 486.4 | 441.15 | 487.3 | 487.2 | 412.75 | 486.65 | 486.25 | 486.85 | 486.6 | 486.25 | 486.5 | 486.95 | 487 | 486.9 | 486.9 | 486.7 | 486.9 | 486.7 | 486.55 | 486.95 | 486.75 | 486.7 | 486.7 | 486.8 | 486.7 | 13998.305
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 295.15 | 232.5675 |  |  |  |  | 25.6 | 253.8 | 309.2 | 248.85 | 310 | 311.9 | 287.95 | 260.5 | 308.4 | 309.9 | 301.4 | 306.45 | 310.1 | 308.6 | 304.65 | 300.7 | 294.55 | 301.1 | 300.75 | 303 | 310.75 | 311.25 | 311.55 | 7118.6675
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3964.55 | 3798.3184 | 3756.9495 | 3888.3744 | 3971.4 | 3939.6 | 3968.7 | 4037.7 | 3995.15 | 3976.25 | 3970.5 | 3961.5 | 3952.05 | 3889.5 | 3952.4 | 3949 | 2949.9 | 3959.35 | 3941.7 | 3937.45 | 3964.75 | 3963.35 | 3878.85 | 3994.55 | 3937.05 | 3970.5 | 3954.45 | 3981.15 | 3964.15 | 113369.1423
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.35 | 179.6695 | 178.3585 | 180.8635 | 179.4 | 177.95 | 179.55 | 181.5 | 182.4 | 179.45 | 179.7 | 180.2 | 180.2 | 179.05 | 182.6 | 180.15 | 180.65 | 179.1 | 178.7 | 177.45 | 179 | 178.5295 | 179.25 | 180.4 | 178.65 | 178.7 | 179.7 | 181.4 | 178.65 | 5210.571
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.2 | 63.505 | 64.4495 | 66.3065 | 67.501 | 67.5 | 68.25 | 70.95 | 72.45 | 72.45 | 71.55 | 72.9 | 72.85 | 71.9 | 70.7 | 72.85 | 74.2 | 72.6 | 72.9 | 72.85 | 73.8 | 74.8325 | 75.85 | 76.2 | 75.05 | 74.45 | 75.75 | 76.65 | 77.55 | 2074.9945
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 287.9 | 270.4815 | 295.579 | 228.8855 | 275.7 | 293.4 | 215.35 | 84 | 25.85 | 56.5 | 88 | 28.4 | 11.95 | 71 |  | 73.95 | 30.75 |  | 41.95 | 21.1 | 25 | 140.898 | 31.35 | 42.95 | 25.2 | 32.2 | 51.65 | 75.8 |  | 2825.794
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.55 | 76.297 | 72.5515 | 57.187 | 55.35 | 62.05 | 69.4 | 64.4 | 67.95 | 62.55 | 30.35 | 56.75 | 67.35 | 75.05 | 66.85 | 63.9 | 16.15 | 70.45 | 77.7 | 78.55 | 79.3 | 73.5 | 81.35 | 76.45 | 82.3 | 83.75 | 80.35 | 82.5 | 76.6 | 1983.4855
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 197.4 | 38.2 |  | 7.24 |  | 24.6 | 1961.1 | 11064.2 | 15276.45 | 14809.9 | 15171.35 | 15606.9 | 15371.45 | 15582.3 | 15592.6 | 15562.95 | 15562.85 | 15565.95 | 15551.35 | 15035 | 15549.75 | 15543.8 | 14687.45 | 14899.43 | 15606.05 | 15610.9 | 15115.85 | 15328.5 | 14710.2 | 335033.72
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.1 | 12.29 |  |  |  |  | 287.05 | 3536.3 | 5081.55 | 4931.15 | 4633.95 | 5104.45 | 5089.7 | 4544.8 | 5227.6 | 5224.15 | 4295.4 | 4593.1 | 4722.835 | 4432.15 | 5055.5 | 5238.05 | 4915.95 | 4778.015 | 4783.1 | 4841.6 | 3873.445 | 4747.9 | 4706 | 104728.135
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.535 |  |  | 18.945 | 36.955 |  | 10.5 | [20 empty] | 83.935
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.45 |  |  | 36.92 | [23 empty] | 54.37
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.6 | 118.814 | 107.897 | 104.2105 | 74.55 | 89.8 | 66.75 | 53.1 | 79.15 | 114.35 | 103.25 | 104.2 | 100.05 | 99.95 | 122.25 | 123.25 | 123.7 | 123.65 | 122.65 | 123.2 | 118.15 | 119.15 | 113.3 | 113.65 | 110.9 | 108.55 | 119.5 | 120.8 | 120.75 | 3122.1215
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 480.3064 | 479.723 | 479.5335 | 479.4 | 479.95 | 480.05 | 479.1 | 479.55 | 479.2 | 479.25 | 479.75 | 479.7 | 479.75 | 479.35 | 479 | 479.6 | 479.2 | 479.45 | 478.5 | 479.35 | 479.25 | 478.6 | 479.1 | 478.8 | 479.8 | 479.25 | 478.6 | 478.95 | 13902.0129
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.15 | 487.25 | 484.16 | 485.585 | 484.35 | 420.4 | 485.1 | 314.25 | 422.45 | 480.8 | 485.95 | 385.05 | 486.5 | 485.85 | 485.7 | 485.8 | 486 | 486.6 | 485.3 | 484.85 | 486.25 | 485.5 | 484.85 | 486.85 | 484.75 | 485.45 | 485.8 | 485.9 | 283.8 | 13396.245
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10738.25 | 10686.6995 | 11141.9053 | 10819.0192 | 11035.45 | 11113.25 | 11033.5 | 10867.85 | 11032 | 10887.65 | 11064.7 | 11044.75 | 10843.15 | 11045.05 | 10924.9 | 10423.75 | 10466.8 | 10494.55 | 10930.4 | 10351.65 | 10636.7 | 10728.5 | 10650.3 | 10728.35 | 10720.4 | 10670.55 | 10803.9 | 10444.95 | 10171.3 | 312500.224
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156.3767 | 156.3312 | 156.3687 | 156 | 156 | 156 | 53.1 | 41.45 | 158.4 | 158.35 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 98.3 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.9 | 156 | 156 | 104.5 | 154.75 | 154.2 | 154.3 | 154.4 | 154.35 | 153.8 | 4200.0766
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1961.4 | 2049.705 | 2281.335 | 2293.63 | 2290.35 | 2284.4 | 2285.8 | 2282.3 | 2275.9 | 2275.65 | 2277.15 | 2281.115 | 2275.05 | 2271.2 | 2275.7 | 2275.7 | 2287.15 | 2291.65 | 2291.85 | 2177.75 | 2128.65 | 2196.95 | 2178.15 | 2160.75 | 2209.2 | 1808.55 | 1553.25 | 1432.6 | 1568.5 | 62221.385
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 415.2 | 255.962 | 172.3435 | 326.1015 | 369.1 | 414.25 | 375.15 | 395.7 | 478.65 | 480 | 479.9 | 479.6 | 437.05 | 467.25 | 476.05 | 459.2 | 458.55 | 479.3 | 354 | 462.45 | 479.25 | 480 | 480 | 480 | 480 | 450.75 | 474.65 | 349.25 | 460.05 | 12369.757
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.45 | 445.745 | 448.68 | 401.74 | 428.6 | 458 | 453.35 | 453.45 | 453.65 | 454.95 | 455.95 | 456.75 | 453.65 | 443.65 | 447.7 | 452.6 | 399.37 | 448.85 | 449.75 | 456.15 | 458 | 457.7 | 454.6 | 455.55 | 456.1 | 423.15 | 423.7 | 437.2 | 442.3 | 12916.335
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 757.75 | 589.6265 | 812.884 | 558.9085 | 721.7 | 662.7 | 630.3 | 1095.5 | 777.2 | 744.15 | 782.3 | 796.5 | 753.9 | [7 empty] | 8.95 | 696.25 | 347.05 | 1073.25 | 756.45 | 743.7 | 814.9595 | 731.6 | 731.25 | 15586.8785
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 700.3035 | 87.8185 | 564.608 | 352.7 | 682.85 | 485 |  | 458.6 | 330.6 |  |  |  | 629.55 | 49.7 | 919.3 | 484.4 | 74.7 | 524.35 | 87.7 | 396.65 | 74.8 | [7 empty] | 6903.63
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 492.4 | 234.2163 | 573.4168 | 829.4876 | 693.1 | 784.65 | 1130.35 | 732.65 | 489.55 | 893.55 | 920.05 | 978.3 | 674.75 | 673.5 | 990.85 | 1091.6 | 975.95 | 1020.1 | 900.9 | 947.85 | 792.15 | 744.75 | 869.9 | 737.3 | 575.45 | 506.8 | 768.5 | 366.05 | 377 | 21765.1207
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 126.35 | 72.8052 | 99.7869 | 119.5385 | 97.4 | 28.15 | 104.5 | 118.8 | 43.85 | 130.3 | 113.1 | 370.8 | 191.9 | 69.55 | 260.15 | 279.8 | 171.35 | 95.55 | 145 | 81.25 | 101.5 | 245.65 | 280.25 | 283.75 | 180.65 | 54.9 | 78.1 | 72.85 | 63.55 | 4081.1305
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1476.15 | 2410.149 | 2215.8275 | 1834.392 | 1267.4 | 1121.7 | 2566.25 | 2061.45 | 2112.2 | 2161.25 | 876.65 | 802.45 | 1505.3 | 1240.75 | 2307.8 | 2114.05 | 2385.6 | 1861.45 | 2239.2 | 2515.75 | 2249.45 | 1947.1 | 2062.3 | 2209.5 | 1664.65 | 1437.5 | 1943.3 | 2624.8 | 2541.35 | 55755.7185
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 674.7 | 1264.1088 | 1969.2187 | 1769.0911 | 813.75 | 487.1 | 1355.4 | 1565.3616 | 1622.25 | 1644.95 | 958.6 | 541.2 | 894.1 | 635.05 | 1607.2 | 1289.55 | 1739 | 1625.1 | 901 | 1215.4 | 1438.95 | 1355.45 | 1471.15 | 983.6 | 707 | 318.85 | 603.3 | 967.15 | 1126.1 | 33543.6802
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 765.7 | 1453.6883 | 1920.3587 | 1827.2767 | 973.65 | 732.8 | 1533.7 | 2060.2078 | 1916.75 | 1998.8 | 1153.8 | 938.9 | 1223.7 | 1046.5 | 1943.3 | 1647.1 | 1889.3 | 1833.2 | 1190.75 | 1579.6 | 1733.95 | 1727.1 | 1640.15 | 1219.15 | 1102.2 | 590.2 | 1004.25 | 1521.6 | 1803.05 | 41970.7316
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 43.1 | 65.925 | 137.8132 | 122.0293 | 58.05 | 25.6 | 104.95 | 128.15 | 165.3 | 168.3 | 96.4 | 43.25 | 66.9 | 48.3 | 142.45 | 134.95 | 159.6 | 132.65 | 69.15 | 76.25 | 128.9 | 124 | 138.6 | 100.65 | 68.25 | 32.8 | 57.3 | 104.6 | 121.85 | 2866.0676
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 12.05 | 93.159 | 228.8057 | 207.6023 | 67.45 | 27.5 | 139.75 | 121.3 | 134.85 | 150.85 | 104.4 | 51.45 | 71.1 | 42.8 | 171.5 | 150 | 219.05 | 127.8 | 55.75 | 94.85 | 148.45 | 76.5 | 72.35 | 58.6 | 31.5 | 21 | 36.8 | 63.5 | 86.4 | 2867.117
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2731.65 | 2741.6212 | 2118.2061 | 2367.8402 | 2517.45 | 202.65 | [23 empty] | 12679.4175
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2086.95 | 2082.6452 | 2080.9741 | 2087.1043 | 2084.1 | 2081.6 | 2071.75 | 2073.25 | 2001.45 | 1780.55 | 2086.5 | 2088.1 | 2084.75 | 2085.7 | 2087.7 | 2083.8 | 2088.15 | 2086.75 | 2087.05 | 2046.8 | 2088.5 | 2090.35 | 2064.15 | 2085.2 | 2080.85 | 2083.05 | 2082.85 | 2082.3 | 1547.35 | 59460.2735
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 189.1 | 199.3837 | 162.5856 | 155.5362 | 311.35 | 89.1 | 252.9 | 250.75 | 219.25 | 140.4 | 324.65 | 343.25 | 337.8 | 294.25 | 328.95 | 289.7 | 250.95 | 343 | 323.4 | 320.4 | 340.65 | 343.85 | 333.95 | 315.1 | 299.85 | 318.75 | 321.55 | 287.1 | 213.2 | 7900.7055
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3993.45 | 3934.7808 | 4015.2463 | 3840.5846 | 3981.15 | 4065.6 | 4060.6 | 3084.3 | 3109.8 | 2889.35 | 2980.2 | 2960 | 2934.6 | 3019.75 | 3263 | 2661.7 | 2860.05 | 3300.6 | 3798.05 | 3035.7 | 3289.55 | 3173.25 | 2358.7 | 3196.7 | 3592.3 | 3486.85 | 3360 | 3121.85 | 3076.55 | 96444.2617
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3813.85 | 3757.0858 | 3829.2164 | 3678.231 | 3813.4 | 3873.55 | 3872.4 | 3025.75 | 3065.85 | 2866.55 | 2962.2 | 2956.6 | 2927.15 | 3015.65 | 3172.85 | 2654.35 | 2856.5 | 2676.2 | 29.1 | 278.5 | 1509.6 | 3121.9 | 2314.25 | 3141.8 | 3495.5 | 3407.15 | 3257.45 | 3029.3 | 3003.25 | 85405.1832
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4701.75 | 4625.8253 | 4766.0346 | 4437.1885 | 4653.65 | 4792.4 | 4735.45 | 3296.95 | 3211.05 | 2942.45 | 2993.05 | 2955.7 | 2949.25 | 3016.85 | 3611.95 | 2681.45 | 2863.7 | 3595.5 | 4337.25 | 3334.75 | 3600.85 | 3251.9 | 2481.25 | 3215.95 | 3809.35 | 3662.05 | 3672.6 | 3357.2 | 419.8 | 101973.1484
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6174.35 | 6051.7682 | 6167.3929 | 5988.3888 | 6157.7 | 6221.3 | 6206.7 | 5254.8 | 5179.3 | 4960 | 5004.9 | 5005.4 | 5024.5 | 5038 | 5308.6 | 4647.15 | 4850.15 | 4854.7 | 4114.1 | 3424.5 | 4270.45 | 5141.2 | 4282.25 | 5182.7 | 5581.3 | 5471.45 | 5307.25 | 4969.15 | 3281.8 | 149121.2499
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 200.55 | 326.3146 | 1225.8121 | 1295.9138 | 1525.2 | 1580.05 | 1477.25 | 1171.9 | 1112.8 | 1074.75 | 594 | 371.55 | 84.7 | 227.15 |  | 230.35 |  | 107.6 |  |  |  | 608.7 | 224.35 | 181.3 | 147.55 |  | 201.65 | 206.85 | 166.6 | 14342.8905
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 524.739 | 645.8556 | 779.2 | 793.95 | 769.15 | 701.3 | 679.85 | 674.75 | [19 empty] | 5568.7946
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1277.7673 | 241.0459 |  | 1181.45 | 1058.7 | [22 empty] | 3758.9633
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 471.65 | [20 empty] | 471.65
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 211.805 | [8 empty] | 191.3 | 403.105
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3665.9 | 1305.8552 | 4013.905 | 3902.759 | 3939.1 | 4134.25 | 3659.45 | 3875.25 | 1684.45 | 3558.75 | 3869.65 | 3980.2 | 3625.45 | 3700.5 | 25.35 |  | 2762.8691 | 3395.3 | 3514.55 | 3182.2 |  |  |  | 2552.25 | 77.25 | 2701.75 | 3161.75 | 3250.8 | 3361.08 | 76900.6183
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3683.3 | 2328.6156 | 4029.2245 | 3910.078 | 3948.95 | 4144.35 | 3665.9 | 3883.3 | 1677.6 | 3565.35 | 3878.6 | 3991.05 | 3633.65 | 3706.15 | 3224.7 | 1317.9 | 3594.3645 | 3403.75 | 3522.1 | 3368.65 | 2945.7 | 2950.4 | 737.15 | 2861.25 | 15.65 | 2845.8 | 3168.75 | 3258.15 | 3366.26 | 90626.6926
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4080.1 | 1775.6855 | 4282.333 | 4202.2535 | 4217.15 | 4345.05 | 4052.75 | 4172 | 1572 | 3975.4 | 4156.45 | 4242.35 | 4031.05 | 4089.2 | 1834.5 | 633.3 | 3388.7966 | 3908.95 | 3980.15 | 3779.85 | 1642.3 | 1635.6 | 441.15 | 2881.15 | 74.95 | 3057.55 | 3784.95 | 3829.95 | 3899.295 | 91966.2136
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504.05 | 399.7495 | 503.8515 | 502.1525 | 395.7 | 0.1 | 18.45 | 250.1 | 252 | 252 | 252 | 355.1 | 357.65 | 463.85 | 374.25 | 302.9 | 252.75 | 500.25 | 501.9 | 504 | 463.9 | 501.95 | 501.9 | 501.6 | 501.65 | 503.95 | 503 | 502.1 | 439.5 | 11362.3535
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.8 | 174.774 | 201.9495 | 201.6775 | 186.85 | 203.55 | 203.85 | 202.8 | 200.9 | 203.55 | 200.45 | 201.8 | 201.6 | 200.15 | 201.6 | 201.6 | 192.35 | 194.2 | 144.95 | 148.35 | 195 | 197.7 | 197.8 | 187.5 | 201.6 | 190.6 | 180.3 | 200.6 | 198.45 | 5587.301
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 234.6 | 235.6 | 244.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 227.9 | 234.75 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 479.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 469.2 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 12897.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 214.2 | 229.75 | 239.7 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 227.15 | 214.7 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 464.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 463.5 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 12824.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 186 | 187.5 | 227 | 480 | 480 | 480 | 222 | 158.7 | 480 | 480 | 480 | 484.7 | 484.8 | 484.8 | 452.25 | 484.8 | 475.7 | 484.8 | 457.4 | 484.8 | 479.75 | 484.8 | 12479.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 22 | 78.7 | 89.8 | 33.35 |  | 33.15 | 107.15 | 115.55 | 141.65 | 169.35 | 179.2 | 178 | 179.2 | 176.75 | 138.95 | 152.3 | 126.4 | 177.95 | 183.35 | 186.05 | 166.45 | 147.6 | 187.75 | 2970.65
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 2.55 | 382.38 | 444.95 | 196.55 | 414.1 | 737.85 | 746.55 | 933.15 | 1051.65 | 1065.3 | 1070.5 | 1074.45 | 1065.35 | 1038 | 1030.3 | 1046.015 | 1073 | 1059.7 | 1052.24 | 818.96 | 16303.545
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 869.55 | 872.48 | 874.555 | 870.815 | 879.35 | 880.565 | 870.95 | 854.65 | 844.55 | 795.9 | 789.205 | 82.935 |  | 281.75 | 844.65 | 852.95 | 718.1 | 554.25 | 574.8 | 575.15 | 641 | 668.25 | 628 | 636.35 | 638.67 | 747.4 | 803.5 | 845.17 | 638.67 | 20134.165
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 732.6 | 610.685 | 729.91 | 482.955 | 607.45 | 522.6 | 733.55 | 656.95 | 538.15 | 544.6 | 718 | 717.9 | 718.2 | 729 | 730.8 | 696.65 | 564.35 | 572.3 | 704.35 | 706.85 | 726.95 | 703.2 | 724.6 | 681.25 | 645.2 | 627.55 | 542.7 | 676.3 | 514.3 | 18859.9
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 51.65 | 32.586 | 23.6212 | 31.7766 | 41.9 | 70.9 | 41.1 | 47.85 | 22.7 | 78.2 | 76.8 | 62.7 | 84.95 | 50.25 | 10.5 | 101.5 | 174.55 | 30.3 | 172.8 | 282 | 281.3 | 258 | 255.5 | 213.4 | 222.95 | 82.4 | 45.45 | 63.5 | 25 | 2936.1338
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 47.25 | 42.3914 | 31.9414 | 25.4981 | 27.3 | 52 | 26.8 | 53.35 | 16.05 | 76.15 | 63.95 | 109.9 | 119.35 | 55.55 | 14.1 | 128.9 | 232.7 | 30.55 | 234.1 | 365.15 | 363.8 | 322.85 | 325.2 | 286.4 | 300.5 | 137.35 | 55.25 | 89.55 | 30.95 | 3664.8309
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.65 | 85.692 | 83.4875 | 84.5665 | 84.55 | 83.2 | 81.95 | 82.95 | 82.5 | 82.15 | 83.85 | 84.8 | 84.75 | 84.45 | 71.8 | 83.05 | 83.35 | 83.35 | 85.05 | 84.35 | 85.05 | 84.9 | 85.2 | 77.55 | 86.25 | 84.65 | 84.7 | 85.7 | 86.15 | 2425.646
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.55 | 441.7244 | 441.4533 | 439.1152 | 440.2 | 440.9 | 439.55 | 441.5 | 441.25 | 440.75 | 442.55 | 442.15 | 441.9 | 442.85 | 442.65 | 441.95 | 443.4 | 442.65 | 443.75 | 442.7 | 443.7 | 444.6 | 444.55 | 445.25 | 433.95 | 443.95 | 443.3 | 443 | 443.05 | 12819.8929
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.7 | 448.935 | 448.6 | 448.255 | 446.05 | 176.2 | 229.95 | 343.85 | 444.6 | 444.2 | 444.1 | 444.05 | 444.45 | 444.15 | 444 | 132.35 | 150.8 | 446.1 | 446.4 | 446.35 | 445.25 | 443.95 | 443.85 | 443.8 | 443.4 | 440.35 | 330.9 | 443.9 | 443.25 | 11601.74
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 87.975 | [18 empty] | 0.9 | [8 empty] | 88.875
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 1.65 | [7 empty] | 1.35 | 3
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2172.25 | 2066.7676 | 2036.195 | 2111.575 | 2170.7 | 2157.45 | 2160.4 | 2167.15 | 2173 | 2173 | 2170.65 | 2161.4 | 2160.8 | 2118.85 | 2158.9 | 2160.65 | 1630.95 | 2166.95 | 2171.8 | 2164.25 | 2171.35 | 2154.25 | 2123.05 | 2158.75 | 2163.9 | 2162.7 | 2175.3 | 2167.35 | 2177.8 | 61908.1376
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 32.9 | 54.5 | 82.65 | 73.8 | 59.15 | 48.9 | 50.45 | 50.25 | 50.4 | 50.35 | 50.3 | 36.235 | 36 | 36 | 36 | 27.9 | 13.85 | 50 | 50 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 48.65 | 68.65 | 85.65 | 1243.785
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13450.75 | 11195.95 | 1672.29 | 13405.74 | 13385.35 | 13395.8 | 5973.9 | 929.5 |  | 5953.05 | 9064.7 | 9077.95 | 8976.55 | 9043.1 | 9053.65 | 9017 | 8995.4 | 9044.85 | 9085.15 | 12231.45 | 13407.4 | 13387.35 | 13142.5 | 13301.5 | 13296.75 | 13417.95 | 13419.25 | 13409.75 | 13419.05 | 293153.63
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3231.4 | 3230.39 | 3268.245 | 2988.66 | 3168.65 | 3581.95 | 3771.95 | 3596.7 | 3396.05 | 3100.9 | 3215.75 | 3584.8 | 3299.8 | 3341.3 | 2961.1 | 3043.9 | 3356.15 | 2847.35 | 3053.65 | 3024.95 | 3063.1 | 3193 | 2934.05 | 3055.6 | 3094.75 | 3021.85 | 2997.45 | 2990.2 | 3036.6 | 92450.245
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3255.7 | 3265.37 | 3271.86 | 2990.33 | 3167.35 | 3608.15 | 4018.15 | 3791.75 | 3520.8 | 3205.95 | 2861.75 |  |  |  | 2849.35 | 517.3 |  | 2222.5 | 3050.8 | 3025.1 | 3068.6 | 3200.4 | 2930.85 | 3055.6 | 3140.5 | 3028.7 | 3015.9 | 3019.8 | 3059.75 | 76142.31
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3251.05 | 3267.43 | 3273.555 | 2994.04 | 3168.8 | 3607.9 | 4022.5 | 3804.25 | 3037.55 | 3211.8 | 3283.4 | 3858.75 | 3455.7 | 3517.35 | 2972.8 | 3151.55 | 3546.95 | 2849 | 3049.8 | 3027.3 | 3072.05 | 3201.6 | 2933.2 | 3055.9 | 3096.45 | 3035.45 | 3011.2 | 3017.35 | 3059.15 | 93833.825
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5592.5 | 5571.865 | 5622.475 | 5390.81 | 5538.25 | 5879.15 | 6211.85 | 6053.8 | 5551.1 | 5536.25 | 5372.6 | 4024.65 | 3783.5 | 3821.95 | 5140 | 3931.3 | 3833.9 | 4736.8 | 5408.85 | 5302.8 | 5361.4 | 5525.35 | 5277.6 | 5416.7 | 5449.15 | 5386.55 | 5374.6 | 5405.9 | 5436.3 | 150937.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4439.3 | 4629.825 | 4641.86 | 4326.075 | 4577.3 | 4870.95 | 4718 | 4672.85 | 4449.5 | 3917.15 | 4161.05 | 4568 | 4201.75 | 4558.65 | 3633.05 | 3317.2 | 4178.8 | 3929.45 | 3976.35 | 3176.75 | 3122.3 | 3795.9 | 3048.35 | 3672 | 3934.85 | 3416.3 | 3784.2 | 3483.55 | 3963.65 | 117164.96
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2384.2 | 2455.11 | 2476.415 | 2347.8 | 2457.3 | 2561.15 | 2502.95 | 2484.8 | 2396.7 | 2167.3 | 2269.45 | 2443.25 | 2293.8 | 2441.75 | 2047.15 | 1916.95 | 2278.6 | 2166.7 | 2193 | 1858.55 | 1835.1 | 2107.65 | 1801.7 | 2064.45 | 2156.9 | 1959.75 | 2102.85 | 1983.25 | 2172.1 | 64326.675
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.1 | 229.035 | 46.745 | 252.15 | 251.75 | 253.75 | 115.7 | 57.4 |  | 173.05 | 252.15 | 210.1 |  | 109.45 | 250.9 | 249.95 | 251.3 | 250.85 | 251.15 | 250.55 | 250.3 | 251.1 | 250.3 | 251.45 | 133.9 | 157.25 | 94.3 | 250.65 | 250.55 | 5596.88
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.7 | 1.9076 | 1.2976 | 2.042 | 2.75 | 2.45 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 3 | 2.6 | 1.95 | 1.75 | 1.9 | 1.95 | 2.55 | 1.45 | 2.05 | 1.4 | 2.55 | 2 | 1.9 | 2.5 | 3.05 | 2.3 | 1.65 | 1.75 | 2.5 | 1.8 | 62.2472
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1968.35 | 1971.643 | 1985.733 | 1971.551 | 1467.4 | 1232.4 | 570.6 | 762.45 | 819.8 | 497.902 | 690.7 | 1006 | 1920.95 | 1533.4 | 1965.1 | 1963.9 | 1946.8 | 1729.15 | 1907.05 | 1323.8 | 1782.65 | 1964.3 | 1791.25 | 1964.3 | 1914.45 | 1967.45 | 1902.95 | 1805.85 | 1603.35 | 45931.229
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.7 | 76.45 | 34.44 | 43.07 | 40.05 | 42.305 | 45.55 | 43.9 | 44.9 | 14.35 | 0.9 | 42.5 | 31.35 | 43.2 | 43.55 | 4.95 |  | 11.65 | 41.35 | 32.7 | 42.6 | 42.45 | 44 | 45.2 | 43.45 | 17.45 | 20.105 | 36 | 36.4 | 1049.52
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 124.395 | 115.475 | 123.8 | 105.65 | 132.3 | 90.25 | 123.65 | 130.055 | 107.1 | 112.75 | 129.7 | 131.1 | 130.25 | 132.2 | 135.25 | 128.7 | 107.15 | 128.8 | 130.05 | 127.8 | 131.85 | 132 | 131.85 | 127.45 | 132.25 | 128.95 | 131.55 | 132.2 | 129 | 3623.525
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 229.621 | 842.256 | 122.578 |  | 923.8 | 789.45 |  | 913.3 | [20 empty] | 3821.005
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 147.3 | 134.555 | 118.955 | 88.12 | 128.5 | 92.1 | 154.4 | 133.55 | 141.35 | 50.25 | 154.9 | 152.8 | 137.2 | 152.2 | 150.8 | 136.8 | 128.3 | 119.75 | 134.75 | 149.75 | 142.85 | 145.6 | 143.6 | 144.95 | 139.75 | 137.45 | 141.2 | 142.2 | 135.05 | 3878.98
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.25 | 128.1 | 129.85 | 129.6 | 129.6 | 131 | 129.05 | 128.8 | 130.5 | 128.45 | 128.85 | 128.9 | 128.7 | 126.4 | 49.75 | 116.6 | 120.95 | 128 | 130.05 | 131.15 | 131 | 130.6 | 131.05 | 131 | 131.3 | 130.8 | 130.25 | 129.6 | 131.25 | 3659.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5188 | 4622.4 | 2229.75 | 3126.7 | 3865.25 | 3793.8 | 4228.4 | 4222.85 | 2383.4 | 3322.85 | 3528.05 | 3505.35 | 3516.75 | 3493.95 | 3482.5 | 3811.2 | 4822.25 | 5443.95 | 5468.5 | 5443.9 | 5413.6 | 5425.25 | 5436.45 | 5284.8 | 5437.4 | 5434.55 | 5425.35 | 5422.2 | 5427 | 128206.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2146.55 | 2134.7 | 2157.25 | 2160.05 | 2155.2 | 2176.55 | 2103.35 | 2161.2 | 2179.2 | 2154.35 | 2158.2 | 2159.45 | 2157.7 | 2130.2 | 2085.6 | 1972.7 | 2037.25 | 2137.8 | 2158.15 | 2149.35 | 2108.65 | 2155.8 | 2141.85 | 2130 | 2158.75 | 2163.35 | 2159.9 | 2159.75 | 2124.4 | 61977.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 236 | 238.25 | 237.9 | 238 | 237.6 | 237.9 | 237.9 | 237.9 | 237.7 | 237.3 | 237.9 | 238 | 237.75 | 237.75 | 237.65 | 237.55 | 237.8 | 237.9 | 244.6 | 248.85 | 248.75 | 248.25 | 248.5 | 248.5 | 248.25 | 248.5 | 248.6 | 249.05 | 248.65 | 7009.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 961.7 | 1372.3953 | 2188.7842 | 1956.9221 | 982.95 | 663.25 | 1664.9 | 1621.4 | 1712 | 1710.1 | 1113.55 | 1283.65 | 1248.1 | 1065.9 | 1784.05 | 1481.25 | 2169.4 | 1492.3 | 820.75 | 1588.45 | 1466 | 1412.3 | 1231.2 | 1083.35 | 946.25 | 850.95 | 850.4 | 853.899 | 1481.55 | 39057.7006
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1069.1 | 1257.0058 | 2038.7375 | 1853.0841 | 1048.8 | 758.15 | 1694.5 | 1679.65 | 1836.6 | 1685.9 | 1181.7 | 1319.15 | 1321 | 1136.1 | 1789.3 | 1827.4 | 2103.6 | 1516.1 | 1063.85 | 1733.45 | 1549.75 | 1479.6 | 1320.05 | 1122.65 | 1025.85 | 865.65 | 971.85 | 967.203 | 1469 | 40684.7804
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1876.85 | 1875.5487 | 1895.1079 | 1895.9578 | 1848.7 | 1883.05 | 1868.9 | 1889.5 | 1906.05 | 1897.2 | 1900.1 | 1887.9 | 1872.85 | 1892.3 | 1898 | 1874.3 | 1875.4 | 1873.55 | 1880.05 | 1890.05 | 1869.45 | 1273 | 1328.65 | 1557.05 | 1860.9 | 1790.5 | 1895.6 | 1885.518 | 1899.05 | 53041.0824
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5.2 | 8.237 | 3.91 | [6 empty] | 5.85 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.05 | 14.4 | 14.4 | 12.3 | 14.25 | 4.95 | 14.4 | 14.4 | 5.4 |  | 5.55 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.774 | 14.4 | 252.8709
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 284.8 | 413.8187 | 241.7877 | [6 empty] | 340.95 | 724.55 | 722.4 | 721.7 | 654.75 | 722.95 | 718.55 | 672.7 | 719.4 | 271.45 | 721.55 | 723.75 | 284 |  | 340.05 | 724.95 | 729.05 | 726.1 | 723.6355 | 722.65 | 12905.5419
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5317.8 | 6102.7115 | 6169.828 | 6257.1552 | 5455.7 | 5846.8 | 5842.2 | 5968.2 | 6058.15 | 5894.8 | 6017.15 | 5528.6 | 5379.45 | 5819.2 | 6063.85 | 5617.8 | 5343.8 | 5721.1 | 6049.7 | 5811.2 | 5966.1 | 134.3 |  | 14.85 | 5202.55 | 5935.9 | 5729.45 | 5673.059 | 5961.3 | 150882.7037
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3048.9 | 3048.5269 | 3112.6966 | 3129.0318 | 2966.05 | 3066.2 | 2846.4 | 3117.6 | 3096.7 | 3101.4 | 3106.9 | 3082.25 | 3053.25 | 3069.3 | 3078.5 | 2974.5 | 2949.7 | 3021.85 | 3100.95 | 3048.95 | 2993.7 | 3082.7 | 3086.9 | 3076 | 3075 | 3134.9 | 3124.3 | 3066.391 | 3014.2 | 88673.7462
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1514.7 | 1499.8545 | 1496.0851 | 1499.6862 | 1455.55 | 1445.8 | 1518.05 | 1522.85 | 1522.45 | 1523.1 | 1527.8 | 1523.4 | 1526.65 | 1518.6 | 1530.65 | 1519.1 | 1241.6 | 1218.3 | 1271.9 | 1535.1 | 1537.7 | 1303.75 | 1337.35 | 1450.75 | 1534.15 | 1539.75 | 1541.8 | 1545.4255 | 1522.05 | 42723.9514
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 984.85 | 608.567 | 541.5361 | 712.0724 | 929.7 | 492.15 | 984.75 | 846.9 | 882.05 | 415.1 | 950.65 | 1011.7 | 937.85 | 1035.45 | 1044.5 | 928.75 | 881.5 | 1031.8 | 1021.85 | 961.9 | 986.25 | 1016.45 | 1020.75 | 974.9 | 982.15 | 966.7 | 713.1 | 800.4 | 748.05 | 25412.3754
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1213.75 | 812.364 | 770.7634 | 935.7643 | 1247.1 | 584.15 | 1408 | 1162.4113 | 1172.2 | 511.6 | 1271.7 | 1368.9 | 1247.95 | 1398.05 | 1403.55 | 1265.4 | 1086.95 | 1391.3 | 1337.35 | 1270.55 | 1335.7 | 1376.9 | 1380.1 | 1325.05 | 1322.5 | 1266.05 | 991.25 | 1044.4 | 970.6 | 33872.353
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1495.7353 | 855.6923 | 1369.25 | 1786 | 1332.65 |  |  | 655.6 |  |  |  | 746.95 | [15 empty] | 8241.8776
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 223.4704 | 852.3646 | 267.5202 | 493.65 | 586.45 | 447 | [22 empty] | 2870.4553
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 82.65 | 848.9608 | 266.7145 | 491.95 | 628.9 | 255 | [22 empty] | 2574.1753
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 898.8 | 865.9276 | 3389.3803 | 1969.5093 | 2870.05 | 3000.7 | 2517.45 | 821.5 |  | 1298.6 |  | 1763.55 |  | 1328.35 |  | 733.55 | 1203.4 |  |  |  | 780.55 |  | 655.4 | 156.1 | 1334.4 | 594.35 |  |  |  | 26181.5672
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3357.8 | 3347.6732 | 3333.842 | 3388.8841 | 3377.25 | 3347.15 | 3368.85 | 3389.1 | 3365.1 | 3383.75 | 3388.1 | 3383.7 | 3401.65 | 3420.9 | 3273.95 | 3323 | 3290.95 | 3292.3 | 3377.45 | 3210.3 | 3302.3 | 3296.85 | 3185.75 | 3386.45 | 3394.65 | 3365.4 | 3333.65 | 3182.621 | 1632.35 | 95101.7204
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1584.5 | 1598.1037 | 1700.209 | 1684.1228 | 1700 | 1727.75 | 1689.7 | 1581.15 | 1571.2 | 1597.3 | 1560.7 | 1579.8 | 1570.35 | 1605.85 | 1523.2 | 1578.85 | 1567.35 | 1525.15 | 1565.45 | 1500.65 | 1539.15 | 1536.65 | 1497.1 | 1578.9 | 1598.7 | 1560 | 1591.55 | 1506.1765 | 774.25 | 45193.862
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.85 | 156.865 | 141.22 | 106.4 | 158.1 | 115.1 | 186 | 161.4 | 177.3 | 55.95 | 190.05 | 183.4 | 166.85 | 186.4 | 180.05 | 168.45 | 149.5 | 144.6 | 162.45 | 179.7 | 173.5 | 180 | 178.5 | 179.05 | 172.6 | 165.4 | 165.5 | 172.75 | 166.2 | 4702.135
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 364.8 | 552.6475 | 624.397 | 492.7315 | 269.25 | 231.1 | 623.95 | 622.2 | 600 | 559.2 | 289.05 | 237.9 | 398.45 | 300.35 | 608.3 | 607.8 | 626.35 | 459.9 | 491.4 | 658.15 | 576.45 | 498.5 | 482.85 | 533.3 | 346.95 | 259.95 | 383.75 | 585.75 | 593.55 | 13878.976
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1080.05 | 1482.315 | 1747.549 | 1444.874 | 825.2 | 648.8 | 1711.85 | 1774.1 | 1789.5 | 1590.2 | 979.1 | 784.9 | 1140.85 | 894.05 | 1732.6 | 1804.25 | 1794.7 | 1316.5 | 1365.8 | 1816.05 | 1537.45 | 1414.95 | 1320.6 | 1316.95 | 898.7 | 691.6 | 1064.9 | 1543.8 | 1745.4 | 39257.588
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 88.85 | 477.9 | 476.75 | 478.7 | 478.65 | 479.25 | 479.6 | 323.3 |  | 11 | 271.1 | 294.35 |  |  | 54.25 | 238.7121 | 239.8 | 238.05 | 239.5 | 240.1014 | 177.25 |  |  | 5287.1135
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 94 | 93.025 | 92.15 | 96.66 | 81.14 | 97.25 | 93.15 | 101.4 | 99.25 | 68.1 | 68.8 | 91.65 | 104.9 | 112.8 | 112.2 | 112.4 | 46.65 | 88.2 | 97.95 | 115.15 | 113.4 | 114.25 | 115.2 | 115.2 | 114.9 | 112.05 | 105.8 | 111 | 115.1 | 2883.725
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.85 | 53.68 | 52.485 | 51.115 | 51.615 | 51.25 | 38.95 | 48 | 48 | 50.55 | 55.9 | 58 | 34.85 | 24.25 | 24.15 | 24 | 6.5 | 46.1 | 49.9 | 58.55 | 57.7 | 56.75 | 56.75 | 60.1 | 58.75 | 55.65 | 53.75 | 55.5 | 60 | 1397.645
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.535 | 55.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 56.55 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 18.4 | 54.65 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.35 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.55 | 47.85 | 46.75 | 57.6 | 1604.235
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.73 | 19.375 | 50.625 | 48.825 | 57.15 | 57.6 | 53.2 | 56.4 | 57.6 | 57.6 | 57.2 | 57 | 21.25 | 57.5 | 57.6 | 57.6 | 47.9 | 46.8 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57 | 57.6 | 57.25 | 48.65 | 50.35 | 57.6 | 1477.605
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 219.4453 | [6 empty] | 117 | [20 empty] | 336.4453
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 108.835 | 107.375 | 129.675 | 113.435 | 130.1 | 73.15 | 120.65 | 118.605 | 110.8 | 118.2 | 134.7 | 135 | 127.65 | 122.9 | 137.1 | 131.75 | 119.2 | 129.9 | 132.05 | 132.7 | 134.45 | 133.5 | 134.35 | 132.15 | 127.7 | 130.95 | 116.45 | 108.75 | 112.55 | 3564.625
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2660.7 | 2655.895 | 2654.75 | 2656.055 | 2653.9 | 2652 | 2655.7 | 2076.55 | 1940.05 | 1858.5 | 2653.5 | 2656.9 | 2652.95 | 1614.5 | 1978.7 | 2624 | 1997.05 | 1956.9 | 2657.8 | 2568.55 | 2593.9 | 2128.4 | 2521.15 | 2659.3 | 2656.7 | 2656.85 | 2656.55 | 2620.75 | 2656.35 | 70974.9
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.15 | 29.9575 | 28.7025 | 29.9995 | 23.15 | [5 empty] | 15 | 28.8 | 28.25 | 13.2 | 13.4 | 26.55 | 27.15 | 30.75 | 30.25 | 28.4 | 30.15 | 27.35 | 31.2 | 31.2 | 30.4 | 22.65 | 29.55 | 29.35 | 28.4 | 643.9595
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 674.7 | 667.7477 | 668.1796 | 682.2983 | 675.6 | 673.05 | 677.4 | 681.8 | 676.55 | 680.1 | 685.3641 | 680.5 | 686.1 | 688.45 | 678.55 | 684.05 | 687.25 | 689.45 | 687 | 688.8 | 681.15 | 682 | 681.6 | 682.95 | 684.5 | 680.7 | 678.7 | 675.2 | 681.8 | 19741.5397
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 80.45 | 79.6568 | 78.5693 | 81.5078 | 78.25 | 77.25 | 80 | 78.35 | 79.65 | 79.9 | 78.3665 | 79.3 | 79.8 | 81.15 | 78.05 | 78 | 79.1 | 79.8 | 79 | 78.6 | 78.65 | 78.4 | 80.35 | 80.45 | 79.7 | 78.2 | 78.2 | 75.7 | 72.8 | 2287.2004
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 8.25 | [22 empty] | 8.25
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 239.5 | 257.6 | [21 empty] | 497.1
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 251.55 | 120.2 |  | 148.75 | [20 empty] | 520.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 480.7581 | 480.2288 | 480.1009 | 479.8 | 480.35 | 480.604 | 479.15 | 479.5 | 479.5 | 479.7 | 479.85 | 479.9 | 479.85 | 479.5 | 479.15 | 479.85 | 479.7 | 479.8 | 479 | 479.6 | 479.9 | 478.95 | 479.6 | 479.75 | 480.15 | 479.5 | 479 | 479.5 | 13912.4418
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.5 | 130.017 | 178.105 | 170.7395 | 176.4 | 176.6 | 177.887 | 177 | 178.8 | 164.65 | 159.75 | 199.45 | 207.35 | 216.1 | 223.05 | 218.6 | 216.6 | 216.7 | 217.25 | 215.1 | 215.6 | 218.75 | 223.45 | 226.5 | 224.75 | 221.1 | 222.3 | 227 | 226.55 | 5817.6485
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 92.44 | 92.43 | 92.445 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 12.1 |  |  |  | 30.4 | 93.9 | 96 | 96 | 92.7 | 91.2 | 91.2 | 60.8 | 43.7 | 91.2 | 91.25 | 71.25 | 91.2 | 64.6 | 47.5 | 91.2 | 93.8 | 2083.315
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61 |  | 179.985 | [5 empty] | 230.6 | 382.6 | 823.35 | 1023 | 542.7 | 1067.8 | 397.6 | 56.1 | 230.85 | 1045.4 | 481.2 | 1118.8 | 1031.35 | 1088.8 | 1097.4 | 1114.9 | 1114.45 | 1127.45 | 1125.35 | 1126.1 | 808 | 17274.785
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4175.75 | 3992.2 | 4161.305 | 4171.795 | 4167.65 | 3465.45 | 2609.9 | 4168.05 | 4169.75 | 4165.3 | 4171.3 | 4173.45 | 4166.2 | 4162.75 | 4106.95 | 2447.6 | 3358.45 | 4154.8 | 4162.15 | 4159.6 | 4095.6 | 4070.9 | 4076.25 | 4081.15 | 4162.6 | 4174.15 | 4170.2 | 4178.6 | 4139.65 | 115459.5
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 858.3 | 850.77 | 862.575 | 849.125 | 807.45 | 786.55 | 789.45 | 838.9 | 860.95 | 881.6 | 829.9 | 807.45 | 766 | 875.75 | 935.1 | 898.9 | 875.65 | 882 | 907.7 | 890.3 | 900.05 | 908.4 | 907.2 | 883 | 911.75 | 929.05 | 931 | 932.7 | 931.65 | 25289.22
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1094.95 | 1096.965 | 1092.64 | 1090.73 | 939.1 | 961.05 | 943.6 | 1037.3 | 1085.35 | 1088.55 | 1085.05 | 1089.05 | 923.55 | 999.8 | 1089.15 | 1088.15 | 1089.25 | 1052 | 1071 | 1067.6 | 1082.25 | 1093.2 | 1085.55 | 1091.8 | 1092.25 | 1095.8 | 1094.7 | 1091.95 | 1093.2 | 30805.535
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 14.7 | [11 empty] | 19.55 |  |  | 31.8 | 21.15 | 87.2
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.1 | 140.635 | 146.85 | 157.97 | 173.15 | 197.35 | 187 | 216.2 | 220.2 | 220.1 | 199.55 | 185.8 | 157.135 | [5 empty] | 19.3 | 49.8 | 205.05 | 213.6 | 214.2 | 214.85 | 218.1 | 217.35 | 211.7 | 221.35 | 221.5 | 4352.84
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2602.35 | 2613.595 | 2604.74 | 2604.305 | 2332.25 | 2425 | 2604.55 | 2602.35 | 2609.2 | 2590.55 | 2594.5 | 2594.95 | 2593.4 | 2588.55 | 2596.45 | 2040.25 | 1953 | 2460.05 | 2559.55 | 2272.15 | 2387 | 2610.6 | 2426.6 | 2608.15 | 2610.45 | 2613.25 | 2604.4 | 2508.75 | 2378.95 | 72589.89
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 189.15 | 150.933 | 133.872 | 102.048 | 139.5 | 126.85 | 157.95 | 168.4 | 130.55 | 89.25 | 192.3 | 186.3 | 164.15 | 186.15 | 184.7 | 181.3 | 167.7 | 134.45 | 159.6 | 156.3 | 177.55 | 185.65 | 181.75 | 185.1 | 166.75 | 133.9 | 179.9 | 175.85 | 171.55 | 4659.453
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3075.7 | 863.4355 | 3147.0574 | 3990.1898 | 4106.85 | 4209.75 | 4023.55 | 3584.9 |  | 2363.75 | 315.6 | 772.85 | 2747.9 | 3395.85 |  | 352.15 | 1266.35 | 255.9 | 314.1637 |  | 362.8 | 1183.6 | 375.05 |  | 2889.65 | 1631.55 | 684.5 | 342.25 |  | 46255.3464
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1556.5 |  | 1583.6501 | 2190.3736 | 2239.35 | 2288.25 | 2208.7 | 2004.9 |  | 1200.75 |  |  | 1432.55 | 1906.8 | [10 empty] | 1436.65 | 158.3 |  |  |  | 20206.7738
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 598.5 | 41.7695 | 590.311 |  | 955.1 |  | 988.9 | 64.45 |  | 402.7 | 52.5 |  |  | 573.15 | [15 empty] | 4267.3805
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 130.034 | 928.546 |  |  | 1394.9 | [23 empty] | 2453.48
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 170965.43 | 161537.617 | 173923.6467 | 176928.9855 | 174610.816 | 177170.685 | 175616.5461 | 172206.0908 | 161811.4 | 172821.652 | 173059.7657 | 172667.55 | 172278.985 | 172768.65 | 170754.8 | 159051.385 | 171233.7983 | 174947.95 | 175267.8987 | 175090.455 | 176806.6 | 173585.0621 | 162281.98 | 174257.78 | 178160.22 | 179409.5015 | 178987.4095 | 179537.453 | 172624.465 | 5010364.5777
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.767 | 190.512 | 142.7165 | 185.205 | 172.742 | 131.462 | 131.462 | 94.38 | 113.684 | 168.5725 | 158.287 | 193.3087 | 192.684 | 191.5095 | 190.765 | 190.327 | 189.8995 | 190.353 | 181.6145 | 193.2525 | 192.6745 | 192.704 | 192.709 | 192.5215 | 192.5215 | 163.519 | 153.374 | 150.2295 | 127.146 | 4887.9027
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 276.54 | 315.98 | 316.01 | 311.1 | 313.1 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.6 | 316.75 | 237.55 | 303.6 | 316.8 | 264 | 310.2 | 316.75 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.75 | 316.55 | 303.6 | 144.2 | 8797.38
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1899 | 454.2526 | 453.0358 | 454.1698 | 454.1388 | 454.1603 | 454.18 | 443.6163 | 393.0267 | 454.1617 | 444.936 | 454.1168 | 454.0343 | 454.0171 | 454.0856 | 450.3316 | 292.5183 | 224.6127 | 214.8895 | 219.2935 | 227.3487 | 227.3267 | 227.3846 | 227.4099 | 227.3262 | 217.0517 | 227.3873 | 227.0294 | 227.3636 | 10167.3951
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.8 | 275.709 | 263.7585 | 234.096 | 274.25 | 270.25 | 272.3338 | 269.45 | 272.6 | 226.75 | 113.5 | 243 | 247.05 | 251.75 | 244.8 | 260.1 | 250.4 | 237.2 | 242.95 | 241.9 | 239.9 | 240.85 | 250.65 | 220.05 | 208.55 | 215.6 | 229.25 | 250.7 | 264.1 | 7087.2972
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 359.5 | 240.6095 | 359.168 | 355.276 | 347.65 | 345.85 | 345.9413 | 344.4 | 334.35 | 311.55 | 320.3 | 328.75 | 343.75 | 340.25 | 383.1 | 384 | 384.55 | 385.65 | 385.8 | 385.5 | 376.6 | 384.95 | 384.7 | 376.1 | 385.1 | 383.4 | 383.95 | 385.45 | 385.3 | 10431.4948
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 576.8122 | 583.2493 | 570.7718 | 575.8904 | 559.8824 | 555.0499 | 447.8631 | 581.2016 | 580.801 | 384.8836 | 501.7018 | 571.1875 | 585.3697 | 585.5898 | 585.4025 | 585.3387 | 584.0518 | 580.8174 | 580.4512 | 583.4044 | 580.3926 | 581.6338 | 581.2462 | 580.2319 | 535.5532 | 583.4236 | 580.6768 | 579.6859 | 582.0545 | 16344.6186
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2110.8191 | 2020.8724 | 2105.4306 | 2120.6471 | 2119.7632 | 2069.8723 | 1968.5801 | 2049.7478 | 2011.2617 | 1862.6678 | 1855.5248 | 2107.1629 | 2139.638 | 2139.9164 | 2174.7531 | 2186.8473 | 1938.9695 | 1922.2331 | 1922.5053 | 1887.3504 | 1927.1157 | 1944.2145 | 1953.4898 | 1913.0633 | 1865.8509 | 1879.7443 | 1891.188 | 1896.6947 | 1730.1641 | 57716.0885
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 893606.475
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 667670.7638
[7 empty] | ENGIE | 618777.2394
[7 empty] | ELECTROPERU | 439900.16
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 316700.3006
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 267942.285
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 259493.5245
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 200852.3
[7 empty] | CELEPSA | 144650.4447
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 117283.8913
[7 empty] | EGEMSA | 113369.1423
[7 empty] | EGASA | 110141.235
[7 empty] | SAN GABAN | 71618.8595
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 66462.1202
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 62221.385
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 61908.1376
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 55755.7185
[7 empty] | EGEJUNIN | 48532.1485
[7 empty] | LA VIRGEN | 45931.229
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 41172.7
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 39257.588
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 36437.71
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 25846.2512
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 22490.5085
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 22028.74
[7 empty] | SINERSA | 19730.0903
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 18859.9
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 16949.6545
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 13908.057
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 13902.0129
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 13878.976
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 13396.245
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 12916.335
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 12819.8929
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 12369.757
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 11601.74
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 10532.2829
[7 empty] | EGESUR | 10111.3595
[7 empty] | PETRAMAS | 7363.21
[7 empty] | TERMOSELVA | 6720.8605
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 5295.6
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 5287.1135
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 5229.45
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 4702.135
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 4659.453
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4200.19
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3878.98
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 3821.005
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3664.8309
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3623.525
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3564.625
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 3122.1215
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2936.1338
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2425.646
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1983.4855
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1670.094
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1243.785
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 1164.4611
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1049.52
[7 empty] | SHOUGESA | 1025.85
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 336.4453
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 173.22
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 91.875
[7 empty] | KONDU SAC | 62.2472
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 41.5545

## G_AREAS
sábado, 29 de Marzo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 432.6 | 86.69 | 0 | 19.2 | 3559.1 | 1621.9 | 0 | 515.7 | 614.1 | 0 | 0 | 0 | 538.49 | 5696.7 | 614.1 | 6849.29 | 00:30 | 4605.8 | 1708.59 | 0 | 534.9 | 6849.29 | 00:30 | 350.4 | 34.8 | 0 | 534.9 | 920.1
01:00 | 436.7 | 87.8 | 0 | 23.7 | 3484.3 | 1635.4 | 0 | 509.3 | 609.4 | 0 | 0 | 0 | 548.2 | 5629 | 609.4 | 6786.6 | 01:00 | 4530.4 | 1723.2 | 0 | 533 | 6786.6 | 01:00 | 350.1 | 35.8 | 0 | 533 | 918.9
01:30 | 432 | 88.29 | 0 | 14.2 | 3348.4 | 1627.1 | 0 | 463.3 | 615.6 | 0 | 0 | 0 | 534.49 | 5438.8 | 615.6 | 6588.89 | 01:30 | 4396 | 1715.39 | 0 | 477.5 | 6588.89 | 01:30 | 346.4 | 36.1 | 0 | 477.5 | 860
02:00 | 439 | 88.38 | 0 | 12.7 | 3210.6 | 1630.7 | 0 | 415 | 615.4 | 0 | 0 | 0 | 540.08 | 5256.3 | 615.4 | 6411.78 | 02:00 | 4265 | 1719.08 | 0 | 427.7 | 6411.78 | 02:00 | 341.2 | 35.9 | 0 | 427.7 | 804.8
02:30 | 437.7 | 88.2 | 0 | 13 | 3280.9 | 1628.2 | 0 | 441 | 617.3 | 0 | 0 | 0 | 538.9 | 5350.1 | 617.3 | 6506.3 | 02:30 | 4335.9 | 1716.4 | 0 | 454 | 6506.3 | 02:30 | 342.5 | 35.6 | 0 | 454 | 832.1
03:00 | 437.6 | 87.72 | 0 | 12.4 | 3258.3 | 1640.8 | 0 | 462.5 | 620 | 0 | 0 | 0 | 537.72 | 5361.6 | 620 | 6519.32 | 03:00 | 4315.9 | 1728.52 | 0 | 474.9 | 6519.32 | 03:00 | 342.9 | 35.1 | 0 | 474.9 | 852.9
03:30 | 438.7 | 88.53 | 0 | 11.6 | 3220.3 | 1608.8 | 0 | 441.1 | 616.8 | 0 | 0 | 0 | 538.83 | 5270.2 | 616.8 | 6425.83 | 03:30 | 4275.8 | 1697.33 | 0 | 452.7 | 6425.83 | 03:30 | 342.6 | 35.8 | 0 | 452.7 | 831.1
04:00 | 435.5 | 87.5 | 0 | 9.2 | 3120.1 | 1622.3 | 0 | 439 | 615.7 | 0 | 0 | 0 | 532.2 | 5181.4 | 615.7 | 6329.3 | 04:00 | 4171.3 | 1709.8 | 0 | 448.2 | 6329.3 | 04:00 | 341.1 | 34.2 | 0 | 448.2 | 823.5
04:30 | 438.9 | 85.85 | 0 | 6.4 | 3298.3 | 1628.6 | 0 | 408.8 | 618.6 | 0 | 0 | 0 | 531.15 | 5335.7 | 618.6 | 6485.45 | 04:30 | 4355.8 | 1714.45 | 0 | 415.2 | 6485.45 | 04:30 | 342 | 33.3 | 0 | 415.2 | 790.5
05:00 | 440 | 86.31 | 0 | 2.8 | 3359.9 | 1620.9 | 0 | 395.7 | 622.6 | 0 | 0 | 0 | 529.11 | 5376.5 | 622.6 | 6528.21 | 05:00 | 4422.5 | 1707.21 | 0 | 398.5 | 6528.21 | 05:00 | 342.3 | 33.7 | 0 | 398.5 | 774.5
05:30 | 437.6 | 84.79 | 0 | 2.4 | 3371.4 | 1620.3 | 0 | 395 | 612.5 | 0 | 0 | 0 | 524.79 | 5386.7 | 612.5 | 6523.99 | 05:30 | 4421.5 | 1705.09 | 0 | 397.4 | 6523.99 | 05:30 | 347.1 | 33.2 | 0 | 397.4 | 777.7
06:00 | 439.1 | 86.26 | 0 | 3 | 3341.4 | 1631 | 0 | 372.1 | 621.1 | 0 | 4.6 | 0 | 528.36 | 5344.5 | 625.7 | 6498.56 | 06:00 | 4401.6 | 1717.26 | 4.6 | 375.1 | 6498.56 | 06:00 | 349.7 | 33.6 | 4.6 | 375.1 | 763
06:30 | 438.6 | 85.61 | 0 | 1.8 | 3199.2 | 1630.3 | 0 | 359.8 | 619 | 0 | 56.6 | 0 | 526.01 | 5189.3 | 675.6 | 6390.91 | 06:30 | 4256.8 | 1715.91 | 56.6 | 361.6 | 6390.91 | 06:30 | 330.4 | 33.8 | 56.6 | 361.6 | 782.4
07:00 | 439.4 | 86.5 | 0 | 0.6 | 3111.2 | 1629.4 | 0 | 349.2 | 620.2 | 0 | 189.2 | 0 | 526.5 | 5089.8 | 809.4 | 6425.7 | 07:00 | 4170.8 | 1715.9 | 189.2 | 349.8 | 6425.7 | 07:00 | 330.6 | 33.7 | 189.2 | 349.8 | 903.3
07:30 | 429.1 | 86.68 | 0 | 0 | 3228.9 | 1627.3 | 0.2 | 312.9 | 621 | 0 | 296.5 | 0 | 515.78 | 5169.3 | 917.5 | 6602.58 | 07:30 | 4279 | 1713.98 | 296.7 | 312.9 | 6602.58 | 07:30 | 323 | 34 | 296.7 | 312.9 | 966.6
08:00 | 437.5 | 86.35 | 0.1 | 0 | 3225.6 | 1725.6 | 0.2 | 326 | 620.7 | 0 | 367.8 | 0 | 523.95 | 5277.4 | 988.5 | 6789.85 | 08:00 | 4283.8 | 1811.95 | 368.1 | 326 | 6789.85 | 08:00 | 329.3 | 34.2 | 368.1 | 326 | 1057.6
08:30 | 441.6 | 132.05 | 0.1 | 0 | 3385.7 | 1746.4 | 0.4 | 337.8 | 615.6 | 0 | 376.9 | 0 | 573.75 | 5470.3 | 992.5 | 7036.55 | 08:30 | 4442.9 | 1878.45 | 377.4 | 337.8 | 7036.55 | 08:30 | 319.6 | 34.1 | 377.4 | 337.8 | 1068.9
09:00 | 439 | 132.29 | 0.1 | 0 | 3566.7 | 1726.6 | 0.4 | 345.2 | 618.6 | 0 | 387.1 | 0 | 571.39 | 5638.9 | 1005.7 | 7215.99 | 09:00 | 4624.3 | 1858.89 | 387.6 | 345.2 | 7215.99 | 09:00 | 310.3 | 33.8 | 387.6 | 345.2 | 1076.9
09:30 | 423 | 131.61 | 0.2 | 0 | 3672.5 | 1959.3 | 0.6 | 335 | 613.6 | 0 | 398.6 | 0 | 554.81 | 5967.4 | 1012.2 | 7534.41 | 09:30 | 4709.1 | 2090.91 | 399.4 | 335 | 7534.41 | 09:30 | 311.6 | 33.9 | 399.4 | 335 | 1079.9
10:00 | 425 | 128.65 | 0.2 | 0 | 3640 | 2020 | 0.8 | 348.1 | 619.1 | 0 | 406.4 | 0 | 553.85 | 6008.9 | 1025.5 | 7588.25 | 10:00 | 4684.1 | 2148.65 | 407.4 | 348.1 | 7588.25 | 10:00 | 308.9 | 34.5 | 407.4 | 348.1 | 1098.9
10:30 | 426.3 | 125.27 | 0.3 | 0 | 3645.6 | 2127.6 | 0.7 | 350.9 | 624 | 0 | 361.6 | 0 | 551.87 | 6124.8 | 985.6 | 7662.27 | 10:30 | 4695.9 | 2252.87 | 362.6 | 350.9 | 7662.27 | 10:30 | 309.9 | 34.2 | 362.6 | 350.9 | 1057.6
11:00 | 416.7 | 126.44 | 0.3 | 4.6 | 3596.6 | 2275.4 | 1.3 | 392.3 | 604.4 | 0 | 336.8 | 0 | 548.04 | 6265.6 | 941.2 | 7754.84 | 11:00 | 4617.7 | 2401.84 | 338.4 | 396.9 | 7754.84 | 11:00 | 309.3 | 36 | 338.4 | 396.9 | 1080.6
11:30 | 434.1 | 126.72 | 0.2 | 7.3 | 3700 | 2266.4 | 0.9 | 413.8 | 622.6 | 0 | 319.6 | 0 | 568.32 | 6381.1 | 942.2 | 7891.62 | 11:30 | 4756.7 | 2393.12 | 320.7 | 421.1 | 7891.62 | 11:30 | 322.9 | 35.4 | 320.7 | 421.1 | 1100.1
12:00 | 440.3 | 127.43 | 0.3 | 26.5 | 3684.9 | 2211.4 | 0.6 | 446.2 | 616.2 | 0 | 271.4 | 0 | 594.53 | 6343.1 | 887.6 | 7825.23 | 12:00 | 4741.4 | 2338.83 | 272.3 | 472.7 | 7825.23 | 12:00 | 333.5 | 35.2 | 272.3 | 472.7 | 1113.7
12:30 | 442.6 | 127.18 | 0.1 | 35.5 | 3735 | 2157.8 | 0.3 | 436.8 | 619.1 | 0 | 305.1 | 0 | 605.38 | 6329.9 | 924.2 | 7859.48 | 12:30 | 4796.7 | 2284.98 | 305.5 | 472.3 | 7859.48 | 12:30 | 333.3 | 34.9 | 305.5 | 472.3 | 1146
13:00 | 438.1 | 127.2 | 0.2 | 37.7 | 3666.1 | 2044.7 | 0.1 | 449.7 | 623.2 | 0 | 276.3 | 0 | 603.2 | 6160.6 | 899.5 | 7663.3 | 13:00 | 4727.4 | 2171.9 | 276.6 | 487.4 | 7663.3 | 13:00 | 333.2 | 35 | 276.6 | 487.4 | 1132.2
13:30 | 436.5 | 126.96 | 0.2 | 39 | 3650.9 | 1860.6 | 0.2 | 463.6 | 623.7 | 93.5 | 355.3 | 0 | 602.66 | 5975.3 | 1072.5 | 7650.46 | 13:30 | 4711.1 | 2081.06 | 355.7 | 502.6 | 7650.46 | 13:30 | 332.5 | 35 | 355.7 | 502.6 | 1225.8
14:00 | 437.4 | 126.91 | 0.3 | 44.9 | 3724.9 | 1869 | 0.1 | 481.1 | 619 | 95.4 | 287.2 | 0 | 609.51 | 6075.1 | 1001.6 | 7686.21 | 14:00 | 4781.3 | 2091.31 | 287.6 | 526 | 7686.21 | 14:00 | 332.9 | 33.8 | 287.6 | 526 | 1180.3
14:30 | 439.3 | 126.88 | 0.3 | 42.1 | 3692.8 | 1832.5 | 0.1 | 509.9 | 622.3 | 96.5 | 288.3 | 0 | 608.58 | 6035.3 | 1007.1 | 7650.98 | 14:30 | 4754.4 | 2055.88 | 288.7 | 552 | 7650.98 | 14:30 | 332.7 | 33.4 | 288.7 | 552 | 1206.8
15:00 | 438.4 | 128.68 | 0.5 | 46.6 | 3714.8 | 1750.8 | 0.1 | 528.6 | 625.8 | 97.2 | 329 | 0 | 614.18 | 5994.3 | 1052 | 7660.48 | 15:00 | 4779 | 1976.68 | 329.6 | 575.2 | 7660.48 | 15:00 | 332.6 | 34.1 | 329.6 | 575.2 | 1271.5
15:30 | 438 | 128.25 | 0.1 | 38.4 | 3689.7 | 1931.2 | 0.1 | 570.9 | 616.6 | 0 | 213.2 | 0 | 604.75 | 6191.9 | 829.8 | 7626.45 | 15:30 | 4744.3 | 2059.45 | 213.4 | 609.3 | 7626.45 | 15:30 | 332.3 | 34.4 | 213.4 | 609.3 | 1189.4
16:00 | 434.3 | 128.85 | 0.1 | 34.9 | 3712.4 | 1853.9 | 0.1 | 586 | 615.6 | 0 | 230 | 0 | 598.15 | 6152.4 | 845.6 | 7596.15 | 16:00 | 4762.3 | 1982.75 | 230.2 | 620.9 | 7596.15 | 16:00 | 332.3 | 34.4 | 230.2 | 620.9 | 1217.8
16:30 | 421.7 | 130.79 | 0 | 45.1 | 3658.8 | 1763.9 | 0.1 | 635.1 | 605.6 | 0 | 153.2 | 0 | 597.59 | 6057.9 | 758.8 | 7414.29 | 16:30 | 4686.1 | 1894.69 | 153.3 | 680.2 | 7414.29 | 16:30 | 342.4 | 35.6 | 153.3 | 680.2 | 1211.5
17:00 | 436.8 | 131.09 | 0 | 47.2 | 3703.9 | 1720.9 | 0 | 632.7 | 625.2 | 0 | 94.8 | 0 | 615.09 | 6057.5 | 720 | 7392.59 | 17:00 | 4765.9 | 1851.99 | 94.8 | 679.9 | 7392.59 | 17:00 | 351.8 | 35.9 | 94.8 | 679.9 | 1162.4
17:30 | 438.2 | 130.52 | 0 | 38 | 3711.9 | 1729.6 | 0 | 643.7 | 624.9 | 0 | 15.5 | 0 | 606.72 | 6085.2 | 640.4 | 7332.32 | 17:30 | 4775 | 1860.12 | 15.5 | 681.7 | 7332.32 | 17:30 | 352.7 | 36.1 | 15.5 | 681.7 | 1086
18:00 | 437.8 | 132.97 | 0 | 32.3 | 3700 | 1753.9 | 0 | 642.1 | 621.3 | 0 | 0 | 0 | 603.07 | 6096 | 621.3 | 7320.37 | 18:00 | 4759.1 | 1886.87 | 0 | 674.4 | 7320.37 | 18:00 | 353 | 23.4 | 0 | 674.4 | 1050.8
18:30 | 438.1 | 132.96 | 0 | 38.3 | 3722.1 | 2049.8 | 0 | 618.7 | 623.2 | 0 | 0 | 0 | 609.36 | 6390.6 | 623.2 | 7623.16 | 18:30 | 4783.4 | 2182.76 | 0 | 657 | 7623.16 | 18:30 | 353.2 | 28 | 0 | 657 | 1038.2
19:00 | 439.3 | 53 | 0 | 44.1 | 3738.6 | 2238.8 | 0 | 590.5 | 624.7 | 0 | 0 | 0 | 536.4 | 6567.9 | 624.7 | 7729 | 19:00 | 4802.6 | 2291.8 | 0 | 634.6 | 7729 | 19:00 | 353.5 | 25.7 | 0 | 634.6 | 1013.8
19:30 | 443.1 | 53.3 | 0 | 39.7 | 3792.6 | 2255.5 | 0 | 526.3 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 536.1 | 6574.4 | 625.8 | 7736.3 | 19:30 | 4861.5 | 2308.8 | 0 | 566 | 7736.3 | 19:30 | 354.2 | 26.4 | 0 | 566 | 946.6
20:00 | 437.3 | 53 | 0 | 27.7 | 3705.4 | 2402.1 | 0 | 493.3 | 618.7 | 0 | 0 | 0 | 518 | 6600.8 | 618.7 | 7737.5 | 20:00 | 4761.4 | 2455.1 | 0 | 521 | 7737.5 | 20:00 | 352.4 | 26.4 | 0 | 521 | 899.8
20:30 | 437.2 | 53.8 | 0 | 29.5 | 3716.6 | 2313.8 | 0 | 474.3 | 619.4 | 0 | 0 | 0 | 520.5 | 6504.7 | 619.4 | 7644.6 | 20:30 | 4773.2 | 2367.6 | 0 | 503.8 | 7644.6 | 20:30 | 352.5 | 25.9 | 0 | 503.8 | 882.2
21:00 | 437.5 | 52.6 | 0 | 28.5 | 3681.8 | 2257.4 | 0 | 472 | 621.5 | 0 | 0 | 0 | 518.6 | 6411.2 | 621.5 | 7551.3 | 21:00 | 4740.8 | 2310 | 0 | 500.5 | 7551.3 | 21:00 | 352.4 | 25.8 | 0 | 500.5 | 878.7
21:30 | 437.3 | 53.4 | 0 | 29.7 | 3678.6 | 2214.7 | 0 | 431.5 | 617.6 | 0 | 0 | 0 | 520.4 | 6324.8 | 617.6 | 7462.8 | 21:30 | 4733.5 | 2268.1 | 0 | 461.2 | 7462.8 | 21:30 | 352 | 26.5 | 0 | 461.2 | 839.7
22:00 | 437.8 | 53.7 | 0 | 28.1 | 3695.9 | 2089 | 0 | 457 | 619.6 | 0 | 0 | 0 | 519.6 | 6241.9 | 619.6 | 7381.1 | 22:00 | 4753.3 | 2142.7 | 0 | 485.1 | 7381.1 | 22:00 | 351.9 | 26.3 | 0 | 485.1 | 863.3
22:30 | 437 | 53.2 | 0 | 23.4 | 3728 | 2116.6 | 0 | 417.5 | 622.4 | 0 | 0 | 0 | 513.6 | 6262.1 | 622.4 | 7398.1 | 22:30 | 4787.4 | 2169.8 | 0 | 440.9 | 7398.1 | 22:30 | 351.7 | 26.1 | 0 | 440.9 | 818.7
23:00 | 433.3 | 53.8 | 0 | 22.3 | 3568 | 1935.7 | 0 | 419.7 | 609.5 | 0 | 0 | 0 | 509.4 | 5923.4 | 609.5 | 7042.3 | 23:00 | 4610.8 | 1989.5 | 0 | 442 | 7042.3 | 23:00 | 351.5 | 27 | 0 | 442 | 820.5
23:30 | 432 | 53.2 | 0 | 15.3 | 3638.2 | 1796.58 | 0 | 442.3 | 613.6 | 0 | 0 | 0 | 500.5 | 5877.08 | 613.6 | 6991.18 | 23:30 | 4683.8 | 1849.78 | 0 | 457.6 | 6991.18 | 23:30 | 350.3 | 26.3 | 0 | 457.6 | 834.2
00:00 | 437.1 | 53.8 | 0 | 13.3 | 3593.2 | 1771.79 | 0 | 437.5 | 620.1 | 0 | 0 | 0 | 504.2 | 5802.49 | 620.1 | 6926.79 | 00:00 | 4650.4 | 1825.59 | 0 | 450.8 | 6926.79 | 00:00 | 351.5 | 26.7 | 0 | 450.8 | 829
TOTAL MWh | 10461.05 | 2343.98 | 1.8 | 496.5 | 85065.05 | 45086.135 | 3.65 | 10968.25 | 14846.25 | 191.3 | 3160.5 | 0 | 13303.33 | 141123.085 | 18198.05 | 172624.465 | TOTAL MWh | 110372.35 | 47621.415 | 3165.95 | 11464.75 | 172624.465 | TOTAL MWh | 8133.2 | 776.5 | 3165.95 | 11464.75 | 23540.4

## HOP
sábado, 29 de Marzo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 29/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 29/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 29/03/2025 08:00:00 | 29/03/2025 15:24:00 |  |  | POR PRUEBAS | SÍ |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 29/03/2025 15:24:00 | 30/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 09:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/03/2025 09:33:00 | 29/03/2025 23:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 09:33 h se sube a 400 MW. 10:35h a max. 14:49 h se bajo a 370 MW 15:22 h S/C subir a 450 MW 16:19 h S/C bajar a 380 MW
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 29/03/2025 19:19:00 | 29/03/2025 21:18:00 | 29/03/2025 19:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 29/03/2025 21:18:00 | 29/03/2025 22:17:00 |  | 29/03/2025 21:59:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/03/2025 23:55:00 | 30/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 29/03/2025 20:00:00 | 29/03/2025 21:59:00 | 29/03/2025 19:38:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 29/03/2025 21:59:00 | 29/03/2025 22:53:00 |  | 29/03/2025 22:44:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | RF ILO2 TG3 - D2 | 29/03/2025 13:02:00 | 29/03/2025 15:14:00 | 29/03/2025 12:37:00 | 29/03/2025 15:04:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | De 20:53h a 13:17 se subió a máxima generación. A las 18:22 h S/C subir a máxima generación. A las 22:56 h S/C bajar a mínima generación.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 18:41:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 18:40:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 29/03/2025 10:10:00 | 29/03/2025 11:00:00 | 29/03/2025 09:55:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Operó el G10
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 10:53:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2025 10:53:00 | 29/03/2025 13:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2025 13:15:00 | 29/03/2025 18:25:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2025 18:25:00 | 29/03/2025 22:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2025 22:00:00 | 30/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 09:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/03/2025 09:12:00 | 30/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 08:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 29/03/2025 08:57:00 | 29/03/2025 11:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 29/03/2025 11:14:00 | 29/03/2025 11:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 29/03/2025 11:51:00 | 29/03/2025 12:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 29/03/2025 12:27:00 | 29/03/2025 13:13:00 |  | 29/03/2025 12:34:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 29/03/2025 13:13:00 | 29/03/2025 13:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 29/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 29/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 29/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 29/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 29/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 29 de Marzo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Para Central Caña Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Rebabitado cojinete de empuje | 0.184 | P | F/S | N | CORR. | 114 | G
EGASA | CHARCANI III | CENTRAL | 29/03/2025 08:22 | 29/03/2025 13:11 | Limpieza de captación | 4.662 | P | F/S | N | PREV. | 1197 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.121 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 29/03/2025 06:05 | 29/03/2025 16:17 | Grupo G1 F/S, por pruebas en barra y celda media tensión 13.8KV, por la ampliación de la S.E. Santa Ana. | 20 | P | F/S | N | SEG.PER | 18265 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Fuera de servicio debido a la indisponibilidad de la bocatoma Quitaracsa y la bocatoma San Mateo por caída de piedras en la zona, no se puede captar agua en la condición presentada. | 110 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
ENGIE | YUNCÁN | G1 | 29/03/2025 00:06 | 29/03/2025 12:25 | END Y CD TURBINA | 45 | P | F/S | N | PREV. | 199 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A INTERVENCIONES EN LA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 29/03/2025 13:26 | 30/03/2025 00:00 | INSPECCION CORRECTIVA DE MECANISMO DE IGV DE TG4 POR PRESENTAR OSCILACIONES Y RIESGO DE FALLA. SE REQUIERE TG4 FUERA DE SERVICIO POR 2 DIAS. CONDICIONADO A QUE LA LINEA L-2709 SE ENCUENTRE EN SERVICIO. | 150 | R | F/S | N | CORR. | 14 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Fuera de Servicio CH Manta, por vaciado de Tubería Forzada y Mantenimiento Correctivo de Emergencia en Unidad G2. | 19.8 | F | F/S | N | OTROS | 20667 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G2 | 29/03/2025 00:00 | 30/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Unidad G2 debido a la sobre velocidad del generador por exceso de fugas de agua entre toberas e inyectores, provocando inestabilidad en la velocidad de dicha unidad de generación. | 9.8 | F | F/S | N | CORR. | 20669 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | CENTRAL | 29/03/2025 08:00 | 30/03/2025 00:00 | Restricción total de gas natural debido a trabajos de mantenimiento en el pozo AG-5. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 258 | G

## RESERVA_FRÍA
29/03/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 29 de Marzo del 2025 / SEM N° 13 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 29 de Marzo del 2025 / SEM N° 13 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [60 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6925.84 | [17 empty] | MIN | 2848.6761 | 569.5165 | 569.5165 | [7 empty] | 6849.3 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 2827.9853 | 2766.2268 | 813.8291
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6861.14 | [17 empty] | MIN | 3138.0173 | 858.8577 | 858.8577 | [7 empty] | 6786.6 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3117.3265 | 3055.568 | 813.8291
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6662.98 | [17 empty] | MIN | 3138.0173 | 858.8577 | 858.8577 | [7 empty] | 6588.9 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3117.3265 | 3055.568 | 813.8291
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6485.89 | [17 empty] | MIN | 3138.0173 | 858.8577 | 858.8577 | [7 empty] | 6411.8 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3117.3265 | 3055.568 | 813.8291
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6580.68 | [17 empty] | MIN | 3138.0173 | 858.8577 | 858.8577 | [7 empty] | 6506.3 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3117.3265 | 3055.568 | 813.8291
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6593.93 | [17 empty] | MIN | 3138.0173 | 858.8577 | 858.8577 | [7 empty] | 6519.3 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3117.3265 | 3055.568 | 813.8291
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6500.08 | [17 empty] | MIN | 3138.0173 | 858.8577 | 858.8577 | [7 empty] | 6425.8 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3117.3265 | 3055.568 | 813.8291
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6403.77 | [17 empty] | MIN | 3138.0173 | 858.8577 | 858.8577 | [7 empty] | 6329.3 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3117.3265 | 3055.568 | 813.8291
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6559.62 | [17 empty] | MIN | 3138.0173 | 858.8577 | 858.8577 | [7 empty] | 6485.5 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3117.3265 | 3055.568 | 813.8291
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6602.48 | [17 empty] | MIN | 3138.0173 | 858.8577 | 858.8577 | [7 empty] | 6528.3 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3117.3265 | 3055.568 | 813.8291
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6598.37 | [17 empty] | MIN | 3162.6442 | 883.4846 | 883.4846 | [7 empty] | 6524 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3141.9534 | 3080.1949 | 813.8291
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6572.96 | [17 empty] | MIN | 3162.6442 | 883.4846 | 883.4846 | [7 empty] | 6498.6 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3141.9534 | 3080.1949 | 813.8291
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6465.14 | [17 empty] | MIN | 3162.6442 | 883.4846 | 883.4846 | [7 empty] | 6390.9 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3141.9534 | 3080.1949 | 813.8291
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6498.73 | [17 empty] | MIN | 3162.6442 | 883.4846 | 883.4846 | [7 empty] | 6425.7 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3141.9534 | 3080.1949 | 813.8291
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6675.21 | [17 empty] | MIN | 3162.6442 | 883.4846 | 883.4846 | [7 empty] | 6602.6 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3141.9534 | 3080.1949 | 813.8291
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6863.07 | [17 empty] | MED | 3162.6442 | 883.4846 | 883.4846 | [7 empty] | 6789.9 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3141.9534 | 3080.1949 | 813.8291
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7107.17 | [17 empty] | MED | 3113.0173 | 833.8577 | 833.8577 | [7 empty] | 7036.5 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3092.3265 | 3030.568 | 813.8291
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7286.6 | [17 empty] | MED | 3113.0173 | 833.8577 | 833.8577 | [7 empty] | 7216 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3092.3265 | 3030.568 | 813.8291
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7606.33 | [17 empty] | MED | 3113.0173 | 833.8577 | 833.8577 | [7 empty] | 7534.4 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3092.3265 | 3030.568 | 813.8291
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7663.59 | [17 empty] | MED | 3113.0173 | 833.8577 | 833.8577 | [7 empty] | 7588.2 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3092.3265 | 3030.568 | 813.8291
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7737.7 | [17 empty] | MED | 3068.9636 | 833.8577 | 833.8577 | [7 empty] | 7662.3 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3048.2729 | 2986.5143 | 813.8291
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7830.72 | [17 empty] | MED | 3068.9636 | 833.8577 | 833.8577 | [7 empty] | 7754.9 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3048.2729 | 2986.5143 | 813.8291
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7966.9 | [17 empty] | MED | 3068.9636 | 833.8577 | 833.8577 | [7 empty] | 7891.6 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3048.2729 | 2986.5143 | 813.8291
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7900.7 | [17 empty] | MED | 3113.0173 | 833.8577 | 833.8577 | [7 empty] | 7825.3 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3092.3265 | 3030.568 | 813.8291
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7934.51 | [17 empty] | MED | 3113.0173 | 833.8577 | 833.8577 | [7 empty] | 7859.5 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3092.3265 | 3030.568 | 813.8291
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7740.64 | [17 empty] | MED | 3113.0173 | 833.8577 | 833.8577 | [7 empty] | 7663.3 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3092.3265 | 3030.568 | 813.8291
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7735.02 | [17 empty] | MED | 2944.4273 | 833.8577 | 833.8577 | [7 empty] | 7650.5 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 2923.7366 | 2861.978 | 870.23
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7774.44 | [17 empty] | MED | 2944.4273 | 833.8577 | 833.8577 | [7 empty] | 7686.2 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 2923.7366 | 2861.978 | 870.23
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7739.3 | [17 empty] | MED | 2944.4273 | 833.8577 | 833.8577 | [7 empty] | 7650.9 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 2923.7366 | 2861.978 | 870.23
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7748.79 | [17 empty] | MED | 2944.4273 | 833.8577 | 833.8577 | [7 empty] | 7660.5 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 2923.7366 | 2861.978 | 870.23
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7714.62 | [17 empty] | MED | 2944.4273 | 833.8577 | 833.8577 | [7 empty] | 7626.58 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 2923.7366 | 2861.978 | 870.23
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7686 | [17 empty] | MED | 2944.4273 | 833.8577 | 833.8577 | [7 empty] | 7596.31 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 2923.7366 | 2861.978 | 870.23
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7504.12 | [17 empty] | MED | 3113.0173 | 833.8577 | 833.8577 | [7 empty] | 7414.65 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3092.3265 | 3030.568 | 1042.3488
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7482.36 | [17 empty] | MED | 3113.0173 | 833.8577 | 833.8577 | [7 empty] | 7392.47 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3092.3265 | 3030.568 | 1042.3488
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7421.82 | [17 empty] | MED | 3113.0173 | 833.8577 | 833.8577 | [7 empty] | 7332.43 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3092.3265 | 3030.568 | 1042.3488
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7409.01 | [17 empty] | MAX | 3113.0173 | 833.8577 | 833.8577 | [7 empty] | 7319.17 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3092.3265 | 3030.568 | 1042.3488
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7712.83 | [17 empty] | MAX | 3113.0173 | 833.8577 | 833.8577 | [7 empty] | 7623.04 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3092.3265 | 3030.568 | 1042.3488
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7818.69 | [17 empty] | MAX | 3113.0173 | 833.8577 | 833.8577 | [7 empty] | 7729 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3092.3265 | 3030.568 | 1042.3488
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7826 | [17 empty] | MAX | 2823.6761 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7736.3 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 1042.3488
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7827.06 | [17 empty] | MAX | 2823.6761 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7737.5 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 1042.3488
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7734.44 | [17 empty] | MAX | 2749.4605 | 470.301 | 470.301 | [7 empty] | 7644.6 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 2728.7698 | 2667.0112 | 1042.3488
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7641.01 | [17 empty] | MAX | 2749.4605 | 470.301 | 470.301 | [7 empty] | 7551.3 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 2728.7698 | 2667.0112 | 1042.3488
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7552.4 | [17 empty] | MAX | 2749.4605 | 470.301 | 470.301 | [7 empty] | 7462.8 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 2728.7698 | 2667.0112 | 1042.3488
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7470.75 | [17 empty] | MAX | 2749.4605 | 470.301 | 470.301 | [7 empty] | 7381.1 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 2728.7698 | 2667.0112 | 1042.3488
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7487.72 | [17 empty] | MAX | 2749.4605 | 470.301 | 470.301 | [7 empty] | 7398.1 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 2728.7698 | 2667.0112 | 1042.3488
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7131.88 | [17 empty] | MIN | 2713.179 | 434.0195 | 434.0195 | [7 empty] | 7042.3 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 2692.4883 | 2630.7297 | 1042.3488
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7080.82 | [17 empty] | MIN | 3002.5203 | 723.3607 | 723.3607 | [7 empty] | 6991.18 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 2981.8295 | 2920.071 | 1042.3488
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7016.57 | [17 empty] | MIN | 3113.0173 | 833.8577 | 833.8577 | [7 empty] | 6926.79 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3092.3265 | 3030.568 | 1042.3488
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 148.8807 | 4022.6957 | 3997.4551 | 3540.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5642.1538 | 0 | 2355.8927 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 991.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.5782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.5782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4974510.07 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 29 de Marzo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 3.9 | 38 | 124.7 | 0 | 41.1 | 135 | 36.7 | 135 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 2.48 | 120.28 | 107.3 | 487.16 | 410.074 | 245.036 | 12.17 | 0.45 | 15.65 | 0.33 | 0.01 | 0 | 196.01 | 614.12 | 282.98 | 64.512 | 186.91 | 0 | 28 | 28 | 9.9828 | 33 | 33 | 57.43 | 58.21 | 86.4203 | -- | 120.5238 | 13.091 | -- | 10.754 | 0 | 36.232 | 15.598 | 61.001
00:30 | 3.9 | 38 | 124.7 | 0 | 41.1 | 135 | 36.7 | 135 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 2.48 | 120.28 | 107.3 | 487.16 | 410.074 | 245.036 | 12.17 | 0.45 | 15.65 | 0.33 | 0.01 | 0 | 196.01 | 614.12 | 282.98 | 64.512 | 186.91 | 0 | 28 | 28 | 9.9828 | 33 | 33 | 57.43 | 58.21 | 86.4203 | -- | 120.5238 | 13.091 | -- | 10.754 | 0 | 36.232 | 15.598 | 61.001
01:00 | 3.9 | 38 | 139.7 | 0 | 40.9 | 150 | 36.7 | 128 | 0 | 0 | 23.83 | -- | -- | 2.48 | 126.87 | 109.33 | 494.12 | 410.074 | 241.102 | 12 | 0.45 | 16.4 | 4.85 | 0.01 | 0 | 179.51 | 616.71 | 297.28 | 64.91 | 180.59 | 0 | 28 | 28 | 9.9237 | 32 | 32 | 58.47 | 59.25 | 75.353 | -- | -- | 12.943 | -- | 10.7131 | 0 | 36.232 | 15.401 | 60.17
01:30 | 3.9 | 38 | 139.7 | 0 | 40.9 | 150 | 36.7 | 128 | 0 | 0 | 23.83 | -- | -- | 2.48 | 126.87 | 109.33 | 494.12 | 410.074 | 241.102 | 12 | 0.45 | 16.4 | 4.85 | 0.01 | 0 | 179.51 | 616.71 | 297.28 | 64.91 | 180.59 | 0 | 28 | 28 | 9.9237 | 32 | 32 | 58.47 | 59.25 | 75.353 | -- | -- | 12.943 | -- | 10.7131 | 0 | 36.232 | 15.401 | 60.17
02:00 | 3.9 | 38 | 149.7 | 0 | 40.2 | 160 | 36.7 | 128 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 2.48 | 126.87 | 118.76 | 494.12 | 410.074 | 236.867 | 11.77 | 0.45 | 16 | 4.9 | 0.01 | 0 | 169.96 | 607.16 | 321.43 | 64.697 | 174.19 | 0.3 | 28 | 28 | 9.8223 | 31 | 31 | 61 | 61.78 | 75.353 | -- | -- | 12.754 | -- | 10.7085 | 0 | 36.232 | 15.379 | 59.291
02:30 | 3.9 | 38 | 149.7 | 0 | 40.2 | 160 | 36.7 | 128 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 2.48 | 126.87 | 118.76 | 494.12 | 410.074 | 236.867 | 11.77 | 0.45 | 16 | 4.9 | 0.01 | 0 | 169.96 | 607.16 | 321.43 | 64.697 | 174.19 | 0.3 | 28 | 28 | 9.8223 | 31 | 31 | 61 | 61.78 | 75.353 | -- | -- | 12.754 | -- | 10.7085 | 0 | 36.232 | 15.379 | 59.291
03:00 | 3.9 | 38 | 149.7 | 0 | 41.1 | 160 | 35.4 | 125 | 0 | 0 | 23.56 | -- | -- | 2.48 | 126.87 | 120.92 | 480.26 | 410.074 | 232.068 | 11.67 | 0.45 | 15.61 | 4.94 | 0.01 | 0 | 148.57 | 585.77 | 364.04 | 64.157 | 172.86 | 0 | 17 | 17 | 10.0493 | 31 | 31 | 61.98 | 62.76 | 76.235 | -- | -- | 12.693 | -- | 10.6685 | 0 | 36.232 | 15.186 | 60.268
03:30 | 3.9 | 38 | 149.7 | 0 | 41.1 | 160 | 35.4 | 125 | 0 | 0 | 23.56 | -- | -- | 2.48 | 126.87 | 120.92 | 480.26 | 410.074 | 232.068 | 11.67 | 0.45 | 15.61 | 4.94 | 0.01 | 0 | 148.57 | 585.77 | 364.04 | 64.157 | 172.86 | 0 | 17 | 17 | 10.0493 | 31 | 31 | 61.98 | 62.76 | 76.235 | -- | -- | 12.693 | -- | 10.6685 | 0 | 36.232 | 15.186 | 60.268
04:00 | 3.9 | 38 | 149.7 | 0 | 40.9 | 160 | 35.4 | 123 | 0 | 0 | 23.78 | -- | -- | 2.48 | 123.55 | 118.76 | 462.14 | 410.074 | 225.051 | 11.43 | 0.45 | 16.04 | 4.98 | 0.01 | 0 | 147.91 | 585.11 | 396.35 | 64.75 | 195.12 | 0.6 | 17 | 17 | 9.945 | 30.5 | 30.5 | 62.14 | 62.92 | 80.709 | -- | -- | 12.568 | -- | 10.6639 | 0 | 36.232 | 15.164 | 60.011
04:30 | 3.9 | 38 | 149.7 | 0 | 40.9 | 160 | 35.4 | 123 | 0 | 0 | 23.78 | -- | -- | 2.48 | 123.55 | 118.76 | 462.14 | 410.074 | 225.051 | 11.43 | 0.45 | 16.04 | 4.98 | 0.01 | 0 | 147.91 | 585.11 | 396.35 | 64.75 | 195.12 | 0.6 | 17 | 17 | 9.945 | 30.5 | 30.5 | 62.14 | 62.92 | 80.709 | -- | -- | 12.568 | -- | 10.6639 | 0 | 36.232 | 15.164 | 60.011
05:00 | 3.9 | 38 | 149.7 | 0 | 41.1 | 160 | 33.2 | 123 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 2.48 | 120.28 | 117.69 | 444.42 | 410.074 | 217.06 | 11.3 | 0.45 | 15.09 | 5.02 | 0.01 | 0 | 187.82 | 625.02 | 381.71 | 64.839 | 205.65 | 0 | 17 | 17 | 10.102 | 30 | 30 | 62.14 | 62.92 | 75.353 | -- | -- | 12.523 | -- | 10.704 | 0 | 36.232 | 15.357 | 59.291
05:30 | 3.9 | 38 | 149.7 | 0 | 41.1 | 160 | 33.2 | 123 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 2.48 | 120.28 | 117.69 | 444.42 | 410.074 | 217.06 | 11.3 | 0.45 | 15.09 | 5.02 | 0.01 | 0 | 187.82 | 625.02 | 381.71 | 64.839 | 205.65 | 0 | 17 | 17 | 10.102 | 30 | 30 | 62.14 | 62.92 | 75.353 | -- | -- | 12.523 | -- | 10.704 | 0 | 36.232 | 15.357 | 59.291
06:00 | 3.9 | 38 | 144.7 | 0 | 41.1 | 155 | 33.2 | 121 | 0 | 0 | 23.97 | 1.07 | 261.12 | 2.48 | 119.2 | 118.76 | 444.42 | 410.074 | 207.947 | 11.25 | 0.45 | 16.97 | 5.06 | 0.01 | 0 | 198.47 | 635.67 | 357.32 | 64.677 | 245.35 | 0 | 20.5 | 20.5 | 10.0625 | 30 | 30 | 61.99 | 62.77 | 76.235 | -- | -- | 12.428 | -- | 10.6685 | 0 | 36.232 | 15.186 | 59.135
06:30 | 3.9 | 38 | 144.7 | 0 | 41.1 | 155 | 33.2 | 121 | 0 | 0 | 23.97 | 1.07 | 261.12 | 2.48 | 119.2 | 118.76 | 444.42 | 410.074 | 207.947 | 11.25 | 0.45 | 16.97 | 5.06 | 0.01 | 0 | 198.47 | 635.67 | 357.32 | 64.677 | 245.35 | 0 | 20.5 | 20.5 | 10.0625 | 30 | 30 | 61.99 | 62.77 | 76.235 | -- | -- | 12.428 | -- | 10.6685 | 0 | 36.232 | 15.186 | 59.135
07:00 | 3.9 | 38 | 139.7 | 0 | 40.9 | 150 | 31.1 | 121 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 2.48 | 120.28 | 123.11 | 412.3 | 410.074 | 188.192 | 11.18 | 0.45 | 15.68 | 5.09 | 0.01 | 0 | 139.95 | 636.809 | 330.906 | 64.897 | 300 | 0 | 21.5 | 21.5 | 9.8575 | 29.5 | 29.5 | 60.2 | 60.98 | 76.235 | -- | -- | 12.34 | -- | 10.6417 | 0 | 36.232 | 15.057 | 58.264
07:30 | 3.9 | 38 | 139.7 | 0 | 40.9 | 150 | 31.1 | 121 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 2.48 | 120.28 | 123.11 | 412.3 | 410.074 | 188.192 | 11.18 | 0.45 | 15.68 | 5.09 | 0.01 | 0 | 139.95 | 636.809 | 330.906 | 64.897 | 300 | 0 | 21.5 | 21.5 | 9.8575 | 29.5 | 29.5 | 60.2 | 60.98 | 76.235 | -- | -- | 12.34 | -- | 10.6417 | 0 | 36.232 | 15.057 | 58.264
08:00 | 3.9 | 38 | 139.7 | 0 | 41.1 | 150 | 31.1 | 120 | 0 | 0 | 23.74 | -- | -- | 2.48 | 120.28 | 124.22 | 403.97 | 410.074 | 218.038 | 11.09 | 0.45 | 16.31 | 5.13 | 0.01 | 0 | 128.33 | 628.313 | 330.906 | 64.503 | 300 | 0 | 21 | 21 | 9.4805 | 29.5 | 29.5 | 58.88 | 59.66 | 75.353 | -- | -- | 12.245 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 58.022
08:30 | 3.9 | 38 | 139.7 | 0 | 41.1 | 150 | 31.1 | 120 | 0 | 0 | 23.74 | -- | -- | 2.48 | 120.28 | 124.22 | 403.97 | 410.074 | 218.038 | 11.09 | 0.45 | 16.31 | 5.13 | 0.01 | 0 | 128.33 | 628.313 | 330.906 | 64.503 | 300 | 0 | 21 | 21 | 9.4805 | 29.5 | 29.5 | 58.88 | 59.66 | 75.353 | -- | -- | 12.245 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 58.022
09:00 | 3.9 | 38 | 139.7 | 0 | 41.1 | 150 | 31.1 | 120 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 2.48 | 120.28 | 124.22 | 395.75 | 410.074 | 218.058 | 11.01 | 0.45 | 14.94 | 5.15 | 0.01 | 0 | 134.64 | 638.497 | 327.722 | 64.76 | 300 | 0 | 21 | 21 | 9.7517 | 29.5 | 29.5 | 60.47 | 61.25 | 74.475 | -- | -- | 12.208 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 58.022
09:30 | 3.9 | 38 | 139.7 | 0 | 41.1 | 150 | 31.1 | 120 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 2.48 | 120.28 | 124.22 | 395.75 | 410.074 | 218.058 | 11.01 | 0.45 | 14.94 | 5.15 | 0.01 | 0 | 134.64 | 638.497 | 327.722 | 64.76 | 300 | 0 | 21 | 21 | 9.7517 | 29.5 | 29.5 | 60.47 | 61.25 | 74.475 | -- | -- | 12.208 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 58.022
10:00 | 3.9 | 38 | 139.7 | 0 | 41 | 150 | 31.1 | 120 | 0 | 0 | 23.92 | -- | -- | 2.48 | 125.75 | 123.11 | 393.71 | 410.074 | 220.284 | 10.94 | 0.45 | 14.63 | 5.16 | 0.01 | 0 | 166.79 | 658.847 | 303.17 | 63.604 | 300 | 0 | 28 | 28 | 9.5704 | 29.5 | 29.5 | 62.08 | 62.86 | 74.475 | -- | -- | 12.149 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 58.577
10:30 | 3.9 | 38 | 139.7 | 0 | 41 | 150 | 31.1 | 120 | 0 | 0 | 23.92 | -- | -- | 2.48 | 125.75 | 123.11 | 393.71 | 410.074 | 220.284 | 10.94 | 0.45 | 14.63 | 5.16 | 0.01 | 0 | 166.79 | 658.847 | 303.17 | 63.604 | 300 | 0 | 28 | 28 | 9.5704 | 29.5 | 29.5 | 62.08 | 62.86 | 74.475 | -- | -- | 12.149 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 58.577
11:00 | 3.9 | 38 | 139.7 | 0 | 41.2 | 150 | 31.1 | 115 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 2.48 | 163.08 | 120.92 | 391.67 | 410.074 | 215.025 | 10.8 | 0.45 | 15.54 | 5.17 | 0.01 | 0 | 167.19 | 659.098 | 291.489 | 64.999 | 300 | 0 | 28 | 28 | 9.9273 | 29.5 | 29.5 | 53.4 | 54.18 | 73.602 | -- | -- | 12.015 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 58.176
11:30 | 3.9 | 38 | 139.7 | 0 | 41.2 | 150 | 31.1 | 115 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 2.48 | 163.08 | 120.92 | 391.67 | 410.074 | 215.025 | 10.8 | 0.45 | 15.54 | 5.17 | 0.01 | 0 | 167.19 | 659.098 | 291.489 | 64.999 | 300 | 0 | 28 | 28 | 9.9273 | 29.5 | 29.5 | 53.4 | 54.18 | 73.602 | -- | -- | 12.015 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 58.176
12:00 | 3.9 | 38 | 139.7 | 0 | 40.9 | 150 | 31.1 | 115 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 2.48 | 194.7 | 118.76 | 391.67 | 410.074 | 219.24 | 10.84 | 0.45 | 14.89 | 5.17 | 0.01 | 0 | 168.37 | 660.015 | 280.041 | 64.053 | 298.843 | 0 | 28 | 28 | 9.9857 | 29 | 29 | 53.22 | 54 | 73.602 | -- | -- | 11.877 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 57.474
12:30 | 3.9 | 38 | 139.7 | 0 | 40.9 | 150 | 31.1 | 115 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 2.48 | 194.7 | 118.76 | 391.67 | 410.074 | 219.24 | 10.84 | 0.45 | 14.89 | 5.17 | 0.01 | 0 | 168.37 | 660.015 | 280.041 | 64.053 | 298.843 | 0 | 28 | 28 | 9.9857 | 29 | 29 | 53.22 | 54 | 73.602 | -- | -- | 11.877 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 57.474
13:00 | 3.9 | 38 | 139.7 | 0 | 41 | 150 | 31.1 | 115 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 2.48 | 202.03 | 117.69 | 397.79 | 410.074 | 228.841 | 10.72 | 0.45 | 15.22 | 4.18 | 0.01 | 0 | 194.46 | 664.028 | 274.533 | 64.385 | 256.15 | 0 | 28 | 28 | 10.1004 | 29 | 29 | 52.71 | 53.49 | 73.602 | -- | -- | 11.91 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 56.781
13:30 | 3.9 | 38 | 139.7 | 0 | 41 | 150 | 31.1 | 115 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 2.48 | 202.03 | 117.69 | 397.79 | 410.074 | 228.841 | 10.72 | 0.45 | 15.22 | 4.18 | 0.01 | 0 | 194.46 | 664.028 | 274.533 | 64.385 | 256.15 | 0 | 28 | 28 | 10.1004 | 29 | 29 | 52.71 | 53.49 | 73.602 | -- | -- | 11.91 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 56.781
14:00 | 3.9 | 38 | 139.7 | 0 | 40.9 | 150 | 30 | 115 | 0 | 0 | 23.99 | -- | -- | 2.48 | 214.14 | 116.62 | 399.85 | 410.074 | 226.515 | 10.73 | 0.45 | 13.9 | 0.32 | 0.01 | 0 | 199.57 | 669.443 | 274.533 | 64.41 | 251.632 | 0 | 27 | 27 | 9.6386 | 29 | 29 | 56.18 | 56.96 | 72.734 | -- | -- | 11.699 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 57.721
14:30 | 3.9 | 38 | 139.7 | 0 | 40.9 | 150 | 30 | 115 | 0 | 0 | 23.99 | -- | -- | 2.48 | 214.14 | 116.62 | 399.85 | 410.074 | 226.515 | 10.73 | 0.45 | 13.9 | 0.32 | 0.01 | 0 | 199.57 | 669.443 | 274.533 | 64.41 | 251.632 | 0 | 27 | 27 | 9.6386 | 29 | 29 | 56.18 | 56.96 | 72.734 | -- | -- | 11.699 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 57.721
15:00 | 3.9 | 38 | 139.7 | 0 | 41 | 150 | 30 | 115 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 2.48 | 225.02 | 117.69 | 395.75 | 410.074 | 231.174 | 10.77 | 8.42 | 14.05 | 0.55 | 0.01 | 0 | 209.68 | 679.985 | 271.965 | 64.068 | 237.794 | 0 | 27 | 27 | 9.613 | 29 | 29 | 52.14 | 52.92 | 72.734 | -- | -- | 11.602 | -- | 10.5917 | 0 | 36.232 | 14.816 | 57.474
15:30 | 3.9 | 38 | 139.7 | 0 | 41 | 150 | 30 | 115 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 2.48 | 225.02 | 117.69 | 395.75 | 410.074 | 231.174 | 10.77 | 8.42 | 14.05 | 0.55 | 0.01 | 0 | 209.68 | 679.985 | 271.965 | 64.068 | 237.794 | 0 | 27 | 27 | 9.613 | 29 | 29 | 52.14 | 52.92 | 72.734 | -- | -- | 11.602 | -- | 10.5917 | 0 | 36.232 | 14.816 | 57.474
16:00 | 3.9 | 38 | 139.7 | 0 | 41.1 | 150 | 30 | 110 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 2.48 | 225.02 | 118.76 | 393.71 | 410.074 | 225.946 | 10.86 | 8.42 | 6.53 | 0.53 | 0.01 | 0 | 222.4 | 676.605 | 269.269 | 64.251 | 224.333 | 0 | 26.5 | 26.5 | 9.8829 | 29 | 29 | 49.63 | 50.41 | 72.734 | -- | -- | 11.66 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 56.036
16:30 | 3.9 | 38 | 139.7 | 0 | 41.1 | 150 | 30 | 110 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 2.48 | 225.02 | 118.76 | 393.71 | 410.074 | 225.946 | 10.86 | 8.42 | 6.53 | 0.53 | 0.01 | 0 | 222.4 | 676.605 | 269.269 | 64.251 | 224.333 | 0 | 26.5 | 26.5 | 9.8829 | 29 | 29 | 49.63 | 50.41 | 72.734 | -- | -- | 11.66 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 56.036
17:00 | 4 | 38 | 139.7 | 0 | 41 | 150 | 30 | 110 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 2.48 | 221.87 | 134.44 | 393.71 | 410.074 | 230.958 | 10.87 | 8.91 | 12.87 | 0.55 | 0.01 | 0 | 221.84 | 676.049 | 261.317 | 64.593 | 214.574 | 0 | 27.5 | 27.5 | 9.801 | 29 | 29 | 54.56 | 55.34 | 72.734 | -- | -- | 11.845 | -- | 10.6639 | 0 | 36.232 | 15.164 | 55.891
17:30 | 4 | 38 | 139.7 | 0 | 41 | 150 | 30 | 110 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 2.48 | 221.87 | 134.44 | 393.71 | 410.074 | 230.958 | 10.87 | 8.91 | 12.87 | 0.55 | 0.01 | 0 | 221.84 | 676.049 | 261.317 | 64.593 | 214.574 | 0 | 27.5 | 27.5 | 9.801 | 29 | 29 | 54.56 | 55.34 | 72.734 | -- | -- | 11.845 | -- | 10.6639 | 0 | 36.232 | 15.164 | 55.891
18:00 | 4 | 38 | 139.7 | 0 | 41.1 | 150 | 28.9 | 115 | 0 | 0 | 23.91 | 1.07 | 303.51 | 2.48 | 203.51 | 156.48 | 397.79 | 410.074 | 233.199 | 10.94 | 9.42 | 14.03 | 0.54 | 0.01 | 0 | 206.56 | 660.624 | 263.945 | 64.329 | 211.695 | 0 | 28 | 28 | 9.8614 | 29 | 29 | 55.1 | 55.87 | 72.734 | -- | -- | 12.132 | -- | 10.7085 | 0 | 36.232 | 15.379 | 54.795
18:30 | 4 | 38 | 139.7 | 0 | 41.1 | 150 | 28.9 | 115 | 0 | 0 | 23.91 | 1.07 | 303.51 | 2.48 | 203.51 | 156.48 | 397.79 | 410.074 | 233.199 | 10.94 | 9.42 | 14.03 | 0.54 | 0.01 | 0 | 206.56 | 660.624 | 263.945 | 64.329 | 211.695 | 0 | 28 | 28 | 9.8614 | 29 | 29 | 55.1 | 55.87 | 72.734 | -- | -- | 12.132 | -- | 10.7085 | 0 | 36.232 | 15.379 | 54.795
19:00 | 4 | 38 | 139.7 | 0 | 41.3 | 150 | 28.9 | 118 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 2.48 | 173.69 | 164.32 | 397.79 | 410.074 | 231.307 | 10.92 | 7.01 | 12.49 | 0.55 | 0.01 | 0 | 178.96 | 632.54 | 271.96 | 64.022 | 219.66 | 0 | 28 | 28 | 10.0674 | 29.7 | 29.7 | 52.89 | 53.67 | 72.734 | -- | -- | 13.05 | -- | 10.7085 | 0 | 36.232 | 15.379 | 56.077
19:30 | 4 | 38 | 139.7 | 0 | 41.3 | 150 | 28.9 | 118 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 2.48 | 173.69 | 164.32 | 397.79 | 410.074 | 231.307 | 10.92 | 7.01 | 12.49 | 0.55 | 0.01 | 0 | 178.96 | 632.54 | 271.96 | 64.022 | 219.66 | 0 | 28 | 28 | 10.0674 | 29.7 | 29.7 | 52.89 | 53.67 | 72.734 | -- | -- | 13.05 | -- | 10.7085 | 0 | 36.232 | 15.379 | 56.077
20:00 | 4 | 38 | 139.7 | 0 | 41.6 | 150 | 28.9 | 120 | 0 | 0 | 24.02 | -- | -- | 2.48 | 146.7 | 171.03 | 395.75 | 410.074 | 231.319 | 11.16 | 6.56 | 14.14 | 0.56 | 0.01 | 0 | 171.31 | 625.36 | 282.98 | 64.112 | 236.68 | 0 | 30 | 30 | 9.9485 | 29.7 | 29.7 | 54.01 | 54.78 | 73.602 | -- | -- | 15.591 | -- | 10.6625 | 0 | 36.232 | 15.157 | 66.785
20:30 | 4 | 38 | 139.7 | 0 | 41.6 | 150 | 28.9 | 120 | 0 | 0 | 24.02 | -- | -- | 2.48 | 146.7 | 171.03 | 395.75 | 410.074 | 231.319 | 11.16 | 6.56 | 14.14 | 0.56 | 0.01 | 0 | 171.31 | 625.36 | 282.98 | 64.112 | 236.68 | 0 | 30 | 30 | 9.9485 | 29.7 | 29.7 | 54.01 | 54.78 | 73.602 | -- | -- | 15.591 | -- | 10.6625 | 0 | 36.232 | 15.157 | 66.785
21:00 | 4 | 38 | 139.7 | 0 | 41 | 150 | 28.9 | 125 | 0 | 0 | 24.15 | -- | -- | 2.48 | 137.15 | 177.92 | 389.64 | 410.074 | 231.268 | 11.35 | 6.56 | 12.89 | 0.56 | 0.01 | 0 | 167.65 | 621.7 | 312.34 | 64.232 | 241.19 | 0 | 29 | 29 | 9.8685 | 30 | 30 | 53.57 | 54.35 | 73.602 | -- | -- | 17.062 | -- | 10.6372 | 0 | 36.232 | 15.035 | 68.196
21:30 | 4 | 38 | 139.7 | 0 | 41 | 150 | 28.9 | 125 | 0 | 0 | 24.15 | -- | -- | 2.48 | 137.15 | 177.92 | 389.64 | 410.074 | 231.268 | 11.35 | 6.56 | 12.89 | 0.56 | 0.01 | 0 | 167.65 | 621.7 | 312.34 | 64.232 | 241.19 | 0 | 29 | 29 | 9.8685 | 30 | 30 | 53.57 | 54.35 | 73.602 | -- | -- | 17.062 | -- | 10.6372 | 0 | 36.232 | 15.035 | 68.196
22:00 | 4 | 38 | 139.7 | 0 | 41 | 150 | 28.9 | 130 | 0 | 0 | 23.77 | -- | -- | 2.48 | 137.15 | 177.92 | 387.62 | 410.074 | 231.258 | 11.34 | 6.12 | 13.11 | 0.56 | 0.01 | 0 | 143.18 | 597.23 | 318.63 | 63.173 | 243.13 | 0 | 29 | 29 | 9.9496 | 30 | 30 | 52.41 | 53.19 | 77.121 | -- | -- | 17.257 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 66.026
22:30 | 4 | 38 | 139.7 | 0 | 41 | 150 | 28.9 | 130 | 0 | 0 | 23.77 | -- | -- | 2.48 | 137.15 | 177.92 | 387.62 | 410.074 | 231.258 | 11.34 | 6.12 | 13.11 | 0.56 | 0.01 | 0 | 143.18 | 597.23 | 318.63 | 63.173 | 243.13 | 0 | 29 | 29 | 9.9496 | 30 | 30 | 52.41 | 53.19 | 77.121 | -- | -- | 17.257 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 66.026
23:00 | 4 | 38 | 139.7 | 0 | 41.1 | 150 | 28.9 | 130 | 0 | 0 | 23.99 | -- | -- | 2.48 | 155.39 | 176.53 | 387.62 | 410.074 | 231.375 | 11.44 | 5.7 | 13.18 | 0.57 | 0.01 | 0 | 124.1 | 577.99 | 303.48 | 64.169 | 236.21 | 0 | 29 | 29 | 9.3831 | 30.5 | 30.5 | 51.99 | 52.77 | 78.011 | 42.4848 | 121.1049 | 17.044 | 48.8575 | 10.6372 | 0 | 36.232 | 15.035 | 71.467
23:30 | 4 | 38 | 139.7 | 0 | 41.1 | 150 | 28.9 | 130 | 0 | 0 | 23.99 | -- | -- | 2.48 | 155.39 | 176.53 | 387.62 | 410.074 | 231.375 | 11.44 | 5.7 | 13.18 | 0.57 | 0.01 | 0 | 124.1 | 577.99 | 303.48 | 64.169 | 236.21 | 0 | 29 | 29 | 9.3831 | 30.5 | 30.5 | 51.99 | 52.77 | 78.011 | 42.4848 | 121.1049 | 17.044 | 48.8575 | 10.6372 | 0 | 36.232 | 15.035 | 71.467
MAX | 3.9 | 38 | 124.7 | 0 | 40.2 | 135 | 28.9 | 110 | 0 | 0 | 23.56 | 1.07 | 261.12 | 2.48 | 119.2 | 107.3 | 387.62 | 410.074 | 188.192 | 10.72 | 0.45 | 6.53 | 0.32 | 0.01 | 0 | 124.1 | 577.99 | 261.317 | 63.173 | 172.86 | 0 | 17 | 17 | 9.3831 | 29 | 29 | 49.63 | 50.41 | 72.734 | 42.4848 | 120.5238 | 11.602 | 48.8575 | 10.5917 | 0 | 36.232 | 14.816 | 54.795
MIN | 4 | 38 | 149.7 | 0 | 41.6 | 160 | 36.7 | 135 | 0 | 0 | 24.15 | 1.07 | 303.51 | 2.48 | 225.02 | 177.92 | 494.12 | 410.074 | 245.036 | 12.17 | 9.42 | 16.97 | 5.17 | 0.01 | 0 | 222.4 | 679.985 | 396.35 | 64.999 | 300 | 0.6 | 30 | 30 | 10.102 | 33 | 33 | 62.14 | 62.92 | 86.4203 | 42.4848 | 121.1049 | 17.257 | 48.8575 | 10.754 | 0 | 36.232 | 15.598 | 71.467
PROM | 3.9292 | 38 | 140.95 | 0 | 41.0292 | 151.25 | 31.6 | 120.7083 | 0 | 0 | 23.9013 | 1.07 | 282.315 | 2.48 | 156.2483 | 132.3025 | 418.0304 | 410.074 | 225.7137 | 11.1896 | 3.0779 | 14.4233 | 2.9342 | 0.01 | 0 | 173.8846 | 634.6955 | 307.0957 | 64.3792 | 238.8567 | 0.0375 | 25.5 | 25.5 | 9.8573 | 29.9125 | 29.9125 | 56.6079 | 57.3871 | 75.2393 | 42.4848 | 120.8143 | 13.0286 | 48.8575 | 10.6544 | 0 | 36.232 | 15.1181 | 59.7896
INICIO | 3.9 | 38 | 124.7 | 0 | 41.1 | 135 | 36.7 | 135 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 2.48 | 120.28 | 107.3 | 487.16 | 410.074 | 245.036 | 12.17 | 0.45 | 15.65 | 0.33 | 0.01 | 0 | 196.01 | 614.12 | 282.98 | 64.512 | 186.91 | 0 | 28 | 28 | 9.9828 | 33 | 33 | 57.43 | 58.21 | 86.4203 | -- | 120.5238 | 13.091 | -- | 10.754 | 0 | 36.232 | 15.598 | 61.001
FINAL | 4 | 38 | 139.7 | 0 | 41.1 | 150 | 28.9 | 130 | 0 | 0 | 23.99 | -- | -- | 2.48 | 155.39 | 176.53 | 387.62 | 410.074 | 231.375 | 11.44 | 5.7 | 13.18 | 0.57 | 0.01 | 0 | 124.1 | 577.99 | 303.48 | 64.169 | 236.21 | 0 | 29 | 29 | 9.3831 | 30.5 | 30.5 | 51.99 | 52.77 | 78.011 | 42.4848 | 121.1049 | 17.044 | 48.8575 | 10.6372 | 0 | 36.232 | 15.035 | 71.467
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 29 de Marzo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 9.2872 | 0.16821 | 0.418 | 0 | 0.03928 | 3875.0943 | -- | -- | 0.51289 | 22.4495 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2411.86 | 0.944 | 0.006 | 0.478 | 0.405 | -- | 277.996 | 0 | 0 | 58.28 | 0.134 | 0.42419 | 0.26189 | 11.35 | 0.32
00:30 | 2695 | 9.2872 | 0.16821 | 0.418 | 0 | 0.03928 | 3875.0943 | -- | -- | 0.51289 | 22.4495 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2411.86 | 0.944 | 0.006 | 0.478 | 0.405 | -- | 277.996 | 0 | 0 | 58.28 | 0.134 | 0.42419 | 0.26189 | 11.35 | 0.32
01:00 | 2695 | 9.2272 | 0.17388 | 0.418 | 0 | 0.03729 | 3875.1254 | -- | -- | 0.50992 | 22.5284 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2411.93 | 0.952 | 0.006 | 0.482 | 0.408 | -- | 277.997 | 0 | 0 | 58.28 | 0.148 | 0.4271 | 0.30851 | 11.35 | 0.305
01:30 | 2695 | 9.2272 | 0.17388 | 0.418 | 0 | 0.03729 | 3875.1254 | -- | -- | 0.50992 | 22.5284 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2411.93 | 0.952 | 0.006 | 0.482 | 0.408 | -- | 277.997 | 0 | 0 | 58.28 | 0.148 | 0.4271 | 0.30851 | 11.35 | 0.305
02:00 | 2695 | 9.0925 | 0.1701 | 0.418 | 0 | 0.04102 | 3875.1736 | -- | -- | 0.50804 | 22.6507 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2411.99 | 0.96 | 0.006 | 0.482 | 0.406 | -- | 277.998 | 0 | 0 | 58.28 | 0.143 | 0.42419 | 0.29776 | 11.34 | 0.328
02:30 | 2695 | 9.0925 | 0.1701 | 0.418 | 0 | 0.04102 | 3875.1736 | -- | -- | 0.50804 | 22.6507 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2411.99 | 0.96 | 0.006 | 0.482 | 0.406 | -- | 277.998 | 0 | 0 | 58.28 | 0.143 | 0.42419 | 0.29776 | 11.34 | 0.328
03:00 | 2695 | 8.8005 | 0.16065 | 0.386 | 0 | 0.03963 | 3875.2117 | -- | -- | 0.50741 | 22.7476 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2412.04 | 0.966 | 0.006 | 0.482 | 0.407 | -- | 277.999 | 0 | 0 | 58.28 | 0.141 | 0.42565 | 0.27786 | 11.25 | 0.367
03:30 | 2695 | 8.8005 | 0.16065 | 0.386 | 0 | 0.03963 | 3875.2117 | -- | -- | 0.50741 | 22.7476 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2412.04 | 0.966 | 0.006 | 0.482 | 0.407 | -- | 277.999 | 0 | 0 | 58.28 | 0.141 | 0.42565 | 0.27786 | 11.25 | 0.367
04:00 | 2695 | 8.5183 | 0.14931 | 0.362 | 0 | 0.04201 | 3875.2601 | -- | -- | 0.50674 | 22.871 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.483 | 0.408 | -- | 278 | 0 | 0 | 58.28 | 0.14 | 0.4271 | 0.25296 | 11.32 | 0.404
04:30 | 2695 | 8.5183 | 0.14931 | 0.362 | 0 | 0.04201 | 3875.2601 | -- | -- | 0.50674 | 22.871 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.483 | 0.408 | -- | 278 | 0 | 0 | 58.28 | 0.14 | 0.4271 | 0.25296 | 11.32 | 0.404
05:00 | 2695 | 8.173 | 0.13419 | 0.345 | 0 | 0.03362 | 3875.2915 | -- | -- | 0.50663 | 22.951 | -- | 0.27584 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.483 | 0.409 | -- | 278.002 | 0 | 0 | 58.28 | 0.139 | 0.42855 | 0.2356 | 11.48 | 0.442
05:30 | 2695 | 8.173 | 0.13419 | 0.345 | 0 | 0.03362 | 3875.2915 | -- | -- | 0.50663 | 22.951 | -- | 0.27584 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.483 | 0.409 | -- | 278.002 | 0 | 0 | 58.28 | 0.139 | 0.42855 | 0.2356 | 11.48 | 0.442
06:00 | 2695 | 7.7489 | 0.1701 | 0.326 | 0 | 0.02807 | 3875.3235 | -- | -- | 0.50746 | 23.0326 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.19 | 0.986 | 0.006 | 0.483 | 0.416 | 107.76 | 278.003 | 0 | 0 | 58.28 | 0.137 | 0.43 | 0.22298 | 11.54 | 0.462
06:30 | 2695 | 7.7489 | 0.1701 | 0.326 | 0 | 0.02807 | 3875.3235 | -- | -- | 0.50746 | 23.0326 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.19 | 0.986 | 0.006 | 0.483 | 0.416 | 107.76 | 278.003 | 0 | 0 | 58.28 | 0.137 | 0.43 | 0.22298 | 11.54 | 0.462
07:00 | 2695 | 7.3341 | 0.19113 | 0.294 | 0 | 0.03065 | 3875.3583 | -- | -- | 0.50761 | 23.1213 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2412.23 | 0.991 | 0.006 | 0.483 | 0.406 | -- | 278.004 | 0 | 0 | 58.28 | 0.134 | 0.42855 | 0.2097 | 11.5 | 0.483
07:30 | 2695 | 7.3341 | 0.19113 | 0.294 | 0 | 0.03065 | 3875.3583 | -- | -- | 0.50761 | 23.1213 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2412.23 | 0.991 | 0.006 | 0.483 | 0.406 | -- | 278.004 | 0 | 0 | 58.28 | 0.134 | 0.42855 | 0.2097 | 11.5 | 0.483
08:00 | 2695 | 6.856 | 0.19965 | 0.279 | 0 | 0.02966 | 3875.3525 | -- | -- | 0.50759 | 23.1066 | 386.1639 | 0.25458 | 0.00111 | 2412.28 | 0.997 | 0.006 | 0.483 | 0.37 | -- | 278.005 | 0 | 0 | 58.28 | 0.132 | 0.43145 | 0.20669 | 11.44 | 0.504
08:30 | 2695 | 6.856 | 0.19965 | 0.279 | 0 | 0.02966 | 3875.3525 | -- | -- | 0.50759 | 23.1066 | 386.1639 | 0.25458 | 0.00111 | 2412.28 | 0.997 | 0.006 | 0.483 | 0.37 | -- | 278.005 | 0 | 0 | 58.28 | 0.132 | 0.43145 | 0.20669 | 11.44 | 0.504
09:00 | 2695 | 6.43 | 0.20391 | 0.31 | 0 | 0.02841 | 3875.322 | -- | -- | 0.5071 | 23.0287 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2412.31 | 1.001 | 0.006 | 0.483 | 0.405 | -- | 278.009 | 0 | 0 | 58.28 | 0.134 | 0.4271 | 0.20073 | 11.42 | 0.524
09:30 | 2695 | 6.43 | 0.20391 | 0.31 | 0 | 0.02841 | 3875.322 | -- | -- | 0.5071 | 23.0287 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2412.31 | 1.001 | 0.006 | 0.483 | 0.405 | -- | 278.009 | 0 | 0 | 58.28 | 0.134 | 0.4271 | 0.20073 | 11.42 | 0.524
10:00 | 2695 | 5.9567 | 0.19965 | 0.302 | 0 | 0.02861 | 3875.2839 | -- | -- | 0.50732 | 22.9315 | -- | 0.23907 | 0.00111 | 2412.33 | 1.004 | 0.006 | 0.482 | 0.401 | -- | 278.012 | 0 | 0 | 58.28 | 0.144 | 0.42855 | 0.19779 | 11.47 | 0.515
10:30 | 2695 | 5.9567 | 0.19965 | 0.302 | 0 | 0.02861 | 3875.2839 | -- | -- | 0.50732 | 22.9315 | -- | 0.23907 | 0.00111 | 2412.33 | 1.004 | 0.006 | 0.482 | 0.401 | -- | 278.012 | 0 | 0 | 58.28 | 0.144 | 0.42855 | 0.19779 | 11.47 | 0.515
11:00 | 2695 | 5.4733 | 0.19539 | 0.339 | 0 | 0.02725 | 3875.211 | -- | -- | 0.51138 | 22.746 | -- | 0.23421 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | 0.006 | 0.483 | 0.359 | -- | 278.015 | 0 | 0 | 58.28 | 0.143 | 0.43 | 0.19101 | 11.5 | 0.496
11:30 | 2695 | 5.4733 | 0.19539 | 0.339 | 0 | 0.02725 | 3875.211 | -- | -- | 0.51138 | 22.746 | -- | 0.23421 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | 0.006 | 0.483 | 0.359 | -- | 278.015 | 0 | 0 | 58.28 | 0.143 | 0.43 | 0.19101 | 11.5 | 0.496
12:00 | 2695 | 5.6183 | 0.18522 | 0.318 | 0 | 0.02484 | 3875.1159 | -- | -- | 0.51609 | 22.5044 | -- | 0.22934 | 0.00111 | 2412.38 | 1.01 | 0.006 | 0.483 | 0.477 | -- | 278.019 | 0 | 0 | 58.28 | 0.141 | 0.42855 | 0.18627 | 11.47 | 0.478
12:30 | 2695 | 5.6183 | 0.18522 | 0.318 | 0 | 0.02484 | 3875.1159 | -- | -- | 0.51609 | 22.5044 | -- | 0.22934 | 0.00111 | 2412.38 | 1.01 | 0.006 | 0.483 | 0.477 | -- | 278.019 | 0 | 0 | 58.28 | 0.141 | 0.42855 | 0.18627 | 11.47 | 0.478
13:00 | 2695 | 5.903 | 0.22095 | 0.339 | 0 | 0.02268 | 3875.0672 | -- | -- | 0.51958 | 22.3807 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2412.29 | 0.998 | 0.006 | 0.482 | 0.401 | -- | 278.022 | 0 | 0 | 58.28 | 0.136 | 0.43 | 0.1844 | 11.42 | 0.46
13:30 | 2695 | 5.903 | 0.22095 | 0.339 | 0 | 0.02268 | 3875.0672 | -- | -- | 0.51958 | 22.3807 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2412.29 | 0.998 | 0.006 | 0.482 | 0.401 | -- | 278.022 | 0 | 0 | 58.28 | 0.136 | 0.43 | 0.1844 | 11.42 | 0.46
14:00 | 2695 | 6.1882 | 0.26568 | 0.37 | 0 | 0.0208 | 3874.9788 | -- | -- | 0.52395 | 22.1571 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.17 | 0.983 | 0.006 | 0.482 | 0.403 | -- | 278.026 | 0 | 0 | 58.28 | 0.143 | 0.4271 | 0.18254 | 11.41 | 0.446
14:30 | 2695 | 6.1882 | 0.26568 | 0.37 | 0 | 0.0208 | 3874.9788 | -- | -- | 0.52395 | 22.1571 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.17 | 0.983 | 0.006 | 0.482 | 0.403 | -- | 278.026 | 0 | 0 | 58.28 | 0.143 | 0.4271 | 0.18254 | 11.41 | 0.446
15:00 | 2695 | 6.478 | 0.28485 | 0.394 | 0 | 0.02045 | 3874.9181 | -- | -- | 0.52823 | 22.0039 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.05 | 0.968 | 0.006 | 0.482 | 0.407 | -- | 278.029 | 0 | 0 | 58.28 | 0.141 | 0.43 | 0.18533 | 11.42 | 0.437
15:30 | 2695 | 6.478 | 0.28485 | 0.394 | 0 | 0.02045 | 3874.9181 | -- | -- | 0.52823 | 22.0039 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.05 | 0.968 | 0.006 | 0.482 | 0.407 | -- | 278.029 | 0 | 0 | 58.28 | 0.141 | 0.43 | 0.18533 | 11.42 | 0.437
16:00 | 2695 | 6.744 | 0.2742 | 0.403 | 0 | 0.01895 | 3874.8873 | -- | -- | 0.53241 | 21.9263 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | 0.006 | 0.482 | 0.408 | -- | 278.033 | 0 | 0 | 58.28 | 0.097 | 0.43145 | 0.18069 | 11.42 | 0.43
16:30 | 2695 | 6.744 | 0.2742 | 0.403 | 0 | 0.01895 | 3874.8873 | -- | -- | 0.53241 | 21.9263 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | 0.006 | 0.482 | 0.408 | -- | 278.033 | 0 | 0 | 58.28 | 0.097 | 0.43145 | 0.18069 | 11.42 | 0.43
17:00 | 2695 | 7.0319 | 0.30189 | 0.418 | 0 | 0.01855 | 3874.8788 | 57.509 | 21.7958 | 0.53601 | 21.9048 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2411.93 | 0.952 | 0.006 | 0.481 | 0.405 | -- | 278.036 | 0 | 0 | 58.28 | 0.132 | 0.4329 | 0.17976 | 11.42 | 0.423
17:30 | 2695 | 7.0319 | 0.30189 | 0.418 | 0 | 0.01855 | 3874.8788 | 57.509 | 21.7958 | 0.53601 | 21.9048 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2411.93 | 0.952 | 0.006 | 0.481 | 0.405 | -- | 278.036 | 0 | 0 | 58.28 | 0.132 | 0.4329 | 0.17976 | 11.42 | 0.423
18:00 | 2695 | 7.3166 | 0.30615 | 0.418 | 0 | 0.01901 | 3874.8828 | -- | -- | 0.54059 | 21.9148 | 385.5257 | 0.2813 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | 0.006 | 0.481 | 0.406 | 108.06 | 278.04 | 0 | 0 | 58.28 | 0.152 | 0.4358 | 0.17793 | 11.35 | 0.416
18:30 | 2695 | 7.3166 | 0.30615 | 0.418 | 0 | 0.01901 | 3874.8828 | -- | -- | 0.54059 | 21.9148 | 385.5257 | 0.2813 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | 0.006 | 0.481 | 0.406 | 108.06 | 278.04 | 0 | 0 | 58.28 | 0.152 | 0.4358 | 0.17793 | 11.35 | 0.416
19:00 | 2695 | 7.6037 | 0.3168 | 0.418 | 0 | 0.01733 | 3874.9069 | -- | -- | 0.54768 | 21.9755 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.481 | 0.406 | -- | 278.043 | 0 | 0 | 58.28 | 0.142 | 0.43725 | 0.18069 | 11.25 | 0.402
19:30 | 2695 | 7.6037 | 0.3168 | 0.418 | 0 | 0.01733 | 3874.9069 | -- | -- | 0.54768 | 21.9755 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.481 | 0.406 | -- | 278.043 | 0 | 0 | 58.28 | 0.142 | 0.43725 | 0.18069 | 11.25 | 0.402
20:00 | 2695 | 7.8889 | 0.32106 | 0.418 | 0 | 0.01798 | 3874.9267 | -- | -- | 0.55274 | 22.0255 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2412.18 | 0.984 | 0.006 | 0.481 | 0.406 | -- | 278.047 | 0 | 0 | 58.28 | 0.145 | 0.4416 | 0.17611 | 11.24 | 0.384
20:30 | 2695 | 7.8889 | 0.32106 | 0.418 | 0 | 0.01798 | 3874.9267 | -- | -- | 0.55274 | 22.0255 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2412.18 | 0.984 | 0.006 | 0.481 | 0.406 | -- | 278.047 | 0 | 0 | 58.28 | 0.145 | 0.4416 | 0.17611 | 11.24 | 0.384
21:00 | 2695 | 8.1777 | 0.34449 | 0.418 | 0 | 0.01715 | 3874.9328 | -- | -- | 0.55669 | 22.0408 | -- | 0.29222 | 0.00123 | 2412.21 | 0.988 | 0.006 | 0.481 | 0.406 | -- | 278.05 | 0 | 0 | 58.28 | 0.149 | 0.44015 | 0.21885 | 11.37 | 0.367
21:30 | 2695 | 8.1777 | 0.34449 | 0.418 | 0 | 0.01715 | 3874.9328 | -- | -- | 0.55669 | 22.0408 | -- | 0.29222 | 0.00123 | 2412.21 | 0.988 | 0.006 | 0.481 | 0.406 | -- | 278.05 | 0 | 0 | 58.28 | 0.149 | 0.44015 | 0.21885 | 11.37 | 0.367
22:00 | 2695 | 8.4668 | 0.37218 | 0.418 | 0 | 0.01587 | 3874.9117 | -- | -- | 0.5606 | 21.9878 | -- | 0.27038 | 0.00178 | 2412.23 | 0.991 | 0.006 | 0.481 | 0.405 | -- | 278.054 | 0 | 0 | 58.28 | 0.143 | 0.44015 | 0.25076 | 11.39 | 0.351
22:30 | 2695 | 8.4668 | 0.37218 | 0.418 | 0 | 0.01587 | 3874.9117 | -- | -- | 0.5606 | 21.9878 | -- | 0.27038 | 0.00178 | 2412.23 | 0.991 | 0.006 | 0.481 | 0.405 | -- | 278.054 | 0 | 0 | 58.28 | 0.143 | 0.44015 | 0.25076 | 11.39 | 0.351
23:00 | 2695 | 8.7558 | 0.32745 | 0.418 | 0 | 0.01617 | 3874.8968 | -- | -- | 0.56416 | 21.9209 | -- | 0.23907 | 0.00229 | 2412.23 | 0.991 | 0.006 | 0.481 | 0.407 | -- | 278.057 | 0 | 0 | 58.28 | 0.137 | 0.4416 | 0.2664 | 11.37 | 0.334
23:30 | 2695 | 8.7558 | 0.32745 | 0.418 | 0 | 0.01617 | 3874.8968 | -- | -- | 0.56416 | 21.9209 | -- | 0.23907 | 0.00229 | 2412.23 | 0.991 | 0.006 | 0.481 | 0.407 | -- | 278.057 | 0 | 0 | 58.28 | 0.137 | 0.4416 | 0.2664 | 11.37 | 0.334

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 29 de Marzo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
29/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
29/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.13
29/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.64
29/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.13
29/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.77
29/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.43
29/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
29/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.62
29/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
29/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.62
29/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.95
29/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.94
29/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
29/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
29/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
29/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.91
29/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
29/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.7
29/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.39
29/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.34
29/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.14
29/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
29/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
29/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.96

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 29 de Marzo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
29/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/03/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 186.03
29/03/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 330.6
29/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 01:50:00 | 150
29/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 01:50:10 | 11:00:00 | 200
29/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 23:55:00 | 23:59:59 | 100
29/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.86
29/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 118.426
29/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 59.773
29/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 56.939
29/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 36.584
29/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 13.007

## STOCK_COMB
sábado, 29 de Marzo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
29/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 658.22 | 658.22 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
29/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
29/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 380.96 | 380.826 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
29/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
29/03/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 557.76 | 557.76 | 0 | m3
29/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9392.97 | 9392.97 | 0 | m3
29/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
29/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
29/03/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 59083.71 | 59083.71 | 0 | m3
29/03/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31296.23 | 31224.21 | 0 | m3
29/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
29/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 626.62 | 626.62 | 0 | m3
29/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 738.59 | 738.2531 | 0 | m3
29/03/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 816.84 | 817.323 | 0 | m3 | Diferencia por variación de temperatura.
29/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2074.22 | 2074.22 | 0 | m3
29/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2430.35 | 2430.35 | 0 | m3
29/03/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6610.05 | 6610.05 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA
29/03/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58219.49 | 58219.49 | 0 | m3
29/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
29/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 16.65 | 16.65 | 0 | m3
29/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.49 | 550.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 29 de Marzo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 29/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1089.38
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 504.76
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 192904.29
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 897189
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 882115
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 120975
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 52171
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 72.02
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 965298.51
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 964476.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 906209.74
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 297260.62
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 706846.58
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 231864.26
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0.3369
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1090118.819
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1042368.758
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1041429.102
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1110080.514
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 486196
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 24603.67
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 24603.67
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 24481.93
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 18257.33
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 19490.72
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18452.75
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18452.75
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14149.51
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14149.51
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 196523.348
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 29 de Marzo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
29/03/2025 00:00 | 8.621 | 0 | 79.51 | 79.51 | 4481.6 | 488.37 | 8073 | 23226 | 4226.5656 | 4384.1351 | 4380.9559 | 4386.5036 | 2690 | 6718.595 | 6612.7
29/03/2025 01:00 | 8.67 | 0 | 82 | 82 | 4481.6 | 487.39 | 8073 | 23318 | 4247.0585 | 4385.9016 | 4382.6858 | 4388.0348 | 2690 | 6757 | 6612.5
29/03/2025 02:00 | 8.677 | 0 | 84.1 | 84.1 | 4481.6 | 490.33 | 8073 | 23233 | 4325.1434 | 4442.8261 | 4439.1308 | 4445.0378 | 2690 | 6765 | 6612.4
29/03/2025 03:00 | 8.681 | 0 | 86 | 86 | 4481.6 | 491.31 | 8073 | 23310 | 4388.3881 | 4481.2992 | 4476.9768 | 4483.0791 | 2690 | 6796 | 6612.2
29/03/2025 04:00 | 8.679 | 0 | 87.8 | 87.8 | 4481.6 | 490.33 | 8073 | 23173 | 4360.0044 | 4470.5032 | 4466.272 | 4472.4793 | 2690 | 6787 | 6612.2
29/03/2025 05:00 | 8.88 | 0 | 88.8 | 88.8 | 4481.6 | 491.31 | 8073 | 23294 | 4313.7192 | 4440.4705 | 4435.9947 | 4442.5644 | 2690 | 6788 | 6612.2
29/03/2025 06:00 | 8.667 | 0 | 88.8 | 88.8 | 4481.6 | 493.27 | 8073 | 23274 | 4273.6755 | 4418.8786 | 4414.3684 | 4420.8939 | 2690 | 6779 | 6612.1
29/03/2025 07:00 | 8.661 | 0 | 87.4 | 87.4 | 4474.7 | 490.33 | 8073 | 23252 | 4221.5012 | 4370.3945 | 4365.8173 | 4372.1352 | 2680 | 6787 | 6612.1
29/03/2025 08:00 | 8.693 | 3062.87 | 86.7 | 86.7 | 4481.6 | 487.39 | 8073 | 23214 | 4146.5965 | 4319.7514 | 4315.9683 | 4321.7278 | 2670 | 6812 | 6612
29/03/2025 09:00 | 8.676 | 2988.34 | 85.2 | 85.2 | 4474.7 | 493.27 | 8073 | 23245 | 4088.1802 | 4290.5041 | 4287.9623 | 4292.8726 | 2650 | 6786 | 6611.8
29/03/2025 10:00 | 8.64 | 2987.19 | 82.6 | 82.6 | 4474.7 | 486.41 | 8073 | 22781 | 4028.7041 | 4261.4529 | 4264.714 | 4265.1959 | 2630 | 6785 | 6611.8
29/03/2025 11:00 | 8.616 | 2989.5 | 79.3 | 79.3 | 4460.9 | 480.53 | 8073 | 22725 | 4023.9929 | 4255.7602 | 4263.3083 | 4260.3668 | 2630 | 6766 | 6611.6
29/03/2025 12:00 | 8.577 | 2989.96 | 75.6 | 75.6 | 4454 | 487.39 | 8073 | 22670 | 3965.6944 | 4233.5792 | 4241.8984 | 4238.2256 | 2620 | 6776 | 6612.3
29/03/2025 13:00 | 8.571 | 2990.66 | 74.5 | 74.5 | 4467.8 | 490.33 | 8073 | 22838 | 4054.9675 | 4243.1976 | 4252.9274 | 4248.2361 | 2650 | 6735 | 6612.2
29/03/2025 14:00 | 8.57 | 2989.5 | 74.7 | 74.7 | 4474.7 | 493.27 | 8073 | 22797 | 4265.3137 | 4337.2212 | 4347.3267 | 4342.3386 | 2680 | 6777 | 6612.1
29/03/2025 15:00 | 8.566 | 2989.05 | 76.1 | 76.1 | 4474.7 | 491.31 | 8073 | 22813 | 4291.6954 | 4352.7283 | 4363.6547 | 4358.3557 | 2680 | 6742 | 6610.9
29/03/2025 16:00 | 8.576 | 2987.64 | 77.1 | 77.1 | 4474.7 | 489.35 | 8073 | 22651 | 4328.2051 | 4377.2648 | 4386.903 | 4382.2639 | 2690 | 6777 | 6610.2
29/03/2025 17:00 | 8.572 | 2989.05 | 78.3 | 78.3 | 4474.7 | 489.35 | 8073 | 22816 | 4337.0384 | 4381.9756 | 4386.1462 | 4385.7971 | 2690 | 6754 | 6610.6
29/03/2025 18:00 | 8.577 | 2988.8 | 79.7 | 79.7 | 4474.7 | 490.33 | 8073 | 22817 | 4344.458 | 4388.0608 | 4389.8224 | 4391.2148 | 2690 | 6808 | 6610.5
29/03/2025 19:00 | 8.618 | 2988.34 | 79.9 | 79.9 | 4474.7 | 0 | 8073 | 22783 | 4337.5095 | 4384.7237 | 4384.3079 | 4387.4458 | 2690 | 6753 | 6610.4
29/03/2025 20:00 | 8.641 | 2988.8 | 79.5 | 79.5 | 4474.7 | 733.54 | 8073 | 22739 | 4330.5611 | 4381.387 | 4379.6585 | 4383.6773 | 2690 | 6720 | 6610.5
29/03/2025 21:00 | 8.644 | 2988.34 | 79.9 | 79.9 | 4474.7 | 647.24 | 8073 | 22700 | 4318.3121 | 4372.1611 | 4369.3855 | 4374.1375 | 2690 | 6740 | 6610.3
29/03/2025 22:00 | 8.633 | 2987.19 | 80.6 | 80.6 | 4474.7 | 572.71 | 8073 | 22748 | 4229.3922 | 4274.9969 | 4271.31 | 4276.738 | 2660 | 6758 | 6610.3
29/03/2025 23:00 | 8.636 | 2986.49 | 82.6 | 82.6 | 4474.7 | 546.23 | 8073 | 22800 | 4124.2195 | 4153.2963 | 4148.6885 | 4154.9583 | 2590 | 6770 | 6610.2

## TEMP_AMB
sábado, 29 de Marzo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
29/03/2025 00:00 | 24 | 30.46 | 30.46 | 22.4 | 22.4 | 24.06 | 24.06 | 20.7 | 37.5 | 25.3 | 24.1 | 28.96 | 22.6 | 22.2 | 24.6767 | 23.19
29/03/2025 01:00 | 24 | 30.09 | 30.09 | 22.2 | 22.2 | 23.94 | 23.94 | 20.6 | 37.37 | 25.3 | 24.1 | 28.65 | 21.65 | 21.4 | 24.18 | 23.08
29/03/2025 02:00 | 24 | 29.75 | 29.75 | 21.6 | 21.6 | 23.7 | 23.7 | 20.6 | 36.8 | 25.3 | 23.9 | 28.32 | 21.1 | 21.3 | 23.93 | 23.25
29/03/2025 03:00 | 24 | 29.33 | 29.33 | 21.6 | 21.6 | 23.52 | 23.52 | 20.5 | 36.17 | 25.3 | 23.9 | 27.9 | 20.7 | 21.1 | 23.74 | 22.37
29/03/2025 04:00 | 23 | 28.89 | 28.89 | 21.6 | 21.6 | 23.28 | 23.28 | 20.4 | 35.56 | 25.3 | 24 | 27.46 | 20.55 | 20.9 | 23.54 | 22.53
29/03/2025 05:00 | 24 | 28.59 | 28.59 | 21.5 | 21.5 | 23 | 23 | 20.3 | 34.71 | 25.3 | 24.1 | 27.05 | 20.45 | 20.9 | 23.37 | 22.69
29/03/2025 06:00 | 24 | 28.29 | 28.29 | 21.3 | 21.3 | 22.9 | 22.9 | 20.3 | 34.85 | 25.3 | 24.2 | 26.75 | 20.5 | 21 | 23.33 | 22.92
29/03/2025 07:00 | 23 | 28.24 | 28.24 | 21.4 | 21.4 | 23.03 | 23.03 | 20.4 | 35.09 | 25.3 | 21.7 | 26.59 | 20.65 | 21.1 | 23.26 | 23.32
29/03/2025 08:00 | 24 | 28.25 | 28.25 | 22 | 22 | 23.78 | 23.78 | 20.7 | 36.41 | 25.3 | 24.2 | 26.75 | 21 | 21.4 | 23.36 | 23.8
29/03/2025 09:00 | 26 | 28.54 | 28.54 | 23.1 | 23.1 | 24.51 | 24.51 | 21.3 | 39.21 | 25.3 | 25.6 | 27.19 | 21.3 | 22.2 | 24.06 | 23.67
29/03/2025 10:00 | 30 | 28.95 | 28.95 | 26.5 | 26.5 | 25.07 | 25.07 | 21.7 | 39.47 | 25.3 | 26.8 | 28.23 | 22.5 | 23.5 | 25.41 | 23.55
29/03/2025 11:00 | 30 | 29.61 | 29.61 | 28 | 28 | 25.22 | 25.22 | 21.7 | 40.36 | 25.3 | 27.6 | 29.61 | 23.3 | 24.6 | 26.51 | 23.71
29/03/2025 12:00 | 32 | 30.18 | 30.18 | 27.8 | 27.8 | 25.88 | 25.88 | 22.2 | 41.1 | 25.3 | 28.5 | 30.21 | 23.3 | 24.2 | 27.47 | 24.55
29/03/2025 13:00 | 33 | 30.65 | 30.65 | 27 | 27 | 26.73 | 26.73 | 23.2 | 41.36 | 25.3 | 29.9 | 30.83 | 24.15 | 26.3 | 28.25 | 25.59
29/03/2025 14:00 | 32 | 30.97 | 30.97 | 26.9 | 26.9 | 27.32 | 27.32 | 23.3 | 40.99 | 25.3 | 29.4 | 31.53 | 25.7 | 26 | 29.76 | 27.03
29/03/2025 15:00 | 31 | 31.32 | 31.32 | 26.8 | 26.8 | 27.64 | 27.64 | 22.8 | 41.04 | 25.3 | 29.1 | 32.16 | 26.648 | 27 | 30.67 | 27.53
29/03/2025 16:00 | 30 | 31.47 | 31.47 | 26.1 | 26.1 | 27.57 | 27.57 | 22.4 | 40.8 | 25.3 | 27.2 | 32.41 | 27.15 | 27.2 | 30.75 | 26.88
29/03/2025 17:00 | 29 | 31.53 | 31.53 | 25.2 | 25.2 | 27.54 | 27.54 | 22.5 | 40.53 | 25.3 | 26.5 | 31.93 | 27.4 | 26.4 | 30.28 | 26.21
29/03/2025 18:00 | 27 | 31.49 | 31.49 | 24 | 24 | 26.95 | 26.95 | 22.5 | 39.66 | 25.3 | 27.4 | 31.31 | 27.35 | 25.4 | 29.31 | 25.57
29/03/2025 19:00 | 26 | 31.29 | 31.29 | 24.1 | 24.1 | 26.23 | 26.23 | 22.3 | 39.08 | 25.3 | 23.7 | 31.2 | 26.85 | 24.1 | 28.02 | 25.1
29/03/2025 20:00 | 26 | 31.08 | 31.08 | 23.3 | 23.3 | 25.59 | 25.59 | 21.9 | 40.58 | 25.3 | 23.4 | 30.69 | 26.1 | 22.7 | 27.06 | 24.73
29/03/2025 21:00 | 26 | 30.9 | 30.9 | 23.7 | 23.7 | 25.1 | 25.1 | 21.5 | 40.41 | 25.3 | 22.7 | 30.03 | 25.55 | 22.4 | 26.5 | 24.37
29/03/2025 22:00 | 26 | 30.64 | 30.64 | 23.3 | 23.3 | 24.6 | 24.6 | 21.2 | 39.9 | 25.3 | 22.3 | 29.32 | 25.15 | 22.1 | 25.91 | 24.17
29/03/2025 23:00 | 25 | 30.22 | 30.22 | 23 | 23 | 24.18 | 24.18 | 20.9 | 39.31 | 25.3 | 22 | 28.59 | 24.65 | 21.8 | 25.3 | 24.17

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 29 de Marzo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
29/03/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 29/03/2025 06:00 | 30/03/2025 06:00
29/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 29/03/2025 06:00 | 30/03/2025 06:00
29/03/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 29/03/2025 06:00 | 30/03/2025 06:00
29/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 29/03/2025 06:00 | 30/03/2025 06:00
29/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 29/03/2025 06:00 | 30/03/2025 06:00
29/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 29/03/2025 06:00 | 30/03/2025 06:00
29/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 597 | 29/03/2025 06:00 | 30/03/2025 06:00
29/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 29/03/2025 06:00 | 30/03/2025 06:00
29/03/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 29/03/2025 06:00 | 30/03/2025 06:00
29/03/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 44.85 | 29/03/2025 06:00 | 30/03/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 29 de Marzo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
29/03/2025 | 00:30 | 23 |  | 10.03 | 0 |  | 6.2 | 4.4 | 8.1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 2.3697 | 3.25 |  |  |  | 11.3117 | 12.1 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323
29/03/2025 | 01:00 | 23 |  | 10.84 | 0 |  | 5.9 | 4.1 | 8.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3.314 | 4.168 |  |  |  | 11.3469 | 11.63 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323
29/03/2025 | 01:30 | 24 |  | 10.54 | 0 |  | 4.7 | 4.3 | 8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2.5969 | 3.654 |  |  |  | 11.532 | 11.29 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323
29/03/2025 | 02:00 | 24 |  | 10.76 | 0 |  | 5 | 4.9 | 7.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1.9682 | 2.584 |  |  |  | 12.5015 | 12.36 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323
29/03/2025 | 02:30 | 24 |  | 11.12 | 0 |  | 4.7 | 5 | 7.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2.6088 | 3.785 |  |  |  | 12.057 | 12.61 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323
29/03/2025 | 03:00 | 24 |  | 10.62 | 0 |  | 4.5 | 4.4 | 7.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2.7658 | 3.569 |  |  |  | 12.3357 | 12.61 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323
29/03/2025 | 03:30 | 23 |  | 11.48 | 0 |  | 4.6 | 4.4 | 7.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3.0642 | 4.058 |  |  |  | 12.1625 | 12.07 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323
29/03/2025 | 04:00 | 23 |  | 9.82 | 0 |  | 4.1 | 4.9 | 7.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3.7909 | 4.789 |  |  |  | 11.1838 | 11.5 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323
29/03/2025 | 04:30 | 23 |  | 8.46 | 0 |  | 3.8 | 3.9 | 7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3.4711 | 4.558 |  |  |  | 11.1872 | 10.78 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323
29/03/2025 | 05:00 | 23 |  | 8.5 | 0 | 0 | 2.7 | 4.4 | 7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 4.852 | 0 | 0 | 0 | 11.2865 | 10.81 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 0 | 0
29/03/2025 | 05:30 | 24 |  | 10.59 | 0 | 0 | 2.5 | 4.8 | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.8 | 3.2831 | 4.265 | 0 | 0 | 4.8 | 11.3018 | 10.76 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 0 | 6.069
29/03/2025 | 06:00 | 24 |  | 10.71 | 0 | 0 | 2.5 | 4.5 | 6.9 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 10.1 | 7.45 | 1 | 1 | 0 | 5.45 | 58.7 | 5.1961 | 6.852 | 9.6666 | 8.8482 | 58.7 | 11.5445 | 10.24 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 10.71 | 49.341
29/03/2025 | 06:30 | 23 |  | 9.43 | 0 | 4.26 | 1.6 | 4.2 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 57.3 | 58 | 1 | 1 | 0.87821 | 42.38 | 305 | 4.878 | 5.978 | 150.3938 | 146.1403 | 305 | 11.9707 | 11.7 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 63.26 | 299.663
29/03/2025 | 07:00 | 23 |  | 9.27 | 0 | 26.5 | 1.7 | 2.7 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 214 | 472.73 | 1 | 1 | 15.8902 | 147.1 | 716.7 | 6.727 | 7.852 | 298.0409 | 247.0087 | 716.7 | 11.3178 | 10.9 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 188.49 | 671.248
29/03/2025 | 07:30 | 23 |  | 8.94 | 0 | 103.24 | 1.8 | 1.2 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 684 | 319.27 | 1 | 1 | 49.6394 | 374.41 | 858.6 | 4.9806 | 5.871 | 405.1651 | 314.9083 | 858.6 | 10.5183 | 10.51 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 399.35 | 795.445
29/03/2025 | 08:00 | 23 |  | 9.32 | 0 | 127.64 | 2 | 1.1 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 882.1 | 935.64 | 1 | 1 | 96.9399 | 486.07 | 907.5 | 4.2334 | 5.256 | 790.0783 | 885.6132 | 907.5 | 10.7178 | 10.72 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 513.59 | 759.757
29/03/2025 | 08:30 | 22 |  | 9.18 | 0 | 257.85 | 2.3 | 1.5 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 924.6 | 895.2 | 1 | 1 | 166.013 | 616.51 | 819.2 | 3.5103 | 4.581 | 1003.316 | 934.944 | 819.2 | 11.1824 | 10.75 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 646.98 | 852.277
29/03/2025 | 09:00 | 22 |  | 9.08 | 0 | 273.66 | 2.2 | 1.4 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 952 | 998 | 1 | 1 | 241.5581 | 736.15 | 658.4 | 3.834 | 4.2317 | 1039.8644 | 1023.0571 | 658.4 | 11.1546 | 10.72 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 371.6179 | 390.8395 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 772.97 | 924.542
29/03/2025 | 09:30 | 23 |  | 9.23 | 0 | 418.27 | 2 | 1.3 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 975 | 1006 | 1 | 1 | 313.934 | 837.74 | 958.3 | 1.4356 | 2.5805 | 1050.2705 | 1037.3821 | 958.3 | 10.3926 | 10.63 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 371.6179 | 390.8395 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 872.43 | 973.964
29/03/2025 | 10:00 | 23 |  | 9.47 | 0 | 572.49 | 2.2 | 1.5 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 976.2 | 1009.6 | 1 | 1 | 447.0058 | 928.75 | 992 | 1.8434 | 1.7488 | 1058.8928 | 1042.8739 | 992 | 9.4775 | 10.65 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 371.6179 | 390.8395 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 1007.19 | 974.322
29/03/2025 | 10:30 | 22 |  | 9.72 | 0 | 548.71 | 1.5 | 2.1 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 1049.1 | 1018.4 | 1 | 1 | 722.6807 | 1001.49 | 989.7 | 0.9926 | 2.5169 | 1064.3386 | 1043.7567 | 989.7 | 9.718 | 10.3 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 371.6179 | 394.0431 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 1129.98 | 972.103
29/03/2025 | 11:00 | 22 |  | 12.02 | 0 | 1215.8 | 2.1 | 2.1 | 9.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 455 | 1017.2 | 4 | 4 | 648.2474 | 1058.62 | 988.5 | 1.5842 | 2.8829 | 1065.2913 | 974.3582 | 988.5 | 10.3598 | 10.72 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 371.6179 | 384.4323 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 1240.85 | 967.296
29/03/2025 | 11:30 | 23 |  | 10.66 | 0 | 691.32 | 2.9 | 2.7 | 9.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 687 | 1016.4 | 5 | 7 | 508.9734 | 1090.29 | 986.1 | 3.8604 | 2.914 | 1063.647 | 971.12 | 986.1 | 10.3521 | 10.71 | 512.5764 | 512.5764 | 496.5584 | 323.5639 | 320.3603 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 869.76 | 968.294
29/03/2025 | 12:00 | 23 |  | 10.64 | 0 | 421.56 | 5.2 | 2.8 | 9.9 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 1040.7 | 1012.8 | 7 | 8 | 638.146 | 1100.8 | 982.5 | 5.665 | 3.2841 | 1065.3718 | 976.1242 | 982.5 | 9.1494 | 10.14 | 512.5764 | 512.5764 | 496.5584 | 323.5639 | 320.3603 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 1077.68 | 964.273
29/03/2025 | 12:30 | 23 |  | 11.44 | 0 | 227.01 | 5.8 | 3.9 | 10.1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 488 | 1014.8 | 8 | 9 | 542.1563 | 1106.09 | 981.3 | 4.5791 | 9.5168 | 1070.8295 | 974.6416 | 981.3 | 8.6385 | 9.66 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 323.5639 | 320.3603 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 706.62 | 968.217
29/03/2025 | 13:00 | 23 |  | 10.73 | 0 | 94.28 | 6 | 4.8 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 354.7 | 1016.4 | 8 | 9 | 302.1209 | 1089.1 | 960.3 | 7.0921 | 9.6354 | 1065.2213 | 976.0682 | 960.3 | 8.25 | 9.77 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 323.5639 | 320.3603 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 714.08 | 966.696
29/03/2025 | 13:30 | 23 |  | 11.1 | 0 | 101.29 | 6.5 | 5.4 | 10 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 456.2 | 1015.2 | 7 | 7 | 439.86 | 1026.13 | 933.8 | 8.6618 | 10.5529 | 1059.3664 | 983.8609 | 933.8 | 8.6369 | 10.33 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 323.5639 | 320.3603 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 777.91 | 965.759
29/03/2025 | 14:00 | 23 |  | 10.2 | 0 | 77 | 6.5 | 5.6 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1044 | 998.4 | 7 | 8 | 529.2838 | 938.75 | 914.3 | 9.9818 | 10.298 | 1068.8261 | 985.9749 | 914.3 | 7.662 | 9.16 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 323.5639 | 320.3603 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 944.23 | 951.157
29/03/2025 | 14:30 | 23 |  | 10.09 | 0 | 83.65 | 7.2 | 5.8 | 10 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 246.6 | 989.6 | 6 | 7 | 630.6022 | 864.87 | 890.7 | 8.7963 | 11.2238 | 1051.4509 | 982.8715 | 890.7 | 8.0922 | 8.87 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 323.5639 | 320.3603 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 711.7 | 930.709
29/03/2025 | 15:00 | 23 |  | 9.91 | 0 | 66.5 | 7.2 | 5.7 | 10 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 205.7 | 973.6 | 5 | 6 | 944.1635 | 712.78 | 851.9 | 8.4955 | 9.3748 | 1025.3332 | 976.6392 | 851.9 | 8.5536 | 9.75 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 320.3603 | 320.3603 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 498.2 | 906.064
29/03/2025 | 15:30 | 24 |  | 10.28 | 0 | 42.78 | 6.8 | 6 | 10 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 137 | 565.4 | 5 | 5 | 531.8365 | 567.35 | 881.2 | 8.939 | 10.7624 | 994.6187 | 955.4543 | 881.2 | 9.2146 | 10.26 | 512.5764 | 512.5764 | 467.726 | 323.5639 | 320.3603 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 437.77 | 841.392
29/03/2025 | 16:00 | 24 |  | 10.15 | 0 | 49.88 | 6.7 | 5.8 | 10.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 222.2 | 859.6 | 4 | 5 | 175.161 | 256.19 | 787.9 | 9.311 | 11.6343 | 953.3769 | 914.7057 | 787.9 | 9.6861 | 10.1 | 512.5764 | 512.5764 | 467.726 | 323.5639 | 320.3603 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 419.09 | 712.713
29/03/2025 | 16:30 | 23 |  | 11.84 | 0 | 56.93 | 8 | 5.7 | 10.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 103.2 | 417.6 | 3 | 4 | 93.321 | 159.09 | 622.5 | 10.584 | 10.7045 | 766.7869 | 779.7856 | 622.5 | 9.4199 | 10.2 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 323.5639 | 368.4143 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 277.28 | 487.882
29/03/2025 | 17:00 | 23 |  | 11.64 | 0 | 33.65 | 7.3 | 5.1 | 10.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 97.2 | 150.2 | 4 | 4 | 37.2556 | 106.92 | 242.2 | 10.8639 | 11.527 | 466.3262 | 484.347 | 242.2 | 9.9288 | 10.35 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 371.6179 | 403.6539 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 108.2 | 155.724
29/03/2025 | 17:30 | 22 |  | 11.35 | 0 | 11.28 | 7.2 | 4.9 | 10.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 28.6 | 26.7 | 4 | 4 | 24.3913 | 23.91 | 16.9 | 10.3935 | 12.2663 | 163.8604 | 188.7923 | 16.9 | 10.6177 | 11.53 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 371.6179 | 406.8575 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 21.59 | 8.619
29/03/2025 | 18:00 | 22 |  | 11.26 | 0 | 4.04 | 7.1 | 4.4 | 10.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.6853 | 0.69 | 0 | 10.7448 | 11.213 | 15.6228 | 17.0174 | 0 | 11.0278 | 11.39 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 394.0431 | 429.2828 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 0 | 0
29/03/2025 | 18:30 | 22 |  | 11.41 | 0 | 0 | 7.3 | 4.8 | 10.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.212 | 0 | 0 | 10.1725 | 12.3967 | 0 | 0 | 0 | 11.0273 | 11.33 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 0 | 0
29/03/2025 | 19:00 | 22 |  | 10.76 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04125 | 0 | 0 | 9.5887 | 10.0477 | 0 | 0 | 0 | 10.746 | 11.28 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 | 0 | 0
29/03/2025 | 19:30 | 22 |  | 11.79 | 0 | 0 | 7.5 | 4.1 | 10.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4664 | 9.7006 | 0 | 0 | 0 | 10.3296 | 11.18 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323 |  | 0
29/03/2025 | 20:00 | 22 |  | 11.25 | 0 |  | 6.5 | 3.8 | 10.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8.83 | 9.6258 |  |  |  | 10.3028 | 10.36 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323
29/03/2025 | 20:30 | 21 |  | 11.46 | 0 |  | 6.6 | 3.6 | 10.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.5674 | 8.9604 |  |  |  | 10.1974 | 10.43 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323
29/03/2025 | 21:00 | 21 |  | 10.71 | 0 |  | 6.5 | 3.7 | 10.1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 8.1194 | 10.5413 |  |  |  | 10.8907 | 10.57 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323
29/03/2025 | 21:30 | 22 |  | 11.5 | 0 |  | 6.5 | 4.7 | 9.9 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 6.4199 | 9.4178 |  |  |  | 10.0145 | 10.19 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323
29/03/2025 | 22:00 | 22 |  | 11.98 | 0 |  | 6.2 | 5.6 | 9.7 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 6.422 | 8.3067 |  |  |  | 10.4412 | 10.91 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323
29/03/2025 | 22:30 | 22 |  | 12.03 | 0 |  | 5.6 | 5.7 | 9.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 6.5081 | 6.7364 |  |  |  | 10.455 | 10.8 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323
29/03/2025 | 23:00 | 22 |  | 12.75 | 0 |  | 5.6 | 4.5 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 5.6117 | 6.7824 |  |  |  | 10.102 | 10.21 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323
29/03/2025 | 23:30 | 20 |  | 8.69 | 0 |  | 4.9 | 3.9 | 8.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 4.2926 | 5.8513 |  |  |  | 9.5058 | 9.95 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323
30/03/2025 | 00:00 | 20 |  | 10.01 | 0 |  | 5.2 | 3.3 | 8.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2.1607 | 5.2649 |  |  |  | 9.5747 | 9.72 | 512.5764 | 512.5764 | 512.5764 | 403.6539 | 438.8936 | 294.7815 | 294.7815 | 384.4323 | 384.4323

## CALOR_ÚTIL
sábado, 29 de Marzo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
29/03/2025 | 00:30 | 30 |  | 51.83 | 0 | 325.94 | 28.74 | 3.074 | 439.584
29/03/2025 | 01:00 | 30 |  | 56 | 0 | 321.77 | 28.74 | 3.074 | 439.584
29/03/2025 | 01:30 | 31 |  | 51.71 | 0 | 320.67 | 28.74 | 3.074 | 435.194
29/03/2025 | 02:00 | 31 |  | 52.78 | 0 | 318.09 | 28.74 | 3.074 | 433.684
29/03/2025 | 02:30 | 31 |  | 56.74 | 0 | 316.25 | 28.74 | 3.074 | 435.804
29/03/2025 | 03:00 | 31 |  | 54.21 | 0 | 312.9 | 28.74 | 3.074 | 429.924
29/03/2025 | 03:30 | 29 |  | 55.08 | 0 | 308.24 | 28.74 | 3.074 | 424.134
29/03/2025 | 04:00 | 29 |  | 47.14 | 0 | 301.52 | 28.74 | 3.074 | 409.474
29/03/2025 | 04:30 | 30 |  | 49.88 | 0 | 304.42 | 28.74 | 3.074 | 416.114
29/03/2025 | 05:00 | 30 |  | 50.13 | 0 | 304.73 | 28.74 | 3.074 | 416.674
29/03/2025 | 05:30 | 32 |  | 44.4 | 0 | 308.71 | 28.74 | 3.074 | 416.924
29/03/2025 | 06:00 | 32 |  | 44.88 | 0 | 294.72 | 28.74 | 3.074 | 403.414
29/03/2025 | 06:30 | 30 |  | 37.6 | 0 | 295.63 | 28.74 | 3.074 | 395.044
29/03/2025 | 07:00 | 30 |  | 36.98 | 0 | 296.31 | 28.74 | 3.074 | 395.104
29/03/2025 | 07:30 | 29 |  | 40.04 | 0 | 296.82 | 28.74 | 3.074 | 397.674
29/03/2025 | 08:00 | 29 |  | 41.77 | 0 | 301.68 | 28.74 | 3.074 | 404.264
29/03/2025 | 08:30 | 26 |  | 38.4 | 0 | 310.32 | 28.74 | 3.074 | 406.534
29/03/2025 | 09:00 | 26 |  | 37.95 | 0 | 311.9 | 28.74 | 3.074 | 407.664
29/03/2025 | 09:30 | 29 |  | 47.98 | 0 | 296.96 | 28.74 | 3.074 | 405.754
29/03/2025 | 10:00 | 29 |  | 49.24 | 0 | 292.22 | 28.74 | 3.074 | 402.274
29/03/2025 | 10:30 | 27 |  | 44.3 | 0 | 291.44 | 28.74 | 3.074 | 394.554
29/03/2025 | 11:00 | 27 |  | 54.82 | 0 | 297.26 | 28.74 | 3.074 | 410.894
29/03/2025 | 11:30 | 28 |  | 51.81 | 0 | 307.75 | 28.74 | 3.074 | 419.374
29/03/2025 | 12:00 | 28 |  | 51.72 | 0 | 310.55 | 28.74 | 3.074 | 422.084
29/03/2025 | 12:30 | 29 |  | 53.07 | 0 | 315.23 | 28.74 | 3.074 | 429.114
29/03/2025 | 13:00 | 29 |  | 49.78 | 0 | 313.93 | 28.74 | 3.074 | 424.524
29/03/2025 | 13:30 | 29 |  | 53.84 | 0 | 316.56 | 28.74 | 3.074 | 431.214
29/03/2025 | 14:00 | 29 |  | 49.46 | 0 | 310.91 | 28.74 | 3.074 | 421.184
29/03/2025 | 14:30 | 31 |  | 56.74 | 0 | 313.23 | 28.74 | 3.074 | 432.784
29/03/2025 | 15:00 | 31 |  | 55.74 | 0 | 308.89 | 28.74 | 3.074 | 427.444
29/03/2025 | 15:30 | 32 |  | 51.64 | 0 | 309.71 | 28.74 | 3.074 | 425.164
29/03/2025 | 16:00 | 32 |  | 51.01 | 0 | 311.67 | 28.74 | 3.074 | 426.494
29/03/2025 | 16:30 | 29 |  | 57.08 | 0 | 313.18 | 28.74 | 3.074 | 431.074
29/03/2025 | 17:00 | 29 |  | 56.16 | 0 | 313.02 | 28.74 | 3.074 | 429.994
29/03/2025 | 17:30 | 28 |  | 54.19 | 0 | 316.21 | 28.74 | 3.074 | 430.214
29/03/2025 | 18:00 | 28 |  | 53.77 | 0 | 313.45 | 28.74 | 3.074 | 427.034
29/03/2025 | 18:30 | 25 |  | 55.67 | 0 | 0 | 28.74 | 3.074 | 112.484
29/03/2025 | 19:00 | 25 |  | 52.46 | 0 | 0 | 28.74 | 3.074 | 109.274
29/03/2025 | 19:30 | 23 |  | 58.91 | 0 | 0 | 28.74 | 3.074 | 113.724
29/03/2025 | 20:00 | 23 |  | 56.2 | 0 | 0 | 28.74 | 3.074 | 111.014
29/03/2025 | 20:30 | 23 |  | 55.24 | 0 | 31.8 | 28.74 | 3.074 | 141.854
29/03/2025 | 21:00 | 23 |  | 51.59 | 0 | 97.08 | 28.74 | 3.074 | 203.484
29/03/2025 | 21:30 | 23 |  | 55.45 | 0 | 119 | 28.74 | 3.074 | 229.264
29/03/2025 | 22:00 | 23 |  | 57.81 | 0 | 130.6 | 28.74 | 3.074 | 243.224
29/03/2025 | 22:30 | 27 |  | 56.05 | 0 | 132.91 | 28.74 | 3.074 | 247.774
29/03/2025 | 23:00 | 27 |  | 59.44 | 0 | 131.78 | 28.74 | 3.074 | 250.034
29/03/2025 | 23:30 | 21 |  | 41.16 | 0 | 124.94 | 28.74 | 3.074 | 218.914
30/03/2025 | 00:00 | 21 |  | 47.42 | 0 | 122.55 | 28.74 | 3.074 | 222.784
EJEC MWh |  | 672 | 0 | 1218.635 | 0 | 5996.725 | 689.76 | 73.776 | 8650.896

## FLUJOS
sábado, 29 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
29/03/2025 | 00:30 | 0 | 19.241 | -38.614 | 10.633 | 28.3 | 0 | 56.548 | -105.19 | 55.264 | 27.953 | 26.989 | -11.1 | -30.173 | 26.399 | 9.9359 | -26.399 | 14.087 | 215.32 | 7.228 | 7.3171 | 11.906 | 0 | 15.317 | 7.8835 |  | 113 | -66.79 | -66.72 | 19.168 | 11.1 | 28.6 | 7.342 | 0.206 | -48.229 | -48.139 | -86.08 | 47.97 | 48.029 | 11.706 | 1.398 | 60.774 | 63.234 | 31.118 | -49.966 | -49.946 | 8.1746 | 8.338 | 0 | 89.216 | -4.7111 | -24.557 | -309.45 | -19.627 | -12.399 | -12.399 | 56.218 | 54.681 | -3.8186 | -67.102 | -44.107 | 5.8081 | 0 | 2.5772 | 342.26 | 65.98 | 65.889 | -243.05 | 376.94 | 40.977 | -128.69 | 134.11 | 85.554 | 23.34 | 20.35 | 54.869 | 71.43 | -59.204 | -58.535 | 129.52 | 129.99 | 29.393 | -92.73 | -92.657 | 2.9334 | -70.77 | 19.57 | 25.985 | 23.7 | 135.89 | -15.819 | 20.777 | 19.564 | 21.003 | 20.099 | 20.951 | -24.892 | -46.035 | -17.399 | 14.302 | 38.29 | 64.569 | 41.257 | 39.115 | -30.699 | -2.2607 | 71.178 | 70.662 | -111.5 | 0 | -18.647 | -89.8 | -90.699 | 30.335 | 41.61 | 53.084 | 60.369 | 41.3 | -7.08 | 59.629 | 119.6 | -13.21 | -13.39 | 79.68 | 65.86 | 105.56 | 104.47 | -43.142 | -41.972 | 182.13 | 139.06 | 133 | 135.13 | 47.309 | 33.502 | -31.535 | 255.76 | 139.5 | 0 | -31.562 | -30.296 | 31.759 | -22.165 | -20.689 | 136.76 | -54.845 | -55.643 | 3.2523 | 0 | -16.949 | 1.8999 | 13.699 | -99.164 | -36.364 | -35.93 | 3.9143 | -34.837 | 0 | 25.115 | 0 | 0 | 40.132 | 41.03 | 39.762 | 55.762 | 57.102 | -99.971 | 42.875 | 43.195 | -65.502 | -43.707 | -47.891 | -41.119 | 15.672 | 0.889 | -9.8899 | 14.2 | -48.379 | 10.746 | -15.51 | 4.2199 | 10.555 | 15.26 | 49.227 | 68.26 | 16.01 | 76.503 | 20.1 | -17.738 | -2.35 | 2.418 | 1.5146 | 0.0638 | 0 | -13.898 | -25.697 | 27.986 | 39.242 | 90.925 | 56.448 | -132.82 | -19.663 | 34.754 | -38.555 | 10.96 | 0 | 0 | 12 | 222.41 | 219.65 | 284.5 | -283.15 | -505.48 | 503.75 | 501.19 | -211.11 | -206.81 | -52.26 | -44.841 | 77.074 | 77.491 | -162.88 | -162.81 | 71.942 | 71.788 | -13.345 | -13.116 | 114.87 | 114.58 | 52.299 | 52.299 | 21.944 | 28.319 | -334.55 | 112.5 | 112.32 | 15.6 | 4.5999 | -62.299 | -62.5 | 1.6336 | 1.4429 | -497.73 | -117.92 | 425.35 | 349.69 | 19.879 | -343.75 | 344.56 | -139.75 | -227.34 | -337.37 | 97.609 | 96.963 | 141.78 | -416.07 | 229.36 | -185.44 | 186.29 | -8.016 | 30.955 | 25.68 | 6.013 | 6 | -25.12 | 12 | 8.8323 | -12.684 | -44.444 | -13.182 | 46.7 | 53.953 | 52.175 | 10.074 | 12.13 | 50.214 | 50.186 | 49.644 |  | -3.9 | 22.413 | 6.4499 | 8.6999 | -37.758 | 73.069 | 53.248 | -37.134 | -73.643 | 44.09 | 27.589 | -3.5 | 4.4 | 0 | 164.84
29/03/2025 | 01:00 | 0 | 18.976 | -37.763 | 10.066 | 27.712 | 0 | 55.201 | -101.58 | 52.556 | 26.439 | 26.019 | -8.88 | -31.761 | 28.6 | 13.248 | -28.6 | 13.752 | 207.04 | 7.4029 | 7.4291 | 11.924 | 0 | 16.225 | 7.3929 |  | 113 | -64.089 | -64.099 | 18.155 | 8.88 | 30.8 | 6.7329 | 0.199 | -43.04 | -43.34 | -88.79 | 43.15 | 43.319 | 11.292 | 1.5573 | 59.338 | 60.761 | 31.477 | -48.225 | -48.135 | 7.4888 | 7.4147 | 0 | 86.403 | -4.7111 | -25.09 | -304.08 | -18.817 | -12.999 | -12.799 | 53.582 | 52.961 | -4.0323 | -67.102 | -47.953 | 5.8382 | 0 | 2.4205 | 336.61 | 62.807 | 62.715 | -245.28 | 363.26 | 40.977 | -119.24 | 119.56 | 82.481 | 23.149 | 19.239 | 52.119 | 70.08 | -55.052 | -55.32 | 123.38 | 124.21 | 31.814 | -84.71 | -84.805 | 2.128 | -64.93 | 19.57 | 25.985 | 21.799 | 131.39 | -14.869 | 22.837 | 21.713 | 22.778 | 20.547 | 21.138 | -17.311 | -47.26 | -16.184 | 13.955 | 33.29 | 59.819 | 39.851 | 37.797 | -29.469 | -2.2607 | 65.904 | 65.289 | -101.44 | 0 | -17.928 | -85.099 | -86 | 29.902 | 39.852 | 48.857 | 58.026 | 39.62 | -6.65 | 59.643 | 101.1 | -14.24 | -14.319 | 77.79 | 63.41 | 100.18 | 99.781 | -40.855 | -39 | 173.72 | 131.01 | 125.02 | 126.91 | 66.862 | 53.151 | -30.44 | 256.98 | 149.27 | 0 | -31.036 | -29.172 | 29.381 | -31.793 | -29.732 | 124.46 | -66.725 | -67.396 | -17.461 | 0 | -18.049 | 103.5 | 12.955 | -114.14 | -37.648 | -36.589 | 5.1138 | -52.59 | 0 | 25.829 | 0 | 0 | 39.428 | 39.916 | 38.395 | 55.093 | 54.088 | -88.584 | 41.891 | 41.585 | -55.375 | -36.126 | -48.99 | -40.279 | 15.371 | 0.8511 | -9.5499 | 13.54 | -48.362 | 10.765 | -15.668 | 4.287 | 7.517 | 12.409 | 37.788 | 55.33 | 16.01 | 72.526 | 20.1 | -17.619 | -2.736 | 2.9862 | 1.3988 | 0.0638 | 0 | -13.579 | -23.959 | 27.696 | 38.402 | 90.371 | 52.546 | -129.22 | -19.148 | 34.321 | -35.963 | 11.411 | 0 | 0 | 12.326 | 217.92 | 217.05 | 279.5 | -278.73 | -500.06 | 503.19 | 498.6 | -204.94 | -203.75 | -58.02 | -51.208 | 75.838 | 74.585 | -162.88 | -162.81 | 71.81 | 71.832 | -10.054 | -10.635 | 116.44 | 114.02 | 52 | 52.2 | 22.047 | 27.36 | -337.9 | 111.04 | 111.84 | 15.1 | 3.4 | -62.799 | -63 | 1.6662 | 1.4429 | -488.81 | -123.91 | 418.47 | 343.6 | 22.635 | -335.12 | 338.33 | -137.79 | -227.02 | -330.65 | 94.925 | 94.235 | 143.25 | -405.99 | 235.54 | -179.51 | 180.31 | -7.8841 | 30.955 | 25.36 | 6.1589 | 6.1479 | -24.639 | 12.239 | 9.5225 | -12.214 | -45.851 | -12.861 | 46.4 | 50.5 | 51.188 | 10.17 | 12.154 | 49.013 | 48.955 | 48.605 |  | -2 | 22.751 | 6.0799 | 8.6999 | -46.977 | 78.089 | 58.54 | -47.013 | -75.649 | 49.001 | 26.547 | -5.5 | 5.4 | 0 | 159.58
29/03/2025 | 01:30 | 0 | 18.688 | -37.153 | 9.6172 | 26.974 | 0 | 53.864 | -100.3 | 50.514 | 25.767 | 25.117 | -6.6599 | -31.741 | 28.6 | 14.904 | -28.6 | 13.758 | 202.46 | 6.8803 | 7.0129 | 11.424 | 0 | 16.253 | 7.8896 |  | 113 | -62.389 | -62.65 | 19.068 | 6.6599 | 30.8 | 6.282 | 0.201 | -45.779 | -45.59 | -80.91 | 46.36 | 46.31 | 10.842 | 1.7936 | 57.514 | 59.054 | 33.521 | -51.44 | -50.636 | 29.474 | 28.167 | 0 | 86.269 | -1.5703 | -7.4379 | -331.92 | -18.04 | -12.999 | -12.999 | 57.182 | 55.969 | -3.4526 | -67.102 | -52.252 | 4.4418 | 0 | 2.5966 | 366.31 | 76.326 | 76.326 | -269.29 | 387.57 | 40.977 | -117.23 | 120.1 | 77.201 | 23.1 | 19.03 | 49.959 | 67.919 | -51.033 | -50.631 | 120.85 | 121.08 | 30.373 | -89.287 | -89.103 | 2.7422 | -72.189 | 19.57 | 25.985 | 3.7999 | 144.8 | -14.5 | 14.336 | 13.804 | 14.488 | 3.4466 | 3.5554 | -15.417 | -31.815 | -11.619 | 13.4 | 27.7 | 61.84 | 37.976 | 36.039 | -28.389 | -2.2607 | 72.472 | 72.184 | -115.84 | -0.0001 | -17.313 | -80.3 | -78.8 | 29.424 | 38.095 | 46.979 | 55.096 | 37.569 | -6.77 | 57.118 | 101.1 | -17.53 | -17.62 | 81.44 | 60.85 | 114.81 | 113.61 | -32.172 | -32.181 | 182.29 | 140.3 | 132.86 | 136.07 | 46.45 | 33.151 | -30.884 | 277.41 | 117.63 | 0 | -31.13 | -29.416 | 47.87 | -18.593 | -17.341 | 39.984 | -52.775 | -53.606 | 2.8408 | 0 | -11.84 | 1 | 12.554 | -87.717 | -36.661 | -36.161 | 4.7854 | -31.098 | 14.833 | 24.907 | 0 | 0 | 40.234 | 40.331 | 38.802 | 50.739 | 49.399 | -54.925 | 33.705 | 33.585 | -42.714 | -27.71 | -24.498 | -16.129 | 15.555 | 0.8096 | -9.8499 | 13.99 | -23.433 | 11.07 | -15.668 | 4.1869 | 10.278 | 25.059 | 28.469 | 41.782 | 14.09 | 80.285 | 21.299 | -15.858 | -2.1518 | 2.1195 | 1.3563 | 0.0638 | 0 | -14.259 | -22.031 | 26.483 | 34.201 | 90.066 | 52.537 | -127.79 | -18.442 | 33.83 | -35.473 | 10.867 | 0 | 0 | 12 | 201.72 | 201.38 | 277 | -276.69 | -491.85 | 490.35 | 492.31 | -194.85 | -190.77 | -60.588 | -52.852 | 70.9 | 69.531 | -156.69 | -154.88 | 74.348 | 72.645 | -11.931 | -11.721 | 96.599 | 96.26 | 52 | 53.599 | 22.047 | 27.36 | -324.17 | 108.9 | 111.3 | 15.1 | 3.4 | -63.5 | -63.799 | 1.6662 | 1.4429 | -481.56 | -102.43 | 389.89 | 328.84 | 27.394 | -319.68 | 319.83 | -138.42 | -220.66 | -313.41 | 84.313 | 86.267 | 141.39 | -381.15 | 220.75 | -157.89 | 156.23 | -8.0929 | 30.955 | 25.52 | 6.1589 | 6.1479 | -24.639 | 11.92 | 8.7322 | -12.831 | -46.642 | -12.568 | 46.5 | 53.595 | 55.166 | 10.023 | 12.135 | 46.151 | 45.956 | 46.442 |  | -3.5999 | 22.926 | 5.7799 | 8.6999 | -49.152 | 80.228 | 61.479 | -48.327 | -77.85 | 51.836 | 25.791 | -5 | 5.4 | 0 | 156.1
29/03/2025 | 02:00 | 0 | 18.726 | -37.2 | 9.3603 | 26.642 | 0 | 53.309 | -97.962 | 49.958 | 25.033 | 24.609 | -4.44 | -32.038 | 28.6 | 14.076 | -28.6 | 13.829 | 199.514 | 6.7765 | 6.9944 | 10.716 | 0 | 16.723 | 7.8268 |  | 113 | -60.119 | -60.2 | 17.95 | 4.44 | 30.8 | 4.761 | 0.189 | -38.29 | -38.65 | -92.489 | 38.599 | 39.069 | 10.726 | 1.7625 | 56.375 | 57.854 | 32.317 | -45.68 | -45.353 | 9.0957 | 8.9907 | 0 | 84.26 | -4.7111 | -24.662 | -302.76 | -19.575 | -12.799 | -12.699 | 51.835 | 50.442 | -3.665 | -67.102 | -48.743 | 4.2056 | 0 | 2.5122 | 335.24 | 77.608 | 77.608 | -255.65 | 356.23 | 40.977 | -118 | 121.1 | 75.086 | 22.35 | 18.09 | 47.909 | 65.79 | -40.584 | -41.79 | 111.54 | 112.03 | 32.713 | -83.283 | -82.951 | 2.5271 | -64.114 | 19.57 | 25.985 | 15.399 | 128.69 | -14.22 | 17.897 | 17.028 | 18.31 | 6.3391 | 7.3982 | -9.8015 | -30.763 | -16.514 | 12.896 | 27.79 | 57.59 | 37.038 | 35.16 | -27.769 | -2.2607 | 64.263 | 63.56 | -96.387 | -0.0001 | -16.866 | -78.099 | -78.8 | 27.688 | 36.923 | 43.222 | 53.338 | 36.44 | -5.65 | 58.941 | 102.85 | -18.26 | -18.389 | 81.53 | 82.91 | 97.8 | 95.745 | -28.672 | -28.236 | 186.16 | 137.58 | 132.62 | 134.47 | 55.93 | 43.552 | -30.017 | 262.83 | 154.92 | 0 | -31.197 | -29.558 | 35.024 | -13.006 | -10.844 | 44.591 | -50.189 | -50.821 | -9.1463 | 15.559 | -16.619 | 1 | 12.343 | -74.917 | -37.051 | -36.35 | 4.9758 | -42.28 | -4.594 | 25.281 | 0 | 0 | 39.049 | 39.83 | 38.4 | 41.864 | 39.687 | -56.6 | 31.188 | 30.727 | -44.697 | -31.408 | -25.684 | -17.739 | 15.537 | 0.8096 | -9.9899 | 14.42 | -25.344 | 10.749 | -15.829 | 4.2709 | 10.674 | 24.51 | 31.057 | 45.655 | 13.39 | 79.006 | 20.5 | -14.288 | -2.3101 | 3.1563 | 1.328 | 0.0638 | 0 | -14.63 | -20.059 | 27.107 | 31.175 | 88.718 | 49.526 | -122.16 | -18.361 | 32.006 | -34.739 | 11.282 | 0 | 0 | 12.621 | 196.29 | 197.97 | 277.39 | -277.69 | -471.36 | 472.44 | 471.11 | -189.88 | -188.31 | -58.379 | -51.657 | 77.556 | 76.122 | -156.69 | -154.88 | 72.711 | 72.162 | -10.092 | -9.9507 | 87.69 | 87.449 | 53.5 | 52.9 | 22.171 | 25.92 | -319.9 | 104.64 | 104.49 | 14.5 | 4 | -62.299 | -61.9 | 1.6662 | 1.3408 | -463.25 | -137.06 | 384.89 | 318 | 40.563 | -312 | 312.25 | -135.75 | -216.27 | -308.16 | 81.857 | 82.663 | 136.62 | -368.75 | 214.85 | -156.39 | 157.11 | -8.3566 | 30.955 | 25.84 | 6.217 | 6.1529 | -25.12 | 12.079 | 9.0808 | -12.596 | -44.737 | -13.24 | 46.299 | 51.963 | 52.979 | 10.113 | 12.108 | 48.282 | 50.001 | 51.343 |  | -3.2 | 23.305 | 5.71 | 8.6999 | -52.439 | 76.505 | 58.665 | -50.488 | -76.231 | 50.745 | 24.919 | -4.8 | 4.6999 | 0 | 148.85
29/03/2025 | 02:30 | 0 | 18.416 | -36.755 | 9.3639 | 26.324 | 0 | 52.162 | -96.497 | 52.574 | 26.845 | 26.151 | -6.6599 | -29.596 | 26.399 | 13.248 | -26.399 | 14.146 | 195.406 | 6.4306 | 6.4352 | 10.535 | 0 | 15.736 | 7.2131 |  | 113 | -61.319 | -61.2 | 15.776 | 6.6599 | 28.6 | 1.368 | 0.135 | -40.86 | -40.86 | -88.199 | 41.009 | 41.419 | 10.676 | 1.8224 | 55.03 | 56.892 | 31.727 | -45.947 | -46.361 | 8.5941 | 7.5278 | 0 | 83.054 | -5.2345 | -28.758 | -279.19 | -17.854 | -13.199 | -12.999 | 52.468 | 51.393 | -3.7709 | -67.102 | -43.405 | 4.4989 | 0 | 2.0431 | 314.12 | 68.88 | 68.88 | -223.34 | 353.5 | 40.977 | -125.24 | 126.46 | 73.02 | 22.79 | 17.59 | 45.939 | 65.05 | -40.45 | -40.182 | 114.37 | 115.05 | 31.677 | -84.11 | -84.465 | 1.0861 | -61.379 | 19.57 | 25.985 | 15.399 | 122.3 | -13.92 | 16.296 | 15.54 | 16.615 | 3.017 | 3.3677 | -14.651 | -20.015 | -21.521 | 12.353 | 25.25 | 57.31 | 36.101 | 34.281 | -27.399 | -2.2607 | 61.646 | 60.915 | -89.35 | -0.0001 | -16.645 | -75.699 | -76.5 | 28.737 | 35.751 | 41.343 | 52.166 | 35.68 | -5.31 | 56.119 | 102.85 | -18.88 | -19.239 | 81.37 | 59.54 | 88.709 | 85.818 | -30.683 | -30.781 | 162.63 | 123.29 | 117.13 | 117.59 | 78.285 | 66.244 | -28.028 | 232.22 | 188.87 | 0 | -30.725 | -29.12 | 13.726 | -21.754 | -20.494 | 167.48 | -59.723 | -60.187 | -31.603 | 0 | -17.93 | 111.7 | 12.126 | -92.172 | -36.077 | -35.456 | 3.3641 | -65.664 | 4.6044 | 25.081 | 0 | 0 | 39.087 | 40.034 | 37.52 | 41.026 | 39.854 | -90.761 | 32.964 | 33.135 | -69.111 | -54.927 | -28.13 | -21.529 | 15.481 | 0.7974 | -9.8199 | 14.59 | -28.897 | 10.833 | -15.829 | 4.0479 | 10.707 | 24.709 | 56.898 | 70.917 | 13.14 | 80.318 | 20.1 | -13.642 | -1.8465 | 1.9601 | 1.26 | 0.0638 | 0 | -14.802 | -19.472 | 28.97 | 30.335 | 89.619 | 52.427 | -125.02 | -15.459 | 33.071 | -29.924 | 11.879 | 0 | 0 | 13.134 | 203.39 | 203.33 | 283.7 | -283.43 | -471.08 | 476.08 | 472.82 | -193.49 | -191.86 | -59.65 | -52.192 | 81.584 | 80.372 | -143.8 | -146.62 | 68.547 | 68.437 | -10.936 | -10.152 | 106.34 | 106.05 | 52.2 | 52.7 | 22.211 | 27.28 | -322.81 | 103.08 | 101.6 | 14.5 | 4.5999 | -58.9 | -59.2 | 1.5785 | 1.3408 | -465.08 | -171.11 | 407.43 | 337.32 | 37.782 | -326.76 | 332.17 | -135.44 | -219.71 | -326.58 | 93.748 | 94.161 | 137.65 | -395.29 | 218.32 | -173.85 | 177.38 | -8.2522 | 30.955 | 25.12 | 6.217 | 6.223 | -24.959 | 11.92 | 9.0587 | -12.507 | -44.679 | -13.594 | 46.4 | 54.305 | 53.993 | 10.163 | 12.108 | 52.816 | 50.697 | 52.16 |  | -3.7999 | 23.374 | 5.4899 | 8.6999 | -50.095 | 78.287 | 59.739 | -49.656 | -76.447 | 51.52 | 25.451 | -3.2 | 3 | 0 | 159.07
29/03/2025 | 03:00 | 0 | 18.649 | -37.156 | 9.0501 | 26.027 | 0 | 51.601 | -96.331 | 51.825 | 26.217 | 25.724 | -4.44 | -28.93 | 26.399 | 12.42 | -26.399 | 13.739 | 195.724 | 6.0587 | 6.1236 | 9.5044 | 0 | 15.685 | 7.5336 |  | 113 | -58.59 | -58.63 | 16.048 | 4.44 | 28.6 | 1.2339 | 0.135 | -41.31 | -41.34 | -84.209 | 43.04 | 41.779 | 10.753 | 1.8499 | 54.983 | 56.81 | 31.669 | -49.163 | -49.288 | 28.843 | 31.602 | 0 | 79.303 | -1.5703 | -11.979 | -306.23 | -18.453 | -13.299 | -13.399 | 54.973 | 54.438 | -3.3804 | -67.102 | -49.647 | 3.7407 | 0 | 2.2296 | 342.26 | 65.279 | 65.248 | -235.46 | 362.72 | 40.977 | -123.22 | 125.53 | 71.852 | 22.219 | 17.329 | 45.45 | 64.58 | -38.843 | -38.575 | 111.22 | 112.42 | 32.271 | -83.276 | -82.428 | 1.6342 | -62.982 | 19.57 | 25.985 | 9.6 | 128.39 | -13.359 | 13.839 | 14.129 | 14.477 | -1.8859 | -0.815 | -19.781 | -18.848 | -17.829 | 12.531 | 27.729 | 57.049 | 35.632 | 33.842 | -27.099 | -2.2607 | 63.851 | 63.423 | -95.138 | -0.0001 | -16.485 | -73.4 | -74.199 | 28.199 | 35.165 | 41.343 | 50.994 | 34.58 | -5.35 | 55.606 | 91.855 | -18.4 | -18.45 | 79.36 | 57.29 | 93.636 | 102.52 | -25.89 | -27.136 | 167.72 | 127.19 | 121.42 | 122.52 | 72.187 | 59.119 | -28.863 | 242.3 | 179.18 | 0 | -31.056 | -29.952 | 21.26 | -18.786 | -20.412 | 129.07 | -55.942 | -55.585 | -24.17 | 0 | -8.6899 | 99.7 | 11.793 | -90.329 | -35.437 | -34.704 | 2.273 | -60.16 | 27.479 | 24.509 | 0 | 0 | 39.777 | 40.382 | 38.67 | 37.342 | 38.849 | -74.35 | 28.42 | 27.783 | -57.668 | -42.987 | -26.036 | -19.329 | 15.662 | 0.7974 | -10.009 | 15.33 | -26.219 | 10.679 | -15.829 | 4.2779 | 10.791 | 24.549 | 45.344 | 56.973 | 13.03 | 80.901 | 20.7 | -14.078 | -2.5067 | 2.6838 | 1.2771 | 0.0638 | 0 | -14.802 | -20.023 | 29.859 | 31.175 | 91.328 | 51.925 | -126.01 | -16.658 | 31.763 | -31.266 | 12.446 | 0 | 0 | 13.502 | 205.58 | 202.06 | 284.1 | -280.72 | -472.91 | 474.36 | 469.33 | -195.13 | -194.94 | -58.982 | -51.808 | 78.23 | 78.339 | -143.8 | -146.62 | 67.536 | 67.69 | -9.3859 | -8.7378 | 115.19 | 114.87 | 52.9 | 52.9 | 22.211 | 26.319 | -327.17 | 109.34 | 109.18 | 14.3 | 5.6999 | -59.4 | -59.7 | 1.5785 | 1.3408 | -465.48 | -153.44 | 418.98 | 345.52 | 24.702 | -338.47 | 335.62 | -135.99 | -223.38 | -335.57 | 97.539 | 97.278 | 137.85 | -411.63 | 222.11 | -187.05 | 187.77 | -8.3318 | 30.955 | 26.079 | 6.268 | 6.2859 | -25.84 | 12.159 | 9.4803 | -12.214 | -45.351 | -13.594 | 46.799 | 53.604 | 54.68 | 10.241 | 12.028 | 49.883 | 49.787 | 50.85 |  | -3.7 | 23.771 | 5.5899 | 8.6999 | -46.85 | 79.468 | 59.036 | -47.2 | -77.552 | 51.031 | 25.015 | -4.0999 | 3.2 | 0 | 154.5
29/03/2025 | 03:30 | 0 | 18.939 | -37.7 | 8.9838 | 26.004 | 0 | 52.145 | -97.256 | 51.043 | 26.165 | 25.392 | -4.44 | -29.431 | 24.2 | 13.248 | -24.2 | 13.05 | 192.802 | 5.7404 | 6.166 | 9.3277 | 0 | 15.255 | 7.245 |  | 113 | -58.279 | -58.24 | 15.792 | 4.44 | 26.4 | 1.0839 | 0.13 | -41.24 | -41.479 | -83.22 | 40.5 | 41.68 | 10.846 | 1.6125 | 54.687 | 56.82 | 30.762 | -47.421 | -46.363 | 29.376 | 23.691 | 0 | 78.634 | -2.0938 | -12.403 | -306.13 | -6.9697 | -13.199 | -12.999 | 52.977 | 49.892 | -3.15 | -67.102 | -48.971 | 3.7541 | 0 | 2.2 | 336.77 | 66.255 | 65.889 | -238.36 | 358.04 | 40.977 | -121.63 | 123.64 | 70.954 | 22.219 | 17.2 | 45.419 | 64.36 | -38.039 | -37.235 | 110.28 | 111.53 | 32.94 | -84.061 | -83.913 | 2.8792 | -65.308 | 19.57 | 25.985 | 10.6 | 124.69 | -13.35 | 12.266 | 14.217 | 15.507 | -0.9422 | -1.7416 | -15.429 | -21.807 | -13.066 | 12.396 | 24.979 | 56.47 | 36.101 | 33.842 | -27.349 | -2.2607 | 64.771 | 64.139 | -101.72 | -0.0001 | -16.845 | -73.4 | -71.699 | 28.034 | 34.579 | 39.464 | 50.408 | 34.229 | -5.09 | 55.417 | 91.855 | -19.15 | -19.45 | 80.25 | 56.58 | 92.218 | 89.127 | -27.645 | -27.618 | 170.62 | 130.02 | 122.71 | 126.52 | 64.69 | 52.227 | -28.221 | 251.19 | 165.72 | 0 | -30.915 | -28.337 | 13.444 | -21.818 | -14.039 | 161.33 | -54.167 | -58.016 | -16.273 | 0 | -18.289 | 60.6 | 12.046 | -79.056 | -35.464 | -34.636 | 2.1211 | -49.199 | 20.719 | 25.015 | 0 | 0 | 38.828 | 38.459 | 37.667 | 37.175 | 37.175 | -75.522 | 29.989 | 28.83 | -56.248 | -40.579 | -27.647 | -20.229 | 15.66 | 0.7742 | -10.129 | 14.19 | -25.568 | 10.457 | -15.829 | 4.327 | 10.886 | 25.129 | 45.649 | 58.607 | 13.82 | 81.956 | 18.799 | -12.638 | -2.482 | 2.6721 | 1.239 | 0.0638 | 0 | -14.967 | -18.697 | 28.926 | 27.898 | 90.257 | 51.968 | -126.31 | -16.334 | 30.532 | -30.508 | 12.6 | 0 | 0 | 14 | 202.6 | 203.03 | 283.3 | -280.43 | -467.05 | 463.96 | 462.9 | -192.98 | -192.19 | -60.528 | -51.663 | 77.511 | 77.143 | -149.71 | -146.62 | 69.261 | 68.404 | -10.189 | -10.507 | 110.29 | 109.98 | 52.7 | 53.099 | 21.925 | 27.68 | -324.33 | 105 | 102.93 | 14 | 4.6999 | -58.9 | -58.5 | 1.6221 | 1.3177 | -458.56 | -144.96 | 422.87 | 349.32 | 18.049 | -338.76 | 341.75 | -137.09 | -222.87 | -334.76 | 97.499 | 93.552 | 139.28 | -406.59 | 223.13 | -183.34 | 185.42 | -8.4115 | 30.955 | 25.84 | 6.274 | 6.2859 | -25.44 | 12.079 | 9.2061 | -12.684 | -44.649 | -13.887 | 47.599 | 55.346 | 55.38 | 10.189 | 12.071 | 51.436 | 51.45 | 52.108 |  | -5.0999 | 23.776 | 5.4099 | 8.6999 | -47.542 | 79.448 | 60.375 | -47.51 | -77.671 | 50.986 | 25.704 | -2.7999 | 3.5999 | 0 | 152.72
29/03/2025 | 04:00 | 0 | 18.731 | -37.685 | 8.8387 | 25.832 | 0 | 51.462 | -93.86 | 50.752 | 25.771 | 25.131 | -2.22 | -29.275 | 26.399 | 13.248 | -26.399 | 13.2 | 189.678 | 5.7266 | 6.1206 | 10.119 | 0 | 15.267 | 7.7734 |  | 113 | -57.49 | -57.84 | 15.738 | 2.22 | 28.6 | 1.401 | 0.137 | -36.06 | -36.38 | -91.87 | 36.459 | 36.68 | 10.723 | 1.9 | 54.99 | 56.884 | 31.873 | -43.268 | -42.922 | 8.7445 | 8.5474 | 0 | 78.098 | -4.7111 | -25.091 | -296.08 | -7.591 | -12.499 | -12.499 | 48.971 | 48.296 | -3.5668 | -67.102 | -50.806 | 4.0335 | 0 | 2.2274 | 329.23 | 66.743 | 66.713 | -241.58 | 351.47 | 40.977 | -115.29 | 116.57 | 69.926 | 22.2 | 17.17 | 44.959 | 64.239 | -35.896 | -36.164 | 102.89 | 103.21 | 33.116 | -79.892 | -79.377 | 3.9806 | -64.425 | 19.57 | 25.985 | 5.4 | 127.4 | -13.06 | 15.233 | 13.96 | 15.234 | -1.3833 | -0.6868 | -11.275 | -22.598 | -13.926 | 12.244 | 24.76 | 56.569 | 36.101 | 33.842 | -27.629 | -2.2607 | 64.078 | 63.511 | -102.93 | -0.0001 | -16.871 | -71 | -71.699 | 28.083 | 34.579 | 40.404 | 50.408 | 34.229 | -5.7 | 56.025 | 86.672 | -20.7 | -21.01 | 82.74 | 55.7 | 102.41 | 101.59 | -19.869 | -19.763 | 172.65 | 132.36 | 127.96 | 129.68 | 54.935 | 44.79 | -29.022 | 250.96 | 175.87 | 0 | -30.186 | -28.48 | 37.043 | -11.939 | -11.176 | 39.984 | -42.143 | -43.109 | -8.7761 | 0 | -14.789 | 1 | 11.98 | -72.354 | -36.925 | -35.993 | 3.1624 | -43.177 | 28.959 | 25.347 | 0 | 0 | 39.643 | 39.498 | 37.993 | 35.835 | 35.5 | -58.944 | 21.55 | 21.635 | -44.783 | -31.855 | -22.608 | -17.509 | 15.564 | 0.773 | -9.8799 | 15.55 | -23.083 | 10.426 | -15.829 | 4.329 | 10.807 | 24.479 | 31.877 | 44.71 | 13.34 | 77.074 | 19.799 | -12.654 | -2.7602 | 2.6975 | 1.2379 | 0.0638 | 0 | -15.204 | -18.409 | 27.406 | 28.486 | 85.534 | 47.83 | -117.62 | -17.049 | 30.893 | -31.262 | 12.6 | 0 | 0 | 13 | 205.71 | 205.33 | 282.89 | -279.77 | -467.42 | 466.68 | 468.06 | -196.2 | -194.86 | -59.309 | -52.318 | 77.621 | 77.944 | -149.71 | -146.62 | 68.547 | 67.668 | -10.376 | -10.236 | 117.12 | 116.76 | 52.9 | 53.2 | 22.149 | 27.68 | -333.03 | 107.87 | 108.26 | 14.5 | 5.0999 | -59.5 | -59.7 | 1.4878 | 1.3177 | -458.56 | -160.32 | 427.51 | 351.84 | 7.7573 | -344.94 | 349.71 | -137.34 | -227.65 | -346.36 | 102.65 | 100.9 | 138.93 | -420.9 | 228.2 | -191.98 | 193.47 | -7.6205 | 30.955 | 25.28 | 6.274 | 6.2859 | -25.12 | 12 | 8.5772 | -12.361 | -45.497 | -13.386 | 46.599 | 53.43 | 53.24 | 10.261 | 12.31 | 51.653 | 50.828 | 50.768 |  | -4.1999 | 22.759 | 5.46 | 8.6999 | -50.66 | 77.783 | 59.656 | -49.877 | -77.129 | 51.068 | 25.283 | -4.0999 | 4.0999 | 0 | 143.18
29/03/2025 | 04:30 | 0 | 19.184 | -38.352 | 8.9394 | 26.099 | 0 | 52.58 | -97.548 | 50.647 | 25.745 | 25.343 | -6.6599 | -28.424 | 24.2 | 12.42 | -24.2 | 13.532 | 198.922 | 5.7741 | 5.8714 | 9.7 | 0 | 14.708 | 7.6613 |  | 113 | -62.09 | -61.959 | 16.671 | 6.6599 | 26.4 | 2.6619 | 0.144 | -42.139 | -42.169 | -87.169 | 42.319 | 42.61 | 10.352 | 1.8413 | 56.238 | 58.213 | 32.736 | -47.153 | -47.062 | 10.277 | 9.9459 | 0 | 83.858 | -5.2345 | -28.195 | -285.74 | -18.859 | -12.799 | -12.799 | 52.989 | 51.892 | -3.5965 | -67.102 | -43.876 | 4.3729 | 0 | 2.2428 | 324.38 | 62.257 | 62.227 | -216.4 | 348.25 | 40.977 | -125.67 | 127.6 | 71.004 | 22.1 | 17.229 | 44.939 | 64.01 | -39.245 | -38.977 | 114.31 | 114.29 | 31.979 | -81.324 | -81.468 | 3.5465 | -59.536 | 19.57 | 25.985 | 15.3 | 120 | -12.989 | 16.238 | 15.255 | 16.195 | -0.4082 | 0.1859 | -11.664 | -16.848 | -21.184 | 12.094 | 24.87 | 56.59 | 36.101 | 34.281 | -27.67 | -2.2607 | 59.979 | 59.346 | -86.082 | -0.0001 | -16.855 | -71 | -71.699 | 28.028 | 33.993 | 38.995 | 50.408 | 33.909 | -4.85 | 55.444 | 86.672 | -23.57 | -24.059 | 87.9 | 56.31 | 85.599 | 82.236 | -31.292 | -30.154 | 159.22 | 121.52 | 115.2 | 118.12 | 79.861 | 69.089 | -27.457 | 227.46 | 207.93 | 0 | -30.843 | -28.601 | 10.454 | -10.487 | -9.4287 | 170.55 | -60.175 | -60.977 | -34.236 | 8.7799 | -17.789 | 95.4 | 12.235 | -71.972 | -36.412 | -35.579 | 3.9552 | -67.209 | 5.7853 | 25.264 | 0 | 0 | 38.985 | 40.387 | 38.974 | 38.012 | 38.347 | -90.593 | 31.7 | 31.693 | -72.961 | -59.741 | -29.317 | -21.759 | 15.472 | 0.7864 | -9.9599 | 14 | -29.418 | 10.646 | -15.829 | 4.222 | 11.104 | 24.44 | 60.378 | 71.437 | 12.77 | 80.609 | 18.299 | -14.679 | -2.5948 | 2.8519 | 1.2716 | 0.0638 | 0 | -15.358 | -20.366 | 27.116 | 31.343 | 90.41 | 52.638 | -127.49 | -17.194 | 32.193 | -31.379 | 12.144 | 0 | 0 | 14.036 | 207.86 | 208.66 | 282.5 | -280.64 | -473.56 | 473.05 | 476.05 | -200.38 | -195.54 | -59.781 | -52.393 | 76.76 | 77.331 | -149.71 | -150.74 | 70.261 | 70.14 | -10.192 | -10.153 | 115.55 | 115.25 | 53.2 | 53.5 | 22.09 | 28.319 | -334.69 | 111.73 | 111.56 | 14.5 | 4 | -60.599 | -60.299 | 1.4878 | 1.4026 | -469.56 | -184.31 | 434.32 | 354.64 | 13.563 | -346.68 | 351.88 | -143.11 | -231.49 | -345.07 | 101.42 | 99.065 | 143.06 | -423.65 | 230.59 | -193.37 | 194.26 | -8.2522 | 30.955 | 25.68 | 6.229 | 6.229 | -24.879 | 11.76 | 8.3149 | -12.715 | -45.763 | -13.447 | 47 | 54.408 | 54.863 | 10.228 | 12.298 | 49.916 | 49.473 | 50.433 |  | -3.7 | 23.185 | 5.5199 | 8.6999 | -48.597 | 79.278 | 60.928 | -48.135 | -77.219 | 51.348 | 25.398 | -4.8 | 4.3 | 0 | 159.97
29/03/2025 | 05:00 | 0 | 18.6 | -37.156 | 8.8657 | 25.807 | 0 | 51.963 | -97.199 | 49.969 | 25.471 | 24.889 | -6.6599 | -28.12 | 24.2 | 13.248 | -24.2 | 13.392 | 195.138 | 5.8469 | 6.0093 | 9.7693 | 0 | 14.738 | 7.7023 |  | 113 | -61.779 | -61.869 | 16.279 | 6.6599 | 26.4 | 2.48 | 0.147 | -45.389 | -46.33 | -80.449 | 46.819 | 46.409 | 10.396 | 1.7359 | 56.479 | 58.518 | 33.461 | -52.244 | -52.074 | 20.033 | 30.547 | 0 | 81.581 | -2.0938 | -11.59 | -306.67 | -18.326 | -13.199 | -13.199 | 56.778 | 55.877 | -3.7136 | -67.102 | -47.247 | 3.5922 | 0 | 2.3461 | 344.85 | 55.879 | 55.818 | -214.01 | 359.75 | 40.977 | -126.73 | 128.47 | 72.062 | 22.28 | 17.34 | 45.38 | 64.68 | -39.111 | -38.977 | 114.89 | 115.42 | 31.929 | -82.344 | -83.233 | 1.4615 | -61.275 | 19.57 | 25.985 | 16 | 122 | -13.26 | 16.306 | 15.846 | 16.597 | 0.3358 | 1.3708 | -19.114 | -21.345 | -18.512 | 12.51 | 21.75 | 56.25 | 36.101 | 34.281 | -27.76 | -2.2607 | 60.17 | 59.802 | -86.124 | -0.0001 | -16.879 | -71 | -71.699 | 28.457 | 34.579 | 38.995 | 50.408 | 34.25 | -4.72 | 55.417 | 86.767 | -23.89 | -23.94 | 89.94 | 56.87 | 84.854 | 82.563 | -31.918 | -32.027 | 158.44 | 120.95 | 116.27 | 116.67 | 81.763 | 68.475 | -27.351 | 225.61 | 207.43 | 0 | -30.868 | -29.03 | 0 | -9.4035 | -9.2183 | 167.48 | -60.007 | -61.086 | -33.396 | 16.239 | -17.549 | 85.8 | 12.314 | -67.938 | -36.02 | -34.966 | 3.4268 | -65.744 | 35.187 | 24.675 | 0 | 0 | 40.046 | 39.744 | 39.021 | 38.18 | 39.519 | -93.775 | 33.305 | 33.629 | -73.733 | -60.975 | -29.529 | -21.059 | 15.872 | 0.7974 | -9.9899 | 14.2 | -29.95 | 10.787 | -15.829 | 4.32 | 11.062 | 25.36 | 61.262 | 72.863 | 13.35 | 80.658 | 18.2 | -15.259 | -2.7404 | 3.0395 | 1.2418 | 0.0638 | 0 | -15.358 | -21.318 | 26.219 | 32.856 | 92.657 | 55.695 | -132.97 | -17.286 | 32.662 | -31.661 | 13.34 | 0 | 0 | 15 | 213.69 | 210.01 | 283.7 | -283.44 | -475.84 | 480.74 | 475.35 | -199.51 | -200.21 | -59.909 | -53.715 | 80.141 | 80.479 | -149.71 | -150.74 | 69.898 | 70.074 | -13.044 | -13.259 | 117.27 | 118.23 | 52.099 | 52 | 22.192 | 29.6 | -337.05 | 110.05 | 109.42 | 15.1 | 3.4 | -60.099 | -60.2 | 1.6467 | 1.2653 | -470.73 | -191.14 | 431.16 | 359.47 | 14.524 | -352.22 | 352.95 | -141.38 | -228.38 | -345.86 | 101.46 | 99.565 | 144.99 | -425.4 | 228.43 | -192.1 | 196.04 | -8.2247 | 30.955 | 24.799 | 6.2109 | 6.1459 | -24.159 | 11.199 | 8.5416 | -11.689 | -45.351 | -13.505 | 46.2 | 53.091 | 52.666 | 10.317 | 12.304 | 50.848 | 50.807 | 52.085 |  | -3.2 | 22.961 | 5.5399 | 8.6999 | -48.789 | 79.255 | 60.543 | -48.795 | -77.37 | 51.729 | 25.484 | -4.5 | 4.5 | 0 | 162.65
29/03/2025 | 05:30 | 0 | 18.608 | -37.204 | 9.0269 | 26.519 | 0 | 52.763 | -97.804 | 50.79 | 25.855 | 25.169 | -8.88 | -31.079 | 26.399 | 16.559 | -26.399 | 13.586 | 199.7 | 6.7019 | 6.788 | 11.065 | 0 | 15.42 | 7.4278 |  | 113 | -64.47 | -64.36 | 16.163 | 8.88 | 28.6 | 1.947 | 0.143 | -49.06 | -48.569 | -78.79 | 48.939 | 49.59 | 10.951 | 1.1844 | 57.558 | 59.889 | 35.437 | -51.44 | -52.597 | 24.427 | 25.906 | 0 | 85.867 | -2.0938 | -18.072 | -322.72 | -17.65 | -13.199 | -13.399 | 57.943 | 57.723 | -3.9045 | -67.102 | -47.162 | 4.1046 | 0 | 2.6774 | 351.87 | 58.9 | 58.839 | -217.95 | 371.31 | 40.977 | -127.73 | 132.18 | 73.1 | 22.879 | 18.2 | 45.83 | 65.05 | -42.192 | -41.79 | 119.47 | 120.6 | 34.083 | -85.156 | -84.922 | 3.2425 | -64.513 | 19.57 | 25.985 | 9.3999 | 129.39 | -13.109 | 15.206 | 13.468 | 15.485 | 0.2454 | 0.8942 | -16.424 | -22.65 | -15.96 | 12.549 | 22.899 | 59.02 | 36.569 | 34.721 | -27.859 | -2.2607 | 65.477 | 65.184 | -98.012 | 0 | -17.017 | -73.3 | -74.099 | 29.363 | 35.165 | 40.404 | 51.58 | 34.97 | -5.48 | 54.189 | 86.767 | -25.03 | -25.25 | 96.97 | 56.78 | 97.236 | 95.836 | -31.985 | -30.99 | 169.26 | 129.58 | 124.06 | 126.28 | 63.41 | 49.894 | -28.505 | 227.45 | 203.7 | 0 | -31.535 | -29.545 | 28.248 | -4.6679 | -4.6197 | 63.024 | -47.541 | -48.371 | -17.312 | 16.629 | -15.139 | 1 | 12.695 | -61.087 | -34.932 | -34.442 | 3.8033 | -48.378 | 26.209 | 24.127 | 0 | 0 | 39.452 | 39.884 | 38.053 | 42.198 | 40.859 | -98.799 | 32.42 | 32.97 | -77.65 | -63.492 | -27.413 | -20.729 | 15.66 | 0.845 | -10.029 | 14.07 | -28.044 | 10.514 | -15.665 | 4.2789 | 10.97 | 26.27 | 64.369 | 78.54 | 13.15 | 82.68 | 17.7 | -16.55 | -2.6141 | 2.9754 | 1.3298 | 0.0638 | 0 | -16.77 | -23.172 | 26.852 | 36.637 | 97.098 | 57.975 | -135.9 | -17.791 | 34.211 | -33.403 | 13.834 | 0 | 0 | 15 | 219.27 | 217.3 | 280.8 | -279.45 | -480.22 | 484.56 | 482.63 | -207 | -206.08 | -56.046 | -48.335 | 80.141 | 78.799 | -156.31 | -150.74 | 71.546 | 70.03 | -15.763 | -16.41 | 114.06 | 114.37 | 53.099 | 52.9 | 22.109 | 31.04 | -346.48 | 112.82 | 112.64 | 15.1 | 4.5999 | -61.799 | -62 | 1.6467 | 1.2653 | -473.46 | -180.83 | 437.16 | 359.67 | 2.13 | -359.6 | 356.72 | -141.29 | -232.66 | -350.31 | 100.94 | 100.86 | 139.77 | -429.44 | 232.25 | -196.9 | 197.76 | -7.6205 | 30.955 | 24.239 | 6.0399 | 5.9829 | -23.84 | 11.359 | 7.9086 | -12.449 | -44.325 | -12.861 | 45 | 53.223 | 52.132 | 10.338 | 12.303 | 51.57 | 51.221 | 51.741 |  | -4.5 | 22.164 | 5.67 | 8.6999 | -44.075 | 75.929 | 56.677 | -42.869 | -74.651 | 47.526 | 26.841 | -3.4 | 3.5 | 0 | 169.21
29/03/2025 | 06:00 | 0 | 19.068 | -37.8 | 8.945 | 27.117 | 0 | 53.964 | -100.37 | 51.086 | 25.865 | 25.265 | -11.1 | -30.043 | 26.399 | 15.732 | -26.399 | 13.464 | 204 | 6.8635 | 7.1061 | 11.974 | 0 | 16.119 | 7.2052 |  | 113 | -64.29 | -64.11 | 15.995 | 8.88 | 28.6 | 2.667 | 0.14 | -47.369 | -48.06 | -82.099 | 48.419 | 48.529 | 9.8589 | 1.1306 | 57.933 | 60.084 | 36.608 | -53.047 | -51.838 | 28.883 | 27.814 | 0 | 83.858 | -2.6172 | -15.629 | -329.68 | -19.365 | -12.799 | -12.799 | 59.91 | 57.383 | -3.3806 | -67.102 | -47.318 | 3.8785 | 0 | 2.692 | 362.22 | 61.403 | 61.342 | -235.85 | 369.34 | 40.977 | -125.72 | 127.65 | 74.068 | 22.629 | 17.6 | 46.83 | 65.75 | -44.469 | -44.603 | 119.78 | 120.42 | 34.236 | -84.217 | -84.489 | 3.5305 | -64.519 | 19.57 | 25.985 | 12 | 130.6 | -13.539 | 15.906 | 15.357 | 16.375 | 1.7389 | 2.3052 | -14.585 | -23.976 | -16.059 | 12.869 | 29.52 | 59.229 | 37.976 | 36.039 | -28.469 | -0.5303 | 65.058 | 64.257 | -100.41 | -0.0001 | -17.229 | -75.9 | -75.8 | 29.248 | 36.923 | 41.813 | 53.924 | 36.45 | -5.64 | 53.014 | 88.755 | -25.99 | -26.159 | 100.09 | 57.3 | 100.61 | 97.054 | -32.354 | -31.49 | 172.6 | 132.42 | 128.34 | 130.16 | 60.812 | 47.816 | -27.748 | 243.58 | 180.84 | 0 | -32.141 | -30.297 | 29.934 | -0.3841 | -0.743 | 44.591 | -48.925 | -49.255 | -13.146 | 0 | -17.809 | 1 | 13.062 | -53.001 | -34.419 | -33.196 | 2.4553 | -46.073 | 18.234 | 24.367 | 0 | 0 | 39.337 | 40.111 | 38.895 | 43.203 | 43.873 | -91.096 | 33.719 | 33.605 | -68.15 | -53.444 | -33.646 | -19.979 | 15.689 | 0.8804 | -9.9999 | 11.19 | -33.794 | 10.834 | -15.665 | 4.2709 | 11.012 | 22.879 | 54.486 | 68.927 | 12.76 | 78.235 | 16.2 | -16.504 | -2.7381 | 3.064 | 1.3577 | 0.0638 | 0 | -15.236 | -23.224 | 24.936 | 36.133 | 94.678 | 56.358 | -136.22 | -17.813 | 33.786 | -32.329 | 12.722 | 0 | 0 | 13.884 | 210.91 | 208.15 | 283.3 | -279.45 | -480.22 | 478.9 | 478.4 | -198.51 | -198.01 | -60.268 | -53.363 | 78.928 | 78.015 | -156.31 | -156 | 69.415 | 69.272 | -14.089 | -12.577 | 117.23 | 116.88 | 51.799 | 51.599 | 21.966 | 29.04 | -335.2 | 109 | 109.72 | 14.5 | 4.0999 | -60.099 | -60.2 | 1.4359 | 1.1773 | -473.46 | -165.58 | 429.82 | 356.07 | 1.2677 | -346.18 | 346.64 | -137.93 | -228.99 | -340.96 | 98.228 | 100.28 | 141.47 | -419.65 | 227.26 | -191.06 | 190.99 | -8.3566 | 30.955 | 24.079 | 6.164 | 6.176 | -23.76 | 11.76 | 7.5669 | -12.538 | -45.323 | -13.386 | 47.299 | 54.092 | 53.655 | 10.209 | 12.425 | 51.27 | 51.168 | 52.328 |  | -3.7999 | 23.441 | 5.4499 | 8.6999 | -47.704 | 79.499 | 60.335 | -47.729 | -78.652 | 50.996 | 26.082 | -4.0999 | 3.9 | 0 | 162.88
29/03/2025 | 06:30 | 0 | 18.873 | -37.797 | 9.4536 | 27.443 | 0 | 54.66 | -100.67 | 52.381 | 26.357 | 25.841 | -8.88 | -31.226 | 26.399 | 16.559 | -26.399 | 13.542 | 206.24 | 7.2886 | 7.3814 | 12.131 | 0 | 15.08 | 7.7097 |  | 113 | -63.619 | -64.139 | 16.589 | 8.88 | 28.6 | 2.4519 | 0.14 | -45.34 | -45.54 | -80.779 | 45.88 | 45.919 | 10.118 | 1.2893 | 59.502 | 61.791 | 37.702 | -53.047 | -52.756 | 30.123 | 30.847 | 0 | 90.556 | -1.5703 | -9.4411 | -346.54 | -19.082 | -13.199 | -13.099 | 58.435 | 57.188 | -3.3471 | -67.102 | -55.711 | 2.9184 | 0 | 2.6783 | 379.83 | 62.623 | 62.837 | -257.22 | 377.81 | 40.977 | -118.92 | 120.02 | 68.439 | 20.26 | 15.159 | 43.889 | 61.509 | -37.369 | -37.235 | 107.4 | 107.77 | 36.8 | -69.776 | -69.794 | 4.838 | -68.904 | 19.57 | 25.985 | 1.3999 | 138 | -13.34 | 17.741 | 17.151 | 18.19 | 2.4573 | 2.787 | -14.009 | -27.296 | -10.262 | 12.113 | 27.889 | 57.959 | 37.038 | 35.014 | -27.239 | -2.3863 | 69.43 | 68.91 | -105.85 | 0 | -16.52 | -72.9 | -73.8 | 29.303 | 36.923 | 41.343 | 54.51 | 36.71 | -5.52 | 51.3 | 88.755 | -25.53 | -25.879 | 96.63 | 54.61 | 105.5 | 103.18 | -21.425 | -22.736 | 178.53 | 140.8 | 134.57 | 136.57 | 68.294 | 0 | -26.012 | 264.82 | 152.61 | 0 | -33.392 | -31.623 | 66.332 | -10.206 | -8.8179 | 56.88 | -54.713 | -55.178 | -23.897 | 16.52 | -15.579 | 1 | 9.6908 | -59.276 | -31.611 | -31.127 | 1.1839 | 0 | 15.303 | 23.322 | 0 | 0 | 40.249 | 40.523 | 39.083 | 36.84 | 36.17 | -54.423 | 24.615 | 25.063 | -44.886 | -29.347 | -25.201 | -9.2399 | 15.777 | 0.7401 | -10.009 | 9.85 | -26.084 | 10.49 | -15.994 | 4.2649 | 11.117 | 25.209 | 29.871 | 43.832 | 12.11 | 74.633 | 15.699 | -15.199 | -2.531 | 2.6251 | 1.4513 | 0.0638 | 0 | -14.478 | -23.246 | 25.621 | 35.293 | 87.563 | 52.059 | -124.75 | -18.21 | 32.87 | -34.134 | 12.502 | 0 | 0 | 13.741 | 199.11 | 199.18 | 283.3 | -282.33 | -463.58 | 466.09 | 468.26 | -190.03 | -187.56 | -60.547 | -53.566 | 79.111 | 78.307 | -156.31 | -156 | 63.46 | 63.295 | -11.739 | -11.571 | 115.73 | 115.41 | 50.2 | 50.099 | 21.863 | 23.28 | -337.25 | 106.06 | 105.9 | 14.5 | 6.3 | -56.7 | -56.799 | 1.4992 | 1.1773 | -460.95 | -133.74 | 408.43 | 340.68 | 1.5796 | -326.45 | 333.87 | -123.66 | -210.96 | -327.66 | 97.379 | 96.354 | 124.62 | -395.39 | 213.22 | -185.01 | 183.77 | -8.2522 | 30.955 | 23.68 | 6.236 | 6.1779 | -23.76 | 11.6 | 7.4104 | -12.01 | -44.386 | -13.328 | 46.2 | 51.069 | 52.286 | 10.304 | 12.305 | 51.36 | 50.601 | 50.507 |  | -5.0999 | 23.201 | 5.2899 | 8.6999 | -48.48 | 78.016 | 60.532 | -48.226 | -76.563 | 52.104 | 23.942 | -3 | 3 | 0 | 147.08
29/03/2025 | 07:00 | 0 | 18.441 | -36.738 | 9.0623 | 26.728 | 0 | 53.422 | -100 | 53.26 | 26.975 | 26.301 | -11.1 | -31.603 | 28.6 | 16.559 | -28.6 | 13.523 | 201.5 | 7.2351 | 7.4721 | 11.809 | 0 | 14.771 | 7.5036 |  | 113 | -63.709 | -63.86 | 15.937 | 11.1 | 30.8 | 2.4519 | 0.14 | -44.259 | -44.229 | -82.48 | 44.13 | 44.83 | 9.501 | 1.6145 | 60.287 | 61.758 | 38.716 | -52.645 | -51.483 | 28.266 | 30.161 | 0 | 88.413 | -3.1407 | -13.844 | -349.23 | -21.48 | -11.599 | -11.599 | 58.485 | 57.02 | -3.0916 | -67.102 | -52.741 | 3.4526 | 0 | 2.8063 | 376.07 | 68.544 | 68.727 | -271.26 | 386.11 | 40.977 | -123.42 | 124.53 | 69.507 | 20.479 | 15.659 | 45.319 | 62.139 | -32.547 | -32.681 | 107.55 | 108.34 | 36.787 | -71.568 | -72.11 | 5.2038 | -69.592 | 19.57 | 25.985 | 5.4 | 139.19 | -13.159 | 18.434 | 18.218 | 18.855 | 4.8163 | 5.1176 | -8.7213 | -29.265 | -11.741 | 11.613 | 27.469 | 59.159 | 38.444 | 36.772 | -27.279 | -2.3863 | 70.635 | 68.82 | -105.07 | 0 | -16.568 | -76.3 | -76.199 | 29.264 | 40.438 | 43.691 | 58.612 | 40.3 | -5.82 | 50.76 | 106.55 | -23.67 | -23.979 | 95.65 | 55.88 | 104.16 | 100.87 | -21.541 | -20.427 | 181.06 | 144.27 | 136.34 | 139.64 | 66.279 | 0 | -25.652 | 279.64 | 123.43 | 0 | -35.524 | -33.608 | 59.283 | -11.087 | -10.845 | 43.055 | -47.599 | -48.708 | -20.301 | 0 | -14.819 | 1 | 10.431 | -64.076 | -34.056 | -33 | 4.4859 | 0 | -28.857 | 24.11 | 0 | 0 | 39.11 | 39.564 | 38.178 | 31.481 | 30.644 | -51.911 | 23.811 | 21.951 | -42.515 | -26.906 | -24.014 | -4.8999 | 15.662 | 0.7388 | -10.089 | 9.49 | -24.745 | 9.0785 | -15.825 | 4.1979 | 11.153 | 26.76 | 27.565 | 40.136 | 12.11 | 76.563 | 15.399 | -14.616 | -2.5841 | 2.6658 | 1.4876 | 0.0638 | 0 | -14.987 | -23.198 | 25.349 | 36.217 | 90.612 | 52.029 | -125.14 | -19.191 | 32.289 | -35.683 | 11.996 | 0 | 0 | 13 | 176.97 | 176.14 | 282.89 | -282.36 | -427.73 | 430.55 | 428.81 | -167.04 | -167.57 | -60.313 | -52.479 | 77.115 | 78.468 | -142.15 | -139.47 | 47.167 | 46.299 | -0.4009 | 0.1355 | 118.37 | 119.36 | 48.7 | 48.299 | 21.863 | -4.8 | -343.62 | 98.226 | 98.039 | 12.8 | 11.399 | -45.299 | -45.4 | 1.4992 | 1.1773 | -421.09 | -103.86 | 362.66 | 297.01 | -8.8558 | -293.47 | 293.44 | -87.949 | -179.62 | -286.93 | 100.67 | 100.74 | 86.463 | -350.52 | 177.56 | -171.74 | 173.66 | -8.5433 | 30.955 | 24.399 | 6.032 | 6.032 | -24.079 | 11.92 | 7.3951 | -13.066 | -40.196 | -13.972 | 44.4 | 48.634 | 50.965 | 10.329 | 12.294 | 50.951 | 50.37 | 51.21 |  | -10.3 | 22.384 | 5.5599 | 8.6999 | -48.384 | 79.719 | 61.411 | -48.789 | -77.434 | 50.882 | 25.863 | 2.0999 | -2.7999 | 0 | 149.94
29/03/2025 | 07:30 | 0 | 18.441 | -36.738 | 9.6253 | 27.96 | 0 | 55.364 | -102.78 | 56.08 | 28.185 | 27.651 | -13.319 | -37.505 | 33 | 19.044 | -33 | 13.653 | 208.5 | 8.3834 | 8.6964 | 14.074 | 0 | 15.204 | 7.4425 |  | 113 | -71.629 | -70.989 | 20.761 | 13.319 | 35.2 | 2.4519 | 0.14 | -49.75 | -49.819 | -86.029 | 50.229 | 50.47 | 10.874 | 1.2943 | 60.601 | 62.299 | 42.199 | -53.985 | -51.488 | 8.6706 | 8.2407 | 0 | 93.235 | -5.2345 | -26.874 | -341.49 | -20.594 | -12.399 | -12.399 | 57.198 | 55.715 | -3.6242 | -67.102 | -48.459 | 5.3012 | 0 | 3.3906 | 371.92 | 81.698 | 81.698 | -280.55 | 403.3 | 40.977 | -128.67 | 131.69 | 76.752 | 21.879 | 18.26 | 49.779 | 65.58 | -43.13 | -42.996 | 120.37 | 121.16 | 31.728 | -80.832 | -81.456 | 6.3903 | -73.121 | 19.57 | 25.985 | 13.1 | 145.1 | -14.02 | 19.366 | 18.891 | 19.521 | 9.8907 | 10.401 | -9.7423 | -35.994 | -14.143 | 12.039 | 32.15 | 64.22 | 42.194 | 39.848 | -29.92 | -2.3863 | 73.481 | 72.022 | -102.89 | -0.0001 | -18.228 | -84.5 | -84.3 | 30.231 | 45.126 | 49.797 | 65.643 | 44.78 | -6.92 | 53.068 | 106.55 | -23.38 | -23.76 | 100.53 | 61.23 | 101.3 | 100.59 | -33.798 | -33.099 | 185.06 | 145.21 | 139.41 | 141.37 | 67.456 | 0 | -25.06 | 293.08 | 66.627 | 0 | -36.041 | -34.104 | 62.781 | -13.369 | -12.674 | 58.416 | -55.415 | -56.491 | -20.605 | 15.859 | -13.989 | 1 | 11.199 | -71.07 | -31.788 | -31.161 | 1.5605 | 0 | -29.112 | 23.255 | 0 | 0 | 38.813 | 39.502 | 37.598 | 42.031 | 43.371 | -74.852 | 35.494 | 35.034 | -62.223 | -50.068 | -22.139 | -9.1299 | 13.777 | 0.8475 | -8.5999 | 10.02 | -22.656 | 8.9354 | -15.66 | 3.4409 | 11.106 | 30.059 | 49.987 | 63.635 | 11.76 | 83.668 | 15.399 | -17.802 | -2.4726 | 2.5463 | 1.5655 | 0.0638 | 0 | -14.481 | -26.933 | 26.36 | 42.016 | 99.191 | 58.428 | -139.96 | -22.328 | 35.947 | -42.77 | 11.326 | 0 | 0 | 13 | 163.58 | 164.22 | 282.89 | -282.36 | -418.56 | 420.94 | 418.34 | -156.57 | -154.8 | -59.816 | -52.554 | 78.182 | 78.834 | -127.04 | -119.59 | 27.172 | 27.611 | -1.6549 | -2.2664 | 116.88 | 116.72 | 51.4 | 51.099 | 21.863 | -0.08 | -352.13 | 83.888 | 83.653 | 8.8 | 18.899 | -32.799 | -32.799 | 1.3821 | 1.2916 | -412.09 | -50.963 | 307.77 | 258.95 | 0.5863 | -251.4 | 253.95 | -51.381 | -137.18 | -247.6 | 98.865 | 98.241 | 51.074 | -299.4 | 136.55 | -162.53 | 162.73 | -9.0432 | 30.955 | 25.12 | 5.8189 | 5.829 | -25.2 | 13.68 | 6.871 | -14.705 | -37.853 | -15.059 | 44.2 | 53.87 | 55.563 | 10.268 | 12.364 | 51.023 | 49.798 | 52.626 |  | -20.1 | 21.443 | 5.9699 | 8.6999 | -47.465 | 79.609 | 60.015 | -46.632 | -78.367 | 51.229 | 26.476 | 12.199 | -12.1 | 0 | 166.02
29/03/2025 | 08:00 | 0 | 18.897 | -37.722 | 10.454 | 28.979 | 0 | 57.549 | -108.33 | 58.898 | 29.981 | 29.328 | -17.76 | -40.337 | 37.4 | 19.871 | -35.2 | 13.124 | 217.12 | 8.6509 | 8.7779 | 14.125 | 0 | 14.595 | 7.0161 |  | 113 | -71.029 | -71.3 | 16.706 | 17.76 | 39.6 | 2.4519 | 0.14 | -53.09 | -52.849 | -78.54 | 53.479 | 53.099 | 11.187 | 1.019 | 57.44 | 59.329 | 44.615 | -54.253 | -53.205 | 20.408 | 18.523 | 0 | 92.163 | -2.6172 | -12.335 | -354.27 | -20.536 | -12.099 | -12.199 | 58.598 | 57.4 | -3.9338 | -67.102 | -50.738 | 6.4941 | 1.7953 | 3.7039 | 392.58 | 86.397 | 86.642 | -326.24 | 418.02 | 40.977 | -97.068 | 98.995 | 82.041 | 23.299 | 20.149 | 53.659 | 69.139 | -58.133 | -57.463 | 131.72 | 132.22 | 29.073 | -62.773 | -62.434 | 8.5643 | -114.57 | 19.57 | 25.985 | 89.9 | 80.599 | -14.899 | 14.083 | 13.027 | 14.521 | 6.0995 | 6.7174 | -13.802 | -36.524 | -10.886 | 12.511 | 37.189 | 65.709 | 44.069 | 42.045 | -30.559 | -2.3863 | 114.37 | 113.16 | -138.92 | 0 | -18.632 | -93.9 | -93.199 | 30.857 | 49.227 | 57.311 | 71.502 | 48.68 | -9.09 | 56.268 | 134.77 | -24.2 | -24.43 | 108.65 | 62.72 | 136.69 | 134.67 | -39.715 | -39.918 | 208.5 | 168.47 | 161.7 | 164.78 | 57.758 | 0 | -27.039 | 332.07 | 5.5001 | 0 | -37.355 | -35.391 | 61.893 | -14.181 | -14.07 | 38.448 | -58.003 | -58.772 | -9.0356 | 0 | -15.029 | 1 | 11.62 | -74.751 | -31.087 | -30.437 | 4.1107 | 0 | -29.895 | 21.304 | 0 | 0 | 37.55 | 38.212 | 36.554 | 57.102 | 57.604 | -70.331 | 42.263 | 41.698 | -57.894 | -45.899 | -21.788 | -9.7699 | 13.872 | 0.8463 | -8.7499 | 11.17 | -23.187 | 8.821 | -15.498 | 0.836 | 11.116 | 30.479 | 47.996 | 58.598 | 12.32 | 86.514 | 15.699 | -19.682 | -1.6229 | 2.1163 | 1.6469 | 0.0638 | 0 | -14.731 | -30.146 | 27.81 | 47.057 | 103.45 | 61.359 | -148.47 | -24.447 | 39.041 | -48.69 | 10.965 | 0.6348 | 0.2742 | 12.256 | 156.99 | 154.12 | 283.3 | -282.08 | -418.41 | 423.23 | 418.67 | -147.57 | -150.21 | -59.211 | -52.552 | 76.376 | 76.668 | -112.72 | -119.59 | 25.095 | 24.898 | 11.8 | 11.621 | 119.69 | 119.09 | 51.7 | 50.7 | 21.782 | -33.84 | -350.87 | 83.997 | 83.272 | 9.3999 | 22.2 | -30.5 | -30.5 | 1.3821 | 1.2916 | -414.25 | 16.371 | 279.44 | 236.6 | -2.5449 | -231.02 | 232.5 | -36.182 | -124.38 | -229.64 | 95.341 | 93.241 | 37.033 | -271.69 | 123.27 | -146.33 | 145.28 | -9.1476 | 30.955 | 26.879 | 5.4359 | 5.4419 | -26.319 | 15.359 | 7.0359 | -16.289 | -37.001 | -14.766 | 43.799 | 54.294 | 51.035 | 10.405 | 12.334 | 50.243 | 50.351 | 50.559 |  | -21.1 | 21.562 | 6.1799 | 8.6999 | -47.621 | 80.007 | 60.041 | -47.078 | -77.771 | 50.613 | 26.205 | 14 | -13.8 | 0 | 167.32
29/03/2025 | 08:30 | 0 | 19.349 | -38.903 | -34.024 | 30.764 | 0 | 61.296 | -92.045 | 62.994 | 32.207 | 31.573 | -11.1 | -49.72 | 44 | 21.527 | -44 | 13.033 | 185.96 | 9.2624 | 9.5658 | 15.82 | 0 | 14.697 | 7.5068 |  | 113 | -68.8 | -68.419 | 16.787 | 11.1 | 48.4 | 2.4519 | 0.14 | -49.06 | -49.13 | -82.18 | 49.5 | 49.569 | 12.87 | 0.5194 | 53.537 | 55.61 | 46.007 | -52.11 | -51.167 | 28.482 | 29.888 | 0 | 87.207 | -1.5703 | -8.4584 | -364.9 | -20.778 | -12.099 | -12.099 | 56.285 | 54.379 | -3.7842 | -67.102 | -51.864 | 7.8223 | 6.2391 | 4.1564 | 394.75 | 95.37 | 95.4 | -331.85 | 441.69 | 40.977 | -123.12 | 125.02 | 89.416 | 25 | 22.09 | 58.31 | 73.87 | -61.616 | -60.946 | 135.97 | 137.11 | 24.981 | -74.586 | -74.139 | 13.181 | -123.25 | 19.57 | 25.985 | 94 | 84.3 | -16.11 | 10.991 | 11.759 | 13.488 | 3.6527 | 4.1328 | -11.023 | -44.4 | -3.262 | 13.571 | 40.09 | 70.91 | 47.585 | 45.414 | -33.27 | -2.3863 | 125.25 | 124.49 | -143.19 | -0.0001 | -20.04 | -102.09 | -100.69 | 31.983 | 54.501 | 63.886 | 78.533 | 54.03 | -10.59 | 58.968 | 134.77 | -25.02 | -25.34 | 106.47 | 67.319 | 141.52 | 140.32 | -43.591 | -43.863 | 218.56 | 177.57 | 170.43 | 172.81 | 52.762 | 0 | -28.492 | 340.92 | -31.463 | 0 | -38.799 | -36.682 | 64.045 | -15.048 | -14.537 | 38.448 | -65.974 | -66.728 | -1.1356 | 0 | -15.509 | 1 | 12.838 | -81.551 | -34.504 | -33.792 | 8.381 | 0 | -29.394 | 21.985 | 0 | 0 | 39.693 | 40.028 | 38.506 | 62.293 | 61.456 | -54.59 | 46.226 | 46.25 | -31.062 | -13.449 | -38.831 | -27.929 | 13.87 | 0.7987 | -8.3499 | 11.63 | -37.967 | 9.1364 | -15.171 | 0.822 | 11.404 | 15.119 | 12.696 | 31.916 | 15.03 | 82.323 | 15.8 | -26.961 | 4.2196 | -4.4364 | 1.7168 | 0.0638 | 0 | -15.01 | -38.542 | 27.994 | 60.334 | 104.84 | 59.459 | -148.5 | -26.589 | 37.54 | -65.669 | 10.965 | 1.9238 | 1.4344 | 12 | 180.83 | 180.67 | 283.3 | -282.08 | -450.92 | 454.59 | 449.11 | -172.72 | -172.19 | -54.737 | -45.559 | 79.012 | 77.346 | -112.72 | -111.24 | 100.8 | 99.88 | 4.5688 | 4.3073 | 85.43 | 85.37 | 61.5 | 59.9 | 21.739 | -34 | -205.77 | 86.944 | 88.5 | 14.5 | 5.5999 | -79.4 | -79.599 | 1.2711 | 1.1448 | -444.49 | 47.37 | 282.2 | 224.3 | -3.7262 | -221.28 | 223.07 | 37.639 | -43.903 | -218.65 | 124.22 | 125.41 | -39.553 | -274.53 | 42.958 | -231.4 | 230.04 | -7.7248 | 30.955 | 29.92 | 2.9909 | 2.99 | -28.639 | 17.52 | 7.7484 | -18.486 | -39.287 | -9.813 | 44.299 | 51.72 | 52.179 | 10.457 | 12.418 | 50.925 | 49.118 | 49.591 |  | -3.0999 | 21.743 | 6.5699 | 8.6999 | -42.07 | 76.498 | 55.352 | -42.561 | -75.861 | 45.477 | 30.326 | -4.0999 | 4 | 0 | 177.4
29/03/2025 | 09:00 | 0 | 18.496 | -36.903 | -35.317 | 32.464 | 0 | 64.876 | -96.626 | 66.081 | 33.744 | 33.035 | -17.76 | -50.472 | 46.2 | 22.356 | -46.2 | 13.697 | 196.524 | 9.6895 | 9.9221 | 15.953 | 0 | 14.435 | 6.8299 |  | 113 | -73.919 | -73.72 | 18.253 | 17.76 | 48.4 | 2.4519 | 0.14 | -54.43 | -54.659 | -83.15 | 54.419 | 55.2 | 13.729 | 0.1384 | 53.037 | 55.135 | 48.297 | -50.368 | -50.203 | 7.3744 | 7.3164 | 0 | 95.111 | -4.7111 | -25.799 | -344.57 | -19.606 | -12.499 | -12.599 | 55.907 | 54.186 | -3.8739 | -67.102 | 0 | 8.4574 | 6.7315 | 4.6257 | 377.75 | 99.307 | 98.513 | -329.26 | 441.97 | 40.977 | -113.97 | 116.97 | 91.682 | 23.389 | 24.129 | 63.86 | 73.87 | -78.896 | -78.494 | 149.96 | 152.66 | 20.813 | -75.183 | -75.097 | 21.093 | -118.27 | 19.57 | 25.985 | 98.8 | 89.4 | -16.159 | 18.905 | 18.405 | 19.508 | 10.665 | 11.838 | 1 | -42.809 | -14.68 | 13.552 | 39.74 | 73.639 | 50.397 | 47.758 | -34.639 | -2.3863 | 119.94 | 118.27 | -138.07 | -0.0001 | -20.943 | -107.69 | -107.9 | 33.274 | 57.431 | 65.765 | 83.221 | 56.98 | -10.79 | 60.399 | 137.36 | -25 | -25 | 111.4 | 71.38 | 136.78 | 135.58 | -60.094 | -59.427 | 216.36 | 172.92 | 165.27 | 168.71 | 51.411 | 0 | -30.005 | 339.67 | -40.864 | 0 | -38.673 | -36.561 | 68.406 | -18.001 | -16.091 | 38.448 | -70.378 | -70.904 | 3.2525 | 0 | -13.569 | 1 | 13.811 | -90.186 | -32.031 | -31.623 | 4.4062 | 0 | -30.994 | 21.537 | 0 | 0 | 39.977 | 39.577 | 39.612 | 79.709 | 78.537 | -110.35 | 62.983 | 63.478 | -75.437 | -60.547 | -44.222 | -35.019 | 13.87 | 0.8914 | -8.6299 | 11.92 | -45.155 | 9.0094 | -15.009 | 0.709 | 11.514 | 21.959 | 63.149 | 78.011 | 15.6 | 90.487 | 15.5 | -30.287 | 3.9125 | -4.0676 | 1.7857 | 0.0638 | 0 | -14.113 | -43.928 | 28.338 | 68.99 | 115.3 | 68.472 | -167.55 | -27.509 | 40.033 | -67.187 | 10.965 | 3.1543 | 2.7844 | 12 | 180.98 | 181.56 | 283.3 | -282.59 | -452.25 | 459.59 | 452.83 | -173.19 | -171.48 | -54.344 | -44.705 | 77.803 | 77.147 | -128.84 | -127.71 | 93.453 | 93.728 | 6.1132 | 6.2456 | 87.65 | 88.779 | 60.599 | 61.599 | 22.211 | -41.68 | -212.19 | 82.102 | 83.665 | 12.8 | 6.8 | -77 | -77 | 1.2711 | 1.1448 | -450.05 | 58.305 | 274.73 | 223.55 | -0.4146 | -217.94 | 219.98 | 36.218 | -41.945 | -212.27 | 124.34 | 125.27 | -37.551 | -269.78 | 43.497 | -223.11 | 223.01 | -8.1725 | 30.955 | 31.44 | 3.154 | 3.15 | -30.159 | 17.36 | 8.8458 | -18.046 | -38.585 | -10.518 | 43.4 | 53.06 | 54.784 | 10.384 | 12.432 | 50.267 | 49.371 | 50.025 |  | -6.5 | 22.627 | 6.8699 | 8.6999 | -42.014 | 77.145 | 55.132 | -40.499 | -75.417 | 44.632 | 31.887 | -1.5 | 1.2999 | 0 | 184.46
29/03/2025 | 09:30 | 0 | 18.947 | -37.393 | -34.849 | 33.01 | 0 | 65.871 | -102.14 | 69.462 | 35.316 | 34.371 | -24.42 | -48.725 | 44 | 19.871 | -44 | 13.026 | 206.08 | 7.4265 | 7.2841 | 12.181 | 0 | 15.027 | 7.5157 |  | 113 | -78.699 | -78.11 | 22.495 | 24.42 | 48.4 | 2.4519 | 0.14 | -58.069 | -57.799 | -84.639 | 58.63 | 58.779 | 14.238 | 0.2191 | 54.687 | 56.798 | 48.461 | -52.511 | -51.849 | 7.8051 | 7.6737 | 0 | 97.254 | -3.6641 | -21.094 | -371.95 | -19.207 | -12.799 | -12.199 | 56.902 | 56.147 | -4.2832 | -67.102 | 0 | 9.9951 | 7.6307 | 5.1316 | 403.02 | 94.302 | 94.302 | -341.17 | 457.35 | 40.977 | -129.31 | 131.02 | 104.7 | 23.979 | 25.43 | 79.599 | 89.08 | -73.002 | -72.6 | 146.15 | 147.1 | 20.175 | -78.262 | -78.363 | 25.821 | -123.48 | 19.57 | 25.985 | 104.4 | 94.699 | -16.7 | 11.263 | 9.6124 | 12.324 | 9.125 | 10.268 | -16.105 | -55.061 | -5.9201 | 13.856 | 46.5 | 76.099 | 52.507 | 50.102 | -36.27 | -2.2607 | 125.79 | 123.42 | -149.76 | 0 | -22.111 | -113.4 | -113.8 | 33.598 | 60.36 | 70.461 | 87.908 | 59.96 | -12 | 63.369 | 137.36 | -22.47 | -22.67 | 109.45 | 72.86 | 147.96 | 147.14 | -51.638 | -50.918 | 231.19 | 185.55 | 178.74 | 181.24 | 93.05 | 0 | -28.748 | 349.01 | -0.2172 | 0 | -40.193 | -38.012 | 73.127 | -31.362 | -28.598 | 161.33 | -85.238 | -86.855 | -39.74 | 0 | -14.639 | 125.8 | 14.515 | -119 | -31.936 | -30.966 | 2.8569 | 0 | -33.136 | 21.137 | 0 | 0 | 40.594 | 40.625 | 39.554 | 73.513 | 72.341 | -106.16 | 54.685 | 53.433 | -71.581 | -57.898 | -42.786 | -33.449 | 13.565 | 0.9061 | -8.5599 | 11.52 | -43.848 | 9.0928 | -14.852 | 0.685 | 11.471 | 23.129 | 59.482 | 72.607 | 16.14 | 92.854 | 16.399 | -30.934 | 4.1534 | -4.4638 | 1.8581 | 0.0638 | 0 | -13.22 | -44.931 | 29.955 | 71.007 | 117.01 | 70.111 | -170.29 | -28.783 | 41.022 | -70.376 | 10.64 | 4.1798 | 3.7864 | 12 | 185 | 184.68 | 280.8 | -280.94 | -460.71 | 459.34 | 456.65 | -176.12 | -177.07 | -51.487 | -41.468 | 77.057 | 76.051 | -128.84 | -127.71 | 92.025 | 90.916 | 7.2337 | 6.3183 | 92.089 | 91.91 | 61.9 | 63.9 | 21.739 | -45.759 | -211.76 | 79.025 | 78.906 | 13.3 | 9.6999 | -75.4 | -75.699 | 1.4716 | 1.1717 | -448.48 | 17.264 | 281.87 | 230.51 | 14.128 | -221.85 | 222.93 | 39.038 | -46.897 | -222.93 | 130.25 | 129.63 | -43.275 | -274.36 | 46.485 | -229.78 | 228.24 | -7.6452 | 30.955 | 32.24 | 3.321 | 3.3139 | -30.479 | 17.92 | 8.8599 | -18.867 | -37.88 | -9.3736 | 42.7 | 53.868 | 52.603 | 10.389 | 12.422 | 50.27 | 50.215 | 50.208 |  | -7.8 | 20.112 | 7.0599 | 8.6999 | -38.859 | 76.264 | 51.255 | -38.235 | -74.439 | 41.048 | 33.317 | 1 | -0.1 | 0 | 183.55
29/03/2025 | 10:00 | 0 | 19.176 | -38.309 | -33.143 | 33.371 | 0 | 66.531 | -103.78 | 71.357 | 36.222 | 35.094 | -26.639 | -47.975 | 44 | 17.388 | -41.799 | 13.528 | 211.24 | 7.5368 | 7.4927 | 12.443 | 0 | 15.331 | 7.8054 |  | 113 | -77.94 | -77.72 | 22.954 | 26.639 | 46.2 | 2.4519 | 0.14 | -61.369 | -61.11 | -77.879 | 62.29 | 62.479 | 14.258 | 0.2991 | 54.001 | 56.138 | 49.643 | -55.459 | -55.352 | 26.764 | 28.906 | 0 | 95.646 | -0.5235 | -3.8259 | -404.9 | -19.517 | -12.799 | -12.899 | 59.833 | 58.858 | -5.4675 | -67.102 | 0 | 10.124 | 7.9148 | 5.5833 | 435.52 | 111.54 | 111.42 | -403.98 | 480.91 | 40.977 | -108.57 | 110.99 | 108.32 | 24.309 | 26.209 | 82.169 | 90.889 | -79.7 | -79.968 | 150.06 | 150.69 | 20.281 | -79.971 | -80.235 | 23.584 | -117.66 | 19.57 | 25.985 | 104.4 | 94.5 | -16.909 | 15.025 | 14.696 | 15.805 | 19.732 | 20.505 | -10.093 | -69.299 | -3.3217 | 14.631 | 47.419 | 76.72 | 56.022 | 52.445 | -37.59 | -2.2607 | 118.49 | 118.17 | -142.1 | 0 | -22.897 | -117 | -116.5 | 33.252 | 63.876 | 70.461 | 92.596 | 63.32 | -11.53 | 62.64 | 139.34 | -21.07 | -21.299 | 111.78 | 75.27 | 142.1 | 141.47 | -60.275 | -58.79 | 230.82 | 180.37 | 174.24 | 178.26 | 75.049 | 0 | -30.338 | 415.11 | -5.491 | 0 | -40.813 | -38.506 | 72.481 | -35.332 | -32.46 | 133.69 | -82.376 | -83.732 | -23.633 | 0 | -16.25 | 100.2 | 14.923 | -127.41 | -31.505 | -30.405 | 1.9518 | 0 | -36.77 | 21.744 | 0 | 0 | 32.946 | 33.908 | 32.381 | 80.379 | 80.546 | -103.32 | 62.443 | 61.092 | -69.413 | -54.356 | -43.621 | -32.989 | 13.777 | 0.9268 | -8.6099 | 11.07 | -43.595 | 9.0257 | -14.858 | 0.542 | 11.344 | 23.87 | 57.036 | 69.695 | 16.53 | 93.858 | 15.1 | -31.324 | 4.1715 | -4.4934 | 1.8893 | 0.0638 | 0 | -12.424 | -46.237 | 29.832 | 73.107 | 118 | 72.044 | -176.67 | -29.583 | 41.434 | -71.82 | 10.29 | 4.8048 | 4.4087 | 12 | 186.19 | 183.95 | 284.1 | -281.58 | -455.78 | 458.96 | 459.75 | -178.36 | -176.83 | -51.483 | -42.08 | 75.02 | 77.309 | -128.84 | -127.71 | 91.871 | 89.993 | 5.5857 | 5.6073 | 95.089 | 94.97 | 61.599 | 63 | 21.699 | -48 | -213.25 | 80.272 | 79.492 | 13.6 | 10.8 | -75.4 | -75.699 | 1.4716 | 1.3254 | -448.82 | 21.167 | 283.83 | 226 | 9.7454 | -227.34 | 225.68 | 38.823 | -48.604 | -219.73 | 129.67 | 130.22 | -40.365 | -276.03 | 47.028 | -227.95 | 228.97 | -8.1478 | 30.955 | 30.959 | 3.394 | 3.417 | -31.2 | 18.079 | 8.62 | -18.69 | -38.292 | -9.4041 | 42.7 | 52.84 | 52.905 | 10.265 | 12.32 | 49.697 | 49.117 | 49.763 |  | -9.6999 | 19.428 | 7.0699 | 8.6999 | -38.569 | 76.049 | 51.965 | -38.151 | -75.159 | 41.435 | 33.446 | 1.7 | -3.2999 | 0 | 179.2
29/03/2025 | 10:30 | 0 | 20.263 | -40.292 | -30.578 | 34.076 | 0 | 68.195 | -109.43 | 73.865 | 37.516 | 36.425 | -31.079 | -49.115 | 44 | 16.559 | -44 | 12.646 | 224.08 | 7.5363 | 7.5885 | 12.582 | 0 | 15.096 | 7.5439 |  | 113 | -80.55 | -81.47 | 23.148 | 31.079 | 48.4 | 2.4519 | 0.14 | -61.389 | -61.68 | -85.699 | 62.529 | 61.669 | 14.367 | 0.3976 | 55.819 | 57.762 | 50.455 | -52.913 | -53.274 | 7.6518 | 7.3873 | 0 | 97.12 | -1.5703 | -19.264 | -394.47 | -18.755 | -13.599 | -13.299 | 57.283 | 56.774 | -5.2919 | -67.102 | 0 | 11.142 | 7.7307 | 5.1452 | 424.35 | 114.04 | 115.2 | -407.94 | 480.77 | 40.977 | -93.235 | 98.134 | 110.62 | 25 | 27.469 | 84.739 | 92.87 | -80.37 | -79.834 | 154.31 | 155.02 | 19.303 | -78.758 | -78.351 | 25.061 | -128.94 | 19.57 | 25.985 | 108.8 | 97.699 | -17.159 | 13.966 | 13.499 | 15.245 | 23.087 | 24.273 | 1 | -72.055 | -5.8708 | 14.499 | 51.409 | 77.389 | 58.132 | 54.789 | -39.079 | -2.1351 | 130.39 | 126.91 | -165.33 | 0 | -23.877 | -118.4 | -116.4 | 34.032 | 66.513 | 73.279 | 96.112 | 66.069 | -12.43 | 66.501 | 139.34 | -20.43 | -20.629 | 107.59 | 75.48 | 162.6 | 159.41 | -55.798 | -56.381 | 244.6 | 196.62 | 191.66 | 193.37 | 86.921 | 0 | -31.231 | 417.76 | 3.7439 | 0 | -39.947 | -38.201 | 74.224 | -34.979 | -33.711 | 161.33 | -82.738 | -80.269 | -28.54 | 13.779 | -14.699 | 93.8 | 15.191 | -132.22 | -32.376 | -31.858 | 3.1137 | 0 | -37.176 | 21.645 | 0 | 0 | 36.669 | 37.254 | 36.027 | 81.216 | 80.379 | -100.8 | 58.255 | 57.368 | -71.702 | -57.124 | -44.251 | -33.029 | 14.178 | 0.939 | -8.6599 | 11.54 | -44.651 | 8.7846 | -14.851 | 0.715 | 11.41 | 23.61 | 58.049 | 69.229 | 16.18 | 93.778 | 14.699 | -32.321 | 4.4544 | -4.7286 | 1.9707 | 0.0638 | 0 | -12.062 | -46.524 | 29.832 | 73.527 | 117.31 | 71.585 | -174.77 | -29.389 | 42.427 | -72.45 | 10.824 | 5.2552 | 4.7567 | 12 | 188.82 | 187.2 | 289.2 | -289.95 | -471.4 | 475.37 | 471.86 | -178.45 | -178.58 | -53.283 | -43.712 | 71.234 | 71.217 | -128.84 | -127.71 | 110.68 | 108.04 | 6.4535 | 6.7727 | 88.12 | 87.389 | 64.699 | 65.4 | 21.884 | -50.159 | -172.73 | 79.245 | 80.796 | 13.899 | 5.0999 | -85.9 | -86 | 1.3513 | 1.2245 | -464.33 | 15.259 | 295.49 | 234.51 | 17.852 | -229.98 | 229.63 | 39.087 | -48.128 | -228.95 | 133.76 | 131 | -40.272 | -285.45 | 46.642 | -238.03 | 241.64 | -7.6452 | 30.955 | 32.24 | 3.4149 | 3.4079 | -31.04 | 18.399 | 8.8899 | -19.188 | -40.547 | -8.0857 | 44.099 | 53.066 | 53.259 | 10.372 | 12.372 | 47.117 | 46.241 | 47.336 |  | -5.0999 | 18.434 | 7.3199 | 8.6999 | -39.397 | 76.09 | 53.953 | -38.912 | -75.399 | 42.487 | 32.509 | -2.0999 | 2 | 0 | 188.39
29/03/2025 | 11:00 | 0 | 20.604 | -41.173 | -30.549 | 34.941 | 0 | 69.654 | -113.31 | 74.976 | 38.212 | 37.768 | -28.86 | -51.202 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 12.922 | 228.7 | 7.8952 | 7.8989 | 12.263 | 0 | 15.563 | 7.4582 |  | 113 | -81.11 | -80.69 | 23.35 | 28.86 | 48.4 | 2.4519 | 0.14 | -60.419 | -61.22 | -85.199 | 61.77 | 62.009 | 14.613 | 0.3723 | 59.349 | 61.421 | 52.172 | -54.253 | -53.086 | 6.1114 | 5.801 | 0 | 103.68 | -3.1407 | -16.209 | -416.42 | -18.414 | -12.899 | -13.099 | 57.519 | 57.235 | -5.1659 | -67.102 | 0 | 11.96 | 7.8444 | 5.3228 | 444.92 | 119.66 | 119.63 | -428.3 | 501.71 | 40.977 | -113.58 | 117.61 | 113.85 | 25.75 | 28.649 | 86.519 | 94.69 | -74.342 | -74.609 | 144.35 | 145.93 | 16.671 | -81.929 | -81.835 | 24.513 | -137.3 | 19.57 | 25.985 | 109 | 99.9 | -17.45 | 9.5362 | 8.7344 | 10.447 | 15.111 | 15.593 | -10.879 | -71.111 | 2.1503 | 14.865 | 58.75 | 79.279 | 58.835 | 55.961 | -39.479 | -2.1351 | 138.53 | 138.64 | -178.71 | 0.0001 | -23.955 | -121.09 | -119.69 | 33.604 | 69.149 | 78.445 | 99.627 | 68.22 | -14.09 | 67.54 | 170.3 | -20.37 | -20.61 | 122.66 | 76.25 | 176.89 | 173.83 | -47.177 | -45.472 | 265.75 | 216.67 | 209.74 | 212.76 | 67.375 | 0 | -32.439 | 440.4 | 40.719 | 0 | -41.388 | -38.96 | 74.131 | -28.426 | -26.566 | 55.344 | -60.492 | -60.995 | -9.4907 | 16.139 | -5.8599 | 1 | 15.659 | -119.4 | -31.041 | -30.401 | 1.4161 | 0 | -38.146 | 21.487 | 0 | 0 | 37.572 | 38.153 | 36.053 | 76.192 | 74.015 | -94.277 | 48.481 | 48.066 | -62.617 | -48.272 | -40.618 | -30.829 | 13.777 | 0.9146 | -8.4499 | 11.24 | -39.778 | 9.1615 | -14.664 | 0.819 | 11.471 | 25.67 | 50.348 | 62.177 | 16.92 | 96.767 | 14.399 | -32.262 | 4.5064 | -4.7258 | 1.9612 | 0.0638 | 0 | -13.181 | -47.55 | 29.761 | 74.872 | 119.3 | 71.295 | -175.18 | -30.945 | 42.129 | -76.434 | 10.702 | 5.4799 | 5.1259 | 12 | 202.51 | 201.69 | 276.2 | -276.81 | -448.4 | 448.41 | 449.98 | -190.04 | -189.91 | -47.474 | -38.025 | 75.678 | 76.659 | -134.54 | -139.83 | 127.13 | 126.83 | 3.0486 | 3.05 | 81.019 | 80.12 | 69.5 | 69.9 | 22.109 | -49.36 | -148.4 | 84.14 | 84.091 | 15 | 1.7999 | -98.199 | -98.5 | 1.3513 | 1.2245 | -440.1 | -14.772 | 326.26 | 258.62 | 2.585 | -251.31 | 251.58 | 37.35 | -46.058 | -249.95 | 143.04 | 142.54 | -41.663 | -319.31 | 46.347 | -271.69 | 275.43 | -6.0357 | 30.955 | 32.88 | 3.344 | 3.3169 | -32.159 | 19.84 | 8.259 | -20.683 | -40.108 | -6.5903 | 42.799 | 54.583 | 54.501 | 10.462 | 12.428 | 48.383 | 47.925 | 48.646 |  | -2.5999 | 17.55 | 7.5999 | 8.6999 | -30.47 | 71.759 | 48.415 | -30.252 | -70.092 | 36.221 | 33.536 | -3.5 | 5 | 0 | 176.79
29/03/2025 | 11:30 | 0 | 20.468 | -41.179 | -29.849 | 35.813 | 0 | 71.312 | -115.59 | 76.877 | 39.038 | 38.815 | -24.42 | -48.646 | 44 | 17.388 | -44 | 13.513 | 233.9 | 7.612 | 7.7208 | 12.472 | 0 | 15.06 | 7.2028 |  | 113 | -80.3 | -80.239 | 23.621 | 24.42 | 46.2 | 2.4519 | 0.14 | -65.279 | -65.309 | -75.569 | 65.72 | 65.36 | 15.035 | -0.1383 | 61.548 | 63.514 | 49.78 | -58.004 | -57 | 30.855 | 29.718 | 0 | 100.46 | 0 | -2.8828 | -433.47 | -20.799 | -12.399 | -12.299 | 62.722 | 60.853 | -4.8768 | -67.102 | 0 | 11.686 | 7.9916 | 5.3875 | 462.32 | 125.61 | 125.64 | -451.06 | 512.46 | 40.977 | -131.47 | 134.06 | 114.56 | 25.979 | 29.229 | 87.419 | 95.919 | -73.136 | -73.002 | 145.33 | 145.45 | 17.722 | -88.649 | -89.08 | 23.931 | -124.96 | 19.57 | 25.985 | 111 | 100.59 | -17.76 | 13.624 | 13.234 | 14.477 | 19.427 | 19.118 | 1 | -75.698 | -0.3297 | 15.006 | 56.419 | 79.699 | 60.241 | 56.547 | -40.239 | -2.1351 | 126.47 | 125.27 | -146.55 | 0.0001 | -24.319 | -121.59 | -122.4 | 33.89 | 70.028 | 75.158 | 100.79 | 68.97 | -12.38 | 66.73 | 170.3 | -18.42 | -18.59 | 113.32 | 78.37 | 149.63 | 146.43 | -55.468 | -54.763 | 243.03 | 195.19 | 190.12 | 192.11 | 91.904 | 0 | -31.403 | 462.62 | 41.57 | 0 | -41.609 | -38.891 | 74.246 | -47.201 | -42.722 | 181.3 | -82.363 | -83.161 | -35.065 | 13.84 | -16.068 | 124.3 | 16.015 | -155.51 | -31.825 | -30.937 | 1.6752 | 0 | -36.587 | 21.62 | 0 | 0 | 36.528 | 36.715 | 35.602 | 73.513 | 73.345 | -101.98 | 56.506 | 57.329 | -69.594 | -54.239 | -42.647 | -32.559 | 13.872 | 0.9744 | -8.5099 | 11.37 | -42.36 | 8.9802 | -14.664 | 0.65 | 11.366 | 22.45 | 57.729 | 70.819 | 16.58 | 89.726 | 17.7 | -26.939 | -1.073 | 1.3393 | 2.0291 | 0.0638 | 0 | -13.04 | -42.362 | 29.937 | 66.469 | 114.82 | 71.317 | -174.56 | -30.69 | 45.77 | -64.053 | 9.0125 | 5.724 | 5.3052 | 10.438 | 199.11 | 199.07 | 286.2 | -282.05 | -451.49 | 451.41 | 451.61 | -190.19 | -187.81 | -52.782 | -43.154 | 79.577 | 78.161 | -134.54 | -139.83 | 126.12 | 125.52 | 1.9361 | 2.0369 | 79.22 | 78.93 | 68.099 | 66.699 | 22.047 | -47.2 | -126.59 | 81.498 | 81.473 | 15 | 0.6 | -100 | -100 | 1.3961 | 1.3649 | -445 | -24.227 | 330.37 | 260.02 | 2.4026 | -253.56 | 251.84 | 38.56 | -45.226 | -251.24 | 142.09 | 142.3 | -40.531 | -319.97 | 46.904 | -276.4 | 277.22 | -6.802 | 30.955 | 32.799 | 3.2969 | 3.302 | -31.2 | 19.28 | 8.2902 | -20.039 | -40.84 | -6.9993 | 43.4 | 54.608 | 56.029 | 10.371 | 12.446 | 51.464 | 49.855 | 51.209 |  | -0.2 | 18.338 | 7.8299 | 8.6999 | -37.095 | 76.725 | 53.473 | -36.499 | -75.778 | 42.334 | 32.608 | -8 | 8.1 | 0 | 177.96
29/03/2025 | 12:00 | 0 | 20.942 | -41.791 | -30.584 | 36.682 | 0 | 72.838 | -117.35 | 78.862 | 39.892 | 39.648 | -15.539 | -49.361 | 44 | 17.388 | -44 | 13.653 | 240.02 | 7.5293 | 7.5616 | 12.48 | 0 | 14.696 | 7.3674 |  | 113 | -78.389 | -78.3 | 22.677 | 15.539 | 48.4 | 2.4519 | 0.14 | -59.259 | -59.36 | -84.72 | 60.639 | 60.049 | 15.374 | 0.1273 | 63.303 | 65.232 | 44.641 | -53.047 | -52.111 | 5.5599 | 5.4667 | 0 | 100.73 | -3.6641 | -19.401 | -395.3 | -19.651 | -12.399 | -12.499 | 56.751 | 56.333 | -5.4569 | -67.102 | 0 | 11.66 | 8.5239 | 5.9108 | 428.17 | 134.52 | 134.52 | -453.43 | 497.63 | 40.977 | -123 | 125.04 | 115.26 | 25.01 | 28.29 | 88.37 | 95.73 | -75.949 | -75.279 | 146.72 | 148.33 | 18.463 | -117.1 | -118.28 | 24.587 | -83.482 | 19.57 | 25.985 | 42.299 | 167.3 | -18.01 | 21.446 | 20.459 | 21.534 | 33.31 | 34.061 | 1 | -83.768 | -4.5844 | 14.89 | 56.729 | 81.529 | 60.241 | 56.547 | -40.169 | -2.1351 | 84.796 | 83.44 | -133.63 | 0.0001 | -24.345 | -122.3 | -122 | 33.934 | 70.028 | 75.627 | 101.97 | 69.66 | -12.31 | 64.206 | 143.55 | -18.81 | -19.049 | 114.76 | 78.78 | 133.67 | 132.87 | -55.819 | -54.672 | 236.51 | 188.27 | 183.48 | 185.35 | 82.952 | 0 | -31.451 | 459.12 | 44.064 | 0 | -40.965 | -38.337 | 72.865 | -41.485 | -38.66 | 170.55 | -76.634 | -78.339 | -24.15 | 15.059 | -13.079 | 93.7 | 16.359 | -149.44 | -30.493 | -29.827 | -0.2899 | 0 | -37.458 | 21.495 | 0 | 0 | 37.841 | 38.81 | 36.161 | 75.187 | 75.69 | -107.17 | 57.767 | 56.89 | -76.084 | -58.634 | -43.973 | -34.549 | 13.777 | 0.9744 | -8.5999 | 11.69 | -45.812 | 8.9802 | -14.664 | 0.65 | 11.366 | 21.329 | 61.563 | 74.184 | 16.129 | 88.451 | 18.1 | -26.018 | -0.992 | 0 | 2.0592 | 0.0638 | 0 | -13.76 | -41.878 | 26.562 | 66.469 | 113.69 | 69.901 | -167.83 | -30.287 | 45.386 | -63.056 | 9.2644 | 5.7533 | 5.4014 | 10 | 204.36 | 202.98 | 283.7 | -281.88 | -446.18 | 448.77 | 445.12 | -194.2 | -190.2 | -50.518 | -41.067 | 77.193 | 76.862 | -134.54 | -139.83 | 154.33 | 155.13 | 5.7241 | 6.5225 | 69.819 | 69.65 | 71.099 | 70.099 | 21.944 | -53.04 | -92.42 | 90.65 | 89.238 | 15.6 | -6.5999 | -112.19 | -113.09 | 1.3373 | 1.2429 | -438.99 | -18.997 | 349.86 | 271.13 | -9.7682 | -264.99 | 266.03 | 36.843 | -45.085 | -262.17 | 148.51 | 148.39 | -39.943 | -340.08 | 45.216 | -296.13 | 297.35 | -6.7745 | 30.955 | 32.479 | 3.2929 | 3.269 | -31.28 | 20.879 | 7.3901 | -22.383 | -41.573 | -5.9739 | 45.2 | 53.784 | 53.382 | 10.376 | 12.474 | 51.084 | 51.554 | 50.611 |  | 6.9 | 18.059 | 7.9099 | 8.6999 | -34.036 | 74.737 | 51.384 | -33.739 | -73.083 | 40.358 | 32.24 | -15.5 | 15.3 | 0 | 174.75
29/03/2025 | 12:30 | 0 | 21.24 | -42.218 | -30.385 | 37.104 | 0 | 73.863 | -120.15 | 79.661 | 40.394 | 39.702 | -17.76 | -47.975 | 41.799 | 16.559 | -41.799 | 13.64 | 242.86 | 7.5678 | 7.1963 | 11.734 | 0 | 14.771 | 7.849 |  | 113 | -78.599 | -78.4 | 22.528 | 17.76 | 46.2 | 2.4519 | 0.14 | -64.559 | -65.099 | -72.949 | 66.089 | 65.69 | 15.516 | 0.3004 | 64.297 | 66.352 | 44.325 | -56.262 | -56.329 | 30.363 | 22.939 | 0 | 98.058 | 0 | 1.0242 | -417.76 | -15.593 | -14.999 | -14.799 | 62.078 | 61.513 | -5.2669 | -67.102 | 0 | 11.343 | 8.2273 | 5.6809 | 453.68 | 137.02 | 137.66 | -464.63 | 517.61 | 40.977 | -123.13 | 123.51 | 115.26 | 24.75 | 28.26 | 88.37 | 95.79 | -78.762 | -80.102 | 153.07 | 154.31 | 19.082 | -124.65 | -124.46 | 18.032 | -88.347 | 19.57 | 25.985 | 38.099 | 173.39 | -18.2 | 16.831 | 16.733 | 15.582 | 35.437 | 35.032 | -10.673 | -87.007 | -1.7685 | 15.431 | 53.43 | 82.08 | 60.241 | 57.133 | -39.879 | -2.1351 | 88.757 | 88.317 | -142.95 | 0.0001 | -24.081 | -123.3 | -123.4 | 33.478 | 70.028 | 75.627 | 101.97 | 69.66 | -11.94 | 64.017 | 143.55 | -18.87 | -19.17 | 120.71 | 78.08 | 140.5 | 132.25 | -61.146 | -58.018 | 237.04 | 189.9 | 185.46 | 184.71 | 78.162 | 0 | -31.481 | 473.78 | 13.138 | 0 | -41.104 | -37.937 | 71.274 | -31.177 | -28.304 | 139.83 | -79.346 | -77.488 | -12.579 | 0 | -15.119 | 88.099 | 16.581 | -133.94 | -29.775 | -29.34 | -0.7761 | 0 | -35.903 | 21.67 | 0 | 0 | 38.105 | 39.269 | 37.42 | 80.044 | 78.034 | -117.38 | 62.063 | 60.997 | -78.828 | -67.608 | -45.233 | -35.239 | 13.777 | 0.9036 | -8.4199 | 11.08 | -45.309 | 8.4381 | -14.756 | 0.534 | 11.278 | 23.059 | 67.89 | 82.318 | 15.83 | 89.159 | 18.299 | -26.944 | -0.9786 | 0 | 2.0806 | 0.0638 | 0 | -12.869 | -42.202 | 27.572 | 66.721 | 118.33 | 73.214 | -178.18 | -29.247 | 45.675 | -60.809 | 9.0192 | 5.8021 | 5.4436 | 10 | 199.51 | 200.39 | 287.89 | -286.91 | -445.61 | 447.46 | 448.07 | -190.41 | -188.06 | -52.571 | -43.817 | 76.486 | 77.263 | -134.54 | -139.83 | 143.22 | 142.44 | 6.2774 | 6.0838 | 75.129 | 74.309 | 66.599 | 67.199 | 21.944 | -53.599 | -123.28 | 96.02 | 96.008 | 14.5 | -5.5999 | -107.9 | -107.69 | 1.3373 | 1.2429 | -439.02 | 4.5704 | 337.19 | 262.05 | -7.1833 | -259.39 | 259.7 | 37.97 | -43.566 | -254.37 | 145.42 | 144.85 | -40.465 | -326.33 | 45.793 | -283.62 | 281.95 | -8.3318 | 30.955 | 32 | 3.2249 | 3.2079 | -31.36 | 19.84 | 7.7195 | -20.711 | -41.954 | -6.5018 | 45.2 | 52.035 | 51.847 | 10.425 | 12.335 | 49.981 | 50.095 | 50.383 |  | 7 | 17.683 | 7.9199 | 8.6999 | -38.044 | 75.246 | 52.993 | -37.075 | -73.477 | 42.461 | 30.907 | -15.5 | 15.199 | 0 | 177.93
29/03/2025 | 13:00 | 0 | 20.994 | -42.218 | -29.292 | 36.726 | 0 | 73.662 | -114.41 | 78.726 | 39.56 | 39.055 | -19.979 | -46.061 | 39.599 | 15.732 | -39.599 | 14.188 | 235.88 | 7.2418 | 7.3374 | 11.861 | 0 | 14.336 | 7.2284 |  | 113 | -78.68 | -78.83 | 21.95 | 19.979 | 44 | 2.4519 | 0.14 | -65.23 | -65.319 | -73.48 | 63.619 | 64.04 | 14.158 | 0.7906 | 63.672 | 65.667 | 42.282 | -53.985 | -53.546 | 26.034 | 22.413 | 0 | 96.048 | -2.0938 | -15.096 | -397.81 | -17.465 | -13.999 | -13.999 | 59.095 | 58.112 | -4.9547 | -67.102 | 0 | 11.862 | 7.8559 | 5.3985 | 419.93 | 147.89 | 147.97 | -471.74 | 501.5 | 40.977 | -105.62 | 107.82 | 115.26 | 23.43 | 26.959 | 85.569 | 93.76 | -86.532 | -87.335 | 158.52 | 159.26 | 19.064 | -129.79 | -129.88 | 18.664 | -94.006 | 19.57 | 25.985 | 25.7 | 188.1 | -17.989 | 9.6251 | 9.5484 | 10.491 | 57.058 | 58.182 | 1 | -101.45 | -8.8462 | 14.94 | 50.509 | 79.949 | 59.538 | 56.547 | -39.879 | -2.1351 | 94.598 | 94.061 | -147.44 | 0 | -24.311 | -122.19 | -122.19 | 33.554 | 70.028 | 75.158 | 101.97 | 69.66 | -12.13 | 63.558 | 143.22 | -18.81 | -19 | 114.26 | 76.33 | 146.94 | 144.63 | -63.153 | -61.472 | 239.6 | 190.95 | 184.48 | 186.15 | 51.687 | 0 | -33.469 | 483.53 | -1.3728 | 0 | -40.211 | -37.571 | 69.455 | -29.803 | -26.842 | 46.128 | -64.535 | -65.453 | 5.4568 | 0 | -12.759 | 1 | 16.145 | -122.48 | -29.887 | -28.877 | -1.05 | 0 | -37.784 | 21.969 | 0 | 0 | 38.92 | 39.097 | 37.984 | 86.909 | 86.909 | -124.75 | 66.17 | 64.819 | -87.092 | -74.33 | -45.723 | -35.929 | 13.78 | 0.939 | -8.3099 | 11.65 | -47.074 | 8.7211 | -14.663 | 0.501 | 11.373 | 23.079 | 77.62 | 90.013 | 15.58 | 87.538 | 17.399 | -26.318 | -1.3554 | 1.6154 | 2.0054 | 0.0638 | 0 | -13.198 | -41.654 | 27.195 | 64.704 | 115.49 | 72.64 | -172.7 | -29.018 | 44.858 | -59.709 | 8.8826 | 5.0697 | 4.7673 | 10 | 201.79 | 199.7 | 279.89 | -278.2 | -443.25 | 443.58 | 439.33 | -190.67 | -190.77 | -55.455 | -46.881 | 79.197 | 77.719 | -144.35 | -144.69 | 151.82 | 151.69 | 7.8793 | 8.067 | 73.849 | 73.779 | 67.5 | 66.699 | 21.761 | -51.599 | -104.37 | 93.128 | 93.151 | 14.5 | -9.3999 | -114.69 | -113.9 | 1.6536 | 1.5128 | -431.45 | 19.891 | 340.99 | 261.42 | -22.52 | -257.98 | 255.45 | 37.132 | -45.281 | -256.43 | 144.58 | 143.93 | -37.322 | -330.33 | 45.411 | -282.88 | 284.72 | -7.3568 | 30.955 | 32.959 | 3.3029 | 3.3169 | -31.52 | 20.079 | 8.2951 | -20.857 | -43.419 | -6.5903 | 46.5 | 55.887 | 57.159 | 10.498 | 12.432 | 50.889 | 50.405 | 50.193 |  | 10.8 | 19.097 | 7.7899 | 8.6999 | -40.877 | 78.054 | 55.758 | -40.025 | -76.124 | 45.335 | 30.984 | -18.2 | 17.2 | 0 | 173.86
29/03/2025 | 13:30 | 0 | 20.768 | -41.691 | -31.104 | 36.346 | 0 | 72.881 | -114.72 | 73.376 | 37.014 | 36.671 | -17.76 | -41.355 | 37.4 | 15.732 | -35.2 | 14.223 | 233.14 | 6.645 | 6.7998 | 10.663 | 0 | 12.79 | 7.0246 |  | 113 | -76.11 | -75.8 | 21.929 | 17.76 | 39.6 | 2.4519 | 0.14 | -63.25 | -64.319 | -73.83 | 64.91 | 64.37 | 14.748 | 0.5163 | 64.416 | 65.493 | 35.661 | -54.253 | -55.026 | 26.772 | 25.891 | 0 | 92.029 | -0.5235 | -1.4339 | -393.48 | -19.121 | -13.199 | -12.999 | 59.742 | 58.366 | -5.194 | -67.102 | 0 | 11.387 | 7.3291 | 5.0866 | 422.55 | 163.06 | 163.15 | -493.76 | 510.07 | 40.977 | -102.59 | 104.39 | 115.26 | 21.899 | 25.579 | 81.19 | 88.849 | -97.114 | -96.043 | 168.27 | 169.28 | 19.028 | -144.49 | -143.74 | 16.385 | -102.44 | 19.57 | 25.985 | 7.9 | 205 | -17.649 | -4.5404 | -4.0037 | -2.9884 | 85.083 | 84.808 | -14.554 | -124.43 | -13.28 | 14.963 | 49.639 | 75.089 | 58.835 | 55.375 | -38.559 | -2.0095 | 103.19 | 102.28 | -152.24 | 0.0001 | -23.499 | -116 | -116.59 | 32.978 | 68.27 | 72.34 | 99.627 | 68.2 | -11.44 | 63.774 | 143.22 | -18.88 | -19.069 | 114.86 | 75.5 | 147.1 | 145.09 | -72.742 | -70.472 | 230.9 | 183.91 | 179.41 | 182.74 | 57.558 | 0 | -33.304 | 503.68 | -111.04 | 0 | -39.219 | -37.238 | 63.94 | -48.464 | -44.913 | 138.3 | -85.037 | -84.568 | -4.0661 | 0 | -10.639 | 92.5 | 15.9 | -155.01 | -31.039 | -30.019 | 1.5031 | 0 | -34.188 | 21.628 | 0 | 0 | 38.249 | 38.656 | 37.098 | 96.287 | 96.789 | -124.92 | 74.177 | 73.147 | -86.368 | -72.599 | -46.976 | -35.169 | 13.677 | 0.9512 | -8.5499 | 10.87 | -46.971 | 8.8832 | -14.745 | 0.561 | 11.222 | 22.909 | 77.296 | 88.801 | 15.58 | 88.311 | 18 | -25.623 | -2.0363 | 2.2664 | 1.9131 | 0.0638 | 0 | -13.663 | -41.07 | 27.792 | 64.368 | 115.78 | 73.36 | -173.35 | -29.479 | 42.812 | -58.343 | 8.8826 | 3.9551 | 3.6915 | 10 | 166.03 | 167.01 | 282.5 | -281.23 | -420.78 | 422.73 | 417.43 | -157.81 | -156.91 | -58.338 | -50.191 | 77.496 | 77.711 | -111.69 | -111.67 | 74.161 | 73.205 | 11.498 | 12.099 | 96.94 | 96.98 | 57.299 | 59.099 | 21.761 | -55.599 | -176.98 | 89.7 | 90.339 | 13.8 | 13.1 | -60.7 | -59.7 | -45.206 | -44.976 | -409.83 | 123.32 | 253.85 | 208.16 | -7.9074 | -201.54 | 202.77 | 37.902 | -46.095 | -199 | 118.31 | 115.06 | -39.482 | -246.89 | 44.845 | -200.7 | 201.77 | -8.0929 | 30.955 | 30 | 5.2329 | 5.2329 | -29.76 | 17.52 | 8.3865 | -17.781 | -37.764 | -12.156 | 43.799 | 54.702 | 50.908 | 10.314 | 12.384 | 51.242 | 49.828 | 52.604 |  | -9.6999 | 20.658 | 7.6499 | 8.6999 | -44.983 | 79.376 | 59.323 | -42.924 | -76.582 | 49.413 | 27.046 | 1.7999 | -2.4 | 0 | 176.44
29/03/2025 | 14:00 | 0 | 21.823 | -43.57 | -31.299 | 36.346 | 0 | 72.881 | -114 | 70.083 | 35.414 | 35.301 | -15.539 | -41.243 | 37.4 | 15.732 | -35.2 | 13.997 | 232.08 | 6.5959 | 6.8363 | 10.7 | 0 | 12.704 | 8.1162 |  | 113 | -75.389 | -74.76 | 22.016 | 17.76 | 39.6 | 2.4519 | 0.14 | -61.819 | -61.47 | -71.919 | 62.75 | 63.479 | 14.889 | 0.7446 | 61.536 | 63.817 | 35.437 | -53.985 | -54.316 | 25.077 | 28.884 | 0 | 93.771 | -1.0469 | -7.0664 | -378.12 | -17.255 | -13.699 | -13.799 | 58.994 | 56.829 | -4.9917 | -67.102 | 0 | 11.199 | 7.187 | 4.8761 | 413.43 | 152.28 | 153.26 | -441.97 | 505.96 | 40.977 | -127.06 | 129.47 | 115.26 | 21.87 | 25.51 | 81.19 | 88.72 | -90.55 | -91.22 | 165.13 | 166.06 | 20.36 | -149.97 | -148.91 | 16.771 | -107.83 | 19.57 | 25.985 | -2.0999 | 215.19 | -18.04 | -9.6598 | -9.8299 | -8.1839 | 73.596 | 72.693 | -18 | -112.56 | -15.088 | 15.355 | 47.88 | 78.25 | 58.132 | 54.789 | -38.149 | -2.0095 | 107.44 | 106.94 | -159.02 | 0.0001 | -23.177 | -113.8 | -114.69 | 33.307 | 67.391 | 71.4 | 97.283 | 66.79 | -11.4 | 64.57 | 164.98 | -18.56 | -18.7 | 112.37 | 74.85 | 156.76 | 156.43 | -64.054 | -62.5 | 238.54 | 192.91 | 187.6 | 187.65 | 69.168 | 0 | -32.322 | 453.01 | -55.345 | 0 | -38.03 | -36.164 | 62.862 | -52.71 | -49.765 | 169.02 | -78.072 | -78.565 | -12.619 | 16.309 | -9.8099 | 109.2 | 15.168 | -164.44 | -30.356 | -29.449 | 1.3249 | 0 | -35.124 | 21.329 | 0 | 0 | 38.904 | 39.569 | 37.628 | 91.096 | 91.431 | -126.09 | 65.721 | 65.485 | -87.059 | -73.255 | -47.115 | -36.149 | 13.777 | 0.95 | -8.5199 | 10.48 | -46.454 | 8.8831 | -14.77 | 0.634 | 11.326 | 22.67 | 75.425 | 88.956 | 15.58 | 87.909 | 18.7 | -25.213 | -2.3111 | 2.6419 | 1.8345 | 0.0638 | 0 | -13.499 | -40.04 | 27.203 | 62.939 | 115 | 72.89 | -172.68 | -29.433 | 41.589 | -58.537 | 9.6021 | 3.5645 | 3.1747 | 11 | 186 | 184.63 | 284.1 | -284.05 | -437.39 | 438.85 | 434.36 | -178.06 | -175.74 | -53.43 | -44.053 | 80.815 | 79.255 | -128.22 | -128.3 | 106.08 | 104.13 | 13.026 | 12.236 | 87.019 | 86.97 | 63.099 | 62.799 | 21.739 | -53.2 | -103.89 | 93.613 | 93.609 | 14.5 | 2.2999 | -82.3 | -82.5 | -45.407 | -45.207 | -428.66 | 69.743 | 294.64 | 237.66 | -14.26 | -228.54 | 228.85 | 37.93 | -47.443 | -227.56 | 131.19 | 130.41 | -41.828 | -286.42 | 45.284 | -241.34 | 241.54 | -7.8567 | 30.955 | 32 | 5.6339 | 5.597 | -31.04 | 19.2 | 8.0725 | -20.155 | -38.789 | -9.813 | 44.599 | 53.52 | 53.283 | 10.262 | 12.37 | 51.328 | 51.189 | 51.987 |  | -0.4 | 20.54 | 7.7799 | 8.6999 | -40.368 | 76.274 | 54.467 | -39.998 | -74.714 | 42.92 | 31.49 | -6.9 | 6.4 | 0 | 188.81
29/03/2025 | 14:30 | 0 | 22.602 | -45.266 | -31.664 | 36.007 | 0 | 71.951 | -113.42 | 69.918 | 35.424 | 35.104 | -17.76 | -40.596 | 35.2 | 14.076 | -35.2 | 13.395 | 229.94 | 6.9479 | 7.0999 | 11.364 | 0 | 12.462 | 8.0611 |  | 113 | -75.349 | -74.61 | 21.943 | 17.76 | 39.6 | 2.4519 | 0.14 | -57.509 | -57.84 | -81.489 | 58.369 | 58.52 | 15.488 | -0.0103 | 61.341 | 63.882 | 31.675 | -49.564 | -48.874 | 7.4317 | 7.0447 | 0 | 91.092 | -3.6641 | -20.418 | -344.95 | -17.452 | -13.999 | -13.899 | 53.446 | 52.869 | -5.177 | -67.102 | 0 | 11.595 | 6.74 | 4.6213 | 378.42 | 156.74 | 156.52 | -447.49 | 488.8 | 40.977 | -115.9 | 118.95 | 115.26 | 22.309 | 25.75 | 81.19 | 88.75 | -92.158 | -91.89 | 165.33 | 165.45 | 20.495 | -144.46 | -144.53 | 18.658 | -103.92 | 19.57 | 25.985 | 1.1 | 206.5 | -17.69 | -7.0419 | -7.0192 | -6.0261 | 77.791 | 77.584 | -19.335 | -114.05 | -19.048 | 14.839 | 50.13 | 79.889 | 58.132 | 54.789 | -38.52 | -2.0095 | 105.1 | 104.07 | -160.47 | 0 | -23.222 | -117.9 | -118.4 | 33.252 | 66.513 | 69.991 | 97.283 | 66.08 | -10.97 | 64.867 | 164.98 | -18.97 | -19.069 | 112.73 | 74.73 | 156.89 | 152.45 | -66.079 | -63.29 | 238.09 | 188.51 | 183.95 | 188 | 59.555 | 0 | -32.567 | 456.18 | -65.416 | 0 | -37.488 | -35.118 | 67.392 | -54.071 | -49.366 | 158.26 | -72.827 | -74.801 | -4.6991 | 0 | -16.079 | 99.8 | 14.954 | -161.85 | -33.415 | -32.781 | 5.5289 | 0 | -34.88 | 22.01 | 0 | 0 | 39.172 | 38.931 | 37.892 | 92.603 | 91.766 | -126.09 | 67.718 | 67.063 | -90.037 | -78.267 | -42.442 | -37.379 | 13.872 | 0.8914 | -8.4899 | 12.81 | -43.694 | 8.6106 | -14.857 | 0.753 | 11.69 | 23.35 | 80.386 | 91.357 | 15.19 | 86.967 | 18.6 | -24.632 | -2.2275 | 2.534 | 1.8789 | 0.0638 | 0 | -11.557 | -39.501 | 27.784 | 62.183 | 114.55 | 71.259 | -170.46 | -28.774 | 40.815 | -57.671 | 10.083 | 3.3887 | 3.0375 | 11 | 188.13 | 182.74 | 280.39 | -278.34 | -428.12 | 428.53 | 428.82 | -176.25 | -174.28 | -53.794 | -45.089 | 79.438 | 79.206 | -128.22 | -128.3 | 107.45 | 104.59 | 10.019 | 10.316 | 89.97 | 89.87 | 62.2 | 62.7 | 21.534 | -49.119 | -125.49 | 99.292 | 99.289 | 14.5 | 3.4 | -82.8 | -82.5 | -46.248 | -45.937 | -418.19 | 84.803 | 295.45 | 232.7 | -16.576 | -229.28 | 227.96 | 37.188 | -47.339 | -231.9 | 133.44 | 129.72 | -41.066 | -287.75 | 47.528 | -240.37 | 241.41 | -7.8567 | 30.955 | 31.28 | 5.511 | 5.524 | -30.799 | 18.879 | 8.3818 | -19.951 | -39.171 | -9.813 | 44.5 | 51.971 | 53.969 | 10.272 | 12.397 | 51.537 | 50.977 | 52.324 |  | -4.3 | 19.692 | 7.7799 | 8.6999 | -41.87 | 77.696 | 54.348 | -41.116 | -75.819 | 43.947 | 31.665 | -4.1999 | 4.9 | 0 | 184.73
29/03/2025 | 15:00 | 0 | 22.83 | -45.819 | -31.99 | 35.994 | 0 | 71.951 | -112.99 | 70.531 | 35.388 | 35.561 | -17.76 | -41.349 | 37.4 | 13.248 | -35.2 | 13.792 | 229.12 | 6.7975 | 7.1806 | 11.625 | 0 | 12.387 | 7.7098 |  | 113 | -74.809 | -74.639 | 22.089 | 17.76 | 39.6 | 13.725 | 0.213 | -62.7 | -62.68 | -73.589 | 63.619 | 64.25 | 16.025 | -0.2814 | 63.03 | 65.672 | 33.088 | -53.985 | -53.69 | 27.997 | 27.7 | 0 | 91.896 | -0.5235 | -4.3798 | -378.79 | -17.07 | -13.999 | -14.099 | 58.538 | 57.542 | -5.1994 | -67.102 | 0 | 10.657 | 6.8917 | 4.8429 | 410.56 | 150.54 | 150.6 | -441.67 | 508.76 | 40.977 | -123.07 | 124.35 | 115.26 | 22.159 | 25.579 | 80.37 | 87.8 | -94.167 | -95.239 | 165.92 | 165.17 | 20.756 | -146.77 | -145.9 | 15.797 | -103.13 | 19.57 | 25.985 | -5.0999 | 209 | -17.04 | -9.6689 | -9.078 | -9.091 | 72.035 | 71.534 | -22.46 | -109.24 | -14.844 | 15.178 | 47.479 | 79.76 | 57.429 | 54.789 | -38.36 | -2.0095 | 104.09 | 103.41 | -154.57 | 0 | -23.3 | -115.59 | -114.59 | 33.164 | 65.634 | 69.522 | 94.94 | 65.41 | -10.77 | 63.288 | 157.39 | -19.21 | -19.489 | 116.61 | 74.34 | 157.14 | 152.87 | -68.78 | -67.672 | 230.71 | 186.32 | 178.8 | 182.11 | 58.574 | 0 | -32.723 | 450.44 | -105.73 | 0 | -34.969 | -34.782 | 66.82 | -53.063 | -51.038 | 115.24 | -78.139 | -80.023 | -2.1169 | 0 | -14.71 | 94.4 | 14.768 | -164.48 | -32.521 | -32.404 | 2.8259 | 0 | -35.81 | 22.151 | 0 | 0 | 38.45 | 38.464 | 38.049 | 94.947 | 95.282 | -118.89 | 70.596 | 69.415 | -87.021 | -72.616 | -43.643 | -36.579 | 13.872 | 0.8804 | -8.2899 | 12.99 | -44.653 | 8.5209 | -15.089 | 0.52 | 11.222 | 22.92 | 78.02 | 89.673 | 15.19 | 88.12 | 18.5 | -25.582 | -2.1004 | 2.2857 | 1.8706 | 0.0638 | 0 | -12.449 | -40.149 | 28.451 | 63.612 | 116.6 | 73.16 | -175.8 | -28.592 | 42.936 | -56.655 | 9.858 | 3.418 | 3.0692 | 11.205 | 172.75 | 171.2 | 284.1 | -285.45 | -435.96 | 436.81 | 434.83 | -165.63 | -162.72 | -55.766 | -47.897 | 83.133 | 81.749 | -128.22 | -128.3 | 23.272 | 22.492 | 7.8691 | 7.4148 | 124.98 | 124.79 | 54.299 | 53.7 | 21.226 | -42.08 | -313.66 | 101.3 | 101.73 | 12.199 | 27.399 | -28.799 | -28.399 | -46.347 | -46.115 | -428.12 | 124.44 | 283.62 | 243.86 | -25.251 | -236.46 | 233.66 | -33.734 | -124.07 | -232.79 | 97.383 | 96.69 | 30.64 | -272.28 | 122.67 | -149.21 | 150.87 | -8.5955 | 30.955 | 28.159 | 5.518 | 5.506 | -27.68 | 15.52 | 8.6423 | -15.584 | -36.122 | -14.003 | 41.7 | 52.852 | 51.854 | 10.256 | 12.373 | 53.773 | 52.29 | 52.276 |  | -25.5 | 18.456 | 7.71 | 8.6999 | -46.014 | 78.071 | 57.086 | -45.079 | -76.444 | 47.067 | 29.527 | 18.299 | -18.299 | 0 | 188.73
29/03/2025 | 15:30 | 0 | 23.325 | -46.423 | -32.266 | 36.012 | 0 | 71.975 | -110.94 | 70.528 | 35.272 | 35.194 | -17.76 | -42.27 | 37.4 | 13.248 | -37.4 | 12.637 | 227.3 | 7.1075 | 7.4076 | 11.798 | 0 | 12.618 | 7.377 |  | 113 | -76.19 | -75.919 | 22.238 | 17.76 | 41.799 | 14.126 | 0.216 | -59.419 | -59.65 | -83.169 | 60.43 | 60.639 | 15.742 | -0.0021 | 62.894 | 64.573 | 36.343 | -51.306 | -50.341 | 7.2788 | 7.5278 | 0 | 94.575 | -3.6641 | -18.997 | -364.01 | -17.805 | -13.399 | -13.399 | 54.798 | 53.847 | -5.0657 | -67.102 | 0 | 10.85 | 6.9046 | 4.6651 | 396.28 | 147.95 | 148.04 | -420.44 | 497.57 | 40.977 | -128.78 | 130.97 | 115.26 | 22.309 | 25.469 | 79.54 | 87.55 | -85.594 | -85.862 | 157.41 | 158.42 | 21.837 | -147.11 | -147.18 | 18.432 | -109.38 | 19.57 | 25.985 | -15.399 | 219.69 | -17.09 | -13.135 | -11.9 | -10.918 | 65.956 | 65.18 | -18.793 | -103.98 | -14.68 | 15.387 | 45.209 | 81.33 | 57.429 | 54.203 | -37.869 | -2.0095 | 109.73 | 109.04 | -172.44 | 0.0001 | -22.875 | -112.3 | -114.5 | 32.895 | 65.634 | 70.931 | 94.94 | 64.73 | -11.6 | 62.14 | 157.39 | -19.43 | -19.629 | 111.16 | 72.69 | 172.8 | 167.61 | -52.977 | -52.709 | 244.87 | 198.85 | 195.26 | 196.44 | 58.792 | 36.837 | -32.345 | 429.59 | -2.9448 | 0 | -35.916 | -33.963 | 28.781 | -42.655 | -41.006 | 124.46 | -63.825 | -63.448 | -3.4208 | 0 | -13.809 | 94.2 | 14.933 | -143.71 | -33.661 | -32.985 | 5.5877 | -36.302 | -35.223 | 22.251 | 0 | 0 | 39.385 | 40.022 | 39.052 | 85.57 | 86.407 | -116.54 | 56.517 | 54.927 | -84.841 | -74.063 | -39.234 | -37.659 | 13.46 | 0.9036 | -8.5699 | 14.26 | -39.12 | 8.5196 | -14.77 | 0.513 | 11.342 | 24.799 | 75.331 | 85.124 | 15.19 | 89.555 | 18.6 | -24.487 | -1.4363 | 1.6595 | 1.8671 | 0.0638 | 0 | -11.895 | -38.908 | 29.445 | 61.511 | 112.56 | 70.149 | -168.06 | -28.585 | 42.826 | -58.534 | 10.612 | 3.5938 | 3.2801 | 12 | 201.07 | 199.07 | 280.8 | -282.01 | -451.3 | 452.86 | 448.59 | -187.6 | -187.49 | -52.364 | -42.406 | 81.925 | 81.196 | -135.28 | -135.49 | 48.925 | 48.013 | -8.9133 | -8.0457 | 118.27 | 117.93 | 58.9 | 58.9 | 22.028 | -16 | -360.76 | 103.35 | 103.15 | 12.199 | 20.5 | -45.9 | -46 | 1.8054 | 1.5625 | -439.7 | 26.462 | 381.89 | 318.03 | -51.157 | -310.26 | 309.57 | -96.959 | -183.25 | -305.22 | 104.57 | 104.17 | 95.151 | -370.22 | 181.33 | -189.32 | 190.32 | -8.0929 | 30.955 | 27.28 | 5.5069 | 5.446 | -26.399 | 13.84 | 9.0555 | -15.291 | -38.994 | -11.982 | 43.099 | 52.467 | 52.409 | 10.335 | 12.425 | 52.17 | 51.442 | 52.027 |  | -21 | 17.038 | 7.7999 | 8.6999 | -37.208 | 75.037 | 53.566 | -37.241 | -74.845 | 42.355 | 32.166 | 12.5 | -13.199 | 0 | 188.04
29/03/2025 | 16:00 | 0 | 23.561 | -46.915 | -31.657 | 35.658 | 0 | 71.104 | -112.15 | 69.73 | 34.824 | 34.485 | -17.76 | -42.308 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 13.369 | 226.18 | 6.623 | 6.7149 | 10.473 | 0 | 13.081 | 7.6678 |  | 113 | -75.059 | -75.01 | 22.261 | 17.76 | 39.6 | 13.89 | 0.217 | -61.97 | -62.169 | -73.48 | 63.099 | 62.7 | 15.39 | -0.1113 | 62.064 | 64.522 | 34.034 | -54.253 | -53.512 | 28.972 | 28.207 | 0 | 92.297 | -0.5235 | 0.5477 | -383.7 | -16.532 | -14.199 | -14.399 | 58.999 | 57.728 | -4.467 | -67.102 | 0 | 10.266 | 6.1873 | 4.3253 | 411.96 | 146.3 | 146.39 | -424.29 | 501.23 | 40.977 | -128.58 | 132.07 | 115.26 | 21.969 | 24.549 | 78.72 | 87.61 | -86.666 | -86.264 | 159.71 | 160.2 | 21.804 | -147.43 | -147.47 | 13.393 | -105.4 | 19.57 | 25.985 | -11.899 | 214.1 | -16.84 | -12.907 | -12.202 | -10.969 | 65.928 | 65.278 | -19.212 | -105.5 | -13.648 | 15.15 | 44.189 | 80.709 | 56.726 | 53.764 | -37.879 | -2.0095 | 105.66 | 105.63 | -159.86 | 0.0001 | -22.888 | -112.19 | -111.69 | 32.923 | 64.755 | 69.522 | 93.768 | 64.06 | -10.27 | 62.761 | 161.35 | -19.47 | -19.7 | 115.22 | 73.45 | 159.01 | 157 | -60.193 | -58.527 | 236.78 | 189.3 | 182.51 | 186.17 | 51.465 | 38.123 | -32.384 | 434.11 | -25.647 | 0 | -34.569 | -33.685 | 29.021 | -48.974 | -44.056 | 164.41 | -65.807 | -65.566 | 4.6714 | 0 | -7.4699 | 99.3 | 14.446 | -152.99 | -33.362 | -32.719 | 3.1213 | -36.678 | 0 | 22.799 | 0 | 0 | 39.043 | 39.883 | 38.637 | 85.57 | 87.077 | -111.19 | 61.681 | 61.091 | -82.486 | -71.841 | -39.505 | -36.129 | 13.472 | 0.8646 | -8.5399 | 14.45 | -40.586 | 8.8823 | -14.619 | 0.791 | 11.567 | 25.01 | 73.992 | 85.219 | 15.81 | 89.819 | 18.899 | -25.334 | -1.8679 | 2.4143 | 1.8108 | 0.0638 | 0 | -12.585 | -39.585 | 28.329 | 62.939 | 114.79 | 71.687 | -172.94 | -28.624 | 42.062 | -57.009 | 9.8198 | 3.584 | 3.1958 | 11.233 | 191.78 | 193.41 | 286.6 | -283.14 | -448.93 | 449.47 | 451.69 | -185.72 | -182.9 | -51.081 | -41.107 | 74.199 | 73.856 | -135.28 | -135.49 | 49.002 | 48.881 | -2.5835 | -4.6723 | 119.69 | 119.3 | 60.099 | 59.5 | 21.987 | -27.44 | -356.45 | 100.67 | 100.45 | 12.199 | 21 | -47 | -47.099 | 1.6861 | 1.429 | -440.17 | 51.456 | 374.91 | 306.59 | -49.572 | -305.95 | 305.87 | -89.81 | -182.48 | -305.13 | 100.56 | 101.44 | 92.482 | -363.43 | 180.28 | -182.56 | 185.02 | -8.1725 | 30.955 | 28.559 | 5.446 | 5.4229 | -27.84 | 15.039 | 8.9877 | -15.907 | -39.317 | -12.568 | 42.9 | 52.749 | 52.946 | 10.299 | 12.248 | 48.916 | 46.155 | 48.747 |  | -21.5 | 17.09 | 7.5799 | 8.6999 | -38.285 | 75.483 | 51.745 | -38.548 | -73.769 | 41.85 | 32.024 | 12.6 | -13.699 | 0 | 188.47
29/03/2025 | 16:30 | 0 | 19.982 | -40.007 | -32.136 | 36.042 | 0 | 72.11 | -108.24 | 67.745 | 34.45 | 34.05 | -13.319 | -42.455 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 13.595 | 219.86 | 7.6544 | 7.7648 | 12.572 | 0 | 12.046 | 6.4939 |  | 113 | -75.669 | -75.29 | 26.109 | 13.319 | 41.799 | 21.989 | 0.265 | -58.279 | -58.5 | -80.4 | 59.709 | 59.45 | 16.653 | -0.6344 | 63.946 | 66.833 | 29.265 | -50.234 | -49.88 | 6.4194 | 6.4717 | 0 | 92.163 | -3.6641 | -19.744 | -349.94 | -17.206 | -13.599 | -13.599 | 54.235 | 53.568 | -4.8301 | -67.102 | 0 | 9.0915 | 6.0231 | 4.194 | 386.27 | 140.17 | 140.2 | -403.4 | 478.61 | 40.977 | -117.91 | 120.05 | 115.26 | 25.479 | 23.92 | 62.29 | 76.319 | -90.952 | -89.613 | 159.85 | 161.93 | 22.037 | -144.55 | -144.38 | 10.665 | -107.92 | 19.57 | 25.985 | -17 | 214.5 | -17.12 | -4.5709 | -4.2544 | -2.3665 | 68.225 | 68.574 | -16.891 | -99.112 | -18.288 | 15.529 | 43.939 | 78.75 | 56.726 | 53.178 | -37.559 | -2.0095 | 108.71 | 107.45 | -171.12 | 0 | -22.933 | -112.69 | -112.8 | 32.302 | 63.876 | 70.461 | 92.596 | 63.4 | -10.84 | 61.465 | 161.35 | -13.07 | -13.109 | 97.95 | 72.27 | 168.58 | 163.96 | -58.19 | -56.545 | 237.42 | 192.84 | 184.24 | 187.97 | 23.011 | 37.891 | -33.68 | 412.67 | -19.746 | 0 | -28.46 | -26.464 | 26.76 | -43.944 | -40.633 | 38.448 | -43.973 | -44.63 | 33.561 | 0 | -9.5399 | 1 | 14.315 | -142.31 | -32.691 | -32.315 | 1.1369 | -36.202 | 0 | 22.649 | 0 | 0 | 38.504 | 38.516 | 38.304 | 89.756 | 90.091 | -126.76 | 61.199 | 60.979 | -89.032 | -76.04 | -49.635 | -44.669 | 13.377 | 0.95 | -8.4099 | 13 | -51.728 | 8.912 | -14.619 | 0.673 | 11.455 | 17.26 | 76.741 | 90.126 | 15.27 | 84.969 | 18.7 | -24.76 | -2.0314 | 2.029 | 1.9015 | 0.0638 | 0 | -12.01 | -39.942 | 27.66 | 63.528 | 115.98 | 71.056 | -172.69 | -27.357 | 42.242 | -55.144 | 9.8932 | 3.6133 | 3.3434 | 11.23 | 208.37 | 204.3 | 277 | -279.9 | -453.66 | 453.06 | 450.57 | -196.57 | -196 | -48.236 | -38.086 | 77.422 | 78.955 | -135.28 | -135.49 | 53.199 | 52.386 | -18.982 | -18.986 | 116.34 | 115.75 | 58.9 | 58.599 | 21.884 | 0.4 | -361.37 | 102.96 | 102.76 | 12.699 | 20.399 | -49.799 | -50 | 1.4932 | 1.3219 | -445.79 | 36.591 | 409.1 | 337.14 | -71.442 | -329.21 | 333.96 | -105.33 | -194.36 | -326.97 | 107.94 | 108.59 | 107.16 | -398.04 | 195.71 | -205.39 | 204.08 | -7.6726 | 30.955 | 27.36 | 5.426 | 5.4219 | -26.399 | 13.52 | 8.6519 | -14.091 | -38.878 | -12.333 | 41.799 | 53.967 | 54.011 | 10.287 | 12.348 | 49.135 | 50.943 | 51.611 |  | -19.399 | 16.848 | 7.48 | 8.6999 | -32.416 | 73.43 | 49.275 | -32.248 | -71.243 | 37.332 | 33.268 | 11.699 | -11.699 | 0 | 184.5
29/03/2025 | 17:00 | 0 | 22.604 | -45.258 | -32.455 | 34.882 | 0 | 69.489 | -108.41 | 65.34 | 32.936 | 32.818 | -13.319 | -39.054 | 35.2 | 12.42 | -33 | 13.518 | 219.56 | 5.7409 | 6.1442 | 9.616 | 0 | 12.346 | 6.7279 |  | 113 | -73.79 | -74.339 | 23.06 | 13.319 | 37.4 | 14.282 | 0.219 | -62.06 | -61.669 | -72.01 | 62.479 | 62.459 | 16.292 | -0.5168 | 64.672 | 66.773 | 28.082 | -55.994 | -55.17 | 24.369 | 24.843 | 0 | 87.743 | -1.5703 | -7.402 | -355.99 | -17.817 | -13.599 | -13.699 | 59.712 | 59.279 | -5.0049 | -67.102 | -41.626 | 7.8577 | 0 | 3.8107 | 383.67 | 137.82 | 138.7 | -394.01 | 473.06 | 40.977 | -113.73 | 115.5 | 115.26 | 24.809 | 23.819 | 62.29 | 74.86 | -92.158 | -91.89 | 162.64 | 162.62 | 24.046 | -142.8 | -142.92 | -0.8398 | -106.58 | 19.57 | 25.985 | -19.7 | 212.8 | -17.17 | -3.7256 | -3.6699 | -3.0338 | 66.579 | 67.122 | -20.373 | -97.044 | -18.269 | 15.65 | 43.979 | 78.58 | 56.022 | 53.178 | -37.419 | -2.0095 | 106.97 | 105.45 | -168.03 | 0.0001 | -22.836 | -109.59 | -111.4 | 32.456 | 62.997 | 68.583 | 90.252 | 62.05 | -10.32 | 59.643 | 160.62 | -2.48 | -2.41 | 81.48 | 70.62 | 169 | 166.98 | -60.739 | -60.009 | 227.37 | 182.81 | 177.3 | 181.05 | 18.362 | 35.803 | -33.579 | 407.83 | 5.6539 | 0 | -22.162 | -20.222 | 24.267 | -43.423 | -40.455 | 43.055 | -42.708 | -43.388 | 36.398 | 0 | -15.21 | 1 | 13.722 | -139.7 | -35.523 | -34.394 | 4.0217 | -34.578 | 0 | 24.085 | 0 | 0 | 38.314 | 38.617 | 37.367 | 92.435 | 92.603 | -134.46 | 62.141 | 61.874 | -92.311 | -80.206 | -51.305 | -45.699 | 13.953 | 0.9622 | -8.5699 | 13.54 | -52.158 | 8.9799 | -14.648 | 0.784 | 11.241 | 16.379 | 82.724 | 93.486 | 16.25 | 83.538 | 17.7 | -24.388 | -2.4084 | 2.6984 | 1.8702 | 0.0638 | 0 | -12.01 | -39.87 | 27.476 | 62.603 | 114.91 | 71.334 | -173.08 | -27.062 | 41.116 | -53.383 | 10.092 | 3.1739 | 2.8371 | 11.398 | 214.98 | 214.52 | 281.6 | -282.52 | -466.09 | 464.82 | 469.35 | -203.42 | -200.3 | -53.026 | -44.381 | 77.903 | 76.517 | -143.64 | -145.63 | 54.957 | 54.781 | -26.465 | -27.545 | 114.98 | 114.61 | 58.799 | 59.4 | 21.761 | 17.68 | -355.46 | 103.44 | 100.51 | 15.1 | 18.799 | -50.4 | -50 | 1.4932 | 1.1204 | -459.2 | 3.8933 | 425.83 | 352.37 | -68.577 | -340.5 | 340.85 | -117.97 | -204.74 | -334.24 | 107.41 | 108.26 | 119.34 | -415.74 | 206.03 | -211.5 | 210.91 | -7.8841 | 30.955 | 25.92 | 5.3439 | 5.3439 | -25.52 | 12.399 | 8.4147 | -13.563 | -41.515 | -12.538 | 43.4 | 56.405 | 56.735 | 10.441 | 12.423 | 51.416 | 50.568 | 52.967 |  | -18.5 | 17.844 | 7.6599 | 8.6999 | -40.516 | 77.111 | 54.959 | -39.545 | -74.813 | 44.483 | 31.047 | 10.1 | -10.6 | 0 | 186.8
29/03/2025 | 17:30 | 0 | 22.314 | -44.746 | -32.383 | 34.489 | 0 | 68.682 | -101.72 | 63.892 | 32.227 | 32.134 | -11.1 | -37.111 | 33 | 12.42 | -33 | 13.633 | 204.12 | 4.7304 | 4.7189 | 7.6843 | 0 | 8.057 | 6.0847 |  | 113 | -73.019 | -72.529 | 23.613 | 11.1 | 35.2 | 15.458 | 0.227 | -60.99 | -61.29 | -69.86 | 62.04 | 62.08 | 16.347 | -0.9471 | 65.041 | 66.648 | 25.819 | -54.655 | -53.947 | 31.089 | 29.84 | 0 | 85.733 | -1.0469 | -4.3669 | -338.81 | -17.241 | -13.799 | -13.999 | 59.463 | 57.573 | -5.228 | -67.102 | -38.017 | 7.7188 | 0 | 3.4631 | 364.39 | 139.92 | 138.82 | -393.1 | 460.94 | 40.977 | -115.04 | 116.79 | 115.26 | 24.079 | 23.059 | 60.959 | 73.309 | -90.684 | -90.818 | 161.62 | 162.57 | 22.706 | -139.77 | -139.55 | -0.458 | -101.07 | 19.57 | 25.985 | -8.6999 | 201.8 | -16.569 | 0 | 0 | 0 | 71.976 | 70.82 | -19.798 | -97.343 | -21.619 | 16.302 | 49.29 | 75.44 | 56.022 | 53.178 | -37.849 | -2.0095 | 101.3 | 100.26 | -157.38 | 0.0001 | -22.922 | -111.69 | -110.8 | 31.786 | 61.239 | 66.704 | 89.08 | 60.79 | -9.5399 | 62.896 | 160.62 | -1.06 | -0.96 | 83.67 | 65.99 | 155.27 | 154.81 | -61.726 | -61.09 | 273.95 | 234.28 | 217.5 | 0.8313 | 26.202 | 35.779 | -32.926 | 399.6 | 57.479 | 0 | -21.366 | -19.5 | 24.625 | -39.124 | -35.954 | 39.984 | -37.161 | -37.916 | 30.122 | 0 | -15.46 | 1 | 12.655 | -127.38 | -33.504 | -32.435 | 1.7375 | -35.141 | 0 | 23.728 | 0 | 0 | 39.196 | 39.178 | 38.083 | 91.263 | 91.096 | -144.17 | 62.976 | 64.049 | -100.95 | -85.174 | -55.077 | -46.199 | 13.965 | 0.9586 | -8.6899 | 11.27 | -55.535 | 8.8034 | -14.68 | 0.724 | 11.523 | 15.64 | 87.612 | 100.11 | 15.76 | 84.341 | 17.399 | -23.153 | -2.0463 | 2.3544 | 1.9625 | 0.0638 | 0 | -14.8 | -38.426 | 25.701 | 60.923 | 110.33 | 70.476 | -164.07 | -27.061 | 39.845 | -53.63 | 9.8164 | 3.6915 | 3.3118 | 11.525 | 225.13 | 222.49 | 282 | -282.52 | -476.42 | 479.82 | 481.84 | -213.81 | -209.8 | -51.772 | -41.83 | 75.39 | 76.554 | -158.89 | -145.63 | 68.261 | 66.8 | -34.459 | -34.164 | 110.59 | 110.3 | 61.799 | 61.599 | 21.739 | 29.84 | -354.29 | 106 | 106.17 | 17.299 | 17.1 | -57.799 | -58 | 1.4205 | 1.3285 | -469.42 | -28.67 | 469.75 | 380.71 | -75.328 | -374.53 | 378.92 | -145.27 | -234.32 | -373.54 | 109.89 | 110.44 | 145.97 | -459.85 | 233.33 | -225.32 | 225.94 | -8.3566 | 30.955 | 25.68 | 5.1789 | 5.1729 | -24.639 | 12.479 | 7.6995 | -13.621 | -42.714 | -11.015 | 44.599 | 54.666 | 54.147 | 10.208 | 12.251 | 48.515 | 49.856 | 48.809 |  | -17.399 | 17.095 | 7.8999 | 8.6999 | -36.391 | 75.679 | 52.472 | -35.961 | -74.258 | 41.37 | 33.481 | 8.6999 | -8.6 | 0 | 186.98
29/03/2025 | 18:00 | 0 | 21.954 | -43.778 | -32.153 | 34.079 | 0 | 67.982 | -98.708 | 60.079 | 30.513 | 29.768 | -11.1 | -37.833 | 33 | 10.763 | -33 | 13.382 | 201.9 | 5.4505 | 5.5187 | 9.1277 | 0 | 7.8968 | 1.1374 |  | 113 | -68.86 | -69.44 | 23.661 | 11.1 | 35.2 | 6.953 | 0.174 | -58.139 | -57.919 | -71.459 | 57.81 | 57.919 | 16.968 | -1.414 | 64.197 | 66.492 | 23.644 | -51.708 | -49.949 | 26.437 | 25.878 | 0 | 82.25 | -1.0469 | -7.133 | -328.94 | 4.3917 | 0 | 0 | 55.987 | 54.674 | -4.8756 | -67.102 | -43.501 | 7.4552 | 0 | 3.189 | 360.36 | 130.4 | 130.49 | -348.97 | 462.26 | 40.977 | -127.39 | 128.21 | 115.26 | 24.079 | 23.969 | 61.58 | 73.309 | -80.504 | -80.102 | 153.13 | 154.14 | 23.351 | -152.69 | -151.57 | -0.8662 | -106.06 | 19.57 | 25.985 | -20.1 | 212.89 | -16.329 | -9.289 | -8.5267 | -7.5068 | 56.209 | 55.296 | -22.575 | -86.246 | -17.414 | 16.827 | 46.369 | 79.15 | 56.022 | 53.178 | -37.869 | -2.0095 | 107.36 | 105.92 | -162.86 | 0.0001 | -22.952 | -108 | -107.69 | 31.692 | 61.239 | 69.052 | 89.08 | 61.45 | -10.07 | 58.671 | 156.36 | -1.78 | -1.6799 | 76.85 | 69.59 | 161.22 | 159.63 | -52.16 | -51.181 | 225.06 | 183.84 | 175.79 | 179.73 | 32.113 | 35.061 | -32.246 | 358.53 | 116.29 | 0 | -18.451 | -16.434 | 21.644 | -29.31 | -27.198 | 41.52 | -35.661 | -36.313 | 22.917 | 0 | -12.909 | 1 | 11.956 | -104.79 | -33.558 | -33.209 | 3.0326 | -33.359 | 0 | 23.38 | 0 | 0 | 38.853 | 38.702 | 37.584 | 81.383 | 81.048 | -146.52 | 54.269 | 53.578 | -99.833 | -84.88 | -56.549 | -45.969 | 14.178 | 1.1734 | -8.5299 | 11.73 | -58.014 | 7.5643 | -14.08 | 0.841 | 11.383 | 14.899 | 86.038 | 99.894 | 16.05 | 83.532 | 15.6 | -23.669 | -2.4212 | 3.0587 | 2.0934 | 0.0638 | 0 | -15.132 | -39.549 | 25.367 | 62.015 | 112.69 | 70.554 | -169.02 | -27.366 | 38.802 | -54.193 | 9.9758 | 5.9291 | 5.6018 | 12 | 238.56 | 238.35 | 282 | -282.52 | -495.51 | 494.22 | 493.18 | -224.21 | -223.55 | -44.974 | -32.581 | 76.837 | 74.586 | -158.89 | -158.63 | 71.129 | 70.953 | -44.392 | -43.621 | 106.44 | 107.11 | 65.5 | 66 | 22.09 | 35.279 | -368.82 | 112.92 | 113.44 | 18.399 | 25.6 | -61.799 | -60.799 | 1.6163 | 1.3285 | -481.44 | -98.036 | 506.81 | 403.31 | -71.19 | -405.99 | 398.39 | -157.4 | -246.36 | -399.48 | 117.31 | 116.09 | 164.97 | -495.8 | 245.72 | -245.86 | 247.21 | -7.2497 | 30.955 | 26.639 | 4.624 | 4.602 | -25.92 | 14.8 | 7.5454 | -15.117 | -40.898 | -8.4946 | 38.599 | 51.529 | 52.319 | 10.321 | 12.282 | 51.522 | 49.357 | 48.512 |  | -24.799 | 15.027 | 9.2899 | 8.6999 | -25.598 | 74.155 | 44.549 | -26.226 | -71.447 | 31.251 | 40.143 | 16.1 | -15.6 | 0 | 190.08
29/03/2025 | 18:30 | 0 | 22.986 | -46.129 | -32.601 | 35.184 | 0 | 70.269 | -102.91 | 64.566 | 32.97 | 32.333 | -13.319 | -49.665 | 41.799 | 15.732 | -41.799 | 13.926 | 209.94 | 6.5398 | 6.6305 | 10.994 | 0 | 8.477 | 1.1768 |  | 113 | -76.809 | -76.889 | 21.815 | 13.319 | 48.4 | 11.909 | 0.208 | -61.939 | -61.9 | -80.309 | 62.779 | 62.509 | 18.478 | -2.8913 | 69.399 | 71.625 | 28.492 | -50.636 | -49.947 | 8.8389 | 8.491 | 0 | 94.039 | -3.1407 | -15.161 | -356.6 | 4.3917 | 0 | 0 | 54.698 | 53.745 | -5.614 | -67.102 | -45.262 | 9.8463 | 6.0571 | 3.8908 | 386.6 | 146.47 | 146.58 | -399.22 | 496.04 | 40.977 | -130.24 | 133.15 | 115.26 | 26.2 | 29.95 | 69.91 | 77.239 | -79.164 | -79.298 | 153.67 | 154.19 | 19.718 | -163.29 | -163.38 | 10.882 | -118.46 | 19.57 | 25.985 | -29.1 | 235.69 | -17.2 | -11.47 | -11.162 | -9.8541 | 57.772 | 56.925 | -17.971 | -99.113 | -9.5765 | 18.367 | 55.639 | 88.139 | 60.241 | 57.279 | -41.389 | -2.0095 | 118.87 | 117.98 | -192.15 | 0.0002 | -25.28 | -116.69 | -117.19 | 32.049 | 64.755 | 81.263 | 94.94 | 64.8 | -13.31 | 65.893 | 156.36 | -2.74 | -2.65 | 89.25 | 76.43 | 189.65 | 189.19 | -44.616 | -43.627 | 258.69 | 212.49 | 204.69 | 210.33 | 51.385 | 26.646 | -35.157 | 398.88 | 133.13 | 0 | -19.567 | -17.449 | 33.761 | -22.261 | -20.596 | 38.448 | -34.781 | -35.617 | 10.138 | 0 | -15.589 | 1 | 13.584 | -97.738 | -35.523 | -34.893 | 4.2304 | -25.301 | 0 | 23.928 | 0 | 0 | 38.607 | 38.751 | 37.622 | 79.876 | 80.881 | -138.82 | 46.048 | 45.913 | -90.97 | -76.707 | -57.523 | -47.089 | 13.872 | 1.4798 | -8.6999 | 11.23 | -57.477 | 7.3805 | -13.181 | 0.726 | 11.344 | 14.22 | 77.906 | 92.853 | 17.28 | 85.415 | 15.1 | -26.522 | -0.6171 | 0 | 2.6805 | 0.0638 | 0 | -14.572 | -47.79 | 24.242 | 75.208 | 115.56 | 72.323 | -174.02 | -30.752 | 43.984 | -66.452 | 9.4834 | 10.588 | 10.242 | 11 | 242.74 | 240.46 | 285.8 | -282.52 | -493.4 | 492.25 | 492.25 | -226.94 | -226.26 | -48.37 | -37.891 | 77.139 | 77.478 | -158.89 | -158.63 | 71.865 | 71.14 | -50.517 | -49.197 | 104.54 | 104.25 | 66.3 | 67.099 | 22.09 | 38.159 | -368.33 | 114.04 | 113.82 | 19 | 26.2 | -62.299 | -62.5 | 1.6163 | 1.2454 | -481.4 | -117.82 | 506.96 | 413.3 | -74.539 | -403.86 | 403.05 | -158.58 | -247.96 | -400.07 | 116.33 | 115.42 | 159.01 | -497.53 | 248.03 | -245.73 | 247.04 | -6.5383 | 30.955 | 25.84 | 4.38 | 4.373 | -25.6 | 13.76 | 7.6976 | -14.207 | -43.331 | -7.0298 | 39.5 | 52.61 | 53.317 | 0 | 0 | 50.489 | 50.279 | 49.238 |  | -25 | 14.985 | 10.109 | 8.6999 | -32.092 | 75.364 | 48.393 | -31.559 | -73.934 | 36.294 | 37.189 | 17.299 | -16.7 | 0 | 188.57
29/03/2025 | 19:00 | 0 | 25.282 | -50.481 | -31.18 | 38.084 | 0 | 76.117 | -151.78 | 72.316 | 36.674 | 35.83 | -35.52 | -52.529 | 44 | 17.388 | -44 | 13.831 | 310.6 | 8.426 | 8.6593 | 14.161 | 0 | 8.2118 | 2.0962 |  | 113 | -88.11 | -88.04 | 21.124 | 35.52 | 50.6 | 9.949 | 0.198 | -73 | -73.3 | -81.019 | 74.169 | 74.419 | 19.262 | -3.6535 | 73.803 | 75.75 | 40.188 | -60.683 | -59.454 | 5.7991 | 5.7108 | 0 | 111.18 | -2.6172 | -13.112 | -464.75 | 4.3917 | 0 | 0 | 64.977 | 64.522 | -5.9586 | -67.102 | -58.976 | 9.6747 | 8.2767 | 5.5234 | 494.7 | 151.72 | 151.64 | -455.41 | 558.51 | 40.977 | -132.85 | 134.66 | 115.26 | 27.059 | 33.659 | 71.33 | 75.62 | -76.485 | -75.949 | 145.9 | 148.35 | 20.823 | -173.72 | -173.02 | 12.332 | -126.26 | 19.57 | 25.985 | -34.099 | 250.69 | -17.12 | -17.385 | -16.628 | -15.349 | 46.163 | 45.16 | -12.969 | -102.62 | 5.979 | 19.313 | 53.33 | 92.089 | 60.241 | 57.279 | -41.829 | -2.1351 | 125.91 | 124.95 | -202.05 | 0.0002 | -25.47 | -118.8 | -118.69 | 32.082 | 65.634 | 83.142 | 94.94 | 64.8 | -13.49 | 67.365 | 201.23 | -2.5099 | -2.44 | 92.98 | 77.24 | 203.09 | 199.29 | -37.84 | -38.2 | 270.87 | 224.02 | 219.76 | 220.41 | 59.626 | 33.072 | -36 | 467.48 | 154.94 | 0 | -19.677 | -17.486 | 29.144 | -13.287 | -12.294 | 38.448 | -34.917 | -35.758 | 4.5403 | 0 | -15.199 | 1 | 13.629 | -80.348 | -37.431 | -36.833 | 4.8038 | -32.222 | -7.1093 | 25.281 | 0 | 0 | 37.765 | 39.104 | 37.56 | 76.862 | 77.197 | -123.75 | 40.759 | 39.714 | -79.141 | -65.644 | -57.171 | -44.049 | 14.06 | 1.5262 | -8.8299 | 9.93 | -57.474 | 7.1824 | -12.773 | 0.688 | 11.34 | 14.5 | 66.23 | 80.071 | 17.8 | 86.069 | 14.6 | -29.34 | 0.5971 | 0 | 2.8217 | 0.0638 | 0 | -13.814 | -52.133 | 26.254 | 81.679 | 121.86 | 77.483 | -188.37 | -31.09 | 48.96 | -68.745 | 9.0037 | 11.711 | 11.267 | 11 | 243.73 | 241.32 | 285.8 | -285.64 | -500.09 | 500.6 | 493.43 | -227.32 | -226.3 | -47.802 | -36.306 | 78.674 | 77.458 | -168.64 | -169.85 | 70.25 | 69.25 | -49.072 | -49.549 | 104.41 | 103.94 | 66 | 66.8 | 22.149 | 39.119 | -362.19 | 109.67 | 109.43 | 19 | 26.2 | -61.2 | -61.299 | 1.5106 | 1.2454 | -486.59 | -141.41 | 501.86 | 408.54 | -61.009 | -401.24 | 398.94 | -155.44 | -244.56 | -393.66 | 116.95 | 114.96 | 154.89 | -493.06 | 245.88 | -246.16 | 245.34 | -6.9063 | 30.955 | 26.079 | 4.386 | 4.3629 | -25.6 | 12.96 | 7.6589 | -13.826 | -42.568 | -7.2648 | 40.299 | 52.737 | 52.465 | 0 | 0 | 50.591 | 50.51 | 52.341 |  | -26.299 | 15.805 | 10.179 | 8.6999 | -30.732 | 74.869 | 48.274 | -30.742 | -73.722 | 35.685 | 37.839 | 17.6 | -17.5 | 0 | 185.26
29/03/2025 | 19:30 | 0 | 25.282 | -50.481 | -31.245 | 37.662 | 0 | 76.117 | -151.52 | 73.137 | 37.05 | 36.217 | -37.74 | -52.43 | 44 | 17.388 | -44 | 13.919 | 307.48 | 8.565 | 8.5302 | 14.221 | 0 | 8.0086 | 2.1534 |  | 113 | -88.279 | -88.169 | 18.975 | 37.74 | 50.6 | 6.4759 | 0.176 | -73.54 | -73.5 | -80.65 | 74.069 | 73.87 | 19.392 | -3.4853 | 74.618 | 77.736 | 42.895 | -61.487 | -60.97 | 6.6785 | 6.4198 | 0 | 112.39 | -2.6172 | -14.444 | -465.85 | 4.3917 | 0 | 0 | 66.75 | 65.556 | -5.6882 | -67.102 | -59.682 | 9.9778 | 8.0735 | 5.4893 | 499.49 | 151.21 | 151.34 | -456 | 558.51 | 40.977 | -135.62 | 136.06 | 115.26 | 27.59 | 33.65 | 72.05 | 76.559 | -75.413 | -75.815 | 148.88 | 149.77 | 20.905 | -174.64 | -175.3 | 12.122 | -126.42 | 19.57 | 25.985 | -35.2 | 253.3 | -17.09 | -17.57 | -16.778 | -15.056 | 47.363 | 46.485 | 1 | -103.81 | 5.0637 | 18.876 | 52.99 | 92.199 | 60.241 | 56.694 | -42.239 | -2.1351 | 126.14 | 125.6 | -198.98 | 0.0001 | -25.47 | -116.9 | -118.4 | 32.082 | 64.755 | 83.142 | 93.768 | 64.11 | -13.28 | 66.433 | 201.23 | -2.25 | -2.17 | 95 | 77.24 | 199.32 | 195.78 | -39.955 | -39.09 | 267.93 | 221.46 | 214.47 | 216.69 | 64.79 | 40.249 | -34.47 | 469.63 | 177.1 | 0 | -19.271 | -17.11 | 24.861 | 1.0261 | 0.0818 | 36.911 | -38.973 | -39.999 | -0.4317 | 0 | -13.359 | 1 | 13.283 | -51.71 | -37.07 | -36.394 | 3.7294 | -38.319 | 0 | 25.38 | 0 | 0 | 38.259 | 39.352 | 37.943 | 76.192 | 75.187 | -130.61 | 41.411 | 41.462 | -81.731 | -66.124 | -58.219 | -45.019 | 14.209 | 1.514 | -8.7999 | 10.13 | -59.26 | 7.2279 | -12.635 | 0.618 | 11.297 | 14.42 | 68.248 | 83.635 | 18.06 | 86.838 | 15.199 | -29.005 | 0.4691 | 0 | 2.865 | 0.0638 | 0 | -13.814 | -51.474 | 25.472 | 81.006 | 123.94 | 77.524 | -188.27 | -31.086 | 49.367 | -68.582 | 9.2945 | 11.702 | 11.277 | 11.909 | 243.7 | 242.57 | 293.3 | -293.89 | -516.1 | 519.1 | 511.76 | -230 | -227.55 | -47.436 | -37.361 | 78.717 | 78.388 | -168.64 | -169.85 | 70.843 | 70.074 | -49.439 | -48.556 | 104.86 | 105.51 | 64.9 | 65.4 | 21.884 | 39.599 | -357.29 | 111.49 | 111.26 | 19 | 25.7 | -60.599 | -60.2 | 1.6175 | 1.3475 | -501.73 | -160.72 | 496.42 | 399.16 | -43.186 | -388.06 | 394.08 | -152.9 | -242.41 | -389.54 | 111.65 | 112.08 | 155.17 | -483.1 | 243.27 | -237.33 | 238.87 | -6.195 | 30.955 | 25.92 | 4.355 | 4.3239 | -25.68 | 13.119 | 7.6054 | -14.003 | -43.068 | -7.6462 | 39.599 | 52.387 | 53.45 | 0 | 0 | 50.497 | 50.441 | 50.578 |  | -24.399 | 16.781 | 10.309 | 8.6999 | -30.947 | 76.569 | 49 | -30.741 | -74.41 | 35.523 | 37.8 | 16.5 | -16 | 0 | 186.89
29/03/2025 | 20:00 | 0 | 25.282 | -50.481 | -30.963 | 37.161 | 0 | 74.202 | -148.39 | 72.061 | 36.576 | 35.785 | -37.74 | -50.492 | 41.799 | 17.388 | -41.799 | 13.867 | 304.28 | 8.7555 | 9.1127 | 14.769 | 0 | 7.9567 | 2.5922 |  | 113 | -88.3 | -88.319 | 19.34 | 37.74 | 48.4 | 7.3319 | 0.184 | -72.449 | -72.519 | -79.66 | 73.62 | 73.849 | 19.948 | -3.828 | 74.145 | 76.789 | 45.104 | -60.951 | -60.479 | 5.3613 | 5.2374 | 0 | 113.32 | -2.6172 | -13.406 | -467.98 | 4.3917 | 0 | 0 | 65.798 | 64.843 | -5.8661 | -67.102 | -60.333 | 9.6131 | 8.0363 | 5.3962 | 505.17 | 156.8 | 157.01 | -482.09 | 558.01 | 40.977 | -129.25 | 131.99 | 115.26 | 27.5 | 33.4 | 71.3 | 76.559 | -69.921 | -70.591 | 141.57 | 141.53 | 20.905 | -170.71 | -171.41 | 12.503 | -124.98 | 19.57 | 25.985 | -33.2 | 251.1 | -16.87 | -16.778 | -16.282 | -14.28 | 49.158 | 49.188 | 1 | -108.99 | 8.059 | 19.401 | 53.61 | 91.099 | 59.538 | 56.108 | -41.729 | -2.1351 | 125.83 | 124.22 | -201.33 | 0.0001 | -25.497 | -114.59 | -115 | 31.418 | 63.876 | 84.081 | 92.596 | 62.79 | -13.98 | 67.176 | 201.82 | -2.4 | -2.3599 | 100.21 | 76.17 | 199.41 | 200.45 | -32.091 | -32.254 | 274.38 | 225.47 | 219.43 | 222.74 | 72.203 | 46.867 | -34.835 | 489.8 | 231.22 | 0 | -19.481 | -17.425 | 18.467 | 6.7605 | 5.7957 | 38.448 | -35.695 | -36.447 | -9.1758 | 0 | -15.719 | 1 | 13.209 | -40.705 | -37.57 | -37.041 | 6.4166 | -45.727 | 0 | 24.641 | 0 | 0 | 38.298 | 38.622 | 37.351 | 70.164 | 70.164 | -119.22 | 34.399 | 34.626 | -79.427 | -64.123 | -53.89 | -44.289 | 13.782 | 1.4908 | -8.6799 | 11.81 | -53.532 | 7.1987 | -12.879 | 0.802 | 11.361 | 16.399 | 66.086 | 79.561 | 18.3 | 88.028 | 15.8 | -28.105 | 0.5401 | 0 | 2.8224 | 0.0638 | 0 | -14.651 | -50.234 | 26.606 | 78.822 | 120.45 | 76.698 | -183.25 | -30.685 | 48.18 | -67.609 | 9.4608 | 11.662 | 11.087 | 11.909 | 245.55 | 245.23 | 285.8 | -284.12 | -504.22 | 507.37 | 503.28 | -231.72 | -229.15 | -46.471 | -34.966 | 78.009 | 80.551 | -168.64 | -169.85 | 69.997 | 70.118 | -49.631 | -49.552 | 105.76 | 105.43 | 65.5 | 65.699 | 22.09 | 40.72 | -363.44 | 111.66 | 111.18 | 18.5 | 25.6 | -60.599 | -60.799 | 1.6175 | 1.2716 | -495.41 | -209.01 | 497.61 | 405.36 | -33.905 | -397.07 | 397.58 | -155.92 | -243.07 | -390.33 | 117.37 | 117.39 | 153.53 | -485.36 | 245.65 | -242.09 | 243.44 | -5.3765 | 30.955 | 26.079 | 4.355 | 4.3159 | -24.959 | 12.72 | 7.8004 | -13.71 | -43.068 | -8.0552 | 40.4 | 52.884 | 53.27 | 0 | 0 | 50.653 | 51.01 | 51.387 |  | -23.5 | 16.924 | 9.9099 | 8.6999 | -32.115 | 75.403 | 47.072 | -31.762 | -72.691 | 34.822 | 38.127 | 17 | -15.399 | 0 | 176.36
29/03/2025 | 20:30 | 0 | 24.543 | -49.177 | -31.04 | 36.307 | 0 | 72.963 | -144.94 | 70.592 | 35.742 | 35.041 | -35.52 | -48.492 | 41.799 | 16.559 | -39.599 | 13.672 | 296.24 | 8.4157 | 8.4418 | 13.682 | 0 | 7.9089 | 2.5095 |  | 113 | -85.16 | -85.36 | 19.654 | 35.52 | 46.2 | 7.0409 | 0.184 | -69.18 | -69.419 | -80.639 | 69.9 | 70.389 | 19.488 | -3.298 | 73.341 | 75.735 | 42.447 | -58.674 | -57.969 | 5.3263 | 5.1505 | 0 | 110.91 | -3.1407 | -15.333 | -454.92 | 4.3917 | 0 | 0 | 63.164 | 62.345 | -5.6361 | -67.102 | -56.898 | 9.924 | 7.9256 | 5.3919 | 485.06 | 161.8 | 161.56 | -490.87 | 546.31 | 40.977 | -130.96 | 132.17 | 115.26 | 27.18 | 33 | 71.3 | 76.54 | -69.921 | -69.653 | 142.65 | 143.53 | 20.994 | -168.59 | -169.79 | 11.274 | -118.58 | 19.57 | 25.985 | -22.299 | 235.69 | -17 | -12.81 | -12.584 | -10.738 | 56.226 | 55.333 | 1 | -112.91 | 5.3973 | 19.186 | 49.84 | 88.839 | 58.132 | 55.375 | -41.779 | -2.1351 | 119.46 | 118.3 | -177.78 | 0.0001 | -25.364 | -115.69 | -113.8 | 31.099 | 62.118 | 80.324 | 90.252 | 61.52 | -12.49 | 65.043 | 201.82 | -2.47 | -2.4 | 94.6 | 77.59 | 178.78 | 175.69 | -39.06 | -38.718 | 254.85 | 208.22 | 201.17 | 204.17 | 64.169 | 40.064 | -34.043 | 501.63 | 231.47 | 0 | -19.812 | -17.387 | 26.216 | 3.2663 | 3.1326 | 29.232 | -38.078 | -38.955 | -2.4499 | 0 | -5.6299 | 1 | 12.84 | -45.749 | -36.627 | -35.674 | 1.9548 | -39.243 | 12.122 | 25.73 | 0 | 0 | 38.521 | 38.519 | 37.27 | 69.494 | 69.326 | -127.43 | 41.039 | 41.32 | -83.047 | -66.637 | -52.015 | -45.429 | 13.848 | 1.4444 | -8.6699 | 13.06 | -53.359 | 7.7105 | -12.879 | 0.592 | 11.207 | 16.94 | 69.978 | 84.376 | 18.1 | 88.325 | 15.6 | -26.8 | 0.4809 | 0 | 2.7569 | 0.0638 | 0 | -15.098 | -47.763 | 25.455 | 76.048 | 119.12 | 74.3 | -179.18 | -29.994 | 46.708 | -65.438 | 9.5698 | 10.451 | 9.9895 | 11.702 | 245.51 | 244.85 | 282.89 | -280.92 | -505.63 | 506.1 | 503.28 | -229.27 | -227.98 | -48.378 | -37.186 | 78.995 | 78.373 | -168.64 | -169.85 | 70.964 | 70.096 | -48.46 | -47.867 | 104.58 | 104.3 | 64.4 | 64.9 | 22.09 | 39.52 | -358.33 | 113.02 | 112.13 | 18.5 | 21.7 | -61.799 | -62 | 1.5377 | 1.2716 | -494.63 | -207.93 | 492.55 | 400.47 | -27.917 | -391.11 | 387.84 | -155.24 | -239.11 | -393.35 | 110.37 | 112.86 | 156.16 | -481.72 | 244.64 | -238.68 | 242.04 | -6.3268 | 30.955 | 25.44 | 4.381 | 4.375 | -25.12 | 11.52 | 8.4684 | -12.507 | -43.77 | -8.5831 | 40.599 | 54.86 | 53.226 | 0 | 0 | 51.487 | 49.86 | 52.077 |  | -20.399 | 17.258 | 9.7199 | 8.6999 | -33.216 | 75.26 | 48.783 | -33.144 | -73.351 | 36.826 | 36.892 | 14.399 | -13.3 | 0 | 170.62
29/03/2025 | 21:00 | 0 | 24.237 | -48.176 | -31.468 | 35.375 | 0 | 70.63 | -140.99 | 69.647 | 34.904 | 34.234 | -31.079 | -46.182 | 39.599 | 14.904 | -37.4 | 13.917 | 286.52 | 8.3098 | 8.4765 | 13.825 | 0 | 8.041 | 4.3626 |  | 113 | -83.3 | -83.519 | 21.481 | 31.079 | 44 | 10.243 | 0.197 | -66.9 | -67.16 | -80.459 | 68.08 | 68.239 | 18.917 | -2.7888 | 71.732 | 74.026 | 41.957 | -57.736 | -56.515 | 7.7231 | 7.7702 | 0 | 108.77 | -2.6172 | -14.695 | -443.1 | 4.3917 | 0 | 0 | 62.326 | 62 | -5.3367 | -67.102 | -56.835 | 9.7574 | 7.9372 | 5.2931 | 481.33 | 162.05 | 162.11 | -490.36 | 540.19 | 40.977 | -119.3 | 122.35 | 115.26 | 26.879 | 32.639 | 70.569 | 76.489 | -71.528 | -70.859 | 145.2 | 145.19 | 20.995 | -164.94 | -165.65 | 9.9216 | -115.88 | 19.57 | 25.985 | -15.899 | 229.89 | -16.29 | -10.047 | -10.417 | -8.7517 | 60.241 | 59.558 | 1 | -116.3 | 4.9117 | 19.548 | 52.4 | 86.5 | 56.726 | 53.617 | -40.939 | -2.1351 | 116 | 115.06 | -175.5 | 0.0001 | -25.077 | -111.8 | -112.3 | 30.649 | 60.36 | 78.445 | 87.908 | 59.61 | -12.1 | 63.585 | 177.23 | -2.52 | -2.45 | 91.71 | 75.53 | 173.47 | 170.8 | -42.035 | -41.409 | 248.41 | 202.36 | 194.35 | 198.19 | 61.028 | 37.635 | -33.758 | 500.85 | 211.28 | 0 | -19.91 | -17.964 | 28.577 | -0.7175 | 0.2862 | 30.767 | -40.418 | -41.669 | 0.7001 | 0 | -6.3799 | 1 | 12.493 | -53.251 | -37.679 | -36.827 | 2.7688 | -36.163 | 4.0073 | 26.319 | 0 | 0 | 36.915 | 36.937 | 35.646 | 70.834 | 71.001 | -124.42 | 43.469 | 43.866 | -81.131 | -66.957 | -50.33 | -46.659 | 13.965 | 1.4212 | -8.7099 | 13.7 | -50.209 | 7.5158 | -13.152 | 0.649 | 11.533 | 17.92 | 68.467 | 82.748 | 18.1 | 89.313 | 17.1 | -25.623 | -0.3216 | 0 | 2.6689 | 0.0638 | 0 | -15.098 | -45.864 | 27.072 | 72.687 | 119.11 | 74.213 | -179.98 | -29.302 | 44.551 | -62.969 | 9.0556 | 9.3667 | 8.9453 | 11.398 | 240.76 | 237.44 | 282.89 | -280.92 | -503.58 | 500.6 | 499.86 | -224.94 | -224.88 | -50.349 | -40.479 | 79.518 | 77.928 | -168.64 | -169.85 | 71.36 | 70.964 | -44.414 | -44.355 | 105.36 | 105.13 | 61.9 | 63.099 | 22.376 | 38.479 | -359.41 | 115.01 | 114.36 | 17.899 | 20 | -61.799 | -61.5 | 1.5377 | 1.2716 | -495.41 | -200.95 | 487.09 | 397.83 | -26.399 | -385.73 | 391.57 | -152.59 | -242.07 | -383.2 | 111.69 | 110.03 | 151.04 | -475 | 242.58 | -232.43 | 233.64 | -6.9338 | 30.955 | 25.2 | 4.471 | 4.4609 | -25.28 | 11.84 | 8.4409 | -12.449 | -44.179 | -9.1386 | 41.5 | 52.902 | 53.398 | 0 | 0 | 50.182 | 50.939 | 50.122 |  | -19.1 | 17.786 | 9.5 | 8.6999 | -36.711 | 75.499 | 50.778 | -35.005 | -74.313 | 39.354 | 35.688 | 11.5 | -11.3 | 0 | 167.33
29/03/2025 | 21:30 | 0 | 23.79 | -47.628 | -31.771 | 34.406 | 0 | 68.57 | -136.44 | 67.67 | 34.13 | 33.539 | -26.639 | -43.19 | 35.2 | 13.248 | -35.2 | 13.818 | 277.8 | 8.0436 | 8.5253 | 14.325 | 0 | 9.6514 | 5.9618 |  | 113 | -80.8 | -80.309 | 20.666 | 28.86 | 41.799 | 9.661 | 0.196 | -64.129 | -64.25 | -80.47 | 65.11 | 65.199 | 18.355 | -2.3523 | 69.476 | 71.602 | 40.251 | -55.86 | -54.78 | 6.5336 | 6.4626 | 0 | 104.89 | -3.1407 | -17.265 | -419.5 | 4.3917 | 0 | 0 | 60.678 | 59.596 | -5.3564 | -67.102 | -53.295 | 8.9913 | 7.2126 | 4.9484 | 456 | 156.68 | 156.55 | -471.35 | 520.36 | 40.977 | -118.26 | 121.11 | 115.26 | 26.639 | 31.52 | 69.15 | 75.569 | -69.653 | -69.385 | 144.4 | 145.65 | 22.31 | -158.9 | -158.27 | 8.2488 | -113.02 | 19.57 | 25.985 | -18.5 | 226.69 | -16.209 | -8.4724 | -8.4324 | -7.2164 | 62.144 | 61.432 | 1 | -113.8 | 0.2561 | 18.741 | 48.99 | 84.4 | 55.319 | 52.445 | -40.02 | -2.1351 | 112.69 | 112.4 | -170.83 | 0.0002 | -24.485 | -110.9 | -109.09 | 30.649 | 57.723 | 74.688 | 83.221 | 57.17 | -11.33 | 63.004 | 177.23 | -1.75 | -1.6799 | 84.68 | 75.24 | 169.81 | 167.67 | -41.257 | -40 | 240.53 | 195.72 | 189.05 | 192.22 | 62.894 | 40.969 | -33.684 | 481.85 | 226.96 | 0 | -18.77 | -16.558 | 24.958 | 4.5574 | 4.6933 | 39.984 | -42.758 | -43.597 | -3.1767 | 0 | -15.46 | 1 | 12.092 | -40.742 | -37.067 | -35.306 | 1.624 | -38.812 | 0 | 25.522 | 0 | 0 | 39.172 | 39.525 | 38.835 | 69.829 | 70.164 | -128.77 | 42.748 | 42.599 | -86.806 | -70.787 | -49.356 | -45.989 | 13.782 | 1.3858 | -8.5999 | 14.26 | -49.13 | 7.8188 | -13.464 | 3.444 | 11.461 | 18.309 | 73.852 | 87.126 | 17.58 | 90.234 | 16.6 | -24.659 | -0.4228 | 0 | 2.5752 | 0.0638 | 0 | -15.703 | -43.556 | 26.544 | 68.906 | 117.77 | 72.14 | -174.37 | -27.991 | 43.571 | -60.05 | 8.8909 | 8.0092 | 7.6163 | 10.989 | 241.44 | 241.28 | 282.89 | -281.84 | -506.01 | 512.35 | 506.98 | -226.76 | -225.82 | -49.604 | -39.647 | 79.108 | 77.536 | -168.64 | -164.96 | 70.975 | 70.975 | -40.896 | -40.443 | 109.65 | 109.02 | 60.4 | 61 | 22.171 | 37.599 | -354.65 | 113.96 | 113.75 | 16.799 | 16.5 | -61.2 | -62 | 1.6711 | 1.3944 | -501.28 | -206.11 | 479.78 | 391.01 | -12.706 | -382.4 | 383.78 | -151.59 | -241.26 | -379.28 | 109.87 | 109.02 | 155.11 | -469.25 | 240.59 | -227.27 | 228.55 | -6.6701 | 30.955 | 24.719 | 4.596 | 4.596 | -24.559 | 11.52 | 8.2701 | -12.361 | -43.828 | -10.017 | 42.099 | 54.111 | 53.087 | 2.9317 | 3.4996 | 50.934 | 51.048 | 51.951 |  | -16.1 | 18.316 | 8.9499 | 8.6999 | -35.089 | 74.906 | 49.73 | -34.753 | -73.71 | 38.222 | 34.8 | 7.4 | -8 | 0 | 167.01
29/03/2025 | 22:00 | 0 | 22.918 | -45.647 | -32.522 | 32.729 | 0 | 65.309 | -130.47 | 65.892 | 33.028 | 32.438 | -26.639 | -39.193 | 33 | 12.42 | -33 | 14.387 | 267.04 | 7.9919 | 8.1405 | 13.255 | 0 | 8.8952 | 7.5571 |  | 113 | -78.9 | -78.809 | 20.544 | 26.639 | 37.4 | 9.8979 | 0.197 | -62.88 | -62.95 | -78.98 | 63.15 | 63.4 | 17.471 | -1.7466 | 67.923 | 70.146 | 40.25 | -53.717 | -53.283 | 8.9219 | 8.7948 | 0 | 101.4 | -3.1407 | -16.468 | -402.48 | 4.3917 | 0 | 0 | 58.505 | 57.801 | -5.7175 | -67.102 | -51.726 | 9.0885 | 6.7818 | 4.5972 | 432.32 | 156.07 | 156.74 | -451.03 | 492.39 | 40.977 | -129.99 | 131.41 | 115.26 | 26.819 | 27.739 | 67.73 | 80.559 | -70.323 | -70.457 | 145.17 | 145.75 | 23.964 | -156.12 | -156.43 | 6.12 | -106.33 | 19.57 | 25.985 | -12 | 213 | -15.859 | -5.6111 | -5.3075 | -3.9084 | 68.309 | 68.757 | 1 | -118.2 | -2.9653 | 18.071 | 46.479 | 79.91 | 53.21 | 50.102 | -39.139 | -2.1351 | 106.77 | 105.58 | -147.78 | 0.0001 | -23.74 | -107.5 | -106.59 | 29.517 | 54.794 | 69.991 | 79.705 | 54.19 | -9.89 | 64.678 | 153.62 | -2.71 | -2.68 | 84.41 | 103.62 | 148.07 | 146.14 | -48.357 | -47.936 | 236.12 | 184.12 | 178.5 | 179.62 | 60.915 | 38.715 | -33.332 | 463.34 | 208.6 | 0 | -28.705 | -26.522 | 27.29 | -3.9058 | -3.4551 | 41.52 | -48.336 | -49.169 | -2.1791 | 0 | -15.049 | 1 | 11.518 | -54.254 | -39.245 | -37.94 | 7.0395 | -37.111 | 0 | 25.297 | 0 | 0 | 38.512 | 39.53 | 37.589 | 71.168 | 71.001 | -131.78 | 49.877 | 50.25 | -90.196 | -76.123 | -52.498 | -47.079 | 13.87 | 1.2906 | -8.6499 | 13.53 | -53.201 | 7.7048 | -13.773 | 0.82 | 11.248 | 17.149 | 77.352 | 91.479 | 17.26 | 88.531 | 17.6 | -23.155 | -0.5287 | 0 | 2.3869 | 0.0638 | 0 | -14.545 | -40.61 | 28.179 | 64.032 | 114.35 | 71.246 | -171.21 | -26.072 | 41.812 | -54.97 | 8.8909 | 6.1537 | 5.8128 | 10.989 | 236.76 | 238.05 | 282.89 | -281.84 | -499.64 | 496.66 | 496.25 | -224.27 | -222.58 | -47.227 | -37.092 | 79.923 | 80.49 | -161.15 | -164.96 | 70.107 | 69.36 | -36.798 | -37.286 | 109.45 | 109.27 | 60.4 | 61 | 22.13 | 36.159 | -353 | 113.02 | 112.81 | 16.2 | 15.399 | -60.599 | -61.4 | 1.5392 | 1.2868 | -489.2 | -189.48 | 473.7 | 380.96 | -17.696 | -376.1 | 378.43 | -149.69 | -237.24 | -372.65 | 109.93 | 109.61 | 153.2 | -460.04 | 239.18 | -223.26 | 224.35 | -7.0382 | 30.955 | 26.479 | 4.899 | 4.918 | -25.2 | 12.159 | 8.6826 | -12.742 | -40.605 | -11.805 | 40.5 | 54.258 | 54.591 | 10.005 | 12.018 | 51.208 | 51.37 | 51.463 |  | -13.899 | 19.277 | 8.5699 | 8.6999 | -32.957 | 73.517 | 47.608 | -32.928 | -73.008 | 35.854 | 36.48 | 5.9 | -6 | 0 | 163.78
29/03/2025 | 22:30 | 0 | 22.443 | -44.519 | -32.863 | 31.446 | 0 | 61.954 | -125.83 | 63.057 | 31.619 | 30.978 | -24.42 | -34.212 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 14.246 | 257.66 | 7.1305 | 7.2527 | 11.742 | 0 | 9.016 | 8.0409 |  | 113 | -76.22 | -76.05 | 20.362 | 24.42 | 33 | 9.1639 | 0.191 | -63.2 | -63.299 | -70.47 | 64 | 64.239 | 16.306 | -0.9011 | 64.786 | 67.256 | 38.745 | -52.511 | -56.275 | 24.562 | 32.364 | 0 | 98.46 | -0.5235 | -2.839 | -391.07 | 4.3917 | 0 | 0 | 61.208 | 60.937 | -5.1496 | -67.102 | -52.961 | 7.7643 | 0 | 4.0034 | 432.5 | 143.31 | 143.37 | -407.2 | 478.77 | 40.977 | -130.59 | 133.72 | 115.26 | 26.409 | 26.549 | 64.279 | 78.62 | -68.179 | -68.715 | 144.85 | 146.25 | 25.764 | -150.84 | -150.93 | 3.7414 | -102.34 | 19.57 | 25.985 | -12.6 | 206.69 | -15.649 | -5.8241 | -6.4834 | -5.2918 | 63.391 | 63.802 | 1 | -108.95 | -3.3529 | 17.5 | 42.779 | 77.51 | 50.397 | 47.172 | -37.09 | -2.2607 | 103.41 | 102.34 | -144.06 | 0 | -22.606 | -100.19 | -100.5 | 29.588 | 50.692 | 65.765 | 73.846 | 50.29 | -9.13 | 64.678 | 153.62 | -27.3 | -27.77 | 128.09 | 99.53 | 144.87 | 139.67 | -47.069 | -45.4 | 239.08 | 188.4 | 181.55 | 182.05 | 80.578 | 62.324 | -31.849 | 421.35 | 230.72 | 0 | -27.975 | -25.924 | 0 | -10.31 | -9.0421 | 161.33 | -59.521 | -60.692 | -26.075 | 0 | -13.259 | 102.9 | 10.669 | -62.911 | -36.024 | -35.877 | 2.4438 | -61.68 | 0 | 25.589 | 0 | 0 | 39.747 | 40.312 | 38.929 | 69.996 | 67.987 | -131.28 | 48.622 | 48.377 | -93.694 | -79.631 | -48.639 | -45.519 | 13.872 | 1.1856 | -8.7399 | 15.03 | -49.752 | 8.7584 | -14.084 | 1.3969 | 11.357 | 18.909 | 81.921 | 97.714 | 16.33 | 87.421 | 17.2 | -22.628 | -1.0986 | 1.3199 | 2.1979 | 0.0638 | 0 | -14.219 | -37.763 | 28.188 | 58.906 | 113.67 | 70.579 | -170.26 | -24.403 | 40.793 | -50.442 | 8.8965 | 3.8087 | 3.4278 | 10 | 235.66 | 233.57 | 285.39 | -280.59 | -514.79 | 510.18 | 510.09 | -221.52 | -220.49 | -50.238 | -39.532 | 73.505 | 73.683 | -161.15 | -164.96 | 72.667 | 71.942 | -32.114 | -32.106 | 115.12 | 114.8 | 59.2 | 60.5 | 22.171 | 35.52 | -347.22 | 109.12 | 110.16 | 15.6 | 12 | -61.799 | -61.9 | 1.6738 | 1.4384 | -500.81 | -211.41 | 463.69 | 375.19 | -0.7535 | -370 | 370.63 | -141.83 | -236.65 | -370.41 | 108.25 | 109.51 | 146.27 | -455.09 | 237.31 | -215.39 | 216.14 | -6.7498 | 30.955 | 25.52 | 5.1149 | 5.144 | -25.6 | 11.92 | 8.8291 | -12.422 | -42.922 | -12.098 | 43.099 | 56.346 | 55.862 | 10.144 | 12.033 | 47.743 | 47.317 | 46.043 |  | -11.8 | 20.209 | 8 | 8.6999 | -34.46 | 75.598 | 50.517 | -33.34 | -74.496 | 38.563 | 35.271 | 4.6999 | -3.4 | 0 | 176.07
29/03/2025 | 23:00 | 0 | 21.4 | -42.851 | -34.06 | 30.042 | 0 | 59.72 | -123.51 | 59.86 | 30.167 | 29.565 | -19.979 | -31.369 | 26.399 | 9.9359 | -26.399 | 14.278 | 250.34 | 5.9634 | 5.8821 | 9.9187 | 0 | 8.5054 | 7.6245 |  | 113 | -71.75 | -72.309 | 19.222 | 19.979 | 30.8 | 7.5229 | 0.181 | -61.119 | -60.349 | -68.559 | 61.75 | 61.31 | 15.589 | -1.3895 | 61.508 | 63.675 | 35.042 | -54.119 | -54.048 | 21.487 | 33.45 | 0 | 90.958 | -1.0469 | -5.5993 | -378.49 | 4.3917 | 0 | 0 | 58.566 | 57.746 | -5.2148 | -67.102 | -47.618 | 7.5302 | 0 | 3.6159 | 405.62 | 132.32 | 132.08 | -409.36 | 456.05 | 40.977 | -95.386 | 96.424 | 115.26 | 25.19 | 24.659 | 60.29 | 75.36 | -75.011 | -73.94 | 141.21 | 143.35 | 26.929 | -134.35 | -134.85 | 10.164 | -99.07 | 19.57 | 25.985 | -16.899 | 199.3 | -15.05 | -2.5638 | -3.2494 | -1.496 | 66.083 | 65.496 | 1 | -104.86 | -12.011 | 16.748 | 39.939 | 73.18 | 47.585 | 45.414 | -35.86 | -2.2607 | 99.724 | 98.372 | -149.17 | 0 | -21.778 | -96.599 | -95.699 | 29.544 | 47.177 | 63.886 | 69.158 | 46.73 | -9.21 | 59.602 | 138.68 | -28.91 | -29.19 | 123.84 | 66.98 | 149.96 | 147.05 | -48.014 | -46.681 | 217.59 | 174.42 | 169.4 | 170.92 | 53.404 | 34.378 | -31.737 | 418.6 | 188.66 | 0 | -27.686 | -25.815 | 30.958 | -7.0311 | -6.8252 | 35.375 | -47.668 | -48.498 | 2.0344 | 0 | -8.6599 | 1 | 9.9982 | -55.177 | -36.866 | -35.939 | 3.2318 | -32.372 | 23.749 | 25.713 | 0 | 0 | 39.127 | 40.158 | 38.904 | 74.518 | 74.183 | -134.13 | 49.547 | 49.255 | -96.204 | -83.992 | -47.891 | -47.279 | 13.87 | 1.149 | -8.6199 | 14.5 | -49.414 | 8.58 | -14.536 | 1.269 | 11.606 | 18.389 | 86.157 | 99.571 | 16.64 | 86.313 | 15.3 | -21.143 | -1.9104 | 2.3101 | 2.0377 | 0.0638 | 0 | -15.584 | -34.133 | 29.893 | 53.948 | 110.41 | 70.027 | -165.77 | -23.134 | 38.962 | -46.266 | 9.0932 | 1.6699 | 1.3394 | 11 | 233.11 | 232.1 | 277.39 | -278.63 | -503.64 | 502.95 | 500.68 | -218.8 | -217.15 | -49.291 | -38.241 | 77.046 | 77.427 | -161.15 | -164.96 | 64.207 | 64.032 | -26.981 | -26.75 | 115.93 | 115.63 | 57 | 56.599 | 22.295 | 33.84 | -320.07 | 111.26 | 111.45 | 15.6 | 12 | -56.099 | -56.799 | 1.6738 | 1.4384 | -496.01 | -170.38 | 437.31 | 361.52 | -1.0556 | -355.35 | 354.58 | -131.77 | -222.41 | -348.93 | 105.44 | 107.22 | 129.68 | -426.53 | 223.37 | -204.47 | 208.66 | -7.0382 | 30.955 | 25.2 | 5.3559 | 5.313 | -24.559 | 12.239 | 8.3494 | -12.568 | -41.661 | -13.154 | 43.299 | 53.481 | 54.284 | 10.243 | 12.177 | 52.352 | 51.268 | 51.491 |  | -11.3 | 20.422 | 7.5199 | 8.6999 | -34.147 | 72.962 | 49.655 | -32.256 | -71.499 | 38.441 | 33.077 | 4.3 | -3.7999 | 0 | 160.42
29/03/2025 | 23:30 | 0 | 20.662 | -41.468 | -34.297 | 29.23 | 0 | 58.249 | -119.61 | 57.345 | 29.207 | 28.192 | -19.979 | -29.508 | 24.2 | 10.763 | -24.2 | 14.177 | 247.66 | 5.4139 | 5.484 | 9.0577 | 0 | 9.033 | 7.93 |  | 113 | -70.849 | -71.29 | 18.552 | 19.979 | 28.6 | 6.485 | 0.173 | -58.93 | -58.919 | -70.65 | 59.43 | 59 | 14.998 | 0.2576 | 59.757 | 61.859 | 34.481 | -53.315 | -52.061 | 22.75 | 21.849 | 0 | 88.68 | -2.0938 | -12.555 | -345.62 | 4.3917 | 0 | 0 | 57.389 | 57.734 | -4.424 | -67.102 | -44.738 | 6.9718 | 0 | 3.0849 | 377.33 | 114.07 | 113.98 | -342.68 | 434.85 | 40.977 | -126.83 | 129.86 | 115.26 | 24.219 | 23.219 | 57.259 | 72.58 | -75.011 | -74.475 | 143.9 | 143.57 | 28.342 | -130.58 | -131.47 | 9.3577 | -98.025 | 19.57 | 25.985 | -21.5 | 196.3 | -15.14 | -5.7908 | -4.9862 | -3.9982 | 60.965 | 60.38 | -11.633 | -91.572 | -15.015 | 15.525 | 34.54 | 70.839 | 45.241 | 42.778 | -33.959 | -2.2607 | 97.93 | 97.468 | -144.14 | 0 | -20.516 | -91.699 | -91 | 29.654 | 44.247 | 58.72 | 64.471 | 44.31 | -8.15 | 58.293 | 138.68 | -30.2 | -30.45 | 122.58 | 64.629 | 144.41 | 141.1 | -48.6 | -47.545 | 207.83 | 165.31 | 159.09 | 162.25 | 49.836 | 31.959 | -31.426 | 353.63 | 203.38 | 0 | -31.049 | -28.995 | 33.225 | -15.661 | -14.251 | 39.984 | -45.567 | -46.441 | 3.1315 | 0 | -12.039 | 1 | 9.5925 | -69.849 |  | -35.264 | 2.7875 | -30.869 | -5.4741 | 25.755 | 0 | 0 | 39.34 | 39.488 | 38.16 | 74.518 | 73.848 | -143.84 | 50.465 | 50.708 | -103.69 | -87.525 | -53.26 | -50.229 | 13.377 | 1.0574 | -8.4199 | 13.8 | -54.921 | 8.7454 | -14.867 | 1.371 | 11.303 | 14.51 | 91.027 | 104.01 | 16.26 | 81.995 | 16.5 | -20.917 | -2.4043 | 2.936 | 1.8686 | 0.0638 | 0 | -14.541 | -32.457 | 29.383 | 51.259 | 108.7 | 68.617 | -163.95 | -21.485 | 37.855 | -41.725 | 9.0932 | 0 | 0 | 10.422 | 237.22 | 233.97 | 278.7 | -279.27 | -513 | 518.22 | 516.11 | -221.51 | -220.71 | -51.732 | -41.998 | 78.755 | 78.482 | -161.15 | -164.96 | 71.821 | 71.843 | -23.629 | -23.154 | 115.51 | 115.3 | 56.299 | 56.2 | 22.233 | 32.959 | -344.84 | 116.67 | 116.45 | 15.1 |  | -61.7 | -61.4 | 1.774 | 1.3456 | -506.36 | -180.66 | 437.31 | 366.08 | 5.1447 | -358.73 | 366.17 | -146.45 | -231.61 | -355.84 | 103.5 | 103.14 | 148.71 | -441.22 | 237.05 | -202.4 | 203.47 | -7.4612 | 30.955 | 25.52 | 5.579 | 5.5659 | -25.12 | 12 | 8.1341 | -12.977 | -44.591 | -12.831 | 45.2 | 56.889 | 54.964 | 10.087 | 12.167 | 51.081 | 51.314 | 50.634 |  | -6.5999 | 21.461 | 7.1399 | 8.6999 | -37.979 | 74.747 | 51.85 | -37.275 | -74.529 | 41.604 | 31.419 | -1.6 | 1 | 0 | 171
30/03/2025 | 00:00 | 0 | 19.905 | -39.826 | -35.097 | 27.93 | 0 | 55.845 | -116.78 | 54.71 | 27.929 | 27.254 | -15.539 | -28.25 | 24.2 | 9.9359 | -24.2 | 14.348 | 236.78 | 5.7734 | 5.8515 | 9.5627 | 0 | 13.274 | 8.1546 |  | 113 | -68.569 | -68.55 | 18.162 | 15.539 | 26.4 | 5.873 | 0.166 | -52.97 | -53.15 | -76.589 | 53.86 | 53.68 | 14.201 | 0.2437 | 55.512 | 57.253 | 32.777 | -47.823 | -47.129 | 8.7467 | 8.9481 | 0 | 86.135 | -4.7111 | -26.011 | -299.03 | 4.3917 |  | 0 | 52.937 | 51.517 | -4.3653 | -67.102 | -37.923 | 6.1142 | 0 | 2.6368 | 333.87 | 110.01 | 110.2 | -327.4 | 396.61 | 40.977 | -95.842 | 98.013 | 115.26 | 22.559 | 20.53 | 53.619 | 69.73 | -76.083 | -75.547 | 143.45 | 144.17 | 30.966 | -116.88 | -116.16 | 6.4536 | -88.258 | 19.57 | 25.985 | -13.399 | 177.8 | -14.43 | 0 | 1.7275 | 2.5591 | 69.603 | 69.363 | -16.051 | -89.6 | -26.247 | 14.864 | 30.799 | 65.269 | 42.897 | 40.58 | -32.649 | -2.2607 | 89.712 | 89.085 | -133.53 | 0 | -19.903 | -89 | -88.5 | 29.665 | 42.489 | 52.615 | 62.127 | 42.05 | -6.77 | 57.186 | 136.56 | -29.93 | -30.659 | 117.24 | 63.25 | 131.14 | 129.97 | -51.662 | -49.572 | 195.24 | 155.58 | 149.38 | 150.88 | 71.992 | 54.749 | -29.408 | 336.67 | 214.06 | 0 | -30.59 | -28.619 | 8.3755 | -22.691 | -21.131 | 165.94 | -63.415 | -64.43 | -21.562 | 15.969 | -9.75 | 107.9 | 9.0997 | -80.803 |  | -34.939 | 2.5036 | -56.551 | -7.4084 | 25.214 | 0 | 0 | 39.632 | 39.064 | 38.564 | 75.857 | 76.527 | -153.05 | 52.01 | 52.285 | -110.85 | -98.427 | -53.546 | -47.889 | 13.889 | 0.9757 | -8.6899 | 13.69 | -54.715 | 8.9529 | -15.201 | 4.493 | 11.492 | 16.299 | 100.99 | 112.29 | 15.11 | 82.074 | 16.1 | -19.513 | -2.9093 | 3.2208 | 1.6943 | 0.0638 | 0 | -13.973 | -29.385 | 29.594 | 45.545 | 104.19 | 66.097 | -155.37 | -20.497 | 35.913 | -38.102 | 9.3195 | 0 | 0 | 11 | 232.08 | 229.98 | 282 | -282.13 | -517.81 | 520.35 | 519.03 | -219.74 | -217.48 | -55.996 | -46.929 | 76.164 | 79.208 | -168.16 | -164.96 | 72.788 | 71.81 | -18.914 | -18.832 | 119.16 | 118.84 | 55.599 | 55.799 | 22.109 | 31.44 | -343.03 | 115.3 | 113.68 | 15 |  | -62.099 | -62 | 1.774 | 1.5612 | -508.99 | -195.82 | 437.31 | 366.19 | 11.114 | -359.23 | 361.2 | -142.65 | -234.39 | -356.19 | 104.3 | 101.77 | 142.66 | -429.46 | 233.29 | -196.29 | 196.33 | -7.8841 | 30.955 | 25.2 | 5.717 | 5.7199 | -24.879 | 11.52 | 8.2539 | -12.626 | -46.318 | -13.066 | 48 | 55.474 | 55.589 | 10.045 | 12.151 | 51.735 | 51.521 | 52.56 |  | -5.0999 | 22.506 | 6.5499 | 8.6999 | -42.536 | 76.589 | 55.406 | -41.743 | -75.612 | 45.87 | 29.182 | -3.2999 | 3 | 0 | 165.43
MÁXIMO |  | 0 | 25.282 | -36.738 | 10.633 | 38.084 | 0 | 76.117 | -92.045 | 79.661 | 40.394 | 39.702 | -2.22 | -28.12 | 46.2 | 22.356 | -24.2 | 14.387 | 310.6 | 9.6895 | 9.9221 | 15.953 | 0 | 16.723 | 8.1546 | 0 | 113 | -57.49 | -57.84 | 26.109 | 37.74 | 50.6 | 21.989 | 0.265 | -36.06 | -36.38 | -68.559 | 74.169 | 74.419 | 19.948 | 1.9 | 74.618 | 77.736 | 52.172 | -43.268 | -42.922 | 31.089 | 33.45 | 0 | 113.32 | 0 | 1.0242 | -279.19 | 4.3917 | 0 | 0 | 66.75 | 65.556 | -3.0916 | -67.102 | 0 | 11.96 | 8.5239 | 5.9108 | 505.17 | 163.06 | 163.15 | -214.01 | 558.51 | 40.977 | -93.235 | 136.06 | 115.26 | 27.59 | 33.659 | 88.37 | 95.919 | -32.547 | -32.681 | 168.27 | 169.28 | 36.8 | -62.773 | -62.434 | 25.821 | -59.536 | 19.57 | 25.985 | 111 | 253.3 | -12.989 | 22.837 | 21.713 | 22.778 | 85.083 | 84.808 | 1 | -16.848 | 8.059 | 19.548 | 58.75 | 92.199 | 60.241 | 57.279 | -27.099 | -0.5303 | 138.53 | 138.64 | -86.082 | 0.0002 | -16.485 | -71 | -71.699 | 34.032 | 70.028 | 84.081 | 101.97 | 69.66 | -4.72 | 67.54 | 201.82 | -1.06 | -0.96 | 128.09 | 103.62 | 203.09 | 200.45 | -19.869 | -19.763 | 274.38 | 234.28 | 219.76 | 222.74 | 93.05 | 69.089 | -25.06 | 503.68 | 231.47 | 0 | -18.451 | -16.434 | 74.246 | 6.7605 | 5.7957 | 181.3 | -34.781 | -35.617 | 36.398 | 16.629 | -5.6299 | 125.8 | 16.581 | -40.705 | -29.775 | -28.877 | 8.381 | 0 | 35.187 | 26.319 | 0 | 0 | 40.594 | 41.03 | 39.762 | 96.287 | 96.789 | -51.911 | 74.177 | 73.147 | -31.062 | -13.449 | -21.788 | -4.8999 | 15.872 | 1.5262 | -8.2899 | 15.55 | -22.656 | 11.07 | -12.635 | 4.493 | 11.69 | 30.479 | 100.99 | 112.29 | 18.3 | 96.767 | 21.299 | -12.638 | 4.5064 | 3.2208 | 2.865 | 0.0638 | 0 | -11.557 | -18.409 | 29.955 | 81.679 | 123.94 | 77.524 | -117.62 | -15.459 | 49.367 | -29.924 | 13.834 | 11.711 | 11.277 | 15 | 245.55 | 245.23 | 293.3 | -276.69 | -418.41 | 520.35 | 519.03 | -147.57 | -150.21 | -44.974 | -32.581 | 83.133 | 81.749 | -111.69 | -111.24 | 154.33 | 155.13 | 13.026 | 12.236 | 124.98 | 124.79 | 71.099 | 70.099 | 22.376 | 40.72 | -92.42 | 116.67 | 116.45 | 19 | 27.399 | -28.799 | -28.399 | 1.8054 | 1.5625 | -409.83 | 124.44 | 506.96 | 413.3 | 40.563 | -201.54 | 403.05 | 39.087 | -41.945 | -199 | 148.51 | 148.39 | 164.97 | -246.89 | 248.03 | -146.33 | 297.35 | -5.3765 | 30.955 | 32.959 | 6.274 | 6.2859 | -23.76 | 20.879 | 9.5225 | -11.689 | -36.122 | -5.9739 | 48 | 56.889 | 57.159 | 10.498 | 12.474 | 53.773 | 52.29 | 52.967 | 0 | 10.8 | 23.776 | 10.309 | 8.6999 | -25.598 | 80.228 | 61.479 | -26.226 | -70.092 | 52.104 | 40.143 | 18.299 | 17.2 | 0 | 190.08
MÍNIMO |  | 0 | 18.416 | -50.481 | -35.317 | 25.807 | 0 | 51.462 | -151.78 | 49.958 | 25.033 | 24.609 | -37.74 | -52.529 | 24.2 | 9.9359 | -46.2 | 12.637 | 185.96 | 4.7304 | 4.7189 | 7.6843 | 0 | 7.8968 | 1.1374 | 0 | 113 | -88.3 | -88.319 | 15.738 | 2.22 | 26.4 | 1.0839 | 0.13 | -73.54 | -73.5 | -92.489 | 36.459 | 36.68 | 9.501 | -3.828 | 53.037 | 55.135 | 23.644 | -61.487 | -60.97 | 5.3263 | 5.1505 | 0 | 78.098 | -5.2345 | -28.758 | -467.98 | -21.48 | -14.999 | -14.799 | 48.971 | 48.296 | -5.9586 | -67.102 | -60.333 | 2.9184 | 0 | 2.0431 | 314.12 | 55.879 | 55.818 | -493.76 | 348.25 | 40.977 | -135.62 | 96.424 | 68.439 | 20.26 | 15.159 | 43.889 | 61.509 | -97.114 | -96.043 | 102.89 | 103.21 | 16.671 | -174.64 | -175.3 | -0.8662 | -137.3 | 19.57 | 25.985 | -35.2 | 80.599 | -18.2 | -17.57 | -16.778 | -15.349 | -1.8859 | -1.7416 | -24.892 | -124.43 | -26.247 | 11.613 | 21.75 | 56.25 | 35.632 | 33.842 | -42.239 | -2.3863 | 59.979 | 59.346 | -202.05 | -0.0001 | -25.497 | -123.3 | -123.4 | 27.688 | 33.993 | 38.995 | 50.408 | 33.909 | -14.09 | 50.76 | 86.672 | -30.2 | -30.659 | 76.85 | 54.61 | 84.854 | 82.236 | -72.742 | -70.472 | 158.44 | 120.95 | 115.2 | 0.8313 | 18.362 | 0 | -36 | 225.61 | -111.04 | 0 | -41.609 | -38.96 | 0 | -54.071 | -51.038 | 29.232 | -85.238 | -86.855 | -39.74 | 0 | -18.289 | 1 | 9.0997 | -164.48 | -39.245 | -37.94 | -1.05 | -67.209 | -38.146 | 21.137 | 0 | 0 | 32.946 | 33.908 | 32.381 | 31.481 | 30.644 | -153.05 | 21.55 | 21.635 | -110.85 | -98.427 | -58.219 | -50.229 | 13.377 | 0.7388 | -10.129 | 9.49 | -59.26 | 7.1824 | -15.994 | 0.501 | 7.517 | 12.409 | 12.696 | 31.916 | 11.76 | 72.526 | 14.399 | -32.321 | -2.9093 | -4.7286 | 1.2379 | 0.0638 | 0 | -16.77 | -52.133 | 24.242 | 27.898 | 85.534 | 47.83 | -188.37 | -31.09 | 30.532 | -76.434 | 8.8826 | 0 | 0 | 10 | 156.99 | 154.12 | 276.2 | -293.89 | -517.81 | 420.94 | 417.43 | -231.72 | -229.15 | -60.588 | -53.715 | 70.9 | 69.531 | -168.64 | -169.85 | 23.272 | 22.492 | -50.517 | -49.552 | 69.819 | 69.65 | 48.7 | 48.299 | 21.226 | -55.599 | -368.82 | 79.025 | 78.906 | 8.8 | -9.3999 | -114.69 | -113.9 | -46.347 | -46.115 | -508.99 | -211.41 | 253.85 | 208.16 | -75.328 | -405.99 | 202.77 | -158.58 | -247.96 | -400.07 | 81.857 | 82.663 | -43.275 | -497.53 | 42.958 | -296.13 | 145.28 | -9.1476 | 30.955 | 23.68 | 2.9909 | 2.99 | -32.159 | 11.199 | 6.871 | -22.383 | -46.642 | -15.059 | 38.599 | 48.634 | 50.908 | 0 | 0 | 46.151 | 45.956 | 46.043 | 0 | -26.299 | 14.985 | 5.2899 | 8.6999 | -52.439 | 71.759 | 44.549 | -50.488 | -78.652 | 31.251 | 23.942 | -18.2 | -18.299 | 0 | 143.18
PROMEDIO |  | 0 | 20.8635 | -41.6719 | -18.2604 | 32.0173 | 0 | 63.9085 | -111.812 | 63.3861 | 32.0871 | 31.5187 | -17.2509 | -39.6171 | 34.6955 | 14.99 | -34.3289 | 13.649 | 227.2885 | 7.1231 | 7.2592 | 11.7714 | 0 | 12.9057 | 6.6936 | 0 | 113 | -72.7074 | -72.6669 | 19.987 | 17.2972 | 38.0416 | 5.9087 | 0.16808 | -56.18 | -56.2969 | -79.9422 | 56.8258 | 56.8865 | 14.2897 | -0.013713 | 61.5024 | 63.5828 | 37.66 | -52.8184 | -52.355 | 17.1344 | 17.4314 | 0 | 92.9326 | -2.5736 | -14.2551 | -364.9969 | -11.9377 | -9.7588 | -9.5409 | 57.7881 | 56.7349 | -4.5877 | -67.102 | -32.9248 | 7.9129 | 3.876 | 3.9715 | 397.2669 | 114.0527 | 114.1038 | -363.4775 | 452.1058 | 40.977 | -120.4717 | 122.7093 | 100.1603 | 23.9369 | 23.9589 | 64.4849 | 76.7974 | -67.3925 | -67.2698 | 139.6633 | 140.4737 | 25.3438 | -115.6629 | -115.6695 | 10.3378 | -96.5245 | 19.57 | 25.985 | 15.6042 | 167.2066 | -15.8188 | 4.5648 | 4.433 | 5.5956 | 35.6628 | 35.7649 | -11.1043 | -72.4151 | -10.3941 | 14.9778 | 41.3324 | 72.9909 | 49.8652 | 47.1964 | -35.0355 | -2.1488 | 97.1202 | 96.2079 | -141.2642 | 2.0833e-05 | -21.2958 | -100.7241 | -100.7098 | 31.1355 | 53.8966 | 62.6142 | 78.289 | 53.4491 | -9.5037 | 60.6854 | 138.9354 | -16.9479 | -17.1124 | 100.0085 | 70.2383 | 140.1169 | 137.9837 | -45.5273 | -44.7027 | 218.1096 | 173.9412 | 167.6131 | 165.4398 | 61.8995 | 27.6694 | -31.0139 | 373.2215 | 97.6652 | 0 | -31.5069 | -29.5211 | 40.9298 | -22.551 | -20.8672 | 90.4497 | -57.3395 | -58.0753 | -7.9718 | 3.7642 | -13.7528 | 41.9104 | 13.1168 | -96.9595 | -34.3056 | -33.6123 | 3.1194 | -26.9383 | -8.4132 | 23.712 | 0 | 0 | 38.761 | 39.1821 | 37.8528 | 67.3553 | 67.1739 | -106.4363 | 47.3516 | 47.038 | -75.1322 | -60.776 | -41.7136 | -33.3347 | 14.3443 | 0.99077 | -8.9773 | 12.5954 | -42.1681 | 9.0937 | -14.8002 | 1.9597 | 11.1536 | 21.1382 | 62.6992 | 76.0281 | 15.341 | 85.0976 | 17.308 | -22.5701 | -0.97989 | 1.0905 | 1.8687 | 0.0638 | 0 | -14.0756 | -35.5408 | 27.5784 | 55.8194 | 107.4768 | 65.6033 | -158.1298 | -24.9216 | 39.503 | -51.7448 | 10.461 | 3.5587 | 3.3132 | 11.8926 | 208.42 | 207.2502 | 282.8431 | -281.8687 | -470.904 | 472.1719 | 470.225 | -197.321 | -195.8835 | -53.8212 | -44.8586 | 77.7382 | 77.5156 | -146.544 | -146.6956 | 77.1759 | 76.5468 | -13.5587 | -13.4821 | 104.7142 | 104.4899 | 58.8455 | 59.0391 | 21.9801 | 2.6866 | -293.3517 | 102.0548 | 101.9452 | 14.8769 | 10.8716 | -65.0137 | -65.0514 | -2.4033 | -2.5915 | -462.5769 | -78.6889 | 393.6746 | 321.364 | -10.6262 | -314.6513 | 315.6398 | -83.5395 | -170.551 | -311.5179 | 111.7495 | 111.2872 | 83.8137 | -383.9887 | 170.8591 | -212.8865 | 213.8329 | -7.6665 | 30.955 | 27.3663 | 5.0311 | 5.0203 | -26.7513 | 14.2646 | 8.3017 | -15.02 | -42.0543 | -11.081 | 43.9746 | 53.5124 | 53.5562 | 8.835 | 10.5687 | 50.5252 | 50.1047 | 50.6901 | 0 | -9.9498 | 20.0105 | 7.2953 | 8.6999 | -40.4302 | 76.5906 | 54.3699 | -39.9071 | -75.0883 | 43.907 | 30.8327 | 2.1291 | -2.1083 | 0 | 172.0942
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 29 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
29/03/2025 | 00:30 | 0 | 6.0583 | -12.319 | 3.749 | 6.1348 | 0 | 11.231 |  | 14.395 | 5.5268 | 5.0726 | -11.1 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 5.2337 | -7.7237 | 4.5112 | 4.3138 | 7.6471 | 0 | 3.7373 | 2.3476 |  | -1.0205 | -0.223 | -0.228 | 8.359 | -11.1 | -11 | 1.238 | 0.212 | -16.409 | -16.299 | -10 | -8.9899 | -8.93 | 3.0887 | 3.2443 | 24.794 | 25.813 | -18.108 | -19.156 | -18.406 | -0.1734 | -0.2799 | 0 | -21.701 | 3.1687 | 15.049 | 2.861 | 10.612 | -8.3999 | -8.3999 | -14.996 | -15.396 | -1.7062 | 1.3141 | 3.0921 | 2.3246 | 0 | 0.3822 | -128.75 | 67.781 | 67.903 | -23.748 | -158.54 | -9.1669 |  |  | 21.865 | 9.52 | 6.3099 | -7.75 | 8.0799 | -13.257 | -12.721 | 14.781 | 12.881 | -1.924 | -13.673 | -13.661 | 2.9334 | 15.722 | 2.88 | 6.412 | 52.7 | -27.299 | -2.89 | 38.228 | 37.625 | 36.865 | 96.605 | 97.451 | -25.801 | -76.555 | -29.739 | 3.3936 | 35.52 | 16.049 | 8.2861 | 8.4014 | -10.039 | 25.512 | -16.714 | -16.383 | 39.609 | 0.0147 | -5.1085 | 4.5999 | 4.6999 | -8.0505 | 0.7539 | 51.893 | 6.6854 | 1.25 | -6.37 | 9.9225 | -44.155 | -0.9 | -0.95 | 11.79 | 22.05 | -41.072 | -20.272 | -33.869 | -32.118 | 0 | -15.316 | -22.56 | -22.414 | -18.549 | -23.266 | -13.368 | -64.065 | -37.711 | 0 | -10.786 | -10.696 | 17.553 | -7.0576 | -7.1563 | -5.124 | -23.826 | -23.621 | 4.4061 | 12.38 | -12.409 | -0.2 | 3.4118 | -6.5117 | -9.9956 | -10.097 | 6.6567 | 5.1996 | -24.713 | 5.9394 | 0 | 0 | 3.1721 | 3.3452 | 0 | 1.842 | 1.6745 | 4.3538 | 16.744 | 17.513 | 7.4288 | 18.008 | 10.826 | -5.9699 | -2.1712 | 0.3152 | 2.28 | 1.76 | -13.442 | 1.7101 | 7.5229 | 0.788 | 2.0649 | 37.549 | -30.052 | -21.17 | -1.1399 | 23.619 | -0.1 | 20.4 | 5.2274 | -5.4435 | 2.0457 | 0.0577 |  | -12.041 | -15.072 | 11.162 | -33.864 | -4.2409 | -11.691 | 133.79 | -1.9311 | -9.503 | 10.369 | 1.6578 | 8.6519 | 8.6955 | 1 | 12.67 | 13.891 | -6.2899 | 9.8489 | 36.903 | 22.721 | 32.134 | 20.235 | 20.1 | -7.7915 | -10.546 | -10.01 | -10.686 | 52.802 | 53.457 | -32.09 | -31.106 | -6.7814 | -6.9689 | 4.28 | 4.28 | -33.799 | -33.9 | 0.8102 | -10.56 | 9.3946 | 23.31 | 23.169 | -19.1 | -32.4 | 20.5 | 20 | -18.328 | -18.227 | -58.885 | -9.0317 | -296.99 | -24.238 | 188.73 | 109.34 | 54.662 | 124.96 | 36.696 | 39.922 | 31.757 | 29.295 | -17.488 | 224.67 | -150.99 | 84.903 | -74.149 | -0.3503 | 8.8797 | -6.5599 | -1.248 | -1.2489 | 2.64 | 1.9199 | -5.1723 | -7.6737 | 13.566 | -11.747 | 4.5999 | 1.666 | 1.345 | 2.0642 | 2.3582 | 4.4582 | 4.1548 | 3.3484 |  | 17.1 | 10.168 | -0.25 | 0.37 | 0 | -18.125 | -19.603 | 0 | 13.111 | -12.414 | -1.566 | -17.799 | 0.3 | 0 | -93.735
29/03/2025 | 01:00 | 0 | 5.9194 | -12.135 | 3.2293 | 5.8932 | 0 | 10.877 |  | 13.481 | 5.0178 | 4.7099 | -13.319 | -24.2 | 0 | 1.656 | -19.799 | 4.7382 | 1.7513 | 4.6444 | 4.346 | 7.9058 | 0 | 4.2957 | 2.2252 |  | -0.8942 | -0.27 | -0.263 | 7.884 | -8.88 | -11 | 1.35 | 0.197 | -17.75 | -17.959 | -10 | -8.0799 | -8.0799 | 2.8921 | 3.3018 | 20.226 | 22.069 | -19.131 | -20.763 | -20.998 | 0.238 | 0.3415 | 0 | -19.022 | 2.7741 | 14.598 | 11.271 | 11.159 | -7.0999 | -7.1999 | -14.113 | -13.873 | -1.7741 | 1.3141 | 3.3612 | 2.1457 | 0 | -0.0475 | -133.94 | 67.537 | 67.69 | -17.473 | -162.11 | -9.1669 |  |  | 20.737 | 9.68 | 6.2699 | -8.85 | 7.3699 | -12.051 | -11.516 | 15.635 | 13.531 | -2.1134 | -15.916 | -16.213 | 2.128 | 15.481 | 2.88 | 6.412 | 51.099 | -26.5 | -2.8599 | 35.597 | 35.243 | 34.905 | 95.418 | 95.911 | -31.172 | -77.445 | -25.791 | 3.2746 | 33.409 | 15.05 | 7.8173 | 8.0108 | -9.7799 | 25.512 | -17.028 | -16.492 | 44.798 | 0.015 | -4.914 | 7 | 7 | -7.9064 | 0.5669 | 51.262 | 6.4999 | 1.13 | -6.3 | 10.408 | -43.634 | -1.29 | -1.35 | 10.93 | 21.55 | -47.781 | -23.245 | -35.301 | -33.99 | 0 | -20.088 | -25.771 | -26.228 | -15.327 | -15.186 | -13.588 | -70.649 | -32.547 | 0 | -10.166 | -10.224 | 17.632 | -8.6233 | -9.3098 | -3.076 | -22.958 | -22.489 | 3.297 | 10.09 | -13.019 | -0.3 | 3.125 | -10.239 | -11.754 | -11.682 | 7.9757 | 1.1771 | -22.687 | 6.8435 | 0 | 0 | 3.3935 | 3.0057 | 0 | 0 | 0.8373 | 2.5118 | 17.063 | 17.933 | 4.8534 | 15.89 | 11.056 | -6.0099 | -3.6195 | 0.3417 | 2.95 | 2.01 | -9.3906 | 1.6605 | 7.8369 | 0.855 | 0 | 38.29 | -28.795 | -20.196 | -1.4999 | 24.123 | -0.1 | 19.881 | 4.9219 | -5.1508 | 1.9635 | 0.0577 |  | -11.272 | -15.125 | 11.251 | -33.192 | -2.7992 | -10.185 | 129.74 | -2.133 | -9.4315 | 10.552 | 1.7478 | 9.0475 | 9.0514 | 1.0807 | 12.829 | 13.954 | -6.71 | 11.777 | 37.995 | 24.937 | 28.201 | 19.066 | 19.083 | -6.5665 | -8.3733 | 0 | -11.468 | 52.802 | 53.457 | -31.271 | -29.931 | -8.0675 | -7.8824 | 2.88 | 2.8499 | -33.799 | -34.099 | 0.8102 | -10.479 | 2.3443 | 23.115 | 23.479 | -19 | -33.7 | 19.299 | 18.799 | -18.328 | -18.409 | -59.547 | -11.411 | -297.64 | -25.173 | 174.05 | 103.21 | 59.489 | 119.71 | 34.173 | 36.449 | 28.73 | 31.969 | -15.742 | 225.1 | -147.83 | 85.329 | -77.173 | -0.5383 | 8.8797 | -7.1999 | -1.2879 | -1.304 | 3.0399 | 1.44 | -4.8028 | -7.0298 | 14.241 | -11.805 | 3.5 | -1.177 | -1.1809 | 1.9977 | 2.2824 | 3.6441 | 4.0669 | 3.407 |  | 17.2 | 8.5753 | -0.33 | 0.37 | 0 | -18.583 | -19.366 | 1.529 | 14.024 | -13.723 | 0 | -18.399 | 0.3 | 0 | -93.765
29/03/2025 | 01:30 | 0 | 5.7684 | -11.972 | 3.3117 | 5.6384 | 0 | 10.352 |  | 11.285 | 4.3868 | 5.7678 | -13.319 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.6283 | 0.1774 | 4.3589 | 4.2674 | 7.4029 | 0 | 4.2875 | 2.3193 |  | -0.7142 | -0.273 | -0.259 | 8.559 | -6.6599 | -11 | 1.289 | 0.209 | -18.02 | -18.049 | -10 | -7.3 | -7.28 | 2.6917 | 3.4488 | 18.427 | 20.389 | -19.709 | -22.907 | -22.658 | 11.559 | 15.086 | 0 | -19.29 | 4.3523 | 21.773 | 11.213 | 9.7623 | -6.8999 | -6.9999 | -11.347 | -11.464 | -0.9035 | 1.3141 | 2.5768 | 0.9946 | 0 | 0.0404 | -126.31 | 53.682 | 53.804 | -16.4 | -147.99 | -9.1669 |  |  | 19.779 | 9.85 | 6.4899 | -9.09 | 7.21 | -14.329 | -13.793 | 16.778 | 15.025 | -2.1482 | -11.197 | -11.438 | 2.7422 | 17.272 | 2.88 | 6.412 | 55.299 | -31 | -2.63 | 38.196 | 37.639 | 36.635 | 91.915 | 92.776 | -26.31 | -72.954 | -27.316 | 3.0596 | 29.889 | 14.56 | 7.5048 | 7.6202 | -9.55 | 25.512 | -18.742 | -18.694 | 46.512 | 0.0151 | -4.7569 | 7 | 7 | -5.8178 | -0.187 | 50 | 5.3866 | 0.33 | -5.88 | 9.0585 | -43.634 | -2.53 | -2.72 | 13.37 | 21.32 | -46.49 | -23.19 | -36.899 | -35.072 | 0 | -20.952 | -27.227 | -28.129 | -20.398 | -24.544 | -13.391 | -70.174 | -40.74 | 0 | -10.898 | -10.629 | 18.876 | -7.8997 | -8.1991 | -14.852 | -22.755 | -22.483 | 5.704 | 12.559 | -9.5399 | 0.1 | 3.2292 | -7.6195 | -11.585 | -11.462 | 7.7737 | 6.5268 | -15.892 | 7.0938 | 0 | 0 | 4.6357 | 3.5528 | 0 | 2.0094 | 2.0094 | -6.5307 | 18.541 | 18.247 | -1.2429 | 11.584 | 14.308 | -6.5399 | -3.4071 | 0.3417 | 2.28 | 2.56 | -14.674 | 1.6845 | 7.9449 | 0.83 | 2.0667 | 7.88 | -23.879 | -15.436 | -2.9999 | 29.705 | -0.1 | 20.129 | 4.9828 | -5.2409 | 1.8725 | 0.0577 |  | -12.269 | -14.41 | 10.079 | -34.621 | 0.1529 | -9.4905 | 128.1 | -2.4225 | -9.519 | 10.346 | 1.9425 | 8.9596 | 8.8853 | 1 | 10.529 | 12.382 | -9.22 | 11.402 | 38.729 | 16.988 | 28.309 | 15.028 | 15.392 | 0 | -7.1031 | -11.885 | -13.543 | 43.535 | 43.043 | -32.024 | -31.095 | -8.5361 | -7.8764 | 0.28 | 0.29 | -33.099 | -32.099 | 1.0025 | -9.92 | 2.772 | 23.23 | 23.446 | -19.1 | -32.4 | 20 | 19.2 | -18.328 | -18.368 | -61.606 | -5.8793 | -299.37 | -22.581 | 150.18 | 99.298 | 64.608 | 126.44 | 28.445 | 30.394 | 28.576 | 29.432 | -18.23 | 216 | -145.6 | 76.678 | -70.829 | -0.4431 | 8.8797 | -6.8 | -1.3079 | -1.3209 | 3.1199 | 1.7599 | -5.0675 | -7.5577 | 13.829 | -11.894 | 4.4 | 2.098 | 2.7869 | 1.8879 | 2.1815 | 4.2535 | 2.7414 | 3.974 |  | 16.1 | 8.6667 | -0.35 | 0.37 | 0 | -19.654 | -20.955 | 3.7229 | 15.284 | -15.561 | 0 | -17.1 | -0.1 | 0 | -90.827
29/03/2025 | 02:00 | 0 | 5.945 | -12.215 | 3.1107 | 5.7426 | 0 | 10.587 |  | 11.442 | 4.3878 | 5.8802 | -11.1 | -26.399 | 2.2 | 1.656 | -19.799 | 4.6894 | 0.6607 | 4.4099 | 4.446 | 7.6999 | 0 | 4.4963 | 2.4427 |  | -0.9049 | -0.451 | -0.444 | 8.5659 | -8.88 | -8.8 | 1.541 | 0.201 | -19.37 | -19.44 | -10 | -7.28 | -7.3 | 2.96 | 3.2028 | 21.207 | 23.442 | -19.575 | -22.505 | -22.635 | -0.2743 | -0.2232 | 0 | -19.29 | 3.1687 | 16.034 | 12.436 | 12.272 | -7.4999 | -7.3999 | -13.292 | -13.426 | -0.9511 | 1.3141 | 2.6373 | 1.1714 | 0 | -0.0251 | -137.57 | 55.269 | 55.391 | -7.1753 | -157.87 | -9.1669 |  |  | 18.911 | 9.97 | 6.63 | -9.77 | 6.98 | -14.999 | -14.865 | 18.355 | 17.003 | -2.0697 | -12.266 | -12.229 | 2.5271 | 18.256 | 2.88 | 6.412 | 54.5 | -31.6 | -2.75 | 36.751 | 37.073 | 36.012 | 96.27 | 96.695 | -27.23 | -76.266 | -27.491 | 2.848 | 30.739 | 13.819 | 7.3486 | 7.5225 | -9.2799 | 25.512 | -19.561 | -19.193 | 49.902 | 0.0152 | -4.9726 | 9.3999 | 9.5 | -5.5822 | -0.187 | 50.158 | 5.3866 | 0.2 | -5.58 | 8.2485 | -48.57 | -3.05 | -3.15 | 14.49 | 24.15 | -51.072 | -24.909 | -38.631 | -37.345 | 0 | -23.345 | -29.72 | -29.343 | -17.845 | -22.362 | -12.778 | -81.8 | -38.475 | 0 | -10.66 | -10.315 | 18.421 | -9.6417 | -9.5995 | -12.804 | -26.146 | -25.985 | 4.2951 | 0 | -11.849 | 0.1 | 3.1254 | -11.067 | -11.986 | -11.996 | 7.722 | 7.1273 | -23.281 | 7.2036 | 0 | 0 | 4.0762 | 4.5057 | 0 | 2.5118 | 2.0094 | -4.3538 | 20.565 | 20.338 | 0.284 | 11.503 | 10.313 | -12.379 | -2.2096 | 0.274 | 1.15 | 2.61 | -11.56 | 1.777 | 8.2029 | 0.899 | 2.283 | 9.9499 | -24.997 | -16.099 | -3.4999 | 30.093 | -0.1 | 19.106 | 5.0368 | -5.2968 | 1.8745 | 0.0577 |  | -11.862 | -17.113 | 11.998 | -33.696 | 2.7003 | -9.6554 | 121.03 | -2.3781 | -8.5176 | 9.92 | 2.0584 | 9.443 | 9.3599 | 1.4993 | 11.057 | 11.644 | -12.569 | 13.466 | 39.342 | 12.723 | 29.162 | 14.28 | 15.225 | -6.3608 | -8.044 | 0 | -10.911 | 43.535 | 43.043 | -33.375 | -32.403 | -8.7434 | -8.0587 | 6.1999 | 6.2199 | -32.599 | -33.099 | 0.8615 | -10.159 | 8.0716 | 19.909 | 19.77 | -19.1 | -32 | 22.2 | 21.7 | -18.328 | -18.554 | -65.609 | -1.9342 | -299.14 | -21.981 | 118.43 | 97.231 | 65.455 | 129.13 | 31.794 | 31.011 | 29.015 | 28.643 | -22.69 | 216.37 | -147.79 | 75.731 | -68.228 | 0.7752 | 8.8797 | -7.0399 | -1.345 | -1.352 | 2.88 | 1.2 | -4.8469 | -6.8833 | 12.687 | -11.335 | 4.5999 | 1.3539 | 1.067 | 1.995 | 2.2442 | 4.3534 | 3.6951 | 3.986 |  | 15.199 | 9.255 | -0.38 | 0.37 | 0 | -19.436 | -20.43 | 5.074 | 15.081 | -14.941 | 0 | -16.5 | -1.7 | 0 | -90.034
29/03/2025 | 02:30 | 0 | 6.0122 | -12.441 | 3.2436 | 5.4622 | 0 | 9.9047 |  | 11.839 | 4.7328 | 6.0507 | -11.1 | -26.399 | 2.2 | 0.828 | -19.799 | 4.9753 | 3.9989 | 4.1618 | 4.1839 | 7.1342 | 0 | 3.7894 | 2.3063 |  | -0.9299 | -0.441 | -0.431 | 4.7519 | -8.88 | -8.8 | 1.5299 | 0.214 | -18.409 | -18.53 | -10 | -7.82 | -7.8699 | 2.8016 | 3.1241 | 21.965 | 24.319 | -19.306 | -22.237 | -21.884 | -0.208 | 0.1035 | 0 | -18.486 | 2.7741 | 16.051 | 9.0326 | 11.707 | -7.1999 | -7.2999 | -13.769 | -13.638 | -1.0638 | 1.3141 | 0.4602 | 1.3261 | 0 | -0.5401 | -141.94 | 53.529 | 53.621 | -2.7317 | -158.72 | -9.1669 |  |  | 18.941 | 10.18 | 6.4 | -10.42 | 6.9499 | -13.793 | -13.525 | 15.442 | 13.829 | -1.8621 | -13.025 | -13.263 | 1.0861 | 17.649 | 2.88 | 6.412 | 53.099 | -31.399 | -2.67 | 35.857 | 35.741 | 34.649 | 95.288 | 95.321 | -27.886 | -76.401 | -26.488 | 2.9758 | 30.909 | 13.76 | 7.1923 | 7.4249 | -9.34 | 25.512 | -19.396 | -19.301 | 48.627 | 0.0152 | -4.8455 | 9.3999 | 9.5 | -5.8715 | -0.374 | 49.527 | 5.0155 | -0.09 | -5.66 | 8.721 | -48.57 | -3.3 | -3.3499 | 14.78 | 20.42 | -50.145 | -24.69 | -37.168 | -35.836 | 0 | -26.18 | -32.175 | -30.968 | -16.64 | -19.241 | -13.027 | -86.481 | -35.932 | 0 | -10.224 | -10.042 | 19.003 | -10.555 | -10.554 | -1.028 | -25.134 | -24.801 | 5.4149 | 12.17 | -12.099 | -1 | 3.0791 | -12.117 | -11.654 | -11.686 | 5.9991 | 6.5179 | -22.733 | 7.4905 | 0 | 0 | 3.555 | 3.7053 | 2.7166 | 1.0047 | 1.0047 | 5.0236 | 18.638 | 19.125 | 7.2565 | 17.573 | 10.313 | -11.759 | -1.9093 | 0.2538 | 1.42 | 2.52 | -11.127 | 1.6725 | 8.4009 | 0.707 | 2.2702 | 8.97 | -28.814 | -20.456 | -3.2499 | 28.657 | -0.1 | 19.413 | 5.1578 | -5.4665 | 1.8178 | 0.0577 |  | -11.257 | -14.62 | 13.537 | -34.116 | -0.4629 | -10.769 | 125.43 | -3.046 | -8.5968 | 10.297 | 2.8953 | 8.5641 | 8.4107 | 2.067 | 12.086 | 12.211 | -10.899 | 13.792 | 38.919 | 15.361 | 30.91 | 14.841 | 15.498 | -5.54 | -8.3784 | -10.046 | 0 | 43.535 | 43.043 | -34.177 | -33.606 | -8.7484 | -8.6618 | 2.16 | 2.3399 | -32.7 | -32.7 | 0.8102 | -9.6 | 11.026 | 13.362 | 12.843 | -19.5 | -32.4 | 23.5 | 22.6 | -18.606 | -18.389 | -67.58 | -1.3391 | -298.08 | -22.018 | 132.09 | 101.34 | 62.092 | 134.31 | 35.868 | 36.025 | 25.48 | 27.068 | -24.286 | 221.64 | -151 | 77.2 | -69.958 | -0.8435 | 8.8797 | -7.1999 | -1.329 | -1.337 | 3.0399 | 1.12 | -4.9345 | -6.9413 | 12.629 | -11.482 | 4.5 | 2.5889 | 1.947 | 1.8227 | 2.0457 | 4.4955 | 3.5216 | 3.2728 |  | 15.5 | 9.1865 | -0.38 | 0.37 | 0 | -19.658 | -20.185 | 3.6766 | 15.096 | -14.636 | 0 | -16.399 | -1.7999 | 0 | -92.385
29/03/2025 | 03:00 | 0 | 6.1711 | -12.651 | 3.0698 | 5.4222 | 0 | 9.6192 |  | 10.886 | 4.2328 | 5.602 | -11.1 | -26.399 | 2.2 | 0.828 | -19.799 | 4.8011 | 3.9156 | 4.1338 | 4.0417 | 7.1085 | 0 | 3.8115 | 2.3573 |  | -1.1961 | -0.401 | -0.429 | 5.038 | -8.88 | -8.8 | 1.4739 | 0.22 | -18.479 | -18.36 | -10 | -7.7699 | -7.82 | 2.9316 | 3.3088 | 21.658 | 23.909 | -20.443 | -22.505 | -22.329 | 10.493 | 15.029 | 0 | -25.318 | 4.7468 | 19.387 | 6.0188 | 10.497 | -7.4999 | -7.2999 | -10.332 | -10.203 | -0.901 | 1.3141 | 1.3376 | 1.2176 | 0 | -0.5883 | -134.06 | 25.086 | 25.147 | 5.7945 | -194.71 | -9.1669 |  |  | 15.378 | 10.18 | 6.21 | -10.399 | 6.38 | -15.802 | -15.936 | 16.784 | 15.43 | -2.6485 | -21.757 | -21.7 | 1.6342 | 13.09 | 2.88 | 6.412 | 43.799 | -22.399 | -2.38 | 28.687 | 28.405 | 28.255 | 74.399 | 74.324 | -27.61 | -52.477 | -28.921 | 3.047 | 33.939 | 16.5 | 6.8798 | 7.0343 | -9.05 | 25.512 | -15.101 | -14.942 | 43.68 | 0.0151 | -4.4815 | 11.699 | 12.1 | -6.0705 | -0.748 | 49.685 | 4.6444 | -0.42 | -5.39 | 8.6265 | -49.147 | -3.04 | -3.24 | 13.61 | 19.6 | -45.472 | -22.027 | -37.86 | -35.69 | 0 | -24.004 | -29.96 | -30.545 | -18.18 | -20.616 | -13.406 | -95.022 | -31.781 | 0 | -10.524 | -10.615 | 21.442 | -9.61 | -9.5624 | -11.268 | -24.321 | -24.712 | 5.8301 | 12.429 | -9.8899 | 11.9 | 2.9135 | -11.648 | -11.348 | -11.365 | 5.8229 | 8.2163 | -24.179 | 7.3745 | 0 | 0 | 4.0954 | 2.8732 | 3.2982 | 2.8467 | 2.5118 | 0 | 19.192 | 19.57 | 4.0914 | 15.678 | 12.496 | -10.889 | -1.609 | 0.2795 | 1.6 | 2.42 | -11.067 | 1.4061 | 8.4229 | 0.858 | 2.1507 | 9.42 | -26.902 | -19.51 | -3.1399 | 29.348 | -0.1 | 19.462 | 5.0122 | -5.3505 | 1.8214 | 0.0577 |  | -11.257 | -12.887 | 14.167 | -34.201 | -0.3022 | -9.6622 | 128.05 | -2.8665 | -8.8414 | 10.503 | 3.596 | 8.3956 | 8.2999 | 2.3457 | 11.252 | 13.585 | -10.479 | 13.94 | 41.806 | 13.01 | 28.039 | 15.077 | 15.092 | -5.9589 | -7.665 | -10.423 | 0 | 43.535 | 43.043 | -32.914 | -31.87 | -8.1129 | -7.9696 | 4.5999 | 4.61 | -32.799 | -33.099 | 0.7919 | -10.319 | 8.8751 | 25.165 | 24.544 | -19.5 | -32.4 | 22.2 | 21.399 | -18.606 | -18.361 | -66.083 | -7.182 | -294.14 | -21.322 | 166.56 | 102.47 | 64.248 | 129.43 | 34.889 | 36.151 | 28.394 | 28.345 | -19.797 | 219.59 | -150.25 | 78.783 | -71.43 | -0.2576 | 8.8797 | -6.6399 | -1.3619 | -1.376 | 2.48 | 1.36 | -4.9391 | -6.9138 | 13.215 | -11.543 | 4.5 | 1.0939 | 1.143 | 1.8826 | 2.1925 | 3.5698 | 4.0596 | 2.4918 |  | 15.899 | 9.6036 | -0.35 | 0.37 | 0 | -19.508 | -20.456 | 2.9895 | 14.362 | -13.956 | 0 | -16.799 | -1.2 | 0 | -94.877
29/03/2025 | 03:30 | 0 | 6.3153 | -13.182 | 3.2293 | 5.6435 | 0 | 10.069 |  | 11.336 | 4.1908 | 5.7689 | -6.6599 | -26.399 | 2.2 | 1.656 | -19.799 | 4.0485 | -2.724 | 4.1307 | 3.8526 | 6.7728 | 0 | 3.5316 | 2.2062 |  | -1.2449 | -0.366 | -0.387 | 4.9159 | -13.319 | -8.8 | 1.5989 | 0.213 | -18.489 | -18.579 | -10 | -7.82 | -7.96 | 3.0697 | 3.042 | 23.085 | 24.679 | -21.864 | -23.174 | -23.371 | 20.013 | 16.081 | 0 | -26.389 | 4.7468 | 22.716 | 14.675 | 8.2864 | -7.1999 | -7.2999 | -10.322 | -11.618 | -0.7903 | 1.3141 | 2.6172 | 1.0362 | 0 | -0.648 | -137.66 | 25.971 | 26.001 | 4.9944 | -195.21 | -9.1669 |  |  | 15.378 | 9.97 | 6.23 | -10.18 | 6.5399 | -16.606 | -16.204 | 18.163 | 16.953 | -2.2904 | -19.378 | -19.257 | 2.8792 | 12.837 | 2.88 | 6.412 | 43.9 | -22.899 | -2.39 | 30.395 | 29.898 | 29.438 | 77.6 | 76.239 | -28.844 | -53.602 | -28.211 | 3.0599 | 31 | 16.469 | 6.7236 | 6.9366 | -8.97 | 25.512 | -14.805 | -14.355 | 41.572 | 0.015 | -4.5224 | 11.699 | 12.1 | -6.2451 | -0.561 | 50 | 4.6444 | -0.3 | -5.94 | 8.343 | -49.147 | -3.35 | -3.48 | 13.96 | 19.04 | -44.29 | -21.854 | -38.233 | -37.209 | 0 | -23.297 | -30.314 | -28.854 | -24.28 | -27.404 | -13.258 | -90.701 | -32.703 | 0 | -9.6166 | -9.5566 | 15.305 | -12.327 | -12.998 | -2.564 | -27.664 | -25.604 | 10.794 | 12.219 | -12.359 | -16.6 | 3.5039 | -10.154 | -11.893 | -11.949 | 6.5244 | 8.9446 | -17.58 | 7.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1816 | 3.0142 | 0 | 19.306 | 19.254 | 3.3509 | 14.572 | 10.221 | -11.599 | -2.4202 | 0.2538 | 1.29 | 2.23 | -11.113 | 1.4714 | 8.3459 | 0.975 | 2.1332 | 10.31 | -26.486 | -18.514 | -3.0499 | 30.594 | -0.1 | 20.092 | 4.9658 | -5.2961 | 1.7983 | 0.0577 |  | -12.617 | -12.289 | 12.716 | -34.621 | 1.3025 | -9.9285 | 124.84 | -2.9101 | -9.3009 | 10.545 | 3.9439 | 8.4395 | 8.4186 | 4 | 10.782 | 13.68 | -10.899 | 15.064 | 37.867 | 15.378 | 32.15 | 15.213 | 15.279 | -5.5704 | -7.6793 | -11.411 | -10.258 | 43.535 | 43.043 | -32.546 | -31.919 | -8.2541 | -7.7902 | 4.3699 | 4.4499 | -32 | -31.899 | 0.8102 | -9.52 | 8.3472 | 22.613 | 22.514 | -19.1 | -32 | 21.2 | 20.399 | -18.3 | -18.361 | -68.786 | -6.3499 | -292.31 | -18.167 | 178.53 | 99.617 | 64.334 | 127.29 | 34.366 | 35.192 | 27.899 | 25.706 | -18.702 | 220.83 | -148.21 | 76.634 | -68.565 | -0.1868 | 8.8797 | -7.1999 | -1.352 | -1.3619 | 3.1199 | 1.36 | -5.0705 | -7.3228 | 12.657 | -11.308 | 5.0999 | 0.635 | 2.0889 | 1.933 | 2.2629 | 4.3061 | 4.748 | 3.5618 |  | 15.8 | 9.1116 | -0.4 | 0.37 | 0 | -19.132 | -19.936 | 3.307 | 15.393 | -15.383 | 0 | -16.299 | -1.7999 | 0 | -99.823
29/03/2025 | 04:00 | 0 | 6.3112 | -12.874 | 2.9984 | 9.6988 | 0 | 18.556 |  | 10.685 | 3.9848 | 5.4991 | -11.1 | -26.399 | 0 | 1.656 | -19.799 | 4.1092 | 6.5911 | 4.0542 | 3.9411 | 6.8125 | 0 | 3.3606 | 2.2999 |  | -1.1975 | -0.541 | -0.527 | 4.703 | -8.88 | -11 | 1.44 | 0.216 | -19.729 | -19.76 | -10 | -7.5 | -7.4299 | 3.0627 | 3.2128 | 21.14 | 22.377 | -14.952 | -24.246 | -23.698 | 0.5775 | 0.6414 | 0 | -21.433 | 3.1687 | 13.547 | 6.2437 | 9.3758 | -7.9999 | -7.7999 | -12.466 | -12.137 | -1.0585 | 1.3141 | 4.1649 | 1.0391 | 0 | -0.4862 | -136.99 | 25.849 | 25.91 | 5.6162 | -195.98 | -9.1669 |  |  | 14.35 | 9.8699 | 6.01 | -10.649 | 6.28 | -17.678 | -17.678 | 17.337 | 15.621 | -1.1703 | -19.678 | -19.701 | 3.9806 | 13.8 | 2.88 | 6.412 | 44 | -23.799 | -2.3299 | 29.657 | 29.917 | 29.15 | 76.115 | 76.63 | -30.494 | -52.787 | -30.954 | 3.0036 | 30.219 | 16.45 | 6.7236 | 7.0343 | -9.01 | 25.512 | -15.824 | -15.175 | 44.798 | 0.015 | -4.5896 | 11.699 | 12.1 | -6.0571 | -0.935 | 48.896 | 4.4589 | -0.47 | -5.48 | 8.937 | -44.535 | -4.34 | -4.46 | 15.98 | 18.95 | -44.472 | -22.218 | -38.694 | -37.809 | 0 | -23.947 | -30.569 | -30.776 | -22.113 | -25.7 | -13.08 | -95.788 | -34.978 | 0 | -10.156 | -9.773 | 21.861 | -8.3165 | -8.607 | -14.852 | -25.639 | -25.499 | 7.8145 | 12.67 | -10.469 | 0 | 3.2189 | -7.4635 | -12.021 | -12.282 | 7.2054 | 8.5905 | -22.514 | 7.1975 | 0 | 0 | 2.7277 | 3.2153 | 0 | 5.526 | 5.3586 | -4.8562 | 20.517 | 19.857 | -0.5359 | 11.23 | 10.714 | -12.559 | -1.8214 | 0.2538 | 1.22 | 2.46 | -11.084 | 1.4479 | 8.3749 | 0.926 | 2.2975 | 9.89 | -23.803 | -15.675 | -3.0499 | 29.591 | -0.1 | 19.021 | 4.6741 | -4.8812 | 1.7612 | 0.0577 |  | -12.617 | -12.84 | 11.544 | -33.78 | 5.9998 | -9.249 | 117.91 | -3.1317 | -8.967 | 10.759 | 4.2621 | 8.608 | 8.474 | 3 | 12.596 | 14.977 | -11.729 | 14.103 | 37.788 | 11.145 | 28.808 | 15.337 | 15.309 | -6.0317 | -8.2836 | -10.066 | -11.67 | 43.535 | 43.043 | -32.579 | -32.15 | -8.6921 | -8.5083 | 5.4299 | 5.48 | -31.6 | -31.7 | 0.7736 | -9.52 | 6.819 | 24.127 | 24.217 | -19.5 | -32.4 | 21.299 | 20.899 | -18.3 | -18.361 | -69.712 | -5.6406 | -292.82 | -17.693 | 186.94 | 101.12 | 64.815 | 130.37 | 34.418 | 35.519 | 30.779 | 28.104 | -19.084 | 221.59 | -148.86 | 78.649 | -69.808 | -0.3967 | 8.8797 | -6.8 | -1.3569 | -1.37 | 2.7999 | 1.6 | -5.3052 | -7.4998 | 13.304 | -11.543 | 4.8 | 1.648 | 1.197 | 2.0491 | 2.325 | 3.7284 | 4.0207 | 4.2889 |  | 15.399 | 9.1282 | -0.4 | 0.37 | 0 | -19.18 | -20.905 | 4.1585 | 14.72 | -14.79 | 0 | -17 | -1.2999 | 0 | -98.169
29/03/2025 | 04:30 | 0 | 2.9532 | -6.4585 | 3.2529 | 6.1133 | 0 | 11.143 |  | 10.897 | 4.1168 | 5.5724 | -8.88 | -26.399 | 2.2 | 0.828 | -19.799 | 4.582 | -1.3305 | 3.9831 | 3.8244 | 6.7536 | 0 | 3.0289 | 2.3789 |  | -1.1862 | -0.324 | -0.324 | 4.878 | -11.1 | -8.8 | 1.0959 | 0.224 | -17.909 | -17.819 | -10 | -8.27 | -8.2799 | 2.8062 | 3.1491 | 20.942 | 22.326 | -15.768 | -21.969 | -21.764 | 0.6616 | 0.724 | 0 | -22.237 | 2.7741 | 14.065 | 7.7906 | 9.6156 | -5.8999 | -5.8999 | -12.837 | -12.733 | -1.0246 | 1.3141 | 3.4203 | 1.0717 | 0 | -0.5078 | -138.61 | 27.161 | 27.222 | -2.4493 | -197.92 | -9.1669 |  |  | 15.408 | 10.17 | 6.1999 | -10.14 | 6.8 | -16.472 | -16.472 | 15.969 | 14.051 | -1.5289 | -18.028 | -17.961 | 3.5465 | 14.154 | 2.88 | 6.412 | 44.799 | -23.299 | -2.3299 | 31.163 | 30.565 | 30.006 | 74.974 | 75.723 | -31.042 | -54.004 | -27.87 | 2.9167 | 31.049 | 16.67 | 7.0361 | 7.2296 | -9.1499 | 25.512 | -15.922 | -15.72 | 42.184 | 0.015 | -4.6541 | 11.699 | 12.1 | -6.4001 | -0.935 | 49.054 | 4.2733 | -0.48 | -5.74 | 8.7615 | -44.535 | -6.39 | -6.5 | 20.05 | 18.64 | -42.672 | -21.427 | -37.182 | -35.963 | 0 | -22.891 | -27.222 | -28.148 | -16.531 | -20.523 | -12.991 | -86.946 | -32.238 | 0 | -10.432 | -9.9499 | 17.047 | -15.165 | -15.313 | 10.768 | -26.176 | -25.536 | 6.1552 | 0 | -12.659 | 0.4 | 3.2638 | -21.088 | -12.111 | -12.3 | 7.7788 | 5.6608 | -25.914 | 7.0693 | 0 | 0 | 3.9434 | 3.5037 | 2.824 | 4.1864 | 3.8514 | 3.8514 | 18.601 | 19.091 | 6.5799 | 17.854 | 10.728 | -12.019 | -2.4202 | 0.2804 | 1.13 | 1.78 | -11.777 | 1.4077 | 8.4439 | 0.824 | 2.3465 | 8.84 | -27.47 | -19.413 | -3.2099 | 28.043 | -0.1 | 19.698 | 5.0199 | -5.3493 | 1.7755 | 0.0577 |  | -13.018 | -12.275 | 10.869 | -34.369 | -1.4437 | -10.271 | 129.26 | -2.7011 | -8.7314 | 10.453 | 3.6423 | 8.5641 | 8.4186 | 4 | 12.475 | 12.873 | -9.6399 | 12.68 | 38.138 | 14.811 | 30.305 | 16.885 | 17.553 | -6.215 | -8.2531 | 0 | -11.294 | 43.535 | 43.043 | -30.744 | -29.673 | -8.3368 | -8.2564 | 4.94 | 4.98 | -31.399 | -31.6 | 0.8267 | -9.1999 | 1.9965 | 26.383 | 26.048 | -19.1 | -32.9 | 19.6 | 18.7 | -18.331 | -18.292 | -67.496 | -1.4993 | -291 | -16.395 | 154.95 | 102.67 | 62.967 | 119.97 | 33.352 | 36.456 | 32.193 | 31.214 | -13.815 | 222.29 | -148.41 | 82.909 | -74.382 | -1.029 | 8.8797 | -6.48 | -1.291 | -1.291 | 2.48 | 1.5199 | -5.3961 | -7.4692 | 13.185 | -11.277 | 4.1999 | 1.2929 | 2.242 | 2.0423 | 2.3069 | 3.1147 | 2.689 | 3.4312 |  | 16.1 | 8.7735 | -0.42 | 0.37 | 0 | -19.075 | -19.612 | 1.6971 | 14.809 | -13.947 | 0 | -17.7 | -1 | 0 | -101.75
29/03/2025 | 05:00 | 0 | 2.4923 | -5.2435 | 3.0977 | 5.0942 | 0 | 9.1636 |  | 10.069 | 3.6768 | 5.1308 | -11.1 | -26.399 | 2.2 | 0.828 | -19.799 | 4.4251 | -2.1227 | 4.0406 | 3.847 | 6.691 | 0 | 2.9689 | 2.3536 |  | -1.1926 | -0.292 | -0.275 | 4.4019 | -8.88 | -8.8 | 1.054 | 0.217 | -17.069 | -17.28 | -10 | -8.09 | -8.25 | 2.7054 | 3.1323 | 20.373 | 22.197 | -15.074 | -22.237 | -21.777 | 15.523 | 15.381 | 0 | -25.05 | 4.3523 | 22.793 | 10.16 | 8.8254 | -6.8999 | -6.8999 | -12.116 | -11.972 | -1.0135 | 1.3141 | 3.3037 | 1.0147 | 0 | -0.4023 | -131.26 | 25.94 | 25.971 | -4.0404 | -194.17 | -9.1669 |  |  | 15.478 | 10.27 | 6.42 | -10.079 | 6.9099 | -15.936 | -15.936 | 16.323 | 14.457 | -0.5397 | -18.393 | -18.235 | 1.4615 | 12.88 | 2.88 | 6.412 | 43.099 | -21.6 | -2.4 | 31.069 | 30.423 | 29.423 | 75.338 | 75.503 | -27.905 | -51.981 | -29.852 | 2.9755 | 28.329 | 17.079 | 6.7236 | 6.9366 | -9.0299 | 25.512 | -14.744 | -14.609 | 40.913 | 0.015 | -4.5065 | 11.699 | 12.1 | -6.427 | -0.935 | 49.054 | 4.4589 | -0.46 | -5.47 | 8.6805 | -42.532 | -6.55 | -6.6399 | 20.68 | 18.59 | -43.799 | -21.49 | -37.488 | -35.963 | 0 | -21.762 | -27.108 | -27.877 | -15.369 | -18.728 | -12.934 | -87.598 | -33.879 | 0 | -10.591 | -10.345 | 17.577 | -15.339 | -16.163 | 27.664 | -25.81 | -25.152 | 6.3372 | 0 | -11.429 | -0.6 | 3.2331 | -22.703 | -11.455 | -11.513 | 7.1119 | 5.9142 | -24.075 | 6.8435 | 0 | 0 | 3.1411 | 3.0006 | 0 | 4.1864 | 4.0189 | 5.6935 | 18.982 | 18.969 | 7.7449 | 19.522 | 12.418 | -11.299 | -1.2043 | 0.2785 | 1.46 | 1.73 | -13.045 | 1.655 | 8.3739 | 0.959 | 2.2071 | 8.3599 | -28.728 | -19.813 | -3.4099 | 27.165 | -0.1 | 19.495 | 5.2145 | -5.4934 | 1.7172 | 0.0577 |  | -13.018 | -12.378 | 8.3657 | -33.948 | -2.5403 | -10.309 | 133.55 | -2.5302 | -8.5965 | 10.43 | 4.7726 | 8.6812 | 8.6638 | 4 | 13.933 | 15.04 | -9.6399 | 14.055 | 36.018 | 16.324 | 32.724 | 16.421 | 16.579 | -5.634 | -7.8533 | 0 | 0 | 43.535 | 43.043 | -31.244 | -30.288 | -8.7179 | -8.3064 | 6.05 | 6.0799 | -32.9 | -32.799 | 0.9677 | -8 | 4.3563 | 25.107 | 25.193 | -18.7 | -32.9 | 20.399 | 19.6 | -18.331 | -18.292 | -65.117 | -1.372 | -290.95 | -17.132 | 153.95 | 100.48 | 63.405 | 123.45 | 34.919 | 35.844 | 29.613 | 32.359 | -14.11 | 222.31 | -148.02 | 81.482 | -72.269 | -0.7263 | 8.8797 | -7.36 | -1.25 | -1.258 | 3.3599 | 1.44 | -5.4619 | -7.3807 | 13.682 | -11.25 | 3.7 | 0.593 | 0.149 | 1.9928 | 2.2753 | 3.6922 | 4.2072 | 4.1595 |  | 16 | 8.8684 | -0.41 | 0.37 | 0 | -18.621 | -20.082 | 2.1087 | 14.054 | -14.241 | 0 | -17.2 | -0.5 | 0 | -101.95
29/03/2025 | 05:30 | 0 | 2.1492 | -4.9289 | 3.2746 | 5.2219 | 0 | 9.2964 |  | 9.9602 | 3.7798 | 5.0872 | -8.88 | -28.6 | 2.2 | 1.656 | -22 | 4.6089 | -1.4739 | 4.1599 | 4.0545 | 7.2745 | 0 | 3.6008 | 2.3756 |  | -1.1945 | -0.242 | -0.279 | 4.3649 | -11.1 | -8.8 | 1.028 | 0.211 | -16.37 | -16.399 | -10 | -8.6599 | -8.68 | 2.8282 | 3.4146 | 20.824 | 22.959 | -15.711 | -21.835 | -22.464 | 9.7583 | 14.433 | 0 | -24.38 | 4.3523 | 14.37 | 12.493 | 7.8588 | -6.8999 | -7.3999 | -12.068 | -10.266 | -0.9942 | 1.3141 | 2.5211 | 1.0067 | 0 | -0.4501 | -135.83 | 26.551 | 26.612 | -10.615 | -193.63 | -9.1669 |  |  | 16.396 | 10.18 | 6.38 | -9.8199 | 6.67 | -18.213 | -17.678 | 17.303 | 15.028 | -2.3336 | -15.236 | -14.744 | 3.2425 | 14.196 | 2.88 | 6.412 | 46.599 | -24.6 | -2.39 | 33.032 | 32.9 | 31.851 | 75.582 | 76.021 | -29.595 | -52.399 | -31.246 | 2.8004 | 28.69 | 17.11 | 7.0361 | 7.2296 | -8.96 | 25.512 | -15.863 | -16.14 | 39.019 | 0.0148 | -4.5233 | 11.699 | 9.8 | -6.6625 | -0.748 | 50 | 4.4589 | -0.22 | -5.69 | 7.776 | -42.532 | -7.18 | -7.3699 | 23.48 | 19.25 | -41.327 | -20.754 | -38.282 | -37.163 | 0 | -19.038 | -25.018 | -25.457 | -19.573 | -24.297 | -13.095 | -83.741 | -36.326 | 0 | -10.727 | -10.332 | 18.187 | -12.807 | -12.959 | 4.624 | -27.616 | -27.108 | 6.6879 | 0 | -11.84 | -0.3 | 3.6108 | -17.851 | -10.975 | -11.229 | 7.3334 | 7.7855 | -23.63 | 7.051 | 0 | 0 | 2.651 | 2.782 | 0 | 4.8562 | 5.0236 | 2.0094 | 20.784 | 20.408 | 10.228 | 19.086 | 12.428 | -11.959 | -1.8214 | 0.2886 | 0.3 | 0.58 | -15.814 | 1.7004 | 7.9459 | 0.956 | 2.2737 | 7.3499 | -30.441 | -21.633 | -3.1299 | 26.534 | -0.1 | 20.204 | 5.4477 | -5.7456 | 1.7667 | 0.0577 |  | -12.535 | -12.084 | 9.3179 | -33.696 | -4.0616 | -10.068 | 140.2 | -2.3819 | -8.3323 | 9.9238 | 4.7726 | 8.6886 | 8.6005 | 5 | 14.4 | 16.004 | -5.4499 | 15.486 | 33.95 | 19.606 | 34.082 | 16.506 | 18.313 | -7.3506 | -9.0845 | 0 | -11.454 | 46.56 | 47.335 | -31.15 | -30.249 | -10.13 | -9.4632 | 4.76 | 4.82 | -33.299 | -34 | 0.8981 | -7.44 | 3.0753 | 26.482 | 26.35 | -18.2 | -32.9 | 18.799 | 18.299 | -18.331 | -18.292 | -65.657 | 1.3891 | -292.57 | -16.161 | 162.49 | 104.86 | 61.129 | 119.79 | 35.114 | 39.928 | 34.149 | 31.39 | -10.649 | 223.06 | -147.06 | 83.444 | -74.033 | -1.1242 | 8.8797 | -7.1999 | -1.2029 | -1.212 | 3.7599 | 1.5199 | -5.7217 | -7.4387 | 13.038 | -11.277 | 4.3 | 0.293 | -0.395 | 2.1443 | 2.4602 | 4.2877 | 2.4734 | 4.0294 |  | 15.699 | 10.336 | -0.42 | 0.37 | 0 | -19.154 | -19.006 | 2.1668 | 13.913 | -13.831 | 0 | -18.6 | 0.5 | 0 | -101.13
29/03/2025 | 06:00 | 0 | 2.5286 | -5.6793 | 2.9475 | 5.4069 | 0 | 9.7058 |  | 10.057 | 3.6668 | 5.151 | -13.319 | -26.399 | 2.2 | 1.656 | -19.799 | 4.1791 | -0.4426 | 4.3491 | 4.1475 | 7.4197 | 0 | 3.803 | 2.2792 |  | -1.1735 | -0.22 | -0.208 | 4.2799 | -6.6599 | -8.8 | 1.095 | 0.206 | -16.979 | -17.04 | -10 | -7.86 | -8.0699 | 1.3871 | 3.5413 | 18.057 | 20.145 | -15.245 | -22.237 | -21.432 | 10.21 | 12.807 | 0 | -25.854 | 4.3523 | 17.489 | 9.1952 | 8.8261 | -5.9999 | -5.9999 | -10.768 | -11.269 | -0.9411 | 1.3141 | 2.946 | 0.7174 | 0 | -0.3958 | -125.4 | 27.832 | 27.893 | -15.961 | -191.35 | -9.1669 |  |  | 16.396 | 10 | 6.1399 | -9.8299 | 6.78 | -19.151 | -18.749 | 17.445 | 15.745 | -3.4413 | -15.27 | -15.162 | 3.5305 | 14.828 | 2.88 | 6.412 | 47.099 | -24.5 | -2.48 | 33.076 | 32.83 | 31.937 | 72.956 | 73.754 | -31.422 | -52.585 | -27.701 | 2.8281 | 33.889 | 17.219 | 7.5048 | 7.6202 | -9.3499 | 25.512 | -16.534 | -16.189 | 39.473 | 0.0148 | -4.7488 | 9.3 | 9.8 | -6.7297 | -0.187 | 50.315 | 5.3866 | 0.19 | -6.21 | 7.3305 | -38.992 | -7.59 | -7.71 | 23.9 | 19.48 | -39.327 | -19.509 | -38.252 | -37.245 | 0 | -17.338 | -22.799 | -23.668 | -21.959 | -26.13 | -12.479 | -76.551 | -37.93 | 0 | -11.335 | -11.058 | 21.34 | -11.943 | -11.304 | -12.292 | -25.397 | -25.15 | 8.8535 | 12.63 | -12.569 | 0.1 | 3.8831 | -16.912 | -12.08 | -12.28 | 6.6331 | 9.5809 | -21.805 | 7.1731 | 0 | 0 | 3.2533 | 3.6027 | 0 | 7.0331 | 6.6982 | -0.6698 | 20.548 | 20.349 | 5.0838 | 14.729 | 12.452 | -11.819 | -2.314 | 0.2978 | 1.35 | 0.84 | -13.288 | 1.7128 | 7.9629 | 0.91 | 2.3705 | 7.51 | -26.414 | -18.934 | -3.7599 | 25.844 | -0.1 | 19.48 | 5.1931 | -5.4384 | 1.8181 | 0.0577 |  | -11.62 | -12.979 | 8.7029 | -32.94 | -3.0219 | -9.1155 | 135.32 | -2.4252 | -8.5171 | 10.081 | 5.0923 | 8.8058 | 8.6875 | 3.3605 | 11.603 | 14.349 | -10.479 | 14.508 | 39.183 | 15.498 | 28.363 | 17.424 | 17.229 | 0 | -7.0205 | -10.45 | 0 | 46.56 | 47.335 | -30.744 | -29.305 | -8.59 | -8.8394 | 5.5 | 5.51 | -31.799 | -32 | 0.8981 | -8.96 | 3.5779 | 25.571 | 25.431 | -18.7 | -32.4 | 19.2 | 18.399 | -18.2 | -18.206 | -63.348 | 0.0829 | -291.85 | -15.443 | 165.52 | 97.366 | 63.103 | 119.21 | 31.95 | 36.372 | 33.034 | 30.856 | -11.248 | 220.41 | -147.29 | 82.477 | -73.426 | -0.8655 | 8.8797 | -7.1199 | -1.2139 | -1.2239 | 3.2 | 2.24 | -5.8915 | -8.1132 | 13.508 | -11.103 | 5.0999 | 0.337 | 2.2479 | 2.1565 | 2.4981 | 6.0471 | 3.3912 | 3.8861 |  | 15.8 | 8.815 | -0.19 | 0.37 | 0 | -19.255 | -20.544 | 3.0749 | 15.053 | -15.119 | 0 | -17.1 | -1 | 0 | -100.44
29/03/2025 | 06:30 | 0 | 2.6015 | -5.7111 | 3.2684 | 5.4712 | 0 | 9.8844 |  | 10.194 | 3.9348 | 5.3207 | -13.319 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -22 | 4.4097 | -0.2123 | 4.425 | 4.3676 | 7.5688 | 0 | 3.5571 | 2.4213 |  | -1.178 | -0.348 | -0.336 | 4.5079 | -6.6599 | -8.8 | 1.1169 | 0.206 | -18.309 | -18.469 | -10 | -7.11 | -7.21 | 1.6932 | 3.6547 | 19.245 | 20.765 | -14.966 | -21.835 | -22.329 | 20.264 | 17.043 | 0 | -21.835 | 3.9578 | 20.53 | 9.9661 | 8.5993 | -6.4999 | -6.3999 | -9.9565 | -10.634 | -1.1762 | 1.3141 | 5.0862 | 0.9463 | 0 | -0.3398 | -120.39 | 26.215 | 26.276 | -7.9291 | -182.03 | -9.1669 |  |  | 14.31 | 9.5399 | 5.42 | -10.76 | 5.65 | -20.357 | -19.955 | 19.663 | 17.855 | -3.1945 | -14.989 | -14.905 | 4.838 | 14.287 | 2.88 | 6.412 | 47 | -25 | -2.3499 | 32.001 | 31.827 | 31.241 | 73.894 | 74.778 | -28.862 | -51.333 | -29.061 | 2.9563 | 32.709 | 17.19 | 7.6611 | 7.8155 | -9.3199 | 25.512 | -16.433 | -16.228 | 44.908 | 0.015 | -4.8195 | 9.3 | 9.8 | -6.4782 | 0 | 50 | 5.7577 | 0.39 | -5.86 | 6.237 | -38.992 | -7.56 | -7.55 | 23.2 | 19.49 | -46.109 | -22.754 | -42.096 | -41.154 | 0 | -21.657 | -27.629 | -27.77 | -21.01 | 0 | -11.836 | -82.538 | -43.396 | 0 | -12.243 | -12.013 | 10.535 | -13.301 | -12.759 | 1.552 | -25.733 | -25.577 | 8.5663 | 0 | -9.6899 | 0 | 4.0469 | -20.442 | -10.684 | -10.94 | 6.2293 | 0 | -23.191 | 6.6238 | 0 | 0 | 3.3161 | 0 | 0 | 7.7029 | 7.2006 | -7.8704 | 24.013 | 23.73 | -2.5518 | 0 | 12.726 | -15.639 | -2.303 | 0.2795 | 1.83 | 3.24 | -13.976 | 1.4465 | 7.7109 | 0.963 | 2.3568 | 5.53 | -21.493 | -13.715 | -3.7499 | 25.343 | -0.1 | 18.36 | 4.7604 | -4.9712 | 1.885 | 0.0577 |  | -12.556 | -13.317 | 8.8784 | -31.932 | 4.437 | -8.2128 | 124.41 | -2.7238 | -8.2375 | 10.654 | 3.6068 | 8.8131 | 8.7746 | 3 | 10.509 | 12.797 | -12.989 | 16.373 | 42.813 | 11.226 | 27.517 | 14.001 | 14.143 | 0 | -7.0996 | -10.42 | -12.269 | 46.56 | 47.335 | -30.804 | -30.211 | -9.5236 | -9.2135 | 7.11 | 7.1199 | -33.9 | -33.5 | 0.9494 | -9.1199 | 3.0147 | 26.354 | 26.354 | -18.2 | -32.4 | 18.5 | 17.899 | -18.238 | -18.206 | -66.907 | -0.8877 | -288.36 | -15.425 | 166.08 | 96.073 | 69.787 | 126.64 | 29.221 | 27.086 | 31.789 | 27.399 | -13.419 | 214.26 | -145.39 | 75.911 | -66.772 | -0.6555 | 8.8797 | -7.6799 | -1.11 | -1.1339 | 3.5999 | 1.36 | -5.8008 | -7.3228 | 12.687 | -10.722 | 4.4 | -0.819 | 0.583 | 2.1739 | 2.4995 | 4.2555 | 3.6292 | 3.8507 |  | 16.2 | 9.0317 | -0.06 | 0.37 | 0 | -19.732 | -20.792 | 4.1057 | 15.385 | -15.805 | 0 | -17.299 | -0.6 | 0 | -95.012
29/03/2025 | 07:00 | 0 | 1.9748 | -4.6034 | 3.3742 | 5.3012 | 0 | 9.4568 |  | 11.001 | 4.2528 | 5.7355 | -13.319 | -28.6 | 4.4 | 2.4839 | -22 | 4.9429 | -2.2368 | 4.4361 | 4.2199 | 7.4626 | 0 | 3.0168 | 2.3623 |  | -1.1676 | -0.375 | -0.365 | 4.6319 | -6.6599 | -6.6 | 1.1169 | 0.206 | -18.34 | -18.5 | -10 | -7.3099 | -7.3299 | 0.9498 | 3.2051 | 20.139 | 21.049 | -14.891 | -21.701 | -21.979 | 15.471 | 17.197 | 0 | -24.514 | 3.1687 | 19.958 | 5.3833 | 8.9974 | -6.2999 | -6.2999 | -11.404 | -11.374 | -1.0736 | 1.3141 | 5.21 | 1.2897 | 0 | -0.2013 | -120.57 | 27.588 | 27.649 | -11.061 | -180.7 | -9.1669 |  |  | 14.6 | 9.7899 | 5.76 | -10.46 | 5.8499 | -22.768 | -22.5 | 21.071 | 19.52 | -3.6426 | -15.528 | -15.575 | 5.2038 | 13.519 | 2.88 | 6.412 | 47.099 | -23.2 | -2.38 | 32.244 | 32.058 | 31.207 | 74.205 | 73.635 | -28.966 | -51.651 | -27.65 | 2.7262 | 31.329 | 17.95 | 8.2861 | 8.4991 | -9.3699 | 25.512 | -15.416 | -14.917 | 42.939 | 0.015 | -4.884 | 9.3999 | 7.5 | -6.1877 | 0.7539 | 50 | 7.0565 | 1.39 | -5.95 | 5.535 | -45.387 | -6.35 | -6.48 | 22.22 | 20.02 | -42.799 | -21.654 | -44.047 | -42.618 | 0 | -19.774 | -25.879 | -26.582 | -22.323 | 0 | -11.98 | -78.725 | -59.932 | 0 | -13.56 | -13.08 | 9.7429 | -8.6688 | -8.8543 | -13.828 | -26.362 | -26.155 | 11.252 | 12.67 | -10.159 | 0.1 | 4.5322 | -13.465 | -10.387 | -10.457 | 5.2264 | 0 | -12.027 | 6.697 | 0 | 0 | 2.8592 | 0 | 0 | 9.545 | 9.7124 | -12.726 | 25.438 | 25.363 | -2.6215 | 9.5963 | 16.808 | -17.079 | -2.2096 | 0.2822 | 1.45 | 2.17 | -18.312 | 0 | 7.6299 | 0.806 | 2.3122 | 9.18 | -22.253 | -13.257 | -3.3899 | 19.555 | -0.1 | 16.966 | 4.0947 | -4.4185 | 1.9019 | 0.0577 |  | -10.181 | -13.59 | 8.1902 | -30.587 | 3.6285 | -8.0906 | 125.23 | -2.608 | -8.533 | 11.471 | 3.0864 | 8.8717 | 8.8458 | 2 | 9.6148 | 10.195 | -18.859 | 21.561 | 48.411 | -5.8973 | 20.624 | 9.1654 | 10.04 | 0 | -5.4828 | -10.299 | -12.565 | 33.957 | 36.101 | -35.754 | -34.924 | -11.756 | -11.802 | 9.7899 | 9.8 | -35.9 | -35.7 | 0.9494 | -6.6399 | 5.8352 | 27.168 | 27.029 | -17.799 | -32.799 | 20.899 | 20.399 | -18.525 | -18.436 | -71.309 | 11.514 | -288.54 | -13.354 | 144.82 | 82.821 | 85.036 | 143.84 | 25.215 | 12.847 | 27.202 | 28.213 | -29.757 | 198.15 | -145.27 | 59.785 | -52.987 | 0.3528 | 8.8797 | -9.0399 | -1.246 | -1.248 | 5.1199 | 0 | -5.5841 | -5.7419 | 11.369 | -10.603 | 4.5999 | -1.072 | -0.873 | 2.208 | 2.5568 | 3.9512 | 3.5475 | 3.6984 |  | 15.899 | 7.9626 | 0.05 | 0.37 | 2.9799 | -20.828 | -22.843 | 6.3438 | 16.197 | -17.165 | 0 | -17.1 | -0.9 | 0 | -96.947
29/03/2025 | 07:30 | 0 | 1.8248 | -4.2848 | 3.5556 | 5.888 | 0 | 10.786 |  | 12.372 | 4.8378 | 6.2595 | -15.539 | -26.399 | 2.2 | 0.828 | -19.799 | 4.8085 | -0.1242 | 5.1298 | 4.959 | 8.7255 | 0 | 3.2784 | 2.3506 |  | -1.1017 | -0.102 | -0.08 | 3.5839 | -4.44 | -8.8 | 1.1169 | 0.206 | -15.949 | -16 | -10 | -8.67 | -8.71 | 1.4782 | 3.1003 | 17.374 | 18.697 | -13.366 | -21.299 | -19.965 | 1.434 | 1.2674 | 0 | -23.04 | 1.985 | 10.751 | 11.648 | 7.3076 | -5.6999 | -5.5999 | -12.438 | -12.667 | -1.3264 | 1.3141 | 6.6724 | 2.8845 | 0 | 0.4765 | -126.04 | 34.15 | 34.18 | -31.97 | -176.72 | -9.1669 |  |  | 19.639 | 10.18 | 6.59 | -7.55 | 7.61 | -21.161 | -21.161 | 20.821 | 19.123 | -4.9491 | -13.225 | -13.374 | 6.3903 | 13.792 | 2.88 | 6.412 | 51.9 | -23.6 | -2.75 | 36.998 | 36.387 | 35.463 | 71.824 | 72.662 | -27.965 | -53.029 | -25.822 | 2.6611 | 34.819 | 20.079 | 10.004 | 10.061 | -10.819 | 25.512 | -15.435 | -15.255 | 38.257 | 0.0148 | -5.7029 | 4.6999 | 5.3 | -5.9106 | 2.6239 | 52.05 | 9.2831 | 3.12 | -6.83 | 6.966 | -45.387 | -6.27 | -6.2199 | 23.32 | 22.05 | -39.218 | -19.227 | -41.337 | -40.409 | 0 | -11.469 | -18.763 | -18.827 | -20.514 | 0 | -10.475 | -55.254 | -75.388 | 0 | -13.361 | -13.083 | 12.353 | -13.041 | -12.843 | 4.1119 | -27.517 | -27.304 | 7.9806 | 0 | -9.7899 | 0 | 4.7103 | -23.389 | -9.9656 | -9.9366 | 5.799 | 0 | -11.615 | 6.1103 | 0 | 0 | 3.205 | 3.3563 | 2.711 | 9.3775 | 9.21 | -6.8657 | 25.196 | 23.945 | 2.9986 | 15.035 | 17.267 | -16.219 | -1.3105 | 0.2886 | 0.68 | 2.81 | -18.445 | 1.188 | 7.6129 | 0.932 | 2.2566 | 8.81 | -25.989 | -17.329 | -2.8999 | 19.664 | -0.1 | 18.788 | 4.5577 | -4.8381 | 1.9001 | 0.0577 |  | -9.8848 | -15.786 | 7.8667 | -31.511 | -5.5678 | -9.1894 | 143.05 | -1.2406 | -9.5926 | 10.97 | 2.4769 | 8.9596 | 8.8299 | 1.8899 | 6.6107 | 8.1851 | -19.699 | 23.306 | 57.612 | -14.287 | 14.606 | 7.8909 | 8.4382 | 0 | 0 | 0 | -12.065 | 33.957 | 24.621 | -39.418 | -38.737 | -14.467 | -14.238 | 11.779 | 12.05 | -33.5 | -33.5 | 0.8798 | -4.48 | 10.112 | 16.603 | 16.457 | -16.5 | -31.1 | 23.299 | 23 | -18.814 | -18.667 | -68.581 | 25.883 | -295.95 | -19.39 | 115.95 | 84.008 | 85.1 | 143.8 | 31.275 | 11.666 | 22.794 | 22.72 | -32.481 | 194.39 | -156.35 | 43.046 | -36.843 | 0.0256 | 8.8797 | -8.72 | -0.993 | -1.0069 | 4.96 | -0.08 | -5.6654 | -5.9739 | 10.139 | -10.634 | 5.9 | 1.534 | 2.4279 | 2.1711 | 2.4621 | 4.1699 | 3.6245 | 3.7352 |  | 13.8 | 7.4639 | 0.17 | 0.37 | 4.0673 | -21.199 | -23.29 | 6.9009 | 16.946 | -17.917 | 0 | -15 | -3.2 | 0 | -100.42
29/03/2025 | 08:00 | 0 | 1.876 | -4.5053 | 3.9274 | 6.6291 | 0 | 12.216 |  | 14.362 | 5.9418 | 7.3635 | -15.539 | -26.399 | 2.2 | 1.656 | -19.799 | 4.1942 | -9.4829 | 5.1384 | 5.0778 | 9.1213 | 0 | 2.873 | 2.2456 |  | -1.206 | 0.002 | 0.004 | 4.7309 | -4.44 | -8.8 | 1.1169 | 0.206 | -15.029 | -15.02 | -10 | -8.7399 | -8.5799 | 1.8638 | 3.184 | 14.176 | 15.22 | -13.619 | -19.558 | -19.31 | 13.181 | 8.9439 | 0 | -25.452 | 3.5632 | 14.245 | 19.502 | 5.5166 | -5.4999 | -5.3999 | -10.855 | -11.477 | -1.2269 | 1.3141 | 7.9595 | 4.325 | 1.5924 | 1.5854 | -118.41 | 39.338 | 39.46 | -42.598 | -158.49 | -9.1669 |  |  | 22.763 | 10.489 | 7.36 | -5.32 | 9.42 | -18.615 | -18.481 | 20.352 | 18.396 | -6.2795 | -27.248 | -27.108 | 8.5643 | 29.594 | 2.88 | 6.412 | 19.5 | 14.699 | -3.1099 | 40.989 | 40.472 | 39.328 | 68.927 | 70.289 | -28.147 | -54.672 | -24.24 | 2.9974 | 37.33 | 23.799 | 10.786 | 10.94 | -11.269 | 25.512 | -31.222 | -31.075 | 47.892 | 0.0145 | -5.8608 | 0 | 0 | -5.2648 | 3.933 | 53.785 | 11.324 | 4.57 | -7.3 | 7.9245 | -42.542 | -6.85 | -6.8899 | 27.33 | 24.17 | -45.454 | -22.5 | -41.13 | -39.481 | 14.773 | -7.2316 | -14.677 | -14.843 | -21.821 | 0 | -11.082 | -41.247 | -79.818 | 0 | -14.592 | -13.983 | 12.182 | -10.728 | -10.674 | -17.412 | -24.578 | -24.299 | 10.602 | 12.509 | -9.9699 | 0 | 4.9731 | -19.084 | -10.459 | -10.252 | 4.4254 | 0 | -12.853 | 5.1826 | 0 | 0 | 3.107 | 0 | 0 | 7.368 | 7.2006 | -7.8704 | 25.063 | 24.118 | 1.3971 | 13.017 | 17.828 | -17.229 | -1.0102 | 0.2621 | 0.49 | 3.98 | -18.619 | 0 | 7.8159 | -0.122 | 2.549 | 8.47 | -24.536 | -15.974 | -2.3499 | 19.6 | -0.1 | 25.622 | 8.2564 | -8.7795 | 2.0305 | 0.0278 |  | -9.4051 | -14.28 | 9.3621 | -37.31 | -9.8701 | -11.399 | 151.45 | -4.2232 | -8.4754 | -2.9699 | 2.35 | 9.2013 | 9.265 | 1 | 18.988 | 20.385 | -18.02 | 20.657 | 57.108 | -14.988 | 12.474 | -5.2349 | -4.7684 | -5.3589 | -8.2188 | 0 | 0 | 21.76 | 24.621 | -39.335 | -38.747 | -16.543 | -16.425 | 8.85 | 8.8999 | -32.299 | -32.099 | 0.7736 | -0.48 | 7.8002 | 21.77 | 21.621 | -16 | -29.399 | 23.5 | 22.899 | -18.616 | -18.667 | -66.711 | 27.887 | -296.69 | -22.873 | 125.37 | 82.85 | 87.692 | 140.06 | 31.053 | 9.2134 | 26.265 | 24.667 | -28.113 | 190.3 | -155.64 | 39.452 | -33.577 | -0.8899 | 8.8797 | -8.64 | -0.839 | -0.846 | 4.96 | 0.08 | -5.6614 | -5.8884 | 10.374 | -10.31 | 5.4 | 2.3589 | 0.889 | 2.0105 | 2.2759 | 3.0517 | 4.4788 | 3.3757 |  | 12.5 | 8.0524 | 0.31 | 0.37 | 0 | -18.376 | -19.765 | 0 | 14.026 | -13.774 | 0 | -13.699 | -3.9 | 0 | -98.082
29/03/2025 | 08:30 | 0 | 2.3888 | -5.3531 | 6.1615 | 7.5832 | 0 | 13.902 |  | 17.348 | 7.5537 | 9.0297 | -17.76 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 4.3541 | -8.3285 | 5.8902 | 5.6639 | 9.7636 | 0 | 3.2881 | 2.3239 |  | -1.1534 | -0.058 | -0.049 | 4.9699 | -2.22 | -6.6 | 1.1169 | 0.206 | -15.55 | -15.6 | -10 | -8.7899 | -8.6999 | 3.2392 | 3.3004 | 12.32 | 12.793 | -11.475 | -19.156 | -19.519 | 14.184 | 22.982 | 0 | -27.059 | 3.5632 | 13.917 | 25.252 | 3.9978 | -4.9999 | -4.8999 | -13.625 | -12.841 | -1.0932 | 1.3141 | 14.479 | 6.0462 | 3.4045 | 2.3374 | -123.72 | 45.533 | 45.625 | -62.193 | -148.65 | -9.1669 |  |  | 29.27 | 11.029 | 8.0299 | -1.97 | 12.369 | -19.151 | -18.749 | 23.935 | 22.113 | -6.8343 | -25.442 | -25.243 | 13.181 | 31.539 | 2.88 | 6.412 | 21.6 | 16.5 | -3.6099 | 46.414 | 45.461 | 45.133 | 69.208 | 69.413 | -27.318 | -54.762 | -25.713 | 3.4165 | 38.18 | 25.969 | 12.973 | 12.893 | -13.09 | 25.512 | -32.281 | -32.635 | 43.818 | 0.014 | -6.7966 | -3.2 | -3.7 | -4.6166 | 5.99 | 55.047 | 14.107 | 6.65 | -7.57 | 10.584 | -42.542 | -7.29 | -7.3299 | 27.18 | 26.93 | -40.872 | -19.954 | -40.469 | -39.372 | 26.128 | 2.6715 | -6.2696 | -7.282 | -18.258 | 0 | -11.752 | -19.506 | -81.631 | 0 | -15.439 | -14.976 | 14.155 | -11.985 | -11.328 | -17.924 | -23.528 | -23.28 | 8.6636 | 12.25 | -8.5299 | 0 | 5.5377 | -25.177 | -9.8071 | -9.7058 | 6.8513 | 0 | -12.384 | 5.0056 | 0 | 0 | 3.8769 | 3.37 | 3.4239 | 8.7077 | 8.8751 | -17.415 | 24.802 | 24.655 | -9.6644 | 0 | 15.289 | -11.419 | -0.1991 | 0.2538 | 0.11 | 1.71 | -15.079 | 1.1998 | 8.0279 | -0.109 | 2.9248 | 17.079 | -15.1 | -7.497 | -3.3599 | 25.995 | -0.1 | 28.296 | 9.1253 | -9.9159 | 2.0542 | 0.033 |  | -10.779 | -15.826 | 10.534 | -36.385 | -10.183 | -9.9327 | 148.81 | -2.541 | -8.0969 | -3.8502 | 2.0959 | 9.3185 | 9.3995 | 1.2994 | 20.169 | 22.769 | -12.149 | 15.009 | 52.631 | -7.2483 | 15.699 | 0 | 0 | -8.234 | -10.195 | 0 | 0 | 39.134 | 39.569 | -27.915 | -26.822 | -16.687 | -16.755 | 6.9499 | 6.9699 | -28.799 | -29.5 | 0.7919 | 0.64 | -10.626 | 19.971 | 19.977 | -15.3 | -29 | 22.6 | 21.7 | -18.027 | -17.866 | -59.931 | 26.639 | -294.25 | -24.737 | 124.43 | 80.556 | 82.748 | 125.6 | 36.507 | 9.6037 | 27.47 | 26.951 | -14.554 | 193.18 | -158.13 | 47.79 | -33.874 | -1.007 | 8.8797 | -7.1199 | 0.709 | 0.708 | 4 | 1.2 | -5.612 | -6.2973 | 11.72 | -11.073 | 5.0999 | 0.915 | -2.864 | 2.0963 | 2.3882 | 4.5943 | 3.1556 | 2.4666 |  | 13.1 | 9.471 | 0.4 | 0.37 | -4.1591 | -15.176 | -18.229 | -2.116 | 11.024 | -13.014 | 1.4266 | -14.6 | -3.2999 | 0 | -94.068
29/03/2025 | 09:00 | 0 | 1.7906 | -4.2353 | 7.4781 | 8.5841 | 0 | 16.057 |  | 19.648 | 8.5167 | 9.943 | -15.539 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -22 | 4.7224 | -3.9637 | 5.919 | 5.7983 | 10.243 | 0 | 3.0613 | 2.2726 |  | -1.154 | 0.026 | 0.035 | 5.032 | -6.6599 | -4.4 | 1.1169 | 0.206 | -12.89 | -13.01 | -10 | -10.409 | -10.399 | 3.9955 | 2.9631 | 19.059 | 20.346 | -8.7175 | -11.118 | -10.989 | -1.0712 | -0.84 | 0 | -11.788 | 3.9578 | 20.143 | 82.08 | 7.8699 | -6.9999 | -6.8999 | -22.589 | -23.23 | -2.2021 | 1.3141 | 0 | 6.439 | 3.7948 | 2.6355 | -184.02 | 91.982 | 92.135 | -55.504 | -116.48 | -9.1669 |  |  | 30.876 | 10.159 | 9.3699 | -2.0499 | 8.22 | -8.4351 | -7.3634 | 20.183 | 17.298 | -4.0837 | -18.799 | -18.526 | 21.093 | 49.122 | 2.88 | 6.412 | 24.2 | 18.799 | -3.8099 | 53.795 | 53.001 | 52.003 | 100.02 | 100.38 | -29.687 | -89.128 | -23.012 | 3.7045 | 33.88 | 25.229 | 14.379 | 14.163 | -14.079 | 25.512 | -49.598 | -49.138 | 59.385 | 0.0143 | -7.4104 | -8.6 | -8.8999 | -3.3361 | 7.4861 | 53.785 | 16.333 | 8.14 | -7.07 | 11.515 | -60.988 | -7.12 | -7.23 | 28.63 | 29.84 | -56.018 | -28.772 | -34.312 | -32.936 | 23.473 | -1.6632 | -10.168 | -9.9942 | -19.638 | 0 | -12.252 | -26.855 | -80.035 | 0 | -15.647 | -14.874 | 16.375 | -7.5865 | -8.0147 | -17.412 | -20.297 | -19.816 | 10.468 | 12.46 | -9.5799 | 0 | 6.0174 | -18.368 | -9.5556 | -9.5716 | 6.1747 | 0 | -13.285 | 5.323 | 0 | 0 | 4.604 | 3.7986 | 2.8418 | 0 | -1.6745 | 0.5024 | 20.166 | 20.057 | 10.715 | 24.899 | 23.805 | -10.549 | -0.2358 | 0.3243 | 1.02 | 1.54 | -23.796 | 1.2783 | 8.0569 | 0.778 | 2.8802 | 25.709 | -34.005 | -23.212 | -2.1799 | 25.495 | -0.1 | 30.514 | 10.522 | -11.298 | 2.2787 | 0.033 |  | -11.567 | -18.204 | 11.266 | -35.965 | -21.172 | -14.758 | 171.02 | -1.3831 | -7.6166 | -5.6238 | 2.0959 | 9.8092 | 9.8741 | 1 | 19.521 | 20.906 | -12.149 | 16.32 | 52.331 | 0 | 13.749 | 0 | 2.0278 | -8.8084 | -9.7866 | 0 | -11.35 | 39.134 | 39.569 | -33.886 | -32.826 | -18.094 | -18.262 | 7.7399 | 7.6799 | -29.6 | -28.899 | 0.986 | 2.72 | -10.315 | 19.893 | 19.896 | -14.399 | -27.299 | 26.399 | 25.6 | -18.031 | -18.053 | -59.095 | 27.59 | -295.91 | -24.588 | 120.75 | 87.246 | 83.815 | 126.17 | 33.969 | 14.199 | 27.78 | 27.148 | -18.262 | 192.42 | -157.79 | 45.732 | -33.183 | -0.1624 | 8.8797 | -7.28 | 0.753 | 0.752 | 4.2399 | 0.64 | -5.2092 | -5.8579 | 11.604 | -11.015 | 4.6999 | -0.306 | 1.439 | 2.1222 | 2.461 | 3.7784 | 3.7333 | 2.5526 |  | 11.6 | 10.181 | 0.56 | 0.37 | -3.5047 | -16.422 | -18.091 | -1.4132 | 11.898 | -12.351 | 0 | -12.199 | -5.6999 | 0 | -93.05
29/03/2025 | 09:30 | 0 | 1.9664 | -4.6045 | 4.4716 | 6.5814 | 0 | 12.236 |  | 21.168 | 9.3937 | 10.668 | -15.539 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -22 | 4.016 | -2.5724 | 5.8678 | 5.8388 | 10.107 | 0 | 3.2778 | 2.2728 |  | -1.1355 | 0.23 | 0.249 | 3.943 | -4.44 | -4.4 | 1.1169 | 0.206 | -11.869 | -11.869 | -10 | -10.439 | -10.64 | 4.0097 | 2.9758 | 17.28 | 18.961 | -8.4183 | -10.984 | -10.01 | -0.6882 | -0.724 | 0 | -12.592 | 3.5632 | 19.237 | 80.285 | 6.4562 | -5.9999 | -5.9999 | -22.838 | -22.751 | -2.5864 | 1.3141 | 0 | 6.6378 | 3.8874 | 2.8395 | -170.23 | 101.26 | 101.29 | -63.678 | -117.32 | -9.1669 |  |  | 36.525 | 10.18 | 9.5299 | 3.72 | 13.149 | -8.8369 | -8.4351 | 20.677 | 18.119 | -4.354 | -22.877 | -22.677 | 25.821 | 50.843 | 2.88 | 6.412 | 27.1 | 21.6 | -3.8699 | 53.356 | 52.909 | 51.22 | 98.342 | 99.681 | -28.224 | -92.371 | -21.48 | 3.7095 | 37.5 | 25.84 | 15.161 | 15.042 | -14.889 | 25.512 | -52.326 | -51.03 | 66.188 | 0.014 | -7.9392 | -11.1 | -11.8 | -4.7619 | 8.7952 | 54.416 | 18.003 | 9.46 | -7.01 | 11.515 | -60.988 | -4.98 | -5.1599 | 24.95 | 31.29 | -59.89 | -29.654 | -37.296 | -36.09 | 25.11 | -0.0979 | -9.5089 | -9.6793 | -10.224 | 0 | -12.563 | -17.516 | -80.802 | 0 | -16.213 | -15.517 | 22.096 | -13.731 | -13.834 | -6.66 | -22.164 | -21.78 | 7.8975 | 11.739 | -9.3599 | 1.3 | 6.1003 | -32.076 | -9.956 | -9.8604 | 6.271 | 0 | -13.88 | 5.03 | 0 | 0 | 4.2866 | 3.8919 | 2.5102 | 0 | -0.3349 | -2.1769 | 22.064 | 23.335 | 10.544 | 25.12 | 23.292 | -10.579 | -0.9041 | 0.3152 | 0.22 | 1.26 | -23.526 | 1.2838 | 8.0119 | 0.195 | 2.8949 | 26.26 | -35.021 | -21.787 | -1.9899 | 27.657 | -0.1 | 31.209 | 10.834 | -11.805 | 2.3235 | 0.033 |  | -10.919 | -18.424 | 14.313 | -35.713 | -25.271 | -13.739 | 176.4 | -0.5421 | -7.5059 | -6.3517 | 2.0296 | 10.402 | 10.562 | 1 | 19.208 | 20.734 | -9.6399 | 12.714 | 55.299 | 0 | 14.418 | 3.5501 | 4.1419 | -9.0418 | -10.693 | -10.276 | -10.326 | 45.423 | 39.569 | -34.726 | -33.968 | -19.54 | -19.211 | 8.25 | 8.2399 | -28.899 | -27.899 | 0.8267 | 4.88 | -10.223 | 10.52 | 10.382 | -14 | -27.299 | 27.5 | 26.899 | -17.968 | -18.091 | -56.469 | 30.185 | -296.24 | -28.076 | 92.194 | 83.61 | 81.886 | 124.39 | 36.049 | 15.463 | 30.714 | 31.218 | -14.214 | 194.83 | -158.88 | 49.446 | -35.258 | -1.4294 | 8.8797 | -6.88 | 0.831 | 0.829 | 3.92 | 0.72 | -4.8142 | -5.5344 | 11.546 | -11.601 | 4.8 | 1.496 | 2.509 | 2.2025 | 2.5661 | 4.59 | 3.4913 | 3.4361 |  | 10.6 | 9.0253 | 0.58 | 0.37 | -4.7009 | -15.634 | -17.774 | -2.6541 | 11.219 | -12.268 | 0 | -12 | -5.6999 | 0 | -94.757
29/03/2025 | 10:00 | 0 | 2.2582 | -5.2932 | 1.5403 | 7.4468 | 0 | 14.042 |  | 23.713 | 10.305 | 9.7612 | -19.979 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -22 | 4.6971 | -2.3748 | 6.0808 | 5.9757 | 10.473 | 0 | 3.4505 | 2.4628 |  | -1.1015 | 0.381 | 0.406 | 4.378 | 0 | -2.2 | 1.1169 | 0.206 | -11.85 | -11.579 | -10 | -9.96 | -9.97 | 4.6119 | 3.3843 | 12.406 | 13.45 | -6.7768 | -11.654 | -11.124 | 15.698 | 17.427 | 0 | -15.271 | 5.1414 | 29.951 | 71.057 | 6.4414 | -4.7999 | -5.0999 | -20.707 | -19.944 | -2.4787 | 1.3141 | 0 | 6.5403 | 4.0581 | 2.9483 | -147.92 | 101.8 | 101.99 | -73.098 | -104.28 | -9.1669 |  |  | 38.211 | 10.88 | 10.239 | 5.7699 | 15.239 | -6.4257 | -6.4257 | 18.553 | 15.952 | -5.1494 | -23.373 | -23.316 | 23.584 | 53.14 | 2.88 | 6.412 | 28 | 22.299 | -3.98 | 54.093 | 53.183 | 52.706 | 90.664 | 90.757 | -26.194 | -87.675 | -16.649 | 4.1732 | 38.939 | 28.059 | 16.567 | 16.506 | -15.929 | 25.512 | -52.089 | -52.177 | 63.955 | 0.014 | -8.4517 | -13.5 | -14.199 | -4.4982 | 10.104 | 56.624 | 19.859 | 10.73 | -7.05 | 12.73 | -63.928 | -4.4 | -4.53 | 26.23 | 32.409 | -57.89 | -29.454 | -35.39 | -34.081 | 30.47 | 2.5369 | -6.3169 | -5.9762 | -13.109 | 0 | -15.61 | -0.7112 | -74.151 | 0 | -15.967 | -15.308 | 22.951 | -11.602 | -12.985 | -2.564 | -21.468 | -21.272 | 6.3541 | 10.59 | -10.26 | 1.3999 | 6.5596 | -28.645 | -10.082 | -10.084 | 5.7663 | 0 | -17.966 | 5.323 | 0 | 0 | 3.3048 | 2.9841 | 0 | -1.6745 | -2.0094 | 0.3349 | 21.397 | 22.496 | 11.945 | 26.58 | 22.32 | -10.719 | -1.609 | 0.35 | 1.11 | 1.36 | -22.677 | 1.1613 | 7.9539 | 0.124 | 2.8667 | 26.969 | -35.882 | -22.835 | -1.9499 | 27.648 | -0.1 | 31.112 | 11.337 | -12.198 | 2.4768 | 0.033 |  | -10.196 | -20.533 | 14.46 | -34.873 | -27.439 | -12.292 | 180.26 | 0.1491 | -6.7184 | -6.2679 | 1.2229 | 10.951 | 10.973 | 0 | 17.844 | 20.47 | -12.149 | 13.144 | 54.051 | 0 | 12.909 | 3.5782 | 3.4155 | -8.4934 | -10.837 | 0 | -10.701 | 45.423 | 46.484 | -32.546 | -31.958 | -20.454 | -20.566 | 8.14 | 8.1599 | -28.2 | -27.399 | 0.7919 | 6.48 | -8.9198 | 12.199 | 11.867 | -13.5 | -26.899 | 25.1 | 24.2 | -18.194 | -18.066 | -54.796 | 24.676 | -294.78 | -27.263 | 95.84 | 84.829 | 83.523 | 122.39 | 36.336 | 12.046 | 31.433 | 31.728 | -13.933 | 193.93 | -159.31 | 48.707 | -35.573 | -1.593 | 8.8797 | -7.1199 | 0.775 | 0.772 | 4.32 | 0.64 | -4.8969 | -5.5954 | 11.223 | -11.601 | 4.8 | 2.4249 | 2.378 | 2.1039 | 2.4251 | 4.0269 | 3.601 | 3.8329 |  | 11 | 8.3031 | 0.51 | 0.37 | -5.7267 | -15.544 | -18.048 | -2.9623 | 11.596 | -12.747 | 0 | -11.899 | -6.0999 | 0 | -92.521
29/03/2025 | 10:30 | 0 | 3.3719 | -7.3103 | -3.339 | 8.0932 | 0 | 15.212 |  | 26.014 | 11.533 | 11.029 | -19.979 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -22 | 3.727 | -2.0523 | 6.3923 | 6.1544 | 10.711 | 0 | 3.2095 | 2.436 |  | -0.9799 | 0.312 | 0.377 | 4.7349 | 0 | -2.2 | 1.1169 | 0.206 | -11.539 | -11.8 | -10 | -9.9799 | -9.71 | 5.0049 | 3.2963 | 12.294 | 14.181 | -5.2904 | -10.18 | -11.757 | 10.626 | 6.1572 | 0 | -11.654 | 3.9578 | 24.163 | 75.577 | 4.8061 | -6.1999 | -6.1999 | -20.866 | -17.21 | -2.6214 | 1.3141 | 0 | 7.5853 | 3.9191 | 2.6786 | -154.6 | 103.64 | 104.31 | -82.146 | -100.17 | -9.1669 |  |  | 41.754 | 11.31 | 10.56 | 7.3299 | 16.44 | -8.9709 | -8.8369 | 20.182 | 18.023 | -5.2146 | -23.991 | -24.099 | 25.061 | 52.108 | 2.88 | 6.412 | 29 | 23.1 | -4.05 | 56.969 | 56.523 | 55.582 | 93.249 | 94.182 | -22.472 | -89.553 | -20.02 | 4.0127 | 40.189 | 27.479 | 17.817 | 17.776 | -16.709 | 25.512 | -51.782 | -52.052 | 61.62 | 0.0138 | -9.0264 | -14 | -14.399 | -4.497 | 11.6 | 55.678 | 21.9 | 12.22 | -7.09 | 13.5 | -63.928 | -4.16 | -4.26 | 26.15 | 32.67 | -57.254 | -28.545 | -37.904 | -35.59 | 35.427 | 9.1372 | -2.7447 | -2.3202 | -10.933 | 0 | -15.126 | 3.7933 | -79.241 | 0 | -16.039 | -14.797 | 22.848 | -17.15 | -14.627 | 15.376 | -25.855 | -23.014 | 5.1568 | 0 | -10.269 | -1.2 | 6.4461 | -38.351 | -9.9821 | -10.003 | 6.0558 | 0 | -18.768 | 4.9873 | 0 | 0 | 3.2767 | 3.4199 | 0 | 1.0047 | 0.6698 | -3.684 | 23.284 | 22.894 | 9.6256 | 24.196 | 24.83 | -10.679 | 0.0133 | 0.3509 | 0.46 | 1.28 | -25.947 | 1.0967 | 8.1979 | 0.3 | 2.8967 | 26.25 | -33.919 | -20.844 | -2.0399 | 27.346 | -0.1 | 31.535 | 11.218 | -12.118 | 2.5154 | 0.033 |  | -10.427 | -21.194 | 13.581 | -34.032 | -26.114 | -12.649 | 178.69 | -0.0621 | -7.7165 | -6.5722 | 1.4289 | 11.113 | 11.1 | 1 | 17.55 | 19.888 | -8.8 | 13.421 | 55.117 | 0 | 13.799 | 2.7828 | 5.259 | -9.1413 | -10.325 | -10.52 | -13.216 | 45.423 | 46.484 | -28.283 | -27.887 | -20.71 | -20.845 | 10.789 | 10.8 | -27.7 | -27.2 | 0.8981 | 6.7199 | -12.69 | 11.603 | 11.449 | -13.6 | -27.7 | 25.2 | 24.7 | -17.953 | -17.826 | -52.152 | 28.494 | -298.97 | -27.746 | 89.449 | 92.354 | 78.022 | 124.17 | 37.939 | 15.898 | 38.888 | 38.993 | -10.663 | 195.92 | -159.79 | 48.042 | -34.173 | 0.4944 | 8.8797 | -6.7199 | 0.674 | 0.671 | 3.68 | 0.72 | -4.8155 | -5.8274 | 12.19 | -12.156 | 4.8 | 1.602 | 1.9609 | 2.1359 | 2.4661 | 4.3524 | 3.6491 | 2.9997 |  | 11.699 | 9.0577 | 0.68 | 0.37 | -5.057 | -15.85 | -17.933 | -2.1988 | 11.32 | -12.075 | 0 | -12.699 | -4.8 | 0 | -92.296
29/03/2025 | 11:00 | 0 | 3.5073 | -7.6467 | 2.7966 | 8.3869 | 0 | 15.878 |  | 25.487 | 11.186 | 14.138 | -22.2 | -30.799 | 8.8 | 4.9679 | -24.2 | 3.9387 | -4.6958 | 6.3892 | 6.3175 | 11.125 | 0 | 3.5921 | 2.3643 |  | -0.6526 | 0.355 | 0.339 | 4.182 | 0 | -2.2 | 1.1169 | 0.206 | -11.76 | -11.85 | -10 | -9.7799 | -9.92 | 5.0343 | 3.1198 | 16.522 | 17.163 | -11.729 | -10.18 | -10.453 | -0.1359 | -0.2196 | 0 | -12.994 | 3.5632 | 17.499 | 77.809 | 5.3507 | -6.3999 | -5.8999 | -22.123 | -21.648 | -3.5137 | 1.3141 | 0 | 8.8453 | 4.8801 | 3.1739 | -151.46 | 106.2 | 106.41 | -84.146 | -92.543 | -9.1669 |  |  | 42.572 | 11.14 | 10.75 | 7.3899 | 16.2 | -14.597 | -14.329 | 29.736 | 27.172 | -0.6369 | -26.97 | -26.795 | 24.513 | 47.43 | 2.88 | 6.412 | 31 | 25.299 | -4.21 | 54.194 | 54.038 | 52.562 | 93.427 | 94.345 | -26.126 | -92.587 | -17.869 | 4.5069 | 40.229 | 28.379 | 18.442 | 18.167 | -16.85 | 25.512 | -47.699 | -47.216 | 58.248 | 0.014 | -9.0592 | -16.899 | -17 | -2.4365 | 12.535 | 56.309 | 23.755 | 13.43 | -7.16 | 13.419 | -62.183 | -4.22 | -4.2699 | 31.98 | 34.3 | -52.054 | -26.19 | -44.031 | -41.59 | 44.383 | 15.111 | 2.759 | 3.7803 | -11.036 | 0 | -15.009 | 6.5591 | -80.407 | 0 | -17.63 | -16.883 | 23.232 | -6.3333 | -6.6028 | -0.516 | -31.904 | -31.575 | 8.0034 | 0 | -6.0799 | 0.2 | 6.9844 | -20.932 | -9.9645 | -9.9704 | 5.8701 | 0 | -18.912 | 5.2497 | 0 | 0 | 3.0174 | 2.9133 | 0 | 4.8562 | 4.8562 | 1.3396 | 28.555 | 28.295 | 12.672 | 28.748 | 23.785 | -10.289 | -0.309 | 0.3509 | 0.56 | 1.16 | -23.17 | 1.1616 | 8.2269 | 0.375 | 2.8694 | 27.219 | -38.626 | -25.842 | -1.8399 | 29.178 | -0.1 | 31.099 | 11.097 | -11.818 | 2.5625 | 0.033 |  | -11.368 | -24.713 | 14.225 | -33.024 | -25.551 | -12.264 | 178.02 | 0.6692 | -7.5305 | -6.8188 | 1.58 | 11.333 | 11.242 | 1 | 31.937 | 33.618 | -23.889 | 27.128 | 38.788 | 8.9809 | 29.838 | -4.7292 | -4.6616 | -9.0748 | -10.141 | 0 | -9.9072 | 45.423 | 46.484 | -23.982 | -22.224 | -20.809 | -21.239 | 18.149 | 18.1 | -25 | -25.299 | 1.0208 | 7.1999 | -13.989 | 11.998 | 11.862 | -13.6 | -28.2 | 24 | 23.2 | -17.698 | -17.641 | -78.249 | 29.649 | -291.02 | -22.545 | 139.36 | 82.493 | 84.368 | 122.2 | 38.716 | 12.064 | 51.689 | 48.943 | -10.085 | 193.72 | -160.42 | 49.097 | -35.83 | -0.3967 | 8.8797 | -6.6399 | 0.617 | 0.609 | 3.7599 | 0.08 | -4.5592 | -5.156 | 10.753 | -12.187 | 5.9 | 2.5639 | 2.2909 | 2.1698 | 2.428 | 4.2762 | 4.0103 | 3.345 |  | 11.399 | 8.445 | 0.78 | 0.37 | 0 | -16.829 | -19.135 | 0 | 11.573 | -12.397 | 0 | -13 | -4.8 | 0 | -86.552
29/03/2025 | 11:30 | 0 | -4.5461 | 8.3217 | 2.7987 | 9.2607 | 0 | 17.687 |  | 26.517 | 11.782 | 14.731 | -26.639 | -33 | 8.8 | 4.9679 | -24.2 | 4.6818 | -7.0903 | 6.2825 | 6.1768 | 10.557 | 0 | 3.2755 | 2.278 |  | -0.7322 | 0.55 | 0.577 | 5.046 | 6.6599 | -2.2 | 1.1169 | 0.206 | -10.1 | -10.149 | -10 | -10.35 | -10.39 | 6.3262 | 3.1926 | 13.133 | 14.718 | -9.1418 | -10.984 | -10.929 | 9.3753 | 9.6923 | 0 | -16.476 | 4.7468 | 21.173 | 75.269 | 4.5686 | -5.8999 | -5.8999 | -18.8 | -19.433 | -3.3709 | 1.3141 | 0 | 8.7126 | 4.6772 | 3.1681 | -139.01 | 103.39 | 103.57 | -86.007 | -84.021 | -9.1669 |  |  | 43.969 | 11.38 | 11.079 | 7.9299 | 16.35 | -15.534 | -15.4 | 28.954 | 26.245 | -1.531 | -25.058 | -25.179 | 23.931 | 43.386 | 2.88 | 6.412 | 31 | 25.5 | -4.32 | 54.259 | 53.669 | 52.617 | 89.71 | 90.16 | -25.284 | -90.654 | -16.929 | 4.3661 | 40.38 | 29.12 | 18.911 | 18.753 | -17.51 | 25.512 | -43.805 | -43.411 | 48.851 | 0.0139 | -9.4833 | -16.899 | -17 | -2.517 | 12.722 | 57.886 | 24.126 | 13.79 | -7.49 | 13.959 | -62.183 | -3.15 | -3.17 | 27.35 | 33.92 | -44.854 | -22.472 | -40.763 | -39.163 | 43.682 | 15.997 | 4.7035 | 5.3708 | -1.5931 | 0 | -15.071 | 11.708 | -81.788 | 0 | -17.006 | -16.454 | 24.429 | -8.994 | -8.0165 | 9.744 | -32.185 | -31.832 | 2.7178 | 0 | -10.019 | 8.1999 | 6.7615 | -27.671 | -10.393 | -10.246 | 5.8752 | 0 | -18.388 | 5.2192 | 0 | 0 | 4.4659 | 3.338 | 3.3475 | 5.6935 | 5.8609 | 1.5071 | 26.296 | 26.327 | 13.153 | 29.23 | 23.619 | -10.399 | -1.0102 | 0.35 | 0.88 | 1.08 | -22.765 | 1.1745 | 8.1289 | 0.214 | 2.9456 | 26.44 | -37.932 | -25.376 | -1.5699 | 26.461 | -0.1 | 29.159 | 11.49 | -12.192 | 2.6873 | 0.033 |  | -11.243 | -25.582 | 14.444 | -33.78 | -25.422 | -12.295 | 178.63 | 0.2002 | -6.4392 | -7.8098 | 1.6109 | 11.222 | 11.203 | 0.9572 | 32.088 | 33.008 | -22.629 | 26.625 | 38.8 | 10.11 | 32.23 | -6.0656 | -6.3841 | -7.7734 | -8.6142 | 0 | 0 | 45.423 | 41.681 | -26.399 | -24.762 | -20.996 | -20.958 | 12.17 | 12.069 | -25.5 | -26.2 | 0.8615 | 6.96 | -15.862 | 10.873 | 10.732 | -13.1 | -27.399 | 25.399 | 24.5 | -17.694 | -17.851 | -75.224 | 33.89 | -289.23 | -23.192 | 131.18 | 87.691 | 77.639 | 119.63 | 41.121 | 18.045 | 40.646 | 38.463 | -8.5171 | 197.37 | -162.06 | 53.875 | -35.331 | -0.0696 | 8.8797 | -5.5999 | 0.685 | 0.683 | 2.96 | 0.72 | -4.5059 | -5.4184 | 11.839 | -12.449 | 5.0999 | 3.9319 | 2.585 | 2.0978 | 2.4236 | 3.8181 | 3.5503 | 3.6947 |  | 11 | 8.875 | 0.83 | 0.37 | 0 | -16.845 | -19.849 | 0 | 12.57 | -14.107 | 0 | -12.8 | -4.8 | 0 | -86.029
29/03/2025 | 12:00 | 0 | -4.2495 | 7.5947 | 4.0557 | 9.5341 | 0 | 18.378 |  | 27.456 | 12.203 | 15.287 | -28.86 | -33 | 8.8 | 4.9679 | -24.2 | 4.7352 | -5.8122 | 6.2488 | 6.3647 | 10.997 | 0 | 3.1333 | 2.3782 |  | -1.0367 | 0.403 | 0.4 | 4.4739 | 6.6599 | -2.2 | 1.1169 | 0.206 | -11.439 | -11.579 | -10 | -10.609 | -10.609 | 6.2771 | 3.2096 | 16.308 | 18.009 | -8.5396 | -11.252 | -11.3 | -0.6677 | -0.6117 | 0 | -12.324 | 3.5632 | 17.909 | 71.532 | 6.7364 | -5.6999 | -5.9999 | -20.893 | -21.24 | -3.7 | 1.3141 | 0 | 8.1463 | 5.077 | 3.3653 | -153.05 | 100.77 | 100.89 | -78.312 | -96.013 | -9.1669 |  |  | 42.383 | 11.47 | 11.34 | 8.1 | 16.649 | -14.999 | -13.793 | 28.277 | 26.66 | -0.183 | -15.727 | -16.305 | 24.587 | 17.935 | 2.88 | 6.412 | 88.3 | -33.099 | -4.36 | 46.879 | 46.371 | 45.868 | 85.042 | 85.86 | -23.926 | -85.649 | -16.386 | 4.1111 | 38.56 | 26.549 | 18.911 | 18.557 | -17.19 | 25.512 | -18.679 | -18.744 | 42.618 | 0.0138 | -9.4058 | -17.299 | -17.399 | -2.8088 | 13.283 | 58.043 | 25.054 | 14.17 | -7.42 | 12.798 | -44.887 | -3.09 | -3.18 | 27.85 | 33.54 | -37.472 | -18.836 | -40.441 | -39.772 | 45.658 | 18.539 | 6.6654 | 7.1743 | -2.7634 | 0 | -15.165 | 0.4063 | -77.155 | 0 | -16.769 | -16.247 | 23.145 | -7.4728 | -7.5663 | 26.128 | -29.902 | -28.765 | 7.1334 | 0 | -10.329 | -5.5 | 7.2253 | -25.794 | -9.1056 | -9.1158 | 4.3115 | 0 | -18.743 | 5.2192 | 0 | 0 | 3.8076 | 3.0218 | 3.6272 | 6.0284 | 5.3586 | 2.0094 | 26.107 | 26.048 | 13.555 | 28.894 | 21.803 | -11.089 | -1.609 | 0.3243 | 0.74 | 1.19 | -22.914 | 1.1745 | 8.1289 | 0.214 | 2.9456 | 25.049 | -37.643 | -25.019 | -1.5699 | 24.767 | -0.1 | 28.682 | 11.109 | -11.987 | 2.7762 | 0.033 |  | -11.243 | -24.423 | 9.0386 | -33.276 | -22.024 | -12.632 | 173.72 | -0.2873 | -6.8224 | -7.4827 | 1.6456 | 11.054 | 11.029 | 1 | 34.26 | 33.53 | -23.049 | 26.252 | 38.218 | 8.5697 | 31.034 | -3.8736 | -4.0373 | -7.925 | -10.019 | 0 | 0 | 42.223 | 41.681 | -13.792 | -11.825 | -21.2 | -20.953 | 9.85 | 9.8 | -24.6 | -25.1 | 1.0904 | 8.0799 | -17.694 | 18.99 | 18.858 | -13.5 | -30.299 | 24.7 | 23.7 | -17.467 | -17.46 | -75.853 | 28.271 | -288.7 | -22.07 | 168.41 | 88.283 | 77.028 | 116.93 | 42.289 | 18.73 | 38.93 | 37.766 | -6.8433 | 197.62 | -162.93 | 53.826 | -33.999 | -0.0232 | 8.8797 | -7.1199 | 0.615 | 0.613 | 4.32 | 1.0399 | -5.4272 | -5.6229 | 11.692 | -12.654 | 5.3 | 1.83 | 0.759 | 2.1189 | 2.4827 | 4.5771 | 3.9933 | 3.1583 |  | 14.399 | 8.1119 | 0.86 | 0.37 | 0 | -17.555 | -19.438 | 0 | 12.855 | -13.738 | 0 | -15.3 | -2 | 0 | -84.452
29/03/2025 | 12:30 | 0 | -3.6469 | 7.2044 | -0.0939 | 9.8378 | 0 | 19.337 |  | 27.543 | 12.367 | 15.396 | -28.86 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -24.2 | 4.673 | -5.7372 | 6.3538 | 6.1847 | 10.521 | 0 | 3.1336 | 2.3355 |  | -0.9838 | 0.411 | 0.474 | 4.4489 | 6.6599 | -2.2 | 1.1169 | 0.206 | -10 | -10.229 | -10 | -10.39 | -10.739 | 6.4379 | 3.1305 | 12.419 | 15.09 | -8.7725 | -11.788 | -11.455 | 10.977 | 12.2 | 0 | -17.146 | 4.7468 | 23.116 | 67.616 | 5.4703 | -6.1999 | -5.8999 | -20.21 | -20.111 | -3.4699 | 1.3141 | 0 | 8.0937 | 4.9187 | 3.2887 | -132.84 | 99.307 | 98.91 | -78.074 | -89.743 | -9.1669 |  |  | 40.437 | 11.05 | 10.939 | 7.6399 | 16.139 | -13.927 | -12.855 | 29.171 | 26.674 | -0.4507 | -15.497 | -15.763 | 18.032 | 17.664 | 2.88 | 6.412 | 90.099 | -33.599 | -4.3499 | 46.884 | 46.256 | 45.741 | 83.65 | 84.269 | -23.58 | -82.287 | -16.563 | 4.4393 | 36.889 | 27.17 | 18.754 | 18.557 | -16.859 | 25.512 | -17.598 | -18.143 | 39.227 | 0.0138 | -8.9102 | -17.399 | -17.399 | -3.2177 | 13.096 | 58.043 | 24.497 | 14.16 | -7.07 | 12.19 | -44.887 | -3.36 | -3.47 | 30.33 | 32.4 | -37.436 | -18.454 | -38.274 | -38.4 | 44.182 | 18.713 | 7.5482 | 6.6255 | -12.581 | 0 | -15.415 | 4.4954 | -76.568 | 0 | -16.824 | -16.184 | 20.268 | -5.5357 | -4.5289 | -11.268 | -26.264 | -25.773 | 13.36 | 10.829 | -9.3199 | 10 | 6.84 | -24.135 | -9.0061 | -8.8048 | 3.9306 | 0 | -17.096 | 5.4023 | 0 | 0 | 5.0996 | 4.9697 | 3.916 | 4.0189 | 4.5213 | 1.3396 | 24.892 | 24.833 | 15.843 | 30.299 | 23.067 | -10.669 | -1.1238 | 0.3509 | 1.86 | 0.81 | -24.607 | 0 | 7.8049 | 0.025 | 2.3738 | 25.1 | -37.5 | -24.707 | -2.1199 | 24.603 | -0.1 | 29.133 | 11.071 | -11.807 | 2.7298 | 0.033 |  | -10.603 | -22.065 | 9.7131 | -34.201 | -25.738 | -12.843 | 179.97 | -0.6306 | -7.4426 | -7.1472 | 1.4277 | 10.783 | 10.981 | 1 | 32.675 | 33.544 | -23.049 | 29.689 | 40.57 | 11.848 | 32.087 | -6.3992 | -3.0964 | -7.9591 | -9.2814 | -11.982 | -10.327 | 42.223 | 41.681 | -15.121 | -13.22 | -20.003 | -20.197 | 8.89 | 8.88 | -26.799 | -25.899 | 1.1087 | 7.0399 | -15.931 | 19.441 | 19.315 | -13.5 | -31.2 | 20.799 | 19.899 | -17.507 | -17.398 | -79.237 | 28.507 | -290.61 | -21.14 | 171.71 | 88.089 | 75.211 | 119.16 | 40.821 | 18.324 | 37.353 | 36.449 | -7.9634 | 197.37 | -163.43 | 52.083 | -32.393 | -0.5383 | 8.8797 | -6.7199 | 0.514 | 0.521 | 4 | 0.4 | -5.2502 | -5.5344 | 11.604 | -12.568 | 5.5999 | 1.3279 | 1.7239 | 2.2726 | 2.4658 | 4.4079 | 3.7544 | 3.0514 |  | 15.699 | 9.8341 | 0.87 | 0.37 | 0 | -17.965 | -19.668 | 0 | 13.909 | -14.153 | 0 | -16.5 | 0 | 0 | -82.469
29/03/2025 | 13:00 | 0 | -4.3668 | 7.7724 | 5.1912 | 9.482 | 0 | 18.46 |  | 26.586 | 11.842 | 14.93 | -26.639 | -33 | 8.8 | 4.1399 | -24.2 | 5.397 | -6.5558 | 6.0768 | 6.1009 | 10.552 | 0 | 2.875 | 2.2772 |  | -1.0042 | 0.435 | 0.439 | 4.4279 | 6.6599 | -2.2 | 1.1169 | 0.206 | -10.34 | -10.239 | -10 | -10.22 | -10.22 | 5.8165 | 3.4716 | 17.95 | 19.452 | -9.6553 | -11.52 | -11.654 | 8.6771 | 12.251 | 0 | -13.663 | 4.3523 | 23.033 | 69.715 | 7.2739 | -6.1999 | -6.1999 | -20.034 | -21.137 | -3.1936 | 1.3141 | 0 | 7.5028 | 4.6204 | 3.2288 | -153.41 | 98.055 | 98.91 | -66.779 | -97.902 | -9.1669 |  |  | 40.437 | 10.529 | 10.39 | 5.5999 | 14.92 | -10.444 | -10.444 | 25.87 | 23.738 | 1.4922 | -15.251 | -15.273 | 18.664 | 17.61 | 2.88 | 6.412 | 91 | -33.599 | -4.0599 | 45.999 | 45.612 | 44.848 | 83.969 | 84.297 | -24.452 | -80.956 | -15.819 | 4.3566 | 35.36 | 25.709 | 18.598 | 18.46 | -16.789 | 25.512 | -18.473 | -18.418 | 43.368 | 0.0141 | -9.0016 | -17.399 | -17.299 | -3.0981 | 13.283 | 56.939 | 24.869 | 14.11 | -6.88 | 12.541 | -41.777 | -3.13 | -3.2599 | 27.23 | 31.36 | -41 | -19.972 | -37.644 | -35.536 | 42.63 | 16.406 | 6.6885 | 5.9881 | -14.424 | 0 | -16.079 | -7.8779 | -69.703 | 0 | -16.674 | -16.118 | 16.335 | -0.9192 | -1.2924 | -13.828 | -27.521 | -27.262 | 9.3597 | 12.509 | -8.47 | 0 | 7.0513 | -10.545 | -8.4375 | -8.3908 | 3.0722 | 0 | -17.333 | 5.4023 | 0 | 0 | 4.1557 | 5.0843 | 3.4275 | 2.8467 | 2.8467 | 8.3728 | 22.989 | 23.705 | 17.891 | 32.04 | 22.316 | -10.659 | -1.4094 | 0.3509 | 1.38 | 1.26 | -22.674 | 0 | 7.8609 | -0.001 | 2.4036 | 24.379 | -40.045 | -26.94 | -2.2299 | 24.073 | -0.1 | 28.701 | 10.942 | -11.664 | 2.6805 | 0.033 |  | -10.981 | -21.516 | 10.152 | -33.948 | -23.615 | -13.532 | 176.84 | -0.9284 | -7.1941 | -6.4698 | 1.5148 | 10.592 | 10.688 | 1 | 19.055 | 20.816 | -25.979 | 28.829 | 35.852 | 10.63 | 35.793 | 6.531 | 6.0655 | 0 | 0 | -10.351 | -12.596 | 42.223 | 41.681 | -15.885 | -14.401 | -23.085 | -22.545 | 11.189 | 11.149 | -26.7 | -27.299 | 0.9494 | 4.6399 | -17.193 | 17.254 | 16.974 | -14.3 | -30.299 | 25.6 | 24.6 | -17.311 | -17.357 | -81.143 | 18.327 | -280.76 | -18.375 | 196.98 | 84.544 | 80.979 | 109.96 | 50.741 | 15.439 | 31.777 | 30.882 | -0.1947 | 185.79 | -171.37 | 32.137 | -17.835 | 0.3992 | 8.8797 | -5.84 | 0.307 | 0.304 | 2.72 | 1.2799 | -4.9699 | -6.3553 | 11.311 | -12.214 | 6.0999 | 2.269 | 2.578 | 2.2631 | 2.5949 | 4.1884 | 4.5199 | 3.2786 |  | 13.899 | 8.625 | 0.92 | 0.37 | 4.5409 | -21.25 | -24.362 | 7.1883 | 16.339 | -18.341 | 0 | -15.699 | -1.7 | 0 | -84.79
29/03/2025 | 13:30 | 0 | -7.4231 | 7.948 | 7.361 | 9.3548 | 0 | 18.007 |  | 24.651 | 10.808 | 13.736 | -26.639 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -24.2 | 4.9904 | -7.6619 | 5.7054 | 5.6606 | 9.7231 | 0 | 2.172 | 2.3073 |  | -0.6922 | 0.482 | 0.466 | 4.2249 | 2.22 | -4.4 | 1.1169 | 0.206 | -10.72 | -10.81 | -10 | -10.55 | -10.399 | 5.9534 | 3.5698 | 17.694 | 18.999 | -11.898 | -12.458 | -13.53 | 20.812 | 12.794 | 0 | -16.075 | 5.5359 | 30.877 | 66.806 | 7.2911 | -6.4999 | -6.5999 | -19.677 | -18.621 | -3.3144 | 1.3141 | 0 | 6.333 | 3.6421 | 2.5262 | -154.97 | 113.37 | 112.46 | -75.1 | -87.929 | -9.1669 |  |  | 40.437 | 9.6999 | 9.39 | 3.38 | 11.609 | -8.569 | -8.569 | 23.652 | 21.71 | 0.3447 | -11.037 | -11.274 | 16.385 | 17.404 | 2.88 | 6.412 | 87.5 | -33.599 | -3.8699 | 45.218 | 43.778 | 43.849 | 101.18 | 101.78 | -22.625 | -96.689 | -17.378 | 4.1134 | 35.93 | 20.93 | 17.504 | 17.385 | -15.609 | 25.512 | -18.67 | -18.452 | 41.706 | 0.0141 | -8.3357 | -13.1 | -12.3 | -3.916 | 12.348 | 57.255 | 23.384 | 13.05 | -7.21 | 12.69 | -41.777 | -3.47 | -3.5699 | 26.8 | 29.85 | -38.345 | -19.409 | -33.584 | -32.581 | 42.349 | 17.769 | 6.0842 | 7.4989 | -10.701 | 0 | -15.761 | 6.5401 | -71.164 | 0 | -15.454 | -14.937 | 14.057 | -0.0996 | -1.0985 | -13.316 | -24.737 | -24.261 | 5.3158 | 12.21 | -7.6199 | -2 | 6.7409 | -8.5029 | -9.9217 | -9.8967 | 5.7088 | 0 | -15.308 | 5.445 | 0 | 0 | 4.9565 | 4.7095 | 3.7897 | 1.6745 | 2.0094 | 6.5307 | 22.116 | 21.118 | 17.021 | 32.149 | 23.038 | -10.759 | -1.1165 | 0.3481 | 0.56 | 1.22 | -22.53 | 1.1082 | 7.7179 | 0.117 | 2.3541 | 24.93 | -39.154 | -26.525 | -2.0599 | 24.847 | -0.1 | 29.633 | 10.621 | -11.273 | 2.5606 | 0.033 |  | -10.355 | -19.159 | 12.027 | -35.041 | -23.609 | -14.13 | 176.42 | -0.9824 | -8.6162 | -6.7867 | 2.206 | 10.256 | 10.396 | 1 | 16.824 | 17.19 | -27.659 | 29.894 | 39.736 | 0 | 30.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.867 | 26.842 | 25.823 | -29.662 | -29.035 | -24.691 | -24.577 | 14.6 | 14.59 | -30.5 | -30.1 | 0.9677 | 5.36 | -13.134 | 14.291 | 14.159 | -14.399 | -29.899 | 19.2 | 18.399 | -10.371 | -10.896 | -84.266 | 25.954 | -286.69 | -20.891 | 181.29 | 78.097 | 91.485 | 119.18 | 41.851 | 2.9264 | 27.214 | 25.958 | -11.364 | 176.66 | -163.84 | 20.858 | -12.004 | -1.405 | 8.8797 | -6.5599 | -1.159 | -1.167 | 3.3599 | 0.56 | -4.7358 | -5.6229 | 9.9046 | -11.042 | 6 | 1.975 | 0.23 | 2.1186 | 2.3946 | 4.4057 | 3.5376 | 4.3027 |  | 13.5 | 8.2481 | 0.73 | 0.37 | 6.7157 | -21.787 | -25.56 | 9.5723 | 17.642 | -20.037 | 2.5326 | -15.3 | -3 | 0 | -85.138
29/03/2025 | 14:00 | 0 | -6.3326 | 5.7466 | 6.6078 | 9.4567 | 0 | 18.431 |  | 24.272 | 10.594 | 13.626 | -26.639 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -24.2 | 4.9511 | -6.5047 | 5.7893 | 5.7444 | 9.9058 | 0 | 2.0617 | 2.3589 |  | -0.9997 | 0.392 | 0.432 | 4.3699 | 4.44 | -4.4 | 1.1169 | 0.206 | -10.909 | -10.869 | -10 | -10.72 | -10.47 | 6.2055 | 3.4688 | 16.99 | 18.543 | -11.659 | -12.19 | -12.451 | 8.9385 | 10.642 | 0 | -17.682 | 5.1414 | 26.689 | 70.243 | 7.4095 | -6.0999 | -6.0999 | -19.827 | -20.644 | -3.1504 | 1.3141 | 0 | 6.5213 | 3.3118 | 2.3759 | -153.81 | 115.72 | 115.9 | -85.519 | -92.329 | -9.1669 |  |  | 40.437 | 9.75 | 9.18 | 3.7 | 12.38 | -10.578 | -10.31 | 24.856 | 22.7 | 0.2441 | -10.095 | -10.004 | 16.771 | 17.923 | 2.88 | 6.412 | 90.5 | -35 | -3.9 | 46.461 | 45.832 | 45.261 | 104.37 | 105.32 | -22.774 | -101.27 | -16.525 | 4.3571 | 35.299 | 20.54 | 17.036 | 16.995 | -15.439 | 25.512 | -18.947 | -19.093 | 43.668 | 0.014 | -8.1884 | -12.899 | -11.8 | -4.2456 | 11.974 | 55.678 | 23.013 | 12.98 | -6.82 | 13 | -44.422 | -3.29 | -3.42 | 26.35 | 29.84 | -38.29 | -19.299 | -35.928 | -34.536 | 41.07 | 16.642 | 5.3982 | 6.435 | -10.131 | 0 | -15.448 | 10.059 | -71.447 | 0 | -14.805 | -14.511 | 14.104 | -3.1571 | -4.0995 | 9.232 | -28.073 | -27.702 | 5.0125 | -3.8899 | -7.4299 | 0.5 | 6.2156 | -12.698 | -9.71 | -9.6992 | 5.8027 | 0 | -15.969 | 5.5366 | 0 | 0 | 3.7202 | 3.5795 | 3.2426 | 3.3491 | 2.8467 | 8.0379 | 22.806 | 22.473 | 17.46 | 32.379 | 22.316 | -10.419 | -1.3087 | 0.3243 | 0.74 | 1.26 | -23.025 | 1.1943 | 7.7629 | 0.209 | 2.4851 | 25.809 | -39.415 | -26.355 | -2.0599 | 25.989 | -0.1 | 30.226 | 10.648 | -11.19 | 2.5307 | 0.033 |  | -10.806 | -19.438 | 13.566 | -35.881 | -23.424 | -13.948 | 177.49 | -1.0617 | -8.8235 | -6.8172 | 2.4759 | 10.197 | 10.285 | 2 | 17.448 | 18.1 | -26.399 | 28.805 | 39.388 | 6.7907 | 31.79 | 3.742 | 4.5914 | 0 | 0 | -10.902 | -12.207 | 22.233 | 22.781 | -25.855 | -25.289 | -23.311 | -23.193 | 13.579 | 13.55 | -28.299 | -28.399 | 1.1087 | 4.7199 | -18.012 | 19.788 | 19.625 | -14.8 | -29.899 | 22.2 | 21.399 | -12.842 | -12.538 | -81.661 | 20.259 | -282.12 | -22.227 | 182.16 | 79.468 | 88.601 | 112.71 | 45.677 | 4.8573 | 28.841 | 28.655 | -4.7286 | 180.53 | -167 | 26.611 | -12.192 | -0.5847 | 8.8797 | -6.4 | -1.2849 | -1.292 | 3.2799 | 0.64 | -4.8002 | -5.9464 | 10.286 | -11.366 | 6 | 2.526 | 1.888 | 2.0237 | 2.3585 | 4.3287 | 4.675 | 3.7356 |  | 13.899 | 8.6134 | 0.83 | 0.37 | 5.7291 | -20.664 | -24.36 | 7.9905 | 16.339 | -19.293 | 2.1901 | -14.399 | -2.5 | 0 | -90.007
29/03/2025 | 14:30 | 0 | -5.7371 | 4.7161 | 7.855 | 9.7355 | 0 | 18.887 |  | 24.774 | 10.777 | 13.881 | -24.42 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -24.2 | 4.4764 | -5.085 | 6.0017 | 5.8447 | 10.292 | 0 | 2.1462 | 2.4599 |  | -0.5483 | 0.277 | 0.307 | 4.2909 | 2.22 | -4.4 | 1.1169 | 0.206 | -11.64 | -11.64 | -10 | -10.949 | -11.119 | 6.6262 | 3.3127 | 21.017 | 22.396 | -11.335 | -11.252 | -11.838 | 0.5298 | 0.6182 | 0 | -12.86 | 3.9578 | 22.136 | 73.328 | 8.5895 | -7.1999 | -7.1999 | -22.225 | -22.02 | -3.3673 | 1.3141 | 0 | 6.7867 | 3.4321 | 2.4857 | -173.55 | 119.32 | 119.9 | -80.712 | -96.458 | -9.1669 |  |  | 40.437 | 10.489 | 10.319 | 4.42 | 13.18 | -10.31 | -10.176 | 25.24 | 23.347 | 0.4867 | -11.823 | -11.761 | 18.658 | 17.84 | 2.88 | 6.412 | 89.3 | -34.2 | -3.95 | 46.158 | 45.315 | 44.706 | 104.09 | 104.73 | -22.45 | -101.16 | -17.389 | 4.3172 | 36.06 | 22.18 | 17.192 | 17.092 | -15.649 | 25.512 | -18.162 | -18.347 | 42.67 | 0.0141 | -8.4857 | -15.3 | -14.699 | -4.2321 | 11.787 | 55.52 | 22.642 | 12.68 | -6.77 | 13.5 | -44.422 | -3.56 | -3.69 | 27.27 | 30.91 | -38.49 | -19.509 | -35.615 | -34.563 | 44.086 | 17.17 | 6.6723 | 6.1722 | -12.203 | 0 | -15.587 | 4.8687 | -67.76 | 0 | -15.481 | -12.866 | 13.246 | 0.9726 | -0.5819 | -2.564 | -27.804 | -26.113 | 5.9694 | 11.63 | -9.7399 | 6.4 | 6.0885 | -3.0892 | -10.129 | -10.152 | 5.1573 | 0 | -15.463 | 5.6587 | 0 | 0 | 4.4432 | 4.5496 | 3.4018 | 2.8467 | 2.5118 | 8.8751 | 22.093 | 22.507 | 17.297 | 32.618 | 22.828 | -10.269 | -1.2025 | 0.3243 | 0.95 | 0.98 | -23.597 | 0 | 8.0259 | 0.308 | 2.7274 | 25.26 | -39.074 | -26.317 | -2.0599 | 25.264 | -0.1 | 29.875 | 10.463 | -11.121 | 2.5486 | 0.033 |  | -10.039 | -20.634 | 13.859 | -35.713 | -22.236 | -14.397 | 175.71 | -1.2352 | -9.0755 | -6.4127 | 2.9588 | 10.131 | 10.23 | 2 | 17.165 | 18.42 | -25.559 | 29.838 | 34.535 | 8.2457 | 33.983 | 2.5403 | 3.4674 | 0 | 0 | -10.921 | -11.639 | 22.233 | 22.781 | -25.355 | -24.866 | -22.126 | -21.927 | 23.889 | 23.84 | -28.6 | -29.2 | 0.9494 | 3.2799 | -16.482 | 16.18 | 16.052 | -14.8 | -30.7 | 19.1 | 18.2 | -12.838 | -13.433 | -84.436 | 19.578 | -281.18 | -21.661 | 200.71 | 79.637 | 91.442 | 113.96 | 46.343 | 8.3586 | 49.722 | 46.102 | -6.6991 | 180.85 | -166.71 | 26.248 | -13.059 | -0.2576 | 8.8797 | -6.1599 | -1.2699 | -1.276 | 3.2799 | 0.88 | -4.7647 | -6.2394 | 10.081 | -11.335 | 5.6999 | 1.414 | 2.0869 | 1.9654 | 2.2868 | 4.4909 | 4.0264 | 3.4349 |  | 13.899 | 8.1695 | 0.79 | 0.37 | 6.1445 | -20.872 | -24.961 | 8.8569 | 16.232 | -19.794 | 2.5979 | -15.699 | -2.2999 | 0 | -87.584
29/03/2025 | 15:00 | 0 | -5.2807 | 4.0883 | 6.853 | 9.3791 | 0 | 18.582 |  | 24.832 | 10.937 | 13.881 | -24.42 | -30.799 | 6.5999 | 3.312 | -24.2 | 4.698 | -5.8635 | 6.1408 | 5.9071 | 10.187 | 0 | 1.8632 | 2.419 |  | -0.6034 | 0.429 | 0.45 | 4.596 | 2.22 | -4.4 | -1.029 | 0.276 | -10.659 | -10.529 | -10 | -10.71 | -10.609 | 6.6965 | 3.4176 | 19.328 | 19.891 | -11.561 | -11.788 | -12.527 | 16.362 | 11.78 | 0 | -15.003 | 5.5359 | 26.811 | 65.43 | 7.9628 | -6.9999 | -6.9999 | -19.94 | -20.085 | -3.3576 | 1.3141 | 0 | 6.5077 | 3.3362 | 2.4348 | -156.95 | 115.84 | 116.51 | -84.459 | -92.174 | -9.1669 |  |  | 40.437 | 10.3 | 10.069 | 3.73 | 12.739 | -8.1671 | -8.569 | 24.028 | 21.963 | 0.7964 | -10.506 | -10.699 | 15.797 | 17.654 | 2.88 | 6.412 | 88.199 | -36.2 | -3.5199 | 45.35 | 45.103 | 44.542 | 102.44 | 103.1 | -22.762 | -99.824 | -15.998 | 4.2568 | 34.65 | 22.329 | 17.192 | 17.092 | -15.659 | 25.512 | -20.152 | -19.144 | 40.82 | 0.0141 | -8.281 | -12.8 | -13.699 | -4.2199 | 11.226 | 56.151 | 22.271 | 12.22 | -6.91 | 13.257 | -41.172 | -3.59 | -3.7 | 28.66 | 30.26 | -39.909 | -19.481 | -34.293 | -32.981 | 41.578 | 15.605 | 5.2354 | 4.6166 | -9.656 | 0 | -15.388 | 8.6648 | -67.892 | 0 | -15.562 | -13.438 | 16.555 | -0.5194 | -0.2304 | -14.34 | -27.182 | -28.01 | 1.2053 | 11.899 | -9.6899 | 12.6 | 5.928 | -11.801 | -10.805 | -10.693 | 5.3292 | 0 | -16.253 | 6.5933 | 0 | 0 | 4.5254 | 4.1324 | 3.2375 | 2.5118 | 1.0047 | 8.2053 | 21.241 | 21.192 | 17.931 | 32.222 | 21.803 | -10.929 | -1.2025 | 0.3152 | 1.15 | 1.61 | -21.545 | 0 | 8.0119 | 0.011 | 2.4382 | 25.45 | -38.163 | -26.294 | -1.8299 | 25.835 | -0.1 | 29.854 | 10.979 | -11.65 | 2.5037 | 0.033 |  | -10.404 | -20.039 | 15.075 | -35.125 | -25.287 | -13.679 | 180.79 | -1.1796 | -7.6302 | -7.1644 | 3.0275 | 10.329 | 10.23 | 2.3667 | 16.387 | 16.86 | -25.979 | 31.369 | 37.836 | 7.2994 | 31.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.103 | 22.233 | 22.781 | -28.7 | -27.607 | -22.137 | -21.695 | 14.529 | 14.479 | -31.5 | -32.099 | 0.6693 | 0.4 | -11.64 | 24.703 | 24.729 | -14.8 | -30.7 | 15.899 | 15.5 | -10.004 | -9.8237 | -81.42 | 16.635 | -286.2 | -23.627 | 225.59 | 83.599 | 87.678 | 115.82 | 36.59 | 10.513 | 31.616 | 29.653 | -4.6243 | 183.34 | -161.72 | 26.351 | -22.922 | 0.0476 | 8.8797 | -7.1999 | -1.3789 | -1.3869 | 3.3599 | 0.56 | -4.6271 | -6.2394 | 9.6116 | -10.545 | 5 | 0.487 | 0.721 | 2.0577 | 2.3559 | 4.5201 | 3.8219 | 3.8606 |  | 15.899 | 7.3324 | 0.72 | 0.37 | 6.8832 | -21.609 | -24.714 | 9.4413 | 17.128 | -19.706 | 2.3904 | -16.7 | -0.7 | 0 | -88.088
29/03/2025 | 15:30 | 0 | -5.0665 | 3.2235 | 7.0289 | 9.7938 | 0 | 19.008 |  | 25.115 | 10.942 | 14.098 | -22.2 | -33 | 8.8 | 4.1399 | -24.2 | 4.2235 | -5.451 | 5.9957 | 5.9412 | 10.265 | 0 | 2.3043 | 2.3591 |  | -0.5873 | 0.295 | 0.319 | 4.3399 | 2.22 | -2.2 | -1.1119 | 0.276 | -11.71 | -11.71 | -10 | -10.619 | -10.67 | 6.3525 | 3.1719 | 21.913 | 23.515 | -11.26 | -11.118 | -11.374 | -0.231 | -0.1977 | 0 | -12.726 | 3.9578 | 20.618 | 72.609 | 7.8817 | -7.2999 | -5.5999 | -21.972 | -21.708 | -3.5117 | 1.3141 | 0 | 6.545 | 3.1271 | 2.3783 | -168.21 | 115.75 | 116.42 | -73.002 | -99.494 | -9.1669 |  |  | 40.437 | 10.3 | 10.02 | 3.5499 | 13.01 | -10.042 | -9.6407 | 26.958 | 24.235 | 0.7686 | -10.473 | -9.698 | 18.432 | 19.596 | 2.88 | 6.412 | 89.9 | -37.7 | -3.66 | 46.17 | 46.259 | 45.533 | 104.64 | 105.03 | -21.922 | -101.73 | -16.608 | 4.3355 | 33.52 | 22.1 | 17.192 | 16.995 | -15.519 | 25.512 | -20.538 | -20.451 | 47.011 | 0.0141 | -8.1706 | -13.8 | -14 | -4.1931 | 11.226 | 55.047 | 22.085 | 12.04 | -6.28 | 10.921 | -41.172 | -3.44 | -3.5099 | 27.29 | 30.38 | -40.709 | -19.809 | -38.421 | -36.481 | 39.494 | 14.698 | 2.6126 | 3.8135 | -19.007 | 0.4536 | -15.576 | -3.0904 | -63.093 | 0 | -13.965 | -13.426 | 0 | 3.9826 | 3.9133 | -12.292 | -26.88 | -26.138 | 12.844 | 12.369 | -7.4699 | -0.9 | 6.2189 | 2.0846 | -9.6733 | -9.6574 | 8.7598 | -17.595 | -15.27 | 6.208 | 0 | 0 | 4.2493 | 4.1479 | 3.1901 | 2.6792 | 2.1769 | 11.052 | 22.55 | 23.161 | 18.167 | 33.112 | 18.409 | -11.469 | -1.5211 | 0.2804 | 0.89 | 3.12 | -19.116 | 0 | 7.8919 | 0.023 | 2.5375 | 26.639 | -40.521 | -27.86 | -1.1199 | 26.997 | -0.1 | 28.972 | 10.926 | -11.81 | 2.502 | 0.033 |  | -10.498 | -19.414 | 14.737 | -35.461 | -21.515 | -14.788 | 174.49 | -1.2588 | -7.027 | -7.4732 | 3.1824 | 10.175 | 10.119 | 3 | 31.78 | 33.601 | -22.209 | 22.808 | 31.235 | 18.787 | 39.527 | -7.4938 | -3.56 | -7.4772 | -8.9818 | 0 | 0 | 37.565 | 39.189 | -30.332 | -29.794 | -19.248 | -19.66 | 11.069 | 11.029 | -30 | -30.2 | 0.7224 | -2.5599 | -0.7928 | 25.116 | 24.973 | -14.8 | -31.1 | 16.2 | 15.699 | -17.988 | -18.097 | -83.523 | 9.8813 | -282.63 | -17.824 | 278.5 | 92.808 | 72.302 | 106.9 | 47.844 | 26.565 | 32.914 | 31.301 | 0.0201 | 199.92 | -166.01 | 39.29 | -31.883 | -0.1404 | 8.8797 | -6.48 | -1.327 | -1.337 | 2.96 | 0.88 | -4.4911 | -6.7673 | 11.457 | -11.308 | 5.3 | 0.8 | 0.211 | 2.125 | 2.4138 | 4.8807 | 3.2892 | 3.4543 |  | 15.1 | 7.4113 | 0.65 | 0.37 | 0 | -18.149 | -19.9 | 1.6046 | 12.551 | -14.467 | 0 | -16.5 | -1.5 | 0 | -88.273
29/03/2025 | 16:00 | 0 | -4.8087 | 2.9938 | 8.7325 | 9.7643 | 0 | 18.981 |  | 24.212 | 10.463 | 13.683 | -24.42 | -33 | 8.8 | 4.1399 | -24.2 | 4.5714 | -5.2524 | 5.8652 | 5.6577 | 9.6996 | 0 | 2.5442 | 2.4787 |  | -0.5435 | 0.475 | 0.508 | 4.4639 | 2.22 | -2.2 | -1.1349 | 0.278 | -11.47 | -11.39 | -10 | -10.09 | -9.9499 | 6.0249 | 3.5691 | 18.862 | 20.235 | -12.44 | -13.261 | -12.574 | 15.895 | 18.217 | 0 | -17.414 | 6.325 | 35.506 | 64.925 | 8.5296 | -5.7999 | -5.6999 | -18.201 | -19.168 | -3.0593 | 1.3141 | 0 | 5.7256 | 2.4275 | 1.6482 | -155.49 | 112.64 | 111.88 | -78.515 | -93.885 | -9.1669 |  |  | 40.437 | 10.159 | 9.3 | 2.67 | 12.21 | -8.4351 | -8.1671 | 23.297 | 21 | 1.5898 | -9.2293 | -9.3327 | 13.393 | 19.15 | 2.88 | 6.412 | 88 | -38.4 | -3.5899 | 45.644 | 45.915 | 45.148 | 103.34 | 101.88 | -24.232 | -99.167 | -15.091 | 4.1382 | 33.38 | 21.68 | 16.879 | 16.702 | -15.229 | 25.512 | -20.677 | -20.57 | 44.263 | 0.0144 | -8.0685 | -11.5 | -11.399 | -4.3811 | 10.478 | 55.205 | 20.972 | 11.48 | -6.13 | 11.745 | -45.472 | -3.75 | -3.8599 | 28.16 | 29.59 | -39.127 | -19.527 | -35.519 | -33.627 | 38.9 | 12.865 | 3.0298 | 2.9472 | -13.139 | -0.0987 | -14.599 | -0.1759 | -58.47 | 0 | -12.273 | -12.336 | 0 | 5.8412 | 5.2869 | 4.624 | -24.55 | -23.89 | 9.7219 | 13 | -6.8899 | 2.7 | 6.0916 | 5.2627 | -8.6155 | -8.7985 | 4.1517 | -17.351 | 0 | 5.8113 | 0 | 0 | 3.8582 | 3.7786 | 2.6154 | 0.6698 | 0 | 12.056 | 19.781 | 19.41 | 18.424 | 33.79 | 20.221 | -10.589 | -2.1199 | 0.2804 | 0.66 | 2.99 | -19.04 | 1.1091 | 7.8629 | 0.317 | 2.6589 | 25.77 | -40.352 | -28.643 | -1.6499 | 26.179 | -0.1 | 29.412 | 10.78 | -11.709 | 2.5447 | 0.033 |  | -10.665 | -18.786 | 12.482 | -35.461 | -24.958 | -13.97 | 178.65 | -1.1114 | -7.5247 | -6.9491 | 3.2838 | 10.168 | 10.056 | 2.7635 | 30.679 | 31.749 | -23.049 | 25.427 | 33.879 | 13.679 | 36.989 | -7.1635 | -6.8244 | -6.7664 | -8.7636 | -10.092 | 0 | 37.565 | 39.189 | -29.986 | -29.035 | -20.667 | -19.225 | 10.529 | 10.479 | -28.2 | -27.899 | 0.8981 | -2.3199 | -4.0945 | 24.093 | 23.937 | -15.199 | -29.899 | 16.1 | 15.3 | -18.172 | -18.064 | -80.175 | 6.1204 | -281.78 | -19.277 | 296.24 | 97.311 | 71.519 | 106.35 | 47.672 | 22.986 | 34.187 | 32.607 | -3.0283 | 200.7 | -165.06 | 39.502 | -31.863 | -0.3259 | 8.8797 | -6.4 | -1.3409 | -1.353 | 2.64 | 1.36 | -4.6342 | -7.1763 | 11.165 | -11.335 | 5.5999 | 1.8669 | 3.0069 | 2.1213 | 2.374 | 4.2319 | 3.361 | 3.5356 |  | 13.699 | 6.0774 | 0.59 | 0.37 | 0 | -18.049 | -21.114 | 1.2281 | 13.03 | -15.327 | 1.6154 | -14.5 | -2.7999 | 0 | -90.291
29/03/2025 | 16:30 | 0 | -7.3577 | 8.346 | 13.882 | 10.138 | 0 | 19.501 |  | 22.877 | 9.9936 | 13.019 | -19.979 | -33 | 8.8 | 4.9679 | -24.2 | 4.5168 | -5.9273 | 6.7728 | 5.4549 | 6.9765 | 0 | 1.9141 | 1.9662 |  | -0.5346 | 0.317 | 0.316 | 4.2659 | -2.22 | -2.2 | -1.893 | 0.312 | -12.18 | -12.21 | -10 | -10.529 | -10.479 | 6.7698 | 3.3029 | 25.942 | 27.869 | -13.645 | -12.726 | -12.475 | -0.1931 | -0.2492 | 0 | -12.19 | 4.3523 | 23.336 | 69.623 | 11.014 | -7.1999 | -7.0999 | -22.383 | -22.112 | -3.4047 | 1.3141 | 0 | 4.5944 | 0.532 | 1.6073 | -175.02 | 109.31 | 110.59 | -55.939 | -113.16 | -9.1669 |  |  | 40.437 | 14.689 | 8.68 | -10.319 | 13.46 | -5.8899 | -5.7559 | 21.025 | 18.42 | -1.162 | -5.8973 | -5.8639 | 10.665 | 22.529 | 2.88 | 6.412 | 91.9 | -44.799 | -3.89 | 49.207 | 49.2 | 48.732 | 102.42 | 103.28 | -20.57 | -96.679 | -18.751 | 4.2473 | 35.22 | 20.34 | 16.567 | 16.506 | -14.949 | 25.512 | -24.12 | -23.946 | 50.75 | 0.0147 | -7.8281 | -11.399 | -11.699 | -5.1708 | 10.291 | 56.624 | 20.601 | 11.14 | -6.75 | 11.583 | -45.472 | -1.25 | -1.2999 | 22.11 | 29.39 | -45.763 | -23.372 | -34.14 | -33.645 | 32.432 | 8.9501 | -1.6611 | -2.0797 | -21.804 | -0.2652 | -14.407 | -25.669 | -46.364 | 0 | -10.715 | -10.18 | 0 | 11.546 | 9.574 | -18.947 | -24.934 | -24.585 | 12.345 | 13.029 | -7.4899 | 0.2 | 5.9601 | 17.673 | -9.128 | -9.1217 | 5.9015 | -16.883 | 0 | 5.4084 | 0 | 0 | 4.2262 | 4.0105 | 2.4042 | -1.5071 | -1.0047 | 17.582 | 18.977 | 19.51 | 21.769 | 35.364 | 17.291 | -6.7899 | -1.609 | 0.3152 | 0.52 | 1.4 | -17.688 | 1.1212 | 8.0159 | 0.233 | 2.5198 | 28.54 | -42.592 | -30.656 | -2.2999 | 26.055 | -0.1 | 29.612 | 10.766 | -11.533 | 2.5559 | 0.033 |  | -10.238 | -17.589 | 11.12 | -35.209 | -21.911 | -15.236 | 177.18 | -1.7184 | -7.9933 | -6.9979 | 3.9628 | 9.8971 | 10.024 | 2.9306 | 31.216 | 33.209 | -25.979 | 25.117 | 30.044 | 18.765 | 41.306 | -5.2911 | -4.5473 | -8.036 | -9.5638 | -9.9042 | -13.497 | 37.565 | 39.189 | -30.403 | -29.376 | -17.805 | -17.609 | 11.06 | 11.01 | -31.1 | -30.899 | 0.7736 | -5.1999 | -1.8464 | 23.806 | 23.659 | -15.699 | -31.6 | 16.2 | 15.399 | -18.172 | -18.058 | -85.55 | -5.5656 | -281.49 | -16.343 | 343.95 | 96.076 | 68.24 | 101.86 | 49.691 | 32.227 | 32.059 | 30.787 | 3.7814 | 202.12 | -166.23 | 44.121 | -34.698 | -0.6091 | 8.8797 | -6.4 | -1.3839 | -1.3919 | 2.48 | 1.6799 | -4.7748 | -7.4113 | 11.4 | -11.543 | 5.5999 | 1.141 | 1.389 | 2.0842 | 2.3931 | 3.4149 | 3.9812 | 3.451 |  | 15.399 | 6.407 | 0.45 | 0.37 | 0 | -17.558 | -20.346 | 1.4577 | 13.213 | -13.337 | 0 | -16.7 | -1.1 | 0 | -90.882
29/03/2025 | 17:00 | 0 | -5.4612 | 4.4981 | 8.6774 | 9.2403 | 0 | 18.032 |  | 20.721 | 8.6467 | 11.743 | -24.42 | -30.799 | 6.5999 | 3.312 | -24.2 | 4.4756 | -9.106 | 5.0771 | 5.1247 | 8.6861 | 0 | 2.0676 | 2.0226 |  | -0.8244 | 0.298 | 0.341 | 4.8199 | 2.22 | -4.4 | -0.599 | 0.287 | -12.199 | -12.239 | -10 | -9.52 | -9.46 | 6.4837 | 3.5698 | 15.939 | 16.677 | -15.237 | -18.62 | -19.321 | 9.6305 | 10.152 | 0 | -18.62 | 3.9578 | 22.498 | 13.368 | 8.3165 | -6.8999 | -6.9999 | -11.992 | -13.161 | -1.9995 | 1.3141 | -0.9851 | 3.0554 | 0 | 1.2531 | -112.64 | 99.978 | 99.917 | -66.548 | -88.642 | -9.1669 |  |  | 40.437 | 14.899 | 8.42 | -11.149 | 12.01 | -6.4257 | -6.0238 | 20.165 | 17.58 | -2.9735 | -5.955 | -5.4373 | -0.8398 | 22.006 | 2.88 | 6.412 | 87.199 | -42.2 | -3.6199 | 47.513 | 47.4 | 46.064 | 96.433 | 96.549 | -22.968 | -90.591 | -18.626 | 4.0713 | 35.63 | 20.03 | 16.254 | 16.116 | -14.869 | 25.512 | -22.747 | -22.627 | 46.205 | 0.0146 | -7.7529 | -9.1999 | -9.3999 | -5.6982 | 9.7302 | 56.624 | 20.044 | 10.59 | -6.77 | 11.407 | -42.887 | -1.69 | -1.7799 | 24.14 | 27.88 | -41.363 | -20.645 | -32.835 | -31.881 | 31.963 | 9.0252 | -1.2065 | -1.5759 | -22.521 | -1.9378 | -14.475 | -13.017 | -48.621 | 0 | -8.4419 | -7.816 | 0 | 12.378 | 10.34 | -16.9 | -23.988 | -23.725 | 13.206 | 13.109 | -9.9499 | 0.1 | 5.685 | 20.779 | -10.376 | -9.7747 | 5.5415 | -15.177 | 0 | 5.6526 | 0 | 0 | 4.1701 | 3.2156 | 0 | -1.0047 | -1.1721 | 19.424 | 18.206 | 18.168 | 22.112 | 36.68 | 18.404 | -6.9699 | -0.0929 | 0.3243 | 0.32 | 1.81 | -18.366 | 1.152 | 7.9679 | 0.312 | 2.53 | 28.02 | -41.811 | -30.747 | -2.3499 | 24.682 | -0.1 | 29.646 | 10.639 | -11.435 | 2.548 | 0.033 |  | -10.925 | -15.594 | 10.547 | -35.629 | -22.703 | -14.467 | 176.73 | -1.8829 | -8.1418 | -6.7777 | 3.2639 | 9.5748 | 9.621 | 2.6844 | 35.373 | 35.627 | -21.369 | 24.189 | 30.311 | 22.857 | 40.845 | -4.7836 | -3.7976 | -7.4076 | -9.4628 | 0 | 0 | 45.769 | 39.189 | -30.821 | -29.942 | -16.888 | -16.183 | 10.539 | 10.579 | -29.1 | -28.799 | 0.8267 | -6.48 | 3.6872 | 20.832 | 20.41 | -16.5 | -29.899 | 17.899 | 17.5 | -18.206 | -18.18 | -81.748 | -4.1772 | -279.58 | -15.945 | 329.55 | 102.07 | 63.493 | 101.26 | 55.274 | 32.178 | 32.38 | 34.136 | 5.5166 | 208.43 | -169.63 | 48.238 | -36.883 | -0.6091 | 8.8797 | -6 | -1.3559 | -1.3719 | 1.9199 | 2.4 | -5.3338 | -8.4672 | 12.571 | -12.068 | 6.4 | 2.7679 | 2.3129 | 2.1053 | 2.2684 | 4.2343 | 3.1882 | 3.4157 |  | 14.1 | 7.1287 | 0.53 | 0.37 | 0 | -17.6 | -19.983 | 0 | 13.759 | -13.95 | 0 | -15.1 | -2.2 | 0 | -89.197
29/03/2025 | 17:30 | 0 | -6.0811 | 5.4366 | 12.831 | 9.2785 | 0 | 17.821 |  | 19.143 | 8.0927 | 11.102 | -17.76 | -30.799 | 6.5999 | 3.312 | -24.2 | 4.5457 | -12.609 | 4.956 | 4.9335 | 8.1549 | 0 | 1.7723 | 1.9902 |  | -0.9835 | 0.309 | 0.311 | 5.2149 | -2.22 | -4.4 | -0.817 | 0.296 | -12.159 | -12.21 | -10 | -9.9799 | -10.01 | 6.1005 | 3.5994 | 18.779 | 20.157 | -17.358 | -18.62 | -18.606 | 13.096 | 14.275 | 0 | -19.825 | 4.3523 | 24.956 | 11.192 | 9.3351 | -7.5999 | -7.6999 | -13.906 | -13.583 | -2.1536 | 1.3141 | -0.0295 | 2.9566 | 0 | 1.0994 | -123.75 | 100.74 | 100.92 | -61.868 | -99.784 | -9.1669 |  |  | 40.437 | 14.47 | 8.25 | -11.81 | 11.13 | -4.1484 | -3.8805 | 18.027 | 15.996 | -1.9679 | -3.5095 | -3.8718 | -0.458 | 24.118 | 2.88 | 6.412 | 89.9 | -47.2 | -3.3499 | 47.991 | 48.097 | 46.55 | 98.05 | 97.956 | -21.245 | -89.368 | -20.064 | 3.9902 | 37.159 | 18.479 | 15.942 | 15.725 | -14.609 | 25.512 | -25.239 | -25.159 | 50.32 | 0.0146 | -7.5698 | -6.8 | -7 | -5.8569 | 8.9822 | 54.889 | 18.746 | 9.86 | -6.25 | 10.732 | -42.887 | -0.94 | -1 | 24.03 | 27.34 | -46.909 | -23.481 | -32.033 | -30.918 | 31.892 | 11.003 | -1.1241 | 0 | -20.981 | -1.9378 | -13.35 | -18.627 | -36.705 | 0 | -7.8544 | -7.5432 | 0 | 7 | 5.8586 | -18.436 | -24.235 | -23.859 | 9.1329 | 12.889 | -9.5399 | 0 | 4.9384 | 13.446 | -9.1709 | -9.1645 | 5.606 | -15.508 | 0 | 5.6465 | 0 | 0 | 4.0168 | 3.7621 | 3.3774 | -4.5213 | -4.3538 | 15.405 | 17.171 | 17.471 | 21.838 | 34.888 | 19.43 | -7.1299 | -0.71 | 0.3243 | 0.74 | 0.51 | -18.886 | 1.0754 | 7.7669 | 0.28 | 2.5896 | 27.379 | -40.372 | -28.492 | -2.3799 | 24.404 | -0.1 | 29.406 | 10.132 | -10.798 | 2.6236 | 0.0645 |  | -12.126 | -14.245 | 8.8632 | -35.629 | -19.619 | -14.46 | 169.14 | -2.3078 | -8.7338 | -6.0739 | 2.7129 | 9.0768 | 9.1701 | 2.1139 | 31.579 | 33.31 | -12.569 | 15.483 | 28.099 | 26.96 | 40.495 | 3.5669 | 3.8232 | -9.8209 | -11.046 | -9.9274 | -11.641 | 45.769 | 48.807 | -27.909 | -26.816 | -15.226 | -14.736 | 7.55 | 7.5999 | -28.5 | -28.299 | 0.7041 | -7.6799 | 3.1536 | 21.499 | 21.349 | -16.5 | -31.2 | 16.6 | 16.1 | -17.972 | -17.957 | -73.266 | -11.695 | -278.11 | -16.703 | 349.07 | 110.23 | 53.836 | 88.714 | 56.639 | 46.434 | 36.984 | 34.876 | 20.915 | 219.35 | -168.6 | 60.553 | -47.763 | -1.615 | 8.8797 | -6.32 | -1.3389 | -1.348 | 2.48 | 3.2799 | -5.9381 | -9.3736 | 13.536 | -12.422 | 7.5999 | 2.4719 | 2.3599 | 1.979 | 2.2767 | 3.5915 | 3.1357 | 3.1726 |  | 14.8 | 7.7031 | 0.48 | 0.37 | -5.3365 | -16.017 | -17.302 | -2.7521 | 11.743 | -11.497 | 0 | -16.399 | -0.8 | 0 | -92.084
29/03/2025 | 18:00 | 0 | -0.042 | -0.8768 | 9.9971 | 9.0282 | 0 | 17.692 |  | 18.214 | 7.3327 | 7.0117 | -19.979 | -28.6 | 2.2 | 1.656 | -22 | 4.4243 | -6.8636 | 4.0329 | 3.8359 | 6.7223 | 0 | 1.6127 | 0.757 |  | -0.969 | 0.141 | 0.213 | 4.1729 | -2.22 | -8.8 | 0.159 | 0.242 | -13.319 | -13.3 | -10 | -9.67 | -9.71 | 5.1329 | 3.8238 | 21.283 | 21.043 | -19.178 | -21.165 | -20.912 | 14.112 | 13.263 | 0 | -19.558 | 5.1414 | 27.624 | 8.9547 | -4.7883 | 0 | 0 | -10.637 | -12.601 | -2.2711 | 1.3141 | -1.5275 | 2.8256 | 0 | 0.1712 | -124.69 | 94.332 | 94.546 | -45.721 | -102.25 | -9.1669 |  |  | 40.437 | 13.949 | 7.8899 | -12.81 | 9.7799 | 0.4061 | 1.0758 | 14.184 | 11.332 | -0.7466 | -4.4612 | -3.6757 | -0.8662 | 26.103 | 2.88 | 6.412 | 94.099 | -50.9 | -3.1099 | 47.762 | 48.112 | 47.194 | 95.192 | 95.405 | -21.838 | -84.77 | -22.006 | 4.0967 | 35.419 | 18.34 | 15.942 | 15.823 | -14.659 | 25.512 | -27.153 | -26.881 | 55.007 | 0.015 | -7.7838 | -6.6999 | -7.0999 | -6.2939 | 8.9822 | 55.362 | 18.56 | 9.62 | -6.11 | 9.7335 | -48.992 | -1 | -1.0599 | 20 | 26.49 | -51.818 | -25.172 | -28.79 | -27.6 | 22.374 | 2.0335 | -7.8894 | -8.2334 | -19.812 | -4.2993 | -13.459 | -38.369 | -21.309 | 0 | -6.684 | -6.4814 | 0 | 4.005 | 3.4726 | -18.436 | -17.617 | -17.216 | 7.2976 | 12.899 | -9.05 | 0.2 | 4.5412 | 10.222 | -9.1907 | -9.0934 | 5.7056 | -13.791 | 0 | 5.6465 | 0 | 0 | 3.5372 | 3.2193 | 2.4519 | -9.545 | -10.047 | 15.74 | 12.88 | 12.034 | 21.838 | 35.491 | 21.105 | -6.8099 | -0.4903 | 0.3774 | 1.14 | 0.68 | -19.131 | 1.1873 | 7.7309 | 0.326 | 2.679 | 26.649 | -40.504 | -28.011 | -2.4199 | 22.959 | -0.1 | 29.687 | 9.8446 | -10.63 | 2.6231 | 0.0645 |  | -12.126 | -12.63 | 8.3367 | -35.713 | -19.51 | -15.328 | 173.58 | -2.2187 | -9.4361 | -5.7603 | 2.8132 | 9.4869 | 9.6922 | 2 | 28.035 | 29.132 | -1.2599 | 2.7622 | 37.746 | 20.725 | 32.473 | 16.67 | 14.97 | -13.758 | -15.418 | 0 | 0 | 57.521 | 64.634 | -25.366 | -25.047 | -14.115 | -14.347 | 5.4699 | 5.5 | -28.799 | -28.899 | 0.8102 | -8.64 | 1.9475 | 20.76 | 20.599 | -17.399 | -30.299 | 14.899 | 14.399 | -17.838 | -17.706 | -57.177 | -23.65 | -274.74 | -14.495 | 333.93 | 119.82 | 48.09 | 77.641 | 60.843 | 54.514 | 39.725 | 38.535 | 29.14 | 227.55 | -169.16 | 71.071 | -55.707 | -2.0373 | 8.8797 | -6.0799 | -1.258 | -1.266 | 2.4 | 3.7599 | -6.2315 | -9.1996 | 13.597 | -12.568 | 6.9 | 0.366 | 0.366 | 2.0623 | 2.3957 | 4.6874 | 3.3223 | 3.1953 |  | 14.8 | 7.0012 | 0.35 | 0.37 | -9.4456 | -13.002 | -14.874 | -8.3252 | 8.7984 | -7.9702 | 0 | -15.899 | -0.7 | 0 | -98.489
29/03/2025 | 18:30 | 0 | 0.7626 | -2.631 | 4.1959 | 9.2085 | 0 | 17.792 |  | 19.566 | 8.1907 | 7.9122 | -22.2 | -30.799 | 6.5999 | 3.312 | -22 | 4.8216 | -7.7603 | 4.46 | 4.328 | 7.847 | 0 | 1.7638 | 0.7543 |  | -0.8097 | 0.437 | 0.454 | 4.736 | 0 | -4.4 | -0.728 | 0.277 | -10.739 | -10.729 | -10 | -10.85 | -10.869 | 5.4901 | 3.6306 | 14.378 | 16.526 | -17.012 | -16.209 | -16.33 | 1.1677 | 1.0816 | 0 | -18.486 | 2.3796 | 12.21 | 31.857 | -4.7883 | 0 | 0 | -16.146 | -15.84 | -1.8667 | 1.3141 | 11.149 | 4.3287 | 0.8027 | -0.2014 | -125.55 | 112.76 | 113.04 | -89.548 | -82.984 | -9.1669 |  |  | 40.437 | 11.039 | 9.0799 | -0.79 | 12.35 | -10.176 | -9.6407 | 22.059 | 20.097 | -4.1614 | -15.364 | -15.621 | 10.882 | 16.29 | 2.88 | 6.412 | 76.8 | -33.299 | -3.0899 | 49.604 | 49.539 | 48.703 | 107.67 | 108.05 | -23.49 | -101.71 | -19.047 | 3.982 | 36.409 | 19.309 | 16.567 | 16.604 | -16.049 | 25.512 | -17.862 | -17.629 | 39.044 | 0.014 | -8.5182 | -9 | -9.6999 | -5.7519 | 9.5432 | 56.782 | 19.488 | 10.35 | -6.97 | 10.881 | -48.992 | -1.88 | -1.96 | 25.01 | 28.37 | -32.527 | -16.409 | -34.763 | -33.427 | 37.871 | 15.557 | 3.7018 | 3.0489 | -16.878 | -26.232 | -14.729 | -10.357 | -36.027 | 0 | -6.4093 | -6.0614 | 14.942 | -2.5961 | -2.7984 | -18.436 | -21.97 | -21.732 | 9.9505 | 12.559 | -9.46 | 0 | 4.6098 | -2.766 | -8.8544 | -8.859 | 4.9869 | 9.7701 | 0 | 5.6465 | 0 | 0 | 4.0612 | 4.4931 | 2.6669 | 0.8373 | 0.5024 | 4.5213 | 18.488 | 18.388 | 14.164 | 27.831 | 21.896 | -9.4799 | -0.71 | 0.3774 | 0.25 | 0.54 | -21.567 | 1.0323 | 7.1379 | 0.244 | 2.9073 | 25.659 | -34.331 | -22.258 | -2.5299 | 23.356 | -0.1 | 29.771 | 10.962 | -11.709 | 3.1902 | 0.0345 |  | -11.8 | -15.532 | 6.0952 | -31.343 | -24.962 | -12.986 | 179.43 | 0.0421 | -8.0479 | -7.441 | 1.8793 | 11.127 | 11.329 | 1 | 14.619 | 17.436 | 2.0999 | 0 | 24.6 | 34.678 | 40.602 | 27.742 | 28.316 | -10.566 | -12.185 | 0 | -11.404 | 72.565 | 64.634 | -22.251 | -21.312 | -15.353 | -15.468 | 3.43 | 3.45 | -27.6 | -27.6 | 0.8267 | -5.92 | 9.3958 | 25.726 | 25.578 | -17 | -30.7 | 10.699 | 10.199 | -17.731 | -17.685 | -67.412 | -6.1238 | -275.18 | -9.6415 | 316.97 | 110.16 | 47.936 | 98.713 | 47.968 | 51.887 | 41.756 | 38.405 | 8.2648 | 230.26 | -155.93 | 89.522 | -75.382 | -1.007 | 8.8797 | -6.32 | -1.131 | -1.131 | 2.48 | 3.7599 | -6.1782 | -9.3736 | 13.801 | -12.391 | 7.0999 | 0.98 | 0.069 | 0 | 0 | 4.1488 | 2.8221 | 3.0859 |  | 16 | 7.5713 | 0.43 | 0.37 | -6.4837 | -15.229 | -16.813 | -4.32 | 11.411 | -11.355 | 0 | -17.7 | 0.4 | 0 | -90.634
29/03/2025 | 19:00 | 0 | 2.2936 | -5.3629 | 6.1223 | 8.8804 | 0 | 17.303 |  | 22.825 | 9.7317 | 9.3864 | -19.979 | -30.799 | 6.5999 | 3.312 | -22 | 4.7417 | -2.5876 | 5.6038 | 5.6003 | 9.6931 | 0 | 1.4503 | 1.0091 |  | -0.7607 | 0.915 | 0.936 | 4.1749 | 0 | -4.4 | -0.592 | 0.258 | -8.14 | -8.05 | -10 | -10.069 | -10.189 | 5.5566 | 3.6728 | 14.201 | 14.373 | -16.732 | -12.86 | -12.677 | -0.9534 | -0.9996 | 0 | -21.031 | 1.5905 | 8.7703 | 55.218 | -4.7883 | 0 | 0 | -16.239 | -16.665 | -2.0833 | 1.3141 | 13.168 | 5.2019 | 2.6781 | 1.7854 | -102.11 | 108.55 | 108.55 | -89.027 | -68.628 | -9.1669 |  |  | 40.437 | 9.71 | 9.05 | -1.58 | 8.14 | -11.65 | -11.516 | 24.768 | 22.838 | -3.3122 | -16.055 | -15.939 | 12.332 | 15.416 | 2.88 | 6.412 | 80.099 | -32 | -2.93 | 48.475 | 47.971 | 47.043 | 102.11 | 102.85 | -23.267 | -97.125 | -18.065 | 4.2806 | 33.74 | 19.7 | 16.254 | 16.409 | -15.829 | 25.512 | -16.636 | -16.505 | 39.033 | 0.014 | -8.318 | -9 | -9.8 | -5.5163 | 9.3562 | 54.889 | 19.117 | 9.98 | -6.44 | 10.516 | -37.302 | -1.2 | -1.2899 | 23.83 | 27.76 | -30.963 | -15.845 | -36.603 | -35.154 | 42.004 | 20.209 | 7.5394 | 8.4837 | -17.949 | -28.584 | -15.261 | 15.437 | -41.402 | 0 | -6.3393 | -5.8437 | 17.522 | -4.6316 | -5.1825 | -19.46 | -22.085 | -21.795 | 11.685 | 12.559 | -9.4499 | 0 | 4.3792 | -5.4479 | -9.0244 | -9.0271 | 4.3652 | 11.062 | -22.25 | 5.6953 | 0 | 0 | 3.5917 | 4.0987 | 0 | 2.5118 | 2.1769 | 1.3396 | 21.059 | 19.637 | 13.009 | 25.914 | 23.526 | -9.4999 | -0.71 | 0.3866 | 0.5 | -0.22 | -23.641 | 0 | 7.3389 | 0.212 | 2.4397 | 25.739 | -35.117 | -23.497 | -2.6599 | 24.123 | -0.1 | 30.731 | 11.572 | -12.394 | 3.3071 | 0.0345 |  | -10.819 | -14.015 | 9.1271 | -29.915 | -29.479 | -12.121 | 190.43 | 0.7388 | -7.7397 | -7.9156 | 1.5819 | 11.384 | 11.661 | 1 | 14.639 | 16.492 | 3.7699 | 0 | 26.228 | 34.495 | 42.66 | 28.422 | 28.333 | -11.159 | -13.185 | 0 | -10.827 | 60.695 | 64.634 | -24.328 | -23.405 | -15.301 | -15.05 | 1.69 | 1.6699 | -29 | -28.899 | 0.7919 | -5.92 | 14.61 | 23.176 | 23.017 | -17.399 | -31.6 | 13.1 | 12.3 | -17.731 | -17.685 | -65.933 | 4.2449 | -280.36 | -14.827 | 285.74 | 113.86 | 46.051 | 101.42 | 50.812 | 52.429 | 36.119 | 35.324 | 0.9997 | 233.4 | -158.83 | 88.625 | -73.323 | -0.1868 | 8.8797 | -6.4 | -1.194 | -1.1959 | 3.0399 | 2.7999 | -6.0705 | -8.6411 | 13.771 | -12.422 | 7.0999 | 0.683 | 0.896 | 0 | 0 | 3.6976 | 2.7866 | 4.3134 |  | 16.2 | 8.0008 | 0.4 | 0.37 | -6.2273 | -15.99 | -17.182 | -3.9022 | 11.322 | -11.17 | 0 | -17.6 | 0.4 | 0 | -86.49
29/03/2025 | 19:30 | 0 | 2.2348 | -5.4053 | 6.6958 | 8.806 | 0 | 17.322 |  | 22.151 | 9.4027 | 8.7644 | -22.2 | -30.799 | 6.5999 | 3.312 | -22 | 4.7471 | -2.6501 | 5.6213 | 5.4198 | 9.66 | 0 | 1.2273 | 1.0458 |  | -0.9119 | 0.997 | 1.0089 | 4.526 | 0 | -2.2 | 0.644 | 0.247 | -7.9299 | -7.92 | -10 | -10.05 | -10.109 | 5.6416 | 3.7296 | 13.956 | 12.998 | -16.484 | -12.994 | -13.043 | -0.7059 | -0.6684 | 0 | -20.093 | 1.5905 | 8.7232 | 55.484 | -4.7883 | 0 | 0 | -16.656 | -16.386 | -1.8055 | 1.3141 | 13.956 | 5.0912 | 2.5162 | 1.7771 | -99.429 | 107.39 | 108.24 | -88.495 | -71.19 | -9.1669 |  |  | 40.437 | 9.71 | 8.9899 | -1.61 | 8.06 | -11.784 | -11.65 | 22.118 | 19.378 | -3.2566 | -14.59 | -14.709 | 12.122 | 16.131 | 2.88 | 6.412 | 77.9 | -31.799 | -2.8599 | 47.947 | 47.457 | 46.922 | 101.31 | 102.28 | -22.293 | -97.356 | -15.293 | 4.135 | 33.49 | 19.309 | 16.411 | 16.116 | -15.819 | 25.512 | -15.832 | -15.616 | 37.883 | 0.014 | -8.3487 | -8.8 | -7.6999 | -5.5664 | 8.9822 | 55.362 | 18.56 | 9.75 | -6.53 | 10.125 | -37.302 | -1.16 | -1.23 | 24.33 | 27.24 | -30.509 | -15.463 | -35.498 | -33.709 | 42.547 | 20.71 | 8.7191 | 8.8771 | -19.26 | -28.769 | -14.518 | 18.778 | -42.573 | 0 | -5.7381 | -5.6776 | 19.304 | -7.5274 | -7.5718 | -19.46 | -20.066 | -19.759 | 12.642 | 12.649 | -7.8099 | 0.2 | 4.2124 | -10.043 | -10.1 | -10.072 | 5.0134 | 11.545 | -23.795 | 6.2202 | 0 | 0 | 4.1255 | 4.122 | 0 | 3.3491 | 2.3443 | 2.3443 | 18.987 | 18.172 | 13.719 | 26.563 | 24.034 | -8.6899 | -0.7997 | 0.3866 | 0.76 | -0.32 | -23.202 | 0 | 7.2029 | 0.132 | 2.4129 | 25.85 | -35.066 | -23.52 | -2.5599 | 23.924 | -0.1 | 30.857 | 11.574 | -12.51 | 3.2961 | 0.0345 |  | -10.398 | -12.342 | 7.8377 | -30.167 | -32.17 | -11.515 | 191.18 | 0.7023 | -7.896 | -7.1866 | 1.9308 | 11.421 | 11.701 | 1 | 14.958 | 16.191 | 6.2899 | 0 | 28.078 | 38.931 | 36.651 | 29.808 | 28.626 | -11.618 | -12.193 | 0 | 0 | 60.695 | 59.971 | -25.734 | -24.745 | -15.406 | -15.898 | 1.1399 | 1.1399 | -29.7 | -29.299 | 0.7041 | -5.0399 | 16.033 | 22.1 | 21.761 | -17.7 | -31.2 | 14.5 | 13.6 | -17.911 | -17.878 | -53.505 | 7.3538 | -281.87 | -16.219 | 234.96 | 116.93 | 47.557 | 101.67 | 51.56 | 51.465 | 37.787 | 38.616 | 3.5556 | 234.2 | -160.43 | 88.614 | -72.177 | 0.0256 | 8.8797 | -6.4 | -1.1809 | -1.179 | 2.64 | 2.7999 | -6.1752 | -8.7296 | 14.006 | -12.654 | 6.3 | 1.342 | 0.47 | 0 | 0 | 4.4864 | 3.4467 | 3.3989 |  | 16.2 | 7.1822 | 0.46 | 0.37 | -6.588 | -15.249 | -17.564 | -4.9873 | 10.628 | -10.299 | 0 | -17.299 | 0 | 0 | -86.341
29/03/2025 | 20:00 | 0 | 1.8047 | -4.2961 | 9.6427 | 8.0286 | 0 | 15.456 |  | 21.253 | 8.9877 | 8.6225 | -17.76 | -30.799 | 6.5999 | 3.312 | -22 | 4.7752 | -5.5165 | 5.5166 | 5.3957 | 9.3604 | 0 | 1.6624 | 1.2008 |  | -0.8183 | 0.872 | 0.889 | 4.374 | -2.22 | -4.4 | -0.037 | 0.249 | -8.3199 | -8.4099 | -10 | -10.21 | -10.239 | 6.3855 | 3.4861 | 15.662 | 16.341 | -18.056 | -12.994 | -12.947 | -1.3987 | -1.6662 | 0 | -19.691 | 1.5905 | 8.6854 | 58.246 | -4.7883 | 0 | 0 | -16.431 | -16.431 | -2.0011 | 1.3141 | 12.339 | 4.8924 | 2.304 | 1.6423 | -102.57 | 103.27 | 103.42 | -74.289 | -72.294 | -9.1669 |  |  | 40.437 | 9.59 | 8.68 | -2.16 | 8.18 | -11.784 | -11.65 | 24.789 | 22.869 | -3.0806 | -15.425 | -15.165 | 12.503 | 15.874 | 2.88 | 6.412 | 79.099 | -32.799 | -2.8199 | 47.628 | 47.443 | 46.922 | 101.7 | 101.63 | -19.781 | -95.652 | -18.43 | 4.3525 | 32.86 | 18.76 | 15.786 | 15.725 | -15.469 | 25.512 | -16.588 | -16.625 | 41.894 | 0.0141 | -8.2261 | -6.5 | -7.8 | -5.2099 | 8.4211 | 54.889 | 18.003 | 9.25 | -6.27 | 9.504 | -40.072 | -1.48 | -1.5499 | 26.42 | 27.33 | -32.872 | -16.727 | -37.186 | -36.181 | 39.307 | 17.268 | 5.7806 | 5.715 | -19.561 | -28.645 | -15.271 | 3.4655 | -40.662 | 0 | -6.217 | -5.7899 | 20.19 | -8.7555 | -8.6875 | -19.46 | -21.638 | -21.304 | 13.498 | 12.679 | -9.6099 | 0 | 4.0796 | -11.897 | -9.692 | -9.6652 | 5.5096 | 13.08 | -25.592 | 5.8113 | 0 | 0 | 2.9303 | 3.7657 | 2.7646 | 1.842 | 1.5071 | 4.3538 | 19.715 | 20.364 | 13.546 | 26.563 | 23.107 | -9.4099 | -0.71 | 0.3774 | 0.32 | 0.65 | -23.185 | 0 | 7.2449 | 0.269 | 2.4623 | 26.559 | -35.88 | -24.366 | -2.3099 | 24.837 | -0.1 | 30.386 | 11.454 | -12.156 | 3.2339 | 0.0345 |  | -10.689 | -12.403 | 9.4048 | -31.343 | -28.159 | -12.385 | 189.37 | 0.2632 | -7.8961 | -7.3091 | 2.2895 | 10.329 | 10.696 | 1.7268 | 16.323 | 17.336 | 2.9299 | 0 | 25.381 | 34.893 | 40.898 | 29.164 | 30.055 | -11.186 | -13.423 | 0 | 0 | 60.695 | 59.971 | -24.926 | -23.839 | -15.304 | -15.411 | 1.5599 | 1.5599 | -29.5 | -28.899 | 0.7736 | -4.88 | 15.869 | 21.696 | 21.175 | -17.799 | -31.6 | 13.699 | 13.199 | -17.911 | -17.878 | -61.853 | 14.21 | -281.82 | -14.706 | 205.84 | 112.14 | 45.574 | 107.32 | 51.778 | 53.137 | 38.288 | 38.028 | 4.9188 | 232.95 | -159.89 | 87.535 | -72.031 | -0.3967 | 8.8797 | -6.6399 | -1.245 | -1.255 | 2.72 | 2.5599 | -5.9196 | -8.6717 | 13.478 | -12.361 | 6.9 | 0.355 | 1.674 | 0 | 0 | 3.932 | 3.0292 | 3.5407 |  | 16.399 | 8.0533 | 0.25 | 0.37 | -5.765 | -14.496 | -16.715 | -4.9906 | 10.413 | -9.8867 | 0 | -17.399 | 0.5 | 0 | -83.465
29/03/2025 | 20:30 | 0 | 1.1845 | -3.0963 | 6.5179 | 7.3198 | 0 | 14.067 |  | 20.582 | 8.5457 | 8.2134 | -17.76 | -30.799 | 6.5999 | 3.312 | -22 | 4.6033 | -1.6101 | 5.1009 | 4.9035 | 8.8768 | 0 | 1.5427 | 1.1898 |  | -0.8069 | 0.772 | 0.775 | 4.414 | -2.22 | -4.4 | -0.031 | 0.252 | -9.17 | -9.06 | -10 | -10.35 | -10.35 | 6.0596 | 3.6494 | 16.61 | 18.469 | -18.479 | -13.663 | -13.668 | -1.0914 | -1.054 | 0 | -19.558 | 1.985 | 10.41 | 53.605 | -4.7883 | 0 | 0 | -16.751 | -16.602 | -1.9396 | 1.3141 | 11.923 | 4.8863 | 2.6094 | 1.7348 | -110.14 | 102.69 | 102.81 | -63.483 | -79.088 | -9.1669 |  |  | 40.437 | 9.68 | 8.8 | -2.49 | 8.3 | -9.7746 | -9.6407 | 22.583 | 20.042 | -2.1461 | -14.35 | -15.164 | 11.274 | 15.286 | 2.88 | 6.412 | 76 | -30.2 | -2.8199 | 46.951 | 46.943 | 46.439 | 100.17 | 100.31 | -22.13 | -93.699 | -17.228 | 4.3255 | 31.87 | 19.2 | 15.161 | 15.139 | -15.25 | 25.512 | -16.281 | -15.964 | 38.866 | 0.0142 | -7.9713 | -6.4 | -6.5999 | -5.2099 | 8.0471 | 55.52 | 17.076 | 8.42 | -6.12 | 9.7065 | -40.072 | -1.26 | -1.34 | 23.81 | 27.22 | -32.436 | -16.018 | -33.697 | -32.881 | 36.378 | 14.206 | 2.8198 | 3.9436 | -19.561 | -28.645 | -14.746 | -9.4954 | -38.586 | 0 | -6.2337 | -5.8496 | 19.566 | -6.7419 | -6.9203 | -24.068 | -20.178 | -19.841 | 11.788 | 12.679 | -5.9 | 0.1 | 4.0444 | -7.8762 | -10.628 | -10.5 | 4.9302 | 11.005 | -27.536 | 6.5139 | 0 | 0 | 3.915 | 4.3918 | 2.4921 | 0 | -0.1675 | 7.2006 | 17.454 | 17.301 | 15.639 | 28.468 | 21.617 | -8.8399 | -0.4994 | 0.3774 | 0.2 | 1.11 | -20.458 | 1.1701 | 7.3339 | 0.111 | 2.8136 | 27.35 | -37.669 | -25.301 | -2.3199 | 25.726 | -0.1 | 30.457 | 11.192 | -12.105 | 3.1702 | 0.0345 |  | -10.933 | -12.552 | 8.7029 | -32.688 | -27.828 | -12.892 | 183.24 | -0.1956 | -8.019 | -7.1111 | 2.3204 | 9.714 | 9.882 | 1.7026 | 15.36 | 17.281 | 2.0999 | 0 | 27.658 | 33.603 | 40.338 | 28.721 | 27.56 | -11.151 | -11.87 | 0 | 0 | 60.695 | 59.971 | -24.8 | -23.822 | -15.037 | -15.12 | 1.74 | 1.72 | -30.2 | -29.5 | 0.8102 | -5.5999 | 13.127 | 24.217 | 24.075 | -17.7 | -33.299 | 13.199 | 12.3 | -17.911 | -17.878 | -61.39 | 10.304 | -276.47 | -15.655 | 196.4 | 108.41 | 46.66 | 101.8 | 49.988 | 56.092 | 36.943 | 32.339 | 1.6926 | 230.46 | -158.06 | 86.52 | -72.792 | -0.5847 | 8.8797 | -5.92 | -1.3229 | -1.327 | 2.48 | 2.4 | -5.7714 | -8.4061 | 14.357 | -12.715 | 5.9 | 0.981 | 0.957 | 0 | 0 | 4.6131 | 2.8058 | 3.983 |  | 17.899 | 7.7747 | 0.13 | 0.37 | -5.6479 | -15.04 | -17.267 | -4.3994 | 10.549 | -10.878 | 0 | -18.5 | 1.3999 | 0 | -83.657
29/03/2025 | 21:00 | 0 | 0.6709 | -1.8976 | 11.229 | 6.9958 | 0 | 13.397 |  | 19.703 | 8.2677 | 7.9 | -13.319 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 4.7686 | -4.5344 | 4.9476 | 4.8354 | 8.5183 | 0 | 1.6844 | 1.7143 |  | -0.8657 | 0.649 | 0.672 | 4.8839 | -6.6599 | -4.4 | -0.545 | 0.272 | -9.68 | -9.67 | -10 | -10.63 | -10.75 | 5.9516 | 3.5318 | 19.9 | 20.847 | -20.137 | -14.065 | -14.226 | -0.8035 | -0.5922 | 0 | -20.495 | 2.3796 | 12.462 | 55.001 | -4.7883 | 0 | 0 | -17.665 | -17.068 | -1.9325 | 1.3141 | 9.9703 | 5.0499 | 2.2545 | 1.8614 | -115.87 | 99.642 | 99.551 | -46.962 | -89.643 | -9.1669 |  |  | 40.437 | 9.71 | 8.35 | -3.14 | 8.18 | -6.9615 | -6.5597 | 20.638 | 18.623 | -1.8492 | -14.356 | -14.43 | 9.9216 | 16.175 | 2.88 | 6.412 | 76.5 | -31.799 | -2.71 | 46.902 | 46.982 | 46.052 | 99.296 | 99.008 | -21.171 | -91.696 | -18.557 | 4.754 | 34 | 18.92 | 14.379 | 14.358 | -14.88 | 25.512 | -17.019 | -16.52 | 40.844 | 0.0145 | -7.6804 | -4 | -4.9 | -5.1904 | 6.9251 | 54.258 | 15.591 | 7.47 | -6.13 | 8.046 | -38.022 | -1.16 | -1.22 | 21.61 | 24.9 | -35 | -17.463 | -33.033 | -31.681 | 29.884 | 9.9602 | -1.3515 | -0.904 | -20.821 | -27.62 | -13.429 | -25.731 | -32.183 | 0 | -6.3892 | -5.8636 | 18.151 | -5.3386 | -5.8061 | -23.556 | -19.635 | -19.361 | 9.8886 | 12.819 | -5.69 | 0 | 3.9576 | -4.3009 | -11.427 | -11.367 | 5.7797 | 9.9005 | -27.245 | 6.7642 | 0 | 0 | 0 | 3.3429 | 0 | -2.1769 | -2.3443 | 9.7124 | 16.039 | 16.031 | 18.149 | 32.211 | 21.105 | -8.2699 | -0.0929 | 0.3747 | 0.03 | 1.3 | -22 | 1.1952 | 7.3369 | 0.168 | 2.8973 | 28.579 | -40.104 | -27.881 | -2.1699 | 26.685 | -0.1 | 30.533 | 10.915 | -11.647 | 3.0597 | 0.0345 |  | -11.301 | -8.699 | 10.621 | -34.453 | -25.951 | -14.277 | 183.57 | -0.64 | -8.9195 | -6.5189 | 2.0148 | 9.3478 | 9.621 | 1.5351 | 15.095 | 17.481 | -0.84 | 0 | 26.433 | 34.043 | 40.605 | 26.822 | 26.308 | -10.385 | -12.515 | 0 | -11.148 | 60.695 | 59.971 | -24.009 | -23.048 | -14.355 | -14.372 | 1.5099 | 1.5099 | -30.899 | -30.5 | 0.7919 | -5.5999 | 11.725 | 26.264 | 26.122 | -18.2 | -32.9 | 12.399 | 11.8 | -17.911 | -17.878 | -63.636 | 3.9974 | -277.05 | -11.873 | 203.28 | 112.42 | 48.861 | 103.14 | 45.137 | 46.932 | 33.616 | 35.227 | 1.6588 | 226.25 | -156.38 | 82.866 | -69.455 | -0.7947 | 8.8797 | -6.2399 | -1.4019 | -1.3919 | 2.4 | 2.7999 | -5.6248 | -8.5526 | 14.241 | -12.391 | 5.9 | 0.697 | 0.742 | 0 | 0 | 3.6027 | 4.1443 | 3.0017 |  | 18 | 8.5449 | 0.04 | 0.37 | -4.4853 | -15.845 | -16.778 | -3.1417 | 11.717 | -10.872 | 0 | -19.299 | 1.7 | 0 | -84.075
29/03/2025 | 21:30 | 0 | 0.4114 | -1.6032 | 9.6411 | 10.679 | 0 | 20.757 |  | 19.286 | 7.9087 | 7.5998 | -13.319 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 4.685 | 2.7577 | 4.7751 | 4.6428 | 8.1927 | 0 | 2.3558 | 1.9041 |  | -0.7918 | 0.545 | 0.562 | 4.4899 | -6.6599 | -8.8 | -0.377 | 0.259 | -10.539 | -10.539 | -10 | -10.52 | -10.63 | 6.023 | 3.5081 | 21.642 | 22.59 | -19.871 | -15.405 | -15.428 | -0.8706 | -0.8461 | 0 | -19.156 | 2.7741 | 13.668 | 47.766 | -4.7883 | 0 | 0 | -16.875 | -16.819 | -1.9048 | 1.3141 | 8.5448 | 3.6005 | 1.6259 | 1.0864 | -121.95 | 97.14 | 97.994 | -37.209 | -97.884 | -9.1669 |  |  | 40.437 | 9.89 | 9.2899 | -3.89 | 5.9499 | -4.5503 | -4.1484 | 19.175 | 16.884 | -0.2014 | -11.414 | -11.909 | 8.2488 | 18.78 | 2.88 | 6.412 | 76.9 | -36.4 | -2.5699 | 47.723 | 47.962 | 46.923 | 98.539 | 98.581 | -23.058 | -90.717 | -19.62 | 4.3021 | 32.709 | 17.989 | 13.598 | 13.674 | -14.149 | 25.512 | -19.426 | -19.178 | 45.824 | 0.0147 | -7.3512 | -1.7999 | -2.7 | -5.4199 | 5.99 | 53.154 | 14.292 | 6.42 | -5.53 | 8.019 | -38.022 | -1.13 | -1.22 | 19.69 | 25.05 | -39.509 | -19.79 | -31.805 | -30.609 | 24.84 | 4.2508 | -6.353 | -5.9553 | -18.95 | -26.922 | -14.165 | -38.15 | -29.272 | 0 | -5.8618 | -5.4536 | 17.508 | -6.7281 | -6.6367 | -17.924 | -19.216 | -18.866 | 9.5379 | 12.75 | -9.3699 | 0 | 3.8634 | -6.8443 | -11.372 | -11.113 | 5.8675 | 9.0097 | -27.119 | 6.7642 | 0 | 0 | 4.1596 | 3.7342 | 2.7567 | -5.0236 | -5.1911 | 12.726 | 14.132 | 14.069 | 19.76 | 33.403 | 18.688 | -8.9199 | -0.7118 | 0.3683 | 0.22 | 1.73 | -18.972 | 0 | 7.2569 | 0.284 | 2.8887 | 28.43 | -40.619 | -28.381 | -1.9299 | 26.56 | -0.1 | 30.166 | 10.698 | -11.377 | 2.9501 | 0.0345 |  | -11.799 | -8.616 | 10.474 | -34.957 | -23.456 | -14.713 | 178.93 | -1.3663 | -8.6668 | -6.4959 | 1.9352 | 9.0108 | 9.2017 | 1.2871 | 15.769 | 17.661 | 0 | 3.2303 | 30.866 | 32.593 | 36.285 | 26.613 | 25.992 | -10.617 | -12.713 | 0 | 0 | 60.695 | 59.971 | -24.866 | -23.971 | -14.252 | -13.903 | 2.0799 | 2.0699 | -30.299 | -30.6 | 0.9329 | -5.76 | 9.8637 | 26.15 | 26.206 | -19.5 | -32.5 | 14 | 13.5 | -17.865 | -17.888 | -59.77 | -0.7825 | -279.34 | -12.867 | 178.19 | 106.04 | 53.098 | 108.06 | 44.354 | 44.699 | 35.693 | 33.615 | -0.2358 | 222.87 | -155.89 | 81.413 | -66.779 | 0.094 | 8.8797 | -6.0799 | -1.513 | -1.519 | 2.16 | 3.1199 | -5.7255 | -8.8181 | 13.597 | -11.543 | 6.3 | 1.5579 | 1.123 | 0 | 0 | 3.6678 | 4.0919 | 4.4324 |  | 17.399 | 8.8616 | -0.06 | 0.37 | -5.311 | -15.833 | -17.34 | -3.2025 | 11.291 | -10.478 | 0 | -18 | 0.6 | 0 | -86
29/03/2025 | 22:00 | 0 | 0.2808 | -1.4605 | 2.5497 | 9.9174 | 0 | 19.208 |  | 17.971 | 7.2567 | 6.9048 | -19.979 | -26.399 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 5.6065 | -0.1883 | 4.5542 | 4.4266 | 7.7532 | 0 | 2.1489 | 2.4121 |  | -0.6984 | 0.49 | 0.51 | 4.375 | 0 | -8.8 | -0.461 | 0.252 | -11.289 | -11.31 | -10 | -10.149 | -10.149 | 5.7767 | 3.5864 | 12.195 | 13.237 | -16.551 | -18.754 | -18.585 | 1.0287 | 1.1234 | 0 | -15.941 | 1.985 | 11.355 | 16.613 | -4.7883 | 0 | 0 | -13.041 | -13.391 | -1.873 | 1.3141 | 6.4242 | 3.3277 | 1.5506 | 1.1667 | -98.239 | 98.422 | 98.391 | -51.016 | -91.428 | -9.1669 |  |  | 40.437 | 10.13 | 7.61 | -4.53 | 9.56 | -4.5503 | -4.5503 | 18.957 | 16.674 | 0.5151 | -10.193 | -10.301 | 6.12 | 16.961 | 2.88 | 6.412 | 70.4 | -33.2 | -2.44 | 47.331 | 47.464 | 46.766 | 98.802 | 99.954 | -21.967 | -93.681 | -17.159 | 4.0508 | 31.95 | 17.329 | 12.661 | 12.698 | -13.769 | 25.512 | -17.757 | -17.76 | 40.783 | 0.0146 | -7.103 | 0 | 0 | -5.3833 | 4.681 | 53.627 | 12.437 | 5.18 | -5.64 | 8.0054 | -41.452 | -2.14 | -2.19 | 20.34 | 28.01 | -37.836 | -18.972 | -30.048 | -28.663 | 26.816 | 5.2802 | -4.7498 | -4.0538 | -18.378 | -25.184 | -13.475 | -25.985 | -30.856 | 0 | -8.5616 | -8.2535 | 15.582 | -7.5463 | -7.1391 | -17.412 | -19.316 | -18.8 | 6.7358 | 12.71 | -8.9499 | 0 | 3.4927 | -6.8578 | -11.382 | -11.445 | 6.426 | 6.6953 | -26.583 | 6.7642 | 0 | 0 | 2.7472 | 3.8516 | 3.2479 | -5.3586 | -5.3586 | 12.726 | 13.239 | 13.018 | 19.968 | 33.233 | 19.43 | -8.1399 | -0.7997 | 0.3243 | 0.4 | 1.02 | -19.852 | 0 | 7.3429 | 0.621 | 3.0273 | 28.62 | -40.502 | -28.489 | -2.1999 | 26.915 | -0.1 | 30.341 | 10.348 | -11.166 | 2.7752 | 0.0345 |  | -11.165 | -9.712 | 12.101 | -36.89 | -23.986 | -14.596 | 175.47 | -2.2532 | -8.9746 | -5.7119 | 1.9352 | 8.8351 | 8.8853 | 1 | 15.38 | 17.258 | 0 | 3.42 | 32.336 | 28.463 | 34.044 | 26.293 | 25.239 | -10.908 | -12.983 | 0 | 0 | 60.695 | 59.971 | -25.69 | -25.047 | -13.156 | -13.276 | 2.17 | 2.19 | -30.799 | -29.7 | 0.9329 | -6.4 | 9.7937 | 26.389 | 26.244 | -19.899 | -33.299 | 14.1 | 13.199 | -17.865 | -17.977 | -60.526 | -3.8679 | -276.67 | -12.469 | 193.52 | 108.3 | 54.426 | 108.51 | 43.295 | 42.705 | 35.188 | 31.509 | -4.7118 | 225.68 | -156.16 | 77.478 | -65.737 | 0.3992 | 8.8797 | -6.32 | -1.4349 | -1.447 | 2.3199 | 2.88 | -5.616 | -8.6137 | 12.776 | -11.424 | 6.0999 | 2.16 | 1.778 | 2.1376 | 2.4047 | 3.6376 | 3.755 | 4.3056 |  | 16.799 | 8.8032 | -0.14 | 0.37 | -4.6384 | -16.16 | -17.43 | -2.865 | 11.061 | -11.954 | 0 | -18.7 | 1 | 0 | -87.821
29/03/2025 | 22:30 | 0 | -0.1589 | -0.6148 | 6.2763 | 9.3911 | 0 | 17.811 |  | 15.434 | 5.7428 | 5.453 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 5.3111 | -3.3507 | 4.2903 | 3.8873 | 7.3012 | 0 | 2.3854 | 2.4347 |  | -0.7741 | 0.429 | 0.415 | 4.2239 | -2.22 | -11 | -0.323 | 0.255 | -11.539 | -11.59 | -10 | -9.8199 | -10 | 5.632 | 3.7611 | 13.133 | 14.082 | -18.13 | -19.825 | -19.315 | 18.258 | 23.372 | 0 | -14.601 | 4.3523 | 22.137 | 11.776 | -4.7883 | 0 | 0 | -12.016 | -11.422 | -1.6738 | 1.3141 | 3.6731 | 2.1016 | 0.1289 | 0.3814 | -92.013 | 93.417 | 93.661 | -48.409 | -102.2 | -9.1669 |  |  | 40.437 | 10.289 | 7.7399 | -5.4499 | 9.17 | -3.2107 | -3.0768 | 17.317 | 15.199 | 0.6919 | -7.3921 | -7.7108 | 3.7414 | 19.898 | 2.88 | 6.412 | 73.5 | -39.099 | -2.25 | 48.475 | 47.761 | 47.202 | 99.961 | 99.492 | -20.643 | -92.603 | -18.203 | 4.1148 | 31.53 | 15.439 | 11.411 | 11.526 | -12.829 | 25.512 | -21.248 | -20.886 | 48.891 | 0.0148 | -6.724 | 2.4 | 2.2999 | -5.7934 | 3.1849 | 51.577 | 10.21 | 3.68 | -5 | 7.641 | -41.452 | -9.17 | -9.3299 | 32.78 | 26.24 | -44.709 | -23.254 | -31.635 | -29.654 | 22.211 | 1.3199 | -7.2924 | -7.7966 | -16.732 | -21.193 | -13.433 | -34.015 | -24.711 | 0 | -8.6632 | -8.3438 | 17.251 | -9.7057 | -9.8775 | -10.244 | -18.913 | -18.613 | 6.4607 | 12.269 | -9.1499 | -1.7 | 3.3002 | -10.004 | -11.224 | -11.37 | 6.6673 | 6.2986 | -25.121 | 6.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2053 | -7.2006 | 15.238 | 14.047 | 14.156 | 21.184 | 34.063 | 18.688 | -7.7699 | -0.6752 | 0.35 | 0.15 | 1.68 | -19.935 | 1.0249 | 7.4109 | 0.084 | 2.9958 | 28.079 | -40.954 | -29.602 | -2.2899 | 26.055 | -0.1 | 29.857 | 10.297 | -10.952 | 2.5521 | 0.0645 |  | -11.053 | -7.579 | 13.521 | -38.066 | -21.618 | -14.418 | 171.22 | -3.1016 | -8.4245 | -5.6748 | 1.8332 | 8.0733 | 8.1022 | 1 | 14.219 | 16.026 | -0.42 | 4.5923 | 32.347 | 29.841 | 33.336 | 24.879 | 25.141 | -9.945 | -10.968 | -10.623 | -11.49 | 60.695 | 59.971 | -25.668 | -25.031 | -13.035 | -13.174 | 2.8399 | 2.88 | -29.5 | -29 | 0.8981 | -6.2399 | 9.7136 | 25.265 | 25.049 | -19.899 | -31.6 | 14.1 | 13.6 | -17.87 | -17.824 | -57.755 | -5.1546 | -278.73 | -11.885 | 148.03 | 102.36 | 58.709 | 110.21 | 44.598 | 42.946 | 35.416 | 35.118 | -6.7605 | 220.3 | -155.57 | 74.814 | -65.876 | 0.3992 | 8.8797 | -5.6799 | -1.5099 | -1.521 | 0.88 | 2.64 | -5.2965 | -8.7876 | 13.185 | -11.308 | 6.0999 | 3.3369 | 1.916 | 2.0854 | 2.3642 | 3.2291 | 3.6741 | 3.1546 |  | 16.299 | 9.707 | -0.16 | 0.37 | -5.127 | -15.969 | -17.518 | -2.7139 | 11.486 | -11.838 | 0 | -18.1 | 0.1 | 0 | -92.959
29/03/2025 | 23:00 | 0 | -0.8858 | 0.8752 | 10.258 | 9.1238 | 0 | 17.427 |  | 13.542 | 5.0558 | 4.8202 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 5.2899 | -5.8445 | 3.4591 | 3.386 | 5.9909 | 0 | 1.804 | 2.3577 |  | -1.2247 | 0.344 | 0.382 | 3.99 | -2.22 | -13.2 | -0.133 | 0.239 | -11.159 | -11.199 | -10 | -10.8 | -10.97 | 5.7108 | 3.6703 | 14.125 | 16.189 | -20.171 | -17.95 | -16.503 | 13.999 | 10.478 | 0 | -19.825 | 3.9578 | 19.209 | 12.502 | -4.7883 | 0 | 0 | -13.11 | -15.069 | -1.8233 | 1.3141 | 9.5216 | 1.7663 | 0 | 0.2886 | -109.07 | 53.132 | 53.254 | -22.73 | -155.63 | -9.1669 |  |  | 40.437 | 10.159 | 7.61 | -6.9099 | 7.57 | -8.3011 | -7.8992 | 14.113 | 12.238 | -3.6957 | -17.745 | -17.423 | 10.164 | 15.731 | 2.88 | 6.412 | 57.9 | -30.299 | -2.0999 | 37.795 | 37.772 | 37.04 | 76.384 | 77.766 | -20.266 | -61.812 | -24.515 | 3.7517 | 31.78 | 18.12 | 10.942 | 10.842 | -12.46 | 25.512 | -16.688 | -16.601 | 44.855 | 0.0146 | -6.4884 | 4.8 | 4.8 | -6.9274 | 2.2499 | 50.946 | 8.5409 | 2.58 | -5.83 | 7.56 | -42.397 | -10.08 | -10.35 | 32.15 | 20.63 | -41.709 | -20.927 | -32.619 | -31.481 | 14.981 | -3.0681 | -11.841 | -12.006 | -22.691 | -27.422 | -12.654 | -56.697 | -38.955 | 0 | -8.3136 | -8.0866 | 19.076 | -8.9972 | -8.9399 | -20.996 | -21.15 | -20.868 | 9.7965 | 12.67 | -6.8699 | 0 | 3.1514 | -8.5366 | -11.589 | -11.56 | 6.9607 | 9.5011 | -26.266 | 6.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5024 | -1.1721 | 14.233 | 16.976 | 15.954 | 18.323 | 28.568 | 12.73 | -6.5599 | -1.2043 | 0.3335 | 0.43 | 2.22 | -15.234 | 0 | 7.4139 | -0.082 | 2.603 | 27.26 | -35.277 | -25.219 | -1.8799 | 26.486 | -0.1 | 27.462 | 8.6112 | -9.3187 | 2.3628 | 0.0645 |  | -11.335 | -5.309 | 15.381 | -37.562 | -20.494 | -15.14 | 168.05 | -4.129 | -9.5625 | -2.9107 | 1.9098 | 8.5201 | 8.6164 | 1 | 12.245 | 14.724 | -0.84 | 4.2344 | 34.999 | 27.572 | 34.567 | 24.666 | 25.136 | -11.043 | -12.498 | 0 | -10.679 | 55.42 | 58.903 | -29.618 | -28.887 | -13.235 | -13.167 | 4.5 | 4.55 | -31.399 | -31.299 | 0.8981 | -7.36 | 15.62 | 20.738 | 20.507 | -19.899 | -32.4 | 17.5 | 17 | -17.964 | -18.095 | -60.73 | 0.9245 | -284.18 | -16.331 | 154.95 | 101.25 | 58.244 | 122.9 | 44.776 | 39.225 | 32.758 | 33.501 | -14.983 | 216.86 | -159.32 | 68.559 | -58.945 | -0.5603 | 8.8797 | -5.92 | -1.623 | -1.636 | 2.16 | 2.5599 | -5.5391 | -8.4672 | 12.132 | -11.219 | 6.4 | 2.4779 | 2.0969 | 2.004 | 2.3105 | 4.0054 | 3.6367 | 3.4448 |  | 16.399 | 9.8822 | -0.19 | 0.37 | -3.8959 | -16.922 | -18.32 | -1.9817 | 11.435 | -10.759 | 0 | -17.6 | -0.1 | 0 | -94.328
29/03/2025 | 23:30 | 0 | -1.5909 | 2.3055 | 12.364 | 9.2646 | 0 |  |  | 13.037 | 4.7158 | 4.4338 | -17.76 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 5.1532 | -7.073 | 3.0995 | 3.0993 | 5.5581 | 0 | 2.1347 | 2.4807 |  | -1.1242 | 0.306 | 0.321 | 4.2119 | -2.22 | -13.2 | 0.068 | 0.235 | -11.81 | -11.81 | -10 | -10.76 | -10.77 | 5.9523 | 3.4336 | 16.907 | 18.638 | -20.89 | -17.414 | -16.791 | 10.093 | 8.9545 | 0 | -18.486 | 3.9578 | 23.217 | 7.3627 | -4.7883 | 0 | 0 | -16.488 | -16.666 | -1.6826 | 1.3141 | 7.7432 | 1.3799 | 0 | 0.1386 | -120.3 | 54.536 | 54.658 | -22.938 | -163.85 | -9.1669 |  |  | 40.437 | 9.9499 | 7.44 | -7.36 | 7.4299 | -7.7653 | -7.8992 | 12.575 | 10.613 | -2.9695 | -12.749 | -12.871 | 9.3577 | 16.918 | 2.88 | 6.412 | 58.5 | -31.799 | -2.23 | 39.772 | 39.365 | 38.365 | 79.381 | 79.935 | -25.817 | -64.01 | -23.281 | 3.536 | 30.26 | 16.68 | 9.3798 | 9.4757 | -11.319 | 25.512 | -17.751 | -17.571 | 45.897 | 0.0146 | -5.8963 | 4.8 | 4.8 | -7.1789 | 1.5019 | 51.262 | 7.4276 | 1.84 | -5.97 | 7.6005 | -42.397 | -10.82 | -11.06 | 32.63 | 19.82 | -42.109 | -20.736 | -32.086 | -30.163 | 12.817 | -4.2754 | -12.979 | -13.376 | -21.436 | -26.212 | -12.838 | -60.506 | -33.019 | 0 | -10.212 | -9.82 | 17.206 | -7.5402 | -7.6545 | -18.436 | -21.18 | -21.102 | 7.4001 | 12.559 | -8.22 | 0 | 3.1001 | -5.7089 | -11.215 | -11.11 | 6.4168 | 7.7045 | -28.674 | 6.6177 | 0 | 0 | 3.2118 | 2.8139 | 0 | -1.6745 | -1.5071 | 17.75 | 14.501 | 15.052 | 19.486 | 31.29 | 14.449 | -5.5899 | -1.523 | 0.2978 | 1.08 | 1.65 | -13.638 | 0 | 7.4369 | 0.09 | 3.41 | 27.02 | -35.187 | -26.119 | -1.9999 | 26.486 | -0.1 | 27.568 | 8.4293 | -8.9158 | 2.1996 | 0.0645 |  | -11.131 | -5.147 | 14.855 | -38.654 | -19.251 | -15.45 | 166.06 | -4.9586 | -9.7799 | -2.6344 | 1.9098 | 8.4908 | 8.474 | 1.2038 | 15.275 | 17.594 | 1.2599 | 0 | 34.031 | 29.643 | 33.279 | 26.128 | 25.368 | -10.646 | -12.738 | 0 | -10.311 | 55.42 | 58.903 | -24.026 | -23.042 | -12.125 | -12.263 | 1.23 | 1.13 | -30.5 | -30.299 | 0.9677 | -6.8 | 0.1611 | 24.102 | 23.96 | -20.399 | -32.9 | 12.899 | 12.3 | -17.893 | -17.833 | -53.831 | -2.8483 | -282.52 | -16.331 | 140.34 | 102.25 | 59.727 | 103.81 | 39.872 | 39.168 | 32.655 | 33.99 | 3.2622 | 216.94 | -151.86 | 72.041 | -64.492 | 0.3772 | 8.8797 | -5.1999 | -1.636 | -1.6629 | 1.5199 | 3.2 | -5.5068 | -9.0531 | 12.95 | -11.131 | 5.4 | 2.262 | 2.992 | 1.8656 | 2.1342 | 3.834 | 3.9188 | 3.7852 |  | 17.899 | 9.5223 | -0.24 | 0.37 | -5.1564 | -15.479 | -17.247 | -3.3804 | 11.405 | -10.516 | 0 | -18.799 | 1.1 | 0 | -98.129
30/03/2025 | 00:00 | 0 | 6.1802 | -12.903 | 9.5457 | 9.0571 | 0 |  |  | 12.338 | 4.5868 | 4.3238 | -15.539 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -22 | 5.3765 | -3.1215 | 4.1741 | 3.9675 | 7.1051 | 0 | 4.9225 | 2.4682 |  | -1.303 | 0.083 | 0.096 | 4.2309 | -4.44 | -8.8 | 0.226 | 0.231 | -13.319 | -13.39 | -10 | -10.63 | -10.729 | 5.697 | 3.3599 | 19.263 | 21 | -19.503 | -18.218 | -18.357 | 0.9377 | 1.019 | 0 | -16.476 | 3.5632 | 17.921 | 7.7805 | -4.7883 | 0 |  | -16.232 | -16.755 | -1.697 | 1.3141 | 6.4225 | 1.319 | 0 | 0.0154 | -131.9 | 50.538 | 50.782 | -4.8595 | -183.2 | -9.1669 |  |  | 40.437 | 10.279 | 7.26 | -8.14 | 7.25 | -4.0145 | -3.6126 | 10.116 | 7.8841 | -2.6213 | -13.294 | -13.342 | 6.4536 | 18.568 | 2.88 | 6.412 | 59.5 | -35 | -2.18 | 39.052 | 38.771 | 38.004 | 76.849 | 78.088 | -24.951 | -61.083 | -23.834 | 3.2961 | 30.659 | 16.329 | 8.7548 | 8.7921 | -10.779 | 25.512 | -19.704 | -19.281 | 51.533 | 0.0149 | -5.5359 | 6.6999 | 7 | -7.1789 | 0.7539 | 50 | 7.0565 | 1.27 | -5.64 | 7.1415 | -49.787 | -10.94 | -11.069 | 32.03 | 19.329 | -50.836 | -24.872 | -30.974 | -28.918 | 0 | -11.716 | -19.355 | -18.946 | -15.389 | -21.155 | -12.93 | -80.309 | -24.678 | 0 | -9.749 | -9.4695 | 11.4 | -11.897 | -12.631 | 5.648 | -21.24 | -20.898 | 3.6761 | 0 | -7.5099 | -0.5 | 2.9041 | -14.233 | -9.6785 | -9.6333 | 5.0058 | 3.8894 | -26.944 | 6.3308 | 0 | 0 | 3.1915 | 3.0676 | 0 | -5.6935 | -6.0284 | 20.932 | 13.005 | 13.009 | 22.046 | 33.151 | 13.102 | -3.6899 | -1.4168 | 0.3243 | 0.92 | 1.8 | -13.352 | 1.053 | 7.6199 | 2.1779 | 2.6264 | 27.059 | -37.182 | -26.342 | -2.0699 | 26.486 | -0.1 | 25.558 | 8.86 | -9.3938 | 2.0354 | 0.0645 |  |  | -5.217 | 14.489 | -38.654 | -15.801 | -16.449 | 159.29 | -5.2651 | -7.2231 | -3.4903 | 1.9098 | 8.5934 | 8.6796 | 1 | 13.069 | 14.834 | 0.42 | 4.7002 | 35.163 | 30.075 | 33.1 | 25.071 | 26.181 | -8.5142 | -11.279 | 0 | -11.28 | 55.42 | 58.903 | -25.014 | -24.317 | -12 | -12.225 | 3.3199 | 3.3599 | -29.899 | -30.5 | 0.9329 | -6.96 | 3.1798 | 24.585 | 24.444 | -19.799 | -33.299 | 15 | 14.399 | -17.893 | -17.898 | -52.108 | -8.1521 | -279.18 | -16.331 | 122.04 | 102.93 | 62.558 | 109.78 | 40.794 | 38.662 | 35.577 | 35.272 | -4.3506 | 214.11 | -152.49 | 69.277 | -60.16 | 0.7752 | 8.8797 | -5.36 | -1.7419 | -1.753 | 1.6 | 3.2 | -5.539 | -9.3156 | 13.478 | -11.189 | 5.8 | 1.3589 | 1.518 | 1.8882 | 2.1126 | 4.0167 | 3.8136 | 4.1055 |  | 16.7 | 10.322 | -0.32 | 0.37 | -4.0355 | -16.487 | -17.617 | -1.9103 | 12.556 | -12.09 | 0 | -18.2 | 0.2 | 0 | -99.385
MÁXIMO |  | 0 | 6.3153 | 8.346 | 13.882 | 10.679 | 0 | 20.757 | 0 | 27.543 | 12.367 | 15.396 | -6.6599 | -24.2 | 8.8 | 4.9679 | -17.6 | 5.6065 | 6.5911 | 6.7728 | 6.3647 | 11.125 | 0 | 4.9225 | 2.4807 | 0 | -0.5346 | 0.997 | 1.0089 | 8.5659 | 6.6599 | -2.2 | 1.5989 | 0.312 | -7.9299 | -7.92 | -10 | -7.11 | -7.21 | 6.7698 | 3.8238 | 25.942 | 27.869 | -5.2904 | -10.18 | -10.01 | 20.812 | 23.372 | 0 | -11.654 | 6.325 | 35.506 | 82.08 | 12.272 | 0 | 0 | -9.9565 | -10.203 | -0.7903 | 1.3141 | 14.479 | 8.8453 | 5.077 | 3.3653 | -92.013 | 119.32 | 119.9 | 5.7945 | -68.628 | -9.1669 | 0 | 0 | 43.969 | 14.899 | 11.34 | 8.1 | 16.649 | 0.4061 | 1.0758 | 29.736 | 27.172 | 1.5898 | -3.5095 | -3.6757 | 25.821 | 53.14 | 2.88 | 6.412 | 94.099 | 25.5 | -2.0999 | 56.969 | 56.523 | 55.582 | 107.67 | 108.05 | -19.781 | -51.333 | -15.091 | 4.754 | 40.38 | 29.12 | 18.911 | 18.753 | -8.96 | 25.512 | -14.744 | -14.355 | 66.188 | 0.0152 | -4.4815 | 11.699 | 12.1 | -2.4365 | 13.283 | 58.043 | 25.054 | 14.17 | -5 | 13.959 | -37.302 | -0.9 | -0.95 | 32.78 | 34.3 | -30.509 | -15.463 | -28.79 | -27.6 | 45.658 | 20.71 | 8.7191 | 8.8771 | -1.5931 | 0.4536 | -10.475 | 18.778 | -21.309 | 0 | -5.7381 | -5.4536 | 24.429 | 12.378 | 10.34 | 27.664 | -17.617 | -17.216 | 13.498 | 13.109 | -5.69 | 12.6 | 7.2253 | 20.779 | -8.4375 | -8.3908 | 8.7598 | 13.08 | 0 | 7.4905 | 0 | 0 | 5.0996 | 5.0843 | 3.916 | 9.545 | 9.7124 | 20.932 | 28.555 | 28.295 | 22.112 | 36.68 | 24.83 | -3.6899 | 0.0133 | 0.3866 | 2.95 | 3.98 | -9.3906 | 1.777 | 8.4439 | 2.1779 | 3.41 | 38.29 | -15.1 | -7.497 | -1.1199 | 30.594 | -0.1 | 31.535 | 11.574 | -4.4185 | 3.3071 | 0.0645 | 0 | -9.4051 | -5.147 | 15.381 | -29.915 | 5.9998 | -8.0906 | 191.18 | 0.7388 | -6.4392 | 11.471 | 5.0923 | 11.421 | 11.701 | 5 | 35.373 | 35.627 | 6.2899 | 31.369 | 57.612 | 38.931 | 42.66 | 29.808 | 30.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.565 | 64.634 | -13.792 | -11.825 | -6.7814 | -6.9689 | 23.889 | 23.84 | -24.6 | -25.1 | 1.1087 | 8.0799 | 16.033 | 27.168 | 27.029 | -13.1 | -26.899 | 27.5 | 26.899 | -10.004 | -9.8237 | -52.108 | 33.89 | -274.74 | -9.6415 | 349.07 | 119.82 | 91.485 | 143.84 | 60.843 | 56.092 | 51.689 | 48.943 | 29.14 | 234.2 | -145.27 | 89.522 | -12.004 | 0.7752 | 8.8797 | -5.1999 | 0.831 | 0.829 | 5.1199 | 3.7599 | -4.4911 | -5.156 | 14.357 | -10.31 | 7.5999 | 3.9319 | 3.0069 | 2.2726 | 2.5949 | 6.0471 | 4.748 | 4.4324 | 0 | 18 | 10.336 | 0.92 | 0.37 | 6.8832 | -13.002 | -14.874 | 9.5723 | 17.642 | -7.9702 | 2.5979 | -11.899 | 1.7 | 0 | -82.469
MÍNIMO |  | 0 | -7.4231 | -13.182 | -3.339 | 5.0942 | 0 | 9.1636 | 0 | 9.9602 | 3.6668 | 4.3238 | -28.86 | -33 | 0 | 0.828 | -24.2 | 3.727 | -12.609 | 3.0995 | 3.0993 | 5.5581 | 0 | 1.2273 | 0.7543 | 0 | -1.303 | -0.541 | -0.527 | 3.5839 | -13.319 | -13.2 | -1.893 | 0.197 | -19.729 | -19.76 | -10 | -10.949 | -11.119 | 0.9498 | 2.9631 | 12.195 | 12.793 | -21.864 | -24.246 | -23.698 | -1.3987 | -1.6662 | 0 | -27.059 | 1.5905 | 8.6854 | 2.861 | -4.7883 | -8.3999 | -8.3999 | -22.838 | -23.23 | -3.7 | 1.3141 | -1.5275 | 0.7174 | 0 | -0.648 | -184.02 | 25.086 | 25.147 | -89.548 | -197.92 | -9.1669 | 0 | 0 | 14.31 | 9.52 | 5.42 | -12.81 | 5.65 | -22.768 | -22.5 | 10.116 | 7.8841 | -6.8343 | -27.248 | -27.108 | -0.8662 | 12.837 | 2.88 | 6.412 | 19.5 | -50.9 | -4.36 | 28.687 | 28.405 | 28.255 | 68.927 | 69.413 | -31.422 | -101.73 | -31.246 | 2.6611 | 28.329 | 13.76 | 6.7236 | 6.9366 | -17.51 | 25.512 | -52.326 | -52.177 | 37.883 | 0.0138 | -9.4833 | -17.399 | -17.399 | -8.0505 | -0.935 | 48.896 | 4.2733 | -0.48 | -7.57 | 5.535 | -63.928 | -10.94 | -11.069 | 10.93 | 18.59 | -59.89 | -29.654 | -44.047 | -42.618 | 0 | -26.18 | -32.175 | -30.968 | -24.28 | -28.769 | -16.079 | -95.788 | -81.788 | 0 | -17.63 | -16.883 | 0 | -17.15 | -16.163 | -24.068 | -32.185 | -31.832 | 1.2053 | -3.8899 | -13.019 | -16.6 | 2.9041 | -38.351 | -12.111 | -12.3 | 3.0722 | -17.595 | -28.674 | 4.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.545 | -10.047 | -17.415 | 12.88 | 12.034 | -9.6644 | 0 | 10.221 | -17.229 | -3.6195 | 0.2538 | 0.03 | -0.32 | -25.947 | 0 | 7.1379 | -0.122 | 0 | 5.53 | -42.592 | -30.747 | -3.7599 | 19.555 | -0.1 | 16.966 | 4.0947 | -12.51 | 1.7172 | 0.0278 | 0 | -13.018 | -25.582 | 6.0952 | -38.654 | -32.17 | -16.449 | 117.91 | -5.2651 | -9.7799 | -7.9156 | 1.2229 | 8.0733 | 8.1022 | 0 | 6.6107 | 8.1851 | -27.659 | 0 | 24.6 | -14.988 | 12.474 | -7.4938 | -6.8244 | -13.758 | -15.418 | -11.982 | -13.543 | 21.76 | 22.781 | -39.418 | -38.747 | -24.691 | -24.577 | 0.28 | 0.29 | -35.9 | -35.7 | 0.6693 | -10.56 | -18.012 | 10.52 | 10.382 | -20.399 | -33.7 | 10.699 | 10.199 | -18.814 | -18.667 | -85.55 | -23.65 | -299.37 | -28.076 | 89.449 | 78.097 | 45.574 | 77.641 | 25.215 | 2.9264 | 22.794 | 22.72 | -32.481 | 176.66 | -171.37 | 20.858 | -77.173 | -2.0373 | 8.8797 | -9.0399 | -1.7419 | -1.753 | 0.88 | -0.08 | -6.2315 | -9.3736 | 9.6116 | -12.715 | 3.5 | -1.177 | -2.864 | 0 | 0 | 3.0517 | 2.4734 | 2.4666 | 0 | 10.6 | 6.0774 | -0.42 | 0.37 | -9.4456 | -21.787 | -25.56 | -8.3252 | 8.7984 | -20.037 | -1.566 | -19.299 | -6.0999 | 0 | -101.95
PROMEDIO |  | 0 | 0.52026 | -2.8067 | 5.5951 | 7.9457 | 0 | 14.9895 | 0 | 18.1717 | 7.5902 | 8.8542 | -17.852 | -28.691 | 4.3541 | 2.9152 | -21.5414 | 4.6681 | -3.5784 | 5.0731 | 4.9263 | 8.5629 | 0 | 2.8182 | 2.1409 | 0 | -0.95024 | 0.17567 | 0.18958 | 4.8163 | -2.9137 | -6.4167 | 0.54179 | 0.2299 | -13.3447 | -13.3748 | -10 | -9.5077 | -9.5355 | 4.6289 | 3.3778 | 17.98 | 19.3569 | -14.9548 | -16.7194 | -16.6597 | 6.9649 | 7.1747 | 0 | -18.751 | 3.7276 | 19.0274 | 37.2036 | 4.6307 | -4.802 | -4.8638 | -15.9203 | -15.9689 | -2.0422 | 1.3141 | 3.8362 | 4.0387 | 1.6898 | 1.1911 | -134.0044 | 77.9146 | 78.0867 | -46.959 | -127.4455 | -9.1669 | 0 | 0 | 32.4245 | 10.5793 | 8.218 | -3.6311 | 9.975 | -11.6498 | -11.3679 | 20.3833 | 18.293 | -2.0372 | -15.0772 | -15.0813 | 10.3378 | 21.6351 | 2.88 | 6.412 | 61.7997 | -23.1893 | -3.1077 | 43.1648 | 42.8431 | 42.0543 | 90.2691 | 90.709 | -25.182 | -79.3366 | -21.8846 | 3.7318 | 34.1125 | 20.0685 | 12.9798 | 12.9788 | -13.1869 | 25.512 | -22.7556 | -22.5508 | 45.836 | 0.014492 | -6.9167 | -2.8396 | -2.9602 | -5.333 | 6.0081 | 53.5223 | 14.3196 | 6.6425 | -6.3652 | 9.9904 | -45.761 | -4.1633 | -4.2629 | 23.7585 | 25.8595 | -43.0829 | -21.4626 | -36.3354 | -34.9777 | 22.3273 | -0.1141 | -9.2134 | -9.1691 | -16.9698 | -12.3472 | -13.7981 | -34.6909 | -50.6459 | 0 | -11.5417 | -11.0646 | 15.4281 | -6.5081 | -6.7304 | -8.0101 | -24.2772 | -23.8392 | 8.0878 | 9.1823 | -9.4753 | 0.54166 | 4.7268 | -11.3456 | -10.4073 | -10.3948 | 5.9581 | 1.9666 | -17.934 | 6.1598 | 0 | 0 | 3.4305 | 3.2089 | 1.5892 | 1.7025 | 1.4966 | 4.3712 | 20.1085 | 20.0552 | 11.7391 | 24.4757 | 18.0051 | -10.1044 | -1.3205 | 0.32051 | 0.91979 | 1.606 | -18.3718 | 0.93529 | 7.8287 | 0.45058 | 2.5197 | 21.6128 | -33.6786 | -22.9595 | -2.4068 | 25.8656 | -0.1 | 26.366 | 8.7912 | -9.3908 | 2.3856 | 0.044798 | 0 | -11.22 | -15.1703 | 11.3116 | -34.4403 | -15.9697 | -12.4077 | 161.0446 | -1.711 | -8.311 | -0.99382 | 2.5394 | 9.6127 | 9.6543 | 1.8086 | 18.1183 | 19.6447 | -11.5065 | 14.7296 | 38.0243 | 15.633 | 30.7457 | 11.3255 | 11.7003 | -6.7882 | -8.7659 | -4.1773 | -7.4104 | 45.7285 | 45.7005 | -28.5005 | -27.5704 | -15.0073 | -14.8806 | 7.1066 | 7.1148 | -30.2725 | -30.1953 | 0.87145 | -3.5549 | 0.74695 | 21.3435 | 21.196 | -16.9997 | -31.1372 | 19.1913 | 18.51 | -17.5254 | -17.5176 | -67.4324 | 7.4563 | -287.3908 | -18.9001 | 185.754 | 97.0961 | 67.6923 | 116.4735 | 40.8457 | 30.0165 | 33.3706 | 32.4891 | -8.1792 | 209.9342 | -157.1425 | 63.1928 | -52.0417 | -0.42657 | 8.8797 | -6.6916 | -0.90179 | -0.9091 | 3.0633 | 1.625 | -5.3057 | -7.2547 | 12.3953 | -11.6173 | 5.4416 | 1.3851 | 1.3297 | 1.7654 | 2.0161 | 4.1176 | 3.6411 | 3.5505 | 0 | 15.0391 | 8.5676 | 0.20625 | 0.37 | -1.3382 | -17.7623 | -19.6084 | 0.70788 | 13.2805 | -13.7472 | 0.23306 | -16.2725 | -1.3979 | 0 | -91.951
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 29 de Marzo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
29/03/2025 | 00:30 | 48.229 | 48.139 | 49.966 | 49.946 | 309.45 | 505.73 | 222.41 | 219.65 | 425.35 | 349.69 | 1217.1
29/03/2025 | 01:00 | 43.04 | 43.34 | 48.225 | 48.135 | 304.08 | 486.82 | 217.92 | 217.05 | 418.47 | 343.6 | 1197.04
29/03/2025 | 01:30 | 45.779 | 45.59 | 51.44 | 50.636 | 331.92 | 525.365 | 201.72 | 201.38 | 389.89 | 328.84 | 1121.83
29/03/2025 | 02:00 | 38.29 | 38.65 | 45.68 | 45.353 | 302.76 | 470.733 | 196.29 | 197.97 | 384.89 | 318 | 1097.15
29/03/2025 | 02:30 | 40.86 | 40.86 | 45.947 | 46.361 | 279.19 | 453.218 | 203.39 | 203.33 | 407.43 | 337.32 | 1151.47
29/03/2025 | 03:00 | 41.31 | 41.34 | 49.163 | 49.288 | 306.23 | 487.331 | 205.58 | 202.06 | 418.98 | 345.52 | 1172.14
29/03/2025 | 03:30 | 41.24 | 41.479 | 47.421 | 46.363 | 306.13 | 482.633 | 202.6 | 203.03 | 422.87 | 349.32 | 1177.82
29/03/2025 | 04:00 | 36.06 | 36.38 | 43.268 | 42.922 | 296.08 | 454.71 | 205.71 | 205.33 | 427.51 | 351.84 | 1190.39
29/03/2025 | 04:30 | 42.139 | 42.169 | 47.153 | 47.062 | 285.74 | 464.263 | 207.86 | 208.66 | 434.32 | 354.64 | 1205.48
29/03/2025 | 05:00 | 45.389 | 46.33 | 52.244 | 52.074 | 306.67 | 502.707 | 213.69 | 210.01 | 431.16 | 359.47 | 1214.33
29/03/2025 | 05:30 | 49.06 | 48.569 | 51.44 | 52.597 | 322.72 | 524.386 | 219.27 | 217.3 | 437.16 | 359.67 | 1233.4
29/03/2025 | 06:00 | 47.369 | 48.06 | 53.047 | 51.838 | 329.68 | 529.994 | 210.91 | 208.15 | 429.82 | 356.07 | 1204.95
29/03/2025 | 06:30 | 45.34 | 45.54 | 53.047 | 52.756 | 346.54 | 543.223 | 199.11 | 199.18 | 408.43 | 340.68 | 1147.4
29/03/2025 | 07:00 | 44.259 | 44.229 | 52.645 | 51.483 | 349.23 | 541.846 | 176.97 | 176.14 | 362.66 | 297.01 | 1012.78
29/03/2025 | 07:30 | 49.75 | 49.819 | 53.985 | 51.488 | 341.49 | 546.532 | 163.58 | 164.22 | 307.77 | 258.95 | 894.52
29/03/2025 | 08:00 | 53.09 | 52.849 | 54.253 | 53.205 | 354.27 | 567.667 | 156.99 | 154.12 | 279.44 | 236.6 | 827.15
29/03/2025 | 08:30 | 49.06 | 49.13 | 52.11 | 51.167 | 364.9 | 566.367 | 180.83 | 180.67 | 282.2 | 224.3 | 868
29/03/2025 | 09:00 | 54.43 | 54.659 | 50.368 | 50.203 | 344.57 | 554.23 | 180.98 | 181.56 | 274.73 | 223.55 | 860.82
29/03/2025 | 09:30 | 58.069 | 57.799 | 52.511 | 51.849 | 371.95 | 592.178 | 185 | 184.68 | 281.87 | 230.51 | 882.06
29/03/2025 | 10:00 | 61.369 | 61.11 | 55.459 | 55.352 | 404.9 | 638.19 | 186.19 | 183.95 | 283.83 | 226 | 879.97
29/03/2025 | 10:30 | 61.389 | 61.68 | 52.913 | 53.274 | 394.47 | 623.726 | 188.82 | 187.2 | 295.49 | 234.51 | 906.02
29/03/2025 | 11:00 | 60.419 | 61.22 | 54.253 | 53.086 | 416.42 | 645.398 | 202.51 | 201.69 | 326.26 | 258.62 | 989.08
29/03/2025 | 11:30 | 65.279 | 65.309 | 58.004 | 57 | 433.47 | 679.062 | 199.11 | 199.07 | 330.37 | 260.02 | 988.57
29/03/2025 | 12:00 | 59.259 | 59.36 | 53.047 | 52.111 | 395.3 | 619.077 | 204.36 | 202.98 | 349.86 | 271.13 | 1028.33
29/03/2025 | 12:30 | 64.559 | 65.099 | 56.262 | 56.329 | 417.76 | 660.009 | 199.51 | 200.39 | 337.19 | 262.05 | 999.14
29/03/2025 | 13:00 | 65.23 | 65.319 | 53.985 | 53.546 | 397.81 | 635.89 | 201.79 | 199.7 | 340.99 | 261.42 | 1003.9
29/03/2025 | 13:30 | 63.25 | 64.319 | 54.253 | 55.026 | 393.48 | 630.328 | 166.03 | 167.01 | 253.85 | 208.16 | 795.05
29/03/2025 | 14:00 | 61.819 | 61.47 | 53.985 | 54.316 | 378.12 | 609.71 | 186 | 184.63 | 294.64 | 237.66 | 902.93
29/03/2025 | 14:30 | 57.509 | 57.84 | 49.564 | 48.874 | 344.95 | 558.737 | 188.13 | 182.74 | 295.45 | 232.7 | 899.02
29/03/2025 | 15:00 | 62.7 | 62.68 | 53.985 | 53.69 | 378.79 | 611.845 | 172.75 | 171.2 | 283.62 | 243.86 | 871.43
29/03/2025 | 15:30 | 59.419 | 59.65 | 51.306 | 50.341 | 364.01 | 584.726 | 201.07 | 199.07 | 381.89 | 318.03 | 1100.06
29/03/2025 | 16:00 | 61.97 | 62.169 | 54.253 | 53.512 | 383.7 | 615.604 | 191.78 | 193.41 | 374.91 | 306.59 | 1066.69
29/03/2025 | 16:30 | 58.279 | 58.5 | 50.234 | 49.88 | 349.94 | 566.833 | 208.37 | 204.3 | 409.1 | 337.14 | 1158.91
29/03/2025 | 17:00 | 62.06 | 61.669 | 55.994 | 55.17 | 355.99 | 590.883 | 214.98 | 214.52 | 425.83 | 352.37 | 1207.7
29/03/2025 | 17:30 | 60.99 | 61.29 | 54.655 | 53.947 | 338.81 | 569.692 | 225.13 | 222.49 | 469.75 | 380.71 | 1298.08
29/03/2025 | 18:00 | 58.139 | 57.919 | 51.708 | 49.949 | 328.94 | 546.655 | 238.56 | 238.35 | 506.81 | 403.31 | 1387.03
29/03/2025 | 18:30 | 61.939 | 61.9 | 50.636 | 49.947 | 356.6 | 581.022 | 242.74 | 240.46 | 506.96 | 413.3 | 1403.46
29/03/2025 | 19:00 | 73 | 73.3 | 60.683 | 59.454 | 464.75 | 731.187 | 243.73 | 241.32 | 501.86 | 408.54 | 1395.45
29/03/2025 | 19:30 | 73.54 | 73.5 | 61.487 | 60.97 | 465.85 | 735.347 | 243.7 | 242.57 | 496.42 | 399.16 | 1381.85
29/03/2025 | 20:00 | 72.449 | 72.519 | 60.951 | 60.479 | 467.98 | 734.378 | 245.55 | 245.23 | 497.61 | 405.36 | 1393.75
29/03/2025 | 20:30 | 69.18 | 69.419 | 58.674 | 57.969 | 454.92 | 710.162 | 245.51 | 244.85 | 492.55 | 400.47 | 1383.38
29/03/2025 | 21:00 | 66.9 | 67.16 | 57.736 | 56.515 | 443.1 | 691.411 | 240.76 | 237.44 | 487.09 | 397.83 | 1363.12
29/03/2025 | 21:30 | 64.129 | 64.25 | 55.86 | 54.78 | 419.5 | 658.519 | 241.44 | 241.28 | 479.78 | 391.01 | 1353.51
29/03/2025 | 22:00 | 62.88 | 62.95 | 53.717 | 53.283 | 402.48 | 635.31 | 236.76 | 238.05 | 473.7 | 380.96 | 1329.47
29/03/2025 | 22:30 | 63.2 | 63.299 | 52.511 | 56.275 | 391.07 | 626.355 | 235.66 | 233.57 | 463.69 | 375.19 | 1308.11
29/03/2025 | 23:00 | 61.119 | 60.349 | 54.119 | 54.048 | 378.49 | 608.125 | 233.11 | 232.1 | 437.31 | 361.52 | 1264.04
29/03/2025 | 23:30 | 58.93 | 58.919 | 53.315 | 52.061 | 345.62 | 568.845 | 237.22 | 233.97 | 437.31 | 366.08 | 1274.58
30/03/2025 | 00:00 | 52.97 | 53.15 | 47.823 | 47.129 | 299.03 | 500.102 | 232.08 | 229.98 | 437.31 | 366.19 | 1265.56
MÁXIMO |  | -36.06 | -36.38 | -43.268 | -42.922 | -279.19 |  | 245.55 | 245.23 | 506.96 | 413.3
MÍNIMO |  | -73.54 | -73.5 | -61.487 | -60.97 | -467.98 |  | 156.99 | 154.12 | 253.85 | 208.16
PROMEDIO |  | -56.18 | -56.2969 | -52.8184 | -52.355 | -364.9969 |  | 208.42 | 207.2502 | 393.6746 | 321.364
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 29 de Marzo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
29/03/2025 | 00:30 | 496.55 | 502.59 | 499.45 | 506.48 | 508.2 | 507.72 | 508.83 | 494.82 | 494.16 | 487.53 | 500.8 | 491.07 | 224.57 | 226.62 | 229.4 | 221.47 | 217.65 | 0.3218 | 225.8 | 0.4 | 227.8 | 142.58 | 140.87 | 138.76 | 136.46 | 134.46 | 139.19 | 141.72 | 126.1 | 144.08
29/03/2025 | 01:00 | 496.55 | 508.63 | 508.85 | 506.48 | 508.2 | 507.72 | 508.83 | 494.82 | 494.16 | 487.53 | 500.8 | 491.07 | 220.97 | 226.62 | 229.46 | 221.47 | 217.65 | 0.3118 | 225.8 | 0.4 | 227.8 | 142.58 | 140.87 | 138.76 | 136.46 | 135.9 | 139.19 | 141.72 | 127.36 | 144.08
29/03/2025 | 01:30 | 496.55 | 508.42 | 508.75 | 506.48 | 508.2 | 507.72 | 508.83 | 494.82 | 499.15 | 487.53 | 506.04 | 491.07 | 220.97 | 225.62 | 227.01 | 223.77 | 217.65 | 0.3317 | 228.19 | 0.4 | 227.8 | 142.58 | 140.87 | 138.76 | 137.19 | 135.9 | 139.19 | 141.72 | 127.36 | 144.08
29/03/2025 | 02:00 | 501.69 | 508.42 | 509.95 | 506.48 | 508.2 | 507.72 | 508.83 | 494.82 | 499.15 | 487.53 | 506.04 | 491.07 | 223.21 | 226.86 | 229.52 | 223.77 | 217.65 | 0.3449 | 228.19 | 0.4 | 227.8 | 142.58 | 140.87 | 138.76 | 137.19 | 135.9 | 139.19 | 143.21 | 127.36 | 144.08
29/03/2025 | 02:30 | 501.54 | 508.42 | 509.9 | 506.48 | 508.2 | 507.72 | 508.83 | 494.82 | 499.15 | 487.53 | 506.04 | 491.07 | 220.53 | 226.57 | 227.08 | 223.77 | 219.83 | 0.356 | 228.19 | 0.4 | 230.1 | 142.58 | 140.87 | 138.76 | 137.19 | 135.9 | 139.19 | 141.66 | 125.91 | 144.08
29/03/2025 | 03:00 | 501.17 | 509.31 | 509.9 | 512.73 | 513.88 | 507.72 | 508.83 | 494.82 | 499.15 | 487.53 | 506.04 | 491.07 | 220.53 | 226.57 | 229.56 | 223.77 | 219.83 | 0.29 | 228.19 | 0.4 | 230.1 | 142.58 | 140.92 | 138.76 | 137.19 | 135.9 | 139.19 | 141.85 | 127.22 | 144.08
29/03/2025 | 03:30 | 506.2 | 509.63 | 515.21 | 512.73 | 513.88 | 507.72 | 508.83 | 494.82 | 499.15 | 487.53 | 506.04 | 491.07 | 225.33 | 228.52 | 232.05 | 223.77 | 219.83 | 0.3575 | 228.19 | 0.4 | 230.1 | 142.58 | 140.92 | 138.76 | 137.19 | 135.9 | 139.19 | 141.85 | 127.22 | 144.08
29/03/2025 | 04:00 | 499.7 | 510.68 | 509.32 | 512.73 | 513.88 | 507.72 | 514.16 | 494.82 | 499.15 | 487.53 | 506.04 | 491.07 | 222.16 | 226.19 | 229.54 | 223.77 | 219.83 | 0.4213 | 228.19 | 0.4 | 230.1 | 142.58 | 140.92 | 138.76 | 137.19 | 135.9 | 139.19 | 141.85 | 127.22 | 144.08
29/03/2025 | 04:30 | 499.38 | 508.1 | 511.37 | 512.73 | 513.88 | 507.72 | 514.16 | 494.82 | 499.15 | 487.53 | 506.04 | 491.07 | 225.51 | 226.17 | 229.63 | 223.77 | 219.83 | 0.3781 | 228.19 | 0.4 | 230.1 | 142.58 | 140.92 | 138.76 | 137.19 | 135.9 | 139.19 | 141.85 | 125.86 | 144.08
29/03/2025 | 05:00 | 505 | 506.47 | 514.79 | 512.73 | 513.88 | 507.72 | 514.16 | 494.82 | 499.15 | 487.53 | 506.04 | 491.07 | 225.6 | 226.72 | 227.29 | 223.77 | 219.83 | 0.3501 | 228.19 | 0.4 | 227.69 | 142.58 | 140.92 | 138.76 | 137.19 | 135.9 | 139.19 | 141.85 | 127.18 | 144.08
29/03/2025 | 05:30 | 499.59 | 507.68 | 509.8 | 512.73 | 513.88 | 507.72 | 514.16 | 494.82 | 499.15 | 487.53 | 506.04 | 491.07 | 225.6 | 226.35 | 227.2 | 223.77 | 217.45 | 0.3521 | 228.19 | 0.4 | 227.69 | 142.58 | 140.92 | 138.76 | 137.19 | 135.9 | 139.19 | 141.85 | 127.18 | 144.08
29/03/2025 | 06:00 | 499.59 | 507.68 | 509.8 | 512.73 | 513.88 | 507.72 | 514.16 | 494.82 | 499.15 | 487.53 | 506.04 | 491.07 | 223.22 | 226.42 | 227.2 | 223.77 | 217.45 | 0.3514 | 228.19 | 0.4 | 227.69 | 142.58 | 139.51 | 138.76 | 137.19 | 135.9 | 139.19 | 141.85 | 127.18 | 144.08
29/03/2025 | 06:30 | 499.59 | 506.26 | 508.8 | 512.73 | 513.88 | 507.72 | 514.16 | 494.82 | 499.15 | 487.53 | 506.04 | 491.07 | 222.55 | 225.86 | 227.2 | 223.77 | 217.45 | 0.3586 | 228.19 | 0.4 | 227.69 | 142.58 | 139.51 | 138.76 | 137.19 | 135.9 | 139.19 | 141.85 | 128.63 | 144.08
29/03/2025 | 07:00 | 499.59 | 506.26 | 506.65 | 512.73 | 513.88 | 507.72 | 514.16 | 500.04 | 499.15 | 492.52 | 506.04 | 491.07 | 224.8 | 225.55 | 227.2 | 223.77 | 217.45 | 0.3268 | 228.19 | 0.4 | 230 | 142.58 | 140.92 | 138.76 | 138.65 | 135.9 | 139.19 | 143.27 | 127.27 | 144.08
29/03/2025 | 07:30 | 493.56 | 500.75 | 506.7 | 507.35 | 508.65 | 507.72 | 518.88 | 500.04 | 504.24 | 491.97 | 512.49 | 496.21 | 221.8 | 224.81 | 224.26 | 220.49 | 218.58 | 0.3136 | 230.69 | 0.4 | 230 | 142.58 | 140.92 | 138.76 | 138.65 | 135.9 | 139.19 | 141.64 | 125.96 | 145.68
29/03/2025 | 08:00 | 497.65 | 500.75 | 503.34 | 507.35 | 508.65 | 507.72 | 518.37 | 500.04 | 504.24 | 491.97 | 512.49 | 496.21 | 227.35 | 224.33 | 224.15 | 220.49 | 216.35 | 0.4266 | 230.69 | 0.4 | 230 | 142.58 | 140.92 | 138.76 | 138.65 | 135.9 | 139.19 | 141.64 | 124.69 | 145.68
29/03/2025 | 08:30 | 492.15 | 500.75 | 504.55 | 502.08 | 503.23 | 502.64 | 518.81 | 500.04 | 504.24 | 491.97 | 512.49 | 496.21 | 227.35 | 224 | 224.07 | 216.07 | 214.18 | 0.3673 | 225.6 | 0.4 | 225.39 | 142.58 | 139.37 | 138.76 | 137.15 | 134.44 | 139.19 | 141.64 | 124.51 | 142.57
29/03/2025 | 09:00 | 502.58 | 510.62 | 513.11 | 497.05 | 497.76 | 502.64 | 518.81 | 499.03 | 504.24 | 491.97 | 512.49 | 496.21 | 228.29 | 226.52 | 225.49 | 218.44 | 214.18 | 0.3219 | 228 | 0.4 | 227.69 | 141.93 | 140.82 | 138.76 | 135.69 | 134.44 | 137.77 | 143.09 | 124.69 | 142.57
29/03/2025 | 09:30 | 497.55 | 503.06 | 507.75 | 497.05 | 503.68 | 502.64 | 513.57 | 499.03 | 504.24 | 491.97 | 512.49 | 496.08 | 225.95 | 224.91 | 222.81 | 218.44 | 214.18 | 0.3107 | 228 | 0.4 | 227.69 | 141.93 | 140.46 | 138.76 | 135.69 | 134.44 | 137.77 | 141.6 | 123.19 | 142.57
29/03/2025 | 10:00 | 496.24 | 502.75 | 507.75 | 497.05 | 503.7 | 502.64 | 513.57 | 499.03 | 504.24 | 491.97 | 512.49 | 496.08 | 223.62 | 225.04 | 222.81 | 218.44 | 214.18 | 0.4132 | 228 | 0.4 | 227.69 | 141.93 | 139.14 | 138.76 | 135.69 | 134.44 | 137.77 | 141.6 | 123.19 | 142.57
29/03/2025 | 10:30 | 491.04 | 501.43 | 507.28 | 497.05 | 498.28 | 502.64 | 513.57 | 499.03 | 498.8 | 491.97 | 512.49 | 492.51 | 222.54 | 223.02 | 220.38 | 216.21 | 211.96 | 0.3678 | 225.6 | 0.4 | 225.39 | 140.03 | 140.58 | 137.37 | 135.69 | 134.44 | 137.77 | 141.91 | 123.19 | 142.57
29/03/2025 | 11:00 | 491.2 | 501.43 | 507.85 | 497.05 | 498.28 | 502.64 | 513.57 | 499.03 | 503.8 | 489.67 | 506.87 | 492.81 | 225.22 | 223.62 | 221.53 | 216.21 | 211.96 | 0.3738 | 225.6 | 0.4 | 224.3 | 140.03 | 140.35 | 137.37 | 135.28 | 134.44 | 137.77 | 141.79 | 123.19 | 141
29/03/2025 | 11:30 | 487.84 | 500.49 | 501.39 | 497.05 | 498.28 | 502.64 | 513.57 | 499.03 | 503.8 | 489.67 | 512.03 | 498.63 | 230.13 | 222.26 | 219.49 | 216.21 | 214.17 | 0.2994 | 223.19 | 0.4 | 224.3 | 140.03 | 140.39 | 137.37 | 135.28 | 134.44 | 137.77 | 141.79 | 124.46 | 141
29/03/2025 | 12:00 | 491.25 | 501.69 | 506.02 | 497.05 | 498.28 | 502.64 | 513.57 | 499.03 | 503.8 | 489.67 | 512.03 | 498.63 | 230.13 | 222.48 | 219.37 | 216.21 | 214.17 | 0.3757 | 222.5 | 0.4 | 221.6 | 140.03 | 140.29 | 137.37 | 135.28 | 134.44 | 137.77 | 142.16 | 124.46 | 141
29/03/2025 | 12:30 | 486.22 | 501.69 | 505.65 | 497.05 | 498.28 | 502.64 | 513.57 | 499.03 | 503.8 | 489.67 | 512.03 | 498.63 | 228.14 | 223.96 | 219.37 | 218.52 | 214.17 | 0.3822 | 222.5 | 0.4 | 221.6 | 140.03 | 140.25 | 137.37 | 135.28 | 134.44 | 137.77 | 142.16 | 124.46 | 141
29/03/2025 | 13:00 | 491.78 | 501.85 | 506.91 | 497.05 | 498.28 | 502.64 | 513.57 | 499.03 | 503.8 | 489.67 | 512.03 | 498.63 | 230.68 | 223.35 | 221.59 | 218.52 | 214.17 | 0.3557 | 222.39 | 0.4 | 221.5 | 140.03 | 140.24 | 138.86 | 135.28 | 134.44 | 137.75 | 142.35 | 124.46 | 140.88
29/03/2025 | 13:30 | 496.76 | 507.37 | 506.91 | 502.1 | 503.78 | 502.64 | 518.33 | 504.21 | 503.8 | 489.67 | 512.03 | 498.63 | 231.29 | 224.8 | 221.46 | 218.97 | 216.51 | 0.3747 | 227.3 | 0.4 | 227.8 | 141.81 | 140 | 138.86 | 136.71 | 135.8 | 139.22 | 142.32 | 124.46 | 144.1
29/03/2025 | 14:00 | 496.76 | 507.37 | 506.91 | 502.1 | 503.78 | 502.64 | 516.35 | 504.21 | 503.8 | 489.67 | 512.03 | 498.63 | 231.29 | 225.3 | 222.09 | 218.97 | 214.24 | 0.3175 | 224.69 | 0.4 | 226.8 | 141.81 | 140.42 | 138.86 | 136.71 | 135.8 | 139.22 | 142.83 | 124.46 | 142.51
29/03/2025 | 14:30 | 496.76 | 507.37 | 506.91 | 502.1 | 503.78 | 502.64 | 516.35 | 498.92 | 503.8 | 489.67 | 512.03 | 498.63 | 229.17 | 225.3 | 224.33 | 218.97 | 214.24 | 0.3121 | 226.19 | 0.4 | 225.39 | 142.04 | 140.1 | 138.86 | 136.71 | 135.8 | 139.22 | 141.12 | 124.46 | 142.51
29/03/2025 | 15:00 | 492.67 | 506.74 | 506.91 | 502.1 | 503.78 | 502.64 | 516.35 | 503.99 | 503.8 | 489.22 | 512.03 | 493.02 | 230.84 | 224.42 | 222.03 | 218.97 | 214.24 | 0.4112 | 228.8 | 0.4 | 227.8 | 142.29 | 142.07 | 140.3 | 136.71 | 135.8 | 139.22 | 142.7 | 124.46 | 144.08
29/03/2025 | 15:30 | 497.86 | 506.74 | 513.58 | 502.1 | 503.78 | 502.64 | 516.35 | 498.3 | 503.8 | 489.22 | 506.24 | 493.02 | 229.31 | 224.26 | 224.51 | 218.97 | 214.24 | 0.3045 | 228.8 | 0.4 | 227.8 | 142.29 | 140.42 | 140.3 | 136.71 | 134.34 | 139.22 | 142.7 | 124.46 | 144.02
29/03/2025 | 16:00 | 497.86 | 506.74 | 508.64 | 502.1 | 503.78 | 502.64 | 516.35 | 498.3 | 503.8 | 489.22 | 506.24 | 493.02 | 229.07 | 225.22 | 224.26 | 221.41 | 216.65 | 0.3844 | 228.8 | 0.4 | 227.8 | 142.29 | 140.42 | 140.3 | 136.71 | 134.34 | 139.22 | 142.7 | 124.46 | 142.53
29/03/2025 | 16:30 | 504.05 | 512.2 | 508.43 | 502.1 | 503.78 | 507.67 | 516.35 | 498.3 | 503.8 | 489.22 | 506.24 | 493.02 | 233.87 | 226.08 | 226.84 | 222.85 | 216.65 | 0.3596 | 226.3 | 0.4 | 227.8 | 142.29 | 140.42 | 140.3 | 136.71 | 134.34 | 139.22 | 142.7 | 124.46 | 142.53
29/03/2025 | 17:00 | 491.62 | 502.43 | 497.56 | 501.24 | 503.2 | 507.83 | 511.19 | 498.3 | 498.76 | 489.22 | 506.24 | 493.02 | 231.24 | 223.53 | 222.91 | 222.75 | 216.65 | 0.3516 | 226.3 | 0.4 | 227.8 | 142.29 | 140.42 | 140.3 | 136.71 | 134.34 | 139.22 | 142.7 | 124.46 | 142.53
29/03/2025 | 17:30 | 498.49 | 502.43 | 503.18 | 501.24 | 503.2 | 507.83 | 511.19 | 498.3 | 498.76 | 483.93 | 506.24 | 493.02 | 233.64 | 224.52 | 225.4 | 222.75 | 216.65 | 0.3596 | 226.3 | 0.4 | 227.8 | 142.29 | 140.42 | 140.3 | 136.71 | 134.34 | 139.22 | 141.18 | 124.46 | 142.53
29/03/2025 | 18:00 | 498.49 | 507.42 | 502.92 | 506.31 | 508.29 | 507.83 | 505.96 | 493.05 | 498.76 | 483.93 | 501.01 | 487.77 | 230.06 | 225.79 | 227.71 | 222.75 | 218.88 | 0.2913 | 226.3 | 0.4 | 225.39 | 140.72 | 138.94 | 138.86 | 135.33 | 132.89 | 139.22 | 141.18 | 125.77 | 142.53
29/03/2025 | 18:30 | 492.98 | 501.43 | 498.03 | 501.01 | 502.91 | 506.46 | 505.96 | 493.05 | 491.46 | 479.02 | 501.01 | 482.85 | 227.69 | 223.44 | 225.32 | 217.88 | 216.69 | 0.3875 | 223.69 | 0.4 | 225.39 | 140.72 | 140.37 | 138.86 | 135.33 | 134.22 | 139.22 | 141.1 | 125.77 | 140.94
29/03/2025 | 19:00 | 499.02 | 498.86 | 496.41 | 495.74 | 497.24 | 499.31 | 505.96 | 493.05 | 491.46 | 479.02 | 501.01 | 482.85 | 227.58 | 222.94 | 221.78 | 217.88 | 214.24 | 0.3115 | 223.69 | 0.4 | 225.39 | 140.72 | 140.37 | 138.86 | 135.33 | 134.22 | 139.22 | 141.1 | 124.51 | 140.94
29/03/2025 | 19:30 | 499.02 | 498.86 | 496.41 | 495.74 | 497.24 | 499.31 | 505.96 | 493.05 | 491.46 | 480.13 | 501.01 | 482.85 | 227.64 | 222.94 | 221.78 | 217.28 | 214.24 | 0.4044 | 223.69 | 0.4 | 225.39 | 140.72 | 140.37 | 138.86 | 135.33 | 134.22 | 139.22 | 142.52 | 124.51 | 140.94
29/03/2025 | 20:00 | 504.42 | 498.86 | 496.41 | 495.74 | 497.24 | 499.31 | 505.96 | 493.05 | 491.46 | 480.13 | 501.01 | 482.85 | 227.64 | 222.94 | 224.05 | 217.28 | 214.24 | 0.2966 | 223.69 | 0.4 | 225.39 | 140.72 | 141.81 | 138.86 | 136.71 | 134.22 | 139.22 | 142.52 | 124.51 | 140.94
29/03/2025 | 20:30 | 504.42 | 498.86 | 496.41 | 495.74 | 497.24 | 499.31 | 505.96 | 493.05 | 491.46 | 480.13 | 501.01 | 482.85 | 227.97 | 222.94 | 226.49 | 219.49 | 214.24 | 0.3805 | 223.69 | 0.4 | 225.39 | 140.72 | 141.81 | 138.86 | 136.71 | 134.22 | 139.22 | 142.52 | 124.51 | 142.51
29/03/2025 | 21:00 | 510.03 | 503.85 | 496.41 | 495.74 | 502.51 | 499.31 | 505.96 | 493.05 | 491.46 | 480.13 | 501.01 | 482.85 | 231.34 | 225.43 | 226.4 | 219.49 | 216.47 | 0.408 | 223.69 | 0.4 | 225.39 | 140.72 | 140.37 | 138.86 | 136.71 | 134.22 | 139.22 | 142.52 | 124.51 | 142.51
29/03/2025 | 21:30 | 508.77 | 503.43 | 504.18 | 500.71 | 502.51 | 505.33 | 505.96 | 493.05 | 491.46 | 480.13 | 501.01 | 482.85 | 230.63 | 225.64 | 226.15 | 221.7 | 216.47 | 0.3985 | 223.69 | 0.4 | 225.39 | 140.72 | 140.37 | 138.86 | 136.71 | 134.22 | 139.22 | 142.52 | 124.51 | 142.51
29/03/2025 | 22:00 | 484.59 | 498.86 | 498.45 | 500.71 | 502.51 | 505.33 | 505.96 | 493.05 | 491.46 | 480.13 | 501.01 | 482.85 | 222.56 | 222.96 | 223.25 | 221.7 | 216.47 | 0.2987 | 223.69 | 0.4 | 225.39 | 140.72 | 140.37 | 138.86 | 136.71 | 134.22 | 139.22 | 142.52 | 124.51 | 142.51
29/03/2025 | 22:30 | 486.32 | 497.44 | 500.92 | 506.11 | 508.1 | 505.33 | 505.96 | 493.05 | 491.46 | 480.13 | 501.01 | 482.12 | 226.49 | 224.46 | 225.14 | 224 | 218.87 | 0.3654 | 223.69 | 0.4 | 227.69 | 142.53 | 141.86 | 138.86 | 136.71 | 134.22 | 139.22 | 142.52 | 124.51 | 142.51
29/03/2025 | 23:00 | 492.77 | 502.59 | 500.92 | 506.11 | 508.1 | 505.33 | 505.96 | 493.05 | 491.46 | 480.13 | 501.01 | 487.08 | 229.66 | 224.46 | 227.04 | 221.32 | 216.42 | 0.327 | 226.3 | 0.4 | 227.69 | 142.53 | 140.32 | 138.86 | 136.71 | 134.22 | 139.22 | 142.52 | 124.51 | 142.51
29/03/2025 | 23:30 | 497.92 | 502.59 | 502.08 | 506.11 | 508.55 | 505.33 | 505.96 | 493.05 | 496.54 | 480.13 | 501.01 | 487.08 | 231.43 | 225.4 | 227.04 | 221.04 | 216.42 | 0.3482 | 223.69 | 0.4 | 225.39 | 142.53 | 141.75 | 138.86 | 136.71 | 134.22 | 139.22 | 142.61 | 124.51 | 142.51
30/03/2025 | 00:00 | 498.7 | 507.73 | 509.27 | 506.11 | 508.55 | 505.33 | 505.96 | 493.05 | 496.54 | 480.13 | 501.01 | 487.08 | 225.27 | 225.4 | 226.74 | 221.04 | 218.56 | 0.3246 | 223.69 | 0.4 | 225.39 | 142.53 | 141.75 | 138.86 | 136.71 | 135.62 | 139.22 | 142.61 |  | 142.51
MÁXIMO |  | 510.03 | 512.2 | 515.21 | 512.73 | 513.88 | 507.83 | 518.88 | 504.21 | 504.24 | 492.52 | 512.49 | 498.63 | 233.87 | 228.52 | 232.05 | 224 | 219.83 | 0.4266 | 230.69 | 0.4 | 230.1 | 142.58 | 142.07 | 140.3 | 138.65 | 135.9 | 139.22 | 143.27 | 128.63 | 145.68
MÍNIMO |  | 484.59 | 497.44 | 496.41 | 495.74 | 497.24 | 499.31 | 505.96 | 493.05 | 491.46 | 479.02 | 500.8 | 482.12 | 220.53 | 222.26 | 219.37 | 216.07 | 211.96 | 0.29 | 222.39 | 0.4 | 221.5 | 140.03 | 138.94 | 137.37 | 135.28 | 132.89 | 137.75 | 141.1 | 123.19 | 140.88
PROMEDIO |  | 497.334 | 504.4996 | 505.5977 | 503.4638 | 505.315 | 504.8315 | 511.6802 | 496.5952 | 498.9983 | 486.7679 | 506.4365 | 491.245 | 226.9256 | 224.9398 | 225.1538 | 220.6227 | 216.3315 | 0.35161 | 226.2356 | 0.4 | 226.8973 | 141.7881 | 140.5977 | 138.8431 | 136.591 | 134.9415 | 138.9371 | 142.1079 | 125.24 | 142.915
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 29 de Marzo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 29/03/2025 01:18:00 | 29/03/2025 09:02:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie

## AISLADOS_TEMP
sábado, 29 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
C.T. PARAMONGA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | CENTRAL | 29/03/2025 17:52:00 | 30/03/2025 00:00:00 |  | Falal en la línea L-1101 (Paramonga Nueva - Paramonga Existente) de 138 kV

## TRANSGRESIONES
sábado, 29 de Marzo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:33:58 | 59.694 | 04:12:24 | 60.349
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:52:56 | 57.862 | 17:52:26 | 63.378
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:33:58 | 59.695 | 04:12:24 | 60.350
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:33:58 | 59.695 | 04:12:24 | 60.351
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:33:58 | 59.694 | 04:12:24 | 60.351
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:33:58 | 59.696 | 04:12:24 | 60.351
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:33:58 | 59.694 | 04:12:24 | 60.349
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:33:58 | 59.695 | 04:12:24 | 60.351

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 29 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 29 de Marzo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
29/03/2025 | 00:30 | 6849.29 | 6908.7112 | 0.8676%
29/03/2025 | 01:00 | 6786.6 | 6777.3506 | -0.1363%
29/03/2025 | 01:30 | 6588.89 | 6733.4926 | 2.195%
29/03/2025 | 02:00 | 6411.78 | 6647.4088 | 3.675%
29/03/2025 | 02:30 | 6506.3 | 6573.4894 | 1.033%
29/03/2025 | 03:00 | 6519.32 | 6512.0966 | -0.1108%
29/03/2025 | 03:30 | 6425.83 | 6519.1961 | 1.453%
29/03/2025 | 04:00 | 6329.3 | 6523.1639 | 3.063%
29/03/2025 | 04:30 | 6485.45 | 6520.7549 | 0.5444%
29/03/2025 | 05:00 | 6528.21 | 6572.7453 | 0.6822%
29/03/2025 | 05:30 | 6523.99 | 6557.4965 | 0.5136%
29/03/2025 | 06:00 | 6498.56 | 6553.5904 | 0.8468%
29/03/2025 | 06:30 | 6390.91 | 6501.8659 | 1.736%
29/03/2025 | 07:00 | 6425.7 | 6531.748 | 1.65%
29/03/2025 | 07:30 | 6602.58 | 6794.0699 | 2.9%
29/03/2025 | 08:00 | 6789.85 | 6978.2203 | 2.774%
29/03/2025 | 08:30 | 7036.55 | 7231.5444 | 2.771%
29/03/2025 | 09:00 | 7215.99 | 7422.3753 | 2.86%
29/03/2025 | 09:30 | 7534.41 | 7585.3076 | 0.6755%
29/03/2025 | 10:00 | 7588.25 | 7716.6066 | 1.692%
29/03/2025 | 10:30 | 7662.27 | 7765.4286 | 1.346%
29/03/2025 | 11:00 | 7754.84 | 7828.581 | 0.9509%
29/03/2025 | 11:30 | 7891.62 | 7951.865 | 0.7634%
29/03/2025 | 12:00 | 7825.23 | 7941.5748 | 1.487%
29/03/2025 | 12:30 | 7859.48 | 7907.1017 | 0.6059%
29/03/2025 | 13:00 | 7663.3 | 7794.6988 | 1.715%
29/03/2025 | 13:30 | 7650.46 | 7742.7647 | 1.207%
29/03/2025 | 14:00 | 7686.21 | 7679.8045 | -0.08334%
29/03/2025 | 14:30 | 7650.98 | 7699.6954 | 0.6367%
29/03/2025 | 15:00 | 7660.48 | 7642.4772 | -0.235%
29/03/2025 | 15:30 | 7626.45 | 7649.0003 | 0.2957%
29/03/2025 | 16:00 | 7596.15 | 7602.5735 | 0.08456%
29/03/2025 | 16:30 | 7414.29 | 7500.3026 | 1.16%
29/03/2025 | 17:00 | 7392.59 | 7340.2151 | -0.7085%
29/03/2025 | 17:30 | 7332.32 | 7287.0885 | -0.6169%
29/03/2025 | 18:00 | 7320.37 | 7288.5782 | -0.4343%
29/03/2025 | 18:30 | 7623.16 | 7486.6091 | -1.791%
29/03/2025 | 19:00 | 7729 | 7692.0573 | -0.478%
29/03/2025 | 19:30 | 7736.3 | 7715.1241 | -0.2737%
29/03/2025 | 20:00 | 7737.5 | 7704.7211 | -0.4236%
29/03/2025 | 20:30 | 7644.6 | 7664.7629 | 0.2638%
29/03/2025 | 21:00 | 7551.3 | 7593.5868 | 0.56%
29/03/2025 | 21:30 | 7462.8 | 7526.4852 | 0.8534%
29/03/2025 | 22:00 | 7381.1 | 7535.9678 | 2.098%
29/03/2025 | 22:30 | 7398.1 | 7481.4714 | 1.127%
29/03/2025 | 23:00 | 7042.3 | 7288.9982 | 3.503%
29/03/2025 | 23:30 | 6991.18 | 7104.4644 | 1.62%
30/03/2025 | 00:00 | 6926.79 | 6944.8162 | 0.2602%

## DESVIACIÓN
sábado, 29 de Marzo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
29/03/2025 | 00:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646.7 | 646.7979 | 646.7979 | -0.09789 | 205.1 | 205 | 205 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 92.2263 | 92.2263 | -5.1263 | 224.9 | 227.0127 | 227.0127 | -2.1127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 116.6667 | 116.6667 | -8.3667 | 108.3 | 116.6667 | 116.6667 | -8.3667 | 109.3 | 116.6667 | 116.6667 | -7.3667 | 202.6 | 175 | 175 | 27.6 | 109.7 | 163.1399 | 138.2672 | -28.5672 | 66.8 | 81.57 | 69.1336 | -2.3336 | 562.3 | 568.2985 | 568.2985 | -5.9985 | 10 | 10.1727 | 10.1727 | -0.17268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.8514 | 2.7 | 2.1126 | 2.1126 | 0.58744 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.1944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 142.5 | 143 | 143 | -0.5 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 345.9 | 458.878 | 458.878 | -112.978 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 124.5 | 148.6263 | 148.6263 | -24.1263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.6 | 87.6576 | 87.6576 | 0.94244 | 120.2 | 133.3333 | 133.3333 | -13.1333 | 120.2 | 133.3333 | 133.3333 | -13.1333 | 155.6 | 133.3333 | 133.3333 | 22.2667 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 3 |  | 7.9823 | -4.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 46.5 |  | 44.2751 | 2.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 12.626 | 12.626 | 25.874 | 172.2 | 171.5419 | 171.5419 | 0.65815 | 94.5 | 95.918 | 64.4568 | 30.0432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.2 | 44.2744 | 44.2744 | -2.0744 | 84.8 | 91.6667 | 91.6667 | -6.8667 | 84.5 | 91.6667 | 91.6667 | -7.1667 | 0 | 0 |  | 0 | 109.2 | 91.6667 | 91.6667 | 17.5333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 264.1 | 271.122 | 227.0616 | 37.0384 | 113.9 | 133.68 | 133.68 | -19.78 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 123.3 |  | 144.3124 | -21.0124 | 58.5 |  | 72.1562 | -13.6562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 126.1 | 93.7 | 119.07 | 7.03 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27 | 17.3 | 27.733 | -0.733 | 82.7 | 40.9 | 75.756 | 6.944 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 2.3 | 3 | 5 | -2.7 | 16.6 | 13.6 | 31 | -14.4 | 0 |  | 0 | 0 | 65.8 | 52.8 | 77.11 | -11.31 | 99.6 | 72.6 | 67.73 | 31.87 | 3 | 2 | 6.07 | -3.07 | 1 | 1.7 | 4.79 | -3.79 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.4 | 36 | 36 | 25.4 | 49.1 | 19 | 18 | 31.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.8 |  | 40 | 3.8 | 36.79 |  | 30 | 6.79 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | -0.8
29/03/2025 | 01:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.5 | 646.7979 | 646.7979 | -1.2979 | 205.1 | 205 | 205 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 226.7 | 227.0127 | 227.0127 | -0.31273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 116.6667 | 116.6667 | -7.7667 | 108 | 116.6667 | 116.6667 | -8.6667 | 108.4 | 116.6667 | 116.6667 | -8.2667 | 201.8 | 175 | 175 | 26.8 | 109 | 119.6581 | 133.0341 | -24.0341 | 68 | 59.8291 | 66.517 | 1.4829 | 555.7 | 568.2985 | 568.2985 | -12.5985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.8 | 164.7073 | 164.7073 | -5.9073 | 7.5 | 3.8486 | 3.8486 | 3.6514 | 2.9 | 2.1126 | 2.1126 | 0.78744 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.1944 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 221.8 | 221.5563 | 221.5563 | 0.24375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 300.6 | 441.5118 | 458.878 | -158.2781 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 125.7 | 148.6263 | 148.6263 | -22.9263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 126.9 | 133.3333 | 133.3333 | -6.4333 | 127.4 | 133.3333 | 133.3333 | -5.9333 | 155.3 | 133.3333 | 133.3333 | 21.9667 | 107 | 110.9132 | 110.9132 | -3.9132 | 3 |  | 7.9823 | -4.9823 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 44.4 | 47.2663 | 47.2663 | -2.8663 | 46.4 |  | 44.2751 | 2.1249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 12.626 | 12.626 | 25.574 | 172.4 | 171.5419 | 171.5419 | 0.85815 | 94.1 | 95.918 | 64.4568 | 29.6432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.1 | 44.2744 | 44.2744 | -1.1744 | 84.6 | 91.6667 | 91.6667 | -7.0667 | 84.5 | 91.6667 | 91.6667 | -7.1667 | 0 | 0 |  | 0 | 109.7 | 91.6667 | 91.6667 | 18.0333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 244.4 | 271.122 | 227.0616 | 17.3384 | 112 | 133.68 | 133.68 | -21.68 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 123.4 |  | 144.3124 | -20.9124 | 58.8 |  | 72.1562 | -13.3562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 125.3 | 91 | 95.095 | 30.205 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.479 | -0.479 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.5 | 17.1 | 18.847 | 8.653 | 77 | 39 | 45.234 | 31.766 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 1.7 | 3.5 | 2.124 | -0.424 | 22 | 11.4 | 13.161 | 8.839 | 0 |  | 0 | 0 | 65.3 | 49.4 | 44.848 | 20.452 | 99.3 | 69.4 | 65.136 | 34.164 | 5.3 | 1.8 | 1.954 | 3.346 | 1.2 | 1.6 | 1.547 | -0.347 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.4 | 0.451 | -0.451 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.7 | 33.135 | 33.135 | 29.565 | 45.7 | 18 | 22.737 | 22.963 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 43.88 |  | 40 | 3.88 | 36.92 |  | 30 | 6.92 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7 | 6.9 | 6.9 | 0.1
29/03/2025 | 01:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 642.9 | 646.7979 | 646.7979 | -3.8979 | 204.8 | 205 | 205 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 92.2263 | 92.2263 | -5.5263 | 224.7 | 227.0127 | 227.0127 | -2.3127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 116.6667 | 116.6667 | -8.1667 | 107.9 | 116.6667 | 116.6667 | -8.7667 | 108.4 | 116.6667 | 116.6667 | -8.2667 | 202.2 | 175 | 175 | 27.2 | 107.7 | 119.6581 | 119.6581 | -11.9581 | 68.2 | 59.8291 | 59.8291 | 8.3709 | 549.6 | 568.2985 | 568.2985 | -18.6985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20732 | 7.3 | 3.8486 | 3.8486 | 3.4514 | 3.2 | 2.1126 | 2.1126 | 1.0874 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.1944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 141 | 143 | 143 | -2 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 217 | 221.5563 | 221.5563 | -4.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 312.6 | 458.878 | 458.878 | -146.2781 | 67.8 | 81.9541 | 81.9541 | -14.1541 | 125.8 | 148.6263 | 148.6263 | -22.8263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 | 124.4 | 133.3333 | 133.3333 | -8.9333 | 125 | 133.3333 | 133.3333 | -8.3333 | 154.9 | 133.3333 | 133.3333 | 21.5667 | 92.2 | 110.9132 | 110.9132 | -18.7132 | 3 |  | 7.9823 | -4.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 44.3 | 47.2663 | 47.2663 | -2.9663 | 46.4 |  | 44.2751 | 2.1249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 169.9 | 171.5419 | 171.5419 | -1.6419 | 0 | 39.7219 | 64.4568 | -64.4568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.7 | 44.2744 | 44.2744 | -1.5744 | 84.8 | 91.6667 | 91.6667 | -6.8667 | 84.5 | 91.6667 | 91.6667 | -7.1667 | 0 | 0 |  | 0 | 107.8 | 91.6667 | 91.6667 | 16.1333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 241.1 | 271.122 | 198.8111 | 42.2889 | 112 | 133.68 | 133.68 | -21.68 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 123.6 |  | 144.3124 | -20.7124 | 58.5 |  | 72.1562 | -13.6562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 126.5 | 86.3 | 93.729 | 32.771 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.537 | -0.537 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.5 | 16.1 | 18.833 | 9.667 | 75.4 | 37.4 | 43.858 | 31.542 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 18.8 | 15.5337 | 19.8692 | -1.0692 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.1 | 19.3171 | 19.3171 | -0.21707 | 2 | 3.9 | 2.433 | -0.433 | 12.2 | 9.8 | 11.063 | 1.137 | 0 |  | 0 | 0 | 56.7 | 45.8 | 43.382 | 13.318 | 97.5 | 66.7 | 63.405 | 34.095 | 4.4 | 1.6 | 1.81 | 2.59 | 0.6 | 1.5 | 1.405 | -0.805 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.3 | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.3 | 28.261 | 28.261 | 12.039 | 33.4 | 17 | 18.295 | 15.105 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 18.9 | 19.3171 | 19.3171 | -0.41707 |  |  |  | 0 | 43.98 |  | 40 | 3.98 | 37.01 |  | 30 | 7.01 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 0.4
29/03/2025 | 02:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 539.5 | 646.7979 | 646.7979 | -107.2979 | 205 | 205 | 205 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 228.1 | 227.0127 | 227.0127 | 1.0873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 116.6667 | 116.6667 | -9.0667 | 107.8 | 116.6667 | 116.6667 | -8.8667 | 108.1 | 116.6667 | 116.6667 | -8.5667 | 202.3 | 175 | 175 | 27.3 | 107.2 | 119.6581 | 119.6581 | -12.4581 | 68 | 59.8291 | 59.8291 | 8.1709 | 553.1 | 568.2985 | 568.2985 | -15.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 7.8 | 3.8486 | 3.8486 | 3.9514 | 3.3 | 2.1126 | 2.1126 | 1.1874 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.1944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 142.2 | 143 | 143 | -0.8 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 220.7 | 221.5563 | 221.5563 | -0.85625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 300.2 | 437.4805 | 458.878 | -158.6781 | 31.7 | 81.9541 | 81.9541 | -50.2542 | 125.5 | 148.6263 | 148.6263 | -23.1263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 85.5 | 87.6576 | 87.6576 | -2.1576 | 127.8 | 133.3333 | 133.3333 | -5.5333 | 127.9 | 133.3333 | 133.3333 | -5.4333 | 154.5 | 133.3333 | 133.3333 | 21.1667 | 93.4 | 110.9132 | 110.9132 | -17.5132 | 3 |  | 7.9823 | -4.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 47.1 |  | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 171.8 | 171.5419 | 171.5419 | 0.25815 | 0 | 0 | 64.4568 | -64.4568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.3 | 44.2744 | 44.2744 | -0.97444 | 84.1 | 91.6667 | 91.6667 | -7.5667 | 84 | 91.6667 | 91.6667 | -7.6667 | 0 | 0 |  | 0 | 110 | 91.6667 | 91.6667 | 18.3333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 245.2 | 271.122 | 160.9399 | 84.2601 | 113.1 | 133.68 | 133.68 | -20.58 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 122.9 |  | 121.3333 | 1.5667 | 57.9 |  | 60.6667 | -2.7667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 127 | 82.2 | 90.925 | 36.075 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.486 | -0.486 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.6 | 15.2 | 18.065 | 12.535 | 82.3 | 36.1 | 43.165 | 39.135 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 12.5 | 6.3009 | 19.8692 | -7.3692 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 | 3.1 | 4.1 | 2.693 | 0.407 | 9.6 | 8.3 | 9.943 | -0.343 | 0 |  | 0 | 0 | 44.2 | 42.4 | 41.787 | 2.413 | 90.4 | 63.8 | 62.079 | 28.321 | 3.6 | 1.4 | 1.603 | 1.997 | 1.3 | 1.4 | 1.349 | -0.049 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.3 | 0.363 | -0.363 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21 | 25.857 | 25.857 | -4.857 | 14.6 | 15 | 15.352 | -0.752 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 |  |  |  | 0 | 44.16 |  | 40 | 4.16 | 37.12 |  | 30 | 7.12 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 0.2
29/03/2025 | 02:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 535.4 | 615.0493 | 646.7979 | -111.3979 | 175.6 | 109.8474 | 205 | -29.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 226.4 | 227.0127 | 227.0127 | -0.61273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 207.5 | 175 | 175 | 32.5 | 107.7 | 119.6581 | 119.6581 | -11.9581 | 67.6 | 59.8291 | 59.8291 | 7.7709 | 559.3 | 568.2985 | 568.2985 | -8.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.4 | 3.8486 | 3.8486 | 3.5514 | 3.3 | 2.1126 | 2.1126 | 1.1874 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.1944 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143 | 143 | 143 | 0 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.1674 | 112.9054 | -2.4054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 366.8 | 421.4819 | 458.878 | -92.0781 | 32 | 0 | 81.9541 | -49.9541 | 135.7 | 148.6263 | 148.6263 | -12.9263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.5 | 87.6576 | 87.6576 | 0.84244 | 126.7 | 133.3333 | 133.3333 | -6.6333 | 127.4 | 133.3333 | 133.3333 | -5.9333 | 154.8 | 133.3333 | 133.3333 | 21.4667 | 93.2 | 67.3375 | 110.9132 | -17.7132 | 3.1 |  | 7.9823 | -4.8823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 46.8 |  | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 170.6 | 171.5419 | 171.5419 | -0.94185 | 0 | 0 | 64.4568 | -64.4568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 44.2744 | 44.2744 | -1.0744 | 84.2 | 91.6667 | 91.6667 | -7.4667 | 84 | 91.6667 | 91.6667 | -7.6667 | 0 | 0 |  | 0 | 108.5 | 91.6667 | 91.6667 | 16.8333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 255.5 | 271.122 | 101.5345 | 153.9655 | 121.7 | 133.68 | 133.68 | -11.98 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 123.1 |  | 121.3333 | 1.7667 | 57.7 |  | 60.6667 | -2.9667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 127 | 116.7 | 87.934 | 39.066 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.448 | -0.448 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.8 | 14.9 | 17.353 | 13.447 | 86 | 70.6 | 42.456 | 43.544 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 13 | 6.3009 | 19.8692 | -6.8692 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.8 | 3.6 | 2.946 | 0.854 | 9.2 | 7.2 | 8.993 | 0.207 | 0 |  | 0 | 0 | 48.5 | 60.9 | 39.995 | 8.505 | 86.7 | 86.7 | 60.43 | 26.27 | 3.7 | 1.3 | 1.408 | 2.292 | 1.2 | 1.3 | 1.278 | -0.078 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.5 | 0.35 | -0.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.8 | 34.8 | 22.84 | 5.96 | 28.3 | 26 | 12.722 | 15.578 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.19 |  | 40 | 4.19 | 37.01 |  | 30 | 7.01 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 | 7 | 6.9 | 6.9 | 0.1
29/03/2025 | 03:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 540.1 | 580.8798 | 646.7979 | -106.6979 | 176.9 | 85.0188 | 205 | -28.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 92.2263 | 92.2263 | -3.1263 | 227.3 | 227.0127 | 227.0127 | 0.28727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 116.6667 | 116.6667 | -8.7667 | 107.7 | 116.6667 | 116.6667 | -8.9667 | 108.1 | 116.6667 | 116.6667 | -8.5667 | 207.7 | 175 | 175 | 32.7 | 109.8 | 119.6581 | 119.6581 | -9.8581 | 67.4 | 59.8291 | 59.8291 | 7.5709 | 563.8 | 568.2985 | 568.2985 | -4.4985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.3 | 3.8486 | 3.8486 | 3.4514 | 3.4 | 2.1126 | 2.1126 | 1.2874 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.1944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 109.7544 | 112.9054 | -1.9054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 344.5 | 421.4819 | 458.878 | -114.3781 | 32 | 0 | 81.9541 | -49.9541 | 130.2 | 148.6263 | 148.6263 | -18.4263 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 | 124.3 | 133.3333 | 133.3333 | -9.0333 | 125.3 | 133.3333 | 133.3333 | -8.0333 | 156.5 | 133.3333 | 133.3333 | 23.1667 | 93.5 | 51.9982 | 110.9132 | -17.4132 | 3 |  | 7.9823 | -4.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 47.3 |  | 44.2751 | 3.0249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 0 | 25.7307 | 59.886 | -59.886 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.8 | 44.2744 | 44.2744 | -1.4744 | 85.9 | 91.6667 | 91.6667 | -5.7667 | 85.8 | 91.6667 | 91.6667 | -5.8667 | 0 | 0 |  | 0 | 109.7 | 91.6667 | 91.6667 | 18.0333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 251.7 | 271.122 | 61.5385 | 190.1615 | 117 | 133.68 | 133.68 | -16.68 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 124.5 |  | 121.3333 | 3.1667 | 59.8 |  | 60.6667 | -0.86667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 126.1 | 114.8 | 84.383 | 41.717 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.449 | -0.449 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.9 | 14.6 | 16.808 | 15.092 | 85.8 | 67.1 | 41.699 | 44.101 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 12.9 | 12.2816 | 19.8692 | -6.9692 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.8 | 3.3 | 3.176 | -0.376 | 9.6 | 6.4 | 8.553 | 1.047 | 0 |  | 0 | 0 | 48.5 | 57.8 | 37.613 | 10.887 | 77.1 | 83.1 | 57.813 | 19.287 | 2.4 | 1.1 | 1.247 | 1.153 | 1.5 | 1.2 | 1.156 | 0.344 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.5 | 0.412 | -0.412 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.8 | 30 | 17.985 | 30.815 | 40.4 | 25 | 11.033 | 29.367 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.28 |  | 40 | 4.28 | 37.14 |  | 30 | 7.14 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 2.7 | 2.816 | 2.816 | -0.116 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | -0.6
29/03/2025 | 03:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 536.4 | 598.2491 | 646.7979 | -110.3979 | 174.6 | 93.4043 | 205 | -30.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 227 | 227.0127 | 227.0127 | -0.01273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 105 | 116.6667 | 116.6667 | -11.6667 | 205 | 175 | 175 | 30 | 107.3 | 119.6581 | 119.6581 | -12.3581 | 67.3 | 59.8291 | 59.8291 | 7.4709 | 557.4 | 568.2985 | 568.2985 | -10.8985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.7073 | 164.7073 | -1.6073 | 7.6 | 3.8486 | 3.8486 | 3.7514 | 3.4 | 2.1126 | 2.1126 | 1.2874 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.1944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 142.6 | 143 | 143 | -0.4 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.6948 | 112.9054 | -2.0054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 334.5 | 421.4819 | 458.878 | -124.3781 | 32 | 0 | 81.9541 | -49.9541 | 130.2 | 148.6263 | 148.6263 | -18.4263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 | 127.9 | 133.3333 | 133.3333 | -5.4333 | 126.2 | 133.3333 | 133.3333 | -7.1333 | 152.8 | 133.3333 | 133.3333 | 19.4667 | 93.5 | 54.8666 | 110.9132 | -17.4132 | 3 |  | 7.9823 | -4.9823 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 35.1 |  | 44.2751 | -9.1751 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39 | 34.4195 | 34.4195 | 4.5805 | 172.2 | 171.5419 | 171.5419 | 0.65815 | 0 | 29.5398 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 44.2744 | 44.2744 | -1.0744 | 81.2 | 91.6667 | 91.6667 | -10.4667 | 81 | 91.6667 | 91.6667 | -10.6667 | 0 | 0 |  | 0 | 108.6 | 91.6667 | 91.6667 | 16.9333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 250.6 | 271.122 | 156.7433 | 93.8567 | 116.7 | 133.68 | 133.68 | -16.98 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 120.1 |  | 121.3333 | -1.2333 | 54.5 |  | 60.6667 | -6.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 121.3 | 110.9 | 81.403 | 39.897 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.587 | -0.587 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.6 | 14.4 | 16.362 | 15.238 | 84.8 | 66.9 | 41.126 | 43.674 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 12.7 | 13.167 | 6.3009 | 6.3991 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.6 | 3.6 | 3.515 | -0.915 | 9 | 6.2 | 8.097 | 0.903 | 0 |  | 0 | 0 | 47 | 52.4 | 35.448 | 11.552 | 68.6 | 77.7 | 55.451 | 13.149 | 3.2 | 1.1 | 1.121 | 2.079 | 1.7 | 1.1 | 1.05 | 0.65 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.6 | 0.516 | -0.516 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.9 | 22.9 | 13.942 | 31.958 | 37 | 20 | 9.058 | 27.942 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.44 |  | 40 | 4.44 | 36.99 |  | 30 | 6.99 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 2.8 | 2.816 | 2.816 | -0.016 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 0.2
29/03/2025 | 04:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 530.5 | 604.966 | 646.7979 | -116.2979 | 174.6 | 98.4862 | 205 | -30.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 225.4 | 227.0127 | 227.0127 | -1.6127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 206.8 | 175 | 175 | 31.8 | 107.9 | 119.6581 | 119.6581 | -11.7581 | 67.2 | 59.8291 | 59.8291 | 7.3709 | 550.8 | 568.2985 | 568.2985 | -17.4985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 6.8 | 3.8486 | 3.8486 | 2.9514 | 3.2 | 2.1126 | 2.1126 | 1.0874 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.1944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 142.1 | 143 | 143 | -0.9 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 221 | 221.5563 | 221.5563 | -0.55625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 289.3 | 421.4819 | 458.878 | -169.578 | 32 | 0 | 81.9541 | -49.9541 | 122.1 | 148.6263 | 148.6263 | -26.5263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.3 | 87.6576 | 87.6576 | 0.64244 | 126 | 133.3333 | 133.3333 | -7.3333 | 125.6 | 133.3333 | 133.3333 | -7.7333 | 154.1 | 133.3333 | 133.3333 | 20.7667 | 90.9 | 54.6146 | 110.9132 | -20.0132 | 3 |  | 7.9823 | -4.9823 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 34.3 |  | 44.2751 | -9.9751 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 168.3 | 171.5419 | 171.5419 | -3.2418 | 0 | 31.9856 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.9 | 44.2744 | 44.2744 | -1.3744 | 83.5 | 91.6667 | 91.6667 | -8.1667 | 83.3 | 91.6667 | 91.6667 | -8.3667 | 0 | 0 |  | 0 | 110.1 | 91.6667 | 91.6667 | 18.4333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 237.8 | 271.122 | 168.8531 | 68.9469 | 107 | 133.68 | 133.68 | -26.68 | 61.9 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 122.5 |  | 121.3333 | 1.1667 | 57.3 |  | 60.6667 | -3.3667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 112.8 | 109.9 | 80.137 | 32.663 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 1.133 | -1.133 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.5 | 14.2 | 16.211 | 13.289 | 80.7 | 63.4 | 41.103 | 39.597 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3.501 | 3.501 | -0.601 | 12.7 | 13.7355 | 6.3009 | 6.3991 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 3.4 | 3.8 | 4.181 | -0.781 | 5.8 | 6.1 | 7.594 | -1.794 | 0 |  | 0 | 0 | 43.7 | 50.6 | 33.934 | 9.766 | 76.1 | 75.9 | 53.852 | 22.248 | 3 | 1.1 | 1.098 | 1.902 | 0.8 | 1.1 | 0.989 | -0.189 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.7 | 0.745 | -0.745 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.2 | 21.3 | 12.333 | 40.867 | 39.2 | 19 | 6.224 | 32.976 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 44.89 |  | 40 | 4.89 | 37.01 |  | 30 | 7.01 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 | 5.6 | 6.9 | 6.9 | -1.3
29/03/2025 | 04:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 537.8 | 610.6507 | 646.7979 | -108.9979 | 176.2 | 104.1388 | 205 | -28.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 227.5 | 227.0127 | 227.0127 | 0.48727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 207.3 | 175 | 175 | 32.3 | 108.1 | 119.6581 | 119.6581 | -11.5581 | 67.7 | 59.8291 | 59.8291 | 7.8709 | 561.2 | 568.2985 | 568.2985 | -7.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7.2 | 3.8486 | 3.8486 | 3.3514 | 3 | 2.1126 | 2.1126 | 0.88744 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.2944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 373.8 | 421.4819 | 458.878 | -85.0781 | 32 | 9.7086 | 81.9541 | -49.9541 | 137.5 | 148.6263 | 148.6263 | -11.1263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 | 126.7 | 133.3333 | 133.3333 | -6.6333 | 127.4 | 133.3333 | 133.3333 | -5.9333 | 155.1 | 133.3333 | 133.3333 | 21.7667 | 93.4 | 52.1296 | 110.9132 | -17.5132 | 3 |  | 7.9823 | -4.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 46.5 |  | 44.2751 | 2.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 171.1 | 171.5419 | 171.5419 | -0.44185 | 0 | 32.1378 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.3 | 44.2744 | 44.2744 | -0.97444 | 84 | 91.6667 | 91.6667 | -7.6667 | 83.9 | 91.6667 | 91.6667 | -7.7667 | 0 | 0 |  | 0 | 108.4 | 91.6667 | 91.6667 | 16.7333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 257.9 | 271.122 | 172.8451 | 85.0549 | 122.7 | 133.68 | 133.68 | -10.98 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 122.5 |  | 121.3333 | 1.1667 | 58.5 |  | 60.6667 | -2.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 109.3 | 105.8 | 79.236 | 30.064 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.59 | -1.59 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.5 | 13.8 | 16.045 | 12.455 | 73 | 61.8 | 40.819 | 32.181 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3.501 | 3.501 | -0.601 | 12.7 | 13.7708 | 6.3009 | 6.3991 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.3 | 3.8 | 4.679 | -2.379 | 4.1 | 5.8 | 6.999 | -2.899 | 0 |  | 0 | 0 | 35 | 47.5 | 32.735 | 2.265 | 59.5 | 72.7 | 52.581 | 6.919 | 1.8 | 0.9 | 1.108 | 0.692 | 0.6 | 1 | 0.944 | -0.344 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.8 | 0.949 | -0.949 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.6 | 17.1 | 11.115 | 45.485 | 44.5 | 16 | 4.333 | 40.167 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.36 |  | 40 | 4.36 | 36.99 |  | 30 | 6.99 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 4.5 | 6.9 | 6.9 | -2.4
29/03/2025 | 05:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 538.5 | 624.5842 | 646.7979 | -108.2979 | 175.2 | 128.087 | 205 | -29.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 227.5 | 227.0127 | 227.0127 | 0.48727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 104.3 | 116.6667 | 116.6667 | -12.3667 | 104.8 | 116.6667 | 116.6667 | -11.8667 | 206.6 | 175 | 175 | 31.6 | 107.1 | 119.6581 | 119.6581 | -12.5581 | 67.5 | 59.8291 | 59.8291 | 7.6709 | 559.5 | 568.2985 | 568.2985 | -8.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.7073 | 164.7073 | 3.6927 | 7.5 | 3.8486 | 3.8486 | 3.6514 | 3.1 | 2.1126 | 2.1126 | 0.98744 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.1944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 391.5 | 421.4819 | 458.878 | -67.3781 | 32 | 8.7904 | 81.9541 | -49.9541 | 141.4 | 148.6263 | 148.6263 | -7.2263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.1 | 19.2858 | 19.2858 | -1.1859 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 | 128.1 | 133.3333 | 133.3333 | -5.2333 | 127.2 | 133.3333 | 133.3333 | -6.1333 | 154.2 | 133.3333 | 133.3333 | 20.8667 | 94.1 | 58.6303 | 110.9132 | -16.8132 | 3 |  | 7.9823 | -4.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 | 46.9 |  | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.7 | 34.4195 | 34.4195 | 5.2805 | 172.4 | 171.5419 | 171.5419 | 0.85815 | 33 | 46.0301 | 0 | 33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 44.2744 | 44.2744 | -1.0744 | 83 | 91.6667 | 91.6667 | -8.6667 | 82.8 | 91.6667 | 91.6667 | -8.8667 | 0 | 0 |  | 0 | 109.1 | 91.6667 | 91.6667 | 17.4333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 261 | 271.122 | 196.6281 | 64.3719 | 125.4 | 133.68 | 133.68 | -8.28 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 122.3 |  | 140.9216 | -18.6216 | 57.3 |  | 70.4608 | -13.1608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 116.5 | 105 | 79.434 | 37.066 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 1.777 | -1.777 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.6 | 13.5 | 15.835 | 13.765 | 71.8 | 57.6 | 39.746 | 32.054 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3.501 | 3.501 | -0.601 | 12.7 | 16.9999 | 6.3009 | 6.3991 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.8 | 3.9 | 4.678 | -2.878 | 1 | 5.5 | 6.131 | -5.131 | 0 |  | 0 | 0 | 31.2 | 47.3 | 32.484 | -1.284 | 60.1 | 72.4 | 52.29 | 7.81 | 1.7 | 0.9 | 1.218 | 0.482 | 0.6 | 1 | 0.949 | -0.349 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 2 | 1.075 | -1.075 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.6 | 17.1 | 11.07 | 39.53 | 33.6 | 15 | 5.271 | 28.329 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.36 |  | 40 | 4.36 | 36.95 |  | 30 | 6.95 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 | 5 | 6.9 | 6.9 | -1.9
29/03/2025 | 05:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 530.6 | 625.5494 | 646.7979 | -116.1979 | 174.5 | 130.6058 | 205 | -30.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 225.5 | 227.0127 | 227.0127 | -1.5127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 106.6 | 116.6667 | 116.6667 | -10.0667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 208.1 | 175 | 175 | 33.1 | 108.2 | 119.6581 | 119.6581 | -11.4581 | 67.5 | 59.8291 | 59.8291 | 7.6709 | 554.5 | 568.2985 | 568.2985 | -13.7985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 164.7073 | 164.7073 | -1.9073 | 7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.1514 | 3 | 2.1126 | 2.1126 | 0.88744 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.1944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.9054 | 112.9054 | -3.2054 | 223.6 | 221.5563 | 221.5563 | 2.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 411.7 | 421.4819 | 458.878 | -47.178 | 32.2 | 0 | 81.9541 | -49.7542 | 148.5 | 148.6263 | 148.6263 | -0.12634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.1 | 19.2858 | 19.2858 | -1.1859 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 | 125.1 | 133.3333 | 133.3333 | -8.2333 | 123.8 | 133.3333 | 133.3333 | -9.5333 | 154.4 | 133.3333 | 133.3333 | 21.0667 | 93.7 | 60.7417 | 110.9132 | -17.2132 | 3.1 |  | 7.9823 | -4.8823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 47 |  | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 40 | 34.4195 | 34.4195 | 5.5805 | 168.9 | 171.5419 | 171.5419 | -2.6418 | 29.3 | 49.1611 | 0 | 29.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.8 | 44.2744 | 44.2744 | -1.4744 | 83.2 | 91.6667 | 91.6667 | -8.4667 | 82.9 | 91.6667 | 91.6667 | -8.7667 | 0 | 0 |  | 0 | 109.6 | 91.6667 | 91.6667 | 17.9333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 261.3 | 271.122 | 193.0522 | 68.2478 | 128 | 133.68 | 133.68 | -5.68 | 61.7 | 67.4615 | 67.4615 | -5.7615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 122.1 |  | 134.0183 | -11.9183 | 56.9 |  | 67.0092 | -10.1091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 122 | 102.4 | 79.646 | 42.354 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2.047 | -2.047 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.9 | 13.4 | 15.639 | 14.261 | 71.6 | 57.4 | 38.636 | 32.964 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3.501 | 3.501 | -0.601 | 18.1 | 17.7277 | 6.3009 | 11.7991 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.4 | 4.5 | 4.669 | -2.269 | 0 | 5 | 5.405 | -5.405 | 0 |  | 0 | 0 | 37.6 | 43.7 | 32.061 | 5.539 | 66.4 | 68.4 | 51.875 | 14.525 | 3 | 0.9 | 1.291 | 1.709 | 0.6 | 0.9 | 0.949 | -0.349 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 2.3 | 1.265 | -1.265 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.8 | 14 | 11.041 | 26.759 | 26.1 | 12 | 6.116 | 19.984 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.65 |  | 40 | 3.65 | 36.24 |  | 30 | 6.24 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 4.9 | 6.9 | 6.9 | -2
29/03/2025 | 06:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 539.8 | 622.3527 | 646.7979 | -106.9979 | 175.8 | 123.0113 | 205 | -29.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 227.9 | 227.0127 | 227.0127 | 0.88727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 106.8 | 116.6667 | 116.6667 | -9.8667 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 207.1 | 175 | 175 | 32.1 | 108.6 | 119.6581 | 119.6581 | -11.0581 | 67.8 | 59.8291 | 59.8291 | 7.9709 | 559.7 | 568.2985 | 568.2985 | -8.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.7073 | 164.7073 | 1.7927 | 7.4 | 3.8486 | 3.8486 | 3.5514 | 3 | 2.1126 | 2.1126 | 0.88744 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.1944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222 | 221.5563 | 221.5563 | 0.44375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 375.9 | 421.4819 | 458.878 | -82.978 | 33 | 8.8876 | 81.9541 | -48.9541 | 138.3 | 148.6263 | 148.6263 | -10.3263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.1 | 19.2858 | 19.2858 | -1.1859 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 | 126.7 | 133.3333 | 133.3333 | -6.6333 | 127.3 | 133.3333 | 133.3333 | -6.0333 | 155.5 | 133.3333 | 133.3333 | 22.1667 | 93.4 | 58.5349 | 110.9132 | -17.5132 | 3.1 |  | 7.9823 | -4.8823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 47.2 |  | 44.2751 | 2.9249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 171.8 | 171.5419 | 171.5419 | 0.25815 | 30.2 | 50.0596 | 0 | 30.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.3 | 44.2744 | 44.2744 | -0.97444 | 84.4 | 91.6667 | 91.6667 | -7.2667 | 84.3 | 91.6667 | 91.6667 | -7.3667 | 0 | 0 |  | 0 | 108.1 | 91.6667 | 91.6667 | 16.4333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 259.2 | 271.122 | 190.6148 | 68.5852 | 122.8 | 133.68 | 133.68 | -10.88 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 29 | 30.0976 | 30.0976 | -1.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 122.8 |  | 131.0566 | -8.2566 | 58.3 |  | 65.5283 | -7.2283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 125.5 | 102.9 | 79.901 | 45.599 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 2.567 | -2.567 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 1 |  | 1.208 | -0.208 | 1 |  | 1.204 | -0.204 | 29.5 | 13.4 | 15.486 | 14.014 | 69 | 54.1 | 37.412 | 31.588 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0.3 |  | 0.122 | 0.178 | 3.3 | 3.501 | 3.501 | -0.201 | 19.7 | 17.9365 | 6.3009 | 13.3991 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3 | 4.7 | 4.639 | -1.639 | 0 | 4.5 | 5.108 | -5.108 | 0.1 |  | 0.192 | -0.092 | 30.1 | 43 | 31.123 | -1.023 | 53.9 | 67.5 | 51.083 | 2.817 | 2.2 | 0.9 | 1.251 | 0.949 | 0.1 | 0.9 | 0.934 | -0.834 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 3 | 1.643 | -1.643 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 1.2 |  | 1.133 | 0.067 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.2 | 14.1 | 11.062 | 30.138 | 20.6 | 11 | 6.682 | 13.918 | 1 |  | 0.863 | 0.137 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.11 |  | 40 | 4.11 | 37.05 |  | 30 | 7.05 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.9 | 6.9 | -1.8
29/03/2025 | 06:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 538.3 | 605.0117 | 646.7979 | -108.4979 | 175.7 | 98.4331 | 205 | -29.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 227.2 | 227.0127 | 227.0127 | 0.18727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 207.7 | 175 | 175 | 32.7 | 106.7 | 119.6581 | 119.6581 | -12.9581 | 67.8 | 59.8291 | 59.8291 | 7.9709 | 560 | 568.2985 | 568.2985 | -8.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20732 | 7.4 | 3.8486 | 3.8486 | 3.5514 | 3 | 2.1126 | 2.1126 | 0.88744 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.2944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 110.7209 | 112.9054 | -1.8054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 296.8 | 457.3793 | 458.878 | -162.078 | 33 | 21.5424 | 81.9541 | -48.9541 | 122.7 | 148.6263 | 148.6263 | -25.9263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.1 | 19.2858 | 19.2858 | -1.1859 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 | 128.1 | 133.3333 | 133.3333 | -5.2333 | 128.5 | 133.3333 | 133.3333 | -4.8333 | 155.1 | 133.3333 | 133.3333 | 21.7667 | 93.5 | 32.5347 | 110.9132 | -17.4132 | 3 |  | 7.9823 | -4.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 47 |  | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.4 | 34.4195 | 34.4195 | 4.9805 | 172.7 | 171.5419 | 171.5419 | 1.1582 | 30.2 | 24.0121 | 0 | 30.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.3 | 44.2744 | 44.2744 | -0.97444 | 84.1 | 91.6667 | 91.6667 | -7.5667 | 84 | 91.6667 | 91.6667 | -7.6667 | 0 | 0 |  | 0 | 108.3 | 91.6667 | 91.6667 | 16.6333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 244.4 | 271.122 | 122.2793 | 122.1207 | 109.8 | 133.68 | 133.68 | -23.88 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 123 |  | 121.3333 | 1.6667 | 57.6 |  | 60.6667 | -3.0667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.02 | -0.02 | 122.9 | 100.7 | 79.425 | 43.475 | 3.1 |  | 3.05 | 0.05 | 0 | 7.1 | 3.258 | -3.258 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 5.5 |  | 5.746 | -0.246 | 6.1 |  | 5.694 | 0.406 | 30.2 | 13.4 | 15.223 | 14.977 | 80.9 | 53.5 | 36.112 | 44.788 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 5.6 |  | 6.644 | -1.044 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 19.7 | 11.8822 | 6.3009 | 13.3991 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.8 | 3.9 | 4.521 | -2.721 | 0 | 3.8 | 4.755 | -4.755 | 2 |  | 2.166 | -0.166 | 23.6 | 38.7 | 30.157 | -6.557 | 45.4 | 63.4 | 50.17 | -4.77 | 1.6 | 0.9 | 1.169 | 0.431 | 0.4 | 0.8 | 0.906 | -0.506 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 3.9 | 2.147 | -2.147 | 0.2 |  | 0.824 | -0.624 | 20.5 |  | 19.755 | 0.745 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.4 | 10.7 | 10.712 | 23.688 | 20.4 | 8 | 7.063 | 13.337 | 13.1 |  | 13.922 | -0.822 | 0.5 |  | 0.883 | -0.383 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.82 |  | 40 | 3.82 | 36.69 |  | 30 | 6.69 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.9 | 6.9 | -1.8
29/03/2025 | 07:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 452.2 | 590.2052 | 646.7979 | -194.5979 | 143 | 88.861 | 205 | -62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 227.3 | 227.0127 | 227.0127 | 0.28727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 207.3 | 175 | 175 | 32.3 | 107.9 | 119.6581 | 119.6581 | -11.7581 | 67.1 | 59.8291 | 59.8291 | 7.2709 | 560 | 568.2985 | 568.2985 | -8.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.7073 | 164.7073 | -1.1073 | 7.7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.8514 | 3.1 | 2.1126 | 2.1126 | 0.98744 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.2944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143.5 | 143 | 143 | 0.5 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 105.8875 | 112.9054 | -1.8054 | 222.4 | 221.5563 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 360.9 | 457.3793 | 458.878 | -97.978 | 26.4 | 24.4374 | 81.9541 | -55.5541 | 133 | 148.6263 | 148.6263 | -15.6263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.1 | 19.2858 | 19.2858 | -1.1859 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 | 128.4 | 133.3333 | 133.3333 | -4.9333 | 128.9 | 133.3333 | 133.3333 | -4.4333 | 155.1 | 133.3333 | 133.3333 | 21.7667 | 35.9 | 0 | 110.9132 | -75.0132 | 3 |  | 7.9823 | -4.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 46.1 | 47.2663 | 47.2663 | -1.1663 | 47.2 |  | 44.2751 | 2.9249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39 | 34.4195 | 34.4195 | 4.5805 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 30.3 | 29.5153 | 0 | 30.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.3 | 44.2744 | 44.2744 | -0.97444 | 83.9 | 91.6667 | 91.6667 | -7.7667 | 83.8 | 91.6667 | 91.6667 | -7.8667 | 0 | 0 |  | 0 | 108.2 | 91.6667 | 91.6667 | 16.5333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 255.1 | 271.122 | 50.3454 | 204.7546 | 118.7 | 133.68 | 133.68 | -14.98 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 122.9 |  | 121.3333 | 1.5667 | 57.7 |  | 60.6667 | -2.9667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.05 | -0.05 | 115.1 | 100.8 | 76.754 | 38.346 | 28.6 |  | 19.049 | 9.551 | 0 | 8.2 | 4.459 | -4.459 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 11.9 |  | 11.145 | 0.755 | 14 |  | 12.031 | 1.969 | 27.6 | 13.6 | 14.629 | 12.971 | 75.2 | 50.7 | 34.583 | 40.617 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 13.2 |  | 1.771 | 11.429 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 19.7 | 13.1613 | 6.3009 | 13.3991 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 0.6 | 3.2 | 4.138 | -3.538 | 0 | 3.3 | 4.232 | -4.232 | 8.9 |  | 13.737 | -4.837 | 24.6 | 37.9 | 29.107 | -4.507 | 49.9 | 62.2 | 48.896 | 1.004 | 1.1 | 0.8 | 0.962 | 0.138 | 0.4 | 0.8 | 0.843 | -0.443 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 4.8 | 3.027 | -3.027 | 1.9 |  | 2.407 | -0.507 | 64.8 |  | 62.185 | 2.615 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.1 | 9.3 | 9.25 | 25.85 | 20.2 | 7 | 6.884 | 13.316 | 43.7 |  | 43.715 | -0.015 | 2.2 |  | 2.284 | -0.084 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 44.36 |  | 40 | 4.36 | 37.24 |  | 30 | 7.24 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 4.9 | 6.9 | 6.9 | -2
29/03/2025 | 07:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 449.6 | 624.9491 | 646.7979 | -197.1979 | 144.5 | 128.9851 | 205 | -60.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 226.9 | 227.0127 | 227.0127 | -0.11273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 207.2 | 175 | 175 | 32.2 | 107.8 | 119.6581 | 119.6581 | -11.8581 | 67.3 | 59.8291 | 59.8291 | 7.4709 | 561.1 | 568.2985 | 568.2985 | -7.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 164.7073 | 164.7073 | -2.2073 | 7.9 | 3.8486 | 3.8486 | 4.0514 | 3.3 | 2.1126 | 2.1126 | 1.1874 |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.6944 | 6.6944 | -0.4944 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 104.3618 | 112.9054 | -1.7054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 449.8 | 457.3793 | 458.878 | -9.078 | 24 | 28.0543 | 81.9541 | -57.9541 | 146.4 | 148.6263 | 148.6263 | -2.2263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.2 | 19.2858 | 19.2858 | -1.0858 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.9 | 87.6576 | 87.6576 | 5.2424 | 126.3 | 133.3333 | 133.3333 | -7.0333 | 126.4 | 133.3333 | 133.3333 | -6.9333 | 155.2 | 133.3333 | 133.3333 | 21.8667 | 35.2 | 62.4471 | 110.9132 | -75.7132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 47.1 |  | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 171.9 | 171.5419 | 171.5419 | 0.35815 | 30.1 | 58.3746 | 0 | 30.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.3 | 44.2744 | 44.2744 | -0.97444 | 84.1 | 91.6667 | 91.6667 | -7.5667 | 83.9 | 91.6667 | 91.6667 | -7.7667 | 0 | 0 |  | 0 | 109.9 | 91.6667 | 91.6667 | 18.2333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 266.6 | 271.122 | 177.4034 | 89.1966 | 129.8 | 133.68 | 133.68 | -3.88 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 78.9 | 78.4305 | 78.568 | 0.332 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 122.9 |  | 121.3333 | 1.5667 | 57.6 |  | 60.6667 | -3.0667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.06 | 0.14 | 114.6 | 96 | 74.279 | 40.321 | 19.3 |  | 43.124 | -23.824 | 0 | 9.2 | 5.396 | -5.396 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 13.4 |  | 13.134 | 0.266 | 16.4 |  | 14.926 | 1.474 | 24.3 | 14.2 | 14.236 | 10.064 | 72.5 | 53.2 | 33.835 | 38.665 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 15.3 |  | 14.56 | 0.74 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 19.7 | 19.8692 | 6.3009 | 13.3991 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.8 | 3.73 | -3.73 | 0 | 5.5 | 4.102 | -4.102 | 25.1 |  | 26.274 | -1.174 | 19.7 | 35.3 | 28.685 | -8.985 | 48.4 | 45.3 | 47.843 | 0.557 | 0.4 | 0.8 | 0.807 | -0.407 | 0 | 0.9 | 0.832 | -0.832 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.6 | 7.2 | 7.2 | 1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 5.7 | 3.77 | -3.77 | 4.7 |  | 4.803 | -0.103 | 111.5 |  | 109.103 | 2.397 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.6 | 7.8 | 7.837 | 9.763 | 15.4 | 7 | 6.247 | 9.153 | 85.3 |  | 79.446 | 5.854 | 5.5 |  | 4.373 | 1.127 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.55 |  | 40 | 4.55 | 36.93 |  | 30 | 6.93 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | -1.7
29/03/2025 | 08:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 502.4 | 640.4594 | 646.7979 | -144.3979 | 154.5 | 182.9392 | 205 | -50.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 228.1 | 227.0127 | 227.0127 | 1.0873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 152.21 | 152.21 | -23.11 | 129.6 | 152.21 | 152.21 | -22.61 | 129.3 | 152.21 | 152.21 | -22.91 | 235.5 | 228.315 | 228.315 | 7.1851 | 108 | 119.6581 | 119.6581 | -11.6581 | 67.4 | 59.8291 | 59.8291 | 7.5709 | 558.2 | 568.2985 | 568.2985 | -10.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 8 | 3.8486 | 3.8486 | 4.1514 | 3.1 | 2.1126 | 2.1126 | 0.98744 |  |  | 0 | 0 | 5.6 | 6.6944 | 6.6944 | -1.0944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143 | 143 | 143 | 0 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 101.9566 | 112.9054 | -1.7054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 463.9 | 229.3073 | 458.878 | 5.022 | 24.8 | 52.8806 | 81.9541 | -57.1542 | 139.3 | 148.6263 | 148.6263 | -9.3263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 128.1 | 133.3333 | 133.3333 | -5.2333 | 127.6 | 133.3333 | 133.3333 | -5.7333 | 154.6 | 133.3333 | 133.3333 | 21.2667 | 35.1 | 110.9132 | 110.9132 | -75.8132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 46.9 |  | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39 | 34.4195 | 34.4195 | 4.5805 | 172.7 | 171.5419 | 171.5419 | 1.1582 | 30.3 | 58.3746 | 0 | 30.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 27 | 27 | -27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 44.2744 | 44.2744 | -1.0744 | 83.7 | 91.6667 | 91.6667 | -7.9667 | 83.5 | 91.6667 | 91.6667 | -8.1667 | 0 | 0 |  | 0 | 108.4 | 91.6667 | 91.6667 | 16.7333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 201 | 255.8583 | 79.4768 | 121.5232 | 123.9 | 133.68 | 133.68 | -9.78 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 79 | 57.7488 | 78.568 | 0.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | -30 | 122.9 |  | 121.3333 | 1.5667 | 57.2 |  | 60.6667 | -3.4667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.09 | 0.11 | 113.9 | 95.7 | 72.392 | 41.508 | 53.2 |  | 61.518 | -8.318 | 0 | 10.1 | 5.54 | -5.54 | 0.1 |  | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 13.7 |  | 13.954 | -0.254 | 16.5 |  | 16.341 | 0.159 | 25.1 | 15.1 | 14.446 | 10.654 | 76.7 | 36.5 | 35.432 | 41.268 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 15.2 |  | 15.909 | -0.709 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 19.8 | 19.8692 | 6.3009 | 13.4991 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.5 | 3.249 | -3.249 | 0 | 8.5 | 5.148 | -5.148 | 32.1 |  | 32.754 | -0.654 | 19.4 | 36.4 | 30.145 | -10.745 | 48.7 | 44.3 | 47.453 | 1.247 | 0.8 | 0.9 | 0.806 | -0.006 | 0.4 | 1.1 | 0.974 | -0.574 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 6.6 | 4.105 | -4.105 | 7.9 |  | 7.295 | 0.605 | 128.8 |  | 128.76 | 0.04 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.7 | 6.6 | 6.568 | 14.132 | 20.3 | 8 | 4.234 | 16.066 | 92.8 |  | 92.758 | 0.042 | 7.6 |  | 6.663 | 0.937 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.29 |  | 40 | 4.29 | 36.66 |  | 30 | 6.66 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 5.4 | 6.9 | 6.9 | -1.5
29/03/2025 | 08:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 644.6 | 646.7979 | 646.7979 | -2.1979 | 199 | 205 | 205 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 227.7 | 227.0127 | 227.0127 | 0.68727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.1 | 142.21 | 142.21 | -3.11 | 138.8 | 142.21 | 142.21 | -3.41 | 138.7 | 142.21 | 142.21 | -3.51 | 238.5 | 213.315 | 213.315 | 25.1851 | 108.2 | 119.6581 | 119.6581 | -11.4581 | 67.5 | 59.8291 | 59.8291 | 7.6709 | 558 | 568.2985 | 568.2985 | -10.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.9 | 3.8486 | 3.8486 | 4.0514 | 3.1 | 2.1126 | 2.1126 | 0.98744 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 6.6944 | 6.6944 | -6.0944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 354.8 | 354.2656 | 458.878 | -104.0781 | 36.5 | 81.9541 | 81.9541 | -45.4541 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 123.5 | 133.3333 | 133.3333 | -9.8333 | 124 | 133.3333 | 133.3333 | -9.3333 | 152.4 | 133.3333 | 133.3333 | 19.0667 | 50.4 | 110.9132 | 110.9132 | -60.5132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 46.5 |  | 44.2751 | 2.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.6 | 34.4195 | 34.4195 | 5.1805 | 172 | 171.5419 | 171.5419 | 0.45815 | 30.1 | 58.3746 | 58.3746 | -28.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 46 | 46 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 44.2744 | 44.2744 | -1.0744 | 83.5 | 91.6667 | 91.6667 | -8.1667 | 83.5 | 91.6667 | 91.6667 | -8.1667 | 0 | 0 |  | 0 | 108.5 | 91.6667 | 91.6667 | 16.8333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 254 | 255.7277 | 197.464 | 56.536 | 132.1 | 133.68 | 133.68 | -1.58 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 90 | -90 | 122.8 |  | 121.3333 | 1.4667 | 56.8 |  | 60.6667 | -3.8667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.41 | -0.01 | 114 | 96.9 | 72.194 | 41.806 | 50.1 |  | 69.929 | -19.829 | 0 | 11 | 5.983 | -5.983 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.3 | 18.0488 | 18.0488 | 0.25122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 12.5 |  | 14.146 | -1.646 | 14.3 |  | 16.961 | -2.661 | 26.3 | 16.7 | 14.925 | 11.375 | 74.1 | 41.7 | 37.625 | 36.475 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 16.4 |  | 16.81 | -0.41 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 19.5 | 19.8692 | 19.8692 | -0.36924 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.5 | 2.809 | -2.809 | 0 | 12.55 | 5.908 | -5.908 | 33.2 |  | 34.126 | -0.926 | 24.3 | 36.1 | 32.039 | -7.739 | 52.6 | 45.8 | 47.695 | 4.905 | 0.5 | 1.1 | 0.886 | -0.386 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | -0.7 | 8.2 | 19.5122 | 19.5122 | -11.3122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.3 | 7.2 | 7.2 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 7.5 | 4.561 | -4.561 | 10.2 |  | 9.688 | 0.512 | 133.4 |  | 133.528 | -0.128 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.3 | 5.4 | 5.373 | 18.927 | 21.2 | 8 | 2.572 | 18.628 | 96.9 |  | 97.284 | -0.384 | 9.9 |  | 9.176 | 0.724 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.64 |  | 40 | 4.64 | 36.91 |  | 30 | 6.91 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 | 5.4 | 6.9 | 6.9 | -1.5
29/03/2025 | 09:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 644.1 | 646.7979 | 646.7979 | -2.6979 | 205.2 | 205 | 205 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 226.6 | 227.0127 | 227.0127 | -0.41273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 142.21 | 143.5433 | -14.8433 | 129.2 | 142.21 | 143.5433 | -14.3433 | 128.8 | 142.21 | 143.5433 | -14.7433 | 230.9 | 213.315 | 215.315 | 15.5851 | 107.3 | 119.6581 | 126.7081 | -19.4081 | 66.7 | 59.8291 | 63.3541 | 3.3459 | 560.3 | 568.2985 | 568.2985 | -7.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 7.8 | 3.8486 | 3.8486 | 3.9514 | 3.4 | 2.1126 | 2.1126 | 1.2874 |  |  | 0 | 0 | 1.1 | 6.6944 | 6.6944 | -5.5944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 463.8 | 458.878 | 458.878 | 4.9219 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 143.8 | 148.6263 | 148.6263 | -4.8263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 17.8 | 19.2858 | 19.2858 | -1.4858 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 | 123.2 | 133.3333 | 133.3333 | -10.1333 | 123 | 133.3333 | 133.3333 | -10.3333 | 152.5 | 133.3333 | 133.3333 | 19.1667 | 105.8 | 110.9132 | 110.9132 | -5.1132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 46.8 |  | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.2 | 34.4195 | 34.4195 | 4.7805 | 170.3 | 171.5419 | 171.5419 | -1.2418 | 30 | 95.918 | 79.9041 | -49.9041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 46 | 48.4165 | -1.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 44.2744 | 44.2744 | -1.0744 | 83.5 | 91.6667 | 91.6667 | -8.1667 | 83.3 | 91.6667 | 91.6667 | -8.3667 | 0 | 0 |  | 0 | 108.3 | 91.6667 | 91.6667 | 16.6333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 235 | 250.4819 | 271.122 | -36.1219 | 128.9 | 133.68 | 133.68 | -4.78 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 100 | -100 | 141.4 |  | 144.3127 | -2.9127 | 59.5 |  | 72.1563 | -12.6563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.56 | -0.16 | 113.5 | 101.5 | 77.068 | 36.432 | 55.2 |  | 73.796 | -18.596 | 0 | 11.7 | 7.326 | -7.326 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.1 | 18.0488 | 18.0488 | 0.05122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 10.1 |  | 14.334 | -4.234 | 12 |  | 17.309 | -5.309 | 27.8 | 18.3 | 16.209 | 11.591 | 75.8 | 47.1 | 41.603 | 34.197 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 16.6 |  | 17.658 | -1.058 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 19.4 | 19.8692 | 19.8692 | -0.46924 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.3 | 2.497 | -2.497 | 0 | 17.58 | 5.808 | -5.808 | 34.1 |  | 34.851 | -0.751 | 28.1 | 39.3 | 35.236 | -7.136 | 57.9 | 47.7 | 49.836 | 8.064 | 2.7 | 1.5 | 1.213 | 1.487 | 1.7 | 1.8 | 1.68 | 0.02 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 8.4 | 5.377 | -5.377 | 12.3 |  | 11.208 | 1.092 | 136 |  | 136.605 | -0.605 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.1 | 4.4 | 4.399 | 15.701 | 17.6 | 9 | 1.96 | 15.64 | 98.8 |  | 99.943 | -1.143 | 12 |  | 11.435 | 0.565 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.35 |  | 40 | 3.35 | 36.54 |  | 30 | 6.54 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 5.3 | 6.9 | 6.9 | -1.6
29/03/2025 | 09:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.5 | 646.7979 | 646.7979 | -1.2979 | 204.7 | 205 | 205 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.1 | 92.2263 | 92.2263 | -17.1263 | 226.8 | 227.0127 | 227.0127 | -0.21273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 142.21 | 143.5433 | 23.7567 | 167.4 | 142.21 | 143.5433 | 23.8567 | 167.4 | 142.21 | 143.5433 | 23.8567 | 263.8 | 213.315 | 215.315 | 48.4851 | 171.2 | 159.2218 | 195.122 | -23.922 | 83.6 | 79.6109 | 97.561 | -13.961 | 560.7 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 7.4 | 3.8486 | 3.8486 | 3.5514 | 3.3 | 2.1126 | 2.1126 | 1.1874 |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 6.6944 | 6.6944 | -5.0944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 464.9 | 458.878 | 458.878 | 6.022 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 147.1 | 148.6263 | 148.6263 | -1.5263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 | 121.8 | 133.3333 | 133.3333 | -11.5333 | 121 | 133.3333 | 133.3333 | -12.3333 | 152.6 | 133.3333 | 133.3333 | 19.2667 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 46.7 |  | 44.2751 | 2.4249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 168.4 | 171.5419 | 171.5419 | -3.1418 | 94.7 | 95.918 | 95.918 | -1.2181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.4165 | 48.4165 | -0.81648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.1 | 44.2744 | 44.2744 | -1.1744 | 84 | 91.6667 | 92.9023 | -8.9023 | 83.9 | 91.6667 | 92.9023 | -9.0023 | 0 | 0 |  | 0 | 109.2 | 91.6667 | 92.9023 | 16.2977 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 267.1 | 270.1601 | 261.7044 | 5.3956 | 131.7 | 133.68 | 133.68 | -1.98 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 110 | -110 | 141.5 |  | 151.8562 | -10.3562 | 64.5 |  | 75.9281 | -11.4281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.69 | -0.09 | 110.7 | 104.4 | 81.872 | 28.828 | 56 |  | 75.574 | -19.574 | 0 | 12.3 | 8.585 | -8.585 | 0.2 |  | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.8 | 18.0488 | 18.0488 | -0.24878 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 13.7 |  | 14.45 | -0.75 | 16.9 |  | 17.474 | -0.574 | 27.4 | 19.8 | 17.528 | 9.872 | 72.7 | 52.9 | 45.66 | 27.04 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 18 |  | 18.091 | -0.091 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 1.8 | 2.247 | -2.247 | 0 | 20.25 | 6.28 | -6.28 | 34.5 |  | 35.55 | -1.05 | 33.7 | 40.9 | 38.834 | -5.134 | 66.9 | 51.2 | 52.229 | 14.671 | 4.9 | 2.3 | 1.681 | 3.219 | 1.9 | 2.5 | 2.191 | -0.291 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 9.1 | 6.178 | -6.178 | 14.1 |  | 13.001 | 1.099 | 136.1 |  | 137.224 | -1.124 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.7 | 3.8 | 3.805 | 0.895 | 12.1 | 11 | 2.115 | 9.985 | 95.5 |  | 101.848 | -6.348 | 13.8 |  | 13.497 | 0.303 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.7 |  | 40 | 2.7 | 35.81 |  | 30 | 5.81 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 | 5.5 | 6.9 | 6.9 | -1.4
29/03/2025 | 10:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652 | 646.7979 | 646.7979 | 5.2021 | 207.2 | 205 | 205 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.3 | 92.2263 | 92.2263 | -15.9263 | 227.6 | 227.0127 | 227.0127 | 0.58727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.8 | 143.5433 | 143.5555 | -19.7555 | 124.6 | 143.5433 | 143.5555 | -18.9555 | 123.2 | 143.5433 | 143.5555 | -20.3555 | 226.5 | 215.315 | 215.3333 | 11.1667 | 198.2 | 195.122 | 195.122 | 3.078 | 104.2 | 97.561 | 97.561 | 6.639 | 561.7 | 568.2985 | 568.2985 | -6.5985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.9 | 3.8486 | 3.8486 | 4.0514 | 3.5 | 2.1126 | 2.1126 | 1.3874 |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 6.6944 | 6.6944 | -4.8944 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.7 | 143 | 143 | 0.7 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 465.7 | 458.878 | 458.878 | 6.822 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 140.3 | 148.6263 | 148.6263 | -8.3263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 125.6 | 152.9443 | 133.3333 | -7.7333 | 126.7 | 152.9443 | 133.3333 | -6.6333 | 152.9 | 152.9443 | 133.3333 | 19.5667 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 47.4 |  | 44.2751 | 3.1249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 171.3 | 171.5419 | 171.5419 | -0.24185 | 95.7 | 95.918 | 95.918 | -0.21805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.4165 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.8 | 44.2744 | 44.2744 | -0.47444 | 149.3 | 91.6667 | 130.127 | 19.173 | 149.3 | 91.6667 | 130.127 | 19.173 | 0 | 0 |  | 0 | 151 | 91.6667 | 130.127 | 20.873 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 226.1 | 246.7509 | 237.4798 | -11.3798 | 129.1 | 133.68 | 133.68 | -4.58 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 120 | -120 | 140.7 |  | 152.3465 | -11.6465 | 64 |  | 76.1732 | -12.1732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.77 | 0.03 | 102.2 | 94.3 | 86.463 | 15.737 | 56.3 |  | 76.61 | -20.31 | 0 | 12.9 | 9.594 | -9.594 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.9 | 18.0488 | 18.0488 | -0.14878 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.2 |  | 14.459 | -0.259 | 17.7 |  | 17.567 | 0.133 | 22.1 | 21.3 | 18.95 | 3.15 | 71.5 | 58.8 | 49.949 | 21.551 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 18.2 |  | 18.559 | -0.359 | 0.9 | 3.501 | 3.501 | -2.601 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 0 | 1.4 | 2.187 | -2.187 | 0 | 24.5 | 8.47 | -8.47 | 35 |  | 35.549 | -0.549 | 50.3 | 44.5 | 43.632 | 6.668 | 70.2 | 54.8 | 55.376 | 14.824 | 7.4 | 3.2 | 2.574 | 4.826 | 5.1 | 3.2 | 2.796 | 2.304 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 9.8 | 6.938 | -6.938 | 15.6 |  | 14.563 | 1.037 | 136.8 |  | 138.469 | -1.669 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.2 | 4.4 | 4.347 | -1.147 | 16.1 | 14 | 4.568 | 11.532 | 97.3 |  | 101.799 | -4.499 | 15.3 |  | 14.774 | 0.526 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 43.54 |  | 40 | 3.54 | 33.11 |  | 30 | 3.11 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1
29/03/2025 | 10:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 655.1 | 646.7979 | 646.7979 | 8.3021 | 206.8 | 205 | 205 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.1 | 70 | 92.2263 | -17.1263 | 228.7 | 227.0127 | 227.0127 | 1.6873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.3 | 143.5555 | 148.6544 | 7.6456 | 156.8 | 143.5555 | 148.6544 | 8.1456 | 157 | 143.5555 | 148.6544 | 8.3456 | 241 | 215.3333 | 222.9816 | 18.0184 | 197.7 | 195.122 | 195.122 | 2.578 | 104.3 | 97.561 | 97.561 | 6.739 | 576.3 | 568.2985 | 568.2985 | 8.0015 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.7 | 164.7073 | 164.7073 | 5.9927 | 8.1 | 7.1183 | 3.8486 | 4.2514 | 3.6 | 3.9073 | 2.1126 | 1.4874 |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 6.6944 | 6.6944 | -4.8944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 144.5 | 143 | 143 | 1.5 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.9 | 221.5563 | 221.5563 | 2.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 466.8 | 458.878 | 458.878 | 7.9219 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 150.7 | 148.6263 | 148.6263 | 2.0737 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 | 123.5 | 133.3333 | 133.3333 | -9.8333 | 123.3 | 133.3333 | 133.3333 | -10.0333 | 153.5 | 133.3333 | 133.3333 | 20.1667 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 | 47.4 |  | 44.2751 | 3.1249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.5 | 34.4195 | 34.4195 | 5.0805 | 172.3 | 171.5419 | 171.5419 | 0.75815 | 95.9 | 95.918 | 95.918 | -0.01805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 48.4165 | 48.4165 | -3.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.3 | 44.2744 | 44.2744 | -0.97444 | 150.7 | 144.1341 | 124.3838 | 26.3162 | 150.2 | 144.1341 | 124.3838 | 25.8162 | 0 | 0 |  | 0 | 149.7 | 144.1341 | 124.3838 | 25.3162 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0.1 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 193.5 | 271.122 | 233.0804 | -39.5804 | 135 | 133.68 | 133.68 | 1.32 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 130 | -130 | 139.6 |  | 152.3465 | -12.7465 | 63.3 |  | 76.1732 | -12.8733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.84 | -0.14 | 105.5 | 113.3 | 91.491 | 14.009 | 58.2 |  | 77.413 | -19.213 | 0 | 8.5 | 10.626 | -10.626 | 0.3 |  | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.9 | 18.0488 | 18.0488 | -0.14878 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 14.2 |  | 14.457 | -0.257 | 17.8 |  | 17.56 | 0.24 | 21 | 25.8 | 20.444 | 0.556 | 68.4 | 76.3 | 54.828 | 13.572 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 18.2 |  | 18.707 | -0.507 | 1.4 | 3.501 | 3.501 | -2.101 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 1.4 | 2.023 | -2.023 | 0 | 20.4 | 11.533 | -11.533 | 29.8 |  | 35.747 | -5.947 | 52 | 32.9 | 48.404 | 3.596 | 74.1 | 52 | 58.779 | 15.321 | 9.6 | 4.2 | 3.469 | 6.131 | 5.5 | 4.2 | 3.503 | 1.997 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.6 | 7.2 | 7.2 | 1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 5.6 | 7.836 | -7.836 | 16.7 |  | 16.637 | 0.063 | 129.3 |  | 135.811 | -6.511 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.4 | 15.6 | 6.837 | -4.437 | 12.4 | 13.25 | 9.984 | 2.416 | 63.7 |  | 102.985 | -39.285 | 13.7 |  | 16.155 | -2.455 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.8 |  | 40 | 3.8 | 30.87 |  | 30 | 0.87 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 5.7 | 6.9 | 6.9 | -1.2
29/03/2025 | 11:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 639.9 | 646.7979 | 646.7979 | -6.8979 | 203 | 205 | 205 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 70 | 92.2263 | -20.2263 | 223.4 | 227.0127 | 227.0127 | -3.6127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 145.428 | 148.6544 | 20.1456 | 172 | 145.428 | 148.6544 | 23.3456 | 172.4 | 145.428 | 148.6544 | 23.7456 | 278.2 | 218.142 | 222.9816 | 55.2184 | 196.7 | 195.122 | 195.122 | 1.578 | 104.5 | 97.561 | 97.561 | 6.939 | 544 | 568.2985 | 568.2985 | -24.2985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.7 | 164.7073 | 164.7073 | -5.0073 | 6.7 | 7.1183 | 3.8486 | 2.8514 | 3 | 3.9073 | 2.1126 | 0.88744 |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 6.6944 | 6.6944 | -4.8944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 142.2 | 143 | 143 | -0.8 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.9054 | 112.9054 | -3.8054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 457.9 | 458.878 | 458.878 | -0.97805 | 82.1 | 81.9541 | 81.9541 | 0.14585 | 144.9 | 148.6263 | 148.6263 | -3.7263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.3 | 87.6576 | 87.6576 | 0.64244 | 138.5 | 133.3333 | 133.3333 | 5.1667 | 138.9 | 133.3333 | 133.3333 | 5.5667 | 155.3 | 133.3333 | 133.3333 | 21.9667 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 44.3 | 47.2663 | 47.2663 | -2.9663 | 46.3 |  | 44.2751 | 2.0249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 168.2 | 171.5419 | 171.5419 | -3.3418 | 93.8 | 95.6081 | 95.918 | -2.1181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 48.4165 | 48.4165 | -3.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.5 | 44.2744 | 44.2744 | -1.7744 | 166.8 | 151.3313 | 126.7519 | 40.0481 | 159.4 | 151.3313 | 126.7519 | 32.6481 | 0 | 0 |  | 0 | 156.9 | 151.3313 | 126.7519 | 30.1481 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 |  | 1.8 | -0.2 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 234.3 | 262.3842 | 232.0165 | 2.2835 | 129.1 | 133.68 | 133.68 | -4.58 | 61.4 | 67.4615 | 67.4615 | -6.0615 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 140 | -140 | 140.8 |  | 152.3465 | -11.5465 | 65 |  | 76.1732 | -11.1732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 0.86 | 0.44 | 111.3 | 117.5 | 97.829 | 13.471 | 59 |  | 78.271 | -19.271 | 2.3 | 9.2 | 11.723 | -9.423 | 0.3 |  | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.9 | 18.0488 | 18.0488 | -0.14878 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 14.2 |  | 14.628 | -0.428 | 17.8 |  | 17.242 | 0.558 | 28.1 | 26.8 | 22.156 | 5.944 | 77.8 | 80.4 | 61.476 | 16.324 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 18.2 |  | 18.734 | -0.534 | 1.6 | 3.501 | 3.501 | -1.901 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 1.6 | 1.545 | -1.545 | 0 | 26.2 | 17.213 | -17.213 | 24.1 |  | 36.2 | -12.1 | 61.4 | 39 | 53.099 | 8.301 | 74.4 | 56.8 | 62.946 | 11.454 | 11.8 | 5.1 | 4.366 | 7.434 | 7.6 | 5.1 | 4.519 | 3.081 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.6 | 7.2 | 7.2 | 1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 2.3 | 6.3 | 9.147 | -6.847 | 17.9 |  | 17.126 | 0.774 | 102.8 |  | 131.958 | -29.158 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 17.5 | 15.173 | -14.873 | 19.6 | 18.5 | 24.289 | -4.689 | 67.4 |  | 96.402 | -29.002 | 15.4 |  | 15.479 | -0.079 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.38 |  | 40 | 3.38 | 30.76 |  | 30 | 0.76 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 0.6
29/03/2025 | 11:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.5 | 646.7979 | 646.7979 | 1.7021 | 205.8 | 205 | 205 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 70 | 92.2263 | -6.7263 | 226.4 | 227.0127 | 227.0127 | -0.61273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 147.3333 | 147.3333 | -2.4333 | 145 | 147.3333 | 147.3333 | -2.3333 | 145.4 | 147.3333 | 147.3333 | -1.9333 | 238.4 | 220.9999 | 220.9999 | 17.4001 | 198.9 | 195.122 | 195.122 | 3.778 | 103.6 | 97.561 | 97.561 | 6.039 | 562.9 | 568.2985 | 568.2985 | -5.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.7073 | 164.7073 | 3.2927 | 7.5 | 7.1183 | 3.8486 | 3.6514 | 3.3 | 3.9073 | 2.1126 | 1.1874 |  |  | 11.193 | -11.193 | 1.6 | 6.6944 | 6.6944 | -5.0944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143.6 | 143 | 143 | 0.6 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 463.3 | 458.878 | 458.878 | 4.4219 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25415 | 148.6 | 148.6263 | 148.6263 | -0.02634 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.8 | 87.6576 | 87.6576 | 6.1424 | 178.1 | 181.6667 | 181.6667 | -3.5667 | 178.9 | 181.6667 | 181.6667 | -2.7667 | 181.9 | 181.6667 | 181.6667 | 0.23328 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 47 |  | 44.2751 | 2.7249 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39 | 34.4195 | 34.4195 | 4.5805 | 170.6 | 171.5419 | 171.5419 | -0.94185 | 95 | 91.5624 | 95.918 | -0.91805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 48.4165 | 48.4165 | -4.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 44.2744 | 44.2744 | -1.0744 | 163.9 | 171.3473 | 171.3473 | -7.4473 | 156.6 | 171.3473 | 171.3473 | -14.7473 | 0 | 0 |  | 0 | 158.3 | 171.3473 | 171.3473 | -13.0473 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 270.2 | 271.122 | 271.122 | -0.92195 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150 | -150 | 139.9 |  | 0 | 139.9 | 73.1 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.85 | 0.05 | 101.1 | 120.5 | 103.756 | -2.656 | 59.1 |  | 79.244 | -20.144 | 4.7 | 10 | 12.604 | -7.904 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 14.2 |  | 14.671 | -0.471 | 17.8 |  | 16.934 | 0.866 | 23 | 27.5 | 23.711 | -0.711 | 75.6 | 82.4 | 67.549 | 8.051 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.3 |  | 18.737 | -0.437 | 3.1 | 3.501 | 3.501 | -0.401 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 0 | 2.7 | 1.341 | -1.341 | 0.2 | 31 | 22.727 | -22.527 | 30.5 |  | 35.614 | -5.114 | 64.2 | 45.4 | 57.609 | 6.591 | 78.1 | 61.6 | 66.946 | 11.154 | 11.5 | 6 | 5.204 | 6.296 | 10.7 | 5.9 | 5.42 | 5.28 | 11.5 | 19.5122 | 19.5122 | -8.0122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.6 | 7.2 | 7.2 | 1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 2.4 | 7.5 | 10.325 | -7.925 | 18.6 |  | 18.818 | -0.218 | 96.2 |  | 103.445 | -7.245 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.5 | 31.6 | 25.195 | -11.695 | 36.1 | 20.2 | 39.094 | -2.994 | 50.4 |  | 77.442 | -27.042 | 14.5 |  | 14.316 | 0.184 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.48 |  | 40 | 4.48 | 30.74 |  | 30 | 0.74 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 0.4
29/03/2025 | 12:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.2 | 646.7979 | 646.7979 | 1.4021 | 206.1 | 205 | 205 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 70 | 92.2263 | -1.9263 | 228.4 | 227.0127 | 227.0127 | 1.3873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.2 | 147.3333 | 143.7655 | -11.5655 | 131.9 | 147.3333 | 143.7655 | -11.8655 | 131.6 | 147.3333 | 143.7655 | -12.1655 | 227.7 | 220.9999 | 215.6483 | 12.0517 | 197.1 | 195.122 | 195.122 | 1.978 | 104.8 | 97.561 | 97.561 | 7.239 | 561 | 568.2985 | 568.2985 | -7.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.7073 | 164.7073 | -1.1073 | 7.5 | 7.1183 | 3.8486 | 3.6514 | 3.5 | 3.9073 | 2.1126 | 1.3874 |  |  | 4.1026 | -4.1026 | 1.8 | 6.6944 | 6.6944 | -4.8944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143.6 | 143 | 143 | 0.6 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 462.8 | 458.878 | 458.878 | 3.9219 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 142.3 | 148.6263 | 148.6263 | -6.3263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 | 175.8 | 181.6667 | 169.8757 | 5.9243 | 177.4 | 181.6667 | 169.8757 | 7.5244 | 182.7 | 181.6667 | 169.8757 | 12.8244 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 46.9 |  | 44.2751 | 2.6249 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 169.8 | 171.5419 | 171.5419 | -1.7418 | 94.8 | 89.2599 | 93.3609 | 1.4391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 48.4165 | 48.4165 | -3.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.3 | 44.2744 | 44.2744 | -0.97444 | 163.6 | 171.3473 | 171.3473 | -7.7473 | 157.1 | 171.3473 | 171.3473 | -14.2473 | 0 | 0 |  | 0 | 158.8 | 171.3473 | 171.3473 | -12.5473 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 253.7 | 271.122 | 271.122 | -17.4219 | 132.7 | 133.68 | 133.68 | -0.97996 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150 | -150 | 139 |  | 0 | 139 | 72.3 |  |  | 72.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.87 | -0.27 | 95 | 122.9 | 108.453 | -13.453 | 59.1 |  | 79.7 | -20.6 | 11.4 | 10.5 | 12.836 | -1.436 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14 |  | 14.622 | -0.622 | 17.7 |  | 16.627 | 1.073 | 19.1 | 27.7 | 24.795 | -5.695 | 68.7 | 84.4 | 71.901 | -3.201 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.3 |  | 18.813 | -0.513 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 3.7 | 1.96 | -1.96 | 7.4 | 35.7 | 27.745 | -20.345 | 20.4 |  | 34.491 | -14.091 | 54.3 | 52 | 61.566 | -7.266 | 76.1 | 67.1 | 70.444 | 5.656 | 11.9 | 7 | 5.86 | 6.04 | 9.4 | 6.7 | 5.979 | 3.421 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.9 | 7.2 | 7.2 | 1.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7.7 | 8.3 | 11.105 | -3.405 | 18.7 |  | 18.53 | 0.17 | 77.4 |  | 122.714 | -45.314 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.6 | 41.3 | 40.276 | 7.324 | 64.1 | 25.5 | 55.396 | 8.704 | 34.1 |  | 60.462 | -26.362 | 11.7 |  | 14.283 | -2.583 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.26 |  | 40 | 4.26 | 31.17 |  | 30 | 1.17 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 0.2
29/03/2025 | 12:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.2 | 646.7979 | 646.7979 | 2.4021 | 205 | 205 | 205 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.7 | 70 | 92.2263 | 0.47366 | 226.5 | 227.0127 | 227.0127 | -0.51273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 143.7655 | 143.7655 | -17.0655 | 126.4 | 143.7655 | 143.7655 | -17.3655 | 126.5 | 143.7655 | 143.7655 | -17.2655 | 219.5 | 215.6483 | 215.6483 | 3.8517 | 196.1 | 195.122 | 195.122 | 0.97799 | 103.9 | 97.561 | 97.561 | 6.339 | 568.6 | 568.2985 | 568.2985 | 0.30146 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 7.9 | 7.1183 | 3.8486 | 4.0514 | 3.4 | 3.9073 | 2.1126 | 1.2874 |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 6.6944 | 6.6944 | -5.0944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 112.9054 | 112.9054 | -1.3054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 462.2 | 458.878 | 458.878 | 3.322 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 144.5 | 148.6263 | 148.6263 | -4.1263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 | 179.4 | 165.5582 | 148.3316 | 31.0684 | 179.5 | 165.5582 | 148.3316 | 31.1684 | 182.4 | 165.5582 | 148.3316 | 34.0684 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 47.4 |  | 44.2751 | 3.1249 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 40.3 | 34.4195 | 34.4195 | 5.8805 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 95.6 | 86.8367 | 91.619 | 3.981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 48.4165 | 48.4165 | -4.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 73.8 | 44.2744 | 44.2744 | 29.5256 | 160.7 | 171.3473 | 171.3473 | -10.6473 | 154 | 171.3473 | 171.3473 | -17.3473 | 0 | 0 |  | 0 | 157.2 | 171.3473 | 171.3473 | -14.1473 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 253.5 | 271.122 | 271.122 | -17.6219 | 135.7 | 133.68 | 133.68 | 2.02 | 66 | 67.4615 | 67.4615 | -1.4615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150 | -150 | 124.3 |  | 0 | 124.3 | 62.2 |  |  | 62.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.86 | -0.56 | 92.8 | 123.1 | 112.528 | -19.728 | 59.6 |  | 79.831 | -20.231 | 10.2 | 10 | 12.958 | -2.758 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.3 | 18.0488 | 18.0488 | 0.25122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.1 |  | 14.473 | -0.373 | 17.6 |  | 14.243 | 3.357 | 17.9 | 27.8 | 25.728 | -7.828 | 64.2 | 85.2 | 75.788 | -11.588 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.4 |  | 18.803 | -0.403 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.1 | 4.5 | 2.729 | -1.629 | 15.2 | 40.3 | 32.697 | -17.497 | 19.9 |  | 33.2 | -13.3 | 46.2 | 58.7 | 65.617 | -19.417 | 59.9 | 72.8 | 73.973 | -14.073 | 7.2 | 8.2 | 6.609 | 0.591 | 7.7 | 7.5 | 6.587 | 1.113 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.8 | 7.2 | 7.2 | 1.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9 | 8.4 | 11.6 | -2.6 | 18.7 |  | 18.61 | 0.09 | 73.7 |  | 85.851 | -12.151 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.3 | 49.7 | 53.886 | 11.414 | 75.6 | 38.56 | 70.404 | 5.196 | 68.5 |  | 89.238 | -20.738 | 14.6 |  | 13.321 | 1.279 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.82 |  | 40 | 4.82 | 31.06 |  | 30 | 1.06 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 | 7 | 6.9 | 6.9 | 0.1
29/03/2025 | 13:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 644.8 | 646.7979 | 646.7979 | -1.9979 | 205 | 205 | 205 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 70 | 92.2263 | -2.1263 | 225 | 227.0127 | 227.0127 | -2.0127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 143.7655 | 143.7655 | -31.7655 | 111.9 | 143.7655 | 143.7655 | -31.8655 | 111.7 | 143.7655 | 143.7655 | -32.0655 | 225.4 | 215.6483 | 215.6483 | 9.7517 | 194.9 | 195.122 | 195.122 | -0.22201 | 103.1 | 97.561 | 97.561 | 5.539 | 552.7 | 568.2985 | 568.2985 | -15.5985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.7073 | 164.7073 | 4.0927 | 7.2 | 7.1183 | 3.8486 | 3.3514 | 3.3 | 3.9073 | 2.1126 | 1.1874 |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 6.6944 | 6.6944 | -4.8944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 221.6 | 221.5563 | 221.5563 | 0.04375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.9 | 458.878 | 458.878 | 1.0219 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 130.3 | 148.6263 | 148.6263 | -18.3263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 94.5 | 87.6576 | 87.6576 | 6.8424 | 177.7 | 133.3333 | 133.3333 | 44.3667 | 178.4 | 133.3333 | 133.3333 | 45.0667 | 182.2 | 133.3333 | 133.3333 | 48.8667 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 46.8 |  | 44.2751 | 2.5249 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39.9 | 34.4195 | 34.4195 | 5.4805 | 173.2 | 171.5419 | 171.5419 | 1.6582 | 94.9 | 82.3289 | 87.7465 | 7.1535 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 48.4165 | 48.4165 | -3.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.4 | 44.2744 | 44.2744 | 42.1256 | 162.8 | 153.6661 | 138.5324 | 24.2676 | 155.4 | 153.6661 | 138.5324 | 16.8676 | 0 | 0 |  | 0 | 156.8 | 153.6661 | 138.5324 | 18.2676 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 218.8 | 271.122 | 271.122 | -52.322 | 132.6 | 133.68 | 133.68 | -1.08 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150 | -150 | 69.9 |  | 0 | 69.9 | 43.7 |  |  | 43.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.86 | -0.76 | 93 | 122.7 | 114.733 | -21.733 | 59.9 |  | 79.839 | -19.939 | 8.6 | 9.5 | 12.751 | -4.151 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 13.4 |  | 13.917 | -0.517 | 17.4 |  | 14.488 | 2.912 | 15.3 | 27.5 | 26.21 | -10.91 | 63.7 | 85.7 | 78.281 | -14.581 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.4 |  | 18.796 | -0.396 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.9 | 5.4 | 3.954 | -0.054 | 17.9 | 44.2 | 37.456 | -19.556 | 14.6 |  | 36.272 | -21.672 | 53 | 62.5 | 69.95 | -16.95 | 64.5 | 75.9 | 77.591 | -13.091 | 7.7 | 9.3 | 7.633 | 0.067 | 8.6 | 8.2 | 7.344 | 1.256 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.8 | 7.2 | 7.2 | 1.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7.3 | 8.3 | 11.241 | -3.941 | 18.2 |  | 18.18 | 0.02 | 62.5 |  | 83.297 | -20.797 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.1 | 58.1 | 63.086 | -1.986 | 82.8 | 65 | 81.532 | 1.268 | 61.3 |  | 81.991 | -20.691 | 10.6 |  | 15.041 | -4.441 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.38 |  | 40 | 4.38 | 30.92 |  | 30 | 0.92 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | -0.1
29/03/2025 | 13:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.4 | 646.7979 | 646.7979 | 0.60211 | 206 | 205 | 205 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 70 | 92.2263 | -3.2263 | 225.9 | 227.0127 | 227.0127 | -1.1127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.6 | 143.7655 | 143.7655 | -31.1655 | 113 | 143.7655 | 143.7655 | -30.7655 | 113.2 | 143.7655 | 143.7655 | -30.5655 | 207.8 | 215.6483 | 215.6483 | -7.8483 | 194.4 | 195.122 | 195.122 | -0.72201 | 102 | 97.561 | 97.561 | 4.439 | 560.7 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.2 | 7.1183 | 3.8486 | 3.3514 | 3.4 | 3.9073 | 2.1126 | 1.2874 |  |  | 0 | 0 | 5.9 | 6.6944 | 6.6944 | -0.7944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 142.5 | 143 | 143 | -0.5 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 220.8 | 221.5563 | 221.5563 | -0.75625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.7 | 458.878 | 458.878 | 1.8219 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25415 | 126.4 | 148.6263 | 148.6263 | -22.2263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.6 | 87.6576 | 87.6576 | 5.9424 | 155 | 133.3333 | 133.3333 | 21.6667 | 155.3 | 133.3333 | 133.3333 | 21.9667 | 177.4 | 133.3333 | 133.3333 | 44.0667 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 46.7 |  | 44.2751 | 2.4249 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 82.5 | 80.7659 | 86.7161 | -4.2161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 48.4165 | 48.4165 | -3.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 |  |  | 93.5 | 86 | 44.2744 | 44.2744 | 41.7256 | 161.7 | 164.4905 | 114.1425 | 47.5575 | 154.6 | 164.4905 | 114.1425 | 40.4575 | 0 | 0 |  | 0 | 154.9 | 164.4905 | 114.1425 | 40.7575 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 210 | 271.122 | 271.122 | -61.1219 | 132.1 | 133.68 | 133.68 | -1.58 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150 | -150 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.86 | -0.66 | 79.5 | 119.5 | 115.988 | -36.488 | 59.6 |  | 79.74 | -20.14 | 6.5 | 8.7 | 12.456 | -5.956 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.3 | 18.0488 | 18.0488 | 0.25122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 13 |  | 14.316 | -1.316 | 16.9 |  | 16.242 | 0.658 | 16.5 | 27.1 | 26.494 | -9.994 | 65.1 | 85 | 80.277 | -15.177 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.3 |  | 18.792 | -0.492 | 3.3 | 3.501 | 3.501 | -0.201 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13.1 | 12.2927 | 12.2927 | 0.80732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 4.7 | 6.3 | 5.048 | -0.348 | 23.6 | 46.2 | 41.728 | -18.128 | 19.1 |  | 28.584 | -9.484 | 53.8 | 65.4 | 73.829 | -20.029 | 72.5 | 78 | 80.643 | -8.143 | 6 | 9.7 | 8.583 | -2.583 | 6.4 | 8.6 | 8.041 | -1.641 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 4.2 | 7.6 | 10.882 | -6.682 | 17.5 |  | 17.429 | 0.071 | 90.4 |  | 81.377 | 9.023 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.3 | 71.5 | 72.162 | 8.138 | 83.5 | 77 | 92.451 | -8.951 | 106.6 |  | 77.023 | 29.577 | 13.9 |  | 13.864 | 0.036 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 44.35 |  | 40 | 4.35 | 31.01 |  | 30 | 1.01 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0
29/03/2025 | 14:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.3 | 646.7979 | 646.7979 | 1.5021 | 206.1 | 205 | 205 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 70 | 92.2263 | -2.7263 | 226.2 | 227.0127 | 227.0127 | -0.81273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.1 | 143.7655 | 143.7655 | -7.6655 | 136.1 | 143.7655 | 143.7655 | -7.6655 | 136.3 | 143.7655 | 143.7655 | -7.4655 | 229.2 | 215.6483 | 215.6483 | 13.5517 | 196.8 | 195.122 | 195.122 | 1.678 | 103.3 | 97.561 | 97.561 | 5.739 | 559.7 | 568.2985 | 568.2985 | -8.5985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.7073 | 164.7073 | -0.40732 | 7.2 | 7.1183 | 3.8486 | 3.3514 | 3.4 | 3.9073 | 2.1126 | 1.2874 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.1944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143.5 | 143 | 143 | 0.5 | 8.2 | 8.913 | 8.913 | -0.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 457.6 | 458.878 | 458.878 | -1.278 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 146.3 | 148.6263 | 148.6263 | -2.3263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 | 122.2 | 133.3333 | 133.3333 | -11.1333 | 122.2 | 133.3333 | 133.3333 | -11.1333 | 152.7 | 133.3333 | 133.3333 | 19.3667 | 107.7 | 110.9132 | 110.9132 | -3.2132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 46.8 |  | 44.2751 | 2.5249 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 82.3 | 78.7754 | 89.0149 | -6.7149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 48.4165 | 48.4165 | -3.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 |  |  | 95.4 | 86.4 | 44.2744 | 44.2744 | 42.1256 | 163.1 | 131.6342 | 99.9372 | 63.1628 | 155.7 | 131.6342 | 99.9372 | 55.7628 | 0 | 0 |  | 0 | 156.8 | 131.6342 | 99.9372 | 56.8628 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 263.5 | 271.122 | 271.122 | -7.622 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150 | -150 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.72 | -0.62 | 77.6 | 117 | 114.387 | -36.787 | 58.6 |  | 79.59 | -20.99 | 6.8 | 7.7 | 11.893 | -5.093 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 12.9 |  | 14.554 | -1.654 | 16.7 |  | 17.444 | -0.744 | 12.1 | 26.6 | 26.183 | -14.083 | 55.2 | 84.3 | 80.785 | -25.585 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.1 |  | 18.71 | -0.61 | 3.3 | 3.501 | 3.501 | -0.201 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13.1 | 12.2927 | 12.2927 | 0.80732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.4 | 7.1 | 5.756 | 0.644 | 27 | 47.6 | 44.541 | -17.541 | 27.3 |  | 31.577 | -4.277 | 67.7 | 74.7 | 76.342 | -8.642 | 85.6 | 79.8 | 81.995 | 3.605 | 10 | 9.9 | 9.308 | 0.692 | 10.8 | 8.9 | 8.559 | 2.241 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 4.7 | 6.8 | 10.525 | -5.825 | 16.2 |  | 16.342 | -0.142 | 58.3 |  | 59.377 | -1.077 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.3 | 83.7 | 80.868 | -1.568 | 82.8 | 88 | 102.744 | -19.944 | 63.3 |  | 47.613 | 15.687 | 15.8 |  | 14.453 | 1.347 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.03 |  | 40 | 4.03 | 32.18 |  | 30 | 2.18 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1
29/03/2025 | 14:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.3 | 646.7979 | 646.7979 | 0.50211 | 205.9 | 205 | 205 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 70 | 92.2263 | -1.8263 | 227 | 227.0127 | 227.0127 | -0.01273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.7 | 143.7655 | 143.7655 | -20.0655 | 124.2 | 143.7655 | 143.7655 | -19.5655 | 123 | 143.7655 | 143.7655 | -20.7655 | 229.3 | 215.6483 | 215.6483 | 13.6517 | 196.1 | 195.122 | 195.122 | 0.97799 | 102.8 | 97.561 | 97.561 | 5.239 | 553.1 | 568.2985 | 568.2985 | -15.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 7.5 | 7.1183 | 3.8486 | 3.6514 | 3 | 3.9073 | 2.1126 | 0.88744 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.1944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143 | 143 | 143 | 0 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.9 | 458.878 | 458.878 | 1.0219 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 138.4 | 148.6263 | 148.6263 | -10.2263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 | 123.7 | 133.3333 | 133.3333 | -9.6333 | 124.1 | 133.3333 | 133.3333 | -9.2333 | 152.9 | 133.3333 | 133.3333 | 19.5667 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 47.2 |  | 44.2751 | 2.9249 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 83 | 77.0074 | 87.4297 | -4.4297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 48.4165 | 48.4165 | -3.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 |  |  | 96.5 | 86.7 | 44.2744 | 44.2744 | 42.4256 | 162.5 | 127.126 | 101.9729 | 60.5271 | 155.2 | 127.126 | 101.9729 | 53.2271 | 0 | 0 |  | 0 | 156.4 | 127.126 | 101.9729 | 54.4271 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 240.7 | 271.122 | 271.122 | -30.4219 | 133.2 | 133.68 | 133.68 | -0.47996 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150 | -150 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.7 | -0.6 | 78.5 | 115.7 | 113.368 | -34.868 | 58.1 |  | 79.116 | -21.016 | 2.8 | 6.3 | 11.159 | -8.359 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.3 | 18.0488 | 18.0488 | 0.25122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 13.5 |  | 14.626 | -1.126 | 16.6 |  | 17.606 | -1.006 | 15 | 26.1 | 25.963 | -10.963 | 54.1 | 83.4 | 81.099 | -26.999 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 17.7 |  | 18.532 | -0.832 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13.1 | 12.2927 | 12.2927 | 0.80732 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.4 | 7.3 | 6.321 | 1.079 | 29.8 | 47.5 | 46.682 | -16.882 | 8.5 |  | 36.383 | -27.883 | 70.7 | 75.5 | 78.318 | -7.618 | 89.4 | 81.4 | 83.296 | 6.104 | 10.2 | 9.8 | 9.854 | 0.346 | 9.5 | 9 | 8.961 | 0.539 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.5 | 7.2 | 7.2 | 1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 2.1 | 5.8 | 10.029 | -7.929 | 14.8 |  | 14.71 | 0.09 | 68.2 |  | 57.454 | 10.746 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.7 | 105.5 | 89.36 | -2.66 | 95.8 | 99 | 112.175 | -16.375 | 77 |  | 42.734 | 34.266 | 13.9 |  | 11.189 | 2.711 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.04 |  | 40 | 4.04 | 32.64 |  | 30 | 2.64 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 5.3 | 6.9 | 6.9 | -1.6
29/03/2025 | 15:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.8 | 646.7979 | 646.7979 | 4.0021 | 206.6 | 205 | 205 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 226.3 | 227.0127 | 227.0127 | -0.71273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 147.3333 | 147.3333 | -20.6333 | 127.5 | 147.3333 | 147.3333 | -19.8333 | 127.5 | 147.3333 | 147.3333 | -19.8333 | 217.9 | 220.9999 | 220.9999 | -3.0999 | 197.2 | 195.122 | 119.6581 | 77.5419 | 103.7 | 97.561 | 59.8291 | 43.8709 | 567.1 | 568.2985 | 568.2985 | -1.1985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.7073 | 164.7073 | 4.0927 | 7.9 | 7.1183 | 3.8486 | 4.0514 | 3.1 | 3.9073 | 2.1126 | 0.98744 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 1.7197 | 6.6944 | -0.2944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143.9 | 143 | 143 | 0.9 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.4 | 221.5563 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.5 | 458.878 | 458.878 | 2.622 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 139.9 | 148.6263 | 148.6263 | -8.7263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 17.9 | 19.2858 | 19.2858 | -1.3859 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 124.1 | 133.3333 | 133.3333 | -9.2333 | 124.4 | 133.3333 | 133.3333 | -8.9333 | 153.7 | 133.3333 | 133.3333 | 20.3667 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 47.1 |  | 44.2751 | 2.8249 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 76.5 | 76.4189 | 74.3961 | 2.104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 48.4165 | 48.4165 | -3.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.2 |  |  | 97.2 | 86.8 | 44.2744 | 44.2744 | 42.5256 | 123.2 | 92.8415 | 91.6667 | 31.5333 | 123.7 | 92.8415 | 91.6667 | 32.0333 | 0 | 0 |  | 0 | 143.2 | 92.8415 | 91.6667 | 51.5333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 253.2 | 271.122 | 271.122 | -17.9219 | 127.4 | 133.68 | 133.68 | -6.28 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150 | -150 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.66 | -0.56 | 88.9 | 98.9 | 114.091 | -25.191 | 57.2 |  | 77.691 | -20.491 | 2 | 5.2 | 9.914 | -7.914 | 0.5 |  | 0.1 | 0.4 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 12.7 |  | 14.21 | -1.51 | 15.9 |  | 17.179 | -1.279 | 16.3 | 24.3 | 26.014 | -9.714 | 59.1 | 81.7 | 80.831 | -21.731 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 17.4 |  | 18.239 | -0.839 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 13.1 | 12.2927 | 12.2927 | 0.80732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.8 | 4.1 | 6.457 | 0.343 | 36.3 | 13.4 | 46.806 | -10.506 | 7.7 |  | 35.282 | -27.582 | 65.1 | 76.2 | 78.48 | -13.38 | 77.2 | 83.2 | 84.446 | -7.246 | 8.4 | 9.6 | 9.865 | -1.465 | 7.3 | 8.9 | 9.014 | -1.714 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.6 | 7.2 | 7.2 | 1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.5 | 5.3 | 9.114 | -7.614 | 12.7 |  | 12.765 | -0.065 | 99.9 |  | 115.909 | -16.009 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.2 | 99.9 | 97.209 | 6.991 | 102.1 | 108 | 119.021 | -16.921 | 93.3 |  | 59.717 | 33.583 | 12.2 |  | 10.696 | 1.504 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.96 |  | 40 | 3.96 | 33.02 |  | 30 | 3.02 | 27.3 | 29.184 | 29.184 | -1.884 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 6.5 | 5 | 6.9 | -0.4
29/03/2025 | 15:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 642.5 | 646.7979 | 646.7979 | -4.2979 | 203.3 | 205 | 205 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 92.2263 | 92.2263 | -0.92634 | 224.7 | 227.0127 | 227.0127 | -2.3127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.9 | 143.7655 | 143.7655 | 12.1345 | 156.2 | 143.7655 | 143.7655 | 12.4345 | 156.9 | 143.7655 | 143.7655 | 13.1345 | 258.8 | 215.6483 | 215.6483 | 43.1517 | 196 | 195.122 | 119.6581 | 76.3419 | 103.4 | 97.561 | 59.8291 | 43.5709 | 551.1 | 568.2985 | 568.2985 | -17.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.3 | 164.7073 | 164.7073 | -4.4073 | 7.3 | 7.1183 | 3.8486 | 3.4514 | 3 | 3.9073 | 2.1126 | 0.88744 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 1.7197 | 6.6944 | -0.2944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 450.4 | 458.878 | 458.878 | -8.478 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 148 | 148.6263 | 148.6263 | -0.62634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.1 | 87.6576 | 87.6576 | 5.4424 | 122.8 | 133.3333 | 133.3333 | -10.5333 | 122 | 133.3333 | 133.3333 | -11.3333 | 151.7 | 133.3333 | 133.3333 | 18.3667 | 107.2 | 110.9132 | 110.9132 | -3.7132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 44.4 | 47.2663 | 47.2663 | -2.8663 | 46.6 |  | 44.2751 | 2.3249 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 171.1 | 171.5419 | 171.5419 | -0.44185 | 75.5 | 84.0661 | 63.9541 | 11.5459 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 48.4165 | 48.4165 | -3.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86 | 44.2744 | 44.2744 | 41.7256 | 153.1 | 134.6262 | 91.6667 | 61.4333 | 152.9 | 134.6262 | 91.6667 | 61.2333 | 0 | 0 |  | 0 | 143.1 | 134.6262 | 91.6667 | 51.4333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 265.5 | 271.122 | 271.122 | -5.622 | 131.1 | 133.68 | 133.68 | -2.58 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150 | -150 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.55 | -0.45 | 95.6 | 99.1 | 114.25 | -18.65 | 33.5 |  | 72.814 | -39.314 | 1.6 | 4.9 | 8.625 | -7.025 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.3 | 18.0488 | 18.0488 | 0.25122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 13.3 |  | 13.946 | -0.646 | 16 |  | 16.717 | -0.717 | 18.1 | 23.9 | 25.986 | -7.886 | 65.8 | 80.9 | 80.663 | -14.863 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 16.5 |  | 18.066 | -1.566 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13.2 | 12.2927 | 12.2927 | 0.90732 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.5 | 4.2 | 6.524 | -0.024 | 28.7 | 13.4 | 47.518 | -18.818 | 4.7 |  | 33.27 | -28.57 | 58 | 76.8 | 78.15 | -20.15 | 85.3 | 85 | 85.636 | -0.336 | 8.1 | 9.6 | 9.922 | -1.822 | 5.6 | 9 | 9.134 | -3.534 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.6 | 7.2 | 7.2 | 1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.6 | 5.5 | 8.223 | -6.623 | 10.7 |  | 10.476 | 0.224 | 44.7 |  | 123.184 | -78.484 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.7 | 107.9 | 105.084 | 13.616 | 115.7 | 115 | 125.659 | -9.959 | 67.9 |  | 82.419 | -14.519 | 5.9 |  | 9.814 | -3.914 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.88 |  | 40 | 3.88 | 32.77 |  | 30 | 2.77 | 27.4 | 29.184 | 29.184 | -1.784 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 6.4 | 5 | 6.9 | -0.5
29/03/2025 | 16:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646.2 | 646.7979 | 646.7979 | -0.59789 | 204.8 | 205 | 205 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 92.2263 | 92.2263 | -3.4263 | 225.1 | 227.0127 | 227.0127 | -1.9127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.2 | 139.9878 | 139.9878 | -3.7877 | 135.5 | 139.9878 | 139.9878 | -4.4878 | 135.8 | 139.9878 | 139.9878 | -4.1878 | 234.2 | 209.9816 | 209.9816 | 24.2184 | 199.8 | 195.122 | 133.3573 | 66.4427 | 104.5 | 97.561 | 66.6787 | 37.8214 | 560.7 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 164.7073 | 164.7073 | -3.3073 | 7.1 | 7.1183 | 3.8486 | 3.2514 | 3 | 3.9073 | 2.1126 | 0.88744 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 1.7197 | 6.6944 | -0.1944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143.9 | 143 | 143 | 0.9 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.6 | 458.878 | 458.878 | -0.27805 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 144.1 | 148.6263 | 148.6263 | -4.5263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 | 120.9 | 133.3333 | 133.3333 | -12.4333 | 122.9 | 133.3333 | 133.3333 | -10.4333 | 154 | 133.3333 | 133.3333 | 20.6667 | 106.2 | 110.9132 | 110.9132 | -4.7132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 43.9 | 47.2663 | 47.2663 | -3.3663 | 46.4 |  | 44.2751 | 2.1249 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.5 | 34.4195 | 34.4195 | 3.0805 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 75.2 | 88.0979 | 78.5093 | -3.3093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 48.4165 | -2.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.2 | 44.2744 | 44.2744 | 41.9256 | 151.6 | 121.8093 | 91.6667 | 59.9333 | 151.6 | 121.8093 | 91.6667 | 59.9333 | 0 | 0 |  | 0 | 148.7 | 121.8093 | 91.6667 | 57.0333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 267.7 | 271.122 | 271.122 | -3.4219 | 131.5 | 133.68 | 133.68 | -2.18 | 64.6 | 67.4615 | 67.4615 | -2.8615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 140 | -140 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 95.9 | 100.5 | 112.713 | -16.813 | 50.8 |  | 57.332 | -6.532 | 0.9 | 4.2 | 7.2 | -6.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 12.1 |  | 12.936 | -0.836 | 14.6 |  | 15.4 | -0.8 | 20.3 | 23.8 | 25.717 | -5.417 | 69.5 | 79.7 | 80.799 | -11.299 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 14.4 |  | 17.03 | -2.63 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.2927 | 12.2927 | 0.60732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 6.9 | 4 | 6.382 | 0.518 | 26.7 | 15 | 49.996 | -23.296 | 7.1 |  | 30.094 | -22.994 | 60.6 | 76.2 | 79.914 | -19.314 | 85.7 | 85.4 | 86.943 | -1.243 | 7 | 8.8 | 10.116 | -3.116 | 5.7 | 8.7 | 9.454 | -3.754 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.6 | 7.2 | 7.2 | 1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.4 | 4.9 | 7.405 | -7.005 | 5.4 |  | 7.949 | -2.549 | 79.6 |  | 91.66 | -12.06 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.3 | 114.7 | 113.036 | 10.264 | 118 | 119 | 131.675 | -13.675 | 38.4 |  | 50.927 | -12.527 | 7.6 |  | 7.509 | 0.091 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.07 |  | 40 | 4.07 | 32.68 |  | 30 | 2.68 | 27.2 | 29.184 | 29.184 | -1.984 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 6.4 | 5 | 6.9 | -0.5
29/03/2025 | 16:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 638.5 | 646.7979 | 646.7979 | -8.2979 | 202.6 | 205 | 205 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 92.2263 | 92.2263 | -3.5263 | 221.9 | 227.0127 | 227.0127 | -5.1127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.5 | 139.9878 | 139.9878 | -2.4878 | 136.3 | 139.9878 | 139.9878 | -3.6877 | 136.8 | 139.9878 | 139.9878 | -3.1877 | 231 | 209.9816 | 209.9816 | 21.0184 | 198.7 | 195.122 | 119.6581 | 79.0419 | 103.6 | 97.561 | 59.8291 | 43.7709 | 547 | 568.2985 | 568.2985 | -21.2985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.4 | 164.7073 | 164.7073 | -8.3073 | 6.9 | 7.1183 | 3.8486 | 3.0514 | 3.1 | 3.9073 | 2.1126 | 0.98744 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 1.7197 | 6.6944 | -0.2944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 142.7 | 143 | 143 | -0.3 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 112.9054 | 112.9054 | -4.3054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 455 | 458.878 | 458.878 | -3.878 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 135.9 | 148.6263 | 148.6263 | -12.7263 | 42 | 41.499 | 41.499 | 0.50104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.2 | 87.6576 | 87.6576 | 0.54244 | 118.6 | 133.3333 | 133.3333 | -14.7333 | 118.4 | 133.3333 | 133.3333 | -14.9333 | 152.6 | 133.3333 | 133.3333 | 19.2667 | 106.2 | 110.9132 | 110.9132 | -4.7132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 43.9 | 47.2663 | 47.2663 | -3.3663 | 46 |  | 44.2751 | 1.7249 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 171.4 | 171.5419 | 171.5419 | -0.14185 | 73.3 | 95.918 | 62.193 | 11.107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.4165 | 48.4165 | -2.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.2 | 88.8156 | 88.8156 | -3.6156 | 123.5 | 92.1127 | 91.6667 | 31.8333 | 123.4 | 92.1127 | 91.6667 | 31.7333 | 0 | 0 |  | 0 | 125.1 | 92.1127 | 91.6667 | 33.4333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 244.2 | 271.122 | 271.122 | -26.9219 | 124.9 | 133.68 | 133.68 | -8.78 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 29.3 | 30.0976 | 30.0976 | -0.79756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 130 | -130 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.34 | -0.24 | 95.9 | 102.5 | 111.915 | -16.015 | 24.1 |  | 31.054 | -6.954 | 0.6 | 3.2 | 5.995 | -5.395 | 0 |  | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 9.2 |  | 10.326 | -1.126 | 11 |  | 12.097 | -1.097 | 21.6 | 23.7 | 25.568 | -3.968 | 67.9 | 78.2 | 80.842 | -12.942 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 9.4 |  | 14.942 | -5.542 | 3.3 | 3.501 | 3.501 | -0.201 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.2927 | 12.2927 | 0.60732 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.9 | 3.7 | 6.176 | 0.724 | 37.4 | 17.8 | 52.29 | -14.89 | 3.3 |  | 21.06 | -17.76 | 70.7 | 75.2 | 80.288 | -9.588 | 93.9 | 85.5 | 87.989 | 5.911 | 6.9 | 7.8 | 10.057 | -3.157 | 7.5 | 8.2 | 9.543 | -2.043 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.6 | 7.2 | 7.2 | 1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.2 | 3.9 | 6.722 | -6.522 | 3.2 |  | 5.289 | -2.089 | 46.4 |  | 52.093 | -5.693 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125 | 116.1 | 119.199 | 5.801 | 145.7 | 121 | 136.673 | 9.027 | 41.3 |  | 27.063 | 14.237 | 5.3 |  | 5.119 | 0.181 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.84 |  | 40 | 4.84 | 32.95 |  | 30 | 2.95 | 27.2 | 29.184 | 29.184 | -1.984 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 | 7.4 | 5 | 6.9 | 0.5
29/03/2025 | 17:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.1 | 646.7979 | 646.7979 | 2.3021 | 206.2 | 205 | 205 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 225.7 | 227.0127 | 227.0127 | -1.3127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.6 | 138.6544 | 138.6544 | -20.0544 | 119.1 | 138.6544 | 138.6544 | -19.5544 | 118.8 | 138.6544 | 138.6544 | -19.8544 | 219.5 | 207.9816 | 207.9816 | 11.5184 | 199.4 | 143.0322 | 119.6581 | 79.7419 | 103.5 | 71.5161 | 59.8291 | 43.6709 | 563.1 | 568.2985 | 568.2985 | -5.1985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.7073 | 164.7073 | 3.8927 | 7.7 | 7.1183 | 3.8486 | 3.8514 | 3.3 | 3.9073 | 2.1126 | 1.1874 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 1.7197 | 6.6944 | -0.2944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.1 | 221.5563 | 221.5563 | 0.54375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.4 | 458.878 | 458.878 | 0.52195 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 136.6 | 148.6263 | 148.6263 | -12.0263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.5 | 87.6576 | 87.6576 | 3.8424 | 123.5 | 133.3333 | 133.3333 | -9.8333 | 123.9 | 133.3333 | 133.3333 | -9.4333 | 153.5 | 133.3333 | 133.3333 | 20.1667 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 47.2 |  | 44.2751 | 2.9249 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 76.4 | 95.918 | 58.3746 | 18.0254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.4165 | 44.4951 | 1.4049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 124.9 | 91.6667 | 91.6667 | 33.2333 | 124.9 | 91.6667 | 91.6667 | 33.2333 | 0 | 0 |  | 0 | 132.4 | 91.6667 | 91.6667 | 40.7333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.701 | 1.701 | 1.799 | 235.6 | 271.122 | 220.5824 | 15.0176 | 125.3 | 133.68 | 133.68 | -8.38 | 65.9 | 67.4615 | 67.4615 | -1.5615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 120 | -120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.24 | -0.24 | 100.8 | 103.8 | 113.337 | -12.537 | 8.8 |  | 12.769 | -3.969 | 1.2 | 2.9 | 5.447 | -4.247 | 0 |  | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 18.5 | 19.5122 | 19.5122 | -1.0122 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 3.1 |  | 4.678 | -1.578 | 3.6 |  | 5.511 | -1.911 | 22.9 | 23.8 | 25.779 | -2.879 | 70.1 | 76.3 | 80.605 | -10.505 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 2.7 |  | 10.098 | -7.398 | 3.3 | 3.501 | 3.501 | -0.201 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.2927 | 12.2927 | 0.60732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.6 | 3.7 | 5.778 | -0.178 | 39.2 | 20.3 | 54.033 | -14.833 | 3.2 |  | 9.956 | -6.756 | 80.8 | 74.5 | 79.486 | 1.314 | 91.7 | 86.1 | 88.248 | 3.452 | 9.1 | 7.1 | 9.241 | -0.141 | 8.4 | 7.5 | 8.942 | -0.542 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.6 | 7.2 | 7.2 | 1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.2 | 3.6 | 6.445 | -5.245 | 1.5 |  | 2.865 | -1.365 | 36.9 |  | 23.571 | 13.329 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119 | 117.2 | 119.995 | -0.995 | 129.9 | 119 | 138.619 | -8.719 | 32.5 |  | 18.454 | 14.046 | 2.5 |  | 2.735 | -0.235 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.95 |  | 40 | 4.95 | 32.94 |  | 30 | 2.94 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 2.8 | 2.816 | 2.816 | -0.016 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.3 | 5 | 6.9 | 0.4
29/03/2025 | 17:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.8 | 646.7979 | 646.7979 | 3.0021 | 206.4 | 205 | 205 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 225.7 | 227.0127 | 227.0127 | -1.3127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.5 | 138.6544 | 138.6544 | -17.1544 | 121.4 | 138.6544 | 138.6544 | -17.2544 | 120.8 | 138.6544 | 138.6544 | -17.8544 | 219.5 | 207.9816 | 207.9816 | 11.5184 | 198.1 | 119.6581 | 119.6581 | 78.4419 | 104.4 | 59.8291 | 59.8291 | 44.5709 | 560.3 | 568.2985 | 568.2985 | -7.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 7.9 | 7.1183 | 3.8486 | 4.0514 | 3.6 | 3.9073 | 2.1126 | 1.4874 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 1.7197 | 6.6944 | -0.2944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.4 | 458.878 | 458.878 | -0.47805 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 141.1 | 148.6263 | 148.6263 | -7.5263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 | 125.7 | 133.3333 | 133.3333 | -7.6333 | 125.5 | 133.3333 | 133.3333 | -7.8333 | 153.3 | 133.3333 | 133.3333 | 19.9667 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 | 47.1 |  | 44.2751 | 2.8249 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39.3 | 34.4195 | 34.4195 | 4.8805 | 175.3 | 171.5419 | 171.5419 | 3.7582 | 76.6 | 95.918 | 58.3746 | 18.2254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 47.0166 | 47.5848 | -2.1848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 124.1 | 91.6667 | 91.6667 | 32.4333 | 123.9 | 91.6667 | 91.6667 | 32.2333 | 0 | 0 |  | 0 | 132.2 | 91.6667 | 91.6667 | 40.5333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.7 | 1.701 | 1.701 | 1.999 | 239 | 264.7512 | 253.392 | -14.392 | 127.4 | 133.68 | 133.68 | -6.28 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 100 | -100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.08 | -0.08 | 100.8 | 104.8 | 115.082 | -14.282 | 1.2 |  | 3.684 | -2.484 | 0.1 | 2.8 | 4.845 | -4.745 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0.2 |  | 0.757 | -0.557 | 0.1 |  | 1.001 | -0.901 | 26.5 | 23.9 | 26.047 | 0.453 | 79.2 | 74.4 | 80.47 | -1.27 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 |  | 0.408 | -0.408 | 3.3 | 3.501 | 3.501 | -0.201 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.9 | 3.8 | 5.395 | -1.495 | 34 | 22.6 | 54.418 | -20.418 | 1.2 |  | 1.936 | -0.736 | 75.3 | 73.7 | 78.717 | -3.417 | 89 | 86.9 | 88.583 | 0.417 | 8.8 | 6.5 | 8.39 | 0.41 | 8.2 | 6.9 | 8.302 | -0.102 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 3.5 | 5.943 | -5.943 | 0.3 |  | 1.074 | -0.774 | 5.8 |  | 5.536 | 0.264 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.6 | 117.3 | 120.62 | 3.98 | 131.3 | 116 | 139.371 | -8.071 | 6 |  | 6.364 | -0.364 | 0.7 |  | 0.883 | -0.183 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.83 |  | 40 | 4.83 | 32.79 |  | 30 | 2.79 | 27.7 | 29.184 | 29.184 | -1.484 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 5 | 6.9 | 0.6
29/03/2025 | 18:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.9 | 646.7979 | 646.7979 | 3.1021 | 207 | 205 | 205 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 92.2263 | 92.2263 | -3.7263 | 227 | 227.0127 | 227.0127 | -0.01273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 138.6544 | 139.9878 | -11.1877 | 129.1 | 138.6544 | 139.9878 | -10.8878 | 129.1 | 138.6544 | 139.9878 | -10.8878 | 230.5 | 207.9816 | 209.9816 | 20.5184 | 200.9 | 119.6581 | 123.3407 | 77.5593 | 106.4 | 59.8291 | 61.6703 | 44.7297 | 563.3 | 568.2985 | 568.2985 | -4.9985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 7.6 | 7.1183 | 3.8486 | 3.7514 | 3.5 | 3.9073 | 2.1126 | 1.3874 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 1.7197 | 6.6944 | -0.2944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 463 | 458.878 | 458.878 | 4.122 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 146.1 | 148.6263 | 148.6263 | -2.5263 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.6 | 87.6576 | 87.6576 | 3.9424 | 122.2 | 133.3333 | 133.3333 | -11.1333 | 123.1 | 133.3333 | 133.3333 | -10.2333 | 154.1 | 133.3333 | 133.3333 | 20.7667 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 75.9 | 95.918 | 77.3137 | -1.4137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 47.3483 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 125.2 | 91.6667 | 91.6667 | 33.5333 | 125 | 91.6667 | 91.6667 | 33.3333 | 0 | 0 |  | 0 | 133 | 91.6667 | 91.6667 | 41.3333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.7 | 1.701 | 1.701 | 1.999 | 260.5 | 271.122 | 271.122 | -10.622 | 130.9 | 133.68 | 133.68 | -2.78 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 80 | -80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.04 | -0.04 | 105.2 | 107.6 | 117.797 | -12.597 | 0 |  | 0.775 | -0.775 | 0 | 2.3 | 4.079 | -4.079 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 0 |  | 0.028 | -0.028 | 0 |  | 0.078 | -0.078 | 27.5 | 24.2 | 26.485 | 1.015 | 81.4 | 72.5 | 80.641 | 0.759 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 |  | 0.008 | -0.008 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.1 | 3.7 | 5.057 | -1.957 | 29.2 | 25.3 | 50.729 | -21.529 | 0 |  | 0.014 | -0.014 | 65.2 | 73.9 | 78.05 | -12.85 | 87.3 | 87.7 | 89.146 | -1.846 | 6.4 | 6.3 | 7.439 | -1.039 | 5.8 | 6.2 | 7.543 | -1.743 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 3 | 4.77 | -4.77 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.176 | -0.176 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.9 | 116.9 | 120.729 | 6.171 | 136.4 | 110 | 136.54 | -0.14 | 0 |  | 0.247 | -0.247 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 46.29 |  | 40 | 6.29 | 32.78 |  | 30 | 2.78 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 3.6 | 14 | 14 | -10.4 |  |  |  | 0 | 7.7 | 5 | 6.9 | 0.8
29/03/2025 | 18:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.4 | 646.7979 | 646.7979 | 0.60211 | 206.1 | 205 | 205 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 225.5 | 227.0127 | 227.0127 | -1.5127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172 | 139.9878 | 139.9878 | 32.0123 | 171.9 | 139.9878 | 139.9878 | 31.9123 | 172 | 139.9878 | 139.9878 | 32.0123 | 265.5 | 209.9816 | 209.9816 | 55.5184 | 204.3 | 195.122 | 195.122 | 9.178 | 106.9 | 97.561 | 97.561 | 9.339 | 560.5 | 568.2985 | 568.2985 | -7.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7.5 | 7.1183 | 3.8486 | 3.6514 | 3.5 | 3.9073 | 2.1126 | 1.3874 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 1.7197 | 6.6944 | -0.2944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143.5 | 143 | 143 | 0.5 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.5 | 458.878 | 458.878 | 2.622 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 148.6 | 148.6263 | 148.6263 | -0.02634 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.7 | 87.6576 | 87.6576 | 5.0424 | 132.4 | 133.3333 | 133.3333 | -0.93333 | 133.2 | 133.3333 | 133.3333 | -0.13333 | 154.3 | 133.3333 | 133.3333 | 20.9667 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 95.1 | 95.918 | 92.709 | 2.391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 41.4126 | 41.4126 | 4.5874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 168.6 | 119.1019 | 115.1035 | 53.4965 | 160.4 | 119.1019 | 115.1035 | 45.2965 | 0 | 0 |  | 0 | 157 | 119.1019 | 115.1035 | 41.8965 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.7 | 1.701 | 1.701 | 1.999 | 268.7 | 271.122 | 271.122 | -2.4219 | 132.8 | 133.68 | 133.68 | -0.87996 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 100 | -100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 105.2 | 111 | 120.141 | -14.941 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.321 | -3.321 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.9 | 24.4 | 26.842 | 1.058 | 78.7 | 70.6 | 80.522 | -1.822 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.501 | 3.501 | -0.201 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.3 | 3.5 | 4.801 | -1.501 | 35 | 28 | 47.143 | -12.143 | 0 |  | 0 | 0 | 58.4 | 74.4 | 77.701 | -19.301 | 81.4 | 88.6 | 89.726 | -8.326 | 6.8 | 6.2 | 6.754 | 0.046 | 5.7 | 5.5 | 6.912 | -1.212 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 2.4 | 3.716 | -3.716 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.4 | 115.6 | 120.516 | 1.884 | 132.2 | 101 | 133.933 | -1.733 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 46.21 |  | 40 | 6.21 | 32.95 |  | 30 | 2.95 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 7.9 | 14 | 14 | -6.1 |  |  |  | 0 | 7.8 | 5 | 6.9 | 0.9
29/03/2025 | 19:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652 | 646.7979 | 646.7979 | 5.2021 | 206.6 | 205 | 205 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 226 | 227.0127 | 227.0127 | -1.0127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.5 | 139.9878 | 139.9878 | 35.5123 | 192.6 | 139.9878 | 139.9878 | 52.6123 | 192.1 | 139.9878 | 139.9878 | 52.1123 | 280.5 | 209.9816 | 209.9816 | 70.5184 | 205.4 | 195.122 | 195.122 | 10.278 | 107.9 | 97.561 | 97.561 | 10.339 | 564.9 | 568.2985 | 568.2985 | -3.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 8.1 | 7.1183 | 3.8486 | 4.2514 | 3.5 | 3.9073 | 2.1126 | 1.3874 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 1.7197 | 6.6944 | -0.2944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 144.3 | 143 | 143 | 1.3 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 225 | 221.5563 | 221.5563 | 3.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.1 | 458.878 | 458.878 | 2.222 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 149.8 | 148.6263 | 148.6263 | 1.1737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.4 | 87.6576 | 87.6576 | 4.7424 | 179.6 | 150.3665 | 133.3333 | 46.2667 | 179.4 | 150.3665 | 133.3333 | 46.0667 | 182.9 | 150.3665 | 133.3333 | 49.5667 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39.6 | 34.4195 | 34.4195 | 5.1805 | 175.7 | 171.5419 | 171.5419 | 4.1582 | 95.5 | 95.918 | 95.918 | -0.41805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.4165 | 48.4165 | -2.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 168.5 | 171.3473 | 168.9749 | -0.47494 | 160.6 | 171.3473 | 168.9749 | -8.3749 | 0 | 0 |  | 0 | 163.6 | 171.3473 | 168.9749 | -5.3749 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.7 | 1.701 | 1.701 | 1.999 | 272.5 | 271.122 | 271.122 | 1.378 | 127.4 | 133.68 | 133.68 | -6.28 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 140 | -140 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 107.3 | 112.2 | 121.372 | -14.072 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.585 | -2.585 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.7 | 24.1 | 26.952 | 0.748 | 80 | 68.1 | 79.532 | 0.468 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.2927 | 12.2927 | 0.60732 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.5 | 3.6 | 4.789 | -2.289 | 41.6 | 28.8 | 43.864 | -2.264 | 0 |  | 0 | 0 | 45 | 74.2 | 78.304 | -33.304 | 82.7 | 88.6 | 90.36 | -7.66 | 6 | 6.1 | 6.867 | -0.867 | 4.8 | 5.2 | 6.664 | -1.864 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 2.2 | 3.02 | -3.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.6 | 113 | 119.338 | -5.738 | 123.4 | 91 | 132.002 | -8.602 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 | 0 |  | 30 | -30 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 6.4 | 14 | 14 | -7.6 |  |  |  | 0 | 7 | 5 | 6.9 | 0.1
29/03/2025 | 19:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 661.8 | 646.7979 | 646.7979 | 15.0021 | 208.2 | 205 | 205 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 92.2263 | 92.2263 | -1.0263 | 229.1 | 227.0127 | 227.0127 | 2.0873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 133.7655 | 133.7655 | 33.4345 | 185.5 | 133.7655 | 133.7655 | 51.7345 | 185.9 | 133.7655 | 133.7655 | 52.1345 | 282.6 | 200.6483 | 200.6483 | 81.9517 | 202.5 | 195.122 | 195.122 | 7.378 | 105.7 | 97.561 | 97.561 | 8.139 | 582 | 568.2985 | 568.2985 | 13.7015 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7.1 | 7.1183 | 3.8486 | 3.2514 | 3.6 | 3.9073 | 2.1126 | 1.4874 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 1.7197 | 6.6944 | -0.2944 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 146.5 | 143 | 143 | 3.5 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 227.7 | 221.5563 | 221.5563 | 6.1437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 466.8 | 458.878 | 458.878 | 7.9219 | 82.4 | 81.9541 | 81.9541 | 0.44585 | 149.8 | 148.6263 | 148.6263 | 1.1737 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.8 | 19.2858 | 19.2858 | -0.48585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.2 | 87.6576 | 87.6576 | 4.5424 | 180.1 | 170.8228 | 147.9873 | 32.1127 | 181 | 170.8228 | 147.9873 | 33.0127 | 186.7 | 170.8228 | 147.9873 | 38.7127 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39.4 | 34.4195 | 34.4195 | 4.9805 | 179.3 | 171.5419 | 171.5419 | 7.7581 | 95.6 | 95.918 | 95.918 | -0.31805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.4165 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.5 | 88.8156 | 88.8156 | -1.3156 | 168.8 | 171.3473 | 171.3473 | -2.5473 | 161 | 171.3473 | 171.3473 | -10.3473 | 32.9 | 148.7143 |  | 32.9 | 164.7 | 171.3473 | 171.3473 | -6.6473 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.7 | 1.701 | 1.701 | 1.999 | 280.1 | 271.122 | 271.122 | 8.978 | 129.4 | 133.68 | 133.68 | -4.28 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150 | -150 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 107.3 | 112.5 | 122.206 | -14.906 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.947 | -1.947 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25 | 23.6 | 26.912 | -1.912 | 78.6 | 65.5 | 78.331 | 0.269 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.2927 | 12.2927 | 0.60732 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.3171 | 19.3171 | 0.98293 | 2.1 | 3.8 | 4.849 | -2.749 | 37.6 | 28.8 | 40.316 | -2.716 | 0 |  | 0 | 0 | 23.9 | 73.9 | 78.588 | -54.688 | 76.7 | 88.4 | 90.774 | -14.074 | 4.8 | 6 | 6.985 | -2.185 | 2.9 | 5.1 | 6.452 | -3.552 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 2.1 | 2.39 | -2.39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.5 | 106.8 | 116.807 | -10.307 | 100.6 | 80 | 129.08 | -28.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | -0.1 | 20.5 | 19.3171 | 19.3171 | 1.1829 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 | 0 |  | 30 | -30 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 6.9 | 14 | 14 | -7.1 |  |  |  | 0 | 7.2 | 5 | 6.9 | 0.3
29/03/2025 | 20:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.9 | 646.7979 | 646.7979 | -0.89789 | 204.9 | 205 | 205 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 225 | 227.0127 | 227.0127 | -2.0127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.5 | 155.3333 | 146.983 | 28.517 | 182.4 | 155.3333 | 146.983 | 35.417 | 182.4 | 155.3333 | 146.983 | 35.417 | 277.3 | 232.9999 | 220.4745 | 56.8255 | 202.7 | 195.122 | 195.122 | 7.578 | 106.1 | 97.561 | 97.561 | 8.539 | 558.3 | 568.2985 | 568.2985 | -9.9985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 6.2 | 7.1183 | 3.8486 | 2.3514 | 3.3 | 3.9073 | 2.1126 | 1.1874 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 1.7197 | 6.6944 | -0.2944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.3 | 458.878 | 458.878 | 0.42195 | 82.2 | 81.9541 | 81.9541 | 0.24585 | 148.6 | 148.6263 | 148.6263 | -0.02634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 176.7 | 181.6667 | 181.6667 | -4.9667 | 177.3 | 181.6667 | 181.6667 | -4.3667 | 183.1 | 181.6667 | 181.6667 | 1.4333 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.4165 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 168.7 | 171.3473 | 171.3473 | -2.6473 | 161.4 | 171.3473 | 171.3473 | -9.9473 | 193.6 | 159.8791 |  | 193.6 | 163.8 | 171.3473 | 171.3473 | -7.5473 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.7 | 1.701 | 1.701 | 1.999 | 267.4 | 271.122 | 271.122 | -3.722 | 125.8 | 133.68 | 133.68 | -7.88 | 61.9 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 104.1 | 111.4 | 121.848 | -17.748 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.604 | -1.604 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.7 | 22.7 | 26.419 | -1.719 | 71.1 | 61.9 | 76.492 | -5.392 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.2927 | 12.2927 | 0.60732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 | 1.4 | 4.2 | 5.127 | -3.727 | 26.3 | 28.2 | 35.956 | -9.656 | 0 |  | 0 | 0 | 30.9 | 73.4 | 77.913 | -47.013 | 70.3 | 88.2 | 90.528 | -20.228 | 2.9 | 5.9 | 7.117 | -4.217 | 1.5 | 4.9 | 6.35 | -4.85 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.9 | 1.961 | -1.961 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.8 | 100.4 | 110.216 | -16.416 | 94 | 68 | 123.186 | -29.186 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | -0.1 | 20.3 | 19.3171 | 19.3171 | 0.98293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 | 0 |  | 30 | -30 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 7.2 | 4.5 | 14 | -6.8 |  |  |  | 0 | 6.9 | 5 | 6.9 | 0
29/03/2025 | 20:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.7 | 646.7979 | 646.7979 | 2.9021 | 206.6 | 205 | 205 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 225.4 | 227.0127 | 227.0127 | -1.6127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.1 | 158.6666 | 139.6092 | -3.5092 | 135.9 | 158.6666 | 139.6092 | -3.7092 | 135.7 | 158.6666 | 139.6092 | -3.9092 | 235.6 | 237.9999 | 209.4138 | 26.1862 | 203.5 | 204.878 | 204.878 | -1.378 | 106.7 | 102.439 | 102.439 | 4.261 | 560.9 | 568.2985 | 568.2985 | -7.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 7.3 | 7.1183 | 3.8486 | 3.4514 | 3.4 | 3.9073 | 2.1126 | 1.2874 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 1.7197 | 6.6944 | -0.2944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.5 | 458.878 | 458.878 | 2.622 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 141 | 148.6263 | 148.6263 | -7.6263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 | 176.9 | 181.6667 | 181.6667 | -4.7667 | 177.6 | 181.6667 | 181.6667 | -4.0667 | 183.9 | 181.6667 | 181.6667 | 2.2333 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.4165 | 48.4165 | -2.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 170.6 | 171.3473 | 171.3473 | -0.74727 | 162.5 | 171.3473 | 171.3473 | -8.8473 | 200 | 115.2622 |  | 200 | 164.3 | 171.3473 | 171.3473 | -7.0473 | 74.3 | 0 |  | 74.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.7 | 1.701 | 1.701 | 1.999 | 268.8 | 271.122 | 271.122 | -2.322 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 104.1 | 109.7 | 121.299 | -17.199 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.294 | -1.294 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.2 | 21.8 | 25.877 | -0.677 | 70.3 | 57.9 | 74.3 | -4 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.501 | 3.501 | -0.201 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.2927 | 12.2927 | 0.60732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.8 | 4.8 | 5.41 | -4.61 | 28.7 | 27.3 | 32.427 | -3.727 | 0 |  | 0 | 0 | 31.5 | 73 | 77.264 | -45.764 | 77.3 | 88.1 | 90.316 | -13.016 | 1.6 | 5.7 | 7.276 | -5.676 | 0.8 | 4.7 | 6.25 | -5.45 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.7 | 1.619 | -1.619 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.3 | 93.9 | 103.618 | -30.318 | 90.2 | 58 | 116.357 | -26.157 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 | 0 |  | 30 | -30 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 6.2 | 4.5 | 14 | -7.8 |  |  |  | 0 | 7.4 | 5 | 6.9 | 0.5
29/03/2025 | 21:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646 | 646.7979 | 646.7979 | -0.79789 | 205.6 | 205 | 205 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 225.2 | 227.0127 | 227.0127 | -1.8127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.5 | 148.4435 | 139.6346 | -18.1346 | 122.1 | 148.4435 | 139.6346 | -17.5346 | 122 | 148.4435 | 139.6346 | -17.6346 | 226.1 | 222.6652 | 209.4519 | 16.6481 | 202.6 | 204.878 | 204.878 | -2.278 | 104.1 | 102.439 | 102.439 | 1.661 | 558.3 | 568.2985 | 568.2985 | -9.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 7.4 | 7.1183 | 3.8486 | 3.5514 | 3.3 | 3.9073 | 2.1126 | 1.1874 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 1.7197 | 6.6944 | -0.2944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459 | 458.878 | 458.878 | 0.12195 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 137.9 | 148.6263 | 148.6263 | -10.7263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 | 177 | 181.6667 | 181.6667 | -4.6667 | 177.2 | 181.6667 | 181.6667 | -4.4667 | 182.8 | 181.6667 | 181.6667 | 1.1333 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39.2 | 34.4195 | 34.4195 | 4.7805 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 94.7 | 95.918 | 95.918 | -1.2181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 46.2069 | 0 | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 170.1 | 171.3473 | 171.3473 | -1.2473 | 161.9 | 171.3473 | 171.3473 | -9.4473 | 200 | 68 |  | 200 | 165 | 171.3473 | 171.3473 | -6.3473 | 74 | 39.7 |  | 74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.7 | 1.701 | 1.701 | 1.999 | 246.7 | 271.122 | 271.122 | -24.4219 | 132.8 | 133.68 | 133.68 | -0.87996 | 61.9 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99.5 | 106.9 | 120.178 | -20.678 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.088 | -1.088 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.4 | 20.7 | 25.187 | 3.213 | 71.4 | 54.3 | 71.047 | 0.353 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.501 | 3.501 | -0.201 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.2927 | 12.2927 | 0.60732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.9 | 4.7 | 5.711 | -4.811 | 27.3 | 26.7 | 31.39 | -4.09 | 0 |  | 0 | 0 | 31.1 | 72.4 | 76.691 | -45.591 | 75.4 | 87.8 | 90.212 | -14.812 | 3.3 | 5.6 | 7.515 | -4.215 | 1.5 | 4.5 | 6.157 | -4.657 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.3 | 1.6 | 1.541 | -1.241 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.6 | 87.5 | 96.998 | -18.398 | 82.8 | 51 | 106.718 | -23.918 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 | 0 |  | 30 | -30 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 6.9 | 4.5 | 14 | -7.1 |  |  |  | 0 | 6.6 | 5 | 6.9 | -0.3
29/03/2025 | 21:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647 | 646.7979 | 646.7979 | 0.20211 | 205.5 | 205 | 205 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 225.4 | 227.0127 | 227.0127 | -1.6127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 153.5243 | 133.7655 | -9.6655 | 124.8 | 153.5243 | 133.7655 | -8.9655 | 124.5 | 153.5243 | 133.7655 | -9.2655 | 222.2 | 230.2864 | 200.6483 | 21.5517 | 205.4 | 204.878 | 204.878 | 0.52198 | 106.8 | 102.439 | 102.439 | 4.361 | 560.4 | 568.2985 | 568.2985 | -7.8985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.7073 | 164.7073 | -0.80732 | 7.7 | 7.1183 | 3.8486 | 3.8514 | 2.7 | 3.9073 | 2.1126 | 0.58744 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 1.7197 | 6.6944 | -0.2944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.1 | 458.878 | 458.878 | 1.222 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 135.2 | 148.6263 | 148.6263 | -13.4263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 | 176.6 | 181.6667 | 175.6462 | 0.95385 | 176.7 | 181.6667 | 175.6462 | 1.0538 | 183.4 | 181.6667 | 175.6462 | 7.7538 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 94.7 | 95.918 | 95.918 | -1.2181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 43.6221 | 0 | 46.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 170.7 | 171.3473 | 171.3473 | -0.64727 | 163.2 | 171.3473 | 171.3473 | -8.1473 | 145.2 | 0 |  | 145.2 | 166.6 | 171.3473 | 171.3473 | -4.7473 | 73.3 | 39.7 |  | 73.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.8 | 1.701 | 1.701 | 2.099 | 244.5 | 271.122 | 271.122 | -26.6219 | 132.5 | 133.68 | 133.68 | -1.18 | 61.9 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99.5 | 103.7 | 118.932 | -19.432 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.889 | -0.389 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.7 | 19.6 | 24.501 | 0.199 | 69.9 | 50.8 | 67.957 | 1.943 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.2927 | 12.2927 | 0.60732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.2 | 4.5 | 6.039 | -3.839 | 26.6 | 26 | 30.284 | -3.684 | 0 |  | 0 | 0 | 26.6 | 71.8 | 76.017 | -49.417 | 68.7 | 87.4 | 89.987 | -21.287 | 3.4 | 5.4 | 7.643 | -4.243 | 1.3 | 4.3 | 6.059 | -4.759 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.4 | 1.5 | 1.456 | -1.056 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.3 | 82.5 | 90.498 | -22.198 | 69.1 | 45 | 97.542 | -28.442 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 | 0 |  | 30 | -30 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 7 | 4.5 | 14 | -7 |  |  |  | 0 | 7.2 | 5 | 6.9 | 0.3
29/03/2025 | 22:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646.9 | 646.7979 | 646.7979 | 0.10211 | 205.8 | 205 | 205 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 225.6 | 227.0127 | 227.0127 | -1.4127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 158.6666 | 136.7231 | -28.2231 | 108.7 | 158.6666 | 136.7231 | -28.0231 | 108.6 | 158.6666 | 136.7231 | -28.123 | 217 | 237.9999 | 205.0846 | 11.9154 | 206.1 | 204.878 | 204.878 | 1.222 | 107.3 | 102.439 | 102.439 | 4.861 | 559.2 | 568.2985 | 568.2985 | -9.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 7.8 | 7.1183 | 3.8486 | 3.9514 | 3 | 3.9073 | 2.1126 | 0.88744 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 1.7197 | 6.6944 | -0.2944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143 | 143 | 143 | 0 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 221.8 | 221.5563 | 221.5563 | 0.24375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458 | 458.878 | 458.878 | -0.87805 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 130.1 | 148.6263 | 148.6263 | -18.5263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.7 | 87.6576 | 87.6576 | 1.0424 | 177.7 | 181.6667 | 181.6667 | -3.9667 | 178.4 | 181.6667 | 181.6667 | -3.2667 | 182.9 | 181.6667 | 181.6667 | 1.2333 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.4165 | 0 | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 171.1 | 171.3473 | 171.3473 | -0.24727 | 163.3 | 171.3473 | 171.3473 | -8.0473 | 67.9 | 0 |  | 67.9 | 167 | 171.3473 | 171.3473 | -4.3473 | 73.6 | 42.8701 |  | 73.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.8 | 1.701 | 1.701 | 2.099 | 267.7 | 271.122 | 271.122 | -3.4219 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96.4 | 99.9 | 117.312 | -20.912 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.714 | -0.714 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.8 | 19.1 | 23.827 | 2.973 | 77 | 48.4 | 65.353 | 11.647 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1 | 3.501 | 3.501 | -0.401 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.2927 | 12.2927 | 0.60732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.8 | 4.9 | 6.451 | -1.651 | 23 | 24.7 | 28.972 | -5.972 | 0 |  | 0 | 0 | 24.9 | 69.4 | 75.039 | -50.139 | 73.7 | 85.1 | 89.399 | -15.699 | 3 | 5.1 | 7.436 | -4.436 | 1.1 | 4 | 5.946 | -4.846 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.3 | 1.5 | 1.353 | -1.053 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74 | 77.6 | 84.36 | -10.36 | 80.1 | 41 | 89.754 | -9.654 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 | 0 |  | 30 | -30 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 6.7 | 4.5 | 14 | -7.3 |  |  |  | 0 | 7.3 | 5 | 6.9 | 0.4
29/03/2025 | 22:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649 | 646.7979 | 646.7979 | 2.2021 | 206.3 | 205 | 205 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 224.9 | 227.0127 | 227.0127 | -2.1127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.4486 | 137.0989 | 8.9011 | 146.5 | 149.4486 | 137.0989 | 9.4011 | 146 | 149.4486 | 137.0989 | 8.9011 | 242.1 | 224.1729 | 205.6483 | 36.4517 | 205.3 | 204.878 | 204.878 | 0.42198 | 107.1 | 102.439 | 102.439 | 4.661 | 562 | 568.2985 | 568.2985 | -6.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 7.5 | 7.1183 | 3.8486 | 3.6514 | 3 | 3.9073 | 2.1126 | 0.88744 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 1.7197 | 6.6944 | -0.1944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 458.878 | 458.878 | 1.0219 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 148.9 | 148.6263 | 148.6263 | 0.27366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.6 | 87.6576 | 87.6576 | 4.9424 | 175.4 | 181.6667 | 171.1309 | 4.2691 | 175.8 | 181.6667 | 171.1309 | 4.6691 | 182.1 | 181.6667 | 171.1309 | 10.9691 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39 | 34.4195 | 34.4195 | 4.5805 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.4165 | 0 | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 171 | 171.3473 | 171.3473 | -0.34727 | 163 | 171.3473 | 171.3473 | -8.3473 | 0 | 0 |  | 0 | 167.4 | 171.3473 | 171.3473 | -3.9473 | 38 | 39.7 |  | 38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.7 | 1.701 | 1.701 | 1.999 | 269.2 | 271.122 | 271.122 | -1.922 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96.4 | 96.1 | 115.444 | -19.044 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | -0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.1 | 18.8 | 23.233 | 0.867 | 73.5 | 46.2 | 62.844 | 10.656 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.501 | 3.501 | -0.201 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.2927 | 12.2927 | 0.50732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6 | 5.6 | 6.933 | -0.933 | 17.1 | 23.2 | 27.241 | -10.141 | 0 |  | 0 | 0 | 30.1 | 66.4 | 73.865 | -43.765 | 77.9 | 82.3 | 88.52 | -10.62 | 3.6 | 4.7 | 7.159 | -3.559 | 1.9 | 3.6 | 5.69 | -3.79 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.3 | 1.4 | 1.273 | -0.973 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.9 | 73.3 | 78.659 | -22.759 | 54.1 | 38 | 79.875 | -25.775 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 9.4 | 9.4 | -0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 | 0 |  | 30 | -30 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 6.5 | 4.5 | 14 | -7.5 |  |  |  | 0 | 7.3 | 5 | 6.9 | 0.4
29/03/2025 | 23:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 640.7 | 646.7979 | 646.7979 | -6.0979 | 203.2 | 205 | 205 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 221.9 | 227.0127 | 227.0127 | -5.1127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 137.0989 | 137.0989 | -28.7989 | 107.7 | 137.0989 | 137.0989 | -29.3989 | 108 | 137.0989 | 137.0989 | -29.0989 | 216.1 | 205.6483 | 205.6483 | 10.4517 | 205 | 204.878 | 204.878 | 0.12198 | 106.7 | 102.439 | 102.439 | 4.261 | 547.7 | 568.2985 | 568.2985 | -20.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.7 | 164.7073 | 164.7073 | -5.0073 | 6.8 | 7.1183 | 3.8486 | 2.9514 | 2.9 | 3.9073 | 2.1126 | 0.78744 |  |  | 0 | 0 | 6.3 | 1.7197 | 6.6944 | -0.3944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 142.5 | 143 | 143 | -0.5 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.9054 | 112.9054 | -3.4054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 455.7 | 458.878 | 458.878 | -3.178 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 122.4 | 148.6263 | 148.6263 | -26.2263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 | 175.1 | 175.0038 | 133.3333 | 41.7667 | 175 | 175.0038 | 133.3333 | 41.6667 | 181.7 | 175.0038 | 133.3333 | 48.3667 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 171 | 171.5419 | 171.5419 | -0.54185 | 94.1 | 95.918 | 95.918 | -1.818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 46.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 170.7 | 171.3473 | 155.8674 | 14.8326 | 163.1 | 171.3473 | 155.8674 | 7.2326 | 0 | 0 |  | 0 | 166.7 | 171.3473 | 155.8674 | 10.8326 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.8 | 1.701 | 1.701 | 2.099 | 194.7 | 271.122 | 271.122 | -76.4219 | 114.4 | 133.68 | 133.68 | -19.28 | 61.9 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92.7 | 92.5 | 112.834 | -20.134 | 0 |  | 0 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.67 | 0.23 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.6 | 18.1 | 22.876 | -0.276 | 65.8 | 43.8 | 60.62 | 5.18 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.2927 | 12.2927 | 0.60732 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.4 | 6 | 7.625 | -3.225 | 15.7 | 21.9 | 24.256 | -8.556 | 0 |  | 0 | 0 | 37.1 | 63 | 72.102 | -35.002 | 85.4 | 79.3 | 86.77 | -1.37 | 1.9 | 4.4 | 6.671 | -4.771 | 0.6 | 3.3 | 5.011 | -4.411 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.3 | 1.2 | 1.267 | 0.033 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.6 | 68.8 | 74.269 | -13.669 | 53 | 36 | 63.724 | -10.724 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 9.4 | 9.4 | -0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 | 0 |  | 30 | -30 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 7.4 | 4.5 | 14 | -6.6 |  |  |  | 0 | 7.3 | 5 | 6.9 | 0.4
29/03/2025 | 23:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 640.4 | 646.7979 | 646.7979 | -6.3979 | 203.9 | 205 | 205 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 92.2263 | 92.2263 | -3.8263 | 223.5 | 227.0127 | 227.0127 | -3.5127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 153.3333 | 153.3333 | -47.9333 | 104.9 | 153.3333 | 153.3333 | -48.4333 | 104.8 | 153.3333 | 153.3333 | -48.5333 | 210.1 | 229.9999 | 229.9999 | -19.8999 | 207.7 | 204.878 | 202.8911 | 4.8089 | 107.3 | 102.439 | 101.4456 | 5.8544 | 549.5 | 568.2985 | 568.2985 | -18.7985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.7073 | 164.7073 | -1.8073 | 6.8 | 7.1183 | 3.8486 | 2.9514 | 3.5 | 3.9073 | 2.1126 | 1.3874 |  |  | 0 | 0 | 6.3 | 1.7197 | 6.6944 | -0.3944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 142 | 143 | 143 | -1 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 221.5 | 221.5563 | 221.5563 | -0.05625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 455.4 | 458.878 | 458.878 | -3.4781 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 127.7 | 148.6263 | 148.6263 | -20.9263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 | 121.23 | 133.3333 | 133.3333 | -12.1033 | 121.57 | 133.3333 | 133.3333 | -11.7633 | 158.58 | 133.3333 | 133.3333 | 25.2467 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 44.2 | 47.2663 | 47.2663 | -3.0663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 171.2 | 171.5419 | 171.5419 | -0.34185 | 93.5 | 95.918 | 64.4568 | 29.0432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 46.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.6 | 88.8156 | 88.8156 | -3.2156 | 171.7 | 132.6469 | 91.6667 | 80.0333 | 164.2 | 132.6469 | 91.6667 | 72.5333 | 0 | 0 |  | 0 | 167.2 | 132.6469 | 91.6667 | 75.5333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.8 | 1.701 | 1.701 | 2.099 | 262 | 271.122 | 271.122 | -9.122 | 113.6 | 133.68 | 133.68 | -20.08 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92.7 | 89.1 | 109.957 | -17.257 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.714 | -0.114 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.8 | 18.0488 | 18.0488 | -0.24878 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.8 | 17.4 | 22.406 | -1.606 | 65.4 | 41.2 | 58.004 | 7.396 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.501 | 3.501 | -0.201 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.2927 | 12.2927 | 0.60732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.2 | 6.4 | 8.55 | -7.35 | 12 | 20.8 | 21.695 | -9.695 | 0 |  | 0 | 0 | 71.1 | 59.4 | 70.32 | 0.78 | 89.9 | 76.4 | 84.9 | 5 | 3.8 | 4.2 | 6.184 | -2.384 | 2 | 2.9 | 4.382 | -2.382 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.5 | 0.9 | 1.191 | 0.309 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.9 | 63.6 | 69.792 | -17.892 | 44.7 | 35 | 50.055 | -5.355 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 9.4 | 9.4 | -0.8 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 | 0 |  | 30 | -30 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 7.6 | 4.5 | 14 | -6.4 |  |  |  | 0 | 6.4 | 5 | 6.9 | -0.5
30/03/2025 | 00:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.7 | 646.7979 | 646.7979 | -1.0979 | 205.5 | 205 | 205 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 225.5 | 227.0127 | 227.0127 | -1.5127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 135.7655 | 135.7655 | -30.7655 | 105.3 | 135.7655 | 135.7655 | -30.4655 | 105.6 | 135.7655 | 135.7655 | -30.1655 | 207.2 | 203.6483 | 203.6483 | 3.5517 | 204.4 | 204.878 | 165.333 | 39.067 | 107.2 | 102.439 | 82.6665 | 24.5335 | 555.9 | 568.2985 | 568.2985 | -12.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7.4 | 7.1183 | 3.8486 | 3.5514 | 3.6 | 3.9073 | 2.1126 | 1.4874 |  |  | 0 | 0 | 6.3 | 1.7197 | 6.6944 | -0.3944 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.4 | 221.5563 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459 | 458.878 | 458.878 | 0.12195 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 123 | 148.6263 | 148.6263 | -25.6263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.4 | 87.6576 | 87.6576 | 2.7424 | 125.93 | 133.3333 | 133.3333 | -7.4033 | 124.35 | 133.3333 | 133.3333 | -8.9833 | 154.21 | 133.3333 | 133.3333 | 20.8767 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 94.6 | 95.918 | 64.4568 | 30.1432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 157.4 | 113.0649 | 91.6667 | 65.7333 | 157.6 | 113.0649 | 91.6667 | 65.9333 | 0 | 0 |  | 0 | 166.2 | 113.0649 | 91.6667 | 74.5333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.8 | 1.701 | 1.701 | 2.099 | 197.3 | 271.122 | 271.122 | -73.822 | 110 | 133.68 | 133.68 | -23.68 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 87.8 | 85.5 | 106.276 | -18.476 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.68 | -0.58 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.3 | 16.8 | 21.599 | 0.701 | 63.8 | 39 | 54.213 | 9.587 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.501 | 3.501 | -0.201 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.2927 | 12.2927 | 0.60732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.7 | 6.4 | 10.169 | -9.469 | 11.4 | 18.2 | 20.41 | -9.01 | 0 |  | 0 | 0 | 65.3 | 55.5 | 68.481 | -3.181 | 86.8 | 72.9 | 82.672 | 4.128 | 5.3 | 3.7 | 5.704 | -0.404 | 2.4 | 2.6 | 3.901 | -1.501 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.1 | 0.7 | 0.904 | 0.196 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.5 | 58.9 | 65.053 | -12.553 | 51.3 | 35 | 43.832 | 7.468 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | -1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 | 0 |  | 30 | -30 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 7 | 4.5 | 14 | -7 |  |  |  | 0 | 7.4 | 5 | 6.9 | 0.5
EJEC (MWh) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14710.2 | 15313.8153 | 15523.1494 |  | 4706 | 4375.9089 | 4920 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2124.4 | 2113.4136 | 2213.4322 |  | 5427 | 5448.3055 | 5448.3055 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3036.6 | 3262.96 | 3222.2106 |  | 3059.75 | 3262.96 | 3222.2106 |  | 3059.15 | 3262.96 | 3222.2106 |  | 5436.3 | 4894.44 | 4833.3158 |  | 3963.65 | 3945.0593 | 3786.0961 |  | 2172.1 | 1972.5296 | 1893.048 |  | 13419.05 | 13639.165 | 13639.165 |  | 250.55 | 244.1443 | 244.1443 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3964.15 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 178.65 | 138.1421 | 92.3669 |  | 77.55 | 75.8281 | 50.7014 |  | 0 | 0 | 7.6478 |  | 129.2 | 113.4057 | 160.6656 |  | 240.25 | 239.995 | 239.995 |  | 3436.1 | 3432 | 3432 |  | 212.25 | 213.912 | 213.912 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2656.35 | 2693.3318 | 2709.7289 |  | 5344.15 | 5317.35 | 5317.35 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 153.8 | 153.36 | 153.36 |  | 10171.3 | 10674.7671 | 11013.0732 |  | 1603.35 | 1552.3254 | 1966.8996 |  | 3316.9 | 3567.0322 | 3567.0322 |  | 1015.65 | 995.975 | 995.975 |  | 443.05 | 462.8604 | 462.8604 |  | 472.8 | 463.6097 | 463.6097 |  | 2177.8 | 2103.7814 | 2103.7814 |  | 3361.08 | 3467.348 | 3393.9859 |  | 3366.26 | 3467.348 | 3393.9859 |  | 3899.295 | 3467.348 | 3393.9859 |  | 2378.95 | 2328.8113 | 2661.9161 |  | 21.15 | 0 | 191.5759 |  | 221.5 | 200.9812 | 200.9813 |  | 1093.2 | 1134.3922 | 1134.3922 |  | 808 | 0 | 1062.6029 |  | 93.8 | 93.2942 | 93.2942 |  | 931.65 | 804.2747 | 804.2747 |  | 4139.65 | 4117.0044 | 4117.0044 |  | 1568.5 | 1786.9713 | 1546.9632 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 731.25 | 704.8846 | 611.6192 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 191.3 | 0 | 0 |  | 1547.35 | 1418.9158 | 1418.9158 |  | 3076.55 | 2921.5431 | 2778.5843 |  | 3003.25 | 2921.5431 | 2778.5843 |  | 419.8 | 245.9278 | 0 |  | 3281.8 | 2921.5431 | 2778.5843 |  | 166.6 | 80.985 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.35 | 0 | 1.7 |  | 85.65 | 40.8233 | 40.8233 |  | 5961.3 | 6461.0571 | 5449.4784 |  | 3014.2 | 3208.319 | 3208.319 |  | 1522.05 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1899.05 | 1875.1537 | 1885.632 |  | 722.65 | 722.3414 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1515 |  | 1632.35 | 0 | 1463.4043 |  | 774.25 | 0 | 731.7022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.65 | 0 | 6.19 |  | 2541.35 | 2515.9 | 2425.4285 |  | 514.3 | 0 | 695.7565 |  | 30.95 | 120.9 | 116.729 |  | 1.8 | 0 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 248.65 | 239.592 | 239.592 |  | 131.25 | 136.08 | 136.08 |  | 28.4 | 24 | 24 |  | 36.4 | 43.2 | 43.2 |  | 120.75 | 120 | 120 |  | 283.8 | 282.9269 | 282.9269 |  | 460.05 | 468.2928 | 468.2928 |  | 442.3 | 433.1707 | 433.1707 |  | 86.15 | 84 | 84 |  | 443.25 | 435.5122 | 435.5122 |  | 135.05 | 0 | 144.8605 |  | 166.2 | 0 | 167.938 |  | 593.55 | 483.95 | 519.637 |  | 1745.4 | 1492.6 | 1445.9295 |  | 115.1 | 100.8 | 100.8 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 60 | 62.4 | 62.4 |  | 171.55 | 0 | 178.7695 |  | 76.6 | 84.024 | 84.024 |  | 456.8 | 437.0453 | 409.02 |  | 72 | 48 | 48 |  | 0.3 | 0 | 16.8 |  | 475.35 | 461.2682 | 461.2682 |  | 311.55 | 295.0243 | 295.0243 |  | 483.8 | 468.2928 | 468.2928 |  | 486.7 | 468.2928 | 468.2928 |  | 478.95 | 463.6097 | 463.6097 |  | 63.55 | 95.85 | 109.5055 |  | 377 | 477.64 | 594.408 |  | 213.2 | 0 | 327.4395 |  | 1126.1 | 1381.05 | 1395.2295 |  | 1803.05 | 1764.95 | 1712.4955 |  | 121.85 | 107.2 | 120.252 |  | 86.4 | 98.65 | 109.6905 |  | 439.5 | 468.2928 | 468.2928 |  | 198.45 | 201.6 | 201.6 |  | 187.75 | 172.8 | 172.8 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 484.8 | 468.2928 | 468.2928 |  | 25 | 95.1 | 103.6375 |  | 129 | 0 | 130.295 |  | 970.6 | 0 | 1070.0875 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1469 | 1326.6765 | 1329.8855 |  | 1481.55 | 1108.505 | 1426.5755 |  | 748.05 | 0 | 776.3295 |  | 112.55 | 0 | 113.971 |  | 226.55 | 225.6 | 225.6 |  | 479.5 | 463.6097 | 463.6097 |  | 0 | 0 | 0 |  | 818.96 | 0 | 960 |  | 638.67 | 0 | 720 |  | 681.8 | 700.416 | 700.416 |  | 72.8 | 67.584 | 67.584 |  | 331.1 | 293.25 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.1 | 147.55 | 165.6

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 29 de Marzo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4974510 y resultó S/. 206548 (3.99% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 22 | 5181058.5254 | 5573160.2419 | -7.036%
DOM 23 | 4241688.9087 | 4536289.2468 | -6.494%
LUN 24 | 5286819.7225 | 5664697.7061 | -6.671%
MAR 25 | 5302401.9848 | 5557186.4667 | -4.585%
MIE 26 | 5711879.757 | 5986256.6535 | -4.583%
JUE 27 | 5630372.0569 | 5714876.9169 | -1.479%
VIE 28 | 5412204.8197 | 5757385.8279 | -5.995%
SAB 29 | 4974510.0715 | 5115293.8397 | -2.752%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 29 de Marzo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 29/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 29/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 29/03/2025 08:00:00 | 29/03/2025 15:24:00 |  |  | POR PRUEBAS | SÍ |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 29/03/2025 15:24:00 | 30/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 09:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/03/2025 09:33:00 | 29/03/2025 23:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 09:33 h se sube a 400 MW. 10:35h a max. 14:49 h se bajo a 370 MW 15:22 h S/C subir a 450 MW 16:19 h S/C bajar a 380 MW
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 29/03/2025 19:19:00 | 29/03/2025 21:18:00 | 29/03/2025 19:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 29/03/2025 21:18:00 | 29/03/2025 22:17:00 |  | 29/03/2025 21:59:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/03/2025 23:55:00 | 30/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 29/03/2025 20:00:00 | 29/03/2025 21:59:00 | 29/03/2025 19:38:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 29/03/2025 21:59:00 | 29/03/2025 22:53:00 |  | 29/03/2025 22:44:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | RF ILO2 TG3 - D2 | 29/03/2025 13:02:00 | 29/03/2025 15:14:00 | 29/03/2025 12:37:00 | 29/03/2025 15:04:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | De 20:53h a 13:17 se subió a máxima generación. A las 18:22 h S/C subir a máxima generación. A las 22:56 h S/C bajar a mínima generación.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 18:41:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 18:40:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 29/03/2025 10:10:00 | 29/03/2025 11:00:00 | 29/03/2025 09:55:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Operó el G10
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 10:53:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2025 10:53:00 | 29/03/2025 13:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2025 13:15:00 | 29/03/2025 18:25:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2025 18:25:00 | 29/03/2025 22:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2025 22:00:00 | 30/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 09:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/03/2025 09:12:00 | 30/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 08:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 29/03/2025 08:57:00 | 29/03/2025 11:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 29/03/2025 11:14:00 | 29/03/2025 11:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 29/03/2025 11:51:00 | 29/03/2025 12:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 29/03/2025 12:27:00 | 29/03/2025 13:13:00 |  | 29/03/2025 12:34:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 29/03/2025 13:13:00 | 29/03/2025 13:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 29/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 29/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 29/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 29/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 29/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 29 de Marzo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
sábado, 29 de Marzo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 184.8022 | 159.9449 | 1 | 199 | 114.9449 | 1 | 199 | 114.9449 | 1 | 199 | 114.9449 | 1 | 199 | 120.9449 | 1 | 199 | 120.9998 | 1 | 190.5738 | 129.426 | 1 | 182 | 134.0239 | 1 | 182 | 134.0108 | 1 | 182 | 121.9449 | 1 | 182 | 121.9449 | 1 | 182 | 121.9449 | 1 | 182 | 121.9449 | 1 | 182 | 121.9449 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 121.9449 | 1 | 182 | 104.9449 | 1 | 182 | 104.9449 | 1 | 182 | 98.9449 | 1 | 176 | 98.9449 | 1 | 182 | 98.9449 | 1 | 182 | 104.9449 | 1 | 182 | 104.9449 | 1 | 146 | 76.9449 | 1 | 146 | 173.6462 | 1 | 146 | 171.3937 | 1 | 146 | 132.7777 | 1 | 146 | 137.4168 | 1 | 146 | 171.3937 | 1 | 170 | 135.5481 | 1 | 170 | 91.9449 | 1 | 170 | 164.9998 | 1 | 170 | 85.9449
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 184.8022 | 159.9449 | 1 | 199 | 114.9449 | 1 | 199 | 114.9449 | 1 | 199 | 114.9449 | 1 | 199 | 120.9449 | 1 | 199 | 120.9998 | 1 | 190.5738 | 129.426 | 1 | 182 | 134.0239 | 1 | 182 | 134.0108 | 1 | 182 | 121.9449 | 1 | 182 | 121.9449 | 1 | 182 | 121.9449 | 1 | 182 | 121.9449 | 1 | 182 | 121.9449 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 121.9449 | 1 | 182 | 104.9449 | 1 | 182 | 104.9449 | 1 | 182 | 98.9449 | 1 | 176 | 98.9449 | 1 | 182 | 98.9449 | 1 | 182 | 104.9449 | 1 | 182 | 104.9449 | 1 | 146 | 76.9449 | 1 | 146 | 173.6462 | 1 | 146 | 171.3937 | 1 | 146 | 132.7777 | 1 | 146 | 137.4168 | 1 | 146 | 171.3937 | 1 | 170 | 135.5481 | 1 | 170 | 91.9449 | 1 | 170 | 164.9998 | 1 | 170 | 85.9449
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.7639 | 1 | 0 | 19.0837 | 1 | 0 | 21.4127 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 14.1978 | 25 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 8.4262 | 70 | 1 | 0 | 62.5095 | 1 | 0 | 62.5321 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 40.5013 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 6 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.0168 | 1 | 0 | 34.5482 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.6446 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.7639 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.1978 | 12.1554 | 1 | 0 | 34.8427 | 1 | 0 | 35.1752 | 1 | 0 | 34.8535 | 1 | 0 | 34.8408 | 1 | 0 | 34.8547 | 1 | 8.4262 | 0 | 1 | 0 | 31.3829 | 1 | 0 | 31.151 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.8547 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.5013 | 1 | 0 | 34.8547 | 1 | 0 | 34.8547 | 1 | 0 | 34.8547 | 1 | 0 | 35.1611 | 1 | 6 | 32.414 | 1 | 0 | 34.8547 | 1 | 0 | 34.8547 | 1 | 0 | 35.161 | 1 | 0 | 35.1611 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.5482 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.6446 | 1 | 0 | 34.8549 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.8548
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.4127 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4891 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.8248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.6936 | 1 | 0 | 31.1266 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.6936 | 1 | 0 | 34.6936 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.6936 | 1 | 0 | 34.6936 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.8389 | 1 | 0 | 37.586 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.839 | 1 | 0 | 34.8389 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.0168 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.0837 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 12.5109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 12.8446 | 1 | 0 | 35.1573 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.1465 | 1 | 0 | 35.1592 | 1 | 0 | 35.1453 | 1 | 0 | 35.3064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.3811 | 1 | 0 | 35.3064 | 1 | 0 | 35.3064 | 1 | 0 | 35.1453 | 1 | 0 | 35.3064 | 1 | 0 | 35.3064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.1453 | 1 | 0 | 35.1453 | 1 | 0 | 35.1453 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.1453 | 1 | 0 | 35.1453 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.1451 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.1452
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 19.0052 | 1 | 0 | 17.5594 | 1 | 0 | 19.586 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16.9451 | 1 | 0 | 8.5189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.2518 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16.3538 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.8362 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16.1515 | 1 | 0 | 23
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 19.0052 | 1 | 0 | 17.5594 | 1 | 0 | 19.586 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16.9451 | 1 | 0 | 8.5189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.2518 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16.3538 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.8362 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16.1515 | 1 | 0 | 23
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 21.9909 | 1 | 0 | 19.9123 | 1 | 0 | 22.7802 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 21.4665 | 1 | 0 | 21.4571 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 20.2472 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.6063 | 1 | 0 | 19.2054 | 1 | 0 | 18.035 | 1 | 0 | 18.6063 | 1 | 0 | 18.971 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 17.8486 | 1 | 0 | 26.0551
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 21.9909 | 1 | 0 | 19.9123 | 1 | 0 | 22.7802 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 21.4665 | 1 | 0 | 21.4571 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 20.2472 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.6063 | 1 | 0 | 19.2054 | 1 | 0 | 18.035 | 1 | 0 | 18.6063 | 1 | 0 | 18.971 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 17.8486 | 1 | 0 | 26.0551
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 162.0975 | 1 | 0 | 143.24 | 1 | 0 | 148.4445 | 1 | 0 | 141.221 | 1 | 0 | 130.9449 | 1 | 0 | 130.9449 | 1 | 0 | 130.9449 | 1 | 0 | 130.9449 | 1 | 0 | 130.9449 | 1 | 0 | 130.9449 | 1 | 0 | 130.9449 | 1 | 0 | 130.9449 | 1 | 0 | 165.9449 | 1 | 0 | 165.9449 | 1 | 0 | 165.9449 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 81.1769 | 1 | 0 | 71.7437 | 1 | 0 | 74.3463 | 1 | 0 | 70.7325 | 1 | 0 | 65.5799 | 1 | 0 | 65.5806 | 1 | 0 | 65.5806 | 1 | 0 | 65.5806 | 1 | 0 | 65.5806 | 1 | 0 | 65.5806 | 1 | 0 | 65.5806 | 1 | 0 | 65.5806 | 1 | 0 | 83.1008 | 1 | 0 | 83.1008 | 1 | 0 | 83.1005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 80.9206 | 1 | 0 | 71.4963 | 1 | 0 | 74.0983 | 1 | 0 | 70.4885 | 1 | 0 | 65.3649 | 1 | 0 | 65.3643 | 1 | 0 | 65.3643 | 1 | 0 | 65.3643 | 1 | 0 | 65.3643 | 1 | 0 | 65.3643 | 1 | 0 | 65.3643 | 1 | 0 | 65.3643 | 1 | 0 | 82.844 | 1 | 0 | 82.8441 | 1 | 0 | 82.8444 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 29 de Marzo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
29/03/2025 | 00:30 | 0 | 0
29/03/2025 | 01:00 | 0 | 0
29/03/2025 | 01:30 | 0 | 0
29/03/2025 | 02:00 | 0 | 0
29/03/2025 | 02:30 | 0 | 0
29/03/2025 | 03:00 | 0 | 0
29/03/2025 | 03:30 | 0 | 0
29/03/2025 | 04:00 | 0 | 0
29/03/2025 | 04:30 | 0 | 0
29/03/2025 | 05:00 | 0 | 0
29/03/2025 | 05:30 | 0 | 0
29/03/2025 | 06:00 | 0 | 0
29/03/2025 | 06:30 | 0 | 0
29/03/2025 | 07:00 | 0 | 0
29/03/2025 | 07:30 | 0 | 0
29/03/2025 | 08:00 | 0 | 0
29/03/2025 | 08:30 | 0 | 0
29/03/2025 | 09:00 | 0 | 0
29/03/2025 | 09:30 | 0 | 0
29/03/2025 | 10:00 | 0 | 0
29/03/2025 | 10:30 | 0 | 0
29/03/2025 | 11:00 | 0 | 0
29/03/2025 | 11:30 | 0 | 0
29/03/2025 | 12:00 | 0 | 0
29/03/2025 | 12:30 | 0 | 0
29/03/2025 | 13:00 | 0 | 0
29/03/2025 | 13:30 | 0 | 0
29/03/2025 | 14:00 | 0 | 0
29/03/2025 | 14:30 | 0 | 0
29/03/2025 | 15:00 | 0 | 0
29/03/2025 | 15:30 | 0 | 0
29/03/2025 | 16:00 | 0 | 0
29/03/2025 | 16:30 | 0 | 0
29/03/2025 | 17:00 | 0 | 0
29/03/2025 | 17:30 | 0 | 0
29/03/2025 | 18:00 | 0 | 0
29/03/2025 | 18:30 | 0 | 0
29/03/2025 | 19:00 | 0 | 0
29/03/2025 | 19:30 | 0 | 0
29/03/2025 | 20:00 | 0 | 0
29/03/2025 | 20:30 | 0 | 0
29/03/2025 | 21:00 | 0 | 0
29/03/2025 | 21:30 | 0 | 0
29/03/2025 | 22:00 | 0 | 0
29/03/2025 | 22:30 | 0 | 0
29/03/2025 | 23:00 | 0 | 0
29/03/2025 | 23:30 | 0 | 0
29/03/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 29 de Marzo del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.HH. Pías y Carpapata; de la C.C.T.T.Refinería Talara y Tallanca; y de las Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
sábado, 29 de Marzo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe