## EVENTOS
domingo, 30 de Marzo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 30/03/2025 00:00:00 | 31/03/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ELECTROPERU | MANTARO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G3 | 30/03/2025 07:15:36 | 30/03/2025 07:56:00 | DESCONEXIÓN DE LA UNIDAD G3 DE LA C.H. SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO |  | NO | 13.8
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 30/03/2025 08:14:00 | 30/03/2025 13:12:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 30/03/2025 14:12:00 | 30/03/2025 14:40:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 30/03/2025 19:17:00 | 30/03/2025 20:02:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 30/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 07:45:00 | DECLARACIÓN DE SITUACION EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR |  | NO
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 30/03/2025 17:15:00 | 31/03/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACION EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR |  | NO

## RESTRIC_OPE
domingo, 30 de Marzo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Mediante la carta CEL-00746-2025, la empresa CELEPSA informó al COES que la CH El Platanal se encuentra indisponible para dar RSF debido a una falla en el control de la operación de las compuertas de bocatoma en la presa Capillucas.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
30/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 30 de Marzo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ANDEAN POWER S.A.C. | CALLAHUANCA - CARHUAC | L-6718 | 30/03/2025 07:16 | 30/03/2025 17:02 | SE REALIZO LA LIMIPIEZA DE CADENA DE AISLADORES Y REEMPLAZO DE COMPONENTES EN LA LT L6718 Y MEDICIONES REFLECTOMETRICAS | 20 | P | F/S | N | PREV. | 698 | T
ANDEAN POWER S.A.C. | CALLAHUANCA (EDG) | CL-6718 | 30/03/2025 07:16 | 30/03/2025 17:02 | SE REALIZO LA INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE AISLAMIENTO DE EQUIPOS DE LA CELDA CL6718 EN SE CALLAHUANCA Y PRUEBAS ELECTRICAS A EQUIPOS ELECTROMECANICOS. | 20 | P | F/S | N | PREV. | 1537 | T
ANDEAN POWER S.A.C. | CARHUAC | CENTRAL | 30/03/2025 06:55 | 30/03/2025 17:37 | SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE CELDAS DE BARRA DE MT, TABLEROS DE SS. AA. E INSPECCION DE EQUIPOS PRINCIPALES DE CH CARHUAC. | 20 | P | F/S | N | PREV. | 18966 | G
ANDEAN POWER S.A.C. | SE CARHUAC | SS.EE. | 30/03/2025 07:10 | 30/03/2025 17:07 | SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE AISLAMIENTO DE EQUIPOS DE PATIO DE SE CARCHUAC Y PRUEBAS ELECTRCAS A EQUIPOS ELECTROMECANICOS. | 20 | P | F/S | N | PREV. | 18969 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 30/03/2025 09:22 | 30/03/2025 17:13 | Medicion de la Resistencia Electrica de Puesta a Tierra | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 30/03/2025 09:39 | 30/03/2025 17:15 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | CL-5032 | 30/03/2025 08:20 | 30/03/2025 17:25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13853 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. Pruebas y Puesta en servicio. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-5032 | 30/03/2025 08:20 | 30/03/2025 17:25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13788 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Para Central Ca?a Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA - HUACHIPA | L-6031 | 30/03/2025 06:17 | 30/03/2025 17:49 | POR LA SALIDA DE LA S.E. CALLAHUANCA POR LIMPIEZA DE BARRAS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 690 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA - HUAMPANI | L-6040 | 30/03/2025 08:13 | 30/03/2025 17:07 | POR LA SALIDA DE LA S.E. CALLAHUANCA POR LIMPIEZA DE BARRAS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 691 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA - MOYOPAMPA | L-6111 | 30/03/2025 07:59 | 30/03/2025 17:52 | REEMPLAZO DE PASTA DE SILICONA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 694 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ACOPLE 60 | 30/03/2025 08:41 | 30/03/2025 16:50 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1009 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | INTER | 30/03/2025 08:53 | 30/03/2025 16:48 | INDISPONIBILIDAD DEL TRANSFORMADOR TR 60/220KV: LIMPIEZA DE AISLAMIENTO LADO 60KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 315 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 30/03/2025 08:53 | 30/03/2025 16:48 | LIMPIEZA DE BARRAS DE 60KV Y CELDA DE SS.AA. MANTENIMIENTO REDUCIDO DE INTERRUPTOR Y MTTO NORMAL DE SECCIONADORES DE CL-60KV-SSAA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 316 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6111 | 30/03/2025 07:59 | 30/03/2025 17:52 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1538 | T
EGASA | CHARCANI II | G2 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Rebabitado cojinete de empuje | 0.2 | P | F/S | N | CORR. | 114 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | CENTRAL | 30/03/2025 12:30 | 30/03/2025 14:58 | Mantenimiento correctivo por punto caliente en la barra de 2.3 kV, ubicado en el lado de baja del Transformador de potencia TP-6028 | 6.59 | F | F/S | N | CORR. | 12652 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 30/03/2025 19:19 | 31/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR ALTAS TEMPERATURAS EN LOS CILINDROS | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 30/03/2025 00:05 | 30/03/2025 15:47 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 1 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G3 | 30/03/2025 07:15 | 30/03/2025 07:56 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR FALLA ELECTRICA. | 101 | F | E/S | N | CORR. | 3 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | REPARACION INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 175 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 25 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Fuera de servicio debido a la indisponibilidad de la bocatoma Quitaracsa y la bocatoma San Mateo por caida de piedras en la zona, no se puede captar agua en la condicion presentada. | 110 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Bocatoma Quitaracsa fuera de servicio por caida de rocas | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Indisponible por da?o de tuberia | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17024 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
ENGIE | YUNCAN | G3 | 30/03/2025 00:09 | 30/03/2025 11:25 | END Y CD TURBINA | 45 | P | F/S | N | PREV. | 201 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 30/03/2025 00:56 | 30/03/2025 18:40 | A SOLICITUD DEL COES POR REGULACION DE TENSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 30/03/2025 07:07 | 30/03/2025 18:40 | A SOLICITUD DEL COES POR REGULCION DE TENSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21347 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Indisponibilidad del transformador 740-XFR-001, por trabajos de Ingenieria y Proyectos Antamina. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 30/03/2025 00:00 | 30/03/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/03/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A INTERVENCIONES EN LA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | REQUE - RECKA | L-2167 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | MANTENMIENTO LINEA TRANSMISION L-2167 (CTR) | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15109 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 30/03/2025 22:11 | 31/03/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE INYECTOR 6A INFERIOR, LIMPIEZA DE CODOS DE U5 | 44.4 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 30/03/2025 22:14 | 31/03/2025 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 6A INFERIOR | 44.4 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 30/03/2025 06:10 | 30/03/2025 16:18 | LIMPIEZA DE BARRAS DE 10 KV - LIMPIEZA BARRAS SSAA AC-DC | 35 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 30/03/2025 06:10 | 30/03/2025 16:18 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR | 35 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G1 | 30/03/2025 07:02 | 30/03/2025 17:00 | LIMPIEZA DE BARRAS DE 10 KV - LIMPIEZA BARRAS SSAA AC-DC | 15 | P | F/S | N | PREV. | 18 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 30/03/2025 07:04 | 30/03/2025 16:18 | LIMPIEZA DE BARRAS DE 10 KV - LIMPIEZA BARRAS SSAA AC-DC | 15 | P | F/S | N | PREV. | 19 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 30/03/2025 07:07 | 30/03/2025 16:18 | LIMPIEZA DE BARRAS DE 10 KV - LIMPIEZA BARRAS SSAA AC-DC | 15 | P | F/S | N | PREV. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G1 | 30/03/2025 17:00 | 31/03/2025 00:00 | Problemas con la apertura de las agujas. | 15 | F | F/S | N | CORR. | 18 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | INSPECCION CORRECTIVA DE MECANISMO DE IGV DE TG4 POR PRESENTAR OSCILACIONES Y RIESGO DE FALLA. SE REQUIERE TG4 FUERA DE SERVICIO POR 2 DIAS. | 150 | R | F/S | N | CORR. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 30/03/2025 16:07 | 30/03/2025 16:13 | PRUEBAS DE LA UNIDAD TG3 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 30/03/2025 22:15 | 31/03/2025 00:00 | PRUEBAS DE LA UNIDAD TG3 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Fuera de Servicio CH Manta, por vaciado de Tuberia Forzada y Mantenimiento Correctivo de Emergencia en Unidad G2. | 19.8 | F | F/S | N | OTROS | 20667 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G2 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Unidad G2 debido a la sobre velocidad del generador por exceso de fugas de agua entre toberas e inyectores, provocando inestabilidad en la velocidad de dicha unidad de generacion. | 9.8 | F | F/S | N | CORR. | 20669 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR1 220/60 | 30/03/2025 04:00 | 30/03/2025 17:00 | CAMBIO 02 RADIADORES DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8736 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLAS EN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. EL T65 ASUME LA CARGA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 60 kV | 30/03/2025 01:21 | 30/03/2025 08:39 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T93-261_60KV. (R0117936) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 60 kV | 30/03/2025 01:21 | 30/03/2025 08:39 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T93-261_60KV. (R0103592) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T93-261 | 30/03/2025 01:26 | 30/03/2025 08:39 | LADO 60KV: RETIRO DE GRASA SILICONA EN CELDA, ACTIVIDAD CON BARRA “B” FUERA DE SERVICIO. (R0117936) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13395 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T93-261 | 30/03/2025 01:26 | 30/03/2025 08:39 | LADO 60KV: MP 15A ENGOMADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO (R0103592) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13395 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T93-261 | 30/03/2025 01:26 | 30/03/2025 08:39 | SOLICITUD DE OSINERGMIN: REEMPLAZO DEL CONTADOR DE MANIOBRA DEL PARARRAYO. (R0117779) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13395 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-A 220 kV | 30/03/2025 06:34 | 30/03/2025 13:29 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2238. (R0116975) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 889 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | CL-2238 | 30/03/2025 08:06 | 30/03/2025 13:28 | CORREGIR RUIDO EN CAJA- REDUCTORA DEL SECCIONADOR SA-2491, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0116975) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 344 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 30/03/2025 10:30 | 30/03/2025 19:30 | AMP21: REORDENAMIENTO DE TABLERO SIN RIESGO DE DISPARO. PERDIDA DE SUPERVISION (R0118616) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-6656 | 30/03/2025 07:35 | 30/03/2025 15:56 | DESCONEXION DE LINEA A SOLICITUD DE HIDRANDINA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 392 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | BARRA-A 10 | 30/03/2025 08:08 | 30/03/2025 15:38 | INSPECCION Y SELLADO DE CELDAS DE 10 KV. (R0117254) | 30 | P | F/S | S | CORR. | 424 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | R-8 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL INTERRUPTOR OCURRIDA EL 24.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 571 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR Y AMORTIGUADORES CORROIDOS DE TORRES T-102 A T-160, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y REQUIERE L-2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112058). Actividad realizada de las 06:57:00 a las 16:57:00 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
REDESUR | LOS HEROES | TR-1 | 30/03/2025 07:46 | 30/03/2025 17:22 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 66/220KV, PRUEBAS ELECTRICAS AL TR 1 Y PRUEBAS ELECTRICAS A INTERRUPTOR DE POTENCIA - LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES OSINERGMIN. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6325 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 | OCB-652 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INTERRUPTOR OCB-652 EN SE ILO1 POR PRESENCIA DE ALARMA DE BAJA PRESION DE AIRE. (NO REQUIERE INDISPONER NINGUNA LINEA O TRANSFORMADOR, DURANTE LA ACTIVIDAD SE CIERRA EL OCB-650 Y SECCIONADOR 636, PARA MANTENER CONECTADA LA L-1383) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1585 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA LINEA L-1033 POR CAIDA DE 5 TORRES EN LA LINEA. | 46 | F | F/S | S | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA LINEA L-1102 POR CAIDA DE 5 TORRES EN LA LINEA. | 44 | F | F/S | S | CORR. | 680 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA LINEA L-1101 POR CAIDA DE 5 TORRES EN LA LINEA. | 46 | F | F/S | S | CORR. | 679 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 30/03/2025 00:09 | 30/03/2025 23:17 | Actividades preliminares al mantenimiento mayor (instalacion de instrumentos y equipamiento a cargo de personal especialista de contratista SIEMENS) | 296 | P | F/S | N | OTROS | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 30/03/2025 00:00 | 30/03/2025 20:00 | Restriccion total de gas natural debido a trabajos de mantenimiento en el pozo AG-5. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 30/03/2025 20:00 | 31/03/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | BARRA_B_60 kV | 30/03/2025 07:09 | 30/03/2025 15:40 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T132_60KV. (R0114120) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23035 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-T132-261_60 kV | 30/03/2025 07:11 | 30/03/2025 15:39 | MANTENIMIENTO DE ENGOMADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (PARTE 1). (R0114120) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23027 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 30/03/2025 07:11 | 30/03/2025 15:39 | MP 6M LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DEL TRANSFORMADOR. (R0114126) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | BARRA_B_220 kV | 30/03/2025 07:33 | 30/03/2025 15:37 | FUERA DE SERVICIO PARA REALIZAR LA CONFIGURACION DEL RELE DE MANDO SINCRONIZADO Y DE 14:00 A 17:00 HRS LAS PRUEBAS DE ENERGIZACION/DESENERGIZACION DEL T132. (R0117291) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23033 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | BARRA_B_220 kV | 30/03/2025 08:50 | 30/03/2025 15:15 | SE REQUIERE 5 ENERGIZACIONES/DESENERGIZACIONES DEL T132 MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE ACOPLAMIENTO Y BARRA B 220KV PARA CALIBRAR EL MANDO SICRONIZADO. (R0117291) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 23033 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 30/03/2025 08:50 | 30/03/2025 15:15 | NAZC: CONFIGURACION DE RELE DE MANDO SINCRONIZADO PWC600 LADO 220KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T132-261 PARA LA MITIGACION DE CORRIENTES INRUSH, REQUIERE BARRA B FUERA DE SERVICIO DEBIDO A QUE EL MANDO SINCRONIZADO SE ENCUENTRA EN EL ACOPLE 220KV, DE 14:00 A 17:00 HRS SE REALIZARAN 5 ENERGIZACIONES/DESENERGIZACIONES DEL T132 MEDIANTE EL ACOPLAMIENTO 220KV PARA CALIBRAR EL MANDO SINCRONIZADO. (R0117291) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 30/03/2025 08:50 | 30/03/2025 15:15 | SE REQUIERE 5 ENERGIZACIONES/DESENERGIZACIONES DEL T132 MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE ACOPLAMIENTO Y BARRA B 220KV PARA CALIBRAR EL MANDO SICRONIZADO. (R0117291) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_500 kV | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A PERDIDA DE AISLAMIENTO DEL CABLE QUE ENVIA LA SE?AL DE BAJA PRESION DE GAS SF6 DEL COMPARTIMIENTO GAS 01 OCURRIDO EL 11.03.2025. REQUIERE ATENCION POR GARANTIA DE SIEMENS ENERGY . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22604 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-R-40 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL A BARRA B 500KV, NO SE PUEDE REALIZAR MANIOBRAS DE DESCONEXION POR QUE SE INDISPONDRIA EL AT120. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22617 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 30/03/2025 18:00 | 30/03/2025 23:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA MEDIANTE EL INTERRUPTOR IN-5184, HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | L-5006 | 30/03/2025 08:03 | 30/03/2025 14:40 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLADORES DE VIDRIO CONTAMINADOS DE TORRES T-255 A T-374. (R0113999) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13457 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | AT114-523 | 30/03/2025 12:34 | 30/03/2025 17:19 | MP 3A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DEL TRANSFORMADOR. (R0115543) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17710 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS CORRECTIVOS POR FALLA (R0118143). Actividad de las 06:52:00 a las 15:46:00 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 30/03/2025 11:03 | 31/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL REACTOR XL13. | 0 | R | F/S | N | CORR. | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | IN-5042 | 30/03/2025 06:04 | 30/03/2025 17:37 | MP 15A ENGOMADO DEL AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR IN-5042 Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-5023. (PARTE 1). (R0113776) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13479 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | SE?ALES DE INTERRUPTOR IN-5147 Y SE-5245 INDISPONIBLES AL ESTAR EN BAIPAS POR TRABAJOS DE INSTALACION DE CAPACITORES EN EL IN-5147. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 30/03/2025 08:05 | 30/03/2025 18:35 | INSTALACION DE CAPACITORES EN EL INTERRUPTOR IN-5147, EL REACTOR EN SERVICIO CON EL INTERRUPTOR EN BAIPAS. (R0117272) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 17424 | T

## INGRESO OC
domingo, 30 de Marzo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 30 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [163 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
30/03/2025 | 00:30 |  |  | 597.4 | 199 |  |  | 87 | 224.3 |  |  | 124.4 | 123.2 | 124.3 | 225.1 | 208.5 | 107.4 | 560.6 | 10.2 |  |  |  |  | 159.8 | 5.667 | 4.272 | 0 | 6.37 | 10.09 | 143.39 | 8.8 |  |  |  | 110 | 222.8 |  | 0 |  | 6.4 | 461.5 | 82 | 144.1 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 87.7 | 118.3 | 120 | 153.5 | 106.7 |  | 9.3 | 44 |  | 4 | 37.8 | 172.5 | 93.7 | 0 |  | 47.2 |  |  |  | 42.8 | 85.9 | 85.9 | 0 | 107.2 | 0 | [7 empty] | 3.8 | 266.3 | 129.4 | 64.2 | 78.1 | 29.5 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 88.8 | 0 | 0.6 | 0 |  | 10.2 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.6 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 22.4 | 68 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0 | 10.8 | 0 | 53.6 | 82.9 | 2.8 | 2.7 | 21 | 8.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0.6 | 58.6 | 48.9 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 0 |  | 28.8 | 3.2 | 6.6 |  | 7.1 | 6775.389 | 24.2118 | 8.005 |  | 13.2 |  | 9.473 | 11.1 | 15.9 | 81.8899
30/03/2025 | 01:00 |  |  | 598 | 199.4 |  |  | 90.1 | 226.3 |  |  | 119.7 | 119.1 | 119.2 | 219.4 | 206.1 | 107.2 | 558.5 | 10.5 |  |  |  |  | 162.2 | 6.328 | 4.564 | 0 | 6.34 | 10.06 | 142.99 | 8.78 |  |  |  | 110.9 | 221.4 |  | 0 |  | 6.5 | 463.8 | 81.8 | 134.1 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 92.9 | 122.2 | 122.7 | 152.4 | 108.6 |  | 9.2 | 45.6 |  | 4 | 38.8 | 173.5 | 94.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 43.2 | 83.7 | 83.7 | 0 | 107.9 | 0 | [7 empty] | 3.8 | 267.9 | 119.3 | 65 | 78.7 | 30.1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 90.1 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 27.8 | 67.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.4 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.9 | 20 | 20.3 | 19.8 | 0 | 9.6 | 0 | 48.7 | 81.8 | 3 | 3.4 | 20.9 | 8.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 54.8 | 49.6 | 0 | 0 | 8.5 | 19.9 |  | 0 |  | 28.9 | 3.2 | 7 |  | 7.4 | 6707.162 | 24.1681 | 3.868 |  | 13.2 |  | 9.4729 | 11 | 16.1 | 77.809
30/03/2025 | 01:30 |  |  | 582.9 | 196 |  |  | 88.8 | 220.6 |  |  | 107.7 | 107.7 | 107.5 | 208.9 | 205.7 | 107.4 | 530.3 | 10.2 |  |  |  |  | 161.4 | 6.398 | 3.831 | 0 | 6.33 | 10.06 | 139.97 | 8.74 |  |  |  | 108.3 | 219.5 |  | 0 |  | 6.5 | 380.9 | 81.7 | 125.9 | 41.6 | 18.4 | 19.7 | 90.4 | 116.9 | 117.4 | 150 | 106.3 |  | 9.1 | 44.1 |  | 4 | 37.7 | 167.9 | 92.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 42.4 | 83.1 | 82.8 | 0 | 108.8 | 0 | [7 empty] | 3.8 | 229.7 | 127.2 | 62.7 | 77.4 | 29.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 80.3 | 0 | 0 | 0 |  | 10.3 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 19.8 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 27.2 | 65.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.9 | 19.9 | 20.2 | 19.8 | 0 | 4 | 0 | 43.4 | 81.9 | 1.8 | 1.8 | 21 | 8.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62.4 | 51.9 | 0 | 0 | 8.4 | 19.8 |  | 0 |  | 28.9 | 2.9 | 6.8 |  | 7.2 | 6425.229 | 24.2068 | 3.679 |  | 13.2 |  | 9.4723 | 11 | 15.8 | 77.3581
30/03/2025 | 02:00 |  |  | 595.4 | 199.5 |  |  | 88.9 | 224.5 |  |  | 110.9 | 111.6 | 111.3 | 212.7 | 205.6 | 107.7 | 557.5 | 10.3 |  |  |  |  | 162.6 | 5.673 | 4.354 | 0 | 6.34 | 10.08 | 142.71 | 8.77 |  |  |  | 109.9 | 222.8 |  | 0 |  | 6.4 | 309.5 | 81.9 | 148 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 88.4 | 119.6 | 120.4 | 152.5 | 107.7 |  | 9.2 | 44.9 |  | 4 | 38.4 | 172.2 | 93.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 42.8 | 125.2 | 70.1 | 0 | 115 | 0 | [7 empty] | 3.8 | 240.9 | 111.7 | 64.2 | 78.3 | 29.7 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 75.8 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 20 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 25.2 | 64.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.9 | 19.7 | 20.2 | 20 | 0 | 4.3 | 0 | 37 | 75.9 | 2.6 | 1.5 | 21 | 8.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59 | 52.4 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 0 |  | 28.9 | 3.2 | 7 |  | 6.2 | 6474.427 | 24.4235 | 3.675 |  | 10.3 |  | 9.4726 | 11 | 15.9 | 74.7711
30/03/2025 | 02:30 |  |  | 593.2 | 193.8 |  |  | 89.9 | 223 |  |  | 105.7 | 106.7 | 105.4 | 208.1 | 204.7 | 107.4 | 544.6 | 10.4 |  |  |  |  | 167.2 | 5.691 | 4.339 | 0 | 6.33 | 10.07 | 140.42 | 8.74 |  |  |  | 110.1 | 219 |  | 0 |  | 6.4 | 462.4 | 81.2 | 122 | 42.3 | 18.3 | 19.7 | 90.1 | 121.1 | 119.7 | 150.3 | 107.9 |  | 9.1 | 45.2 |  | 4 | 38.5 | 172.1 | 52.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 42.8 | 170.8 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | [7 empty] | 3.8 | 229.8 | 108.5 | 64.1 | 78.4 | 29.9 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 5 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.7 | 18.4 | 0 | 0 | 29.1 | 70.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.2 | 18.9 | 3 |  | 19.9 | 12.9 | 19.7 | 20.2 | 19.6 | 0 | 4.5 | 0 | 30.2 | 78.8 | 1.6 | 0.7 | 21 | 8.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 58.5 | 55.5 | 0 | 0 | 8.5 | 19.6 |  | 0 |  | 28.9 | 3.2 | 7.9 |  | 6.8 | 6458.09 | 24.4439 | 3.67 |  | 0 |  | 9.4725 | 11.2 | 16 | 64.7865
30/03/2025 | 03:00 |  |  | 585.1 | 195.3 |  |  | 88.1 | 220.4 |  |  | 105.9 | 106.2 | 106 | 208 | 206.6 | 107.6 | 535.6 | 10.2 |  |  |  |  | 160.6 | 5.827 | 3.932 | 0 | 6.35 | 10.06 | 140.58 | 8.72 |  |  |  | 107.8 | 218.5 |  | 0 |  | 6.4 | 455.8 | 81.4 | 143.4 | 41.8 | 18.3 | 19.7 | 88.6 | 116 | 116.1 | 150.9 | 107 |  | 9.3 | 43.7 |  | 4 | 37.8 | 167.3 | 49.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 42.3 | 101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.8 | 224.9 | 125.9 | 62 | 76.9 | 28.9 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 5.2 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 19.7 | 20 | 18.7 | 3.7 | 17.9 | 0 | 0 | 26.9 | 72.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.2 | 20 | 3 |  | 19.8 | 13 | 19.6 | 20.2 | 19.6 | 0 | 4.5 | 0 | 26 | 72.2 | 1.4 | 0.7 | 21 | 8.4 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 58.6 | 62.1 | 0 | 0 | 8.5 | 19.4 |  | 0 |  | 28.9 | 3.2 | 6.9 |  | 7.4 | 6285.569 | 24.4619 | 3.67 |  | 0 |  | 9.4726 | 11 | 15.9 | 64.5046
30/03/2025 | 03:30 |  |  | 600.9 | 199.7 |  |  | 89.8 | 225.5 |  |  | 106.3 | 106.4 | 106.4 | 208.9 | 207.9 | 108 | 565 | 10.5 |  |  |  |  | 161.9 | 6.709 | 4.814 | 0 | 6.34 | 10.07 | 143.44 | 8.73 |  |  |  | 111.1 | 222.9 |  | 0 |  | 6.4 | 452.6 | 82 | 148.2 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90.3 | 122.4 | 123 | 152.8 | 108.4 |  | 9.2 | 45.5 |  | 4 | 38.8 | 174.4 | 53.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 43.2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.8 | 268.8 | 131.6 | 65.1 | 78.7 | 30.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 104.3 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 25.7 | 72.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.1 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.9 | 19.6 | 20.3 | 19.9 | 0 | 6.5 | 0 | 24.6 | 70.4 | 3.1 | 1 | 21 | 8.4 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 53.5 | 64.8 | 0 | 0 | 8.5 | 19.9 |  | 0 |  | 28.9 | 3.1 | 6.9 |  | 6.6 | 6370.603 | 24.4355 | 3.668 |  | 0 |  | 9.4717 | 11 | 15.8 | 64.3752
30/03/2025 | 04:00 |  |  | 598.1 | 199.6 |  |  | 90.3 | 224.6 |  |  | 105.2 | 105 | 104.7 | 210.8 | 202.7 | 107.5 | 553.7 | 10.5 |  |  |  |  | 166.6 | 5.847 | 4.756 | 0 | 6.34 | 10.09 | 142.74 | 8.73 |  |  |  | 111 | 222.3 |  | 0 |  | 6.4 | 378.1 | 82 | 137.4 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 87.3 | 122.1 | 122.5 | 152.2 | 108.1 |  | 9.3 | 45.5 |  | 4 | 38.6 | 173.5 | 53.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.8 | 254.1 | 122.8 | 65 | 78.7 | 30.1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 116.3 | 0 | 0 | 0 |  | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.6 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 27 | 77.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.9 | 19.7 | 20.3 | 20 | 0 | 4.6 | 0 | 20.5 | 60.5 | 3.5 | 1 | 21 | 8.4 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 51.5 | 61.7 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 0 |  | 28.9 | 3.1 | 6.9 |  | 6.8 | 6223.503 | 24.4722 | 3.663 |  | 0 |  | 9.4716 | 11.1 | 15.8 | 64.5068
30/03/2025 | 04:30 |  |  | 600.9 | 199.8 |  |  | 90.2 | 224.5 |  |  | 106.7 | 106.7 | 106.7 | 208.1 | 205 | 107.4 | 560.1 | 10.5 |  |  |  |  | 167.7 | 5.481 | 4.96 | 0 | 6.34 | 10.09 | 143.45 | 8.75 |  |  |  | 111.1 | 222.9 |  | 0 |  | 6.4 | 449.6 | 82 | 147 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 92.6 | 124.2 | 124.7 | 152.6 | 108.8 |  | 9.2 | 45.8 |  | 4 | 39 | 174.9 | 54 | 0 |  | 0 |  |  |  | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.8 | 266.8 | 130.5 | 65.1 | 78.8 | 30.1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |  | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.5 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 28.7 | 72.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.8 | 19.8 | 20.3 | 20 | 0 | 0.4 | 0 | 30.7 | 85.4 | 2.7 | 1.2 | 21 | 8.4 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54 | 59.6 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 0 |  | 28.8 | 3.1 | 6.9 |  | 6.6 | 6390.471 | 24.4816 | 3.655 |  | 0 |  | 9.4715 | 11 | 15.9 | 64.5081
30/03/2025 | 05:00 |  |  | 599.9 | 198.6 |  |  | 90.2 | 220.5 |  |  | 105.5 | 105.9 | 105.5 | 206.6 | 205.8 | 107.3 | 563.1 | 10.5 |  |  |  |  | 166.8 | 5.969 | 4.958 | 0 | 6.31 | 10.06 | 143.56 | 8.73 |  |  |  | 111 | 223.3 |  | 0 |  | 6.4 | 438.3 | 82 | 145 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 87.1 | 121.9 | 122.1 | 152.3 | 108.3 |  | 9.2 | 45.5 |  | 4 | 38.9 | 173.9 | 53.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.8 | 270.8 | 128.7 | 65.1 | 74.1 | 30.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 125.6 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 28.2 | 78.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.8 | 19.7 | 20.3 | 20 | 0 | 2.5 | 0 | 34.5 | 83.7 | 2.9 | 1.3 | 21 | 8.4 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 60.6 | 63.8 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 0 |  | 28.9 | 3.1 | 6.9 |  | 5.5 | 6376.587 | 24.4556 | 3.649 |  | 0 |  | 9.4715 | 10.9 | 15.8 | 64.2761
30/03/2025 | 05:30 |  |  | 595.5 | 198.4 |  |  | 90.6 | 220.9 |  |  | 105.8 | 105.3 | 105.5 | 207.3 | 204.6 | 107.2 | 550.2 | 10.5 |  |  |  |  | 164.7 | 6.317 | 4.552 | 0 | 6.31 | 10.07 | 142.56 | 8.72 |  |  |  | 110.7 | 223.1 |  | 0 |  | 6.4 | 332 | 82 | 129.6 | 42.4 | 17.3 | 19.7 | 88.5 | 123.4 | 123.3 | 151.5 | 107.9 |  | 9.2 | 46 |  | 4 | 39.9 | 173.5 | 53.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.8 | 245.5 | 132.1 | 63.7 | 80.5 | 30.1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 124.1 | 0 | 0.1 | 0 |  | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 27.4 | 78.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.8 | 19.6 | 20.3 | 20 | 0 | 2 | 0 | 35.9 | 81.9 | 2 | 1.1 | 21 | 8.4 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 61.8 | 57.1 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 0 |  | 28.9 | 3.1 | 6.7 |  | 5.3 | 6209.029 | 24.4 | 3.528 |  | 0 |  | 9.4714 | 11 | 15.8 | 64.1993
30/03/2025 | 06:00 |  |  | 599.5 | 197.8 |  |  | 91.5 | 222.7 |  |  | 105.8 | 106.9 | 105.5 | 206.8 | 204.3 | 106.9 | 560.3 | 10.6 |  |  |  |  | 166.4 | 6.511 | 4.422 | 0 | 6.32 | 10.05 | 143.23 | 8.73 |  |  |  | 110.8 | 222.9 |  | 0 |  | 6.4 | 369.7 | 82 | 139.7 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 91 | 123.2 | 122.7 | 152.3 | 110.6 |  | 9.2 | 46.5 |  | 4 | 40 | 173.7 | 54.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.8 | 256.5 | 124.1 | 64.3 | 81 | 30.5 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 125.1 | 0 | 0.2 | 0 |  | 10.5 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.6 | 18.5 | 0.2 | 0 | 30.3 | 80.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.8 | 19.6 | 20.3 | 20 | 0 | 1.2 | 0 | 27.7 | 69 | 1.9 | 1 | 21 | 8.4 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 65.2 | 61.4 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 0 |  | 28.9 | 3.1 | 6.5 |  | 5.1 | 6278.863 | 24.5145 | 0.527 |  | 0 |  | 9.4715 | 11 | 15.8 | 61.313
30/03/2025 | 06:30 |  |  | 595 | 195.1 |  |  | 88.2 | 220.7 |  |  | 106.2 | 106.2 | 105.8 | 207.6 | 203.8 | 107 | 555.6 | 10.4 |  |  |  |  | 163.4 | 5.681 | 3.908 | 0 | 6.31 | 10.07 | 142.01 | 8.75 |  |  |  | 110.1 | 221.7 |  | 0 |  | 6.5 | 294.6 | 82 | 121.6 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89.2 | 119.7 | 119.8 | 152 | 108.4 |  | 9.2 | 45 |  | 4 | 38.5 | 172 | 52.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.8 | 175.2 | 107.5 | 63.1 | 47.9 | 27.7 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 122.6 | 6.2 | 0 | 0 |  | 10.3 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 0.5 | 0.5 | 30.2 | 83.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0.2 | 3.2 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.7 | 19.2 | 20.2 | 19.9 | 0 | 6.1 | 4 | 14.8 | 58.9 | 1.7 | 0.5 | 21 | 8.4 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0.3 | 4 | 0.6 | 51.3 | 50.8 | 3 | 0.3 | 8.5 | 20 |  | 0 |  | 29 | 3.1 | 7 |  | 5.1 | 5979.129 | 24.4506 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4718 | 11.1 | 15.9 | 74.1224
30/03/2025 | 07:00 |  |  | 599.7 | 198.3 |  |  | 89.3 | 221.2 |  |  | 106.9 | 107.2 | 106.7 | 208 | 146.9 | 90.7 | 562.2 | 10.3 |  |  |  |  | 169 | 5.93 | 5.342 | 0 | 6.21 | 10.08 | 143.24 | 8.72 |  |  |  | 111 | 222.4 |  | 0 |  | 6.5 | 354.3 | 81.7 | 132.2 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 88.2 | 121 | 121.7 | 153.1 | 109.8 |  | 9.2 | 46.2 |  | 4 | 39.1 | 175.4 | 24.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.8 | 168.8 | 117.8 | 64.1 | 44.5 | 30.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.1 | 121.4 | 24.3 | 0 | 0 |  | 10.3 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 5 | 20.7 | 20 | 18.6 | 3.6 | 18.5 | 1.4 | 1.3 | 29.7 | 81.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0.5 | 3.2 | 16.1 | 3 |  | 19.8 | 13.1 | 19.4 | 20.3 | 19.8 | 0 | 16 | 11.1 | 17.4 | 58.8 | 1.6 | 0.7 | 21 | 8.4 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.1 | 2.6 | 19.3 | 0.6 | 49.9 | 48.7 | 15.2 | 1.4 | 8.5 | 19.9 |  | 0 |  | 29 | 3.1 | 7 |  | 5 | 6053.422 | 24.4408 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4717 | 11 | 15.8 | 73.9125
30/03/2025 | 07:30 |  |  | 504.4 | 164.3 |  |  | 91.8 | 221.7 |  |  | 107.2 | 105.8 | 106 | 210.2 | 108.5 | 68.5 | 558.6 | 10.6 |  |  |  |  | 172.1 | 6.159 | 5.157 | 0 | 6.21 | 10.05 | 143.67 | 8.7 |  |  |  | 111 | 223.6 |  | 0 |  | 6.4 | 456.3 | 82 | 150.3 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 92.5 | 125.7 | 125.2 | 151.6 | 109.4 |  | 9.2 | 45.8 |  | 4 | 38.8 | 175.4 | 26.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.8 | 182.3 | 134.3 | 65.2 | 0 | 30.7 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.2 | 118.3 | 48.8 | 0.1 | 0 |  | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 5 | 20.7 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 2.6 | 2.5 | 27.8 | 77.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 1.6 | 3.2 | 0 | 3 |  | 19.8 | 13.1 | 19.5 | 20.3 | 20 | 0 | 16.8 | 22 | 18.6 | 57.8 | 2.3 | 0.7 | 21 | 8.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.5 | 5.2 | 54.9 | 0.6 | 46.7 | 37.2 | 31.3 | 3.8 | 8.4 | 20 |  | 0 |  | 28.9 | 3 | 7.2 |  | 5.4 | 6049.046 | 24.4355 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4712 | 11 | 15.8 | 73.9067
30/03/2025 | 08:00 |  |  | 563.3 | 165.3 |  |  | 90.3 | 220.6 |  |  | 105.6 | 105.9 | 105.7 | 206.6 | 107.8 | 67.9 | 556.9 | 10.5 |  |  |  |  | 164.6 | 5.784 | 4.529 | 0 | 6.16 | 10.07 | 142.8 | 8.4 |  |  |  | 110.6 | 221 |  | 0 |  | 6.4 | 316.4 | 81.9 | 124.7 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 93.8 | 122.5 | 123.1 | 151.9 | 108.3 |  | 9.3 | 45.4 |  | 4 | 38.9 | 173 | 93.6 | 49.7 |  | 0 |  |  |  | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.8 | 165.3 | 112.2 | 63.7 | 0 | 30 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.3 | 121.5 | 62.8 | 0 | 0.1 |  | 10.4 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 5 | 20.3 | 20 | 18.6 | 3.6 | 18.5 | 5.1 | 7.5 | 28.3 | 75.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.6 | 3.3 | 0 | 3 |  | 19.8 | 13 | 19.9 | 20.2 | 20 | 0 | 21.2 | 31.9 | 23.7 | 59.2 | 2.5 | 0.8 | 21 | 8.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.1 | 7.7 | 122.2 | 0.6 | 64.2 | 54 | 79.6 | 7.8 | 8.4 | 20 |  | 0 |  | 28.8 | 3.2 | 7.4 |  | 4.9 | 6188.643 | 24.4782 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4763 | 11 | 15.8 | 73.9545
30/03/2025 | 08:30 |  |  | 497.6 | 196.5 |  |  | 92.1 | 221 |  |  | 105.7 | 105.7 | 105.6 | 207.7 | 108 | 67.8 | 560.2 | 10.5 |  |  |  |  | 173 | 6.467 | 4.981 | 0 | 6.14 | 10.07 | 142.24 | 8.42 |  |  |  | 89.7 | 219.5 |  | 0 |  | 6.4 | 317.4 | 81.5 | 129.9 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 93.9 | 127.1 | 126.6 | 151.7 | 79 |  | 9.2 | 46 |  | 4 | 40.5 | 170.7 | 20.4 | 22.7 |  | 0 |  |  |  | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.8 | 164.7 | 116.4 | 64.9 | 0 | 30.7 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.5 | 124 | 67.5 | 0 | 0.1 |  | 10.4 | 5.2 | 1.3 | 1.5 | 5 | 20.8 | 20 | 18.6 | 3.6 | 18.5 | 13.1 | 17.4 | 30.7 | 80.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 4.7 | 3.3 | 0 | 3 |  | 19.8 | 13 | 20.1 | 20.3 | 19.8 | 0 | 24.8 | 32.8 | 23.8 | 62.2 | 1.7 | 1.7 | 21 | 8.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 9.9 | 128.5 | 0.6 | 105.6 | 100.5 | 93 | 10.1 | 8.6 | 19.8 |  | 0 |  | 28.6 | 3.1 | 6.9 |  | 6.1 | 6192.118 | 24.4469 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4843 | 11.1 | 15.8 | 74.0312
30/03/2025 | 09:00 |  |  | 538 | 176.3 |  |  | 91.3 | 217.4 |  |  | 105.8 | 106 | 105.7 | 206.9 | 106.9 | 67.4 | 554.9 | 10.3 |  |  |  |  | 164.3 | 6.03 | 4.843 | 0 | 6.33 | 10.04 | 142.53 | 8.78 |  |  |  | 79 | 223.2 |  | 0 |  | 6.4 | 396.1 | 54.2 | 142.9 | 42.2 | 18.6 | 19.7 | 87.9 | 119.6 | 119.1 | 152.9 | 65.8 |  | 9.2 | 45.8 |  | 4 | 39.2 | 165.9 | 0 | 25.3 |  | 0 |  |  |  | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 243.6 | 125.9 | 62.3 | 0 | 29.7 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.8 | 126.3 | 69.6 | 0 | 0.2 |  | 10.4 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 5 | 20 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 14.1 | 17.2 | 30.6 | 86.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 5.8 | 3.3 | 0 | 3 |  | 19.8 | 13 | 20 | 20.2 | 20 | 0 | 26.7 | 32.9 | 23.6 | 62.1 | 1.7 | 2.2 | 21 | 8.4 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 12.3 | 135 | 0.6 | 121 | 116.5 | 97.5 | 12.1 | 8.6 | 20 |  | 0 |  | 28.4 | 3.2 | 5.9 |  | 7.2 | 6332.753 | 24.4349 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4843 | 11 | 15.9 | 74.0191
30/03/2025 | 09:30 |  |  | 545.5 | 177.7 |  |  | 90.3 | 220.8 |  |  | 133.2 | 133.3 | 133.6 | 224.7 | 108.8 | 67.2 | 563.4 | 10.6 |  |  |  |  | 168 | 6.286 | 4.917 | 0 | 6.31 | 10.08 | 143.8 | 8.72 |  |  |  | 80.4 | 223.6 |  | 0 |  | 6.4 | 421.2 | 50 | 148.7 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 88 | 123.9 | 124.7 | 153.9 | 71.4 |  | 9.3 | 45.6 |  | 4 | 39 | 169.3 | 0 | 25.6 |  | 0 |  |  |  | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 271.1 | 132.9 | 64.1 | 0 | 30.3 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 1.2 | 97.7 | 70.7 | 0 | 0.3 |  | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 5 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.5 | 14.2 | 17.2 | 30.5 | 85.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 7.1 | 3.3 | 0 | 3 |  | 19.8 | 13 | 20 | 20.3 | 20 | 0 | 20.4 | 30.6 | 41.3 | 71.5 | 2.9 | 4.2 | 21 | 8.3 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 14.2 | 137.5 | 0.6 | 115.9 | 121.2 | 100 | 13.6 | 8.5 | 20.2 |  | 0 |  | 28.2 | 3 | 7.6 |  | 6.8 | 6552.013 | 24.4296 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4843 | 11 | 15.9 | 74.0139
30/03/2025 | 10:00 |  |  | 599.6 | 199.5 |  |  | 89.9 | 220.7 |  |  | 126 | 125.4 | 125 | 227.7 | 107.9 | 69 | 562.6 | 10.5 |  |  |  |  | 170.5 | 6.216 | 4.774 | 0 | 6.44 | 10.07 | 143.17 | 8.36 |  |  |  | 111.1 | 222.9 |  | 0 |  | 6.4 | 445.6 | 49.9 | 149.5 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91.8 | 124.1 | 125.1 | 153.1 | 71.8 |  | 9.3 | 46.1 |  | 4 | 39 | 168.8 | 0 | 24.7 |  | 0 |  |  |  | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 264.6 | 133.2 | 65.3 | 0 | 30.3 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 1.1 | 77.2 | 72.4 | 0 | 0.4 |  | 10.4 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 5 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.5 | 14.2 | 17.2 | 30.6 | 86.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 10.7 | 3.3 | 0 | 3 |  | 19.8 | 13 | 19.9 | 20.3 | 20 | 0 | 21.6 | 33.8 | 59.8 | 76.5 | 4.5 | 6.4 | 21 | 8.3 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 15.7 | 137.8 | 0.6 | 115.1 | 106.2 | 100.8 | 15 | 8.5 | 20 |  | 0 |  | 28.1 | 3.2 | 6.4 |  | 7.5 | 6665.73 | 24.45 | 0 |  | 13.2 |  | 9.485 | 10.8 | 15.9 | 73.835
30/03/2025 | 10:30 |  |  | 594.5 | 195.6 |  |  | 90.1 | 218.5 |  |  | 105.4 | 108.2 | 107.6 | 208.3 | 179.5 | 85.4 | 564.9 | 9.9 |  |  |  |  | 165.3 | 6.104 | 5.012 | 0 | 6.25 | 10.08 | 141.56 | 8.42 |  |  |  | 109.8 | 222 |  | 0 |  | 6.5 | 418.6 | 50 | 140.8 | 42.8 | 18.5 | 19.7 | 89.7 | 152.3 | 152 | 166.4 | 109.9 |  | 9.2 | 46.4 |  | 4 | 39.4 | 168 | 60.3 | 21.1 |  | 0 |  |  |  | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 247.1 | 131 | 63.6 | 0 | 29.4 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 1.3 | 121.6 | 72.1 | 0 | 0.4 |  | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 5 | 20.6 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.5 | 14.3 | 17.5 | 30.5 | 85.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 13.7 | 3.3 | 0 | 3 |  | 19.8 | 12.9 | 19.6 | 20.2 | 20 | 0 | 33.7 | 28 | 61.2 | 62.2 | 6.3 | 5.1 | 21 | 8.3 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 16.4 | 138.5 | 0.6 | 107.2 | 93.5 | 101.7 | 16.5 | 8.4 | 20 |  | 0 |  | 27.8 | 3.1 | 7.4 |  | 5.9 | 6784.626 | 24.2913 | 1.937 |  | 13.1 |  | 9.4845 | 11.1 | 16.1 | 76.0127
30/03/2025 | 11:00 |  |  | 598.8 | 197.9 |  |  | 91.2 | 220 |  |  | 107.2 | 105.8 | 107.5 | 207.7 | 199.1 | 103.9 | 556.4 | 10.5 |  |  |  |  | 171.6 | 6.333 | 4.972 | 0 | 6.32 | 10.08 | 142.73 | 8.4 |  |  |  | 111.2 | 220.8 |  | 0 |  | 6.4 | 299.6 | 50 | 124.4 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 92.2 | 178.7 | 179.1 | 181.4 | 109.1 |  | 9.1 | 45.9 |  | 4 | 39.2 | 169 | 61.3 | 79.5 |  | 0 |  |  |  | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 236.4 | 118.5 | 65.5 | 0 | 30.5 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.8 | 126.4 | 74.4 | 0 | 0.5 |  | 10.4 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 4.9 | 20.5 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.5 | 14.3 | 17.5 | 30.4 | 86.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 17.4 | 3.1 | 0 | 3 |  | 19.8 | 13 | 19.7 | 20.3 | 20 | 0.1 | 42.5 | 19.8 | 58.3 | 62 | 9.5 | 6 | 21 | 8.3 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 17.5 | 117.4 | 0.6 | 107.6 | 115.1 | 103.5 | 17.6 | 8.5 | 20 |  | 0 |  | 27.9 | 3.1 | 7.2 |  | 6.7 | 6824.235 | 24.2684 | 3.066 |  | 13.2 |  | 9.4848 | 10.8 | 16 | 76.8192
30/03/2025 | 11:30 |  |  | 592.1 | 197.6 |  |  | 89.9 | 217.1 |  |  | 116 | 116.7 | 116.2 | 222.2 | 198.8 | 104.7 | 549.3 | 10.4 |  |  |  |  | 162.4 | 5.875 | 4.452 | 0 | 6.33 | 10.06 | 142.76 | 8.43 |  |  |  | 109.4 | 222.8 |  | 57.9 |  | 6.4 | 330.3 | 68.3 | 137.4 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90.9 | 152 | 151.7 | 168.7 | 108.3 |  | 9.2 | 43.8 |  | 4 | 37.7 | 163.8 | 59.2 | 79.5 |  | 0 |  |  |  | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 240.3 | 129.7 | 63.5 | 0 | 29.6 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.8 | 126.6 | 75.2 | 0 | 0.4 |  | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 5 | 20 | 20 | 18.5 | 3.3 | 18.5 | 14.3 | 17.4 | 30.3 | 86.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 17.7 | 3.2 | 0 | 3 |  | 19.8 | 12.9 | 19.5 | 20.2 | 20 | 0.9 | 36.5 | 19.8 | 53.5 | 57.3 | 9.5 | 5.6 | 21 | 8.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 18.1 | 120.3 | 0.6 | 107.8 | 114.4 | 68.3 | 18.3 | 8.5 | 20 |  | 0 |  | 27.7 | 3.1 | 7.9 |  | 7.2 | 6874.207 | 24.215 | 5.639 |  | 13.2 |  | 9.4853 | 10.8 | 16 | 79.3393
30/03/2025 | 12:00 |  |  | 601.3 | 199.7 |  |  | 90.6 | 222 |  |  | 121 | 120.6 | 119.7 | 217.1 | 197.9 | 104.4 | 562.3 | 10.4 |  |  |  |  | 167.4 | 6.196 | 4.804 | 0 | 6.36 | 10.08 | 143.87 | 8.46 |  |  |  | 111.3 | 223.2 |  | 62.8 |  | 6.4 | 326.1 | 81.9 | 140.5 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 89.1 | 123.5 | 124.4 | 154.1 | 108.9 |  | 9.2 | 45.3 |  | 4 | 38.7 | 175 | 61.7 | 79.5 |  | 0 |  |  |  | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 246.1 | 134 | 65.7 | 0 | 30.4 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.7 | 126 | 75.1 | 0 | 0.4 |  | 10.3 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 5 | 20.6 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.5 | 14.2 | 17.2 | 29.9 | 84.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 17.9 | 3.2 | 0 | 3 |  | 19.9 | 12.9 | 19.6 | 20.3 | 20 | 2.4 | 41 | 29.3 | 52.8 | 55.6 | 10.2 | 7.1 | 21 | 8.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 18.6 | 141.1 | 0.6 | 101.6 | 113.4 | 77.1 | 16.8 | 8.6 | 20 |  | 0 |  | 27.4 | 3.1 | 6.7 |  | 7.1 | 6942.67 | 24.164 | 6.157 |  | 13.2 |  | 9.4856 | 10.7 | 16 | 79.7066
30/03/2025 | 12:30 |  |  | 598.7 | 198.8 |  |  | 91.5 | 221.6 |  |  | 117.7 | 116.4 | 116.1 | 213.9 | 193.8 | 103.8 | 555.7 | 10.7 |  |  |  |  | 169.1 | 6.241 | 4.946 | 0 | 6.32 | 10.05 | 143.31 | 8.54 |  |  |  | 111.3 | 223.2 |  | 62.5 |  | 6.4 | 357.4 | 81.9 | 146 | 42.3 | 18.6 | 19.8 | 88.6 | 126 | 125.5 | 152 | 108.4 |  | 9.2 | 45.7 |  | 4 | 38.7 | 175.5 | 61.3 | 79.5 |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2.4 | 248.2 | 134.2 | 65.7 | 0 | 30.5 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.4 | 125.5 | 74.3 | 1.4 | 0.5 |  | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 5 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.5 | 13.5 | 16.4 | 27.7 | 85.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18 | 3.2 | 0 | 3 |  | 19.8 | 5.2 | 19.6 | 20.3 | 20 | 5.2 | 46.8 | 25.4 | 54.1 | 57.4 | 8.6 | 5.4 | 21 | 8.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.4 | 18.6 | 141 | 0.6 | 109.3 | 121.7 | 73.3 | 17.5 | 8.6 | 20 |  | 0 |  | 27.3 | 3.2 | 6.5 |  | 7.4 | 6966.807 | 24.132 | 6.177 |  | 13.2 |  | 9.4861 | 10.7 | 15.9 | 79.5951
30/03/2025 | 13:00 |  |  | 598.7 | 198 |  |  | 90.1 | 219.9 |  |  | 118.9 | 120.5 | 119.1 | 217 | 196 | 104 | 562.1 | 10.4 |  |  |  |  | 163.2 | 6.026 | 4.875 | 0 | 6.35 | 10.06 | 143.45 | 8.56 |  |  |  | 111.1 | 223 |  | 60.4 |  | 6.4 | 370 | 82 | 148.9 | 42.2 | 18.5 | 19.8 | 89.5 | 123.7 | 123.2 | 152.6 | 108.9 |  | 9.2 | 45.6 |  | 4 | 39.3 | 174.2 | 61.4 | 79.1 |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2.4 | 259.8 | 133.8 | 65.4 | 0 | 30.5 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.3 | 118.5 | 76 | 1.4 | 0.5 |  | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 5 | 20.6 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.5 | 14.3 | 17.2 | 30.1 | 86.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.2 | 3.3 | 0 | 3 |  | 19.8 | 5.6 | 19.7 | 20.3 | 20 | 8.8 | 50 | 25.8 | 53.2 | 56.2 | 9.5 | 6.6 | 21 | 8.3 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.7 | 18.2 | 88.6 | 0.6 | 123.5 | 128.1 | 42.2 | 15.7 | 8.5 | 20 |  | 0 |  | 27.2 | 3.2 | 6.8 |  | 5.5 | 6937.421 | 24.1375 | 6.193 |  | 13.2 |  | 9.4867 | 10.8 | 16 | 79.8171
30/03/2025 | 13:30 |  |  | 599.8 | 197.7 |  |  | 90.3 | 220.6 |  |  | 114.5 | 113.7 | 112.8 | 207.2 | 184.6 | 102.5 | 563.1 | 10.4 |  |  |  |  | 167.7 | 5.942 | 4.966 | 0 | 6.38 | 10.08 | 143.63 | 8.52 |  |  |  | 111 | 222.5 |  | 59.7 |  | 6.4 | 347.4 | 81.9 | 137.9 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 91.3 | 122 | 122.6 | 152.9 | 109.2 |  | 9.2 | 45.7 |  | 4 | 38.5 | 173.9 | 61.2 | 78.9 |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.1 | 231.7 | 132.9 | 65.1 | 0 | 30.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.3 | 120.7 | 75.8 | 1 | 0.5 |  | 10.4 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 14.6 | 17.5 | 30 | 86 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 17.8 | 3.3 | 0 | 3 |  | 19.8 | 5.6 | 19.7 | 20.3 | 20 | 7.7 | 49 | 32.3 | 46.5 | 49.6 | 8.7 | 5.6 | 21 | 8.3 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.3 | 17.4 | 129.1 | 0.6 | 129.8 | 135.2 | 85.7 | 14.5 | 8.5 | 20 |  | 12 |  | 27.2 | 3.1 | 6.5 |  | 5.5 | 6936.618 | 24.073 | 6.202 |  | 13.2 |  | 9.4867 | 10.8 | 16 | 79.7617
30/03/2025 | 14:00 |  |  | 591.6 | 197.7 |  |  | 90.2 | 220.2 |  |  | 134.5 | 133.5 | 133.5 | 243.5 | 109.5 | 70.7 | 542.5 | 10.4 |  |  |  |  | 162.3 | 5.639 | 4.264 | 0 | 6.35 | 10.07 | 141.96 | 8.48 |  |  |  | 110.1 | 222 |  | 58.7 |  | 6.4 | 298.3 | 81.9 | 141.7 | 42.4 | 18.5 | 19.8 | 89.3 | 121.3 | 121.5 | 152 | 107.1 |  | 9.2 | 44.3 |  | 4 | 38 | 171.4 | 59.6 | 50.3 |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.4 | 239.7 | 131.1 | 64.3 | 0 | 29.8 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.3 | 119.7 | 75 | 0.8 | 0.5 |  | 10.5 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 14.3 | 17.1 | 30.4 | 86.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 16.4 | 3.4 | 0 | 3 |  | 19.8 | 5.8 | 19.4 | 20.2 | 20 | 7 | 58.2 | 29.7 | 46.7 | 49.4 | 8.6 | 6 | 21 | 8.3 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.3 | 16.3 | 136.9 | 0.6 | 128 | 135.1 | 80.7 | 15.2 | 8.6 | 20 |  | 21.62 |  | 27.2 | 3.1 | 6.9 |  | 5.2 | 6817.283 | 24.0828 | 6.198 |  | 13.2 |  | 9.4869 | 10.8 | 16.1 | 79.8677
30/03/2025 | 14:30 |  |  | 597 | 199.2 |  |  | 90.3 | 219.4 |  |  | 153.6 | 153.7 | 152.9 | 248.2 | 109.4 | 69.3 | 559.3 | 10.5 |  |  |  |  | 165.9 | 5.815 | 4.591 | 0 | 6.32 | 10.08 | 143.2 | 8.31 |  |  |  | 110.7 | 223.4 |  | 0 |  | 6.4 | 320.5 | 82 | 147.9 | 42.3 | 18.6 | 19.8 | 89.4 | 122.8 | 123.3 | 152.1 | 108.3 |  | 9.2 | 45.9 |  | 4 | 38.8 | 173.5 | 60.6 | 49.3 |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.4 | 256.8 | 132.5 | 64.9 | 0 | 30.1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.2 | 121.2 | 73.6 | 0 | 0.3 |  | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.6 | 14.3 | 17.2 | 30.4 | 83.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18 | 3.3 | 0 | 3 |  | 19.8 | 5.8 | 19.7 | 20.2 | 20 | 4.6 | 59.7 | 36.4 | 46.4 | 49.2 | 8.7 | 6.1 | 21 | 8.3 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.3 | 14.3 | 142.5 | 0.6 | 131.6 | 143.4 | 97.8 | 16.2 | 8.5 | 20 |  | 21.94 |  | 27.3 | 3 | 7.1 |  | 4.9 | 6944.956 | 24.1177 | 5.777 |  | 13.2 |  | 9.4871 | 10.9 | 15.9 | 79.3818
30/03/2025 | 15:00 |  |  | 600.8 | 199.1 |  |  | 90.1 | 219.9 |  |  | 152.1 | 153.4 | 152.5 | 247.7 | 110 | 70.1 | 563.2 | 10.5 |  |  |  |  | 169.3 | 6.291 | 4.665 | 0 | 6.38 | 10.07 | 143.5 | 8.63 |  |  |  | 111.1 | 223 |  | 0 |  | 6.4 | 348.3 | 81.9 | 149.6 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 89.7 | 126 | 124.9 | 153.1 | 109.9 |  | 9.3 | 45.8 |  | 4 | 39.4 | 175.1 | 52.2 | 33 |  | 0 |  |  |  | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.4 | 260.6 | 134.1 | 65.4 | 0 | 30.4 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.3 | 124.7 | 70 | 0 | 0.2 |  | 10.4 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 5 | 20.7 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 14 | 16.9 | 30.1 | 83.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 17 | 3.3 | 0 | 3 |  | 19.9 | 3.8 | 19.8 | 20.3 | 20 | 2.1 | 46.2 | 22.2 | 46.7 | 48.9 | 8.6 | 6.1 | 21 | 8.3 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.5 | 12.4 | 134 | 0.6 | 132.4 | 143.3 | 83.3 | 9.1 | 8.6 | 20 |  | 22.05 |  | 27.2 | 3.2 | 6.5 |  | 7 | 6914.286 | 24.1313 | 5.428 |  | 13.2 |  | 9.4874 | 10.8 | 16 | 79.0467
30/03/2025 | 15:30 |  |  | 599.1 | 197.3 |  |  | 91.3 | 220.4 |  |  | 114.8 | 114.7 | 114.9 | 216 | 199 | 102.9 | 556.3 | 10.5 |  |  |  |  | 165.7 | 6.394 | 4.915 | 0 | 6.27 | 10.08 | 143.27 | 8.38 |  |  |  | 111.1 | 222.4 |  | 0 |  | 6.4 | 308 | 81.9 | 136.7 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 93.6 | 145.3 | 145.3 | 163.1 | 108.7 |  | 9.2 | 45.8 |  | 4 | 39.3 | 174.7 | 52.5 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.4 | 236.5 | 125.7 | 65.4 | 0 | 30.3 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.2 | 126.7 | 65.2 | 0 | 0 |  | 10.4 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 5 | 20.6 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 13.2 | 15.9 | 30.4 | 83.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 15.7 | 3.3 | 0 | 3 |  | 19.8 | 4.6 | 20.1 | 20.3 | 19.9 | 0.8 | 40.4 | 23.9 | 50.8 | 53.5 | 9.4 | 6.8 | 20.9 | 8.3 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 10.3 | 80.8 | 0.6 | 132.1 | 149.1 | 96.7 | 7.9 | 8.5 | 20 |  | 22.94 |  | 27.5 | 3.2 | 6.6 |  | 7 | 6799.049 | 24.1676 | 5.325 |  | 13.2 |  | 9.4877 | 10.9 | 16 | 79.0804
30/03/2025 | 16:00 |  |  | 653.7 | 203.7 |  |  | 90.9 | 222.1 |  |  | 112.9 | 112.3 | 113.4 | 209.8 | 198.8 | 104.2 | 567.8 | 10.4 |  |  |  |  | 165.4 | 6.412 | 5.007 | 0 | 6.27 | 10.07 | 143.76 | 8.99 |  |  |  | 111.1 | 222.4 |  | 0 |  | 6.4 | 322.1 | 82 | 136.4 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 94.3 | 145.3 | 145.9 | 164 | 109.4 |  | 9.3 | 46.1 |  | 4 | 39.3 | 175.6 | 52.8 | 26.2 |  | 0 |  |  |  | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.4 | 234.6 | 125 | 65.7 | 0 | 30.5 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 126.7 | 58.5 | 0 | 0 |  | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 5 | 20.7 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 12.1 | 14.5 | 30.4 | 83.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 13.1 | 3.3 | 0 | 3 |  | 19.8 | 6.7 | 20.4 | 20.3 | 20 | 2.7 | 54.7 | 29.9 | 50.8 | 53.6 | 9.5 | 6.8 | 20.9 | 8.3 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 9.9 | 89.3 | 0.6 | 131.9 | 152.6 | 73.5 | 5 | 8.5 | 20 |  | 23.03 |  | 27.9 | 3.2 | 6.6 |  | 7.1 | 6879.139 | 24.2525 | 5.33 |  | 13.2 |  | 9.4877 | 11 | 16 | 79.2702
30/03/2025 | 16:30 |  |  | 647.4 | 202.4 |  |  | 90.8 | 218.9 |  |  | 108.5 | 108.6 | 108.6 | 213.5 | 201.8 | 104.7 | 552 | 10.5 |  |  |  |  | 168.2 | 6.159 | 4.871 | 0 | 6.25 | 10.07 | 142.79 | 8.98 |  |  |  | 110.7 | 222.7 |  | 0 |  | 6.4 | 318.8 | 82 | 131.8 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 91.6 | 144 | 144.3 | 163 | 109.3 |  | 9.2 | 46 |  | 4 | 39 | 174.1 | 51.6 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 86.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.6 | 226.4 | 122.8 | 64.8 | 0 | 30.1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 126.7 | 14.5 | 0 | 0 |  | 10.4 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 4.9 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 9.1 | 10.8 | 26.8 | 83.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 9.1 | 3.3 | 0 | 3 |  | 19.8 | 11.1 | 20.1 | 20.2 | 20 | 3.7 | 55 | 16.7 | 59.2 | 62.1 | 11.1 | 8.1 | 20.9 | 8.3 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 3.8 | 81 | 0.6 | 132.2 | 152.8 | 69.5 | 4.7 | 8.5 | 20 |  | 22.97 |  | 27.8 | 3.1 | 6.2 |  | 6.9 | 6751.19 | 24.2225 | 5.329 |  | 13.2 |  | 9.4876 | 10.8 | 15.9 | 78.9391
30/03/2025 | 17:00 |  |  | 650.8 | 203.2 |  |  | 89.7 | 220.1 |  |  | 136.3 | 136.1 | 135.5 | 228.1 | 201.6 | 104.8 | 561.7 | 10.5 |  |  |  |  | 166.7 | 6.209 | 4.925 | 0 | 6.25 | 10.06 | 143.37 | 8.99 |  |  |  | 111 | 223.3 |  | 0 |  | 6.4 | 359.2 | 82 | 148.7 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 93.2 | 143.8 | 143.5 | 163.5 | 108.9 |  | 9.2 | 45.7 |  | 4 | 38.9 | 174.9 | 51.9 | 25.5 |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.9 | 262.6 | 133 | 65.1 | 0 | 30.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 126.2 | 7.7 | 0.5 | 0 |  | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 4.9 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 3 | 3.5 | 27.2 | 83.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 0 | 3 |  | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 2.7 | 47.9 | 4.8 | 66.8 | 71.9 | 12.5 | 9.5 | 20.9 | 8.3 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.6 | 1.9 | 38.2 | 0.6 | 131.5 | 144.4 | 35.1 | 1.5 | 8.6 | 20 |  | 22.95 |  | 28 | 3.2 | 6.5 |  | 6.8 | 6854.354 | 24.1932 | 5.483 |  | 13.2 |  | 9.4876 | 11 | 15.9 | 79.2638
30/03/2025 | 17:30 |  |  | 650.9 | 203.3 |  |  | 92 | 221.1 |  |  | 129.6 | 129 | 129.6 | 227.2 | 203 | 103.8 | 559.7 | 10.7 |  |  |  |  | 162.4 | 5.994 | 5.325 | 0 | 6.26 | 10.06 | 143.7 | 8.97 |  |  |  | 111.2 | 223.3 |  | 0 |  | 6.4 | 462.8 | 82 | 148.2 | 42.2 | 18.5 | 19.8 | 88.2 | 146.5 | 145.7 | 162.3 | 108.7 |  | 9.2 | 45.5 |  | 4 | 38.3 | 174.1 | 53 | 24.3 |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.5 | 265.4 | 132.4 | 65.4 | 0 | 30.5 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 126.2 | 3.5 | 0.7 | 0 |  | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 0.1 | 0 | 26.5 | 83.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.3 | 0 | 3 |  | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 20 | 1.8 | 41.1 | 1.3 | 85.1 | 88.1 | 15.2 | 12.3 | 20.9 | 8.3 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1 | 0.5 | 4.1 | 0.6 | 132.2 | 137.7 | 4.4 | 0.3 | 8.5 | 20 |  | 23.9 |  | 28.2 | 3.1 | 6.6 |  | 6.9 | 6881.009 | 24.2214 | 7.486 |  | 13.2 |  | 9.4863 | 10.9 | 15.9 | 81.1937
30/03/2025 | 18:00 |  |  | 651.1 | 203.2 |  |  | 90.9 | 220.5 |  |  | 146 | 145.1 | 147.2 | 235.6 | 202.7 | 105.5 | 562.7 | 10.5 |  |  |  |  | 164.1 | 6.069 | 5.171 | 0 | 6.3 | 10.09 | 143.87 | 8.98 |  |  |  | 111.2 | 222.9 |  | 0 |  | 6.4 | 460.6 | 82 | 149.5 | 42.3 | 18.6 | 19.8 | 91.7 | 176.6 | 178 | 181.6 | 109.1 |  | 9.2 | 46.5 |  | 4 | 39.7 | 175.3 | 52.9 | 25.3 |  | 0 |  |  |  | 86.8 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.5 | 270.3 | 134.4 | 63.5 | 0 | 30.5 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 126.7 | 0 | 2.2 | 0 |  | 10.5 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 26.5 | 86.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.2 | 7.4 | 3 |  | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 20 | 1.7 | 43.6 | 0 | 86.1 | 89.7 | 13.9 | 10.6 | 21 | 8.3 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.6 | 132.8 | 134.2 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 23.97 |  | 28.3 | 3.1 | 6.7 |  | 7.3 | 7045.15 | 24.2962 | 8.037 |  | 13.2 |  | 9.4859 | 11 | 16 | 82.0192
30/03/2025 | 18:30 |  |  | 656.7 | 205.1 |  |  | 91.8 | 221.4 |  |  | 175.5 | 187.2 | 187.7 | 270 | 204.9 | 107.1 | 564.1 | 10.8 |  |  |  |  | 163.6 | 6.123 | 5.286 | 3.13 | 6.29 | 10.11 | 144.87 | 8.98 |  |  |  | 111.8 | 223.9 |  | 0 |  | 6.4 | 457.6 | 82 | 148.9 | 42.4 | 18.6 | 19.8 | 92.3 | 182.5 | 184.3 | 183.8 | 109.7 |  | 9.2 | 46.2 |  | 4 | 39.5 | 176.8 | 94.9 | 40.5 |  | 0 |  |  |  | 87.7 | 0 | 100.5 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.5 | 274.5 | 135.1 | 61.1 | 36.2 | 30.6 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 126.7 | 0 | 2.3 | 0 |  | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 5 | 20.7 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 27.1 | 86.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 13 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0.5 | 60.5 | 0 | 87.6 | 90.3 | 13.1 | 10.4 | 21 | 8.4 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0.6 | 132.4 | 124.5 | 0 | 0 | 8.6 | 20.1 |  | 23.9 |  | 28.4 | 3.1 | 6.4 |  | 7 | 7433.489 | 24.2441 | 8.054 |  | 0 |  | 9.4861 | 10.9 | 16.1 | 68.7843
30/03/2025 | 19:00 |  |  | 645.5 | 201.9 |  |  | 89.8 | 218.2 |  |  | 179.1 | 198.2 | 198.7 | 288.9 | 204.6 | 106.2 | 559.4 | 10.3 |  |  |  |  | 165 | 5.668 | 4.457 | 21.769 | 6.27 | 10.1 | 143.37 | 9.02 |  |  |  | 109.9 | 224.3 |  | 0 |  | 6.4 | 455 | 82.2 | 147 | 42.2 | 18.7 | 19.8 | 90.1 | 174.3 | 174.7 | 182.9 | 108.2 |  | 9.3 | 45.1 |  | 4 | 38.3 | 171.6 | 93.8 | 39.9 |  | 0 |  |  |  | 85.8 | 0 | 159.1 | 135.2 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.5 | 265.7 | 130.8 | 58.1 | 63.1 | 29.8 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 126.9 | 0 | 1.7 | 0 |  | 10.5 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 5 | 20.1 | 20 | 18.6 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 26.2 | 86.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 0.1 | 66.3 | 0 | 87.9 | 89.9 | 12.4 | 10.6 | 21 | 8.4 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0.6 | 129.7 | 118.1 | 0 | 0 | 8.6 | 20.2 |  | 24.11 |  | 28.5 | 3.1 | 6.7 |  | 6.6 | 7627.664 | 24.3049 | 8.055 |  | 0 |  | 9.4865 | 10.9 | 16 | 68.7464
30/03/2025 | 19:30 |  |  | 655.9 | 204.8 |  |  | 92.3 | 221.7 |  |  | 179.5 | 191.8 | 191.3 | 281.4 | 204.1 | 106.9 | 566.7 | 10.6 |  |  |  |  | 169 | 6.15 | 5.201 | 16.415 | 6.27 | 10.08 | 144.47 | 9.01 |  |  |  | 111.2 | 223.3 |  | 0 |  | 6.5 | 460.8 | 82 | 150.4 | 42.4 | 18.7 | 19.8 | 87.9 | 180.4 | 180.7 | 182.6 | 109.8 |  | 9.2 | 46.5 |  | 4 | 39.5 | 176.5 | 95.3 | 39.8 |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 0 | 161.2 | 200 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.4 | 274.5 | 135.5 | 61.1 | 66.8 | 30.7 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 126.9 | 0 | 2 | 0 |  | 10.5 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 5 | 20.8 | 20 | 18.6 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 27.1 | 86.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.9 | 20.3 | 20.3 | 20 | 1.7 | 52.2 | 0 | 90.9 | 93.1 | 9.6 | 7.4 | 21 | 8.4 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0.6 | 122 | 98 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 23.9 |  | 28.6 | 3.1 | 7 |  | 6.9 | 7714.996 | 24.3474 | 8.07 |  | 0 |  | 9.4866 | 11 | 15.8 | 68.704
30/03/2025 | 20:00 |  |  | 649.3 | 202.1 |  |  | 92.2 | 219.2 |  |  | 157.7 | 158.6 | 157.6 | 263.3 | 202.7 | 106.7 | 551.9 | 10.6 |  |  |  |  | 167.8 | 6.036 | 4.911 | 16.409 | 6.28 | 10.08 | 142.69 | 8.97 |  |  |  | 110.9 | 223 |  | 0 |  | 6.5 | 460.9 | 81.9 | 152.8 | 42.3 | 18.6 | 19.8 | 90.9 | 179.1 | 178.8 | 180.6 | 109.8 |  | 9.2 | 46.8 |  | 4 | 40.3 | 175.4 | 95.3 | 39.5 |  | 0 |  |  |  | 87.1 | 54.3 | 161.3 | 200 | 0 | 73.8 | [7 empty] | 4.4 | 265.5 | 134.8 | 54.6 | 66.5 | 30.6 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 126.2 | 0 | 2.1 | 0 |  | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 4.9 | 20.5 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 27.1 | 85.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 1.3 | 43.5 | 0 | 89.1 | 92.6 | 11.1 | 7.7 | 20.9 | 8.4 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0.6 | 127.9 | 99.6 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 23.85 |  | 28.6 | 3.1 | 7.1 |  | 6.6 | 7683.026 | 24.2933 | 8.068 |  | 0 |  | 9.4867 | 10.8 | 15.8 | 68.448
30/03/2025 | 20:30 |  |  | 654.5 | 203.6 |  |  | 92.9 | 221.3 |  |  | 134.2 | 135.2 | 134.7 | 224.7 | 201.1 | 105.1 | 568.8 | 10.4 |  |  |  |  | 160.5 | 6.137 | 5.084 | 16.342 | 6.25 | 10.07 | 143.55 | 8.94 |  |  |  | 110.4 | 221.6 |  | 0 |  | 6.5 | 463.5 | 81.9 | 144.1 | 42.2 | 18.5 | 19.8 | 94.6 | 175.4 | 175.1 | 182.1 | 109.3 |  | 9.1 | 46.6 |  | 4 | 40.4 | 175.8 | 95.8 | 39.5 |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 166.7 | 162.6 | 200 | 0 | 74.3 | [7 empty] | 4.4 | 269 | 128.7 | 57.9 | 65.9 | 30.7 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 126.2 | 0 | 2.7 | 0 |  | 10.4 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 4.9 | 20.5 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 25.4 | 84.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 1.6 | 41.5 | 0 | 86.7 | 92.8 | 12.9 | 6.8 | 21 | 8.4 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0.6 | 126.6 | 99.3 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 23.84 |  | 28.6 | 3.1 | 6.3 |  | 6.5 | 7688.013 | 24.2607 | 8.057 |  | 0 |  | 9.486 | 10.8 | 15.9 | 68.5037
30/03/2025 | 21:00 |  |  | 651.5 | 206.7 |  |  | 89.7 | 220.3 |  |  | 131.2 | 131.1 | 130.8 | 231.1 | 200.5 | 102.9 | 561.8 | 10.5 |  |  |  |  | 161 | 6.416 | 4.78 | 16.374 | 6.27 | 10.09 | 143.51 | 8.98 |  |  |  | 111 | 222.8 |  | 0 |  | 6.5 | 458.5 | 82 | 143.4 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 88.6 | 178 | 179.1 | 182.4 | 108.7 |  | 9.3 | 45.8 |  | 4 | 38.6 | 174.4 | 94.5 | 40.3 |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 169.2 | 163.9 | 200 | 0 | 74 | [7 empty] | 4.4 | 268.3 | 126.3 | 58 | 65.6 | 30.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 124.6 | 0 | 1.8 | 0 |  | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 4.8 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 26 | 84.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 13 | 20.3 | 20.3 | 20 | 1.1 | 39.4 | 0 | 91.3 | 92.1 | 9.2 | 8.1 | 20.9 | 8.4 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0.6 | 114.4 | 88.5 | 0 | 0 | 8.6 | 20 |  | 23.98 |  | 28.5 | 3.1 | 6 |  | 6.9 | 7635.8 | 24.2781 | 8.068 |  | 0 |  | 9.4865 | 10.9 | 16 | 68.7325
30/03/2025 | 21:30 |  |  | 651.6 | 207.1 |  |  | 86.2 | 219.4 |  |  | 132.6 | 133 | 132.8 | 229.4 | 206.5 | 107.4 | 564.4 | 10.2 |  |  |  |  | 166.7 | 6.437 | 4.67 | 16.386 | 6.29 | 10.12 | 143.26 | 8.98 |  |  |  | 110.6 | 223.1 |  | 0 |  | 6.4 | 461.7 | 81.9 | 144.8 | 42.4 | 18.5 | 19.8 | 93.3 | 174.7 | 175.5 | 183.8 | 108.8 |  | 9.2 | 45.6 |  | 4 | 38.1 | 174 | 94.3 | 41 |  | 0 |  |  |  | 85.1 | 64 | 166 | 200 | 0 | 75.1 | [7 empty] | 4.5 | 244.5 | 122.4 | 63.2 | 65.1 | 29.7 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 124.6 | 0 | 2.4 | 0 |  | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.4 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 26.7 | 84.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 13 | 20.4 | 20.3 | 20 | 0.6 | 32.4 | 0 | 83.6 | 96.1 | 8.9 | 4.4 | 20.9 | 8.4 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0.6 | 114.8 | 81.2 | 0 | 0 | 8.6 | 20 |  | 23.82 |  | 28.6 | 3.1 | 8.1 |  | 6.8 | 7511.463 | 24.2704 | 8.071 |  | 0 |  | 9.4861 | 11 | 16 | 68.8275
30/03/2025 | 22:00 |  |  | 648.3 | 206.7 |  |  | 89.4 | 220 |  |  | 128.6 | 128.7 | 128.9 | 233.9 | 206.5 | 107.3 | 554.3 | 10.5 |  |  |  |  | 164.8 | 6.357 | 4.637 | 16.427 | 6.24 | 10.1 | 142.97 | 8.93 |  |  |  | 110.8 | 222.5 |  | 0 |  | 6.4 | 462.1 | 81.9 | 134.5 | 42.4 | 18.5 | 19.8 | 89.1 | 176.8 | 177.1 | 182.2 | 108.3 |  | 9.2 | 45.3 |  | 4 | 38.6 | 173.4 | 94.2 | 39.9 |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 62.1 | 62 | 124.2 | 0 | 74.1 | [7 empty] | 4.5 | 231.1 | 122.9 | 63.9 | 65.5 | 30.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 122.5 | 0 | 3.1 | 0 |  | 10.4 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.2 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 27.3 | 85.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 13 | 20.4 | 20.3 | 19.9 | 0.2 | 25.9 | 0 | 74.9 | 96 | 7.8 | 4.3 | 20.9 | 8.4 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0.6 | 90.9 | 57.8 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 23.84 |  | 28.7 | 3.2 | 5.8 |  | 7 | 7218.101 | 24.4566 | 8.058 |  | 0 |  | 9.4851 | 11 | 15.9 | 68.8997
30/03/2025 | 22:30 |  |  | 643.2 | 204.7 |  |  | 89.7 | 160.1 |  |  | 109.4 | 109.8 | 109.5 | 226.3 | 206.4 | 107.6 | 547.2 | 10.4 |  |  |  |  | 167.1 | 5.768 | 4.487 | 16.397 | 6.27 | 10.09 | 141.77 | 8.93 |  |  |  | 110.4 | 220.3 |  | 0 |  | 6.5 | 460.5 | 82 | 129.5 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 86.8 | 176.6 | 177.2 | 180.9 | 108.1 |  | 9.2 | 45.3 |  | 4 | 38.8 | 172.5 | 94 | 39.4 |  | 0 |  |  |  | 86.3 | 61.7 | 61.4 | 59.7 | 0 | 73.7 | [7 empty] | 4.4 | 212.3 | 119.8 | 63.9 | 65.4 | 30 |  |  |  | 104.5 | [9 empty] | 0 | 122.5 | 0 | 3.4 | 0 |  | 10.3 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 20.1 | 20 | 0 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 27.5 | 86.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 0 | 20.8 | 0 | 75 | 95.9 | 8.6 | 4.4 | 20.9 | 8.4 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0.6 | 70.2 | 60 | 0 | 0 | 8.5 | 19.9 |  | 23.94 |  | 28.7 | 3.1 | 6.5 |  | 6.8 | 7041.452 | 24.4651 | 8.043 |  | 13.2 |  | 9.4853 | 11 | 15.8 | 81.9934
30/03/2025 | 23:00 |  |  | 647.7 | 206.2 |  |  | 89.4 | 160.9 |  |  | 126.3 | 125.9 | 126.3 | 228.2 | 205.9 | 106.7 | 555.9 | 10.4 |  |  |  |  | 166.3 | 5.784 | 4.525 | 0 | 6.5 | 10.1 | 142.23 | 8.95 |  |  |  | 110.4 | 219.4 |  | 0 |  | 6.5 | 458.7 | 81.6 | 120.9 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 93.3 | 175.8 | 176.7 | 182.5 | 107.4 |  | 9.2 | 44.9 |  | 4 | 38.7 | 172.7 | 93.8 | 25.4 |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.5 | 202.4 | 115.1 | 63.8 | 65.5 | 29.9 |  |  |  | 143.6 | [9 empty] | 0 | 119.4 | 0 | 3.3 | 0 |  | 10.4 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 5 | 20.2 | 20 | 0 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 27 | 85.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.1 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 13 | 20.4 | 20.2 | 19.6 | 0 | 17.7 | 0 | 84 | 92.4 | 9.4 | 3 | 20.9 | 8.4 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0.6 | 71.2 | 43.7 | 0 | 0 | 8.5 | 19.6 |  | 24.03 |  | 28.8 | 3.2 | 7.1 |  | 6.3 | 6883.619 | 24.3943 | 8.032 |  | 13.2 |  | 9.4852 | 11 | 15.9 | 82.0115
30/03/2025 | 23:30 |  |  | 645.1 | 204.6 |  |  | 89.9 | 158.8 |  |  | 129.8 | 129.6 | 130.2 | 237.2 | 110.1 | 73.5 | 552.6 | 10.5 |  |  |  |  | 163.7 | 6.206 | 4.492 | 0 | 6.5 | 10.11 | 142.82 | 8.92 |  |  |  | 110.2 | 222.9 |  | 0 |  | 6.4 | 457.4 | 82 | 140.9 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 87.6 | 120.9 | 121.7 | 151.2 | 107.5 |  | 9.2 | 45.6 |  | 4 | 38.5 | 172.5 | 94 | 25.1 |  | 0 |  |  |  | 86.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.5 | 250.9 | 126.2 | 65.4 | 65.4 | 29.9 |  |  |  | 145.6 | [9 empty] | 0 | 119.4 | 0 | 2.7 | 0 |  | 10.4 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 5 | 20.1 | 20 | 0 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 27.6 | 85.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 13 | 20.1 | 20.2 | 20 | 0 | 8.2 | 0 | 84.4 | 92.1 | 7 | 5.9 | 20.9 | 8.4 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0.6 | 63.1 | 39.9 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 24.01 |  | 28.8 | 3.1 | 6.6 |  | 5.5 | 6637.758 | 24.4245 | 8.033 |  | 13.2 |  | 9.4851 | 10.9 | 15.9 | 81.9426
31/03/2025 | 00:00 |  |  | 648.7 | 206.5 |  |  | 88.4 | 160.2 |  |  | 115.6 | 116.1 | 116.1 | 221.5 | 109.3 | 68.2 | 561.1 | 10.3 |  |  |  |  | 167.3 | 6.299 | 4.706 | 0 | 6.52 | 10.12 | 142.79 | 8.93 |  |  |  | 110.9 | 222.3 |  | 0 |  | 6.4 | 461.6 | 82 | 134.2 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 87.5 | 120.3 | 119.8 | 152.6 | 109.3 |  | 9.2 | 45.7 |  | 4 | 38.8 | 174 | 94 | 25.7 |  | 0 |  |  |  | 85.8 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.5 | 232.6 | 120.2 | 65.8 | 65.4 | 29.9 |  |  |  | 146.7 | [9 empty] | 0 | 116.8 | 0 | 3.2 | 0 |  | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 5 | 20.6 | 20 | 0 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 26.4 | 86.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.8 | 20.3 | 3 |  | 19.9 | 13 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0 | 5.9 | 0 | 82.2 | 89.3 | 11.4 | 4.1 | 20.9 | 8.4 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0.6 | 71.5 | 44.8 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 23.91 |  | 28.8 | 3.2 | 6.8 |  | 5.6 | 6575.675 | 24.438 | 8.031 |  | 13.2 |  | 9.4849 | 11 | 15.9 | 82.054
EJEC |  | 0 | 0 | 14607.1 | 4752.15 | 0 | 0 | 2165.1 | 5182.85 | 0 | 0 | 2947.35 | 2969.85 | 2966.9 | 5364.5 | 4307.1 | 2322.4 | 13380.55 | 250.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3976.15 | 146.0255 | 113.601 | 69.8245 | 151.52 | 241.845 | 3430.765 | 209.685 | 0 | 0 | 0 | 2613.7 | 5335.8 | 0 | 181 | 0 | 154.15 | 9561.2 | 1881.15 | 3361 | 1015.05 | 443.9 | 473.9 | 2167.25 | 3349.75 | 3355.75 | 3876.95 | 2533.6 | 0 | 221.1 | 1093.8 | 0 | 96 | 933.75 | 4148.8 | 1532.35 | 682.4 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 1590.6 | 669.9 | 765.2 | 659.55 | 255.85 | 222.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.75 | 5805.7 | 3037.45 | 1529.5 | 894.2 | 721.9 | 0 | 0 | 0 | 270.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 2810.7 | 656.6 | 19.85 | 2.65 | 0 | 249.1 | 128.3 | 31.2 | 36 | 120.65 | 489.1 | 480 | 410.15 | 85.7 | 443.5 | 122.5 | 148.7 | 676.65 | 1954.75 | 115.2 | 57.6 | 57.6 | 60.45 | 123.4 | 77.85 | 263.8 | 72 | 0 | 475.4 | 279.65 | 477.9 | 486.3 | 478.8 | 29.65 | 684.55 | 272.2 | 1285.8 | 1755.35 | 164.7 | 112.7 | 503.3 | 200.55 | 180.45 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 24.7 | 131.05 | 1161 | 14.4 | 2287.2 | 2196.65 | 806.6 | 120.45 | 204.35 | 479.15 | 0 | 252.25 | 0 | 680.55 | 75 | 163.75 | 0 | 154.45 | 162395.916 | 583.693 | 115.8305 | 0 | 209.7 | 0 | 227.554 | 262.65 | 382 | 1781.4274

## REACTIVA
domingo, 30 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [162 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
30/03/2025 | 00:30 |  |  | 15.8 | 21.1 |  |  | -24.7 | -11.5 |  |  | -30.6 | -32.2 | -24.4 | 32.8 | -10.9 | 0.9 | 74.9 | -0.4 |  |  |  |  | -0.4 | 0.314 | 0 | -3.3 | 1.8 | 0.6 | 0.5 |  |  |  | 11.6 | 9 |  | 0 |  | -1.7 | 50.8 | 9.9 | 13.7 | 2.6 | 1.8 | 2.7 | 1.1 | 10.8 | -12.4 | -51.7 | 12 |  | -0.1 | -2.1 |  | 1 | 0 | -0.5 | 3.2 | 0 |  | -6.2 |  |  |  | 2 | -38.8 | -40.2 | 0 | -1.3 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 43.6 | 21.7 | -0.2 | 5.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.3 |  |  | -3 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.1 | 2.4 | -0.6 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.8 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0 | -0.1 | -0.4 | 1 |  | -4.7 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 1 | 0.3 | 4 | 0 | -5.8 | -6.4 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 0 |  | 1.3 | 1.7 | 3.6 |  | 3 | 84.914 | 2.7232 | -0.467 |  | 1.8 |  | 2.8142 | -0.7 | 1.3 | 7.4704
30/03/2025 | 01:00 |  |  | 26.7 | 22.9 |  |  | -18.4 | 7.9 |  |  | -26.3 | -26 | -20.6 | 32.4 | -8.8 | 3.3 | 72 | -0.1 |  |  |  |  | 4 | 0.369 | 0 | -3.3 | 1.8 | 0.8 | 0.4 |  |  |  | 12.2 | 7.4 |  | 0 |  | -1.7 | 49.6 | 9.9 | 16 | 1.7 | 1.1 | 2.7 | 0.8 | 15.4 | -8.9 | -39.2 | 8.4 |  | -0.1 | -0.1 |  | 1 | -0.1 | 0.2 | 6.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.6 | -37.8 | -39.2 | 0 | -1.4 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 41.2 | 23.2 | 0.3 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.2 |  |  | -3 | 0 | 0.1 |  |  | -0.1 | -0.8 |  | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4.5 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.1 | -0.4 | 1 |  | -4.8 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 4 | 0 | -5.1 | -5.4 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 0 |  | 1.3 | 2.4 | 0.5 |  | 2.3 | 171.869 | 2.5732 | 0.007 |  | 1.8 |  | 2.8133 | 0.8 | 1.2 | 9.1935
30/03/2025 | 01:30 |  |  | 4.9 | 18 |  |  | -21.1 | -7.3 |  |  | -35 | -32.9 | -27 | 20.3 | -14.9 | -0.3 | 52.9 | 0 |  |  |  |  | -0.5 | 0.418 | 0 | -3.3 | 1.8 | -1.1 | 0.5 |  |  |  | 11.3 | 6.5 |  | 0 |  | -1.8 | 21.6 | 9.3 | 17 | 1.7 | 0.6 | 2.7 | 0.9 | 5.5 | -19.3 | -49.2 | 4.8 |  | -0.1 | -1.4 |  | 1 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.7 | -43.9 | -45.4 | 0 | -5.5 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 39.6 | 22.9 | 0.4 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -3.5 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.3 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.3 | -0.4 | 0.9 |  | -4.7 | 0.6 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | -8.7 | -9.4 | 0 |  | 2.6 | -0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 0 |  | 1.3 | 2.2 | 2.5 |  | 2.7 | -44.382 | 2.2176 | -0.263 |  | 1.6 |  | 2.8114 | -0.7 | 0.9 | 6.566
30/03/2025 | 02:00 |  |  | 12.3 | 20.3 |  |  | -23.6 | -8.8 |  |  | -33.9 | -31.8 | -25.5 | 23.1 | -14.1 | -0.5 | 63.7 | 0.1 |  |  |  |  | 0.9 | 0.387 | 0 | -3.3 | 1.8 | -1.3 | 0.4 |  |  |  | 11.5 | 6.8 |  | 0 |  | -1.3 | 2.1 | 8.4 | 14.9 | 2 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 5 | -19.1 | -49 | 4.3 |  | -0.1 | -1.7 |  | 1 | -0.1 | 1.1 | 1.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -4.4 | -40.9 | -44.8 | 0 | -6 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 41.3 | 20.3 | -0.2 | 5.9 | -3.9 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -3.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.4 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0 | -0.1 | -0.9 | 0.9 |  | -4.7 | 0.5 | 2 | 2.2 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | -5.5 | -6.4 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 0 |  | 1.3 | 2.1 | 3 |  | 3.3 | -39.913 | 2.173 | -0.119 |  | 1.5 |  | 2.8118 | -1 | 0.2 | 5.5658
30/03/2025 | 02:30 |  |  | 16.9 | 20.9 |  |  | -21.7 | 0.5 |  |  | -37.3 | -31.8 | -24.8 | 19.3 | -20 | -4.3 | 60.3 | 0.3 |  |  |  |  | 2.4 | 0.478 | 0 | -3.2 | 1.7 | -1.1 | 0.4 |  |  |  | 12 | 4.5 |  | 0 |  | -1.1 | 48.6 | 9.6 | 15.1 | -0.9 | 1.1 | 2.7 | 1.2 | -6.6 | -20.3 | -50.5 | 9 |  | -0.1 | 1.6 |  | 0.8 | -0.2 | 5.9 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.6 | -43.2 | 0 | 0 | -14.3 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 27.8 | 21.4 | -0.7 | 5.1 | -3.9 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -2.8 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 |  | 0.1 | 1.1 | 2.3 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3.7 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.1 | -0.8 | 0.9 |  | -4.7 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | -5.6 | -6.3 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 0 |  | 1.3 | 1.9 | 4 |  | 2.3 | 26.878 | 2.7565 | -0.11 |  | 0 |  | 2.8094 | -1 | 0.3 | 4.7559
30/03/2025 | 03:00 |  |  | -2.3 | 16.4 |  |  | -24.2 | -7.8 |  |  | -40.6 | -42.7 | -37 | 13.7 | -21.6 | -9.3 | 55 | -0.2 |  |  |  |  | 0.2 | 0.592 | 0 | -3.3 | 1.7 | -1.5 | 0.4 |  |  |  | 9 | 3.3 |  | 0 |  | -1.2 | 46.8 | 9.9 | 14.4 | -1.3 | 1 | 2.7 | 0.2 | -12.7 | -26.2 | -55.6 | 3.7 |  | -0.1 | -2.2 |  | 1 | -0.1 | 0.1 | -1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.2 | -55.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 29.8 | 22.2 | 0.8 | 5 | -3.7 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.7 |  | 0 | 1.1 | 2.2 | -1.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.4 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0 | -0.1 | -0.9 | 0.9 |  | -4.8 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | -7.3 | -11 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0 |  | 1.3 | 1.7 | 3.3 |  | 2.8 | -99.008 | 2.5077 | -0.209 |  | 0 |  | 2.8118 | -1.3 | 0.2 | 4.0105
30/03/2025 | 03:30 |  |  | 15.3 | 21.4 |  |  | -20.2 | 7.4 |  |  | -38.8 | -34.5 | -26.9 | 20.2 | -22.1 | -9.5 | 67.9 | 0 |  |  |  |  | -0.3 | 0.521 | 0 | -3.3 | 1.7 | -1.5 | 0.4 |  |  |  | 11.2 | 4.3 |  | 0 |  | -1.2 | 29.7 | 9.6 | 12.7 | -0.8 | 1.3 | 2.7 | 0.8 | -12.4 | -24.8 | -54.8 | 8.4 |  | -0.1 | 0.5 |  | 1 | -0.1 | 3.4 | 3.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2 | -56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 30.4 | 20.7 | -0.2 | 5.1 | -3.8 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -2.2 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 |  | 0.1 | 1.1 | 2.4 | -1.6 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.3 | -0.7 | 0.9 |  | -4.7 | 0.8 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | -7.2 | -8.5 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 |  | 0 |  | 1.3 | 2.4 | 3.6 |  | 2.9 | -12.679 | 2.7085 | -0.233 |  | 0 |  | 2.804 | 1.1 | -0.5 | 5.8795
30/03/2025 | 04:00 |  |  | 5.1 | 18.2 |  |  | -22.2 | -8.3 |  |  | -42.3 | -44.4 | -38.4 | 14.3 | -19 | -25.1 | 60.1 | -0.1 |  |  |  |  | 1.4 | 0.621 | 0 | -3.3 | 1.7 | -1.6 | 0.4 |  |  |  | 11 | 4 |  | 0 |  | -1.1 | 45.7 | 10.2 | 7.6 | -4.3 | 1.2 | 2.7 | 0.6 | -29.9 | -42.9 | -53.3 | 5.3 |  | -0.1 | -2.3 |  | 1 | -0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 29.4 | 21 | -0.1 | 5.1 | -4 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.3 | 2.4 | -0.2 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | -0.9 | 0.9 |  | -4.6 | 0.5 | 2.6 | -0.3 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | -9.4 | -11.2 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 0 |  | 1.2 | 2.2 | 3.9 |  | 2.7 | -87.979 | 2.4348 | -0.211 |  | 0 |  | 2.8018 | 0.4 | 0.8 | 6.2256
30/03/2025 | 04:30 |  |  | 19.5 | 21.8 |  |  | -21.2 | 6.1 |  |  | -37.3 | -36.9 | -31.2 | 19.5 | -15.2 | -23 | 67 | -0.1 |  |  |  |  | 2.3 | 0.725 | 0 | -3.3 | 1.7 | -0.9 | 0.4 |  |  |  | 11 | 4 |  | 0 |  | -1.2 | 34.8 | 9.9 | 6.7 | -4.1 | 1.4 | 2.7 | 1.4 | -26 | -38.2 | -48.8 | 9.4 |  | -0.1 | 0.1 |  | 1 | -0.2 | 1.4 | 2.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 29.7 | 21.7 | -0.4 | 5.2 | -3.9 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -0.7 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 2.4 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0 | -0.1 | -0.9 | 0.9 |  | -4.7 | 0.8 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0 | -5.4 | -6.5 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 0 |  | 1.2 | 2.1 | 3.8 |  | 2.5 | 10.425 | 2.8325 | -0.246 |  | 0 |  | 2.7986 | 0.6 | 1.1 | 7.0851
30/03/2025 | 05:00 |  |  | 19.7 | 20.6 |  |  | -18.7 | 2.4 |  |  | -39.3 | -36.5 | -30.9 | 16.3 | -16.3 | -22.3 | 62.9 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 0.843 | 0 | -3.3 | 1.7 | -0.9 | 0.4 |  |  |  | 11 | 3.6 |  | 0 |  | -1.4 | 21.7 | 9.3 | 7.9 | -4.6 | 0.7 | 2.7 | 0.6 | -27.6 | -40.9 | -51.4 | 7 |  | -0.1 | 2 |  | 1 | -0.1 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 27.3 | 21.6 | 0.5 | 5 | -3.9 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 0.9 |  | -4.7 | 0.7 | 2.7 | 2.2 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | -6 | -6.5 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 0 |  | 1.2 | 1.8 | 3.9 |  | 2 | -26.557 | 2.7062 | -0.329 |  | 0 |  | 2.7951 | 0.6 | 0.8 | 6.5723
30/03/2025 | 05:30 |  |  | -0.2 | 17.7 |  |  | -21 | -11.4 |  |  | -44.9 | -41.3 | -35.5 | 9.4 | -20.7 | -25.9 | 53.9 | 0.2 |  |  |  |  | 0.8 | 0.658 | 0 | -3.3 | 1.7 | -1.2 | 0.4 |  |  |  | 11.9 | 3.4 |  | 0 |  | -1.4 | 20.9 | 9.3 | 8.2 | -4.6 | -0.5 | 2.7 | 1.2 | -32 | -45.6 | -56.1 | 6.3 |  | -0.1 | 0.4 |  | 1 | -0.1 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 27.3 | 22.5 | -0.4 | 7.2 | -4 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -0.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 1.1 | 2.3 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | -0.1 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | -0.2 | -0.9 | 0.9 |  | -4.6 | 0.6 | 2.5 | -0.3 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | -10.3 | -11.1 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 0 |  | 1.3 | 1.9 | 3.8 |  | 2.2 | -136.442 | 2.1345 | -0.346 |  | 0 |  | 2.7979 | 0.1 | 0.8 | 5.4864
30/03/2025 | 06:00 |  |  | 10.5 | 19.2 |  |  | -19.6 | 0.7 |  |  | -44.2 | -36.9 | -31.9 | 8.8 | -20.5 | -27.1 | 52.2 | 0.4 |  |  |  |  | -0.5 | 0.509 | 0 | -3.3 | 1.5 | -3.4 | 0.2 |  |  |  | 11.7 | 2.4 |  | 0 |  | -1.6 | 5.4 | 8.6 | 7.8 | -3.5 | -0.6 | 2.7 | 1.6 | -32.6 | -45.8 | -56.7 | 2.7 |  | -0.1 | 3.2 |  | 1 | -0.1 | 7.6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 24.7 | 21.8 | -0.4 | 6.4 | -3.9 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -0.7 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 |  | -0.1 | 1.2 | 2.2 | -0.2 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | -0.1 | -0.7 | 0.9 |  | -4.7 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 0 | 3.5 | 0.3 | -8.9 | -9.7 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2.2 | -0.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 0 |  | 1.3 | 1.7 | 3.5 |  | 2 | -123.591 | 2.5069 | -0.041 |  | 0 |  | 2.7966 | 0.2 | 0.8 | 6.2625
30/03/2025 | 06:30 |  |  | -17.2 | 13.8 |  |  | -25.9 | -11.1 |  |  | -52.6 | -49.8 | -43.6 | 1.2 | -28.2 | -31.8 | 47.8 | 0.1 |  |  |  |  | -3.4 | 0.441 | 0 | -3.2 | 1.6 | -4.6 | 0.4 |  |  |  | 9.6 | 0.1 |  | 0 |  | -1.7 | 3.3 | 8.4 | 3.3 | -4.5 | -0.3 | 2.7 | 1.6 | -42.5 | -55 | -55.8 | -1.1 |  | -0.1 | -0.8 |  | 1 | -0.1 | 2.8 | -2.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | -8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 27.2 | 19 | -0.5 | 1.6 | -3.8 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -0.9 | 0 | 0.1 |  |  | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 1.5 | 2.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | -2.1 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | -0.9 | 1 |  | -4.6 | 0.7 | 2 | 2.1 | 0.7 | 0 | 4 | -0.1 | -9.9 | -13.6 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | -0.6 | -0.2 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0 |  | 1.3 | 1.6 | 4 |  | 2 | -302.959 | 1.8807 | 0 |  | 1.7 |  | 2.7938 | -0.6 | 0.5 | 6.2745
30/03/2025 | 07:00 |  |  | -17 | 14.8 |  |  | -28.4 | 13.7 |  |  | -54 | -46.8 | -40 | 1.2 | -34.7 | -35.1 | 48.5 | 0.1 |  |  |  |  | -4.1 | 0.637 | 0 | -3.2 | 2 | 8.5 | 0.7 |  |  |  | 8.6 | 6 |  | 0 |  | -1.6 | -15.9 | 7.5 | -1.8 | -4.6 | -0.1 | 2.7 | 0.5 | -43.5 | -55.1 | -56.1 | 7.3 |  | -0.1 | 2.2 |  | 1 | -0.1 | 3.7 | -1.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | -6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 31 | 13.7 | -7.1 | 1.5 | -3.9 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -1 | 1 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 |  | 0.1 | 1.3 | 2.4 | -0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0 | -0.1 | -3.5 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 1 |  | -4.6 | 0.8 | 2 | 2.3 | 0.6 | 0 | 4 | 0.2 | -8.8 | -12 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | -0.6 | -0.2 | -2.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.8 |  | 0 |  | 1.3 | 2.1 | 3.5 |  | 2.1 | -285.563 | 2.5725 | 0 |  | 1.6 |  | 2.7973 | 0 | 0.7 | 7.6697
30/03/2025 | 07:30 |  |  | -16.5 | 11.3 |  |  | -21.3 | 9.8 |  |  | -44.8 | -45.4 | -39.8 | 12 | -31.8 | -29.8 | 41.9 | 0 |  |  |  |  | -5.4 | 0.398 | 0 | -3.1 | 2.1 | 8.2 | 0.7 |  |  |  | 8.5 | 8.5 |  | 0 |  | -1.2 | 30.1 | 10.2 | 0.4 | -5 | -0.4 | 2.7 | 1.6 | -34 | -47.8 | -48.6 | 6.6 |  | -0.1 | 2.8 |  | 1 | -0.1 | -19.3 | 0 | -1.3 |  | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 27.6 | 17.7 | -5.3 | 0 | -4.1 |  |  |  | 0 | -0.4 | [6 empty] | 0 |  |  | -1.3 | 3.1 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.7 | 2.4 | -0.2 | 1 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0 | 0.5 | -1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.9 |  | -4.6 | 0.8 | 2.3 | 2.2 | 1 | 0 | 4 | 1 | -8.4 | -11 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 3.6 | -0.2 | -1.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 0 |  | 1.3 | 1.9 | 3.8 |  | 1.6 | -182.702 | 2.9513 | 0 |  | 1.9 |  | 2.7955 | 0.7 | 1 | 9.3468
30/03/2025 | 08:00 |  |  | -15.1 | 9.5 |  |  | -28 | -2.9 |  |  | -46 | -42.7 | -37 | 8.7 | -32.3 | -31 | 38.4 | 0.1 |  |  |  |  | -8.1 | 0.316 | 0 | -3.1 | 2 | 6.2 | 0.8 |  |  |  | 8.6 | 8 |  | 0 |  | -1.2 | 4.2 | 10.8 | 0 | -5.2 | -0.2 | 2.7 | 0.9 | -35.3 | -48 | -48.9 | 2.1 |  | -0.1 | 2.7 |  | 1 | -0.3 | -15 | 2.2 | -8.6 |  | 0 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 28.8 | 16.8 | -6.2 | 0 | -3.8 |  |  |  | 0 | -0.9 | [6 empty] | 0 |  |  | -1 | 5.4 | 0.1 |  |  | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 1.8 | 2.3 | -0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | -0.2 | -0.4 | 0.2 | -2.8 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | -0.3 | 0 | 0.9 |  | -4.8 | 0.7 | 2.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 4 | 2.3 | -9.5 | -10.9 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 13.2 | -0.2 | -1.3 | 0 | 6.6 | 0.1 | 0.2 | 1.4 |  | 0 |  | 1.3 | 2.2 | 3.6 |  | 2.2 | -235.284 | 2.7045 | 0 |  | 1.8 |  | 1.8704 | -1.8 | 0.7 | 5.275
30/03/2025 | 08:30 |  |  | 3.1 | 16.5 |  |  | -18.1 | 41.5 |  |  | -32.7 | -27.4 | -21.2 | 25.1 | -9.9 | -14.8 | 39.4 | 0.1 |  |  |  |  | -7.6 | 0.595 | 0 | -3.3 | 2.2 | 5.9 | 0.9 |  |  |  | 2.6 | 12.8 |  | 0 |  | -0.8 | 8.4 | 11.4 | 8 | 0 | -0.4 | 2.7 | 0.2 | -2.2 | -16 | -26.9 | 1.4 |  | -0.1 | 5.7 |  | 1 | -0.3 | 15.1 | 7.4 | 4.2 |  | 0 |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 28.4 | 23.4 | -0.1 | 0 | -0.3 |  |  |  | 0 | -0.4 | [6 empty] | 0 |  |  | -0.8 | 6.8 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.8 | 2.4 | -0.6 | 1 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.9 | 0.5 | -1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.9 |  | -4.7 | 0.6 | 2.9 | 2.4 | 1.1 | 0 | 4 | 2.5 | -8.5 | -9.9 | 0 |  | 2.6 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 14.2 | -0.2 | 7.6 | 0 | 9.3 | 0.5 | 0.2 | 1.4 |  | 0 |  | 1.3 | 1.5 | 3.4 |  | 2.8 | 138.195 | 3.3158 | 0 |  | 1.8 |  | 0.16615 | -0.5 | 1.1 | 5.8819
30/03/2025 | 09:00 |  |  | 14.8 | 18.9 |  |  | -16.3 | 27.6 |  |  | -31.5 | -22.2 | -15.5 | 24.2 | -7.8 | -14.6 | 38.4 | 0.5 |  |  |  |  | -11 | 0.805 | 0 | -3.2 | 2.4 | 6.3 | 0.8 |  |  |  | 2.2 | 17.2 |  | 0 |  | -1 | 34.7 | 5.7 | 6.4 | -0.1 | -0.5 | 2.7 | 1.8 | -0.6 | -14.1 | -29.8 | 3.7 |  | -0.1 | 7 |  | 1 | -0.3 | 22.1 | 0 | 4.3 |  | 0 |  |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 71.7 | 31.4 | -1.1 | 0 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 7 | 0 |  |  | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 1.3 | 2.2 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | -0.8 | -1.8 | 0.5 | -1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | -0.4 | -0.1 | 0 | 1 |  | -4.6 | 0.2 | 2.9 | 2.4 | 1.3 | 0 | 4 | 2.6 | -7 | -8.7 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.3 | 15.9 | -0.2 | 11.6 | 0.7 | 10.2 | 1 | 0.2 | 1.6 |  | 0 |  | 1.3 | 1.6 | 3.6 |  | 2.5 | 240.205 | 2.5472 | 0 |  | 1.8 |  | 0.20715 | -0.3 | 0.8 | 5.0543
30/03/2025 | 09:30 |  |  | 27.8 | 20.7 |  |  | -14.8 | 33.3 |  |  | -18.9 | -17.5 | -11.4 | 41.5 | 2.2 | -7.9 | 48.1 | -0.1 |  |  |  |  | -6.7 | 0.44 | 0 | -3.2 | 2.6 | 8.6 | 1.1 |  |  |  | 5.5 | 19 |  | 0 |  | -0.7 | 47.5 | 5.4 | 19.1 | 2.7 | 1.1 | 2.7 | 1 | 11.8 | -1.6 | -17.3 | 2.7 |  | -0.1 | 4.6 |  | 1 | -0.3 | 21.2 | 0 | -2.5 |  | 0 |  |  |  | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 49.9 | 31 | 0.1 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -2.5 | 6.9 | 0 |  |  | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 1.3 | 2.4 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0 | -0.8 | -1.8 | 1 | -0.7 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | -0.6 | 0.2 | 0 | 1 |  | -4.7 | 0.4 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | 0 | 4 | 2.1 | -1.7 | -2.2 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.8 | 16.4 | -0.2 | 11.7 | 2.4 | 10.8 | 1.4 | 0.2 | 1.8 |  | 0 |  | 1.3 | 1.3 | 4.5 |  | 2.2 | 395.34 | 3.0191 | 0 |  | 1.8 |  | 0.25265 | -0.3 | 0.8 | 5.5717
30/03/2025 | 10:00 |  |  | 151 | 32.7 |  |  | -12.6 | 39.6 |  |  | -21.4 | -16.6 | -10 | 40.8 | 3.6 | -7.7 | 16.1 | 0 |  |  |  |  | -12.9 | 0.407 | 0 | -3.3 | 2.7 | 8.4 | 1.2 |  |  |  | 14.6 | 18.8 |  | 0 |  | -0.5 | 57.9 | 5.5 | 18.3 | 3.3 | 0.7 | 2.7 | 1.4 | 14.1 | 1.9 | -19 | 5.3 |  | -0.1 | 5.1 |  | 1 | -0.2 | 26.2 | 0 | 2.5 |  | 0 |  |  |  | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 49.4 | 31.4 | -0.6 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -3.8 | 6.9 | 0 |  |  | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 1.3 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | -0.8 | -1.8 | 0.7 | -1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | -1.2 | 0.3 | 0 | 0.9 |  | -4.8 | 1 | 2.9 | 2.6 | 1.5 | 0 | 4 | 2.6 | -6.4 | -5.6 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.3 | 16.7 | -0.2 | 8.7 | 0 | 10.5 | 1.9 | 0.2 | 1.8 |  | 0 |  | 1.3 | 1.6 | 3.8 |  | 2.3 | 523.307 | 2.9569 | 0 |  | 1.8 |  | 0.20253 | 0.4 | 0.9 | 6.2594
30/03/2025 | 10:30 |  |  | 158.2 | 33 |  |  | -4.9 | 70.5 |  |  | -28.8 | 6.3 | 15.9 | 29.5 | 12.7 | -6.6 | 7.7 | 0.8 |  |  |  |  | -13.5 | 0.386 | 0 | -3.2 | 2.6 | 9.2 | 1.1 |  |  |  | 18.1 | 20.2 |  | 0 |  | -0.4 | 53.3 | 5.2 | 17 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 7.8 | 18.9 | 7.3 | -39.7 | 10.9 |  | -0.1 | 9.4 |  | 0.8 | -0.1 | 32.7 | 11.1 | 9.3 |  | 0 |  |  |  | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 45.7 | 28.7 | 1.5 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -1 | 6.5 | 0 |  |  | 0 | -0.7 |  | -0.1 | 1.3 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.9 | 0.1 | -3.4 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | -2.1 | 0.3 | 0 | 0.9 |  | -4.6 | 0.9 | 2 | 2.4 | 1.7 | 0 | 4 | 2.1 | -4.4 | -4.5 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.5 | 16.1 | -0.2 | 7.8 | 0 | 10.9 | 2.4 | 0.2 | 2 |  | 0 |  | 1.3 | 1.2 | 3.9 |  | 2.5 | 626.686 | 2.9815 | -0.378 |  | 1.7 |  | 0.33756 | 1.4 | 0.8 | 6.841
30/03/2025 | 11:00 |  |  | 159.3 | 33.4 |  |  | -10.4 | 45.4 |  |  | -15.7 | -14.7 | -7.5 | 44.2 | 22.3 | 3.8 | 17.8 | -0.1 |  |  |  |  | 4.2 | 0.614 | 0 | -3.4 | 2.8 | 12.3 | 1.2 |  |  |  | 15.2 | 20.6 |  | 0 |  | -0.7 | 19 | 4.2 | 19.6 | 2.3 | 0.8 | 2.7 | 1.6 | 34.6 | 20.8 | -26 | 10 |  | -0.1 | 0.9 |  | 1 | -0.3 | 22.8 | 8.3 | 1.1 |  | 0 |  |  |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 46.7 | 41.5 | 6.9 | 0 | 3.9 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 7.7 | 0 |  |  | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 1.1 | 2.4 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.2 | -0.7 | -1.9 | 0.8 | -1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | -3.3 | -0.1 | 0 | 0.9 |  | -4.6 | 0.8 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 4 | 0.8 | -4.5 | -4.9 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.9 | 12.4 | -0.2 | 9 | 0.8 | 11.3 | 2.8 | 0.2 | 1.6 |  | 0 |  | 1.3 | 1.2 | 3.6 |  | 2.1 | 622.514 | 2.6837 | -0.975 |  | 1.7 |  | 0.30709 | 0.2 | 1 | 4.9158
30/03/2025 | 11:30 |  |  | 145.6 | 30.1 |  |  | -13.1 | 29 |  |  | -14.4 | -17.3 | -12.3 | 45.2 | 20.6 | 3.3 | 11.6 | -0.1 |  |  |  |  | 2.8 | 0.717 | 0 | -3.3 | 2.8 | 12.7 | 1.3 |  |  |  | 14.3 | 22.2 |  | -10.5 |  | -0.5 | 32.9 | 8.9 | 21.7 | 4.7 | 0.9 | 2.7 | 0.4 | 29.8 | 15.8 | -29.6 | 3.5 |  | -0.1 | 0 |  | 1 | -0.3 | 14.6 | 5.5 | -2.9 |  | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 50.6 | 44.1 | 8 | 0 | 5.8 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 7.4 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | -0.3 | 1.1 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | -0.7 | -1.9 | 1 | -1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | -3.5 | 0.4 | 0 | 0.9 |  | -4.8 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 4 | 0.8 | -4.7 | -5.2 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.1 | 13.7 | -0.2 | 9 | 2.6 | 5.1 | 3.1 | 0.2 | 1.6 |  | 0 |  | 1.3 | 1.3 | 3.9 |  | 3 | 554.817 | 3.5322 | -1.264 |  | 1.8 |  | 0.32029 | 0.5 | 0.7 | 5.5884
30/03/2025 | 12:00 |  |  | 161 | 33.6 |  |  | -12.7 | 48.8 |  |  | -11.9 | -12.6 | -6.9 | 51.7 | 24.8 | 5.5 | 20.6 | -0.3 |  |  |  |  | 4.7 | 0.657 | 0 | -3.3 | 2.8 | 12.1 | 1.3 |  |  |  | 14.5 | 22.2 |  | -4.7 |  | -0.9 | 17.4 | 12 | 20 | 4.7 | 0.9 | 2.7 | -0.4 | 32.7 | 19.2 | -26.1 | 6.4 |  | -0.1 | -2 |  | 1 | -0.3 | 6.4 | 8.6 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 51.2 | 42.7 | 7.7 | 0 | 5.9 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 7.5 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 1.2 | 2.4 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0 | -0.7 | -1.9 | 0.6 | -1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1 | -3.5 | -0.1 | 0 | 0.9 |  | -4.7 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.9 | -2.2 | -2.2 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.2 | 17.7 | -0.2 | 7.3 | 1.6 | 6.6 | 2.6 | 0.2 | 1.7 |  | 0 |  | 1.2 | 1.3 | 3.6 |  | 2 | 644.357 | 3.1124 | -1.73 |  | 1.7 |  | 0.3021 | 0.9 | 1 | 5.2845
30/03/2025 | 12:30 |  |  | 161.3 | 34.3 |  |  | -11.3 | 42.1 |  |  | -9.6 | -9 | -4.7 | 52.1 | 24.5 | 6.1 | 13.8 | 0 |  |  |  |  | 5.1 | 0.694 | 0 | -3.3 | 2.8 | 12.3 | 1.2 |  |  |  | 15.2 | 23.2 |  | -2.5 |  | -0.8 | 29 | 12 | 20.7 | 5.1 | 0.9 | 2.7 | 1.4 | 34.7 | 19.8 | -25.5 | 10.5 |  | -0.1 | 2.4 |  | 1 | -0.6 | 7.6 | 8.2 | 0.9 |  | 0 |  |  |  | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.7 | 47.7 | 42.3 | 7.7 | 0 | 5.9 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -0.7 | 6.7 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 1.3 | 2.3 | -0.2 | 1.1 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.7 | 0.3 | -1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | -3.5 | 0.1 | 0 | 0.9 |  | -4.7 | 0.2 | 2 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.4 | -3.8 | -4.3 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.2 | 17.9 | -0.2 | 8.9 | 1.5 | 5.8 | 2.8 | 0.2 | 1.9 |  | 0 |  | 1.3 | 1.6 | 3.2 |  | 2.3 | 661.794 | 3.2948 | -1.096 |  | 1.6 |  | 0.2847 | 0.9 | 0.9 | 5.8835
30/03/2025 | 13:00 |  |  | 138 | 29 |  |  | -12.8 | 53.9 |  |  | 33.3 | 25.4 | 16.3 | 29.6 | 11.8 | 12 | 11.3 | 0.1 |  |  |  |  | 2.6 | 0.436 | 0 | -3.3 | 2.8 | 11.3 | 1.2 |  |  |  | 13.8 | 21.6 |  | -4.1 |  | -0.9 | 23.5 | 11.7 | 19.8 | 4.1 | 0.8 | 2.7 | 0.6 | 16.1 | 2.3 | -42.8 | 7.3 |  | -0.1 | 1.3 |  | 1 | -0.3 | 8.3 | 3 | 1.1 |  | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.7 | 51.3 | 43.5 | 7.4 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -1.2 | 8.1 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.3 | 2.3 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.8 | 0.2 | -3 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | -3.5 | 0.3 | 0 | 0.9 |  | -4.7 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.5 | -7.1 | -7.7 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.1 | 7.5 | -0.2 | 12.7 | 1.4 | 2 | 2.2 | 0.2 | 1.6 |  | 0 |  | 1.3 | 0.9 | 4 |  | 1.2 | 612.336 | 2.9486 | -1.177 |  | 1.8 |  | 0.24315 | 0.7 | 0.9 | 5.4147
30/03/2025 | 13:30 |  |  | 145.5 | 29.6 |  |  | -13.6 | 48.8 |  |  | 34.8 | 21.2 | 12.5 | 29.9 | 11 | 12.3 | 11.2 | -0.2 |  |  |  |  | 1.4 | 0.422 | 0 | -3.3 | 2.6 | 8.8 | 1.1 |  |  |  | 12.8 | 15.6 |  | -10.3 |  | -1.1 | 14.1 | 11.1 | 20.1 | 4.8 | 1 | 2.7 | 0.4 | 15.9 | 1.9 | -43 | 8.9 |  | -0.1 | -0.2 |  | 1 | -0.5 | 9.2 | 3.6 | -5.9 |  | 0 |  |  |  | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 49.8 | 43.2 | 7.5 | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.2 |  |  | -1 | 7.7 | 0 |  |  | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.9 | 0.5 | -1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1 | -3.4 | 0.4 | 0 | 0.9 |  | -4.7 | 0.3 | 2.1 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 4 | 2.4 | -5.8 | -6.6 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.8 | 14.7 | -0.2 | 13 | 2.2 | 7.7 | 1.9 | 0.2 | 1.4 |  | 0 |  | 1.2 | 1.6 | 3.7 |  | 1.5 | 590.922 | 2.7706 | -1.093 |  | 1.8 |  | 0.2696 | 0.6 | 0.6 | 4.9472
30/03/2025 | 14:00 |  |  | 132.7 | 27.7 |  |  | -16.8 | 26.8 |  |  | 34.9 | 19.6 | 10.8 | 34.4 | 1.6 | 8.2 | 10.1 | -0.2 |  |  |  |  | 0.5 | 0.867 | 0 | -3.3 | 2.6 | 10.3 | 1.1 |  |  |  | 13.2 | 16.2 |  | -15.7 |  | -1.1 | 10.1 | 10.5 | 20.1 | 4.8 | 0.9 | 2.7 | 0.2 | 12.7 | -0.9 | -45.6 | 6.4 |  | -0.1 | -1.5 |  | 1 | -0.3 | 6 | 2.3 | -5.6 |  | 0 |  |  |  | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 51 | 42 | 6.4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -1.1 | 7.7 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 2.3 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.8 | 0.9 | -1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1 | -2.9 | -0.4 | 0 | 0.9 |  | -4.7 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2 | -7.5 | -8 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.4 | 16.7 | -0.2 | 14 | 3.1 | 7 | 1.9 | 0.2 | 1.7 |  | 0 |  | 1.3 | 1.8 | 3.6 |  | 1.9 | 509.667 | 2.7371 | -1.016 |  | 1.8 |  | 0.26583 | 0.3 | 0.8 | 4.887
30/03/2025 | 14:30 |  |  | 153.1 | 32.4 |  |  | -13.7 | 45.4 |  |  | 39.5 | 30.8 | 22.1 | 38.2 | 4.6 | 9.7 | 13.5 | 0.1 |  |  |  |  | 1.7 | 0.841 | 0 | -3.3 | 2.6 | 9.6 | 1.1 |  |  |  | 15.5 | 17.2 |  | 0 |  | -0.7 | 21.6 | 11.1 | 19.2 | 4.8 | 1 | 2.7 | 1.4 | 15.9 | 2.5 | -42.5 | 8 |  | -0.1 | 3 |  | 1 | -0.3 | 12.5 | 5.8 | -5.2 |  | 0 |  |  |  | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 50.6 | 42.9 | 6 | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -1 | 7.6 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | 0.8 | -1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1 | -3.5 | 0 | 0 | 0.9 |  | -4.6 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.3 | -4.6 | -4.9 | 12.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.8 | 17.4 | -0.2 | 14.7 | 3.6 | 10.2 | 2.2 | 0.2 | 1.8 |  | 12.25 |  | 1.3 | 2.8 | 3.7 |  | 2.3 | 697.191 | 3.1442 | -0.428 |  | 1.7 |  | 0.33008 | 0.5 | 1 | 6.2463
30/03/2025 | 15:00 |  |  | 141.5 | 30.8 |  |  | -17 | 34.7 |  |  | 35.5 | 24.5 | 16.8 | 35.3 | -10.6 | -0.3 | 16.7 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | 0.948 | 0 | -3.3 | 2.6 | 10 | 1.2 |  |  |  | 16.1 | 16.2 |  | 0 |  | -1.2 | 11.5 | 10.8 | 14.5 | 1 | 0.8 | 2.7 | 1 | -9 | -22.3 | -52.3 | 5 |  | -0.1 | 1.9 |  | 1 | -0.5 | -5.5 | 8.2 | 4.2 |  | 0 |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 51.9 | 42.9 | 5.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.3 |  |  | -0.7 | 7.1 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | 1 | -0.9 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1 | -3.1 | 0.2 | 0 | 0.9 |  | -4.4 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | -6 | -6.7 | 11.7 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.3 | 16 | -0.2 | 15.4 | 4.5 | 7.6 | 0.3 | 0.2 | 1.8 |  | 11.67 |  | 1.3 | 2 | 3 |  | 2.4 | 519.618 | 2.8929 | -0.758 |  | 1.7 |  | 0.27092 | 0.8 | 0.3 | 5.2058
30/03/2025 | 15:30 |  |  | 87.4 | 27.1 |  |  | -17.4 | 29.7 |  |  | 20.5 | 10.2 | 14.4 | 34.5 | -11.9 | -13.5 | 39 | 0 |  |  |  |  | 7.6 | 0.691 | 0 | -3.2 | 2.6 | 11.6 | 1.3 |  |  |  | 16.3 | 14.9 |  | 0 |  | -1.2 | 6 | 10.5 | 16.4 | 1.1 | 0.7 | 2.7 | 1 | 1 | -12.5 | -43.3 | 7.7 |  | -0.1 | 3 |  | 0.9 | -0.3 | -7.9 | 11 | -0.7 |  | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 49.8 | 43.4 | 6.3 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.2 |  |  | -0.5 | 6.1 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 2.4 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.6 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1 | -2.7 | 0.1 | 0 | 0.9 |  | -4.7 | 0.7 | 2.4 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.3 | -2.6 | -2.7 | 10.4 |  | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 6.8 | -0.2 | 17.6 | 6.3 | 9.6 | 0.1 | 0.2 | 1.9 |  | 10.37 |  | 1.3 | 1.7 | 3.8 |  | 2.3 | 465.861 | 2.7107 | -0.773 |  | 1.6 |  | 0.16767 | 0.2 | 2 | 5.9054
30/03/2025 | 16:00 |  |  | 96.4 | 26.8 |  |  | -17.8 | 42.5 |  |  | 17.9 | 8.9 | 13.9 | 26.6 | -13 | -13.4 | 41.1 | 0 |  |  |  |  | 9 | 0.617 | 0 | -3.2 | 2.6 | 12.2 | 1.4 |  |  |  | 16.4 | 14.3 |  | 0 |  | -1.2 | 4.7 | 11.1 | 15.7 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | 0.4 | 0.6 | -12.5 | -48 | 9 |  | -0.1 | 3 |  | 1 | 0 | 1.8 | 10.2 | -2.1 |  | 0 |  |  |  | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 50.7 | 41.2 | 6 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -0.9 | 4.7 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 2.4 | -0.6 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.3 | 1.1 | -0.4 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1 | -1.8 | 0.1 | 0 | 1 |  | -4.6 | 1.4 | 2.4 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2 | -2.3 | -2.4 | 9.9 |  | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 7 | -0.2 | 16.7 | 6.8 | 5.7 | 0 | 0.2 | 1.7 |  | 9.94 |  | 1.3 | 1.3 | 3.7 |  | 2.1 | 471.857 | 3.1336 | 0.013 |  | 1.6 |  | 0.21594 | 0 | 1.9 | 6.8625
30/03/2025 | 16:30 |  |  | 80.1 | 23.9 |  |  | -18.8 | 39.9 |  |  | 13.6 | 3.2 | 6.6 | 20.3 | -15.8 | -16.3 | 38.5 | 0.2 |  |  |  |  | 9.9 | 0.782 | 0 | -3.2 | 2.6 | 12.1 | 1.3 |  |  |  | 16.2 | 14 |  | 0 |  | -1.2 | 8.7 | 10.9 | 16 | 1 | 0.8 | 2.7 | 2 | -3.3 | -16.8 | -52.1 | 6.5 |  | -0.1 | 3.1 |  | 1 | 0 | 4.7 | 8.1 | -3.6 |  | 0 |  |  |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 48.5 | 40.9 | 5.9 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.3 |  |  | -0.5 | 4 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 2.3 | -1.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.4 | -0.7 | 1.3 | -0.4 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | -1 | 0.2 | 0 | 0.9 |  | -4.7 | 1 | 2.3 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.6 | -7.7 | -8.1 | 9.6 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 5.7 | -0.2 | 17.8 | 7.4 | 5.2 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 9.58 |  | 1.2 | 1 | 3.3 |  | 2.3 | 389.562 | 2.9931 | -0.214 |  | 1.6 |  | 0.21969 | -0.4 | 2 | 6.1988
30/03/2025 | 17:00 |  |  | 76.2 | 23.7 |  |  | -21.2 | 25.8 |  |  | 12.7 | 2.7 | 7.2 | 20.3 | -19 | -16.4 | 47 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | 0.885 | 0 | -3.2 | 2.6 | 12.6 | 1.4 |  |  |  | 16 | 12.9 |  | 0 |  | -1.4 | 5.5 | 10.4 | 14.7 | 0.9 | 0.7 | 2.7 | -0.1 | -4.8 | -19.6 | -49.7 | 8.8 |  | -0.1 | 1.7 |  | 1 | -0.1 | 1.6 | 5.2 | -5.4 |  | 0 |  |  |  | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 49.4 | 42.7 | 5.4 | 0 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 4.7 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 2.4 | -1 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.9 |  | -4.8 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | -0.1 | -5.3 | -5.2 | 9 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 19.2 | 9.1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 9.04 |  | 1.2 | 0.8 | 3 |  | 2.4 | 358.625 | 2.8763 | -0.53 |  | 1.6 |  | 0.23046 | -0.7 | 1 | 4.4768
30/03/2025 | 17:30 |  |  | 87.3 | 24 |  |  | -17.1 | 25.5 |  |  | 13 | -2.6 | -0.2 | 18.9 | -19.9 | -18.3 | 55.1 | 0.1 |  |  |  |  | 11.6 | 0.868 | 0 | -3.2 | 2.9 | 15.7 | 1.6 |  |  |  | 17.4 | 12 |  | 0 |  | -1.2 | 47.9 | 11.7 | 17.7 | 1 | 0.7 | 2.7 | 0.9 | -4.7 | -19.2 | -49.6 | 6.8 |  | -0.1 | 0.6 |  | 1 | -0.1 | -2.5 | 2.8 | -0.7 |  | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 49.5 | 45.1 | 7.6 | 0 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 5.2 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 2.3 | -1.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 4 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 1 |  | -4.6 | 0.9 | 2.4 | 3.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -3.7 | -4.2 | 10.6 |  | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | -0.3 | -0.2 | 24.5 | 11.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 10.61 |  | 1.3 | 1.9 | 3.1 |  | 2.1 | 443.578 | 3.1887 | -0.634 |  | 1.6 |  | 0.26577 | 0.3 | 1 | 5.7205
30/03/2025 | 18:00 |  |  | 85.1 | 24.1 |  |  | -16.6 | 36.1 |  |  | 8.6 | 0.7 | 7 | 17 | -18.6 | -17.4 | 51.1 | 0.1 |  |  |  |  | 16.2 | 0.776 | 0 | -3.2 | 4 | 22 | 3.2 |  |  |  | 20 | 10.5 |  | 0 |  | -1.2 | 43.9 | 10.9 | 15.8 | 0.6 | 0.8 | 2.7 | 0.9 | -5.5 | -18.3 | -45 | 7.7 |  | -0.1 | 2.5 |  | 1 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | -1.3 |  | 0 |  |  |  | 6.4 | 0 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 50.2 | 43.3 | 6.3 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.2 |  |  | -0.4 | 1.1 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.1 | 2.4 | -0.8 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.7 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1 |  | -4.8 | 0.9 | 2.5 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -5.4 | -5.3 | 10.9 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 22.3 | 10.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 10.92 |  | 1.3 | 2.3 | 3.4 |  | 1.8 | 458.496 | 2.983 | -0.63 |  | 1.6 |  | 0.2799 | 0.1 | 1 | 5.3329
30/03/2025 | 18:30 |  |  | 101.9 | 27.6 |  |  | -11 | 45.7 |  |  | 34 | 12.1 | 16.3 | 48.8 | -1.9 | -7.6 | 66 | -0.4 |  |  |  |  | 17.9 | 0.817 | 0.315 | -3.2 | 4.2 | 22.9 | 3.4 |  |  |  | 20.3 | 14.9 |  | 0 |  | -0.7 | 47.8 | 11 | 15.5 | 1.7 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 18.4 | 5.3 | -21.4 | 9.1 |  | -0.1 | 0.9 |  | 1 | 0.1 | -4.6 | 15.4 | 8.7 |  | 0 |  |  |  | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 52.6 | 41.8 | 6.3 | 0.4 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.2 |  |  | -0.5 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 |  | 0.1 | 0.9 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5.1 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |  | -4.7 | 0.9 | 2.5 | 3.2 | 1.3 | 0.6 | 4 | 0.3 | -4 | -4.3 | 13.5 |  | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 25.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 13.48 |  | 1.3 | 2.5 | 3.5 |  | 2.1 | 742.612 | 3.2729 | 0.178 |  | 0 |  | 0.22782 | 1.4 | 1.3 | 6.3787
30/03/2025 | 19:00 |  |  | 90.7 | 25.1 |  |  | -9 | 34 |  |  | 24.9 | 17.5 | 22.1 | 37 | -8.2 | -10.7 | 53.2 | 0.1 |  |  |  |  | 15.7 | 0.588 | 2.546 | -3.2 | 4.2 | 21.5 | 3.2 |  |  |  | 19.1 | 17 |  | 0 |  | -0.4 | 51 | 11.8 | 15.4 | 0.5 | 0.8 | 2.7 | 0.9 | 3.8 | -9.7 | -35.9 | 10.8 |  | -0.1 | 2.2 |  | 1 | 0.1 | 1.4 | 11.1 | 2.7 |  | 0 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 50 | 43.5 | 5.8 | 6.5 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 |  | -0.2 | 1.1 | 2.2 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.9 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |  | -4.7 | 1.1 | 3.1 | 3 | 1.7 | 0.2 | 4 | 0.4 | -5 | -5.3 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 21.7 | 10 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |  | 11.88 |  | 1.2 | 1.9 | 2.2 |  | 2.2 | 613.914 | 2.9446 | 0.423 |  | 0 |  | 0.28641 | 0.6 | 1 | 5.2541
30/03/2025 | 19:30 |  |  | 101.5 | 27 |  |  | -4.4 | 47.7 |  |  | 28.8 | 20.5 | 25.3 | 43.2 | -3.1 | -7.3 | 60.3 | 0.2 |  |  |  |  | 15.9 | 0.564 | 1.643 | -3.2 | 4 | 22.6 | 3.3 |  |  |  | 20.6 | 16.8 |  | 0 |  | -0.8 | 54 | 11.1 | 15.4 | 1.4 | -0.2 | 2.7 | 0.9 | 11.2 | -1.6 | -28.6 | 9.8 |  | -0.1 | 2.9 |  | 1 | 0.2 | 1.5 | 13.7 | -1.7 |  | 0 |  |  |  | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 51.2 | 43.6 | 6.2 | 5.7 | 2.1 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 |  | -0.1 | 1 | 2.4 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 4.2 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |  | -4.6 | 0.9 | 3.1 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -3.3 | -3.3 | 0 |  | 2.6 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |  | 14.67 |  | 1.3 | 2.1 | 2.6 |  | 2.2 | 713.777 | 3.1087 | -0.624 |  | 0 |  | 0.32492 | 0.7 | 1.2 | 4.7096
30/03/2025 | 20:00 |  |  | 105.6 | 27.1 |  |  | -5 | 40.1 |  |  | 24.3 | 20.9 | 23.7 | 37.1 | -1.5 | -6.9 | 53.2 | 0.4 |  |  |  |  | 15 | 0.649 | 1.679 | -3.2 | 4 | 22.1 | 3.3 |  |  |  | 21 | 16.8 |  | 0 |  | -0.8 | 54.7 | 10.9 | 16.8 | 1.3 | -0.3 | 2.7 | 1.3 | 11 | -2.4 | -44.1 | 10.7 |  | -0.1 | 5.2 |  | 1 | 0.1 | 6 | 11.5 | -4.9 |  | 0 |  |  |  | 11 | -18.6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | [7 empty] | -0.2 | 47.8 | 44.3 | 6.7 | 5.6 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -1 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.8 |  | -0.3 | 1.1 | 2.3 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.8 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 |  | -4.6 | 0.9 | 3.1 | 3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -3.9 | -4.6 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 22.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |  | 14.01 |  | 1.2 | 2.2 | 3 |  | 2.1 | 666.438 | 2.9397 | -0.864 |  | 0 |  | 0.31054 | 0.4 | 1.1 | 3.8862
30/03/2025 | 20:30 |  |  | 115.7 | 29.4 |  |  | -6.9 | 39.4 |  |  | 24.7 | 22.7 | 29.1 | 27.6 | -2.4 | -6.1 | 54.5 | 0.9 |  |  |  |  | 17.7 | 0.704 | 1.803 | -3.2 | 4 | 21.9 | 3.1 |  |  |  | 22.5 | 14.7 |  | 0 |  | -0.9 | 52.8 | 10.6 | 15.2 | 0.8 | -0.5 | 2.7 | 2.8 | 7.8 | 6.1 | -46.2 | 9.6 |  | -0.1 | 7.5 |  | 1 | 0.1 | 14.8 | 11.1 | -8 |  | 0 |  |  |  | 8 | -13 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | [7 empty] | 0 | 45.3 | 43.2 | 5.6 | 8.4 | 2.1 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -1 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.7 |  | -0.3 | 1.1 | 2.2 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 7.1 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.8 |  | -4.6 | 1.1 | 3.1 | 3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -3.8 | -4.7 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20.3 | 7.7 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |  | 10.66 |  | 1.2 | 1.9 | 3.6 |  | 2 | 684.567 | 3.0013 | -0.448 |  | 0 |  | 0.33922 | -0.2 | 0.8 | 3.4925
30/03/2025 | 21:00 |  |  | 90.6 | 25.8 |  |  | -11.6 | 34 |  |  | 18.8 | 5.5 | 9.9 | 29.1 | -3.1 | -7 | 57.8 | -0.1 |  |  |  |  | 12.2 | 0.902 | 1.81 | -3.2 | 3.8 | 20.7 | 3.1 |  |  |  | 17.9 | 14.6 |  | 0 |  | -1 | 52.8 | 10.7 | 15.4 | 1.3 | 0.4 | 2.7 | -0.2 | 8.3 | 6 | -41.2 | 10.1 |  | -0.1 | 1.1 |  | 1 | 0 | -1.3 | 11.1 | -11 |  | 0 |  |  |  | 12.2 | -12.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | [7 empty] | -0.2 | 50.9 | 43.6 | 6.3 | 8.3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -1.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.8 |  | -0.3 | 1.1 | 2.4 | 1.5 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7.8 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.9 |  | -4.6 | 0.8 | 2.9 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -4.6 | -4.7 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18.2 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 9.43 |  | 1.2 | 1.7 | 3 |  | 2.3 | 578.242 | 3.0271 | -0.677 |  | 0 |  | 0.26211 | -0.5 | 1 | 3.1122
30/03/2025 | 21:30 |  |  | 82.5 | 25.2 |  |  | -16.8 | 13.9 |  |  | 9.9 | 1.1 | 8 | 19.4 | -9.6 | -12.2 | 58.7 | -0.1 |  |  |  |  | 15.2 | 0.74 | 1.946 | -3.2 | 3.6 | 19 | 2.9 |  |  |  | 18.7 | 12.9 |  | 0 |  | -1.1 | 51.9 | 10.5 | 11.7 | -0.5 | 0.4 | 2.7 | 0.6 | -2.4 | -3.1 | -40.4 | 10.4 |  | -0.1 | 2.4 |  | 1 | 0.2 | 0.5 | 7.9 | -5.5 |  | 0 |  |  |  | 10.5 | -23.7 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | [7 empty] | -0.4 | 51.7 | 39 | 4.1 | 8.4 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -1.3 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | -0.8 |  | -0.3 | 1.1 | 2.4 | 1.7 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 7 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0 | -0.3 | 0.2 | 0.9 |  | -4.6 | 0.8 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -6.3 | -6.6 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 11.7 |  | 1.3 | 2.4 | 4.3 |  | 1.8 | 461.686 | 2.8829 | -0.704 |  | 0 |  | 0.30049 | 0.3 | 0.9 | 3.6794
30/03/2025 | 22:00 |  |  | 37.5 | 26.3 |  |  | -9.9 | 25.6 |  |  | -12.5 | -2 | -1.6 | 16 | -25.1 | -21.5 | 64.3 | 0 |  |  |  |  | 17.3 | 0.715 | 1.777 | -3.2 | 3.6 | 14.7 | 2.9 |  |  |  | 18.4 | 9 |  | 0 |  | -1.3 | 50.9 | 10.6 | 15.3 | -1.1 | 0.4 | 2.7 | 1 | -3.1 | -5.5 | -42.7 | 8 |  | -0.1 | 2.4 |  | 1 | 0.1 | 1 | 7.2 | -9.1 |  | 0 |  |  |  | 10.8 | -24.3 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | [7 empty] | -0.3 | 50.1 | 40.5 | 5.9 | 8.3 | 1.9 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.2 |  |  | -1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.8 |  | -0.3 | 1.1 | 2.3 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 6.8 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 |  | -4.6 | 0.9 | 3 | 2.9 | 1.1 | 0.3 | 4 | 0 | -8.1 | -8.2 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.3 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 10.86 |  | 1.3 | 2.1 | 3.4 |  | 2.3 | 354.052 | 2.8931 | -0.241 |  | 0 |  | 0.31441 | -0.2 | 0.9 | 3.6665
30/03/2025 | 22:30 |  |  | 24.7 | 23.6 |  |  | -12.1 | 26.5 |  |  | -18.7 | -18.4 | -14.2 | 9 | -24.9 | -25.5 | 58.1 | 0 |  |  |  |  | 14.6 | 0.716 | 1.841 | -3.3 | 3.2 | 13.7 | 2.8 |  |  |  | 17.9 | 7.3 |  | 0 |  | -1.5 | 49.7 | 10.9 | 16.4 | -0.9 | 0.4 | 2.7 | 0.6 | -11.8 | -14.6 | -42.1 | 8.5 |  | -0.1 | 1.8 |  | 1 | -0.1 | 0.8 | 2.9 | -14.6 |  | 0 |  |  |  | 9.3 | -30.1 | 0 | -6 | 0 | 6.6 | [7 empty] | -0.2 | 49.8 | 41.2 | 6.3 | 8.3 | 0 |  |  |  | 34.5 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -1.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 6.3 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.9 |  | -4.6 | 0.6 | 2.9 | 2.8 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | -9.3 | -9.3 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 2.66 |  | 1.3 | 1.9 | 3.6 |  | 2.5 | 249.817 | 2.8901 | -0.228 |  | 1.5 |  | 0.32093 | -0.8 | 1.2 | 4.883
30/03/2025 | 23:00 |  |  | 16.5 | 22.3 |  |  | -14.4 | 18.7 |  |  | -24.3 | -23.7 | -20.4 | 4.7 | -29.7 | -24.3 | 58.6 | -0.1 |  |  |  |  | 14.9 | 0.613 | 0 | -3.5 | 3 | 12.2 | 2.8 |  |  |  | 16.6 | 3.5 |  | 0 |  | -1.7 | 45.2 | 9.9 | 15.8 | -0.7 | 0.4 | 2.7 | 0 | -22.2 | -24.4 | -51.5 | 8.2 |  | -0.1 | 0.2 |  | 1 | 0 | 0.1 | 1.1 | -0.2 |  | 0 |  |  |  | 8.2 | -38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 50.4 | 40.9 | 5.8 | 8.3 | -1.8 |  |  |  | 27.4 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -1.5 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 |  | -0.2 | 1.1 | 2.4 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5.5 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.3 | -0.8 | 0.9 |  | -4.6 | 1 | 3.1 | 2.4 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | -7.8 | -8.3 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 7.65 |  | 1.2 | 1.9 | 4 |  | 2.2 | 153.563 | 2.8644 | -0.477 |  | 1.7 |  | 0.30109 | -0.6 | 0.9 | 4.6885
30/03/2025 | 23:30 |  |  | 25 | 23.3 |  |  | -13.3 | 23 |  |  | -22.4 | -24.9 | -17.5 | 4.7 | -29.9 | -28.6 | 58.5 | 0 |  |  |  |  | 14.6 | 0.667 | 0 | -3.5 | 2.2 | 13 | 2.7 |  |  |  | 17.3 | 5 |  | 0 |  | -0.9 | 49.6 | 10.8 | 15.6 | -4.3 | 0.5 | 2.7 | 1.3 | -25.6 | -36.2 | -44.2 | 7.9 |  | 0.1 | 2.7 |  | 1 | 0 | -11 | 1.1 | 6.1 |  | 0 |  |  |  | 8.9 | -41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 49.4 | 23.1 | -0.9 | 3.1 | -1.8 |  |  |  | 30.2 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -1.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5.8 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.1 | -0.9 | 0.9 |  | -4.6 | 1 | 2.8 | 2.3 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | -9.5 | -9.8 | 0 |  | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 9.98 |  | 1.2 | 2.1 | 3.9 |  | 1.9 | 131.347 | 3.0816 | -0.055 |  | 1.7 |  | 0.26193 | -0.6 | 1 | 5.3886
31/03/2025 | 00:00 |  |  | 17.5 | 23.4 |  |  | -17.4 | 17.2 |  |  | -29.7 | -25.8 | -16.6 | -3.5 | -33.8 | -32.1 | 60.9 | 0 |  |  |  |  | 14 | 0.557 | 0 | -3.5 | 2.1 | 11.5 | 2.6 |  |  |  | 16.9 | 3.9 |  | 0 |  | -1 | 48.9 | 11.1 | 13.6 | -3.7 | 1 | 2.7 | -0.1 | -30.9 | -41 | -49.1 | 5.3 |  | 0.2 | 2.8 |  | 0.9 | 0 | -7.7 | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 7.5 | -45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 52.2 | 15.7 | -2.4 | 3.1 | -2.2 |  |  |  | 23.7 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | -1.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 1.3 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 4 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.1 | -1.1 | 0.9 |  | -4.7 | 0 | 2.9 | 2.3 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | -8 | -8.8 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 8.96 |  | 1.2 | 1.9 | 3.7 |  | 2 | 44.717 | 2.9701 | -0.177 |  | 1.7 |  | 0.26642 | -1 | 0.9 | 4.6596
EJEC |  | 0 | 0 | 1546.75 | 573.15 | 0 | 0 | -394.5 | 566.05 | 0 | 0 | -255.35 | -296.75 | -198.3 | 592.8 | -245.55 | -273.45 | 1085.8 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.95 | 14.9535 | 7.68 | -78.35 | 62.2 | 222.5 | 34.75 | 0 | 0 | 0 | 336.9 | 279.9 | 0 | -23.9 | 0 | -26.6 | 753.15 | 235.85 | 333.4 | 5.1 | 13.5 | 64.8 | 24.8 | -62.6 | -366.85 | -1033.45 | 170.55 | 0 | -2.15 | 44.25 | 0 | 23.7 | -3.05 | 99.75 | 110.85 | -26.15 | 0 | -3.1 | 0 | 0 | 0 | 119.15 | -281.75 | -86.5 | -3 | -14.25 | 29.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8 | 1051.05 | 788.1 | 68 | 71.65 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | -31.6 | 68.45 | 0.15 | 0 | 0 | -0.95 | -19.85 | 0 | -1.2 | 29.05 | 56.2 | 4.4 | 19.15 | 14.25 | 0.3 | -6.15 | -14.85 | 43.2 | 31.95 | 43.2 | 12 | 9.6 | 27.3 | -18.1 | 1.95 | -5.2 | 21.8 | 0 | -112 | 16.7 | 59.65 | 58.95 | 28.8 | 8.4 | 94.65 | 18.4 | -148.3 | -166.55 | 48.95 | 0 | 62.4 | -2.5 | 38.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 17.1 | 125.9 | -4.8 | 237.3 | 73.3 | 72.45 | 13.6 | 4.8 | 35.9 | 0 | 105.16 | 0 | 30.5 | 43.6 | 83.45 | 0 | 54.1 | 7018.3435 | 68.0412 | -9.572 | 0 | 27.2 | 0 | 26.2892 | 1.25 | 21.75 | 134.9584

## DEMANDA_AREAS
domingo, 30 de Marzo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6775.389 | 965.318 | 4015.172 | 1794.899 | 202.245
01:00 | 0 | 6707.162 | 977.247 | 3920.313 | 1809.602 | 207.856
01:30 | 0 | 6425.229 | 925.037 | 3735.673 | 1764.519 | 212.752
02:00 | 0 | 6474.427 | 912.11 | 3792.38 | 1769.937 | 210.234
02:30 | 0 | 6458.09 | 948.822 | 3728.698 | 1780.57 | 210.846
03:00 | 0 | 6285.569 | 914.607 | 3611.023 | 1759.939 | 210.481
03:30 | 0 | 6370.603 | 946.338 | 3663.012 | 1761.253 | 210.762
04:00 | 0 | 6223.503 | 909.292 | 3542.448 | 1771.763 | 208.13
04:30 | 0 | 6390.471 | 944.438 | 3661.012 | 1785.021 | 203.201
05:00 | 0 | 6376.587 | 939.093 | 3641.657 | 1795.837 | 198.615
05:30 | 0 | 6209.029 | 905.44 | 3521.99 | 1781.599 | 192.637
06:00 | 0 | 6278.863 | 948.285 | 3563.455 | 1767.123 | 184.792
06:30 | 0 | 5979.129 | 929.236 | 3317.044 | 1732.849 | 183.298
07:00 | 0 | 6053.422 | 916.659 | 3411.271 | 1725.492 | 184.2889
07:30 | 0 | 6049.046 | 890.368 | 3436.542 | 1722.136 | 183.9079
08:00 | 0 | 6188.643 | 903.475 | 3539.755 | 1745.413 | 186.9719
08:30 | 0 | 6192.118 | 969.393 | 3491.307 | 1731.418 | 183.89
09:00 | 0 | 6332.753 | 963.755 | 3607.725 | 1761.273 | 191.078
09:30 | 0 | 6552.013 | 970.052 | 3828.668 | 1753.293 | 194.665
10:00 | 0 | 6665.73 | 987.259 | 3912.981 | 1765.49 | 196.026
10:30 | 0 | 6784.626 | 1024.53 | 3979.28 | 1780.816 | 202.664
11:00 | 0 | 6824.235 | 1058.258 | 3989.752 | 1776.225 | 199.608
11:30 | 0 | 6874.207 | 1037.894 | 4056.256 | 1780.057 | 186.373
12:00 | 0 | 6942.67 | 1076.263 | 4081.507 | 1784.9 | 194.158
12:30 | 0 | 6966.807 | 1074.97 | 4088.05 | 1803.787 | 193.598
13:00 | 0 | 6937.421 | 1068.209 | 4103.621 | 1765.591 | 192.354
13:30 | 0 | 6936.618 | 1074.816 | 4096.744 | 1765.058 | 195.311
14:00 | 0 | 6817.283 | 1034.414 | 4001.066 | 1781.803 | 196.705
14:30 | 0 | 6944.956 | 1040.81 | 4118.83 | 1785.316 | 196.787
15:00 | 0 | 6914.286 | 1068.807 | 4057.363 | 1788.116 | 206.92
15:30 | 0 | 6799.049 | 1007.916 | 4011.054 | 1780.079 | 202.897
16:00 | 0 | 6879.139 | 1039.079 | 4045.631 | 1794.429 | 208.329
16:30 | 0 | 6751.19 | 1041.427 | 3908.193 | 1801.57 | 207.653
17:00 | 0 | 6854.354 | 1043.244 | 4023.936 | 1787.174 | 206.763
17:30 | 0 | 6881.009 | 991.21 | 4044.47 | 1845.329 | 202.775
18:00 | 0 | 7045.15 | 1019.338 | 4123.082 | 1902.73 | 200.457
18:30 | 0 | 7433.489 | 1118.298 | 4388.312 | 1926.879 | 186.096
19:00 | 0 | 7627.664 | 1169.566 | 4539.003 | 1919.095 | 186.988
19:30 | 0 | 7714.996 | 1211.515 | 4595.04 | 1908.441 | 192.463
20:00 | 0 | 7683.026 | 1183.03 | 4564.609 | 1935.387 | 201.681
20:30 | 0 | 7688.013 | 1193.465 | 4571.497 | 1923.051 | 203.688
21:00 | 0 | 7635.8 | 1176.771 | 4550.743 | 1908.286 | 203.207
21:30 | 0 | 7511.463 | 1105.701 | 4513.575 | 1892.187 | 208.849
22:00 | 0 | 7218.101 | 1085.125 | 4252.242 | 1880.734 | 205.917
22:30 | 0 | 7041.452 | 1065.207 | 4125.94 | 1850.305 | 211.83
23:00 | 0 | 6883.619 | 989.073 | 4084.657 | 1809.889 | 212.835
23:30 | 0 | 6637.758 | 962.261 | 3857.359 | 1818.138 | 211.668
00:00 | 0 | 6575.675 | 923.945 | 3846.585 | 1805.145 | 208.528
MÁXIMO | 0 | 7714.996 | 1211.515 | 4595.04 | 1935.387 | 212.835
MÍNIMO | 0 | 5979.129 | 890.368 | 3317.044 | 1722.136 | 183.298
PROMEDIO | 0 | 6766.4965 | 1013.5701 | 3949.1776 | 1803.7488 | 199.6621
ENERGÍA | 0 | 162395.916 | 24325.683 | 94780.2615 | 43289.9715 | 4791.8894
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 30 de Marzo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 40.4624 | [5 empty] | 26.9376 | 9.895 | 14.2967 | 14.06 | 33.066 |  |  | 41.778 |  | 44.4584 |  | 8.6 |  | 133.2437 |  | 3.2687 |  |  | 14.97 |  |  | 1 |  | 0.9677 |  | 5.3379 | 0 | 1.2404 | 48.8839 | 123.1141 | 28.599 | 0.81 | 158.26 |  | 38.0048 | 35.63 |  | 190.1201 | 37.3072 |  | 1.0952 |  |  |  | 49.8068 |  | 12.1 | [5 empty] | 5.0748 |  | 6.856 | 57.39 | 2.1 | 143.048 |  | 5.3645 | 130.76 | 5.1505 |  |  | 3.9651 |  |  | 88.1099 | 22.3826 | 0.3607 | 0.73 | 13.4541 | 459.3699 | 11.2051 | 147.6399 | 17.5597 |  |  | 14.1277 | 5.0971 |  |  | 15.6524 | 296.38 |  | 38.453 |  | 15.0739
01:00 |  |  | 40.4219 | [5 empty] | 26.9847 | 9.346 | 14.0259 | 14.09 | 33.646 |  |  | 41.784 |  | 36.247 |  | 8.5 |  | 97.4374 |  | 3.2748 |  |  | 15.73 |  |  | 1 |  | 1.0267 |  | 5.3343 | 0 | 1.0627 | 48.9082 | 122.6043 | 29.9744 | 0.7 | 156.63 |  | 38.021 | 34.91 |  | 189.5927 | 36.0391 |  | 1.0841 |  |  |  | 49.9462 |  | 12.1 | [5 empty] | 5.1588 |  | 6.969 | 59.36 | 1.97 | 141.9055 |  | 5.3773 | 130.8 | 5.4351 |  |  | 3.9217 |  |  | 87.7596 | 22.3925 | 0.341 | 0.76 | 13.7769 | 459.9036 | 11.1198 | 156.8135 | 18.393 |  |  | 14.86 | 5.0775 |  |  | 14.961 | 295.26 |  | 38.962 |  | 19.3866
01:30 |  |  | 41.6983 | [5 empty] | 27.1555 | 10.25 | 15.0499 | 13.98 | 33.41 |  |  | 41.481 |  | 28.2562 |  | 8.6 |  | 115.6101 |  | 3.1367 |  |  | 15.68 |  |  | 0.7 |  | 1.0405 |  | 5.3113 | 0 | 0.9573 | 49.1253 | 121.6128 | 29.6474 | 0.64 | 159.82 |  | 38.6157 | 35.31 |  | 189.3381 | 37.2004 |  | 1.0868 |  |  |  | 49.8649 |  | 12.1 | [5 empty] | 5.2955 |  | 6.593 | 60.22 | 1.87 | 146.8101 |  | 5.2572 | 130.39 | 5.8358 |  |  | 3.876 |  |  | 89.3612 | 22.4286 | 0.3189 | 0.74 | 13.8069 | 454.6853 | 11.1085 | 152.8446 | 18.0619 |  |  | 14.5464 | 4.9241 |  |  | 14.6374 | 284.61 |  | 39.268 |  | 16.4634
02:00 |  |  | 41.8185 | [5 empty] | 27.242 | 10.153 | 14.5613 | 13.62 | 33.01 |  |  | 41.356 |  | 40.3503 |  | 8.5 |  | 150.3601 |  | 3.1217 |  |  | 15.37 |  |  | 0.8 |  | 1.0104 |  | 5.2736 | 0 | 0.9122 | 49.048 | 121.5524 | 29.0529 | 0.44 | 159.17 |  | 38.316 | 35.67 |  | 192.7298 | 36.6209 |  | 1.0586 |  |  |  | 49.9845 |  | 12.1 | [5 empty] | 5.2848 |  | 7.108 | 60.18 | 1.9 | 143.9378 |  | 5.1976 | 130.57 | 6.1218 |  |  | 3.8264 |  |  | 88.5711 | 22.4482 | 0.3073 | 0.77 | 14.0975 | 459.4691 | 10.97 | 155.6136 | 18.1476 |  |  | 14.3576 | 4.7114 |  |  | 14.8554 | 273.35 |  | 39.288 |  | 14.971
02:30 |  |  | 40.909 | [5 empty] | 27.2611 | 10.547 | 14.261 | 13.7 | 32.926 |  |  | 41.247 |  | 42.0397 |  | 8.8 |  | 128.8899 |  | 3.1292 |  |  | 15.02 |  |  | 0.7 |  | 1.0103 |  | 5.2218 | 0 | 0.9064 | 49.069 | 120.7727 | 29.2335 | 0.41 | 160.78 |  | 37.8222 | 35.33 |  | 193.769 | 37.4402 |  | 1.0809 |  |  |  | 50.0519 |  | 12.1 | [5 empty] | 5.2853 |  | 6.965 | 58.91 | 1.71 | 148.423 |  | 5.2526 | 130.19 | 6.0006 |  |  | 3.7912 |  |  | 88.2077 | 22.4184 | 0.3069 | 0.73 | 14.1105 | 465.9563 | 11.4462 | 153.3702 | 18.0373 |  |  | 14.7208 | 4.7163 |  |  | 15.2092 | 274.9 |  | 38.322 |  | 14.6558
03:00 |  |  | 40.7849 | [5 empty] | 26.8481 | 11.243 | 14.3947 | 13.96 | 32.706 |  |  | 41.923 |  | 26.9146 |  | 9 |  | 120.4009 |  | 3.115 |  |  | 14.67 |  |  | 0.6 |  | 1.0166 |  | 4.8159 | 0 | 0.8767 | 49.7033 | 122.419 | 29.2606 | 0.67 | 154.73 |  | 38.6804 | 35.01 |  | 193.9085 | 36.4906 |  | 1.0888 |  |  |  | 50.0508 |  | 12.1 | [5 empty] | 5.2412 |  | 7.06 | 58.53 | 1.87 | 146.1981 |  | 5.2168 | 129.09 | 6.3078 |  |  | 3.7891 |  |  | 87.9703 | 21.0639 | 0.2979 | 0.74 | 14.0072 | 457.378 | 11.7008 | 154.1495 | 18.2433 |  |  | 14.7032 | 4.5839 |  |  | 15.8216 | 296.01 |  | 39.327 |  | 14.4463
03:30 |  |  | 40.6262 | [5 empty] | 26.9457 | 11.059 | 14.4203 | 13.89 | 32.666 |  |  | 42.087 |  | 39.6051 |  | 9.2 |  | 94.9101 |  | 3.09 |  |  | 14.91 |  |  | 0.7 |  | 1.0734 |  | 5.0572 | 0 | 0.865 | 47.7405 | 122.3666 | 29.6981 | 0.48 | 155.47 |  | 39.3989 | 34.13 |  | 193.5874 | 37.1271 |  | 1.1162 |  |  |  | 49.7283 |  | 12.1 | [5 empty] | 5.1347 |  | 6.864 | 57.19 | 1.9 | 147.3123 |  | 5.1619 | 129.24 | 6.6931 |  |  | 3.843 |  |  | 86.4742 | 19.9882 | 0.2886 | 0.76 | 13.9689 | 453.0605 | 11.7904 | 152.4944 | 18.0598 |  |  | 14.7182 | 4.5804 |  |  | 15.571 | 288.76 |  | 40.096 |  | 14.6885
04:00 |  |  | 40.3716 | [5 empty] | 26.5891 | 10.897 | 14.5519 | 13.92 | 33.014 |  |  | 42.601 |  | 37.5072 |  | 9.4 |  | 131.8186 |  | 3.0553 |  |  | 15.36 |  |  | 0.7 |  | 1.055 |  | 5.1905 | 0 | 0.8601 | 48.4645 | 122.6193 | 29.7268 | 0.18 | 159.72 |  | 39.7542 | 33.69 |  | 193.6964 | 36.8669 |  | 1.1558 |  |  |  | 49.5512 |  | 12.1 | [5 empty] | 5.2625 |  | 6.843 | 57.17 | 1.78 | 149.4597 |  | 5.1764 | 130.85 | 6.7559 |  |  | 3.9252 |  |  | 86.5714 | 22.4785 | 0.2786 | 0.74 | 14.1303 | 463.7722 | 11.9438 | 151.0022 | 17.5827 |  |  | 14.4758 | 4.613 |  |  | 14.989 | 289.49 |  | 39.466 |  | 14.5349
04:30 |  |  | 39.5466 | [5 empty] | 26.8626 | 10.65 | 14.659 | 13.99 | 32.728 |  |  | 42.783 |  | 37.6541 |  | 9.5 |  | 139.7093 |  | 3.054 |  |  | 15 |  |  | 0.7 |  | 1.0419 |  | 5.2815 | 0 | 0.8347 | 47.9498 | 123.1587 | 29.3623 | 1.65 | 158.22 |  | 39.2292 | 32.81 |  | 193.4327 | 37.0848 |  | 1.1345 |  |  |  | 49.6182 |  | 12.1 | [5 empty] | 5.2401 |  | 6.999 | 58.58 | 1.92 | 146.4281 |  | 5.1886 | 130.14 | 6.4132 |  |  | 4.0003 |  |  | 86.5318 | 22.7361 | 0.2767 | 0.76 | 13.8106 | 460.3198 | 11.9699 | 154.4141 | 17.6315 |  |  | 13.7114 | 4.8122 |  |  | 14.9583 | 295.31 |  | 37.142 |  | 14.1636
05:00 |  |  | 39.609 | [5 empty] | 26.8572 | 9.988 | 14.9434 | 13.97 | 32.63 |  |  | 42.621 |  | 22.3097 |  | 9.6 |  | 138.7725 |  | 3.1508 |  |  | 15.06 |  |  | 0.7 |  | 0.9982 |  | 5.0363 | 0 | 0.8213 | 48.9555 | 123.6115 | 29.364 | 2.1 | 158.42 |  | 37.0371 | 32.87 |  | 193.8452 | 35.7942 |  | 1.117 |  |  |  | 49.6223 |  | 12.1 | [5 empty] | 5.3444 |  | 7.017 | 58.48 | 1.93 | 151.8002 |  | 5.3676 | 128.87 | 6.475 |  |  | 4.0243 |  |  | 87.0898 | 22.6995 | 0.2731 | 0.74 | 13.3903 | 468.0788 | 11.6587 | 154.6371 | 17.3333 |  |  | 13.7886 | 4.7702 |  |  | 14.728 | 296.7 |  | 36.538 |  | 14.2282
05:30 |  |  | 40.5064 | [5 empty] | 26.969 | 9.326 | 14.6481 | 14.09 | 32.184 |  |  | 42.676 |  | 41.5096 |  | 9.7 |  | 117.9249 |  | 3.063 |  |  | 15.07 |  |  | 0.7 |  | 1.0463 |  | 5.0887 | 0 | 0.8362 | 49.1569 | 124.6437 | 28.2189 | 1.93 | 157.09 |  | 35.3582 | 32.84 |  | 194.2413 | 34.9007 |  | 1.0404 |  |  |  | 49.8049 |  | 12.1 | [5 empty] | 5.3065 |  | 6.833 | 58.4 | 1.88 | 150.6998 |  | 5.3113 | 130.74 | 6.1398 |  |  | 4.0068 |  |  | 87.3128 | 22.6885 | 0.2718 | 0.76 | 13.4039 | 466.1487 | 11.3038 | 152.8388 | 18.4054 |  |  | 13.7306 | 4.6324 |  |  | 14.1556 | 290.29 |  | 35.885 |  | 14.0335
06:00 |  |  | 40.7062 | [5 empty] | 27.2496 | 8.837 | 15.5188 | 13.61 | 33.15 |  |  | 42.798 |  | 48.3188 |  | 9.6 |  | 93.6366 |  | 2.8085 |  |  | 15.58 |  |  | 0.7 |  | 1.1047 |  | 5.1021 | 0 | 1.0119 | 48.7405 | 122.9496 | 26.8243 | 1.54 | 157.53 |  | 34.4021 | 33.38 |  | 192.4751 | 34.3168 |  | 1.024 |  |  |  | 49.8431 |  | 12.1 | [5 empty] | 5.1568 |  | 7.124 | 58.4 | 1.87 | 150.6304 |  | 5.1513 | 127.06 | 5.7178 |  |  | 3.965 |  |  | 86.6014 | 22.7348 | 0.266 | 0.71 | 13.1132 | 440.8492 | 10.2793 | 156.3199 | 17.8118 |  |  | 13.4262 | 4.5486 |  |  | 12.6492 | 290.6 |  | 37.247 |  | 14.086
06:30 |  |  | 40.6652 | [5 empty] | 27.639 | 7.773 | 13.9576 | 13.81 | 32.32 |  |  | 42.723 |  | 47.9539 |  | 9.7 |  | 123.4068 |  | 2.6612 |  |  | 15.76 |  |  | 0.7 |  | 1.0467 |  | 5.0694 | 0 | 1.031 | 48.0798 | 117.6259 | 25.4509 | 0.55 | 159.92 |  | 33.2552 | 33.09 |  | 193.3603 | 32.9692 |  | 0.96667 |  |  |  | 50.0141 |  | 12.1 | [5 empty] | 5.3968 |  | 6.895 | 58.2 | 2.02 | 149.0177 |  | 5.0721 | 125.74 | 5.5353 |  |  | 3.9236 |  |  | 86.7038 | 22.756 | 0.2675 | 0.73 | 12.261 | 462.0647 | 9.9375 | 149.9782 | 18.0468 |  |  | 13.1406 | 4.589 |  |  | 11.5078 | 288.93 |  | 38.202 |  | 13.6371
07:00 |  |  | 40.1212 | [5 empty] | 27.3341 | 7.371 | 13.8277 | 13.55 | 31.584 |  |  | 42.071 |  | 36.5828 |  | 9.5 |  | 130.288 |  | 2.6168 |  |  | 15.88 |  |  | 0.6 |  | 0.7567 |  | 4.9555 | 0 | 1.0475 | 43.2528 | 119.1457 | 25.6226 | 0.91 | 153.41 |  | 30.4476 | 33.33 |  | 193.6311 | 33.2322 |  | 0.95812 |  |  |  | 49.6664 |  | 12.1 | [5 empty] | 4.4827 |  | 6.958 | 57.79 | 2.05 | 152.3073 |  | 5.0162 | 123.39 | 4.8578 |  |  | 3.8763 |  |  | 85.879 | 22.7966 | 0.2499 | 0.77 | 11.9822 | 462.3899 | 9.8479 | 147.5501 | 17.6156 |  |  | 12.8586 | 4.5132 |  |  | 11.8184 | 275.16 |  | 38.631 |  | 12.5016
07:30 |  |  | 39.7603 | [5 empty] | 26.5991 | 8.474 | 10.501 | 13.38 | 31.686 |  |  | 41.94 |  | 28.9295 |  | 9.2 |  | 124.2254 |  | 2.5942 |  |  | 15.75 |  |  | 0.6 |  | 0.6833 |  | 4.7632 | 0 | 1.1896 | 47.8461 | 121.2765 | 26.3464 | 0.73 | 142.47 |  | 31.0894 | 33.63 |  | 192.2882 | 33.2093 |  | 0.95221 |  |  |  | 48.938 |  | 10.7 | [5 empty] | 4.5944 |  | 7.143 | 57.72 | 2.24 | 152.0965 |  | 5.0486 | 123.74 | 4.6087 |  |  | 3.8279 |  |  | 85.0493 | 22.8189 | 0.2659 | 0.72 | 11.8721 | 463.902 | 10.0687 | 146.0601 | 17.4049 |  |  | 12.4685 | 4.5229 |  |  | 12.1768 | 269.03 |  | 38.412 |  | 10.7824
08:00 |  |  | 40.139 | [5 empty] | 26.2798 | 9.672 | 10.294 | 13.62 | 31.406 |  |  | 43.041 |  | 51.2114 |  | 8.2 |  | 81.5464 |  | 2.7669 |  |  | 15.33 |  |  | 0.6 |  | 0.6727 |  | 4.832 | 0 | 1.2618 | 48.9119 | 121.0466 | 26.8125 | 0.73 | 124.71 |  | 32.7998 | 33.88 |  | 191.6488 | 34.0005 |  | 0.94647 |  |  |  | 49.8136 |  | 10.7 | [5 empty] | 4.5375 |  | 7.095 | 55.89 | 1.8 | 149.9307 |  | 5.0336 | 126.12 | 4.9241 |  |  | 3.7748 |  |  | 84.9138 | 22.8493 | 0.3052 | 0.73 | 12.0929 | 461.9261 | 10.0909 | 149.6171 | 17.1974 |  |  | 12.9408 | 4.5214 |  |  | 12.6894 | 265.21 |  | 38.841 |  | 6.303
08:30 |  |  | 40.077 | [5 empty] | 26.7666 | 9.949 | 10.6411 | 13.67 | 30.674 |  |  | 40.88 |  | 38.1459 |  | 8.1 |  | 84.1902 |  | 2.8487 |  |  | 15.63 |  |  | 0.7 |  | 0.6495 |  | 5.1929 | 0 | 1.7245 | 49.596 | 121.6923 | 27.1112 | 0.72 | 123.19 |  | 33.4971 | 34.99 |  | 191.7647 | 33.2574 |  | 0.94578 |  |  |  | 50.1341 |  | 10.7 | [5 empty] | 4.5761 |  | 6.974 | 57.3 | 2.28 | 145.0966 |  | 5.1487 | 124.61 | 5.1903 |  |  | 3.771 |  |  | 84.939 | 22.8824 | 0.3684 | 0.69 | 12.472 | 465.2534 | 10.4338 | 139.6249 | 17.0471 |  |  | 13.3047 | 4.6105 |  |  | 13.0226 | 268.12 |  | 39.058 |  | 0.49983
09:00 |  |  | 40.1534 | [5 empty] | 26.3745 | 10.833 | 10.5473 | 13.61 | 30.99 |  |  | 41.926 |  | 17.2889 |  | 8.3 |  | 148.155 |  | 3.0108 |  |  | 16.26 |  |  | 1 |  | 0.6034 |  | 4.6838 | 0 | 1.9621 | 48.9291 | 120.8758 | 27.297 | 0.63 | 116.49 |  | 34.1944 | 35.73 |  | 193.1989 | 33.9775 |  | 0.9817 |  |  |  | 50.2604 |  | 10.7 | [5 empty] | 4.6212 |  | 7.07 | 56.98 | 2.29 | 147.6031 |  | 5.0851 | 122.98 | 6.968 |  |  | 3.8215 |  |  | 85.2891 | 22.9255 | 0.3419 | 0.66 | 12.9819 | 455.1148 | 10.4739 | 153.1911 | 17.0339 |  |  | 13.7536 | 4.4596 |  |  | 13.2938 | 274.89 |  | 39.898 |  | 0.70698
09:30 |  |  | 40.0453 | [5 empty] | 27.0906 | 10.084 | 10.5823 | 13.72 | 31.258 |  |  | 41.943 |  | 14.1998 |  | 8.4 |  | 135.1931 |  | 3.1963 |  |  | 16.3 |  |  | 1 |  | 0.5825 |  | 4.0358 | 0 | 2.4646 | 49.3677 | 120.782 | 28.9377 | 0.44 | 116.25 |  | 34.6357 | 34.66 |  | 193.083 | 35.4123 |  | 0.99897 |  |  |  | 49.7819 |  | 10.7 | [5 empty] | 4.4121 |  | 7.085 | 57.34 | 2.26 | 152.1411 |  | 5.0812 | 124.61 | 8.0811 |  |  | 3.9366 |  |  | 85.6044 | 22.9162 | 0.433 | 0.69 | 13.4027 | 459.1567 | 10.7372 | 153.1494 | 17.1623 |  |  | 14.2566 | 4.5213 |  |  | 13.5512 | 274.18 |  | 40.01 |  | 1.3497
10:00 |  |  | 40.8618 | [5 empty] | 27.6535 | 10.953 | 10.2811 | 13.84 | 30.894 |  |  | 42.085 |  | 13.1564 |  | 8.5 |  | 128.3766 |  | 3.2373 |  |  | 16.39 |  |  | 0.9 |  | 0.5648 |  | 4.1829 | 0 | 2.6632 | 49.3319 | 121.566 | 29.1205 | 0.24 | 117.69 |  | 35.2698 | 33.47 |  | 193.6198 | 35.2922 |  | 1.0128 |  |  |  | 49.7158 |  | 10.7 | [5 empty] | 4.4918 |  | 6.984 | 57.02 | 2.27 | 147.7605 |  | 5.0124 | 124.97 | 7.9536 |  |  | 4.0176 |  |  | 85.7035 | 22.9368 | 0.562 | 0.68 | 13.3749 | 455.3533 | 10.7915 | 150.3238 | 17.2686 |  |  | 14.7171 | 4.5102 |  |  | 15.0396 | 273.03 |  | 39.856 |  | 2.0471
10:30 |  |  | 40.5133 | [5 empty] | 26.1538 | 11.1 | 10.1002 | 13.71 | 31.524 |  |  | 42.329 |  | 12.3513 |  | 8.4 |  | 112.0392 |  | 3.255 |  |  | 16.16 |  |  | 1 |  | 0.5619 |  | 4.0119 | 0 | 3.2342 | 50.1898 | 120.1796 | 29.6828 | 0.58 | 116.09 |  | 36.1485 | 34.54 |  | 193.2946 | 35.8836 |  | 0.98527 |  |  |  | 49.6998 |  | 10.7 | [5 empty] | 4.5777 |  | 7.046 | 56.81 | 2.33 | 147.0058 |  | 5.1688 | 127.19 | 8.814 |  |  | 4.0466 |  |  | 86.4702 | 22.9022 | 0.8582 | 0.66 | 13.5249 | 455.3756 | 10.9471 | 139.5341 | 17.1755 |  |  | 14.4762 | 4.4617 |  |  | 15.1819 | 273.03 |  | 40.193 |  | 1.2836
11:00 |  |  | 40.3385 | [5 empty] | 26.3611 | 10.693 | 10.7148 | 13.92 | 31.55 |  |  | 42.467 |  | 38.793 |  | 8.5 |  | 81.9149 |  | 3.2239 |  |  | 15.99 |  |  | 1 |  | 0.5576 |  | 4.3254 | 0 | 3.8582 | 49.0934 | 118.7511 | 29.0656 | 1 | 115.48 |  | 36.547 | 33.8 |  | 189.6618 | 36.0358 |  | 1.0144 |  |  |  | 49.9729 |  | 10.7 | [5 empty] | 4.4566 |  | 6.924 | 57.13 | 2.36 | 148.3657 |  | 5.1606 | 127.1 | 8.9679 |  |  | 4.0087 |  |  | 87.4837 | 22.9139 | 1.1145 | 0.58 | 14.1597 | 454.9491 | 10.9001 | 148.8372 | 17.6749 |  |  | 14.5369 | 4.482 |  |  | 15.0569 | 274.25 |  | 39.878 |  | 0.7662
11:30 |  |  | 40.3988 | [5 empty] | 26.7369 | 10.197 | 10.824 | 13.81 | 31.12 |  |  | 43.616 |  | 42.1095 |  | 9.4 |  | 140.6773 |  | 3.128 |  |  | 16.28 |  |  | 1 |  | 0.5616 |  | 4.6142 | 0 | 4.3381 | 50.2562 | 117.9204 | 28.2784 | 0.9 | 114.61 |  | 37.5082 | 33.82 |  | 191.7371 | 36.9959 |  | 1.06 |  |  |  | 49.6043 |  | 10.7 | [5 empty] | 4.4107 |  | 7.018 | 57 | 2.25 | 146.616 |  | 5.1597 | 127.8 | 10.0074 |  |  | 3.965 |  |  | 86.9426 | 22.9567 | 1.2276 | 0.74 | 13.7178 | 442.8365 | 10.9282 | 145.9257 | 17.1835 |  |  | 14.7414 | 4.5895 |  |  | 14.2795 | 276.96 |  | 40.319 |  | 0.50197
12:00 |  |  | 40.5799 | [5 empty] | 26.6394 | 9.957 | 13.7366 | 13.67 | 33.36 |  |  | 43.776 |  | 21.4786 |  | 9.7 |  | 131.0976 |  | 3.1701 |  |  | 16.25 |  |  | 0.7 |  | 0.5723 |  | 4.5948 | 0 | 4.348 | 50.9361 | 118.2109 | 27.7928 | 0.73 | 115.03 |  | 38.0671 | 33.26 |  | 192.5249 | 35.6428 |  | 1.0263 |  |  |  | 49.794 |  | 10.7 | [5 empty] | 4.4154 |  | 6.999 | 55.72 | 2.22 | 144.4144 |  | 5.0661 | 128.01 | 9.168 |  |  | 3.9212 |  |  | 85.7663 | 22.9434 | 1.2619 | 0.69 | 13.4126 | 458.3219 | 10.9309 | 143.5408 | 16.8252 |  |  | 14.6107 | 4.4975 |  |  | 15.0751 | 277.11 |  | 38.338 |  | 0.58639
12:30 |  |  | 40.9044 | [5 empty] | 26.7753 | 9.528 | 14.7231 | 13.77 | 33.798 |  |  | 44.338 |  | 48.9669 |  | 9.6 |  | 123.1038 |  | 3.0282 |  |  | 16.81 |  |  | 0.7 |  | 0.5837 |  | 4.6325 | 0 | 4.4192 | 49.1928 | 118.1532 | 27.633 | 0.78 | 113.01 |  | 37.176 | 32.94 |  | 192.4519 | 35.4166 |  | 0.98872 |  |  |  | 50.2624 |  | 10.7 | [5 empty] | 4.2531 |  | 7.182 | 57.37 | 2.03 | 145.1478 |  | 5.0141 | 125.21 | 9.6173 |  |  | 3.8845 |  |  | 84.8378 | 22.9803 | 1.301 | 0.69 | 12.6681 | 463.5567 | 10.9673 | 152.0761 | 16.6088 |  |  | 14.4118 | 4.466 |  |  | 14.4123 | 276.65 |  | 38.021 |  | 0.7215
13:00 |  |  | 40.8403 | [5 empty] | 26.3815 | 9.606 | 14.8137 | 14.1 | 33.43 |  |  | 44.68 |  | 31.9453 |  | 9.2 |  | 100.8207 |  | 3.1047 |  |  | 16.83 |  |  | 0.6 |  | 0.564 |  | 4.6611 | 0 | 4.4774 | 49.9779 | 119.4122 | 28.0792 | 0.64 | 114.62 |  | 36.2407 | 33.14 |  | 190.9889 | 34.1086 |  | 0.9757 |  |  |  | 49.6773 |  | 10.7 | [5 empty] | 4.2115 |  | 7.024 | 58.1 | 2.07 | 146.1252 |  | 5.1329 | 121.61 | 9.8042 |  |  | 3.8234 |  |  | 85.4416 | 22.9718 | 1.3117 | 0.7 | 12.5532 | 467.768 | 11.2385 | 146.2743 | 16.5084 |  |  | 13.7276 | 4.4432 |  |  | 13.7803 | 268.53 |  | 38.997 |  | 0.49848
13:30 |  |  | 38.5194 | [5 empty] | 26.687 | 10.527 | 15.0024 | 13.64 | 33.54 |  |  | 44.43 |  | 23.1863 |  | 9 |  | 106.4999 |  | 3.3897 |  |  | 16.82 |  |  | 0.7 |  | 0.5645 |  | 5.4663 | 0 | 4.5825 | 48.8565 | 117.034 | 28.6326 | 0.45 | 116.58 |  | 37.2189 | 33.17 |  | 192.8215 | 34.539 |  | 0.97824 |  |  |  | 49.756 |  | 10.7 | [5 empty] | 4.0908 |  | 7.008 | 57.34 | 2.13 | 145.1765 |  | 5.2164 | 122.47 | 9.7475 |  |  | 3.7758 |  |  | 85.9671 | 22.9673 | 1.2951 | 0.69 | 12.7864 | 467.6056 | 10.6842 | 148.2594 | 17.0535 |  |  | 13.4361 | 4.4327 |  |  | 14.4889 | 248.98 |  | 38.844 |  | 0.50002
14:00 |  |  | 38.5408 | [5 empty] | 27.0086 | 11.05 | 14.5239 | 13.41 | 33.23 |  |  | 44.804 |  | 41.2144 |  | 9.5 |  | 129.6935 |  | 3.4038 |  |  | 16.65 |  |  | 0.7 |  | 0.5649 |  | 5.7647 | 0 | 4.694 | 47.5574 | 116.2086 | 28.9109 | 0.73 | 115.88 |  | 37.7182 | 33.45 |  | 188.8434 | 35.9744 |  | 1.0278 |  |  |  | 49.8418 |  | 10.7 | [5 empty] | 4.2539 |  | 6.95 | 56.84 | 2.17 | 146.2656 |  | 5.2936 | 125.78 | 9.6363 |  |  | 3.7252 |  |  | 86.1733 | 22.9679 | 1.2867 | 0.76 | 13.2141 | 471.8134 | 10.6361 | 149.3859 | 17.3283 |  |  | 14.1108 | 4.1535 |  |  | 14.0973 | 273.43 |  | 39.215 |  | 0.49989
14:30 |  |  | 38.6624 | [5 empty] | 27.4433 | 11.555 | 14.6979 | 13.75 | 33.98 |  |  | 44.748 |  | 32.1442 |  | 9.4 |  | 141.6711 |  | 3.4526 |  |  | 15.41 |  |  | 0.8 |  | 0.6912 |  | 5.7565 | 0 | 4.723 | 47.4046 | 116.9252 | 28.9256 | 0.86 | 115.42 |  | 37.9721 | 34.61 |  | 188.8542 | 36.7092 |  | 0.97348 |  |  |  | 49.938 |  | 10.7 | [5 empty] | 4.0273 |  | 6.942 | 57.98 | 2.14 | 147.7997 |  | 5.2431 | 122.76 | 10.384 |  |  | 3.8121 |  |  | 87.8766 | 22.9731 | 1.3142 | 0.76 | 13.3777 | 468.6115 | 10.9413 | 145.3033 | 17.2703 |  |  | 14.9576 | 4.0114 |  |  | 15.1119 | 272.47 |  | 39.195 |  | 0.50035
15:00 |  |  | 38.2627 | [5 empty] | 27.9088 | 11.52 | 14.891 | 13.59 | 33.942 |  |  | 46.405 |  | 35.6133 |  | 9.4 |  | 137.4121 |  | 3.3721 |  |  | 14.77 |  |  | 0.7 |  | 0.6952 |  | 6.22 | 0 | 4.7579 | 48.8027 | 118.2549 | 29.0673 | 0.97 | 114.15 |  | 38.2017 | 34.32 |  | 189.0569 | 36.9194 |  | 1.0087 |  |  |  | 49.8009 |  | 10.7 | [5 empty] | 3.9012 |  | 6.537 | 57.98 | 2.1 | 140.9729 |  | 5.2251 | 126.05 | 10.6448 |  |  | 3.927 |  |  | 90.9784 | 23.0008 | 1.293 | 0.72 | 13.7759 | 469.352 | 11.4242 | 136.0186 | 17.0737 |  |  | 14.6419 | 4.452 |  |  | 15.5192 | 275.64 |  | 39.053 |  | 1.1832
15:30 |  |  | 37.9855 | [5 empty] | 27.0331 | 10.839 | 14.8194 | 13.32 | 34.138 |  |  | 47.025 |  | 27.817 |  | 9.5 |  | 119.694 |  | 3.2602 |  |  | 14.3 |  |  | 0.7 |  | 0.6575 |  | 6.1652 | 0 | 4.7619 | 47.5139 | 120.2859 | 27.796 | 0.6 | 116.99 |  | 37.7489 | 33.37 |  | 188.3294 | 36.6939 |  | 1.0535 |  |  |  | 49.7487 |  | 10.68 | [5 empty] | 3.9114 |  | 6.953 | 57.93 | 2.1 | 145.0216 |  | 5.3195 | 125.46 | 10.7725 |  |  | 4.0706 |  |  | 90.1074 | 22.9847 | 1.3086 | 0.77 | 14.0526 | 465.9838 | 11.8091 | 144.3962 | 16.5809 |  |  | 14.8355 | 4.5371 |  |  | 15.6275 | 276.94 |  | 35.997 |  | 3.7223
16:00 |  |  | 38.1727 | [5 empty] | 26.7225 | 10.618 | 14.479 | 12.69 | 34.232 |  |  | 47.112 |  | 37.568 |  | 9 |  | 70.7272 |  | 3.2524 |  |  | 14.08 |  |  | 0.6 |  | 0.5712 |  | 6.4606 | 0 | 4.723 | 48.3324 | 118.1518 | 28.4897 | 0.23 | 119.27 |  | 36.4039 | 32.41 |  | 188.2046 | 37.0168 |  | 1.0586 |  |  |  | 49.9584 |  | 10.68 | [5 empty] | 4.0002 |  | 7.098 | 57.79 | 2.07 | 151.6724 |  | 5.4201 | 127.65 | 10.5051 |  |  | 4.0551 |  |  | 89.9041 | 22.9662 | 1.3279 | 0.63 | 14.7102 | 466.365 | 11.3315 | 145.6258 | 16.6679 |  |  | 14.3849 | 4.5027 |  |  | 14.9221 | 267.9 |  | 38.274 |  | 3.6547
16:30 |  |  | 36.8261 | [5 empty] | 26.952 | 10.929 | 14.6888 | 12.95 | 33.39 |  |  | 47.526 |  | 28.9099 |  | 8.8 |  | 145.3734 |  | 2.9694 |  |  | 13.26 |  |  | 0.7 |  | 0.5934 |  | 6.2239 | 0 | 4.7235 | 47.2882 | 120.3095 | 28.4115 | 0.37 | 115.41 |  | 37.1519 | 29.28 |  | 185.1294 | 36.677 |  | 1.0313 |  |  |  | 49.8699 |  | 10.68 | [5 empty] | 4.1112 |  | 7.06 | 57.56 | 2.05 | 148.6284 |  | 5.3336 | 126.35 | 9.7466 |  |  | 4.014 |  |  | 89.4622 | 22.9613 | 1.3032 | 0.74 | 14.8896 | 463.3004 | 11.2965 | 147.8969 | 16.903 |  |  | 16.0925 | 4.4799 |  |  | 14.492 | 274.97 |  | 38.876 |  | 7.3151
17:00 |  |  | 36.2848 | [5 empty] | 26.6815 | 10.076 | 14.3997 | 13.5 | 33.738 |  |  | 47.567 |  | 34.5563 |  | 8.6 |  | 141.2558 |  | 2.9807 |  |  | 13 |  |  | 0.7 |  | 0.5836 |  | 5.8656 | 0 | 4.7501 | 46.9019 | 121.0335 | 28.4226 | 0.4 | 117.86 |  | 37.7699 | 28.88 |  | 186.5057 | 35.5236 |  | 1.0244 |  |  |  | 49.9644 |  | 10.68 | [5 empty] | 4.1063 |  | 7.171 | 57.82 | 1.98 | 147.9558 |  | 5.3374 | 123.75 | 9.5345 |  |  | 3.9569 |  |  | 88.5944 | 22.9559 | 1.3012 | 0.72 | 14.3828 | 465.7813 | 11.0618 | 132.1336 | 17.4138 |  |  | 15.5149 | 4.7842 |  |  | 14.4014 | 275.99 |  | 39.785 |  | 9.651
17:30 |  |  | 25.2323 | [5 empty] | 26.907 | 9.001 | 14.6943 | 14.08 | 35.448 |  |  | 48.413 |  | 43.5134 |  | 8.2 |  | 126.6771 |  | 2.8977 |  |  | 14.35 |  |  | 0.7 |  | 0.6322 |  | 5.3595 | 0 | 4.7084 | 47.8397 | 122.6165 | 27.9309 | 0.41 | 118.04 |  | 36.5342 | 29.77 |  | 189.3552 | 35.5949 |  | 1.0362 |  |  |  | 50.0895 |  | 10.68 | [5 empty] | 4.0172 |  | 7.031 | 61.95 | 2.05 | 149.5419 |  | 4.4786 | 124.61 | 10.2796 |  |  | 3.9242 |  |  | 87.6829 | 22.9732 | 1.2931 | 0.78 | 13.574 | 471.0931 | 11.2869 | 148.9073 | 17.2987 |  |  | 16.2622 | 4.7854 |  |  | 14.403 | 280.5 |  | 39.907 |  | 10.3036
18:00 |  |  | 15.6351 | [5 empty] | 26.8799 | 9.046 | 14.4614 | 14.02 | 34.572 |  |  | 48.188 |  | 33.1955 |  | 7.9 |  | 101.0142 |  | 2.8564 |  |  | 15.7 |  |  | 0.7 |  | 0.5711 |  | 5.4162 | 0 | 4.7001 | 48.2741 | 122.5538 | 26.3746 | 0.46 | 117.91 |  | 34.8483 | 29.34 |  | 191.7791 | 34.1886 |  | 1.0473 |  |  |  | 49.7614 |  | 10.68 | [5 empty] | 3.9507 |  | 7.03 | 62.47 | 2.06 | 149.621 |  | 4.5893 | 125.64 | 10.1192 |  |  | 3.8826 |  |  | 87.967 | 23.0066 | 1.3106 | 0.74 | 12.207 | 468.2074 | 10.7217 | 146.1438 | 17.6905 |  |  | 15.8129 | 4.8516 |  |  | 13.7545 | 280.52 |  | 40.128 |  | 8.6792
18:30 |  |  | 15.5981 | [5 empty] | 27.7181 | 7.951 | 15.1685 | 14.13 | 34.246 |  |  | 48.448 |  | 33.5369 |  | 8 |  | 93.3825 |  | 2.8242 |  |  | 16.01 |  |  | 0.7 |  | 0.5701 |  | 4.2691 | 0 | 4.7121 | 46.9171 | 118.613 | 25.2255 | 0.11 | 137.21 |  | 33.293 | 30.02 |  | 193.4032 | 34.0758 |  | 1.0377 |  |  |  | 46.8356 |  | 10.68 | [5 empty] | 4.1318 |  | 6.961 | 62.88 | 2.29 | 149.1934 |  | 4.5889 | 127.04 | 9.8553 |  |  | 3.8467 |  |  | 89.226 | 22.9356 | 1.3059 | 0.75 | 12.0913 | 467.4953 | 9.6699 | 144.4836 | 17.9134 |  |  | 14.6062 | 4.7746 |  |  | 11.9812 | 281.17 |  | 39.878 |  | 8.5004
19:00 |  |  | 16.1027 | [5 empty] | 27.8753 | 7.973 | 14.7243 | 13.93 | 34.528 |  |  | 49.645 |  | 31.7625 |  | 8.4 |  | 154.1099 |  | 2.893 |  |  | 16.46 |  |  | 0.7 |  | 0.6099 |  | 4.2895 | 0 | 4.727 | 41.645 | 120.4153 | 25.0672 | 0.35 | 147.82 |  | 30.5133 | 30.11 |  | 193.0086 | 33.7329 |  | 0.99429 |  |  |  | 28.598 |  | 10.68 | [5 empty] | 4.0933 |  | 6.821 | 62.58 | 2.26 | 144.5866 |  | 4.8091 | 122.43 | 9.3826 |  |  | 3.7407 |  |  | 88.5743 | 22.9965 | 1.3089 | 0.72 | 12.0979 | 464.0551 | 9.636 | 147.0171 | 17.728 |  |  | 14.3466 | 4.4899 |  |  | 12.0605 | 272.39 |  | 37.373 |  | 6.1292
19:30 |  |  | 16.1153 | [5 empty] | 28.2476 | 7.941 | 14.1895 | 14.01 | 34.666 |  |  | 49.481 |  | 34.5466 |  | 8.5 |  | 133.7591 |  | 2.8204 |  |  | 16.61 |  |  | 0.8 |  | 0.6129 |  | 4.19 | 0 | 4.7318 | 47.1482 | 122.0019 | 26.5407 | 0.46 | 147.57 |  | 31.4972 | 30.72 |  | 191.0597 | 33.9815 |  | 0.9491 |  |  |  | 26.6682 |  | 10.68 | [5 empty] | 4.1369 |  | 7.12 | 61.42 | 2.27 | 144.7889 |  | 5.0483 | 127.36 | 9.2171 |  |  | 3.74 |  |  | 89.9004 | 22.9692 | 1.3006 | 0.75 | 12.2884 | 461.6873 | 9.7087 | 137.6776 | 17.6237 |  |  | 14.4269 | 4.4883 |  |  | 12.0186 | 268.4 |  | 37.059 |  | 6.9995
20:00 |  |  | 16.4032 | [5 empty] | 28.0387 | 8.276 | 13.2261 | 14.1 | 35.48 |  |  | 49.488 |  | 43.5822 |  | 9.3 |  | 117.5182 |  | 2.896 |  |  | 16.66 |  |  | 0.7 |  | 0.5899 |  | 4.127 | 0 | 4.7114 | 50.489 | 121.4468 | 28.4461 | 0.37 | 152.62 |  | 32.714 | 30.77 |  | 193.4469 | 34.0651 |  | 0.99818 |  |  |  | 26.8449 |  | 10.68 | [5 empty] | 4.1833 |  | 6.979 | 61.6 | 2.31 | 144.7484 |  | 5.1368 | 128.28 | 9.0683 |  |  | 3.6949 |  |  | 87.4748 | 22.9526 | 1.2888 | 0.77 | 12.2773 | 461.0838 | 10.3247 | 148.0351 | 17.4973 |  |  | 14.7649 | 4.5098 |  |  | 12.8909 | 265.09 |  | 37.22 |  | 8.4763
20:30 |  |  | 16.7299 | [5 empty] | 28.3274 | 10.539 | 10.6209 | 14.17 | 34.998 |  |  | 48.861 |  | 24.3501 |  | 9.5 |  | 85.0466 |  | 2.8883 |  |  | 16.95 |  |  | 0.7 |  | 0.744 |  | 4.0911 | 0 | 4.6276 | 51.1322 | 121.8109 | 28.2274 | 0.84 | 157.83 |  | 34.2367 | 31.03 |  | 191.7727 | 35.7016 |  | 0.99512 |  |  |  | 28.0911 |  | 10.68 | [5 empty] | 4.2275 |  | 6.982 | 57.27 | 2.37 | 148.4882 |  | 5.2774 | 128.65 | 9.8122 |  |  | 4.0014 |  |  | 87.1532 | 22.9487 | 1.2787 | 0.77 | 12.1433 | 464.029 | 10.591 | 141.0612 | 17.0848 |  |  | 15.3625 | 4.5354 |  |  | 13.8325 | 267.26 |  | 37.706 |  | 8.7855
21:00 |  |  | 17.7436 | [5 empty] | 28.3015 | 10.804 | 10.8175 | 14.05 | 34.796 |  |  | 49.678 |  | 42.5284 |  | 9.7 |  | 148.9131 |  | 2.8752 |  |  | 16.88 |  |  | 0.7 |  | 0.8715 |  | 4.074 | 0 | 4.3924 | 49.8898 | 121.8305 | 28.1855 | 0.87 | 160.78 |  | 35.7349 | 29.46 |  | 191.6232 | 35.8916 |  | 0.98894 |  |  |  | 28.0021 |  | 10.68 | [5 empty] | 4.1296 |  | 6.729 | 54.26 | 2.28 | 148.9776 |  | 5.2653 | 128.21 | 9.6242 |  |  | 4.0848 |  |  | 87.3252 | 22.9542 | 1.2864 | 0.8 | 12.3092 | 467.0395 | 10.7414 | 136.0142 | 17.3141 |  |  | 15.4434 | 4.5355 |  |  | 14.2295 | 280.46 |  | 37.734 |  | 8.8628
21:30 |  |  | 19.5 | [5 empty] | 27.9072 | 11.231 | 10.9835 | 14.28 | 35.464 |  |  | 49.712 |  | 42.1507 |  | 9.7 |  | 136.7003 |  | 2.8015 |  |  | 16.65 |  |  | 0.8 |  | 0.8861 |  | 4.2365 | 0 | 4.2764 | 50.538 | 122.3048 | 28.3905 | 0.94 | 160.77 |  | 36.1211 | 30.16 |  | 192.3535 | 36.5374 |  | 0.99384 |  |  |  | 36.0758 |  | 10.68 | [5 empty] | 4.0917 |  | 6.849 | 45.5 | 2.22 | 144.19 |  | 5.2752 | 128.81 | 9.9499 |  |  | 4.1258 |  |  | 86.8004 | 22.9319 | 1.2231 | 0.76 | 13.3713 | 466.4809 | 10.9408 | 138.1816 | 17.1548 |  |  | 15.5415 | 4.6292 |  |  | 13.7111 | 281.1 |  | 37.706 |  | 8.7545
22:00 |  |  | 24.816 | [5 empty] | 27.3949 | 11.142 | 10.9818 | 14.12 | 35.158 |  |  | 49.754 |  | 16.7898 |  | 9.6 |  | 88.9818 |  | 2.81 |  |  | 16.1 |  |  | 0.7 |  | 0.9086 |  | 4.2329 | 0 | 3.819 | 50.6427 | 122.0998 | 29.2917 | 1.03 | 159.06 |  | 36.5854 | 30.71 |  | 194.1179 | 36.1986 |  | 0.9445 |  |  |  | 42.6693 |  | 10.68 | [5 empty] | 4.1683 |  | 6.885 | 47.99 | 2.18 | 147.5311 |  | 4.5613 | 128.95 | 10.0148 |  |  | 3.9547 |  |  | 88.8602 | 22.9728 | 1.1203 | 0.79 | 13.2144 | 464.7296 | 11.0193 | 153.0484 | 17.3781 |  |  | 16.0953 | 4.8311 |  |  | 14.1354 | 279.64 |  | 39.465 |  | 8.8244
22:30 |  |  | 27.8059 | [5 empty] | 27.7289 | 11.455 | 11.027 | 14.11 | 34.706 |  |  | 49.982 |  | 37.9073 |  | 9.6 |  | 109.9989 |  | 2.6247 |  |  | 16.23 |  |  | 0.7 |  | 0.9143 |  | 4.8773 | 0 | 2.6734 | 50.4696 | 122.387 | 30.0238 | 1.15 | 159.36 |  | 37.3698 | 31.85 |  | 192.4702 | 37.2493 |  | 1.01 |  |  |  | 49.9029 |  | 10.68 | [5 empty] | 3.9661 |  | 7.042 | 53.21 | 2.32 | 152.6187 |  | 5.1202 | 129.22 | 10.6613 |  |  | 3.9615 |  |  | 89.1903 | 22.7601 | 0.7543 | 0.73 | 13.3617 | 460.3063 | 11.2608 | 148.5412 | 18.0182 |  |  | 16.2241 | 5.2923 |  |  | 14.2027 | 280.86 |  | 39.658 |  | 8.8863
23:00 |  |  | 28.1656 | [5 empty] | 27.2712 | 10.997 | 11.0838 | 14 | 35.11 |  |  | 50.022 |  | 18.1078 |  | 9.6 |  | 65.2536 |  | 2.531 |  |  | 16.17 |  |  | 0.8 |  | 0.9253 |  | 4.4261 | 0 | 1.9614 | 50.1543 | 123.8964 | 29.0118 | 1.26 | 158.37 |  | 37.5552 | 34.38 |  | 194.0848 | 37.2083 |  | 1.0262 |  |  |  | 50.3889 |  | 10.68 | [5 empty] | 4.1501 |  | 6.818 | 52.61 | 2.36 | 150.5079 |  | 5.074 | 130.01 | 10.7252 |  |  | 3.9546 |  |  | 91.092 | 22.7721 | 0.5844 | 0.74 | 13.2472 | 458.149 | 11.4958 | 139.7268 | 18.1318 |  |  | 16.8306 | 5.2999 |  |  | 14.2224 | 279.07 |  | 39.291 |  | 8.8092
23:30 |  |  | 29.5744 | [5 empty] | 27.1486 | 9.868 | 13.5779 | 14.16 | 34.478 |  |  | 50.283 |  | 18.2449 |  | 9.6 |  | 128.6756 |  | 2.5929 |  |  | 15.29 |  |  | 0.7 |  | 1.6011 |  | 4.5418 | 0 | 1.6137 | 47.0553 | 123.3177 | 29.5008 | 1.2 | 158.63 |  | 37.5705 | 35.08 |  | 193.2598 | 36.9883 |  | 1.0316 |  |  |  | 49.5383 |  | 10.68 | [5 empty] | 4.237 |  | 6.845 | 51.83 | 2.29 | 149.3877 |  | 5.2738 | 131.17 | 11.0873 |  |  | 3.8564 |  |  | 91.0446 | 22.7593 | 0.4592 | 0.67 | 13.4314 | 471.7284 | 11.5545 | 153.8748 | 18.1424 |  |  | 16.125 | 5.2303 |  |  | 14.6157 | 280.61 |  | 39.606 |  | 8.7762
00:00 |  |  | 33.8789 | [5 empty] | 26.936 | 10.931 | 13.6457 | 14.08 | 34.014 |  |  | 50.343 |  | 35.8103 |  | 9.6 |  | 142.2215 |  | 2.5437 |  |  | 14.37 |  |  | 0.7 |  | 7.0397 |  | 5.2759 | 0 | 1.4647 | 47.9474 | 123.3395 | 28.1634 | 0.83 | 158.36 |  | 37.8999 | 34.45 |  | 188.9919 | 36.4451 |  | 1.0072 |  |  |  | 49.7875 |  | 10.68 | [5 empty] | 4.1628 |  | 6.872 | 47.01 | 2.3 | 152.249 |  | 5.3047 | 129.55 | 10.6243 |  |  | 3.8369 |  |  | 92 | 22.7743 | 0.3946 | 0.73 | 13.5156 | 460.1111 | 11.8539 | 151.3724 | 18.0166 |  |  | 16.2931 | 4.9657 |  |  | 15.174 | 282.72 |  | 39.697 |  | 8.9373
MWh | 0 | 0 | 829.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.9032 | 241.325 | 318.7899 | 331.575 | 799.292 | 0 | 0 | 1082.4325 | 0 | 802.6599 | 0 | 217.05 | 0 | 2866.1642 | 0 | 72.0228 | 0 | 0 | 375.38 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 21.8753 | 0 | 118.9679 | 0 | 70.0198 | 1166.7534 | 2902.4501 | 677.6145 | 18.01 | 3332.35 | 0 | 867.0876 | 791.6 | 0 | 4601.2311 | 855.2676 | 0 | 24.5559 | 0 | 0 | 0 | 1128.6699 | 0 | 266.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.136 | 0 | 167.1555 | 1373.5 | 50.735 | 3545.1024 | 0 | 123.2074 | 3050.99 | 199.4683 | 0 | 0 | 93.7374 | 0 | 0 | 2102.4702 | 545.7471 | 19.3975 | 17.48 | 317.933 | 11090.9848 | 262.3899 | 3545.4627 | 419.6519 | 0 | 0 | 350.6105 | 111.4139 | 0 | 0 | 339.4829 | 6676.425 | 0 | 930.1575 | 0 | 189.8342
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 30 de Marzo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1118.57 | 3526.519 | 1615.7 | 47.2 | 0 |  | 0 |  | 13.7 | 12.3 | 0 | 441.4 | 6775.389 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 263.8
01:00 | 1129.94 | 3519.022 | 1595.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14.4 | 12.3 | 0 | 436.1 | 6707.162 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 72
01:30 | 1115.53 | 3327.099 | 1535.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14 | 12.3 | 0 | 420.6 | 6425.229 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5335.8
02:00 | 1123.14 | 3332.887 | 1594.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13.2 | 12.3 | 0 | 398.2 | 6474.427 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 473.9
02:30 | 1121.73 | 3382.26 | 1504.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14.7 | 12.3 | 0 | 422.3 | 6458.09 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3361
03:00 | 1110.85 | 3373.919 | 1357.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14.3 | 12.3 | 0 | 416.9 | 6285.569 |  | C.H. YANANGO | 1015.05
03:30 | 1128.04 | 3506.263 | 1284.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13.5 | 12.3 | 0 | 426 | 6370.603 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 151.52
04:00 | 1129.34 | 3379.663 | 1264.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13.7 | 12.3 | 0 | 423.8 | 6223.503 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 241.845
04:30 | 1137.04 | 3494.131 | 1274 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13.5 | 12.3 | 0 | 459.5 | 6390.471 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3430.765
05:00 | 1128.91 | 3475.477 | 1264.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12.4 | 12.3 | 0 | 482.6 | 6376.587 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 209.685
05:30 | 1124.81 | 3321.119 | 1265.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12 | 12.3 | 0 | 472.9 | 6209.029 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.4
06:00 | 1133.22 | 3391.343 | 1266.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 11.6 | 12.3 | 0.2 | 463.8 | 6278.863 |  | C.H. RUNATULLO II | 477.9
06:30 | 1114.11 | 3141.219 | 1260.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12.1 | 12.3 | 19 | 420.2 | 5979.129 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.3
07:00 | 1124.81 | 3206.912 | 1194.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12 | 12.3 | 77.2 | 425.9 | 6053.422 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 279.65
07:30 | 1085.91 | 3220.636 | 1140.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12.6 | 12.3 | 172.9 | 404.1 | 6049.046 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3976.15
08:00 | 1076.86 | 3128.883 | 1129 | 49.7 | 0 |  | 0 |  | 12.3 | 12.3 | 328.6 | 451 | 6188.643 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 146.0255
08:30 | 1089.64 | 2983.378 | 1137.6 | 22.7 | 0 |  | 0 |  | 13 | 12.3 | 377.6 | 555.9 | 6192.118 |  | C.H. ARICOTA II |  | 113.601
09:00 | 1033.93 | 3132.023 | 1121.9 | 25.3 | 0 |  | 0 |  | 13.1 | 12.1 | 397.5 | 596.9 | 6332.753 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 77.85
09:30 | 1048.61 | 3218.803 | 1234.5 | 25.6 | 0 |  | 0 |  | 14.4 | 12.1 | 406.6 | 591.4 | 6552.013 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14607.1
10:00 | 1077.84 | 3319.39 | 1214.6 | 24.7 | 0 |  | 0 |  | 13.9 | 12.1 | 419.1 | 584.1 | 6665.73 |  | C.H. RESTITUCION | 4752.15
10:30 | 1100.95 | 3314.076 | 1296 | 21.1 | 0 |  | 0 |  | 13.3 | 12 | 420.4 | 606.8 | 6784.626 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 120.65
11:00 | 1114.22 | 3158.515 | 1401.4 | 79.5 | 0 |  | 0 |  | 13.9 | 12 | 400.7 | 644 | 6824.235 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 478.8
11:30 | 1098.83 | 3234.277 | 1377.8 | 79.5 | 57.9 |  | 0 |  | 15.1 | 11.7 | 370.6 | 628.5 | 6874.207 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 489.1
12:00 | 1108.76 | 3320.11 | 1313.2 | 79.5 | 62.8 |  | 0 |  | 13.8 | 11.6 | 408.4 | 624.5 | 6942.67 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 9561.2
12:30 | 1103.42 | 3351.187 | 1295.7 | 79.5 | 62.5 |  | 0 |  | 13.9 | 11.6 | 398.9 | 650.1 | 6966.807 |  | P.C.H. CHAGLLA | 154.15
13:00 | 1098.25 | 3379.471 | 1305.4 | 79.1 | 60.4 |  | 0 |  | 12.3 | 11.6 | 317 | 673.9 | 6937.421 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1532.35
13:30 | 1104.78 | 3317.938 | 1263.1 | 78.9 | 59.7 |  | 12 |  | 12 | 11.6 | 405.5 | 671.1 | 6936.618 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
14:00 | 1094.45 | 3239.113 | 1250.3 | 50.3 | 58.7 |  | 21.62 |  | 12.1 | 11.6 | 402.4 | 676.7 | 6817.283 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 410.15
14:30 | 1101.92 | 3316.996 | 1315.6 | 49.3 | 0 |  | 21.94 |  | 12 | 11.6 | 430.8 | 684.8 | 6944.956 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1590.6
15:00 | 1106.68 | 3355.056 | 1320.2 | 33 | 0 |  | 22.05 |  | 13.5 | 11.6 | 379.4 | 672.8 | 6914.286 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 503.3
15:30 | 1104.27 | 3261.639 | 1346.7 | 24.9 | 0 |  | 22.94 |  | 13.6 | 11.6 | 329.8 | 683.6 | 6799.049 |  | C.H. EL CARMEN | 200.55
16:00 | 1114.97 | 3342.939 | 1337.7 | 26.2 | 0 |  | 23.03 |  | 13.7 | 11.9 | 305.8 | 702.9 | 6879.139 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:30 | 1115.95 | 3294.17 | 1327.9 | 24.9 | 0 |  | 22.97 |  | 13.1 | 12 | 219.2 | 721 | 6751.19 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:00 | 1119.35 | 3413.454 | 1424.4 | 25.5 | 0 |  | 22.95 |  | 13.3 | 12 | 98.3 | 725.1 | 6854.354 |  | C.H. ÁNGEL III | 484.8
17:30 | 1112.16 | 3521.149 | 1408 | 24.3 | 0 |  | 23.9 |  | 13.5 | 12.2 | 14.2 | 751.6 | 6881.009 |  | C.H. LA JOYA | 180.45
18:00 | 1121.9 | 3531.48 | 1559.6 | 25.3 | 0 |  | 23.97 |  | 14 | 12.2 | 0 | 756.7 | 7045.15 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.7
18:30 | 1135.69 | 3624.469 | 1818.13 | 40.5 | 0 |  | 23.9 |  | 13.4 | 12.2 | 0 | 765.2 | 7433.489 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 443.9
19:00 | 1126.27 | 3598.115 | 2055.269 | 39.9 | 0 |  | 24.11 |  | 13.3 | 12.3 | 0 | 758.4 | 7627.664 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 443.5
19:30 | 1136.77 | 3661.011 | 2108.015 | 39.8 | 0 |  | 23.9 |  | 13.9 | 12.3 | 0 | 719.3 | 7714.996 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2167.25
20:00 | 1128.38 | 3626.487 | 2122.609 | 39.5 | 0 |  | 23.85 |  | 13.7 | 12.3 | 0 | 716.2 | 7683.026 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 79.75
20:30 | 1128.65 | 3641.881 | 2119.242 | 39.5 | 0 |  | 23.84 |  | 12.8 | 12.3 | 0 | 709.8 | 7688.013 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13380.55
21:00 | 1125.67 | 3614.676 | 2122.174 | 40.3 | 0 |  | 23.98 |  | 12.9 | 12.3 | 0 | 683.8 | 7635.8 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 250.65
21:30 | 1141.29 | 3586.267 | 2028.886 | 41 | 0 |  | 23.82 |  | 14.9 | 12.3 | 0 | 663 | 7511.463 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1881.15
22:00 | 1135.24 | 3554.194 | 1840.727 | 39.9 | 0 |  | 23.84 |  | 12.8 | 12.3 | 0 | 599.1 | 7218.101 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 36
22:30 | 1113.57 | 3448.345 | 1812.897 | 39.4 | 0 |  | 23.94 |  | 13.3 | 12.3 | 0 | 577.7 | 7041.452 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 128.3
23:00 | 1119.9 | 3435.689 | 1692.5 | 25.4 | 0 |  | 24.03 |  | 13.4 | 12.3 | 0 | 560.4 | 6883.619 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5182.85
23:30 | 1111.7 | 3511.648 | 1401.7 | 25.1 | 0 |  | 24.01 |  | 12.1 | 12.3 | 0 | 539.2 | 6637.758 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2165.1
00:00 | 1119.52 | 3498.745 | 1336.4 | 25.7 | 0 |  | 23.91 |  | 12.4 | 12.3 | 0 | 546.7 | 6575.675 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 249.1
TOTAL MWh | 26698.17 | 81267.0215 | 35129.1245 | 706 | 181 | 0 | 252.25 | 0 | 318.2 | 290.85 | 3550.05 | 14003.25 | 162395.916 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 894.2
% | 16.44% | 50.04% | 21.63% | 0.4347% | 0.1115% | 0% | 0.1553% | 0% | 0.1959% | 0.1791% | 2.186% | 8.623% | 100% |  | C.H. HER 1 | 14.4
[15 empty] | C.H. HUAMPANI | 721.9
[15 empty] | C.H. HUINCO |  | 5805.7
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3037.45
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1529.5
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2613.7
[15 empty] | MCH TUPURI | 31.2
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.15
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 204.35
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 96
[15 empty] | C.H. CHEVES |  | 4148.8
[15 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 933.75
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 1093.8
[15 empty] | C.H. PACHACHACA | 221.1
[15 empty] | C.H. YAUPI | 2533.6
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 26698.17 | 81267.0215

## GENERACION RER
domingo, 30 de Marzo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 6.6 |  | 7.1 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 18.6 |  | 10.8 | 88.8 | 53.6 | 82.9 |  | 2.8 | 2.7 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  | 1.3 | 0.6 | 3.6 | 18.4 |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10.2 | 48.9 |  | 58.6 |  | 0.6 |  | 22.4 | 68 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.5 |  | 818.4
1:00 | 7 |  | 7.4 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 12.9 | 3.4 | 5.1 | 19.8 | 20.3 | 20 | 18.7 |  | 9.6 | 90.1 | 48.7 | 81.8 |  | 3 | 3.4 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  | 0.1 |  | 3.6 | 18.4 |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 10.4 | 49.6 |  | 54.8 |  | 0.6 |  | 27.8 | 67.2 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 19.9 | 8.5 |  | 813.7
1:30 | 6.8 |  | 7.2 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 12.9 | 3.3 | 5.1 | 19.8 | 19.8 | 20 | 18.7 |  | 4 | 80.3 | 43.4 | 81.9 |  | 1.8 | 1.8 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  |  |  | 3.6 | 18.4 |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 10.3 | 51.9 |  | 62.4 |  | 0.6 |  | 27.2 | 65.9 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 19.8 | 8.4 |  | 796.8
2:00 | 7 |  | 6.2 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.2 | 12.9 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 18.7 |  | 4.3 | 75.8 | 37 | 75.9 |  | 2.6 | 1.5 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  |  |  | 3.6 | 18.4 |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10.4 | 52.4 |  | 59 |  | 0.6 |  | 25.2 | 64.5 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.5 |  | 774.2
2:30 | 7.9 |  | 6.8 | 18.9 | 3 |  |  |  | 19.9 |  | 19.7 | 20.2 | 12.9 | 3.2 | 5 | 19.6 | 20.1 | 20 | 18.7 |  | 4.5 | 93.2 | 30.2 | 78.8 |  | 1.6 | 0.7 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  |  |  | 3.7 | 18.4 |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 10.4 | 55.5 |  | 58.5 |  | 0.6 |  | 29.1 | 70.2 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 19.6 | 8.5 |  | 797.7
3:00 | 6.9 |  | 7.4 | 20 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.2 | 13 | 3.2 | 5.1 | 19.6 | 19.7 | 20 | 18.7 |  | 4.5 | 92 | 26 | 72.2 |  | 1.4 | 0.7 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 |  |  |  | 3.7 | 17.9 |  |  | 1.5 |  |  | 5.2 | 10.4 | 62.1 |  | 58.6 |  | 0.6 |  | 26.9 | 72.5 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 19.4 | 8.5 |  | 792.1
3:30 | 6.9 |  | 6.6 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 12.9 | 3.1 | 5.1 | 19.9 | 20.5 | 20 | 18.7 |  | 6.5 | 104.3 | 24.6 | 70.4 |  | 3.1 | 1 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  |  |  | 3.7 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 10.4 | 64.8 |  | 53.5 |  | 0.6 |  | 25.7 | 72.1 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 19.9 | 8.5 |  | 803.5
4:00 | 6.9 |  | 6.8 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 12.9 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.6 |  | 4.6 | 116.3 | 20.5 | 60.5 |  | 3.5 | 1 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  |  |  | 3.7 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10.3 | 61.7 |  | 51.5 |  | 0.6 |  | 27 | 77.2 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.5 |  | 801.6
4:30 | 6.9 |  | 6.6 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 12.8 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.6 | 20 | 18.5 |  | 0.4 | 124 | 30.7 | 85.4 |  | 2.7 | 1.2 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  |  |  | 3.7 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10.3 | 59.6 |  | 54 |  | 0.6 |  | 28.7 | 72.8 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.5 |  | 837.4
5:00 | 6.9 |  | 5.5 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 12.8 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.7 |  | 2.5 | 125.6 | 34.5 | 83.7 |  | 2.9 | 1.3 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  | 0.6 |  | 3.7 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10.4 | 63.8 |  | 60.6 |  | 0.6 |  | 28.2 | 78.9 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.5 |  | 859.3
5:30 | 6.7 |  | 5.3 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 12.8 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.7 |  | 2 | 124.1 | 35.9 | 81.9 |  | 2 | 1.1 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  | 0.8 | 0.1 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10.4 | 57.1 |  | 61.8 |  | 0.6 |  | 27.4 | 78.7 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.5 |  | 849.1
6:00 | 6.5 |  | 5.1 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 12.8 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.6 |  | 1.2 | 125.1 | 27.7 | 69 |  | 1.9 | 1 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  | 0.3 | 0.2 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.5 |  | 0.2 | 5.4 | 10.5 | 61.4 |  | 65.2 |  | 0.6 |  | 30.3 | 80.5 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.5 |  | 839.7
6:30 | 7 |  | 5.1 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.2 | 12.7 | 3.2 | 5.1 | 19.9 | 20.1 | 20 | 18.7 |  | 6.1 | 122.6 | 14.8 | 58.9 | 4 | 1.7 | 0.5 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.4 | 6.2 |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 5.3 | 10.3 | 50.8 | 4 | 51.3 | 3 | 0.6 | 0.5 | 30.2 | 83.3 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 1.3 |  | 20 | 8.5 | 0.2 | 810.1
7:00 | 7 |  | 5 | 16.1 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 13.1 | 3.2 | 5 | 19.8 | 20.7 | 20 | 18.6 |  | 16 | 121.4 | 17.4 | 58.8 | 11.1 | 1.6 | 0.7 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.8 | 24.3 | 0.1 |  | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.5 | 2.6 | 1.4 | 5.3 | 10.3 | 48.7 | 19.3 | 49.9 | 15.2 | 0.6 | 1.3 | 29.7 | 81.6 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 1.3 |  | 19.9 | 8.5 | 0.5 | 872.1
7:30 | 7.2 |  | 5.4 |  | 3 |  |  | 0.2 | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 13.1 | 3.2 | 5 | 20 | 20.7 | 20 | 18.7 |  | 16.8 | 118.3 | 18.6 | 57.8 | 22 | 2.3 | 0.7 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 | 48.8 | 0.5 | 0.1 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.5 | 5.2 | 2.6 | 5.4 | 10.4 | 37.2 | 54.9 | 46.7 | 31.3 | 0.6 | 2.5 | 27.8 | 77.3 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 3.8 | 1.3 |  | 20 | 8.4 | 1.6 | 932.8
8:00 | 7.4 |  | 4.9 |  | 3 |  |  | 0.3 | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 13 | 3.3 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 18.6 |  | 21.2 | 121.5 | 23.7 | 59.2 | 31.9 | 2.5 | 0.8 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 | 62.8 | 0.1 |  | 3.6 | 18.5 |  | 0.1 | 1.5 | 7.7 | 5.1 | 5.3 | 10.4 | 54 | 122.2 | 64.2 | 79.6 | 0.6 | 7.5 | 28.3 | 75.5 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 7.8 | 1.3 |  | 20 | 8.4 | 3.6 | 1134.8
8:30 | 6.9 |  | 6.1 |  | 3 |  |  | 0.5 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 13 | 3.3 | 5 | 19.8 | 20.8 | 20 | 18.6 |  | 24.8 | 124 | 23.8 | 62.2 | 32.8 | 1.7 | 1.7 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 | 67.5 |  |  | 3.6 | 18.5 |  | 0.1 | 1.5 | 9.9 | 13.1 | 5.2 | 10.4 | 100.5 | 128.5 | 105.6 | 93 | 0.6 | 17.4 | 30.7 | 80.9 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 10.1 | 1.3 |  | 19.8 | 8.6 | 4.7 | 1289.9
9:00 | 5.9 |  | 7.2 |  | 3 |  |  | 0.8 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 13 | 3.3 | 5 | 20 | 20 | 20 | 18.6 |  | 26.7 | 126.3 | 23.6 | 62.1 | 32.9 | 1.7 | 2.2 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 | 69.6 |  |  | 3.5 | 18.5 |  | 0.2 | 1.5 | 12.3 | 14.1 | 5.3 | 10.4 | 116.5 | 135 | 121 | 97.5 | 0.6 | 17.2 | 30.6 | 86.2 |  | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 12.1 | 1.3 |  | 20 | 8.6 | 5.8 | 1350.5
9:30 | 7.6 |  | 6.8 |  | 3 |  |  | 1.2 | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 13 | 3.3 | 5 | 20 | 20.5 | 20 | 18.7 |  | 20.4 | 97.7 | 41.3 | 71.5 | 30.6 | 2.9 | 4.2 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 | 70.7 |  |  | 3.5 | 18.5 |  | 0.3 | 1.5 | 14.2 | 14.2 | 5.4 | 10.3 | 121.2 | 137.5 | 115.9 | 100 | 0.6 | 17.2 | 30.5 | 85.8 |  | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 13.6 | 1.3 |  | 20.2 | 8.5 | 7.1 | 1356.3
10:00 | 6.4 |  | 7.5 |  | 3 |  |  | 1.1 | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 13 | 3.3 | 5 | 20 | 20.5 | 20 | 18.7 |  | 21.6 | 77.2 | 59.8 | 76.5 | 33.8 | 4.5 | 6.4 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 | 72.4 |  |  | 3.4 | 18.5 |  | 0.4 | 1.5 | 15.7 | 14.2 | 5.3 | 10.4 | 106.2 | 137.8 | 115.1 | 100.8 | 0.6 | 17.2 | 30.6 | 86.2 |  | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 15 | 1.3 |  | 20 | 8.5 | 10.7 | 1360.6
10:30 | 7.4 |  | 5.9 |  | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 19.6 | 20.2 | 12.9 | 3.3 | 5 | 20 | 20.6 | 20 | 18.5 |  | 33.7 | 121.6 | 61.2 | 62.2 | 28 | 6.3 | 5.1 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 | 72.1 |  |  | 3.4 | 18.5 |  | 0.4 | 1.5 | 16.4 | 14.3 | 5.4 | 10.4 | 93.5 | 138.5 | 107.2 | 101.7 | 0.6 | 17.5 | 30.5 | 85.5 |  | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 16.5 | 1.3 |  | 20 | 8.4 | 13.7 | 1383.1
11:00 | 7.2 |  | 6.7 |  | 3 |  |  | 0.8 | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 13 | 3.1 | 4.9 | 20 | 20.5 | 20 | 18.6 | 0.1 | 42.5 | 126.4 | 58.3 | 62 | 19.8 | 9.5 | 6 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 | 74.4 |  |  | 3.4 | 18.5 |  | 0.5 | 1.5 | 17.5 | 14.3 | 5.3 | 10.4 | 115.1 | 117.4 | 107.6 | 103.5 | 0.6 | 17.5 | 30.4 | 86.1 |  | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 17.6 | 1.3 |  | 20 | 8.5 | 17.4 | 1401.2
11:30 | 7.9 |  | 7.2 |  | 3 |  |  | 0.8 | 19.8 |  | 19.5 | 20.2 | 12.9 | 3.2 | 5 | 20 | 20 | 20 | 18.5 | 0.9 | 36.5 | 126.6 | 53.5 | 57.3 | 19.8 | 9.5 | 5.6 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 | 75.2 |  |  | 3.3 | 18.5 |  | 0.4 | 1.5 | 18.1 | 14.3 | 5.4 | 10.4 | 114.4 | 120.3 | 107.8 | 68.3 | 0.6 | 17.4 | 30.3 | 86.1 |  | 4.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 18.3 | 1.3 |  | 20 | 8.5 | 17.7 | 1355.6
12:00 | 6.7 |  | 7.1 |  | 3 |  |  | 0.7 | 19.9 |  | 19.6 | 20.3 | 12.9 | 3.2 | 5 | 20 | 20.6 | 20 | 18.6 | 2.4 | 41 | 126 | 52.8 | 55.6 | 29.3 | 10.2 | 7.1 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 | 75.1 |  |  | 3.3 | 18.5 |  | 0.4 | 1.5 | 18.6 | 14.2 | 5.3 | 10.3 | 113.4 | 141.1 | 101.6 | 77.1 | 0.6 | 17.2 | 29.9 | 84.5 |  | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 16.8 | 1.3 |  | 20 | 8.6 | 17.9 | 1388.9
12:30 | 6.5 |  | 7.4 |  | 3 |  |  | 0.4 | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 5.2 | 3.2 | 5 | 20 | 20.5 | 20 | 18.7 | 5.2 | 46.8 | 125.5 | 54.1 | 57.4 | 25.4 | 8.6 | 5.4 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 | 74.3 | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 18.5 |  | 0.5 | 1.5 | 18.6 | 13.5 | 5.4 | 10.3 | 121.7 | 141 | 109.3 | 73.3 | 0.6 | 16.4 | 27.7 | 85.6 |  | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 17.5 | 1.3 |  | 20 | 8.6 | 18 | 1397.1
13:00 | 6.8 |  | 5.5 |  | 3 |  |  | 0.3 | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 5.6 | 3.3 | 5 | 20 | 20.6 | 20 | 18.7 | 8.8 | 50 | 118.5 | 53.2 | 56.2 | 25.8 | 9.5 | 6.6 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 | 76 | 1.7 | 1.4 | 3.5 | 18.5 |  | 0.5 | 1.5 | 18.2 | 14.3 | 5.4 | 10.4 | 128.1 | 88.6 | 123.5 | 42.2 | 0.6 | 17.2 | 30.1 | 86.3 |  | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 15.7 | 1.3 |  | 20 | 8.5 | 18.2 | 1338.3
13:30 | 6.5 |  | 5.5 |  | 3 |  |  | 0.3 | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 5.6 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.7 | 7.7 | 49 | 120.7 | 46.5 | 49.6 | 32.3 | 8.7 | 5.6 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.6 | 75.8 | 1.3 | 1 | 3.6 | 18.5 |  | 0.5 | 1.5 | 17.4 | 14.6 | 5.3 | 10.4 | 135.2 | 129.1 | 129.8 | 85.7 | 0.6 | 17.5 | 30 | 86 |  | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 14.5 | 1.3 |  | 20 | 8.5 | 17.8 | 1423.7
14:00 | 6.9 |  | 5.2 |  | 3 |  |  | 0.3 | 19.8 |  | 19.4 | 20.2 | 5.8 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 18.7 | 7 | 58.2 | 119.7 | 46.7 | 49.4 | 29.7 | 8.6 | 6 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 | 75 | 0.3 | 0.8 | 3.6 | 18.5 |  | 0.5 | 1.5 | 16.3 | 14.3 | 5.4 | 10.5 | 135.1 | 136.9 | 128 | 80.7 | 0.6 | 17.1 | 30.4 | 86.5 |  | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 15.2 | 1.3 |  | 20 | 8.6 | 16.4 | 1426.3
14:30 | 7.1 |  | 4.9 |  | 3 |  |  | 0.2 | 19.8 |  | 19.7 | 20.2 | 5.8 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.7 | 4.6 | 59.7 | 121.2 | 46.4 | 49.2 | 36.4 | 8.7 | 6.1 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 | 73.6 | 0.3 |  | 3.6 | 18.6 |  | 0.3 | 1.5 | 14.3 | 14.3 | 5.4 | 10.3 | 143.4 | 142.5 | 131.6 | 97.8 | 0.6 | 17.2 | 30.4 | 83.2 |  | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 16.2 | 1.3 |  | 20 | 8.5 | 18 | 1462.8
15:00 | 6.5 |  | 7 |  | 3 |  |  | 0.3 | 19.9 |  | 19.8 | 20.3 | 3.8 | 3.3 | 5 | 20 | 20.7 | 20 | 18.7 | 2.1 | 46.2 | 124.7 | 46.7 | 48.9 | 22.2 | 8.6 | 6.1 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 | 70 | 0.5 |  | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 | 1.5 | 12.4 | 14 | 5.3 | 10.4 | 143.3 | 134 | 132.4 | 83.3 | 0.6 | 16.9 | 30.1 | 83.2 |  | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 9.1 | 1.3 |  | 20 | 8.6 | 17 | 1399.6
15:30 | 6.6 |  | 7 |  | 3 |  |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 4.6 | 3.3 | 5 | 19.9 | 20.6 | 20 | 18.7 | 0.8 | 40.4 | 126.7 | 50.8 | 53.5 | 23.9 | 9.4 | 6.8 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 | 65.2 |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.5 | 10.3 | 13.2 | 5.3 | 10.4 | 149.1 | 80.8 | 132.1 | 96.7 | 0.6 | 15.9 | 30.4 | 83.6 |  | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 7.9 | 1.3 |  | 20 | 8.5 | 15.7 | 1361.5
16:00 | 6.6 |  | 7.1 |  | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 6.7 | 3.3 | 5 | 20 | 20.7 | 20 | 18.7 | 2.7 | 54.7 | 126.7 | 50.8 | 53.6 | 29.9 | 9.5 | 6.8 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 | 58.5 |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.5 | 9.9 | 12.1 | 5.4 | 10.4 | 152.6 | 89.3 | 131.9 | 73.5 | 0.6 | 14.5 | 30.4 | 83.2 |  | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 5 | 1.3 |  | 20 | 8.5 | 13.1 | 1359.9
16:30 | 6.2 |  | 6.9 |  | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 11.1 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.7 | 55 | 126.7 | 59.2 | 62.1 | 16.7 | 11.1 | 8.1 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 | 14.5 |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.5 | 3.8 | 9.1 | 5.3 | 10.4 | 152.8 | 81 | 132.2 | 69.5 | 0.6 | 10.8 | 26.8 | 83.3 |  | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.7 | 1.3 |  | 20 | 8.5 | 9.1 | 1294.3
17:00 | 6.5 |  | 6.8 |  | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.5 | 20 | 18.7 | 2.7 | 47.9 | 126.2 | 66.8 | 71.9 | 4.8 | 12.5 | 9.5 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 | 7.7 | 0.6 | 0.5 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.5 | 1.9 | 3 | 5.4 | 10.3 | 144.4 | 38.2 | 131.5 | 35.1 | 0.6 | 3.5 | 27.2 | 83.4 |  | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.3 |  | 20 | 8.6 | 2.6 | 1179.9
17:30 | 6.6 |  | 6.9 |  | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.8 | 1.8 | 41.1 | 126.2 | 85.1 | 88.1 | 1.3 | 15.2 | 12.3 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.2 | 3.5 | 1 | 0.7 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 5.4 | 10.4 | 137.7 | 4.1 | 132.2 | 4.4 | 0.6 |  | 26.5 | 83.7 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 1.3 |  | 20 | 8.5 |  | 1123.6
18:00 | 6.7 |  | 7.3 | 7.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.6 | 20 | 18.8 | 1.7 | 43.6 | 126.7 | 86.1 | 89.7 |  | 13.9 | 10.6 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.5 |  | 2.5 | 2.2 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10.5 | 134.2 |  | 132.8 |  | 0.6 |  | 26.5 | 86.2 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.5 |  | 1121.1
18:30 | 6.4 |  | 7 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 13 | 3.3 | 5 | 20 | 20.7 | 20 | 18.8 | 0.5 | 60.5 | 126.7 | 87.6 | 90.3 |  | 13.1 | 10.4 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.5 |  | 3.4 | 2.3 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10.4 | 124.5 |  | 132.4 |  | 0.6 |  | 27.1 | 86.4 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20.1 | 8.6 |  | 1142.1
19:00 | 6.7 |  | 6.6 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.9 | 3.3 | 5 | 20.2 | 20.1 | 20 | 18.6 | 0.1 | 66.3 | 126.9 | 87.9 | 89.9 |  | 12.4 | 10.6 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 |  | 2.1 | 1.7 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 10.5 | 118.1 |  | 129.7 |  | 0.6 |  | 26.2 | 86.5 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20.2 | 8.6 |  | 1135.7
19:30 | 7 |  | 6.9 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.9 | 3.3 | 5 | 20 | 20.8 | 20 | 18.6 | 1.7 | 52.2 | 126.9 | 90.9 | 93.1 |  | 9.6 | 7.4 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 |  | 2.1 | 2 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 10.5 | 98 |  | 122 |  | 0.6 |  | 27.1 | 86.3 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.5 |  | 1097.1
20:00 | 7.1 |  | 6.6 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.5 | 20 | 18.6 | 1.3 | 43.5 | 126.2 | 89.1 | 92.6 |  | 11.1 | 7.7 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 |  | 2.7 | 2.1 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10.4 | 99.6 |  | 127.9 |  | 0.6 |  | 27.1 | 85.3 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.5 |  | 1093.1
20:30 | 6.3 |  | 6.5 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.3 | 4.9 | 19.9 | 20.5 | 20 | 18.6 | 1.6 | 41.5 | 126.2 | 86.7 | 92.8 |  | 12.9 | 6.8 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 |  | 2.8 | 2.7 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 10.4 | 99.3 |  | 126.6 |  | 0.6 |  | 25.4 | 84.5 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.5 |  | 1085.8
21:00 | 6 |  | 6.9 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 13 | 3.2 | 4.8 | 20 | 20.4 | 20 | 18.6 | 1.1 | 39.4 | 124.6 | 91.3 | 92.1 |  | 9.2 | 8.1 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 |  | 2.9 | 1.8 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10.4 | 88.5 |  | 114.4 |  | 0.6 |  | 26 | 84.4 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.6 |  | 1059.9
21:30 | 8.1 |  | 6.8 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 13 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 18.4 | 0.6 | 32.4 | 124.6 | 83.6 | 96.1 |  | 8.9 | 4.4 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 |  | 3.2 | 2.4 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10.3 | 81.2 |  | 114.8 |  | 0.6 |  | 26.7 | 84.1 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.6 |  | 1041.4
22:00 | 5.8 |  | 7 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 13 | 3.2 | 5.1 | 19.9 | 20.3 | 20 | 18.2 | 0.2 | 25.9 | 122.5 | 74.9 | 96 |  | 7.8 | 4.3 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 |  | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 10.4 | 57.8 |  | 90.9 |  | 0.6 |  | 27.3 | 85.3 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.5 |  | 974.9
22:30 | 6.5 |  | 6.8 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.2 | 5.1 | 19.9 | 20.1 | 20 |  |  | 20.8 | 122.5 | 75 | 95.9 |  | 8.6 | 4.4 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 |  | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 10.3 | 60 |  | 70.2 |  | 0.6 |  | 27.5 | 86.7 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 19.9 | 8.5 |  | 935
23:00 | 7.1 |  | 6.3 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 13 | 3.1 | 5 | 19.6 | 20.2 | 20 |  |  | 17.7 | 119.4 | 84 | 92.4 |  | 9.4 | 3 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 |  | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 10.4 | 43.7 |  | 71.2 |  | 0.6 |  | 27 | 85.9 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 19.6 | 8.5 |  | 917.4
23:30 | 6.6 |  | 5.5 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13 | 3.2 | 5 | 20 | 20.1 | 20 |  |  | 8.2 | 119.4 | 84.4 | 92.1 |  | 7 | 5.9 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.7 |  | 3.3 | 2.7 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 10.4 | 39.9 |  | 63.1 |  | 0.6 |  | 27.6 | 85.6 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.5 |  | 894.9
0:00 | 6.8 |  | 5.6 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 2.8 | 5 | 20 | 20.6 | 20 |  |  | 5.9 | 116.8 | 82.2 | 89.3 |  | 11.4 | 4.1 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.7 |  | 4.3 | 3.2 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10.3 | 44.8 |  | 71.5 |  | 0.6 |  | 26.4 | 86.8 |  | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.5 |  | 903.1
EJEC MWh | 163.75 | 0 | 154.45 | 263.8 | 72 | 0 | 0 | 4.9 | 475.4 | 0 | 477.9 | 486.3 | 279.65 | 77.85 | 120.65 | 478.8 | 489.1 | 480 | 410.15 | 29.65 | 684.55 | 2810.7 | 1285.8 | 1755.35 | 272.2 | 164.7 | 112.7 | 503.3 | 200.55 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 180.45 | 656.6 | 24.7 | 19.85 | 85.7 | 443.5 | 0 | 2.65 | 36 | 131.05 | 122.5 | 128.3 | 249.1 | 2196.65 | 1161 | 2287.2 | 806.6 | 14.4 | 148.7 | 676.65 | 1954.75 | 0 | 115.2 | 60.45 | 57.6 | 57.6 | 120.45 | 31.2 | 0 | 479.15 | 204.35 | 123.4 | 26293.95
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 609.05 | 2.3163 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 3550.05 | 13.5014 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8131.6 | 30.9257 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 14003.25 | 53.2565 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
domingo, 30 de Marzo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 6.6 |  | 7.1 |  |  | 32 | 45.7
1:00 | 7 |  | 7.4 |  |  | 32.1 | 46.5
1:30 | 6.8 |  | 7.2 |  |  | 31.8 | 45.8
2:00 | 7 |  | 6.2 |  |  | 32.1 | 45.3
2:30 | 7.9 |  | 6.8 |  |  | 32.1 | 46.8
3:00 | 6.9 |  | 7.4 |  |  | 32.1 | 46.4
3:30 | 6.9 |  | 6.6 |  |  | 32 | 45.5
4:00 | 6.9 |  | 6.8 |  |  | 32 | 45.7
4:30 | 6.9 |  | 6.6 |  |  | 31.9 | 45.4
5:00 | 6.9 |  | 5.5 |  |  | 32 | 44.4
5:30 | 6.7 |  | 5.3 |  |  | 32 | 44
6:00 | 6.5 |  | 5.1 |  |  | 32 | 43.6
6:30 | 7 |  | 5.1 |  |  | 32.1 | 44.2
7:00 | 7 |  | 5 |  |  | 32.1 | 44.1
7:30 | 7.2 |  | 5.4 |  |  | 31.9 | 44.5
8:00 | 7.4 |  | 4.9 |  |  | 32 | 44.3
8:30 | 6.9 |  | 6.1 |  |  | 31.7 | 44.7
9:00 | 5.9 |  | 7.2 |  |  | 31.6 | 44.7
9:30 | 7.6 |  | 6.8 |  |  | 31.2 | 45.6
10:00 | 6.4 |  | 7.5 |  |  | 31.3 | 45.2
10:30 | 7.4 |  | 5.9 |  |  | 30.9 | 44.2
11:00 | 7.2 |  | 6.7 |  |  | 31 | 44.9
11:30 | 7.9 |  | 7.2 |  |  | 30.8 | 45.9
12:00 | 6.7 |  | 7.1 |  |  | 30.5 | 44.3
12:30 | 6.5 |  | 7.4 |  |  | 30.5 | 44.4
13:00 | 6.8 |  | 5.5 |  |  | 30.4 | 42.7
13:30 | 6.5 |  | 5.5 |  | 12 | 30.3 | 54.3
14:00 | 6.9 |  | 5.2 |  | 21.62 | 30.3 | 64.02
14:30 | 7.1 |  | 4.9 |  | 21.94 | 30.3 | 64.24
15:00 | 6.5 |  | 7 |  | 22.05 | 30.4 | 65.95
15:30 | 6.6 |  | 7 |  | 22.94 | 30.7 | 67.24
16:00 | 6.6 |  | 7.1 |  | 23.03 | 31.1 | 67.83
16:30 | 6.2 |  | 6.9 |  | 22.97 | 30.9 | 66.97
17:00 | 6.5 |  | 6.8 |  | 22.95 | 31.2 | 67.45
17:30 | 6.6 |  | 6.9 |  | 23.9 | 31.3 | 68.7
18:00 | 6.7 |  | 7.3 |  | 23.97 | 31.4 | 69.37
18:30 | 6.4 |  | 7 |  | 23.9 | 31.5 | 68.8
19:00 | 6.7 |  | 6.6 |  | 24.11 | 31.6 | 69.01
19:30 | 7 |  | 6.9 |  | 23.9 | 31.7 | 69.5
20:00 | 7.1 |  | 6.6 |  | 23.85 | 31.7 | 69.25
20:30 | 6.3 |  | 6.5 |  | 23.84 | 31.7 | 68.34
21:00 | 6 |  | 6.9 |  | 23.98 | 31.6 | 68.48
21:30 | 8.1 |  | 6.8 |  | 23.82 | 31.7 | 70.42
22:00 | 5.8 |  | 7 |  | 23.84 | 31.9 | 68.54
22:30 | 6.5 |  | 6.8 |  | 23.94 | 31.8 | 69.04
23:00 | 7.1 |  | 6.3 |  | 24.03 | 32 | 69.43
23:30 | 6.6 |  | 5.5 |  | 24.01 | 31.9 | 68.01
0:00 | 6.8 |  | 5.6 |  | 23.91 | 32 | 68.31
EJEC MWh | 163.75 | 0 | 154.45 | 0 | 252.25 | 755.55 | 1326

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Marzo del 2025 - domingo, 30 de Marzo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 82.25 | 328.35 | 359.55 | 364.3 | 368.25 | 378.35 | 384.55 | 389.55 | 391.1 | 383.7 | 390.15 | 379.6 | 344 | 354.65 | 331.1 | 163.75 | 5393.2
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 248 | 283.07 | 247.43 | 287.315 | 291.3 | 307.1 | 294.95 | 188.3 | 194.25 | 229.85 | 227 | 108.25 |  |  | 123.75 | 229.1 | 228.6 | 228.35 | 228.75 | 228.2 | 228.85 | 229.5 | 228.6 | 228.9 | 206.185 | [5 empty] | 5295.6
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 164.55 | 162.075 | 155.435 | 156.885 | 153.6 | 142.2 | 152.8 | 152.8 | 112.85 | 152 | 162.1 | 170.35 | 173.4 | 168.65 | 167.85 | 103.45 |  | 6.25 | 133.75 | 162.35 | 166.85 | 164.2 | 153.25 | 159.995 | 163.75 | 157.8 | 160.55 | 165.35 | 155.1 | 154.45 | 4354.64
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.15 | 481.675 | 485.209 | 486.023 | 409.85 | 486.85 | 488.3 | 487.7 | 486.15 | 487.5 | 487.3 | 488.7 | 488 | 487.95 | 487.5 | 487.2 | 488.5 | 488.95 | 488.1 | 487.95 | 487.85 | 482.65 | 483.55 | 485.45 | 485.7 | 472.25 | 452.35 | 443.9 | 456.8 | 263.8 | 14171.857
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34 | 47.44 | 32.698 | 38.556 | 39.65 | 29.25 | 27.55 | 32.35 | 49.4 | 57.15 | 50.35 | 52.2 | 70.4 | 71.5 | 71.7 | 71.9 | 71.95 | 72 | 71.35 | 57.65 | 51.7 | 72 | 67.5 | 71.9 | 71.95 | 71.1 | 71.4 | 71.5 | 72 | 72 | 1742.094
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 3.25 |  | 1.1045 | 2.3 |  | 2.05 | 0.1 |  | 0.85 |  |  |  | 3.3 | 4.35 |  |  | 1.15 |  | 5.2 | 0.95 | [5 empty] | 4.85 | 4.6 | 0.3 |  | 41.5545
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5202.15 | 5150.6494 | 5193.4355 | 4494.7598 | 3066.7 | 5091.6 | 4440.85 | 5339.05 | 5258.85 | 4801.8 | 4972.45 | 4841.95 | 4786.4 | 4964.05 | 4829.15 | 3646.65 | 5205.85 | 4695.6 | 5147.35 | 5344 | 5401.8 | 5349.9 | 5345.85 | 5349.75 | 5348.3 | 5351.35 | 5345.55 | 5340.5 | 5344.15 | 5335.8 | 149986.2447
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.65 | 170.6762 | 416.9567 |  |  |  | 62.25 | 472.8 | 472.8 | 472.9 | 470.35 | 472.8 | 469.65 | 382.35 | 373.4 | 212.25 | 393.8 | 474.95 | 472.1 | 472.75 | 472.8 | 472.8 | 471.2 | 470.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 473.05 | 472.8 | 473.9 | 11006.1829
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 23.45 | 21.8187 | 24.7017 | 25.1279 | 25.2 | 23.45 | 21.8 | 22 | 22.9 | 23.7 | 24.4 | 25.05 | 23.2 | 23.4 | 23.65 | 12.05 | 0.86608 | 3.4 | 2.35 | 4.05 | 2.95 | 23.28 | 23.52 | 23.52 | [6 empty] | 449.8344
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37 | 38.0795 | 37.9783 | 38.7468 | 38.45 | 35.65 | 34.65 | 34.4 | 33.5 | 36.95 | 36.25 | 15.9 | 34.35 | 36.8 | 37.25 | 23.75 | 3.282 | 14.15 | 5.8 | 14.3 | 9.55 | 39.36 | 39.36 | 39.12 | [6 empty] | 714.6267
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3492.5 | 3496.9515 | 3533.8086 | 3514.6025 | 3473.8 | 3549.4 | 3335.25 | 3417.2 | 3420.1 | 1744 | 3447.8 | 3405.2 | 3368.35 | 1564.35 | 3415.65 | 3372 | 3287.05 | 3315.35 | 3367.2 | 3303.4 | 3333.75 | 3432.25 | 3381.45 | 3310.8 | 3514.85 | 3466.25 | 3445 | 3358.67 | 3316.9 | 3361 | 98744.8825
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1014.75 | 1014.6382 | 997.4554 | 1013.5946 | 561.5 | 358.45 |  |  | 212.15 |  | 45.3 | 339.9 | 994.55 | 524.4 | 1017.35 | 1016.1 | 1015.45 | 1014.8 | 1014.1 | 632.2 | 1004 | 1012.7 | 1012.2 | 1013.85 | 1013.35 | 1016.8 | 1009.75 | 1015.0205 | 1015.65 | 1015.05 | 22915.0587
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 5.85 | 4.23 | 4.03 | 5.56 | 4.95 | 4.35 | 7.2 | 4.65 | 6.75 | 7.55 | 6.65 | 7.45 | 6.2 | 6.5 | 5 | 4.8 | 6.55 | 4.3 | 6.7 | 6.5 | 7.1 | 6.65 | 8.7 | 7.45 | 8.15 | 6 | 5.55 | 4.2 | 3.65 | 4.9 | 178.12
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.4 | 145.4 | 152.59 | 153.095 | 145.05 | 152.6 | 136.15 | 101.85 | 152.845 | 107.35 | 109.7 | 151.9 | 159.9 | 153.7 | 148.95 | 149.15 | 160.6 | 152.25 | 153.9 | 154.4 | 160.8 | 153.35 | 147.6 | 149.45 | 153.85 | 152.65 | 153.55 | 156.3 | 129.2 | 151.52 | 4403.05
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 30.2 | 160.15 | 177 | 182.3 | 190.5 | 166.45 | 166.7 | 207.3 | 207.75 | 223.75 | 241.4 | 240.7 | 236.85 | 278.35 | 317.8 | 356.6 | 281.45 | 242.35 | 241.6 | 240.25 | 241.845 | 4631.295
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3441.6 | 3441.145 | 3291.375 | 3290.875 | 3400.15 | 3440.25 | 3441.15 | 2960.8 | 3433.535 | 3430.35 | 3436.45 | 3437.55 | 3431.9 | 3437.4 | 3434.05 | 3433.6 | 3434.5 | 3441.25 | 3436.8 | 3444.35 | 3441.9 | 2574.4 | 3435.8 | 3440.25 | 3124.2 | 3127.25 | 3148.65 | 3086.5 | 3436.1 | 3430.765 | 100184.895
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.4 | 161.315 | 166.855 | 122.535 | 171.6 | 189.65 | 121.1 | 41.35 | 99.37 | 99.8 | 114.8 | 105.5 | 109.55 | 100.8 | 97.55 | 99.85 | 215.5 | 212.05 | 209.4 | 211.85 | 212.1 | 210.45 | 206.85 | 202.75 | 208.15 | 188.05 | 194.4 | 211 | 212.25 | 209.685 | 4870.51
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 18.45 | [6 empty] | 21.25 | [7 empty] | 6.45 |  |  |  |  | 15 | 24.15 |  |  |  | 85.3
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 476.6105 | 476.5165 | 476.589 | 476.8 | 386.65 | 451.15 | 475.45 | 475.6 | 475.45 | 475.55 | 475.5 | 475.6 | 475.95 | 475.6 | 475.35 | 475.5 | 475.4 | 475.25 | 475.3 | 475.25 | 475.3 | 475.2 | 475.3 | 475.25 | 419.7 | 475.35 | 475.35 | 475.35 | 475.4 | 14098.716
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.3 | 478.82 | 479.35 | 480.04 | 480.05 | 432.7 | 479.45 | 479.25 | 371.55 | 479.85 | 480.8 | 480.05 | 480.4 | 482.35 | 480.25 | 477.55 | 480.2 | 478.2 | 482.05 | 482.7 | 482.25 | 481.4 | 481.4 | 483.65 | 484.1 | 484.85 | 482.75 | 483.75 | 483.8 | 477.9 | 14269.76
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.45 | 487.64 | 487.09 | 487.025 | 486.4 | 441.15 | 487.3 | 487.2 | 412.75 | 486.65 | 486.25 | 486.85 | 486.6 | 486.25 | 486.5 | 486.95 | 487 | 486.9 | 486.9 | 486.7 | 486.9 | 486.7 | 486.55 | 486.95 | 486.75 | 486.7 | 486.7 | 486.8 | 486.7 | 486.3 | 14484.605
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 295.15 | 232.5675 |  |  |  |  | 25.6 | 253.8 | 309.2 | 248.85 | 310 | 311.9 | 287.95 | 260.5 | 308.4 | 309.9 | 301.4 | 306.45 | 310.1 | 308.6 | 304.65 | 300.7 | 294.55 | 301.1 | 300.75 | 303 | 310.75 | 311.25 | 311.55 | 279.65 | 7398.3175
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3964.55 | 3798.3184 | 3756.9495 | 3888.3744 | 3971.4 | 3939.6 | 3968.7 | 4037.7 | 3995.15 | 3976.25 | 3970.5 | 3961.5 | 3952.05 | 3889.5 | 3952.4 | 3949 | 2949.9 | 3959.35 | 3941.7 | 3937.45 | 3964.75 | 3963.35 | 3878.85 | 3994.55 | 3937.05 | 3970.5 | 3954.45 | 3981.15 | 3964.15 | 3976.15 | 117345.2923
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.35 | 179.6695 | 178.3585 | 180.8635 | 179.4 | 177.95 | 179.55 | 181.5 | 182.4 | 179.45 | 179.7 | 180.2 | 180.2 | 179.05 | 182.6 | 180.15 | 180.65 | 179.1 | 178.7 | 177.45 | 179 | 178.5295 | 179.25 | 180.4 | 178.65 | 178.7 | 179.7 | 181.4 | 178.65 | 146.0255 | 5356.5965
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.2 | 63.505 | 64.4495 | 66.3065 | 67.501 | 67.5 | 68.25 | 70.95 | 72.45 | 72.45 | 71.55 | 72.9 | 72.85 | 71.9 | 70.7 | 72.85 | 74.2 | 72.6 | 72.9 | 72.85 | 73.8 | 74.8325 | 75.85 | 76.2 | 75.05 | 74.45 | 75.75 | 76.65 | 77.55 | 113.601 | 2188.5955
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 287.9 | 270.4815 | 295.579 | 228.8855 | 275.7 | 293.4 | 215.35 | 84 | 25.85 | 56.5 | 88 | 28.4 | 11.95 | 71 |  | 73.95 | 30.75 |  | 41.95 | 21.1 | 25 | 140.898 | 31.35 | 42.95 | 25.2 | 32.2 | 51.65 | 75.8 |  | 69.8245 | 2895.6185
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.55 | 76.297 | 72.5515 | 57.187 | 55.35 | 62.05 | 69.4 | 64.4 | 67.95 | 62.55 | 30.35 | 56.75 | 67.35 | 75.05 | 66.85 | 63.9 | 16.15 | 70.45 | 77.7 | 78.55 | 79.3 | 73.5 | 81.35 | 76.45 | 82.3 | 83.75 | 80.35 | 82.5 | 76.6 | 77.85 | 2061.3355
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 197.4 | 38.2 |  | 7.24 |  | 24.6 | 1961.1 | 11064.2 | 15276.45 | 14809.9 | 15171.35 | 15606.9 | 15371.45 | 15582.3 | 15592.6 | 15562.95 | 15562.85 | 15565.95 | 15551.35 | 15035 | 15549.75 | 15543.8 | 14687.45 | 14899.43 | 15606.05 | 15610.9 | 15115.85 | 15328.5 | 14710.2 | 14607.1 | 349640.82
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.1 | 12.29 |  |  |  |  | 287.05 | 3536.3 | 5081.55 | 4931.15 | 4633.95 | 5104.45 | 5089.7 | 4544.8 | 5227.6 | 5224.15 | 4295.4 | 4593.1 | 4722.835 | 4432.15 | 5055.5 | 5238.05 | 4915.95 | 4778.015 | 4783.1 | 4841.6 | 3873.445 | 4747.9 | 4706 | 4752.15 | 109480.285
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.535 |  |  | 18.945 | 36.955 |  | 10.5 | [21 empty] | 83.935
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.45 |  |  | 36.92 | [24 empty] | 54.37
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.6 | 118.814 | 107.897 | 104.2105 | 74.55 | 89.8 | 66.75 | 53.1 | 79.15 | 114.35 | 103.25 | 104.2 | 100.05 | 99.95 | 122.25 | 123.25 | 123.7 | 123.65 | 122.65 | 123.2 | 118.15 | 119.15 | 113.3 | 113.65 | 110.9 | 108.55 | 119.5 | 120.8 | 120.75 | 120.65 | 3242.7715
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 480.3064 | 479.723 | 479.5335 | 479.4 | 479.95 | 480.05 | 479.1 | 479.55 | 479.2 | 479.25 | 479.75 | 479.7 | 479.75 | 479.35 | 479 | 479.6 | 479.2 | 479.45 | 478.5 | 479.35 | 479.25 | 478.6 | 479.1 | 478.8 | 479.8 | 479.25 | 478.6 | 478.95 | 478.8 | 14380.8129
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.15 | 487.25 | 484.16 | 485.585 | 484.35 | 420.4 | 485.1 | 314.25 | 422.45 | 480.8 | 485.95 | 385.05 | 486.5 | 485.85 | 485.7 | 485.8 | 486 | 486.6 | 485.3 | 484.85 | 486.25 | 485.5 | 484.85 | 486.85 | 484.75 | 485.45 | 485.8 | 485.9 | 283.8 | 489.1 | 13885.345
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10738.25 | 10686.6995 | 11141.9053 | 10819.0192 | 11035.45 | 11113.25 | 11033.5 | 10867.85 | 11032 | 10887.65 | 11064.7 | 11044.75 | 10843.15 | 11045.05 | 10924.9 | 10423.75 | 10466.8 | 10494.55 | 10930.4 | 10351.65 | 10636.7 | 10728.5 | 10650.3 | 10728.35 | 10720.4 | 10670.55 | 10803.9 | 10444.95 | 10171.3 | 9561.2 | 322061.424
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156.3767 | 156.3312 | 156.3687 | 156 | 156 | 156 | 53.1 | 41.45 | 158.4 | 158.35 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 98.3 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.9 | 156 | 156 | 104.5 | 154.75 | 154.2 | 154.3 | 154.4 | 154.35 | 153.8 | 154.15 | 4354.2266
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1961.4 | 2049.705 | 2281.335 | 2293.63 | 2290.35 | 2284.4 | 2285.8 | 2282.3 | 2275.9 | 2275.65 | 2277.15 | 2281.115 | 2275.05 | 2271.2 | 2275.7 | 2275.7 | 2287.15 | 2291.65 | 2291.85 | 2177.75 | 2128.65 | 2196.95 | 2178.15 | 2160.75 | 2209.2 | 1808.55 | 1553.25 | 1432.6 | 1568.5 | 1532.35 | 63753.735
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 415.2 | 255.962 | 172.3435 | 326.1015 | 369.1 | 414.25 | 375.15 | 395.7 | 478.65 | 480 | 479.9 | 479.6 | 437.05 | 467.25 | 476.05 | 459.2 | 458.55 | 479.3 | 354 | 462.45 | 479.25 | 480 | 480 | 480 | 480 | 450.75 | 474.65 | 349.25 | 460.05 | 480 | 12849.757
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.45 | 445.745 | 448.68 | 401.74 | 428.6 | 458 | 453.35 | 453.45 | 453.65 | 454.95 | 455.95 | 456.75 | 453.65 | 443.65 | 447.7 | 452.6 | 399.37 | 448.85 | 449.75 | 456.15 | 458 | 457.7 | 454.6 | 455.55 | 456.1 | 423.15 | 423.7 | 437.2 | 442.3 | 410.15 | 13326.485
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 757.75 | 589.6265 | 812.884 | 558.9085 | 721.7 | 662.7 | 630.3 | 1095.5 | 777.2 | 744.15 | 782.3 | 796.5 | 753.9 | [7 empty] | 8.95 | 696.25 | 347.05 | 1073.25 | 756.45 | 743.7 | 814.9595 | 731.6 | 731.25 | 23.6 | 15610.4785
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 700.3035 | 87.8185 | 564.608 | 352.7 | 682.85 | 485 |  | 458.6 | 330.6 |  |  |  | 629.55 | 49.7 | 919.3 | 484.4 | 74.7 | 524.35 | 87.7 | 396.65 | 74.8 | [7 empty] | 682.4 | 7586.03
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 492.4 | 234.2163 | 573.4168 | 829.4876 | 693.1 | 784.65 | 1130.35 | 732.65 | 489.55 | 893.55 | 920.05 | 978.3 | 674.75 | 673.5 | 990.85 | 1091.6 | 975.95 | 1020.1 | 900.9 | 947.85 | 792.15 | 744.75 | 869.9 | 737.3 | 575.45 | 506.8 | 768.5 | 366.05 | 377 | 684.55 | 22449.6707
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 126.35 | 72.8052 | 99.7869 | 119.5385 | 97.4 | 28.15 | 104.5 | 118.8 | 43.85 | 130.3 | 113.1 | 370.8 | 191.9 | 69.55 | 260.15 | 279.8 | 171.35 | 95.55 | 145 | 81.25 | 101.5 | 245.65 | 280.25 | 283.75 | 180.65 | 54.9 | 78.1 | 72.85 | 63.55 | 29.65 | 4110.7805
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1476.15 | 2410.149 | 2215.8275 | 1834.392 | 1267.4 | 1121.7 | 2566.25 | 2061.45 | 2112.2 | 2161.25 | 876.65 | 802.45 | 1505.3 | 1240.75 | 2307.8 | 2114.05 | 2385.6 | 1861.45 | 2239.2 | 2515.75 | 2249.45 | 1947.1 | 2062.3 | 2209.5 | 1664.65 | 1437.5 | 1943.3 | 2624.8 | 2541.35 | 2810.7 | 58566.4185
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 674.7 | 1264.1088 | 1969.2187 | 1769.0911 | 813.75 | 487.1 | 1355.4 | 1565.3616 | 1622.25 | 1644.95 | 958.6 | 541.2 | 894.1 | 635.05 | 1607.2 | 1289.55 | 1739 | 1625.1 | 901 | 1215.4 | 1438.95 | 1355.45 | 1471.15 | 983.6 | 707 | 318.85 | 603.3 | 967.15 | 1126.1 | 1285.8 | 34829.4802
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 765.7 | 1453.6883 | 1920.3587 | 1827.2767 | 973.65 | 732.8 | 1533.7 | 2060.2078 | 1916.75 | 1998.8 | 1153.8 | 938.9 | 1223.7 | 1046.5 | 1943.3 | 1647.1 | 1889.3 | 1833.2 | 1190.75 | 1579.6 | 1733.95 | 1727.1 | 1640.15 | 1219.15 | 1102.2 | 590.2 | 1004.25 | 1521.6 | 1803.05 | 1755.35 | 43726.0816
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 43.1 | 65.925 | 137.8132 | 122.0293 | 58.05 | 25.6 | 104.95 | 128.15 | 165.3 | 168.3 | 96.4 | 43.25 | 66.9 | 48.3 | 142.45 | 134.95 | 159.6 | 132.65 | 69.15 | 76.25 | 128.9 | 124 | 138.6 | 100.65 | 68.25 | 32.8 | 57.3 | 104.6 | 121.85 | 164.7 | 3030.7676
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 12.05 | 93.159 | 228.8057 | 207.6023 | 67.45 | 27.5 | 139.75 | 121.3 | 134.85 | 150.85 | 104.4 | 51.45 | 71.1 | 42.8 | 171.5 | 150 | 219.05 | 127.8 | 55.75 | 94.85 | 148.45 | 76.5 | 72.35 | 58.6 | 31.5 | 21 | 36.8 | 63.5 | 86.4 | 112.7 | 2979.817
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2731.65 | 2741.6212 | 2118.2061 | 2367.8402 | 2517.45 | 202.65 | [24 empty] | 12679.4175
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2086.95 | 2082.6452 | 2080.9741 | 2087.1043 | 2084.1 | 2081.6 | 2071.75 | 2073.25 | 2001.45 | 1780.55 | 2086.5 | 2088.1 | 2084.75 | 2085.7 | 2087.7 | 2083.8 | 2088.15 | 2086.75 | 2087.05 | 2046.8 | 2088.5 | 2090.35 | 2064.15 | 2085.2 | 2080.85 | 2083.05 | 2082.85 | 2082.3 | 1547.35 | 1590.6 | 61050.8735
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 189.1 | 199.3837 | 162.5856 | 155.5362 | 311.35 | 89.1 | 252.9 | 250.75 | 219.25 | 140.4 | 324.65 | 343.25 | 337.8 | 294.25 | 328.95 | 289.7 | 250.95 | 343 | 323.4 | 320.4 | 340.65 | 343.85 | 333.95 | 315.1 | 299.85 | 318.75 | 321.55 | 287.1 | 213.2 | 272.2 | 8172.9055
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3993.45 | 3934.7808 | 4015.2463 | 3840.5846 | 3981.15 | 4065.6 | 4060.6 | 3084.3 | 3109.8 | 2889.35 | 2980.2 | 2960 | 2934.6 | 3019.75 | 3263 | 2661.7 | 2860.05 | 3300.6 | 3798.05 | 3035.7 | 3289.55 | 3173.25 | 2358.7 | 3196.7 | 3592.3 | 3486.85 | 3360 | 3121.85 | 3076.55 | 669.9 | 97114.1616
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3813.85 | 3757.0858 | 3829.2164 | 3678.231 | 3813.4 | 3873.55 | 3872.4 | 3025.75 | 3065.85 | 2866.55 | 2962.2 | 2956.6 | 2927.15 | 3015.65 | 3172.85 | 2654.35 | 2856.5 | 2676.2 | 29.1 | 278.5 | 1509.6 | 3121.9 | 2314.25 | 3141.8 | 3495.5 | 3407.15 | 3257.45 | 3029.3 | 3003.25 | 765.2 | 86170.3832
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4701.75 | 4625.8253 | 4766.0346 | 4437.1885 | 4653.65 | 4792.4 | 4735.45 | 3296.95 | 3211.05 | 2942.45 | 2993.05 | 2955.7 | 2949.25 | 3016.85 | 3611.95 | 2681.45 | 2863.7 | 3595.5 | 4337.25 | 3334.75 | 3600.85 | 3251.9 | 2481.25 | 3215.95 | 3809.35 | 3662.05 | 3672.6 | 3357.2 | 419.8 | 659.55 | 102632.6984
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6174.35 | 6051.7682 | 6167.3929 | 5988.3888 | 6157.7 | 6221.3 | 6206.7 | 5254.8 | 5179.3 | 4960 | 5004.9 | 5005.4 | 5024.5 | 5038 | 5308.6 | 4647.15 | 4850.15 | 4854.7 | 4114.1 | 3424.5 | 4270.45 | 5141.2 | 4282.25 | 5182.7 | 5581.3 | 5471.45 | 5307.25 | 4969.15 | 3281.8 | 255.85 | 149377.0999
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 200.55 | 326.3146 | 1225.8121 | 1295.9138 | 1525.2 | 1580.05 | 1477.25 | 1171.9 | 1112.8 | 1074.75 | 594 | 371.55 | 84.7 | 227.15 |  | 230.35 |  | 107.6 |  |  |  | 608.7 | 224.35 | 181.3 | 147.55 |  | 201.65 | 206.85 | 166.6 | 222.5 | 14565.3905
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 524.739 | 645.8556 | 779.2 | 793.95 | 769.15 | 701.3 | 679.85 | 674.75 | [20 empty] | 5568.7946
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1277.7673 | 241.0459 |  | 1181.45 | 1058.7 | [23 empty] | 3758.9633
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 471.65 | [21 empty] | 471.65
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 211.805 | [8 empty] | 191.3 |  | 403.105
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3665.9 | 1305.8552 | 4013.905 | 3902.759 | 3939.1 | 4134.25 | 3659.45 | 3875.25 | 1684.45 | 3558.75 | 3869.65 | 3980.2 | 3625.45 | 3700.5 | 25.35 |  | 2762.8691 | 3395.3 | 3514.55 | 3182.2 |  |  |  | 2552.25 | 77.25 | 2701.75 | 3161.75 | 3250.8 | 3361.08 | 3349.75 | 80250.3683
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3683.3 | 2328.6156 | 4029.2245 | 3910.078 | 3948.95 | 4144.35 | 3665.9 | 3883.3 | 1677.6 | 3565.35 | 3878.6 | 3991.05 | 3633.65 | 3706.15 | 3224.7 | 1317.9 | 3594.3645 | 3403.75 | 3522.1 | 3368.65 | 2945.7 | 2950.4 | 737.15 | 2861.25 | 15.65 | 2845.8 | 3168.75 | 3258.15 | 3366.26 | 3355.75 | 93982.4426
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4080.1 | 1775.6855 | 4282.333 | 4202.2535 | 4217.15 | 4345.05 | 4052.75 | 4172 | 1572 | 3975.4 | 4156.45 | 4242.35 | 4031.05 | 4089.2 | 1834.5 | 633.3 | 3388.7966 | 3908.95 | 3980.15 | 3779.85 | 1642.3 | 1635.6 | 441.15 | 2881.15 | 74.95 | 3057.55 | 3784.95 | 3829.95 | 3899.295 | 3876.95 | 95843.1636
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504.05 | 399.7495 | 503.8515 | 502.1525 | 395.7 | 0.1 | 18.45 | 250.1 | 252 | 252 | 252 | 355.1 | 357.65 | 463.85 | 374.25 | 302.9 | 252.75 | 500.25 | 501.9 | 504 | 463.9 | 501.95 | 501.9 | 501.6 | 501.65 | 503.95 | 503 | 502.1 | 439.5 | 503.3 | 11865.6535
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.8 | 174.774 | 201.9495 | 201.6775 | 186.85 | 203.55 | 203.85 | 202.8 | 200.9 | 203.55 | 200.45 | 201.8 | 201.6 | 200.15 | 201.6 | 201.6 | 192.35 | 194.2 | 144.95 | 148.35 | 195 | 197.7 | 197.8 | 187.5 | 201.6 | 190.6 | 180.3 | 200.6 | 198.45 | 200.55 | 5787.851
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 234.6 | 235.6 | 244.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 227.9 | 234.75 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 479.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 469.2 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 13387.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 214.2 | 229.75 | 239.7 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 227.15 | 214.7 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 464.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 463.5 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 13314.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 186 | 187.5 | 227 | 480 | 480 | 480 | 222 | 158.7 | 480 | 480 | 480 | 484.7 | 484.8 | 484.8 | 452.25 | 484.8 | 475.7 | 484.8 | 457.4 | 484.8 | 479.75 | 484.8 | 484.8 | 12964.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 22 | 78.7 | 89.8 | 33.35 |  | 33.15 | 107.15 | 115.55 | 141.65 | 169.35 | 179.2 | 178 | 179.2 | 176.75 | 138.95 | 152.3 | 126.4 | 177.95 | 183.35 | 186.05 | 166.45 | 147.6 | 187.75 | 180.45 | 3151.1
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 2.55 | 382.38 | 444.95 | 196.55 | 414.1 | 737.85 | 746.55 | 933.15 | 1051.65 | 1065.3 | 1070.5 | 1074.45 | 1065.35 | 1038 | 1030.3 | 1046.015 | 1073 | 1059.7 | 1052.24 | 818.96 | 252.25 | 16555.795
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 869.55 | 872.48 | 874.555 | 870.815 | 879.35 | 880.565 | 870.95 | 854.65 | 844.55 | 795.9 | 789.205 | 82.935 |  | 281.75 | 844.65 | 852.95 | 718.1 | 554.25 | 574.8 | 575.15 | 641 | 668.25 | 628 | 636.35 | 638.67 | 747.4 | 803.5 | 845.17 | 638.67 |  | 20134.165
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 732.6 | 610.685 | 729.91 | 482.955 | 607.45 | 522.6 | 733.55 | 656.95 | 538.15 | 544.6 | 718 | 717.9 | 718.2 | 729 | 730.8 | 696.65 | 564.35 | 572.3 | 704.35 | 706.85 | 726.95 | 703.2 | 724.6 | 681.25 | 645.2 | 627.55 | 542.7 | 676.3 | 514.3 | 656.6 | 19516.5
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 51.65 | 32.586 | 23.6212 | 31.7766 | 41.9 | 70.9 | 41.1 | 47.85 | 22.7 | 78.2 | 76.8 | 62.7 | 84.95 | 50.25 | 10.5 | 101.5 | 174.55 | 30.3 | 172.8 | 282 | 281.3 | 258 | 255.5 | 213.4 | 222.95 | 82.4 | 45.45 | 63.5 | 25 | 24.7 | 2960.8338
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 47.25 | 42.3914 | 31.9414 | 25.4981 | 27.3 | 52 | 26.8 | 53.35 | 16.05 | 76.15 | 63.95 | 109.9 | 119.35 | 55.55 | 14.1 | 128.9 | 232.7 | 30.55 | 234.1 | 365.15 | 363.8 | 322.85 | 325.2 | 286.4 | 300.5 | 137.35 | 55.25 | 89.55 | 30.95 | 19.85 | 3684.6809
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.65 | 85.692 | 83.4875 | 84.5665 | 84.55 | 83.2 | 81.95 | 82.95 | 82.5 | 82.15 | 83.85 | 84.8 | 84.75 | 84.45 | 71.8 | 83.05 | 83.35 | 83.35 | 85.05 | 84.35 | 85.05 | 84.9 | 85.2 | 77.55 | 86.25 | 84.65 | 84.7 | 85.7 | 86.15 | 85.7 | 2511.346
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.55 | 441.7244 | 441.4533 | 439.1152 | 440.2 | 440.9 | 439.55 | 441.5 | 441.25 | 440.75 | 442.55 | 442.15 | 441.9 | 442.85 | 442.65 | 441.95 | 443.4 | 442.65 | 443.75 | 442.7 | 443.7 | 444.6 | 444.55 | 445.25 | 433.95 | 443.95 | 443.3 | 443 | 443.05 | 443.9 | 13263.7929
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.7 | 448.935 | 448.6 | 448.255 | 446.05 | 176.2 | 229.95 | 343.85 | 444.6 | 444.2 | 444.1 | 444.05 | 444.45 | 444.15 | 444 | 132.35 | 150.8 | 446.1 | 446.4 | 446.35 | 445.25 | 443.95 | 443.85 | 443.8 | 443.4 | 440.35 | 330.9 | 443.9 | 443.25 | 443.5 | 12045.24
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 87.975 | [18 empty] | 0.9 | [9 empty] | 88.875
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 1.65 | [7 empty] | 1.35 |  | 3
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2172.25 | 2066.7676 | 2036.195 | 2111.575 | 2170.7 | 2157.45 | 2160.4 | 2167.15 | 2173 | 2173 | 2170.65 | 2161.4 | 2160.8 | 2118.85 | 2158.9 | 2160.65 | 1630.95 | 2166.95 | 2171.8 | 2164.25 | 2171.35 | 2154.25 | 2123.05 | 2158.75 | 2163.9 | 2162.7 | 2175.3 | 2167.35 | 2177.8 | 2167.25 | 64075.3876
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 32.9 | 54.5 | 82.65 | 73.8 | 59.15 | 48.9 | 50.45 | 50.25 | 50.4 | 50.35 | 50.3 | 36.235 | 36 | 36 | 36 | 27.9 | 13.85 | 50 | 50 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 48.65 | 68.65 | 85.65 | 79.75 | 1323.535
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13450.75 | 11195.95 | 1672.29 | 13405.74 | 13385.35 | 13395.8 | 5973.9 | 929.5 |  | 5953.05 | 9064.7 | 9077.95 | 8976.55 | 9043.1 | 9053.65 | 9017 | 8995.4 | 9044.85 | 9085.15 | 12231.45 | 13407.4 | 13387.35 | 13142.5 | 13301.5 | 13296.75 | 13417.95 | 13419.25 | 13409.75 | 13419.05 | 13380.55 | 306534.18
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3231.4 | 3230.39 | 3268.245 | 2988.66 | 3168.65 | 3581.95 | 3771.95 | 3596.7 | 3396.05 | 3100.9 | 3215.75 | 3584.8 | 3299.8 | 3341.3 | 2961.1 | 3043.9 | 3356.15 | 2847.35 | 3053.65 | 3024.95 | 3063.1 | 3193 | 2934.05 | 3055.6 | 3094.75 | 3021.85 | 2997.45 | 2990.2 | 3036.6 | 2947.35 | 95397.595
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3255.7 | 3265.37 | 3271.86 | 2990.33 | 3167.35 | 3608.15 | 4018.15 | 3791.75 | 3520.8 | 3205.95 | 2861.75 |  |  |  | 2849.35 | 517.3 |  | 2222.5 | 3050.8 | 3025.1 | 3068.6 | 3200.4 | 2930.85 | 3055.6 | 3140.5 | 3028.7 | 3015.9 | 3019.8 | 3059.75 | 2969.85 | 79112.16
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3251.05 | 3267.43 | 3273.555 | 2994.04 | 3168.8 | 3607.9 | 4022.5 | 3804.25 | 3037.55 | 3211.8 | 3283.4 | 3858.75 | 3455.7 | 3517.35 | 2972.8 | 3151.55 | 3546.95 | 2849 | 3049.8 | 3027.3 | 3072.05 | 3201.6 | 2933.2 | 3055.9 | 3096.45 | 3035.45 | 3011.2 | 3017.35 | 3059.15 | 2966.9 | 96800.725
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5592.5 | 5571.865 | 5622.475 | 5390.81 | 5538.25 | 5879.15 | 6211.85 | 6053.8 | 5551.1 | 5536.25 | 5372.6 | 4024.65 | 3783.5 | 3821.95 | 5140 | 3931.3 | 3833.9 | 4736.8 | 5408.85 | 5302.8 | 5361.4 | 5525.35 | 5277.6 | 5416.7 | 5449.15 | 5386.55 | 5374.6 | 5405.9 | 5436.3 | 5364.5 | 156302.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4439.3 | 4629.825 | 4641.86 | 4326.075 | 4577.3 | 4870.95 | 4718 | 4672.85 | 4449.5 | 3917.15 | 4161.05 | 4568 | 4201.75 | 4558.65 | 3633.05 | 3317.2 | 4178.8 | 3929.45 | 3976.35 | 3176.75 | 3122.3 | 3795.9 | 3048.35 | 3672 | 3934.85 | 3416.3 | 3784.2 | 3483.55 | 3963.65 | 4307.1 | 121472.06
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2384.2 | 2455.11 | 2476.415 | 2347.8 | 2457.3 | 2561.15 | 2502.95 | 2484.8 | 2396.7 | 2167.3 | 2269.45 | 2443.25 | 2293.8 | 2441.75 | 2047.15 | 1916.95 | 2278.6 | 2166.7 | 2193 | 1858.55 | 1835.1 | 2107.65 | 1801.7 | 2064.45 | 2156.9 | 1959.75 | 2102.85 | 1983.25 | 2172.1 | 2322.4 | 66649.075
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.1 | 229.035 | 46.745 | 252.15 | 251.75 | 253.75 | 115.7 | 57.4 |  | 173.05 | 252.15 | 210.1 |  | 109.45 | 250.9 | 249.95 | 251.3 | 250.85 | 251.15 | 250.55 | 250.3 | 251.1 | 250.3 | 251.45 | 133.9 | 157.25 | 94.3 | 250.65 | 250.55 | 250.65 | 5847.53
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.7 | 1.9076 | 1.2976 | 2.042 | 2.75 | 2.45 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 3 | 2.6 | 1.95 | 1.75 | 1.9 | 1.95 | 2.55 | 1.45 | 2.05 | 1.4 | 2.55 | 2 | 1.9 | 2.5 | 3.05 | 2.3 | 1.65 | 1.75 | 2.5 | 1.8 | 2.65 | 64.8972
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1968.35 | 1971.643 | 1985.733 | 1971.551 | 1467.4 | 1232.4 | 570.6 | 762.45 | 819.8 | 497.902 | 690.7 | 1006 | 1920.95 | 1533.4 | 1965.1 | 1963.9 | 1946.8 | 1729.15 | 1907.05 | 1323.8 | 1782.65 | 1964.3 | 1791.25 | 1964.3 | 1914.45 | 1967.45 | 1902.95 | 1805.85 | 1603.35 | 1881.15 | 47812.379
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.7 | 76.45 | 34.44 | 43.07 | 40.05 | 42.305 | 45.55 | 43.9 | 44.9 | 14.35 | 0.9 | 42.5 | 31.35 | 43.2 | 43.55 | 4.95 |  | 11.65 | 41.35 | 32.7 | 42.6 | 42.45 | 44 | 45.2 | 43.45 | 17.45 | 20.105 | 36 | 36.4 | 36 | 1085.52
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 124.395 | 115.475 | 123.8 | 105.65 | 132.3 | 90.25 | 123.65 | 130.055 | 107.1 | 112.75 | 129.7 | 131.1 | 130.25 | 132.2 | 135.25 | 128.7 | 107.15 | 128.8 | 130.05 | 127.8 | 131.85 | 132 | 131.85 | 127.45 | 132.25 | 128.95 | 131.55 | 132.2 | 129 | 131.05 | 3754.575
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 229.621 | 842.256 | 122.578 |  | 923.8 | 789.45 |  | 913.3 | [21 empty] | 3821.005
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 147.3 | 134.555 | 118.955 | 88.12 | 128.5 | 92.1 | 154.4 | 133.55 | 141.35 | 50.25 | 154.9 | 152.8 | 137.2 | 152.2 | 150.8 | 136.8 | 128.3 | 119.75 | 134.75 | 149.75 | 142.85 | 145.6 | 143.6 | 144.95 | 139.75 | 137.45 | 141.2 | 142.2 | 135.05 | 122.5 | 4001.48
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.25 | 128.1 | 129.85 | 129.6 | 129.6 | 131 | 129.05 | 128.8 | 130.5 | 128.45 | 128.85 | 128.9 | 128.7 | 126.4 | 49.75 | 116.6 | 120.95 | 128 | 130.05 | 131.15 | 131 | 130.6 | 131.05 | 131 | 131.3 | 130.8 | 130.25 | 129.6 | 131.25 | 128.3 | 3787.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5188 | 4622.4 | 2229.75 | 3126.7 | 3865.25 | 3793.8 | 4228.4 | 4222.85 | 2383.4 | 3322.85 | 3528.05 | 3505.35 | 3516.75 | 3493.95 | 3482.5 | 3811.2 | 4822.25 | 5443.95 | 5468.5 | 5443.9 | 5413.6 | 5425.25 | 5436.45 | 5284.8 | 5437.4 | 5434.55 | 5425.35 | 5422.2 | 5427 | 5182.85 | 133389.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2146.55 | 2134.7 | 2157.25 | 2160.05 | 2155.2 | 2176.55 | 2103.35 | 2161.2 | 2179.2 | 2154.35 | 2158.2 | 2159.45 | 2157.7 | 2130.2 | 2085.6 | 1972.7 | 2037.25 | 2137.8 | 2158.15 | 2149.35 | 2108.65 | 2155.8 | 2141.85 | 2130 | 2158.75 | 2163.35 | 2159.9 | 2159.75 | 2124.4 | 2165.1 | 64142.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 236 | 238.25 | 237.9 | 238 | 237.6 | 237.9 | 237.9 | 237.9 | 237.7 | 237.3 | 237.9 | 238 | 237.75 | 237.75 | 237.65 | 237.55 | 237.8 | 237.9 | 244.6 | 248.85 | 248.75 | 248.25 | 248.5 | 248.5 | 248.25 | 248.5 | 248.6 | 249.05 | 248.65 | 249.1 | 7258.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 961.7 | 1372.3953 | 2188.7842 | 1956.9221 | 982.95 | 663.25 | 1664.9 | 1621.4 | 1712 | 1710.1 | 1113.55 | 1283.65 | 1248.1 | 1065.9 | 1784.05 | 1481.25 | 2169.4 | 1492.3 | 820.75 | 1588.45 | 1466 | 1412.3 | 1231.2 | 1083.35 | 946.25 | 850.95 | 850.4 | 853.899 | 1481.55 | 2196.65 | 41254.3506
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1069.1 | 1257.0058 | 2038.7375 | 1853.0841 | 1048.8 | 758.15 | 1694.5 | 1679.65 | 1836.6 | 1685.9 | 1181.7 | 1319.15 | 1321 | 1136.1 | 1789.3 | 1827.4 | 2103.6 | 1516.1 | 1063.85 | 1733.45 | 1549.75 | 1479.6 | 1320.05 | 1122.65 | 1025.85 | 865.65 | 971.85 | 967.203 | 1469 | 2287.2 | 42971.9804
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1876.85 | 1875.5487 | 1895.1079 | 1895.9578 | 1848.7 | 1883.05 | 1868.9 | 1889.5 | 1906.05 | 1897.2 | 1900.1 | 1887.9 | 1872.85 | 1892.3 | 1898 | 1874.3 | 1875.4 | 1873.55 | 1880.05 | 1890.05 | 1869.45 | 1273 | 1328.65 | 1557.05 | 1860.9 | 1790.5 | 1895.6 | 1885.518 | 1899.05 | 894.2 | 53935.2824
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5.2 | 8.237 | 3.91 | [6 empty] | 5.85 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.05 | 14.4 | 14.4 | 12.3 | 14.25 | 4.95 | 14.4 | 14.4 | 5.4 |  | 5.55 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.774 | 14.4 | 14.4 | 267.271
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 284.8 | 413.8187 | 241.7877 | [6 empty] | 340.95 | 724.55 | 722.4 | 721.7 | 654.75 | 722.95 | 718.55 | 672.7 | 719.4 | 271.45 | 721.55 | 723.75 | 284 |  | 340.05 | 724.95 | 729.05 | 726.1 | 723.6355 | 722.65 | 721.9 | 13627.4419
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5317.8 | 6102.7115 | 6169.828 | 6257.1552 | 5455.7 | 5846.8 | 5842.2 | 5968.2 | 6058.15 | 5894.8 | 6017.15 | 5528.6 | 5379.45 | 5819.2 | 6063.85 | 5617.8 | 5343.8 | 5721.1 | 6049.7 | 5811.2 | 5966.1 | 134.3 |  | 14.85 | 5202.55 | 5935.9 | 5729.45 | 5673.059 | 5961.3 | 5805.7 | 156688.4037
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3048.9 | 3048.5269 | 3112.6966 | 3129.0318 | 2966.05 | 3066.2 | 2846.4 | 3117.6 | 3096.7 | 3101.4 | 3106.9 | 3082.25 | 3053.25 | 3069.3 | 3078.5 | 2974.5 | 2949.7 | 3021.85 | 3100.95 | 3048.95 | 2993.7 | 3082.7 | 3086.9 | 3076 | 3075 | 3134.9 | 3124.3 | 3066.391 | 3014.2 | 3037.45 | 91711.1962
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1514.7 | 1499.8545 | 1496.0851 | 1499.6862 | 1455.55 | 1445.8 | 1518.05 | 1522.85 | 1522.45 | 1523.1 | 1527.8 | 1523.4 | 1526.65 | 1518.6 | 1530.65 | 1519.1 | 1241.6 | 1218.3 | 1271.9 | 1535.1 | 1537.7 | 1303.75 | 1337.35 | 1450.75 | 1534.15 | 1539.75 | 1541.8 | 1545.4255 | 1522.05 | 1529.5 | 44253.4514
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 984.85 | 608.567 | 541.5361 | 712.0724 | 929.7 | 492.15 | 984.75 | 846.9 | 882.05 | 415.1 | 950.65 | 1011.7 | 937.85 | 1035.45 | 1044.5 | 928.75 | 881.5 | 1031.8 | 1021.85 | 961.9 | 986.25 | 1016.45 | 1020.75 | 974.9 | 982.15 | 966.7 | 713.1 | 800.4 | 748.05 | 806.6 | 26218.9754
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1213.75 | 812.364 | 770.7634 | 935.7643 | 1247.1 | 584.15 | 1408 | 1162.4113 | 1172.2 | 511.6 | 1271.7 | 1368.9 | 1247.95 | 1398.05 | 1403.55 | 1265.4 | 1086.95 | 1391.3 | 1337.35 | 1270.55 | 1335.7 | 1376.9 | 1380.1 | 1325.05 | 1322.5 | 1266.05 | 991.25 | 1044.4 | 970.6 | 1161 | 35033.353
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1495.7353 | 855.6923 | 1369.25 | 1786 | 1332.65 |  |  | 655.6 |  |  |  | 746.95 | [16 empty] | 8241.8776
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 223.4704 | 852.3646 | 267.5202 | 493.65 | 586.45 | 447 | [23 empty] | 2870.4553
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 82.65 | 848.9608 | 266.7145 | 491.95 | 628.9 | 255 | [23 empty] | 2574.1753
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 898.8 | 865.9276 | 3389.3803 | 1969.5093 | 2870.05 | 3000.7 | 2517.45 | 821.5 |  | 1298.6 |  | 1763.55 |  | 1328.35 |  | 733.55 | 1203.4 |  |  |  | 780.55 |  | 655.4 | 156.1 | 1334.4 | 594.35 |  |  |  |  | 26181.5672
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 270.2 | 270.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3357.8 | 3347.6732 | 3333.842 | 3388.8841 | 3377.25 | 3347.15 | 3368.85 | 3389.1 | 3365.1 | 3383.75 | 3388.1 | 3383.7 | 3401.65 | 3420.9 | 3273.95 | 3323 | 3290.95 | 3292.3 | 3377.45 | 3210.3 | 3302.3 | 3296.85 | 3185.75 | 3386.45 | 3394.65 | 3365.4 | 3333.65 | 3182.621 | 1632.35 |  | 95101.7204
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1584.5 | 1598.1037 | 1700.209 | 1684.1228 | 1700 | 1727.75 | 1689.7 | 1581.15 | 1571.2 | 1597.3 | 1560.7 | 1579.8 | 1570.35 | 1605.85 | 1523.2 | 1578.85 | 1567.35 | 1525.15 | 1565.45 | 1500.65 | 1539.15 | 1536.65 | 1497.1 | 1578.9 | 1598.7 | 1560 | 1591.55 | 1506.1765 | 774.25 |  | 45193.862
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.85 | 156.865 | 141.22 | 106.4 | 158.1 | 115.1 | 186 | 161.4 | 177.3 | 55.95 | 190.05 | 183.4 | 166.85 | 186.4 | 180.05 | 168.45 | 149.5 | 144.6 | 162.45 | 179.7 | 173.5 | 180 | 178.5 | 179.05 | 172.6 | 165.4 | 165.5 | 172.75 | 166.2 | 148.7 | 4850.835
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 364.8 | 552.6475 | 624.397 | 492.7315 | 269.25 | 231.1 | 623.95 | 622.2 | 600 | 559.2 | 289.05 | 237.9 | 398.45 | 300.35 | 608.3 | 607.8 | 626.35 | 459.9 | 491.4 | 658.15 | 576.45 | 498.5 | 482.85 | 533.3 | 346.95 | 259.95 | 383.75 | 585.75 | 593.55 | 676.65 | 14555.626
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1080.05 | 1482.315 | 1747.549 | 1444.874 | 825.2 | 648.8 | 1711.85 | 1774.1 | 1789.5 | 1590.2 | 979.1 | 784.9 | 1140.85 | 894.05 | 1732.6 | 1804.25 | 1794.7 | 1316.5 | 1365.8 | 1816.05 | 1537.45 | 1414.95 | 1320.6 | 1316.95 | 898.7 | 691.6 | 1064.9 | 1543.8 | 1745.4 | 1954.75 | 41212.338
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 88.85 | 477.9 | 476.75 | 478.7 | 478.65 | 479.25 | 479.6 | 323.3 |  | 11 | 271.1 | 294.35 |  |  | 54.25 | 238.7121 | 239.8 | 238.05 | 239.5 | 240.1014 | 177.25 |  |  |  | 5287.1135
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 94 | 93.025 | 92.15 | 96.66 | 81.14 | 97.25 | 93.15 | 101.4 | 99.25 | 68.1 | 68.8 | 91.65 | 104.9 | 112.8 | 112.2 | 112.4 | 46.65 | 88.2 | 97.95 | 115.15 | 113.4 | 114.25 | 115.2 | 115.2 | 114.9 | 112.05 | 105.8 | 111 | 115.1 | 115.2 | 2998.925
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.85 | 53.68 | 52.485 | 51.115 | 51.615 | 51.25 | 38.95 | 48 | 48 | 50.55 | 55.9 | 58 | 34.85 | 24.25 | 24.15 | 24 | 6.5 | 46.1 | 49.9 | 58.55 | 57.7 | 56.75 | 56.75 | 60.1 | 58.75 | 55.65 | 53.75 | 55.5 | 60 | 60.45 | 1458.095
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.535 | 55.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 56.55 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 18.4 | 54.65 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.35 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.55 | 47.85 | 46.75 | 57.6 | 57.6 | 1661.835
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.73 | 19.375 | 50.625 | 48.825 | 57.15 | 57.6 | 53.2 | 56.4 | 57.6 | 57.6 | 57.2 | 57 | 21.25 | 57.5 | 57.6 | 57.6 | 47.9 | 46.8 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57 | 57.6 | 57.25 | 48.65 | 50.35 | 57.6 | 57.6 | 1535.205
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 219.4453 | [6 empty] | 117 | [20 empty] | 181 | 517.4453
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 108.835 | 107.375 | 129.675 | 113.435 | 130.1 | 73.15 | 120.65 | 118.605 | 110.8 | 118.2 | 134.7 | 135 | 127.65 | 122.9 | 137.1 | 131.75 | 119.2 | 129.9 | 132.05 | 132.7 | 134.45 | 133.5 | 134.35 | 132.15 | 127.7 | 130.95 | 116.45 | 108.75 | 112.55 | 120.45 | 3685.075
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2660.7 | 2655.895 | 2654.75 | 2656.055 | 2653.9 | 2652 | 2655.7 | 2076.55 | 1940.05 | 1858.5 | 2653.5 | 2656.9 | 2652.95 | 1614.5 | 1978.7 | 2624 | 1997.05 | 1956.9 | 2657.8 | 2568.55 | 2593.9 | 2128.4 | 2521.15 | 2659.3 | 2656.7 | 2656.85 | 2656.55 | 2620.75 | 2656.35 | 2613.7 | 73588.6
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.15 | 29.9575 | 28.7025 | 29.9995 | 23.15 | [5 empty] | 15 | 28.8 | 28.25 | 13.2 | 13.4 | 26.55 | 27.15 | 30.75 | 30.25 | 28.4 | 30.15 | 27.35 | 31.2 | 31.2 | 30.4 | 22.65 | 29.55 | 29.35 | 28.4 | 31.2 | 675.1595
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 674.7 | 667.7477 | 668.1796 | 682.2983 | 675.6 | 673.05 | 677.4 | 681.8 | 676.55 | 680.1 | 685.3641 | 680.5 | 686.1 | 688.45 | 678.55 | 684.05 | 687.25 | 689.45 | 687 | 688.8 | 681.15 | 682 | 681.6 | 682.95 | 684.5 | 680.7 | 678.7 | 675.2 | 681.8 | 680.55 | 20422.0897
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 80.45 | 79.6568 | 78.5693 | 81.5078 | 78.25 | 77.25 | 80 | 78.35 | 79.65 | 79.9 | 78.3665 | 79.3 | 79.8 | 81.15 | 78.05 | 78 | 79.1 | 79.8 | 79 | 78.6 | 78.65 | 78.4 | 80.35 | 80.45 | 79.7 | 78.2 | 78.2 | 75.7 | 72.8 | 75 | 2362.2004
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 8.25 | [23 empty] | 8.25
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 239.5 | 257.6 | [22 empty] | 497.1
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 251.55 | 120.2 |  | 148.75 | [21 empty] | 520.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 480.7581 | 480.2288 | 480.1009 | 479.8 | 480.35 | 480.604 | 479.15 | 479.5 | 479.5 | 479.7 | 479.85 | 479.9 | 479.85 | 479.5 | 479.15 | 479.85 | 479.7 | 479.8 | 479 | 479.6 | 479.9 | 478.95 | 479.6 | 479.75 | 480.15 | 479.5 | 479 | 479.5 | 479.15 | 14391.5918
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.5 | 130.017 | 178.105 | 170.7395 | 176.4 | 176.6 | 177.887 | 177 | 178.8 | 164.65 | 159.75 | 199.45 | 207.35 | 216.1 | 223.05 | 218.6 | 216.6 | 216.7 | 217.25 | 215.1 | 215.6 | 218.75 | 223.45 | 226.5 | 224.75 | 221.1 | 222.3 | 227 | 226.55 | 204.35 | 6021.9985
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 92.44 | 92.43 | 92.445 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 12.1 |  |  |  | 30.4 | 93.9 | 96 | 96 | 92.7 | 91.2 | 91.2 | 60.8 | 43.7 | 91.2 | 91.25 | 71.25 | 91.2 | 64.6 | 47.5 | 91.2 | 93.8 | 96 | 2179.315
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61 |  | 179.985 | [5 empty] | 230.6 | 382.6 | 823.35 | 1023 | 542.7 | 1067.8 | 397.6 | 56.1 | 230.85 | 1045.4 | 481.2 | 1118.8 | 1031.35 | 1088.8 | 1097.4 | 1114.9 | 1114.45 | 1127.45 | 1125.35 | 1126.1 | 808 |  | 17274.785
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4175.75 | 3992.2 | 4161.305 | 4171.795 | 4167.65 | 3465.45 | 2609.9 | 4168.05 | 4169.75 | 4165.3 | 4171.3 | 4173.45 | 4166.2 | 4162.75 | 4106.95 | 2447.6 | 3358.45 | 4154.8 | 4162.15 | 4159.6 | 4095.6 | 4070.9 | 4076.25 | 4081.15 | 4162.6 | 4174.15 | 4170.2 | 4178.6 | 4139.65 | 4148.8 | 119608.3
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 858.3 | 850.77 | 862.575 | 849.125 | 807.45 | 786.55 | 789.45 | 838.9 | 860.95 | 881.6 | 829.9 | 807.45 | 766 | 875.75 | 935.1 | 898.9 | 875.65 | 882 | 907.7 | 890.3 | 900.05 | 908.4 | 907.2 | 883 | 911.75 | 929.05 | 931 | 932.7 | 931.65 | 933.75 | 26222.97
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1094.95 | 1096.965 | 1092.64 | 1090.73 | 939.1 | 961.05 | 943.6 | 1037.3 | 1085.35 | 1088.55 | 1085.05 | 1089.05 | 923.55 | 999.8 | 1089.15 | 1088.15 | 1089.25 | 1052 | 1071 | 1067.6 | 1082.25 | 1093.2 | 1085.55 | 1091.8 | 1092.25 | 1095.8 | 1094.7 | 1091.95 | 1093.2 | 1093.8 | 31899.335
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 14.7 | [11 empty] | 19.55 |  |  | 31.8 | 21.15 |  | 87.2
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.1 | 140.635 | 146.85 | 157.97 | 173.15 | 197.35 | 187 | 216.2 | 220.2 | 220.1 | 199.55 | 185.8 | 157.135 | [5 empty] | 19.3 | 49.8 | 205.05 | 213.6 | 214.2 | 214.85 | 218.1 | 217.35 | 211.7 | 221.35 | 221.5 | 221.1 | 4573.94
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2602.35 | 2613.595 | 2604.74 | 2604.305 | 2332.25 | 2425 | 2604.55 | 2602.35 | 2609.2 | 2590.55 | 2594.5 | 2594.95 | 2593.4 | 2588.55 | 2596.45 | 2040.25 | 1953 | 2460.05 | 2559.55 | 2272.15 | 2387 | 2610.6 | 2426.6 | 2608.15 | 2610.45 | 2613.25 | 2604.4 | 2508.75 | 2378.95 | 2533.6 | 75123.49
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 189.15 | 150.933 | 133.872 | 102.048 | 139.5 | 126.85 | 157.95 | 168.4 | 130.55 | 89.25 | 192.3 | 186.3 | 164.15 | 186.15 | 184.7 | 181.3 | 167.7 | 134.45 | 159.6 | 156.3 | 177.55 | 185.65 | 181.75 | 185.1 | 166.75 | 133.9 | 179.9 | 175.85 | 171.55 | 123.4 | 4782.853
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3075.7 | 863.4355 | 3147.0574 | 3990.1898 | 4106.85 | 4209.75 | 4023.55 | 3584.9 |  | 2363.75 | 315.6 | 772.85 | 2747.9 | 3395.85 |  | 352.15 | 1266.35 | 255.9 | 314.1637 |  | 362.8 | 1183.6 | 375.05 |  | 2889.65 | 1631.55 | 684.5 | 342.25 |  |  | 46255.3464
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1556.5 |  | 1583.6501 | 2190.3736 | 2239.35 | 2288.25 | 2208.7 | 2004.9 |  | 1200.75 |  |  | 1432.55 | 1906.8 | [10 empty] | 1436.65 | 158.3 |  |  |  |  | 20206.7738
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 598.5 | 41.7695 | 590.311 |  | 955.1 |  | 988.9 | 64.45 |  | 402.7 | 52.5 |  |  | 573.15 | [16 empty] | 4267.3805
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 130.034 | 928.546 |  |  | 1394.9 | [24 empty] | 2453.48
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 170965.43 | 161537.617 | 173923.6467 | 176928.9855 | 174610.816 | 177170.685 | 175616.5461 | 172206.0908 | 161811.4 | 172821.652 | 173059.7657 | 172667.55 | 172278.985 | 172768.65 | 170754.8 | 159051.385 | 171233.7983 | 174947.95 | 175267.8987 | 175090.455 | 176806.6 | 173585.0621 | 162281.98 | 174257.78 | 178160.22 | 179409.5015 | 178987.4095 | 179537.453 | 172624.465 | 162395.916 | 5172760.4937
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | HIDRO - TÉRMICO | CENTRALES ELECTRO ORIENTE | HIDROELÉCTRICA | 127.767 | 190.512 | 142.7165 | 185.205 | 172.742 | 131.462 | 131.462 | 94.38 | 113.684 | 168.5725 | 158.287 | 193.3087 | 192.684 | 191.5095 | 190.765 | 190.327 | 189.8995 | 190.353 | 181.6145 | 193.2525 | 192.6745 | 192.704 | 192.709 | 192.5215 | 192.5215 | 163.519 | 153.374 | 150.2295 | 127.146 | 115.8305 | 5003.7332
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 276.54 | 315.98 | 316.01 | 311.1 | 313.1 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.6 | 316.75 | 237.55 | 303.6 | 316.8 | 264 | 310.2 | 316.75 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.75 | 316.55 | 303.6 | 144.2 | 209.7 | 9007.08
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1899 | 454.2526 | 453.0358 | 454.1698 | 454.1388 | 454.1603 | 454.18 | 443.6163 | 393.0267 | 454.1617 | 444.936 | 454.1168 | 454.0343 | 454.0171 | 454.0856 | 450.3316 | 292.5183 | 224.6127 | 214.8895 | 219.2935 | 227.3487 | 227.3267 | 227.3846 | 227.4099 | 227.3262 | 217.0517 | 227.3873 | 227.0294 | 227.3636 | 227.554 | 10394.9491
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.8 | 275.709 | 263.7585 | 234.096 | 274.25 | 270.25 | 272.3338 | 269.45 | 272.6 | 226.75 | 113.5 | 243 | 247.05 | 251.75 | 244.8 | 260.1 | 250.4 | 237.2 | 242.95 | 241.9 | 239.9 | 240.85 | 250.65 | 220.05 | 208.55 | 215.6 | 229.25 | 250.7 | 264.1 | 262.65 | 7349.9473
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 359.5 | 240.6095 | 359.168 | 355.276 | 347.65 | 345.85 | 345.9413 | 344.4 | 334.35 | 311.55 | 320.3 | 328.75 | 343.75 | 340.25 | 383.1 | 384 | 384.55 | 385.65 | 385.8 | 385.5 | 376.6 | 384.95 | 384.7 | 376.1 | 385.1 | 383.4 | 383.95 | 385.45 | 385.3 | 382 | 10813.4948
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 576.8122 | 583.2493 | 570.7718 | 575.8904 | 559.8824 | 555.0499 | 447.8631 | 581.2016 | 580.801 | 384.8836 | 501.7018 | 571.1875 | 585.3697 | 585.5898 | 585.4025 | 585.3387 | 584.0518 | 580.8174 | 580.4512 | 583.4044 | 580.3926 | 581.6338 | 581.2462 | 580.2319 | 535.5532 | 583.4236 | 580.6768 | 579.6859 | 582.0545 | 583.693 | 16928.3116
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2110.8191 | 2020.8724 | 2105.4306 | 2120.6471 | 2119.7632 | 2069.8723 | 1968.5801 | 2049.7478 | 2011.2617 | 1862.6678 | 1855.5248 | 2107.1629 | 2139.638 | 2139.9164 | 2174.7531 | 2186.8473 | 1938.9695 | 1922.2331 | 1922.5053 | 1887.3504 | 1927.1157 | 1944.2145 | 1953.4898 | 1913.0633 | 1865.8509 | 1879.7443 | 1891.188 | 1896.6947 | 1730.1641 | 1781.4274 | 59497.516
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 928115.775
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 686395.5638
[7 empty] | ENGIE | 626531.5894
[7 empty] | ELECTROPERU | 459259.41
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 326415.6506
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 276969.335
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 270075.9745
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 208577.65
[7 empty] | CELEPSA | 149986.2447
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 121659.9413
[7 empty] | EGEMSA | 117345.2923
[7 empty] | EGASA | 114175.05
[7 empty] | SAN GABAN | 74263.7595
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 66462.1202
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 64075.3876
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 63753.735
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 58566.4185
[7 empty] | EGEJUNIN | 50251.3985
[7 empty] | LA VIRGEN | 47812.379
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 42817.15
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 41212.338
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 36689.96
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 26560.4512
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 23196.5085
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 22784.29
[7 empty] | SINERSA | 20413.5903
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 19516.5
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 17653.5045
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 14555.626
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 14380.8129
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 14171.857
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 13885.345
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 13326.485
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 13263.7929
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 12849.757
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 12045.24
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 11006.1829
[7 empty] | EGESUR | 10440.8105
[7 empty] | PETRAMAS | 7654.06
[7 empty] | TERMOSELVA | 6720.8605
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 5393.2
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 5295.6
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 5287.1135
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 4850.835
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 4782.853
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4354.64
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 4001.48
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 3821.005
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3754.575
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3685.075
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3684.6809
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 3242.7715
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2960.8338
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2511.346
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 2061.3355
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1742.094
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1323.535
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 1164.4611
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1085.52
[7 empty] | SHOUGESA | 1025.85
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 517.4453
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 178.12
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 91.875
[7 empty] | KONDU SAC | 64.8972
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 41.5545

## G_AREAS
domingo, 30 de Marzo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 431.6 | 54.3 | 0 | 12.7 | 3603.6 | 1634.6 | 0 | 428.7 | 609.889 | 0 | 0 | 0 | 498.6 | 5666.9 | 609.889 | 6775.389 | 00:30 | 4645.089 | 1688.9 | 0 | 441.4 | 6775.389 | 00:30 | 351 | 26 | 0 | 441.4 | 818.4
01:00 | 437.8 | 7.4 | 0 | 9.7 | 3592.3 | 1614.7 | 0 | 426.4 | 618.862 | 0 | 0 | 0 | 454.9 | 5633.4 | 618.862 | 6707.162 | 01:00 | 4648.962 | 1622.1 | 0 | 436.1 | 6707.162 | 01:00 | 350.9 | 26.7 | 0 | 436.1 | 813.7
01:30 | 429.5 | 7.2 | 0 | 4 | 3403.9 | 1554.8 | 0 | 416.6 | 609.229 | 0 | 0 | 0 | 440.7 | 5375.3 | 609.229 | 6425.229 | 01:30 | 4442.629 | 1562 | 0 | 420.6 | 6425.229 | 01:30 | 349.9 | 26.3 | 0 | 420.6 | 796.8
02:00 | 434.5 | 6.2 | 0 | 4.3 | 3408.9 | 1614 | 0 | 393.9 | 612.627 | 0 | 0 | 0 | 445 | 5416.8 | 612.627 | 6474.427 | 02:00 | 4456.027 | 1620.2 | 0 | 398.2 | 6474.427 | 02:00 | 350.5 | 25.5 | 0 | 398.2 | 774.2
02:30 | 434 | 6.8 | 0 | 4.5 | 3453.2 | 1525 | 0 | 417.8 | 616.79 | 0 | 0 | 0 | 445.3 | 5396 | 616.79 | 6458.09 | 02:30 | 4503.99 | 1531.8 | 0 | 422.3 | 6458.09 | 02:30 | 348.4 | 27 | 0 | 422.3 | 797.7
03:00 | 428.9 | 7.4 | 0 | 4.5 | 3449.3 | 1376.5 | 0 | 412.4 | 606.569 | 0 | 0 | 0 | 440.8 | 5238.2 | 606.569 | 6285.569 | 03:00 | 4484.769 | 1383.9 | 0 | 416.9 | 6285.569 | 03:00 | 348.6 | 26.6 | 0 | 416.9 | 792.1
03:30 | 436.7 | 6.6 | 0 | 6.5 | 3579.4 | 1303.7 | 0 | 419.5 | 618.203 | 0 | 0 | 0 | 449.8 | 5302.6 | 618.203 | 6370.603 | 03:30 | 4634.303 | 1310.3 | 0 | 426 | 6370.603 | 03:30 | 351.7 | 25.8 | 0 | 426 | 803.5
04:00 | 436 | 6.8 | 0 | 4.6 | 3454.8 | 1283.9 | 0 | 419.2 | 618.203 | 0 | 0 | 0 | 447.4 | 5157.9 | 618.203 | 6223.503 | 04:00 | 4509.003 | 1290.7 | 0 | 423.8 | 6223.503 | 04:00 | 351.8 | 26 | 0 | 423.8 | 801.6
04:30 | 436 | 6.6 | 0 | 0.4 | 3569.9 | 1293.2 | 0 | 459.1 | 625.271 | 0 | 0 | 0 | 443 | 5322.2 | 625.271 | 6390.471 | 04:30 | 4631.171 | 1299.8 | 0 | 459.5 | 6390.471 | 04:30 | 352.1 | 25.8 | 0 | 459.5 | 837.4
05:00 | 432.2 | 5.5 | 0 | 3.1 | 3552.9 | 1284.1 | 0 | 479.5 | 619.287 | 0 | 0 | 0 | 440.8 | 5316.5 | 619.287 | 6376.587 | 05:00 | 4604.387 | 1289.6 | 0 | 482.6 | 6376.587 | 05:00 | 352 | 24.7 | 0 | 482.6 | 859.3
05:30 | 434 | 5.3 | 0 | 2.9 | 3394.7 | 1284.9 | 0 | 470 | 617.229 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 5149.6 | 617.229 | 6209.029 | 05:30 | 4445.929 | 1290.2 | 0 | 472.9 | 6209.029 | 05:30 | 351.9 | 24.3 | 0 | 472.9 | 849.1
06:00 | 436.8 | 5.1 | 0 | 1.7 | 3465.5 | 1285.2 | 0 | 462.1 | 622.263 | 0 | 0.2 | 0 | 443.6 | 5212.8 | 622.463 | 6278.863 | 06:00 | 4524.563 | 1290.3 | 0.2 | 463.8 | 6278.863 | 06:00 | 351.8 | 23.9 | 0.2 | 463.8 | 839.7
06:30 | 429.7 | 5.1 | 0 | 6.1 | 3215.5 | 1279.5 | 0 | 414.1 | 610.129 | 0 | 19 | 0 | 440.9 | 4909.1 | 629.129 | 5979.129 | 06:30 | 4255.329 | 1284.6 | 19 | 420.2 | 5979.129 | 06:30 | 346.5 | 24.4 | 19 | 420.2 | 810.1
07:00 | 432.2 | 5 | 0 | 16.1 | 3279.7 | 1213.6 | 0.1 | 409.8 | 619.822 | 0 | 77.1 | 0 | 453.3 | 4903.2 | 696.922 | 6053.422 | 07:00 | 4331.722 | 1218.6 | 77.2 | 425.9 | 6053.422 | 07:00 | 344.7 | 24.3 | 77.2 | 425.9 | 872.1
07:30 | 435.1 | 5.4 | 0 | 17.4 | 3242.1 | 1160.1 | 0.2 | 386.7 | 629.346 | 0 | 172.7 | 0 | 457.9 | 4789.1 | 802.046 | 6049.046 | 07:30 | 4306.546 | 1165.5 | 172.9 | 404.1 | 6049.046 | 07:30 | 330.9 | 24.9 | 172.9 | 404.1 | 932.8
08:00 | 432.3 | 54.6 | 0.1 | 21.3 | 3152.9 | 1148.7 | 0.3 | 429.7 | 620.543 | 0 | 328.2 | 0 | 508.3 | 4731.6 | 948.743 | 6188.643 | 08:00 | 4205.743 | 1203.3 | 328.6 | 451 | 6188.643 | 08:00 | 330.6 | 24.6 | 328.6 | 451 | 1134.8
08:30 | 436.2 | 28.8 | 0.1 | 24.8 | 3028.1 | 1156.8 | 0.5 | 531.1 | 608.718 | 0 | 377 | 0 | 489.9 | 4716.5 | 985.718 | 6192.118 | 08:30 | 4073.018 | 1185.6 | 377.6 | 555.9 | 6192.118 | 08:30 | 331.1 | 25.3 | 377.6 | 555.9 | 1289.9
09:00 | 426.8 | 32.5 | 0.2 | 26.7 | 3155.2 | 1139.9 | 0.8 | 570.2 | 583.953 | 0 | 396.5 | 0 | 486.2 | 4866.1 | 980.453 | 6332.753 | 09:00 | 4165.953 | 1172.4 | 397.5 | 596.9 | 6332.753 | 09:00 | 330.9 | 25.2 | 397.5 | 596.9 | 1350.5
09:30 | 429 | 32.4 | 0.3 | 20.4 | 3247.5 | 1254.2 | 1.2 | 571 | 590.913 | 0 | 405.1 | 0 | 482.1 | 5073.9 | 996.013 | 6552.013 | 09:30 | 4267.413 | 1286.6 | 406.6 | 591.4 | 6552.013 | 09:30 | 331.8 | 26.5 | 406.6 | 591.4 | 1356.3
10:00 | 428.5 | 32.2 | 0.4 | 21.6 | 3341.9 | 1233.1 | 1.1 | 562.5 | 626.83 | 0 | 417.6 | 0 | 482.7 | 5138.6 | 1044.43 | 6665.73 | 10:00 | 4397.23 | 1265.3 | 419.1 | 584.1 | 6665.73 | 10:00 | 331.4 | 26 | 419.1 | 584.1 | 1360.6
10:30 | 426.6 | 27 | 0.4 | 33.7 | 3372 | 1315.4 | 1.3 | 573.1 | 616.426 | 0 | 418.7 | 0 | 487.7 | 5261.8 | 1035.126 | 6784.626 | 10:30 | 4415.026 | 1342.4 | 420.4 | 606.8 | 6784.626 | 10:30 | 330.6 | 25.3 | 420.4 | 606.8 | 1383.1
11:00 | 429.2 | 86.2 | 0.5 | 42.6 | 3215.5 | 1420.6 | 0.8 | 601.4 | 628.035 | 0 | 399.4 | 0 | 558.5 | 5238.3 | 1027.435 | 6824.235 | 11:00 | 4272.735 | 1506.8 | 400.7 | 644 | 6824.235 | 11:00 | 330.6 | 25.9 | 400.7 | 644 | 1401.2
11:30 | 423.4 | 144.6 | 0.4 | 37.4 | 3294.9 | 1397.4 | 0.8 | 591.1 | 614.807 | 0 | 369.4 | 0 | 605.8 | 5284.2 | 984.207 | 6874.207 | 11:30 | 4333.107 | 1542 | 370.6 | 628.5 | 6874.207 | 11:30 | 329.7 | 26.8 | 370.6 | 628.5 | 1355.6
12:00 | 430 | 149.4 | 0.4 | 43.4 | 3377.1 | 1331.5 | 0.7 | 581.1 | 621.77 | 0 | 407.3 | 0 | 623.2 | 5290.4 | 1029.07 | 6942.67 | 12:00 | 4428.87 | 1480.9 | 408.4 | 624.5 | 6942.67 | 12:00 | 330.6 | 25.4 | 408.4 | 624.5 | 1388.9
12:30 | 425.4 | 149.4 | 0.5 | 54.8 | 3407 | 1313.8 | 0.4 | 595.3 | 622.207 | 0 | 398 | 0 | 630.1 | 5316.5 | 1020.207 | 6966.807 | 12:30 | 4454.607 | 1463.2 | 398.9 | 650.1 | 6966.807 | 12:30 | 322.6 | 25.5 | 398.9 | 650.1 | 1397.1
13:00 | 423.3 | 145 | 0.5 | 61.9 | 3437.5 | 1323.8 | 0.3 | 612 | 616.921 | 0 | 316.2 | 0 | 630.7 | 5373.6 | 933.121 | 6937.421 | 13:00 | 4477.721 | 1468.8 | 317 | 673.9 | 6937.421 | 13:00 | 323.5 | 23.9 | 317 | 673.9 | 1338.3
13:30 | 424 | 156.1 | 0.5 | 59 | 3375.3 | 1281.2 | 0.3 | 612.1 | 623.418 | 0 | 404.7 | 0 | 639.6 | 5268.9 | 1028.118 | 6936.618 | 13:30 | 4422.718 | 1437.3 | 405.5 | 671.1 | 6936.618 | 13:30 | 323.5 | 23.6 | 405.5 | 671.1 | 1423.7
14:00 | 423.8 | 135.82 | 0.5 | 66.3 | 3297.3 | 1268.8 | 0.3 | 610.4 | 612.463 | 0 | 401.6 | 0 | 626.42 | 5176.8 | 1014.063 | 6817.283 | 14:00 | 4333.563 | 1404.62 | 402.4 | 676.7 | 6817.283 | 14:00 | 323.5 | 23.7 | 402.4 | 676.7 | 1426.3
14:30 | 423.6 | 76.14 | 0.3 | 64.6 | 3377 | 1334.3 | 0.2 | 620.2 | 618.316 | 0 | 430.3 | 0 | 564.64 | 5331.7 | 1048.616 | 6944.956 | 14:30 | 4418.916 | 1410.44 | 430.8 | 684.8 | 6944.956 | 14:30 | 323.6 | 23.6 | 430.8 | 684.8 | 1462.8
15:00 | 422.6 | 62.05 | 0.2 | 48.8 | 3415.5 | 1338.3 | 0.3 | 624 | 623.636 | 0 | 378.9 | 0 | 533.65 | 5378.1 | 1002.536 | 6914.286 | 15:00 | 4461.736 | 1400.35 | 379.4 | 672.8 | 6914.286 | 15:00 | 322.3 | 25.1 | 379.4 | 672.8 | 1399.6
15:30 | 424.9 | 54.84 | 0 | 41.2 | 3317.3 | 1364.9 | 0.2 | 642.4 | 623.709 | 0 | 329.6 | 0 | 520.94 | 5324.8 | 953.309 | 6799.049 | 15:30 | 4365.909 | 1419.74 | 329.8 | 683.6 | 6799.049 | 15:30 | 322.9 | 25.2 | 329.8 | 683.6 | 1361.5
16:00 | 428.4 | 56.33 | 0 | 57.4 | 3404.2 | 1356.2 | 0 | 645.5 | 625.309 | 0 | 305.8 | 0 | 542.13 | 5405.9 | 931.109 | 6879.139 | 16:00 | 4457.909 | 1412.53 | 305.8 | 702.9 | 6879.139 | 16:00 | 325.6 | 25.6 | 305.8 | 702.9 | 1359.9
16:30 | 429.3 | 54.77 | 0 | 58.7 | 3357.2 | 1346.1 | 0 | 662.3 | 623.62 | 0 | 219.2 | 0 | 542.77 | 5365.6 | 842.82 | 6751.19 | 16:30 | 4410.12 | 1400.87 | 219.2 | 721 | 6751.19 | 16:30 | 329 | 25.1 | 219.2 | 721 | 1294.3
17:00 | 431.6 | 55.25 | 0 | 51.7 | 3476.7 | 1442.9 | 0 | 673.4 | 624.504 | 0 | 98.3 | 0 | 538.55 | 5593 | 722.804 | 6854.354 | 17:00 | 4532.804 | 1498.15 | 98.3 | 725.1 | 6854.354 | 17:00 | 331.2 | 25.3 | 98.3 | 725.1 | 1179.9
17:30 | 435.1 | 55.1 | 0 | 44.6 | 3581.6 | 1426.8 | 0 | 707 | 616.609 | 0 | 14.2 | 0 | 534.8 | 5715.4 | 630.809 | 6881.009 | 17:30 | 4633.309 | 1481.9 | 14.2 | 751.6 | 6881.009 | 17:30 | 332.1 | 25.7 | 14.2 | 751.6 | 1123.6
18:00 | 434.9 | 56.57 | 0 | 50 | 3598.2 | 1578.5 | 0 | 706.7 | 620.28 | 0 | 0 | 0 | 541.47 | 5883.4 | 620.28 | 7045.15 | 18:00 | 4653.38 | 1635.07 | 0 | 756.7 | 7045.15 | 18:00 | 338.2 | 26.2 | 0 | 756.7 | 1121.1
18:30 | 436.4 | 71.4 | 0 | 66.7 | 3701.6 | 1836.73 | 0 | 698.5 | 622.159 | 0 | 0 | 0 | 574.5 | 6236.83 | 622.159 | 7433.489 | 18:30 | 4760.159 | 1908.13 | 0 | 765.2 | 7433.489 | 18:30 | 351.3 | 25.6 | 0 | 765.2 | 1142.1
19:00 | 429.7 | 70.61 | 0 | 70.2 | 3676.8 | 2074.269 | 0 | 688.2 | 617.885 | 0 | 0 | 0 | 570.51 | 6439.269 | 617.885 | 7627.664 | 19:00 | 4724.385 | 2144.879 | 0 | 758.4 | 7627.664 | 19:00 | 351.7 | 25.6 | 0 | 758.4 | 1135.7
19:30 | 436.7 | 70.6 | 0 | 58 | 3738.3 | 2127.315 | 0 | 661.3 | 622.781 | 0 | 0 | 0 | 565.3 | 6526.915 | 622.781 | 7714.996 | 19:30 | 4797.781 | 2197.915 | 0 | 719.3 | 7714.996 | 19:30 | 351.6 | 26.2 | 0 | 719.3 | 1097.1
20:00 | 434.9 | 69.95 | 0 | 49.6 | 3697.9 | 2142.009 | 0 | 666.6 | 622.067 | 0 | 0 | 0 | 554.45 | 6506.509 | 622.067 | 7683.026 | 20:00 | 4754.867 | 2211.959 | 0 | 716.2 | 7683.026 | 20:00 | 350.9 | 26 | 0 | 716.2 | 1093.1
20:30 | 437.8 | 69.84 | 0 | 48.6 | 3713.7 | 2137.842 | 0 | 661.2 | 619.031 | 0 | 0 | 0 | 556.24 | 6512.742 | 619.031 | 7688.013 | 20:30 | 4770.531 | 2207.682 | 0 | 709.8 | 7688.013 | 20:30 | 350.9 | 25.1 | 0 | 709.8 | 1085.8
21:00 | 432 | 71.18 | 0 | 45.2 | 3694.2 | 2140.474 | 0 | 638.6 | 614.146 | 0 | 0 | 0 | 548.38 | 6473.274 | 614.146 | 7635.8 | 21:00 | 4740.346 | 2211.654 | 0 | 683.8 | 7635.8 | 21:00 | 350.9 | 25.2 | 0 | 683.8 | 1059.9
21:30 | 426.9 | 71.62 | 0 | 38.6 | 3676.8 | 2049.286 | 0 | 624.4 | 623.857 | 0 | 0 | 0 | 537.12 | 6350.486 | 623.857 | 7511.463 | 21:30 | 4727.557 | 2120.906 | 0 | 663 | 7511.463 | 21:30 | 351.2 | 27.2 | 0 | 663 | 1041.4
22:00 | 430.9 | 70.74 | 0 | 32.3 | 3641.1 | 1858.827 | 0 | 566.8 | 617.434 | 0 | 0 | 0 | 533.94 | 6066.727 | 617.434 | 7218.101 | 22:00 | 4689.434 | 1929.567 | 0 | 599.1 | 7218.101 | 22:00 | 350.7 | 25.1 | 0 | 599.1 | 974.9
22:30 | 353.1 | 70.14 | 0 | 26.9 | 3593.7 | 1831.697 | 0 | 550.8 | 615.115 | 0 | 0 | 0 | 450.14 | 5976.197 | 615.115 | 7041.452 | 22:30 | 4561.915 | 1901.837 | 0 | 577.7 | 7041.452 | 22:30 | 331.7 | 25.6 | 0 | 577.7 | 935
23:00 | 353.7 | 55.73 | 0 | 24.4 | 3580.3 | 1711.9 | 0 | 536 | 621.589 | 0 | 0 | 0 | 433.83 | 5828.2 | 621.589 | 6883.619 | 23:00 | 4555.589 | 1767.63 | 0 | 560.4 | 6883.619 | 23:00 | 331.3 | 25.7 | 0 | 560.4 | 917.4
23:30 | 351.9 | 54.61 | 0 | 14.2 | 3657.9 | 1420.6 | 0 | 525 | 613.548 | 0 | 0 | 0 | 420.71 | 5603.5 | 613.548 | 6637.758 | 23:30 | 4623.348 | 1475.21 | 0 | 539.2 | 6637.758 | 23:30 | 331.3 | 24.4 | 0 | 539.2 | 894.9
00:00 | 352.1 | 55.21 | 0 | 13.4 | 3648.1 | 1355.5 | 0 | 533.3 | 618.065 | 0 | 0 | 0 | 420.71 | 5536.9 | 618.065 | 6575.675 | 00:00 | 4618.265 | 1410.71 | 0 | 546.7 | 6575.675 | 00:00 | 331.7 | 24.7 | 0 | 546.7 | 903.1
TOTAL MWh | 10185 | 1293.7 | 2.65 | 758.75 | 82958 | 35583.7245 | 4.9 | 13244.5 | 14822.1915 | 0 | 3542.5 | 0 | 12240.1 | 131791.1245 | 18364.6915 | 162395.916 | TOTAL MWh | 107965.1915 | 36877.4245 | 3550.05 | 14003.25 | 162395.916 | TOTAL MWh | 8131.6 | 609.05 | 3550.05 | 14003.25 | 26293.95

## HOP
domingo, 30 de Marzo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 30/03/2025 00:00:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 30/03/2025 00:00:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/03/2025 18:26:00 | 30/03/2025 22:35:00 | 30/03/2025 18:19:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/03/2025 22:35:00 | 30/03/2025 22:46:00 |  | 30/03/2025 22:35:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 30/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 00:54:00 |  | 30/03/2025 00:39:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 30/03/2025 07:42:00 | 30/03/2025 10:38:00 | 30/03/2025 07:13:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 30/03/2025 10:38:00 | 30/03/2025 14:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 30/03/2025 14:40:00 | 30/03/2025 17:37:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 30/03/2025 17:37:00 | 30/03/2025 22:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó con 26 MW de acuerdo a su disponibilidad de combustible S/C generar a 40 MW de acuerdo a su disponibilidad de combustible,
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 30/03/2025 22:52:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 30/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 02:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2025 02:01:00 | 30/03/2025 02:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 30/03/2025 02:01:00 | 30/03/2025 02:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 30/03/2025 02:46:00 | 30/03/2025 03:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 30/03/2025 17:55:00 | 30/03/2025 18:22:00 | 30/03/2025 17:39:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 30/03/2025 18:22:00 | 30/03/2025 21:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 30/03/2025 18:35:00 | 30/03/2025 21:42:00 | 30/03/2025 18:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 30/03/2025 19:40:00 | 30/03/2025 21:02:00 | 30/03/2025 19:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 30/03/2025 21:02:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 23:17 h inició proceso de acople en modo CC.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 30/03/2025 21:33:00 | 30/03/2025 22:46:00 |  | 30/03/2025 22:34:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 30/03/2025 21:42:00 | 30/03/2025 22:40:00 |  | 30/03/2025 22:27:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 30/03/2025 19:30:00 | 30/03/2025 22:34:00 | 30/03/2025 18:37:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 30/03/2025 22:34:00 | 30/03/2025 22:51:00 |  | 30/03/2025 22:41:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/03/2025 00:00:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | A las 10:57 h, S/C generar a 480 MW. A las 11:37 h, S/C generar a mínima. A las 15:02 h, S/C generar a 450 MW. A las 17:37 h, S/C generar a máxima. A las 22:54 h, S/C generar a mínima.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 30/03/2025 13:05:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 17:37:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2025 17:37:00 | 30/03/2025 23:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2025 23:00:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 06:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2025 06:43:00 | 30/03/2025 10:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2025 10:11:00 | 30/03/2025 13:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2025 13:25:00 | 30/03/2025 15:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2025 15:00:00 | 30/03/2025 23:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2025 23:02:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 30/03/2025 16:07:00 | 30/03/2025 16:13:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 30/03/2025 22:15:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 30/03/2025 00:00:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 30/03/2025 00:00:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 30/03/2025 00:00:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 30/03/2025 00:00:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 30/03/2025 11:26:00 | 30/03/2025 14:15:00 | 30/03/2025 11:08:00 | 30/03/2025 14:09:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2025 00:00:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 30 de Marzo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ANDEAN POWER S.A.C. | CARHUAC | CENTRAL | 30/03/2025 06:55 | 30/03/2025 17:37 | SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO DE CELDAS DE BARRA DE MT, TABLEROS DE SS. AA. E INSPECCIÓN DE EQUIPOS PRINCIPALES DE CH CARHUAC. | 20 | P | F/S | N | PREV. | 18966 | G
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Para Central Caña Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Rebabitado cojinete de empuje | 0.2 | P | F/S | N | CORR. | 114 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | CENTRAL | 30/03/2025 12:30 | 30/03/2025 14:58 | Mantenimiento correctivo por punto caliente en la barra de 2.3 kV, ubicado en el lado de baja del Transformador de potencia TP-6028 | 6.59 | F | F/S | N | CORR. | 12652 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 30/03/2025 19:19 | 31/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR ALTAS TEMPERATURAS EN LOS CILINDROS | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 30/03/2025 00:05 | 30/03/2025 15:47 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 1 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Fuera de servicio debido a la indisponibilidad de la bocatoma Quitaracsa y la bocatoma San Mateo por caída de piedras en la zona, no se puede captar agua en la condición presentada. | 110 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
ENGIE | YUNCÁN | G3 | 30/03/2025 00:09 | 30/03/2025 11:25 | END Y CD TURBINA | 45 | P | F/S | N | PREV. | 201 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A INTERVENCIONES EN LA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 30/03/2025 22:11 | 31/03/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE INYECTOR 6A INFERIOR, LIMPIEZA DE CODOS DE U5 | 44.4 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 30/03/2025 22:14 | 31/03/2025 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 6A INFERIOR | 44.4 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 30/03/2025 06:10 | 30/03/2025 16:18 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR | 35 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 30/03/2025 06:10 | 30/03/2025 16:18 | LIMPIEZA DE BARRAS DE 10 KV - LIMPIEZA BARRAS SSAA AC-DC | 35 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G1 | 30/03/2025 07:02 | 30/03/2025 17:00 | LIMPIEZA DE BARRAS DE 10 KV - LIMPIEZA BARRAS SSAA AC-DC | 15 | P | F/S | N | PREV. | 18 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 30/03/2025 07:04 | 30/03/2025 16:18 | LIMPIEZA DE BARRAS DE 10 KV - LIMPIEZA BARRAS SSAA AC-DC | 15 | P | F/S | N | PREV. | 19 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 30/03/2025 07:07 | 30/03/2025 16:18 | LIMPIEZA DE BARRAS DE 10 KV - LIMPIEZA BARRAS SSAA AC-DC | 15 | P | F/S | N | PREV. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G1 | 30/03/2025 17:00 | 31/03/2025 00:00 | Problemas con la apertura de las agujas. | 15 | F | F/S | N | CORR. | 18 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | INSPECCION CORRECTIVA DE MECANISMO DE IGV DE TG4 POR PRESENTAR OSCILACIONES Y RIESGO DE FALLA. SE REQUIERE TG4 FUERA DE SERVICIO POR 2 DIAS. | 150 | R | F/S | N | CORR. | 14 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Fuera de Servicio CH Manta, por vaciado de Tubería Forzada y Mantenimiento Correctivo de Emergencia en Unidad G2. | 19.8 | F | F/S | N | OTROS | 20667 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G2 | 30/03/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Unidad G2 debido a la sobre velocidad del generador por exceso de fugas de agua entre toberas e inyectores, provocando inestabilidad en la velocidad de dicha unidad de generación. | 9.8 | F | F/S | N | CORR. | 20669 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 30/03/2025 00:09 | 30/03/2025 23:17 | Actividades preliminares al mantenimiento mayor (instalación de instrumentos y equipamiento a cargo de personal especialista de contratista SIEMENS) | 296 | P | F/S | N | OTROS | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | CENTRAL | 30/03/2025 00:00 | 30/03/2025 20:00 | Restricción total de gas natural debido a trabajos de mantenimiento en el pozo AG-5. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 258 | G

## RESERVA_FRÍA
30/03/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 30 de Marzo del 2025 / SEM N° 13 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 30 de Marzo del 2025 / SEM N° 13 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [60 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3277.2015 | 3215.4429 | 1132.2078
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3368.7925 | 3307.0339 | 1132.2078
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3368.7925 | 3307.0339 | 1132.2078
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3368.7925 | 3307.0339 | 1132.2078
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3374.1203 | 3312.3618 | 1132.2078
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 191.2182 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3270.6695 | 3208.9109 | 1132.2078
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 191.2182 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3270.6695 | 3208.9109 | 1132.2078
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 191.2182 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3270.6695 | 3208.9109 | 1132.2078
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 191.2182 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3270.6695 | 3208.9109 | 1132.2078
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 364.7464 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3444.1976 | 3382.4391 | 1132.2078
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 535.3112 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3614.7625 | 3553.0039 | 1132.2078
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3882.8343 | 3821.0757 | 1132.2078
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3882.8343 | 3821.0757 | 1132.2078
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3840.8702 | 3779.1116 | 1132.2078
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3840.8702 | 3779.1116 | 1132.2078
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3791.2433 | 3729.4847 | 1132.2078
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3791.2433 | 3729.4847 | 1132.2078
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3791.2433 | 3729.4847 | 1132.2078
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3791.2433 | 3729.4847 | 1132.2078
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3791.2433 | 3729.4847 | 1132.2078
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3791.2433 | 3729.4847 | 1132.2078
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3791.2433 | 3729.4847 | 1132.2078
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3574.1206 | 3512.3621 | 1132.2078
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3574.1206 | 3512.3621 | 1132.2078
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3574.1206 | 3512.3621 | 1132.2078
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3574.1206 | 3512.3621 | 1132.2078
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3574.1206 | 3512.3621 | 1132.2078
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3574.1206 | 3512.3621 | 1132.2078
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3574.1206 | 3512.3621 | 1132.2078
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3574.1206 | 3512.3621 | 1132.2078
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3791.2433 | 3729.4847 | 1132.2078
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3791.2433 | 3729.4847 | 1132.2078
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3791.2433 | 3729.4847 | 1132.2078
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3791.2433 | 3729.4847 | 1132.2078
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3791.2433 | 3729.4847 | 1132.2078
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 632.8182 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3620.6784 | 3558.9199 | 1132.2078
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 5.7416 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 632.8182 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3603.3593 | 3541.6008 | 1132.2078
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 441.6 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3406.3996 | 3344.641 | 1132.2078
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 441.6 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3406.3996 | 3344.641 | 1137.9728
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 268.0718 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3158.6559 | 3096.8973 | 1137.9728
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 268.0718 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3248.1686 | 3186.41 | 958.6011
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 268.0718 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3248.1686 | 3186.41 | 958.6011
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 268.0718 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3248.1686 | 3186.41 | 958.6011
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 268.0718 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3248.1686 | 3186.41 | 958.6011
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 268.0718 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3323.9509 | 3262.1923 | 732.164
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 81.389 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3100.9865 | 3039.228 | 732.164
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 81.389 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3415.5797 | 3353.8211 | 434.8666
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 629.8549 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4074.5426 | 4012.784 | 434.8666
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 435.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 4342.4526 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13474.0288 | 0 | 2318.7849 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 151.5647 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 297.2974 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.3291 | 1018.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4086745.15 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 30 de Marzo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 4 | 38 | 169.7 | 142.0074 | 40.9 | 180 | 28.9 | 130 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 2.535 | 175.04 | 169.68 | 391.67 | 409.735 | 231.505 | 11.43 | 3.74 | 14.64 | 3.13 | 0.01 | 0 | 121.3 | 574.88 | 309.47 | 64.399 | 225.69 | 0 | 28.5 | 28.5 | 9.0452 | 30.5 | 30.5 | 52.18 | 52.96 | 86.4203 | -- | 120.7078 | 15.639 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 73.424
00:30 | 4 | 38 | 169.7 | 142.0074 | 40.9 | 180 | 28.9 | 130 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 2.535 | 175.04 | 169.68 | 391.67 | 409.735 | 231.505 | 11.43 | 3.74 | 14.64 | 3.13 | 0.01 | 0 | 121.3 | 574.88 | 309.47 | 64.399 | 225.69 | 0 | 28.5 | 28.5 | 9.0452 | 30.5 | 30.5 | 52.18 | 52.96 | 86.4203 | -- | 120.7078 | 15.639 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 73.424
01:00 | 4 | 38 | 179.7 | 159.4181 | 41 | 190 | 28.9 | 130 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 2.535 | 183.31 | 155.2 | 387.62 | 409.735 | 220.124 | 11.42 | 3.05 | 16.53 | 5.88 | 0.01 | 0 | 224.72 | 621.14 | 331.21 | 63.871 | 238.57 | 0 | 28 | 28 | 9.9487 | 30 | 30 | 52.76 | 53.54 | 79.806 | -- | -- | 15.037 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 71.117
01:30 | 4 | 38 | 179.7 | 159.4181 | 41 | 190 | 28.9 | 130 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 2.535 | 183.31 | 155.2 | 387.62 | 409.735 | 220.124 | 11.42 | 3.05 | 16.53 | 5.88 | 0.01 | 0 | 224.72 | 621.14 | 331.21 | 63.871 | 238.57 | 0 | 28 | 28 | 9.9487 | 30 | 30 | 52.76 | 53.54 | 79.806 | -- | -- | 15.037 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 71.117
02:00 | 4 | 38 | 174.7 | 152.4504 | 40.8 | 185 | 28.9 | 125 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 2.535 | 184.71 | 140.35 | 387.62 | 409.735 | 210.085 | 11.39 | 3.05 | 15.84 | 8.67 | 0.01 | 0 | 123.3 | 519.72 | 419.49 | 62.704 | 244.3 | 0 | 28 | 28 | 9.7913 | 30 | 30 | 51.75 | 52.53 | 79.806 | -- | -- | 14.395 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 72.757
02:30 | 4 | 38 | 174.7 | 152.4504 | 40.8 | 185 | 28.9 | 125 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 2.535 | 184.71 | 140.35 | 387.62 | 409.735 | 210.085 | 11.39 | 3.05 | 15.84 | 8.67 | 0.01 | 0 | 123.3 | 519.72 | 419.49 | 62.704 | 244.3 | 0 | 28 | 28 | 9.7913 | 30 | 30 | 51.75 | 52.53 | 79.806 | -- | -- | 14.395 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 72.757
03:00 | 4 | 38 | 174.7 | 149.2153 | 40.1 | 185 | 31.1 | 125 | 0 | 0 | 23.5 | -- | -- | 2.535 | 186.12 | 133.28 | 387.62 | 409.735 | 203.992 | 11.31 | 3.05 | 15.15 | 8.68 | 0.01 | 0 | 170.03 | 566.45 | 420 | 63.911 | 250.98 | 0 | 23 | 23 | 9.4832 | 29.5 | 29.5 | 50.44 | 51.22 | 88.092 | -- | -- | 13.873 | -- | 10.5741 | 0 | 36.232 | 14.731 | 69.138
03:30 | 4 | 38 | 174.7 | 149.2153 | 40.1 | 185 | 31.1 | 125 | 0 | 0 | 23.5 | -- | -- | 2.535 | 186.12 | 133.28 | 387.62 | 409.735 | 203.992 | 11.31 | 3.05 | 15.15 | 8.68 | 0.01 | 0 | 170.03 | 566.45 | 420 | 63.911 | 250.98 | 0 | 23 | 23 | 9.4832 | 29.5 | 29.5 | 50.44 | 51.22 | 88.092 | -- | -- | 13.873 | -- | 10.5741 | 0 | 36.232 | 14.731 | 69.138
04:00 | 4 | 38 | 174.7 | 140.7677 | 41 | 185 | 31.1 | 122 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 2.535 | 188.95 | 133.28 | 440.06 | 409.735 | 200.003 | 11.28 | 3.05 | 14.12 | 8.66 | 0.01 | 0 | 177.82 | 574.24 | 420 | 62.777 | 249.68 | 0 | 25 | 25 | 10.0307 | 29.5 | 29.5 | 50.48 | 51.26 | 88.092 | -- | -- | 13.477 | -- | 10.5537 | 0 | 36.232 | 14.633 | 67.655
04:30 | 4 | 38 | 174.7 | 140.7677 | 41 | 185 | 31.1 | 122 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 2.535 | 188.95 | 133.28 | 440.06 | 409.735 | 200.003 | 11.28 | 3.05 | 14.12 | 8.66 | 0.01 | 0 | 177.82 | 574.24 | 420 | 62.777 | 249.68 | 0 | 25 | 25 | 10.0307 | 29.5 | 29.5 | 50.48 | 51.26 | 88.092 | -- | -- | 13.477 | -- | 10.5537 | 0 | 36.232 | 14.633 | 67.655
05:00 | 4 | 38 | 174.7 | 136.8459 | 41.1 | 185 | 31.1 | 122 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 2.535 | 188.95 | 141.55 | 462.14 | 409.735 | 199.868 | 11.25 | 2.72 | 13.73 | 8.65 | 0.01 | 0 | 186.76 | 583.18 | 404.15 | 63.37 | 236.57 | 0 | 25 | 25 | 9.6164 | 29 | 29 | 51.45 | 52.23 | 82.529 | -- | -- | 13.349 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 65.988
05:30 | 4 | 38 | 174.7 | 136.8459 | 41.1 | 185 | 31.1 | 122 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 2.535 | 188.95 | 141.55 | 462.14 | 409.735 | 199.868 | 11.25 | 2.72 | 13.73 | 8.65 | 0.01 | 0 | 186.76 | 583.18 | 404.15 | 63.37 | 236.57 | 0 | 25 | 25 | 9.6164 | 29 | 29 | 51.45 | 52.23 | 82.529 | -- | -- | 13.349 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 65.988
06:00 | 4 | 38 | 174.7 | 133.4132 | 41.1 | 185 | 31.1 | 120 | 0 | 0 | 23.94 | 1.07 | 265.8 | 2.535 | 190.38 | 156.48 | 477.97 | 409.735 | 201.879 | 11.17 | 2.41 | 14.76 | 8.63 | 0.01 | 0 | 187.57 | 583.99 | 374.86 | 62.943 | 230.7 | 0 | 25 | 25 | 0.11964 | 29 | 29 | 51.51 | 52.29 | 78.906 | -- | -- | 13.098 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 63.138
06:30 | 4 | 38 | 174.7 | 133.4132 | 41.1 | 185 | 31.1 | 120 | 0 | 0 | 23.94 | 1.07 | 265.8 | 2.535 | 190.38 | 156.48 | 477.97 | 409.735 | 201.879 | 11.17 | 2.41 | 14.76 | 8.63 | 0.01 | 0 | 187.57 | 583.99 | 374.86 | 62.943 | 230.7 | 0 | 25 | 25 | 0.11964 | 29 | 29 | 51.51 | 52.29 | 78.906 | -- | -- | 13.098 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 63.138
07:00 | 4 | 38 | 169.7 | 129.4215 | 40.8 | 180 | 31.1 | 118 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 2.535 | 191.81 | 162.99 | 498.79 | 409.735 | 207.512 | 11.1 | 2.41 | 14.27 | 8.62 | 0.01 | 0 | 194.87 | 583.836 | 360.896 | 62.772 | 221.866 | 0 | 14 | 14 | 0.00017 | 29 | 29 | 51.4 | 52.18 | 78.011 | -- | -- | 12.96 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 62.471
07:30 | 4 | 38 | 169.7 | 129.4215 | 40.8 | 180 | 31.1 | 118 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 2.535 | 191.81 | 162.99 | 498.79 | 409.735 | 207.512 | 11.1 | 2.41 | 14.27 | 8.62 | 0.01 | 0 | 194.87 | 583.836 | 360.896 | 62.772 | 221.866 | 0 | 14 | 14 | 0.00017 | 29 | 29 | 51.4 | 52.18 | 78.011 | -- | -- | 12.96 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 62.471
08:00 | 4 | 38 | 169.7 | 125.8712 | 41 | 180 | 31.1 | 116 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 2.535 | 203.51 | 161.68 | 503.48 | 409.735 | 209.355 | 11.03 | 2.11 | 13.7 | 8.59 | 0.01 | 0 | 177.94 | 563.784 | 357.321 | 61.853 | 211.449 | 0 | 19 | 19 | 0.00014 | 29 | 29 | 51.62 | 52.4 | 78.011 | -- | -- | 12.861 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 65.187
08:30 | 4 | 38 | 169.7 | 125.8712 | 41 | 180 | 31.1 | 116 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 2.535 | 203.51 | 161.68 | 503.48 | 409.735 | 209.355 | 11.03 | 2.11 | 13.7 | 8.59 | 0.01 | 0 | 177.94 | 563.784 | 357.321 | 61.853 | 211.449 | 0 | 19 | 19 | 0.00014 | 29 | 29 | 51.62 | 52.4 | 78.011 | -- | -- | 12.861 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 65.187
09:00 | 4 | 38 | 164.7 | 123.9347 | 40.8 | 175 | 31.1 | 116 | 0 | 0 | 23.82 | -- | -- | 2.535 | 205 | 160.37 | 501.13 | 409.735 | 210.277 | 11.06 | 1.82 | 14.94 | 8.55 | 0.01 | 0 | 197.22 | 577.088 | 343.901 | 62.814 | 207.43 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0.00044 | 29 | 29 | 51.17 | 51.95 | 77.121 | -- | -- | 12.646 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 65.981
09:30 | 4 | 38 | 164.7 | 123.9347 | 40.8 | 175 | 31.1 | 116 | 0 | 0 | 23.82 | -- | -- | 2.535 | 205 | 160.37 | 501.13 | 409.735 | 210.277 | 11.06 | 1.82 | 14.94 | 8.55 | 0.01 | 0 | 197.22 | 577.088 | 343.901 | 62.814 | 207.43 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0.00044 | 29 | 29 | 51.17 | 51.95 | 77.121 | -- | -- | 12.646 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 65.981
10:00 | 4 | 38 | 159.7 | 121.3373 | 41 | 170 | 31.1 | 116 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 2.535 | 203.51 | 162.99 | 494.12 | 409.735 | 208.583 | 10.9 | 7.47 | 14.48 | 8.51 | 0.01 | 0 | 160.64 | 568.768 | 340.613 | 62.618 | 202.198 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0.00039 | 29 | 29 | 52.86 | 53.64 | 76.235 | -- | -- | 12.591 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 65.965
10:30 | 4 | 38 | 159.7 | 121.3373 | 41 | 170 | 31.1 | 116 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 2.535 | 203.51 | 162.99 | 494.12 | 409.735 | 208.583 | 10.9 | 7.47 | 14.48 | 8.51 | 0.01 | 0 | 160.64 | 568.768 | 340.613 | 62.618 | 202.198 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0.00039 | 29 | 29 | 52.86 | 53.64 | 76.235 | -- | -- | 12.591 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 65.965
11:00 | 4 | 38 | 154.7 | 117.4233 | 40.9 | 165 | 30 | 116 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 2.535 | 202.03 | 162.99 | 477.97 | 409.735 | 219.284 | 10.73 | 7.47 | 8.6 | 8.46 | 0.01 | 0 | 177.73 | 588.826 | 312.039 | 63.173 | 207.476 | 0 | 24 | 24 | 0.00021 | 29 | 29 | 53.54 | 54.32 | 76.235 | -- | -- | 12.425 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 64.418
11:30 | 4 | 38 | 154.7 | 117.4233 | 40.9 | 165 | 30 | 116 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 2.535 | 202.03 | 162.99 | 477.97 | 409.735 | 219.284 | 10.73 | 7.47 | 8.6 | 8.46 | 0.01 | 0 | 177.73 | 588.826 | 312.039 | 63.173 | 207.476 | 0 | 24 | 24 | 0.00021 | 29 | 29 | 53.54 | 54.32 | 76.235 | -- | -- | 12.425 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 64.418
12:00 | 4 | 38 | 154.7 | 115.4958 | 41 | 165 | 30 | 116 | 0 | 0 | 24.05 | -- | -- | 2.535 | 200.55 | 162.99 | 459.9 | 409.735 | 213.811 | 10.61 | 7.47 | 14.29 | 8.38 | 0.01 | 0 | 164.68 | 579.299 | 318.176 | 62.599 | 203.003 | 0 | 24 | 24 | 0.00052 | 28.5 | 28.5 | 52.66 | 53.44 | 76.235 | -- | -- | 12.444 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 63.392
12:30 | 4 | 38 | 154.7 | 115.4958 | 41 | 165 | 30 | 116 | 0 | 0 | 24.05 | -- | -- | 2.535 | 200.55 | 162.99 | 459.9 | 409.735 | 213.811 | 10.61 | 7.47 | 14.29 | 8.38 | 0.01 | 0 | 164.68 | 579.299 | 318.176 | 62.599 | 203.003 | 0 | 24 | 24 | 0.00052 | 28.5 | 28.5 | 52.66 | 53.44 | 76.235 | -- | -- | 12.444 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 63.392
13:00 | 4 | 38 | 149.7 | 112.9824 | 41.1 | 160 | 30 | 116 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 2.535 | 186.12 | 161.68 | 442.24 | 409.735 | 217.011 | 10.32 | 7.01 | 11.87 | 3.18 | 0.01 | 0 | 133.43 | 569.53 | 302.872 | 62.647 | 206.351 | 0 | 24 | 24 | 0.00015 | 28.5 | 28.5 | 65.1 | 65.88 | 76.235 | -- | -- | 12.565 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 62.954
13:30 | 4 | 38 | 149.7 | 112.9824 | 41.1 | 160 | 30 | 116 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 2.535 | 186.12 | 161.68 | 442.24 | 409.735 | 217.011 | 10.32 | 7.01 | 11.87 | 3.18 | 0.01 | 0 | 133.43 | 569.53 | 302.872 | 62.647 | 206.351 | 0 | 24 | 24 | 0.00015 | 28.5 | 28.5 | 65.1 | 65.88 | 76.235 | -- | -- | 12.565 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 62.954
14:00 | 4 | 38 | 144.7 | 109.7893 | 41 | 155 | 30 | 116 | 0 | 0 | 23.73 | -- | -- | 2.535 | 168.33 | 166.98 | 429.26 | 409.735 | 209.2 | 10.52 | 7.01 | 11.67 | 0.42 | 0.01 | 0 | 146.96 | 583.064 | 308.859 | 62.562 | 194.611 | 0 | 24 | 24 | 0.0001 | 28.5 | 28.5 | 65.68 | 66.46 | 76.235 | -- | -- | 12.586 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 64.069
14:30 | 4 | 38 | 144.7 | 109.7893 | 41 | 155 | 30 | 116 | 0 | 0 | 23.73 | -- | -- | 2.535 | 168.33 | 166.98 | 429.26 | 409.735 | 209.2 | 10.52 | 7.01 | 11.67 | 0.42 | 0.01 | 0 | 146.96 | 583.064 | 308.859 | 62.562 | 194.611 | 0 | 24 | 24 | 0.0001 | 28.5 | 28.5 | 65.68 | 66.46 | 76.235 | -- | -- | 12.586 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 64.069
15:00 | 4 | 38 | 145.8 | 108.8468 | 41.1 | 155 | 28.9 | 117 | 0 | 0 | 23.99 | -- | -- | 2.535 | 159.21 | 168.33 | 427.12 | 409.735 | 218.801 | 11.08 | 7.01 | 11.8 | 0.43 | 0.01 | 0 | 142.12 | 578.169 | 294.223 | 63.191 | 191.144 | 0 | 25 | 25 | 0.32132 | 28.5 | 28.5 | 65.44 | 66.22 | 76.235 | -- | -- | 12.806 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 63.208
15:30 | 4 | 38 | 145.8 | 108.8468 | 41.1 | 155 | 28.9 | 117 | 0 | 0 | 23.99 | -- | -- | 2.535 | 159.21 | 168.33 | 427.12 | 409.735 | 218.801 | 11.08 | 7.01 | 11.8 | 0.43 | 0.01 | 0 | 142.12 | 578.169 | 294.223 | 63.191 | 191.144 | 0 | 25 | 25 | 0.32132 | 28.5 | 28.5 | 65.44 | 66.22 | 76.235 | -- | -- | 12.806 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 63.208
16:00 | 4 | 38 | 146.8 | 108.7347 | 41 | 155 | 28.9 | 125 | 0 | 0 | 24.03 | -- | -- | 2.535 | 152.88 | 168.33 | 435.72 | 409.735 | 210.269 | 11.66 | 7.01 | 13.27 | 0.43 | 0.01 | 0 | 133.01 | 579.627 | 294.373 | 62.628 | 184.974 | 0 | 25 | 25 | 6.2973 | 28.5 | 28.5 | 64.8 | 65.58 | 75.353 | -- | -- | 12.927 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 62.559
16:30 | 4 | 38 | 146.8 | 108.7347 | 41 | 155 | 28.9 | 125 | 0 | 0 | 24.03 | -- | -- | 2.535 | 152.88 | 168.33 | 435.72 | 409.735 | 210.269 | 11.66 | 7.01 | 13.27 | 0.43 | 0.01 | 0 | 133.01 | 579.627 | 294.373 | 62.628 | 184.974 | 0 | 25 | 25 | 6.2973 | 28.5 | 28.5 | 64.8 | 65.58 | 75.353 | -- | -- | 12.927 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 62.559
17:00 | 4 | 38 | 148 | 107.6849 | 41.1 | 155 | 28.9 | 145 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 2.535 | 152.88 | 165.65 | 435.72 | 409.735 | 213.934 | 11.77 | 6.56 | 11.71 | 0.42 | 0.01 | 0 | 146.07 | 595.819 | 288.782 | 62.759 | 182.664 | 0 | 25 | 25 | 8.7828 | 30 | 30 | 64.58 | 65.36 | 75.353 | -- | -- | 13.972 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 63.981
17:30 | 4 | 38 | 148 | 107.6849 | 41.1 | 155 | 28.9 | 145 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 2.535 | 152.88 | 165.65 | 435.72 | 409.735 | 213.934 | 11.77 | 6.56 | 11.71 | 0.42 | 0.01 | 0 | 146.07 | 595.819 | 288.782 | 62.759 | 182.664 | 0 | 25 | 25 | 8.7828 | 30 | 30 | 64.58 | 65.36 | 75.353 | -- | -- | 13.972 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 63.981
18:00 | 4 | 38 | 148 | 107.6849 | 41.1 | 155 | 28.9 | 145 | 0 | 0 | 24.05 | 1.07 | 248.17 | 2.535 | 152.88 | 166.98 | 455.45 | 409.735 | 213.871 | 11.71 | 9.42 | 13.75 | 0.43 | 0.01 | 0 | 157.32 | 609.773 | 280.344 | 62.111 | 184.538 | 0 | 25 | 25 | 9.6542 | 30 | 30 | 65.12 | 65.9 | 76.235 | -- | -- | 15.977 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 65.579
18:30 | 4 | 38 | 148 | 107.6849 | 41.1 | 155 | 28.9 | 145 | 0 | 0 | 24.05 | 1.07 | 248.17 | 2.535 | 152.88 | 166.98 | 455.45 | 409.735 | 213.871 | 11.71 | 9.42 | 13.75 | 0.43 | 0.01 | 0 | 157.32 | 609.773 | 280.344 | 62.111 | 184.538 | 0 | 25 | 25 | 9.6542 | 30 | 30 | 65.12 | 65.9 | 76.235 | -- | -- | 15.977 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 65.579
19:00 | 4 | 38 | 148 | 110.2138 | 41.3 | 155 | 28.9 | 156 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 2.535 | 156.66 | 166.98 | 459.9 | 409.735 | 214.028 | 12.25 | 9.42 | 11.49 | 0.42 | 0.01 | 0 | 203.94 | 656.18 | 283.29 | 62.361 | 200.46 | 0 | 27 | 27 | 9.7963 | 30.4 | 30.4 | 65.58 | 66.36 | 75.353 | -- | -- | 18.333 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 72.939
19:30 | 4 | 38 | 148 | 110.2138 | 41.3 | 155 | 28.9 | 156 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 2.535 | 156.66 | 166.98 | 459.9 | 409.735 | 214.028 | 12.25 | 9.42 | 11.49 | 0.42 | 0.01 | 0 | 203.94 | 656.18 | 283.29 | 62.361 | 200.46 | 0 | 27 | 27 | 9.7963 | 30.4 | 30.4 | 65.58 | 66.36 | 75.353 | -- | -- | 18.333 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 72.939
20:00 | 4 | 38 | 148 | 111.5096 | 41 | 155 | 30 | 150 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 2.535 | 157.93 | 164.32 | 464.38 | 409.735 | 214.028 | 12.61 | 8.91 | 11.5 | 0.43 | 0.01 | 0 | 223.61 | 675.85 | 280.5 | 62.747 | 225.83 | 0 | 27 | 27 | 7.5248 | 30.7 | 30.7 | 67.66 | 68.44 | 75.353 | -- | -- | 19.587 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 75.702
20:30 | 4 | 38 | 148 | 111.5096 | 41 | 155 | 30 | 150 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 2.535 | 157.93 | 164.32 | 464.38 | 409.735 | 214.028 | 12.61 | 8.91 | 11.5 | 0.43 | 0.01 | 0 | 223.61 | 675.85 | 280.5 | 62.747 | 225.83 | 0 | 27 | 27 | 7.5248 | 30.7 | 30.7 | 67.66 | 68.44 | 75.353 | -- | -- | 19.587 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 75.702
21:00 | 4 | 38 | 148 | 114.3178 | 40.9 | 155 | 30 | 140 | 0 | 0 | 23.99 | -- | -- | 2.535 | 164.38 | 161.68 | 466.63 | 409.735 | 204.96 | 12.6 | 8.91 | 11.35 | 0.43 | 0.01 | 0 | 238.44 | 690.68 | 312.5 | 62.623 | 240.91 | 0 | 27 | 27 | 7.4588 | 30.7 | 30.7 | 67.28 | 68.06 | 75.353 | -- | -- | 19.168 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 78.599
21:30 | 4 | 38 | 148 | 114.3178 | 40.9 | 155 | 30 | 140 | 0 | 0 | 23.99 | -- | -- | 2.535 | 164.38 | 161.68 | 466.63 | 409.735 | 204.96 | 12.6 | 8.91 | 11.35 | 0.43 | 0.01 | 0 | 238.44 | 690.68 | 312.5 | 62.623 | 240.91 | 0 | 27 | 27 | 7.4588 | 30.7 | 30.7 | 67.28 | 68.06 | 75.353 | -- | -- | 19.168 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 78.599
22:00 | 4 | 38 | 153 | 118.27 | 40.9 | 160 | 30 | 140 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 2.535 | 175.04 | 161.68 | 473.41 | 409.735 | 194.928 | 12.58 | 8.91 | 12.06 | 0.43 | 0.01 | 0 | 248 | 700.24 | 420 | 45.796 | 250.18 | 0 | 27 | 27 | 7.0885 | 30.7 | 30.7 | 66.24 | 67.02 | 77.121 | -- | -- | 18.284 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 77.306
22:30 | 4 | 38 | 153 | 118.27 | 40.9 | 160 | 30 | 140 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 2.535 | 175.04 | 161.68 | 473.41 | 409.735 | 194.928 | 12.58 | 8.91 | 12.06 | 0.43 | 0.01 | 0 | 248 | 700.24 | 420 | 45.796 | 250.18 | 0 | 27 | 27 | 7.0885 | 30.7 | 30.7 | 66.24 | 67.02 | 77.121 | -- | -- | 18.284 | -- | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 77.306
23:00 | 4 | 38 | 153 | 0 | 40.6 | 160 | 30 | 140 | 0 | 0 | 23.77 | -- | -- | 2.535 | 180.53 | 157.77 | 480.26 | 409.735 | 190.06 | 12.45 | 8.91 | 13.05 | 0.44 | 0.01 | 0 | 250.97 | 703.21 | 420 | 45.62 | 259.96 | 0 | 27 | 27 | 5.0654 | 30.7 | 30.7 | 66.48 | 67.26 | 77.121 | 54.1496 | 132.0334 | 17.472 | 62.272 | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 74.849
23:30 | 4 | 38 | 153 | 0 | 40.6 | 160 | 30 | 140 | 0 | 0 | 23.77 | -- | -- | 2.535 | 180.53 | 157.77 | 480.26 | 409.735 | 190.06 | 12.45 | 8.91 | 13.05 | 0.44 | 0.01 | 0 | 250.97 | 703.21 | 420 | 45.62 | 259.96 | 0 | 27 | 27 | 5.0654 | 30.7 | 30.7 | 66.48 | 67.26 | 77.121 | 54.1496 | 132.0334 | 17.472 | 62.272 | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 74.849
MAX | 4 | 38 | 144.7 | 0 | 40.1 | 155 | 28.9 | 116 | 0 | 0 | 23.5 | 1.07 | 248.17 | 2.535 | 152.88 | 133.28 | 387.62 | 409.735 | 190.06 | 10.32 | 1.82 | 8.6 | 0.42 | 0.01 | 0 | 121.3 | 519.72 | 280.344 | 45.62 | 182.664 | 0 | 14 | 14 | 0.0001 | 28.5 | 28.5 | 50.44 | 51.22 | 75.353 | 54.1496 | 120.7078 | 12.425 | 62.272 | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 62.471
MIN | 4 | 38 | 179.7 | 159.4181 | 41.3 | 190 | 31.1 | 156 | 0 | 0 | 24.05 | 1.07 | 265.8 | 2.535 | 205 | 169.68 | 503.48 | 409.735 | 231.505 | 12.61 | 9.42 | 16.53 | 8.68 | 0.01 | 0 | 250.97 | 703.21 | 420 | 64.399 | 259.96 | 0 | 28.5 | 28.5 | 10.0307 | 30.7 | 30.7 | 67.66 | 68.44 | 88.092 | 54.1496 | 132.0334 | 19.587 | 62.272 | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 78.599
PROM | 4 | 38 | 159.5458 | 119.0682 | 40.9417 | 168.75 | 30 | 127.5833 | 0 | 0 | 23.8996 | 1.07 | 256.985 | 2.535 | 179.6129 | 158.9254 | 451.6742 | 409.735 | 209.8903 | 11.4263 | 5.7875 | 13.2737 | 4.6196 | 0.01 | 0 | 178.6854 | 601.1393 | 341.5779 | 61.452 | 218.8139 | 0 | 24.0625 | 24.0625 | 5.0011 | 29.5083 | 29.5083 | 58.2408 | 59.0208 | 78.3936 | 54.1496 | 126.3706 | 14.5197 | 62.272 | 10.5455 | 0 | 36.232 | 14.5935 | 68.0157
INICIO | 4 | 38 | 169.7 | 142.0074 | 40.9 | 180 | 28.9 | 130 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 2.535 | 175.04 | 169.68 | 391.67 | 409.735 | 231.505 | 11.43 | 3.74 | 14.64 | 3.13 | 0.01 | 0 | 121.3 | 574.88 | 309.47 | 64.399 | 225.69 | 0 | 28.5 | 28.5 | 9.0452 | 30.5 | 30.5 | 52.18 | 52.96 | 86.4203 | -- | 120.7078 | 15.639 | -- | 10.6193 | 0 | 36.232 | 14.949 | 73.424
FINAL | 4 | 38 | 153 | 0 | 40.6 | 160 | 30 | 140 | 0 | 0 | 23.77 | -- | -- | 2.535 | 180.53 | 157.77 | 480.26 | 409.735 | 190.06 | 12.45 | 8.91 | 13.05 | 0.44 | 0.01 | 0 | 250.97 | 703.21 | 420 | 45.62 | 259.96 | 0 | 27 | 27 | 5.0654 | 30.7 | 30.7 | 66.48 | 67.26 | 77.121 | 54.1496 | 132.0334 | 17.472 | 62.272 | 10.532 | 0 | 36.232 | 14.528 | 74.849
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 30 de Marzo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 9.0942 | 0.27846 | 0.418 | 0 | 0.02179 | 3874.8654 | -- | -- | 0.56804 | 21.871 | -- | 0.21021 | 0.00248 | 2412.22 | 0.989 | 0.006 | 0.481 | 0.405 | -- | 278.061 | 0 | 0 | 59.28 | 0.13 | 0.4416 | 0.29539 | 11.34 | 0.318
00:30 | 2695 | 9.0942 | 0.27846 | 0.418 | 0 | 0.02179 | 3874.8654 | -- | -- | 0.56804 | 21.871 | -- | 0.21021 | 0.00248 | 2412.22 | 0.989 | 0.006 | 0.481 | 0.405 | -- | 278.061 | 0 | 0 | 59.28 | 0.13 | 0.4416 | 0.29539 | 11.34 | 0.318
01:00 | 2695 | 8.9989 | 0.29976 | 0.418 | 0 | 0.02478 | 3874.8355 | -- | -- | 0.5712 | 21.7958 | -- | 0.21474 | 0.00268 | 2412.33 | 1.004 | 0.006 | 0.481 | 0.406 | -- | 278.062 | 0 | 0 | 59.28 | 0.129 | 0.4416 | 0.30371 | 11.31 | 0.302
01:30 | 2695 | 8.9989 | 0.29976 | 0.418 | 0 | 0.02478 | 3874.8355 | -- | -- | 0.5712 | 21.7958 | -- | 0.21474 | 0.00268 | 2412.33 | 1.004 | 0.006 | 0.481 | 0.406 | -- | 278.062 | 0 | 0 | 59.28 | 0.129 | 0.4416 | 0.30371 | 11.31 | 0.302
02:00 | 2695 | 8.968 | 0.29976 | 0.418 | 0 | 0.02737 | 3874.8172 | -- | -- | 0.57219 | 21.7498 | -- | 0.22934 | 0.00194 | 2412.39 | 1.011 | 0.006 | 0.481 | 0.408 | -- | 278.063 | 0 | 0 | 59.28 | 0.13 | 0.44451 | 0.2825 | 11.37 | 0.286
02:30 | 2695 | 8.968 | 0.29976 | 0.418 | 0 | 0.02737 | 3874.8172 | -- | -- | 0.57219 | 21.7498 | -- | 0.22934 | 0.00194 | 2412.39 | 1.011 | 0.006 | 0.481 | 0.408 | -- | 278.063 | 0 | 0 | 59.28 | 0.13 | 0.44451 | 0.2825 | 11.37 | 0.286
03:00 | 2695 | 8.6275 | 0.28911 | 0.418 | 0 | 0.02497 | 3874.8032 | -- | -- | 0.57374 | 21.7145 | -- | 0.23907 | 0.00149 | 2412.39 | 1.011 | 0.006 | 0.482 | 0.405 | -- | 278.064 | 0 | 0 | 59.28 | 0.134 | 0.4387 | 0.2744 | 11.41 | 0.291
03:30 | 2695 | 8.6275 | 0.28911 | 0.418 | 0 | 0.02497 | 3874.8032 | -- | -- | 0.57374 | 21.7145 | -- | 0.23907 | 0.00149 | 2412.39 | 1.011 | 0.006 | 0.482 | 0.405 | -- | 278.064 | 0 | 0 | 59.28 | 0.134 | 0.4387 | 0.2744 | 11.41 | 0.291
04:00 | 2695 | 8.119 | 0.28911 | 0.408 | 0 | 0.01958 | 3874.7855 | -- | -- | 0.57791 | 21.6701 | -- | 0.24424 | 0.00149 | 2412.38 | 1.01 | 0.006 | 0.483 | 0.405 | -- | 278.065 | 0 | 0 | 59.28 | 0.137 | 0.44015 | 0.25076 | 11.45 | 0.299
04:30 | 2695 | 8.119 | 0.28911 | 0.408 | 0 | 0.01958 | 3874.7855 | -- | -- | 0.57791 | 21.6701 | -- | 0.24424 | 0.00149 | 2412.38 | 1.01 | 0.006 | 0.483 | 0.405 | -- | 278.065 | 0 | 0 | 59.28 | 0.137 | 0.44015 | 0.25076 | 11.45 | 0.299
05:00 | 2695 | 7.6368 | 0.30402 | 0.408 | 0 | 0.02113 | 3874.7642 | -- | -- | 0.58188 | 21.6165 | -- | 0.24941 | 0.00163 | 2412.37 | 1.009 | 0.006 | 0.483 | 0.405 | -- | 278.066 | 0 | 0 | 59.28 | 0.141 | 0.4416 | 0.23988 | 11.51 | 0.306
05:30 | 2695 | 7.6368 | 0.30402 | 0.408 | 0 | 0.02113 | 3874.7642 | -- | -- | 0.58188 | 21.6165 | -- | 0.24941 | 0.00163 | 2412.37 | 1.009 | 0.006 | 0.483 | 0.405 | -- | 278.066 | 0 | 0 | 59.28 | 0.141 | 0.4416 | 0.23988 | 11.51 | 0.306
06:00 | 2695 | 7.1927 | 0.30189 | 0.394 | 0 | 0.02228 | 3874.7304 | -- | -- | 0.58542 | 21.5316 | -- | 0.25975 | 0.00149 | 2412.36 | 1.007 | 0.006 | 0.484 | 0.406 | 108.06 | 278.068 | 0 | 0 | 59.28 | 0.146 | 0.44306 | 0.23029 | 11.55 | 0.313
06:30 | 2695 | 7.1927 | 0.30189 | 0.394 | 0 | 0.02228 | 3874.7304 | -- | -- | 0.58542 | 21.5316 | -- | 0.25975 | 0.00149 | 2412.36 | 1.007 | 0.006 | 0.484 | 0.406 | 108.06 | 278.068 | 0 | 0 | 59.28 | 0.146 | 0.44306 | 0.23029 | 11.55 | 0.313
07:00 | 2695 | 6.8061 | 0.2955 | 0.416 | 0 | 0.02784 | 3874.6975 | -- | -- | 0.58853 | 21.449 | -- | 0.26492 | 0.00135 | 2412.34 | 1.005 | 0.006 | 0.484 | 0.407 | -- | 278.069 | 0 | 0 | 59.28 | 0.147 | 0.44451 | 0.21578 | 11.54 | 0.322
07:30 | 2695 | 6.8061 | 0.2955 | 0.416 | 0 | 0.02784 | 3874.6975 | -- | -- | 0.58853 | 21.449 | -- | 0.26492 | 0.00135 | 2412.34 | 1.005 | 0.006 | 0.484 | 0.407 | -- | 278.069 | 0 | 0 | 59.28 | 0.147 | 0.44451 | 0.21578 | 11.54 | 0.322
08:00 | 2695 | 6.3641 | 0.28059 | 0.418 | 0 | 0.02882 | 3874.6578 | -- | -- | 0.58841 | 21.3498 | 384.8879 | 0.27038 | 0.00135 | 2412.32 | 1.002 | 0.006 | 0.485 | 0.405 | -- | 278.07 | 0 | 0 | 59.28 | 0.148 | 0.44451 | 0.2097 | 11.48 | 0.336
08:30 | 2695 | 6.3641 | 0.28059 | 0.418 | 0 | 0.02882 | 3874.6578 | -- | -- | 0.58841 | 21.3498 | 384.8879 | 0.27038 | 0.00135 | 2412.32 | 1.002 | 0.006 | 0.485 | 0.405 | -- | 278.07 | 0 | 0 | 59.28 | 0.148 | 0.44451 | 0.2097 | 11.48 | 0.336
09:00 | 2695 | 5.9966 | 0.26781 | 0.379 | 0 | 0.03299 | 3874.6152 | -- | -- | 0.58966 | 21.243 | -- | 0.27038 | 0.00135 | 2412.3 | 1 | 0.006 | 0.485 | 0.406 | -- | 278.073 | 0 | 0 | 59.28 | 0.148 | 0.4416 | 0.20469 | 11.47 | 0.351
09:30 | 2695 | 5.9966 | 0.26781 | 0.379 | 0 | 0.03299 | 3874.6152 | -- | -- | 0.58966 | 21.243 | -- | 0.27038 | 0.00135 | 2412.3 | 1 | 0.006 | 0.485 | 0.406 | -- | 278.073 | 0 | 0 | 59.28 | 0.148 | 0.4416 | 0.20469 | 11.47 | 0.351
10:00 | 2695 | 6.1812 | 0.25716 | 0.345 | 0 | 0.03209 | 3874.5761 | -- | -- | 0.59018 | 21.1455 | -- | 0.27584 | 0.00149 | 2412.26 | 0.995 | 0.006 | 0.485 | 0.406 | -- | 278.077 | 0 | 0 | 59.28 | 0.14 | 0.4416 | 0.19779 | 11.44 | 0.387
10:30 | 2695 | 6.1812 | 0.25716 | 0.345 | 0 | 0.03209 | 3874.5761 | -- | -- | 0.59018 | 21.1455 | -- | 0.27584 | 0.00149 | 2412.26 | 0.995 | 0.006 | 0.485 | 0.406 | -- | 278.077 | 0 | 0 | 59.28 | 0.14 | 0.4416 | 0.19779 | 11.44 | 0.387
11:00 | 2695 | 6.514 | 0.25929 | 0.334 | 0 | 0.03211 | 3874.5582 | -- | -- | 0.59034 | 21.1006 | -- | 0.28676 | 0.00149 | 2412.23 | 0.991 | 0.006 | 0.485 | 0.408 | -- | 278.08 | 0 | 0 | 59.28 | 0.148 | 0.4416 | 0.18721 | 11.47 | 0.399
11:30 | 2695 | 6.514 | 0.25929 | 0.334 | 0 | 0.03211 | 3874.5582 | -- | -- | 0.59034 | 21.1006 | -- | 0.28676 | 0.00149 | 2412.23 | 0.991 | 0.006 | 0.485 | 0.408 | -- | 278.08 | 0 | 0 | 59.28 | 0.148 | 0.4416 | 0.18721 | 11.47 | 0.399
12:00 | 2695 | 6.9135 | 0.28059 | 0.334 | 0 | 0.03011 | 3874.5457 | -- | -- | 0.59101 | 21.0694 | -- | 0.27584 | 0.00149 | 2412.18 | 0.984 | 0.006 | 0.485 | 0.408 | -- | 278.084 | 0 | 0 | 59.28 | 0.148 | 0.4416 | 0.18254 | 11.47 | 0.4
12:30 | 2695 | 6.9135 | 0.28059 | 0.334 | 0 | 0.03011 | 3874.5457 | -- | -- | 0.59101 | 21.0694 | -- | 0.27584 | 0.00149 | 2412.18 | 0.984 | 0.006 | 0.485 | 0.408 | -- | 278.084 | 0 | 0 | 59.28 | 0.148 | 0.4416 | 0.18254 | 11.47 | 0.4
13:00 | 2695 | 7.2818 | 0.2742 | 0.342 | 0 | 0.02801 | 3874.5496 | -- | -- | 0.59152 | 21.0793 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.484 | 0.405 | -- | 278.087 | 0 | 0 | 59.28 | 0.145 | 0.44306 | 0.17611 | 11.44 | 0.401
13:30 | 2695 | 7.2818 | 0.2742 | 0.342 | 0 | 0.02801 | 3874.5496 | -- | -- | 0.59152 | 21.0793 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.484 | 0.405 | -- | 278.087 | 0 | 0 | 59.28 | 0.145 | 0.44306 | 0.17611 | 11.44 | 0.401
14:00 | 2695 | 7.661 | 0.26142 | 0.345 | 0 | 0.02592 | 3874.5563 | -- | -- | 0.59212 | 21.096 | -- | 0.27584 | 0.00163 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.483 | 0.408 | -- | 278.091 | 0 | 0 | 59.28 | 0.147 | 0.44451 | 0.16807 | 11.45 | 0.401
14:30 | 2695 | 7.661 | 0.26142 | 0.345 | 0 | 0.02592 | 3874.5563 | -- | -- | 0.59212 | 21.096 | -- | 0.27584 | 0.00163 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.483 | 0.408 | -- | 278.091 | 0 | 0 | 59.28 | 0.147 | 0.44451 | 0.16807 | 11.45 | 0.401
15:00 | 2695 | 8.0448 | 0.24864 | 0.345 | 0 | 0.02365 | 3874.5892 | -- | -- | 0.59277 | 21.1782 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.483 | 0.407 | -- | 278.094 | 0 | 0 | 59.28 | 0.148 | 0.44886 | 0.16545 | 11.45 | 0.403
15:30 | 2695 | 8.0448 | 0.24864 | 0.345 | 0 | 0.02365 | 3874.5892 | -- | -- | 0.59277 | 21.1782 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.483 | 0.407 | -- | 278.094 | 0 | 0 | 59.28 | 0.148 | 0.44886 | 0.16545 | 11.45 | 0.403
16:00 | 2695 | 8.4234 | 0.26781 | 0.345 | 0 | 0.02353 | 3874.6231 | -- | -- | 0.59338 | 21.2628 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.483 | 0.407 | -- | 278.098 | 0 | 0 | 59.28 | 0.146 | 0.44886 | 0.16545 | 11.45 | 0.413
16:30 | 2695 | 8.4234 | 0.26781 | 0.345 | 0 | 0.02353 | 3874.6231 | -- | -- | 0.59338 | 21.2628 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.483 | 0.407 | -- | 278.098 | 0 | 0 | 59.28 | 0.146 | 0.44886 | 0.16545 | 11.45 | 0.413
17:00 | 2695 | 8.8088 | 0.30615 | 0.354 | 0 | 0.02349 | 3874.6526 | 57.959 | 21.9936 | 0.59474 | 21.3368 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | 0.006 | 0.483 | 0.406 | -- | 278.101 | 0 | 0 | 59.28 | 0.143 | 0.45031 | 0.16287 | 11.5 | 0.423
17:30 | 2695 | 8.8088 | 0.30615 | 0.354 | 0 | 0.02349 | 3874.6526 | 57.959 | 21.9936 | 0.59474 | 21.3368 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | 0.006 | 0.483 | 0.406 | -- | 278.101 | 0 | 0 | 59.28 | 0.143 | 0.45031 | 0.16287 | 11.5 | 0.423
18:00 | 2695 | 9.0325 | 0.31041 | 0.362 | 0 | 0.02371 | 3874.6606 | -- | -- | 0.59626 | 21.3566 | 384.2505 | 0.32164 | 0.00149 | 2412.07 | 0.97 | 0.006 | 0.483 | 0.407 | 108.35 | 278.105 | 0 | 0 | 59.28 | 0.142 | 0.45321 | 0.16287 | 11.5 | 0.433
18:30 | 2695 | 9.0325 | 0.31041 | 0.362 | 0 | 0.02371 | 3874.6606 | -- | -- | 0.59626 | 21.3566 | 384.2505 | 0.32164 | 0.00149 | 2412.07 | 0.97 | 0.006 | 0.483 | 0.407 | 108.35 | 278.105 | 0 | 0 | 59.28 | 0.142 | 0.45321 | 0.16287 | 11.5 | 0.433
19:00 | 2695 | 9.2574 | 0.31467 | 0.362 | 0 | 0.02257 | 3874.6636 | -- | -- | 0.59798 | 21.3643 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.483 | 0.408 | -- | 278.108 | 0 | 0 | 59.28 | 0.143 | 0.45176 | 0.16895 | 11.48 | 0.426
19:30 | 2695 | 9.2574 | 0.31467 | 0.362 | 0 | 0.02257 | 3874.6636 | -- | -- | 0.59798 | 21.3643 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.483 | 0.408 | -- | 278.108 | 0 | 0 | 59.28 | 0.143 | 0.45176 | 0.16895 | 11.48 | 0.426
20:00 | 2695 | 9.4838 | 0.2316 | 0.374 | 0 | 0.02178 | 3874.6548 | -- | -- | 0.59882 | 21.3421 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.484 | 0.408 | -- | 278.112 | 0 | 0 | 59.28 | 0.145 | 0.45611 | 0.1725 | 11.47 | 0.414
20:30 | 2695 | 9.4838 | 0.2316 | 0.374 | 0 | 0.02178 | 3874.6548 | -- | -- | 0.59882 | 21.3421 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.484 | 0.408 | -- | 278.112 | 0 | 0 | 59.28 | 0.145 | 0.45611 | 0.1725 | 11.47 | 0.414
21:00 | 2695 | 9.3272 | 0.12285 | 0.382 | 0 | 0.02331 | 3874.6414 | -- | -- | 0.59923 | 21.3086 | -- | 0.32806 | 0.00135 | 2412.2 | 0.987 | 0.006 | 0.484 | 0.404 | -- | 278.115 | 0 | 0 | 59.28 | 0.147 | 0.45611 | 0.17976 | 11.5 | 0.402
21:30 | 2695 | 9.3272 | 0.12285 | 0.382 | 0 | 0.02331 | 3874.6414 | -- | -- | 0.59923 | 21.3086 | -- | 0.32806 | 0.00135 | 2412.2 | 0.987 | 0.006 | 0.484 | 0.404 | -- | 278.115 | 0 | 0 | 59.28 | 0.147 | 0.45611 | 0.17976 | 11.5 | 0.402
22:00 | 2695 | 9.1348 | 0.11151 | 0.394 | 0 | 0.0258 | 3874.6277 | -- | -- | 0.59896 | 21.2742 | -- | 0.28676 | 0.00194 | 2412.25 | 0.993 | 0.006 | 0.485 | 0.408 | -- | 278.119 | 0 | 0 | 59.28 | 0.147 | 0.45611 | 0.18911 | 11.44 | 0.39
22:30 | 2695 | 9.1348 | 0.11151 | 0.394 | 0 | 0.0258 | 3874.6277 | -- | -- | 0.59896 | 21.2742 | -- | 0.28676 | 0.00194 | 2412.25 | 0.993 | 0.006 | 0.485 | 0.408 | -- | 278.119 | 0 | 0 | 59.28 | 0.147 | 0.45611 | 0.18911 | 11.44 | 0.39
23:00 | 2695 | 8.923 | 0.09828 | 0.403 | 0 | 0.02896 | 3874.6234 | -- | -- | 0.59823 | 21.2666 | -- | 0.24941 | 0.00289 | 2412.29 | 0.998 | 0.006 | 0.487 | 0.406 | -- | 278.122 | 0 | 0 | 59.28 | 0.145 | 0.45925 | 0.19584 | 11.39 | 0.377
23:30 | 2695 | 8.923 | 0.09828 | 0.403 | 0 | 0.02896 | 3874.6234 | -- | -- | 0.59823 | 21.2666 | -- | 0.24941 | 0.00289 | 2412.29 | 0.998 | 0.006 | 0.487 | 0.406 | -- | 278.122 | 0 | 0 | 59.28 | 0.145 | 0.45925 | 0.19584 | 11.39 | 0.377

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 30 de Marzo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
30/03/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
30/03/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/03/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
30/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
30/03/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/03/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
30/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.64
30/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.6
30/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.22
30/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.27
30/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.43
30/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
30/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.62
30/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
30/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.62
30/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.57
30/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.58
30/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
30/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
30/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
30/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.91
30/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
30/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
30/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.39
30/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.34
30/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.14
30/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
30/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
30/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.96

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 30 de Marzo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
30/03/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/03/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/03/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.7
30/03/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/03/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.638
30/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.47
30/03/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/03/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 21.883
30/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/03/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 215.12
30/03/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 348.266
30/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 01:58:00 | 100
30/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 01:58:10 | 02:58:00 | 150
30/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 02:58:10 | 09:00:00 | 200
30/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 20:05:00 | 23:59:59 | 100
30/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 35.066
30/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 189.583
30/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 72.302
30/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.043
30/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.268
30/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 14.503

## STOCK_COMB
domingo, 30 de Marzo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
30/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 658.22 | 658.22 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
30/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
30/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 380.83 | 380.826 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
30/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
30/03/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 557.76 | 557.76 | 0 | m3
30/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9392.97 | 9392.97 | 0 | m3
30/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
30/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
30/03/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 59083.71 | 59083.71 | 0 | m3
30/03/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31224.21 | 31224.21 | 0 | m3
30/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
30/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 626.62 | 626.62 | 0 | m3
30/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 738.25 | 738.25 | 0 | m3
30/03/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 817.32 | 817.32 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible.
30/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2074.22 | 2074.22 | 0 | m3
30/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2430.35 | 2430.35 | 0 | m3
30/03/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6610.05 | 6538.6745 | 0 | m3 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA UNIDAD GT-1 A SOLICITUD DE COES
30/03/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58219.49 | 58219.49 | 0 | m3
30/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
30/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 16.65 | 16.65 | 0 | m3
30/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.49 | 550.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 30 de Marzo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 30/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 332
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 508.68
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 5356.0284
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 5278.0788
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 5696.2829
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 651.8098
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 11028.84
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 273922.09
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 231936
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 253229
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 185364
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 68529
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 954336.33
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 952652.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 98430.13
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 199.41
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1090118.819
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1042368.758
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1041429.102
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1194946.701
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 71368
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 24611.97
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 24611.97
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 24611.97
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 18382.06
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 19724.82
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18458.97
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18458.97
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14102.05
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14102.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 71.3756
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 196746.462
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
domingo, 30 de Marzo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
30/03/2025 00:00 | 862.3 | 0 | 79.51 | 79.51 | 4481.6 | 535.44 | 8073 | 22764 | 3941.6683 | 3987.8227 | 3983.1383 | 3989.4852 | 2690 | 6778 | 6610.1
30/03/2025 01:00 | 861.5 | 0 | 82 | 82 | 4481.6 | 558 | 8073 | 22785 | 3941.1972 | 3975.8488 | 3970.3789 | 3977.4719 | 2590 | 6778 | 6610
30/03/2025 02:00 | 862 | 0 | 84.1 | 84.1 | 4481.6 | 501.12 | 8073 | 22727 | 3795.5097 | 3808.2161 | 3802.3422 | 3809.6428 | 2580 | 6785 | 6609.9
30/03/2025 03:00 | 862.2 | 0 | 86 | 86 | 4481.6 | 505.04 | 8073 | 22739 | 3666.8999 | 3744.8139 | 3739.0846 | 3746.162 | 2590 | 6783 | 6609.8
30/03/2025 04:00 | 866.6 | 0 | 87.8 | 87.8 | 4481.6 | 510.93 | 8073 | 22806 | 3791.9765 | 3873.7774 | 3868.1946 | 3875.1255 | 2610 | 6785 | 6609.6
30/03/2025 05:00 | 869.7 | 0 | 88.8 | 88.8 | 4481.6 | 510.93 | 8073 | 22636 | 4075.3426 | 4154.8668 | 4150.0942 | 4156.8428 | 2690 | 6791 | 6609.6
30/03/2025 06:00 | 869.5 | 0 | 88.8 | 88.8 | 4481.6 | 506.02 | 8073 | 22860 | 4566.2285 | 4623.6103 | 4619.1704 | 4626.0578 | 2700 | 6784 | 6609.4
30/03/2025 07:00 | 866.9 | 0 | 87.4 | 87.4 | 4474.7 | 508.97 | 8073 | 22993 | 4514.5248 | 4519.3798 | 4515.1474 | 4521.9452 | 2700 | 6797 | 6609.3
30/03/2025 08:00 | 868.5 | 2756.87 | 86.7 | 86.7 | 4481.6 | 520.73 | 8073 | 23322 | 4469.6529 | 4487.5805 | 4483.5732 | 4490.2634 | 2690 | 6798 | 6609.3
30/03/2025 09:00 | 866.4 | 2758.03 | 85.2 | 85.2 | 4481.6 | 507.98 | 8073 | 23230 | 4370.1332 | 4397.2866 | 4399.2302 | 4400.6371 | 2690 | 6793 | 6609.1
30/03/2025 10:00 | 862.1 | 2765.68 | 82.6 | 82.6 | 4467.8 | 516.81 | 8073 | 23220 | 4343.7515 | 4374.1241 | 4380.1987 | 4378.7308 | 2680 | 6794 | 6609.5
30/03/2025 11:00 | 857.8 | 2774.23 | 79.3 | 79.3 | 4467.8 | 509.95 | 8073 | 22731 | 4273.9113 | 4335.651 | 4344.4073 | 4341.0427 | 2670 | 6783 | 6609.5
30/03/2025 12:00 | 856.7 | 2781.63 | 75.6 | 75.6 | 4474.7 | 506.02 | 8073 | 22768 | 4260.2493 | 4307.9739 | 4317.5903 | 4313.3659 | 2670 | 6781 | 6609.1
30/03/2025 13:00 | 855.8 | 2781.17 | 74.5 | 74.5 | 4474.7 | 510.93 | 8073 | 22672 | 4195.4731 | 4255.1716 | 4264.4978 | 4260.7201 | 2670 | 6783 | 6609.2
30/03/2025 14:00 | 854.8 | 2774.68 | 74.7 | 74.7 | 4474.7 | 507.98 | 8073 | 23284 | 4174.8627 | 4232.9906 | 4241.3574 | 4238.4609 | 2670 | 6799 | 6608.2
30/03/2025 15:00 | 853.8 | 2770.76 | 76.1 | 76.1 | 4467.8 | 503.08 | 8073 | 23293 | 4217.968 | 4257.7232 | 4266.3361 | 4262.487 | 2670 | 6777 | 6610.1
30/03/2025 16:00 | 853.6 | 2766.58 | 77.1 | 77.1 | 4474.7 | 507 | 8073 | 22676 | 4227.3903 | 4273.6229 | 4280.1769 | 4278.5042 | 2670 | 6779 | 6607.8
30/03/2025 17:00 | 854.8 | 2764.52 | 78.3 | 78.3 | 4474.7 | 506.02 | 8073 | 22752 | 4248.9429 | 4279.5116 | 4281.1501 | 4282.7442 | 2670 | 6804 | 6607
30/03/2025 18:00 | 858.1 | 2759.18 | 79.7 | 79.7 | 4460.9 | 526.62 | 8073 | 22828 | 4237.1655 | 4274.2119 | 4273.9052 | 4276.9733 | 2680 | 6796 | 6607.9
30/03/2025 19:00 | 788 | 2754.1 | 79.9 | 79.9 | 4460.9 | 509.95 | 8073 | 22575 | 4236.4586 | 4273.6229 | 4270.8775 | 4275.7958 | 2670 | 6808 | 6636.2
30/03/2025 20:00 | 811.5 | 2748.06 | 79.5 | 79.5 | 4460.9 | 507.98 | 8073 | 22692 | 4206.6616 | 4254.9751 | 4251.4137 | 4256.9515 | 2670 | 6793 | 6790.1
30/03/2025 21:00 | 811 | 2744.59 | 79.9 | 79.9 | 4460.9 | 504.06 | 8073 | 22781 | 4217.0258 | 4263.8084 | 4259.6317 | 4265.5491 | 2670 | 6790 | 6942.2
30/03/2025 22:00 | 811.6 | 2742.28 | 80.6 | 80.6 | 4460.9 | 504.06 | 8073 | 22708 | 4259.7782 | 4288.7375 | 4285.1509 | 4290.9885 | 2660 | 6795 | 6980.7
30/03/2025 23:00 | 862.5 | 2740.67 | 82.6 | 82.6 | 4460.9 | 503.08 | 8073 | 22557 | 4086.0603 | 4250.6569 | 4246.2235 | 4252.3583 | 2630 | 6812 | 6988.6

## TEMP_AMB
domingo, 30 de Marzo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
30/03/2025 00:00 | 24 | 29.96 | 29.96 | 22.4 | 22.4 | 23.96 | 23.96 | 20.7 | 40.28 | 25.3 | 21.5 | 27.98 | 24.3 | 22.1 | 24.53 | 24.34
30/03/2025 01:00 | 23 | 29.67 | 29.67 | 22.2 | 22.2 | 23.73 | 23.73 | 20.5 | 39.53 | 25.3 | 21.4 | 27.4 | 23.9 | 21.4 | 24.27 | 24.42
30/03/2025 02:00 | 22 | 29.36 | 29.36 | 21.6 | 21.6 | 23.59 | 23.59 | 20.5 | 39.4 | 25.3 | 22.1 | 26.92 | 23.55 | 21.3 | 23.8 | 24.49
30/03/2025 03:00 | 22 | 29.24 | 29.24 | 21.6 | 21.6 | 23.42 | 23.42 | 20.4 | 39.01 | 25.3 | 21 | 26.59 | 23.35 | 21.3 | 23.44 | 24.38
30/03/2025 04:00 | 23 | 29.02 | 29.02 | 21.6 | 21.6 | 23.51 | 23.51 | 20.3 | 37.54 | 25.3 | 23.4 | 26.4 | 23.2 | 21.4 | 23.19 | 24.3
30/03/2025 05:00 | 23 | 28.88 | 28.88 | 21.5 | 21.5 | 23.6 | 23.6 | 20.3 | 37.43 | 25.3 | 22.1 | 26.32 | 23.05 | 21.4 | 23.06 | 24.55
30/03/2025 06:00 | 22 | 28.93 | 28.93 | 21.3 | 21.3 | 23.61 | 23.61 | 20.3 | 37.42 | 25.3 | 23.4 | 26.19 | 22.7 | 21.2 | 22.87 | 24.7
30/03/2025 07:00 | 22 | 28.84 | 28.84 | 21.4 | 21.4 | 23.76 | 23.76 | 20.3 | 37.09 | 25.3 | 23.6 | 26.1 | 22.3 | 22.4 | 22.7 | 24.85
30/03/2025 08:00 | 25 | 27.43 | 27.43 | 22 | 22 | 24.06 | 24.06 | 20.6 | 37.76 | 25.3 | 24.6 | 26.42 | 22.55 | 23.2 | 23.04 | 25.11
30/03/2025 09:00 | 27 | 29.03 | 29.03 | 23.1 | 23.1 | 24.62 | 24.62 | 21.6 | 38.2 | 25.3 | 25.7 | 27.43 | 22.9 | 23.9 | 24.48 | 25.47
30/03/2025 10:00 | 28 | 31.04 | 31.04 | 26.5 | 26.5 | 24.94 | 24.94 | 21.7 | 37.99 | 25.3 | 27.7 | 28.47 | 23.5 | 24.3 | 26.37 | 26.26
30/03/2025 11:00 | 31 | 31.52 | 31.52 | 28 | 28 | 25.69 | 25.69 | 21.8 | 38.6 | 25.3 | 27.7 | 29.72 | 24 | 26.4 | 27.86 | 27.92
30/03/2025 12:00 | 33 | 32.15 | 32.15 | 27.8 | 27.8 | 26.29 | 26.29 | 22.2 | 41.08 | 25.3 | 29 | 30.42 | 24.65 | 27.2 | 28.77 | 29.42
30/03/2025 13:00 | 32 | 31.32 | 31.32 | 27 | 27 | 26.89 | 26.89 | 22.2 | 41.04 | 25.3 | 29 | 31 | 25.2 | 28.3 | 29.54 | 30.47
30/03/2025 14:00 | 32 | 31.06 | 31.06 | 26.9 | 26.9 | 27.15 | 27.15 | 22.1 | 39.51 | 25.3 | 27.9 | 31.68 | 25.7 | 28.2 | 29.88 | 29.18
30/03/2025 15:00 | 32 | 30.73 | 30.73 | 26.8 | 26.8 | 26.75 | 26.75 | 22.3 | 39.58 | 25.3 | 28.5 | 32.14 | 25.95 | 27.7 | 29.97 | 29.19
30/03/2025 16:00 | 31 | 30.81 | 30.81 | 26.1 | 26.1 | 26.69 | 26.69 | 22.3 | 38.87 | 25.3 | 26.7 | 31.77 | 25.6 | 25.2 | 29.78 | 26.85
30/03/2025 17:00 | 29 | 29.96 | 29.96 | 25.2 | 25.2 | 26.63 | 26.63 | 21.8 | 38.51 | 25.3 | 24.7 | 31.12 | 25.65 | 25 | 28.65 | 25.42
30/03/2025 18:00 | 27 | 29.32 | 29.32 | 24 | 24 | 26.59 | 26.59 | 21.2 | 37.99 | 25.3 | 24.4 | 30.78 | 25.65 | 24 | 27.87 | 24.96
30/03/2025 19:00 | 26 | 28.55 | 28.55 | 24.1 | 24.1 | 25.92 | 25.92 | 21.4 | 37.11 | 25.3 | 22.5 | 30.06 | 25.5 | 22.4 | 27.06 | 24.82
30/03/2025 20:00 | 25 | 28.06 | 28.06 | 23.3 | 23.3 | 25.3 | 25.3 | 21.2 | 36.69 | 25.3 | 23.1 | 29.27 | 25.3 | 22.5 | 26.38 | 24.66
30/03/2025 21:00 | 24 | 27.55 | 27.55 | 23.7 | 23.7 | 24.88 | 24.88 | 21 | 36.49 | 25.3 | 21.8 | 28.61 | 25.2 | 22.5 | 25.79 | 24.54
30/03/2025 22:00 | 24 | 27.31 | 27.31 | 23.3 | 23.3 | 24.55 | 24.55 | 20.9 | 36.29 | 25.3 | 22.2 | 28.15 | 25 | 22 | 24.86 | 24.54
30/03/2025 23:00 | 25 | 27.4 | 27.4 | 23 | 23 | 24.25 | 24.25 | 20.9 | 36.31 | 25.3 | 21.4 | 27.78 | 24.8 | 21.8 | 24.31 | 24.54

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 30 de Marzo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
30/03/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 30/03/2025 06:00 | 31/03/2025 06:00
30/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 30/03/2025 06:00 | 31/03/2025 06:00
30/03/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 30/03/2025 06:00 | 31/03/2025 06:00
30/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 30/03/2025 06:00 | 31/03/2025 06:00
30/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 30/03/2025 06:00 | 31/03/2025 06:00
30/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 30/03/2025 06:00 | 31/03/2025 06:00
30/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 316 | 30/03/2025 06:00 | 31/03/2025 06:00
30/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 30/03/2025 06:00 | 31/03/2025 06:00
30/03/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 30/03/2025 06:00 | 31/03/2025 06:00
30/03/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 0 | 30/03/2025 06:00 | 31/03/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 30 de Marzo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
30/03/2025 | 00:30 | 6 | 0 | 9.76 | 0 |  | 4.8 | 3 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 7.2645 | 7.5984 |  |  |  | 9.8225 | 10.25 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562
30/03/2025 | 01:00 | 6 | 0 | 9.81 | 0 |  | 4.5 | 3 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 7.1254 | 7.2365 |  |  |  | 10.5693 | 10.27 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562
30/03/2025 | 01:30 | 7 | 0 | 9.53 | 0 |  | 3.7 | 2 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.3862 | 7.5621 |  |  |  | 10.4596 | 10.05 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562
30/03/2025 | 02:00 | 7 | 0 | 9.6 | 0 |  | 4 | 2.2 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.6212 | 7.7132 |  |  |  | 10.7256 | 10.16 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562
30/03/2025 | 02:30 | 7 | 0 | 10.21 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.8211 | 7.511 |  |  |  | 11.5567 | 10.48 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562
30/03/2025 | 03:00 | 7 | 0 | 9.79 | 0 |  | 3.9 | 1.8 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.6122 | 7.4354 |  |  |  | 11.3186 | 10.75 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562
30/03/2025 | 03:30 | 7 | 0 | 11.16 | 0 |  | 4.4 | 1.9 | 7.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.4236 | 7.6244 |  |  |  | 11.2772 | 10.87 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562
30/03/2025 | 04:00 | 7 | 0 | 11.45 | 0 |  | 3.6 | 1.8 | 7.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.1322 | 7.3112 |  |  |  | 11.7199 | 11.81 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562
30/03/2025 | 04:30 | 8 | 0 | 11.33 | 0 |  | 3.1 | 2.1 | 7.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.6321 | 7.8925 |  |  |  | 10.9769 | 10.94 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562
30/03/2025 | 05:00 | 8 | 0 | 10.84 | 0 | 0 | 3.5 | 2 | 7.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8522 | 7.5112 | 0 | 0 | 0 | 11.6237 | 11.44 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 0 | 0
30/03/2025 | 05:30 | 8 | 0 | 10.73 | 0 | 0 | 3.7 | 2.1 | 7.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 7.9212 | 7.7112 | 0 | 0 | 0.9 | 11.2921 | 11.41 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 0 | 1.893
30/03/2025 | 06:00 | 8 | 0 | 11.01 | 0 | 0.01 | 3.1 | 1.9 | 7.9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 109.9 | 5.5 | 3 | 3 | 0 | 4.08 | 16.4 | 8.163 | 7.9123 | 0 | 0 | 16.4 | 11.7294 | 11.85 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 7.35 | 16.587
30/03/2025 | 06:30 | 6 | 0 | 8.43 | 0 | 10 | 4.8 | 1.8 | 7.9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 325.4 | 94 | 1 | 3 | 1.6871 | 59.83 | 39.1 | 7.6541 | 7.4123 | 20.3121 | 25.6455 | 39.1 | 11.7505 | 11.81 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 47.84 | 23.584
30/03/2025 | 07:00 | 6 | 0 | 8.96 | 0 | 36.01 | 5.6 | 1.6 | 7.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 595.5 | 320.27 | 1 | 1 | 31.3226 | 200.21 | 71.5 | 7.3655 | 7.2041 | 236.6546 | 206.322 | 71.5 | 11.515 | 11.48 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 116.54 | 39.511
30/03/2025 | 07:30 | 7 | 0 | 11.01 | 0 | 158.59 | 5.8 | 1.7 | 7.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 882 | 636 | 3 | 1 | 76.4523 | 338.24 | 129.9 | 6.9542 | 7.1044 | 543.78 | 663.5455 | 129.9 | 10.9053 | 10.87 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 371.71 | 86.859
30/03/2025 | 08:00 | 7 | 0 | 8.56 | 0 | 173.38 | 6 | 1.4 | 7.9 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 906.2 | 820 | 3 | 1 | 174.2838 | 458.47 | 301.3 | 7.4551 | 7.6799 | 856.345 | 896.15 | 301.3 | 10.9376 | 11.02 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 517.4 | 146.776
30/03/2025 | 08:30 | 7 | 0 | 10.38 | 0 | 304.9 | 6.6 | 2.2 | 7.9 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 924.7 | 912.73 | 1 | 1 | 264.5191 | 579.4 | 947.3 | 8.7211 | 9.1452 | 903.645 | 934.97 | 947.3 | 12.1503 | 11.94 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 660.06 | 199.628
30/03/2025 | 09:00 | 7 | 0 | 11.79 | 0 | 541.78 | 6.4 | 1.5 | 8.3 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 699.8 | 956.36 | 1 | 1 | 460.051 | 735.49 | 966.4 | 9.6423 | 9.8369 | 975.32 | 953.14 | 966.4 | 12.8794 | 13.21 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 387.7667 | 423.0182 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 797.04 | 257.809
30/03/2025 | 09:30 | 7 | 0 | 10.78 | 0 | 847.15 | 6.2 | 1.2 | 8.6 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 1027.2 | 971.27 | 1 | 1 | 668.8168 | 848.16 | 993.4 | 10.4566 | 10.6421 | 829.16 | 874.4 | 993.4 | 13.0597 | 12.83 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 387.7667 | 423.0182 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 864.18 | 336.354
30/03/2025 | 10:00 | 7 | 0 | 11.39 | 0 | 753.22 | 6.3 | 2 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 1131 | 1000 | 1 | 1 | 879.0509 | 937.12 | 996.6 | 9.6412 | 9.8133 | 990.645 | 969.12 | 996.6 | 13.0847 | 13.07 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 384.562 | 416.6088 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 940 | 522.577
30/03/2025 | 10:30 | 7 | 0 | 10.11 | 0 | 1035.68 | 7.6 | 2.6 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 474.8 | 996.36 | 1 | 1 | 882.6802 | 987.98 | 992.4 | 9.7862 | 10.024 | 1003.645 | 981 | 992.4 | 12.7634 | 13.01 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 371.7432 | 387.7667 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 997.22 | 840.677
30/03/2025 | 11:00 | 7 | 0 | 10.76 | 0 | 591.65 | 7.7 | 3.1 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 800.8 | 1020.73 | 1 | 1 | 1055.1405 | 1033.71 | 993.2 | 9.4522 | 9.6123 | 1023.454 | 983.89 | 993.2 | 12.7059 | 12.99 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 371.7432 | 374.9479 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 1080.95 | 984.484
30/03/2025 | 11:30 | 7 | 0 | 10.72 | 0 | 543.17 | 7.5 | 4.3 | 10.3 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 1139.6 | 1020.36 | 1 | 1 | 881.1138 | 1087.53 | 992.7 | 9.2654 | 9.4988 | 705.654 | 789.364 | 992.7 | 12.6411 | 13.18 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 336.4917 | 320.4683 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 1171.6 | 931.597
30/03/2025 | 12:00 | 7 | 0 | 10.15 | 0 | 475.95 | 8 | 3.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 497.5 | 1010.91 | 1 | 1 | 952.1614 | 1119.56 | 964.1 | 9.3645 | 9.6144 | 920.84 | 948.74 | 964.1 | 12.3382 | 12.64 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 320.4683 | 323.673 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 1050.47 | 967.771
30/03/2025 | 12:30 | 7 | 0 | 10.64 | 0 | 251.94 | 8.2 | 6.3 | 10.6 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 783.6 | 991.64 | 4 | 4 | 1134.9208 | 1116.57 | 918.6 | 9.8523 | 10.1544 | 1106.3454 | 1148.79 | 918.6 | 12.0763 | 12.52 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 320.4683 | 323.673 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 1149.17 | 973.657
30/03/2025 | 13:00 | 7 | 0 | 9.36 | 0 | 173.94 | 7.9 | 6.1 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1025.5 | 1017.45 | 5 | 5 | 1162.9157 | 1086.69 | 980.2 | 10.1522 | 10.456 | 1042.89 | 1073.89 | 980.2 | 12.9008 | 13.13 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 320.4683 | 323.673 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 1162.49 | 972.855
30/03/2025 | 13:30 | 7 | 0 | 10.22 | 0 | 229.3 | 8.5 | 6 | 10.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 994 | 1017.45 | 5 | 5 | 1108.9241 | 1028.29 | 1000.2 | 10.7565 | 10.9412 | 1008.59 | 1089.99 | 1000.2 | 12.8809 | 13.35 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 323.673 | 323.673 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 781.09 | 953.703
30/03/2025 | 14:00 | 7 | 0 | 10.21 | 0 | 201.85 | 8.8 | 5.7 | 10.9 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1044.9 | 1009.82 | 4 | 3 | 1149.8497 | 946.36 | 975.5 | 11.1552 | 11.3445 | 1056.57 | 1092.63 | 975.5 | 13.0319 | 13.32 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 323.673 | 323.673 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 966.83 | 870.833
30/03/2025 | 14:30 | 7 | 0 | 9.53 | 0 | 153.29 | 8.7 | 4.8 | 10.9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 757.7 | 994.91 | 4 | 3 | 782.0775 | 826.41 | 968.3 | 12.252 | 12.3987 | 1018.89 | 1162.97 | 968.3 | 13.0757 | 13.54 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 323.673 | 323.673 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 935.84 | 940.268
30/03/2025 | 15:00 | 7 | 0 | 11.77 | 0 | 220.53 | 7.6 | 3.7 | 11 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 699 | 937.46 | 4 | 1 | 368.1924 | 707.44 | 937.2 | 12.7262 | 12.6745 | 912.315 | 985.31 | 937.2 | 13.2373 | 13.93 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 326.8777 | 323.673 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 488.91 | 875.47
30/03/2025 | 15:30 | 7 | 0 | 11.26 | 0 | 114.6 | 8 | 3.6 | 11 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 788.6 | 875.27 | 1 | 1 | 96.9068 | 614.95 | 866.6 | 12.9521 | 12.8412 | 786.321 | 681.69 | 866.6 | 13.4802 | 14.22 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 330.0824 | 323.673 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 355.13 | 779.926
30/03/2025 | 16:00 | 7 | 0 | 10.91 | 0 | 28.02 | 8.7 | 5 | 11.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 471.9 | 805.09 | 1 | 1 | 45.749 | 590.06 | 774.9 | 13.1556 | 13.3644 | 531.412 | 598.58 | 774.9 | 13.3771 | 14.56 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 371.7432 | 358.9245 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 292.02 | 627.541
30/03/2025 | 16:30 | 7 | 0 | 11.54 | 0 | 15.66 | 8.5 | 4.6 | 11.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 133 | 193.36 | 1 | 1 | 39.8101 | 269.38 | 607.8 | 12.822 | 12.7611 | 326.5412 | 483.32 | 607.8 | 12.7365 | 14.72 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 371.7432 | 390.9713 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 152.67 | 477.267
30/03/2025 | 17:00 | 7 | 0 | 11.07 | 0 | 10.66 | 7.6 | 4.4 | 11.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 45.1 | 108.18 | 4 | 4 | 39.9809 | 101.12 | 235.9 | 12.3655 | 12.5123 | 106.5454 | 211.6454 | 235.9 | 12.7548 | 14.48 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 371.7432 | 390.9713 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 72.78 | 156.872
30/03/2025 | 17:30 | 7 | 0 | 10.8 | 0 | 7.88 | 7.6 | 4.1 | 11.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 65.64 | 4 | 4 | 58.9668 | 31.08 | 15.2 | 12.4698 | 12.7155 | 63.2454 | 79.5415 | 15.2 | 12.4972 | 15.07 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 371.7432 | 455.065 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 17.9 | 6.503
30/03/2025 | 18:00 | 7 | 0 | 11.81 | 0 | 5 | 7.9 | 4 | 11.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21.7923 | 1.19 | 0 | 12.1056 | 12.3654 | 0 | 0 | 0 | 12.1851 | 14.24 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 371.7432 | 455.065 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 0 | 0
30/03/2025 | 18:30 | 7 | 0 | 11.15 | 0 | 0 | 9.2 | 3.1 | 11.1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.565 | 0 | 0 | 11.7654 | 12.0977 | 0 | 0 | 0 | 12.3524 | 14.01 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 387.7667 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 0 | 0
30/03/2025 | 19:00 | 7 | 0 | 11.02 | 0 | 0 | 9.1 | 3.3 | 11.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2987 | 11.3654 | 0 | 0 | 0 | 11.8241 | 13.76 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 0 | 0
30/03/2025 | 19:30 | 6 | 0 | 11.17 | 0 | 0 | 8.1 | 3.9 | 11 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8364 | 11.0365 | 0 | 0 | 0 | 12.0791 | 13.52 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562 | 0 | 0
30/03/2025 | 20:00 | 6 | 0 | 10.57 | 0 |  | 8.1 | 3.8 | 11 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 11.0636 | 11.2544 |  |  |  | 11.7779 | 13.15 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 445.4509 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562
30/03/2025 | 20:30 | 7 | 0 | 10.36 | 0 |  | 7.5 | 4.1 | 10.9 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 10.6244 | 10.9563 |  |  |  | 11.3734 | 12.04 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562
30/03/2025 | 21:00 | 7 | 0 | 11.38 | 0 |  | 7.3 | 3.5 | 10.9 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 9.7521 | 10.0344 |  |  |  | 11.2044 | 12.36 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562
30/03/2025 | 21:30 | 7 | 0 | 11.16 | 0 |  | 7 | 3.4 | 10.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 6 | 5 |  |  |  | 9.8253 | 10.1984 |  |  |  | 11.6602 | 11.99 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562
30/03/2025 | 22:00 | 7 | 0 | 11.01 | 0 |  | 6.4 | 2.4 | 10.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 8.8422 | 9.169 |  |  |  | 11.7631 | 12.55 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562
30/03/2025 | 22:30 | 6 | 0 | 11.54 | 0 |  | 6.2 | 3 | 10.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 7.7124 | 7.9113 |  |  |  | 12.3835 | 13.19 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562
30/03/2025 | 23:00 | 6 | 0 | 11.07 | 0 |  | 5.8 | 2.2 | 10.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 7.5122 | 7.8152 |  |  |  | 12.4465 | 12.78 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562
30/03/2025 | 23:30 | 7 | 0 | 10.43 | 0 |  | 4.1 | 2.5 | 9.7 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 7.4236 | 7.6541 |  |  |  | 12.1955 | 12.84 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562
31/03/2025 | 00:00 | 7 | 0 | 10.44 | 0 |  | 4.7 | 2.6 | 9.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 7.9223 | 8.1326 |  |  |  | 11.6652 | 12.63 | 512.7493 | 512.7493 | 512.7493 | 403.7901 | 439.0416 | 293.7928 | 293.7928 | 384.562 | 384.562

## CALOR_ÚTIL
domingo, 30 de Marzo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
30/03/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 44.58 | 0 | 145.32 | 28.74 | 3.131 | 221.771
30/03/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 44.77 | 0 | 174.15 | 28.74 | 3.131 | 250.791
30/03/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 160 | 28.74 | 3.131 | 239.471
30/03/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 48 | 0 | 170.85 | 28.74 | 3.131 | 250.721
30/03/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 56.73 | 0 | 191.9 | 28.74 | 3.131 | 280.501
30/03/2025 | 03:00 | 0 | 0 | 54.45 | 0 | 207.71 | 28.74 | 3.131 | 294.031
30/03/2025 | 03:30 | 0 | 0 | 54.63 | 0 | 218.66 | 28.74 | 3.131 | 305.161
30/03/2025 | 04:00 | 0 | 0 | 56.03 | 0 | 215.52 | 28.74 | 3.131 | 303.421
30/03/2025 | 04:30 | 0 | 0 | 58.47 | 0 | 216.36 | 28.74 | 3.131 | 306.701
30/03/2025 | 05:00 | 0 | 0 | 55.98 | 0 | 224.27 | 28.74 | 3.131 | 312.121
30/03/2025 | 05:30 | 0 | 0 | 69.46 | 0 | 228.44 | 28.74 | 3.131 | 329.771
30/03/2025 | 06:00 | 0 | 0 | 71.32 | 0 | 228.35 | 28.74 | 3.131 | 331.541
30/03/2025 | 06:30 | 0 | 0 | 46.52 | 0 | 239.58 | 28.74 | 3.131 | 317.971
30/03/2025 | 07:00 | 0 | 0 | 49.49 | 0 | 243.17 | 28.74 | 3.131 | 324.531
30/03/2025 | 07:30 | 0 | 0 | 48.42 | 0 | 250.47 | 28.74 | 3.131 | 330.761
30/03/2025 | 08:00 | 0 | 0 | 37.65 | 0 | 259.54 | 28.74 | 3.131 | 329.061
30/03/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 52.09 | 0 | 261.41 | 28.74 | 3.131 | 345.371
30/03/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 59.18 | 0 | 258.04 | 28.74 | 3.131 | 349.091
30/03/2025 | 09:30 | 0 | 0 | 52.23 | 0 | 236.03 | 28.74 | 3.131 | 320.131
30/03/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 233 | 28.74 | 3.131 | 320.071
30/03/2025 | 10:30 | 0 | 0 | 56.81 | 0 | 235.02 | 28.74 | 3.131 | 323.701
30/03/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 60.49 | 0 | 239.7 | 28.74 | 3.131 | 332.061
30/03/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 54.68 | 0 | 245.07 | 28.74 | 3.131 | 331.621
30/03/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 51.76 | 0 | 251.59 | 28.74 | 3.131 | 335.221
30/03/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 56.17 | 0 | 263.15 | 28.74 | 3.131 | 351.191
30/03/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 49.37 | 0 | 265.94 | 28.74 | 3.131 | 347.181
30/03/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 56.43 | 0 | 267.8 | 28.74 | 3.131 | 356.101
30/03/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 277.76 | 28.74 | 3.131 | 366.031
30/03/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 48.53 | 0 | 269.75 | 28.74 | 3.131 | 350.151
30/03/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 59.89 | 0 | 279.02 | 28.74 | 3.131 | 370.781
30/03/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 54.28 | 0 | 290.09 | 28.74 | 3.131 | 376.241
30/03/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 52.64 | 0 | 293.24 | 28.74 | 3.131 | 377.751
30/03/2025 | 16:30 | 0 | 0 | 57.79 | 0 | 290.95 | 28.74 | 3.131 | 380.611
30/03/2025 | 17:00 | 0 | 0 | 55.48 | 0 | 295.23 | 28.74 | 3.131 | 382.581
30/03/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 54.13 | 0 | 292.5 | 28.74 | 3.131 | 378.501
30/03/2025 | 18:00 | 0 | 0 | 59.22 | 0 | 295.22 | 28.74 | 3.131 | 386.311
30/03/2025 | 18:30 | 0 | 0 | 56.13 | 0 | 298.43 | 28.74 | 3.131 | 386.431
30/03/2025 | 19:00 | 0 | 0 | 55.43 | 0 | 305.26 | 28.74 | 3.131 | 392.561
30/03/2025 | 19:30 | 0 | 0 | 57.84 | 0 | 301.27 | 28.74 | 3.131 | 390.981
30/03/2025 | 20:00 | 0 | 0 | 54.71 | 0 | 288.39 | 28.74 | 3.131 | 374.971
30/03/2025 | 20:30 | 0 | 0 | 52.86 | 0 | 281.95 | 28.74 | 3.131 | 366.681
30/03/2025 | 21:00 | 0 | 0 | 58.09 | 0 | 284.77 | 28.74 | 3.131 | 374.731
30/03/2025 | 21:30 | 0 | 0 | 55.51 | 0 | 272.56 | 28.74 | 3.131 | 359.941
30/03/2025 | 22:00 | 0 | 0 | 54.77 | 0 | 270.04 | 28.74 | 3.131 | 356.681
30/03/2025 | 22:30 | 0 | 0 | 56.93 | 0 | 292.2 | 28.74 | 3.131 | 381.001
30/03/2025 | 23:00 | 0 | 0 | 54.59 | 0 | 292.19 | 28.74 | 3.131 | 378.651
30/03/2025 | 23:30 | 0 | 0 | 40.51 | 0 | 273.14 | 28.74 | 3.131 | 345.521
31/03/2025 | 00:00 | 0 | 0 | 40.56 | 0 | 258.32 | 28.74 | 3.131 | 330.751
EJEC MWh |  | 0 | 0 | 1292.4 | 0 | 6066.66 | 689.76 | 75.144 | 8123.964

## FLUJOS
domingo, 30 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
30/03/2025 | 00:30 | 0 | 19.195 | -38.367 | -35.784 | 27.809 | 0 | 55.13 | -117.57 | 51.999 | 26.497 | 25.892 | -15.539 | -26.719 | 24.2 | 10.763 | -22 | 14.395 | 238.6 | 6.0471 | 5.9258 | 9.9981 | 0 | 15.571 | 7.0595 |  | 113 | -67.419 | -67.199 | 18.32 | 15.539 | 26.4 | 5.728 | 0.166 | -51.5 | -51.319 | -77.37 | 51.84 | 52.24 | 13.35 | 0.5503 | 53.479 | 55.371 | 33.704 | -51.306 | -47.122 | 8.4417 | 8.6833 | 0 | 80.643 | -5.2345 | -27.839 | -292.19 | 4.3917 |  | 0 | 52.527 | 51.425 | -4.0689 | -67.102 | -39.115 | 5.8999 | 0 | 2.3495 | 326.79 | 91.311 | 91.86 | -262.1 | 390.34 | 40.977 | -128.93 | 131.3 | 83.878 | 22.01 | 19.54 | 50.34 | 67.029 | -64.295 | -64.027 | 141.74 | 143.29 | 30.24 | -119.62 | -119.4 | 6.7269 | -87.584 | 19.57 | 25.985 | -16.899 | 176.69 | -13.92 | -3.4363 | -3.3663 | -2.4035 | 56.503 | 56.298 | -19.174 | -74.501 | -24.421 | 14.592 | 28.889 | 64.029 | 41.491 | 39.701 | -31.799 | -2.2607 | 87.286 | 86.861 | -121.49 | -0.0001 | -19.366 | -84.099 | -83.699 | 29.924 | 40.731 | 48.857 | 58.612 | 40.26 | -5.99 | 55.741 | 136.56 | -29.24 | -29.469 | 113.17 | 61.49 | 124.12 | 118.21 | -46.401 | -45.218 | 187.25 | 145.89 | 140.16 | 143.25 | 73.451 | 64.164 | -27.818 | 273.51 | 202.51 | 0 | -30.723 | -28.552 | 15.422 | -11.045 | -11.936 | 152.12 | -61.977 | -62.246 | -25.015 | 0 | -16.039 | 93.8 | 13.135 | -77.32 |  | -34.545 | 2.6168 | -59.09 | 16.023 | 25.33 | 0 | 0 | 39.558 | 39.621 | 38.182 | 65.307 | 63.968 | -145.68 | 48.261 | 48.655 | -100.78 | -85.699 | -52.813 | -48.099 | 13.377 | 0.9036 | -8.5699 | 13.5 | -54.236 | 9.0304 | -15.356 | 4.5229 | 9.5172 | 12.439 | 88.21 | 102.94 | 15.31 | 78.764 | 17.799 | -18.53 | -2.7403 | 3.4062 | 1.5584 | 0.0638 | 0 | -12.96 | -27.633 | 29.111 | 43.444 | 100.76 | 63.716 | -149.11 | -19.433 | 35.041 | -36.444 | 9.6639 | 0 | 0 | 10.811 | 222.34 | 222.88 | 285.39 | -280.31 | -509.2 | 514.54 | 509.25 | -210.18 | -209 | -54.334 | -45.644 | 75.458 | 74.865 | -168.16 | -167.22 | 71.008 | 70.371 | -18.747 | -18.846 | 116.3 | 116.05 | 54.5 | 55.4 | 22.047 | 30.479 | -329.04 | 111 | 110.07 | 15 |  | -61.2 | -60.799 | 1.5711 | 1.2665 | -497.28 | -179.45 | 417.15 | 356.94 | 10.62 | -347.3 | 351.28 | -139.97 | -228.36 | -342.99 | 99.242 | 101.18 | 142.75 | -422.84 | 228.53 | -191.9 | 192.74 | -6.4861 | 30.955 | 24.159 | 5.8699 | 5.846 | -23.6 | 11.68 | 7.8126 | -13.066 | -44.591 | -13.475 | 46.5 | 53.525 | 52.602 | 10.126 | 12.116 | 49.569 | 48.884 | 48.876 |  | -6.9 | 22.449 | 6.2899 | 8.6999 | -41.191 | 76.15 | 53.705 | -41.162 | -73.854 | 44.784 | 28.508 | -3.7 | 2.9 | 0 | 180.35
30/03/2025 | 01:00 | 0 | 18.708 | -37.502 | 10.322 | 26.943 | 0 | 54.071 | -136.41 | 46.923 | 23.789 | 23.321 | -17.76 | -26.54 | 22 | 12.42 | -22 | 14.168 | 278.94 | 5.5855 | 5.2275 | 8.7348 | 0 | 14.931 | 8.0336 |  | 113 | -69.65 | -69.279 | 18.076 | 17.76 | 24.2 | 5.1579 | 0.163 | -55.79 | -55.729 | -72.76 | 55.979 | 56.99 | 12.8 | 0.7129 | 51.935 | 54.115 | 36.168 | -50.234 | -52.714 | 28.558 | 31.313 | 0 | 88.011 | -2.0938 | -10.761 | -334.42 | 4.3917 |  | 0 | 59.286 | 57.756 | -3.9984 | -67.102 | -46.05 | 4.6534 | 0 | 2.2408 | 358.77 | 82.644 | 81.789 | -265.26 | 394.12 | 40.977 | -129.53 | 132.74 | 79.666 | 21.159 | 18.26 | 47.7 | 64.279 | -63.491 | -63.759 | 136.52 | 137.32 | 33.031 | -115.45 | -115.4 | 9.0174 | -84.07 | 19.57 | 25.985 | -20.299 | 171.69 | -13.159 | -5.4265 | -5.7724 | -4.8606 | 49.762 | 49.372 | -23.028 | -69.914 | -20.987 | 13.71 | 25.42 | 61.909 | 40.085 | 37.944 | -30.75 | -2.2607 | 85.415 | 85.169 | -119.7 | 0 | -18.676 | -79.5 | -78.9 | 29.676 | 38.388 | 46.039 | 56.268 | 38.25 | -5.35 | 55.566 | 123.42 | -30.2 | -30.51 | 111.05 | 59.55 | 119.49 | 117.8 | -44.164 | -43.727 | 181.59 | 143.19 | 135.9 | 138.47 | 78.903 | 64.425 | -28.513 | 275.74 | 209.87 | 0 | -29.799 | -27.675 | 17.079 | -12.121 | -10.992 | 156.72 | -63.674 | -64.268 | -29.634 | 0 | -14.689 | 107.5 | 12.829 | -76.057 |  | -34.357 | 2.8143 | -61.743 | 25.813 | 24.65 | 0 | 0 | 39.249 | 39.671 | 38.063 | 63.298 | 63.465 | -139.32 | 47.653 | 46.836 | -99.352 | -84.424 | -50.125 | -48.239 | 13.87 | 0.845 | -8.6499 | 15.07 | -51.721 | 9.1397 | -15.522 | 4.321 | 11.239 | 13.199 | 87.587 | 100.39 | 14.78 | 78.086 | 18.2 | -19.51 | -3.0965 | 3.3024 | 1.4766 | 0.0638 | 0 | -15.09 | -27.111 | 27.441 | 42.604 | 101.72 | 65.869 | -152.83 | -18.722 | 35.902 | -34.013 | 10.061 | 0 | 0 | 11 | 226.71 | 223.12 | 283.3 | -282.27 | -505.22 | 510.25 | 510.15 | -213 | -210.49 | -58.295 | -50.141 | 80.716 | 77.487 | -160.32 | -167.22 | 70.118 | 70.085 | -14.25 | -13.759 | 120.51 | 120.31 | 54.9 | 53.799 | 22.068 | 29.36 | -332.14 | 114.07 | 113.87 | 14.5 |  | -61.299 | -61.4 | 1.6637 | 1.3788 | -499.28 | -187.53 | 417.15 | 358.34 | 11.045 | -350.69 | 346.2 | -136.72 | -229.69 | -344.7 | 100.99 | 102.23 | 140.22 | -422.55 | 233.81 | -190.32 | 193.23 | -7.8567 | 30.955 | 24.399 | 5.997 | 5.998 | -23.92 | 11.52 | 7.8597 | -12.919 | -45.763 | -13.475 | 48.2 | 55.971 | 55.458 | 10.126 | 12.188 | 52.636 | 52.109 | 51.106 |  | -3.2999 | 23.184 | 6.1999 | 8.6999 | -42.896 | 77.588 | 58.75 | -43.103 | -76.543 | 48.977 | 26.468 | -4.3 | 4 | 0 | 172.72
30/03/2025 | 01:30 | 0 | 18.428 | -36.683 | 10.109 | 26.407 | 0 | 52.837 | -136.19 | 0 | 44.7 | 43.852 | -15.539 | -27.319 | 24.2 | 12.42 | -24.2 | 13.716 | 276.38 | 4.7326 | 4.5537 | 7.5705 | 0 | 15.363 | 4.6121 |  | 113 | -66.129 | -65.44 | 17.748 | 15.539 | 26.4 | 5.4879 | 0.162 | -48.24 | -48.45 | -80.86 | 48.279 | 48.669 | 12.302 | 0.8974 | 51.192 | 53.173 | 35.325 | -48.091 | -47.615 | 8.992 | 9.0203 | 0 | 86.537 | -5.2345 | -26.471 | -319.26 | 4.3917 |  | 0 | 53.053 | 51.601 | -3.716 | -67.102 | -46.32 | 4.1939 | 0 | 2.0621 | 353.55 | 82.735 | 82.186 | -274.11 | 377.05 | 40.977 | -110.85 | 112.77 | 77.591 | 21.26 | 17.639 | 45.709 | 63.33 | -55.721 | -55.32 | 133.06 | 134.15 | 33.844 | -109.33 | -108.71 | 7.6329 | -82.955 | 19.57 | 25.985 | -20.1 | 166.5 | -12.67 | -4.3422 | -4.0153 | -3.274 | 50.499 | 50.304 | -17.581 | -72.669 | -17.453 | 13.473 | 23.94 | 59.04 | 39.147 | 37.065 | -30.09 | -2.2607 | 83.696 | 82.996 | -122.28 | -0.0001 | -18.185 | -74.8 | -74.3 | 28.594 | 37.216 | 43.691 | 54.51 | 37.04 | -5.32 | 53.77 | 123.42 | -30.53 | -30.829 | 108.65 | 57.44 | 122.38 | 120.07 | -37.416 | -36.018 | 182.41 | 145.14 | 137.56 | 140.2 | 55.758 | 44.121 | -28.747 | 285.69 | 186.22 | 0 | -29.798 | -27.719 | 34.603 | -4.3793 | -4.0062 | 44.591 | -49.814 | -50.442 | -8.2552 | 0 | -15.489 | 1 | 12.477 | -59.719 |  | -35.185 | 3.3704 | -42.481 | 27.33 | 25.164 | 0 | 0 | 40.88 | 40.883 | 38.734 | 55.93 | 56.265 | -108.84 | 38.706 | 38.439 | -76.979 | -61.134 | -44.779 | -44.819 | 13.069 | 0.8219 | -8.1899 | 15.39 | -45.669 | 9.2082 | -15.679 | 4.42 | 11.333 | 12.76 | 63.767 | 78.704 | 15.07 | 75.237 | 18.7 | -17.242 | -3.514 | 3.312 | 1.4086 | 0.0638 | 0 | -13.938 | -24.218 | 28.751 | 38.066 | 95.342 | 58.328 | -137.03 | -18.318 | 34.181 | -32.242 | 9.537 | 0 | 0 | 10.735 | 218.93 | 215.38 | 270.7 | -268.44 | -487.01 | 493.41 | 490.62 | -204.43 | -202.96 | -57.94 | -49.959 | 79.996 | 78.971 | -160.32 | -158.5 | 70.832 | 69.272 | -13.059 | -13.173 | 115.44 | 115.26 | 53.599 | 53.599 | 22.149 | 29.68 | -327.62 | 108.77 | 107.19 | 15.1 |  | -60.599 | -60.2 | 1.6223 | 1.476 | -480.02 | -163.3 | 417.15 | 348.85 | 9.5728 | -341.95 | 341.63 | -132.04 | -224.04 | -336.43 | 96.363 | 95.784 | 139.14 | -411.47 | 224.76 | -186.95 | 189.96 | -7.3815 | 30.955 | 25.36 | 6.116 | 6.111 | -23.92 | 12.239 | 8.2463 | -13.212 | -45.967 | -13.594 | 47.9 | 55.083 | 54.826 | 10.219 | 12.151 | 50.817 | 50.854 | 50.091 |  | -4 | 22.094 | 5.8799 | 8.6999 | -44.765 | 76.729 | 57.543 | -44.929 | -75.434 | 49.446 | 26.316 | -3.4 | 4.1999 | 0 | 160.76
30/03/2025 | 02:00 | 0 | 18.235 | -36.683 | 9.6564 | 25.94 | 0 | 51.599 | -134.24 | 0 | 45.592 | 44.435 | -13.319 | -27.126 | 24.2 | 12.42 | -24.2 | 13.919 | 273.38 | 5.2258 | 5.0552 | 8.5185 | 0 | 15.401 | 7.4534 |  | 113 | -63.599 | -63.849 | 17.529 | 13.319 | 26.4 | 5.0879 | 0.158 | -43.119 | -43.36 | -86.41 | 43.319 | 43 | 11.739 | 1.1823 | 50.046 | 52.024 | 35.576 | -46.081 | -45.246 | 6.4589 | 6.523 | 0 | 85.064 | -5.2345 | -28.503 | -316.43 | 4.3917 |  | 0 | 51.073 | 50.1 | -3.4467 | -67.102 | -49.403 | 3.5694 | 0 | 2.2086 | 350.77 | 81.911 | 81.789 | -270.5 | 372.87 | 40.977 | -117.72 | 120.37 | 74.357 | 20.389 | 16.52 | 43.299 | 61.119 | -51.167 | -50.899 | 122.98 | 123.16 | 36.997 | -103.93 | -103.56 | 7.4407 | -78.315 | 19.57 | 25.985 | -15.5 | 157.5 | -12.539 | -2.9551 | -2.956 | -1.7046 | 51.346 | 51.315 | -15.279 | -72.959 | -17.169 | 13.464 | 21.459 | 57 | 37.741 | 35.746 | -29.039 | -2.2607 | 78.685 | 77.346 | -112.23 | -0.0001 | -17.747 | -74.8 | -74.3 | 28.265 | 36.044 | 40.873 | 52.752 | 35.5 | -4.58 | 53.365 | 108.99 | -30.34 | -30.729 | 106.05 | 55.02 | 110.41 | 108.7 | -32.489 | -32.554 | 174.93 | 137.16 | 131.3 | 134.11 | 80.905 | 70.207 | -27.036 | 278.34 | 212.69 | 0 | -29.003 | -27.277 | 0 | -7.9718 | -5.7957 | 161.33 | -66.041 | -66.969 | -35.275 | 15.899 | -9.6199 | 111.2 | 12.106 | -64.553 |  | -34.786 | 2.7031 | -68.001 | 4.1041 | 24.982 | 0 | 0 | 38.969 | 39.238 | 37.801 | 51.409 | 50.069 | -94.78 | 35.486 | 34.722 | -60.723 | -43.782 | -46.302 | -41.539 | 13.777 | 0.7974 | -8.4299 | 14.24 | -45.586 | 9.1601 | -15.679 | 4.42 | 11.761 | 11.1 | 43.746 | 63.401 | 15.07 | 71.089 | 18.6 | -15.583 | -3.4938 | 3.3357 | 1.3767 | 0.0638 | 0 | -13.579 | -22.032 | 28.514 | 34.453 | 89.67 | 53.272 | -128.78 | -17.5 | 32.301 | -31.1 | 9.915 | 0 | 0 | 11.064 | 218.6 | 214.35 | 282.5 | -282.01 | -499.35 | 502.41 | 498.1 | -206.44 | -204.22 | -56.997 | -51.124 | 79.257 | 80.086 | -160.32 | -158.5 | 68.404 | 67.569 | -10.038 | -10.1 | 120 | 119.05 | 53.299 | 53.4 | 22.068 | 29.04 | -320.83 | 103.36 | 103.7 | 14.5 |  | -58.9 | -59.099 | 1.7646 | 1.4126 | -492.93 | -190.45 | 417.15 | 347.51 | 22.224 | -340.84 | 340.06 | -131.12 | -224.04 | -337.73 | 99.161 | 99.383 | 135.22 | -408.92 | 224.29 | -184.91 | 185.34 | -6.8267 | 30.955 | 25.36 | 6.1789 | 6.1739 | -24.959 | 12 | 8.5389 | -12.538 | -45.879 | -13.621 | 47.7 | 54.316 | 52.929 | 10.107 | 12.124 | 52.465 | 51.784 | 51.689 |  | -4.5 | 23.304 | 5.67 | 8.6999 | -47.349 | 77.322 | 58.314 | -46.865 | -74.913 | 49.66 | 25.18 | -4.1999 | 3.9 | 0 | 168.49
30/03/2025 | 02:30 | 0 | 18.44 | -36.683 | 9.4754 | 25.393 | 0 | 50.315 | -131.83 | 0 | 49.296 | 48.217 | -17.76 | -24.376 | 22 | 12.42 | -22 | 13.929 | 267.7 | 4.9798 | 4.9478 | 8.1556 | 0 | 15.594 | 7.5041 |  | 113 | -67.339 | -67.08 | 16.772 | 17.76 | 24.2 | 3.151 | 0.147 | -54.02 | -53.409 | -72.11 | 54.09 | 54.639 | 11.605 | 0.8992 | 49.631 | 50.871 | 36.093 | -52.11 | -52.209 | 29.954 | 31.524 | 0 | 82.786 | -2.6172 | -25.433 | -316.15 | 4.3917 |  | 0 | 56.906 | 55.907 | -3.5011 | -67.102 | -44.181 | 3.2176 | 0 | 0.6426 | 354.99 | 78.829 | 78.859 | -253.51 | 370.78 | 40.977 | -112.33 | 115.08 | 71.204 | 20.079 | 15.72 | 41.88 | 59.459 | -64.027 | -62.419 | 133.68 | 134.79 | 37.04 | -104.17 | -104.1 | 3.4323 | -80.593 | 19.57 | 25.985 | -19.6 | 158.5 | -12.119 | -5.6356 | -5.4306 | -4.5416 | 44.609 | 44.493 | -14.528 | -57.858 | -23.856 | 12.258 | 18.649 | 57.569 | 37.272 | 35.307 | -28.729 | -2.2607 | 80.171 | 79.184 | -117.96 | 0 | -17.518 | -70.199 | -71.9 | 28.748 | 34.872 | 38.056 | 50.994 | 34.75 | -3.94 | 51.867 | 108.99 | -29.51 | -29.62 | 101.73 | 54.03 | 111.94 | 110.38 | -43.824 | -42.718 | 167.69 | 131.94 | 125.37 | 126.78 | 75.629 | 65.994 | -27.089 | 268.26 | 198.47 | 0 | -29.452 | -28.097 | 0 | -6.8319 | -6.6221 | 152.12 | -64.5 | -64.9 | -30.152 | 15.42 | -14.839 | 91.4 | 11.961 | -62.894 |  | -35.579 | 2.8702 | -58.231 | 30.689 | 25.522 | 0 | 0 | 39.864 | 40.552 | 38.646 | 63.131 | 63.633 | -142.17 | 44.854 | 45.715 | -100.02 | -88.504 | -50.821 | -49.029 | 13.658 | 0.7742 | -8.4299 | 14.75 | -52.957 | 8.7877 | -15.838 | 3.446 | 11.798 | 12.85 | 89.81 | 103.8 | 14.74 | 78.284 | 18.899 | -18.494 | -3.7628 | 4.0102 | 1.3446 | 0.0638 | 0 | -14.067 | -24.826 | 27.564 | 38.066 | 100.71 | 63.468 | -148.18 | -17.289 | 34.208 | -29.854 | 9.9648 | 0 | 0 | 11 | 217.43 | 215.59 | 275.3 | -274.49 | -499.45 | 501.72 | 494.49 | -206.12 | -204.11 | -59.521 | -53.812 | 79.803 | 77.852 | -160.32 | -158.5 | 69.799 | 69.228 | -10.41 | -10 | 120.26 | 120.75 | 51.9 | 53.099 | 22.09 | 28.719 | -326.67 | 106.31 | 106.97 | 14 |  | -60.099 | -60.799 | 1.7646 | 1.4126 | -488.4 | -175.97 | 417.15 | 352.17 | 12.845 | -347.32 | 345.81 | -130 | -226.93 | -337.69 | 99.968 | 100.58 | 137.15 | -415.86 | 227.76 | -186.05 | 187.41 | -7.3018 | 30.955 | 25.36 | 6.1789 | 6.1739 | -25.44 | 11.439 | 8.8327 | -12.245 | -47.255 | -13.945 | 48.799 | 54.566 | 54.824 | 10.17 | 12.183 | 51.523 | 51.052 | 50.792 |  | -2.5999 | 23.446 | 5.5399 | 8.6999 | -49.389 | 79.44 | 60.638 | -47.897 | -77.403 | 51.834 | 25.103 | -5.9 | 5.1999 | 0 | 163.68
30/03/2025 | 03:00 | 0 | 18.149 | -35.903 | 9.3592 | 25.17 | 0 | 50.586 | -130.97 | 0 | 48.738 | 47.564 | -17.76 | -24.783 | 22 | 12.42 | -22 | 14.198 | 265.6 | 5.2639 | 5.1568 | 8.9798 | 0 | 15.222 | 7.5635 |  | 113 | -67.589 | -67.129 | 16.482 | 17.76 | 24.2 | 3.391 | 0.15 | -51.369 | -51.209 | -78.629 | 51.909 | 51.84 | 11.471 | 1.4203 | 49.533 | 51.582 | 36.087 | -49.43 | -48.512 | 7.0168 | 7.6153 | 0 | 84.394 | -5.758 | -31.27 | -298.07 | 4.3917 | 0 | 0 | 54.167 | 52.978 | -3.7786 | -67.102 | -40.694 | 3.6775 | 0 | 0 | 331 | 71.077 | 70.986 | -217.08 | 362.96 | 40.977 | -109.02 | 109.51 | 70.196 | 19.77 | 15.729 | 40.979 | 58.25 | -64.563 | -63.893 | 141.65 | 142.32 | 34.068 | -102.6 | -103.69 | 4.035 | -78.806 | 19.57 | 25.985 | -22.899 | 157.89 | -11.89 | -6.9301 | -6.1051 | -5.7884 | 41.799 | 41.327 | -21.672 | -53.536 | -25.286 | 12.545 | 19.069 | 57.13 | 37.272 | 35.307 | -29.34 | -2.3863 | 79.103 | 78.669 | -114.04 | -0.0001 | -17.799 | -67.5 | -69.5 | 28.792 | 34.286 | 38.056 | 50.408 | 34.04 | -4.16 | 50.206 | 103.52 | -29.67 | -29.989 | 99.65 | 52.43 | 113.54 | 112.38 | -46.705 | -45.054 | 165.1 | 129.31 | 122.14 | 124.2 | 54.511 | 44.518 | -27.464 | 227.96 | 177.97 | 0 | -28.662 | -26.812 | 33.21 | 2.4011 | 2.6321 | 44.591 | -53.474 | -54.41 | -9.557 | 0 | -14.989 | 1 | 11.778 | -42.66 | -35.48 | -34.974 | 3.76 | -42.998 | 24.888 | 25.256 | 0 | 0 | 38.426 | 38.865 | 37.339 | 62.963 | 64.805 | -139.99 | 48.08 | 47.828 | -99.231 | -86.085 | -49.151 | -48.439 | 13.113 | 0.7742 | -8.1399 | 15.07 | -50.044 | 9.2465 | -15.838 | 4.3979 | 11.542 | 12.75 | 89.55 | 100.15 | 14.13 | 76.908 | 19.2 | -18.397 | -3.4988 | 3.8111 | 1.3058 | 0.0638 | 0 | -13.665 | -24.272 | 27.819 | 37.226 | 98.859 | 62.571 | -147.04 | -16.879 | 34.112 | -28.805 | 10.521 | 0 | 0 | 11.713 | 217.21 | 219.07 | 273.2 | -271.55 | -493.65 | 500.43 | 494.33 | -205.39 | -202.97 | -58.484 | -52.241 | 79.093 | 79.019 | -160.32 | -158.5 | 71.821 | 71.788 | -8.7601 | -8.8339 | 117.5 | 117.18 | 51.299 | 50.4 | 22.068 | 29.12 | -335.11 | 109.96 | 109 | 14 | 2.9 | -61.599 | -61.799 | 1.7646 | 1.3118 | -491.74 | -159.35 | 417.15 | 345.4 | 12.925 | -346.63 | 340.32 | -136.4 | -227.55 | -338.8 | 95.789 | 95.73 | 136.97 | -406.21 | 226.78 | -181.31 | 183.83 | -7.4886 | 30.955 | 24.879 | 6.2379 | 6.2319 | -24.319 | 12.399 | 8.5621 | -12.391 | -46.407 | -13.066 | 47.799 | 52.528 | 52.695 | 8.9044 | 10.65 | 52.353 | 49.445 | 51.113 |  | -0.9 | 22.256 | 5.4899 | 8.6999 | -46.74 | 77.277 | 58.945 | -47.367 | -74.977 | 51.288 | 24.275 | -6 | 6.4 | 0 | 180.14
30/03/2025 | 03:30 | 0 | 18.258 | -36.342 | 9.0528 | 25.082 | 0 | 50.175 | -130.08 | 0 | 48.256 | 47.102 | -17.76 | -23.753 | 19.799 | 11.592 | -19.799 | 13.953 | 265.62 | 4.9214 | 4.8029 | 8.0244 | 0 | 15.472 | 7.4815 |  | 113 | -66.41 | -65.87 | 16.082 | 17.76 | 22 | 2.9449 | 0.145 | -53.2 | -53.59 | -71.559 | 53.819 | 54.209 | 11.73 | 1.3265 | 49.341 | 51.064 | 33.827 | -51.976 | -52.115 | 29.341 | 29.312 | 0 | 80.375 | -2.6172 | -14.087 | -309.41 | 4.3917 | 0 | 0 | 57.558 | 56.645 | -3.3041 | -67.102 | -44.134 | 2.6311 | 0 | 0 | 345.1 | 60.701 | 60.457 | -192.26 | 366.33 | 40.977 | -131.21 | 133.49 | 68.03 | 19.44 | 15.51 | 40.18 | 57.02 | -61.883 | -61.616 | 142.22 | 143.97 | 35.305 | -107.12 | -107.86 | 5.9501 | -75.782 | 19.57 | 25.985 | -20.5 | 153.69 | -11.81 | -8.8696 | -9.172 | -8.2499 | 35.846 | 35.264 | -21.866 | -45.227 | -25.485 | 12.435 | 16.549 | 56.52 | 36.335 | 34.867 | -28.649 | -2.3863 | 76.448 | 76.397 | -99.546 | -0.0001 | -17.457 | -67.5 | -67.199 | 29.187 | 34.286 | 34.768 | 49.822 | 33.7 | -2.9 | 50.76 | 103.52 | -27.21 | -27.309 | 94.3 | 52.84 | 99.018 | 98.763 | -49.848 | -49.027 | 154.78 | 116.52 | 110.04 | 113.07 | 70.031 | 62.583 | -27.193 | 204.1 | 170.53 | 0 | -29.116 | -26.296 | 19.181 | -6.4301 | -6.678 | 144.44 | -68.841 | -69.529 | -27.747 | 0 | -10.51 | 105.59 | 11.593 | -60.133 | -35.735 | -35.188 | 3.2642 | -55.744 | 5.5189 | 25.065 | 0 | 0 | 38.845 | 39.6 | 37.45 | 62.796 | 62.796 | -144.01 | 51.505 | 51.068 | -99.04 | -85.145 | -51.246 | -48.659 | 13.87 | 0.7742 | -8.8099 | 14.3 | -52.739 | 10.161 | -15.838 | 4.3319 | 11.441 | 12.59 | 85.517 | 102.32 | 15.04 | 76.748 | 19 | -18.491 | -3.8741 | 4.154 | 1.2975 | 0.0638 | 0 | -13.665 | -23.975 | 28.935 | 37.73 | 100.92 | 63.212 | -148.05 | -16.89 | 34.35 | -28.545 | 10.658 | 0 | 0 | 12 | 215.87 | 216.72 | 288.3 | -285.2 | -506.25 | 512.44 | 507.06 | -206.04 | -203.94 | -60.557 | -54.223 | 79.479 | 76.673 | -160.32 | -158.5 | 71.722 | 70.953 | -7.8305 | -7.5047 | 119.44 | 119.08 | 50.4 | 50.799 | 21.904 | 28.799 | -325.55 | 108.24 | 108.87 | 13.899 | 1.8999 | -60.599 | -61.4 | 1.7274 | 1.3118 | -501.64 | -147.63 | 414.65 | 344.24 | 15.618 | -333.68 | 338.22 | -135.44 | -222.81 | -329.34 | 94.095 | 95.832 | 131.56 | -403.73 | 225.6 | -177.65 | 179.38 | -8.7521 | 30.955 | 24.719 | 6.2379 | 6.2319 | -24.159 | 11.92 | 8.1786 | -12.684 | -47.316 | -13.621 | 48.9 | 53.429 | 54.126 | 8.7062 | 10.413 | 51.301 | 51.144 | 51.892 |  | -0.2 | 23.818 | 5.44 | 8.6999 | -48.05 | 78.676 | 60.646 | -47.652 | -76.768 | 52.431 | 23.91 | -7 | 7.1999 | 0 | 186.46
30/03/2025 | 04:00 | 0 | 18.258 | -36.342 | 9.1398 | 25.003 | 0 | 49.695 | -129.78 | 0 | 48.186 | 46.867 | -15.539 | -24.725 | 22 | 11.592 | -22 | 14.012 | 264.86 | 4.9116 | 4.8174 | 8.1495 | 0 | 15.443 | 7.0694 |  | 113 | -65.26 | -65.29 | 16.197 | 15.539 | 24.2 | 3.0399 | 0.139 | -46.31 | -46.319 | -83.989 | 47.08 | 47.049 | 11.625 | 1.3618 | 49.61 | 50.91 | 36.093 | -48.091 | -47.427 | 7.4958 | 7.163 | 0 | 84.528 | -5.758 | -31.295 | -298.47 | 4.3917 | 0 | 0 | 52.543 | 52.139 | -3.3487 | -67.102 | -44.928 | 2.7187 | 0 | 0 | 336.71 | 62.746 | 62.654 | -198.16 | 363.8 | 40.977 | -122.32 | 125.07 | 67.801 | 19.02 | 15.079 | 39.79 | 56.65 | -57.463 | -58.133 | 135.25 | 135.24 | 37.299 | -101.86 | -101.55 | 8.106 | -76.611 | 19.57 | 25.985 | -22.899 | 155.1 | -11.869 | -7.4237 | -7.1915 | -6.1763 | 38.019 | 37.534 | -21.399 | -48.789 | -25.022 | 12.313 | 15.859 | 55.119 | 36.335 | 34.428 | -28.34 | -2.3863 | 77.485 | 77.115 | -109.4 | -0.0001 | -17.206 | -65.199 | -67.199 | 28.957 | 33.7 | 35.238 | 49.237 | 33.3 | -3.42 | 50.341 | 100.83 | -29.56 | -29.95 | 98.36 | 51.48 | 108.12 | 105.59 | -42.655 | -41.063 | 160.49 | 124.75 | 118.71 | 122.2 | 54.454 | 41.956 | -28.314 | 209.26 | 161.4 | 0 | -28.589 | -26.777 | 35.512 | 4.2811 | 3.5933 | 38.448 | -55.066 | -55.917 | -7.3757 | 0 | -9.8999 | 1 | 11.591 | -39.228 | -34.645 | -34.214 | 2.5641 | -40.338 | 22.41 | 24.841 | 0 | 0 | 39.659 | 40.459 | 37.941 | 58.107 | 58.442 | -119.22 | 45.063 | 43.263 | -81.639 | -67.443 | -49.144 | -45.909 | 13.777 | 0.751 | -8.6899 | 13.85 | -50.535 | 8.3754 | -15.838 | 4.524 | 11.434 | 10.3 | 66.53 | 83.442 | 15.08 | 72.215 | 18.6 | -16.763 | -3.6726 | 4.0143 | 1.2399 | 0.0638 | 0 | -13.003 | -22.489 | 29.41 | 35.041 | 94.718 | 57.734 | -139.32 | -16.681 | 33.192 | -27.978 | 10.658 | 0 | 0 | 11.79 | 215.11 | 217.14 | 278.7 | -277 | -500.79 | 504.68 | 501.3 | -205.84 | -203.03 | -59.693 | -53.374 | 78.699 | 78.082 | -160.32 | -158.5 | 72.513 | 71.755 | -7.1263 | -8.0446 | 123.16 | 122.98 | 52 | 51.7 | 22.068 | 29.36 | -331.38 | 109.28 | 109.11 | 13.899 | 1.7 | -61.2 | -61.9 | 1.5729 | 1.4359 | -497.71 | -139.72 | 420.85 | 348.43 | 14.877 | -343.02 | 343.93 | -132.22 | -229.48 | -334.54 | 98.055 | 98.546 | 137.2 | -410.15 | 227.97 | -182.27 | 183.37 | -7.8841 | 30.955 | 24.719 | 6.197 | 6.19 | -24.239 | 12.239 | 8.0696 | -13.066 | -46.523 | -13.914 | 49.2 | 54.74 | 54.5 | 10.219 | 12.208 | 49.586 | 48.314 | 49.009 |  | -0.9 | 23.642 | 5.3699 | 8.6999 | -50.327 | 77.722 | 60.621 | -50.005 | -76.242 | 51.956 | 24.414 | -7.5 | 7.1999 | 0 | 178.16
30/03/2025 | 04:30 | 0 | 18.138 | -36.304 | 9.0058 | 24.89 | 0 | 49.254 | -129.86 | 0 | 47.894 | 46.759 | -17.76 | -23.003 | 19.799 | 11.592 | -19.799 | 13.954 | 264.88 | 4.585 | 4.6694 | 7.7057 | 0 | 14.385 | 7.7771 |  | 113 | -66.47 | -65.959 | 15.928 | 17.76 | 22 | 2.6749 | 0.136 | -54.47 | -54.599 | -70.489 | 54.549 | 54.56 | 11.987 | 1.1809 | 49.44 | 51.222 | 35.782 | -49.43 | -52.912 | 29.086 | 29.468 | 0 | 84.528 | -2.6172 | -15.01 | -313.03 | 4.3917 | 0 | 0 | 58.66 | 57.588 | -3.1795 | -67.102 | -44.495 | 2.7271 | 0 | 0 | 346.47 | 60.121 | 60.09 | -190.34 | 373.71 | 40.977 | -129.32 | 130.42 | 66.892 | 19.01 | 15.119 | 39.34 | 56.77 | -63.089 | -62.419 | 142.09 | 143.16 | 35.726 | -103.75 | -104.21 | 6.6763 | -74.638 | 19.57 | 25.985 | -20 | 150 | -11.47 | -8.0537 | -8.1199 | -7.0612 | 36.899 | 37.292 | -21.784 | -46.415 | -27.104 | 12.609 | 14.3 | 54.869 | 35.866 | 33.988 | -28.219 | -2.3863 | 75.117 | 74.26 | -98.132 | 0 | -17.148 | -67.599 | -67.199 | 28.841 | 33.7 | 33.829 | 49.237 | 33.409 | -3.02 | 50.395 | 100.83 | -29.26 | -29.59 | 96.92 | 52.09 | 97.69 | 95.127 | -51.045 | -49.463 | 150.17 | 113.27 | 109.52 | 111.1 | 73.189 | 63.31 | -26.643 | 200.82 | 156.3 | 0 | -28.497 | -26.752 | 13.543 | -18.862 | -18.135 | 176.69 | -70.399 | -71.984 | -29.441 | 16.27 | -14.079 | 124.7 | 11.524 | -82.445 | -36.553 | -36.023 | 5.4755 | -61.597 | 0 | 24.55 | 0 | 0 | 38.86 | 38.994 | 37.766 | 62.293 | 62.628 | -145.51 | 52.07 | 52.047 | -102.45 | -87.881 | -53.546 | -49.359 | 13.87 | 0.7633 | -8.7899 | 14.46 | -53.913 | 6.9871 | -15.838 | 4.247 | 11.484 | 10.149 | 89.259 | 103.38 | 15.23 | 73.856 | 18 | -18.478 | -3.9984 | 4.352 | 1.2817 | 0.0638 | 0 | -13.291 | -24.135 | 27.854 | 37.058 | 99.641 | 63.652 | -147.65 | -16.438 | 33.844 | -26.829 | 10.859 | 0 | 0 | 12 | 218.12 | 214.24 | 282.5 | -283.41 | -506.25 | 509.21 | 502.48 | -206.56 | -203.63 | -61.784 | -54.301 | 77.877 | 77.326 | -156.6 | -158.5 | 71.821 | 70.964 | -7.8592 | -7.7838 | 120.05 | 119.73 | 50.9 | 51.299 | 21.904 | 29.92 | -336.96 | 109.75 | 110.38 | 14.5 | -0.3 | -61.2 | -62 | 1.7128 | 1.3792 | -497.17 | -139.5 | 422.4 | 348.16 | 11.872 | -340.12 | 342.96 | -134.3 | -228.39 | -337.7 | 98.057 | 97.055 | 135.97 | -411.86 | 230.13 | -184.18 | 182.68 | -7.8045 | 30.955 | 24.719 | 6.184 | 6.236 | -24.399 | 12 | 8.2288 | -12.8 | -46.7 | -13.945 | 48.7 | 54.323 | 54.219 | 10.334 | 12.217 | 50.217 | 51.792 | 50.54 |  | -0.1 | 23.492 | 5.3399 | 8.6999 | -50.316 | 78.292 | 62.049 | -50.412 | -77.795 | 53.229 | 23.4 | -8.3999 | 7.6999 | 0 | 187.51
30/03/2025 | 05:00 | 0 | 18.365 | -36.745 | 9.0338 | 25.058 | 0 | 49.831 | -130.42 | 0 | 47.908 | 46.828 | -17.76 | -23.584 | 19.799 | 12.42 | -19.799 | 14.037 | 265.06 | 4.422 | 4.5423 | 8.147 | 0 | 14.779 | 7.6191 |  | 113 | -65.68 | -65.19 | 16.058 | 15.539 | 22 | 2.992 | 0.141 | -53.529 | -52.939 | -70.29 | 53.909 | 53.83 | 11.185 | 1.1286 | 49.551 | 51.361 | 35.354 | -52.779 | -51.58 | 26.867 | 30.647 | 0 | 82.652 | -3.1407 | -17.686 | -311.05 | 4.3917 | 0 | 0 | 58.026 | 57.435 | -3.2459 | -67.102 | -44.331 | 2.4996 | 0 | 0 | 348.52 | 60.121 | 60.731 | -190.88 | 370.96 | 40.977 | -131.33 | 133.26 | 66.892 | 18.76 | 14.93 | 39.36 | 55.95 | -61.75 | -61.214 | 140.24 | 140.86 | 33.344 | -103.85 | -104.23 | 7.3129 | -74.191 | 19.57 | 25.985 | -19.1 | 151.1 | -11.3 | -8.437 | -8.3172 | -7.0288 | 36.692 | 37.549 | -22.503 | -46.72 | -25.737 | 12.316 | 16.94 | 54.49 | 36.335 | 33.988 | -27.939 | -2.3863 | 74.996 | 74.589 | -100.01 | -0.0001 | -17.181 | -65.099 | -67.199 | 28.528 | 33.7 | 34.768 | 49.237 | 33.409 | -3.12 | 49.72 | 95.495 | -29.42 | -29.43 | 97.51 | 51.49 | 99.272 | 96.636 | -50.394 | -49.409 | 150.34 | 116.53 | 110.57 | 111.96 | 69.427 | 57.783 | -26.584 | 203.32 | 157.87 | 0 | -28.045 | -27.393 | 12.922 | -19.685 | -18.426 | 164.41 | -68.581 | -69.341 | -25.796 | 15.699 | -15.029 | 110.59 | 11.601 | -84.819 | -37.145 | -36.674 | 6.2777 | -60.457 | 24.658 | 25.297 | 0 | 0 | 39.562 | 39.853 | 38.782 | 60.954 | 61.623 | -141.33 | 52.171 | 52.75 | -99.929 | -84.38 | -55.846 | -48.369 | 13.77 | 0.7401 | -8.8599 | 12.65 | -55.051 | 7.1172 | -15.877 | 4.2309 | 11.314 | 9.6 | 84.068 | 100.23 | 15.23 | 72.907 | 18.2 | -18.729 | -4.085 | 4.4905 | 1.2789 | 0.0638 | 0 | -14.097 | -24.401 | 26.404 | 37.646 | 99.397 | 63.005 | -148.09 | -16.638 | 33.819 | -27.363 | 10.547 | 0 | 0 | 12 | 217.24 | 216.32 | 285.8 | -283.29 | -504.77 | 502.46 | 506.45 | -207.22 | -206.56 | -58.785 | -52.28 | 79.725 | 79.776 | -156.6 | -158.5 | 73.414 | 71.799 | -7.3973 | -7.3145 | 123.02 | 122.61 | 51.099 | 51.099 | 22.192 | 29.76 | -332.34 | 110.13 | 111.2 | 14.5 | 0.6 | -61.799 | -62 | 1.4934 | 1.2461 | -496.9 | -143.43 | 434.22 | 358.19 | 4.5879 | -352.15 | 353.75 | -137.3 | -232.75 | -342.99 | 100.26 | 100.57 | 137 | -419.78 | 232.81 | -184.86 | 188.26 | -8.3044 | 30.955 | 25.12 | 6.1189 | 6.1069 | -24.559 | 11.76 | 7.7563 | -13.24 | -46.144 | -13.945 | 48.799 | 53.176 | 53.87 | 10.287 | 12.224 | 52.517 | 52.118 | 51.903 |  | -0.9 | 23.384 | 5.4 | 8.6999 | -49.672 | 77.863 | 60.607 | -49.657 | -76.046 | 50.916 | 23.875 | -7.0999 | 7.9 | 0 | 186.71
30/03/2025 | 05:30 | 0 | 18.472 | -36.745 | 8.9867 | 24.838 | 0 | 49.641 | -128.66 | 0 | 48 | 47.322 | -13.319 | -24.668 | 22 | 11.592 | -22 | 14.253 | 264.86 | 4.6218 | 4.8544 | 7.6356 | 0 | 13.666 | 7.6952 |  | 113 | -64 | -63.709 | 16.177 | 13.319 | 24.2 | 2.8059 | 0.14 | -45.11 | -45.2 | -81.5 | 45.56 | 45.68 | 11.388 | 0.8845 | 50.571 | 52.39 | 35.738 | -47.421 | -47.177 | 7.1535 | 7.915 | 0 | 84.126 | -5.758 | -29.501 | -303 | 4.3917 | 0 | 0 | 53.024 | 51.764 | -3.1802 | -67.102 | -47.066 | 2.3276 | 0 | 1.1932 | 342.08 | 64.18 | 64.149 | -210.05 | 366.85 | 40.977 | -118.92 | 120.61 | 67.072 | 19.1 | 15.199 | 39.77 | 56.29 | -55.454 | -55.721 | 137.1 | 137.72 | 37.4 | -101.91 | -102.75 | 8.2939 | -78.516 | 19.57 | 25.985 | -22.2 | 156.8 | -11.369 | -7.9766 | -7.6156 | -7.1722 | 37.645 | 37.318 | -21.259 | -51.331 | -23.353 | 12.068 | 17.19 | 55.7 | 36.335 | 34.428 | -28.25 | -2.3863 | 78.677 | 78 | -112.1 | 0 | -17.172 | -65.099 | -64.9 | 28.896 | 34.286 | 36.647 | 49.822 | 33.77 | -3.72 | 48.978 | 95.495 | -29.61 | -29.86 | 98.51 | 50.86 | 112.03 | 110.18 | -40.489 | -40.063 | 162.47 | 127.42 | 121.08 | 124.51 | 47.056 | 35.546 | -27.333 | 221.09 | 148.87 | 0 | -28.523 | -27.236 | 37.585 | -8.3228 | -8.1176 | 43.055 | -51.684 | -52.553 | -1.6857 | 0 | -14.239 | 1 | 12.042 | -65.628 | -37.446 | -36.387 | 5.4451 | -33.433 | 23.841 | 25.879 | 0 | 0 | 39.172 | 38.96 | 38.709 | 55.428 | 56.935 | -106.83 | 43.117 | 42.037 | -71.06 | -52.766 | -53.209 | -44.069 | 13.963 | 0.7864 | -8.6399 | 12.47 | -53.259 | 7.1324 | -15.71 | 4.2779 | 11.112 | 7.36 | 54.548 | 70.641 | 15.23 | 67.431 | 16 | -17.275 | -4.1799 | 4.3555 | 1.3038 | 0.0638 | 0 | -14.852 | -23.003 | 25.657 | 35.545 | 92.404 | 56.129 | -133.82 | -17.005 | 32.189 | -28.226 | 10.918 | 0 | 0 | 12.305 | 216.72 | 216.54 | 277.39 | -274.32 | -497.93 | 500.37 | 498.27 | -205.35 | -203.98 | -58.257 | -51.315 | 79.688 | 78.755 | -156.6 | -158.5 | 71.096 | 70.876 | -8.3064 | -7.5565 | 122.55 | 122.16 | 51.799 | 52 | 21.329 | 30.239 | -328.41 | 107.17 | 107 | 14.5 | 2.4 | -60.7 | -60.799 | 1.4934 | 1.3907 | -486.79 | -124.41 | 425.7 | 353.58 | 4.9399 | -343.15 | 347.22 | -134.85 | -227.36 | -340.28 | 100.13 | 98.062 | 136.19 | -414.76 | 229.03 | -186.18 | 186.79 | -8.0407 | 30.955 | 25.28 | 6.1189 | 6.1069 | -25.12 | 12.88 | 7.7577 | -13.621 | -45.705 | -14.061 | 48.4 | 54.839 | 54.377 | 10.221 | 12.321 | 51.203 | 51.069 | 51.788 |  | -1.6 | 23.116 | 5.4299 | 8.6999 | -47.347 | 76.309 | 58.954 | -47.196 | -74.62 | 50.407 | 25.117 | -5.6999 | 6 | 0 | 171.97
30/03/2025 | 06:00 | 0 | 18.251 | -36.745 | 8.9792 | 24.712 | 0 | 49.621 | -130.02 | 0 | 48.59 | 47.477 | -15.539 | -23.843 | 19.799 | 14.076 | -19.799 | 13.908 | 265.04 | 4.7875 | 5.0871 | 7.484 | 0 | 13.076 | 7.8024 |  | 113 | -65.559 | -65.199 | 16.542 | 15.539 | 22 | 2.594 | 0.138 | -51.38 | -51.849 | -72.22 | 51.93 | 52.18 | 10.595 | 1.0868 | 49.902 | 51.8 | 36.491 | -51.708 | -52.021 | 29.75 | 28.663 | 0 | 82.25 | -2.6172 | -13.025 | -321.57 | 4.3917 | 0 | 0 | 57.917 | 57.397 | -2.8909 | -67.102 | -49.927 | 1.5863 | 0 | 0.5627 | 361.97 | 62.044 | 61.952 | -206.85 | 374.85 | 40.977 | -124.69 | 127.21 | 65.825 | 18.09 | 14.109 | 38.5 | 54.509 | -60.812 | -60.678 | 137.58 | 138.32 | 37.153 | -102.61 | -101.86 | 7.8408 | -76.031 | 19.57 | 25.985 | -22.5 | 151.39 | -11.479 | -8.0299 | -8.1828 | -7.8198 | 36.158 | 35.442 | -18.694 | -47.649 | -23.815 | 12.491 | 19.309 | 56.029 | 36.335 | 34.428 | -28.349 | -2.3863 | 76.647 | 75.621 | -104.42 | -0.0001 | -17.359 | -68 | -67.199 | 28.847 | 34.872 | 35.707 | 50.994 | 34.46 | -3.49 | 47.169 | 103.54 | -29.27 | -29.629 | 99.18 | 50.11 | 102.72 | 102.98 | -47.122 | -45.636 | 154.96 | 121.65 | 116 | 118.31 | 64.44 | 48.882 | -26.145 | 218.43 | 141.85 | 0 | -27.817 | -27.084 | 13.292 | -12.713 | -11.647 | 138.3 | -65.456 | -66.559 | -19.284 | 0 | -14.559 | 98.599 | 11.929 | -73.472 | -34.935 | -34.237 | 2.9905 | -45.759 | 0 | 25.297 | 0 | 0 | 39.107 | 39.535 | 38.278 | 59.614 | 60.451 | -123.58 | 48.511 | 48.145 | -83.644 | -64.479 | -58.358 | -44.569 | 13.965 | 0.8219 | -8.7099 | 10.08 | -59.436 | 7.1503 | -15.71 | 4.381 | 11.438 | 6.34 | 65.426 | 80.979 | 14.9 | 67.009 | 15.399 | -18.087 | -4.424 | 4.6466 | 1.3153 | 0.0638 | 0 | -13.127 | -24.473 | 24.461 | 37.898 | 95.402 | 59.601 | -139.64 | -16.735 | 32.524 | -27.486 | 10.918 | 0 | 0 | 12 | 211.75 | 210.51 | 286.2 | -284.36 | -496.17 | 501.25 | 494.98 | -200.51 | -199.46 | -61.084 | -54.197 | 81.816 | 80.201 | -156.6 | -153.93 | 70.975 | 70.129 | -6.763 | -5.6747 | 120.11 | 119.8 | 50.099 | 49 | 21.863 | 30.479 | -327.55 | 108.68 | 108.21 | 14.5 | 1.1 | -61.299 | -60.799 | 1.6311 | 1.3907 | -490.17 | -119.14 | 416.27 | 343.87 | 11.456 | -343.92 | 342.87 | -140.04 | -225.81 | -334.58 | 94.283 | 95.402 | 140.12 | -410.11 | 225.43 | -181.02 | 181 | -8.016 | 30.955 | 24.239 | 6.125 | 6.163 | -23.68 | 12.64 | 7.4688 | -13.71 | -45.323 | -14.207 | 48.9 | 53.421 | 52.979 | 10.301 | 12.354 | 51.018 | 50.218 | 52.1 |  | -0.2 | 24.239 | 5.4099 | 8.6999 | -49.083 | 78.846 | 61.011 | -48.832 | -77.168 | 52.663 | 24.321 | -8.5 | 7.5999 | 0 | 181.06
30/03/2025 | 06:30 | 0 | 18.136 | -36.262 | 9.0531 | 24.673 | 0 | 49.155 | -129.41 | 0 | 41.79 | 41.285 | -11.1 | -25.038 | 22 | 14.076 | -22 | 13.791 | 262.04 | 4.841 | 4.8499 | 7.6625 | 0 | 13.371 | 7.6836 |  | 113 | -62.389 | -62.639 | 16.464 | 11.1 | 24.2 | 3.8229 | 0.143 | -46.59 | -46.279 | -73.87 | 46.369 | 46.919 | 9.6562 | 1.5653 | 50.66 | 52.398 | 31.082 | -51.172 | -50.113 | 30.372 | 28.766 | 0 | 80.107 | -2.6172 | -13.411 | -319.22 | 4.3917 | 0 | 0 | 56.547 | 55.64 | -2.1632 | -67.102 | -52.346 | 0.2736 | 0 | 0 | 359.87 | 56.306 | 56.245 | -223.63 | 359.36 | 40.977 | -84.92 | 88.824 | 57.282 | 15.199 | 11.039 | 34.5 | 48.49 | -60.008 | -59.74 | 130.87 | 130.66 | 38.702 | -83.811 | -84.03 | 6.8065 | -73.08 | 19.57 | 25.985 | -21.7 | 144.8 | -10.31 | -4.2839 | -4.2163 | -3.2618 | 38.411 | 37.609 | -19.088 | -48.345 | -21.9 | 11.039 | 16.049 | 50.389 | 34.929 | 33.11 | -26.92 | -2.3863 | 72.765 | 71.892 | -118.39 | -0.0001 | -16.403 | -61.299 | -60.099 | 0.0082 | 33.7 | 33.829 | 49.822 | 33.61 | -3.29 | 43.929 | 103.54 | -29.15 | -29.6 | 94.08 | 44.35 | 117.8 | 116.4 | -36.927 | -36.672 | 158.7 | 127.88 | 122.9 | 123.87 | 46.27 | 34.876 | -24.851 | 232.97 | 127.15 | 0 | -29.097 | -27.522 | 26.305 | 3.1223 | 2.8338 | 43.055 | -55.299 | -55.748 | -4.8394 | 0 | -15.559 | 1 | 12.317 | -43.658 | -33.24 | -32.617 | 1.9454 | -33.45 | 9.8238 | 24.592 | 0 | 0 | 40.243 | 40.706 | 39.33 | 60.116 | 59.614 | -102.31 | 38.952 | 39.411 | -63.163 | -46.036 | -54.469 | -41.699 | 13.767 | 0.6107 | -8.7699 | 10.34 | -55.225 | 8.9027 | -16.034 | 4.313 | 11.545 | 4.88 | 45.264 | 62.118 | 13.64 | 62.397 | 15.199 | -16.297 | -4.1861 | 4.4655 | 1.2409 | 0.0638 | 0 | -13.507 | -23.057 | 23.635 | 35.209 | 87.958 | 54.624 | -125.67 | -16.513 | 31.671 | -26.895 | 11.014 | 0 | 0 | 12 | 205.2 | 204.41 | 280.8 | -280.62 | -494.03 | 499.13 | 496.75 | -195 | -194.37 | -61.352 | -54.342 | 77.039 | 76.282 | -156.6 | -153.93 | 69.129 | 68.404 | -1.4039 | -1.133 | 124.55 | 124.15 | 47.4 | 47.599 | 21.904 | 23.36 | -314.95 | 106.03 | 105.87 | 14 | -1 | -60.099 | -60.2 | 1.6311 | 1.2724 | -487.68 | -105.96 | 405.84 | 339.83 | 19.292 | -330.74 | 329.3 | -130.05 | -219.31 | -322.56 | 96.563 | 94.999 | 129.37 | -391.79 | 218.01 | -171.06 | 173.6 | -7.3815 | 30.955 | 23.84 | 6.3189 | 6.3049 | -23.6 | 12.56 | 7.1979 | -12.48 | -45.528 | -14.558 | 48.9 | 50.265 | 50.79 | 10.254 | 12.26 | 50.652 | 49.465 | 50.765 |  | 1.5 | 24.026 | 5.0299 | 8.6999 | -50.235 | 77.926 | 61.185 | -49.301 | -76.072 | 53.518 | 22.456 | -9.1999 | 9.1999 | 0 | 163.53
30/03/2025 | 07:00 | 0 | 17.998 | -36.155 | 8.8287 | 23.881 | 0 | 46.951 | -125.36 | 0 | 38.636 | 37.367 | -6.6599 | -26.298 | 24.2 | 14.076 | -22 | 13.722 | 255.84 | 4.2842 | 4.4295 | 7.2506 | 0 | 12.268 | 7.4079 |  | 113 | -61.779 | -61.54 | 16.1 | 8.88 | 24.2 | 3.8859 | 0.142 | -46.479 | -47.169 | -69.949 | 46.77 | 46.729 | 9.3445 | 2.4289 | 50.306 | 52.183 | 25.755 | -48.493 | -48.206 | 30.587 | 31.657 | 0 | 74.079 | -3.6641 | -17.06 | -299.31 | 4.3917 | 0 | 0 | 55.623 | 54.224 | -2.4489 | -67.102 | -46.523 | 0.4497 | 0 | 0 | 330.08 | 61.677 | 61.525 | -208.24 | 352.02 | 40.977 | -81.45 | 84.598 | 57.342 | 14.979 | 10.71 | 33.74 | 48.59 | -68.983 | -68.179 | 138.42 | 139.16 | 24.939 | -85.333 | -84.845 | 4.0161 | -69.858 | 19.57 | 25.985 | -15.699 | 140.19 | -10 | -2.6466 | -2.486 | -2.1701 | 39.795 | 39.687 | -16.027 | -42.884 | -29.026 | 10.618 | 19.319 | 50.54 | 33.991 | 32.231 | -24.989 | -2.3863 | 70.816 | 69.928 | -111.69 | 0 | -15.129 | -61.7 | -62.4 | 0.0137 | 35.458 | 35.707 | 51.58 | 35.09 | -3.49 | 41.782 | 112.33 | -28.93 | -29.379 | 95.12 | 45.38 | 107.98 | 107.16 | -49.008 | -48.827 | 150.85 | 121.43 | 113.41 | 116.62 | 59.129 | 47.176 | -23.191 | 218.25 | 95.743 | 0 | -28.276 | -25.732 | 12.183 | -13.645 | -13.136 | 135.22 | -68.588 | -70.619 | -14.248 | 0 | -14.659 | 94 | 8.3496 | -61.608 | -32.031 | -31.541 | 0.2292 | -44.404 | 0 | 24.741 | 0 | 0 | 38.008 | 38.711 | 37.11 | 68.824 | 68.154 | -122.41 | 51.881 | 52.078 | -79.71 | -61.677 | -58.856 | -43.499 | 14.168 | 0.6693 | -8.8299 | 9.22 | -60.071 | 8.9073 | -16.034 | 4.162 | 11.541 | 6.1599 | 63.127 | 79.095 | 14.17 | 64.41 | 15.8 | -16.343 | -4.0696 | 4.4014 | 1.29 | 0.0638 | 0 | -11.893 | -23.003 | 26.29 | 35.125 | 94.301 | 58.071 | -135.11 | -16.999 | 31.501 | -27.637 | 10.384 | 0 | 0 | 11.682 | 194.75 | 192.14 | 282 | -283.18 | -490.29 | 490.72 | 483.36 | -185.23 | -183.45 | -63.683 | -57.514 | 76.006 | 75.085 | -149.25 | -153.93 | 62.46 | 61.593 | 11.125 | 11.236 | 131.13 | 130.67 | 47.299 | 46.5 | 21.637 | 0.96 | -314.68 | 96.929 | 96.794 | 14 | 1.1 | -54.9 | -55.099 | 1.5134 | 1.2724 | -481.61 | -74.085 | 372.6 | 316.27 | 26.582 | -302.9 | 307.58 | -109.33 | -203.84 | -300.2 | 92.947 | 93.669 | 110.27 | -359.69 | 201.71 | -156.14 | 157.5 | -8.6999 | 30.955 | 23.84 | 6.1659 | 6.157 | -23.76 | 12.239 | 6.8761 | -13.124 | -45.265 | -14.296 | 49.599 | 50.706 | 50.693 | 10.356 | 12.247 | 50.078 | 47.966 | 49.559 |  | -0.6 | 23.981 | 5.3099 | 8.6999 | -53.417 | 78.533 | 63.805 | -52.788 | -77.514 | 55.618 | 21.611 | -7.3 | 6.8 | 0 | 177.49
30/03/2025 | 07:30 | 0 | 18.071 | -36.19 | 9.3647 | 24.55 | 0 | 49.102 | -127.53 | 0 | 40.114 | 39.043 | -11.1 | -27.799 | 24.2 | 14.904 | -24.2 | 13.812 | 261.34 | 4.9838 | 5.1678 | 8.1776 | 0 | 12.389 | 7.4254 |  | 113 | -66.769 | -67.389 | 16.241 | 11.1 | 26.4 | 4.15 | 0.142 | -49.759 | -49.369 | -74.37 | 49.799 | 50.09 | 9.7201 | 1.6369 | 52.75 | 54.4 | 26.658 | -47.555 | -46.614 | 10.896 | 11.688 | 0 | 80.643 | -6.2814 | -34.092 | -266.97 | 4.3917 | 0 | 0 | 52.732 | 51.571 | -2.8818 | -67.102 | -36.782 | 1.3888 | 0 | 0 | 303.87 | 66.255 | 66.347 | -195.66 | 346.51 | 40.977 | -88.325 | 87.391 | 60.665 | 15.359 | 11.439 | 35.959 | 50.34 | -79.432 | -78.628 | 140.5 | 141.64 | 0.1575 | -87.998 | -88.073 | 10.861 | -70.232 | 19.57 | 25.985 | -6.6999 | 141.39 | -9.8699 | 0 | 0 | 0 | 46.515 | 46.569 | -22.558 | -43.56 | -37.416 | 10.287 | 25.93 | 50.259 | 35.397 | 33.549 | -25.869 | -2.3863 | 70.768 | 69.506 | -108.45 | -0.0001 | -15.87 | -65 | -63.4 | 0.0192 | 38.388 | 44.161 | 56.268 | 38.14 | -6.15 | 42.835 | 112.33 | -29.34 | -29.579 | 97.39 | 47.74 | 107.76 | 104.9 | -58.672 | -57.027 | 151.17 | 119.98 | 114.65 | 117.45 | 60.404 | 52.133 | -23.456 | 205.27 | 72.439 | 0 | -27.958 | -27.762 | 15.922 | -17.109 | -15.547 | 127.53 | -64.902 | -65.275 | -18.02 | 0 | -14.969 | 92.099 | 8.5392 | -67.573 | -43.307 | -42.132 | 0.7798 | -41.669 | 12.976 | 25.506 | 0 | 0 | 33.792 | 34.208 | 32.204 | 79.039 | 78.537 | -163.77 | 60.267 | 60.586 | -108.95 | -93.918 | -63.185 | -48.879 | 13.775 | 0.7034 | -8.7399 | 9.57 | -63.786 | 8.8005 | -15.825 | 4.019 | 11.365 | 8.6899 | 97.731 | 111.2 | 14.17 | 70.902 | 15.5 | -17.787 | -3.9279 | 4.1696 | 1.4033 | 0.0638 | 0 | -12.279 | -25.375 | 24.567 | 39.999 | 99.398 | 63.49 | -147.5 | -18.134 | 33.573 | -31.03 | 9.6287 | 0 | 0 | 11 | 174.69 | 173.72 | 280.8 | -279.28 | -460.98 | 463.76 | 455.95 | -167.78 | -165.55 | -65.716 | -59.529 | 74.319 | 73.629 | -149.25 | -138 | 53.1 | 52.485 | 24.817 | 25.61 | 131.05 | 130.72 | 47 | 47.4 | 21.739 | -28.719 | -316.04 | 89.451 | 89.94 | 14.5 | 4.5999 | -49.299 | -49.299 | 1.5134 | 1.3793 | -452.08 | -48.142 | 329.84 | 280.62 | 42.156 | -274.26 | 274.16 | -86.571 | -176.17 | -268.89 | 88.029 | 86.836 | 88.096 | -317.87 | 177.05 | -139.89 | 141.26 | -8.2796 | 30.955 | 25.6 | 6.03 | 6.0069 | -25.2 | 14.56 | 6.7819 | -15.321 | -42.656 | -14.793 | 49.099 | 52.976 | 52.785 | 10.367 | 12.369 | 47.929 | 47.517 | 48.333 |  | -5.4 | 24.157 | 5.65 | 8.6999 | -57.563 | 81.933 | 66.152 | -56.02 | -79.627 | 58.851 | 21.45 | -2.9 | 2.7999 | 0 | 192.62
30/03/2025 | 08:00 | 0 | 18.36 | -36.299 | 10.082 | 24.53 | 0 | 49.302 | -104.41 | 0 | 42.144 | 41.108 | 0 | -31.889 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 13.653 | 211.14 | 4.448 | 4.4196 | 7.1868 | 0 | 12.778 | 7.5982 |  | 113 | -61.31 | -61.319 | 18.794 | 0 | 30.8 | 9.6899 | 0.18 | -40.27 | -40.279 | -81.75 | 40.59 | 40.9 | 11.185 | 0.8956 | 55.254 | 57.216 | 22.769 | -42.331 | -41.984 | 7.6869 | 7.9312 | 0 | 78.232 | -5.758 | -28.761 | -262.2 | 4.3917 | 0 | 0 | 47.46 | 46.409 | -2.9567 | -67.102 | -42.596 | 1.5136 | 0 | 1.3605 | 300.11 | 68.788 | 68.575 | -233.2 | 334.12 | 40.977 | -80.259 | 81.156 | 64.877 | 16 | 12.609 | 38.74 | 53.099 | -78.896 | -78.36 | 130.84 | 132.33 | 0.1575 | -83.78 | -83.999 | 15.521 | -67.52 | 19.57 | 25.985 | 0 | 136.5 | -10.35 | 6.3463 | 6.3068 | 5.8461 | 61.831 | 61.667 | -31.175 | -68.189 | -29.025 | 11.682 | 27.44 | 51.099 | 36.335 | 34.428 | -26.019 | -2.3863 | 67.956 | 67.733 | -106.82 | -0.0001 | -15.832 | -71.3 | -70.599 | 0.0137 | 40.731 | 48.857 | 59.783 | 40.25 | -7.22 | 43.375 | 104.15 | -28.35 | -28.739 | 99.35 | 49.98 | 105.69 | 104.65 | -56.973 | -56.663 | 154.96 | 123.86 | 118.32 | 122.28 | 52.569 | 43.269 | -24.018 | 244.63 | -22.053 | 0 | -29.573 | -28.316 | 21.297 | -27.147 | -25.453 | 153.66 | -73.163 | -74.608 | -10.321 | 0 | -16.17 | 108.7 | 9.1148 | -90.528 | -43.33 | -42.048 | 2.6049 | -40.238 | 12.096 | 24.343 | 0 | 0 | 29.937 | 30.144 | 28.912 | 79.039 | 79.374 | -107.17 | 58.525 | 59.28 | -64.794 | -50.896 | -54.894 | -42.029 | 13.87 | 0.7388 | -8.6399 | 10.27 | -54.075 | 9.1222 | -15.618 | 4.1009 | 11.29 | 8.1999 | 50.471 | 64.852 | 15.06 | 65.297 | 15.199 | -16.025 | -3.5344 | 3.7878 | 1.4802 | 0.0638 | 0 | -13.068 | -24.227 | 25.56 | 37.73 | 92.519 | 54.473 | -133.06 | -19.023 | 31.747 | -33.652 | 9.5 | 0 | 0 | 11 | 159.6 | 159.55 | 282.89 | -282.44 | -441.52 | 449.25 | 441.86 | -153.96 | -153.74 | -63.231 | -57.895 | 77.504 | 77.638 | -134.33 | -118.15 | 35.434 | 35.269 | 34.002 | 33.767 | 135.8 | 135.39 | 46.9 | 46.799 | 21.248 | -45.36 | -351.01 | 87.581 | 87.355 | 12.199 | 12.5 | -36.799 | -36.799 | 1.5134 | 1.3458 | -437.84 | 38.704 | 273.3 | 235.99 | 44.546 | -231.13 | 227.98 | -44.879 | -138.13 | -227.03 | 88.839 | 87.96 | 44.448 | -261.94 | 135.86 | -125.45 | 125.55 | -4.8766 | 30.955 | 27.28 | 5.888 | 5.828 | -27.12 | 16 | 7.2467 | -16.462 | -38.554 | -15.468 | 46.5 | 53.287 | 52.813 | 10.319 | 12.418 | 50.968 | 49.809 | 49.93 |  | -11.1 | 23.508 | 5.8799 | 8.6999 | -51.961 | 81.27 | 63.886 | -50.831 | -79.096 | 55.361 | 23.041 | 3.0999 | -3.0999 | 0 | 170.6
30/03/2025 | 08:30 | 0 | 18.646 | -37.259 | 10.539 | 25.854 | 0 | 52.021 | -119.53 | 0 | 44.608 | 43.443 | -31.079 | -21.577 | 17.6 | 16.559 | -17.6 | 13.808 | 243.88 | 4.1466 | 4.0952 | 6.5071 | 0 | 12.68 | 7.9289 |  | 113 | -98.62 | -98.529 | 20.917 | 33.299 | 19.8 | 14.123 | 0.219 | -107.62 | -107.73 | -25.54 | 109.8 | 109.01 | 12.348 | 0.6476 | 56.716 | 58.388 | 11.877 | -142.66 | -143.06 | 26.513 | 33.553 | 0 | 88.279 | -6.2814 | -34.091 | 0 | 4.3917 | 0 | 0 | 158.74 | 153.72 | -0.5103 | -67.102 | -154.94 | -3.3776 | 6.8785 | 4.6857 | 0 | 170.26 | 170.53 | -241.5 | 261.95 | 40.977 | -80.199 | 79.467 | 68.24 | 19.659 | 16.639 | 42.319 | 57.119 | -72.332 | -72.6 | 124.87 | 126.21 | 0.1575 | -112.3 | -111.87 | 19.015 | -88.36 | 19.57 | 25.985 | -30.2 | 178 | -10.64 | -11.856 | -11.259 | -9.7028 | 30.044 | 30.283 | -24.047 | -151.97 | 91.841 | 11.553 | 29.639 | 56.869 | 38.679 | 36.625 | -27.789 | -2.3863 | 88.967 | 88.315 | -136.4 | -0.0001 | -16.968 | -71.599 | -71.9 | 0.0137 | 44.247 | 54.023 | 64.471 | 43.84 | -8 | 45.711 | 104.15 | -28.78 | -28.85 | 103.69 | 50.99 | 136.19 | 135.76 | -43.285 | -41.463 | 184.72 | 153.65 | 145.15 | 150.56 | 19.327 | 3.279 | -29.002 | 252.99 | 0 | 0 | -32.072 | -30.518 | 63.946 | -47.049 | -45.352 | 41.52 | -60.256 | -61.259 | 29.712 | 0 | -14.17 | 1 | 7.2465 | -121.67 | -45.592 | -44.695 | 4.8872 | -2.7559 | 6.1377 | 24.575 | 0 | 0 | 29.44 | 30.225 | 28.629 | 68.154 | 71.671 | -1.3396 | 43.639 | 44.51 | 17.384 | 39.89 | -41.886 | -27.339 | 13.87 | 0.8206 | -8.6199 | 9.87 | -41.55 | 9.6269 | -15.272 | 4.102 | 11.6 | 10.72 | -39.167 | -18.836 | 17.18 | 68.379 | 16 | -28.598 | -2.4629 | 2.6614 | 1.552 | 0.0638 | 0 | -11.235 | -39.194 | 25.701 | 60.923 | 123.15 | 84.167 | -195.55 | -20.009 | 46.555 | -38.07 | 8.971 | 0 | 0 | 10 | 121.77 | 123.86 | 281.6 | -279.39 | -350.92 | 352.86 | 351.31 | -119.7 | -119.72 | -66.524 | -60.79 | 73.161 | 73.243 | -112.31 | -93.404 | 26.853 | 25.81 | 34.382 | 34.611 | 127.88 | 127.38 | 50.799 | 51.099 | 21.679 | -53.919 | -353.91 | 80.049 | 80.554 | 11.699 | 19.399 | -31.1 | -31.1 | 1.5974 | 1.2807 | -353.15 | 0 | 283.14 | 238.23 | 17.749 | -235.62 | 233.14 | -37.953 | -126.45 | -230.31 | 98.398 | 95.477 | 37.543 | -275.97 | 129.29 | -147.93 | 148.68 | -5.8516 | 30.955 | 29.68 | 5.697 | 5.717 | -27.44 | 16.399 | 7.634 | -18.66 | -36.534 | -12.156 | 43.2 | 51.25 | 51.194 | 10.373 | 12.462 | 47.113 | 47.036 | 46.545 |  | -22.399 | 13.219 | 6.0999 | 8.6999 | -57.819 | 83.392 | 68.626 | -56.803 | -81.953 | 58.591 | 21.894 | 14.6 | -14.3 | 0 | 156.16
30/03/2025 | 09:00 | 0 | 18.561 | -37.18 | 11.138 | 26.722 | 0 | 53.203 | -123.59 | 45.114 | 23.035 | 22.664 | -33.299 | -23.445 | 19.799 | 17.388 | -19.799 | 13.853 | 249.74 | 4.659 | 4.244 | 6.9566 | 0 | 12.734 | 8.0034 |  | 113 | -101.48 | -101.87 | 21.928 | 35.52 | 22 | 14.614 | 0.225 | -108.48 | -108.73 | -30.79 | 110.76 | 110.88 | 16.605 | -0.4513 | 58.593 | 60.108 | 15.925 | -142.93 | -140.86 | 8.8571 | 8.5627 | 0 | 95.111 | -9.4222 | -48.261 | 0 | 4.3917 | 0 | 0 | 153.71 | 151.38 | -1.1929 | -67.102 | -145.82 | -2.0865 | 7.3603 | 4.9838 | 0 | 174.84 | 174.74 | -225.47 | 281.2 | 40.977 | -119.94 | 121.68 | 71.393 | 21.01 | 18.11 | 45.159 | 59.52 | -71.528 | -70.591 | 131 | 132.16 | 0 | -128.17 | -128.63 | 17.474 | -92.188 | 19.57 | 25.985 | -27.7 | 184.5 | -11.489 | -16.376 | -16.135 | -14.89 | 25.928 | 25.941 | 81.573 | -144 | 84.591 | 12.639 | 36.61 | 60.409 | 40.554 | 38.09 | -28.989 | -2.2607 | 92.901 | 91.853 | -128.28 | -0.0001 | -17.656 | -75 | -76.4 | 0.0137 | 47.177 | 58.72 | 67.987 | 46.69 | -9.13 | 47.317 | 113.95 | -29.19 | -29.25 | 107.74 | 54.15 | 125.45 | 125.52 | -49.676 | -49.29 | 183.52 | 148.9 | 145.26 | 147.78 | 16.317 | -0.0128 | -29.507 | 235.45 | 0 | 0 | -32.512 | -31.236 | 66.821 | -52.753 | -50.392 | 43.055 | -62.38 | -62.405 | 33.787 | 0 | -14.049 | 1 | 7.8793 | -134.18 | -43.825 | -43.367 | 1.4889 | 1.0739 | -32.538 | 24.766 | 0 | 0 | 28.975 | 29.674 | 27.976 | 70.499 | 69.661 | -9.3775 | 52.22 | 52.74 | 3.8802 | 21.377 | -27.779 | -15.019 | 13.565 | 0.7987 | -8.7299 | 10.54 | -29.212 | 10.103 | -15.272 | 4.1579 | 11.958 | 23.299 | -18.09 | -7.1658 | 17.18 | 76.85 | 18.5 | -28.784 | -1.7463 | 2.0959 | 1.6402 | 0.0638 | 0 | -12.004 | -39.573 | 26.993 | 63.192 | 125.61 | 87.909 | -200.27 | -20.546 | 47.098 | -40.468 | 8.8588 | 0 | 0 | 10.357 | 130.99 | 128.76 | 285 | -279.28 | -340.08 | 342.46 | 339.92 | -127.16 | -125.79 | -60.519 | -53.486 | 81.179 | 79.46 | -92.371 | -93.404 | 25.985 | 25.897 | 36.062 | 35.287 | 118.23 | 117.65 | 55.599 | 55.599 | 22.09 | -60.639 | -371.23 | 87.402 | 88.487 | 11.699 | 27.899 | -29.899 | -30 | 1.5275 | 1.2807 | -340.12 | 0 | 297.87 | 251.13 | 8.9683 | -243.5 | 241.11 | -44.303 | -129.22 | -242.69 | 95.203 | 97.27 | 44.45 | -285.18 | 128.19 | -158.56 | 158.54 | -5.6401 | 30.955 | 31.28 | 5.755 | 5.7119 | -31.12 | 19.28 | 7.6383 | -21.297 | -35.008 | -9.578 | 41.799 | 53.577 | 53.528 | 10.412 | 12.346 | 49.482 | 50.233 | 51.094 |  | -28.399 | 8.2713 | 6.1799 | 8.6999 | -51.649 | 77.888 | 60.955 | -48.769 | -76.711 | 52.902 | 23.614 | 20.399 | -19.6 | 0 | 169.22
30/03/2025 | 09:30 | 0 | 19.022 | -37.834 | 11.654 | 27.353 | 0 | 54.303 | -124.6 | 47.408 | 24.205 | 23.574 | -37.74 | -24.468 | 19.799 | 17.388 | -19.799 | 13.784 | 256.58 | 4.1614 | 4.1864 | 6.6397 | 0 | 11.634 | 7.6346 |  | 113 | -104.33 | -104.43 | 22.254 | 37.74 | 22 | 16.111 | 0.226 | -111.38 | -112.02 | -29.899 | 114.01 | 114.41 | 17.616 | -0.7463 | 60.533 | 62.688 | 16.742 | -145.47 | -143.55 | 7.2642 | 7.1537 | 0 | 97.12 | -9.4222 | -50.261 | 0 | 4.3917 | 0 | 0 | 156.69 | 155.33 | -1.3164 | -67.102 | -149.16 | -1.2907 | 7.6 | 5.1133 | 0 | 180.76 | 181.12 | -228.7 | 295.02 | 40.977 | -131.33 | 133.3 | 74.457 | 22.229 | 18.69 | 46.79 | 61.009 | -69.519 | -69.653 | 132.29 | 134.17 | 0 | -134.47 | -134.06 | 16.023 | -94.113 | 19.57 | 25.985 | -26.7 | 187.3 | -11.449 | -17.291 | -16.667 | -15.327 | 26.062 | 25.658 | 78.666 | -148.15 | 87.523 | 13.169 | 37.33 | 62.349 | 42.429 | 40.287 | -30.139 | -2.2607 | 93.875 | 93.072 | -129.97 | -0.0001 | -18.275 | -77.4 | -77.4 | 0.0137 | 49.52 | 61.068 | 72.674 | 49.19 | -9.5 | 49.099 | 113.95 | -28.9 | -29.209 | 109.94 | 56.07 | 127.9 | 126.47 | -50.303 | -48.654 | 190.28 | 156.55 | 149.25 | 151.76 | 43.327 | 27.315 | -30.063 | 239.44 | 0 | 0 | -33.499 | -31.371 | 41.465 | -70.475 | -65.953 | 181.3 | -76.434 | -77.601 | 7.5445 | 14.799 | -14.219 | 125.4 | 8.5698 | -170.36 | -44.899 | -44.273 | 2.1907 | -24.373 | -34.268 | 24.7 | 0 | 0 | 29.373 | 29.575 | 28.166 | 69.661 | 68.657 | -8.8751 | 52.486 | 53.066 | 3.2532 | 18.086 | -25.201 | -15.639 | 13.816 | 0.845 | -8.8599 | 12.57 | -25.069 | 10.21 | -15.1 | 4.1059 | 12.001 | 25.139 | -17.192 | -3.0812 | 17.28 | 81.384 | 18.799 | -28.75 | -1.1809 | 1.285 | 1.6956 | 0.0638 | 0 | -12.38 | -41.383 | 27.3 | 64.956 | 131.85 | 90.663 | -206.2 | -21.44 | 48.934 | -43.485 | 10.646 | 0 | 0 | 11.484 | 125.85 | 126.27 | 283.3 | -282.1 | -340.76 | 343.83 | 339.16 | -122.32 | -121.96 | -60.627 | -54.716 | 78.379 | 76.169 | -92.371 | -84.459 | 24.557 | 24.249 | 36.428 | 36.591 | 118.33 | 118.08 | 54.2 | 53 | 21.944 | -64.319 | -368.74 | 85.921 | 85.987 | 11.1 | 27.399 | -31.1 | -31.1 | 1.8007 | 1.7036 | -335.32 | 0 | 290.29 | 244.3 | 12.012 | -240.8 | 239.68 | -39.48 | -128.21 | -233.75 | 95.037 | 95.447 | 42.909 | -279.25 | 124.66 | -154.18 | 154.97 | -5.4039 | 30.955 | 31.76 | 5.6779 | 5.663 | -30.799 | 19.28 | 8.0232 | -20.653 | -33.897 | -10.283 | 41.4 | 51.027 | 50.701 | 10.291 | 12.361 | 51.077 | 50.77 | 51.243 |  | -26.6 | 8.4195 | 6.5299 | 8.6999 | -53.054 | 79.854 | 61.791 | -52.598 | -77.442 | 52.549 | 24.038 | 18.5 | -17.899 | 0 | 174.43
30/03/2025 | 10:00 | 0 | 19.258 | -38.684 | 11.961 | 28.444 | 0 | 56.773 | -128.85 | 49.095 | 24.813 | 24.364 | -42.18 | -24.131 | 19.799 | 17.388 | -19.799 | 13.906 | 261.82 | 3.9659 | 3.9626 | 6.6238 | 0 | 12.206 | 5.8971 |  | 113 | -108.48 | -107.33 | 22.53 | 39.959 | 22 | 17.347 | 0.233 | -116.01 | -116.83 | -27.559 | 118.91 | 120.04 | 17.887 | -0.84 | 62.486 | 64.827 | 16.088 | -149.09 | -146.76 | 6.7093 | 6.5904 | 0 | 99.799 | -9.4222 | -51.112 | 0 | 4.3917 | 0 | 0 | 159.57 | 157.15 | -1.4417 | -67.102 | -150.36 | -1.0041 | 7.8365 | 5.2847 | 0 | 184.85 | 183.53 | -233.24 | 302.53 | 40.977 | -128.41 | 129.64 | 77.591 | 23 | 19.159 | 48.84 | 63.349 | -80.504 | -80.236 | 143.56 | 144.72 | 0 | -139.66 | -139.81 | 14.723 | -97.562 | 19.57 | 25.985 | -29 | 198.39 | -11.949 | -17.612 | -17.553 | -15.755 | 28.342 | 28.232 | 82.09 | -153.7 | 89.085 | 13.571 | 50.529 | 64.73 | 43.835 | 41.606 | -31.449 | -2.2607 | 97.867 | 97.424 | -139.13 | -0.0001 | -19.075 | -82.3 | -82.5 | 0.0192 | 52.45 | 64.825 | 76.19 | 51.89 | -10.43 | 49.18 | 135.14 | -28.18 | -28.719 | 111.98 | 57.19 | 137.61 | 134 | -58.033 | -58.4 | 196.64 | 162.34 | 156.52 | 157.44 | 31.505 | 14.28 | -31.176 | 243.77 | 0 | 0 | -32.443 | -31.608 | 53.705 | -71.611 | -68.771 | 124.46 | -77.738 | -77.895 | 24.234 | 0 | -6.17 | 103 | 8.7798 | -173.56 | -45.6 | -44.677 | 2.1771 | -8.1348 | -13.783 | 24.998 | 0 | 0 | 28.596 | 29.507 | 27.754 | 79.876 | 79.541 | -10.382 | 59.904 | 59.619 | 0.2328 | 15.71 | -24.791 | -17.149 | 13.965 | 0.8804 | -8.6699 | 13.36 | -23.978 | 9.9828 | -15.079 | 4.018 | 11.7 | 25.719 | -17.492 | -1.1955 | 17.54 | 83.495 | 19.7 | -30.586 | -1.3877 | 1.6262 | 1.7806 | 0.0638 | 0 | -13.558 | -43.007 | 27.388 | 67.897 | 134.44 | 94.029 | -210.44 | -22.225 | 49.891 | -45.454 | 11.136 | 0 | 0 | 12.449 | 125.47 | 128.43 | 284.1 | -280.88 | -344.65 | 345.02 | 345.03 | -122.01 | -121.86 | -62.713 | -55.948 | 76.737 | 76.962 | -82.818 | -84.459 | 21.865 | 21.788 | 37.463 | 37.22 | 126.4 | 126.05 | 48.9 | 47.799 | 21.739 | -67.599 | -353.03 | 81.29 | 82.49 | 10.5 | 18.2 | -29.399 | -29.799 | 1.8574 | 1.6396 | -339.31 | 0 | 271.04 | 230.83 | 27.55 | -222.59 | 224.54 | -31.033 | -119.11 | -219.24 | 95.387 | 93.474 | 29.44 | -257.95 | 118.03 | -140.58 | 143.45 | -5.6154 | 30.955 | 29.2 | 5.6909 | 5.723 | -28.319 | 16.879 | 8.0814 | -17.43 | -32.518 | -16.462 | 42.599 | 54.609 | 54.469 | 10.391 | 12.549 | 49.431 | 49.76 | 49.389 |  | -18.799 | 22.064 | 6.5799 | 8.6999 | -54.48 | 82.25 | 64.038 | -52.574 | -79.473 | 55.274 | 24.549 | 10.6 | -9.8999 | 0 | 181.35
30/03/2025 | 10:30 | 0 | 19.452 | -38.684 | 12.433 | 29.505 | 0 | 58.68 | -133.19 | 51.782 | 26.253 | 25.592 | -46.619 | -21.78 | 15.399 | 14.904 | -17.6 | 13.658 | 274.22 | 4.1872 | 4.1916 | 6.7001 | 0 | 11.656 | 5.9292 |  | 113 | -111.73 | -111.13 | 23.229 | 46.619 | 19.8 | 17.611 | 0.237 | -123.98 | -123.58 | -18.559 | 127.62 | 128.63 | 17.356 | -1.5921 | 63.699 | 67.997 | 10.778 | -157.4 | -153.65 | 26.634 | 9.5447 | 0 | 96.986 | -6.8049 | -40.946 | 0 | 4.3917 | 0 | 0 | 169.92 | 168.12 | -1.1385 | -67.102 | -167.58 | -0.9678 | 8.2612 | 5.6044 | 0 | 197.42 | 194.61 | -278.24 | 305.97 | 40.977 | -120.31 | 124.34 | 80.654 | 23.489 | 20.45 | 50.889 | 66.4 | -74.208 | -75.547 | 138.29 | 138.58 | 0 | -139.5 | -140.7 | 14.854 | -95.295 | 19.57 | 25.985 | -19.2 | 192.89 | -12.659 | -11.714 | -11.376 | -10.743 | 40.681 | 40.002 | 84.17 | -184 | 111.91 | 13.692 | 49.34 | 64.23 | 45.241 | 42.924 | -32.54 | -2.2607 | 96.715 | 96.901 | -133.9 | -0.0001 | -19.785 | -86.4 | -86.9 | 0.0137 | 54.208 | 65.295 | 78.533 | 54.12 | -9.92 | 49.626 | 135.14 | -28.61 | -29.059 | 114.49 | 59.21 | 131.01 | 129.58 | -56.567 | -56.063 | 198.61 | 160.18 | 155.54 | 157.92 | 18.782 | 1.2631 | -32.613 | 289.81 | 0 | 0 | -34.137 | -32.066 | 49.665 | -57.89 | -55.007 | 170.55 | -68.546 | -69.576 | 35.819 | 14.71 | -12.38 | 1 | 9.1437 | -150.16 | -46.365 | -45.656 | 3.9851 | -0.5534 | -21.858 | 24.666 | 0 | 0 | 29.439 | 29.521 | 29.243 | 75.187 | 75.857 | 0.1675 | 58.537 | 58.417 | 3.9333 | 22.534 | -20.63 | -13.279 | 13.963 | 0.8682 | -8.8399 | 13.36 | -23.057 | 10.099 | -14.745 | 4.1079 | 11.945 | 28.6 | -17.107 | -4.4308 | 17.6 | 83.905 | 22 | -30.319 | -1.2418 | 1.6454 | 1.806 | 0.0638 | 0 | -11.96 | -45.099 | 29.515 | 71.511 | 134.89 | 95.946 | -217.62 | -22.958 | 51.477 | -47.876 | 11.651 | 0.6445 | 0.5695 | 12.975 | 135.84 | 137.51 | 281.2 | -281.9 | -362.94 | 363.9 | 356.51 | -126.87 | -129.54 | -56.529 | -46.169 | 68.109 | 71.039 | -82.818 | -84.459 | 24.249 | 24.096 | 36.071 | 35.815 | 124.56 | 124.43 | 51.099 | 49.7 | 21.925 | -68.8 | -366.43 | 89.522 | 89.1 | 9.8999 | 19.5 | -31.1 | -31.1 | 2.0217 | 1.6396 | -363.09 | 0 | 272.69 | 228.17 | 30.7 | -232.56 | 230.97 | -32.186 | -119.5 | -220.53 | 94.173 | 91.088 | 34.708 | -268.75 | 121.62 | -145.95 | 146.7 | -5.4561 | 30.955 | 31.04 | 5.5269 | 5.526 | -29.28 | 17.28 | 8.5524 | -18.632 | -32.167 | -15.877 | 42.5 | 53.021 | 53.508 | 10.237 | 12.59 | 46.018 | 46.075 | 45.438 |  | -21.1 | 21.402 | 6.8799 | 8.6999 | -38.55 | 75.671 | 58.718 | -37.456 | -72.849 | 46.533 | 27.585 | 13.5 | -11.3 | 0 | 172.4
30/03/2025 | 11:00 | 0 | 19.264 | -38.939 | 12.709 | 29.41 | 0 | 59.011 | -105.05 | 53.584 | 27.133 | 26.446 | -33.299 | -24.552 | 19.799 | 14.904 | -19.799 | 13.738 | 213.38 | 4.5085 | 4.5957 | 7.0572 | 0 | 12.156 | 6.4391 |  | 113 | -102.94 | -103.72 | 22.989 | 33.299 | 24.2 | 17.636 | 0.237 | -114.08 | -113.4 | -23.709 | 116.91 | 116.04 | 18.288 | -0.8351 | 64.729 | 67.193 | 11.58 | -150.03 | -146.8 | 22.373 | 26.279 | 0 | 94.441 | -5.758 | -31.831 | 0 | 4.3917 | 0 | 0 | 161.24 | 161.12 | -1.7462 | -67.102 | -163.47 | -0.3701 | 9.0485 | 6.3554 | 0 | 210.63 | 210.45 | -327.98 | 302.52 | 40.977 | -114.56 | 117.16 | 83.748 | 23.379 | 20.959 | 52.52 | 66.919 | -69.117 | -69.519 | 125.8 | 126.38 | 0 | -135.42 | -135.83 | 18.281 | -94.986 | 19.57 | 25.985 | -13.5 | 188.8 | -12.539 | -9.3794 | -8.4553 | -7.9024 | 46.507 | 46.461 | 99.24 | -191.5 | 104.93 | 13.705 | 45.09 | 63.72 | 46.647 | 44.242 | -33.04 | -2.1351 | 94.419 | 93.088 | -130.55 | 0 | -20.161 | -91 | -89.9 | 0.0082 | 56.552 | 66.234 | 82.049 | 55.83 | -10.43 | 50.409 | 137.81 | -28.51 | -28.729 | 117.67 | 59.26 | 130.12 | 128.61 | -47.55 | -47.527 | 202.89 | 166.71 | 162.71 | 165.32 | 27.354 | 6.4266 | -31.969 | 339.43 | 0 | 0 | -33.454 | -31.699 | 67.202 | -70.946 | -67.874 | 109.1 | -73.251 | -74.116 | 27.655 | 0 | -15.139 | 74.599 | 9.2898 | -176.53 | -46.42 | -45.536 | 4.6169 | -6.9997 | -37.226 | 24.94 | 0 | 0 | 28.814 | 29.17 | 28.073 | 69.326 | 68.824 | 41.194 | 49.225 | 49.02 | 39.059 | 53.902 | -16.353 | -10.319 | 13.872 | 0.9158 | -8.6399 | 13.69 | -16.488 | 10.039 | -14.778 | 4.313 | 11.816 | 26.44 | -52.38 | -39.627 | 18.8 | 78.092 | 20.399 | -28.401 | -1.485 | 1.8662 | 1.7653 | 0.0638 | 0 | -13.149 | -43.271 | 28.319 | 68.57 | 128.96 | 87.531 | -203.95 | -23.871 | 48.553 | -48.352 | 11.934 | 0.8692 | 0.6856 | 13.18 | 129.89 | 127.18 | 279.89 | -280.7 | -332.51 | 334.59 | 344.16 | -119.74 | -121.61 | -62.747 | -54.329 | 75.455 | 72.218 | -88.575 | -84.459 | 26.798 | 26.875 | 36.569 | 36.745 | 120.84 | 120.52 | 50.2 | 51.299 | 21.884 | -72.08 | -359.67 | 88.288 | 89.864 | 7.0999 | 19.399 | -32.2 | -32.299 | 2.0217 | 1.772 | -328.49 | 0 | 291.58 | 241.06 | 19.193 | -238.69 | 241.86 | -41.13 | -124.36 | -227.74 | 97.532 | 89.301 | 38.987 | -279.7 | 128.96 | -150.07 | 150.79 | -7.5655 | 30.955 | 30.719 | 5.486 | 5.4479 | -29.84 | 17.52 | 8.6192 | -17.723 | -31.932 | -15.907 | 41.599 | 51.268 | 51.431 | 10.357 | 12.35 | 47.197 | 47.075 | 48.161 |  | -18.6 | 21.79 | 6.9899 | 8.6999 | -53.827 | 81.274 | 64.893 | -51.969 | -79.994 | 53.548 | 25.389 | 11.1 | -10.899 | 0 | 147.04
30/03/2025 | 11:30 | 0 | 19.927 | -39.911 | 12.858 | 30.338 | 0 | 60.569 | -107.1 | 54.518 | 27.801 | 27.197 | -15.539 | -26.296 | 22 | 12.42 | -19.799 | 13.854 | 217.54 | 3.973 | 4.1403 | 7.461 | 0 | 8.1079 | 6.1228 |  | 113 | -92.489 | -92.449 | 22.775 | 17.76 | 24.2 | 16.92 | 0.238 | -98.73 | -99.66 | -32.83 | 100.87 | 100.88 | 18.381 | -0.959 | 66.554 | 69.713 | 0.1387 | -129.53 | -130.47 | 11.668 | 11.037 | 0 | 87.341 | -7.3283 | -39.459 | 0 | 4.3917 | 0 | 0 | 141.96 | 138.13 | -2.8962 | -67.102 | -135.17 | 1.1358 | 8.837 | 6.2461 | 0 | 195.1 | 197.18 | -294.26 | 302.47 | 40.977 | -116.57 | 119.86 | 84.925 | 23.11 | 20.649 | 54.279 | 67.529 | -75.815 | -76.753 | 139.04 | 138.97 | 0 | -135.44 | -135.68 | 20.069 | -93.228 | 19.57 | 25.985 | -6.5 | 187.6 | -12.859 | -5.9974 | -4.8922 | -4.6294 | 53.607 | 53.427 | 95.985 | -174.44 | 80.022 | 14.392 | 51.18 | 63.93 | 47.819 | 45.268 | -33.52 | -2.1351 | 93.034 | 92.92 | -130.74 | -0.0001 | -20.483 | -92.3 | -92.099 | 0.0082 | 57.138 | 69.052 | 83.221 | 56.98 | -11.15 | 51.016 | 137.81 | -28.87 | -28.84 | 118.24 | 61.22 | 127.61 | 126.29 | -57.848 | -57 | 199.5 | 163.51 | 158.61 | 160.72 | 35.88 | 20.826 | -30.977 | 300.33 | 0 | 0 | -33.942 | -32.102 | 53.943 | -64.06 | -61.191 | 150.58 | -75.373 | -77.611 | 15.85 | 0 | -6.4099 | 99.7 | 9.5738 | -163.84 | -46.035 | -45.243 | 2.4219 | -18.487 | -29.483 | 24.982 | 0 | 0 | 29.03 | 28.32 | 27.673 | 74.852 | 74.183 | -19.592 | 59.409 | 59.249 | -5.5399 | 14.053 | -36.509 | -30.609 | 13.377 | 0.9744 | -8.2599 | 13.44 | -34.363 | 10.125 | -14.752 | 4.248 | 11.325 | 16.44 | -19.94 | 4.4434 | 18.56 | 74.544 | 22.799 | -27.68 | -1.8878 | 2.1632 | 1.7889 | 0.0638 | 0 | -11.002 | -42.115 | 28.829 | 66.301 | 124.27 | 84.641 | -197.18 | -24.196 | 44.969 | -47.533 | 11.61 | 2.7344 | 2.3414 | 12.792 | 137.66 | 137.96 | 279.5 | -277.99 | -352.54 | 356.19 | 352.17 | -135.99 | -133.76 | -57.064 | -49.608 | 75.249 | 74.047 | -88.575 | -91.254 | 32.808 | 32.698 | 36.353 | 37.364 | 119.4 | 118.95 | 51.7 | 51.7 | 21.842 | -74.959 | -349.94 | 92.586 | 92.958 | 7.6999 | 18.799 | -36.2 | -36.299 | 1.8957 | 1.6625 | -354.78 | 0 | 294.48 | 251.44 | 18.869 | -241.91 | 243.58 | -51.657 | -137.35 | -242.02 | 90.789 | 91.75 | 52.407 | -284.08 | 137.45 | -147.64 | 146.71 | -6.7223 | 30.955 | 31.04 | 5.486 | 5.4689 | -30.239 | 17.92 | 8.1652 | -19.16 | -31.435 | -14.677 | 42.5 | 53.077 | 53.587 | 10.375 | 12.342 | 48.205 | 48.696 | 49.656 |  | -18 | 20.985 | 7.17 | 8.6999 | -45.826 | 76.761 | 58.131 | -46.016 | -76.289 | 48.216 | 27.365 | 10.699 | -10.3 | 0 | 162.12
30/03/2025 | 12:00 | 0 | 20.156 | -40.312 | 12.948 | 30.342 | 0 | 60.667 | -109.35 | 56.17 | 28.657 | 27.888 | -17.76 | -24.827 | 19.799 | 12.42 | -19.799 | 13.77 | 220.68 | 3.6484 | 3.9366 | 6.2417 | 0 | 7.644 | 5.9159 |  | 113 | -94.459 | -94.66 | 23.357 | 15.539 | 24.2 | 16.161 | 0.233 | -103.63 | -104.16 | -26.95 | 106.31 | 107.15 | 17.965 | -1.1556 | 66.269 | 69.02 | -3.4604 | -135.69 | -134.41 | 24.987 | 26.886 | 0 | 85.599 | -5.758 | -27.414 | 0 | 4.3917 | 0 | 0 | 144.03 | 144.32 | -2.8294 | -67.102 | -139.67 | 0.2713 | 8.5686 | 5.9187 | 0 | 188.11 | 188.26 | -264.29 | 304.87 | 40.977 | -119.14 | 120.09 | 84.906 | 23.28 | 21.34 | 54.83 | 68.12 | -84.388 | -83.585 | 146.95 | 149.67 | 0 | -139.03 | -139.38 | 21.044 | -97.016 | 19.57 | 25.985 | -12.5 | 194.39 | -13.09 | -8.7185 | -7.5498 | -6.7196 | 50.929 | 50.937 | 72.762 | -167.79 | 77.801 | 14.107 | 45.75 | 67.58 | 47.819 | 45.268 | -33.95 | -2.1351 | 97.671 | 96.296 | -135.14 | -0.0001 | -20.67 | -92.4 | -92.599 | 0.0137 | 58.309 | 68.583 | 84.393 | 57.56 | -10.99 | 50.584 | 136.29 | -28.27 | -28.629 | 119 | 61.12 | 135.03 | 130 | -64.399 | -64.009 | 200.37 | 163.22 | 157.6 | 162.03 | 32.348 | 18.145 | -31.292 | 272.69 | 0 | 0 | -33.377 | -32.125 | 51.488 | -70.784 | -65.908 | 155.19 | -82.489 | -83.842 | 18.972 | 15.159 | -6.5399 | 108.5 | 9.6518 | -174.48 | -45.051 | -44.155 | 2.5553 | -17.839 | -19.633 | 24.16 | 0 | 0 | 28.421 | 28.091 | 27.182 | 84.397 | 85.905 | -25.62 | 65.872 | 66.873 | -7.4973 | 14.942 | -39.718 | -31.909 | 13.777 | 0.9744 | -8.7099 | 13.35 | -37.867 | 10.095 | -14.752 | 4.214 | 9.1413 | 15.85 | -12.511 | 7.6742 | 18.56 | 74.112 | 21.1 | -29.04 | -2.225 | 2.6662 | 1.8357 | 0.0638 | 0 | -11.002 | -43.741 | 27.257 | 68.486 | 128.52 | 88.843 | -200.07 | -24.692 | 46.083 | -48.567 | 11.789 | 3.0176 | 2.7106 | 13.108 | 130.27 | 130.07 | 283.7 | -282.37 | -346.45 | 351.94 | 347.72 | -125.25 | -124.7 | -58.553 | -51.553 | 74.137 | 73.357 | -88.575 | -91.254 | 25.93 | 25.864 | 35.809 | 35.909 | 126.01 | 124.44 | 50.099 | 51.099 | 21.884 | -72.639 | -351.68 | 87.293 | 87.828 | 7.6999 | 18.799 | -31.5 | -31.2 | 1.8309 | 1.6625 | -345 | 0 | 282.05 | 242.85 | 18.609 | -234.51 | 234.35 | -35.467 | -127.64 | -231.29 | 94.965 | 94.879 | 37.192 | -274.59 | 126.84 | -147.47 | 148.69 | -6.6427 | 30.955 | 29.6 | 5.4 | 5.374 | -28.719 | 17.44 | 7.2647 | -18.544 | -31.435 | -15.584 | 42.4 | 53.25 | 53.361 | 10.289 | 12.408 | 48.014 | 47.766 | 48.388 |  | -19 | 21.249 | 7.3599 | 8.6999 | -50.049 | 78.128 | 60.647 | -49.538 | -76.783 | 49.969 | 25.724 | 11.199 | -11.3 | 0 | 177.75
30/03/2025 | 12:30 | 0 | 20.156 | -40.253 | 12.904 | 30.868 | 0 | 61.558 | -104.85 | 56.591 | 28.959 | 28.12 | -13.319 | -25.24 | 19.799 | 11.592 | -19.799 | 13.81 | 214.24 | 3.7979 | 3.806 | 6.1416 | 0 | 7.2396 | 5.8462 |  | 113 | -92.809 | -92.47 | 22.867 | 13.319 | 24.2 | 15.593 | 0.23 | -102.55 | -104.06 | -24.62 | 104.69 | 106.48 | 18.408 | -4.5961 | 68.131 | 70.385 | -6.4765 | -131.81 | -131.69 | 23.167 | 25.451 | 0 | 85.198 | -5.758 | -26.609 | 0 | 4.3917 | 0 | 0 | 145.6 | 139.2 | -2.8871 | -67.102 | -129.03 | 0.3271 | 9.1321 | 6.035 | 0 | 188.45 | 186.86 | -261.47 | 304.76 | 40.977 | -119.19 | 121.5 | 86.223 | 23.59 | 21.67 | 54.83 | 69.069 | -88.541 | -87.067 | 151.74 | 152.96 | 0 | -138.88 | -139.46 | 21.419 | -95.523 | 19.57 | 25.985 | -11.399 | 192.5 | -13.859 | -6.6564 | -7.4991 | -5.3294 | 55.002 | 54.074 | 70.425 | -164.05 | 66.943 | 14.215 | 56.439 | 67.209 | 48.522 | 45.854 | -33.869 | -2.1351 | 95.477 | 94.352 | -136.1 | -0.0001 | -20.431 | -96.099 | -94 | 0.0192 | 58.895 | 71.4 | 85.565 | 58.14 | -11.62 | 50.193 | 136.29 | -29.15 | -29.469 | 121.78 | 61.73 | 135.03 | 131.39 | -66.594 | -66.054 | 201.63 | 165.24 | 159.43 | 162.74 | 29.665 | 15.397 | -31.497 | 269.33 | 0 | 0 | -33.172 | -30.835 | 54.382 | -67.698 | -63.263 | 142.9 | -79.553 | -81.202 | 21.234 | 0 | -10.829 | 101.2 | 9.7821 | -170.77 | -44.357 | -43.459 | 0 | -13.629 | -17.331 | 25.372 | 0 | 0 | 28.504 | 29.007 | 27.651 | 89.589 | 88.082 | -41.361 | 68.797 | 68.392 | -14.963 | 0 | -42.061 | -32.279 | 13.872 | 0.939 | -8.6399 | 12.23 | -40.185 | 9.8791 | -14.662 | 3.9979 | 10.644 | 16.35 | -0.2787 | 14.816 | 18.56 | 74.816 | 21.899 | -29.054 | -2.2555 | 2.5339 | 1.8302 | 0.0638 | 0 | -11.35 | -44.008 | 26.254 | 68.906 | 127.12 | 88.178 | -201.35 | -24.396 | 46.004 | -47.873 | 11.361 | 3.3008 | 3.027 | 13.108 | 133.97 | 135.06 | 282 | -281.9 | -348.73 | 349.35 | 350.83 | -132.13 | -129.76 | -59.569 | -51.964 | 78.333 | 79.312 | -88.575 | -91.254 | 29.105 | 28.413 | 37.224 | 37.734 | 126.37 | 126.06 | 48.799 | 49.599 | 21.739 | -73.76 | -359.13 | 91.228 | 91.353 | 7.6999 | 16 | -33.599 | -33.4 | 1.9118 | 1.7044 | -348.79 | 0 | 289.05 | 246.22 | 11.148 | -243.25 | 240.67 | -44.742 | -132.1 | -241.86 | 96.432 | 93.81 | 41.158 | -279.83 | 132.06 | -148.47 | 150.45 | -6.9613 | 30.955 | 28.559 | 5.478 | 5.427 | -28 | 17.6 | 7.6631 | -18.837 | -31.465 | -16.377 | 43.099 | 52.33 | 52.738 | 10.346 | 12.367 | 51.227 | 50.171 | 50.259 |  | -16.1 | 21.179 | 7.3699 | 8.6999 | -51.401 | 78.41 | 60.67 | -51.294 | -77.03 | 51.21 | 24.997 | 8.8 | -8.6 | 0 | 181.14
30/03/2025 | 13:00 | 0 | 20.088 | -40.253 | 12.927 | 30.784 | 0 | 61.693 | -110.79 | 55.796 | 28.441 | 27.677 | -11.1 | -25.141 | 19.799 | 11.592 | -17.6 | 14.088 | 220.06 | 3.598 | 3.4927 | 6.1229 | 0 | 7.2718 | 5.7099 |  | 113 | -92.639 | -90.669 | 22.608 | 11.1 | 22 | 14.623 | 0.225 | -97.62 | -99.22 | -26.19 | 104.94 | 101.55 | 18.789 | -5.2484 | 66.673 | 68.06 | -3.5928 | -131.94 | -133.87 | 29.383 | 30.118 | 0 | 81.581 | -6.8049 | -33.763 | 0 | 4.3917 | 0 | 0 | 139.99 | 134.59 | -2.5163 | -67.102 | -128.03 | 0.9971 | 8.0669 | 5.6626 | 0 | 223.36 | 222.05 | -220.76 | 388.78 | 40.977 | -126.12 | 127.97 | 91.542 | 23.209 | 21.409 | 56.049 | 70.25 | -96.043 | -94.703 | 158.75 | 161.01 | 0 | -111.91 | -111.61 | 17.953 | -91.187 | 19.57 | 25.985 | 1.7999 | 182.19 | -13.739 | 8.7137 | 8.811 | 8.9465 | 86.947 | 85.084 | 63.471 | -195.94 | 72.678 | 14.673 | 49.619 | 62.009 | 48.522 | 45.854 | -33.77 | -2.1351 | 91.583 | 91.783 | -151.34 | 0 | -20.655 | -96.8 | -95.8 | 0.0082 | 58.895 | 71.4 | 85.565 | 58.69 | -11.83 | 51.664 | 147.1 | -29.07 | -29.219 | 121.59 | 61.73 | 149.58 | 146.52 | -68.518 | -66.8 | 208.96 | 172.42 | 169.26 | 170.23 | 30.249 | 16.656 | -30.804 | 228.82 | 0 | 0 | -33.538 | -32.194 | 57.799 | -66.672 | -62.583 | 161.33 | -76.64 | -77.445 | 20.556 | 0 | -14.969 | 92.9 | 9.8615 | -170.05 | -42.154 | -41.088 | 0.8779 | -15.84 | -18.299 | 25.056 | 0 | 0 | 28.59 | 29.017 | 27.386 | 98.296 | 96.957 | -53.251 | 69.254 | 69.933 | -25.099 | 0 | -43.343 | -34.859 | 13.789 | 0.9158 | -8.7099 | 12.31 | -42.183 | 10.137 | -14.7 | 4.097 | 11.022 | 16.17 | 8.7487 | 23.96 | 17.51 | 75.046 | 21.299 | -28.724 | -2.8099 | 3.1097 | 1.8151 | 0.0638 | 0 | -11.603 | -42.711 | 24.927 | 68.318 | 126.98 | 88.209 | -198.53 | -24.623 | 44.805 | -46.828 | 10.806 | 2.9493 | 2.5946 | 12 | 144.64 | 142.46 | 282 | -281.8 | -359.34 | 358.1 | 362.81 | -137.01 | -136.34 | -59.087 | -51.093 | 75.74 | 74.875 | -89.779 | -94.192 | 36.741 | 35.335 | 38.332 | 38.499 | 128.21 | 126.94 | 49.2 | 49.4 | 22.171 | -74.879 | -318.79 | 82.714 | 82.795 | 7.6999 | 15.399 | -37.9 | -38 | 1.9392 | 1.8362 | -356.75 | 0 | 313.09 | 265.64 | 3.503 | -256.29 | 256.19 | -59.324 | -150.66 | -254.23 | 96.304 | 93.754 | 62.728 | -304.89 | 151.35 | -152.07 | 151.09 | -6.5905 | 30.955 | 28.959 | 5.4149 | 5.385 | -28.559 | 17.68 | 7.3641 | -18.513 | -31.932 | -15.144 | 41.799 | 49.603 | 49.945 | 10.402 | 12.385 | 48.028 | 48.293 | 49.716 |  | -14.5 | 21.18 | 7.3699 | 8.6999 | -45.118 | 77.354 | 59.55 | -46.141 | -76.256 | 47.996 | 25.327 | 6.8 | -6.4 | 0 | 170.04
30/03/2025 | 13:30 | 0 | 20.122 | -40.223 | 12.641 | 30.497 | 0 | 61.617 | -102.45 | 58.898 | 29.939 | 29.111 | -19.979 | -23.654 | 17.6 | 11.592 | -17.6 | 13.728 | 207.7 | 3.5546 | 3.7276 | 5.772 | 0 | 6.8936 | 6.0974 |  | 113 | -91.769 | -90.639 | 22.019 | 19.979 | 22 | 14.536 | 0.222 | -101.12 | -99.23 | -30.989 | 103.48 | 102.44 | 17.607 | -4.5253 | 66.255 | 69.033 | 0.3154 | -131.27 | -127.25 | 24.388 | 25.31 | 0 | 83.322 | -5.758 | -28.928 | 0 | 4.3917 | 0 | 0 | 136.79 | 135.24 | -2.8367 | -67.102 | -127.78 | 0.7456 | 8.5192 | 5.7186 | 0 | 220.67 | 219.33 | -215.15 | 384.37 | 40.977 | -113.46 | 114.15 | 91.412 | 23.239 | 21.42 | 56.58 | 70.29 | -102.74 | -103.81 | 166.1 | 167.99 | 0 | -110.6 | -112.45 | 17.762 | -92.259 | 19.57 | 25.985 | 1.6 | 182.6 | -13.77 | 10.544 | 10.107 | 11.644 | 88.984 | 88.333 | 66.091 | -198.98 | 65.403 | 13.991 | 49.15 | 61.259 | 48.522 | 45.854 | -34.149 | -2.1351 | 91.168 | 90.57 | -152.1 | 0 | -20.715 | -97.9 | -96.3 | 0.0137 | 58.895 | 71.87 | 85.565 | 58.69 | -11.92 | 51.556 | 147.1 | -28.09 | -28.389 | 121.52 | 62.3 | 152.52 | 149.34 | -73.766 | -72.036 | 210.43 | 168.95 | 164.43 | 167.4 | 24.774 | 8.5875 | -31.339 | 223.91 | 0 | 0 | -32.768 | -32.024 | 55.589 | -71.601 | -67.492 | 121.39 | -85.046 | -85.782 | 27.441 | 0 | -16.67 | 98.599 | 10.222 | -180.59 | -42.115 | -41.75 | 1.5734 | -8.0811 | -17.334 | 24.824 | 0 | 0 | 29.283 | 29.298 | 28.172 | 103.99 | 104.49 | -45.38 | 74.686 | 75.019 | -15.084 | 0 | -39.725 | -33.609 | 13.872 | 0.9268 | -8.8099 | 13.05 | -39.416 | 10.129 | -14.852 | 4.026 | 10.742 | 15.75 | 3.8939 | 16.406 | 17.65 | 72.359 | 22.5 | -27.363 | -2.7343 | 3.1354 | 1.7826 | 0.0638 | 0 | -11.98 | -42.361 | 25.587 | 66.973 | 125.16 | 86.15 | -197.56 | -24.318 | 44.035 | -46.453 | 10.806 | 2.3926 | 2.1199 | 12 | 122.24 | 118.74 | 286.6 | -284.77 | -327.84 | 325.55 | 329.88 | -119.7 | -116.68 | -60.981 | -54.29 | 75.359 | 73.19 | -89.779 | -94.192 | 20.723 | 20.064 | 33.785 | 33.959 | 124.08 | 123.51 | 48.299 | 48.299 | 21.944 | -65.519 | -333.44 | 74.223 | 74.822 | 7.5999 | 20.6 | -27.7 | -27.7 | 1.9392 | 1.6613 | -325 | 0 | 283.08 | 242.03 | 21.609 | -233.25 | 231.38 | -25.362 | -120.49 | -229.68 | 98.585 | 98.507 | 29.57 | -270.88 | 118.54 | -150.49 | 152.14 | -6.4586 | 30.955 | 29.12 | 5.4289 | 5.374 | -27.92 | 16.799 | 7.6555 | -17.811 | -31.407 | -16.462 | 40.7 | 51.716 | 53.318 | 10.362 | 12.444 | 48.399 | 48.8 | 49.19 |  | -19.7 | 21.515 | 7.3199 | 8.6999 | -51.431 | 80.266 | 62.164 | -50.509 | -78.486 | 52.379 | 24.611 | 11.399 | -11.699 | 0 | 168.93
30/03/2025 | 14:00 | 0 | 19.896 | -40.223 | 12.738 | 30.746 | 0 | 61.441 | -111.02 | 58.267 | 29.367 | 28.464 | -19.979 | -23.485 | 19.799 | 10.763 | -17.6 | 12.809 | 228.26 | 3.4287 | 3.7928 | 5.8405 | 0 | 7.6738 | 6.3052 |  | 113 | -89.199 | -89.98 | 22.1 | 19.979 | 22 | 13.986 | 0.222 | -93 | -93.819 | -41.56 | 94.669 | 94.9 | 16.93 | -4.3397 | 65.596 | 69.037 | 0.8441 | -124.04 | -120.62 | 5.4305 | 5.4142 | 0 | 86.403 | -8.3752 | -41.977 | 0 | 4.3917 | 0 | 0 | 131.77 | 130.86 | -2.5733 | -67.102 | -124.6 | 1.1663 | 8.0503 | 5.4011 | 0 | 207.67 | 208.53 | -199.55 | 370.49 | 40.977 | -115.38 | 118.31 | 89.366 | 22.79 | 21.43 | 56 | 69.48 | -97.516 | -96.177 | 159.59 | 159.84 | 0 | -113.87 | -114.18 | 18.03 | -95.96 | 19.57 | 25.985 | -6.4 | 193.19 | -13.26 | 6.9852 | 6.9137 | 7.3365 | 80.315 | 81.092 | 60.714 | -187.2 | 63.833 | 14.475 | 49.99 | 62.18 | 48.522 | 45.854 | -33.79 | -2.0095 | 97.334 | 96.435 | -166.54 | 0.0001 | -20.745 | -94.3 | -95.3 | 0.0192 | 58.895 | 72.34 | 85.565 | 58.06 | -12.29 | 51.61 | 170.89 | -29.04 | -29.469 | 123.63 | 59.78 | 167.7 | 163.41 | -64.856 | -62.763 | 221.69 | 182.37 | 177.89 | 180.97 | 13.723 | -3.6071 | -31.356 | 209.21 | 0 | 0 | -32.636 | -31.048 | 74.816 | -62.396 | -59.048 | 59.951 | -69.488 | -70.333 | 39.944 | 16.549 | -15.25 | 1 | 9.804 | -161.53 | -45.287 | -44.035 | 1.5604 | 5.2421 | -25.633 | 25.189 | 0 | 0 | 28.795 | 29.423 | 27.708 | 96.119 | 97.627 | -26.625 | 66.395 | 65.389 | -7.1655 | 0 | -37.696 | -31.299 | 13.379 | 0.845 | -8.5799 | 13.14 | -36.397 | 10.228 | -14.862 | 4.057 | 11.157 | 15.5 | -9.9101 | 7.3883 | 18.54 | 70.826 | 21.399 | -26.289 | -2.7131 | 2.8833 | 1.7309 | 0.0638 | 0 | -11.167 | -40.025 | 25.771 | 63.024 | 121.26 | 81.815 | -186.84 | -23.566 | 42.813 | -45.002 | 11.161 | 2.002 | 1.698 | 12 | 130.88 | 127.56 | 272.8 | -272.77 | -323.99 | 324.95 | 325.08 | -121.35 | -122.9 | -57.933 | -50.633 | 76.512 | 75.515 | -84.768 | -83.489 | 24.381 | 24.326 | 35.909 | 35.116 | 125.55 | 125.34 | 49.2 | 49.099 | 22.171 | -70.319 | -355.59 | 85.065 | 84.876 | 7.0999 | 20.299 | -29.899 | -30 | 1.8812 | 1.7021 | -323.19 | 0 | 293.11 | 246.47 | 7.1925 | -243.73 | 241.79 | -39.736 | -128.08 | -239.04 | 99.626 | 99.474 | 33.774 | -284.45 | 128.62 | -155.85 | 156.89 | -6.6701 | 30.955 | 29.6 | 5.439 | 5.4349 | -28.879 | 17.52 | 7.6295 | -18.22 | -30.382 | -15.791 | 40.799 | 51.048 | 52.755 | 10.343 | 12.403 | 49.317 | 49.649 | 51.483 |  | -18.399 | 20.93 | 7.1999 | 8.6999 | -47.988 | 77.834 | 58.479 | -47.529 | -76.258 | 49.188 | 25.721 | 11.5 | -11.3 | 0 | 171.5
30/03/2025 | 14:30 | 0 | 20.167 | -40.653 | 12.612 | 30.6 | 0 | 60.85 | -112.16 | 56.891 | 29.133 | 28.415 | -39.959 | -20.42 | 15.399 | 11.592 | -15.399 | 13.788 | 229.14 | 3.3927 | 3.4565 | 5.4018 | 0 | 7.8665 | 5.3923 |  | 113 | -102.19 | -102.41 | 23.361 | 39.959 | 17.6 | 15.739 | 0.229 | -109.66 | -110.01 | -35.58 | 110.97 | 111.93 | 16.963 | -4.234 | 65.139 | 66.561 | 12.611 | -139.71 | -137.21 | 7.124 | 7.0017 | 0 | 92.967 | -8.3752 | -44.154 | 0 | 4.3917 | 0 | 0 | 150.13 | 147.45 | -2.0125 | -67.102 | -142.95 | 0.297 | 8.7336 | 6.0176 | 0 | 213.66 | 213.84 | -202.7 | 376.64 | 40.977 | -124.85 | 126.76 | 88.239 | 23.36 | 21.42 | 56.009 | 69.059 | -95.909 | -94.971 | 156.94 | 157.97 | 0 | -120.39 | -120.05 | 18.003 | -98.498 | 19.57 | 25.985 | -14.6 | 197.89 | -13.92 | 0 | 0 | 3.0699 | 71.117 | 70.239 | 58.865 | -194.84 | 82.944 | 14.475 | 51.259 | 63.72 | 47.819 | 45.268 | -33.459 | -2.0095 | 98.805 | 97.665 | -166.6 | 0 | -20.442 | -96.4 | -96.3 | 0.0137 | 57.723 | 71.4 | 84.393 | 57.43 | -11.89 | 52.987 | 170.89 | -29.24 | -29.649 | 122.02 | 60.5 | 167.3 | 164.76 | -61.962 | -61.527 | 222.14 | 184.14 | 179.14 | 181.73 | 33.811 | 18.813 | -30.442 | 214.01 | 0 | 0 | -31.638 | -30.342 | 52.124 | -73.936 | -68.938 | 169.02 | -84.149 | -85.362 | 17.6 | 15.619 | -13.889 | 117 | 9.4867 | -181.71 | -45.26 | -44.05 | 2.1155 | -16.566 | -41.84 | 25.007 | 0 | 0 | 28.789 | 29.064 | 27.956 | 96.454 | 94.612 | -20.932 | 64.454 | 63.926 | -0.4554 | 16.486 | -36.509 | -29.449 | 13.872 | 0.8914 | -8.6399 | 13.33 | -36.132 | 10.056 | -14.88 | 4.1129 | 11.207 | 16.149 | -15.579 | -0.2839 | 18.44 | 71.333 | 22.7 | -29.602 | -2.7627 | 3.2119 | 1.7492 | 0.0638 | 0 | -10.584 | -43.532 | 25.208 | 68.486 | 127.61 | 89.298 | -203.5 | -24.197 | 46.219 | -46.183 | 11.161 | 1.6602 | 1.3183 | 12.335 | 119.67 | 121.9 | 283.7 | -280.32 | -322.63 | 323 | 324.49 | -117.88 | -118.14 | -61.016 | -53.046 | 76.225 | 73.707 | -84.768 | -83.489 | 20.767 | 19.778 | 35.888 | 35.364 | 125.33 | 124.83 | 50.9 | 51 | 22.149 | -68.959 | -357.41 | 82.283 | 81.572 | 7.0999 | 21.7 | -27.6 | -27.7 | 1.9964 | 1.7021 | -315.62 | 0 | 283.08 | 242.03 | 14.732 | -233.48 | 233.62 | -29.108 | -118.1 | -228.48 | 99.828 | 98.303 | 29.137 | -272.2 | 118.02 | -153.97 | 154.72 | -6.7498 | 30.955 | 29.92 | 5.451 | 5.426 | -29.2 | 17.04 | 7.8203 | -18.104 | -31.026 | -15.703 | 43.099 | 52.87 | 52.958 | 10.433 | 12.489 | 48.657 | 48.484 | 50.822 |  | -21.7 | 21.445 | 7.2399 | 8.6999 | -50.709 | 78.081 | 62.259 | -50.72 | -77.322 | 51.215 | 24.078 | 13.699 | -13.699 | 0 | 174.59
30/03/2025 | 15:00 | 0 | 20.579 | -41.077 | 12.25 | 30.193 | 0 | 60.611 | -120.6 | 56.464 | 28.545 | 27.927 | -15.539 | -30.034 | 26.399 | 11.592 | -24.2 | 13.828 | 249.12 | 3.7671 | 3.8669 | 5.7266 | 0 | 7.7441 | 6.1243 |  | 113 | -70.709 | -70.599 | 22.124 | 15.539 | 28.6 | 13.246 | 0.21 | -58.47 | -58.189 | -73.319 | 58.58 | 58.97 | 16.921 | -4.352 | 63.984 | 66.354 | 23.913 | -51.708 | -51.684 | 21.686 | 13.849 | 0 | 85.465 | -2.6172 | -13.824 | -345.14 | 4.3917 | 0 | 0 | 56.467 | 55.4 | -4.4914 | -67.102 | -46.924 | 2.5347 | 0 | 3.3597 | 374.73 | 95.797 | 96.499 | -238.05 | 457.12 | 40.977 | -126.18 | 127.71 | 84.446 | 20.639 | 19.829 | 54.54 | 66.989 | -109.84 | -109.17 | 172.37 | 174.22 | 0 | -124.88 | -125.3 | 15.126 | -98.063 | 19.57 | 25.985 | -19.799 | 196.3 | -13.84 | -4.0936 | -4.5368 | -1.942 | 57.527 | 56.555 | 76.238 | -80.56 | -21.147 | 13.559 | 50.119 | 66.86 | 47.819 | 44.682 | -33.18 | -2.0095 | 98.619 | 97.716 | -159.33 | 0 | -20.314 | -90.5 | -90.099 | 0.0192 | 57.138 | 70.931 | 83.221 | 56.85 | -12.03 | 51.07 | 159.4 | -28.98 | -29.52 | 121.95 | 60.88 | 157.34 | 155.3 | -79.388 | -79.645 | 207.11 | 168.6 | 162.97 | 168.28 | 28.506 | 13.267 | -30.201 | 246.93 | 0 | 0 | -31.151 | -30.064 | 53.462 | -73.516 | -68.315 | 162.87 | -86.483 | -87.712 | 22.915 | 0 | -13.17 | 125.59 | 9.2584 | -179.65 | -45.277 | -44.143 | 3.2046 | -13.537 | -19.673 | 24.857 | 0 | 0 | 29.255 | 29.345 | 28.201 | 109.51 | 109.51 | -98.799 | 82.904 | 82.292 | -59.114 | -46.784 | -44.823 | -41.099 | 13.872 | 0.9036 | -8.7799 | 13.03 | -46.544 | 9.8634 | -14.981 | 4.046 | 11.007 | 15.17 | 51.336 | 61.813 | 16.4 | 72.528 | 23 | -19.369 | -3.6551 | 4.0174 | 1.6852 | 0.0638 | 0 | -13.646 | -33.002 | 26.712 | 50.755 | 105.87 | 66.664 | -157.2 | -24.433 | 34.161 | -45.034 | 12.241 | 1.0742 | 0.6961 | 14 | 125.66 | 125.21 | 283.7 | -283.8 | -341.97 | 340.75 | 340.22 | -126.75 | -126.5 | -61.063 | -52.668 | 68.36 | 73.453 | -84.768 | -83.489 | 26.634 | 25.172 | 28.84 | 28.815 | 124.4 | 124.15 | 51.099 | 50.7 | 22.149 | -58 | -357.84 | 86.801 | 86.618 | 7.6999 | 20.5 | -31.1 | -31.1 | 1.9964 | 1.6298 | -332.7 | 0 | 301.83 | 250.29 | 10.262 | -248.83 | 248.61 | -41.912 | -132.09 | -243.98 | 98.314 | 98.791 | 41.614 | -288.35 | 131.55 | -157.7 | 158.87 | -7.4612 | 30.955 | 29.6 | 5.4549 | 5.433 | -28.639 | 16.879 | 7.5686 | -17.723 | -32.872 | -15.059 | 43.5 | 53.539 | 52.58 | 10.392 | 12.38 | 47.077 | 46.905 | 44.356 |  | -19.5 | 21.486 | 7.3599 | 8.6999 | -51.784 | 79.691 | 62.051 | -51.569 | -78.176 | 52.315 | 25.302 | 12.1 | -11.199 | 0 | 217.43
30/03/2025 | 15:30 | 0 | 20.795 | -41.656 | 12.204 | 27.889 | 0 | 55.283 | -119.74 | 56.665 | 28.859 | 27.89 | -8.88 | -32.048 | 26.399 | 11.592 | -26.399 | 13.45 | 242.34 | 4.0097 | 3.9529 | 6.4604 | 0 | 7.1231 | 6.1724 |  | 113 | -67.68 | -67.66 | 21.94 | 11.1 | 30.8 | 12.925 | 0.213 | -51.189 | -51.299 | -80.489 | 51.669 | 51.549 | 18.441 | -6.6473 | 63.95 | 66.372 | 19.768 | -45.68 | -45.356 | 6.4073 | 6.3414 | 0 | 86.671 | -4.1876 | -22.698 | -325.5 | 4.3917 | 0 | 0 | 49.644 | 49.02 | -4.6228 | -67.102 | -43.94 | 5.261 | 0 | 3.3211 | 357.37 | 123.81 | 123.87 | -277.33 | 469.77 | 40.977 | -113.13 | 115.54 | 83.858 | 18.45 | 17.87 | 52.68 | 65.33 | -105.68 | -105.01 | 163.56 | 166.17 | 0 | -108.3 | -109.01 | 18.442 | -87.393 | 19.57 | 25.985 | 1.2999 | 174.19 | -13.619 | 7.4995 | 6.7527 | 7.7114 | 78.412 | 77.675 | -18.571 | -101.21 | -19.799 | 14.372 | 52.77 | 63.08 | 47.116 | 44.682 | -32.849 | -2.0095 | 87.388 | 87.86 | -149.62 | 0 | -19.942 | -93.5 | -93.699 | 0.0192 | 56.552 | 67.643 | 82.049 | 56.24 | -11.06 | 49.734 | 159.4 | -29 | -29.149 | 120.66 | 61.17 | 145.87 | 144.25 | -76.164 | -76.099 | 199.14 | 164.24 | 158.6 | 160.41 | 23.915 | 7.4973 | -30.342 | 286.79 | 0 | 0 | -30.421 | -29.791 | 65.438 | -71.217 | -65.908 | 133.69 | -77.755 | -78.154 | 29.954 | 16.84 | -15.5 | 69.7 | 8.9831 | -176.07 | -45.748 | -44.431 | 2.127 | -8.4814 | -27.088 | 25.04 | 0 | 0 | 29.602 | 29.944 | 28.68 | 105.83 | 107 | -88.249 | 80.693 | 78.581 | -52.468 | -41.834 | -47.943 | -41.039 | 13.875 | 0.9744 | -8.7699 | 12.82 | -48.388 | 9.9413 | -14.964 | 4.2059 | 11.138 | 13.199 | 41.671 | 54.225 | 16.85 | 70.792 | 23.399 | -17.954 | -3.4429 | 3.7614 | 1.7144 | 0.0638 | 0 | -12.98 | -31.038 | 27.406 | 48.15 | 101.58 | 61.586 | -148.96 | -24.112 | 32.967 | -44.485 | 11.764 | 1.4844 | 1.1601 | 13.104 | 134.05 | 135.37 | 281.6 | -279.9 | -350.11 | 352.94 | 348.72 | -129.47 | -129.44 | -62.037 | -54.417 | 74.048 | 72.489 | -100.96 | -101.59 | 31.863 | 30.995 | 25.279 | 23.987 | 122.37 | 119.55 | 52.099 | 52 | 21.863 | -50.72 | -346.62 | 90.407 | 89.826 | 7.6999 | 18.799 | -35 | -35.099 | 1.9257 | 1.6298 | -344.8 | 0 | 315.26 | 265.69 | -2.2963 | -262.93 | 261.86 | -55.75 | -143.32 | -258.95 | 99.768 | 99.319 | 55.287 | -308.91 | 143.86 | -162.37 | 164.84 | -7.1453 | 30.955 | 29.12 | 5.372 | 5.3579 | -28.719 | 15.6 | 8.1527 | -16.728 | -33.955 | -14.705 | 44.099 | 53.402 | 53.05 | 10.342 | 12.468 | 47.611 | 46.33 | 46.552 |  | -18.299 | 21.15 | 7.3999 | 8.6999 | -49.274 | 77.981 | 63.046 | -48.248 | -76.839 | 54.358 | 22.581 | 9.8999 | -10.1 | 0 | 192.57
30/03/2025 | 16:00 | 0 | 21.197 | -42.078 | 12.048 | 27.398 | 0 | 54.407 | -115.55 | 55.279 | 28.245 | 27.562 | -8.88 | -31.783 | 26.399 | 11.592 | -26.399 | 12.01 | 236.38 | 5.3665 | 5.2836 | 8.7188 | 0 | 8.2192 | 5.9312 |  | 113 | -65.43 | -65.33 | 22.719 | 8.88 | 30.8 | 7.177 | 0.175 | -52.63 | -52.68 | -73.089 | 53.169 | 53.68 | 18.52 | -4.4695 | 62.496 | 65.42 | 16.752 | -49.698 | -48.354 | 25.839 | 25.787 | 0 | 80.911 | -1.0469 | -9.2631 | -325.37 | 4.3917 | 0 | 0 | 52.574 | 51.978 | -4.4228 | -67.102 | -45.613 | 4.6409 | 0 | 3.3054 | 363.1 | 119.29 | 119.35 | -274.42 | 470.63 | 40.977 | -113.94 | 115.27 | 83.049 | 18.19 | 17.389 | 52.139 | 64.61 | -107.16 | -106.75 | 166.17 | 167.38 | 0 | -108.71 | -107.9 | 15.166 | -85.762 | 19.57 | 25.985 | -0.1 | 173.69 | -13.529 | 6.5193 | 6.7519 | 7.3933 | 75.639 | 75.144 | -18.997 | -98.118 | -19.527 | 14.046 | 49.389 | 63.259 | 47.116 | 44.682 | -32.849 | -2.0095 | 86.485 | 85.719 | -144.49 | 0 | -20.134 | -92 | -92.4 | 0.0082 | 55.38 | 66.704 | 80.877 | 55.65 | -10.77 | 50.301 | 141.91 | -29.19 | -29.629 | 120.58 | 60.37 | 143.3 | 139.07 | -79.48 | -77.9 | 195.63 | 157.38 | 152.44 | 155.38 | 29.141 | 10.683 | -30.474 | 287.9 | 0 | 0 | -29.095 | -27.963 | 54.727 | -67.598 | -63.189 | 164.41 | -85.94 | -86.161 | 23.496 | 8.25 | -14.329 | 104.8 | 11.215 | -175.53 | -34.949 | -34.705 | 2.424 | -12.72 | -32.189 | 24.998 | 0 | 0 | 30.084 | 29.169 | 29.337 | 107.84 | 108.34 | -90.761 | 82.851 | 82.236 | -54.919 | -43.884 | -45.518 | -40.209 | 13.968 | 0.9744 | -8.8099 | 13.76 | -45.464 | 10.159 | -14.839 | 4.026 | 9.1331 | 15.189 | 43.324 | 57.005 | 15.96 | 73.417 | 22.299 | -18.239 | -3.1919 | 3.6301 | 1.7201 | 0.0638 | 0 | -12.545 | -31.398 | 27.74 | 49.158 | 102.47 | 63.403 | -150.5 | -23.814 | 33.779 | -44.528 | 11.577 | 1.8164 | 1.4977 | 13.104 | 146.97 | 144.52 | 285 | -283.26 | -370.1 | 367.62 | 366.85 | -140.86 | -141 | -61.167 | -52.609 | 75.03 | 74.399 | -100.96 | -101.59 | 31.193 | 30.995 | 18.136 | 17.84 | 122.33 | 121.88 | 52.7 | 52.599 | 21.863 | -41.84 | -345.8 | 83.275 | 83.606 | 9.3999 | 18.899 | -35.599 | -35.7 | 1.9257 | 1.7519 | -365.7 | 0 | 330.3 | 273.82 | -5.3714 | -270.68 | 269 | -59.756 | -150.29 | -263.34 | 101.43 | 100.06 | 58.618 | -318.12 | 148.18 | -169.25 | 169.06 | -6.5383 | 30.955 | 28.479 | 5.3509 | 5.3449 | -27.84 | 15.52 | 8.3093 | -16.581 | -34.395 | -14.97 | 42.9 | 54.198 | 53.959 | 10.407 | 12.449 | 48.613 | 48.149 | 49.704 |  | -18.399 | 21.194 | 7.2599 | 8.6999 | -46.263 | 79.13 | 61.138 | -46.59 | -78.242 | 51.166 | 25.795 | 9.8999 | -10.8 | 0 | 194.13
30/03/2025 | 16:30 | 0 | 21.197 | -42.498 | 12.03 | 27.075 | 0 | 53.675 | -115.96 | 54.826 | 27.827 | 26.936 | -8.88 | -31.809 | 26.399 | 11.592 | -26.399 | 11.836 | 236.04 | 5.5953 | 5.5587 | 9.1269 | 0 | 8.1121 | 5.9398 |  | 113 | -64.73 | -64.98 | 18.856 | 8.88 | 30.8 | 7.3119 | 0.171 | -51.509 | -51.75 | -73.23 | 52.22 | 52.869 | 18.768 | -3.2398 | 62.659 | 65.457 | 18.14 | -47.421 | -47.136 | 24.224 | 24.474 | 0 | 82.116 | -1.5703 | -6.8579 | -332.65 | 4.3917 | 0 | 0 | 52.889 | 52.266 | -4.3337 | -67.102 | -46.97 | 5.1614 | 0 | 3.5229 | 365.18 | 122.25 | 122.25 | -286.2 | 468.31 | 40.977 | -108.68 | 111.19 | 82.471 | 18.479 | 17.51 | 52.189 | 64.239 | -102.47 | -101.4 | 159.7 | 162.22 | 0 | -107.42 | -108.2 | 14.627 | -88.737 | 19.57 | 25.985 | -6.5 | 179.3 | -13.779 | 5.8871 | 5.5597 | 5.9141 | 73.342 | 73.309 | -19.211 | -98.435 | -17.937 | 14.405 | 49.069 | 63.79 | 47.116 | 44.682 | -32.75 | -2.0095 | 89.304 | 89.042 | -152.94 | 0 | -20.06 | -92.099 | -92.3 | 0.0192 | 55.38 | 68.583 | 80.877 | 55.04 | -11.64 | 49.761 | 141.91 | -28.76 | -29.04 | 120.58 | 59.93 | 152.36 | 150.56 | -70.896 | -70.109 | 204.24 | 166.44 | 161.91 | 165.95 | 6.7465 | -9.8623 | -30.373 | 294.73 | 0 | 0 | -27.993 | -26.659 | 70.082 | -56.246 | -52.337 | 35.375 | -62.715 | -63.169 | 44.433 | 0 | -7.5299 | 1 | 10.943 | -154.94 | -34.915 | -34.261 | 2.7173 | 12.901 | -25.108 | 24.11 | 0 | 0 | 29.178 | 29.464 | 28.149 | 102.81 | 102.48 | -89.254 | 74.016 | 73.533 | -54.909 | -42.572 | -45.028 | -38.389 | 13.968 | 1.0452 | -8.4699 | 13.05 | -45.657 | 10.098 | -14.85 | 4.182 | 11.264 | 15.5 | 43.515 | 55.657 | 16.41 | 73.272 | 21.399 | -18.203 | -3.2848 | 3.6448 | 1.702 | 0.0638 | 0 | -11.145 | -31.207 | 27.66 | 48.99 | 102.69 | 62.554 | -151.1 | -24.026 | 33.356 | -44.774 | 12.192 | 2.5977 | 2.2887 | 13.523 | 167.46 | 166.38 | 278.3 | -279.59 | -394.45 | 391.7 | 389.06 | -158.72 | -156.99 | -58.087 | -50.272 | 76.177 | 75.435 | -113.29 | -115.04 | 36.829 | 35.95 | -7.6269 | -7.9474 | 118.73 | 118.5 | 52.599 | 52.4 | 22.171 | 7.1199 | -357.91 | 94.396 | 94.2 | 8.8 | 18.799 | -37.299 | -37.4 | 1.9257 | 1.6588 | -386.88 | 0 | 363.6 | 303.05 | -25.921 | -297.14 | 291.97 | -73.77 | -164.69 | -289.95 | 105.64 | 106.82 | 75.111 | -353.09 | 163.72 | -189.04 | 191.86 | -6.6948 | 30.955 | 25.76 | 5.209 | 5.208 | -25.68 | 13.199 | 8.1154 | -13.652 | -36.446 | -15.379 | 41.599 | 53.342 | 53.132 | 10.415 | 12.457 | 48.698 | 48.69 | 49.566 |  | -17.899 | 20.683 | 7.3099 | 8.6999 | -45.606 | 77.499 | 60.102 | -45.722 | -76.238 | 49.612 | 26.821 | 9.1 | -9.5 | 0 | 186.8
30/03/2025 | 17:00 | 0 | 20.66 | -41.281 | 11.94 | 26.591 | 0 | 53.352 | -114.29 | 53.496 | 27.007 | 26.668 | -11.1 | -28.606 | 24.2 | 9.9359 | -24.2 | 13.832 | 229.62 | 5.6899 | 5.5441 | 9.0952 | 0 | 7.8956 | 6.0325 |  | 113 | -65.819 | -65.559 | 18.852 | 11.1 | 26.4 | 6.4939 | 0.167 | -51.97 | -52.97 | -74.37 | 53.04 | 53.11 | 16.941 | -0.9877 | 62.968 | 64.516 | 22.531 | -48.895 | -48.085 | 23.725 | 25.389 | 0 | 82.652 | -2.0938 | -14.274 | -331.38 | 4.3917 | 0 | 0 | 53.516 | 52.615 | -4.4491 | -67.102 | -45.314 | 4.937 | 0 | 3.1193 | 366.43 | 121.55 | 121.73 | -283.3 | 471.06 | 40.977 | -127.86 | 129.69 | 82.67 | 18.27 | 17.579 | 52.139 | 64.059 | -91.622 | -91.622 | 154.72 | 156.81 | 0 | -111.45 | -112.07 | 13.782 | -89.187 | 19.57 | 25.985 | -5.9 | 178.6 | -13.289 | 3.6975 | 4.4524 | 5.1032 | 71.571 | 72.276 | -16.834 | -92.796 | -20.192 | 15.461 | 44.439 | 63.31 | 47.116 | 44.682 | -33.099 | -2.0095 | 89.765 | 89.526 | -145.62 | 0 | -20.06 | -90.699 | -90.199 | 0.0192 | 54.794 | 67.174 | 79.705 | 54.44 | -10.94 | 50.206 | 145.31 | -29.13 | -29.579 | 120.57 | 59.93 | 146.12 | 144.52 | -65.265 | -63.409 | 203.64 | 166.22 | 162.78 | 163.13 | 42.748 | 26.148 | -28.622 | 289.42 | 0 | 0 | -26.685 | -25.091 | 33.479 | -58.768 | -55.253 | 155.19 | -68.076 | -68.999 | 7.5229 | 0 | -14.869 | 122.3 | 10.831 | -157.51 | -35.624 | -34.417 | 3.4385 | -23.464 | -47.856 | 24.459 | 0 | 0 | 29.233 | 29.664 | 28.796 | 91.598 | 93.105 | -109.18 | 67.243 | 67.756 | -69.637 | -57.905 | -48.47 | -40.919 | 13.872 | 1.0452 | -8.6799 | 12.57 | -49.036 | 10.216 | -14.854 | 4.124 | 11.321 | 15.859 | 58.7 | 71.199 | 16.65 | 74.309 | 21.899 | -18.134 | -3.5711 | 3.9747 | 1.7415 | 0.0638 | 0 | -12.647 | -30.678 | 26.474 | 48.234 | 104.53 | 63.912 | -152.92 | -23.238 | 32.226 | -42.715 | 12.466 | 3.5254 | 3.1747 | 13.523 | 186.37 | 186.56 | 285 | -283.77 | -445.64 | 441.48 | 440.23 | -178.72 | -177.73 | -56.145 | -47.501 | 67.737 | 68.608 | -137.77 | -139.21 | 52.847 | 52.1 | -13.85 | -13.926 | 118.61 | 115.94 | 53.599 | 52.9 | 21.925 | 19.28 | -345.7 | 102.6 | 102.01 | 12.199 | 13.1 | -48.7 | -48.9 | 1.8198 | 1.6588 | -434.43 | 0 | 395.08 | 329.14 | -37.972 | -323.23 | 326.35 | -106.43 | -196.72 | -318.91 | 103.18 | 99.681 | 110.52 | -389.01 | 193.88 | -189.73 | 193.53 | -5.6676 | 30.955 | 25.04 | 5.162 | 5.168 | -24.399 | 12.56 | 8.1462 | -13.008 | -39.784 | -13.945 | 42 | 51.646 | 51.825 | 10.427 | 12.413 | 43.892 | 45.498 | 45.974 |  | -11.5 | 20.608 | 7.4099 | 8.6999 | -41.71 | 77.31 | 57.277 | -40.278 | -75.168 | 46.672 | 28.496 | 4.5 | -3.7999 | 0 | 191.66
30/03/2025 | 17:30 | 0 | 20.621 | -40.84 | 11.844 | 27.937 | 0 | 55.265 | -113.25 | 53.496 | 27.009 | 26.449 | -11.1 | -26.945 | 22 | 7.452 | -22 | 14.054 | 230 | 4.2559 | 4.5171 | 6.9745 | 0 | 7.7657 | 1.3798 |  | 113 | -68.139 | -68.11 | 19.248 | 11.1 | 26.4 | 7.921 | 0.178 | -52.729 | -53.029 | -72.91 | 54.08 | 53.59 | 16.361 | -1.2407 | 62.428 | 64.202 | 20.416 | -47.153 | -46.274 | 7.6055 | 6.9621 | 0 | 83.858 | -5.2345 | -26.893 | -284.17 | 4.3917 | 0 | 0 | 51.866 | 50.773 | -4.6762 | -67.102 | -35.228 | 5.2107 | 0 | 2.7959 | 320.38 | 111.54 | 110.53 | -293.86 | 409.8 | 40.977 | -128.81 | 130.01 | 81.373 | 18.86 | 18.159 | 52.24 | 64.69 | -89.077 | -88.139 | 146.64 | 148.36 | 0 | -122.4 | -122.53 | 11.901 | -88.417 | 19.57 | 25.985 | -4.3 | 178.89 | -13.109 | 0 | 0 | 0 | 61.461 | 61.282 | -18.074 | -74.219 | -30.623 | 16.123 | 46.13 | 65.83 | 45.944 | 43.363 | -31.979 | -2.0095 | 88.479 | 88.003 | -129.59 | -0.0001 | -19.269 | -91.5 | -89.8 | 0.0137 | 54.794 | 65.295 | 79.705 | 54.44 | -10.6 | 49.234 | 145.31 | -31.47 | -31.959 | 125.42 | 61.2 | 130.83 | 127.05 | -64.709 | -62.381 | 196.51 | 158.93 | 153.12 | 156.47 | 49.317 | 34.022 | -27.701 | 303.54 | 0 | 0 | -26.694 | -24.986 | 26.283 | -56.697 | -52.918 | 156.72 | -55.541 | -55.847 | 0.993 | 0 | -13.67 | 120.9 | 10.323 | -150.83 | -35.919 | -35.523 | 4.1825 | -29.788 | -12.137 | 25.506 | 0 | 0 | 29.461 | 29.657 | 28.049 | 89.421 | 89.421 | -157.74 | 67.205 | 65.943 | -108.29 | -96.217 | -53.766 | -46.409 | 13.66 | 1.3028 | -8.8699 | 11.86 | -56.146 | 10.075 | -14.523 | 4.091 | 11.549 | 16.67 | 98.014 | 109.81 | 15.98 | 78.226 | 21.2 | -18.747 | -3.4193 | 3.8278 | 1.8105 | 0.0638 | 0 | -14.929 | -32.658 | 25.815 | 50.755 | 107.1 | 67.617 | -161.45 | -23.238 | 33.188 | -42.777 | 12.754 | 6.1928 | 5.644 | 14.199 | 226.24 | 224.35 | 284.1 | -280.28 | -495.32 | 492.72 | 492.96 | -212.41 | -213.89 | -49.62 | -39.352 | 77.903 | 76.226 | -157.25 | -157.99 | 67.723 | 67.569 | -19.319 | -19.931 | 121.16 | 120.8 | 56.099 | 55.5 | 22.171 | 24.799 | -340.09 | 106.89 | 106.74 | 16.2 | 10.199 | -58.4 | -59.099 | 1.8436 | 1.7287 | -482.31 | 0 | 439.91 | 363.44 | -54.869 | -356.54 | 359.19 | -137.65 | -226.7 | -353.39 | 104.53 | 104.05 | 139.32 | -434.83 | 228.16 | -204.49 | 208.23 | -8.1203 | 30.955 | 25.92 | 4.9349 | 4.901 | -25.36 | 12.479 | 8.2474 | -13.066 | -40.224 | -12.568 | 42.7 | 52.83 | 53.363 | 10.459 | 12.392 | 50.227 | 48.739 | 49.865 |  | -9.3999 | 20.36 | 7.5899 | 8.6999 | -36.795 | 73.193 | 52.133 | -36.598 | -72.929 | 39.2 | 32.724 | 2.4 | -2 | 0 | 190.14
30/03/2025 | 18:00 | 0 | 20.664 | -40.84 | 12.03 | 27.972 | 0 | 55.862 | -113.06 | 55.003 | 27.951 | 27.368 | -8.88 | -29.799 | 24.2 | 8.2799 | -24.2 | 13.383 | 230.08 | 4.611 | 4.4753 | 7.2335 | 0 | 7.6425 | 1.827 |  | 113 | -66.87 | -66.69 | 18.947 | 8.88 | 28.6 | 7.742 | 0.178 | -53.939 | -52.77 | -72.37 | 55.31 | 54.189 | 16.224 | -1.613 | 63.171 | 65.393 | 16.198 | -49.564 | -49.044 | 24.141 | 29.162 | 0 | 78.232 | -4.7111 | -6.2679 | -302.35 | 4.3917 | 0 | 0 | 52.27 | 53.547 | -4.851 | -67.102 | -40.086 | 4.926 | 0 | 2.8464 | 329.96 | 111.69 | 110.78 | -300 | 413.81 | 40.977 | -130.69 | 133.05 | 82.271 | 19.2 | 18.649 | 52.79 | 65.419 | -85.996 | -86.264 | 142.01 | 142.85 | 1.7609 | -125.86 | -126.44 | 9.3282 | -93.325 | 19.57 | 25.985 | -9.3 | 185 | -13.199 | -2.8587 | -2.9207 | -1.6277 | 58.868 | 58.193 | -28.144 | -74.013 | -25.374 | 16.275 | 43.22 | 67.65 | 45.944 | 43.803 | -32.279 | -2.1351 | 93.891 | 93.161 | -140.07 | 0 | -19.613 | -90.199 | -90.599 | 19.497 | 55.38 | 64.825 | 79.705 | 55.02 | -9.95 | 49.868 | 137.53 | -31.62 | -31.819 | 125.33 | 61.2 | 140.1 | 135.05 | -60.421 | -58.872 | 206.76 | 167.23 | 162.75 | 163.72 | 48.222 | 35.457 | -27.807 | 307.82 | 68.22 | 0 | -26.108 | -23.764 | 23.182 | -55.213 | -49.525 | 159.8 | -50.394 | -50.375 | -0.4046 | 0 | -14.449 | 97.2 | 10.293 | -145.63 | -37.809 | -36.903 | 6.8886 | -33.765 | -5.6156 | 25.738 | 0 | 0 | 29.145 | 29.78 | 28.315 | 88.249 | 86.909 | -152.21 | 62.854 | 62.602 | -103.36 | -90.755 | -55.355 | -44.459 | 14.06 | 1.4444 | -8.6399 | 10.87 | -55.908 | 10.284 | -13.896 | 4.17 | 11.676 | 17.25 | 94.498 | 104.28 | 16.5 | 79.542 | 20.2 | -19.026 | -3.2524 | 3.6544 | 2.0597 | 0.0638 | 0 | -15.949 | -34.623 | 27.159 | 53.78 | 109.72 | 68.498 | -163 | -24.489 | 33.835 | -46.351 | 12.12 | 8.8882 | 8.3546 | 14 | 231.85 | 231.1 | 284.5 | -281.35 | -481.16 | 485.53 | 482.58 | -217.62 | -218.02 | -44.816 | -32.606 | 76.706 | 76.023 | -157.25 | -157.99 | 70.052 | 69.261 | -33.812 | -33.364 | 112.98 | 112.98 | 60.599 | 61.099 | 22.171 | 34 | -353.72 | 109.35 | 108.11 | 17.899 | 20.399 | -60.099 | -60.2 | 1.8436 | 1.5118 | -475.54 | -81.69 | 483.39 | 389.33 | -44.51 | -381.81 | 380.51 | -149.41 | -239.81 | -380.13 | 111.87 | 109.94 | 153.63 | -466.68 | 239.72 | -232.38 | 231.51 | -6.9613 | 30.955 | 26.799 | 4.3169 | 4.275 | -26.319 | 14 | 8.2142 | -14.238 | -38.173 | -9.6086 | 37.9 | 51 | 50.474 | 10.36 | 12.473 | 48.812 | 48.033 | 48.299 |  | -19.299 | 17.553 | 9.05 | 8.6999 | -27.266 | 72.22 | 45.56 | -26.2 | -72.036 | 31.897 | 38.952 | 11.1 | -11.5 | 0 | 192.4
30/03/2025 | 18:30 | 0 | 21.541 | -42.383 | 12.49 | 29.015 | 0 | 57.688 | -110.97 | 67.107 | 34.33 | 33.391 | -15.539 | -40.953 | 33 | 12.42 | -33 | 14.481 | 225.86 | 5.7193 | 5.8621 | 9.5138 | 0 | 3.2487 | 1.9443 |  | 113 | -73.23 | -73.47 | 20.591 | 15.539 | 39.6 | 10.265 | 0.193 | -61.52 | -62.58 | -70.029 | 63.509 | 62.419 | 17.733 | -2.7821 | 68.6 | 71.169 | 19.149 | -51.842 | -52.119 | 26.881 | 24.168 | 0 | 86.939 | -0.5235 | -6.6688 | -356.69 | 4.3917 | 0 | 0 | 57.511 | 56.689 | -5.5759 | -67.102 | -46.678 | 7.1453 | 6.1426 | 4.0492 | 389.2 | 122.95 | 122.98 | -354.29 | 466.95 | 40.977 | -131.4 | 133.97 | 95.035 | 22.989 | 25.489 | 61.229 | 70.48 | -83.719 | -83.317 | 147.28 | 147.8 | 1.5013 | -139.95 | -139.64 | 15.628 | -107.06 | 19.57 | 25.985 | -21.299 | 215.89 | -14.72 | -5.8617 | -5.3714 | -4.5587 | 61.682 | 61.312 | -22.799 | -93.114 | -15.188 | 17.922 | 50.58 | 75.83 | 51.101 | 48.344 | -36.059 | -2.1351 | 107.01 | 105.64 | -168.94 | 0 | -21.902 | -100.09 | -99.699 | 24.48 | 59.774 | 76.097 | 86.737 | 59.34 | -11.96 | 54.742 | 142.86 | -31.78 | -32.06 | 140.36 | 68.59 | 172.87 | 172.63 | -50.383 | -49.918 | 242.84 | 199.54 | 193.69 | 199.43 | 55.062 | 31.075 | -30.658 | 364.4 | 66.674 | 0 | -25.961 | -24.597 | 43.103 | -47.875 | -43.455 | 39.984 | -45.9 | -46.521 | 1.5489 | 0 | -13.42 | 82.7 | 11.794 | -140.12 | -38.534 | -37.928 | 6.436 | -32.85 | -11.277 | 25.713 | 0 | 0 | 34.977 | 35.454 | 34.034 | 84.23 | 84.397 | -136.14 | 54.639 | 52.379 | -92.592 | -79.246 | -54.623 | -41.149 | 13.924 | 1.5494 | -8.6999 | 9.94 | -55.024 | 10.41 | -13.009 | 4.1259 | 11.354 | 16.889 | 80.696 | 91.91 | 16.87 | 79.759 | 19.5 | -22.432 | -1.1504 | 1.3302 | 2.5205 | 0.0638 | 0 | -15.445 | -43.097 | 24.18 | 67.729 | 113.91 | 71.601 | -171.48 | -27.982 | 40.215 | -58.401 | 12.007 | 11.057 | 10.58 | 14.381 | 235.32 | 234.95 | 284.1 | -284.75 | -491.54 | 491.67 | 486.85 | -223.85 | -221.34 | -41.666 | -28.612 | 73.24 | 73.914 | -157.25 | -157.99 | 69.404 | 69.261 | -39.691 | -39.059 | 105.27 | 105.91 | 67 | 66.8 | 22.171 | 37.919 | -353.53 | 110.21 | 110.72 | 19 | 25.1 | -60.099 | -59.7 | 1.959 | 1.676 | -482.11 | -83.81 | 487.55 | 393.97 | -46.787 | -386.8 | 388.07 | -156.2 | -240.76 | -383.28 | 108.36 | 108.33 | 154.97 | -476.25 | 239.6 | -234.51 | 236.29 | -7.0931 | 30.955 | 28.479 | 4.1259 | 4.102 | -27.04 | 14.159 | 8.3751 | -15.321 | -37.471 | -9.2271 | 37.4 | 55.071 | 55.085 | 10.341 | 12.409 | 47.894 | 47.494 | 47.78 |  | -24.299 | 17.451 | 9.7299 | 8.6999 | -24.175 | 71.678 | 42.027 | -26.309 | -71.378 | 29.84 | 41.674 | 17 | -16.899 | 0 | 190.23
30/03/2025 | 19:00 | 0 | 23.667 | -47.324 | 14.209 | 32.481 | 0 | 64.824 | -125.07 | 72.915 | 36.79 | 36.161 | -28.86 | -46.629 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 14.004 | 252.78 | 8.4807 | 8.6611 | 14.138 | 0 | 6.8285 | 2.3064 |  | 113 | -80.919 | -81.19 | 19.895 | 28.86 | 46.2 | 8.4209 | 0.187 | -65.86 | -65.629 | -76.55 | 66.599 | 66.819 | 18.746 | -3.4856 | 75.235 | 77.411 | 29.371 | -53.583 | -53.603 | 7.8597 | 7.8705 | 0 | 102.07 | -2.6172 | -13.416 | -407.01 | 4.3917 | 0 | 0 | 59.206 | 58.066 | -5.8532 | -67.102 | -51.733 | 7.6659 | 7.5127 | 5.1188 | 442.3 | 134.58 | 135.19 | -405.77 | 499.38 | 40.977 | -129.36 | 131.91 | 98.508 | 24.84 | 29.559 | 63.83 | 70.62 | -77.824 | -77.289 | 147.57 | 148.45 | 14.703 | -145.85 | -145.87 | 14.242 | -114.77 | 19.57 | 25.985 | -27.2 | 230.19 | -15.079 | -9.1329 | -8.1305 | -7.4501 | 55.412 | 54.862 | -16.269 | -101.28 | -2.3851 | 18.661 | 54.13 | 80.41 | 52.507 | 49.516 | -36.919 | -2.1351 | 114.97 | 113.84 | -185.41 | 0 | -22.242 | -102.9 | -101.59 | 27.204 | 61.532 | 77.036 | 89.08 | 60.58 | -11.52 | 56.403 | 184.26 | -31.57 | -31.78 | 141.83 | 70.85 | 184.87 | 181.29 | -42.14 | -41.672 | 257.02 | 216.51 | 210.52 | 212.86 | 56.829 | 34.13 | -30.707 | 414.57 | 80.074 | 0 | -17.173 | -15.046 | 30.339 | -44.05 | -40.201 | 102.95 | -39.022 | -39.627 | 2.9399 | 0 | -12.5 | 70.8 | 12.345 | -135.44 | -38.178 | -36.827 | 5.1922 | -31.84 | 0 | 26.12 | 0 | 0 | 37.425 | 37.493 | 36.209 | 77.867 | 78.034 | -126.93 | 43.63 | 44.668 | -83.081 | -68.893 | -53.553 | -40.289 | 13.66 | 1.6787 | -8.4599 | 9.47 | -54.413 | 9.8877 | -12.778 | 4.1459 | 8.4196 | 18.309 | 70.264 | 83.1 | 17.25 | 83.112 | 19.899 | -23.927 | 0.1712 | 0 | 2.6984 | 0.0638 | 0 | -14.595 | -45.749 | 25.323 | 71.679 | 117.54 | 73.118 | -177.23 | -28.263 | 43.802 | -62.181 | 12.595 | 12.024 | 11.541 | 15 | 234.28 | 233.89 | 283.3 | -283.55 | -483.2 | 485.3 | 484.41 | -221.66 | -221.56 | -41.654 | -28.242 | 78.172 | 74.846 | -157.25 | -157.99 | 66.701 | 66.525 | -42.011 | -40.751 | 106.16 | 105.95 | 65 | 63.599 | 22.13 | 37.04 | -347.97 | 106.07 | 106.68 | 18.5 | 25.2 | -58.9 | -59.099 | 1.822 | 1.676 | -472.78 | -97.064 | 488.43 | 396.86 | -45.652 | -392.5 | 386.46 | -155.74 | -238.98 | -382.96 | 114.57 | 112.79 | 155.61 | -475.03 | 238.22 | -238.3 | 237.67 | -5.6676 | 30.955 | 27.36 | 4.0289 | 4.005 | -26.879 | 13.68 | 8.5595 | -14.5 | -35.948 | -9.0531 | 34.599 | 52.393 | 51.848 | 10.39 | 12.457 | 49.061 | 47.906 | 48.057 |  | -24.7 | 16.853 | 10.01 | 8.6999 | -23.409 | 71.793 | 41.23 | -23.185 | -71.286 | 26.573 | 43.395 | 17.1 | -17 | 0 | 184.63
30/03/2025 | 19:30 | 0 | 23.891 | -47.816 | 14.181 | 32.404 | 0 | 64.619 | -124.65 | 73.444 | 37.208 | 36.595 | -31.079 | -46.42 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 14.239 | 253.42 | 8.7518 | 8.5226 | 14.289 | 0 | 7.5575 | 2.5406 |  | 113 | -82.639 | -82.489 | 19.041 | 31.079 | 44 | 6.3949 | 0.172 | -69.26 | -70.269 | -70.19 | 71.089 | 70.75 | 18.626 | -3.5901 | 74.949 | 77.154 | 35.239 | -58.674 | -59.202 | 28.289 | 25.957 | 0 | 104.08 | 0 | 1.4998 | -435.23 | 4.3917 | 0 | 0 | 64.175 | 63.929 | -5.9435 | -67.102 | -56.932 | 7.3163 | 8.0028 | 5.456 | 474.98 | 137.21 | 138.58 | -426.72 | 523.51 | 40.977 | -132.43 | 134.09 | 100.58 | 25.059 | 30.469 | 65.25 | 71.029 | -74.609 | -75.011 | 149.19 | 148.53 | 17.927 | -149.95 | -149.49 | 16.431 | -114.95 | 19.57 | 25.985 | -28.6 | 231.5 | -15.119 | -10.331 | -9.3925 | -8.2211 | 53.198 | 53.152 | 1 | -103.99 | 1.7624 | 18.569 | 46.409 | 80.809 | 52.507 | 49.516 | -36.669 | -2.1351 | 116.46 | 114.96 | -183.03 | 0.0001 | -22.377 | -101.59 | -102.5 | 27.929 | 61.532 | 77.506 | 89.08 | 60.56 | -11.56 | 56.43 | 180.85 | -30.96 | -31.2 | 141.83 | 71.05 | 184.18 | 178.36 | -42.657 | -41.69 | 257.18 | 214.38 | 209.37 | 213.94 | 68.92 | 48.281 | -30.158 | 435.47 | 87.652 | 0 | -19.645 | -17.47 | 15.154 | -44.911 | -41.237 | 150.58 | -47.304 | -47.971 | -11.026 | 0 | -14.659 | 123.2 | 12.339 | -136.55 | -38.098 | -37.468 | 3.0203 | -43.693 | 0 | 26.17 | 0 | 0 | 37.02 | 37.413 | 36.083 | 76.025 | 76.025 | -121.9 | 44.041 | 43.949 | -80.181 | -67.444 | -52.22 | -40.179 | 13.951 | 1.6202 | -8.8199 | 10.59 | -51.816 | 9.8757 | -12.703 | 4.164 | 8.7651 | 19.139 | 66.105 | 81.225 | 17.78 | 87.313 | 19.799 | -25.35 | 0.4531 | 0 | 2.6957 | 0.0638 | 0 | -15.601 | -47.269 | 25.226 | 74.368 | 120.97 | 75.398 | -180.85 | -27.937 | 45.725 | -61.944 | 12.14 | 12.209 | 11.594 | 14.707 | 232.6 | 233.75 | 285 | -285.29 | -490.96 | 487.51 | 489.21 | -221.65 | -220.49 | -40.707 | -26.969 | 69.877 | 70.821 | -157.25 | -157.99 | 67.415 | 66.547 | -40.382 | -41.351 | 106.06 | 105.87 | 66.199 | 66.9 | 22.149 | 36.159 | -346.34 | 105.47 | 105.29 | 19 | 25.7 | -58.4 | -58.799 | 1.6333 | 1.3874 | -476.18 | -111.56 | 482.95 | 392.35 | -30.954 | -381.5 | 382.68 | -152.39 | -238.24 | -376.51 | 112.31 | 111.26 | 154.54 | -467.01 | 237.04 | -231.87 | 232.87 | -6.3268 | 30.955 | 28.319 | 4.057 | 4.091 | -27.52 | 14.479 | 8.3257 | -15.028 | -37.325 | -9.6086 | 36.799 | 53.484 | 54.321 | 10.329 | 12.394 | 45.679 | 46.165 | 44.674 |  | -26.2 | 17.738 | 10 | 8.6999 | -25.235 | 72.336 | 40.833 | -25.96 | -70.91 | 27.57 | 43.334 | 17.7 | -17.6 | 0 | 184.65
30/03/2025 | 20:00 | 0 | 23.891 | -47.816 | 14.259 | 32.078 | 0 | 64.603 | -123.78 | 73.115 | 37.268 | 36.363 | -28.86 | -46.448 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 14.192 | 250.6 | 8.4664 | 8.6177 | 13.88 | 0 | 7.4399 | 2.4831 |  | 113 | -80.5 | -81.26 | 19.009 | 28.86 | 44 | 6.7309 | 0.171 | -65.83 | -66.65 | -72.47 | 67.269 | 66.839 | 19.461 | -3.7832 | 74.873 | 78.908 | 34.147 | -56.932 | -56.336 | 26.234 | 26.977 | 0 | 102.34 | -1.5703 | -3.6214 | -429.28 | 4.3917 | 0 | 0 | 61.217 | 60.68 | -5.8752 | -67.102 | -55.196 | 7.7138 | 7.8738 | 5.2908 | 468.64 | 146.15 | 146 | -448.82 | 511.84 | 40.977 | -129.96 | 130.97 | 101.62 | 24.84 | 30.329 | 65.919 | 71.22 | -72.6 | -72.6 | 144.76 | 145.68 | 16.259 | -146.06 | -146.74 | 17.325 | -112.07 | 19.57 | 25.985 | -20.2 | 224.1 | -15.079 | -6.5989 | -6.2047 | -4.9483 | 60.513 | 60.583 | 1 | -110.52 | -1.1933 | 19.008 | 46.279 | 79.44 | 52.507 | 50.102 | -38.279 | -2.2607 | 113.2 | 111.54 | -174.74 | 0.0001 | -23.268 | -103.69 | -102.5 | 26.897 | 60.653 | 78.445 | 89.08 | 60.56 | -11.97 | 56.092 | 174.63 | -31.37 | -31.409 | 143.27 | 71.08 | 176.05 | 171.74 | -41.27 | -38.718 | 252.04 | 211.51 | 204.64 | 209.08 | 62.892 | 40.265 | -30.664 | 457.64 | 101.99 | 0 | -19.002 | -17.403 | 23.078 | -42.303 | -40.079 | 132.15 | -42.321 | -42.81 | -4.7623 | 0 | -15.019 | 89.5 | 12.414 | -133.56 | -36.619 | -36.001 | 3.0171 | -43.821 | 10.898 | 25.422 | 0 | 0 | 37.859 | 38.294 | 36.835 | 72.843 | 73.68 | -119.56 | 43.277 | 43.307 | -80.58 | -69.016 | -48.792 | -39.609 | 14.058 | 1.5957 | -8.4699 | 11.5 | -48.979 | 10.385 | -12.622 | 4.092 | 8.9088 | 21.059 | 68.754 | 81.473 | 17.78 | 88.802 | 20.799 | -24.326 | 0.3572 | 0 | 2.6734 | 0.0638 | 0 | -15.043 | -45.948 | 25.921 | 72.687 | 116.45 | 72.887 | -177.3 | -27.937 | 44.629 | -61.292 | 11.34 | 11.946 | 11.562 | 14 | 236.64 | 235.23 | 279.5 | -276.75 | -475.06 | 478.84 | 477.17 | -222.38 | -223.58 | -43.259 | -28.954 | 76.693 | 75.072 | -161.2 | -157.99 | 67.635 | 67.536 | -40.138 | -40.777 | 106.84 | 106.54 | 65.4 | 65.9 | 22.273 | 35.759 | -353.14 | 106.65 | 106.7 | 19 | 24.5 | -57.799 | -57.9 | 1.6333 | 1.3874 | -469.2 | -135.31 | 489.64 | 395.33 | -35.901 | -383.68 | 390.68 | -150.78 | -237.99 | -386.6 | 111.11 | 112.32 | 151.92 | -480.76 | 240.16 | -237.29 | 240.26 | -6.6179 | 30.955 | 28 | 4.0749 | 4.0679 | -27.44 | 14 | 8.5352 | -14.296 | -36.504 | -9.4621 | 36.9 | 52.441 | 52.911 | 10.297 | 12.373 | 49.28 | 48.919 | 48.476 |  | -24.2 | 17.922 | 9.9499 | 8.6999 | -25.058 | 72.728 | 42.657 | -25.861 | -73.025 | 28.86 | 43.1 | 15.1 | -17 | 0 | 178.84
30/03/2025 | 20:30 | 0 | 23.537 | -46.776 | 14.293 | 31.406 | 0 | 63.248 | -121.34 | 71.46 | 36.036 | 35.316 | -24.42 | -44.189 | 37.4 | 14.076 | -35.2 | 14.4 | 246.18 | 8.6847 | 8.522 | 14.624 | 0 | 8.7046 | 2.3407 |  | 113 | -79.72 | -80.26 | 21.619 | 26.639 | 41.799 | 11.734 | 0.201 | -66.66 | -67.22 | -68.68 | 67.589 | 67.48 | 19.659 | -3.4621 | 73.365 | 76.975 | 34.748 | -56.798 | -55.836 | 29.655 | 27.007 | 0 | 101.13 | 0.5398 | 4.3797 | -434.9 | 4.3917 | 0 | 0 | 62.058 | 61.179 | -5.7974 | -67.102 | -58.169 | 7.5709 | 7.2967 | 5.0044 | 475.75 | 151.34 | 152.25 | -470.13 | 522.39 | 40.977 | -131.86 | 135.84 | 101.63 | 24.719 | 29.979 | 65.919 | 71.87 | -72.198 | -70.859 | 141.74 | 142.18 | 16.74 | -147.65 | -147.49 | 14.369 | -109.08 | 19.57 | 25.985 | -12.3 | 217.89 | -15.35 | -4.782 | -5.7501 | -4.2781 | 63.585 | 64.618 | 1 | -114.63 | 1.6172 | 18.86 | 48.27 | 79.91 | 52.507 | 49.369 | -37.879 | -2.2607 | 109.77 | 108.59 | -164.98 | 0 | -23.051 | -103.69 | -105 | 26.556 | 59.774 | 75.627 | 86.737 | 59.24 | -11.15 | 55.795 | 170.27 | -27.3 | -27.299 | 135.68 | 72.2 | 164.32 | 158.97 | -43.504 | -43.354 | 243.49 | 199.6 | 195.44 | 199.39 | 64.806 | 44.628 | -30.314 | 479.71 | 104.62 | 0 | -19.875 | -16.797 | 26.777 | -44.984 | -41.218 | 152.12 | -48.342 | -48.784 | -6.7005 | 0 | -15.339 | 116.59 | 12.055 | -136.26 | -37.076 | -36.46 | 3.2466 | -43.654 | 0 | 25.672 | 0 | 0 | 39.475 | 40.021 | 38.671 | 73.68 | 73.68 | -117.05 | 45.547 | 46.336 | -81.195 | -68.635 | -47.122 | -39.909 | 13.87 | 1.5725 | -8.8099 | 12.75 | -49.24 | 10.343 | -12.624 | 4.0669 | 9.1822 | 20.649 | 72.053 | 84.732 | 17.99 | 87.936 | 21.2 | -24.393 | 0.5779 | 0 | 2.6204 | 0.0638 | 0 | -15.856 | -44.974 | 25.885 | 71.175 | 119.51 | 73.3 | -179.15 | -27.346 | 44.703 | -58.936 | 11.257 | 11.018 | 10.569 | 13.791 | 234.26 | 235.83 | 288.7 | -285.42 | -486.13 | 488.61 | 487.32 | -222.41 | -218.99 | -41.597 | -28.958 | 72.491 | 73.364 | -161.2 | -159.6 | 66.712 | 65.943 | -40.111 | -40.391 | 109.15 | 109.83 | 62.9 | 62.799 | 22.273 | 35.919 | -351.72 | 107.77 | 107.59 | 18.5 | 23.399 | -58.799 | -58 | 1.6333 | 1.307 | -475.94 | -149.6 | 489.83 | 397.25 | -30.314 | -385.72 | 387.85 | -149.27 | -238.3 | -380.79 | 110.27 | 110.43 | 153.62 | -481.83 | 240.32 | -235.7 | 236.69 | -6.8816 | 30.955 | 27.68 | 4.1989 | 4.1859 | -27.04 | 13.52 | 8.2872 | -14.824 | -37.471 | -9.5201 | 36.099 | 52.033 | 52.257 | 10.418 | 12.517 | 47.761 | 47.096 | 46.74 |  | -21.5 | 18.134 | 9.96 | 8.6999 | -18.591 | 73.329 | 42.453 | -18.478 | -71.811 | 26.756 | 42.639 | 13.899 | -13.8 | 0 | 174.48
30/03/2025 | 21:00 | 0 | 22.708 | -45.664 | 14.141 | 30.708 | 0 | 61.085 | -116.62 | 69.702 | 35.194 | 34.379 | -24.42 | -41.078 | 33 | 13.248 | -33 | 14.292 | 239.42 | 7.6226 | 7.9706 | 12.847 | 0 | 7.362 | 2.4794 |  | 113 | -78.949 | -78.569 | 21.839 | 24.42 | 39.6 | 11.642 | 0.205 | -66.519 | -66.36 | -67.959 | 66.819 | 67.059 | 18.459 | -2.7867 | 72.996 | 75.767 | 35.239 | -56.664 | -55.936 | 30.19 | 27.875 | 0 | 100.33 | 0.5398 | 0.6855 | -423.99 | 4.3917 | 0 | 0 | 61.688 | 60.844 | -5.3359 | -67.102 | -55.826 | 7.5296 | 7.2192 | 4.8895 | 460.98 | 148.86 | 149.78 | -459.16 | 511.5 | 40.977 | -130.91 | 131.92 | 100.66 | 24.489 | 29.53 | 65.23 | 71.87 | -72.332 | -72.064 | 140.94 | 141.41 | 17.13 | -144.92 | -145.8 | 16.144 | -107.45 | 19.57 | 25.985 | -13.1 | 214.5 | -14.979 | -4.2206 | -3.7369 | -2.7243 | 64.642 | 64.43 | 1 | -112.84 | -1.4682 | 18.764 | 44.619 | 78.12 | 51.804 | 48.783 | -37.419 | -2.2607 | 108.55 | 108.16 | -158.66 | 0 | -22.842 | -103.69 | -104.8 | 26.644 | 58.895 | 74.218 | 84.393 | 58.03 | -10.62 | 54.391 | 158.6 | -27.62 | -27.549 | 134.32 | 70.27 | 158.76 | 158.78 | -45.414 | -43.845 | 237.87 | 195.71 | 190.21 | 193.06 | 66.401 | 46.827 | -29.557 | 469.2 | 112.09 | 0 | -19.434 | -17.114 | 16.669 | -45.048 | -41.13 | 164.41 | -51.703 | -52.644 | -10.815 | 0 | -15.189 | 132.5 | 11.766 | -136.77 | -38.128 | -37.113 | 4.233 | -43.204 | 6.047 | 25.987 | 0 | 0 | 39.05 | 39.771 | 37.349 | 72.843 | 72.508 | -121.57 | 47.061 | 45.766 | -84.133 | -70.45 | -47.459 | -42.159 | 13.777 | 1.5494 | -8.7099 | 12.7 | -48.856 | 10.129 | -12.986 | 4.1389 | 8.9442 | 20.149 | 72.148 | 85.058 | 17.99 | 86.85 | 20.6 | -23.111 | 0.0386 | 0 | 2.5669 | 0.0638 | 0 | -16.901 | -42.933 | 27.186 | 68.233 | 115.1 | 72.514 | -174.93 | -26.714 | 43.002 | -57.851 | 10.967 | 9.3276 | 8.9558 | 13 | 233.96 | 232.37 | 283.3 | -281.34 | -484.99 | 488.28 | 486.74 | -220.78 | -217.94 | -42.077 | -28.07 | 69.212 | 67.738 | -161.2 | -159.6 | 67.58 | 67.547 | -36.38 | -36.374 | 113.09 | 113.02 | 62.4 | 60.799 | 22.602 | 35.52 | -357.79 | 113.4 | 113.22 | 17.399 | 18.799 | -60.099 | -60.799 | 1.4193 | 1.2141 | -478.86 | -157.78 | 486.21 | 393.22 | -27.066 | -386.94 | 383.99 | -153.74 | -242.48 | -382.88 | 111.41 | 112.82 | 154.45 | -472.54 | 243.51 | -230.72 | 232.29 | -7.3815 | 30.955 | 26.799 | 4.3709 | 4.367 | -26.239 | 13.359 | 8.1564 | -14.033 | -37.764 | -10.691 | 37.099 | 53.956 | 52.958 | 10.335 | 12.447 | 44.652 | 44.59 | 46.26 |  | -17.399 | 18.368 | 9.4799 | 8.6999 | -24.393 | 70.656 | 42.325 | -24.144 | -69.721 | 28.564 | 40.716 | 10.5 | -10.199 | 0 | 172.24
30/03/2025 | 21:30 | 0 | 22.323 | -44.415 | 13.726 | 29.703 | 0 | 58.776 | -113.24 | 68.967 | 34.462 | 33.835 | -24.42 | -37.895 | 30.799 | 11.592 | -30.799 | 14.425 | 231.04 | 7.8784 | 7.7238 | 13.052 | 0 | 11.949 | 2.5607 |  | 113 | -76.569 | -76.669 | 21.208 | 22.2 | 37.4 | 10.675 | 0.196 | -60.169 | -60.31 | -76.139 | 61 | 61.659 | 17.672 | -2.0494 | 70.302 | 73.791 | 35.161 | -51.306 | -50.671 | 7.798 | 7.3824 | 0 | 101.13 | -3.1407 | -18.283 | -384.02 | 4.3917 | 0 | 0 | 57.113 | 55.724 | -5.5874 | -67.102 | -48.246 | 7.8945 | 6.6581 | 4.483 | 421.52 | 145.32 | 144.96 | -430.77 | 485.53 | 40.977 | -118.69 | 122.71 | 100.82 | 24.75 | 27.069 | 63.909 | 74.98 | -75.949 | -75.145 | 142.86 | 145.66 | 18.75 | -141.39 | -140.87 | 14.903 | -106.17 | 19.57 | 25.985 | -16.299 | 214.89 | -15.069 | -3.5787 | -3.0235 | 0 | 70.138 | 69.702 | 1 | -112.21 | -7.1814 | 17.768 | 44.47 | 75.41 | 50.397 | 47.611 | -36.52 | -2.2607 | 105.84 | 106.35 | -157.92 | 0.0001 | -22.258 | -100.8 | -100.5 | 27.111 | 56.259 | 69.991 | 82.049 | 56.19 | -9.47 | 53.19 | 160.8 | -22.3 | -22.459 | 120.5 | 69.65 | 158.5 | 156.67 | -48.532 | -47.009 | 227.62 | 188.33 | 181.72 | 185.47 | 63.781 | 43.515 | -29.846 | 436.88 | 108.58 | 0 | -19.597 | -17.554 | 19.99 | -42.902 | -40.488 | 158.26 | -54.421 | -54.27 | -7.7739 | 0 | -14.739 | 108.09 | 11.385 | -129.56 | -39.132 | -38.328 | 6.3036 | -38.917 | 4.742 | 26.211 | 0 | 0 | 40.627 | 41.277 | 39.112 | 76.192 | 75.187 | -128.43 | 48.343 | 49.054 | -89.627 | -74.392 | -49.159 | -42.019 | 13.87 | 1.4651 | -8.7499 | 12.57 | -49.864 | 10.292 | -13.269 | 4.138 | 9.0878 | 20.11 | 77.909 | 89.654 | 17.62 | 87.223 | 22.299 | -21.725 | -0.425 | 0 | 2.4232 | 0.0638 | 0 | -17.16 | -39.897 | 28.795 | 63.024 | 114.58 | 70.069 | -169.77 | -25.425 | 41.016 | -54.342 | 10.196 | 7.4526 | 6.9941 | 12.396 | 226.15 | 226.71 | 284.5 | -283.37 | -495.46 | 493.66 | 492.11 | -214.8 | -216.23 | -47.296 | -34.953 | 71.032 | 70.354 | -161.2 | -159.6 | 70.964 | 70.579 | -33.4 | -32.798 | 111.9 | 111.54 | 60.599 | 61.5 | 22.683 | 34.959 | -347.44 | 110.49 | 109.4 | 17.299 | 16 | -60.099 | -60.2 | 1.5427 | 1.2141 | -481.46 | -138.33 | 474.47 | 386.48 | -17.045 | -375.14 | 379.08 | -149.78 | -236.41 | -374.99 | 108.65 | 106.72 | 149.37 | -462.31 | 236.57 | -220.76 | 221.53 | -7.2497 | 30.955 | 25.92 | 4.6079 | 4.602 | -25.92 | 12.88 | 8.3478 | -13.74 | -40.636 | -11.103 | 39.599 | 54.951 | 54.543 | 10.395 | 12.463 | 46.042 | 45.343 | 47.035 |  | -16.899 | 18.805 | 9.13 | 8.6999 | -29.635 | 74.525 | 48.158 | -29.203 | -73.783 | 33.991 | 38.438 | 10 | -9.6999 | 0 | 176.1
30/03/2025 | 22:00 | 0 | 21.255 | -42.366 | 13.364 | 28.394 | 0 | 56.646 | -111.58 | 66.538 | 33.34 | 32.669 | -19.979 | -32.791 | 26.399 | 10.763 | -26.399 | 14.327 | 226.5 | 7.3165 | 7.3033 | 11.972 | 0 | 13.123 | 2.365 |  | 113 | -74.099 | -74.589 | 20.535 | 19.979 | 30.8 | 8.364 | 0.189 | -58.939 | -59.319 | -72.569 | 59.619 | 59.52 | 16.575 | -1.3934 | 69.191 | 72.088 | 35.089 | -51.172 | -50.426 | 8.864 | 8.9124 | 0 | 96.45 | -3.6641 | -20.03 | -364.12 | 4.3917 | 0 | 0 | 56.201 | 55.095 | -5.8802 | -67.102 | -45.249 | 7.6211 | 3.9798 | 3.8778 | 399.27 | 128.75 | 129.36 | -386.02 | 457.5 | 40.977 | -112.24 | 114.34 | 91.542 | 24.379 | 25.26 | 61.86 | 74.58 | -78.762 | -77.958 | 146.36 | 147.61 | 20.269 | -135.29 | -134.61 | 12.151 | -105 | 19.57 | 25.985 | -18.399 | 211.1 | -14.449 | -2.2744 | -1.6764 | 0 | 69.205 | 68.225 | 1 | -101.9 | -11.484 | 17.435 | 38.97 | 73.36 | 48.288 | 45.268 | -35.34 | -2.2607 | 105.74 | 104.27 | -161.18 | 0.0001 | -21.412 | -96.3 | -96 | 27.347 | 52.743 | 67.174 | 77.362 | 52.28 | -9.0799 | 51.475 | 161.07 | -26.45 | -26.639 | 124.19 | 67.5 | 161.9 | 158.89 | -47.921 | -47.2 | 225.54 | 186.66 | 180.14 | 183.33 | 40.075 | 20.695 | -30.656 | 396.33 | 106.37 | 0 | -19.279 | -16.981 | 41.341 | -28.355 | -26.574 | 43.055 | -40.043 | -40.667 | 14.338 | 0 | -15.25 | 1 | 10.795 | -98.551 | -38.903 | -38.191 | 6.9121 | -19.568 | 7.9447 | 25.954 | 0 | 0 | 40.239 | 41.346 | 38.376 | 77.867 | 77.699 | -137.14 | 49.862 | 49.413 | -95.305 | -82.324 | -50.125 | -43.489 | 13.777 | 1.3614 | -8.6299 | 12.99 | -50.62 | 10.477 | -13.688 | 4.07 | 10.802 | 18.62 | 84.449 | 96.747 | 16.61 | 84.264 | 21.5 | -20.769 | -1.2572 | 1.483 | 2.2738 | 0.0638 | 0 | -15.941 | -37.9 | 26.43 | 59.242 | 112.72 | 69.959 | -167.25 | -24.106 | 39.159 | -48.8 | 10.196 | 4.9806 | 4.6091 | 11.828 | 235.45 | 234.43 | 277.8 | -279.48 | -497.79 | 503.58 | 498.94 | -222.08 | -219.69 | -46.938 | -35.793 | 81.437 | 78.228 | -161.2 | -159.6 | 68.404 | 67.987 | -29.185 | -28.731 | 114.27 | 112.9 | 60.4 | 60.9 | 22.438 | 33.84 | -346.12 | 108.37 | 108.2 | 16.799 | 13.699 | -60.099 | -59.7 | 1.5427 | 1.3414 | -491.82 | -141.68 | 467.54 | 381.5 | -10.891 | -376.18 | 371.41 | -147.68 | -234.77 | -367.71 | 107.94 | 105.18 | 147.34 | -453.82 | 235.34 | -217.9 | 219.14 | -7.4886 | 30.955 | 26.319 | 4.8819 | 4.8759 | -25.6 | 14.079 | 8.3017 | -14.18 | -40.605 | -11.894 | 40.599 | 55.491 | 55.374 | 10.427 | 12.487 | 52.041 | 51.812 | 50.988 |  | -14.399 | 19.905 | 8.5699 | 8.6999 | -31.547 | 72.524 | 46.696 | -31.57 | -71.543 | 34.799 | 36.224 | 6.6999 | -7.6999 | 0 | 176.31
30/03/2025 | 22:30 | 0 | 20.488 | -41.063 | 12.722 | 26.972 | 0 | 53.855 | -107.94 | 55.967 | 28.173 | 27.328 | -19.979 | -27.781 | 22 | 9.9359 | -22 | 14.142 | 217.96 | 6.0591 | 6.0437 | 10.073 | 0 | 12.487 | 2.5038 |  | 113 | -68.199 | -68.11 | 19.789 | 19.979 | 26.4 | 7.781 | 0.183 | -67.059 | -67.72 | -42.52 | 68.129 | 68.16 | 16.071 | -1.1861 | 66.351 | 68.876 | 31.871 | -58.674 | -56.815 | 27.029 | 24.602 | 0 | 87.341 | 1.5867 | 8.1608 | -392.58 | 4.3917 | 0 | 0 | 62.729 | 62.858 | -5.3206 | -67.102 | -53.714 | 6.1702 | 0 | 3.5666 | 429.02 | 104.15 | 103.18 | -360.24 | 452.73 | 40.977 | -102.45 | 104.35 | 86.822 | 24.95 | 24.299 | 59.319 | 74.739 | -75.011 | -74.877 | 142.97 | 142.46 | 21.067 | -112.83 | -113.11 | 9.4197 | -90.854 | 19.57 | 25.985 | 1.8999 | 183.39 | -14.439 | 10.631 | 11.556 | 11.611 | 42.2 | 41.318 | -12.429 | -81.127 | -5.2498 | 16.351 | 39.88 | 69.12 | 45.241 | 43.07 | -33.459 | -2.2607 | 91.783 | 90.938 | -143.97 | 0 | -20.23 | -93.099 | -94.199 | 27.149 | 49.227 | 62.947 | 71.502 | 49.11 | -8.24 | 50.328 | 155.78 | -26.64 | -27.049 | 121.44 | 65.85 | 143.16 | 140.3 | -48.607 | -47.863 | 208.54 | 170.54 | 164.49 | 166.84 | 35.761 | 17.491 | -30.506 | 367.66 | 100.26 | 0 | -19.165 | -17.079 | 44.305 | -28.025 | -26.121 | 33.84 | -40.713 | -41.764 | 18.022 | 0 | -5.8599 | 1 | 10.135 | -95.478 | -38.214 | -37.387 | 4.7655 | -15.257 | -16.559 | 25.813 | 0 | 0 | 39.352 | 40.757 | 38.627 | 75.69 | 74.685 | -132.12 | 50.67 | 50.302 | -92.818 | -79.291 | -48.17 | -43.679 | 13.777 | 1.2088 | -8.6299 | 13.68 | -48.718 | 9.8312 | -14.12 | 4.2329 | 11.202 | 18.87 | 82.634 | 94.221 | 16.61 | 82.571 | 22.799 | -20.98 | -1.9887 | 2.2325 | 2.0802 | 0.0638 | 0 | -13.761 | -35.272 | 27.599 | 55.04 | 111.03 | 70.942 | -166.72 | -22.592 | 37.909 | -44.419 | 10.507 | 2.4805 | 2.141 | 12 | 231.62 | 228.13 | 275.7 | -275.41 | -499 | 501.52 | 498.37 | -217.25 | -215.79 | -49.278 | -38.798 | 76.788 | 76.069 | -158.7 | -159.6 | 69.404 | 67.888 | -22.844 | -23.022 | 117.86 | 117.52 | 57.599 | 58.099 | 22.621 | 32.479 | -339.94 | 110.26 | 110.37 | 15.6 | 12 | -60.099 | -60.2 | 1.6528 | 1.2903 | -494.13 | -138.2 | 457.87 | 374.76 | -4.0986 | -367.36 | 367.43 | -144 | -234.03 | -358.08 | 105.45 | 104.69 | 147.09 | -444.07 | 234.47 | -210.4 | 211.66 | -7.2249 | 30.955 | 26.079 | 5.1909 | 5.183 | -25.2 | 13.359 | 7.7672 | -13.856 | -42.452 | -11.775 | 43.299 | 54.245 | 54.264 | 10.346 | 12.269 | 49.514 | 49.199 | 49.543 |  | -11.199 | 20.785 | 7.98 | 8.6999 | -36.858 | 73.46 | 50.388 | -37.221 | -72.495 | 38.474 | 33.325 | 3.4 | -3.4 | 0 | 172.23
30/03/2025 | 23:00 | 0 | 19.383 | -38.464 | 12.158 | 25.493 | 0 | 50.682 | -109.77 | 52.781 | 26.699 | 26.16 | -17.76 | -24.802 | 19.799 | 7.452 | -19.799 | 14.057 | 221.2 | 5.3243 | 5.054 | 8.6499 | 0 | 12.336 | 2.3945 |  | 113 | -67.11 | -66.889 | 19.604 | 17.76 | 24.2 | 7.004 | 0.179 | -61.56 | -61.72 | -51.029 | 62.299 | 63.049 | 13.914 | 0.1789 | 63.429 | 65.879 | 29.911 | -53.449 | -53.006 | 7.694 | 7.7203 | 0 | 86.537 | -1.5703 | -6.2048 | -350.31 | 4.3917 | 0 | 0 | 58.958 | 57.813 | -4.937 | -67.102 | -48.79 | 5.4338 | 0 | 3.3041 | 388.68 | 81.392 | 80.904 | -294.59 | 406.09 | 40.977 | -97.719 | 100.43 | 82.6 | 24.319 | 23.03 | 56.86 | 71.709 | -75.547 | -75.279 | 141.58 | 141.86 | 22.895 | -98.339 | -98.368 | 5.9171 | -79.605 | 19.57 | 25.985 | 12.899 | 158.8 | -13.63 | 18.098 | 18.541 | 18.777 | 34.082 | 33.341 | 1 | -63.09 | -13.075 | 15.963 | 32.009 | 64.949 | 43.366 | 41.313 | -32 | -2.2607 | 80.374 | 79.112 | -125.75 | 0.0001 | -19.564 | -88.5 | -89.099 | 27.496 | 46.298 | 58.25 | 67.987 | 46.06 | -7.25 | 48.681 | 125.88 | -26.16 | -26.37 | 114.9 | 63.76 | 126.14 | 123.87 | -52.217 | -51.218 | 191.85 | 153.22 | 146.69 | 150.09 | 53.677 | 36.848 | -27.76 | 303.65 | 96.887 | 0 | -26.119 | -24.011 | 22.652 | -38.484 | -35.776 | 132.15 | -57.763 | -58.507 | -4.7716 | 0 | -5.65 | 104.8 | 9.2249 | -112.32 | -36.823 | -35.828 | 4.467 | -34.014 | -21.767 | 25.272 | 0 | 0 | 40.449 | 39.47 | 37.917 | 75.187 | 75.02 | -137.97 | 54.124 | 53.177 | -99.244 | -87.817 | -48.17 | -45.989 | 13.631 | 1.1502 | -8.6899 | 14.15 | -48.989 | 10.005 | -14.416 | 4.217 | 11.212 | 17.159 | 90.366 | 101.72 | 16.05 | 80.833 | 23.6 | -19.586 | -2.4673 | 3.0612 | 1.9089 | 0.0638 | 0 | -15.604 | -32.317 | 26.597 | 50.587 | 108.42 | 68.861 | -162.63 | -21.211 | 36.011 | -40.467 | 10.507 | 0 | 0 | 12 | 220.82 | 220.54 | 280.8 | -277.08 | -511.28 | 513.99 | 506.3 | -209.28 | -208.55 | -54.358 | -45.333 | 73.539 | 72.254 | -158.7 | -159.6 | 66.844 | 67.338 | -18.568 | -17.985 | 119.2 | 118.9 | 55.5 | 55.299 | 22.335 | 32.159 | -334.15 | 108.39 | 108.24 | 15 | 9.6 | -59.599 | -59.7 | 1.6757 | 1.4924 | -498.27 | -122.02 | 433.78 | 363.52 | 9.9376 | -350.47 | 352.59 | -136.06 | -230.8 | -346.67 | 102.25 | 102.7 | 141.43 | -423.8 | 230.17 | -195.21 | 197.06 | -7.5133 | 30.955 | 25.6 | 5.5549 | 5.546 | -25.2 | 13.119 | 8.0893 | -13.328 | -44.356 | -12.156 | 45.299 | 55.506 | 52.817 | 10.258 | 12.34 | 47.32 | 47.226 | 46.913 |  | -8.5 | 21.387 | 7.5 | 8.6999 | -39.787 | 77.27 | 55.609 | -39.563 | -77.03 | 43.702 | 30.503 | 1.5 | -0.3 | 0 | 171.96
30/03/2025 | 23:30 | 0 | 18.379 | -36.671 | 11.682 | 24.618 | 0 | 48.997 | -108.62 | 50.071 | 25.237 | 24.741 | -17.76 | -21.978 | 17.6 | 6.624 | -17.6 | 14.302 | 219.78 | 4.3037 | 4.1404 | 7.207 | 0 | 11.632 | 2.4148 |  | 113 | -66.36 | -66.129 | 18.775 | 17.76 | 19.8 | 6.9489 | 0.175 | -61.86 | -62.02 | -49.479 | 63.189 | 63.279 | 13.366 | 0.5569 | 61.854 | 63.509 | 30.669 | -54.253 | -53.896 | 8.2584 | 8.2447 | 0 | 85.332 | -1.5703 | -8.7556 | -331.5 | 4.3917 | 0 | 0 | 60.21 | 58.786 | -4.681 | -67.102 | -48.086 | 4.8038 | 0 | 2.7151 | 369.24 | 51.728 | 51.973 | -190.04 | 388.87 | 40.977 | -121.92 | 124.91 | 77.191 | 23.829 | 21.969 | 53.319 | 68.669 | -73.94 | -73.538 | 145.47 | 146.37 | 24.482 | -99.756 | -100.5 | 8.2808 | -81.168 | 19.57 | 25.985 | 1.2999 | 161.89 | -13.18 | 11.74 | 12.348 | 12.121 | 17.608 | 16.81 | -12.735 | -41.314 | -16.112 | 14.86 | 28.51 | 64.239 | 41.022 | 38.676 | -30.209 | -2.2607 | 81.379 | 80.497 | -126.95 | 0 | -18.354 | -81.4 | -82.099 | 27.962 | 43.368 | 52.615 | 63.299 | 42.78 | -6.19 | 48.303 | 116.32 | -26.3 | -26.459 | 110.36 | 61.54 | 125.87 | 124.19 | -51.464 | -50.536 | 184.67 | 148.22 | 142.31 | 144.65 | 33.984 | 18.613 | -27.983 | 202.25 | 81.264 | 0 | -26.2 | -24.316 | 42.436 | -31.459 | -29.198 | 44.591 | -45.721 | -46.558 | 14.567 | 0 | -15.319 | 1 | 8.4559 | -95.884 | -36.827 | -35.906 | 2.879 | -16.571 | 0 | 26.012 | 0 | 0 | 39.261 | 41.029 | 38.816 | 73.01 | 73.513 | -144.01 | 53.035 | 53.617 | -102.92 | -89.886 | -49.723 | -47.659 | 13.77 | 0.9854 | -8.6799 | 14.51 | -50.193 | 10.363 | -14.88 | 4.0399 | 11.067 | 16.01 | 92.917 | 103.5 | 15.43 | 78.938 | 22.5 | -19.837 | -3.5066 | 3.7958 | 1.7828 | 0.0638 | 0 | -14.351 | -30.367 | 26.228 | 47.057 | 106.65 | 68.689 | -162.01 | -19.824 | 34.821 | -35.475 | 10.672 | 0 | 0 | 12 | 231.41 | 227.15 | 279.89 | -279.86 | -516.54 | 519.39 | 514.81 | -217.65 | -214.81 | -53.963 | -44.578 | 78.451 | 77.015 | -158.7 | -163.05 | 70.096 | 69.283 | -13.4 | -13.186 | 120.52 | 120.8 | 55.5 | 54.799 | 22.457 | 30.959 | -333.24 | 110.11 | 109.95 | 15.1 | 8 | -61.099 | -61.2 | 1.907 | 1.7692 | -510.59 | -97.099 | 434.72 | 357.27 | 4.2605 | -351.36 | 353.01 | -136.74 | -227.85 | -347.56 | 101.87 | 99.119 | 143.86 | -424.57 | 228.68 | -191.88 | 197.04 | -7.8567 | 30.955 | 26.319 | 5.749 | 5.763 | -24.879 | 13.439 | 7.831 | -13.945 | -44.472 | -12.831 | 45.9 | 53.499 | 53.347 | 10.243 | 12.255 | 49.337 | 51.269 | 48.58 |  | -6.1999 | 21.887 | 6.92 | 8.6999 | -40.551 | 73.564 | 53.905 | -41.213 | -72.52 | 43.447 | 28.47 | -0.9 | 1 | 0 | 193.32
31/03/2025 | 00:00 | 0 | 17.688 | -35.394 | 11.037 | 23.651 | 0 | 47.308 | -104.66 | 46.873 | 23.897 | 23.228 | -13.319 | -20.413 | 15.399 | 5.796 | -15.399 | 14.117 | 213.3 | 4.3813 | 4.4127 | 7.1188 | 0 | 12.14 | 2.3552 |  | 113 | -63.259 | -63.31 | 18.169 | 13.319 | 19.8 | 5.9619 | 0.165 | -59.5 | -59.599 | -49.889 | 60.169 | 60.18 | 13.145 | 0.7744 | 59.206 | 60.88 | 27.127 | -52.11 | -51.199 | 9.2401 | 9.0329 | 0 | 80.241 | -2.0938 | -11.07 | -301.24 | 4.3917 | 0 | 0 | 58.299 | 57.18 | -4.3872 | -67.102 | -45.026 | 4.2932 | 0 | 2.3218 | 342.41 | 46.449 | 46.327 | -175.54 | 362.07 | 40.977 | -113.65 | 117.19 | 73.798 | 22.149 | 19.819 | 50.09 | 65.849 | -73.27 | -73.002 | 143.94 | 145.26 | 25.345 | -91.209 | -91.158 | 6.0293 | -70.76 | 19.57 | 25.985 | 11.6 | 142.19 | -12.859 | 15.199 | 16.344 | 16.158 | 22.068 | 20.927 | -14.657 | -38.64 | -22.235 | 14.308 | 28.7 | 58.909 | 38.679 | 36.918 | -28.599 | -2.2607 | 71.325 | 70.874 | -106.75 | -0.0001 | -17.345 | -79 | -79.8 | 27.391 | 41.024 | 46.979 | 59.783 | 40.56 | -4.91 | 46.629 | 106.47 | -22.32 | -22.549 | 98.61 | 59.23 | 106.14 | 104.74 | -56.253 | -56.318 | 163.34 | 128.34 | 122.52 | 123.81 | 49.279 | 35.521 | -26.042 | 186.68 | 78.952 | 0 | -26.145 | -24.475 | 23.691 | -41.639 | -38.764 | 172.09 | -61.781 | -62.962 | -4.1105 | 0 | -14.979 | 107.59 | 7.9599 | -114.08 | -36.459 | -34.889 | 4.4805 | -35.101 | -20.786 | 24.832 | 0 | 0 | 40.184 | 40.251 | 38.704 | 73.848 | 73.178 | -153.89 | 59.293 | 59.413 | -110.43 | -97.431 | -52.704 | -48.639 | 14.058 | 0.939 | -8.7299 | 13.76 | -52.392 | 10.021 | -15.181 | 4.321 | 11.325 | 14.979 | 99.918 | 111.9 | 15.13 | 77.266 | 20.899 | -19.608 | -3.8293 | 4.4124 | 1.6216 | 0.0638 | 0 | -14.351 | -28.161 | 25.727 | 43.612 | 104.47 | 68.15 | -157.56 | -18.752 | 33.651 | -32.671 | 10.839 | 0 | 0 | 12.383 | 222.97 | 223.29 | 282.5 | -281.66 | -520.41 | 520.58 | 513.78 | -211.53 | -210.78 | -55.555 | -46.808 | 78.369 | 75.609 | -158.7 | -163.05 | 73.491 | 72.788 | -10.354 | -10.495 | 122.56 | 122.18 | 53.7 | 54.5 | 22.252 | 29.52 | -331.75 | 107.46 | 107 | 15.1 | 5.4 | -60.599 | -60.799 | 1.907 | 1.7692 | -509 | -101.77 | 429.18 | 359.03 | 5.6748 | -350.8 | 354.48 | -139.53 | -233.21 | -345.74 | 98.965 | 98.07 | 143.97 | -419.03 | 232.28 | -187.59 | 188.08 | -8.3318 | 30.955 | 25.92 | 5.926 | 5.9429 | -25.2 | 13.039 | 8.0022 | -13.24 | -45.351 | -13.124 | 47.799 | 54.105 | 54.786 | 10.301 | 12.366 | 50.766 | 50.304 | 48.888 |  | -3.9 | 22.822 | 6.3799 | 8.6999 | -44.977 | 74.403 | 55.853 | -44.441 | -74.197 | 46.897 | 27.163 | -3.7 | 3.4 | 0 | 188.29
MÁXIMO |  | 0 | 23.891 | -35.394 | 14.293 | 32.481 | 0 | 64.824 | -102.45 | 73.444 | 49.296 | 48.217 | 0 | -20.413 | 37.4 | 17.388 | -15.399 | 14.481 | 278.94 | 8.7518 | 8.6611 | 14.624 | 0 | 15.594 | 8.0336 | 0 | 113 | -61.31 | -61.319 | 23.361 | 46.619 | 46.2 | 17.636 | 0.238 | -40.27 | -40.279 | -18.559 | 127.62 | 128.63 | 19.659 | 2.4289 | 75.235 | 78.908 | 36.491 | -42.331 | -41.984 | 30.587 | 33.553 | 0 | 104.08 | 1.5867 | 8.1608 | 0 | 4.3917 | 0 | 0 | 169.92 | 168.12 | -0.5103 | -67.102 | -35.228 | 7.8945 | 9.1321 | 6.3554 | 475.75 | 223.36 | 222.05 | -175.54 | 523.51 | 40.977 | -80.199 | 135.84 | 101.63 | 25.059 | 30.469 | 65.919 | 74.98 | -51.167 | -50.899 | 172.37 | 174.22 | 38.702 | -83.78 | -83.999 | 21.419 | -67.52 | 19.57 | 25.985 | 12.899 | 231.5 | -9.8699 | 18.098 | 18.541 | 18.777 | 88.984 | 88.333 | 99.24 | -38.64 | 111.91 | 19.008 | 56.439 | 80.809 | 52.507 | 50.102 | -24.989 | -2.0095 | 116.46 | 114.96 | -98.132 | 0.0001 | -15.129 | -61.299 | -60.099 | 29.924 | 61.532 | 78.445 | 89.08 | 60.58 | -2.9 | 56.43 | 184.26 | -22.3 | -22.459 | 143.27 | 72.2 | 184.87 | 181.29 | -32.489 | -32.554 | 257.18 | 216.51 | 210.52 | 213.94 | 80.905 | 70.207 | -23.191 | 479.71 | 212.69 | 0 | -17.173 | -15.046 | 74.816 | 4.2811 | 3.5933 | 181.3 | -39.022 | -39.627 | 44.433 | 16.84 | -5.65 | 132.5 | 13.135 | -39.228 | -32.031 | -31.541 | 6.9121 | 12.901 | 30.689 | 26.211 | 0 | 0 | 40.88 | 41.346 | 39.33 | 109.51 | 109.51 | 41.194 | 82.904 | 82.292 | 39.059 | 53.902 | -16.353 | -10.319 | 14.168 | 1.6787 | -8.1399 | 15.39 | -16.488 | 10.477 | -12.622 | 4.524 | 12.001 | 28.6 | 99.918 | 111.9 | 18.8 | 88.802 | 23.6 | -15.583 | 0.5779 | 4.6466 | 2.6984 | 0.0638 | 0 | -10.584 | -22.032 | 29.515 | 74.368 | 134.89 | 95.946 | -125.67 | -16.438 | 51.477 | -26.829 | 12.754 | 12.209 | 11.594 | 15 | 236.64 | 235.83 | 288.7 | -268.44 | -322.63 | 520.58 | 514.81 | -117.88 | -116.68 | -40.707 | -26.969 | 81.816 | 80.201 | -82.818 | -83.489 | 73.491 | 72.788 | 38.332 | 38.499 | 135.8 | 135.39 | 67 | 66.9 | 22.683 | 37.919 | -314.68 | 114.07 | 113.87 | 19 | 27.899 | -27.6 | -27.7 | 2.0217 | 1.8362 | -315.62 | 38.704 | 489.83 | 397.25 | 44.546 | -222.59 | 390.68 | -25.362 | -118.1 | -219.24 | 114.57 | 112.82 | 155.61 | -257.95 | 243.51 | -125.45 | 240.26 | -4.8766 | 30.955 | 31.76 | 6.3189 | 6.3049 | -23.6 | 19.28 | 8.8327 | -12.245 | -30.382 | -9.0531 | 49.599 | 55.971 | 55.458 | 10.459 | 12.59 | 52.636 | 52.118 | 52.1 | 0 | 1.5 | 24.239 | 10.01 | 8.6999 | -18.591 | 83.392 | 68.626 | -18.478 | -69.721 | 58.851 | 43.395 | 20.399 | 9.1999 | 0 | 217.43
MÍNIMO |  | 0 | 17.688 | -47.816 | -35.784 | 23.651 | 0 | 46.951 | -136.41 | 0 | 23.035 | 22.664 | -46.619 | -46.629 | 15.399 | 5.796 | -37.4 | 11.836 | 207.7 | 3.3927 | 3.4565 | 5.4018 | 0 | 3.2487 | 1.3798 | 0 | 113 | -111.73 | -111.13 | 15.928 | 0 | 17.6 | 2.594 | 0.136 | -123.98 | -123.58 | -86.41 | 40.59 | 40.9 | 9.3445 | -6.6473 | 49.341 | 50.871 | -6.4765 | -157.4 | -153.65 | 5.4305 | 5.4142 | 0 | 74.079 | -9.4222 | -51.112 | -435.23 | 4.3917 | 0 | 0 | 47.46 | 46.409 | -5.9435 | -67.102 | -167.58 | -3.3776 | 0 | 0 | 0 | 46.449 | 46.327 | -470.13 | 261.95 | 40.977 | -132.43 | 79.467 | 57.282 | 14.979 | 10.71 | 33.74 | 48.49 | -109.84 | -109.17 | 122.98 | 123.16 | 0 | -149.95 | -149.49 | 3.4323 | -114.95 | 19.57 | 25.985 | -30.2 | 136.5 | -15.35 | -17.612 | -17.553 | -15.755 | 17.608 | 16.81 | -31.175 | -198.98 | -37.416 | 10.287 | 14.3 | 50.259 | 33.991 | 32.231 | -38.279 | -2.3863 | 67.956 | 67.733 | -185.41 | -0.0001 | -23.268 | -103.69 | -105 | 0.0082 | 33.7 | 33.829 | 49.237 | 33.3 | -12.29 | 41.782 | 95.495 | -31.78 | -32.06 | 94.08 | 44.35 | 97.69 | 95.127 | -79.48 | -79.645 | 150.17 | 113.27 | 109.52 | 111.1 | 6.7465 | -9.8623 | -32.613 | 186.68 | -22.053 | 0 | -34.137 | -32.194 | 0 | -73.936 | -68.938 | 33.84 | -86.483 | -87.712 | -35.275 | 0 | -16.67 | 1 | 7.2465 | -181.71 | -46.42 | -45.656 | 0 | -68.001 | -47.856 | 24.11 | 0 | 0 | 28.421 | 28.091 | 27.182 | 51.409 | 50.069 | -163.77 | 35.486 | 34.722 | -110.43 | -97.431 | -63.185 | -49.359 | 13.069 | 0.6107 | -8.8699 | 9.22 | -63.786 | 6.9871 | -16.034 | 3.446 | 8.4196 | 4.88 | -52.38 | -39.627 | 13.64 | 62.397 | 15.199 | -30.586 | -4.424 | 0 | 1.2399 | 0.0638 | 0 | -17.16 | -47.269 | 23.635 | 34.453 | 87.958 | 53.272 | -217.62 | -28.263 | 31.501 | -62.181 | 8.8588 | 0 | 0 | 10 | 119.67 | 118.74 | 270.7 | -285.42 | -520.41 | 323 | 324.49 | -223.85 | -223.58 | -66.524 | -60.79 | 67.737 | 67.738 | -168.16 | -167.22 | 20.723 | 19.778 | -42.011 | -41.351 | 105.27 | 105.87 | 46.9 | 46.5 | 21.248 | -74.959 | -371.23 | 74.223 | 74.822 | 7.0999 | -1 | -61.799 | -62 | 1.4193 | 1.2141 | -510.59 | -190.45 | 271.04 | 228.17 | -54.869 | -392.5 | 224.54 | -156.2 | -242.48 | -386.6 | 88.029 | 86.836 | 29.137 | -481.83 | 118.02 | -238.3 | 125.55 | -8.7521 | 30.955 | 23.84 | 4.0289 | 4.005 | -31.12 | 11.439 | 6.7819 | -21.297 | -47.316 | -16.462 | 34.599 | 49.603 | 49.945 | 8.7062 | 10.413 | 43.892 | 44.59 | 44.356 | 0 | -28.399 | 8.2713 | 5.0299 | 8.6999 | -57.819 | 70.656 | 40.833 | -56.803 | -81.953 | 26.573 | 21.45 | -9.1999 | -19.6 | 0 | 147.04
PROMEDIO |  | 0 | 19.8467 | -39.6412 | 10.5695 | 27.6733 | 0 | 55.2174 | -119.4992 | 39.5251 | 34.3031 | 33.5075 | -19.2858 | -28.3933 | 23.5579 | 12.3682 | -23.2829 | 13.8622 | 243.1279 | 5.1239 | 5.1285 | 8.4072 | 0 | 10.933 | 5.4813 | 0 | 113 | -76.9045 | -76.7964 | 19.6917 | 19.3783 | 26.9958 | 9.0905 | 0.18492 | -69.0868 | -69.2833 | -60.0037 | 70.3141 | 70.3965 | 15.2589 | -1.1516 | 60.7621 | 63.0252 | 23.569 | -74.9032 | -74.1405 | 18.2245 | 18.0938 | 0 | 87.6443 | -4.1212 | -21.5919 | -244.5454 | 4.3917 | 0 | 0 | 81.5799 | 80.2423 | -3.6464 | -67.102 | -72.8161 | 3.1875 | 3.3662 | 3.2916 | 270.6206 | 122.334 | 122.2441 | -273.7581 | 391.8138 | 40.977 | -117.343 | 119.4399 | 80.4835 | 21.216 | 19.7142 | 50.5486 | 64.2133 | -76.8083 | -76.4481 | 143.7394 | 144.7917 | 14.6748 | -117.4787 | -117.6474 | 12.5736 | -89.2662 | 19.57 | 25.985 | -13.6498 | 179.214 | -12.9096 | -2.7483 | -2.5132 | -1.5965 | 51.6239 | 51.3024 | 9.3106 | -100.8565 | 9.0762 | 14.3597 | 36.7958 | 63.4619 | 43.6298 | 41.3036 | -31.71 | -2.2241 | 89.7121 | 88.9945 | -135.2789 | -3.125e-05 | -19.2989 | -84.4549 | -84.464 | 14.401 | 48.495 | 57.9861 | 70.5989 | 48.1054 | -8.316 | 50.4872 | 133.1673 | -28.8002 | -29.0668 | 114.7227 | 59.1204 | 134.6185 | 132.246 | -53.4203 | -52.4684 | 194.464 | 157.4104 | 151.7652 | 154.589 | 46.9427 | 31.7378 | -28.8917 | 283.7167 | 74.8221 | 0 | -28.0804 | -26.4027 | 35.9831 | -40.0754 | -37.5185 | 120.8513 | -63.2238 | -64.0271 | 3.2097 | 3.442 | -13.2804 | 76.007 | 10.5144 | -120.5512 | -39.7683 | -38.5246 | 3.3354 | -29.665 | -5.6946 | 25.1695 | 0 | 0 | 34.6262 | 34.9894 | 33.5224 | 76.8581 | 76.8999 | -96.4833 | 55.4431 | 55.2779 | -62.3818 | -47.5426 | -46.2848 | -38.9011 | 13.7926 | 1.0049 | -8.6603 | 12.6258 | -46.676 | 9.5957 | -14.8151 | 4.1723 | 10.9327 | 15.464 | 48.8933 | 63.0612 | 16.419 | 76.3257 | 19.9204 | -21.8945 | -2.5791 | 2.8693 | 1.764 | 0.0638 | 0 | -13.4897 | -34.0987 | 26.7726 | 53.43 | 110.3927 | 71.2149 | -166.9156 | -21.7849 | 38.7447 | -41.6185 | 10.937 | 2.6593 | 2.4672 | 12.3922 | 188.1977 | 187.4417 | 281.8427 | -280.5052 | -441.1948 | 443.1967 | 440.6479 | -179.084 | -178.0737 | -56.1429 | -47.6044 | 76.1732 | 75.3487 | -134.1065 | -133.4418 | 53.2541 | 52.6874 | 1.0302 | 1.0762 | 120.115 | 119.684 | 53.8412 | 53.7849 | 22.0445 | -4.9234 | -342.5017 | 99.4363 | 99.4309 | 13.0914 | 14.395 | -49.2224 | -49.3267 | 1.7455 | 1.5005 | -434.8031 | -75.3183 | 383.6388 | 319.0644 | 2.0308 | -312.4915 | 312.5285 | -102.0687 | -191.9452 | -307.4944 | 100.2691 | 99.5717 | 103.4989 | -373.9013 | 192.054 | -181.2596 | 182.5875 | -7.0402 | 30.955 | 27.143 | 5.468 | 5.4576 | -26.4879 | 14.4179 | 7.9762 | -15.2448 | -39.2275 | -13.3472 | 43.6974 | 53.186 | 53.1432 | 10.2606 | 12.2864 | 49.1932 | 48.8753 | 49.1483 | 0 | -12.8893 | 20.6841 | 7.0543 | 8.6999 | -43.6482 | 76.9652 | 56.8994 | -43.2976 | -75.6301 | 46.5667 | 28.4164 | 5.0436 | -4.9874 | 0 | 178.2777
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 30 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
30/03/2025 | 00:30 | 0 | 5.9448 | -12.328 | 11.748 | 9.1708 | 0 |  |  | 9.9788 | 3.8358 | 5.244 | -17.76 | -26.399 | 2.2 | 1.656 | -19.799 | 5.335 | -1.8915 | 4.4381 | 4.296 | 7.3695 | 0 | 6.3141 | 2.343 |  | -1.0436 | 0.021 | 0.027 | 4.276 | -2.22 | -11 | 0.361 | 0.236 | -14.25 | -14.25 | -10 | -10.289 | -10.279 | 4.9332 | 3.2731 | 19.653 | 21.048 | -19.166 | -18.62 | -18.472 | 0.117 | 0.5651 | 0 | -19.558 | 3.5632 | 18.523 | 5.1732 | -4.7883 | 0 |  | -16.697 | -17.171 | -1.6774 | 1.3141 | 6.9249 | 1.2059 | 0 | -0.4224 | -133.39 | 49.195 | 49.226 | -11.473 | -190.26 | -9.1669 |  |  | 17.384 | 9.93 | 6.8499 | -9.2799 | 6.61 | -5.622 | -5.622 | 9.4042 | 6.9939 | -0.5478 | -9.8461 | -9.5459 | 6.7269 | 20.29 | 2.88 | 6.412 | 61.2 | -37.9 | -2.0699 | 40.37 | 40.449 | 39.112 | 79.192 | 79.09 |  | -62.54 | -21.822 | 3.5238 | 30.01 | 15.13 | 8.7548 | 8.8897 | -10.699 | 25.512 | -21.629 | -21.135 | 52.707 | 0.0151 | -5.4847 | 9.1 | 9.3 | -7.5109 | 0.5669 | 49.369 | 6.4999 | 1.03 | -5.33 | 6.75 | -49.787 | -10.23 | -10.46 | 30.31 | 19.31 | -50.563 | -25.372 | -30.984 | -29.2 | 0 | -14.388 | -22.11 | -21.945 | -18.414 | -21.846 | -11.534 | -81.224 | -22.902 | 0 | -9.857 | -9.593 | 17.412 | -10.15 | -9.19 | -8.196 | -20.507 | -19.987 | 5.4465 | 11.899 | -9.4799 | 4.5999 | 3.1473 | -13.063 | -9.4292 | -9.5309 | 4.9446 | 6.505 | -44.562 | 6.3308 | 0 | 0 | 2.9781 | 3.4441 | 0 | -4.5213 | -4.6887 | 17.75 | 12.922 | 14.222 | 20.715 | 31.045 | 13.243 | -4.2799 | -2.2096 | 0.2987 | 1.2 | 1.12 | -12.436 | 1.0033 | 7.5869 | 0.646 | 2.3474 | 26.819 | -38.091 | -27.117 | -2.4799 |  | -0.1 | 25.241 | 8.3366 | -8.9091 | 1.994 | 0.0645 |  |  | -5.565 | 12.833 |  | -13.899 | -15.455 | 152.39 | -5.8565 | -7.6291 | -2.7403 | 2.4434 | 8.7545 | 8.735 | 1.6596 | 10.763 | 12.084 | -3.3499 | 4.3923 | 38.544 | 23.258 | 29.864 | 24.644 | 24.282 | -8.528 | -11.162 | 0 | -12.091 | 55.42 | 58.903 | -27.464 | -26.794 | -12.23 | -12.147 | 3.63 | 3.63 | -31.1 | -29.899 | 0.8102 | -7.76 | 9.813 | 25.856 | 25.469 | -19.799 | -32.9 | 15.8 | 15.3 | -18.081 | -18.089 | -53.684 | -11.775 | -276.77 |  | 124.2 | 96.519 | 68.231 | 118.25 | 41.907 | 32.24 | 32.45 | 30.786 | -11.347 | 211.86 | -153.46 | 66.34 | -57.599 | 0.9631 | 8.8797 | -6.0799 | -1.628 | -1.6269 | 1.44 | 3.44 | -5.6363 | -9.0531 | 12.541 | -10.691 | 5.9 | 1.712 | 0.933 | 1.9655 | 2.2179 | 3.9589 | 3.7578 | 3.2592 |  | 15.699 | 9.3315 | -0.31 | 0.37 | -3.1451 | -17.333 | -18.253 | -1.3555 | 12.987 | -11.506 | 0 | -16.7 | -0.2 | 0 | -106.17
30/03/2025 | 01:00 | 0 | 5.4625 | -11.724 | 3.2648 | 8.3087 | 0 |  |  | 8.407 | 3.0919 | 4.5248 | -17.76 | -26.399 | 0 | 0.828 | -19.799 | 5.2925 | 1.6143 | 4.3406 | 4.1564 | 7.3079 | 0 | 5.9685 | 2.4352 |  | -1.0942 | 0.211 | 0.221 | 4.3889 | -4.44 | -11 | 0.212 | 0.234 | -13.029 | -12.979 | -10 | -10.34 | -10.199 | 4.3565 | 3.3108 | 16.176 | 17.284 | -17.859 | -18.218 | -17.188 | 15.755 | 19.016 | 0 | -15.807 | 4.7468 | 19.848 | -1.0686 | -4.7883 | 0 |  | -15.055 | -15.414 | -1.6167 | 1.3141 | 7.7082 | 1.0376 | 0 | -0.5886 | -115.17 | 27.802 | 27.619 | -15.261 | -177.43 | -9.1669 |  |  | 14.849 | 9.8199 | 6.84 | -9.97 | 5.1399 | -7.3634 | -7.2294 | 13.133 | 10.679 | -3.1743 | -14.751 | -14.621 | 9.0174 | 15.828 | 2.88 | 6.412 | 50.099 | -29.1 | -1.8899 | 34.084 | 33.679 | 33.202 | 64.562 | 64.663 | -22.985 | -46.24 | -23.358 | 3.1213 | 28.18 | 16.92 | 8.2861 | 8.4014 | -10.3 | 25.512 | -17.348 | -16.664 | 44.203 | 0.0149 | -5.2833 | 11.5 | 11.6 | -6.0949 | 0 | 50.315 | 5.9432 | 0.61 | -5.75 | 7.101 | -48.62 | -10.8 | -10.979 | 31.54 | 18.75 | -44.218 | -22.354 | -30.603 | -29.7 | 0 | -12.687 | -19.132 | -20.151 | -17.91 | -20.864 | -12.482 | -74.312 | -24.788 | 0 | -9.1722 | -8.9404 | 14.76 | -11.257 | -10.518 | -8.708 | -20.394 | -19.934 | 5.6207 | 12.859 | -10.21 | 0.3 | 3.193 | -13.711 | -10.571 | -10.479 | 6.496 | 6.3161 | -25.924 | 6.7031 | 0 | 0 | 2.4043 | 2.7814 | 0 | -3.3491 | -3.1816 | 18.755 | 13.389 | 13.519 | 20.691 | 31.182 | 12.476 | -4.7099 | -1.8233 | 0.2895 | 0.72 | 2.61 | -11.566 | 1.14 | 7.5809 | 0.585 | 2.5413 | 26.899 | -37.07 | -27.828 | -2.1899 |  | -0.1 | 25.334 | 8.4243 | -8.8911 | 1.8616 | 0.0645 |  |  | -4.836 | 11.499 |  | -16.287 | -14.907 | 156.25 | -5.8943 | -7.8088 | -3.3211 | 2.8551 | 8.6153 | 8.648 | 2 | 13.097 | 13.456 | -1.6799 | 4.5424 | 38.69 | 27.524 | 29.624 | 22.397 | 23.461 | -7.8103 | -10.442 | 0 | 0 | 55.42 | 58.903 | -28.266 | -27.596 | -11.956 | -12.014 | 4.0799 | 4.0999 | -29.399 | -30.1 | 0.8267 | -8.0799 | 8.2174 | 26.57 | 26.298 | -19.899 | -32.4 | 16.6 | 15.699 | -18.223 | -18.028 | -53.545 | -9.2637 | -281.62 |  | 120.2 | 101.54 | 64.139 | 116.9 | 41.192 | 33.695 | 34.469 | 32.928 | -9.2619 | 211.03 | -147.08 | 66.676 | -57.985 | 0.9851 | 8.8797 | -5.44 | -1.6809 | -1.689 | 1.6 | 3.68 | -5.6138 | -9.6086 | 13.536 | -10.926 | 5.5 | 3.015 | 2.0209 | 1.9565 | 2.2018 | 4.3286 | 3.6808 | 3.8185 |  | 15.5 | 10.108 | -0.26 | 0.37 | -4.7647 | -17.641 | -18.085 | -1.9975 | 13.123 | -12.041 | 0 | -16.899 | -1.1 | 0 | -100.68
30/03/2025 | 01:30 | 0 | 5.4886 | -11.603 | 3.5663 | 8.5227 | 0 |  |  | 0 | 7.7137 | 9.1844 | -13.319 | -26.399 | 0 | 1.656 | -19.799 | 4.827 | -1.7726 | 4.0203 | 3.8257 | 6.5438 | 0 | 6.0344 | 1.9107 |  | -1.0806 | -0.117 | -0.102 | 4.137 | -6.6599 | -11 | 0.519 | 0.226 | -15.27 | -15.39 | -10 | -9.8699 | -9.8999 | 4.4561 | 3.0911 | 13.917 | 15.333 | -13.297 | -20.629 | -20.159 | 0.3622 | 0.8161 | 0 | -16.476 | 3.1687 | 16.716 | 12.178 | -4.7883 | 0 |  | -14.865 | -15.018 | -1.0269 | 1.3141 | 7.6212 | 0.0351 | 0 | -0.5655 | -135.99 | 25.238 | 25.269 | 11.859 | -197.65 | -9.1669 |  |  | 13.921 | 10.18 | 6.76 | -10.71 | 5.4499 | -7.4974 | -7.6313 | 12.319 | 9.971 | -2.1638 | -15.296 | -15.337 | 7.6329 | 17.816 | 2.88 | 6.412 | 52.9 | -32.099 | -1.95 | 33.733 | 33.771 | 33.002 | 64.423 | 64.979 | -24.559 | -43.31 | -28.346 | 3.1257 | 27.659 | 16.37 | 8.2861 | 8.4014 | -10.38 | 25.512 | -19.001 | -18.481 | 52.325 | 0.0151 | -5.3391 | 11.5 | 11.6 | -5.8178 | -0.187 | 49.054 | 5.3866 | 0.22 | -5.31 | 6.048 | -48.62 | -11.02 | -11.039 | 31.05 | 18.6 | -50.781 | -25.627 | -33.565 | -32.054 | 0 | -18.094 | -25.184 | -24.987 | -22.053 | -25.434 | -12.444 | -99.745 | -23.904 | 0 | -9.4471 | -9.2033 | 17.276 | -7.7365 | -7.7119 | -15.876 | -21.316 | -20.733 | 6.0134 | 12.789 | -10.199 | 0 | 3.3228 | -6.3598 | -10.563 | -10.573 | 6.5624 | 7.4674 | -23.768 | 6.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5165 | -3.8514 | 10.382 | 14.919 | 14.697 | 13.588 | 25.675 | 10.826 | -5.9199 | -2.5099 | 0.2886 | 1.71 | 2.79 | -11.516 | 1.2358 | 7.6269 | 0.586 | 2.6746 | 28.729 | -34.669 | -24.364 | -2.2399 |  | -0.1 | 23.991 | 3.8142 | -8.0777 | 1.7864 | 0.0645 |  |  | -9.586 | 13.199 |  | -4.7617 | -12.812 | 138.63 | -2.7603 | -8.0418 | 12.395 | 2.263 | 8.5714 | 8.6955 | 1.5826 | 12.52 | 12.745 | -5.8699 | 8.5114 | 39.711 | 17.626 | 29.534 | 20.226 | 20.831 | -8.2313 | -9.6425 | 0 | 0 | 50.11 | 56.067 | -30.392 | -29.414 | -11.641 | -11.713 | 5.1999 | 5.21 | -31.799 | -31.799 | 0.8102 | -8 | 13.531 | 16.837 | 16.516 | -19.5 | -32.4 | 19.1 | 18.299 | -18.223 | -18.21 | -61.567 | -14.75 | -279.99 |  | 144.82 | 94.169 | 69.109 | 125.13 | 39.584 | 29.508 | 30.327 | 30.059 | -17.146 | 204.39 | -152.7 | 59.394 | -51.257 | 0.1892 | 8.8797 | -5.84 | -1.6169 | -1.643 | 2.3199 | 3.0399 | -5.7024 | -9.1386 | 13.362 | -11.366 | 5.6999 | 1.2899 | 1.292 | 1.985 | 2.2541 | 4.3114 | 3.3105 | 2.707 |  | 16.399 | 10.495 | -0.38 | 0.37 | 0 | -17.599 | -18.727 | 0 | 12.898 | -12.68 | 0 | -17.5 | -0.3 | 0 | -99.469
30/03/2025 | 02:00 | 0 | 5.7602 | -12 | 3.5165 | 8.4585 | 0 |  |  | 0 | 7.6707 | 8.9805 | -15.539 | -26.399 | 0 | 1.656 | -19.799 | 4.7277 | -2.7075 | 4.2078 | 3.9892 | 7.0138 | 0 | 6.2415 | 2.3473 |  | -1.0607 | -0.187 | -0.174 | 4.3559 | -6.6599 | -11 | 0.384 | 0.225 | -17 | -17 | -10 | -9.21 | -9.18 | 4.0481 | 3.2178 | 13.975 | 15.387 | -13.459 | -22.103 | -22.068 | -0.5412 | -0.2604 | 0 | -20.361 | 2.7741 | 14.041 | 17.554 | -4.7883 | 0 |  | -13.574 | -13.53 | -1.0381 | 1.3141 | 7.6682 | -0.0756 | 0 | -0.3831 | -144.29 | 23.804 | 24.079 | 14.053 | -205.14 | -9.1669 |  |  | 12.973 | 10.35 | 6.6399 | -11.46 | 5.59 | -8.4351 | -8.4351 | 12.794 | 11.232 | -3.9082 | -15.006 | -14.787 | 7.4407 | 18.559 | 2.88 | 6.412 | 52.5 | -33.4 | -1.9099 | 33.326 | 33.377 | 32.556 | 63.691 | 63.793 | -27.399 | -41.699 | -27.133 | 3.3301 | 29.389 | 16.329 | 7.8173 | 7.9132 | -10.029 | 25.512 | -19.716 | -19.388 | 52.581 | 0.0153 | -5.1071 | 13.899 | 14.199 | -6.1608 | -0.374 | 49.054 | 5.2011 | 0.06 | -5.54 | 5.832 | -49.607 | -10.9 | -11.02 | 30.67 | 17.409 | -53.018 | -26.272 | -34.344 | -33.336 | 0 | -22.16 | -28.418 | -28.334 | -15.688 | -17.638 | -12.2 | -104.24 | -22.716 | 0 | -8.8377 | -8.5533 | 16.042 | -13.557 | -12.876 | 1.552 | -21.069 | -20.828 | 2.8472 | 0 | -7.6999 | 0.1 | 2.995 | -17.034 | -10.322 | -10.463 | 5.7737 | 5.1346 | -25.221 | 6.813 | 0 | 0 | 2.8099 | 2.681 | 0 | -2.5118 | -3.1816 | 4.6887 | 16.349 | 16.133 | 8.0519 | 19.323 | 11.329 | -5.6499 | -2.3158 | 0.3152 | 1.78 | 2.64 | -11.896 | 1.1221 | 7.6639 | 0.576 | 2.753 | 30.489 | -31.043 | -22.113 | -2.1199 |  | -0.1 | 18.081 | 3.9982 | -4.1925 | 1.7095 | 0.0645 |  |  | -9.167 | 13.581 |  | 0 | -11.498 | 129.26 | -3.0441 | -9.3015 | 11.856 | 2.5286 | 8.8644 | 8.7429 | 1.8067 | 11.192 | 13.102 | -4.61 | 9.0357 | 42.415 | 19.299 | 27.227 | 21.623 | 21.771 | -7.2317 | -9.778 | 0 | -9.5461 | 50.11 | 56.067 | -31.244 | -30.216 | -11.657 | -11.348 | 5.28 | 5.26 | -31.399 | -31.299 | 0.8102 | -8.0799 | 15.361 | 14.969 | 15.135 | -19.5 | -32 | 19.5 | 18.7 | -18.223 | -18.21 | -54.927 | -13.823 | -282.6 |  | 99.816 | 97.349 | 69.963 | 126.21 | 41.257 | 31.041 | 32.106 | 29.624 | -16.972 | 207.18 | -153.65 | 58.356 | -50.671 | 0.6116 | 8.8797 | -5.92 | -1.6469 | -1.666 | 1.84 | 2.88 | -5.4094 | -8.9066 | 13.362 | -10.896 | 5 | 1.3309 | 0.704 | 1.9996 | 2.2954 | 4.725 | 4.2172 | 3.2371 |  | 15.5 | 10.131 | -0.37 | 0.37 | 0 | -17.738 | -18.393 | 0 | 13.068 | -13.074 | 0 | -16.799 | -1.2 | 0 | -102.94
30/03/2025 | 02:30 | 0 | 5.5692 | -11.746 | 3.4867 | 8.0264 | 0 |  |  | 0 | 8.1007 | 9.6328 | -13.319 | -26.399 | 0 | 0.828 | -19.799 | 4.7517 | -4.333 | 4.2078 | 3.9483 | 7.065 | 0 | 6.2152 | 2.3867 |  | -0.8436 | 0.09 | 0.109 | 4.2839 | -6.6599 | -11 | 0.582 | 0.214 | -13.47 | -13.279 | -10 | -10.529 | -10.59 | 3.9067 | 3.4825 | 12.543 | 14.669 | -13.609 | -21.165 | -21.076 | 11.723 | 23.242 | 0 | -23.576 | 5.1414 | 22.599 | 9.2855 | -4.7883 | 0 |  | -12.699 | -10.967 | -0.8373 | 1.3141 | 4.8359 | -0.2475 | 0 | 0 | -131.56 | 23.01 | 22.644 | 8.9963 | -207.61 | -9.1669 |  |  | 12.883 | 10.3 | 6.65 | -11.609 | 5.21 | -4.0145 | -3.4786 | 10.248 | 7.3936 | -2.9427 | -12.288 | -11.852 | 3.4323 | 18.967 | 2.88 | 6.412 | 52.299 | -33.9 | -1.7699 | 34.574 | 34.454 | 33.671 | 64.688 | 65.63 | -26.899 | -45.283 | -24.053 | 2.8999 | 28.59 | 15.81 | 7.6611 | 7.8155 | -9.8999 | 25.512 | -19.761 | -19.439 | 49.749 | 0.0152 | -5.0471 | 13.899 | 14.199 | -6.1877 | -0.748 | 48.896 | 4.6444 | -0.28 | -5.5 | 5.8454 | -49.607 | -10.08 | -10.079 | 28.4 | 16.739 | -50.963 | -24.736 | -29.413 | -28.409 | 0 | -19.152 | -27.361 | -25.439 | -16.625 | -20.124 | -11.826 | -97.425 | -19.761 | 0 | -8.985 | -8.6283 | 0 | -13.795 | -12.336 | 12.816 | -21.881 | -20.987 | 1.3298 | -4.75 | -9.8599 | 6.0999 | 3.0516 | -18.18 | -10.299 | -10.391 | 5.4899 | 7.538 | -22.4 | 6.813 | 0 | 0 | 3.0802 | 0 | 0 | -8.0379 | -7.0331 | 24.448 | 11.437 | 11.644 | 23.642 | 33.742 | 9.5179 | -4.6699 | -1.4222 | 0.2978 | 1.08 | 2.29 | -11.238 | 0 | 7.6279 | 0.797 | 2.7738 | 27.989 | -40.455 | -30.284 | -1.7499 |  | -0.1 | 19.087 | 4.6483 | -4.9394 | 1.6383 | 0.0645 |  |  | -7.069 | 12.276 |  | -14.362 | -13.596 | 150.9 | -2.5533 | -9.3825 | 11.357 | 2.6228 | 8.8424 | 8.8616 | 2 | 11.587 | 13.472 | -5.0299 | 6.8452 | 39.384 | 19.417 | 26.158 | 20.771 | 21.579 | -6.9759 | -9.3271 | 0 | -10.29 | 50.11 | 56.067 | -29.947 | -28.876 | -11.289 | -11.075 | 6.03 | 6.0799 | -31.399 | -30.899 | 0.8102 | -8.3199 | 12.488 | 16.785 | 16.526 | -19.899 | -31.6 | 18.299 | 17.5 | -18.2 | -18.21 | -57.68 | -15.082 | -279.43 |  | 126.35 | 93.47 | 71.199 | 123.98 | 39.553 | 25.65 | 34.729 | 32.571 | -15.294 | 205.56 | -154.16 | 58.87 | -51.292 | 0.1428 | 8.8797 | -5.44 | -1.664 | -1.6749 | 1.5199 | 3.2 | -5.5188 | -9.3461 | 13.771 | -11.335 | 5.4 | 2.0599 | 1.2259 | 1.8504 | 2.1377 | 3.7329 | 3.5601 | 3.7261 |  | 15.199 | 10.445 | -0.41 | 0.37 | 0 | -18.361 | -18.353 | 0 | 13.732 | -13.468 | 0 | -16.899 | -0.9 | 0 | -104.98
30/03/2025 | 03:00 | 0 | 5.8315 | -12.36 | 3.5123 | 8.6297 | 0 | 16.055 |  | 0 | 7.9527 | 9.4322 | -11.1 | -26.399 | 0 | 1.656 | -19.799 | 5.1988 | -5.5227 | 4.2174 | 3.9994 | 6.815 | 0 | 6.2989 | 2.4113 |  | -0.8462 | 0.056 | 0.084 | 4.1039 | -6.6599 | -11 | 0.631 | 0.214 | -13.97 | -14.02 | -10 | -10.55 | -10.3 | 3.9907 | 3.4495 | 15.935 | 17.873 | -13.667 | -21.299 | -21.161 | -0.7469 | -0.7335 | 0 | -20.495 | 2.7741 | 15.071 | 12.221 | -4.7883 | 0 | 0 | -14.277 | -14.48 | -1.1476 | 1.3141 | 4.0248 | -0.5699 | 0 | 0 | -144.16 | 23.804 | 23.865 | 7.3997 | -212.22 | -9.1669 |  |  | 11.875 | 10.09 | 6.57 | -11.869 | 4.94 | -2.407 | -2.0051 | 7.2152 | 5.0177 | -2.328 | -11.505 | -11.522 | 4.035 | 19.589 | 2.88 | 6.412 | 52.9 | -35.599 | -1.7 | 34.982 | 35.189 | 34.505 | 65.141 | 65.264 | -23.518 | -46.685 | -24.723 | 2.9301 | 28.62 | 15.47 | 7.6611 | 7.8155 | -9.9699 | 25.512 | -20.823 | -20.718 | 52.299 | 0.0155 | -5.099 | 13.899 | 14.199 | -6.5441 | -0.935 | 49.054 | 4.6444 | -0.47 | -5.13 | 5.2785 | -50.475 | -10.1 | -10.22 | 27.94 | 16.56 | -52.709 | -25.6 | -28.245 | -27.354 | 0 | -20.97 | -26.942 | -27.175 | -23.046 | -24.891 | -11.59 | -99.229 | -17.193 | 0 | -9.0972 | -8.761 | 16.996 | -8.2439 | -8.2463 | -16.388 | -18.888 | -18.685 | 5.2742 | 12.899 | -9.8199 | 0.1 | 3.2186 | -6.8801 | -10.13 | -10.058 | 5.0276 | 7.5088 | -17.4 | 6.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.0379 | -8.3728 | 27.797 | 10.454 | 10.374 | 23.685 | 34.897 | 10.03 | -4.3399 | -2.422 | 0.2978 | 1.49 | 2.54 | -9.2336 | 1.1207 | 7.7189 | 1.097 | 2.6689 | 27.569 | -40.423 | -30.408 | -2.1699 | 24.181 | -0.1 | 19.063 | 4.4385 | -4.6422 | 1.64 | 0.0645 |  | -10.002 | -7.214 | 12.98 | -32.856 | -10.904 | -13.783 | 150.41 | -2.878 | -9.6285 | 11.541 | 3.245 | 8.879 | 8.9249 | 2.8762 | 10.405 | 13.038 | -5.4499 | 9.024 | 41.116 | 15.299 | 25.418 | 20.669 | 21.283 | -7.6352 | -9.9392 | 0 | -12.117 | 50.11 | 51.914 | -28.986 | -28.014 | -11.551 | -11.437 | 4.34 | 4.2899 | -32.5 | -33.099 | 0.8102 | -8 | 6.8627 | 19.73 | 19.453 | -19.899 | -34.099 | 17.899 | 17.1 | -18.2 | -18.205 | -54.856 | -24.339 | -276.74 | -7.6325 | 140.47 | 91.41 | 70.111 | 121.52 | 36.987 | 23.939 | 31.801 | 31.638 | -15.144 | 199.65 | -143 | 58.183 | -50.08 | -0.3748 | 8.8797 | -6.4 | -1.697 | -1.694 | 2.24 | 2.96 | -5.6294 | -8.8456 | 13.713 | -10.957 | 5.1999 | 1.3099 | 1.213 | 1.3394 | 1.4915 | 3.4827 | 4.0751 | 3.5446 |  | 17.1 | 9.3791 | -0.47 | 0.37 | 0 | -18.551 | -18.68 | 0 | 13.75 | -12.792 | 0 | -18.399 | 0 | 0 | -112.82
30/03/2025 | 03:30 | 0 | 5.8361 | -12.376 | 3.0988 | 8.1921 | 0 | 15.493 |  | 0 | 7.6487 | 8.9427 | -17.76 | -24.2 | 0 | 0.828 | -19.799 | 4.9651 | 7.7513 | 4.2557 | 4.1239 | 7.0566 | 0 | 6.1763 | 2.3696 |  | -0.833 | 0.135 | 0.122 | 4.0599 | -4.44 | -11 | 0.629 | 0.208 | -13.43 | -13.52 | -10 | -10.479 | -10.439 | 4.2347 | 3.4358 | 12.768 | 12.448 | -11.378 | -19.825 | -19.953 | 11.384 | 14.347 | 0 | -22.773 | 4.3523 | 20.211 | -5.7076 | -4.7883 | 0 | 0 | -13.47 | -13.491 | -0.951 | 1.3141 | 5.6095 | -0.5429 | 0 | 0 | -122.77 | -2.533 | -2.3499 | 0.6966 | -238.27 | -9.1669 |  |  | 9.3408 | 10.18 | 6.9899 | -11.739 | 3.42 | -4.6843 | -4.6843 | 7.829 | 6.212 | -2.233 | -20.859 | -21.006 | 5.9501 | 13.023 | 2.88 | 6.412 | 38.599 | -21.5 | -1.57 | 26.208 | 25.932 | 25.584 | 47.337 | 46.891 | -23.788 | -25.295 | -25.061 | 2.8586 | 28.69 | 18.719 | 7.1923 | 7.4249 | -9.6899 | 25.512 | -13.973 | -13.405 | 43.188 | 0.0152 | -4.9258 | 16.2 | 17.1 | -7.113 | -0.935 | 49.369 | 4.4589 | -0.47 | -5.6 | 6.21 | -50.475 | -8.17 | -8.25 | 24.2 | 15.86 | -41.89 | -21.172 | -27.823 | -26.409 | 0 | -18.442 | -23.637 | -24.589 | -13.504 | -20.757 | -12.643 | -94.845 | -16.245 | 0 | -9.1496 | -8.9794 | 16.004 | -11.044 | -12.508 | 4.624 | -17.081 | -16.619 | 3.8316 | 12.179 | -8.5799 | 3.5 | 2.8711 | -14.884 | -10.593 | -10.678 | 6.0827 | 1.3935 | -25.106 | 6.7764 | 0 | 0 | 2.6869 | 2.526 | 0 | -7.368 | -6.6982 | 24.113 | 9.6241 | 9.5729 | 22.543 | 32.631 | 10.499 | -4.1099 | -1.4168 | 0.2978 | 1 | 2.5 | -11.129 | 1.2397 | 7.6439 | 0.98 | 2.6195 | 27.54 | -38.829 | -29.633 | -2.0399 | 24.318 | -0.1 | 19.114 | 4.4863 | -4.6168 | 1.6007 | 0.0645 |  | -10.371 | -6.878 | 13.683 | -33.276 | -14.566 | -12.658 | 149.92 | -2.7243 | -9.6751 | 11.769 | 4.0433 | 8.7179 | 8.7746 | 3 | 10.3 | 11.106 | -6.71 | 6.8563 | 44.673 | 20.434 | 20.975 | 19.962 | 21.957 | -7.5417 | -9.2165 | 0 | -11.464 | 50.11 | 51.914 | -29.173 | -28.47 | -11.869 | -10.982 | 4.4499 | 4.51 | -32 | -32.099 | 0.8102 | -8.3199 | 10.083 | 18.881 | 18.754 | -19.5 | -32.4 | 17.899 | 17.299 | -18.2 | -18.205 | -48.396 | -28.19 | -279.25 | -9.6007 | 124.2 | 89.562 | 73.442 | 122.84 | 37.647 | 25.29 | 31.976 | 30.954 | -18.194 | 202.82 | -151.5 | 57.265 | -51.341 | -0.1404 | 8.8797 | -6.0799 | -1.6519 | -1.674 | 1.9199 | 3.2 | -5.8395 | -9.2576 | 13.508 | -10.576 | 4.9 | 1.758 | 1.0429 | 1.3232 | 1.4432 | 3.376 | 3.7987 | 3.3846 |  | 15.8 | 9.4717 | -0.4 | 0.37 | -2.5901 | -17.87 | -18.262 | 0 | 13.936 | -12.751 | -2.2466 | -16.899 | -1.1 | 0 | -115.09
30/03/2025 | 04:00 | 0 | 5.9841 | -12.506 | 3.1996 | 8.2938 | 0 | 15.578 |  | 0 | 8.0367 | 9.5105 | -15.539 | -24.2 | 0 | 1.656 | -19.799 | 5.0023 | 7.0174 | 4.2465 | 4.0662 | 7.0046 | 0 | 6.1033 | 2.2796 |  | -0.847 | -0.089 | -0.059 | 4.651 | -4.44 | -11 | 1.5679 | 0.216 | -15.729 | -15.8 | -10 | -9.7899 | -9.8 | 4.4045 | 3.1681 | 14.892 | 15.764 | -11.138 | -19.825 | -19.617 | -0.6426 | -0.5363 | 0 | -18.486 | 3.1687 | 16.116 | -12.212 | -4.7883 | 0 | 0 | -15.579 | -15.368 | -1.1665 | 1.3141 | 8.0797 | -0.1867 | 0 | 0 | -124.42 | 24.17 | 24.201 | 34.934 | -183.56 | -9.1669 |  |  | 11.686 | 9.6 | 6.51 | -11.43 | 3.8599 | -12.051 | -12.051 | 16.71 | 15.276 | -1.5642 | -2.3632 | -2.4064 | 8.106 | 16.593 | 2.88 | 6.412 | 47.2 | -29.7 | -1.7899 | 36.991 | 37.18 | 36.474 | 69.773 | 69.779 | -24.875 | -47.397 | -26.541 | 2.9885 | 28.04 | 15.13 | 7.0361 | 7.2296 | -9.5699 | 25.512 | -18.261 | -17.913 | 32.273 | 0.0151 | -4.933 | 13.899 | 14.699 | -7.7343 | -0.935 | 49.527 | 4.4589 | -0.55 | -5.78 | 6.6554 | -29.381 | -10.3 | -10.369 | 27.66 | 15.45 | -33.236 | -16.29 | -29.818 | -28.681 | 0 | -13.267 | -19.004 | -19.497 | -21.011 | -24.772 | -12.89 | -131.31 | 5.6351 | 0 | -8.8752 | -8.4912 | 16.722 | -8.1839 | -7.9509 | -18.947 | -17.899 | -17.706 | 5.5761 | 12.899 | -8.0399 | 0.1 | 3.1684 | -6.6143 | -10.358 | -10.504 | 6.135 | 6.891 | -11.036 | 6.6665 | 0 | 0 | 2.4335 | 3.1508 | 0 | 0.8373 | 0.5024 | 14.736 | 11.794 | 12.076 | 14.867 | 24.965 | 10.294 | -5.2299 | -2.5026 | 0.2978 | 1.38 | 2.3 | -11.334 | 0 | 7.8269 | 1.0829 | 2.725 | 28.959 | -34.596 | -26.041 | -2.3499 | 25.423 | -0.1 | 18.119 | 4.0534 | -4.3066 | 1.5808 | 0.0645 |  | -9.7903 | -7.89 | 14.356 | -32.184 | -5.6957 | -12.331 | 138.26 | -3.1275 | -9.5322 | 11.869 | 3.9259 | 8.8937 | 8.7825 | 3.2082 | 12.243 | 13.054 | -6.2899 | 10.19 | 50.062 | 14.685 | 18.748 | 20.157 | 20.348 | -7.1733 | -8.9401 | 0 | -11.035 | 50.11 | 51.914 | -28.294 | -27.607 | -11.569 | -11.262 | 5.13 | 5.17 | -30.899 | -31.2 | 0.7736 | -8 | 5.0818 | 19.851 | 19.836 | -19.5 | -32.4 | 17.5 | 17 | -18.2 | -18.205 | -48.078 | -48.012 | -270.62 | -3.3968 | 153.21 | 84.25 | 73.99 | 118.48 | 35.796 | 19.985 | 33.986 | 30.017 | -12.216 | 197.04 | -148.79 | 56.332 | -48.394 | -0.3748 | 8.8797 | -5.92 | -1.669 | -1.682 | 1.84 | 3.2 | -5.8581 | -9.5201 | 13.536 | -10.691 | 4.9 | 2.407 | 1.3309 | 1.9601 | 2.2032 | 3.4746 | 3.471 | 3.4744 |  | 15.899 | 9.2821 | -0.39 | 0.37 | 0 | -18.045 | -18.874 | 0 | 13.702 | -12.906 | 0 | -17.1 | -0.9 | 0 | -129.71
30/03/2025 | 04:30 | 0 | 5.9057 | -12.39 | 3.3031 | 8.0544 | 0 | 15.081 |  | 0 | 7.6917 | 9.2663 | -17.76 | -26.399 | 0 | 1.656 | -19.799 | 5.0027 | 6.0648 | 4.0109 | 3.8407 | 6.832 | 0 | 5.5461 | 2.3914 |  | -0.8122 | 0.117 | 0.132 | 4.5149 | -4.44 | -11 | 1.5169 | 0.213 | -13.21 | -13.21 | -10 | -10.46 | -10.439 | 4.4181 | 3.309 | 12.885 | 15.161 | -11.719 | -19.022 | -19.05 | 16.655 | 14.918 | 0 | -19.022 | 4.7468 | 25.443 | -16.1 | -4.7883 | 0 | 0 | -14.506 | -14.234 | -0.9698 | 1.3141 | 6.5408 | -0.3496 | 0 | 0 | -113.04 | 24.231 | 24.292 | 23.941 | -177.52 | -9.1669 |  |  | 11.825 | 9.56 | 6.4499 | -11.329 | 3.65 | -10.846 | -10.712 | 15.348 | 13.532 | -1.1067 | -1.4451 | -1.7946 | 6.6763 | 15.837 | 2.88 | 6.412 | 46.4 | -28.5 | -1.6499 | 37.046 | 37.605 | 36.471 | 69.538 | 69.096 | -25.72 | -49.457 | -25.08 | 3.1602 | 27.87 | 15.14 | 7.0361 | 7.2296 | -9.5799 | 25.512 | -17.25 | -17.291 | 29.287 | 0.015 | -4.9854 | 13.899 | 14.699 | -7.8784 | -0.935 | 50 | 4.2733 | -0.6 | -5.91 | 6.4665 | -29.381 | -9.86 | -10.13 | 27.35 | 14.98 | -30.436 | -15.654 | -27.658 | -25.754 | 0 | -12.255 | -17.853 | -17.135 | -12.785 | -19.362 | -12.244 | -118.93 | 1.9227 | 0 | -8.5306 | -8.0099 | 13.126 | -11.522 | -12.058 | 7.696 | -19.017 | -18.837 | 0.602 | 0 | -9.42 | 1.1 | 2.8397 | -13.315 | -10.225 | -10.276 | 5.4142 | 3.2477 | -24.794 | 6.5139 | 0 | 0 | 2.8683 | 2.8865 | 0 | -0.3349 | -0.1675 | 19.424 | 10.062 | 10.344 | 21.645 | 32.641 | 11.519 | -4.2599 | -1.6145 | 0.2978 | 1.13 | 1.73 | -10.756 | 1.1279 | 7.6039 | 0.875 | 2.7192 | 27.37 | -37.674 | -28.171 | -2.1699 | 24.031 | -0.1 | 19.103 | 4.4315 | -4.6672 | 1.5744 | 0.0645 |  | -10.558 | -6.25 | 13.228 | -33.024 | -13.509 | -12.418 | 150.01 | -2.8845 | -9.9123 | 11.702 | 4.9743 | 8.7325 | 8.6559 | 3 | 11.014 | 12.34 | -5.8699 | 8.0293 | 45.248 | 13.766 | 20.058 | 20.244 | 20.94 | -6.7142 | -9.2188 | 0 | 0 | 53.924 | 51.914 | -28.426 | -27.646 | -11.618 | -11.313 | 4.19 | 4.25 | -31.5 | -31.299 | 0.845 | -7.6799 | 3.692 | 20.347 | 20.182 | -19.5 | -32.799 | 17.5 | 17 | -18.241 | -18.162 | -48.33 | -44.702 | -273.48 | -6.4116 | 152.39 | 88.59 | 74.146 | 116.19 | 35.029 | 25.841 | 35.038 | 36.282 | -9.6067 | 200.18 | -148.29 | 57.898 | -49.529 | -0.3748 | 8.8797 | -6 | -1.664 | -1.6929 | 2.0799 | 3.5199 | -6.0175 | -9.4926 | 13.89 | -10.545 | 4.9 | 2.3199 | 1.467 | 1.9995 | 2.2973 | 4.0673 | 4.1042 | 2.8545 |  | 16.399 | 8.9141 | -0.46 | 0.37 | -3.1504 | -18.219 | -18.867 | 0 | 13.869 | -12.959 | 0 | -16.899 | -0.3 | 0 | -132.27
30/03/2025 | 05:00 | 0 | 6.0045 | -12.455 | 3.0981 | 8.1332 | 0 | 15.368 |  | 0 | 7.5547 | 9.2379 | -17.76 | -26.399 | 0 | 1.656 | -19.799 | 4.924 | 7.0588 | 3.8903 | 3.9685 | 6.7068 | 0 | 5.508 | 2.4473 |  | -0.8324 | 0.035 | 0.087 | 4.2769 | -4.44 | -11 | 1.544 | 0.207 | -13.439 | -13.63 | -10 | -10.59 | -10.489 | 3.422 | 3.2755 | 14.334 | 15.188 | -11.044 | -19.691 | -19.1 | 19.459 | 15.295 | 0 | -21.433 | 4.3523 | 25.22 | -16.846 | -4.7883 | 0 | 0 | -15.125 | -14.525 | -0.9661 | 1.3141 | 7.2775 | -0.3461 | 0 | 0 | -116.42 | 23.865 | 24.353 | 27.179 | -177.64 | -9.1669 |  |  | 11.825 | 9.4499 | 6.21 | -11.52 | 3.63 | -11.65 | -11.917 | 17.107 | 15.035 | -0.5999 | -1.454 | -1.5827 | 7.3129 | 15.8 | 2.88 | 6.412 | 45.9 | -28.899 | -1.62 | 36.973 | 37.395 | 36.083 | 69.626 | 69.275 | -24.355 | -48.529 | -25.105 | 2.8031 | 27.879 | 14.869 | 7.0361 | 7.2296 | -9.2799 | 25.512 | -17.407 | -17.034 | 28.442 | 0.015 | -4.6506 | 13.899 | 14.699 | -7.5073 | -0.935 | 50 | 4.2733 | -0.58 | -5.69 | 6.1695 | -34.381 | -9.95 | -10.029 | 27.57 | 15.37 | -30 | -15.381 | -28.621 | -27.718 | 0 | -12.065 | -18.235 | -18.665 | -17.45 | -19.931 | -12.133 | -124.39 | 2.8408 | 0 | -9.1689 | -8.4303 | 11.373 | -10.216 | -11.885 | 4.1119 | -20.396 | -18.867 | 0.7183 | -1.6799 | -9.2299 | 0 | 3.0678 | -11.07 | -10.534 | -10.703 | 5.8639 | 4.9181 | -20.874 | 6.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 1.3396 | 15.405 | 11.135 | 12.023 | 21.591 | 31.628 | 13.18 | -7.2399 | -1.4937 | 0.2804 | 0.74 | 1.45 | -14.176 | 1.1163 | 7.5049 | 0.934 | 2.6654 | 28.239 | -38.832 | -27.365 | -1.9999 | 23.218 | -0.1 | 18.875 | 4.2562 | -4.479 | 1.6001 | 0.0645 |  | -15.442 | -6.58 | 8.9517 | -32.52 | -12.176 | -12.501 | 148.68 | -2.9396 | -10.008 | 12.155 | 3.8478 | 8.6812 | 8.6955 | 3 | 10.772 | 13.239 | -4.19 | 7.7515 | 44.649 | 16.086 | 19.98 | 23.164 | 23.03 | -7.5673 | -9.9807 | 0 | 0 | 53.924 | 51.914 | -26.552 | -25.893 | -11.208 | -11.215 | 5.4499 | 5.4699 | -31.399 | -32.2 | 0.9494 | -7.1999 | 4.5733 | 20.57 | 20.582 | -19.2 | -32.9 | 16.6 | 15.8 | -18.011 | -18.18 | -49.101 | -45.655 | -270.77 | -6.5827 | 167.52 | 88.105 | 76.449 | 115.51 | 35.175 | 23.352 | 33.96 | 33.371 | -9.2803 | 198.98 | -141.7 | 57.9 | -50.305 | -0.1404 | 8.8797 | -6.0799 | -1.682 | -1.6909 | 2.0799 | 3.44 | -6.2176 | -9.4041 | 13.801 | -10.457 | 4.5999 | 0.629 | 1.4349 | 1.9942 | 2.2791 | 3.8532 | 3.616 | 4.0517 |  | 17 | 9.5202 | -0.42 | 0.37 | 0 | -17.348 | -18.08 | 0 | 13.66 | -12.431 | 0 | -18.2 | 0.3 | 0 | -131.26
30/03/2025 | 05:30 | 0 | 6.1834 | -12.988 | 3.2283 | 7.9298 | 0 | 15.003 |  | 0 | 7.9367 | 9.623 | -15.539 | -24.2 | 0 | 1.656 | -19.799 | 5.3215 | 6.1004 | 3.7872 | 3.8483 | 6.6915 | 0 | 5.4596 | 2.439 |  | -0.8326 | -0.226 | -0.208 | 4.563 | -4.44 | -13.2 | 1.6189 | 0.215 | -16.36 | -16.52 | -10 | -9.39 | -9.4499 | 3.3073 | 2.9793 | 17.104 | 17.85 | -11.673 | -20.495 | -19.904 | -0.5877 | -0.5449 | 0 | -17.682 | 2.7741 | 15.732 | -12.391 | -4.7883 | 0 | 0 | -15.178 | -15.314 | -1.2028 | 1.3141 | 8.8977 | -0.1659 | 0 | -0.7402 | -122.44 | 23.285 | 23.163 | 41.553 | -179.32 | -9.1669 |  |  | 11.825 | 9.6 | 6.42 | -11.47 | 4.23 | -14.999 | -14.463 | 19.853 | 18.177 | -0.9681 | -3.0544 | -3.3917 | 8.2939 | 16.482 | 2.88 | 6.412 | 49.099 | -30.6 | -1.6799 | 37.344 | 37.314 | 36.85 | 69.772 | 69.546 | -25.096 | -47.014 | -28.033 | 2.765 | 28.559 | 15.06 | 7.3486 | 7.4249 | -9.6399 | 25.512 | -18.257 | -17.809 | 32.602 | 0.015 | -4.9714 | 13.899 | 14.699 | -7.5878 | -0.935 | 50.315 | 4.4589 | -0.46 | -5.74 | 5.4135 | -34.381 | -10.05 | -10.109 | 28.16 | 15.97 | -33.872 | -16.827 | -32.277 | -31.618 | 0 | -13.75 | -20.774 | -20.385 | -21.947 | -25.555 | -12.151 | -137.97 | 7.3783 | 0 | -9.1635 | -8.7187 | 13.468 | -4.8381 | -5.0789 | -16.9 | -19.438 | -19.046 | 4.4661 | 12.899 | -9.0199 | 0 | 3.4395 | -0.8589 | -10.77 | -10.809 | 6.678 | 7.1386 | -18.592 | 6.636 | 0 | 0 | 0 | 2.9074 | 0 | 2.6792 | 2.3443 | 6.3633 | 14.928 | 14.975 | 11.162 | 23.151 | 15.211 | -6.5499 | -1.8233 | 0.3133 | 1.17 | 1.08 | -15.783 | 1.1865 | 7.7579 | 1.026 | 2.6228 | 29.76 | -33.4 | -23.932 | -2.3499 | 24.414 | -0.1 | 17.576 | 3.6679 | -3.8714 | 1.6367 | 0.0645 |  | -12.98 | -8.682 | 8.5122 | -31.259 | 0.7816 | -11.929 | 134.39 | -3.3084 | -10.032 | 12.411 | 4.1189 | 8.7765 | 8.7983 | 6 | 11.441 | 13.124 | -7.5399 | 10.924 | 44.166 | 13.36 | 24.544 | 21.442 | 21.496 | -7.5248 | -9.4692 | -9.711 | 0 | 53.924 | 51.914 | -28.266 | -27.635 | -11.385 | -11.405 | 6.0599 | 6.03 | -31.1 | -31.2 | 0.4935 | -6.88 | 5.8636 | 19.003 | 18.508 | -19.1 | -32.4 | 17.5 | 16.6 | -18.374 | -18.263 | -52.786 | -52.902 | -271.75 | -4.1958 | 180.46 | 85.145 | 74.942 | 123.38 | 36.88 | 25.482 | 36.451 | 30.996 | -13.939 | 197 | -148.57 | 55.303 | -47.883 | 0.3528 | 8.8797 | -6.32 | -1.695 | -1.694 | 2.5599 | 3.0399 | -6.1421 | -9.4926 | 13.038 | -10.457 | 5.5999 | 2.779 | 2.7279 | 2.024 | 2.3064 | 4.1639 | 3.7908 | 3.7067 |  | 15.699 | 9.9462 | -0.39 | 0.37 | 0 | -18.095 | -18.775 | 1.6268 | 13.651 | -13.341 | 0 | -16.7 | -0.8 | 0 | -124.6
30/03/2025 | 06:00 | 0 | 5.9942 | -12.639 | 3.1775 | 7.8298 | 0 | 14.731 |  | 0 | 8.0257 | 9.6711 | -15.539 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 5.0499 | 5.6003 | 4.1139 | 4.0397 | 6.9428 | 0 | 5.2284 | 2.4431 |  | -0.8217 | -0.102 | -0.058 | 5.4179 | -6.6599 | -13.2 | 1.498 | 0.214 | -15.039 | -15.029 | -10 | -9.5 | -9.46 | 2.395 | 3.1206 | 15.481 | 15.543 | -11.472 | -20.629 | -19.349 | 13.821 | 13.196 | 0 | -21.567 | 4.3523 | 22.853 | -14.952 | -4.7883 | 0 | 0 | -14.45 | -13.068 | -0.9344 | 1.3141 | 8.1017 | -0.2231 | 0 | 0 | -114.78 | 22.37 | 22.644 | 36.837 | -177.91 | -9.1669 |  |  | 10.737 | 9.34 | 6.0399 | -11.76 | 3.5299 | -13.659 | -13.257 | 18.826 | 17.82 | -0.7917 | -1.6346 | -2.098 | 7.8408 | 16.597 | 2.88 | 6.412 | 46.7 | -28.7 | -1.6599 | 37.28 | 37.182 | 36.409 | 69.616 | 68.646 | -27.833 | -45.587 | -28.42 | 2.7432 | 29.1 | 15.3 | 7.1923 | 7.4249 | -9.6999 | 25.512 | -18.17 | -18.424 | 29.083 | 0.015 | -4.9554 | 13.899 | 14.699 | -7.7734 | -0.748 | 50.315 | 5.0155 | -0.23 | -5.83 | 4.9275 | -32.016 | -10.08 | -10.239 | 28.3 | 15.13 | -32.927 | -16.181 | -31.931 | -29.754 | 0 | -13.509 | -19.412 | -20.366 | -15.817 | -23.939 | -11.815 | -131.99 | 0.9653 | 0 | -8.7814 | -9.1025 | 8.8816 | -7.6857 | -8.7923 | -4.1 | -17.98 | -17.674 | 3.876 | 12.739 | -9.22 | 1.8999 | 3.3904 | -6.0998 | -12.195 | -12.152 | 7.0302 | 8.3341 | -22.618 | 6.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0094 | 1.842 | 11.052 | 13.775 | 14.055 | 14.728 | 23.876 | 12.032 | -8.4999 | -1.5486 | 0.3152 | 1.24 | 3.1 | -15.364 | 0 | 7.4429 | 1.0559 | 2.6528 | 28.52 | -34.501 | -25.511 | -2.6299 | 22.425 | -0.1 | 18.331 | 3.514 | -3.6625 | 1.6335 | 0.0645 |  | -12.438 | -6.535 | 7.325 | -31.848 | -1.8098 | -12.175 | 139.06 | -3.5227 | -10.856 | 12.659 | 4.1189 | 9.0255 | 9.004 | 4 | 10.813 | 11.157 | -7.96 | 13.589 | 46.36 | 9.0695 | 20.832 | 19.324 | 18.824 | -6.1676 | -9.0433 | 0 | -11.003 | 53.924 | 51.914 | -30.821 | -30.211 | -10.368 | -10.596 | 8.38 | 8.3699 | -31.2 | -33.5 | 1.2314 | -8.3999 | -1.2794 | 20.184 | 20.051 | -19.1 | -32 | 19.6 | 18.7 | -18.31 | -18.336 | -45.168 | -44.236 | -278.55 | -13.636 | 173.91 | 95.17 | 65.618 | 100.01 | 49.29 | 29.013 | 32.489 | 26.386 | 7.6395 | 201.34 | -164.34 | 42.306 | -36.23 | 0.7507 | 8.8797 | -6.8 | -1.7539 | -1.7719 | 2.72 | 3.8399 | -6.4095 | -9.813 | 13.304 | -10.341 | 5.3 | 1.5069 | 0.857 | 2.1128 | 2.4335 | 3.4479 | 3.1362 | 2.9917 |  | 15.699 | 10.701 | -0.21 | 0.37 | 0 | -18.064 | -18.439 | 1.3811 | 13.922 | -13.538 | 0 | -17.399 | -1.3999 | 0 | -126.99
30/03/2025 | 06:30 | 0 | 5.9151 | -12.398 | 3.4417 | 7.9463 | 0 | 14.731 |  | 0 | 7.1337 | 8.5443 | -13.319 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 4.8307 | 4.0575 | 3.8671 | 3.7234 | 6.564 | 0 | 4.9431 | 2.4132 |  | -1.0322 | -0.303 | -0.286 | 4.5659 | -6.6599 | -13.2 | 1.2949 | 0.22 | -17.42 | -17.43 | -10 | -8.4799 | -8.52 | 1.2124 | 3.0256 | 17.501 | 20.797 | -13.585 | -22.639 | -21.418 | 9.7702 | 12.641 | 0 | -19.424 | 4.7468 | 24.107 | -21.548 | -4.7883 | 0 | 0 | -12.702 | -12.686 | -0.1188 | 1.3141 | 6.2506 | -1.6339 | 0 | 0 | -116.39 | 16.052 | 16.083 | 55.1 | -187.82 | -9.1669 |  |  | 7.5445 | 9.13 | 5.34 | -13.63 | 1.6799 | -11.65 | -11.65 | 16.205 | 14.195 | -3.3935 | -2.4873 | -2.704 | 6.8065 | 19.697 | 2.88 | 6.412 | 52.9 | -34.799 | -1.21 | 36.723 | 36.26 | 36.043 | 65.84 | 66.208 | -28.276 | -39.871 | -28.694 | 2.6457 | 27.09 | 14.109 | 7.1923 | 7.4249 | -9.3 | 25.512 | -20.815 | -21.02 | 42.448 | 0.0156 | -4.7798 | 16.299 | 17.1 | 0.0067 | -0.748 | 48.738 | 5.0155 | -0.28 | -5.15 | 3.6315 | -32.016 | -9.93 | -10.02 | 26.93 | 14.06 | -41.454 | -20.59 | -32.759 | -31.445 | 0 | -20.447 | -26.85 | -27.294 | -22.938 | -26.688 | -10.845 | -153.84 | 6.1009 | 0 | -9.3329 | -9.1391 | 11.063 | -5.2914 | -5.422 | -16.9 | -18.29 | -17.62 | 4.0551 | 13.069 | -9.63 | 0 | 3.6817 | -2.5982 | -11.169 | -11.264 | 5.7429 | 9.1118 | -22.954 | 6.9412 | 0 | 0 | 2.6425 | 0 | 0 | 0.3349 | 0 | 5.0236 | 13.758 | 14.46 | 9.4197 | 20.126 | 12.911 | -7.9099 | -2.1235 | 0.2978 | 1.45 | 3.09 | -12.963 | 0 | 7.4289 | 0.868 | 2.8036 | 28.93 | -32.272 | -23.417 | -2.9499 | 21.706 | -0.1 | 17.487 | 2.7696 | -2.9213 | 1.5412 | 0.0645 |  | -12.428 | -6.027 | 5.9929 | -30.923 | 5.6768 | -12.042 | 127.47 | -4.1571 | -10.806 | 13.287 | 4.3574 | 8.2711 | 8.2287 | 4 | 8.7762 | 10.321 | -11.729 | 13.785 | 53.781 | 0 | 16.118 | 18.491 | 19.089 | -5.215 | -8.1836 | 0 | -11.237 | 47.568 | 46.704 | -31.359 | -30.634 | -10.828 | -11.111 | 10.739 | 10.699 | -34.599 | -33.9 | 1.1087 | -6.7199 | -1.0972 | 19.634 | 19.502 | -19.5 | -32.4 | 19.6 | 18.7 | -18.31 | -18.336 | -48.518 | -51.731 | -277.32 | -12.291 | 167.08 | 91.88 | 76.338 | 105.44 | 45.618 | 22.394 | 30.744 | 30.648 | 5.9734 | 192.92 | -162.9 | 36.004 | -30.056 | 1.0803 | 8.8797 | -6.7199 | -1.575 | -1.597 | 2.5599 | 2.88 | -6.3987 | -8.5831 | 12.745 | -10.283 | 4.1999 | -0.411 | -1.343 | 2.0863 | 2.3401 | 4.5697 | 3.4659 | 3.6912 |  | 15.699 | 9.5751 | -0.07 | 0.37 | 0 | -19.428 | -19.497 | 3.2861 | 15.314 | -14.566 | 0 | -17.1 | -1 | 0 | -130.14
30/03/2025 | 07:00 | 0 | 1.8941 | -4.4285 | 3.4422 | 7.3779 | 0 | 13.502 |  | 0 | 5.5128 | 6.7594 | -17.76 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 4.4772 | 8.6379 | 3.6058 | 3.3833 | 5.9684 | 0 | 4.2823 | 2.3324 |  | -1.1187 | -1.0599 | -0.993 | 4.5669 | -2.22 | -13.2 | 1.536 | 0.216 | -11 | -10.97 | -10 | -15.539 | -15.56 | 1.077 | 3.3348 | 19.374 | 19.648 | -14.3 | -22.639 | -23.549 | 25.984 | 20.645 | 0 | -22.907 | 5.9305 | 32.501 | -21.479 | -4.7883 | 0 | 0 | -10.909 | -10.991 | -0.1917 | 1.3141 | 3.7386 | -1.5264 | 0 | 0 | -118.9 | 16.235 | 15.533 | 48.475 | -193.46 | -9.1669 |  |  | 6.4966 | 9.31 | 5.3299 | -14.069 | 1.38 | -9.2388 | -9.1048 | 11.012 | 9.049 | -2.1147 | -1.2169 | -1.3517 | 4.0161 | 19.321 | 2.88 | 6.412 | 51.799 | -35.4 | -1 | 36.938 | 37.184 | 35.857 | 66.121 | 66.647 | -27.227 | -40.445 | -27.605 | 2.5336 | 27.229 | 13.899 | 7.0361 | 7.2296 | -8.4899 | 25.512 | -21.567 | -21.389 | 40.902 | 0.0156 | -4.3195 | 16.299 | 17.1 | 0.0067 | -0.374 | 49.685 | 5.3866 | 0.08 | -5.23 | 2.808 | -42.157 | -9.59 | -9.68 | 26.16 | 14.33 | -41.418 | -20.763 | -30.897 | -29.181 | 0 | -18.556 | -25.638 | -24.275 | -21.266 | -24.178 | -10.176 | -145.77 | -0.1022 | 0 | -9.0221 | -8.6941 | 9.066 | -6.1663 | -6.4268 | -12.804 | -15.631 | -15.005 | 3.4011 | 11.349 | -9.46 | -1.3999 | 3.7263 | -5.6347 | -10.761 | -11.204 | 4.8336 | 5.8654 | -21.489 | 7.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0047 | -0.5024 | 14.401 | 12.082 | 11.308 | 14.512 | 22.513 | 7.4329 | -8.4799 | -0.7997 | 0.2538 | 1.02 | 1.67 | 0 | 0 | 7.5769 | 0.721 | 2.8236 | 34.65 | -32.844 | -25.681 | -2.1999 | 14.689 | -0.1 | 19.521 | 3.8532 | -4.1337 | 1.5416 | 0.0645 |  | -9.5629 | -1.868 | 8.7609 | -33.444 | 2.8332 | -14.2 | 135.5 | -3.6398 | -10.997 | 11.63 | 3.7431 | 8.1173 | 8.03 | 3.0217 | 6.2208 | 9.7594 | -12.569 | 17.116 | 61.981 | 0 | 10.378 | 15.189 | 17.768 | 0 | -7.0103 | -9.546 | -11.065 | 47.568 | 46.704 | -36.693 | -35.671 | -2.9141 | -2.4107 | 13.25 | 13.22 | -34.2 | -34.4 | 1.0904 | -7.0399 | 8.3588 | 19.154 | 18.875 | -19.1 | -31.2 | 23.899 | 23.1 | -18.544 | -18.593 | -44.795 | -51.468 | -281.62 | -12.958 | 149.46 | 88.649 | 77.964 | 120.99 | 46.288 | 16.732 | 28.487 | 25.673 | -13.346 | 189.58 | -165.02 | 30.249 | -23.897 | -0.6091 | 8.8797 | -9.68 | -1.352 | -1.3639 | 5.84 | 0.24 | -6.0583 | -6.3553 | 12.776 | -10.252 | 2.5999 | -1.406 | -1.019 | 2.0325 | 2.293 | 5.1723 | 3.6915 | 3.267 |  | 13.899 | 8.8522 | 0.03 | 0.37 | 0 | -20.199 | -20.319 | 3.9949 | 15.502 | -15.258 | 0 | -15.1 | -3 | 0 | -137.71
30/03/2025 | 07:30 | 0 | 1.9221 | -4.1408 | 3.4021 | 7.3484 | 0 | 13.76 |  | 0 | 6.3018 | 7.6187 | -17.76 | -26.399 | 2.2 | 0.828 | -19.799 | 4.8557 | 11.731 | 3.9176 | 3.6741 | 6.4238 | 0 | 4.4724 | 2.3002 |  | -0.999 | -0.875 | -0.835 | 4.5219 | -2.22 | -11 | 1.391 | 0.218 | -7.86 | -7.8499 | -10 | -17.649 | -17.659 | 1.0978 | 3.1995 | 16.224 | 17.275 | -11.954 | -19.424 | -18.954 | 1.1145 | 1.0587 | 0 | -20.093 | 3.9578 | 20.694 | -21.531 | -4.7883 | 0 | 0 | -16.104 | -15.98 | -0.0693 | 1.3141 | 11.121 | -1.7758 | 0 | 0 | -122.07 | 21.576 | 21.942 | 29.43 | -184.31 | -9.1669 |  |  | 8.5225 | 9.52 | 5.59 | -13.1 | 1.7599 | -8.3011 | -8.4351 | 9.7725 | 7.2287 | -1.1661 | -2.2317 | -2.7096 | 10.861 | 17.993 | 2.88 | 6.412 | 48.4 | -30 | -0.95 | 35.576 | 35.539 | 34.948 | 64.149 | 64.861 | -26.044 | -49.638 | -18.323 | 2.3865 | 24.219 | 14.439 | 7.5048 | 7.7178 | -9.0599 | 25.512 | -18.529 | -18.218 | 33.946 | 0.0153 | -4.6143 | 16.299 | 17.1 | 0.0067 | 0.5669 | 49.369 | 6.6854 | 1.11 | -5.26 | 3.726 | -42.157 | -9.66 | -9.6599 | 27.02 | 14.3 | -36.272 | -18.045 | -27.629 | -26.49 | 0 | -13.709 | -18.503 | -18.943 | -19.354 | -21.513 | -10.464 | -124.01 | -13.01 | 0 | -8.5641 | -8.3748 | 13.365 | -7.7122 | -7.8725 | -14.852 | -18.651 | -18.491 | 2.7207 | 11.889 | -10.26 | 1 | 3.618 | -9.4365 | -14.246 | -14.212 | 3.7019 | 4.776 | -18.077 | 7.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5024 | -0.8373 | 27.63 | 10.964 | 10.983 | 24.365 | 32.39 | 4.3323 | -8.5199 | -1.1183 | 0.2273 | 0.32 | 2.32 | 0 | 0 | 7.5259 | 0.718 | 2.6476 | 33.18 | -36.562 | -30.081 | -2.1199 | 14.33 | -0.1 | 20.507 | 4.7927 | -5.1579 | 1.6321 | 0.0645 |  | -9.4997 | -2.284 | 7.5448 | -34.453 | -7.2174 | -14.995 | 148.69 | -2.5916 | -10.402 | 10.622 | 3.1032 | 8.1246 | 7.9509 | 2 | 4.5515 | 5.7969 | -14.25 | 17.69 | 57.396 | -6.1633 | 12.912 | 13.099 | 13.365 | 0 | 0 | -10.696 | -12.15 | 32.974 | 34.6 | -37.61 | -36.644 | -3.3025 | -4.0166 | 15.52 | 15.17 | -33.599 | -33.9 | 0.9677 | -5.84 | 11.346 | 17.341 | 17.212 | -18.6 | -31.2 | 24.299 | 23.399 | -18.539 | -18.624 | -54.096 | -39.394 | -284.34 | -18.391 | 129.01 | 85.942 | 79.841 | 131.12 | 43.719 | 17.305 | 27.415 | 24.766 | -15.423 | 188.53 | -166.07 | 26.436 | -21.763 | -0.2087 | 8.8797 | -9.52 | -1.409 | -1.416 | 5.5999 | -0.16 | -6.3802 | -5.7114 | 12.013 | -10.283 | 2.9 | 0.007 | -0.157 | 2.0123 | 2.3129 | 3.6394 | 3.5243 | 3.0837 |  | 13.3 | 9.4779 | 0.09 | 0.37 | 0 | -20.307 | -21.956 | 5.951 | 16.879 | -18.326 | 0 | -14.199 | -3.7 | 0 | -140.21
30/03/2025 | 08:00 | 0 | 1.7465 | -4.0831 | 4.0377 | 4.0585 | 0 | 6.8694 |  | 0 | 7.4857 | 9.1113 | -15.539 | -26.399 | 0 | 1.656 | -19.799 | 4.6076 | -2.4364 | 4.3361 | 4.1826 | 7.3007 | 0 | 2.6102 | 2.4344 |  | -0.9794 | -1.1649 | -1.148 | 3.591 | -4.44 | -11 | -0.152 | 0.239 | -10.77 | -10.789 | -10 | -16.79 | -16.709 | 2.2995 | 2.9666 | 20.356 | 21.832 | -13.575 | -17.682 | -17.714 | -0.1603 | 0.3868 | 0 | -11.922 | 4.3523 | 23.762 | -27.458 | -4.7883 | 0 | 0 | -19.603 | -19.504 | -0.4854 | 1.3141 | 15.661 | -1.4751 | 0 | -0.0889 | -118.1 | 23.621 | 23.499 | 31.073 | -173.57 | -9.1669 |  |  | 9.5803 | 9.68 | 5.71 | -12.5 | 2.7 | -11.382 | -11.248 | 15.201 | 13.56 | -1.7717 | -6.8707 | -6.6404 | 15.521 | 15.317 | 2.88 | 6.412 | 46.7 | -26.7 | -1.11 | 35.152 | 34.815 | 33.796 | 62.898 | 63.796 | -18.79 | -42.533 | -25.385 | 2.8633 | 23.989 | 15.77 | 7.6611 | 7.8155 | -8.9899 | 25.512 | -16.666 | -16.418 | 34.475 | 0.0153 | -4.619 | 16.299 | 14.8 | 0.0055 | 1.5019 | 49.527 | 7.7987 | 1.83 | -5.11 | 4.1849 | -35.189 | -9.36 | -9.42 | 27.01 | 15.44 | -35.963 | -18.09 | -30.473 | -29.272 | 0 | -13.659 | -19.452 | -19.241 | -17.858 | -20.037 | -10.064 | -125.79 | -16.568 | 0 | -9.9103 | -9.7526 | 9.5069 | -6.1246 | -6.0225 | -4.1 | -17.133 | -16.619 | 0.7175 | 12.439 | -9.7899 | 4.3 | 3.8465 | -5.5939 | -13.37 | -13.446 | 2.982 | 2.4654 | -25.834 | 6.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 2.0094 | 11.554 | 14.295 | 14.177 | 8.5745 | 17.4 | 5.4602 | -9.9399 | -0.9059 | 0.2785 | 0.8 | 3.45 | 0 | 0 | 7.5909 | 0.757 | 2.5645 | 36.59 | -28.76 | -22.47 | -1.6599 | 17.483 | -0.1 | 19.925 | 4.4294 | -4.623 | 1.7774 | 0.0337 |  | -8.9771 | -3.748 | 10.035 | -33.444 | 4.6444 | -13.636 | 133.35 | -2.7171 | -10.413 | 10.901 | 2.7739 | 8.1978 | 8.2208 | 1 | 3.3046 | 4.0324 | -18.02 | 19.959 | 61.547 | -13.766 | 7.7112 | 10.01 | 10.838 | 0 | 0 | -11.684 | -13.684 | 32.974 | 34.6 | -38.385 | -37.385 | -5.8955 | -5.4574 | 18.54 | 18.489 | -34.4 | -34.299 | 0.8267 | -2.72 | 11.599 | 17.267 | 17.129 | -17.899 | -31.1 | 23 | 22.6 | -18.747 | -18.607 | -58.162 | -38.526 | -287.2 | -18.542 | 131.87 | 78.419 | 91.263 | 138.34 | 40.451 | 5.4703 | 21.418 | 21.513 | -26.475 | 178.84 | -163.67 | 18.713 | -14.816 | -0.3748 | 8.8797 | -9.92 | -1.416 | -1.409 | 6.6399 | -0.8 | -6.0799 | -4.744 | 10.081 | -9.871 | 3.2999 | 0.73 | 1.1169 | 2.0536 | 2.335 | 4.0133 | 3.3912 | 3.3138 |  | 14.1 | 9.1523 | 0.1 | 0.37 | 4.5202 | -21.319 | -23.151 | 7.4124 | 16.956 | -17.992 | 0 | -14.8 | -3.2 | 0 | -131.55
30/03/2025 | 08:30 | 0 | 2.0245 | -4.5905 | 4.1613 | 4.6551 | 0 | 8.1334 |  | 0 | 8.6117 | 10.359 | -11.1 | -26.399 | 2.2 | 1.656 | -19.799 | 4.7617 | -3.0363 | 4.9014 | 4.8274 | 8.0503 | 0 | 2.962 | 2.4491 |  | -0.9554 | 1.054 | 1.0149 | 2.668 | -8.88 | -11 | -1.939 | 0.245 | 8.0699 | 8.09 | -10 | -14.02 | -14 | 3.4827 | 3.6678 | 8.5796 | 12.395 | -16.954 | 30.944 | 31.951 | 16.415 | 10.997 | 0 | -29.471 | 4.7468 | 23.495 | 0 | -4.7883 | 0 | 0 | -15.895 | -14.613 | -2.4208 | 1.3141 | 19.272 | 3.621 | 2.327 | 1.5038 | 0 | 47.364 | 47.029 | -25.3 | -63.085 | -9.1669 |  |  | 9.6801 | 6.8099 | 3.48 | -12.25 | 1.96 | -14.731 | -14.329 | 23.119 | 20.895 | -0.2481 | 0.5471 | 0.3518 | 19.015 | 14.527 | 2.88 | 6.412 | 52.599 | -27.299 | -1.24 | 39.337 | 40.022 | 39.055 | 73.336 | 73.451 | -23.775 | -61.048 | -13.204 | 2.8952 | 22.59 | 14.42 | 8.5986 | 8.6944 | -9.8299 | 25.512 | -16.254 | -16.264 | 26.389 | 0.0148 | -5.021 | 11.6 | 12.5 | 0.0067 | 2.6239 | 48.738 | 9.4686 | 3.15 | -4.81 | 5.373 | -35.189 | -9.4 | -9.5799 | 28.82 | 16.48 | -25.581 | -12.336 | -32.606 | -31.281 | 12.334 | -1.9431 | -10.023 | -9.1323 | -16.544 | -22.573 | -11.821 | -64.81 | 0 | 0 | -10.949 | -10.614 | 10.545 | -1.6332 | -2.61 | -16.9 | -19.675 | -19.451 | 1.9365 | 12.649 | -9.3199 | 0 | 3.5115 | 2.3931 | -14.999 | -14.849 | 4.143 | 2.4282 | -21.637 | 6.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3443 | 4.8562 | -7.7029 | 15.049 | 16.189 | -2.1469 | 9.3074 | 10.03 | -10.809 | -0.201 | 0.2621 | -0.01 | 3.59 | -9.9215 | 1.194 | 7.6639 | 0.773 | 2.8302 | 37.06 | -21.148 | -14.204 | -1.7799 | 18.576 | -0.1 | 30.157 | 10.098 | -10.77 | 1.8757 | 0.0337 |  | -10.285 | 2.211 | 11.28 | -39.242 | -24.194 | -11.979 | 196.62 | -4.3129 | -9.6188 | -4.7008 | 1.9365 | 8.3004 | 8.2287 | 1 | 1.6593 | 2.2301 | -15.089 | 17.556 | 52.198 | -19.186 | 17.373 | 3.4737 | 3.9885 | 0 | 0 | -12.511 | -14.348 | 17.497 | 17.904 | -36.742 | -36.182 | -7.6618 | -7.4653 | 21.79 | 21.76 | -36 | -36.2 | 1.0904 | -0.08 | 20.561 | 11.462 | 11.495 | -17.399 | -32.4 | 20.5 | 20 | -18.697 | -18.68 | -86.624 | 0 | -291.25 | -25.742 | 188.34 | 86.369 | 83.751 | 141.5 | 42.976 | 14.239 | 19.892 | 16.563 | -32.438 | 190.78 | -166.41 | 28.881 | -23.808 | -1.9665 | 8.8797 | -10.399 | -1.3689 | -1.375 | 6.8 | -2.24 | -6.0252 | -3.1906 | 9.8741 | -12.187 | 4.3 | -0.448 | -0.967 | 2.0535 | 2.3204 | 4.2351 | 3.7317 | 3.4704 |  | 17.299 | 8.7128 | 0.12 | 0.37 | 5.8056 | -22.541 | -24.456 | 8.812 | 18.124 | -19.373 | 0 | -19 | 0.8 | 0 | -109.57
30/03/2025 | 09:00 | 0 | 1.9128 | -4.183 | 4.2282 | 4.8928 | 0 | 8.9937 |  | 8.9509 | 3.2888 | 4.642 | -13.319 | -26.399 | 2.2 | 1.656 | -22 | 4.9266 | -1.1871 | 4.932 | 4.8779 | 8.2545 | 0 | 2.6623 | 2.4636 |  | -0.98 | 1.0379 | 1.047 | 3.276 | -6.6599 | -11 | -2.0079 | 0.26 | 8.52 | 8.64 | -10 | -14.46 | -14.619 | 4.1199 | 3.5476 | 11.906 | 15.429 | -16.305 | 31.748 | 32.939 | 1.4064 | 1.2973 | 0 | -24.648 | 3.5632 | 15.871 | 0 | -4.7883 | 0 | 0 | -18.057 | -17.987 | -3.4616 | 1.3141 | 18.475 | 4.0843 | 2.9978 | 2.099 | 0 | 48.402 | 48.554 | -26.295 | -57.168 | -9.1669 |  |  | 11.765 | 7.01 | 3.45 | -11.199 | 3.5399 | -13.793 | -13.659 | 23.348 | 22.111 | 0 | -2.4598 | -2.3638 | 17.474 | 13.505 | 2.88 | 6.412 | 53.4 | -24.299 | -1.4299 | 39.231 | 38.202 | 37.073 | 73.994 | 73.89 | -15.665 | -57.969 | -19.904 | 3.4026 | 24.28 | 15.699 | 9.2236 | 9.378 | -10.309 | 25.512 | -14.556 | -14.673 | 25.627 | 0.0148 | -5.3424 | 11.6 | 10.199 | 0.0055 | 3.746 | 49.054 | 10.581 | 4.0399 | -4.85 | 6.156 | -23.423 | -9.03 | -9.17 | 29.1 | 17.69 | -24.381 | -12.09 | -32.473 | -30.427 | 13.538 | 0.3864 | -7.5699 | -8.2592 | -15.398 | -21.264 | -12.118 | -64.129 | 0 | 0 | -11.51 | -11.067 | 9.9665 | -1.0953 | -2.1084 | -15.364 | -19.854 | -19.571 | 1.0191 | 12.5 | -9.05 | -0.1 | 3.5307 | 2.184 | -15.126 | -15.013 | 4.7817 | 0.3254 | -15.706 | 6.6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8467 | 4.1864 | -6.5307 | 16.039 | 15.997 | -0.4825 | 11.137 | 16.822 | -14.059 | 0.2019 | 0.2804 | -0.17 | 3.73 | -15.086 | 1.2889 | 7.6919 | 0.737 | 3.4663 | 31.34 | -26.126 | -18.692 | -1.3299 | 17.115 | -0.1 | 30.345 | 10.302 | -11.051 | 1.9661 | 0.0337 |  | -10.285 | 0.409 | 12.671 | -38.402 | -28.226 | -12.501 | 201.76 | -4.1152 | -9.0977 | -4.129 | 2.1615 | 8.337 | 8.3395 | 0.2166 | 2.2085 | 2.6331 | -16.76 | 19.943 | 49.589 | -23.411 | 21.123 | 4.0947 | 5.2676 | 0 | -5.4884 | 0 | 0 | 17.497 | 17.904 | -34.682 | -34.27 | -7.8469 | -7.6289 | 21.12 | 21.25 | -37.299 | -37.099 | 1.0904 | 1.44 | 13.895 | 16.233 | 16.121 | -17.299 | -35.799 | 19.2 | 18.7 | -18.697 | -18.475 | -91.93 | 0 | -293.83 | -24.838 | 227.39 | 88.498 | 81.681 | 140.49 | 41.829 | 16.015 | 17.007 | 17.776 | -28.39 | 190.54 | -164.61 | 30.218 | -23.76 | -2.8821 | 8.8797 | -11.92 | -1.3439 | -1.3569 | 8.72 | -3.1199 | -5.9639 | -1.7868 | 9.3186 | -13.475 | 4.5999 | -1.6469 | -1.863 | 2.097 | 2.3705 | 3.2854 | 3.8618 | 3.9164 |  | 20.6 | 9.4624 | 0.15 | 0.37 | 6.1311 | -21.208 | -22.351 | 8.58 | 16.616 | -17.822 | 0 | -21.799 | 3.7999 | 0 | -111.73
30/03/2025 | 09:30 | 0 | 2.3595 | -4.9998 | 4.4562 | 5.3999 | 0 | 9.8898 |  | 9.9769 | 3.8378 | 5.3162 | -13.319 | -26.399 | 2.2 | 1.656 | -19.799 | 4.9001 | -5.4392 | 4.8816 | 4.7649 | 8.2615 | 0 | 2.2101 | 2.4411 |  | -0.994 | 1.3559 | 1.38 | 3.0189 | -4.44 | -8.8 | -1.7439 | 0.254 | 10.31 | 10.34 | -10 | -14.329 | -14.46 | 5.5496 | 3.9018 | 10.053 | 13.424 | -16.003 | 33.891 | 33.753 | 0.3452 | 0.5015 | 0 | -25.988 | 3.1687 | 15.276 | 0 | -4.7883 | 0 | 0 | -16.56 | -16.988 | -3.5989 | 1.3141 | 16.471 | 7.1329 | 3.3789 | 2.3681 | 0 | 72.603 | 72.298 | -43.159 | -19.786 | -9.1669 |  |  | 12.723 | 8.52 | 1.63 | -20.5 | 2.2699 | -12.855 | -12.587 | 21.578 | 19.488 | 0 | 18.65 | 18.692 | 16.023 | 24.22 | 2.88 | 6.412 | 78.599 | -46.599 | -1.5 | 47.447 | 47.226 | 46.262 | 84.761 | 85.388 | -22.36 | -75.625 | -10.711 | 3.6864 | 25.95 | 12.22 | 10.004 | 10.256 | -10.96 | 25.512 | -25.049 | -25.168 | 33.034 | 0.0145 | -5.7175 | 6.9 | 5.4 | 0.0067 | 4.681 | 50.631 | 12.251 | 5.28 | -5.22 | 6.7365 | -23.423 | -9.0399 | -9.14 | 29.5 | 18.46 | -31.381 | -15.309 | -30 | -29.09 | 16.769 | 2.4717 | -5.8866 | -6.44 | -6.2579 | -14.721 | -13.478 | -45.424 | 0 | 0 | -11.56 | -11.156 | 0 | -3.7315 | -4.2773 | 12.304 | -21.516 | -20.998 | -4.5005 | 0 | -9.05 | 1.1 | 3.6614 | -7.5393 | -14.374 | -14.237 | 4.6874 | -4.6684 | -15.67 | 6.5078 | 0 | 0 | 4.7028 | 4.8701 | 4.1289 | 3.8514 | 2.8467 | -7.7029 | 13.811 | 13.964 | -0.6933 | 13.648 | 16.5 | -14.579 | -0.3767 | 0.2538 | -0.22 | 3.65 | -16.18 | 1.2963 | 7.5949 | 0.737 | 3.3031 | 31.02 | -25.529 | -16.39 | -0.8 | 18.27 | -0.1 | 31.214 | 10.868 | -11.588 | 2.0255 | 0.0337 |  | -9.6032 | 0.012 | 11.53 | -37.814 | -36.736 | -12.298 | 213.51 | -3.228 | -8.956 | -5.2538 | 1.3401 | 7.9268 | 7.9272 | 0.5452 | 0 | 3.0164 | -13.829 | 17.026 | 51.874 | -21.515 | 15.419 | 4.511 | 5.3742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.497 | 17.904 | -34.166 | -33.628 | -9.0526 | -8.0286 | 17.969 | 17.92 | -32.9 | -33.4 | 1.1087 | 2.96 | 12.564 | 18.563 | 18.435 | -17.399 | -31.1 | 17.5 | 17 | -18.443 | -18.37 | -88.897 | 0 | -291.56 | -25.478 | 215.1 | 90.617 | 83.324 | 135.66 | 39.957 | 13.869 | 21.384 | 19.974 | -18.038 | 190.9 | -164.85 | 31.322 | -25.278 | -0.8191 | 8.8797 | -10 | -1.2569 | -1.281 | 7.1999 | -1.6 | -5.6773 | -3.4256 | 8.1162 | -10.078 | 4.4 | -0.77 | -0.728 | 2.085 | 2.3762 | 5.2046 | 4.8391 | 4.2747 |  | 15.5 | 9.5744 | 0.27 | 0.37 | 5.2346 | -21.052 | -23.487 | 7.0242 | 16.293 | -18.894 | 0 | -16.899 | -1.2 | 0 | -101.55
30/03/2025 | 10:00 | 0 | 2.461 | -5.2736 | 4.5032 | 5.8732 | 0 | 10.638 |  | 10.934 | 4.3158 | 5.7059 | -15.539 | -26.399 | 2.2 | 1.656 | -22 | 4.9275 | -5.3316 | 4.7914 | 4.6478 | 7.8854 | 0 | 2.1822 | 1.8 |  | -0.7165 | 1.631 | 1.643 | 3.097 | -4.44 | -8.8 | -1.738 | 0.267 | 12.26 | 12.399 | -10 | -13.329 | -13.43 | 5.6978 | 3.9116 | 7.8533 | 11.016 | -15.715 | 36.168 | 36.78 | -0.0822 | 0.0771 | 0 | -26.791 | 2.7741 | 13.081 | 0 | -4.7883 | 0 | 0 | -15.581 | -15.443 | -3.5505 | 1.3141 | 16 | 7.0648 | 3.4302 | 2.3207 | 0 | 75.106 | 75.228 | -46.594 | -16.584 | -9.1669 |  |  | 13.691 | 8.67 | 1.57 | -19.6 | 3.3099 | -17.41 | -16.74 | 26.988 | 24.557 | 0 | 16.694 | 16.33 | 14.723 | 22.399 | 2.88 | 6.412 | 78.4 | -43.799 | -1.45 | 46.869 | 46.409 | 45.807 | 85.335 | 85.75 | -17.01 | -79.088 | -9.0321 | 3.8027 | 30.42 | 12.75 | 10.629 | 10.647 | -11.63 | 25.512 | -24.014 | -24.061 | 27.357 | 0.0144 | -5.9681 | 6.9 | 5.4 | 0.0067 | 5.99 | 52.208 | 14.107 | 6.48 | -5.82 | 6.7635 | -29.111 | -8.8 | -8.97 | 30.22 | 19.47 | -27.218 | -13.709 | -33.039 | -31.527 | 20.769 | 5.812 | -2.126 | -2.508 | -8.3878 | -17.888 | -13.943 | -40.575 | 0 | 0 | -11.87 | -11.424 | 15.846 | 2.1235 | -1.3611 | -5.636 | -25.791 | -25.438 | 1.9326 | 12.21 | -5.71 | 3 | 3.9088 | 4.7559 | -14.848 | -14.642 | 4.7452 | 1.0366 | -12.96 | 6.8252 | 0 | 0 | 3.2212 | 3.4282 | 2.6266 | 8.2053 | 8.0379 | -3.3491 | 18.336 | 18.38 | 3.9608 | 18.346 | 18.38 | -12.779 | -0.4701 | 0.2667 | 0.7 | 0.97 | -17.412 | 1.2202 | 7.7199 | 0.702 | 3.3474 | 30.559 | -31.351 | -21.81 | -0.53 | 18.54 | -0.1 | 31.046 | 11.332 | -12.114 | 2.0601 | 0.0337 |  | -9.6032 | -1.42 | 11.177 | -36.806 | -41.684 | -11.314 | 217.59 | -2.5426 | -8.3224 | -5.7291 | 1.7527 | 7.7437 | 7.769 | 1.044 | 12.563 | 13.042 | -30.59 | 34.489 | 40.788 | -15.346 | 33.374 | -7.3297 | -7.308 | 0 | 0 | -12.633 | -13.728 | 17.497 | 5.6037 | -34.183 | -33.65 | -10.691 | -10.415 | 21.34 | 21.29 | -31.299 | -31.299 | 1.1618 | 3.8399 | 8.2852 | 20.066 | 20.08 | -17.399 | -27.299 | 17.5 | 17 | -18.424 | -18.347 | -98.604 | 0 | -288.99 | -20.87 | 180.5 | 78.328 | 87.585 | 141.14 | 36.619 | 5.4638 | 16.639 | 16.653 | -27.069 | 182.15 | -161.59 | 25.127 | -20.345 | -0.6091 | 8.8797 | -8.96 | -1.2669 | -1.278 | 5.6799 | -1.12 | -5.2505 | -4.509 | 6.1539 | -6.3553 | 3.0999 | 0.312 | 0.041 | 2.0294 | 2.3007 | 4.3759 | 3.9261 | 3.7749 |  | 10.399 | 9.525 | 0.33 | 0.37 | 10.046 | -23.162 | -26.502 | 12.98 | 19.548 | -22.237 | 2.3587 | -11.1 | -6.1999 | 0 | -97.31
30/03/2025 | 10:30 | 0 | 2.3879 | -5.5238 | 4.6487 | 5.7879 | 0 | 10.54 |  | 11.95 | 4.8438 | 5.7581 | -11.1 | -28.6 | 6.5999 | 2.4839 | -24.2 | 4.8271 | -4.9524 | 4.6773 | 4.5289 | 7.8587 | 0 | 2.3762 | 1.8265 |  | -0.808 | 1.901 | 1.801 | 3.2749 | -4.44 | -6.6 | -1.8689 | 0.279 | 15.67 | 16.42 | -10 | -12.47 | -12.199 | 5.9536 | 3.3605 | 2.9235 | 7.4589 | -16.268 | 41.393 | 45.945 | 16.876 | 7.2591 | 0 | -30.676 | 4.3523 | 12.773 | 0 | -4.7883 | 0 | 0 | -10.014 | -10.401 | -3.5885 | 1.3141 | 12.912 | 7.0377 | 4.174 | 2.8664 | 0 | 74.861 | 76.235 | -31.518 | -11.715 | -9.1669 |  |  | 14.899 | 9.06 | 2.25 | -19.159 | 4.3299 | -20.357 | -20.357 | 27.523 | 27.433 | 0 | 13.853 | 13.912 | 14.854 | 17.853 | 2.88 | 6.412 | 71.8 | -33.7 | -1.69 | 43.865 | 43.061 | 41.988 | 78.41 | 79.285 | -15.989 | -76.082 | -1.5464 | 3.8764 | 27.01 | 15.029 | 11.254 | 11.233 | -11.8 | 25.512 | -18.073 | -18.541 | 20.076 | 0.0141 | -6.2429 | 4.5 | 5.4 | 0.0067 | 6.7381 | 51.419 | 15.035 | 7.3 | -5.36 | 7.29 | -29.111 | -9.19 | -9.42 | 32.069 | 19.71 | -22.709 | -10.454 | -35.771 | -33.063 | 26.533 | 10.458 | 1.3569 | 2.4227 | -11.649 | -20.323 | -15.118 | -52.427 | 0 | 0 | -11.951 | -12.327 | 8.848 | -3.2561 | -5.207 | 11.28 | -28.01 | -27.95 | 2.7444 | 0 | -8.05 | -1.5 | 3.7511 | -5.3603 | -14.283 | -14.223 | 4.5517 | 0.1301 | -15.257 | 6.575 | 0 | 0 | 0 | 2.563 | 0 | 11.219 | 11.052 | -8.3728 | 19.974 | 19.984 | 5.8019 | 18.458 | 25.411 | -10.789 | 0.894 | 0.2804 | 0.81 | 1.48 | -28.236 | 1.3242 | 7.7829 | 0.71 | 3.376 | 29.61 | -32.712 | -20.497 | -0.58 | 18.292 | -0.1 | 31.944 | 11.19 | -11.651 | 2.1391 | 0.0337 |  | -8.7028 | -1.348 | 13.331 | -37.142 | -41.505 | -9.334 | 223.41 | -2.4336 | -9.5212 | -4.2837 | 2.5084 | 8.901 | 8.9644 | 1.9137 | 14.335 | 14.074 | -28.92 | 36.635 | 48.459 | -18.466 | 25.938 | -4.7947 | -5.7719 | 0 | 10.11 | -13.76 | -14.956 | 5.2372 | 5.6037 | -34.474 | -34.001 | -11.395 | -10.806 | 22.729 | 22.459 | -30.6 | -29.7 | 1.1252 | 5.28 | 15.494 | 21.385 | 21.005 | -16.899 | -26.5 | 17.5 | 17 | -18.424 | -18.646 | -95.662 | 0 | -288.64 | -19.828 | 173.43 | 81.254 | 88.91 | 141.2 | 38.321 | 11.666 | 15.616 | 18.136 | -27.848 | 177.8 | -160.18 | 20.174 | -15.424 | -0.6091 | 8.8797 | -8.4799 | -1.222 | -1.235 | 5.0399 | -0.72 | -5.3963 | -4.7165 | 6.0379 | -7.0603 | 3.4 | 0.743 | -0.11 | 2.0005 | 2.4438 | 3.7671 | 2.6896 | 3.4491 |  | 11.6 | 12.977 | 0.44 | 0.37 | 0 | -5.1493 | -29.149 | 4.2236 | 0 | -32.711 | -1.4416 | -11.3 | -6.6999 | 0 | -92.969
30/03/2025 | 11:00 | 0 | 2.6109 | -5.5719 | 4.9783 | 6.4948 | 0 | 11.692 |  | 13.613 | 5.5478 | 6.9145 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 2.4839 | -22 | 5.0966 | -16.003 | 5.1851 | 4.8815 | 8.6731 | 0 | 2.4328 | 1.9484 |  | -0.5302 | 1.4579 | 1.491 | 3.0099 | -2.22 | -6.6 | -2.084 | 0.264 | 11.25 | 10.75 | -10 | -13.34 | -13.52 | 6.392 | 4.0005 | 10.667 | 13.205 | -12.422 | 39.384 | 40.151 | 7.7565 | 10.778 | 0 | -29.069 | 3.9578 | 18.91 | 0 | -4.7883 | 0 | 0 | -15.565 | -17.345 | -5.8926 | 1.3141 | 18.838 | 8.0151 | 4.0192 | 2.6895 | 0 | 100.07 | 100.25 | -44.457 | 29.824 | -9.1669 |  |  | 18.102 | 8.7899 | 2.0999 | -18 | 5.19 | -19.285 | -19.553 | 35.558 | 33.874 | 0 | 18.781 | 18.481 | 18.281 | 21.73 | 2.88 | 6.412 | 81.699 | -42.099 | -1.73 | 50.626 | 49.744 | 49.919 | 93.989 | 95.41 | 1 | -93.582 | -5.7795 | 4.058 | 23.239 | 12.939 | 11.567 | 11.526 | -12.09 | 25.512 | -23.028 | -22.473 | 26.981 | 0.0141 | -6.3132 | 0 | 2.2999 | 0.0031 | 7.4861 | 49.685 | 15.962 | 8.03 | -4.93 | 7.128 | -28.471 | -9.06 | -9.25 | 33 | 20.84 | -26.945 | -13.3 | -37.141 | -36.372 | 25.138 | 8.7245 | -1.4636 | -1.7462 | -10.599 | -19.519 | -14.738 | -38.062 | 0 | 0 | -12.369 | -11.806 | 11.241 | 1.3019 | 0.4064 | -17.412 | -27.118 | -26.826 | 1.8628 | 12.139 | -8.8599 | 1.8999 | 3.8731 | 1.7325 | -14.252 | -14.34 | 4.6182 | -0.5915 | -20.952 | 6.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 9.7124 | -18.252 | 21.149 | 21.715 | -3.5181 | 9.6037 | 24.488 | -12.159 | -1.609 | 0.2804 | 1.49 | 2.25 | -25.226 | 1.3028 | 7.4999 | 0.8 | 3.3565 | 31.139 | -22.421 | -11.756 | -0.61 | 20.16 | -0.1 | 32.118 | 10.361 | -11.126 | 2.2578 | 0.0337 |  | -10.606 | -2.557 | 13.843 | -37.31 | -32.607 | -9.6504 | 208.06 | -2.4662 | -11.312 | -4.4076 | 2.7792 | 8.7618 | 8.7983 | 2.1575 | 17.559 | 17.189 | -31.01 | 31.659 | 41.181 | -14.237 | 29.937 | -13.275 | -12.071 | 6.0502 | 14.027 | -12.155 | -13.539 | 5.2372 | 5.6037 | -34.238 | -33.144 | -12.731 | -12.688 | 18.35 | 18.309 | -28.899 | -28.5 | 1.1435 | 6.48 | 8.2372 | 21.832 | 21.842 | -16.899 | -25.2 | 17.899 | 17.399 | -18.424 | -18.355 | -101.15 | 0 | -288.73 | -21.013 | 206.45 | 84.625 | 89.309 | 130.02 | 40.156 | 10.496 | 24.33 | 17.776 | -26.504 | 186.83 | -163.66 | 25.43 | -20.769 | -0.2795 | 8.8797 | -6.96 | -1.2309 | -1.241 | 4.6399 | -0.32 | -5.0454 | -4.7745 | 7.8232 | -6.5903 | 2.4 | 0.874 | 0.593 | 2.1183 | 2.4307 | 3.3542 | 3.4936 | 3.6651 |  | 9.5 | 10.091 | 0.41 | 0.37 | 0 | -7.7708 | -30.807 | 2.24 | 3.38 | -35.458 | 0 | -10.899 | -7.3 | 0 | -82.051
30/03/2025 | 11:30 | 0 | 3.1071 | -6.5482 | 4.9783 | 6.9612 | 0 | 13.08 |  | 14.142 | 5.8468 | 7.2625 | -19.979 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -22 | 4.9043 | -10.074 | 4.2285 | 4.059 | 7.2087 | 0 | -0.1451 | 1.7048 |  | -0.6273 | 0.683 | 0.715 | 3.0689 | 0 | -6.6 | -2.2609 | 0.271 | 5.71 | 5.59 | -10 | -15.68 | -15.739 | 6.6991 | 3.7266 | 18.461 | 21.906 | -9.7832 | 26.791 | 29.104 | 1.7846 | 1.7227 | 0 | -17.548 | 3.1687 | 16.265 | 0 | -4.7883 | 0 | 0 | -23.78 | -24.801 | -5.8796 | 1.3141 | 20.417 | 8.3374 | 3.9181 | 2.7866 | 0 | 94.973 | 95.126 | -41.877 | 24.782 | -9.1669 |  |  | 18.871 | 8.97 | 2.3199 | -17.569 | 5.94 | -18.615 | -18.213 | 33.748 | 32.099 | 0 | 20.467 | 20.4 | 20.069 | 23.646 | 2.88 | 6.412 | 86.699 | -45.799 | -1.83 | 53.794 | 54.402 | 53.141 | 102.01 | 102.32 | -12.925 | -91.486 | -15.925 | 4.5073 | 23.389 | 12.47 | 12.348 | 12.307 | -12.479 | 25.512 | -24.769 | -24.62 | 31.536 | 0.0144 | -6.522 | 0 | 0 | 0.0031 | 8.0471 | 49.685 | 17.076 | 8.63 | -4.3 | 6.8445 | -28.471 | -9.09 | -9.1899 | 33.64 | 21.74 | -29.545 | -14.863 | -36.279 | -35.754 | 24.339 | 8.0477 | -2.1979 | -1.8065 | -11.969 | -18.958 | -14.395 | -40.129 | 0 | 0 | -12.189 | -11.816 | 14.239 | -0.5787 | -1.6312 | -12.804 | -26.958 | -26.467 | 3.2242 | 12.309 | -6.1999 | -2 | 3.9954 | -0.7813 | -14.747 | -14.653 | 4.4823 | 2.2097 | -15.228 | 6.6665 | 0 | 0 | 3.0014 | 2.8455 | 0 | 10.717 | 10.047 | -7.5355 | 22.021 | 22.453 | 0.5197 | 14.784 | 17.853 | -6.4599 | -1.8214 | 0.2895 | 1.21 | 2.13 | -16.495 | 1.2943 | 7.9529 | 0.773 | 3.1336 | 35.799 | -28.046 | -19.407 | -1.3399 | 20.151 | -0.1 | 32.308 | 10.102 | -10.806 | 2.3424 | 0.0337 |  | -10.477 | -2.714 | 13.477 | -37.562 | -28.275 | -13.466 | 201.24 | -2.9001 | -11.954 | -4.5989 | 2.6815 | 9.4283 | 9.4628 | 2 | 17.662 | 17.369 | -27.239 | 32.821 | 41.114 | -6.443 | 30 | -9.1987 | -7.8361 | 0 | 10.974 | -12.258 | -13.711 | 16.124 | 15.424 | -33.869 | -33.375 | -12.704 | -12.953 | 16.068 | 15.989 | -28.5 | -28.799 | 1.1087 | 7.44 | 4.8961 | 22.591 | 22.459 | -16.5 | -25.6 | 18 | 17.5 | -18.454 | -18.266 | -95.889 | 0 | -289.2 | -20.516 | 206.58 | 84.783 | 84.669 | 130.06 | 39.713 | 13.302 | 21.726 | 21.596 | -19.839 | 186.19 | -163.81 | 25.911 | -22.089 | -0.5603 | 8.8797 | -8.2399 | -1.24 | -1.251 | 4.88 | -0.32 | -5.0131 | -4.9485 | 7.5883 | -6.7368 | 2.9 | 1.0249 | 0.752 | 2.2288 | 2.4906 | 4.042 | 3.3274 | 3.8988 |  | 9.5 | 9.2834 | 0.47 | 0.37 | 0 | -7.3104 | -31.602 | 1.4756 | 3.2883 | -34.538 | 0 | -11.3 | -7.5 | 0 | -85.105
30/03/2025 | 12:00 | 0 | 3.0969 | -6.632 | 4.9382 | 6.7937 | 0 | 12.294 |  | 14.929 | 5.8788 | 7.4598 | -19.979 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 5.0403 | -11.06 | 4.149 | 3.9382 | 6.9343 | 0 | -0.4018 | 1.8419 |  | -0.6813 | 1.0169 | 1.065 | 4.6009 | 0 | -6.6 | -1.8409 | 0.29 | 7.73 | 7.9299 | -10 | -14.77 | -14.699 | 6.315 | 3.8621 | 13.649 | 18.013 | -11.179 | 31.48 | 29.821 | 12.891 | 14.91 | 0 | -24.112 | 4.7468 | 22.198 | 0 | -4.7883 | 0 | 0 | -19.771 | -22.683 | -4.6663 | 1.3141 | 21.687 | 6.8655 | 2.5655 | 1.7548 | 0 | 100.65 | 101.32 | -57.62 | 29.216 | -9.1669 |  |  | 19.959 | 9.09 | 2.6099 | -16.77 | 5.7899 | -18.213 | -18.615 | 31.237 | 29.035 | 0 | 19.234 | 19.021 | 21.044 | 22.129 | 2.88 | 6.412 | 85 | -43.7 | -1.86 | 54.168 | 53.18 | 51.668 | 100.21 | 100.12 | -21.886 | -95.209 | -9.4237 | 4.0296 | 22.18 | 13.27 | 12.192 | 12.112 | -12.639 | 25.512 | -23.098 | -23.254 | 28.153 | 0.014 | -6.5426 | 0 | 0 | 0.0055 | 8.2341 | 50.158 | 17.261 | 8.92 | -4.48 | 6.8175 | -28.961 | -9.3299 | -9.3999 | 34.069 | 21.3 | -26.509 | -13.645 | -34.742 | -33.172 | 26.403 | 9.8481 | 0.3835 | 0.9462 | -10.514 | -15.436 | -14.391 | -26.824 | 0 | 0 | -11.961 | -11.237 | 8.5884 | -3.0504 | -4.1159 | 3.6 | -26.626 | -26.134 | -0.0663 | 0 | -5.9699 | -2 | 3.7863 | -6.2091 | -14.167 | -14.075 | 3.9707 | -2.8789 | -18.432 | 6.813 | 0 | 0 | 2.8244 | 2.9182 | 0 | 10.717 | 10.549 | -12.224 | 21.851 | 21.605 | -1.0342 | 13.411 | 20.235 | -6.4599 | -1.9075 | 0.2895 | 0.84 | 1.5 | -18.254 | 1.1141 | 7.5039 | 0.737 | 2.3497 | 34.979 | -25.122 | -15.732 | -1.6099 | 20.021 | -0.1 | 32.734 | 10.198 | -11.017 | 2.3887 | 0.0337 |  | -10.477 | -2.297 | 10.987 | -37.478 | -32.101 | -11.363 | 208.31 | -2.4663 | -11.651 | -4.8811 | 2.6048 | 9.5895 | 9.5656 | 2.1173 | 15.269 | 17.888 | -26.819 | 28.812 | 39.736 | -11.948 | 28.237 | -10.757 | -9.5565 | 6.1201 | 12.658 | -12.659 | -13.401 | 16.124 | 15.424 | -34.238 | -33.221 | -11.746 | -12.272 | 18.68 | 18.67 | -28.6 | -28.6 | 1.1252 | 5.76 | 6.8528 | 21.939 | 21.666 | -16.5 | -26 | 17.799 | 17.399 | -18.361 | -18.465 | -100.46 | 0 | -289.78 | -19.953 | 198.83 | 81.991 | 87.39 | 130.35 | 39.881 | 10.1 | 20.643 | 22.084 | -18.247 | 182.81 | -162.54 | 23.662 | -19.888 | -0.3967 | 8.8797 | -8.3199 | -1.269 | -1.266 | 4.88 | 0 | -5.3121 | -5.2414 | 7.1488 | -6.1203 | 2.9 | 2.844 | 1.4939 | 2.1651 | 2.4697 | 3.9595 | 3.8809 | 2.8968 |  | 8.8 | 8.6359 | 0.58 | 0.37 | 0 | -7.5588 | -30.917 | 2.1189 | 3.3112 | -34.765 | 0 | -10.5 | -7.5999 | 0 | -86.561
30/03/2025 | 12:30 | 0 | 3.18 | -6.7165 | 4.9991 | 7.1137 | 0 | 13.696 |  | 14.977 | 6.1108 | 7.2454 | -19.979 | -28.6 | 2.2 | 3.312 | -22 | 4.9796 | -9.5557 | 3.9864 | 3.8377 | 7.0205 | 0 | -0.497 | 1.8067 |  | -0.6306 | 0.862 | 0.953 | 3.726 | 0 | -8.8 | -1.7419 | 0.276 | 8.06 | 7.86 | -10 | -15.409 | -15.029 | 6.1949 | 3.7006 | 14.045 | 18.273 | -9.8476 | 28.801 | 30.489 | 11.685 | 10.36 | 0 | -18.352 | 3.9578 | 20.578 | 0 | -4.7883 | 0 | 0 | -23.484 | -23.691 | -4.8684 | 1.3141 | 22.281 | 7.0363 | 3.5349 | 2.1854 | 0 | 100.83 | 100.8 | -58.832 | 25.997 | -9.1669 |  |  | 19.919 | 9.14 | 2.66 | -16.59 | 5.9499 | -18.883 | -18.883 | 33.021 | 30.741 | 0 | 21.114 | 21.424 | 21.419 | 24.356 | 2.88 | 6.412 | 84.9 | -42.9 | -1.9099 | 53.543 | 53.226 | 51.946 | 102.96 | 103.36 | -17.153 | -94.6 | -14.577 | 3.9476 | 25 | 13.64 | 12.661 | 12.698 | -12.849 | 25.512 | -23.387 | -23.661 | 25.593 | 0.0139 | -6.7002 | 0 | 0 | 0.0067 | 8.6082 | 50.315 | 17.447 | 9.21 | -4.88 | 7.1685 | -28.961 | -9.84 | -9.8199 | 35.93 | 21.13 | -24.399 | -11.509 | -34.792 | -34.636 | 28.39 | 13.129 | 2.1863 | 2.3789 | -8.6069 | -19.065 | -14.284 | -23.074 | 0 | 0 | -11.38 | -11.497 | 13.106 | -1.0835 | -1.3682 | -2.564 | -26.382 | -26.621 | 3.3385 | 11.509 | -8.8499 | 2.7 | 3.9154 | -2.5055 | -13.681 | -13.833 | 2.4297 | -0.0592 | -11.043 | 7.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.889 | 11.721 | -9.545 | 22.392 | 22.511 | 1.4124 | 16.077 | 19.449 | -7.2099 | -1.111 | 0.3069 | 0.69 | 1.07 | -19.095 | 1.1043 | 7.3639 | 0.698 | 2.5231 | 34.009 | -27.153 | -18.259 | -1.6599 | 18.611 | -0.1 | 32.552 | 10.327 | -10.975 | 2.3916 | 0.0337 |  | -10.366 | -2.074 | 9.9771 | -37.394 | -31.278 | -12.642 | 206.13 | -2.6905 | -12.013 | -4.5303 | 2.5144 | 9.2818 | 9.3599 | 2 | 17.614 | 18.622 | -26.399 | 29.896 | 41.397 | -5.0499 | 29.114 | -9.4051 | -9.0127 | 0 | 11.501 | -10.061 | 0 | 16.124 | 15.424 | -33.88 | -33.249 | -11.908 | -12.19 | 18.61 | 18.61 | -30.299 | -30 | 1.0025 | 7.0399 | 6.9907 | 22.117 | 21.999 | -16.6 | -27.7 | 17.899 | 17.299 | -18.597 | -18.465 | -97.223 | 0 | -287.91 | -19.699 | 206.24 | 86.533 | 84.797 | 128.58 | 40.006 | 8.5767 | 22.176 | 19.977 | -20.976 | 185.11 | -159.04 | 25.512 | -20.867 | -0.5603 | 8.8797 | -9.3599 | -1.248 | -1.258 | 6 | -0.08 | -5.5401 | -5.3299 | 7.9118 | -6.7948 | 3.2999 | 0.06 | 1.0759 | 2.2061 | 2.4647 | 3.7861 | 3.7169 | 2.9933 |  | 10.399 | 9.6327 | 0.59 | 0.37 | 0 | -7.2925 | -31.144 | 1.838 | 2.7337 | -33.346 | 0 | -12 | -6.5999 | 0 | -88.319
30/03/2025 | 13:00 | 0 | 3.1087 | -6.5688 | 4.9709 | 7.2465 | 0 | 13.588 |  | 14.111 | 5.7398 | 7.1766 | -22.2 | -28.6 | 2.2 | 2.4839 | -22 | 5.3089 | -9.4093 | 4.1313 | 3.9811 | 6.7503 | 0 | -0.5672 | 1.7877 |  | -0.6009 | 0.817 | 0.656 | 4.1779 | 2.22 | -8.8 | -1.477 | 0.276 | 4.2199 | 4.8099 | -10 | -14.279 | -14.38 | 6.3357 | 3.8006 | 15.707 | 19.598 | -10.849 | 25.184 | 22.215 | 9.7687 | 5.9998 | 0 | -25.184 | 5.5359 | 26.932 | 0 | -4.7883 | 0 | 0 | -18.5 | -21.727 | -3.7788 | 1.3141 | 15.721 | 6.9662 | 2.984 | 1.977 | 0 | 97.292 | 97.628 | -53.797 | 23.6 | -9.1669 |  |  | 20.288 | 9.8699 | 3.74 | -17.059 | 6.5199 | -14.061 | -13.525 | 28.544 | 25.888 | 0 | 14.621 | 14.112 | 17.953 | 17.084 | 2.88 | 6.412 | 75.3 | -32 | -1.8099 | 49.178 | 49.607 | 48.479 | 92.761 | 94.814 | -20.675 | -88.058 | -12.631 | 4.483 | 23.44 | 15.93 | 12.504 | 12.503 | -12.559 | 25.512 | -18.138 | -18.178 | 17.664 | 0.0145 | -6.5982 | 0 | 2.2999 | 0.0043 | 8.4211 | 52.366 | 18.003 | 9.16 | -4.9 | 7.7355 | -18.841 | -9.5799 | -9.75 | 35.79 | 21.16 | -14.381 | -7.6999 | -28.752 | -26.736 | 37.567 | 21.718 | 10.745 | 11.768 | -8.4052 | -17.079 | -13.977 | -35.022 | 0 | 0 | -12.06 | -11.533 | 0 | 5.4561 | 3.7755 | -9.22 | -22.095 | -21.739 | -1.4969 | 12.25 | -9.5699 | -3.6 | 4.1913 | 9.6086 | -12.89 | -12.914 | 3.5884 | -2.2272 | -17.799 | 7.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8657 | 6.3633 | -0.1675 | 13.845 | 13.908 | 7.2521 | 19.993 | 18.033 | -5.6799 | -1.609 | 0.2978 | 1.42 | 1.51 | -16.663 | 1.2596 | 7.3869 | 0.758 | 2.7139 | 34.299 | -33.892 | -24.841 | -1.4699 | 17.525 | -0.1 | 32.045 | 9.8593 | -10.654 | 2.3008 | 0.0337 |  | -10.505 | -2.489 | 7.882 | -36.974 | -27.606 | -12.847 | 202.62 | -2.8049 | -11.907 | -4.4823 | 1.5486 | 9.5675 | 9.6289 | 1 | 16.433 | 17.589 | -27.659 | 33.023 | 39.718 | -9.5126 | 33.513 | -7.9365 | -8.018 | 0 | 11.842 | -11.492 | -14.376 | 13.003 | 15.424 | -37.149 | -36.55 | -12.604 | -12.005 | 20.399 | 20.34 | -31.799 | -31.899 | 0.9329 | 6.96 | 12.152 | 16.573 | 16.441 | -16.899 | -27.2 | 21.299 | 20.899 | -18.341 | -18.562 | -95.887 | 0 | -288.43 | -21.004 | 237.63 | 85.947 | 82.163 | 137.11 | 44.072 | 15.44 | 20.786 | 21.104 | -27.649 | 189.67 | -166.83 | 27.727 | -22.159 | 0.3772 | 8.8797 | -9.6 | -1.3099 | -1.3209 | 5.84 | -0.96 | -5.6743 | -4.4815 | 8.3817 | -7.0298 | 1.7999 | -1.592 | -2.611 | 2.222 | 2.5694 | 3.5365 | 3.3962 | 3.8391 |  | 10.5 | 8.8663 | 0.64 | 0.37 | 0 | -7.5976 | -31.092 | 1.4445 | 3.5885 | -34.027 | 0 | -11.1 | -7.0999 | 0 | -90.487
30/03/2025 | 13:30 | 0 | 3.1192 | -6.7449 | 4.8955 | 7.2922 | 0 | 13.552 |  | 15.843 | 6.4508 | 8.0032 | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 4.7031 | -7.6758 | 4.0244 | 3.9172 | 6.8036 | 0 | -0.8076 | 1.8529 |  | -1.0342 | 0.651 | 0.7 | 3.9089 | 0 | -8.8 | -1.705 | 0.27 | 5.32 | 4.57 | -10 | -14.289 | -14.76 | 6.0571 | 3.8835 | 18.286 | 21.36 | -11.884 | 21.701 | 23.196 | 8.4442 | 18.067 | 0 | -19.29 | 5.9305 | 30.054 | 0 | -4.7883 | 0 | 0 | -21.136 | -19.686 | -3.3933 | 1.3141 | 18.273 | 6.2476 | 2.2895 | 1.555 | 0 | 97.994 | 98.147 | -52.157 | 24.622 | -9.1669 |  |  | 19.44 | 10.05 | 4.03 | -17.059 | 6.2199 | -10.444 | -10.31 | 25.135 | 22.628 | 0 | 14.275 | 14.065 | 17.762 | 18.405 | 2.88 | 6.412 | 77.199 | -34 | -1.97 | 50.085 | 49.773 | 48.412 | 93.249 | 94.425 | -16.232 | -84.827 | -13.772 | 4.1563 | 23.84 | 15.14 | 12.348 | 12.405 | -12.63 | 25.512 | -19.735 | -19.059 | 19.655 | 0.0146 | -6.5691 | 0 | 0 | 0.0055 | 8.6082 | 52.366 | 17.818 | 9.05 | -5 | 7.938 | -18.841 | -9.25 | -9.22 | 35.2 | 21.35 | -17.472 | -8.8 | -25.883 | -24.69 | 39.548 | 19.652 | 11.167 | 9.8136 | -8.7067 | -10.17 | -13.302 | -35.079 | 0 | 0 | -11.512 | -10.778 | 8.1413 | 5.1708 | 3.9305 | 8.72 | -23.603 | -22.796 | -7.2638 | 11.189 | -10.069 | 19 | 4.3521 | 12.247 | -17.222 | -17.107 | 4.5639 | -5.661 | -4.3149 | 10.634 | 0 | 0 | 3.1206 | 3.0961 | 0 | 5.3586 | 5.1911 | -4.1864 | 12.672 | 12.899 | 4.76 | 16.688 | 16.822 | -7.2499 | -2.2078 | 0.3152 | 0.92 | 1.83 | -15.382 | 1.2828 | 7.1839 | 0.721 | 2.5585 | 34.409 | -30.388 | -21.917 | -1.6299 | 18.083 | -0.1 | 31.724 | 9.7789 | -10.571 | 2.3025 | 0.0337 |  | -10.889 | -3.235 | 9.1119 | -37.226 | -26.731 | -13.244 | 203.17 | -3.0725 | -11.696 | -4.3268 | 2.2479 | 9.1427 | 9.3441 | 2 | 17.114 | 17.705 | -31.849 | 33.148 | 43.844 | -13.639 | 27.648 | -13.667 | -12.818 | 6.6426 | 13.348 | -13.092 | -14.395 | 13.003 | 12.141 | -39.275 | -38.693 | -12.231 | -12.423 | 23.139 | 23.049 | -31.299 | -30.899 | 0.9677 | 3.7599 | 25.921 | 7.5072 | 7.51 | -16.5 | -26 | 23 | 22.6 | -18.714 | -18.598 | -104.33 | 0 | -293.66 | -20.546 | 217.93 | 82.082 | 87.731 | 146.74 | 45.322 | 11.461 | 18.518 | 17.844 | -40.61 | 186.91 | -167.75 | 23.579 | -18.383 | 0.0012 | 8.8797 | -9.1199 | -1.404 | -1.401 | 5.44 | -0.64 | -5.3941 | -4.4235 | 7.3838 | -6.5323 | 2 | -1.6109 | -0.647 | 2.251 | 2.5385 | 3.4222 | 3.2687 | 4.1569 |  | 9 | 8.9636 | 0.59 | 0.37 | 0 | -8.681 | -31.923 | 3.0826 | 4.4822 | -35.714 | 0 | -10.3 | -8.1 | 0 | -88.985
30/03/2025 | 14:00 | 0 | 3.0188 | -6.28 | 4.8379 | 7.221 | 0 | 13.457 |  | 15.662 | 6.3158 | 7.8516 | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 4.8031 | -7.8285 | 3.9643 | 3.7818 | 6.5221 | 0 | -0.4036 | 1.9056 |  | -1.025 | 0.386 | 0.425 | 3.601 | 0 | -11 | -1.6319 | 0.265 | 1.94 | 2.0199 | -10 | -14.68 | -14.88 | 5.9252 | 3.8376 | 20.75 | 24.407 | -10.278 | 20.897 | 20.833 | -0.5528 | -0.4929 | 0 | -17.816 | 4.7468 | 22.683 | 0 | -4.7883 | 0 | 0 | -23.975 | -23.601 | -3.666 | 1.3141 | 18.641 | 6.5392 | 2.1907 | 1.5688 | 0 | 96.224 | 96.377 | -51.58 | 20.722 | -9.1669 |  |  | 19.569 | 9.8299 | 4.03 | -17.159 | 5.71 | -12.587 | -11.917 | 26.289 | 23.711 | 0 | 16.064 | 15.98 | 18.03 | 20.4 | 2.88 | 6.412 | 83.3 | -38.799 | -1.9199 | 51.768 | 51.526 | 50.296 | 98.07 | 98.217 | -20.228 | -86.62 | -16.785 | 4.0805 | 24.569 | 14.13 | 12.348 | 12.503 | -12.519 | 25.512 | -21.695 | -21.43 | 25.127 | 0.0147 | -6.4894 | 0 | 0 | 0.0067 | 8.6082 | 51.893 | 17.818 | 9.13 | -4.86 | 7.8165 | -23.121 | -9.6 | -9.68 | 36.31 | 21.079 | -20.6 | -10.581 | -29.425 | -28.39 | 35.481 | 18.788 | 8.6584 | 8.5658 | -7.0502 | -13.534 | -13.111 | -37.364 | 0 | 0 | -11.44 | -11.139 | 0 | 4.8054 | 3.8128 | 6.16 | -24.975 | -24.451 | -4.6356 | 0 | -8.9499 | 0.1 | 4.2068 | 9.5827 | -18.441 | -18.194 | 4.7463 | -6.9436 | -7.7312 | 10.512 | 0 | 0 | 2.8615 | 2.8129 | 0 | 5.8609 | 5.3586 | -7.5355 | 14.443 | 14.247 | 1.1517 | 14.507 | 16.134 | -7.7199 | -2.314 | 0.2895 | 1.03 | 2.37 | -16.452 | 1.2791 | 7.2299 | 0.726 | 2.7233 | 35.299 | -27.212 | -18.779 | -1.5599 | 18.667 | -0.1 | 31.376 | 9.3934 | -9.9583 | 2.2817 | 0.0337 |  | -10.201 | -3.222 | 10.137 | -37.73 | -19.628 | -14.379 | 190.25 | -3.7465 | -12.259 | -4.3521 | 2.3474 | 9.2306 | 9.1384 | 2 | 17.59 | 17.804 | -29.75 | 31.168 | 38.917 | -15.436 | 34.192 | -12.191 | -11.76 | 4.9334 | 10.973 | -12.098 | -15.829 | 13.003 | 12.141 | -34.661 | -34.227 | -11.723 | -10.502 | 21.129 | 20.729 | -31 | -31.1 | 0.8981 | 4.8 | 11.643 | 12.746 | 12.627 | -16.5 | -26.899 | 18.799 | 18.299 | -18.495 | -18.369 | -105.86 | 0 | -289.54 | -21.926 | 243.62 | 83.052 | 87.339 | 134.5 | 39.164 | 7.2996 | 19.371 | 21.197 | -27.088 | 185.02 | -162.41 | 27.558 | -21.83 | -1.4758 | 8.8797 | -8.96 | -1.3539 | -1.3639 | 5.76 | -0.88 | -5.3402 | -4.57 | 6.9748 | -6.2973 | 2.7 | -1.261 | 0.167 | 2.2507 | 2.5525 | 3.9069 | 2.8441 | 4.0615 |  | 11 | 8.6606 | 0.5 | 0.37 | 0 | -7.2935 | -31.326 | 2.6185 | 3.7226 | -33.92 | 0 | -11.899 | -6.4 | 0 | -91.054
30/03/2025 | 14:30 | 0 | 3.2118 | -6.9047 | 4.9626 | 7.1028 | 0 | 13.472 |  | 14.859 | 6.1808 | 7.6484 | -15.539 | -26.399 | 2.2 | 1.656 | -22 | 4.9232 | -5.2906 | 3.6606 | 3.6707 | 6.6041 | 0 | -0.4429 | 1.7414 |  | -0.7281 | 1.2109 | 1.2259 | 4.213 | -4.44 | -8.8 | -1.748 | 0.289 | 7.7699 | 7.8099 | -10 | -12.979 | -13.09 | 5.7817 | 3.9313 | 17.294 | 19.392 | -8.7239 | 30.676 | 31.808 | -0.1067 | 0.0164 | 0 | -29.069 | 3.5632 | 17.434 | 0 | -4.7883 | 0 | 0 | -19.018 | -19.831 | -3.8386 | 1.3141 | 18.782 | 7.2885 | 3.5866 | 2.4328 | 0 | 101.41 | 101.87 | -58.824 | 25.423 | -9.1669 |  |  | 18.352 | 9.4899 | 3.2899 | -17.25 | 5.1199 | -12.453 | -12.185 | 26.731 | 24.505 | 0 | 15.93 | 15.972 | 18.003 | 19.523 | 2.88 | 6.412 | 79.099 | -37.299 | -2.1099 | 50.062 | 50.046 | 48.773 | 94.494 | 94.388 | -22.256 | -90.821 | -8.4443 | 4.2392 | 24.27 | 14.22 | 12.036 | 12.112 | -12.189 | 25.512 | -20.582 | -20.284 | 22.039 | 0.0144 | -6.298 | 0 | 0 | 0.0067 | 8.2341 | 51.419 | 17.447 | 8.91 | -4.74 | 8.262 | -23.121 | -9.7899 | -9.89 | 36.05 | 21.51 | -17.636 | -8.9818 | -29.056 | -26.972 | 37.846 | 21.053 | 10.349 | 10.949 | -5.6746 | -9.5378 | -12.949 | -29.909 | 0 | 0 | -10.878 | -10.556 | 0 | 3.4547 | 2.621 | 9.744 | -23.282 | -22.976 | -7.4195 | 0 | -9.4399 | 1.6 | 3.7944 | 5.9086 | -18.193 | -18.097 | 4.5612 | -8.5713 | -10.121 | 10.414 | 0 | 0 | 2.7719 | 2.6852 | 0 | 6.6982 | 5.1911 | -5.0236 | 13.637 | 13.156 | 2.3415 | 16.391 | 18.409 | -6.8199 | -1.0084 | 0.2804 | 1.08 | 2.27 | -17.026 | 1.1388 | 7.3059 | 0.749 | 2.7116 | 34.869 | -28.885 | -19.701 | -1.5599 | 18.756 | -0.1 | 32.46 | 10.274 | -10.969 | 2.1941 | 0.0337 |  | -9.6924 | -3.476 | 9.9328 | -36.89 | -29.13 | -12.165 | 206.62 | -2.6718 | -11.351 | -4.8866 | 2.6107 | 8.923 | 8.9881 | 1.9481 | 16.803 | 18.397 | -28.5 | 31.685 | 39.043 | -14.946 | 31.522 | -13.396 | -12.929 | 5.0036 | 12.403 | -12.545 | -13.761 | 13.003 | 12.141 | -34.65 | -34.007 | -10.87 | -10.525 | 21.37 | 21.309 | -29.6 | -29.5 | 0.9494 | 3.92 | 13.958 | 11.954 | 11.836 | -16.899 | -26.5 | 17.899 | 17.399 | -18.432 | -18.503 | -105.38 | 0 | -290.25 | -20.044 | 222.43 | 80.19 | 88.647 | 140.25 | 39.44 | 8.4036 | 20.122 | 18.698 | -26.097 | 183.55 | -163.85 | 24.625 | -19.53 | -1.405 | 8.8797 | -8.3999 | -1.3689 | -1.381 | 5.1999 | -0.72 | -5.2503 | -4.744 | 6.8284 | -6.5018 | 4.3 | 0.652 | 0.858 | 2.2412 | 2.5468 | 3.7331 | 3.8209 | 4.0748 |  | 9.8999 | 10.126 | 0.46 | 0.37 | 0 | -7.9498 | -31.091 | 3.4615 | 3.7303 | -33.636 | 0 | -11.399 | -6.5999 | 0 | -91.695
30/03/2025 | 15:00 | 0 | 7.4207 | -15.18 | 4.6095 | 7.0586 | 0 | 13.324 |  | 14.672 | 6.0808 | 7.4331 | -22.2 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 4.8509 | -3.0169 | 3.4893 | 3.3195 | 5.943 | 0 | -0.7406 | 1.8328 |  | -0.3452 | -0.558 | -0.528 | 4.9239 | 0 | -11 | -0.507 | 0.268 | -7.53 | -7.5999 | -10 | -15.949 | -15.92 | 5.8378 | 3.9806 | 14.923 | 15.847 | -11.975 | -14.065 | -14.337 | 15.047 | 12.398 | 0 | -18.218 | 3.9578 | 19.535 | -10.127 | -4.7883 | 0 | 0 | -18.168 | -19.477 | -2.7706 | 1.3141 | 14.11 | 5.3666 | 0 | 0.4726 | -102.02 | 76.387 | 77.272 | -0.5282 | -65.397 | -9.1669 |  |  | 20.358 | 7.57 | 4.8099 | -7.7699 | 6.48 | -16.874 | -16.338 | 31.217 | 29.056 | 0 | 4.1934 | 4.4282 | 15.126 | 10.544 | 2.88 | 6.412 | 58.099 | -20.5 | -1.96 | 48.251 | 48.223 | 46.958 | 96.273 | 95.593 | -15.441 | -84.03 | -18.204 | 3.8361 | 25.899 | 15.899 | 11.723 | 11.819 | -11.92 | 25.512 | -12.386 | -12.176 | 6.8796 | 0.0143 | -6.1621 | 2.5 | 4.8 | 0.0067 | 7.6731 | 51.735 | 17.076 | 8.38 | -4.7699 | 8.1945 | -5.6453 | -9.78 | -9.8299 | 35.98 | 20.32 | -5.3818 | -3.109 | -27.527 | -27.827 | 41.023 | 24.29 | 14.863 | 14.512 | -6.5536 | -13.435 | -12.498 | -89.593 | 0 | 0 | -10.391 | -10.539 | 0 | 5.9513 | 4.0051 | -9.732 | -20.597 | -20.397 | -5.2971 | 12.579 | -9.26 | 2.5 | 3.6618 | 11.065 | -19.268 | -18.93 | 5.1248 | -6.7819 | -11.199 | 10.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.554 | 11.554 | 3.684 | 16.373 | 16.136 | 7.8069 | 18.48 | 16.124 | -7.1399 | -1.2025 | 0.3152 | 0.96 | 2.34 | -15.732 | 1.0757 | 7.2659 | 0.682 | 2.5513 | 34.939 | -29.402 | -22.145 | -1.4699 | 18.946 | -0.1 | 26.854 | 7.4826 | -8.0953 | 2.2508 | 0.0375 |  | -10.337 | -6.626 | 12.116 | -36.133 | -9.751 | -15.58 | 161.22 | -4.5962 | -11.485 | -2.3215 | 3.8346 | 8.7105 | 8.8458 | 3 | 15.494 | 17.994 | -28.5 | 31.844 | 40.584 | -8.1573 | 36.873 | -10.522 | -10.324 | 6.1902 | 13.339 | -15.471 | -14.748 | 7.6295 | 8.1675 | -33.65 | -33.15 | -8.4029 | -8.0415 | 20.489 | 20.399 | -29 | -29 | 0.9494 | -0.88 | 7.9257 | 13.371 | 13.25 | -16.5 | -26.1 | 17.1 | 16.7 | -18.432 | -18.37 | -102.21 | 0 | -290.25 | -21.527 | 233.59 | 84.154 | 86.464 | 131.88 | 41.858 | 14.856 | 22.301 | 20.601 | -21.41 | 186.92 | -162.54 | 29.109 | -23.511 | -1.781 | 8.8797 | -8.4799 | -1.381 | -1.401 | 4.2399 | 0 | -5.3355 | -5.3299 | 7.6768 | -6.5323 | 4.1999 | 0.677 | 0.258 | 2.205 | 2.5722 | 3.7427 | 3.3285 | 3.5026 |  | 10.199 | 9.6925 | 0.61 | 0.37 | 0 | -7.0133 | -31.934 | 2.6391 | 4.0714 | -35.203 | 0 | -11.699 | -6.9 | 0 | -117.91
30/03/2025 | 15:30 | 0 | 7.8495 | -16.208 | 4.6846 | 5.8187 | 0 | 10.638 |  | 14.894 | 6.2238 | 7.7079 | -22.2 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 4.4848 | -4.2225 | 4.1282 | 3.8965 | 6.9154 | 0 | 1.4117 | 1.8276 |  | -0.3198 | -0.749 | -0.724 | 4.623 | 0 | -11 | -0.663 | 0.273 | -8.5 | -8.5799 | -10 | -16.559 | -16.579 | 6.0123 | 3.8693 | 15.742 | 17.469 | -11.416 | -14.467 | -14.64 | -0.4112 | -0.2673 | 0 | -15.941 | 2.3796 | 12.335 | 1.3451 | -4.7883 | 0 | 0 | -19.681 | -19.762 | -2.787 | 1.3141 |  | 2.7562 | 0 | 0.8047 | -118.56 | 77.303 | 77.578 | 12.925 | -68.618 | -9.1669 |  |  | 21.466 | 8.72 | 5.65 | -6.9 | 7.17 | -15.132 | -15.4 | 30.606 | 28.65 | 0 | 3.9854 | 3.8541 | 18.442 | 12.754 | 2.88 | 6.412 | 62 | -22.7 | -1.83 | 48.84 | 48.738 | 47.234 | 96.847 | 98.057 | -21.818 | -81.401 | -23.987 | 4.0592 | 26.379 | 14.92 | 11.723 | 11.819 | -11.609 | 25.512 | -13.65 | -13.412 | 13.691 | 0.0141 | -5.982 | 2.5999 | 2 | 0.0067 | 7.6731 | 49.369 | 16.519 | 8.25 | -4.36 | 7.9245 | -5.6453 | -9.59 | -9.6899 | 35.13 | 20.46 | -12.381 | -6.4181 | -28.686 | -27.036 | 37.08 | 19.972 | 10.252 | 10.327 | -6.0954 | -10.837 | -12.775 | -101.71 | 0 | 0 | -10.526 | -10.326 | 0 | -0.8855 | -1.5301 | 15.376 | -22.452 | -21.821 | -5.3175 | -12.949 | -9.2399 | 4.4 | 3.4021 | -0.0063 | -18.558 | -18.372 | 4.3527 | -9.9101 | -11.022 | 10.158 | 0 | 0 | 2.6469 | 3.0364 | 0 | 10.549 | 9.545 | -9.545 | 16.219 | 16.223 | -0.3087 | 11.645 | 17.013 | -9.1399 | -1.0359 | 0.2877 | 0.64 | 1.81 | -17.052 | 1.2028 | 7.1899 | 0.743 | 2.5914 | 35.29 | -23.263 | -14.456 | -1.0399 | 20.662 | -0.1 | 26.843 | 7.5031 | -8.0644 | 2.2465 | 0.0375 |  | -10.701 | -6.748 | 13.434 | -36.806 | -8.0444 | -15.047 | 149.87 | -4.7615 | -11.422 | -2.1104 | 3.1369 | 8.9742 | 8.8932 | 2.4585 | 10.104 | 10.904 | -16.76 | 19.404 | 44.933 | -13.925 | 25.236 | -3.2929 | -1.3218 | 0 | 10.278 | -10.485 | -12.881 | 7.6295 | 8.1675 | -33.809 | -33.21 | -6.6484 | -6.4619 | 16.19 | 15.76 | -28.7 | -28.5 | 0.9494 | -2.72 | 8.3908 | 19.61 | 19.478 | -17 | -26.5 | 18 | 17.5 | -18.408 | -18.234 | -96.677 | 0 | -290.65 | -23.584 | 254.75 | 88.604 | 76.18 | 129.32 | 46.475 | 17.164 | 20.881 | 25.187 | -15.984 | 195.44 | -166.22 | 32.86 | -26.832 | -0.5603 | 8.8797 | -6.88 | -1.3229 | -1.3309 | 3.92 | 0.16 | -5.2135 | -5.5649 | 8.3817 | -6.7063 | 4.4 | 0.799 | 1.092 | 2.1112 | 2.4516 | 3.8523 | 3.855 | 3.0601 |  | 10 | 10.279 | 0.66 | 0.37 | -4.6768 | -6.4088 | -28.779 | -1.3523 | 0 | -32.016 | -1.8336 | -11.1 | -7.1999 | 0 | -113.64
30/03/2025 | 16:00 | 0 | 8.1138 | -16.497 | 4.5936 | 5.5156 | 0 | 9.9804 |  | 14.836 | 6.0738 | 7.5412 | -22.2 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.2031 | -4.7538 | 3.8551 | 3.6575 | 6.6378 | 0 | 1.5772 | 1.8394 |  | -0.2826 | -0.707 | -0.702 | 4.638 | 0 | -13.2 | -0.111 | 0.25 | -8.56 | -8.5299 | -10 | -16.299 | -16.149 | 6.3446 | 4.1167 | 14.946 | 15.404 | -11.966 | -16.61 | -16.434 | 20.491 | 12.07 | 0 | -17.816 | 4.7468 | 22.133 | -1.1149 | -4.7883 | 0 | 0 | -17.686 | -17.455 | -2.7293 | 1.3141 |  | 2.7201 | 0 | 0.8491 | -114.68 | 73.427 | 73.122 | 14.438 | -71.652 | -9.1669 |  |  | 20.378 | 8.47 | 5.4 | -7.3699 | 6.9899 | -13.927 | -14.329 | 28.903 | 26.778 | 0 | 4.7769 | 4.4638 | 15.166 | 13.17 | 2.88 | 6.412 | 60.299 | -23.5 | -1.83 | 48.59 | 48.705 | 47.506 | 95.971 | 97.311 | -25.912 | -78.257 | -26.084 | 3.9467 | 25.18 | 15.05 | 11.567 | 11.721 | -11.859 | 25.512 | -13.998 | -13.963 | 14.428 | 0.0142 | -6.1571 | 2.5999 | 3.9 | 0.0043 | 7.2991 | 49.369 | 15.962 | 7.96 | -4.44 | 7.965 | -13.795 | -9.74 | -9.84 | 35.35 | 19.82 | -12.618 | -6.3272 | -26.911 | -26.009 | 35.045 | 19.274 | 9.4955 | 10.336 | -7.9161 | -14.448 | -13.312 | -102.52 | 0 | 0 | -8.8323 | -9.2846 | 0 | 0.973 | -0.6966 | 7.696 | -18.901 | -18.334 | -4.8376 | 0 | -9.96 | -0.7 | 4.0894 | 1.6874 | -15.604 | -15.772 | 4.8922 | -7.8829 | -8.9811 | 10.146 | 0 | 0 | 2.7783 | 3.8417 | 0 | 9.3775 | 9.3775 | -7.7029 | 15.27 | 16.262 | 0.4084 | 14.123 | 17.848 | -7.1499 | -1.1146 | 0.2895 | 0.68 | 2.06 | -16.969 | 1.3839 | 7.3569 | 0.713 | 2.3243 | 35.77 | -23.953 | -14.825 | -1.1599 | 20.726 | -0.1 | 26.922 | 7.716 | -8.2332 | 2.2325 | 0.0375 |  | -10.313 | -5.792 | 13.697 | -36.469 | -8.7323 | -15.826 | 153.9 | -4.8332 | -11.154 | -2.4943 | 3.1369 | 8.4835 | 8.4977 | 2 | 10.753 | 12.845 | -15.92 | 20.207 | 43.824 | -10.689 | 25.724 | 0 | 0 | 0 | 8.9203 | -12.335 | -12.688 | 18.684 | 20.646 | -33.809 | -33.216 | -6.5396 | -6.3586 | 14.93 | 14.93 | -27.5 | -28.1 | 0.7572 | -3.68 | 7.0661 | 17.783 | 17.48 | -17.399 | -26 | 17.899 | 17.399 | -18.408 | -18.189 | -90.774 | 0 | -291.5 | -24.463 | 251.78 | 90.217 | 76.913 | 123.91 | 48.16 | 22.26 | 23.989 | 23.54 | -14.118 | 195.43 | -166.55 | 33.895 | -27.461 | -0.5139 | 8.8797 | -7.1199 | -1.296 | -1.304 | 3.8399 | 0.72 | -5.1249 | -6.5018 | 8.3817 | -6.9138 | 3.9 | 1.4659 | 1.875 | 2.1033 | 2.4096 | 4.4101 | 3.7713 | 3.4561 |  | 9 | 10.011 | 0.59 | 0.37 | -5.6435 | -5.5915 | -28.468 | -2.7633 | 0 | -30.984 | -1.9039 | -10.5 | -7.4 | 0 | -112.7
30/03/2025 | 16:30 | 0 | 8.0294 | -16.375 | 4.5999 | 5.4932 | 0 | 9.8458 |  | 13.74 | 5.5488 | 7.0973 | -22.2 | -24.2 | -2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.6163 | -4.6105 | 3.8505 | 3.8461 | 6.6569 | 0 | 1.6745 | 1.8064 |  | -0.7336 | -0.802 | -0.77 | 4.3489 | 0 | -13.2 | -0.031 | 0.238 | -8.96 | -8.81 | -10 | -16.26 | -16.11 | 6.8571 | 3.8413 | 16.706 | 17.198 | -12.95 | -16.744 | -18.602 | 16.837 | 9.0292 | 0 | -17.95 | 4.3523 | 23.93 | -1.1103 | -4.7883 | 0 | 0 | -15.757 | -17.264 | -1.8599 | 1.3141 |  | 2.9771 | 0 | 0.9654 | -113.04 | 69.856 | 69.978 | 23.246 | -74.855 | -9.1669 |  |  | 20.009 | 8.6199 | 5.32 | -7.5599 | 7.38 | -15.266 | -14.999 | 30.634 | 28.275 | 0 | 3.983 | 3.7831 | 14.627 | 13.131 | 2.88 | 6.412 | 60.099 | -24 | -1.98 | 48.805 | 48.001 | 46.526 | 95.417 | 96.159 | -27.764 | -77.156 | -26.388 | 4.0606 | 23 | 15.31 | 11.567 | 11.526 | -11.679 | 25.512 | -14.444 | -14.527 | 17.388 | 0.0145 | -6.0569 | 2.5999 | 3.9 | 0.0067 | 6.9251 | 48.423 | 15.591 | 7.59 | -4.09 | 7.5465 | -13.795 | -9.64 | -9.6899 | 34.76 | 19.78 | -14.927 | -7.5 | -29.143 | -28.336 | 32.021 | 16.864 | 7.6018 | 7.7158 | -12.716 | -18.119 | -11.772 | -111.17 | 0 | 0 | -9.5781 | -9.1185 | 10.151 | 4.6487 | 4.0668 | -19.972 | -20.805 | -20.652 | 0.6055 | 12.59 | -6.42 | 0 | 4.1586 | 10.384 | -15.139 | -14.974 | 5.2265 | -1.3003 | -11.907 | 9.8655 | 0 | 0 | 2.4007 | 2.4742 | 0 | 9.21 | 8.5402 | -5.6935 | 16.914 | 16.043 | 2.3999 | 15.263 | 17.213 | -7.3799 | -1.5211 | 0.3161 | 1.23 | 2.09 | -16.854 | 1.3856 | 7.3979 | 0.814 | 2.8322 | 34.799 | -25.867 | -17.176 | -1.2099 | 19.522 | -0.1 | 26.636 | 7.3917 | -7.8825 | 2.2156 | 0.0375 |  | -10.015 | -6.067 | 12.833 | -36.217 | -5.6671 | -15.718 | 151.31 | -4.9393 | -11.271 | -1.8984 | 3.5397 | 8.4469 | 8.5135 | 2.9656 | 12.932 | 14.198 | -15.509 | 19.166 | 39.46 | 0 | 30.762 | 3.5586 | 3.9977 | 0 | 8.1103 | -11.732 | -12.291 | 18.684 | 20.646 | -33.458 | -32.798 | -3.5588 | -3.3094 | 14.56 | 14.59 | -28.799 | -28.899 | 0.9329 | -8.3999 | 7.9682 | 18.657 | 18.523 | -17.799 | -26.5 | 18.299 | 17.5 | -18.165 | -18.372 | -88.947 | 0 | -290.15 | -24.895 | 288.92 | 97.468 | 72.025 | 120.33 | 50.024 | 28.386 | 24.699 | 24.102 | -9.4931 | 202.94 | -169.41 | 40.347 | -32.707 | -1.1706 | 8.8797 | -7.44 | -1.301 | -1.319 | 3.44 | 0.96 | -5.3088 | -7.0603 | 9.5536 | -7.2648 | 3.5 | 0.545 | 1.0529 | 2.0844 | 2.392 | 4.2148 | 3.5915 | 2.6943 |  | 10.5 | 9.9521 | 0.52 | 0.37 | -5.5086 | -5.599 | -28.145 | -2.7637 | 0 | -30.544 | -2.3928 | -11.5 | -6.3 | 0 | -110.96
30/03/2025 | 17:00 | 0 | 7.6962 | -15.7 | 4.4799 | 5.6123 | 0 | 10.313 |  | 13.197 | 5.3448 | 6.7836 | -19.979 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 4.8081 | -4.8203 | 3.8529 | 3.6883 | 6.352 | 0 | 1.7422 | 1.9298 |  | -0.401 | -0.716 | -0.698 | 4.8189 | 0 | -15.4 | 0.296 | 0.246 | -8.92 | -9.01 | -10 | -15.89 | -15.92 | 6.2174 | 3.8486 | 15.089 | 17.993 | -12.941 | -17.28 | -17.536 | 9.8201 | 3.2763 | 0 | -15.941 | 3.9578 | 20.376 | -3.4212 | -4.7883 | 0 | 0 | -13.714 | -15.218 | -1.9734 | 1.3141 |  | 2.6654 | 0 | 0.2784 | -110.32 | 66.438 | 66.499 | 25.575 | -81.68 | -9.1669 |  |  | 18.741 | 8.47 | 5.23 | -8.1 | 7.01 | -16.472 | -16.338 | 30.782 | 28.89 | -0.0573 | 5.5708 | 4.7477 | 13.782 | 13.895 | 2.88 | 6.412 | 61.2 | -26.2 | -1.6799 | 48.99 | 48.542 | 46.855 | 95.723 | 95.892 | -28.486 | -77.292 | -25.802 | 4.0091 | 21.01 | 14.539 | 11.567 | 11.721 | -11.909 | 25.512 | -15.065 | -15.478 | 17.839 | 0.0145 | -6.2356 | 4.9 | 3.9 | 0.0055 | 6.7381 | 48.107 | 15.035 | 7.22 | -3.83 | 6.7905 | -18.016 | -10.039 | -10.09 | 35.25 | 19.69 | -17.181 | -8.3181 | -30.927 | -29.863 | 29.174 | 13.491 | 4.3775 | 4.7918 | -14.392 | -19.992 | -12.423 | -115.39 | 0 | 0 | -8.5499 | -8.1267 | 8.7505 | 1.9946 | 0.8421 | -10.244 | -21.424 | -20.917 | -0.1169 | 12.289 | -9.05 | 4.0999 | 4.0025 | 5.5548 | -15.442 | -15.378 | 5.5631 | 0.8221 | -16.636 | 9.8594 | 0 | 0 | 3.2788 | 0 | 0 | 9.0426 | 8.7077 | 0.5024 | 16.602 | 16.58 | 7.6121 | 20.215 | 16.715 | -6.5699 | -1.3087 | 0.3161 | 1.1 | 1.82 | -15.677 | 1.2332 | 7.3079 | 0.727 | 3.1304 | 34.139 | -29.513 | -20.279 | -1.1499 | 18.442 | -0.1 | 26.925 | 7.024 | -7.5309 | 2.1998 | 0.0713 |  | -10.33 | -5.315 | 10.65 | -36.806 | -8.5704 | -16.081 | 154.57 | -5.3529 | -12.438 | -1.1674 | 4.0999 | 8.4469 | 8.6401 | 3.2675 | 13.065 | 14.603 | -12.989 | 17.343 | 31.053 | 10.761 | 32.065 | 8.7115 | 8.7376 | 0 | 5.8067 | -13.767 | -15.078 | 31.511 | 34.464 | -31.733 | -31.123 | -2.3792 | -2.2606 | 12.84 | 12.42 | -28.7 | -28.799 | 0.8102 | -12 | 6.0782 | 19.52 | 19.133 | -17.799 | -27.7 | 17.899 | 17.399 | -18.206 | -18.212 | -79.215 | 0 | -288.47 | -23.726 | 300.95 | 103.31 | 62.903 | 106.68 | 53.485 | 36.234 | 28.168 | 26.926 | -1.8234 | 211.69 | -169.36 | 49.893 | -42.04 | -2.2717 | 8.8797 | -7.36 | -1.2469 | -1.2469 | 3.2 | 1.84 | -5.462 | -7.5272 | 10.167 | -7.4387 | 3.2 | 0.734 | 1.434 | 2.2081 | 2.5352 | 3.6863 | 3.4944 | 3.4414 |  | 11.3 | 9.2864 | 0.43 | 0.37 | -7.5514 | -4.8438 | -26.922 | -5.4542 | 0 | -28.958 | -3.7613 | -12.3 | -5.5999 | 0 | -114.23
30/03/2025 | 17:30 | 0 | 7.4949 | -15.432 | 4.4498 | 9.4531 | 0 | 18.023 |  | 12.752 | 4.9858 | 6.2355 | -19.979 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.399 | 5.1273 | 1.1442 | 3.7349 | 3.5637 | 5.9354 | 0 | 1.6875 | 0.9337 |  | -0.7487 | -0.694 | -0.688 | 4.978 | 0 | -15.4 | 0.179 | 0.255 | -7.3699 | -7.4899 | -10 | -17.34 | -17.36 | 5.8349 | 3.8698 | 16.184 | 18.395 | -12.485 | -17.414 | -16.61 | 0.1141 | 0.1261 | 0 | -14.333 | 3.1687 | 15.935 | -5.242 | -4.7883 | 0 | 0 | -18.485 | -18.542 | -1.7892 | 1.3141 |  | 1.3764 | 0 | 0.315 | -125.36 | 55.94 | 56.398 | 18.08 | -120.61 | -9.1669 |  |  | 18.821 | 9.2899 | 6.11 | -8.1599 | 6.9299 | -11.65 | -11.248 | 25.892 | 24.103 | 0.3204 | -2.0238 | -2.38 | 11.901 | 14.646 | 2.88 | 6.412 | 59.299 | -23.399 | -1.5499 | 44.889 | 43.733 | 43.324 | 86.68 | 87.316 | -27.445 | -70.188 | -24.522 | 4.1101 | 23.149 | 16.159 | 11.254 | 11.331 | -11.439 | 25.512 | -14.642 | -15.353 | 26.103 | 0.0146 | -5.8422 | 4.9 | 6.5999 | 0.0055 | 6.1771 | 47.634 | 14.849 | 6.87 | -3.56 | 6.048 | -18.016 | -11.75 | -11.859 | 38.31 | 20.05 | -24.763 | -12.554 | -31.454 | -28.818 | 26.019 | 10.991 | 0.1015 | 0.1314 | -11.659 | -23.311 | -12.172 | -102.51 | 0 | 0 | -7.0769 | -8.2213 | 12.397 | 2.4355 | 1.0476 | 3.088 | -24.35 | -24.557 | 0.2086 | 11.46 | -9.1399 | 5.5 | 3.6045 | 8.2799 | -15.736 | -15.662 | 4.9977 | 4.0381 | -16.757 | 10.372 | 0 | 0 | 2.5579 | 2.5851 | 0 | 2.6792 | 2.3443 | 18.085 | 15.857 | 15.946 | 22.916 | 33.507 | 13.429 | -6.2199 | -2.2133 | 0.3509 | 0.2 | 0.31 | -15.46 | 1.3256 | 7.3219 | 0.737 | 3.1898 | 32.029 | -38.101 | -27.692 | -0.85 | 15.602 | -0.1 | 27.227 | 7.5083 | -8.0383 | 2.2344 | 0.0398 |  | -10.357 | -4.481 | 10.108 | -36.301 | -12.709 | -17.694 | 164.33 | -5.0628 | -11.631 | -1.9089 | 4.3995 | 9.0255 | 9.1068 | 3.399 | 20.533 | 21.462 | -7.96 | 9.5858 | 25.934 | 30.903 | 43.757 | 14.616 | 17.402 | 0 | 0 | 0 | -9.9838 | 50.514 | 52.047 | -27.854 | -26.882 | -1.8974 | -1.3145 | 10.25 | 10.3 | -28 | -27.899 | 0.8102 | -12.64 | 6.5454 | 24.234 | 24.098 | -18.2 | -27.7 | 16.6 | 16.2 | -18.089 | -17.947 | -68.46 | 0 | -291.51 | -28.597 | 332.18 | 118.65 | 46.705 | 92.784 | 57.951 | 53.52 | 32.374 | 32.201 | 16.682 | 227.68 | -165.68 | 66.188 | -57.119 | -1.2634 | 8.8797 | -6.48 | -1.156 | -1.1599 | 2.64 | 2.16 | -5.6647 | -7.8202 | 11.253 | -7.5577 | 3.5999 | 1.5759 | 1.6119 | 2.1535 | 2.5005 | 3.3392 | 3.735 | 3.5465 |  | 12.199 | 10.603 | 0.37 | 0.37 | -11.357 | -2.4966 | -23.61 | -8.6723 | 0 | -25.943 | -3.8242 | -12.699 | -4.6999 | 0 | -112.09
30/03/2025 | 18:00 | 0 | 7.2925 | -15.014 | 4.3805 | 9.2929 | 0 | 17.861 |  | 12.736 | 5.0888 | 6.5466 | -22.2 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.399 | 4.765 | 0.5061 | 3.573 | 3.4462 | 5.8855 | 0 | 1.5216 | 1.0461 |  | -0.3997 | -0.704 | -0.714 | 4.203 | 0 | -15.4 | 0.198 | 0.242 | -7.76 | -7.76 | -10 | -16.85 | -17 | 4.5154 | 3.7165 | 16.081 | 18.248 | -12.319 | -17.95 | -17.687 | 4.31 | 5.6946 | 0 | -19.959 | 3.9578 | 27.088 | -12.888 | -4.7883 | 0 | 0 | -17.622 | -16.838 | -1.9268 | 1.3141 |  | 1.4126 | 0 | 0.1967 | -121.49 | 54.383 | 54.414 | 14.866 | -116.91 | -9.1669 |  |  | 17.603 | 8.9499 | 5.8499 | -8.76 | 5.71 | -12.051 | -11.65 | 27.741 | 26.091 | 1.3301 | -1.1156 | -1.447 | 9.3282 | 14.934 | 2.88 | 6.412 | 57.799 | -27.5 | -1.48 | 44.986 | 44.126 | 43.193 | 86.361 | 85.817 | -25.672 | -67.628 | -24.813 | 3.4563 | 22.139 | 16.11 | 10.942 | 11.038 | -11.46 | 25.512 | -16.152 | -16.009 | 28.761 | 0.0149 | -5.9364 | 7.1999 | 6.5999 | -3.5998 | 6.1771 | 47.792 | 14.478 | 6.64 | -3.83 | 5.4 | -29.341 | -11.77 | -11.949 | 38.14 | 20 | -27.454 | -13.818 | -31.744 | -30.581 | 24.633 | 9.6036 | 0.1911 | 0.2444 | -16.607 | -25.209 | -12.274 | -103.64 | -8.5749 | 0 | -7.8683 | -7.7917 | 8.8675 | 4.2614 | 3.4394 | -7.684 | -24.193 | -22.639 | 2.5235 | 12.139 | -8.8999 | -2.7 | 3.7601 | 12.063 | -15.452 | -15.553 | 4.7541 | 4.267 | -19.389 | 10.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3491 | 3.3491 | 17.582 | 16.316 | 17.451 | 21.858 | 33.15 | 16.124 | -5.0999 | -1.5211 | 0.3774 | 1.38 | 0.14 | -16.671 | 1.3925 | 7.2739 | 0.772 | 3.2875 | 32.18 | -38.138 | -28.353 | -0.74 | 16.367 | -0.1 | 27.012 | 7.5177 | -7.9816 | 2.3851 | 0.0398 |  | -10.47 | -3.905 | 10.856 | -35.881 | -13.593 | -17.071 | 165.66 | -4.5778 | -11.563 | -2.0734 | 3.7311 | 9.8825 | 10.016 | 3 | 21.851 | 21.046 | -10.479 | 13.995 | 32.148 | 23.319 | 36.684 | 17.41 | 17.989 | 0 | 0 | 0 | -10.969 | 50.514 | 52.047 | -28.283 | -27.289 | -0.5601 | -0.6212 | 9.9799 | 10 | -28.1 | -28.1 | 0.7919 | -8.3199 | 5.5208 | 24.07 | 23.929 | -18.2 | -27.299 | 17.5 | 17 | -18.1 | -17.912 | -67.12 | -32.319 | -281.08 | -16.378 | 328.01 | 113.02 | 52.641 | 89.247 | 58.572 | 48.972 | 29.954 | 28.556 | 15.181 | 223.96 | -170.41 | 67.026 | -53.251 | -0.9827 | 8.8797 | -6.7199 | -0.817 | -0.826 | 3.1199 | 2.5599 | -5.8307 | -8.0552 | 11.223 | -8.3482 | 3.7999 | -0.04 | -1.049 | 2.2066 | 2.4457 | 3.0029 | 4.0696 | 2.8621 |  | 11.1 | 9.7044 | 0.23 | 0.37 | -11.311 | -2.3552 | -24.015 | -9.8758 | 0 | -26.009 | -3.0808 | -12.3 | -4.9 | 0 | -112.01
30/03/2025 | 18:30 | 0 | 7.8824 | -16.237 | 4.4209 | 9.5142 | 0 | 18.335 |  | 15.488 | 6.5048 | 7.7951 | -28.86 | -24.2 | 0 | 0.828 | -15.399 | 5.5705 | -2.69 | 4.3232 | 4.2288 | 7.318 | 0 | 0.2909 | 0.9949 |  | -0.7715 | -0.322 | -0.311 | 4.8179 | 6.6599 | -11 | 0.552 | 0.265 | -5.0399 | -5 | -10 | -17.11 | -16.979 | 4.6592 | 3.8133 | 9.8453 | 11.153 | -10.318 | -15.271 | -14.684 | 11.863 | 8.5174 | 0 | -19.29 | 3.5632 | 17.734 | 8.3976 | -4.7883 | 0 | 0 | -17.722 | -16.928 | -1.8232 | 1.3141 |  | 2.5425 | 1.0994 | 0.8475 | -104.12 | 67.598 | 67.72 | -28.387 | -91.148 | -9.1669 |  |  | 24.13 | 9.5799 | 6.88 | -5.1399 | 8.6999 | -19.955 | -19.553 | 30.402 | 28.064 | -1.7935 | -6.3072 | -6.3014 | 15.628 | 11.982 | 2.88 | 6.412 | 57 | -21.5 | -1.99 | 44.063 | 43.577 | 43.143 | 89.575 | 89.704 | -26.179 | -75.941 | -23.063 | 3.5726 | 26.78 | 17.149 | 12.348 | 12.307 | -12.75 | 25.512 | -11.84 | -12.087 | 21.946 | 0.014 | -6.664 | 2.2 | 2.2999 | -5.1843 | 7.4861 | 50.631 | 16.333 | 8.1199 | -4.82 | 6.291 | -26.486 | -11.84 | -11.979 | 42.93 | 23.22 | -15.8 | -8.0454 | -36.907 | -34.527 | 42.865 | 23.46 | 12.355 | 12.821 | -16.659 | -26.822 | -12.664 | -53.241 | -21.778 | 0 | -7.5438 | -6.7586 | 10.185 | 1.4754 | 1.6303 | -16.9 | -26.195 | -25.92 | 6.0752 | 12.67 | -8.9299 | 4.4 | 3.7361 | 5.8833 | -15.432 | -15.419 | 4.1883 | 8.3872 | -18.101 | 10.213 | 0 | 0 | 3.7983 | 3.5729 | 0 | 11.721 | 10.214 | 5.526 | 20.31 | 20.424 | 14.381 | 26.381 | 16.412 | -7.1399 | -0.9041 | 0.3756 | 0.41 | 2.01 | -15.959 | 1.3484 | 7.0389 | 0.77 | 3.3118 | 31.36 | -32.016 | -22.562 | -1.1199 | 15.631 | -0.1 | 27.424 | 8.7137 | -9.4274 | 2.9082 | 0.0398 |  | -9.5167 | -6.915 | 6.6369 | -32.184 | -22.347 | -13.952 | 173.71 | -2.195 | -10.168 | -2.9556 | 3.3875 | 10.607 | 10.768 | 3.0574 | 19.687 | 21.875 | -6.71 | 10.147 | 28.86 | 32.477 | 40.218 | 19.721 | 19.983 | 0 | 0 | -11.662 | -11.318 | 50.514 | 52.047 | -28.272 | -27.464 | -1.7422 | -1.5522 | 7.03 | 7.03 | -25.1 | -24.799 | 0.8267 | -6.88 | 9.3584 | 23.305 | 23.163 | -17.799 | -25.7 | 17.299 | 16.6 | -18.1 | -17.923 | -69.891 | -9.7272 | -287.51 | -24.364 | 331.01 | 118.4 | 42.284 | 88.835 | 63.104 | 56.946 | 32.477 | 30.507 | 19.902 | 235.26 | -174.33 | 74.034 | -60.848 | -1.1462 | 8.8797 | -5.84 | -0.737 | -0.744 | 2.5599 | 2.64 | -5.8552 | -8.4946 | 11.369 | -8.0277 | 3.7999 | 0.801 | 0.482 | 2.1673 | 2.4598 | 3.2719 | 3.1289 | 3.9191 |  | 9.8 | 8.7898 | 0.19 | 0.37 | -11.588 | -1.8343 | -24.045 | -10.717 | 0 | -26.829 | -2.1906 | -11.1 | -6.5999 | 0 | -108.8
30/03/2025 | 19:00 | 0 | 5.444 | -11.265 | 4.6065 | 6.5913 | 0 | 12.383 |  | 18.803 | 7.6747 | 7.3136 | -26.639 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.399 | 4.9001 | -5.8367 | 5.558 | 5.4971 | 9.5316 | 0 | 0.8011 | 1.0413 |  | -0.843 | -0.277 | -0.266 | 4.827 | 4.44 | -11 | 1.1089 | 0.257 | -4.8299 | -4.8 | -10 | -16.53 | -16.639 | 4.9226 | 3.7869 | 12.532 | 12.906 | -14.625 | -14.735 | -14.257 | -0.7505 | -0.5089 | 0 | -16.878 | 1.985 | 9.507 | 7.8222 | -4.7883 | 0 | 0 | -17.655 | -17.835 | -1.8467 | 1.3141 | 14.635 | 2.5353 | 2.2414 | 1.6454 | -92.043 | 68.452 | 68.849 | -2.876 | -110.53 | -9.1669 |  |  | 23.342 | 9.0399 | 7.6799 | -6.19 | 4.9 | -17.812 | -17.678 | 33.347 | 31.081 | 0.9991 | -5.5562 | -5.3069 | 14.242 | 15.096 | 2.88 | 6.412 | 65 | -29.7 | -2.0299 | 45.572 | 45.151 | 44.711 | 90.128 | 91.025 | -24.273 | -74.84 | -25.194 | 3.7792 | 27.829 | 16.18 | 12.661 | 12.698 | -12.84 | 25.512 | -16.33 | -15.951 | 32.045 | 0.0142 | -6.6534 | 2.2999 | 2.4 | -7.9846 | 7.4861 | 49.369 | 16.333 | 8.06 | -4.42 | 4.995 | -31.201 | -11.63 | -11.85 | 42.17 | 23.88 | -25.781 | -12.79 | -39.391 | -37.472 | 37.434 | 20.649 | 8.6996 | 8.8785 | -18.13 | -25.218 | -13 | -77.745 | -15.208 | 0 | -7.2156 | -7.2391 | 12.711 | 1.7172 | 0.8611 | -16.388 | -26.212 | -25.896 | 7.847 | 12.509 | -9.25 | -0.3 | 3.7611 | 7.2477 | -14.92 | -14.852 | 3.5718 | 8.2252 | -22.071 | 10.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 8.5402 | 6.6982 | 22.477 | 22.36 | 14.638 | 26.586 | 18.219 | -6.5699 | -1.4168 | 0.404 | 0.8 | 1.38 | -17.712 | 1.0691 | 7.2099 | 0.746 | 2.1006 | 31.649 | -35.43 | -25.458 | -1.3299 | 16.87 | -0.1 | 27.977 | 8.8758 | -9.6624 | 3.1392 | 0.0398 |  | -8.82 | -7.105 | 8.0727 | -31.007 | -20.134 | -15.426 | 181.02 | -2.0302 | -10.43 | -3.7513 | 3.9245 | 10.307 | 10.467 | 3 | 20.442 | 22.949 | -8.38 | 11.866 | 30.159 | 26.497 | 37.127 | 18.706 | 19.825 | -5.4258 | 0 | 0 | 0 | 54.433 | 52.047 | -30.03 | -29.31 | -0.9355 | -0.777 | 9.1599 | 9.13 | -28 | -28.899 | 0.8102 | -7.44 | 13.177 | 20.892 | 20.755 | -18.6 | -26.899 | 17.899 | 17.5 | -18.1 | -18.096 | -70.032 | -21.864 | -282.19 | -19.935 | 321.79 | 115.61 | 44.835 | 98.657 | 61.363 | 52.543 | 30.347 | 28.028 | 11.097 | 227.74 | -172.43 | 66.018 | -53.092 | -0.5139 | 8.8797 | -6.8 | -0.741 | -0.742 | 3.2799 | 2.0799 | -5.8774 | -7.5577 | 10.872 | -8.4946 | 4.0999 | -1.154 | -0.406 | 2.2304 | 2.6048 | 3.947 | 4.0378 | 2.775 |  | 11.3 | 9.4529 | 0.27 | 0.37 | -11.659 | -1.7673 | -23.821 | -10.118 | -2.2181 | -25.525 | -3.0522 | -12 | -4.8 | 0 | -107.77
30/03/2025 | 19:30 | 0 | 5.3885 | -11.199 | 4.6593 | 6.2663 | 0 | 11.786 |  | 20.856 | 8.7507 | 8.6252 | -28.86 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 5.2493 | -15.029 | 5.6052 | 5.6836 | 9.8463 | 0 | 1.0691 | 1.1693 |  | -0.8866 | -0.121 | -0.098 | 5.1779 | 6.6599 | -11 | 1.569 | 0.25 | -3.6199 | -3.43 | -10 | -16.52 | -16.409 | 5.0345 | 3.7063 | 7.3284 | 10.9 | -12.655 | -10.85 | -11.591 | 14.541 | 10.626 | 0 | -12.458 | 3.9578 | 23.509 | 5.6629 | -4.7883 | 0 | 0 | -20.226 | -19.058 | -2.0939 | 1.3141 | 17.502 | 2.7954 | 2.1175 | 1.5745 | -69.399 | 66.255 | 66.774 | -19.241 | -96.594 | -9.1669 |  |  | 24.19 | 8.9099 | 7.65 | -5.82 | 4.5 | -19.553 | -19.285 | 34.651 | 32.567 | 0.4229 | -5.8557 | -5.6703 | 16.431 | 12.919 | 2.88 | 6.412 | 62.5 | -27 | -1.8999 | 45.424 | 44.755 | 43.767 | 88.789 | 89.201 | -27.108 | -73.348 | -24.91 | 3.7019 | 26.049 | 16.379 | 12.348 | 12.503 | -12.699 | 25.512 | -14.242 | -14.033 | 27.215 | 0.014 | -6.6243 | 2.5 | 2.5999 | -7.1789 | 7.2991 | 50.789 | 15.777 | 7.65 | -4.78 | 4.968 | -30.326 | -11.4 | -11.359 | 41.44 | 23.64 | -20.6 | -10.899 | -38.874 | -37.145 | 39.433 | 22.655 | 10.47 | 10.681 | -16.309 | -24.199 | -12.813 | -63.619 | -18.642 | 0 | -7.271 | -7.1701 | 14.422 | -0.5584 | -0.9364 | -9.732 | -26.179 | -25.993 | 7.1393 | 12.309 | -9.38 | 1.3 | 3.586 | 3.3963 | -16.218 | -16.058 | 4.694 | 6.9782 | -23.087 | 10.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.549 | 9.8799 | 7.7029 | 22.03 | 22.496 | 14.272 | 25.234 | 17.525 | -8.0699 | -0.9041 | 0.3774 | 0.79 | 2.61 | -18.499 | 1.1293 | 6.8709 | 0.789 | 2.1236 | 28.469 | -35.019 | -24.88 | -1.9799 | 22.033 | -0.1 | 29.598 | 9.5202 | -10.23 | 3.1892 | 0.0398 |  | -10.291 | -5.833 | 8.3657 | -31.764 | -25.241 | -14.512 | 186.3 | -1.7371 | -10.83 | -4.5478 | 3.5639 | 10.204 | 10.396 | 3.9742 | 18.828 | 22.207 | -7.96 | 10.429 |  | 28.935 | 37.817 | 18.98 | 20.287 | 0 | 0 | -12.447 | -12.699 | 54.433 | 52.047 | -30.387 | -29.36 | -1.5695 | -0.9862 | 8.0399 | 8.0699 | -25.7 | -25.6 | 0.845 | -7.92 | 16.007 | 19.422 | 19.539 | -18.2 | -26 | 18.299 | 17.899 | -18.084 | -18.142 | -67.786 | -13.506 | -286.49 | -22.574 | 291.62 | 116.23 | 47.317 | 96.049 | 62.836 | 53.593 | 29.694 | 27.079 | 13.869 | 229.76 | -173.61 | 67.777 | -55.295 | -0.2087 | 8.8797 | -6.4 | -0.777 | -0.785 | 2.7999 | 2.5599 | -5.9597 | -8.0857 | 10.841 | -8.2597 | 4.6999 | 0.694 | 1.2719 | 2.127 | 2.4183 | 3.8512 | 4.2408 | 2.7898 |  | 9.1999 | 10 | 0.26 | 0.37 | -10.743 | -1.2792 | -23.36 | -9.233 | -2.797 | -24.848 | -2.8884 | -10.899 | -6.0999 | 0 | -106.56
30/03/2025 | 20:00 | 0 | 5.3602 | -11.12 | 4.546 | 6.0767 | 0 | 11.265 |  | 20.422 | 8.5597 | 8.1476 | -26.639 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 5.2781 | -14.342 | 5.5555 | 5.4527 | 9.621 | 0 | 1.1657 | 1.1803 |  | -1.1343 | -0.313 | -0.306 | 5.116 | 6.6599 | -11 | 1.475 | 0.254 | -4.01 | -3.94 | -10 | -17.229 | -17.2 | 5.7846 | 3.3868 | 10.16 | 12.472 | -12.978 | -11.52 | -10.891 | 13.176 | 4.1282 | 0 | -13.261 | 3.1687 | 21.876 | 7.6833 | -4.7883 | 0 | 0 | -20.29 | -21.591 | -2.0317 | 1.3141 | 17.988 | 3.2269 | 2.1279 | 1.4713 | -79.103 | 63.295 | 63.539 | -1.7377 | -104.17 | -9.1669 |  |  | 24.19 | 8.93 | 7.6799 | -5.9099 | 4.63 | -18.213 | -18.347 | 35.172 | 32.84 | 0.7859 | -5.7305 | -5.4192 | 17.325 | 12.35 | 2.88 | 6.412 | 61.5 | -25.6 | -1.7799 | 45.177 | 45.074 | 44.163 | 89.351 | 89.802 | -26.874 | -71.509 | -28.386 | 4.0609 | 25.27 | 16.67 | 12.348 | 12.21 | -12.869 | 25.512 | -13.851 | -13.607 | 24.37 | 0.0141 | -6.6621 | 2.2999 | 2.2999 | -6.9018 | 6.9251 | 50.946 | 15.591 | 7.69 | -4.72 | 4.995 | -25.606 | -11.61 | -11.609 | 41.47 | 23.24 | -21.472 | -10.827 | -37.737 | -37.327 | 38.795 | 21.985 | 10.74 | 11.55 | -15.807 | -24.463 | -13.09 | -79.315 | -17.775 | 0 | -6.9698 | -6.9009 | 13.046 | 0.4893 | -0.3797 | -9.22 | -26.742 | -26.315 | 6.969 | 14.349 | -9.0799 | 2.1 | 3.6998 | 5.4626 | -15.09 | -15.243 | 3.743 | 9.2961 | -20.677 | 9.7984 | 0 | 0 | 2.9882 | 3.1641 | 0 | 8.5402 | 9.21 | 9.545 | 21.506 | 21.813 | 14.93 | 26.935 | 16.036 | -8.8699 | -0.3053 | 0.3692 | 0.16 | 3.11 | -19.273 | 1.3727 | 6.9359 | 0.797 | 2.2301 | 28.77 | -34.955 | -24.683 | -1.8999 | 22.87 | -0.1 | 29.73 | 9.3936 | -9.94 | 3.1763 | 0.0398 |  | -10.185 | -5.298 | 8.9074 | -32.52 | -21.237 | -15.719 | 181.73 | -1.8818 | -11.072 | -4.3602 | 2.9056 | 9.9703 | 10.332 | 3 | 21.991 | 24.417 | -7.96 | 10.489 |  | 26.506 | 38.565 | 17.079 | 18.967 | -5.3428 | 0 | 0 | -10.267 | 54.433 | 54.71 | -30.195 | -29.294 | -0.6528 | -0.3696 | 8.59 | 8.6199 | -27 | -27.399 | 0.8102 | -7.84 | 13.592 | 19.863 | 19.422 | -18.299 | -26.5 | 19.2 | 18.6 | -18.262 | -18.362 | -72.347 | -10.787 | -284.39 | -20.201 | 291.81 | 118.56 | 47.592 | 98.878 | 63.461 | 56.093 | 34.569 | 25.456 | 13.053 | 230.55 | -173.51 | 71.428 | -56.256 | -0.5847 | 8.8797 | -6.8 | -0.817 | -0.823 | 3.2 | 2.16 | -5.7945 | -7.8812 | 10.695 | -8.3207 | 4.8 | 0.417 | 0.728 | 2.1282 | 2.4173 | 4.33 | 4.2752 | 3.2521 |  | 10.899 | 11.063 | 0.22 | 0.37 | -12.076 | -2.3135 | -23.618 | -10.28 | -3.1068 | -24.237 | -3.2798 | -11.6 | -5.1999 | 0 | -104.72
30/03/2025 | 20:30 | 0 | 4.9077 | -10.178 | 4.8167 | 5.8315 | 0 | 10.531 |  | 18.861 | 7.9677 | 7.4854 | -26.639 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 5.2735 | -15.086 | 5.3447 | 5.3871 | 9.4834 | 0 | 1.9025 | 1.128 |  | -1.0173 | -0.344 | -0.322 | 4.7259 | 2.22 | -13.2 | 0.064 | 0.268 | -3.6099 | -3.8699 | -10 | -17.659 | -17.319 | 6.4933 | 3.2271 | 10.537 | 12.342 | -14.61 | -11.52 | -11.255 | 18.1 | 12.342 | 0 | -13.797 | 4.3523 | 20.132 | 10.255 | -4.7883 | 0 | 0 | -18.623 | -18.786 | -1.9599 | 1.3141 | 14.333 | 3.2445 | 1.8047 | 1.6549 | -80.721 | 61.616 | 61.769 | 7.7009 | -105.81 | -9.1669 |  |  | 23.272 | 8.96 | 7.75 | -6.05 | 4.8899 | -18.749 | -17.812 | 36.054 | 33.938 | 2.9073 | -4.6626 | -5.6162 | 14.369 | 11.602 | 2.88 | 6.412 | 57.099 | -20.799 | -1.95 | 44.193 | 42.276 | 41.802 | 88.25 | 87.674 | -30.609 | -66.156 | -27.006 | 4.2062 | 25.18 | 17.53 | 12.192 | 12.21 | -12.769 | 25.512 | -12.562 | -12.137 | 19.284 | 0.0143 | -6.9059 | 2.5 | 2.2999 | -6.267 | 6.5511 | 50.158 | 14.849 | 6.88 | -4.91 | 5.562 | -25.016 | -9.67 | -9.67 | 38 | 23.1 | -19.49 | -9.2363 | -36.806 | -35.936 | 36.442 | 18.693 | 8.8798 | 9.1924 | -15.23 | -24.192 | -13.221 | -84.293 | -19.838 | 0 | -6.9603 | -6.3367 | 13.407 | -0.5015 | -0.7726 | -9.732 | -26.237 | -25.744 | 7.0621 | 11.92 | -9.6199 | 6.5 | 3.5224 | 4.5285 | -16.312 | -16.112 | 4.8114 | 8.6803 | -23.035 | 10.036 | 0 | 0 | 3.8453 | 4.2733 | 0 | 8.3728 | 7.8704 | 9.0426 | 20.254 | 20.779 | 15.602 | 27.832 | 19.928 | -7.4299 | 0.5058 | 0.3994 | 0 | 1.46 | -22.023 | 1.3605 | 7.1439 | 0.746 | 2.7399 | 28.61 | -37.341 | -25.228 | -1.7099 | 22.587 | -0.1 | 29.432 | 9.4387 | -10.238 | 3.0474 | 0.0398 |  | -10.981 | -4.358 | 8.7319 | -33.192 | -22.955 | -15.422 | 181.6 | -2.1841 | -10.703 | -4.0024 | 2.8093 | 9.9264 | 9.9611 | 2.3415 | 20.11 | 22.586 | -7.5399 | 15.221 |  | 31.66 | 44.74 | 19.659 | 16.57 | -5.1087 | 0 | -11.869 | -12.988 | 54.433 | 54.71 | -30.876 | -30.205 | 0.3646 | 0.4602 | 9.06 | 9.1 | -28.2 | -28.6 | 0.8981 | -8 | 13.021 | 20.958 | 20.55 | -18.6 | -27.7 | 18.799 | 18.299 | -18.262 | -18.15 | -71.365 | -10.63 | -285.61 | -20.864 | 280.35 | 115.22 | 47.097 | 94.859 | 63.105 | 57.861 | 29.917 | 30.538 | 16.234 | 229.16 | -173.25 | 68.5 | -54.282 | -0.7727 | 8.8797 | -6.48 | -0.789 | -0.793 | 2.88 | 2 | -6.0179 | -7.7042 | 10.402 | -8.2902 | 4.5999 | 0.181 | -0.199 | 2.1938 | 2.5775 | 3.2246 | 3.0002 | 2.8275 |  | 10.6 | 12.597 | 0.15 | 0.37 | -11.93 | -1.952 | -23.661 | -11.164 | -3.1797 | -24.451 | -3.5351 | -13.3 | -4.4 | 0 | -103.89
30/03/2025 | 21:00 | 0 | 4.1252 | -8.6034 | 4.6659 | 5.5664 | 0 | 10.069 |  | 17.957 | 7.3067 | 7.0664 | -26.639 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 5.1334 | -15.562 | 4.8564 | 4.7843 | 8.34 | 0 | 1.2729 | 1.1958 |  | -0.9737 | -0.228 | -0.208 | 4.8489 | 4.44 | -13.2 | 0.113 | 0.277 | -4.4499 | -4.46 | -10 | -16.729 | -16.75 | 5.7573 | 3.6893 | 11.038 | 14.117 | -15.57 | -11.922 | -11.854 | 15.272 | 16.716 | 0 | -13.931 | 4.7468 | 26.218 | 6.7478 | -4.7883 | 0 | 0 | -20.247 | -20.588 | -1.7623 | 1.3141 | 16.854 | 2.6856 | 2.0626 | 1.4169 | -80.935 | 62.257 | 62.349 | 5.3054 | -105.45 | -9.1669 |  |  | 23.162 | 8.8199 | 7.48 | -6.51 | 4.8499 | -16.472 | -16.338 | 33.29 | 31.336 | 2.7983 | -6.3353 | -6.2018 | 16.144 | 11.318 | 2.88 | 6.412 | 57.2 | -22.399 | -1.73 | 43.61 | 43.143 | 42.308 | 86.042 | 87.084 | -27.064 | -69.251 | -25.735 | 4.2403 | 24.29 | 17.299 | 11.567 | 11.624 | -12.329 | 25.512 | -12.308 | -12.337 | 23.083 | 0.0144 | -6.4093 | 2.5 | 2.2999 | -6.3732 | 5.429 | 50.789 | 13.55 | 6.01 | -4.7 | 4.428 | -22.571 | -9.69 | -9.77 | 36.96 | 21.72 | -19.963 | -9.9181 | -35.176 | -33.809 | 32.325 | 17.3 | 6.1627 | 6.661 | -16.414 | -22.886 | -12.56 | -84.693 | -17.331 | 0 | -7.1995 | -6.5371 | 14.301 | -0.3915 | 0.2131 | -6.148 | -24.881 | -24.383 | 5.0125 | 12.619 | -9.51 | 2.7999 | 3.3604 | 4.4433 | -16.414 | -16.534 | 5.5403 | 5.703 | -19.485 | 10.036 | 0 | 0 | 3.7109 | 3.8678 | 2.7267 | 6.6982 | 6.6982 | 8.7077 | 19.149 | 18.41 | 15.978 | 28.217 | 18.917 | -6.7299 | -1.523 | 0.404 | 0.83 | 0.85 | -19.474 | 1.3201 | 6.9709 | 0.772 | 2.6518 | 29.19 | -36.198 | -25.817 | -1.4499 | 23.22 | -0.1 | 29.297 | 9.1561 | -9.821 | 2.9779 | 0.0398 |  | -11.26 | -2.608 | 10.314 | -34.789 | -21.009 | -15.728 | 178.38 | -2.608 | -10.906 | -4.1125 | 2.4756 | 9.1427 | 9.352 | 2 | 19.424 | 21.816 | -9.22 | 10.865 |  | 29.339 | 38.217 | 18.359 | 19.007 | -5.2237 | 0 | -13.738 | -14.978 | 54.433 | 54.71 | -29.068 | -28.871 | -0.3258 | -0.2945 | 8.7799 | 8.8599 | -27.5 | -28.7 | 1.0208 | -8.2399 | 6.2215 | 24.769 | 24.379 | -19.1 | -27.7 | 17 | 16.2 | -18.262 | -18.15 | -68.321 | -13.298 | -282.59 | -21.266 | 260.88 | 117.15 | 46.407 | 90.014 | 57.996 | 51.396 | 30.906 | 30.415 | 14.345 | 228.7 | -171.82 | 68.136 | -57.457 | -1.029 | 8.8797 | -6.6399 | -0.822 | -0.828 | 3.0399 | 2.5599 | -5.9869 | -8.0857 | 10.255 | -8.2902 | 4.9 | 0.854 | 1.2369 | 2.1626 | 2.5407 | 3.3223 | 2.4767 | 2.9614 |  | 12 | 9.0355 | 0 | 0.37 | -11.088 | -2.1611 | -24.121 | -10.197 | 0 | -24.301 | -3.6783 | -13.1 | -4.3 | 0 | -105.25
30/03/2025 | 21:30 | 0 | 7.5653 | -15.503 | 4.4322 | 9.0922 | 0 | 17.376 |  | 17.559 | 7.0067 | 6.6122 | -26.639 | -19.799 | -2.2 | 0.828 | -13.199 | 5.3419 | -7.5317 | 4.4049 | 4.1905 | 7.4438 | 0 | 1.4652 | 1.2671 |  | -1.0287 | -0.492 | -0.433 | 5.1099 | 2.22 | -15.4 | 0.269 | 0.277 | -5.8899 | -5.92 | -10 | -17.28 | -17.29 | 5.5504 | 3.8128 | 13.357 | 16.898 | -15.723 | -12.056 | -12.099 | -0.0966 | 0.0493 | 0 | -8.7073 | 3.5632 | 17.304 | -1.2516 | -4.7883 | 0 | 0 | -22.602 | -22.115 | -2.0586 | 1.3141 | 15.759 | 2.8816 | 1.3026 | 0.9809 | -99.002 | 62.471 | 61.983 | 17.692 | -120.28 | -9.1669 |  |  | 22.134 | 9.0299 | 7.59 | -7.21 | 5.67 | -13.525 | -13.391 | 30.364 | 27.655 | 3.3592 | -5.2822 | -5.5338 | 14.903 | 12.379 | 2.88 | 6.412 | 55.2 | -22 | -1.86 | 43.762 | 42.642 | 42.336 | 85.527 | 86.009 | -27.375 | -67.986 | -25.168 | 3.9537 | 24.829 | 16.729 | 11.098 | 11.233 | -11.869 | 25.512 | -13.16 | -13.039 | 24.888 | 0.0145 | -6.076 | 4.8 | 4.6999 | -6.7407 | 4.681 | 50 | 12.437 | 5.19 | -4.58 | 4.104 | -25.556 | -5.2699 | -5.32 | 26.81 | 21.24 | -21.309 | -10.927 | -32.461 | -30.409 | 27.558 | 10.843 | 0.6243 | 0.8768 | -16.321 | -23.853 | -12.846 | -97.744 | -13.445 | 0 | -7.411 | -6.9636 | 12.449 | -0.0891 | -1.117 | -11.268 | -22.704 | -22.47 | 4.3773 | 12.399 | -9.6499 | 0.1 | 3.2384 | 5.4205 | -16.499 | -16.514 | 5.1786 | 5.591 | -21.164 | 10.274 | 0 | 0 | 3.8067 | 3.696 | 3.3999 | 3.8514 | 3.8514 | 12.391 | 15.026 | 14.973 | 19.293 | 30.838 | 18.448 | -5.9899 | -0.9645 | 0.3527 | 0.7 | 1.3 | -17.868 | 1.3254 | 6.9349 | 0.797 | 2.2072 | 29.899 | -38.409 | -27.449 | -1.2799 | 24.025 | -0.1 | 29.302 | 8.9614 | -9.6916 | 2.8388 | 0.0398 |  | -11.687 | -2.526 | 13.199 | -35.545 | -19.992 | -16.823 | 173.33 | -3.262 | -10.955 | -3.6376 | 1.5233 | 8.8277 | 8.909 | 0.993 | 18.732 | 22.736 | -9.22 | 12.672 |  | 21.754 | 31.92 | 17.536 | 15.27 | 0 | 0 | -13.011 | -15.227 | 54.433 | 54.71 | -27.492 | -27.239 | -0.5479 | -0.666 | 8.9499 | 9.01 | -28.1 | -27.2 | 0.9677 | -8.1599 | 6.3732 | 24.201 | 23.592 | -19.1 | -27.7 | 17.1 | 16.5 | -18.262 | -18.169 | -60.128 | -17.69 | -283.26 | -19.256 | 249.31 | 115.19 | 54.082 | 95.059 | 59.204 | 45.653 | 29.18 | 28.51 | 10.498 | 222.54 | -169.45 | 61.473 | -50.014 | -0.8435 | 8.8797 | -6.1599 | -0.927 | -0.935 | 2.16 | 2.72 | -5.8106 | -8.3787 | 11.924 | -8.4946 | 3.9 | 0.819 | 0.979 | 2.019 | 2.3486 | 2.5591 | 2.9518 | 2.7698 |  | 11.8 | 9.3167 | -0.06 | 0.37 | -11.226 | -2.8286 | -25.007 | -9.4044 | 0 | -26.046 | -3.2312 | -13.1 | -4.8 | 0 | -113.16
30/03/2025 | 22:00 | 0 | 7.0157 | -14.381 | 4.3892 | 8.7042 | 0 | 16.533 |  | 16.338 | 6.3498 | 6.0475 | -13.319 | -17.6 | -4.4 | 0 | -13.199 | 5.3434 | -8.7538 | 4.1124 | 3.8893 | 6.9566 | 0 | 2.0317 | 1.1147 |  | -0.9897 | -0.858 | -0.839 | 4.662 | -6.6599 | -17.6 | -0.395 | 0.256 | -8.2299 | -8.2299 | -10 | -14.77 | -14.88 | 5.1936 | 3.8568 | 17.107 | 17.285 | -16.297 | -15.271 | -14.763 | 0.2925 | 0.529 | 0 | -15.539 | 2.7741 | 14.842 | 4.4506 | -4.7883 | 0 | 0 | -18.841 | -18.975 | -2.0399 | 1.3141 | 12.476 | 2.5886 | 0 | 0.3252 | -109.59 | 64.18 | 64.424 | 17.106 | -128.94 | -9.1669 |  |  | 20.977 | 9.39 | 7.1199 | -7.7699 | 6.1399 | -10.042 | -9.9086 | 26.246 | 24.304 | 2.9454 | -3.4183 | -3.5369 | 12.151 | 15.352 | 2.88 | 6.412 | 59.4 | -29 | -1.5 | 44.601 | 44.68 | 43.285 | 88.658 | 88.934 | -26.923 | -72.817 | -24.443 | 3.5742 | 23.889 | 15.05 | 10.004 | 9.9639 | -11.219 | 25.512 | -16.238 | -16.131 | 33.269 | 0.0145 | -5.7602 | 7.0999 | 7 | -5.8435 | 3.1849 | 48.265 | 10.21 | 3.69 | -4.34 | 3.4695 | -32.891 | -7.46 | -7.51 | 28.87 | 20.829 | -29.381 | -14.718 | -31.278 | -29.981 | 21.212 | 5.0266 | -4.7476 | -4.5299 | -19.883 | -26.121 | -12.729 | -101.64 | -10.383 | 0 | -7.2496 | -6.7758 | 14.033 | -1.5654 | -2.13 | -16.388 | -21.333 | -21.006 | 6.2546 | 12.769 | -9.9699 | 0 | 3.0741 | 5.1991 | -16.357 | -16.489 | 5.6363 | 6.864 | -22.734 | 10.274 | 0 | 0 | 3.3521 | 3.7481 | 2.7347 | 1.3396 | 1.0047 | 12.056 | 14.602 | 14.532 | 17.798 | 29.953 | 17.291 | -7.1299 | -1.1165 | 0.3417 | 0.62 | 1.2 | -18.576 | 1.3425 | 6.9469 | 0.727 | 2.5392 | 28.54 | -36.39 | -25.454 | -1.6399 | 21.718 | -0.1 | 28.64 | 8.8304 | -9.3844 | 2.716 | 0.0398 |  | -10.954 | -1.88 | 10.914 | -36.469 | -18.854 | -16.408 | 168.48 | -4.0251 | -10.564 | -3.2957 | 1.2394 | 8.1099 | 8.1022 | 0.6069 | 19.556 | 21.587 | -3.3499 | 7.682 |  | 20.887 | 28.952 | 20.747 | 20.834 | -5.9015 | 0 | 0 | 0 | 54.433 | 54.71 | -29.502 | -28.503 | -1.8093 | -1.7857 | 7.6799 | 7.78 | -26 | -25.6 | 0.9329 | -8.4799 | 3.9038 | 23.648 | 23.738 | -19.5 | -27.7 | 17.899 | 17 | -18.262 | -18.168 | -53.589 | -23.786 | -282.32 | -19.381 | 233.36 | 111.7 | 52.672 | 94.293 | 57.641 | 47.708 | 30.872 | 31.259 | 15.858 | 221.38 | -169.83 | 60.135 | -48.494 | -0.7727 | 8.8797 | -5.84 | -0.923 | -0.931 | 2.4 | 2.72 | -5.9171 | -8.7602 | 11.107 | -8.2902 | 4.0999 | 3.367 | 2.2049 | 2.0659 | 2.3336 | 3.9436 | 3.4108 | 3.048 |  | 10.699 | 10.685 | -0.13 | 0.37 | -14.007 | -1.2566 | -22.139 | -12.552 | -3.405 | -23.343 | -4.1975 | -12.1 | -5.8 | 0 | -112.14
30/03/2025 | 22:30 | 0 | 6.3163 | -12.925 | 4.3133 | 8.0764 | 0 | 15.299 |  | 13.514 | 5.1428 | 4.6362 | -11.1 | -17.6 | -4.4 | 0.828 | -13.199 | 5.1634 | -9.0295 | 3.5576 | 3.3552 | 5.9108 | 0 | 2.0208 | 1.1883 |  | -0.7877 | -0.93 | -0.902 | 4.4249 | -8.88 | -17.6 | -0.305 | 0.243 | -6.84 | -6.7899 | -10 | -14.409 | -14.38 | 5.7045 | 3.5798 | 17.415 | 19.388 | -18.783 | -15.271 | -15.152 | 10.204 | 8.4907 | 0 | -17.95 | 3.9578 | 18.471 | -5.2436 | -4.7883 | 0 | 0 | -16.885 | -16.304 | -2.3543 | 1.3141 | 8.5722 | 1.5898 | 0 | -0.0936 | -100.22 | 54.292 | 54.414 | 34.409 | -133.83 | -9.1669 |  |  | 19.879 | 10.06 | 7.1199 | -8.47 | 7.0599 | -6.5597 | -6.2917 | 23.74 | 21.203 | 2.7689 | 0.2019 | -0.0122 | 9.4197 | 19.328 | 2.88 | 6.412 | 63.9 | -36.299 | -1.5099 | 47.085 | 47.401 | 45.847 | 80.598 | 80.584 | -25.76 | -65.032 | -23.537 | 3.3833 | 24.53 | 14.06 | 9.0673 | 9.2803 | -10.71 | 25.512 | -20.368 | -19.956 | 40.233 | 0.0149 | -5.4503 | 7.0999 | 9.3999 | -5.78 | 2.2499 | 47.634 | 8.912 | 2.63 | -3.99 | 3.3075 | -32.456 | -7.55 | -7.7699 | 28.23 | 20.19 | -38.254 | -19.472 | -29.934 | -28.609 | 12.128 | -4.2247 | -12.325 | -11.846 | -19.852 | -25.552 | -12.958 | -121.56 | -5.7644 | 0 | -7.4064 | -7.0014 | 14.234 | -0.406 | -0.9988 | -21.508 | -20.733 | -20.371 | 6.1065 | 12.909 | -5.98 | 0 | 3.079 | 7.9872 | -16.21 | -16.266 | 5.6262 | 6.5872 | -24.512 | 10.28 | 0 | 0 | 4.4338 | 3.5516 | 0 | -3.3491 | -3.5165 | 16.578 | 12.939 | 12.613 | 20.466 | 33.785 | 15.289 | -6.8399 | -1.3105 | 0.3161 | 0.69 | 2.13 | -16.584 | 1.1043 | 7.0289 | 0.825 | 2.6369 | 29.319 | -39.881 | -28.679 | -1.7399 | 22.299 | -0.1 | 28.295 | 8.543 | -9.2011 | 2.465 | 0.0697 |  | -10.419 | -1.713 | 13.288 | -38.402 | -17.945 | -17.171 | 169.96 | -4.6065 | -10.428 | -2.9985 | 1.4658 | 7.8609 | 7.9351 | 1 | 18.353 | 19.465 | -5.0299 | 7.7096 |  | 17.715 | 26.67 | 19.647 | 20.241 | 0 | 0 | -10.343 | -11.14 | 58.874 | 58.02 | -30.826 | -30.216 | -1.7622 | -1.5762 | 8.68 | 8.6899 | -27.799 | -27.299 | 0.9677 | -8.1599 | 3.676 | 23.064 | 22.917 | -20.399 | -27.299 | 19.2 | 18.7 | -18.2 | -18.144 | -52.708 | -33.282 | -279.88 | -19.133 | 221.6 | 105.21 | 57.826 | 96.62 | 56.406 | 43.592 | 31.838 | 30.217 | 10.893 | 216.68 | -169.04 | 56.901 | -45.165 | -0.6091 | 8.8797 | -6.2399 | -0.989 | -0.998 | 2.7999 | 2.5599 | -5.8383 | -8.4061 | 11.692 | -8.2017 | 3.9 | 2.2179 | 1.393 | 2.0133 | 2.3016 | 3.4416 | 3.4576 | 3.4034 |  | 11.1 | 11.182 | -0.16 | 0.37 | -12.674 | -1.7508 | -22.605 | -10.824 | -2.1833 | -23.791 | -4.4351 | -12 | -5.5 | 0 | -113.44
30/03/2025 | 23:00 | 0 | 5.7189 | -11.859 | 3.8649 | 7.6931 | 0 | 14.381 |  | 12.564 | 4.6258 | 4.2669 | -11.1 | -17.6 | -6.5999 | 0.828 | -11 | 5.1866 | 3.2376 | 2.9362 | 2.8805 | 5.0342 | 0 | 1.6889 | 1.1243 |  | -0.7363 | -1.0829 | -1.062 | 4.8359 | -8.88 | -17.6 | -0.181 | 0.25 | -8.4899 | -8.52 | -10 | -14.05 | -14.149 | 4.5793 | 4.0329 | 14.082 | 14.118 | -15.581 | -18.754 | -18.74 | -0.3324 | 0.0367 | 0 | -13.663 | 2.3796 | 10.696 | 4.9523 | -4.7883 | 0 | 0 | -14.992 | -14.912 | -1.2765 | 1.3141 | 6.5387 | 0.2641 | 0 | 0.0379 | -123.41 | 56.184 | 56.306 | 45.624 | -150.25 | -9.1669 |  |  | 18.851 | 10.529 | 7.65 | -9.43 | 6.57 | -3.4786 | -3.4786 | 20.491 | 18.871 | 2.1594 | -0.0104 | -0.1101 | 5.9171 | 20.223 | 2.88 | 6.412 | 61.299 | -37.7 | -1.37 | 45.843 | 45.86 | 44.478 | 84 | 84.182 | -25.217 | -68.319 | -22.953 | 3.5915 | 23.28 | 12.939 | 8.4423 | 8.5968 | -10.21 | 25.512 | -22.166 | -21.696 | 43.647 | 0.0152 | -5.2266 | 9.3999 | 9.3999 | -5.9729 | 1.5019 | 48.265 | 7.7987 | 1.77 | -4.22 | 2.862 | -45.275 | -7.03 | -7.17 | 26.44 | 19.24 | -43.745 | -21.727 | -28.199 | -27.154 | 0 | -9.1913 | -17.181 | -17.048 | -18.326 | -18.93 | -11.765 | -135.52 | -0.1138 | 0 | -7.2328 | -6.4267 | 9.24 | -1.8433 | -3.0256 | -22.02 | -18.934 | -19.912 | 3.3298 | 13.519 | -6.0199 | 0.6 | 2.7896 | 3.6252 | -15.351 | -15.377 | 5.5837 | 6.6975 | -24.389 | 9.8228 | 0 | 0 | 3.1603 | 3.53 | 0 | -6.1958 | -6.8657 | 21.099 | 11.1 | 10.883 | 23.519 | 36.826 | 13.614 | -6.3799 | -1.4168 | 0.3161 | 0.57 | 1.94 | -14.906 | 1.0187 | 7.0899 | 0.811 | 2.6066 | 29.319 | -40.982 | -29.973 | -1.5899 | 21.761 | -0.1 | 27.865 | 8.2023 | -8.6481 | 2.3212 | 0.0697 |  | -10.614 | -0.761 | 12.305 | -38.906 | -15.722 | -17.471 | 164.79 | -5.4138 | -10.937 | -2.5502 | 1.5326 | 7.9268 | 7.9113 | 0.8489 | 17.161 | 17.109 | -6.71 | 10.793 | 47.186 | 10.745 | 20.651 | 16.257 | 18.165 | 0 | 0 | -11.219 | -12.135 | 58.874 | 58.02 | -33.414 | -32.705 | -1.3516 | -1.7964 | 8.85 | 8.8599 | -27.799 | -27.399 | 0.9494 | -8.3999 | 3.2849 | 24.057 | 23.808 | -20.399 | -26.5 | 19.6 | 19.1 | -18.297 | -18.212 | -44.719 | -41.998 | -279.81 | -17.3 | 189.75 | 103.12 | 64.434 | 100.93 | 54.788 | 36.092 | 30.634 | 28.496 | 6.7072 | 209.34 | -169.14 | 47.416 | -39.309 | -0.0916 | 8.8797 | -6.1599 | -1.146 | -1.156 | 2.16 | 2.7999 | -5.7811 | -8.8456 | 12.892 | -8.5252 | 2.9 | 1.2769 | 1.013 | 1.9637 | 2.2539 | 3.2004 | 2.9297 | 2.8058 |  | 10.6 | 11.064 | -0.16 | 0.37 | -12.675 | -3.2061 | -23.936 | -9.5782 | 0 | -25.445 | -3.8163 | -11.3 | -6.4 | 0 | -117.59
30/03/2025 | 23:30 | 0 | 5.1628 | -10.563 | 3.6352 | 7.2945 | 0 | 13.622 |  | 11.683 | 4.1878 | 3.8994 | -8.88 | -19.799 | -4.4 | 0 | -13.199 | 5.1487 | 8.5947 | 2.7563 | 2.5178 | 4.6206 | 0 | 1.3721 | 1.1158 |  | -0.8533 | -1.034 | -1.026 | 4.038 | -11.1 | -17.6 | -0.133 | 0.234 | -7.3699 | -7.3499 | -10 | -14.989 | -14.89 | 5.0202 | 3.8573 | 16.269 | 18.456 | -18.052 | -17.682 | -16.924 | 0.4421 | 0.2578 | 0 | -12.994 | 1.985 | 10.022 | -7.7329 | -4.7883 | 0 | 0 | -15.818 | -16.017 | -1.2581 | 1.3141 | 8.9588 | 0.0715 |  | -0.1984 | -117.22 | 58.687 | 58.32 | 21.506 | -144.69 | -9.1669 |  |  | 18.721 | 10.579 | 7.5199 | -9.5399 | 6.5199 | -7.6313 | -7.2294 | 13.538 | 11.436 | -1.3251 | 3.9227 | 3.8327 | 8.2808 | 20.586 | 2.88 | 6.412 | 59.5 | -38 | -1.44 | 46.922 | 46.753 | 45.166 | 83.593 | 83.374 | -22.576 | -72.917 | -17.789 | 3.1659 | 25.52 | 12.21 | 7.1923 | 7.4249 | -9.17 | 25.512 | -21.579 | -21.432 | 38.949 | 0.015 | -4.5896 | 11.8 | 11.8 | -6.9665 | 0.5669 | 49.527 | 6.6854 | 0.99 | -5.1 | 3.3075 | -43.089 | -7.16 | -7.2699 | 25.39 | 18.67 | -38.29 | -18.89 | -26.576 | -25.536 | 0 | -8.8698 | -15.596 | -15.429 | -21.374 | -24.367 | -10.504 | -116.97 | -0.4435 | 0 | -7.6281 | -7.2825 | 12.449 | -0.6508 | -1.401 | -16.9 | -19.986 | -19.491 | 3.164 | 12.92 | -9.7699 | 0 | 2.726 | 8.3587 | -16.198 | -16.157 | 4.9894 | 4.7409 | -25.578 | 10.341 | 0 | 0 | 3.6817 | 2.8221 | 2.9817 | -2.6793 | -2.1769 | 19.424 | 9.3791 | 9.5704 | 23.502 | 34.892 | 14.82 | -6.7099 | -0.9114 | 0.2978 | 0.58 | 1.86 | -14.121 | 1.2525 | 7.2299 | 0.75 | 2.5844 | 29.44 | -40.194 | -29.643 | -1.4499 | 21.948 | -0.1 | 21.156 | 4.921 | -5.1235 | 2.1183 | 0.039 |  | -10.262 | -5.198 | 11.324 | -33.276 | -16.139 | -14.383 | 163.22 | -1.7488 | -11.153 | 10.896 | 1.9252 | 8.2638 | 8.2367 | 2 | 19.644 | 19.325 | -6.2899 | 9.7225 | 47.469 | 15.024 | 21.468 | 19.299 | 18.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.874 | 58.02 | -32.035 | -31.414 | -1.5174 | -1.6679 | 8.63 | 8.7799 | -27.799 | -28.299 | 0.8267 | -8.64 | 2.571 | 24.969 | 24.825 | -20.399 | -27 | 20 | 19.2 | -18.209 | -18.188 | -44.541 | -45.18 | -281.08 | -18.286 | 204.67 | 102.19 | 61.56 | 100.79 | 53.005 | 36.36 | 29.658 | 30.091 | 10.12 | 207.77 | -167.46 | 47.658 | -40.716 | -0.5383 | 8.8797 | -5.76 | -1.5499 | -1.5599 | 2.24 | 2.64 | -5.772 | -8.4672 | 12.657 | -8.5526 | 2.7999 | 1.0529 | 1.307 | 2.0279 | 2.3043 | 3.7668 | 4.3695 | 3.6566 |  | 10.5 | 11.887 | -0.3 | 0.37 | -13.334 | -1.9824 | -22.123 | -10.698 | 0 | -23.101 | -5.1443 | -11.699 | -5.9 | 0 | -124.77
31/03/2025 | 00:00 | 0 | 4.9891 | -10.258 | 3.6294 | 7.1239 | 0 | 13.085 |  | 9.7238 | 3.6168 | 5.0485 | -8.88 | -19.799 | -4.4 | 0 | -13.199 | 4.8249 | 8.7252 | 2.8239 | 2.8479 | 4.9296 | 0 | 1.9603 | 1.0769 |  | -0.8161 | -1.126 | -1.1189 | 4.202 | -11.1 | -17.6 | 0.753 | 0.231 | -8.4399 | -8.3999 | -10 | -14.76 | -14.789 | 5.1854 | 3.8633 | 19.077 | 19.355 | -18.369 | -18.218 | -18.511 | 0.6745 | 0.8776 | 0 | -12.324 | 2.3796 | 11.879 | -9.9576 | -4.7883 | 0 | 0 | -15.762 | -16.225 | -1.2259 | 1.3141 | 7.1096 | -0.1343 |  | -0.3209 | -124.82 | 56.886 | 57.069 | 31.442 | -152.02 | -9.1669 |  |  | 17.743 | 10.42 | 6.92 | -10.319 | 6.09 | -6.6936 | -6.8276 | 8.126 | 6.2906 | -1.4211 | 4.0393 | 4.2949 | 6.0293 | 20.289 | 2.88 | 6.412 | 56.299 | -37 | -1.4199 | 45.932 | 45.68 | 44.496 | 83.355 | 84.613 | -18.898 | -71.806 | -17.59 | 3.1442 | 31.59 | 11.699 | 6.7236 | 6.9366 | -8.67 | 25.512 | -21.467 | -21.311 | 35.619 | 0.0153 | -4.3678 | 11.8 | 11.8 | -7.2851 | 0 | 50.158 | 5.9432 | 0.41 | -5.26 | 3.294 | -36.029 | -5.47 | -5.5399 | 19.67 | 17.1 | -36.363 | -18.272 | -23.123 | -22.409 | 0 | -12.874 | -17.777 | -17.69 | -18.161 | -21.956 | -10.567 | -126.43 | -0.1167 | 0 | -7.6583 | -7.2648 | 8.8619 | -2.4348 | -2.7077 | -5.636 | -17.195 | -16.84 | 0.8365 | 12.719 | -9.75 | 0.7 | 2.607 | 4.5855 | -14.427 | -14.571 | 5.7218 | 2.9126 | -22.478 | 9.5726 | 0 | 0 | 4.6486 | 4.1197 | 2.7518 | -3.684 | -3.8514 | 22.439 | 6.7174 | 7.3888 | 25.343 | 36.107 | 15.616 | -5.1799 | -0.6056 | 0.3069 | 0.84 | 1.84 | -15.194 | 1.1225 | 7.3149 | 0.852 | 3.1052 | 29.389 | -40.875 | -29.172 | -1.6299 | 21.434 | -0.1 | 20.852 | 4.5746 | -4.9136 | 2.0275 | 0.0728 |  | -10.534 | -3.995 | 9.6551 | -33.528 | -14.5 | -14.76 | 161.47 | -2.2185 | -11.545 | 11.621 | 1.8863 | 8.3297 | 8.3316 | 1.3252 | 16.651 | 18.914 | -7.96 | 10.41 | 53.328 | 11.997 | 20.653 | 16.466 | 17.971 | 0 | 0 | 0 | -9.8127 | 58.874 | 58.02 | -29.936 | -29.332 | -1.3086 | -1.0798 | 9.06 | 9.1199 | -27.899 | -27.5 | 0.9146 | -9.0399 | 2.9264 | 23.696 | 23.657 | -19.899 | -27.299 | 21 | 20.399 | -18.209 | -18.188 | -41.652 | -47.439 | -280.69 | -16.243 | 193.68 | 103.3 | 63.339 | 102.16 | 51.415 | 32.561 | 32.171 | 28.704 | 9.0361 | 205.2 | -165.61 | 43.295 | -35.948 | -0.3748 | 8.8797 | -5.5999 | -1.551 | -1.575 | 1.84 | 2.64 | -5.693 | -8.7296 | 12.95 | -8.4061 | 2.7999 | 1.241 | 0.573 | 2.0402 | 2.3452 | 3.1069 | 3.178 | 3.9098 |  | 10.3 | 11.258 | -0.34 | 0.37 | -11.906 | -2.9704 | -22.749 | -9.4499 | 0 | -24.367 | -5.0013 | -11.399 | -6.3 | 0 | -126.86
MÁXIMO |  | 0 | 8.1138 | -4.0831 | 11.748 | 9.5142 | 0 | 18.335 | 0 | 20.856 | 8.7507 | 10.359 | -8.88 | -17.6 | 6.5999 | 4.1399 | -11 | 5.5705 | 11.731 | 5.6052 | 5.6836 | 9.8463 | 0 | 6.3141 | 2.4636 | 0 | -0.2826 | 1.901 | 1.801 | 5.4179 | 6.6599 | -6.6 | 1.6189 | 0.29 | 15.67 | 16.42 | -10 | -8.4799 | -8.52 | 6.8571 | 4.1167 | 20.75 | 24.407 | -8.7239 | 41.393 | 45.945 | 25.984 | 23.242 | 0 | -8.7073 | 5.9305 | 32.501 | 17.554 | -4.7883 | 0 | 0 | -10.014 | -10.401 | -0.0693 | 1.3141 | 22.281 | 8.3374 | 4.174 | 2.8664 | 0 | 101.41 | 101.87 | 55.1 | 29.824 | -9.1669 | 0 | 0 | 24.19 | 10.579 | 7.75 | -5.1399 | 8.6999 | -2.407 | -2.0051 | 36.054 | 33.938 | 3.3592 | 21.114 | 21.424 | 21.419 | 24.356 | 2.88 | 6.412 | 86.699 | -20.5 | -0.95 | 54.168 | 54.402 | 53.141 | 102.96 | 103.36 | 1 | -25.295 | -1.5464 | 4.5073 | 31.59 | 18.719 | 12.661 | 12.698 | -8.4899 | 25.512 | -11.84 | -12.087 | 52.707 | 0.0156 | -4.3195 | 16.299 | 17.1 | 0.0067 | 8.6082 | 52.366 | 18.003 | 9.21 | -3.56 | 8.262 | -5.6453 | -5.2699 | -5.32 | 42.93 | 23.88 | -5.3818 | -3.109 | -23.123 | -22.409 | 42.865 | 24.29 | 14.863 | 14.512 | -5.6746 | -9.5378 | -10.064 | -23.074 | 7.3783 | 0 | -6.9603 | -6.3367 | 17.412 | 5.9513 | 4.0668 | 15.376 | -15.631 | -15.005 | 7.847 | 14.349 | -5.71 | 19 | 4.3521 | 12.247 | -9.4292 | -9.5309 | 7.0302 | 9.2961 | -4.3149 | 10.756 | 0 | 0 | 4.7028 | 4.8701 | 4.1289 | 11.889 | 11.721 | 27.797 | 22.477 | 22.511 | 25.343 | 36.826 | 25.411 | -4.1099 | 0.894 | 0.404 | 1.78 | 3.73 | 0 | 1.3925 | 7.9529 | 1.097 | 3.4663 | 37.06 | -21.148 | -11.756 | -0.53 | 25.423 | -0.1 | 32.734 | 11.332 | -2.9213 | 3.1892 | 0.0728 | 0 | -8.7028 | 2.211 | 14.356 | -30.923 | 5.6768 | -9.334 | 223.41 | -1.7371 | -7.6291 | 13.287 | 4.9743 | 10.607 | 10.768 | 6 | 21.991 | 24.417 | -1.6799 | 36.635 | 61.981 | 32.477 | 44.74 | 24.644 | 24.282 | 6.6426 | 14.027 | 0 | 0 | 58.874 | 58.903 | -26.552 | -25.893 | 0.3646 | 0.4602 | 23.139 | 23.049 | -25.1 | -24.799 | 1.2314 | 7.44 | 25.921 | 26.57 | 26.298 | -16.5 | -25.2 | 24.299 | 23.399 | -18.011 | -17.912 | -41.652 | 0 | -270.62 | -3.3968 | 332.18 | 118.65 | 91.263 | 146.74 | 63.461 | 57.861 | 36.451 | 36.282 | 19.902 | 235.26 | -141.7 | 74.034 | -14.816 | 1.0803 | 8.8797 | -5.44 | -0.737 | -0.742 | 8.72 | 3.8399 | -5.0131 | -1.7868 | 13.89 | -6.1203 | 5.9 | 3.367 | 2.7279 | 2.251 | 2.6048 | 5.2046 | 4.8391 | 4.2747 | 0 | 20.6 | 12.977 | 0.66 | 0.37 | 10.046 | -1.2566 | -18.08 | 12.98 | 19.548 | -11.506 | 2.3587 | -10.3 | 3.7999 | 0 | -82.051
MÍNIMO |  | 0 | 1.7465 | -16.497 | 3.0981 | 4.0585 | 0 | 6.8694 | 0 | 0 | 3.0919 | 3.8994 | -28.86 | -28.6 | -6.5999 | 0 | -24.2 | 3.2031 | -16.003 | 2.7563 | 2.5178 | 4.6206 | 0 | -0.8076 | 0.9337 | 0 | -1.1343 | -1.1649 | -1.148 | 2.668 | -11.1 | -17.6 | -2.2609 | 0.207 | -17.42 | -17.43 | -10 | -17.659 | -17.659 | 1.077 | 2.9666 | 2.9235 | 7.4589 | -19.166 | -22.639 | -23.549 | -0.7505 | -0.7335 | 0 | -30.676 | 1.985 | 9.507 | -27.458 | -4.7883 | 0 | 0 | -23.975 | -24.801 | -5.8926 | 1.3141 | 3.7386 | -1.7758 | 0 | -0.7402 | -144.29 | -2.533 | -2.3499 | -58.832 | -238.27 | -9.1669 | 0 | 0 | 6.4966 | 6.8099 | 1.57 | -20.5 | 1.38 | -20.357 | -20.357 | 7.2152 | 5.0177 | -3.9082 | -20.859 | -21.006 | 3.4323 | 10.544 | 2.88 | 6.412 | 38.599 | -46.599 | -2.1099 | 26.208 | 25.932 | 25.584 | 47.337 | 46.891 | -30.609 | -95.209 | -28.694 | 2.3865 | 21.01 | 11.699 | 6.7236 | 6.9366 | -12.869 | 25.512 | -25.049 | -25.168 | 6.8796 | 0.0139 | -6.9059 | 0 | 0 | -7.9846 | -0.935 | 47.634 | 4.2733 | -0.6 | -5.91 | 2.808 | -50.475 | -11.84 | -11.979 | 19.67 | 14.06 | -53.018 | -26.272 | -39.391 | -37.472 | 0 | -22.16 | -28.418 | -28.334 | -23.046 | -26.822 | -15.118 | -153.84 | -24.788 | 0 | -12.369 | -12.327 | 0 | -13.795 | -12.876 | -22.02 | -28.01 | -27.95 | -7.4195 | -12.949 | -10.26 | -3.6 | 2.607 | -18.18 | -19.268 | -18.93 | 2.4297 | -9.9101 | -44.562 | 6.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.0379 | -8.3728 | -18.252 | 6.7174 | 7.3888 | -3.5181 | 9.3074 | 4.3323 | -14.579 | -2.5099 | 0.2273 | -0.22 | 0.14 | -28.236 | 0 | 6.8709 | 0.576 | 2.1006 | 26.819 | -40.982 | -30.408 | -2.9499 | 14.33 | -0.1 | 17.487 | 2.7696 | -12.114 | 1.5412 | 0.0337 | 0 | -15.442 | -9.586 | 5.9929 | -39.242 | -41.684 | -17.694 | 127.47 | -5.8943 | -12.438 | -5.7291 | 1.2394 | 7.7437 | 7.769 | 0.2166 | 0 | 2.2301 | -31.849 | 4.3923 | 25.934 | -23.411 | 7.7112 | -13.667 | -12.929 | -8.528 | -11.162 | -15.471 | -15.829 | 5.2372 | 5.6037 | -39.275 | -38.693 | -12.731 | -12.953 | 3.63 | 3.63 | -37.299 | -37.099 | 0.4935 | -12.64 | -1.2794 | 7.5072 | 7.51 | -20.399 | -35.799 | 15.8 | 15.3 | -18.747 | -18.68 | -105.86 | -52.902 | -293.83 | -28.597 | 99.816 | 78.328 | 42.284 | 88.835 | 35.029 | 5.4638 | 15.616 | 16.563 | -40.61 | 177.8 | -174.33 | 18.713 | -60.848 | -2.8821 | 8.8797 | -11.92 | -1.7539 | -1.7719 | 1.44 | -3.1199 | -6.4095 | -9.813 | 6.0379 | -13.475 | 1.7999 | -1.6469 | -2.611 | 1.3232 | 1.4432 | 2.5591 | 2.4767 | 2.6943 | 0 | 8.8 | 8.6359 | -0.47 | 0.37 | -14.007 | -23.162 | -31.934 | -12.552 | -3.405 | -35.714 | -5.1443 | -21.799 | -8.1 | 0 | -140.21
PROMEDIO |  | 0 | 5.017 | -10.4833 | 4.3304 | 7.1915 | 0 | 13.1127 | 0 | 9.7694 | 6.2855 | 7.3524 | -18.0832 | -24.7037 | 0.18333 | 1.6042 | -18.4244 | 4.9279 | -2.9781 | 4.1936 | 4.0607 | 7.0791 | 0 | 2.6016 | 1.8347 | 0 | -0.82203 | -0.030254 | -0.014169 | 4.2758 | -2.59 | -11.7792 | -0.091725 | 0.24698 | -5.0591 | -5.061 | -10 | -13.9723 | -13.9685 | 4.866 | 3.5964 | 14.4106 | 16.4359 | -13.515 | -4.426 | -4.0899 | 7.4936 | 6.6653 | 0 | -19.178 | 3.8427 | 19.4273 | -2.4095 | -4.7883 | 0 | 0 | -17.0189 | -17.1756 | -2.1786 | 1.3141 | 12.5041 | 2.5617 | 1.1772 | 0.80297 | -82.9155 | 56.0294 | 56.1604 | -0.20983 | -105.6516 | -9.1669 | 0 | 0 | 16.6353 | 9.2849 | 5.5306 | -11.4706 | 5.0587 | -12.6572 | -12.4841 | 23.0623 | 21.0368 | -0.3088 | 1.0383 | 0.93533 | 12.5736 | 16.958 | 2.88 | 6.412 | 60.7975 | -31.3309 | -1.6827 | 43.1835 | 42.9335 | 41.9683 | 81.6893 | 82.0274 | -23.062 | -66.3003 | -21.1456 | 3.5353 | 25.8559 | 15.0459 | 9.8906 | 9.9943 | -11.0216 | 25.512 | -18.0833 | -17.9385 | 30.6121 | 0.014706 | -5.6917 | 7.4956 | 7.8185 | -3.4553 | 3.8728 | 49.8226 | 11.2156 | 4.3815 | -4.9319 | 5.8444 | -30.7927 | -9.566 | -9.6656 | 31.9014 | 19.091 | -29.4506 | -14.7083 | -31.4553 | -30.1514 | 17.8717 | 2.1036 | -6.3696 | -6.2353 | -14.9132 | -20.6564 | -12.5223 | -88.4823 | -6.2867 | 0 | -9.3353 | -9.0497 | 10.3143 | -2.5212 | -3.1795 | -6.6328 | -21.9064 | -21.5149 | 2.0649 | 9.2073 | -8.9143 | 1.525 | 3.5191 | -0.21147 | -14.1122 | -14.1074 | 4.9755 | 2.772 | -19.1813 | 8.3412 | 0 | 0 | 1.9895 | 1.9558 | 0.4448 | 3.4607 | 3.3107 | 6.7399 | 15.3364 | 15.4678 | 11.99 | 23.7397 | 15.1133 | -7.3921 | -1.2996 | 0.30945 | 0.85833 | 2.0269 | -14.9046 | 1.0449 | 7.4046 | 0.78116 | 2.7446 | 31.2442 | -33.0403 | -23.5484 | -1.6316 | 20.1313 | -0.1 | 26.0284 | 7.4848 | -8.0719 | 2.1659 | 0.048121 | 0 | -10.5067 | -4.3646 | 10.948 | -35.1953 | -16.752 | -13.9356 | 169.7356 | -3.3768 | -10.5154 | 1.4971 | 2.8857 | 8.8468 | 8.885 | 2.257 | 13.7734 | 15.1547 | -13.5412 | 16.7844 | 43.4761 | 6.3856 | 27.4077 | 9.885 | 10.4309 | -1.7996 | 0.36351 | -6.7704 | -9.7277 | 37.9444 | 38.3044 | -31.9315 | -31.2184 | -7.2415 | -7.0805 | 12.1815 | 12.1475 | -30.1309 | -30.1808 | 0.92604 | -4.235 | 8.949 | 19.7508 | 19.5787 | -18.3829 | -29.004 | 18.6663 | 18.0622 | -18.3218 | -18.2853 | -71.0847 | -17.8199 | -284.2344 | -18.5365 | 209.7801 | 95.4529 | 70.7774 | 117.7747 | 46.5558 | 27.6054 | 27.5143 | 26.2084 | -8.5454 | 202.3604 | -162.7517 | 45.7925 | -38.063 | -0.51534 | 8.8797 | -7.3349 | -1.312 | -1.3219 | 3.68 | 1.4033 | -5.7091 | -7.0973 | 10.6836 | -8.8042 | 3.9979 | 0.78631 | 0.62001 | 2.0595 | 2.3527 | 3.8154 | 3.5977 | 3.4014 | 0 | 12.6247 | 9.899 | 0.095417 | 0.37 | -3.6014 | -10.6311 | -24.0753 | -1.5054 | 6.5198 | -23.1669 | -1.3037 | -13.808 | -4.0541 | 0 | -110.0514
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 30 de Marzo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
30/03/2025 | 00:30 | 51.5 | 51.319 | 51.306 | 47.122 | 292.19 | 493.437 | 222.34 | 222.88 | 417.15 | 356.94 | 1219.31
30/03/2025 | 01:00 | 55.79 | 55.729 | 50.234 | 52.714 | 334.42 | 548.887 | 226.71 | 223.12 | 417.15 | 358.34 | 1225.32
30/03/2025 | 01:30 | 48.24 | 48.45 | 48.091 | 47.615 | 319.26 | 511.656 | 218.93 | 215.38 | 417.15 | 348.85 | 1200.31
30/03/2025 | 02:00 | 43.119 | 43.36 | 46.081 | 45.246 | 316.43 | 494.236 | 218.6 | 214.35 | 417.15 | 347.51 | 1197.61
30/03/2025 | 02:30 | 54.02 | 53.409 | 52.11 | 52.209 | 316.15 | 527.898 | 217.43 | 215.59 | 417.15 | 352.17 | 1202.34
30/03/2025 | 03:00 | 51.369 | 51.209 | 49.43 | 48.512 | 298.07 | 498.59 | 217.21 | 219.07 | 417.15 | 345.4 | 1198.83
30/03/2025 | 03:30 | 53.2 | 53.59 | 51.976 | 52.115 | 309.41 | 520.291 | 215.87 | 216.72 | 414.65 | 344.24 | 1191.48
30/03/2025 | 04:00 | 46.31 | 46.319 | 48.091 | 47.427 | 298.47 | 486.617 | 215.11 | 217.14 | 420.85 | 348.43 | 1201.53
30/03/2025 | 04:30 | 54.47 | 54.599 | 49.43 | 52.912 | 313.03 | 524.441 | 218.12 | 214.24 | 422.4 | 348.16 | 1202.92
30/03/2025 | 05:00 | 53.529 | 52.939 | 52.779 | 51.58 | 311.05 | 521.877 | 217.24 | 216.32 | 434.22 | 358.19 | 1225.97
30/03/2025 | 05:30 | 45.11 | 45.2 | 47.421 | 47.177 | 303 | 487.908 | 216.72 | 216.54 | 425.7 | 353.58 | 1212.54
30/03/2025 | 06:00 | 51.38 | 51.849 | 51.708 | 52.021 | 321.57 | 528.528 | 211.75 | 210.51 | 416.27 | 343.87 | 1182.4
30/03/2025 | 06:30 | 46.59 | 46.279 | 51.172 | 50.113 | 319.22 | 513.374 | 205.2 | 204.41 | 405.84 | 339.83 | 1155.28
30/03/2025 | 07:00 | 46.479 | 47.169 | 48.493 | 48.206 | 299.31 | 489.657 | 194.75 | 192.14 | 372.6 | 316.27 | 1075.76
30/03/2025 | 07:30 | 49.759 | 49.369 | 47.555 | 46.614 | 266.97 | 460.267 | 174.69 | 173.72 | 329.84 | 280.62 | 958.87
30/03/2025 | 08:00 | 40.27 | 40.279 | 42.331 | 41.984 | 262.2 | 427.064 | 159.6 | 159.55 | 273.3 | 235.99 | 828.44
30/03/2025 | 08:30 | 107.62 | 107.73 | 142.66 | 143.06 | 0 | 501.07 | 121.77 | 123.86 | 283.14 | 238.23 | 767
30/03/2025 | 09:00 | 108.48 | 108.73 | 142.93 | 140.86 | 0 | 501 | 130.99 | 128.76 | 297.87 | 251.13 | 808.75
30/03/2025 | 09:30 | 111.38 | 112.02 | 145.47 | 143.55 | 0 | 512.42 | 125.85 | 126.27 | 290.29 | 244.3 | 786.71
30/03/2025 | 10:00 | 116.01 | 116.83 | 149.09 | 146.76 | 0 | 528.69 | 125.47 | 128.43 | 271.04 | 230.83 | 755.77
30/03/2025 | 10:30 | 123.98 | 123.58 | 157.4 | 153.65 | 0 | 558.61 | 135.84 | 137.51 | 272.69 | 228.17 | 774.21
30/03/2025 | 11:00 | 114.08 | 113.4 | 150.03 | 146.8 | 0 | 524.31 | 129.89 | 127.18 | 291.58 | 241.06 | 789.71
30/03/2025 | 11:30 | 98.73 | 99.66 | 129.53 | 130.47 | 0 | 458.39 | 137.66 | 137.96 | 294.48 | 251.44 | 821.54
30/03/2025 | 12:00 | 103.63 | 104.16 | 135.69 | 134.41 | 0 | 477.89 | 130.27 | 130.07 | 282.05 | 242.85 | 785.24
30/03/2025 | 12:30 | 102.55 | 104.06 | 131.81 | 131.69 | 0 | 470.11 | 133.97 | 135.06 | 289.05 | 246.22 | 804.3
30/03/2025 | 13:00 | 97.62 | 99.22 | 131.94 | 133.87 | 0 | 462.65 | 144.64 | 142.46 | 313.09 | 265.64 | 865.83
30/03/2025 | 13:30 | 101.12 | 99.23 | 131.27 | 127.25 | 0 | 458.87 | 122.24 | 118.74 | 283.08 | 242.03 | 766.09
30/03/2025 | 14:00 | 93 | 93.819 | 124.04 | 120.62 | 0 | 431.479 | 130.88 | 127.56 | 293.11 | 246.47 | 798.02
30/03/2025 | 14:30 | 109.66 | 110.01 | 139.71 | 137.21 | 0 | 496.59 | 119.67 | 121.9 | 283.08 | 242.03 | 766.68
30/03/2025 | 15:00 | 58.47 | 58.189 | 51.708 | 51.684 | 345.14 | 565.191 | 125.66 | 125.21 | 301.83 | 250.29 | 802.99
30/03/2025 | 15:30 | 51.189 | 51.299 | 45.68 | 45.356 | 325.5 | 519.024 | 134.05 | 135.37 | 315.26 | 265.69 | 850.37
30/03/2025 | 16:00 | 52.63 | 52.68 | 49.698 | 48.354 | 325.37 | 528.732 | 146.97 | 144.52 | 330.3 | 273.82 | 895.61
30/03/2025 | 16:30 | 51.509 | 51.75 | 47.421 | 47.136 | 332.65 | 530.466 | 167.46 | 166.38 | 363.6 | 303.05 | 1000.49
30/03/2025 | 17:00 | 51.97 | 52.97 | 48.895 | 48.085 | 331.38 | 533.3 | 186.37 | 186.56 | 395.08 | 329.14 | 1097.15
30/03/2025 | 17:30 | 52.729 | 53.029 | 47.153 | 46.274 | 284.17 | 483.355 | 226.24 | 224.35 | 439.91 | 363.44 | 1253.94
30/03/2025 | 18:00 | 53.939 | 52.77 | 49.564 | 49.044 | 302.35 | 507.667 | 231.85 | 231.1 | 483.39 | 389.33 | 1335.67
30/03/2025 | 18:30 | 61.52 | 62.58 | 51.842 | 52.119 | 356.69 | 584.751 | 235.32 | 234.95 | 487.55 | 393.97 | 1351.79
30/03/2025 | 19:00 | 65.86 | 65.629 | 53.583 | 53.603 | 407.01 | 645.685 | 234.28 | 233.89 | 488.43 | 396.86 | 1353.46
30/03/2025 | 19:30 | 69.26 | 70.269 | 58.674 | 59.202 | 435.23 | 692.635 | 232.6 | 233.75 | 482.95 | 392.35 | 1341.65
30/03/2025 | 20:00 | 65.83 | 66.65 | 56.932 | 56.336 | 429.28 | 675.028 | 236.64 | 235.23 | 489.64 | 395.33 | 1356.84
30/03/2025 | 20:30 | 66.66 | 67.22 | 56.798 | 55.836 | 434.9 | 681.414 | 234.26 | 235.83 | 489.83 | 397.25 | 1357.17
30/03/2025 | 21:00 | 66.519 | 66.36 | 56.664 | 55.936 | 423.99 | 669.469 | 233.96 | 232.37 | 486.21 | 393.22 | 1345.76
30/03/2025 | 21:30 | 60.169 | 60.31 | 51.306 | 50.671 | 384.02 | 606.476 | 226.15 | 226.71 | 474.47 | 386.48 | 1313.81
30/03/2025 | 22:00 | 58.939 | 59.319 | 51.172 | 50.426 | 364.12 | 583.976 | 235.45 | 234.43 | 467.54 | 381.5 | 1318.92
30/03/2025 | 22:30 | 67.059 | 67.72 | 58.674 | 56.815 | 392.58 | 642.848 | 231.62 | 228.13 | 457.87 | 374.76 | 1292.38
30/03/2025 | 23:00 | 61.56 | 61.72 | 53.449 | 53.006 | 350.31 | 580.045 | 220.82 | 220.54 | 433.78 | 363.52 | 1238.66
30/03/2025 | 23:30 | 61.86 | 62.02 | 54.253 | 53.896 | 331.5 | 563.529 | 231.41 | 227.15 | 434.72 | 357.27 | 1250.55
31/03/2025 | 00:00 | 59.5 | 59.599 | 52.11 | 51.199 | 301.24 | 523.648 | 222.97 | 223.29 | 429.18 | 359.03 | 1234.47
MÁXIMO |  | -40.27 | -40.279 | -42.331 | -41.984 | 0 |  | 236.64 | 235.83 | 489.83 | 397.25
MÍNIMO |  | -123.98 | -123.58 | -157.4 | -153.65 | -435.23 |  | 119.67 | 118.74 | 271.04 | 228.17
PROMEDIO |  | -69.0868 | -69.2833 | -74.9032 | -74.1405 | -244.5454 |  | 188.1977 | 187.4417 | 383.6388 | 319.0644
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 30 de Marzo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
30/03/2025 | 00:30 | 499.17 | 508.31 | 508.64 | 511.19 | 508.55 | 511.03 | 505.96 | 493.05 | 496.54 | 485.51 | 501.01 | 487.08 | 227.18 | 228.26 | 228.53 | 223.42 | 218.56 | 0 | 226.3 | 0 | 227.69 | 142.53 | 141.75 | 138.86 | 136.71 | 135.62 | 139.22 | 142.61 |  | 142.51
30/03/2025 | 01:00 | 491.2 | 502.8 | 505.33 | 511.19 | 508.76 | 511.03 | 505.96 | 493.05 | 496.54 | 485.51 | 501.01 | 487.08 | 220.64 | 225.54 | 227.48 | 223.42 | 218.56 | 0 | 226.3 | 0 | 227.69 | 142.53 | 141.75 | 139.61 | 136.71 | 135.62 | 139.22 | 142.61 |  | 142.51
30/03/2025 | 01:30 | 502.16 | 513.14 | 505.33 | 510.42 | 513.91 | 509.69 | 511.41 | 493.05 | 496.54 | 483.99 | 501.01 | 487.08 | 225.45 | 227.15 | 227.48 | 224.66 | 217.96 | 0 | 226.3 | 0 | 227.69 | 142.53 | 141.63 | 139.61 | 136.71 | 135.62 | 139.22 | 142.52 |  | 144.04
30/03/2025 | 02:00 | 501.48 | 512.04 | 509.74 | 510.42 | 513.91 | 509.69 | 511.41 | 493.05 | 496.54 | 483.99 | 501.01 | 487.08 | 225.45 | 226.3 | 227.48 | 224.66 | 220.19 | 0 | 226.3 | 0 | 227.69 | 142.53 | 141.61 | 139.61 | 136.71 | 135.62 | 139.22 | 142.52 |  | 144.04
30/03/2025 | 02:30 | 502.53 | 512.04 | 512.79 | 515.94 | 513.91 | 509.69 | 511.41 | 493.05 | 496.54 | 483.99 | 501.01 | 487.08 | 225.59 | 226.37 | 227.8 | 224.66 | 220.19 | 0 | 226.3 | 0 | 227.69 | 142.53 | 141.61 | 139.61 | 136.71 | 135.62 | 139.22 | 142.52 |  | 144.08
30/03/2025 | 03:00 | 510.14 | 517.03 | 520.09 | 515.94 | 513.91 | 515.1 | 511.41 | 493.05 | 496.54 | 483.99 | 501.01 | 487.08 | 228.28 | 226.94 | 230.1 | 224.66 | 220.19 | 0 | 226.3 | 0 | 227.69 | 142.53 | 140.19 | 139.61 | 136.71 | 135.62 | 139.22 | 142.52 | 125.96 | 144.08
30/03/2025 | 03:30 | 494.35 | 508.68 | 510.8 | 515.94 | 513.91 | 515.1 | 511.41 | 493.05 | 496.54 | 483.99 | 501.01 | 487.08 | 218.77 | 225.92 | 227.37 | 224.66 | 220.19 | 0 | 226.3 | 0 | 227.69 | 142.53 | 140.19 | 139.61 | 136.71 | 135.62 | 139.22 | 142.52 | 125.96 | 144.08
30/03/2025 | 04:00 | 500.17 | 514.46 | 516.94 | 522.56 | 524.54 | 520.62 | 511.41 | 498.2 | 496.54 | 483.99 | 501.01 | 487.08 | 220.84 | 226.24 | 227.37 | 222.38 | 220.19 | 0 | 226.3 | 0 | 227.69 | 142.53 | 140.19 | 139.61 | 136.71 | 135.62 | 139.22 | 142.52 | 125.96 | 144.08
30/03/2025 | 04:30 | 502.37 | 514.46 | 516.2 | 522.56 | 524.54 | 520.62 | 511.41 | 498.2 | 496.54 | 483.99 | 501.01 | 487.08 | 221 | 227.53 | 227.37 | 224.72 | 220.19 | 0 | 226.3 | 0 | 227.69 | 142.53 | 140.19 | 139.61 | 136.71 | 135.62 | 139.22 | 142.52 | 125.96 | 144.08
30/03/2025 | 05:00 | 502.37 | 514.46 | 516.2 | 522.56 | 524.54 | 520.62 | 511.41 | 498.2 | 496.54 | 483.99 | 501.01 | 487.08 | 219.12 | 227.53 | 227.37 | 224.72 | 221.04 | 0 | 226.3 | 0 | 227.69 | 142.53 | 140.19 | 139.61 | 136.71 | 135.62 | 139.22 | 141.07 | 126 | 144.08
30/03/2025 | 05:30 | 502.37 | 514.46 | 516.57 | 522.56 | 524.54 | 520.62 | 511.41 | 498.2 | 496.54 | 483.99 | 501.01 | 487.08 | 221.69 | 226.95 | 227.24 | 224.72 | 221.04 | 0 | 226.3 | 0 | 227.69 | 142.53 | 140.19 | 139.61 | 136.71 | 135.62 | 139.22 | 141.07 | 127.36 | 144.08
30/03/2025 | 06:00 | 502.37 | 514.46 | 516.57 | 522.56 | 524.54 | 520.62 | 516.53 | 498.2 | 496.54 | 489.06 | 507.07 | 492.6 | 221.6 | 226.89 | 227.24 | 224.72 | 221.04 | 0 | 226.3 | 0 | 227.69 | 142.53 | 140.19 | 139.61 | 136.71 | 135.62 | 140.63 | 142.77 | 127.36 | 144.08
30/03/2025 | 06:30 | 507.41 | 520.02 | 516.78 | 528.04 | 524.54 | 520.62 | 516.53 | 498.2 | 501.64 | 489.06 | 507.07 | 492.6 | 222.13 | 227.4 | 229.52 | 227.01 | 221.04 | 0 | 226.3 | 0 | 227.69 | 142.53 | 141.7 | 139.61 | 136.71 | 135.62 | 140.63 | 142.77 | 128.68 | 144.08
30/03/2025 | 07:00 | 507.52 | 519.13 | 521.98 | 528.04 | 529.85 | 526.29 | 518.82 | 498.2 | 501.64 | 489.06 | 507.07 | 492.6 | 222.41 | 229.86 | 229.52 | 227.01 | 222.41 | 0 | 228.8 | 0 | 230 | 144.2 | 140.16 | 138.11 | 138.09 | 135.62 | 139.22 | 141.28 | 127.13 | 144.08
30/03/2025 | 07:30 | 502.22 | 518.82 | 517.52 | 528.04 | 523.89 | 526.29 | 518.18 | 498.2 | 501.64 | 495 | 509.83 | 497.59 | 220.48 | 227.33 | 229.52 | 224.33 | 222.41 | 0 | 231.39 | 0 | 230 | 144.2 | 140.16 | 138.11 | 138.09 | 135.62 | 139.22 | 142.79 | 125.77 | 144.51
30/03/2025 | 08:00 | 510.24 | 513.25 | 513.84 | 522.66 | 523.89 | 520.03 | 518.03 | 498.2 | 501.64 | 495 | 509.83 | 497.59 | 226.42 | 227.82 | 229.52 | 224.33 | 219.94 | 0 | 231.39 | 0 | 232.3 | 144.2 | 141.74 | 138.11 | 138.09 | 137.03 | 140.8 | 142.79 | 125.81 | 146.08
30/03/2025 | 08:30 | 499.38 | 508.42 | 510.9 | 511.1 | 512.5 | 514.22 | 518.66 | 503.26 | 506.78 | 495 | 509.83 | 497.59 | 224.64 | 227.02 | 229.52 | 219.81 | 217.73 | 0 | 231.39 | 0 | 232.3 | 144.2 | 140.21 | 138.11 | 138.09 | 137.03 | 140.8 | 141.35 | 123.66 | 144.51
30/03/2025 | 09:00 | 500.33 | 512.93 | 512.63 | 505.45 | 512.5 | 508.28 | 518.99 | 503.26 | 506.78 | 495 | 509.83 | 497.59 | 224.64 | 226.3 | 229.52 | 219.81 | 217.73 | 0 | 231.39 | 0 | 232.3 | 145.85 | 140.21 | 138.11 | 139.51 | 137.03 | 140.8 | 141.35 | 123.66 | 146.06
30/03/2025 | 09:30 | 494.35 | 507.16 | 507.43 | 505.45 | 507.37 | 508.28 | 516.09 | 503.26 | 506.78 | 495 | 509.83 | 497.59 | 224.64 | 226.3 | 229.52 | 219.82 | 215.37 | 0 | 231.39 | 0 | 232.3 | 142.47 | 140.55 | 138.11 | 138.56 | 135.62 | 139.07 | 141.53 | 122.35 | 144.51
30/03/2025 | 10:00 | 494.35 | 507.16 | 507.43 | 505.45 | 507.37 | 508.28 | 518.41 | 503.26 | 502.5 | 495 | 509.83 | 497.59 | 224.64 | 226.3 | 229.52 | 219.82 | 215.37 | 0 | 231.39 | 0 | 232.3 | 142.47 | 140.55 | 138.11 | 137.11 | 137.1 | 139.07 | 142.96 | 122.11 | 142.92
30/03/2025 | 10:30 | 491.67 | 502.43 | 505.39 | 500.34 | 501.92 | 502.56 | 518.86 | 503.26 | 507.64 | 495 | 509.83 | 497.59 | 221.84 | 221.08 | 229.52 | 217.58 | 215.37 | 0 | 231.39 | 0 | 232.3 | 142.47 | 140.55 | 138.11 | 137.11 | 135.65 | 139.07 | 142.96 | 120.8 | 142.92
30/03/2025 | 11:00 | 496.45 | 496.65 | 501.18 | 494.95 | 501.92 | 502.56 | 518.48 | 503.26 | 507.64 | 495 | 509.83 | 497.59 | 226.88 | 224.55 | 229.52 | 217.58 | 215.37 | 0 | 231.39 | 0 | 232.3 | 140.58 | 140.55 | 138.11 | 137.11 | 135.65 | 139.07 | 142.96 | 122.35 | 142.92
30/03/2025 | 11:30 | 500.38 | 508.63 | 510.53 | 494.95 | 501.92 | 502.56 | 518.27 | 503.26 | 507.64 | 495 | 509.83 | 497.59 | 226.02 | 228.66 | 229.52 | 217.58 | 215.18 | 0 | 228.8 | 0 | 229.69 | 140.6 | 140.55 | 138.11 | 137.09 | 134.28 | 139.07 | 141.47 | 122.16 | 141.37
30/03/2025 | 12:00 | 492.62 | 497.28 | 497.09 | 494.95 | 501.92 | 502.56 | 518.66 | 503.26 | 507.64 | 495 | 509.83 | 497.59 | 223.72 | 225.42 | 229.52 | 217.58 | 215.18 | 0 | 228.8 | 0 | 229.69 | 142.43 | 140.55 | 138.11 | 137.09 | 134.28 | 139.07 | 141.47 | 122.16 | 142.84
30/03/2025 | 12:30 | 497.13 | 501.33 | 502.71 | 494.95 | 496.49 | 502.56 | 518.32 | 503.26 | 507.64 | 495 | 509.83 | 497.59 | 223.72 | 225.95 | 229.52 | 217.58 | 212.93 | 0 | 228.8 | 0 | 229.69 | 142.43 | 140.55 | 138.11 | 137.09 | 134.28 | 139.07 | 141.47 | 122.16 | 142.84
30/03/2025 | 13:00 | 493.98 | 509.68 | 503.02 | 500.02 | 506.82 | 502.56 | 518.09 | 503.26 | 507.64 | 495 | 509.83 | 497.59 | 223.73 | 227.27 | 229.52 | 220.25 | 219.37 | 0 | 232 | 0 | 232 | 142.43 | 142.01 | 138.11 | 137.09 | 134.28 | 139.07 | 143.12 | 123.66 | 142.84
30/03/2025 | 13:30 | 502.22 | 509.36 | 506.17 | 500.02 | 506.82 | 502.56 | 518.59 | 503.26 | 507.64 | 495 | 509.83 | 497.59 | 225.97 | 227.65 | 225.42 | 221.08 | 219.37 | 0 | 232 | 0 | 232 | 142.43 | 140.58 | 138.11 | 137.09 | 134.28 | 139.07 | 141.34 | 123.61 | 142.84
30/03/2025 | 14:00 | 502.32 | 511.04 | 509.22 | 500.02 | 506.82 | 502.56 | 518.81 | 503.26 | 507.64 | 495 | 509.83 | 497.59 | 225.97 | 227.55 | 225.57 | 221.08 | 217.36 | 0 | 232 | 0 | 232 | 142.43 | 139.01 | 138.11 | 137.09 | 134.28 | 139.07 | 141.34 | 123.61 | 142.84
30/03/2025 | 14:30 | 496.03 | 499.8 | 505.18 | 500.02 | 506.82 | 502.56 | 518.76 | 503.26 | 507.64 | 495 | 509.83 | 497.59 | 223.65 | 226.11 | 224.48 | 220.86 | 217.39 | 0 | 232 | 0 | 232 | 142.43 | 139.01 | 138.11 | 137.09 | 134.28 | 139.07 | 141.34 | 122.06 | 142.84
30/03/2025 | 15:00 | 497.29 | 504.64 | 509.8 | 514.25 | 516.16 | 514.41 | 518.31 | 503.26 | 501.05 | 495 | 509.83 | 497.59 | 222.05 | 225.83 | 226.75 | 218.77 | 217.37 | 0 | 232 | 0 | 232 | 142.44 | 139.01 | 138.11 | 137.09 | 134.28 | 139.05 | 139.68 | 123.94 | 142.84
30/03/2025 | 15:30 | 495.71 | 504.64 | 508.27 | 509.11 | 510.97 | 509.2 | 518.89 | 503.26 | 501.05 | 495 | 509.83 | 497.59 | 219.81 | 225.87 | 226.78 | 218.87 | 215.17 | 0 | 229.5 | 0 | 232 | 140.83 | 140.6 | 138.11 | 137.09 | 134.28 | 139.05 | 141.6 | 123.94 | 142.84
30/03/2025 | 16:00 | 495.71 | 504.64 | 506.7 | 509.11 | 510.97 | 509.2 | 515.62 | 501.06 | 501.05 | 489.07 | 509.83 | 497.59 | 219.81 | 225.34 | 226.53 | 218.87 | 215.17 | 0 | 229.5 | 0 | 232 | 140.83 | 140.6 | 138.11 | 135.58 | 134.28 | 139.05 | 141.6 | 123.94 | 142.84
30/03/2025 | 16:30 | 500.96 | 509.52 | 505.02 | 514.6 | 517.58 | 509.2 | 515.62 | 501.06 | 501.05 | 489.07 | 509.83 | 497.59 | 222.41 | 225.08 | 226.53 | 218.87 | 217.44 | 0 | 229.5 | 0 | 229.6 | 140.83 | 140.6 | 138.11 | 136.95 | 134.28 | 139.05 | 141.6 | 123.94 | 141.39
30/03/2025 | 17:00 | 495.14 | 509.36 | 510.27 | 514.6 | 517.58 | 509.2 | 510.28 | 501.06 | 501.05 | 489.07 | 509.83 | 491.85 | 223.34 | 226.5 | 226.53 | 218.87 | 217.44 | 0 | 229.5 | 0 | 229.6 | 140.83 | 139.17 | 138.11 | 136.95 | 134.28 | 139.05 | 141.6 | 123.94 | 141.39
30/03/2025 | 17:30 | 499.59 | 510.89 | 504.49 | 512.74 | 514.72 | 509.07 | 510.28 | 495.92 | 499.99 | 483.99 | 504.56 | 491.85 | 220.34 | 226.31 | 226.53 | 221.1 | 217.44 | 0 | 226.89 | 0 | 227.3 | 141.02 | 140.6 | 138.11 | 135.34 | 134.28 | 137.58 | 141.94 | 124.08 | 141.39
30/03/2025 | 18:00 | 499.59 | 511.15 | 506.38 | 512.74 | 514.72 | 514.74 | 510.28 | 495.92 | 499.99 | 483.99 | 504.56 | 491.85 | 220.34 | 226.67 | 226.53 | 221.1 | 217.79 | 0 | 226.89 | 0 | 227.3 | 139.44 | 140.6 | 138.11 | 135.34 | 132.92 | 137.58 | 141.94 | 124.08 | 141.39
30/03/2025 | 18:30 | 493.82 | 500.17 | 499.56 | 507.2 | 509.52 | 509.07 | 504.23 | 495.92 | 499.99 | 483.99 | 504.56 | 491.85 | 220.34 | 223.93 | 223.89 | 216.47 | 215.48 | 0 | 226.89 | 0 | 227.3 | 139.44 | 140.6 | 138.11 | 135.34 | 132.92 | 137.58 | 141.94 | 122.82 | 139.81
30/03/2025 | 19:00 | 489.58 | 498.12 | 497.82 | 507.19 | 509.52 | 509.07 | 509.49 | 495.92 | 499.99 | 483.99 | 504.56 | 486.19 | 223.06 | 222.54 | 224.13 | 218.86 | 215.3 | 0 | 226.89 | 0 | 227.3 | 139.44 | 140.6 | 138.11 | 135.34 | 132.92 | 137.58 | 141.94 | 122.82 | 139.81
30/03/2025 | 19:30 | 494.93 | 499.91 | 491.63 | 507.19 | 509.52 | 509.07 | 509.49 | 495.92 | 499.99 | 483.99 | 504.56 | 491.14 | 222.74 | 223.62 | 221.99 | 218.02 | 215.72 | 0 | 226.89 | 0 | 227.3 | 139.44 | 140.6 | 138.11 | 135.34 | 132.92 | 137.58 | 141.94 | 124.6 | 139.81
30/03/2025 | 20:00 | 493.72 | 500.07 | 496.19 | 507.19 | 509.52 | 509.07 | 509.49 | 495.92 | 499.99 | 483.99 | 504.56 | 491.14 | 222.74 | 225.38 | 221.99 | 218.02 | 215.72 | 0 | 226.89 | 0 | 227.3 | 139.44 | 140.6 | 138.11 | 135.34 | 132.92 | 137.58 | 141.94 | 124.6 | 139.81
30/03/2025 | 20:30 | 493.72 | 500.8 | 500.4 | 507.19 | 509.52 | 509.07 | 509.49 | 495.92 | 499.99 | 483.99 | 504.56 | 491.14 | 225.02 | 223.99 | 224.43 | 218.02 | 215.72 | 0 | 226.89 | 0 | 227.3 | 139.44 | 140.6 | 138.11 | 135.34 | 132.92 | 137.58 | 141.94 | 123.28 | 141.33
30/03/2025 | 21:00 | 498.6 | 500.8 | 499.45 | 507.19 | 509.52 | 509.07 | 509.49 | 495.92 | 499.99 | 483.99 | 504.56 | 491.14 | 225.02 | 224.53 | 224.43 | 218.02 | 215.72 | 0 | 226.89 | 0 | 227.3 | 139.44 | 140.6 | 138.11 | 135.34 | 134.31 | 137.58 | 141.94 | 124.64 | 141.33
30/03/2025 | 21:30 | 499.65 | 502.48 | 503.65 | 513.33 | 515.38 | 509.07 | 509.49 | 495.92 | 499.99 | 483.99 | 504.56 | 491.14 | 221.53 | 225.77 | 224.44 | 220.21 | 217.9 | 0 | 226.89 | 0 | 227.3 | 140.95 | 140.6 | 138.11 | 135.12 | 134.31 | 137.58 | 141.94 | 124.64 | 141.33
30/03/2025 | 22:00 | 498.39 | 508.15 | 509.59 | 513.33 | 515.38 | 509.07 | 509.49 | 495.92 | 499.99 | 483.99 | 504.56 | 491.14 | 223.76 | 225.75 | 224.3 | 220.21 | 217.9 | 0 | 226.89 | 0 | 227.3 | 140.95 | 140.6 | 138.11 | 135.12 | 134.31 | 137.58 | 141.94 | 124.64 | 141.33
30/03/2025 | 22:30 | 503.79 | 511.99 | 512.69 | 513.33 | 515.38 | 514.41 | 509.49 | 495.92 | 499.99 | 483.99 | 504.56 | 491.14 | 226.08 | 226.46 | 226.69 | 222.5 | 217.9 | 0 | 226.89 | 0 | 227.3 | 140.95 | 140.6 | 138.11 | 135.12 | 134.31 | 137.58 | 141.94 | 124.64 | 141.33
30/03/2025 | 23:00 | 503.79 | 517.56 | 513.41 | 518.47 | 520.54 | 514.41 | 509.49 | 495.92 | 499.99 | 483.99 | 504.56 | 491.14 | 222.62 | 227.32 | 229 | 224.79 | 220.08 | 0 | 226.89 | 0 | 229.6 | 140.95 | 140.6 | 138.11 | 135.12 | 134.31 | 137.58 | 141.94 | 124.64 | 141.33
30/03/2025 | 23:30 | 498.44 | 512.36 | 513.41 | 518.47 | 520.54 | 520.25 | 514.83 | 495.92 | 499.99 | 483.99 | 504.56 | 491.14 | 222.62 | 224.85 | 229 | 224.79 | 220.08 | 0 | 226.89 | 0 | 229.6 | 140.95 | 140.6 | 138.11 | 135.12 | 134.31 | 137.58 | 141.94 | 124.64 | 141.33
31/03/2025 | 00:00 | 498.44 | 513.93 | 513.41 | 518.47 | 520.54 | 520.25 | 514.83 | 495.92 | 499.99 | 483.99 | 504.56 | 491.14 | 222.62 | 224.3 | 229 | 224.79 | 220.08 | 0 | 226.89 | 0 | 229.6 | 140.95 | 140.6 | 138.11 | 135.12 | 134.31 | 137.58 | 141.94 | 124.64 | 141.33
MÁXIMO |  | 510.24 | 520.02 | 521.98 | 528.04 | 529.85 | 526.29 | 518.99 | 503.26 | 507.64 | 495 | 509.83 | 497.59 | 228.28 | 229.86 | 230.1 | 227.01 | 222.41 | 0 | 232 | 0 | 232.3 | 145.85 | 142.01 | 139.61 | 139.51 | 137.1 | 140.8 | 143.12 | 128.68 | 146.08
MÍNIMO |  | 489.58 | 496.65 | 491.63 | 494.95 | 496.49 | 502.56 | 504.23 | 493.05 | 496.54 | 483.99 | 501.01 | 486.19 | 218.77 | 221.08 | 221.99 | 216.47 | 212.93 | 0 | 226.3 | 0 | 227.3 | 139.44 | 139.01 | 138.11 | 135.12 | 132.92 | 137.58 | 139.68 | 120.8 | 139.81
PROMEDIO |  | 498.9613 | 508.5544 | 508.4654 | 511.3331 | 513.5521 | 511.5971 | 513.7556 | 498.544 | 501.2865 | 488.5871 | 506.0992 | 492.81 | 223.195 | 226.1298 | 227.3135 | 221.3679 | 218.0058 | 0 | 228.3892 | 0 | 229.3217 | 141.8181 | 140.5563 | 138.5006 | 136.5775 | 134.8487 | 138.8471 | 141.9854 | 124.2967 | 142.7229
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 30 de Marzo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 30/03/2025 00:56:00 | 30/03/2025 18:41:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 30/03/2025 07:07:00 | 30/03/2025 18:32:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 30/03/2025 23:17:00 | 31/03/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.

## AISLADOS_TEMP
domingo, 30 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
C.T. PARAMONGA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | CENTRAL | 30/03/2025 00:00:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  | Indisponibilidad de la línea L-1101 (Paramonga Nueva - Paramonga Existente) en 138 kV | S.E. AIPSA 13.8 KV

## TRANSGRESIONES
domingo, 30 de Marzo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:58:59 | 59.579 | 16:46:48 | 60.360
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:58:59 | 59.579 | 16:46:48 | 60.360
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:58:59 | 59.579 | 16:46:48 | 60.359
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:58:59 | 59.578 | 16:46:48 | 60.359
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:58:59 | 59.579 | 16:46:48 | 60.360
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:58:59 | 59.578 | 16:46:48 | 60.361
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:58:59 | 59.577 | 16:46:48 | 60.360

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 30 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 30 de Marzo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
30/03/2025 | 00:30 | 6775.389 | 6826.0764 | 0.7481%
30/03/2025 | 01:00 | 6707.162 | 6681.7003 | -0.3796%
30/03/2025 | 01:30 | 6425.229 | 6572.763 | 2.296%
30/03/2025 | 02:00 | 6474.427 | 6495.918 | 0.3319%
30/03/2025 | 02:30 | 6458.09 | 6419.8578 | -0.592%
30/03/2025 | 03:00 | 6285.569 | 6396.6935 | 1.768%
30/03/2025 | 03:30 | 6370.603 | 6336.4758 | -0.5357%
30/03/2025 | 04:00 | 6223.503 | 6336.9289 | 1.823%
30/03/2025 | 04:30 | 6390.471 | 6315.1313 | -1.179%
30/03/2025 | 05:00 | 6376.587 | 6314.8404 | -0.9683%
30/03/2025 | 05:30 | 6209.029 | 6309.2267 | 1.614%
30/03/2025 | 06:00 | 6278.863 | 6263.0216 | -0.2523%
30/03/2025 | 06:30 | 5979.129 | 6047.485 | 1.143%
30/03/2025 | 07:00 | 6053.422 | 5978.1529 | -1.243%
30/03/2025 | 07:30 | 6049.046 | 6077.163 | 0.4648%
30/03/2025 | 08:00 | 6188.643 | 6206.1336 | 0.2826%
30/03/2025 | 08:30 | 6192.118 | 6351.6609 | 2.577%
30/03/2025 | 09:00 | 6332.753 | 6477.4039 | 2.284%
30/03/2025 | 09:30 | 6552.013 | 6609.4491 | 0.8766%
30/03/2025 | 10:00 | 6665.73 | 6703.4739 | 0.5662%
30/03/2025 | 10:30 | 6784.626 | 6791.7082 | 0.1044%
30/03/2025 | 11:00 | 6824.235 | 6884.111 | 0.8774%
30/03/2025 | 11:30 | 6874.207 | 6932.3202 | 0.8454%
30/03/2025 | 12:00 | 6942.67 | 6977.9069 | 0.5075%
30/03/2025 | 12:30 | 6966.807 | 6990.0971 | 0.3343%
30/03/2025 | 13:00 | 6937.421 | 6997.2826 | 0.8629%
30/03/2025 | 13:30 | 6936.618 | 6977.0918 | 0.5835%
30/03/2025 | 14:00 | 6817.283 | 6968.0576 | 2.212%
30/03/2025 | 14:30 | 6944.956 | 6948.6032 | 0.05252%
30/03/2025 | 15:00 | 6914.286 | 6862.4257 | -0.75%
30/03/2025 | 15:30 | 6799.049 | 6865.2516 | 0.9737%
30/03/2025 | 16:00 | 6879.139 | 6830.0625 | -0.7134%
30/03/2025 | 16:30 | 6751.19 | 6827.4742 | 1.13%
30/03/2025 | 17:00 | 6854.354 | 6825.7617 | -0.4171%
30/03/2025 | 17:30 | 6881.009 | 6868.0152 | -0.1888%
30/03/2025 | 18:00 | 7045.15 | 6955.8324 | -1.268%
30/03/2025 | 18:30 | 7433.489 | 7316.5288 | -1.573%
30/03/2025 | 19:00 | 7627.664 | 7631.1507 | 0.04571%
30/03/2025 | 19:30 | 7714.996 | 7653.557 | -0.7964%
30/03/2025 | 20:00 | 7683.026 | 7644.9182 | -0.496%
30/03/2025 | 20:30 | 7688.013 | 7627.0955 | -0.7924%
30/03/2025 | 21:00 | 7635.8 | 7590.1065 | -0.5984%
30/03/2025 | 21:30 | 7511.463 | 7462.8265 | -0.6475%
30/03/2025 | 22:00 | 7218.101 | 7260.9455 | 0.5936%
30/03/2025 | 22:30 | 7041.452 | 7055.5377 | 0.2%
30/03/2025 | 23:00 | 6883.619 | 6865.5746 | -0.2621%
30/03/2025 | 23:30 | 6637.758 | 6687.3863 | 0.7477%
31/03/2025 | 00:00 | 6575.675 | 6524.1159 | -0.7841%

## DESVIACIÓN
domingo, 30 de Marzo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
30/03/2025 | 00:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 597.4 | 597.0697 | 597.0697 | 0.33033 | 199 | 195.1849 | 195.1849 | 3.8151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 92.2263 | 92.2263 | -5.2263 | 224.3 | 227.0127 | 227.0127 | -2.7127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 116.6667 | 136.2226 | -11.8226 | 123.2 | 116.6667 | 136.2226 | -13.0226 | 124.3 | 116.6667 | 136.2226 | -11.9226 | 225.1 | 175 | 204.3339 | 20.7661 | 208.5 | 204.878 | 204.878 | 3.622 | 107.4 | 102.439 | 102.439 | 4.961 | 560.6 | 568.2985 | 568.2985 | -7.6985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.8 | 164.7073 | 164.7073 | -4.9073 | 5.667 | 7.6878 | 7.6878 | -2.0208 | 4.272 | 4.2199 | 4.2199 | 0.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 6.6944 | 6.6944 | -0.3244 | 10.09 | 9.9998 | 9.9998 | 0.09021 | 143.39 | 143 | 143 | 0.39 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.5 | 458.878 | 458.878 | 2.622 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 144.1 | 148.6263 | 148.6263 | -4.5263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.7 | 87.6576 | 87.6576 | 0.04244 | 118.3 | 133.3333 | 181.6667 | -63.3667 | 120 | 133.3333 | 181.6667 | -61.6667 | 153.5 | 133.3333 | 181.6667 | -28.1667 | 106.7 | 110.9132 | 110.9132 | -4.2132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 44 | 47.2663 | 47.2663 | -3.2663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 172.5 | 171.5419 | 171.5419 | 0.95815 | 93.7 | 46.5363 | 66.264 | 27.436 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 |  | 0 | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 44.5412 | 44.5412 | -1.7412 | 85.9 |  | 0 | 85.9 | 85.9 | 152.8162 | 0 | 85.9 | 0 | 0 |  | 0 | 107.2 |  |  | 107.2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 1.701 | 1.701 | 2.099 | 266.3 | 271.122 | 237.4942 | 28.8058 | 129.4 | 133.68 | 133.68 | -4.28 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 98.09 | 98.09 | -9.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 26.368 | 26.368 | -3.968 | 68 | 39 | 75.753 | -7.753 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 20.3 | 19.2179 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 14 | 14 | -14 | 10.8 | 31 | 31 | -20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 47.3 | 108.3 | -54.7 | 82.9 | 61.4 | 90.11 | -7.21 | 2.8 | 10.04 | 10.04 | -7.24 | 2.7 | 8.63 | 8.63 | -5.93 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.3 | 0.18 | 0.18 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.6 | 38.3 | 60.241 | -1.641 | 48.9 | 38.375 | 38.375 | 10.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  | 30 | -30 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 6.6 | 4.5 | 14 | -7.4 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | -0.3
30/03/2025 | 01:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 598 | 597.0697 | 597.0697 | 0.93033 | 199.4 | 195.1849 | 195.1849 | 4.2151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 226.3 | 227.0127 | 227.0127 | -0.71273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.7 | 155.5557 | 123.069 | -3.369 | 119.1 | 155.5557 | 123.069 | -3.969 | 119.2 | 155.5557 | 123.069 | -3.869 | 219.4 | 233.3335 | 184.6035 | 34.7965 | 206.1 | 204.878 | 204.878 | 1.222 | 107.2 | 102.439 | 102.439 | 4.761 | 558.5 | 568.2985 | 568.2985 | -9.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 164.7073 | 164.7073 | -2.5073 | 6.328 | 7.6878 | 7.6878 | -1.3598 | 4.564 | 4.2199 | 4.2199 | 0.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 6.6944 | 6.6944 | -0.3544 | 10.06 | 9.9998 | 9.9998 | 0.06021 | 142.99 | 143 | 143 | -0.01 | 8.78 | 8.913 | 8.913 | -0.133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 221.4 | 221.5563 | 221.5563 | -0.15625 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.8 | 458.878 | 458.878 | 4.9219 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 134.1 | 148.6263 | 148.6263 | -14.5263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.9 | 87.6576 | 87.6576 | 5.2424 | 122.2 | 181.6667 | 181.6667 | -59.4667 | 122.7 | 181.6667 | 181.6667 | -58.9667 | 152.4 | 181.6667 | 181.6667 | -29.2667 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 94.4 | 85.9917 | 66.264 | 28.136 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 44.5412 | 44.5412 | -1.3412 | 83.7 |  | 0 | 83.7 | 83.7 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 0 |  | 0 | 107.9 |  |  | 107.9 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 1.701 | 1.701 | 2.099 | 267.9 | 271.122 | 237.4942 | 30.4058 | 119.3 | 133.68 | 133.68 | -14.38 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 90.631 | 90.631 | -0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0.322 | -0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 17.783 | 17.783 | 10.017 | 67.2 | 42.986 | 42.986 | 24.214 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.2927 | 12.2927 | 0.60732 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 0 | 6.418 | 6.418 | -6.418 | 9.6 | 15.601 | 15.601 | -6.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7 | 46.1 | 108.3 | -59.6 | 81.8 | 61 | 90.11 | -8.31 | 3 | 10.04 | 10.04 | -7.04 | 3.4 | 8.63 | 8.63 | -5.23 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.1 | 0.339 | 0.339 | -0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.8 | 37.5 | 54.252 | 0.548 | 49.6 | 31.17 | 31.17 | 18.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  | 30 | -30 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 7 | 4.5 | 14 | -7 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0
30/03/2025 | 01:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.9 | 597.0697 | 597.0697 | -14.1697 | 196 | 195.1849 | 195.1849 | 0.81512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 92.2263 | 92.2263 | -3.4263 | 220.6 | 227.0127 | 227.0127 | -6.4127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 138.3774 | 116.6667 | -8.9667 | 107.7 | 138.3774 | 116.6667 | -8.9667 | 107.5 | 138.3774 | 116.6667 | -9.1667 | 208.9 | 207.5661 | 175 | 33.9 | 205.7 | 204.878 | 204.878 | 0.82198 | 107.4 | 102.439 | 102.439 | 4.961 | 530.3 | 568.2985 | 568.2985 | -37.9985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 164.7073 | 164.7073 | -3.3073 | 6.398 | 7.6878 | 7.6878 | -1.2897 | 3.831 | 4.2199 | 4.2199 | -0.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 6.6944 | 6.6944 | -0.3644 | 10.06 | 9.9998 | 9.9998 | 0.06021 | 139.97 | 143 | 143 | -3.03 | 8.74 | 8.913 | 8.913 | -0.173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 112.9054 | 112.9054 | -4.6054 | 219.5 | 221.5563 | 221.5563 | -2.0562 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 380.9 | 458.878 | 458.878 | -77.978 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25415 | 125.9 | 148.6263 | 148.6263 | -22.7263 | 41.6 | 41.499 | 41.499 | 0.10104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.4 | 87.6576 | 87.6576 | 2.7424 | 116.9 | 181.6667 | 163.4608 | -46.5608 | 117.4 | 181.6667 | 163.4608 | -46.0608 | 150 | 181.6667 | 163.4608 | -13.4608 | 106.3 | 110.9132 | 110.9132 | -4.6132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 44.1 | 47.2663 | 47.2663 | -3.1663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 167.9 | 171.5419 | 171.5419 | -3.6418 | 92.8 | 66.264 | 66.264 | 26.536 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 44.5412 | 44.5412 | -2.1412 | 83.1 |  | 0 | 83.1 | 82.8 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 0 |  | 0 | 108.8 |  |  | 108.8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 1.701 | 1.701 | 2.099 | 229.7 | 271.122 | 237.4942 | -7.7942 | 127.2 | 133.68 | 133.68 | -6.48 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 29.2 | 30.0976 | 30.0976 | -0.89756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 87.217 | 87.217 | -6.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0.362 | -0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 17.113 | 17.113 | 10.087 | 65.9 | 41.246 | 41.246 | 24.654 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.2927 | 12.2927 | 0.60732 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 0 | 6.119 | 6.119 | -6.119 | 4 | 14.147 | 14.147 | -10.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 45.7 | 102.25 | -58.85 | 81.9 | 61.1 | 87.75 | -5.85 | 1.8 | 8.66 | 8.66 | -6.86 | 1.8 | 7.23 | 7.23 | -5.43 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.335 | 0.335 | -0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.4 | 38.1 | 51.041 | 11.359 | 51.9 | 27.603 | 27.603 | 24.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | -1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  | 30 | -30 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 6.8 | 4.5 | 14 | -7.2 |  |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2
30/03/2025 | 02:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 595.4 | 597.0697 | 597.0697 | -1.6697 | 199.5 | 195.1849 | 195.1849 | 4.3151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 92.2263 | 92.2263 | -3.3263 | 224.5 | 227.0127 | 227.0127 | -2.5127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 121.1364 | 116.6667 | -5.7667 | 111.6 | 121.1364 | 116.6667 | -5.0667 | 111.3 | 121.1364 | 116.6667 | -5.3667 | 212.7 | 181.7046 | 175 | 37.7 | 205.6 | 204.878 | 204.878 | 0.72198 | 107.7 | 102.439 | 102.439 | 5.261 | 557.5 | 568.2985 | 568.2985 | -10.7985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 164.7073 | 164.7073 | -2.1073 | 5.673 | 7.6878 | 7.6878 | -2.0147 | 4.354 | 4.2199 | 4.2199 | 0.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 6.6944 | 6.6944 | -0.3544 | 10.08 | 9.9998 | 9.9998 | 0.08021 | 142.71 | 143 | 143 | -0.29 | 8.77 | 8.913 | 8.913 | -0.143 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 309.5 | 458.878 | 458.878 | -149.3781 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 148 | 148.6263 | 148.6263 | -0.62634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.4 | 87.6576 | 87.6576 | 0.74244 | 119.6 | 181.6667 | 138.5365 | -18.9365 | 120.4 | 181.6667 | 138.5365 | -18.1365 | 152.5 | 181.6667 | 138.5365 | 13.9635 | 107.7 | 110.9132 | 110.9132 | -3.2132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 172.2 | 171.5419 | 171.5419 | 0.65815 | 93.7 | 66.264 | 66.264 | 27.436 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 44.5412 | 44.5412 | -1.7412 | 125.2 |  | 0 | 125.2 | 70.1 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 0 |  | 0 | 115 |  |  | 115 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 1.701 | 1.701 | 2.099 | 240.9 | 271.122 | 237.4942 | 3.4058 | 111.7 | 133.68 | 133.68 | -21.98 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8 | 86.355 | 86.355 | -10.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.471 | -0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 16.916 | 16.916 | 8.284 | 64.5 | 41.746 | 41.746 | 22.754 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.2927 | 12.2927 | 0.60732 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 5.509 | 5.509 | -5.509 | 4.3 | 14.396 | 14.396 | -10.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 44.5 | 102.25 | -65.25 | 75.9 | 60.6 | 87.75 | -11.85 | 2.6 | 8.66 | 8.66 | -6.06 | 1.5 | 7.23 | 7.23 | -5.73 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.544 | 0.544 | -0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59 | 39.7 | 49.316 | 9.684 | 52.4 | 27.858 | 27.858 | 24.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  | 30 | -30 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 7 | 4.5 | 14 | -7 |  |  |  | 0 | 6.2 | 7.4 | 7.4 | -1.2
30/03/2025 | 02:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 593.2 | 597.0697 | 597.0697 | -3.8697 | 193.8 | 195.1849 | 195.1849 | -1.3849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 223 | 227.0127 | 227.0127 | -4.0127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 144.6544 | 144.6544 | -38.9544 | 106.7 | 144.6544 | 144.6544 | -37.9544 | 105.4 | 144.6544 | 144.6544 | -39.2544 | 208.1 | 216.9816 | 216.9816 | -8.8816 | 204.7 | 192.476 | 119.6581 | 85.0419 | 107.4 | 96.238 | 59.8291 | 47.5709 | 544.6 | 568.2985 | 568.2985 | -23.6985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 5.691 | 7.6878 | 7.6878 | -1.9968 | 4.339 | 4.2199 | 4.2199 | 0.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 6.6944 | 6.6944 | -0.3644 | 10.07 | 9.9998 | 9.9998 | 0.07021 | 140.42 | 143 | 143 | -2.58 | 8.74 | 8.913 | 8.913 | -0.173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 219 | 221.5563 | 221.5563 | -2.5562 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 462.4 | 458.878 | 458.878 | 3.5219 | 81.2 | 81.9541 | 81.9541 | -0.75415 | 122 | 148.6263 | 148.6263 | -26.6263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 121.1 | 133.3333 | 133.3333 | -12.2333 | 119.7 | 133.3333 | 133.3333 | -13.6333 | 150.3 | 133.3333 | 133.3333 | 16.9667 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 172.1 | 171.5419 | 171.5419 | 0.55815 | 52.3 | 55.3542 | 63.8322 | -11.5322 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 44.5412 | 44.5412 | -1.7412 | 170.8 |  | 0 | 170.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 72.8 |  |  | 72.8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 1.701 | 1.701 | 2.099 | 229.8 | 271.122 | 233.3652 | -3.5652 | 108.5 | 133.68 | 133.68 | -25.18 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 85.609 | 85.609 | 7.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0.555 | -0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 16.805 | 16.805 | 12.295 | 70.2 | 42.109 | 42.109 | 28.091 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.9 | 19.8692 | 19.8692 | -0.96924 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.9 | 12.2927 | 12.2927 | 0.60732 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 | 0 | 5.046 | 5.046 | -5.046 | 4.5 | 14.683 | 14.683 | -10.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 43.1 | 77.11 | -46.91 | 78.8 | 59.8 | 67.73 | 11.07 | 1.6 | 6.07 | 6.07 | -4.47 | 0.7 | 4.79 | 4.79 | -4.09 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.692 | 0.692 | -0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.5 | 41.6 | 48.062 | 10.438 | 55.5 | 27.735 | 27.735 | 27.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  | 30 | -30 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 7.9 | 4.5 | 14 | -6.1 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6
30/03/2025 | 03:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 585.1 | 597.0697 | 597.0697 | -11.9697 | 195.3 | 195.1849 | 195.1849 | 0.11512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 92.2263 | 92.2263 | -4.1263 | 220.4 | 227.0127 | 227.0127 | -6.6127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 155.5557 | 162.2222 | -56.3222 | 106.2 | 155.5557 | 162.2222 | -56.0222 | 106 | 155.5557 | 162.2222 | -56.2222 | 208 | 233.3335 | 243.3333 | -35.3333 | 206.6 | 144.34 | 119.6581 | 86.9419 | 107.6 | 72.17 | 59.8291 | 47.7709 | 535.6 | 568.2985 | 568.2985 | -32.6985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 164.7073 | 164.7073 | -4.1073 | 5.827 | 7.6878 | 7.6878 | -1.8607 | 3.932 | 4.2199 | 4.2199 | -0.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 6.6944 | 6.6944 | -0.3444 | 10.06 | 9.9998 | 9.9998 | 0.06021 | 140.58 | 143 | 143 | -2.42 | 8.72 | 8.913 | 8.913 | -0.193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 112.9054 | 112.9054 | -5.1054 | 218.5 | 221.5563 | 221.5563 | -3.0562 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 455.8 | 458.878 | 458.878 | -3.0781 | 81.4 | 81.9541 | 81.9541 | -0.55415 | 143.4 | 148.6263 | 148.6263 | -5.2263 | 41.8 | 41.499 | 41.499 | 0.30104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.6 | 87.6576 | 87.6576 | 0.94244 | 116 | 133.3333 | 133.3333 | -17.3333 | 116.1 | 133.3333 | 133.3333 | -17.2333 | 150.9 | 133.3333 | 133.3333 | 17.5667 | 107 | 110.9132 | 110.9132 | -3.9132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 43.7 | 47.2663 | 47.2663 | -3.5663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 167.3 | 171.5419 | 171.5419 | -4.2419 | 49.9 | 54.8636 | 49.3386 | 0.56142 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 44.5412 | 44.5412 | -2.2412 | 101.9 |  | 0 | 101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 1.701 | 1.701 | 2.099 | 224.9 | 271.122 | 146.6754 | 78.2246 | 125.9 | 133.68 | 133.68 | -7.78 | 62 | 67.4615 | 67.4615 | -5.4615 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 28.9 | 30.0976 | 30.0976 | -1.1976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 85.212 | 85.212 | 6.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0.563 | -0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 17.9 | 18.1463 | 18.1463 | -0.24634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 16.953 | 16.953 | 9.947 | 72.5 | 42.059 | 42.059 | 30.441 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 20 | 19.8692 | 19.8692 | 0.13076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 | 0 | 5.029 | 5.029 | -5.029 | 4.5 | 15.083 | 15.083 | -10.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 42.6 | 77.11 | -51.11 | 72.2 | 59.4 | 67.73 | 4.47 | 1.4 | 6.07 | 6.07 | -4.67 | 0.7 | 4.79 | 4.79 | -4.09 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.654 | 0.654 | -0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.6 | 44.3 | 48.224 | 10.376 | 62.1 | 26.483 | 26.483 | 35.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 19.4 | 19.3171 | 19.3171 | 0.08293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  | 30 | -30 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 6.9 | 4.5 | 14 | -7.1 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0
30/03/2025 | 03:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 600.9 | 597.0697 | 597.0697 | 3.8303 | 199.7 | 195.1849 | 195.1849 | 4.5151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 225.5 | 227.0127 | 227.0127 | -1.5127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 208.9 | 175 | 175 | 33.9 | 207.9 | 204.878 | 153.3593 | 54.5408 | 108 | 102.439 | 76.6796 | 31.3204 | 565 | 568.2985 | 568.2985 | -3.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 164.7073 | 164.7073 | -2.8073 | 6.709 | 7.6878 | 7.6878 | -0.97875 | 4.814 | 4.2199 | 4.2199 | 0.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 6.6944 | 6.6944 | -0.3544 | 10.07 | 9.9998 | 9.9998 | 0.07021 | 143.44 | 143 | 143 | 0.44 | 8.73 | 8.913 | 8.913 | -0.183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 452.6 | 458.878 | 458.878 | -6.2781 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 148.2 | 148.6263 | 148.6263 | -0.42634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 | 122.4 | 133.3333 | 133.3333 | -10.9333 | 123 | 133.3333 | 133.3333 | -10.3333 | 152.8 | 133.3333 | 133.3333 | 19.4667 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 53.5 | 79.2133 | 71.8894 | -18.3894 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 44.5412 | 44.5412 | -1.3412 | 10.4 |  | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 1.701 | 1.701 | 2.099 | 268.8 | 271.122 | 259.4051 | 9.3949 | 131.6 | 133.68 | 133.68 | -2.08 | 65.1 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3 | 85.154 | 85.154 | 19.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0.543 | -0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 17.116 | 17.116 | 8.584 | 72.1 | 42.191 | 42.191 | 29.909 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.2927 | 12.2927 | 0.60732 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 0 | 4.871 | 4.871 | -4.871 | 6.5 | 15.169 | 15.169 | -8.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 42.3 | 56.69 | -32.09 | 70.4 | 59.1 | 50.31 | 20.09 | 3.1 | 4.51 | 4.51 | -1.41 | 1 | 3.8 | 3.8 | -2.8 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.61 | 0.61 | -0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.5 | 47.1 | 48.274 | 5.226 | 64.8 | 25.672 | 25.672 | 39.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  | 30 | -30 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 6.9 | 4.5 | 14 | -7.1 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | -0.8
30/03/2025 | 04:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 598.1 | 597.0697 | 597.0697 | 1.0303 | 199.6 | 195.1849 | 195.1849 | 4.4151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 224.6 | 227.0127 | 227.0127 | -2.4127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 116.6667 | 116.6667 | -11.4667 | 105 | 116.6667 | 116.6667 | -11.6667 | 104.7 | 116.6667 | 116.6667 | -11.9667 | 210.8 | 175 | 175 | 35.8 | 202.7 | 204.878 | 154.1128 | 48.5872 | 107.5 | 102.439 | 77.0564 | 30.4436 | 553.7 | 568.2985 | 568.2985 | -14.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 5.847 | 7.6878 | 7.6878 | -1.8408 | 4.756 | 4.2199 | 4.2199 | 0.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 6.6944 | 6.6944 | -0.3544 | 10.09 | 9.9998 | 9.9998 | 0.09021 | 142.74 | 143 | 143 | -0.26 | 8.73 | 8.913 | 8.913 | -0.183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.3 | 221.5563 | 221.5563 | 0.74375 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 378.1 | 458.878 | 458.878 | -80.778 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 137.4 | 148.6263 | 148.6263 | -11.2263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.3 | 87.6576 | 87.6576 | -0.35756 | 122.1 | 133.3333 | 133.3333 | -11.2333 | 122.5 | 133.3333 | 133.3333 | -10.8333 | 152.2 | 133.3333 | 133.3333 | 18.8667 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 53.6 | 75.6249 | 72.0173 | -18.4172 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 44.5412 | 44.5412 | -1.3412 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 1.701 | 1.701 | 2.099 | 254.1 | 271.122 | 258.1471 | -4.0471 | 122.8 | 133.68 | 133.68 | -10.88 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3 | 86.111 | 86.111 | 30.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0.441 | -0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17.322 | 17.322 | 9.678 | 77.2 | 42.864 | 42.864 | 34.336 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.2927 | 12.2927 | 0.60732 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 4.291 | 4.291 | -4.291 | 4.6 | 14.313 | 14.313 | -9.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 43.2 | 56.69 | -36.19 | 60.5 | 60 | 50.31 | 10.19 | 3.5 | 4.51 | 4.51 | -1.01 | 1 | 3.8 | 3.8 | -2.8 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.546 | 0.546 | -0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.5 | 49.2 | 47.984 | 3.516 | 61.7 | 26.181 | 26.181 | 35.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  | 30 | -30 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 6.9 | 4.5 | 14 | -7.1 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6
30/03/2025 | 04:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 600.9 | 597.0697 | 597.0697 | 3.8303 | 199.8 | 195.1849 | 195.1849 | 4.6151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 224.5 | 227.0127 | 227.0127 | -2.5127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9667 | 106.7 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9667 | 106.7 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9667 | 208.1 | 175 | 175 | 33.1 | 205 | 191.6936 | 132.8349 | 72.1651 | 107.4 | 95.8468 | 66.4174 | 40.9826 | 560.1 | 568.2985 | 568.2985 | -8.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 5.481 | 7.6878 | 7.6878 | -2.2067 | 4.96 | 4.2199 | 4.2199 | 0.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 6.6944 | 6.6944 | -0.3544 | 10.09 | 9.9998 | 9.9998 | 0.09021 | 143.45 | 143 | 143 | 0.45 | 8.75 | 8.913 | 8.913 | -0.163 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 449.6 | 458.878 | 458.878 | -9.2781 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 147 | 148.6263 | 148.6263 | -1.6263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.6 | 87.6576 | 87.6576 | 4.9424 | 124.2 | 133.3333 | 133.3333 | -9.1333 | 124.7 | 133.3333 | 133.3333 | -8.6333 | 152.6 | 133.3333 | 133.3333 | 19.2667 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39 | 34.4195 | 34.4195 | 4.5805 | 174.9 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3582 | 54 | 66.264 | 69.6942 | -15.6942 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 44.5412 | 44.5412 | -1.2412 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 1.701 | 1.701 | 2.099 | 266.8 | 271.122 | 255.4924 | 11.3076 | 130.5 | 133.68 | 133.68 | -3.18 | 65.1 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 87.411 | 87.411 | 36.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0.366 | -0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 17.577 | 17.577 | 11.123 | 72.8 | 43.524 | 43.524 | 29.276 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.2927 | 12.2927 | 0.50732 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 3.75 | 3.75 | -3.75 | 0.4 | 13.768 | 13.768 | -13.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 44.5 | 62.55 | -31.85 | 85.4 | 61 | 57.6 | 27.8 | 2.7 | 4.51 | 4.51 | -1.81 | 1.2 | 3.8 | 3.8 | -2.6 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.498 | 0.498 | -0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54 | 51.1 | 47.594 | 6.406 | 59.6 | 27.512 | 27.512 | 32.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  | 30 | -30 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 6.9 | 4.5 | 14 | -7.1 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | -0.8
30/03/2025 | 05:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 599.9 | 597.0697 | 597.0697 | 2.8303 | 198.6 | 195.1849 | 195.1849 | 3.4151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 220.5 | 227.0127 | 227.0127 | -6.5127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 206.6 | 175 | 175 | 31.6 | 205.8 | 154.9627 | 128.8617 | 76.9383 | 107.3 | 77.4814 | 64.4309 | 42.8691 | 563.1 | 568.2985 | 568.2985 | -5.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 5.969 | 7.6878 | 7.6878 | -1.7188 | 4.958 | 4.2199 | 4.2199 | 0.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 6.6944 | 6.6944 | -0.3844 | 10.06 | 9.9998 | 9.9998 | 0.06021 | 143.56 | 143 | 143 | 0.56 | 8.73 | 8.913 | 8.913 | -0.183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 438.3 | 458.878 | 458.878 | -20.5781 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 145 | 148.6263 | 148.6263 | -3.6263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.1 | 87.6576 | 87.6576 | -0.55756 | 121.9 | 133.3333 | 133.3333 | -11.4333 | 122.1 | 133.3333 | 133.3333 | -11.2333 | 152.3 | 133.3333 | 133.3333 | 18.9667 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 53.8 | 66.264 | 69.4839 | -15.6839 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 44.5412 | 44.5412 | -1.3412 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 1.701 | 1.701 | 2.099 | 270.8 | 271.122 | 254.9475 | 15.8525 | 128.7 | 133.68 | 133.68 | -4.98 | 65.1 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3615 | 74.1 | 78.568 | 78.568 | -4.468 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6 | 89.737 | 89.737 | 35.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | -0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 17.982 | 17.982 | 10.218 | 78.9 | 44.143 | 44.143 | 34.757 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.2927 | 12.2927 | 0.50732 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 3.325 | 3.325 | -3.325 | 2.5 | 14.159 | 14.159 | -11.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 45.1 | 62.55 | -28.05 | 83.7 | 61.4 | 57.6 | 26.1 | 2.9 | 4.51 | 4.51 | -1.61 | 1.3 | 3.8 | 3.8 | -2.5 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.6 | 0.496 | 0.496 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.6 | 52.9 | 46.901 | 13.699 | 63.8 | 31.306 | 31.306 | 32.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  | 30 | -30 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 6.9 | 4.5 | 14 | -7.1 |  |  |  | 0 | 5.5 | 7.4 | 7.4 | -1.9
30/03/2025 | 05:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 595.5 | 597.0697 | 597.0697 | -1.5697 | 198.4 | 195.1849 | 195.1849 | 3.2151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 220.9 | 227.0127 | 227.0127 | -6.1127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 207.3 | 175 | 175 | 32.3 | 204.6 | 130.1754 | 122.1316 | 82.4684 | 107.2 | 65.0877 | 61.0658 | 46.1342 | 550.2 | 568.2985 | 568.2985 | -18.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 6.317 | 7.6878 | 7.6878 | -1.3707 | 4.552 | 4.2199 | 4.2199 | 0.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 6.6944 | 6.6944 | -0.3844 | 10.07 | 9.9998 | 9.9998 | 0.07021 | 142.56 | 143 | 143 | -0.44 | 8.72 | 8.913 | 8.913 | -0.193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 332 | 458.878 | 458.878 | -126.8781 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 129.6 | 148.6263 | 148.6263 | -19.0263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 17.3 | 19.2858 | 19.2858 | -1.9858 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.5 | 87.6576 | 87.6576 | 0.84244 | 123.4 | 133.3333 | 133.3333 | -9.9333 | 123.3 | 133.3333 | 133.3333 | -10.0333 | 151.5 | 133.3333 | 133.3333 | 18.1667 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39.9 | 34.4195 | 34.4195 | 5.4805 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 53.6 | 66.264 | 67.5925 | -13.9925 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 44.5412 | 44.5412 | -1.3412 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 1.701 | 1.701 | 2.099 | 245.5 | 271.122 | 254.4265 | -8.9265 | 132.1 | 133.68 | 133.68 | -1.58 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 80.5 | 78.568 | 78.568 | 1.932 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.1 | 92.206 | 92.206 | 31.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.366 | 0.366 | -0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 18.45 | 18.45 | 8.95 | 78.7 | 44.813 | 44.813 | 33.887 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.2927 | 12.2927 | 0.50732 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.834 | 2.834 | -2.834 | 2 | 14.223 | 14.223 | -12.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 45.3 | 62.55 | -26.65 | 81.9 | 61.6 | 57.6 | 24.3 | 2 | 4.51 | 4.51 | -2.51 | 1.1 | 3.8 | 3.8 | -2.7 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.8 | 0.489 | 0.489 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.8 | 54.7 | 46.927 | 14.873 | 57.1 | 35.01 | 35.01 | 22.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  | 30 | -30 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 6.7 | 4.5 | 14 | -7.3 |  |  |  | 0 | 5.3 | 7.4 | 7.4 | -2.1
30/03/2025 | 06:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 599.5 | 597.0697 | 597.0697 | 2.4303 | 197.8 | 195.1849 | 195.1849 | 2.6151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 92.2263 | 92.2263 | -0.72634 | 222.7 | 227.0127 | 227.0127 | -4.3127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 106.9 | 116.6667 | 116.6667 | -9.7667 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 206.8 | 175 | 175 | 31.8 | 204.3 | 119.6581 | 119.6581 | 84.6419 | 106.9 | 59.8291 | 59.8291 | 47.0709 | 560.3 | 568.2985 | 568.2985 | -7.9985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 6.511 | 7.6877 | 7.6878 | -1.1767 | 4.422 | 4.2199 | 4.2199 | 0.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.6944 | 6.6944 | -0.3744 | 10.05 | 9.9998 | 9.9998 | 0.05021 | 143.23 | 143 | 143 | 0.23 | 8.73 | 8.913 | 8.913 | -0.183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9053 | 112.9054 | -2.1054 | 222.9 | 221.5562 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 369.7 | 420.1253 | 451.0341 | -81.3341 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 139.7 | 148.6263 | 148.6263 | -8.9263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 | 123.2 | 133.3333 | 133.3333 | -10.1333 | 122.7 | 133.3333 | 133.3333 | -10.6333 | 152.3 | 133.3333 | 133.3333 | 18.9667 | 110.6 | 110.9132 | 110.9132 | -0.31317 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 40 | 34.4195 | 34.4195 | 5.5805 | 173.7 | 171.5418 | 171.5419 | 2.1582 | 54.2 | 49.3387 | 55.2456 | -1.0456 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 44.5411 | 44.5412 | -1.2412 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 1.7009 | 1.701 | 2.099 | 256.5 | 271.1219 | 218.7863 | 37.7137 | 124.1 | 133.6799 | 133.68 | -9.58 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 81 | 78.5679 | 78.568 | 2.432 | 30.5 | 30.0975 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 95.106 | 95.106 | 29.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.301 | 0.301 | -0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0.2 | 0.805 | 0.805 | -0.605 | 0 | 0.804 | 0.804 | -0.804 | 30.3 | 19.108 | 19.108 | 11.192 | 80.5 | 45.638 | 45.638 | 34.862 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 1.474 | 1.474 | -1.474 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.2927 | 12.2927 | 0.50732 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.142 | 2.142 | -2.142 | 1.2 | 13.307 | 13.307 | -12.107 | 0 | 0.258 | 0.258 | -0.258 | 27.7 | 46 | 62.55 | -34.85 | 69 | 61.3 | 57.6 | 11.4 | 1.9 | 4.51 | 4.51 | -2.61 | 1 | 3.8 | 3.8 | -2.8 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.3 | 0.466 | 0.466 | -0.166 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 0 | 0.908 | 0.908 | -0.908 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.2 | 55 | 49.109 | 16.091 | 61.4 | 38.444 | 38.444 | 22.956 | 0 | 0.783 | 0.783 | -0.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  | 30 | -30 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 6.5 | 4.5 | 14 | -7.5 |  |  |  | 0 | 5.1 | 7.4 | 7.4 | -2.3
30/03/2025 | 06:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 595 | 583.5378 | 597.0697 | -2.0697 | 195.1 | 153.5632 | 195.1849 | -0.08488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 92.2263 | 92.2263 | -4.0263 | 220.7 | 227.0127 | 227.0127 | -6.3127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 207.6 | 175 | 175 | 32.6 | 203.8 | 119.6581 | 119.6581 | 84.1419 | 107 | 59.8291 | 59.8291 | 47.1709 | 555.6 | 568.2983 | 568.2985 | -12.6985 | 10.4 | 10.1726 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.7073 | 164.7073 | -1.3073 | 5.681 | 7.6877 | 7.6878 | -2.0067 | 3.908 | 4.2199 | 4.2199 | -0.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 6.6944 | 6.6944 | -0.3844 | 10.07 | 9.9998 | 9.9998 | 0.07021 | 142.01 | 143 | 143 | -0.99 | 8.75 | 8.913 | 8.913 | -0.163 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 104.3054 | 112.9054 | -2.8054 | 221.7 | 221.5562 | 221.5563 | 0.14375 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 294.6 | 452.2513 | 452.2511 | -157.6511 | 82 | 0 | 33.9062 | 48.0938 | 121.6 | 148.6263 | 148.6263 | -27.0263 | 42.3 | 41.4989 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.2 | 87.6575 | 87.6576 | 1.5424 | 119.7 | 133.3333 | 133.3333 | -13.6333 | 119.8 | 133.3333 | 133.3333 | -13.5333 | 152 | 133.3333 | 133.3333 | 18.6667 | 108.4 | 57.3653 | 106.3624 | 2.0376 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3741 | 8.3742 | 0.82579 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 172 | 171.5418 | 171.5419 | 0.45815 | 52.5 | 49.3386 | 49.3386 | 3.1614 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 44.541 | 44.5412 | -1.8412 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 1.7009 | 1.701 | 2.099 | 175.2 | 214.8054 | 51.282 | 123.918 | 107.5 | 133.6799 | 133.68 | -26.18 | 63.1 | 67.4614 | 67.4615 | -4.3615 | 47.9 | 48.6493 | 48.6494 | -0.74939 | 27.7 | 30.0975 | 30.0976 | -2.3976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | -0.024 | 122.6 | 97.551 | 97.551 | 25.049 | 6.2 | 1.244 | 1.244 | 4.956 | 0 | 0.29 | 0.29 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0.5 | 5.255 | 5.255 | -4.755 | 0.5 | 5.445 | 5.445 | -4.945 | 30.2 | 19.66 | 19.66 | 10.54 | 83.3 | 46.182 | 46.182 | 37.118 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 6.308 | 6.308 | -6.108 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.2927 | 12.2927 | 0.40732 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 0 | 1.526 | 1.526 | -1.526 | 6.1 | 12.366 | 12.366 | -6.266 | 4 | 4.731 | 4.731 | -0.731 | 14.8 | 46.7 | 62.55 | -47.75 | 58.9 | 61 | 57.6 | 1.3 | 1.7 | 4.51 | 4.51 | -2.81 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | -3.3 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.4 | 7.4 | 7.4 | -3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.451 | 0.451 | -0.451 | 0.3 | 0.584 | 0.584 | -0.284 | 4 | 8.747 | 8.747 | -4.747 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.3 | 50.597 | 50.597 | 0.703 | 50.8 | 41.175 | 41.175 | 9.625 | 3 | 5.129 | 5.129 | -2.129 | 0.3 | 0.564 | 0.564 | -0.264 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  | 30 | -30 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 7 | 4.5 | 14 | -7 |  |  |  | 0 | 5.1 | 7.4 | 7.4 | -2.3
30/03/2025 | 07:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 599.7 | 522.1485 | 549.0517 | 50.6483 | 198.3 | 85.3362 | 97.9371 | 100.3629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 221.2 | 227.0127 | 227.0127 | -5.8127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 116.6667 | 116.6667 | -9.7667 | 107.2 | 116.6667 | 116.6667 | -9.4667 | 106.7 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9667 | 208 | 175 | 175 | 33 | 146.9 | 119.6581 | 119.6581 | 27.2419 | 90.7 | 59.8291 | 59.8291 | 30.8709 | 562.2 | 568.2981 | 568.2985 | -6.0985 | 10.3 | 10.1726 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.7073 | 164.7073 | 4.2927 | 5.93 | 7.6877 | 7.6878 | -1.7577 | 5.342 | 4.2199 | 4.2199 | 1.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 6.6944 | 6.6944 | -0.4844 | 10.08 | 9.9998 | 9.9998 | 0.08021 | 143.24 | 143 | 143 | 0.24 | 8.72 | 8.913 | 8.913 | -0.193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 91.7422 | 92.9487 | 18.0513 | 222.4 | 221.5562 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 354.3 | 452.2513 | 458.878 | -104.5781 | 81.7 | 14.4327 | 18.1638 | 63.5362 | 132.2 | 148.6263 | 148.6263 | -16.4263 | 42.3 | 41.4989 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.2 | 87.6575 | 87.6576 | 0.54244 | 121 | 133.3333 | 133.3333 | -12.3333 | 121.7 | 133.3333 | 133.3333 | -11.6333 | 153.1 | 133.3333 | 133.3333 | 19.7667 | 109.8 | 109.3315 | 110.9132 | -1.1132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3741 | 8.3742 | 0.82579 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 39.1 | 34.4195 | 34.4195 | 4.6805 | 175.4 | 171.5418 | 171.5419 | 3.8582 | 24.6 | 49.3386 | 49.3386 | -24.7386 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 44.541 | 44.5412 | -1.3412 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 1.701 | 1.701 | 2.099 | 168.8 | 121.4017 | 44.6551 | 124.1449 | 117.8 | 133.6799 | 133.68 | -15.88 | 64.1 | 67.4614 | 67.4615 | -3.3615 | 44.5 | 48.6493 | 48.6494 | -4.1494 | 30.2 | 30.0975 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.048 | 0.048 | 0.052 | 121.4 | 98.63 | 98.63 | 22.77 | 24.3 | 11.067 | 11.067 | 13.233 | 0 | 0.436 | 0.436 | -0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 1.4 | 11.377 | 11.377 | -9.977 | 1.3 | 12.609 | 12.609 | -11.309 | 29.7 | 19.9 | 19.9 | 9.8 | 81.6 | 45.885 | 45.885 | 35.715 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 11.655 | 11.655 | -11.155 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 16.1 | 19.8692 | 19.8692 | -3.7692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13.1 | 12.2927 | 12.2927 | 0.80732 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 0 | 1.139 | 1.139 | -1.139 | 16 | 11.351 | 11.351 | 4.649 | 11.1 | 14.759 | 14.759 | -3.659 | 17.4 | 46.4 | 62.55 | -45.15 | 58.8 | 60 | 57.6 | 1.2 | 1.6 | 4.51 | 4.51 | -2.91 | 0.7 | 3.8 | 3.8 | -3.1 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | -1.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.1 | 0.458 | 0.458 | -0.358 | 2.6 | 2.578 | 2.578 | 0.022 | 19.3 | 45.55 | 45.55 | -26.25 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.9 | 50.003 | 50.003 | -0.103 | 48.7 | 41.798 | 41.798 | 6.902 | 15.2 | 33.383 | 33.383 | -18.183 | 1.4 | 2.285 | 2.285 | -0.885 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  | 30 | -30 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 7 | 4.5 | 14 | -7 |  |  |  | 0 | 5 | 7.4 | 7.4 | -2.4
30/03/2025 | 07:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 504.4 | 535.2227 | 585.5503 | -81.1502 | 164.3 | 90.3158 | 159.6359 | 4.6641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 92.2263 | 92.2263 | -0.42634 | 221.7 | 227.0127 | 227.0127 | -5.3127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 116.6667 | 116.6667 | -9.4667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 210.2 | 175 | 175 | 35.2 | 108.5 | 119.6581 | 119.6581 | -11.1581 | 68.5 | 59.8291 | 59.8291 | 8.6709 | 558.6 | 568.298 | 568.2985 | -9.6985 | 10.6 | 10.1725 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.1 | 164.7073 | 164.7073 | 7.3927 | 6.159 | 7.6877 | 7.6878 | -1.5288 | 5.157 | 4.2199 | 4.2199 | 0.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 6.6944 | 6.6944 | -0.4844 | 10.05 | 9.9998 | 9.9998 | 0.05021 | 143.67 | 143 | 143 | 0.67 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 83.3205 | 87.1576 | 23.8424 | 223.6 | 221.5562 | 221.5563 | 2.0438 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 456.3 | 452.2513 | 458.878 | -2.5781 | 82 | 24.3752 | 35.9359 | 46.0641 | 150.3 | 148.6263 | 148.6263 | 1.6737 | 42.2 | 41.4989 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.5 | 87.6575 | 87.6576 | 4.8424 | 125.7 | 133.3333 | 133.3333 | -7.6333 | 125.2 | 133.3333 | 133.3333 | -8.1333 | 151.6 | 133.3333 | 133.3333 | 18.2667 | 109.4 | 110.913 | 110.9132 | -1.5132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3741 | 8.3742 | 0.82579 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 175.4 | 171.5418 | 171.5419 | 3.8582 | 26.7 | 0 | 0 | 26.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 44.5411 | 44.5412 | -0.64116 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 1.701 | 1.701 | 2.099 | 182.3 | 176.5104 | 44.6551 | 137.6449 | 134.3 | 133.6799 | 133.68 | 0.62004 | 65.2 | 67.4614 | 67.4615 | -2.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 30.0975 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.058 | 0.058 | 0.142 | 118.3 | 99.007 | 99.007 | 19.293 | 48.8 | 30.886 | 30.886 | 17.914 | 0.1 | 0.721 | 0.721 | -0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 2.6 | 13.271 | 13.271 | -10.671 | 2.5 | 15.256 | 15.256 | -12.756 | 27.8 | 20.166 | 20.166 | 7.634 | 77.3 | 46.496 | 46.496 | 30.804 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 14.562 | 14.562 | -12.962 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13.1 | 12.2927 | 12.2927 | 0.80732 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0.828 | 0.828 | -0.828 | 16.8 | 10.545 | 10.545 | 6.255 | 22 | 25.9 | 25.9 | -3.9 | 18.6 | 45.6 | 46.6 | -28 | 57.8 | 58.8 | 41.88 | 15.92 | 2.3 | 3.56 | 3.56 | -1.26 | 0.7 | 2.95 | 2.95 | -2.25 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.5 | 0.558 | 0.558 | -0.058 | 5.2 | 4.978 | 4.978 | 0.222 | 54.9 | 105.179 | 105.179 | -50.279 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.7 | 48.619 | 48.619 | -1.919 | 37.2 | 41.511 | 41.511 | -4.311 | 31.3 | 72.149 | 72.149 | -40.849 | 3.8 | 4.38 | 4.38 | -0.58 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | -1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  | 30 | -30 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 7.2 | 4.5 | 14 | -6.8 |  |  |  | 0 | 5.4 | 7.4 | 7.4 | -2
30/03/2025 | 08:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 563.3 | 535.9324 | 590.941 | -27.641 | 165.3 | 90.6388 | 177.1256 | -11.8256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 220.6 | 227.0127 | 227.0127 | -6.4127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 206.6 | 175 | 175 | 31.6 | 107.8 | 119.6581 | 119.6581 | -11.8581 | 67.9 | 59.8291 | 59.8291 | 8.0709 | 556.9 | 568.2979 | 568.2985 | -11.3985 | 10.5 | 10.1725 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 5.784 | 7.6877 | 7.6878 | -1.9038 | 4.529 | 4.2199 | 4.2199 | 0.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 6.6944 | 6.6944 | -0.5344 | 10.07 | 9.9998 | 9.9998 | 0.07021 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 8.4 | 8.913 | 8.913 | -0.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 79.2333 | 83.7638 | 26.8362 | 221 | 221.5562 | 221.5563 | -0.55625 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 316.4 | 452.2513 | 458.878 | -142.478 | 81.9 | 28.1105 | 42.0039 | 39.8961 | 124.7 | 148.6263 | 148.6263 | -23.9263 | 42.2 | 41.4989 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.8 | 87.6575 | 87.6576 | 6.1424 | 122.5 | 133.3333 | 133.3333 | -10.8333 | 123.1 | 133.3333 | 133.3333 | -10.2333 | 151.9 | 133.3333 | 133.3333 | 18.5667 | 108.3 | 110.9131 | 110.9132 | -2.6132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.3 | 8.3741 | 8.3742 | 0.92579 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 173 | 171.5418 | 171.5419 | 1.4582 | 93.6 | 0 | 0 | 93.6 | 49.7 |  |  | 49.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 44.5411 | 44.5412 | -1.3412 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 1.701 | 1.701 | 2.099 | 165.3 | 196.1822 | 44.6551 | 120.6449 | 112.2 | 133.6799 | 133.68 | -21.48 | 63.7 | 67.4614 | 67.4615 | -3.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30.0975 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 30 | -30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.086 | 0.086 | 0.214 | 121.5 | 97.278 | 97.278 | 24.222 | 62.8 | 49.022 | 49.022 | 13.778 | 0 | 1.424 | 1.424 | -1.424 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 5.1 | 14.085 | 14.085 | -8.985 | 7.5 | 16.454 | 16.454 | -8.954 | 28.3 | 20.513 | 20.513 | 7.787 | 75.5 | 49.835 | 49.835 | 25.665 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 3.6 | 16.237 | 16.237 | -12.637 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0.749 | 0.749 | -0.749 | 21.2 | 10.361 | 10.361 | 10.839 | 31.9 | 32.324 | 32.324 | -0.424 | 23.7 | 48 | 46.6 | -22.9 | 59.2 | 60.2 | 41.88 | 17.32 | 2.5 | 3.56 | 3.56 | -1.06 | 0.8 | 2.95 | 2.95 | -2.15 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.1 | 0.939 | 0.939 | -0.839 | 7.7 | 7.534 | 7.534 | 0.166 | 122.2 | 128.951 | 128.951 | -6.751 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.2 | 44.867 | 44.867 | 19.333 | 54 | 38.495 | 38.495 | 15.505 | 79.6 | 92.419 | 92.419 | -12.819 | 7.8 | 6.913 | 6.913 | 0.887 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | -1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  | 30 | -30 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 7.4 | 4.5 | 14 | -6.6 |  |  |  | 0 | 4.9 | 7.4 | 7.4 | -2.5
30/03/2025 | 08:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 497.6 | 565.4859 | 597.0697 | -99.4697 | 196.5 | 114.7378 | 195.1849 | 1.3151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 92.2263 | 92.2263 | -0.12634 | 221 | 227.0127 | 227.0127 | -6.0127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 207.7 | 175 | 175 | 32.7 | 108 | 119.6581 | 119.6581 | -11.6581 | 67.8 | 59.8291 | 59.8291 | 7.9709 | 560.2 | 568.2981 | 568.2985 | -8.0985 | 10.5 | 10.1726 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173 | 164.7073 | 164.7073 | 8.2927 | 6.467 | 7.6877 | 7.6878 | -1.2208 | 4.981 | 4.2199 | 4.2199 | 0.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 6.6944 | 6.6944 | -0.5544 | 10.07 | 9.9998 | 9.9998 | 0.07021 | 142.24 | 143 | 143 | -0.76 | 8.42 | 8.913 | 8.913 | -0.493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 82.5696 | 90.084 | -0.38395 | 219.5 | 221.5562 | 221.5563 | -2.0562 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 317.4 | 416.354 | 458.878 | -141.478 | 81.5 | 35.5241 | 66.856 | 14.644 | 129.9 | 148.6263 | 148.6263 | -18.7263 | 42.3 | 41.4989 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.9 | 87.6575 | 87.6576 | 6.2424 | 127.1 | 133.3333 | 133.3333 | -6.2333 | 126.6 | 133.3333 | 133.3333 | -6.7333 | 151.7 | 133.3333 | 133.3333 | 18.3667 | 79 | 110.9131 | 110.9132 | -31.9132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3741 | 8.3742 | 0.82579 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 40.5 | 34.4195 | 34.4195 | 6.0805 | 170.7 | 171.5418 | 171.5419 | -0.84185 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 | 22.7 | 37.9421 |  | 22.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 44.5411 | 44.5412 | -0.94116 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 1.701 | 1.701 | 2.099 | 164.7 | 215.7452 | 44.6551 | 120.0449 | 116.4 | 133.6799 | 133.68 | -17.28 | 64.9 | 67.4614 | 67.4615 | -2.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 30.0975 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 90 | -90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.409 | 0.409 | 0.091 | 124 | 97.038 | 97.038 | 26.962 | 67.5 | 56.906 | 56.906 | 10.594 | 0 | 2.21 | 2.21 | -2.21 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 13.1 | 14.491 | 14.491 | -1.391 | 17.4 | 17.159 | 17.159 | 0.241 | 30.7 | 21.113 | 21.113 | 9.587 | 80.9 | 53.992 | 53.992 | 26.908 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 4.7 | 17.078 | 17.078 | -12.378 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 0 | 0.651 | 0.651 | -0.651 | 24.8 | 10.478 | 10.478 | 14.322 | 32.8 | 34.7 | 34.7 | -1.9 | 23.8 | 51.3 | 46.6 | -22.8 | 62.2 | 62.3 | 41.88 | 20.32 | 1.7 | 3.56 | 3.56 | -1.86 | 1.7 | 2.95 | 2.95 | -1.25 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.349 | 1.349 | -1.349 | 9.9 | 9.896 | 9.896 | 0.004 | 128.5 | 133.839 | 133.839 | -5.339 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.6 | 43.352 | 43.352 | 62.248 | 100.5 | 36.399 | 36.399 | 64.101 | 93 | 98.225 | 98.225 | -5.225 | 10.1 | 9.268 | 9.268 | 0.832 | 8.6 | 9.4 | 9.4 | -0.8 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  | 30 | -30 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 6.9 | 4.5 | 14 | -7.1 |  |  |  | 0 | 6.1 | 7.4 | 7.4 | -1.3
30/03/2025 | 09:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 538 | 572.7772 | 597.0697 | -59.0697 | 176.3 | 127.1551 | 195.1849 | -18.8849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 92.2263 | 92.2263 | -0.92634 | 217.4 | 227.0127 | 227.0127 | -9.6127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 206.9 | 175 | 175 | 31.9 | 106.9 | 119.6581 | 119.6581 | -12.7581 | 67.4 | 59.8291 | 59.8291 | 7.5709 | 554.9 | 568.2981 | 568.2985 | -13.3985 | 10.3 | 10.1725 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.7073 | 164.7073 | -0.40732 | 6.03 | 7.6877 | 7.6878 | -1.6578 | 4.843 | 4.2199 | 4.2199 | 0.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 6.6944 | 6.6944 | -0.3644 | 10.04 | 9.9998 | 9.9998 | 0.04021 | 142.53 | 143 | 143 | -0.47 | 8.78 | 8.913 | 8.913 | -0.133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79 | 81.9901 | 100.1502 | -21.1502 | 223.2 | 221.5562 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 396.1 | 416.3541 | 431.1588 | -35.0588 | 54.2 | 42.8466 | 74.5333 | -20.3333 | 142.9 | 148.6263 | 148.6263 | -5.7263 | 42.2 | 41.4989 | 41.499 | 0.70104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.9 | 87.6575 | 87.6576 | 0.24244 | 119.6 | 133.3333 | 133.3333 | -13.7333 | 119.1 | 133.3333 | 133.3333 | -14.2333 | 152.9 | 133.3333 | 133.3333 | 19.5667 | 65.8 | 110.9131 | 110.9132 | -45.1132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3741 | 8.3742 | 0.82579 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 39.2 | 34.4195 | 34.4195 | 4.7805 | 165.9 | 171.5418 | 171.5419 | -5.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 76.7494 |  | 25.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 44.5411 | 44.5412 | -2.1412 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.701 | 1.701 | -1.701 | 243.6 | 264.1286 | 133.9128 | 109.6872 | 125.9 | 133.6799 | 133.68 | -7.78 | 62.3 | 67.4614 | 67.4615 | -5.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 30.0975 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 100 | -100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.557 | 0.557 | 0.243 | 126.3 | 101.263 | 101.263 | 25.037 | 69.6 | 62.529 | 62.529 | 7.071 | 0 | 3.243 | 3.243 | -3.243 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.1 | 14.522 | 14.522 | -0.422 | 17.2 | 17.407 | 17.407 | -0.207 | 30.6 | 22.473 | 22.473 | 8.127 | 86.2 | 60.605 | 60.605 | 25.595 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 5.8 | 17.912 | 17.912 | -12.112 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0.502 | 0.502 | -0.502 | 26.7 | 11.496 | 11.496 | 15.204 | 32.9 | 35.231 | 35.231 | -2.331 | 23.6 | 55.6 | 46.6 | -23 | 62.1 | 65.1 | 41.88 | 20.22 | 1.7 | 3.56 | 3.56 | -1.86 | 2.2 | 2.95 | 2.95 | -0.75 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.846 | 1.846 | -1.846 | 12.3 | 12.039 | 12.039 | 0.261 | 135 | 135.981 | 135.981 | -0.981 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121 | 48.551 | 48.551 | 72.449 | 116.5 | 37.062 | 37.062 | 79.438 | 97.5 | 100.256 | 100.256 | -2.756 | 12.1 | 11.439 | 11.439 | 0.661 | 8.6 | 9.4 | 9.4 | -0.8 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  | 30 | -30 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 5.9 | 4.5 | 14 | -8.1 |  |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2
30/03/2025 | 09:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 545.5 | 586.9403 | 597.0697 | -51.5697 | 177.7 | 164.0137 | 195.1849 | -17.4849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 220.8 | 227.0127 | 227.0127 | -6.2127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.2 | 116.6667 | 116.6667 | 16.5333 | 133.3 | 116.6667 | 116.6667 | 16.6333 | 133.6 | 116.6667 | 116.6667 | 16.9333 | 224.7 | 175 | 175 | 49.7 | 108.8 | 119.6581 | 119.6581 | -10.8581 | 67.2 | 59.8291 | 59.8291 | 7.3709 | 563.4 | 568.298 | 568.2985 | -4.8985 | 10.6 | 10.1725 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.7073 | 164.7073 | 3.2927 | 6.286 | 7.6877 | 7.6878 | -1.4018 | 4.917 | 4.2199 | 4.2199 | 0.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 6.6944 | 6.6944 | -0.3844 | 10.08 | 9.9998 | 9.9998 | 0.08021 | 143.8 | 143 | 143 | 0.8 | 8.72 | 8.913 | 8.913 | -0.193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 82.1145 | 110.7623 | -30.3623 | 223.6 | 221.5562 | 221.5563 | 2.0438 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 421.2 | 416.3546 | 416.3537 | 4.8463 | 50 | 56.4045 | 66.6797 | -16.6797 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 42.4 | 41.4989 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88 | 87.6575 | 87.6576 | 0.34244 | 123.9 | 133.3333 | 133.3333 | -9.4333 | 124.7 | 133.3333 | 133.3333 | -8.6333 | 153.9 | 133.3333 | 133.3333 | 20.5667 | 71.4 | 110.9131 | 110.9132 | -39.5132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92579 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 |  | 44.2751 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 39 | 34.4195 | 34.4195 | 4.5805 | 169.3 | 171.5418 | 171.5419 | -2.2418 | 0 | 0 | 9.7358 | -9.7358 | 25.6 | 89.3571 |  | 25.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 44.5411 | 44.5412 | -1.3412 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.701 | 1.701 | -1.701 | 271.1 | 271.1214 | 229.8238 | 41.2762 | 132.9 | 133.6799 | 133.68 | -0.77996 | 64.1 | 67.4614 | 67.4615 | -3.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 110 | 110 | -110 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.69 | 0.69 | 0.51 | 97.7 | 105.192 | 105.192 | -7.492 | 70.7 | 67.238 | 67.238 | 3.462 | 0 | 4.434 | 4.434 | -4.434 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.2 | 14.556 | 14.556 | -0.356 | 17.2 | 17.501 | 17.501 | -0.301 | 30.5 | 23.8 | 23.8 | 6.7 | 85.8 | 67.034 | 67.034 | 18.766 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 7.1 | 18.35 | 18.35 | -11.25 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0.365 | 0.365 | -0.365 | 20.4 | 13.084 | 13.084 | 7.316 | 30.6 | 34.962 | 34.962 | -4.362 | 41.3 | 60.1 | 42.76 | -1.46 | 71.5 | 68 | 40.64 | 30.86 | 2.9 | 2.76 | 2.76 | 0.14 | 4.2 | 2.24 | 2.24 | 1.96 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 2.422 | 2.422 | -2.422 | 14.2 | 14.144 | 14.144 | 0.056 | 137.5 | 138.119 | 138.119 | -0.619 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.9 | 53.299 | 53.299 | 62.601 | 121.2 | 38.95 | 38.95 | 82.25 | 100 | 102.398 | 102.398 | -2.398 | 13.6 | 13.411 | 13.411 | 0.189 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  | 30 | -30 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 7.6 | 14 | 14 | -6.4 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6
30/03/2025 | 10:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 599.6 | 597.0697 | 597.0697 | 2.5303 | 199.5 | 195.1848 | 195.1849 | 4.3151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 220.7 | 227.0127 | 227.0127 | -6.3127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 116.6667 | 116.6667 | 9.3333 | 125.4 | 116.6667 | 116.6667 | 8.7333 | 125 | 116.6667 | 116.6667 | 8.3333 | 227.7 | 175 | 175 | 52.7 | 107.9 | 119.6581 | 119.6581 | -11.7581 | 69 | 59.8291 | 59.8291 | 9.1709 | 562.6 | 568.2985 | 568.2985 | -5.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.5 | 164.7073 | 164.7073 | 5.7927 | 6.216 | 7.6877 | 7.6878 | -1.4717 | 4.774 | 4.2199 | 4.2199 | 0.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 6.6944 | 6.6944 | -0.2544 | 10.07 | 9.9998 | 9.9998 | 0.07021 | 143.17 | 143 | 143 | 0.17 | 8.36 | 8.913 | 8.913 | -0.553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 98.1643 | 107.263 | 3.837 | 222.9 | 221.5562 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 445.6 | 439.9435 | 439.9434 | 5.6566 | 49.9 | 38.8898 | 47.1041 | 2.7959 | 149.5 | 148.6263 | 148.6263 | 0.87366 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.8 | 87.6576 | 87.6576 | 4.1424 | 124.1 | 133.3333 | 133.3333 | -9.2333 | 125.1 | 133.3333 | 133.3333 | -8.2333 | 153.1 | 133.3333 | 133.3333 | 19.7667 | 71.8 | 69.808 | 70.4569 | 1.3431 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92579 | 46.1 | 47.2663 | 47.2663 | -1.1663 |  | 44.2751 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 39 | 34.4195 | 34.4195 | 4.5805 | 168.8 | 171.5419 | 171.5419 | -2.7418 | 0 | 25.6071 | 59.013 | -59.013 | 24.7 | 89.3571 |  | 24.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 44.541 | 44.5412 | -1.2412 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.701 | 1.701 | -1.701 | 264.6 | 271.1219 | 271.1219 | -6.5219 | 133.2 | 133.6799 | 133.68 | -0.47996 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 120 | -120 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.773 | 0.773 | 0.327 | 77.2 | 108.232 | 108.232 | -31.032 | 72.4 | 70.644 | 70.644 | 1.756 | 0 | 6.096 | 6.096 | -6.096 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.2 | 14.653 | 14.653 | -0.453 | 17.2 | 17.538 | 17.538 | -0.338 | 30.6 | 25.028 | 25.028 | 5.572 | 86.2 | 72.911 | 72.911 | 13.289 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 10.7 | 18.569 | 18.569 | -7.869 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0.266 | 0.266 | -0.266 | 21.6 | 16.382 | 16.382 | 5.218 | 33.8 | 35.365 | 35.365 | -1.565 | 59.8 | 64 | 42.76 | 17.04 | 76.5 | 70.5 | 40.64 | 35.86 | 4.5 | 2.76 | 2.76 | 1.74 | 6.4 | 2.24 | 2.24 | 4.16 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 3.234 | 3.234 | -3.234 | 15.7 | 15.788 | 15.788 | -0.088 | 137.8 | 138.464 | 138.464 | -0.664 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.1 | 56.695 | 56.695 | 58.405 | 106.2 | 44.514 | 44.514 | 61.686 | 100.8 | 102.872 | 102.872 | -2.072 | 15 | 15.216 | 15.216 | -0.216 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  | 30 | -30 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 6.4 | 14 | 14 | -7.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1
30/03/2025 | 10:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 594.5 | 597.0697 | 597.0697 | -2.5697 | 195.6 | 195.1849 | 195.1849 | 0.41512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 218.5 | 227.0127 | 227.0127 | -8.5127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 116.6667 | 116.6667 | -11.2667 | 108.2 | 116.6667 | 116.6667 | -8.4667 | 107.6 | 116.6667 | 116.6667 | -9.0667 | 208.3 | 175 | 175 | 33.3 | 179.5 | 119.6581 | 119.6581 | 59.8419 | 85.4 | 59.8291 | 59.8291 | 25.5709 | 564.9 | 568.2985 | 568.2985 | -3.3985 | 9.9 | 10.1727 | 10.1727 | -0.27268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 6.104 | 7.6877 | 7.6878 | -1.5837 | 5.012 | 4.2199 | 4.2199 | 0.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.6944 | 6.6944 | -0.4444 | 10.08 | 9.9998 | 9.9998 | 0.08021 | 141.56 | 143 | 143 | -1.44 | 8.42 | 8.913 | 8.913 | -0.493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 100.2327 | 112.9054 | -3.1054 | 222 | 221.5562 | 221.5563 | 0.44375 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 418.6 | 439.9435 | 439.9434 | -21.3434 | 50 | 41.5174 | 57.9185 | -7.9185 | 140.8 | 148.6263 | 148.6263 | -7.8263 | 42.8 | 41.499 | 41.499 | 1.301 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 | 152.3 | 133.3333 | 133.3333 | 18.9667 | 152 | 133.3333 | 133.3333 | 18.6667 | 166.4 | 133.3333 | 133.3333 | 33.0667 | 109.9 | 48.7771 | 37.2104 | 72.6896 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82579 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 |  | 44.2751 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 39.4 | 34.4195 | 34.4195 | 4.9805 | 168 | 171.5419 | 171.5419 | -3.5419 | 60.3 | 75.8436 | 75.4059 | -15.1059 | 21.1 | 89.3571 |  | 21.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 44.5409 | 44.5412 | -3.0412 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.701 | 1.701 | -1.701 | 247.1 | 271.1219 | 271.122 | -24.022 | 131 | 133.6799 | 133.68 | -2.68 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 130 | 130 | -130 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.842 | 0.842 | 0.458 | 121.6 | 111.362 | 111.362 | 10.238 | 72.1 | 72.942 | 72.942 | -0.842 | 0 | 7.31 | 7.31 | -7.31 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.3 | 14.502 | 14.502 | -0.202 | 17.5 | 17.556 | 17.556 | -0.056 | 30.5 | 26.171 | 26.171 | 4.329 | 85.5 | 78.036 | 78.036 | 7.464 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 13.7 | 18.633 | 18.633 | -4.933 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.2927 | 12.2927 | 0.60732 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0.251 | 0.251 | -0.251 | 33.7 | 20.34 | 20.34 | 13.36 | 28 | 35.765 | 35.765 | -7.765 | 61.2 | 67.7 | 65.99 | -4.79 | 62.2 | 72.9 | 58.89 | 3.31 | 6.3 | 4.94 | 4.94 | 1.36 | 5.1 | 3.8 | 3.8 | 1.3 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 3.909 | 3.909 | -3.909 | 16.4 | 17.138 | 17.138 | -0.738 | 138.5 | 139.333 | 139.333 | -0.833 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.2 | 60.519 | 60.519 | 46.681 | 93.5 | 52.644 | 52.644 | 40.856 | 101.7 | 103.462 | 103.462 | -1.762 | 16.5 | 15.936 | 15.936 | 0.564 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | -1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  | 30 | -30 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 7.4 | 14 | 14 | -6.6 |  |  |  | 0 | 5.9 | 7.4 | 7.4 | -1.5
30/03/2025 | 11:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 598.8 | 597.9305 | 646.7979 | -47.9979 | 197.9 | 195.4663 | 211.4413 | -13.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 92.2263 | 92.2263 | -1.0263 | 220 | 227.0127 | 227.0127 | -7.0127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 133.7932 | 116.6667 | -9.4667 | 105.8 | 133.7932 | 116.6667 | -10.8667 | 107.5 | 133.7932 | 116.6667 | -9.1667 | 207.7 | 200.6898 | 175 | 32.7 | 199.1 | 177.8124 | 119.6581 | 79.4419 | 103.9 | 88.9062 | 59.8291 | 44.0709 | 556.4 | 568.2985 | 568.2985 | -11.8985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.6 | 164.7073 | 164.7073 | 6.8927 | 6.333 | 7.6877 | 7.6878 | -1.3547 | 4.972 | 4.2199 | 4.2199 | 0.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.6944 | 6.6944 | -0.3744 | 10.08 | 9.9998 | 9.9998 | 0.08021 | 142.73 | 143 | 143 | -0.27 | 8.4 | 8.913 | 8.913 | -0.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9053 | 97.8562 | 13.3438 | 220.8 | 221.5562 | 221.5563 | -0.75625 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 299.6 | 343.4636 | 433.7896 | -134.1896 | 50 | 81.9541 | 40.9447 | 9.0553 | 124.4 | 148.6263 | 148.6263 | -24.2263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.2 | 87.6576 | 87.6576 | 4.5424 | 178.7 | 133.3334 | 133.3333 | 45.3667 | 179.1 | 133.3334 | 133.3333 | 45.7667 | 181.4 | 133.3334 | 133.3333 | 48.0667 | 109.1 | 110.9131 | 46.3206 | 62.7794 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 39.2 | 34.4195 | 34.4195 | 4.7805 | 169 | 171.5419 | 171.5419 | -2.5419 | 61.3 | 62.8999 | 59.4306 | 1.8694 | 79.5 | 89.3571 |  | 79.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 44.5411 | 44.5412 | -1.2412 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.2745 | 1.701 | -1.701 | 236.4 | 271.1219 | 271.1219 | -34.7219 | 118.5 | 133.6799 | 133.68 | -15.18 | 65.5 | 67.4615 | 67.4615 | -1.9615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 140 | -140 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.86 | 0.86 | -0.06 | 126.4 | 131.1 | 114.762 | 11.638 | 74.4 | 74.774 | 74.774 | -0.374 | 0 | 1.9 | 7.176 | -7.176 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.3 | 14.519 | 14.519 | -0.219 | 17.5 | 17.418 | 17.418 | 0.082 | 30.4 | 30.3 | 27.059 | 3.341 | 86.1 | 89.1 | 80.906 | 5.194 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 17.4 | 19.6 | 18.652 | -1.252 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.1 | 0.2 | 0.491 | -0.391 | 42.5 | 38.9 | 26.277 | 16.223 | 19.8 | 34.602 | 34.602 | -14.802 | 58.3 | 43.8316 | 65.99 | -7.69 | 62 | 64.2643 | 58.89 | 3.11 | 9.5 | 4.9469 | 4.94 | 4.56 | 6 | 4.3501 | 3.8 | 2.2 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.2 | 4.17 | -4.17 | 17.5 | 17.6 | 18.11 | -0.61 | 117.4 | 139.721 | 139.721 | -22.321 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.6 | 68 | 65.624 | 41.976 | 115.1 | 102.6 | 68.473 | 46.627 | 103.5 | 104.19 | 104.19 | -0.69 | 17.6 | 16.8 | 14.686 | 2.914 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  | 30 | -30 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 7.2 | 4.5 | 14 | -6.8 |  |  |  | 0 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | -0.7
30/03/2025 | 11:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 592.1 | 597.9305 | 646.7979 | -54.6979 | 197.6 | 195.4663 | 211.4413 | -13.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 217.1 | 227.0127 | 227.0127 | -9.9127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116 | 130.7116 | 116.6667 | -0.66667 | 116.7 | 130.7116 | 116.6667 | 0.03333 | 116.2 | 130.7116 | 116.6667 | -0.46667 | 222.2 | 196.0674 | 175 | 47.2 | 198.8 | 195.1219 | 119.6581 | 79.1419 | 104.7 | 97.561 | 59.8291 | 44.8709 | 549.3 | 568.2985 | 537.7115 | 11.5885 | 10.4 | 10.1727 | 5.9268 | 4.4732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 164.7073 | 164.7073 | -2.3073 | 5.875 | 7.6877 | 7.6877 | -1.8127 | 4.452 | 4.2199 | 4.2199 | 0.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 6.6944 | 6.6944 | -0.3644 | 10.06 | 9.9998 | 9.9998 | 0.06021 | 142.76 | 143 | 102.0691 | 40.6909 | 8.43 | 8.913 | 8.913 | -0.483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.9054 | 19.5506 | 89.8494 | 222.8 | 221.5562 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 | 57.9 | 0 |  | 57.9 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 330.3 | 352.5572 | 417.3793 | -87.0793 | 68.3 | 81.9541 | 81.9541 | -13.6541 | 137.4 | 148.6263 | 148.6263 | -11.2263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 | 152 | 139.2011 | 133.3333 | 18.6667 | 151.7 | 139.2011 | 133.3333 | 18.3667 | 168.7 | 139.2011 | 133.3333 | 35.3667 | 108.3 | 110.9131 | 109.0684 | -0.76836 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 43.8 | 47.2663 | 47.2663 | -3.4663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 163.8 | 171.5419 | 171.5419 | -7.7419 | 59.2 | 62.3587 | 79.5684 | -20.3684 | 79.5 | 89.3571 |  | 79.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45 | -45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 44.5411 | 44.5412 | 27.0588 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.2745 | 1.701 | -1.701 | 240.3 | 271.1219 | 271.122 | -30.822 | 129.7 | 133.6799 | 133.68 | -3.98 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 150 | -150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.852 | 0.852 | -0.052 | 126.6 | 131.8 | 117.918 | 8.682 | 75.2 | 76.363 | 76.363 | -1.163 | 0 | 2.1 | 7.069 | -7.069 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.3 | 14.642 | 14.642 | -0.342 | 17.4 | 17.531 | 17.531 | -0.131 | 30.3 | 30.1 | 27.859 | 2.441 | 86.1 | 89.4 | 83.437 | 2.663 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 17.7 | 19.6 | 18.73 | -1.03 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.2927 | 12.2927 | 0.60732 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.9 | 1.2 | 0.821 | 0.079 | 36.5 | 43.7 | 31.977 | 4.523 | 19.8 | 29.683 | 29.683 | -9.883 | 53.5 | 42.0366 | 81.6709 | -28.1709 | 57.3 | 57.9357 | 77.3633 | -20.0633 | 9.5 | 5.32 | 4.608 | 4.892 | 5.6 | 4.7758 | 3.8418 | 1.7582 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.6 | 4.387 | -4.387 | 18.1 | 17.9 | 18.537 | -0.437 | 120.3 | 141.032 | 141.032 | -20.732 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.8 | 76 | 70.637 | 37.163 | 114.4 | 109.6 | 83.423 | 30.977 | 68.3 | 105.518 | 105.518 | -37.218 | 18.3 | 16.5 | 13.525 | 4.775 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  | 30 | -30 | 27.7 | 29.184 | 29.184 | -1.484 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 7.9 | 4.5 | 14 | -6.1 |  |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2
30/03/2025 | 12:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 601.3 | 597.9305 | 646.7979 | -45.4979 | 199.7 | 195.4663 | 211.4413 | -11.7413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 222 | 227.0127 | 227.0127 | -5.0127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121 | 135.061 | 116.6667 | 4.3333 | 120.6 | 135.061 | 116.6667 | 3.9333 | 119.7 | 135.061 | 116.6667 | 3.0333 | 217.1 | 202.5916 | 175 | 42.1 | 197.9 | 195.1219 | 119.6581 | 78.2419 | 104.4 | 97.561 | 59.8291 | 44.5709 | 562.3 | 568.2985 | 568.2985 | -5.9985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.7073 | 164.7073 | 2.6927 | 6.196 | 7.6877 | 7.6878 | -1.4917 | 4.804 | 4.2199 | 4.2199 | 0.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 6.6944 | 6.6944 | -0.3344 | 10.08 | 9.9998 | 9.9998 | 0.08021 | 143.87 | 143 | 143 | 0.87 | 8.46 | 8.913 | 8.913 | -0.453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 75.4826 | 35.8174 | 223.2 | 221.5562 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 | 62.8 | 56.4103 |  | 62.8 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 326.1 | 332.4827 | 417.3793 | -91.2793 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 140.5 | 148.6263 | 148.6263 | -8.1263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 | 123.5 | 144.4129 | 133.3333 | -9.8333 | 124.4 | 144.4129 | 133.3333 | -8.9333 | 154.1 | 144.4129 | 133.3333 | 20.7667 | 108.9 | 110.9131 | 52.9995 | 55.9005 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 175 | 171.5419 | 171.5419 | 3.4581 | 61.7 | 61.6264 | 62.8822 | -1.1822 | 79.5 | 40 |  | 79.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45 | -45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 44.5411 | 44.5412 | 42.1588 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.2745 | 1.701 | -1.701 | 246.1 | 271.1219 | 271.122 | -25.022 | 134 | 133.6799 | 133.68 | 0.32004 | 65.7 | 67.4615 | 67.4615 | -1.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 150 | -150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.867 | 0.867 | -0.167 | 126 | 132.2 | 120.343 | 5.657 | 75.1 | 77.398 | 77.398 | -2.298 | 0 | 2.5 | 7.043 | -7.043 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.2 | 14.832 | 14.832 | -0.632 | 17.2 | 17.712 | 17.712 | -0.512 | 29.9 | 29.9 | 28.396 | 1.504 | 84.5 | 89.9 | 84.947 | -0.447 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 17.9 | 19.5 | 18.633 | -0.733 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.9 | 12.2927 | 12.2927 | 0.60732 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.4 | 2 | 1.42 | 0.98 | 41 | 48.3 | 36.966 | 4.034 | 29.3 | 30.374 | 30.374 | -1.074 | 52.8 | 40.9961 | 42.4939 | 10.3062 | 55.6 | 52.6512 | 74.2367 | -18.6367 | 10.2 | 5.7084 | 3.6882 | 6.5118 | 7.1 | 5.1962 | 3.3013 | 3.7987 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 2.2 | 4.474 | -4.474 | 18.6 | 17.8 | 18.578 | 0.022 | 141.1 | 142.507 | 142.507 | -1.407 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.6 | 83 | 75.377 | 26.223 | 113.4 | 116.3 | 95.735 | 17.665 | 77.1 | 104.158 | 104.158 | -27.058 | 16.8 | 16 | 14.591 | 2.209 | 8.6 | 9.4 | 9.4 | -0.8 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  | 30 | -30 | 27.4 | 29.184 | 29.184 | -1.784 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 6.7 | 4.5 | 14 | -7.3 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | -0.3
30/03/2025 | 12:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 598.7 | 597.9305 | 646.7979 | -48.0979 | 198.8 | 195.4663 | 211.4413 | -12.6413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 92.2263 | 92.2263 | -0.72634 | 221.6 | 227.0127 | 227.0127 | -5.4127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.7 | 128.0957 | 116.6667 | 1.0333 | 116.4 | 128.0957 | 116.6667 | -0.26667 | 116.1 | 128.0957 | 116.6667 | -0.56667 | 213.9 | 192.1435 | 175 | 38.9 | 193.8 | 195.1219 | 119.6581 | 74.1419 | 103.8 | 97.561 | 59.8291 | 43.9709 | 555.7 | 568.2985 | 568.2985 | -12.5985 | 10.7 | 10.1727 | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.7073 | 164.7073 | 4.3927 | 6.241 | 7.6877 | 7.6878 | -1.4467 | 4.946 | 4.2199 | 4.2199 | 0.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.6944 | 6.6944 | -0.3744 | 10.05 | 9.9998 | 9.9998 | 0.05021 | 143.31 | 143 | 143 | 0.31 | 8.54 | 8.913 | 8.913 | -0.373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 59.7536 | 51.5464 | 223.2 | 221.5562 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 | 62.5 | 56.4103 |  | 62.5 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 357.4 | 364.6305 | 417.3793 | -59.9793 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 146 | 148.6263 | 148.6263 | -2.6263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 88.6 | 87.6576 | 87.6576 | 0.94244 | 126 | 151.3323 | 133.3333 | -7.3333 | 125.5 | 151.3323 | 133.3333 | -7.8333 | 152 | 151.3323 | 133.3333 | 18.6667 | 108.4 | 110.9131 | 84.6909 | 23.7091 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 175.5 | 171.5419 | 171.5419 | 3.9581 | 61.3 | 64.9322 | 66.6992 | -5.3992 | 79.5 | 40 |  | 79.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45 | -45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 44.5411 | 44.5412 | 42.6588 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 3.2745 | 1.701 | 0.69903 | 248.2 | 271.1219 | 271.122 | -22.9219 | 134.2 | 133.6799 | 133.68 | 0.52004 | 65.7 | 67.4615 | 67.4615 | -1.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 150 | -150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.86 | 0.86 | -0.46 | 125.5 | 131.2 | 122.198 | 3.302 | 74.3 | 78.069 | 78.069 | -3.769 | 1.4 | 3.5 | 6.74 | -5.34 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 13.5 | 14.682 | 14.682 | -1.182 | 16.4 | 17.402 | 17.402 | -1.002 | 27.7 | 29.6 | 28.777 | -1.077 | 85.6 | 90.2 | 86.295 | -0.695 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18 | 19.5 | 18.607 | -0.607 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 5.2 | 12.2927 | 12.2927 | -7.0927 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.2 | 2.5 | 1.946 | 3.254 | 46.8 | 53.1 | 41.758 | 5.042 | 25.4 | 29.077 | 29.077 | -3.677 | 54.1 | 43.7991 | 36.7403 | 17.3597 | 57.4 | 53.3321 | 83.0323 | -25.6323 | 8.6 | 6.1484 | 4.9499 | 3.6501 | 5.4 | 5.4724 | 4.9193 | 0.48072 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.4 | 3.4 | 4.429 | -3.029 | 18.6 | 17.5 | 18.501 | 0.099 | 141 | 121.107 | 121.107 | 19.893 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.3 | 91 | 80.447 | 28.853 | 121.7 | 121.8 | 107.151 | 14.549 | 73.3 | 90.998 | 90.998 | -17.698 | 17.5 | 14.7 | 11.796 | 5.704 | 8.6 | 9.4 | 9.4 | -0.8 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  | 30 | -30 | 27.3 | 29.184 | 29.184 | -1.884 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 6.5 | 4.5 | 14 | -7.5 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0
30/03/2025 | 13:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 598.7 | 597.9305 | 646.7979 | -48.0979 | 198 | 195.4663 | 211.4413 | -13.4413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 219.9 | 227.0127 | 227.0127 | -7.1127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.9 | 127.7554 | 116.6667 | 2.2333 | 120.5 | 127.7554 | 116.6667 | 3.8333 | 119.1 | 127.7554 | 116.6667 | 2.4333 | 217 | 191.6332 | 175 | 42 | 196 | 195.1219 | 119.6581 | 76.3419 | 104 | 97.561 | 59.8291 | 44.1709 | 562.1 | 568.2985 | 568.2985 | -6.1985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.7073 | 164.7073 | -1.5073 | 6.026 | 7.6877 | 7.6878 | -1.6618 | 4.875 | 4.2199 | 4.2199 | 0.6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 6.6944 | 6.6944 | -0.3444 | 10.06 | 9.9998 | 9.9998 | 0.06021 | 143.45 | 143 | 143 | 0.45 | 8.56 | 8.913 | 8.913 | -0.353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 97.4108 | 13.6892 | 223 | 221.5562 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 | 60.4 | 56.4103 |  | 60.4 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 370 | 366.2009 | 417.3793 | -47.3793 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 148.9 | 148.6263 | 148.6263 | 0.27366 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 | 123.7 | 154.9469 | 133.3333 | -9.6333 | 123.2 | 154.9469 | 133.3333 | -10.1333 | 152.6 | 154.9469 | 133.3333 | 19.2667 | 108.9 | 110.9131 | 74.004 | 34.896 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 39.3 | 34.4195 | 34.4195 | 4.8805 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 61.4 | 65.0787 | 62.1031 | -0.70312 | 79.1 | 40 |  | 79.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45 | -45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 44.5411 | 44.5412 | 42.0588 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 3.2745 | 1.701 | 0.69903 | 259.8 | 271.1219 | 271.122 | -11.3219 | 133.8 | 133.6799 | 133.68 | 0.12004 | 65.4 | 67.4615 | 67.4615 | -2.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 150 | -150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.857 | 0.857 | -0.557 | 118.5 | 130.5 | 122.346 | -3.846 | 76 | 78.421 | 78.421 | -2.421 | 1.4 | 4.1 | 5.605 | -4.205 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.3 | 14.522 | 14.522 | -0.222 | 17.2 | 17.559 | 17.559 | -0.359 | 30.1 | 29.5 | 28.692 | 1.408 | 86.3 | 90.4 | 87.155 | -0.855 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.2 | 19.5 | 18.594 | -0.394 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 5.6 | 12.2927 | 12.2927 | -6.6927 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.8 | 3 | 2.253 | 6.547 | 50 | 56.5 | 45.962 | 4.038 | 25.8 | 25.939 | 25.939 | -0.139 | 53.2 | 43.6611 | 22.6115 | 30.5885 | 56.2 | 51.2281 | 83.6307 | -27.4307 | 9.5 | 6.4424 | 4.7762 | 4.7238 | 6.6 | 5.6776 | 4.8296 | 1.7704 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.7 | 4.2 | 3.993 | -2.293 | 18.2 | 16.8 | 18.152 | 0.048 | 88.6 | 112.1 | 112.1 | -23.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.5 | 98 | 86.512 | 36.988 | 128.1 | 127.7 | 115.88 | 12.22 | 42.2 | 83.085 | 83.085 | -40.885 | 15.7 | 12.3 | 11.818 | 3.882 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  | 30 | -30 | 27.2 | 29.184 | 29.184 | -1.984 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 6.8 | 4.5 | 14 | -7.2 |  |  |  | 0 | 5.5 | 7.4 | 7.4 | -1.9
30/03/2025 | 13:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 599.8 | 597.9305 | 646.7979 | -46.9979 | 197.7 | 195.4663 | 211.4413 | -13.7413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 220.6 | 227.0127 | 227.0127 | -6.4127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 125.0181 | 116.6667 | -2.1667 | 113.7 | 125.0181 | 116.6667 | -2.9667 | 112.8 | 125.0181 | 116.6667 | -3.8667 | 207.2 | 187.5271 | 175 | 32.2 | 184.6 | 195.1219 | 119.6581 | 64.9419 | 102.5 | 97.561 | 59.8291 | 42.6709 | 563.1 | 568.2985 | 568.2985 | -5.1985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 5.942 | 7.6877 | 7.6878 | -1.7457 | 4.966 | 4.2199 | 4.2199 | 0.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 6.6944 | 6.6944 | -0.3144 | 10.08 | 9.9998 | 9.9998 | 0.08021 | 143.63 | 143 | 143 | 0.63 | 8.52 | 8.913 | 8.913 | -0.393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 105.6389 | 5.3611 | 222.5 | 221.5562 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 | 59.7 | 56.4103 |  | 59.7 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 347.4 | 378.835 | 417.3793 | -69.9793 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 137.9 | 148.6263 | 148.6263 | -10.7263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 | 122 | 142.9549 | 133.3333 | -11.3333 | 122.6 | 142.9549 | 133.3333 | -10.7333 | 152.9 | 142.9549 | 133.3333 | 19.5667 | 109.2 | 110.9131 | 49.6315 | 59.5685 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 61.2 | 58.5211 | 55.3341 | 5.8659 | 78.9 | 40 |  | 78.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 44.5411 | 44.5412 | 41.8588 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.2745 | 1.701 | 1.399 | 231.7 | 271.1219 | 271.122 | -39.422 | 132.9 | 133.6799 | 133.68 | -0.77996 | 65.1 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 150 | -150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.857 | 0.857 | -0.557 | 120.7 | 129.9 | 122.51 | -1.81 | 75.8 | 78.502 | 78.502 | -2.702 | 1 | 3.6 | 4.549 | -3.549 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.6 | 14.434 | 14.434 | 0.166 | 17.5 | 17.626 | 17.626 | -0.126 | 30 | 29.5 | 28.618 | 1.382 | 86 | 90.1 | 87.868 | -1.868 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 17.8 | 19.5 | 18.675 | -0.875 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 5.6 | 12.2927 | 12.2927 | -6.6927 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.7 | 3.8 | 2.648 | 5.052 | 49 | 56.5 | 49.738 | -0.738 | 32.3 | 28.116 | 28.116 | 4.184 | 46.5 | 35.3032 | 6.7189 | 39.7811 | 49.6 | 40.9625 | 77.562 | -27.962 | 8.7 | 6.2574 | 4.8892 | 3.8108 | 5.6 | 5.5085 | 5.3815 | 0.21845 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.3 | 3.9 | 3.576 | -2.276 | 17.4 | 15.5 | 17.399 | 0.001 | 129.1 | 121.094 | 121.094 | 8.006 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.8 | 106 | 92.655 | 37.145 | 135.2 | 134 | 124.021 | 11.179 | 85.7 | 97.148 | 97.148 | -11.448 | 14.5 | 10.2 | 12.889 | 1.611 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 12 |  | 40 | -28 |  |  | 30 | -30 | 27.2 | 29.184 | 29.184 | -1.984 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 6.5 | 4.5 | 14 | -7.5 |  |  |  | 0 | 5.5 | 7.4 | 7.4 | -1.9
30/03/2025 | 14:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 591.6 | 597.9305 | 646.7979 | -55.1979 | 197.7 | 195.4663 | 211.4413 | -13.7413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 220.2 | 227.0127 | 227.0127 | -6.8127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.5 | 143.1191 | 116.6667 | 17.8333 | 133.5 | 143.1191 | 116.6667 | 16.8333 | 133.5 | 143.1191 | 116.6667 | 16.8333 | 243.5 | 214.6787 | 175 | 68.5 | 109.5 | 195.1219 | 119.6581 | -10.1581 | 70.7 | 97.561 | 59.8291 | 10.8709 | 542.5 | 568.2985 | 568.2985 | -25.7985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 164.7073 | 164.7073 | -2.4073 | 5.639 | 7.6877 | 7.6878 | -2.0488 | 4.264 | 4.2199 | 4.2199 | 0.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 6.6944 | 6.6944 | -0.3444 | 10.07 | 9.9998 | 9.9998 | 0.07021 | 141.96 | 143 | 143 | -1.04 | 8.48 | 8.913 | 8.913 | -0.433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 32.3638 | 77.7362 | 222 | 221.5562 | 221.5563 | 0.44375 |  |  |  | 0 | 58.7 | 0 |  | 58.7 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 298.3 | 295.2917 | 417.3793 | -119.0793 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 141.7 | 148.6263 | 148.6263 | -6.9263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 | 121.3 | 161.1198 | 133.3333 | -12.0333 | 121.5 | 161.1198 | 133.3333 | -11.8333 | 152 | 161.1198 | 133.3333 | 18.6667 | 107.1 | 110.9131 | 90.0168 | 17.0832 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 44.3 | 47.2663 | 47.2663 | -2.9663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 171.4 | 171.5419 | 171.5419 | -0.14185 | 59.6 | 62.7585 | 64.9138 | -5.3138 | 50.3 | 40 |  | 50.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 44.5411 | 44.5412 | 41.5588 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 3.2745 | 1.701 | 1.699 | 239.7 | 271.1219 | 271.122 | -31.4219 | 131.1 | 133.6799 | 133.68 | -2.58 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 140 | -140 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.724 | 0.724 | -0.424 | 119.7 | 129.5 | 122.722 | -3.022 | 75 | 78.464 | 78.464 | -3.464 | 0.8 | 3.1 | 3.728 | -2.928 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.3 | 14.341 | 14.341 | -0.041 | 17.1 | 17.455 | 17.455 | -0.355 | 30.4 | 29.6 | 28.578 | 1.822 | 86.5 | 89.9 | 88.136 | -1.636 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 16.4 | 19.4 | 18.666 | -2.266 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 5.8 | 12.2927 | 12.2927 | -6.4927 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7 | 4.5 | 3.306 | 3.694 | 58.2 | 57 | 52.231 | 5.969 | 29.7 | 33.294 | 33.294 | -3.594 | 46.7 | 40.1893 | 22.5735 | 24.1265 | 49.4 | 46.4061 | 83.4398 | -34.0398 | 8.6 | 6.5231 | 5.3577 | 3.2423 | 6 | 5.7494 | 5.6506 | 0.34943 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.3 | 3.7 | 3.22 | -2.92 | 16.3 | 13.6 | 16.151 | 0.149 | 136.9 | 109.987 | 109.987 | 26.913 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128 | 112 | 99.034 | 28.966 | 135.1 | 139.7 | 130.4 | 4.7 | 80.7 | 92.694 | 92.694 | -11.994 | 15.2 | 8.8 | 11.698 | 3.502 | 8.6 | 9.4 | 9.4 | -0.8 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 21.62 |  | 40 | -18.38 |  |  | 30 | -30 | 27.2 | 29.184 | 29.184 | -1.984 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 6.9 | 4.5 | 14 | -7.1 |  |  |  | 0 | 5.2 | 7.4 | 7.4 | -2.2
30/03/2025 | 14:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 597 | 597.9305 | 646.7979 | -49.7979 | 199.2 | 195.4663 | 211.4413 | -12.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 219.4 | 227.0127 | 227.0127 | -7.6127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.6 | 144.8767 | 116.6667 | 36.9333 | 153.7 | 144.8767 | 116.6667 | 37.0333 | 152.9 | 144.8767 | 116.6667 | 36.2333 | 248.2 | 217.3151 | 175 | 73.2 | 109.4 | 195.1219 | 119.6581 | -10.2581 | 69.3 | 97.561 | 59.8291 | 9.4709 | 559.3 | 568.2985 | 568.2985 | -8.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 5.815 | 7.6877 | 7.6877 | -1.8727 | 4.591 | 4.2199 | 4.2199 | 0.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.6944 | 6.6944 | -0.3744 | 10.08 | 9.9998 | 9.9998 | 0.08021 | 143.2 | 143 | 114.9149 | 28.2851 | 8.31 | 8.913 | 8.913 | -0.603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 22.7972 | 87.9027 | 223.4 | 221.5562 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 320.5 | 316.0456 | 421.1739 | -100.6739 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 147.9 | 148.6263 | 148.6263 | -0.72634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 89.4 | 87.6576 | 87.6576 | 1.7424 | 122.8 | 148.2868 | 133.3333 | -10.5333 | 123.3 | 148.2868 | 133.3333 | -10.0333 | 152.1 | 148.2868 | 133.3333 | 18.7667 | 108.3 | 110.9131 | 110.9132 | -2.6132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 60.6 | 64.1755 | 70.7802 | -10.1802 | 49.3 | 40 |  | 49.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 44.5411 | 44.5412 | 41.8588 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 3.2745 | 1.701 | 1.699 | 256.8 | 271.1219 | 271.122 | -14.3219 | 132.5 | 133.6799 | 133.68 | -1.18 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 130 | -130 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.702 | 0.702 | -0.502 | 121.2 | 129.4 | 123.159 | -1.959 | 73.6 | 78.1 | 78.1 | -4.5 | 0 | 3 | 3.036 | -3.036 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 14.3 | 14.156 | 14.156 | 0.144 | 17.2 | 17.263 | 17.263 | -0.063 | 30.4 | 29.8 | 28.652 | 1.748 | 83.2 | 89.8 | 88.383 | -5.183 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18 | 19.1 | 18.233 | -0.233 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 5.8 | 12.2927 | 12.2927 | -6.4927 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.6 | 5.2 | 3.821 | 0.779 | 59.7 | 59.1 | 54.394 | 5.306 | 36.4 | 25.53 | 25.53 | 10.87 | 46.4 | 43.0945 | 32.2255 | 14.1745 | 49.2 | 49.2322 | 85.7539 | -36.5539 | 8.7 | 6.8184 | 6.5119 | 2.1881 | 6.1 | 6.0922 | 7.5782 | -1.4782 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.3 | 4.1 | 3.004 | -2.704 | 14.3 | 11.3 | 14.914 | -0.614 | 142.5 | 97.683 | 97.683 | 44.817 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.6 | 118 | 105.103 | 26.497 | 143.4 | 143.2 | 136.378 | 7.022 | 97.8 | 83.426 | 83.426 | 14.374 | 16.2 | 7.2 | 11.484 | 4.716 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 21.94 |  | 40 | -18.06 |  |  | 30 | -30 | 27.3 | 29.184 | 29.184 | -1.884 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 7.1 | 4.5 | 14 | -6.9 |  |  |  | 0 | 4.9 | 7.4 | 7.4 | -2.5
30/03/2025 | 15:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 600.8 | 597.9305 | 646.7979 | -45.9979 | 199.1 | 195.4663 | 211.4413 | -12.3413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 219.9 | 227.0127 | 227.0127 | -7.1127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.1 | 129.9754 | 116.6667 | 35.4333 | 153.4 | 129.9754 | 116.6667 | 36.7333 | 152.5 | 129.9754 | 116.6667 | 35.8333 | 247.7 | 194.9631 | 175 | 72.7 | 110 | 195.1212 | 119.6581 | -9.6581 | 70.1 | 97.5606 | 59.8291 | 10.2709 | 563.2 | 568.2985 | 407.4458 | 155.7542 | 10.5 | 10.1727 | 5.5902 | 4.9098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.7073 | 164.7073 | 4.5927 | 6.291 | 7.6877 | 7.6877 | -1.3967 | 4.665 | 4.2199 | 4.2199 | 0.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 6.6944 | 6.6944 | -0.3144 | 10.07 | 9.9998 | 9.9998 | 0.07021 | 143.5 | 143 | 104.9541 | 38.5459 | 8.63 | 8.913 | 8.913 | -0.283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 21.4548 | 89.6452 | 223 | 221.5562 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 348.3 | 342.8711 | 458.878 | -110.5781 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 149.6 | 148.6263 | 148.6263 | 0.97366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 | 126 | 133.3334 | 133.3333 | -7.3333 | 124.9 | 133.3334 | 133.3333 | -8.4333 | 153.1 | 133.3334 | 133.3333 | 19.7667 | 109.9 | 110.9131 | 110.9132 | -1.0132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 39.4 | 34.4195 | 34.4195 | 4.9805 | 175.1 | 171.5419 | 171.5419 | 3.5581 | 52.2 | 63.1837 | 91.1518 | -38.9518 | 33 | 40 |  | 33 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 44.5411 | 44.5412 | 42.2588 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 3.2745 | 1.701 | 1.699 | 260.6 | 271.1219 | 271.122 | -10.522 | 134.1 | 133.6799 | 133.68 | 0.42004 | 65.4 | 67.4615 | 67.4615 | -2.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 120 | -120 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.657 | 0.657 | -0.357 | 124.7 | 129.4 | 124.271 | 0.429 | 70 | 76.649 | 76.649 | -6.649 | 0 | 2.9 | 2.73 | -2.73 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14 | 14.054 | 14.054 | -0.054 | 16.9 | 16.921 | 16.921 | -0.021 | 30.1 | 30 | 29.069 | 1.031 | 83.2 | 89.8 | 88.568 | -5.368 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 17 | 18.7 | 17.053 | -0.053 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 3.8 | 12.2927 | 12.2927 | -8.4927 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.1 | 5.7 | 3.91 | -1.81 | 46.2 | 60.6 | 55.566 | -9.366 | 22.2 | 33.153 | 33.153 | -10.953 | 46.7 | 39.975 | 62.6508 | -15.9508 | 48.9 | 45.2696 | 84.9116 | -36.0116 | 8.6 | 6.8364 | 7.006 | 1.594 | 6.1 | 6.2911 | 7.9714 | -1.8714 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.5 | 4.3 | 3.205 | -2.705 | 12.4 | 8.7 | 10.409 | 1.991 | 134 | 103.376 | 103.376 | 30.624 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.4 | 123 | 110.24 | 22.16 | 143.3 | 146.5 | 141.151 | 2.149 | 83.3 | 77.37 | 77.37 | 5.93 | 9.1 | 5 | 11.184 | -2.084 | 8.6 | 9.4 | 9.4 | -0.8 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 22.05 |  | 40 | -17.95 |  |  | 30 | -30 | 27.2 | 29.184 | 29.184 | -1.984 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 6.5 | 4.5 | 14 | -7.5 |  |  |  | 0 | 7 | 7.4 | 7.4 | -0.4
30/03/2025 | 15:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 599.1 | 646.7979 | 646.7979 | -47.6979 | 197.3 | 211.4412 | 211.4413 | -14.1413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 92.2263 | 92.2263 | -0.92634 | 220.4 | 227.0127 | 227.0127 | -6.6127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.8 | 134.5025 | 116.6667 | -1.8667 | 114.7 | 134.5025 | 116.6667 | -1.9667 | 114.9 | 134.5025 | 116.6667 | -1.7667 | 216 | 201.7537 | 175 | 41 | 199 | 179.7982 | 119.6581 | 79.3419 | 102.9 | 89.8991 | 59.8291 | 43.0709 | 556.3 | 568.2985 | 474.3625 | 81.9374 | 10.5 | 10.1727 | 5.6607 | 4.8393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 6.394 | 7.6877 | 7.6877 | -1.2937 | 4.915 | 4.2199 | 4.2199 | 0.6951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 6.6944 | 6.6944 | -0.4244 | 10.08 | 9.9998 | 9.9998 | 0.08021 | 143.27 | 143 | 117.9344 | 25.3356 | 8.38 | 8.913 | 8.913 | -0.533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 23.6345 | 87.4655 | 222.4 | 221.5562 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 308 | 317.6258 | 445.5334 | -137.5334 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 136.7 | 148.6263 | 148.6263 | -11.9263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.6 | 87.6576 | 87.6576 | 5.9424 | 145.3 | 133.3334 | 133.3333 | 11.9667 | 145.3 | 133.3334 | 133.3333 | 11.9667 | 163.1 | 133.3334 | 133.3333 | 29.7667 | 108.7 | 110.9131 | 110.9132 | -2.2132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 39.3 | 34.4195 | 34.4195 | 4.8805 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 52.5 | 59.4405 | 85.1567 | -32.6567 | 24.9 | 40 |  | 24.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 44.5411 | 44.5412 | 42.3588 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 3.2745 | 1.701 | 1.699 | 236.5 | 271.1219 | 271.122 | -34.6219 | 125.7 | 133.6799 | 133.68 | -7.98 | 65.4 | 67.4615 | 67.4615 | -2.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 100 | -100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.552 | 0.552 | -0.352 | 126.7 | 129 | 125.273 | 1.427 | 65.2 | 72.49 | 72.49 | -7.29 | 0 | 3.1 | 2.52 | -2.52 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 13.2 | 13.715 | 13.715 | -0.515 | 15.9 | 16.098 | 16.098 | -0.198 | 30.4 | 30.1 | 29.435 | 0.965 | 83.6 | 90.2 | 88.782 | -5.182 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 15.7 | 18 | 16.392 | -0.692 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 4.6 | 12.2927 | 12.2927 | -7.6927 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 0.8 | 5.9 | 4 | -3.2 | 40.4 | 60.4 | 56.314 | -15.914 | 23.9 | 31.232 | 31.232 | -7.332 | 50.8 | 41.8223 | 50.1971 | 0.60293 | 53.5 | 46.9393 | 86.0256 | -32.5256 | 9.4 | 6.9006 | 7.2168 | 2.1832 | 6.8 | 6.3524 | 8.6547 | -1.8546 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 4.3 | 3.391 | -3.391 | 10.3 | 5.8 | 11.086 | -0.786 | 80.8 | 86.143 | 86.143 | -5.343 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.1 | 126 | 115.356 | 16.744 | 149.1 | 148.8 | 145.585 | 3.515 | 96.7 | 63.806 | 63.806 | 32.894 | 7.9 | 3.1 | 7.83 | 0.07 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 22.94 |  | 40 | -17.06 |  |  | 30 | -30 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 6.6 | 4.5 | 14 | -7.4 |  |  |  | 0 | 7 | 7.4 | 7.4 | -0.4
30/03/2025 | 16:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 653.7 | 646.7979 | 646.7979 | 6.9021 | 203.7 | 211.4412 | 211.4413 | -7.7413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 222.1 | 227.0127 | 227.0127 | -4.9127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 127.5659 | 116.6667 | -3.7667 | 112.3 | 127.5659 | 116.6667 | -4.3667 | 113.4 | 127.5659 | 116.6667 | -3.2667 | 209.8 | 191.3489 | 175 | 34.8 | 198.8 | 169.5002 | 119.6581 | 79.1419 | 104.2 | 84.7501 | 59.8291 | 44.3709 | 567.8 | 568.2985 | 446.7815 | 121.0185 | 10.4 | 10.1727 | 5.6262 | 4.7738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 6.412 | 7.6877 | 7.6877 | -1.2757 | 5.007 | 4.2199 | 4.2199 | 0.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 6.6944 | 6.6944 | -0.4244 | 10.07 | 9.9998 | 9.9998 | 0.07021 | 143.76 | 143 | 131.7984 | 11.9616 | 8.99 | 8.913 | 8.913 | 0.077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 25.3475 | 85.7525 | 222.4 | 221.5562 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 322.1 | 349.6395 | 458.878 | -136.7781 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 136.4 | 148.6263 | 148.6263 | -12.2263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 94.3 | 87.6576 | 87.6576 | 6.6424 | 145.3 | 133.3334 | 133.3333 | 11.9667 | 145.9 | 133.3334 | 133.3333 | 12.5667 | 164 | 133.3334 | 133.3333 | 30.6667 | 109.4 | 110.9131 | 110.9132 | -1.5132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 46.1 | 47.2663 | 47.2663 | -1.1663 |  | 0 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 39.3 | 34.4195 | 34.4195 | 4.8805 | 175.6 | 171.5419 | 171.5419 | 4.0582 | 52.8 | 63.9541 | 90.9483 | -38.1482 | 26.2 | 40 |  | 26.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 44.5411 | 44.5412 | 42.2588 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 3.2745 | 1.701 | 1.699 | 234.6 | 271.1219 | 271.122 | -36.5219 | 125 | 133.6799 | 133.68 | -8.68 | 65.7 | 67.4615 | 67.4615 | -1.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 80 | -80 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 126.7 | 128.6 | 125.949 | 0.751 | 58.5 | 58.003 | 58.003 | 0.497 | 0 | 3.2 | 2.596 | -2.596 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 12.1 | 12.946 | 12.946 | -0.846 | 14.5 | 15.297 | 15.297 | -0.797 | 30.4 | 30.2 | 29.646 | 0.754 | 83.2 | 90.6 | 89.084 | -5.884 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 13.1 | 15.4 | 10.149 | 2.951 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 6.7 | 12.2927 | 12.2927 | -5.5927 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.7 | 5.8 | 4.098 | -1.398 | 54.7 | 59.8 | 55.786 | -1.086 | 29.9 | 21.67 | 21.67 | 8.23 | 50.8 | 46.7782 | 61.7321 | -10.9321 | 53.6 | 51.9981 | 85.5003 | -31.9003 | 9.5 | 6.945 | 7.4133 | 2.0867 | 6.8 | 6.3802 | 8.8146 | -2.0146 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 4.4 | 3.532 | -3.532 | 9.9 | 3.4 | 8.083 | 1.817 | 89.3 | 86.413 | 86.413 | 2.887 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.9 | 128 | 120.409 | 11.491 | 152.6 | 150.7 | 149.001 | 3.599 | 73.5 | 56.078 | 56.078 | 17.422 | 5 | 1.6 | 7.207 | -2.207 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 23.03 |  | 40 | -16.97 |  |  | 30 | -30 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 6.6 | 4.5 | 14 | -7.4 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | -0.3
30/03/2025 | 16:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.4 | 646.7979 | 646.7979 | 0.60211 | 202.4 | 211.4412 | 211.4413 | -9.0413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 218.9 | 227.0127 | 227.0127 | -8.1127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 126.131 | 116.6667 | -8.1667 | 108.6 | 126.131 | 116.6667 | -8.0667 | 108.6 | 126.131 | 116.6667 | -8.0667 | 213.5 | 189.1965 | 175 | 38.5 | 201.8 | 119.6582 | 119.6581 | 82.1419 | 104.7 | 59.8291 | 59.8291 | 44.8709 | 552 | 568.2985 | 374.1778 | 177.8222 | 10.5 | 10.1727 | 5.5615 | 4.9385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.7073 | 164.7073 | 3.4927 | 6.159 | 7.6877 | 7.6878 | -1.5288 | 4.871 | 4.2199 | 4.2199 | 0.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.6944 | 6.6944 | -0.4444 | 10.07 | 9.9998 | 9.9998 | 0.07021 | 142.79 | 143 | 143 | -0.21 | 8.98 | 8.913 | 8.913 | 0.067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 56.6532 | 54.0468 | 222.7 | 221.5562 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 318.8 | 356.2622 | 458.878 | -140.078 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 131.8 | 148.6263 | 148.6263 | -16.8263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 91.6 | 87.6576 | 87.6576 | 3.9424 | 144 | 133.3333 | 133.3333 | 10.6667 | 144.3 | 133.3333 | 133.3333 | 10.9667 | 163 | 133.3333 | 133.3333 | 29.6667 | 109.3 | 110.9131 | 110.9132 | -1.6132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 |  | 44.2751 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 39 | 34.4195 | 34.4195 | 4.5805 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 51.6 | 64.4808 | 53.3915 | -1.7915 | 24.9 | 40 |  | 24.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8155 | 88.8156 | -2.5156 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.2745 | 1.701 | 1.899 | 226.4 | 271.1219 | 271.122 | -44.7219 | 122.8 | 133.6799 | 133.68 | -10.88 | 64.8 | 67.4615 | 67.4615 | -2.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 100 | -100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.344 | 0.344 | -0.344 | 126.7 | 127.9 | 126.506 | 0.194 | 14.5 | 30.784 | 30.784 | -16.284 | 0 | 2.9 | 2.564 | -2.564 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 9.1 | 10.199 | 10.199 | -1.099 | 10.8 | 12.046 | 12.046 | -1.246 | 26.8 | 30.1 | 29.786 | -2.986 | 83.3 | 90.2 | 89.219 | -5.919 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 9.1 | 8.6 | 11.515 | -2.415 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 11.1 | 12.2927 | 12.2927 | -1.1927 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.7 | 5 | 4.139 | -0.439 | 55 | 58.9 | 55.121 | -0.121 | 16.7 | 9.702 | 9.702 | 6.998 | 59.2 | 74.7267 | 84.4353 | -25.2353 | 62.1 | 78.3507 | 86.5378 | -24.4378 | 11.1 | 7.8862 | 8.4522 | 2.6478 | 8.1 | 7.1295 | 10.1131 | -2.0131 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 4.7 | 3.616 | -3.616 | 3.8 | 1.5 | 3.754 | 0.046 | 81 | 92.026 | 92.026 | -11.026 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 132.2 | 129 | 124.172 | 8.028 | 152.8 | 150 | 151.344 | 1.456 | 69.5 | 69.323 | 69.323 | 0.177 | 4.7 | 0.49999 | 4.964 | -0.264 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 22.97 |  | 40 | -17.03 |  |  | 30 | -30 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 6.2 | 14 | 14 | -7.8 |  |  |  | 0 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | -0.5
30/03/2025 | 17:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.8 | 646.7979 | 646.7979 | 4.0021 | 203.2 | 211.4412 | 211.4413 | -8.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 220.1 | 227.0127 | 227.0127 | -6.9127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.3 | 132.9806 | 116.6667 | 19.6333 | 136.1 | 132.9806 | 116.6667 | 19.4333 | 135.5 | 132.9806 | 116.6667 | 18.8333 | 228.1 | 199.4709 | 175 | 53.1 | 201.6 | 173.5497 | 119.6581 | 81.9419 | 104.8 | 86.7748 | 59.8291 | 44.9709 | 561.7 | 568.2985 | 451.4608 | 110.2392 | 10.5 | 10.1727 | 0 | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 6.209 | 7.6877 | 7.6878 | -1.4788 | 4.925 | 4.2199 | 4.2199 | 0.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.6944 | 6.6944 | -0.4444 | 10.06 | 9.9998 | 9.9998 | 0.06021 | 143.37 | 143 | 143 | 0.37 | 8.99 | 8.913 | 8.913 | 0.077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 66.4431 | 44.5569 | 223.3 | 221.5562 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 359.2 | 324.6492 | 458.878 | -99.678 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 93.2 | 87.6576 | 87.6576 | 5.5424 | 143.8 | 133.3334 | 133.3333 | 10.4667 | 143.5 | 133.3334 | 133.3333 | 10.1667 | 163.5 | 133.3334 | 133.3333 | 30.1667 | 108.9 | 110.9131 | 110.9132 | -2.0132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 |  | 44.2751 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 174.9 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3582 | 51.9 | 92.5321 | 54.5598 | -2.6598 | 25.5 | 40 |  | 25.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.2745 | 1.701 | 2.199 | 262.6 | 271.1219 | 271.122 | -8.522 | 133 | 133.6799 | 133.68 | -0.67996 | 65.1 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 140 | -140 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.238 | 0.238 | -0.238 | 126.2 | 127.5 | 126.706 | -0.506 | 7.7 | 12.471 | 12.471 | -4.771 | 0.5 | 2.9 | 2.211 | -1.711 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 3 | 4.674 | 4.674 | -1.674 | 3.5 | 5.592 | 5.592 | -2.092 | 27.2 | 30 | 29.715 | -2.515 | 83.4 | 89.8 | 88.858 | -5.458 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 2.6 | 2 | 4.418 | -1.818 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.7 | 4.2 | 4.007 | -1.307 | 47.9 | 56.7 | 54.042 | -6.142 | 4.8 | 3.873 | 3.873 | 0.927 | 66.8 | 84.5201 | 93.9925 | -27.1925 | 71.9 | 86.7119 | 87.9398 | -16.0398 | 12.5 | 9.2839 | 9.3567 | 3.1433 | 9.5 | 8.1857 | 10.7184 | -1.2184 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.6 | 5 | 3.527 | -2.927 | 1.9 | 0.19999 | 1.976 | -0.076 | 38.2 | 38.664 | 38.664 | -0.464 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.5 | 130 | 124.065 | 7.435 | 144.4 | 148 | 150.471 | -6.071 | 35.1 | 36.502 | 36.502 | -1.402 | 1.5 | 0 | 2.253 | -0.753 | 8.6 | 9.4 | 9.4 | -0.8 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 22.95 |  | 40 | -17.05 |  |  | 30 | -30 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 6.5 | 14 | 14 | -7.5 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6
30/03/2025 | 17:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.9 | 646.7979 | 646.7979 | 4.1021 | 203.3 | 211.4412 | 211.4413 | -8.1413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 92.2263 | 92.2263 | -0.22634 | 221.1 | 227.0127 | 227.0127 | -5.9127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.6 | 139.7655 | 139.7655 | -10.1655 | 129 | 139.7655 | 139.7655 | -10.7655 | 129.6 | 139.7655 | 139.7655 | -10.1655 | 227.2 | 209.6483 | 209.6483 | 17.5517 | 203 | 119.6581 | 119.6581 | 83.3419 | 103.8 | 59.8291 | 59.8291 | 43.9709 | 559.7 | 568.2985 | 370.1981 | 189.5019 | 10.7 | 10.1727 | 0 | 10.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 164.7073 | 164.7073 | -2.3073 | 5.994 | 7.6877 | 7.6878 | -1.6938 | 5.325 | 4.2199 | 4.2199 | 1.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 6.6944 | 6.6944 | -0.4344 | 10.06 | 9.9998 | 9.9998 | 0.06021 | 143.7 | 143 | 143 | 0.7 | 8.97 | 8.913 | 8.913 | 0.057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 89.433 | 21.767 | 223.3 | 221.5562 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 462.8 | 458.878 | 451.7061 | 11.0939 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 148.2 | 148.6263 | 148.6263 | -0.42634 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 88.2 | 87.6576 | 87.6576 | 0.54244 | 146.5 | 133.3333 | 133.3333 | 13.1667 | 145.7 | 133.3333 | 133.3333 | 12.3667 | 162.3 | 133.3333 | 133.3333 | 28.9667 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82579 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 |  | 44.2751 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 174.1 | 171.5418 | 171.5419 | 2.5581 | 53 | 36.9399 | 49.3386 | 3.6614 | 24.3 | 25.641 |  | 24.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.2745 | 1.701 | 2.799 | 265.4 | 271.1219 | 233.1396 | 32.2604 | 132.4 | 133.6799 | 133.68 | -1.28 | 65.4 | 67.4615 | 67.4615 | -2.0615 | 0 | 78.568 | 78.568 | -78.568 | 30.5 | 30.0975 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 150 | -150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.08199 | 0.082 | -0.082 | 126.2 | 127.6 | 126.819 | -0.619 | 3.5 | 3.632 | 3.632 | -0.132 | 0.7 | 3.3 | 2.017 | -1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0.1 | 0.82099 | 0.821 | -0.721 | 0 | 1.101 | 1.101 | -1.101 | 26.5 | 30 | 29.603 | -3.103 | 83.7 | 89.3 | 88.439 | -4.739 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | -0.564 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 16.9873 | 19.8692 | -19.8692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13.1 | 12.2927 | 12.2927 | 0.80732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.8 | 3.5 | 3.932 | -2.132 | 41.1 | 50.6 | 52.31 | -11.21 | 1.3 | 2.257 | 2.257 | -0.957 | 85.1 | 89.8 | 105.65 | -20.55 | 88.1 | 92.2 | 94.35 | -6.25 | 15.2 | 12.2 | 14.89 | 0.31 | 12.3 | 10.6 | 14.87 | -2.57 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1 | 5.1 | 3.544 | -2.544 | 0.5 | 0 | 0.671 | -0.171 | 4.1 | 8.059 | 8.059 | -3.959 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 132.2 | 130 | 123.67 | 8.53 | 137.7 | 142.2 | 148.637 | -10.937 | 4.4 | 8.489 | 8.489 | -4.089 | 0.3 | 0 | 0.483 | -0.183 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 23.9 |  | 40 | -16.1 |  |  | 30 | -30 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 6.6 | 14 | 14 | -7.4 |  |  |  | 0 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | -0.5
30/03/2025 | 18:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.1 | 646.7979 | 646.7979 | 4.3021 | 203.2 | 211.4413 | 211.4413 | -8.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 220.5 | 227.0127 | 227.0127 | -6.5127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 141.099 | 139.7655 | 6.2345 | 145.1 | 141.099 | 139.7655 | 5.3345 | 147.2 | 141.099 | 139.7655 | 7.4345 | 235.6 | 211.6484 | 209.6483 | 25.9517 | 202.7 | 146.4285 | 119.6581 | 83.0419 | 105.5 | 73.2143 | 59.8291 | 45.6709 | 562.7 | 568.2985 | 557.4065 | 5.2935 | 10.5 | 10.1727 | 6.796 | 3.7041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60732 | 6.069 | 7.6877 | 7.6878 | -1.6187 | 5.171 | 4.2199 | 4.2199 | 0.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.6944 | 6.6944 | -0.3944 | 10.09 | 9.9998 | 9.9998 | 0.09021 | 143.87 | 143 | 143 | 0.87 | 8.98 | 8.913 | 8.913 | 0.067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 87.0025 | 24.1975 | 222.9 | 221.5562 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.6 | 458.878 | 458.878 | 1.722 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 149.5 | 148.6263 | 148.6263 | 0.87366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 | 176.6 | 133.3334 | 133.3333 | 43.2667 | 178 | 133.3334 | 133.3333 | 44.6667 | 181.6 | 133.3334 | 133.3333 | 48.2667 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 |  | 44.2751 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 39.7 | 34.4195 | 34.4195 | 5.2805 | 175.3 | 171.5418 | 171.5419 | 3.7582 | 52.9 | 95.9177 | 86.0698 | -33.1698 | 25.3 | 27.1921 |  | 25.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.2745 | 1.701 | 2.799 | 270.3 | 271.1219 | 271.122 | -0.82195 | 134.4 | 133.6799 | 133.68 | 0.72004 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 0 | 78.568 | 78.568 | -78.568 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.03999 | 0.04 | -0.04 | 126.7 | 127.5 | 126.669 | 0.031 | 0 | 0.784 | 0.784 | -0.784 | 2.2 | 3.5 | 2.3 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0.028 | 0.028 | -0.028 | 0 | 0.075 | 0.075 | -0.075 | 26.5 | 29.9 | 29.373 | -2.873 | 86.2 | 88.8 | 87.847 | -1.647 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | -0.023 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 7.4 | 19.8692 | 19.8692 | -12.4692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13.1 | 12.2927 | 12.2927 | 0.80732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.7 | 2.9 | 4.027 | -2.327 | 43.6 | 45.6 | 48.618 | -5.018 | 0 | 0.014 | 0.014 | -0.014 | 86.1 | 90 | 105.2977 | -19.1977 | 89.7 | 92.6 | 94.0064 | -4.3064 | 13.9 | 11.7 | 14.5447 | -0.64469 | 10.6 | 9.9 | 14.5329 | -3.9329 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | -0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 2.5 | 5.2 | 3.877 | -1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0.386 | -0.386 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 132.8 | 130 | 122.41 | 10.39 | 134.2 | 136.8 | 143.922 | -9.722 | 0 | 0.473 | 0.473 | -0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 23.97 |  | 40 | -16.03 |  |  | 30 | -30 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 6.7 | 14 | 14 | -7.3 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1
30/03/2025 | 18:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 656.7 | 646.7979 | 646.7979 | 9.9021 | 205.1 | 211.4413 | 211.4413 | -6.3413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 92.2263 | 92.2263 | -0.42634 | 221.4 | 227.0127 | 227.0127 | -5.6127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.5 | 147.3333 | 147.3333 | 28.1667 | 187.2 | 147.3333 | 147.3333 | 39.8667 | 187.7 | 147.3333 | 147.3333 | 40.3667 | 270 | 220.9999 | 220.9999 | 49.0001 | 204.9 | 195.122 | 195.122 | 9.778 | 107.1 | 97.561 | 97.561 | 9.539 | 564.1 | 568.2985 | 568.2985 | -4.1985 | 10.8 | 10.1727 | 10.1727 | 0.62732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.7073 | 164.7073 | -1.1073 | 6.123 | 7.6877 | 7.6878 | -1.5648 | 5.286 | 4.2199 | 4.2199 | 1.0661 | 3.13 | 0 | 7.6989 | -4.5689 | 6.29 | 6.6944 | 6.6944 | -0.4044 | 10.11 | 9.9998 | 9.9998 | 0.11021 | 144.87 | 143 | 143 | 1.87 | 8.98 | 8.913 | 8.913 | 0.067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 112.9054 | 112.9054 | -1.1054 | 223.9 | 221.5563 | 221.5563 | 2.3438 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 457.6 | 458.878 | 458.878 | -1.278 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 148.9 | 148.6263 | 148.6263 | 0.27366 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 92.3 | 87.6576 | 87.6576 | 4.6424 | 182.5 | 181.6667 | 181.6667 | 0.83328 | 184.3 | 181.6667 | 181.6667 | 2.6333 | 183.8 | 181.6667 | 181.6667 | 2.1333 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 |  | 44.2751 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39.5 | 34.4195 | 34.4195 | 5.0805 | 176.8 | 171.5419 | 171.5419 | 5.2581 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 | 40.5 | 25.6411 |  | 40.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 41.4126 | -41.4126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 88.8156 | 88.8156 | -1.1156 | 0 |  | 0 | 0 | 100.5 | 121.5792 | 0 | 100.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.2745 | 1.701 | 2.799 | 274.5 | 271.1219 | 271.122 | 3.378 | 135.1 | 133.6799 | 133.68 | 1.42 | 61.1 | 67.4615 | 67.4615 | -6.3615 | 36.2 | 78.568 | 78.568 | -42.368 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.7 | 127.1 | 126.523 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 3.3 | 2.388 | -0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 29.7 | 29.16 | -2.06 | 86.4 | 88.1 | 87.116 | -0.716 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.5 | 2.8 | 4.146 | -3.646 | 60.5 | 43.6 | 44.896 | 15.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 90 | 105.67 | -18.07 | 90.3 | 92.8 | 94.33 | -4.03 | 13.1 | 11 | 14.31 | -1.21 | 10.4 | 9.1 | 13.99 | -3.59 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | -0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 3.4 | 5 | 3.952 | -0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.4 | 129 | 120.791 | 11.609 | 124.5 | 132.5 | 139.232 | -14.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 9.4 | 9.4 | -0.8 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 | 23.9 |  | 40 | -16.1 |  |  | 30 | -30 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 6.4 | 14 | 14 | -7.6 |  |  |  | 0 | 7 | 7.4 | 7.4 | -0.4
30/03/2025 | 19:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.5 | 646.7979 | 646.7979 | -1.2979 | 201.9 | 211.4413 | 211.4413 | -9.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 218.2 | 227.0127 | 227.0127 | -8.8127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.1 | 147.3333 | 147.3333 | 31.7667 | 198.2 | 147.3333 | 147.3333 | 50.8667 | 198.7 | 147.3333 | 147.3333 | 51.3667 | 288.9 | 220.9999 | 220.9999 | 67.9001 | 204.6 | 195.122 | 195.122 | 9.478 | 106.2 | 97.561 | 97.561 | 8.639 | 559.4 | 568.2985 | 568.2985 | -8.8985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 5.668 | 7.6877 | 7.6878 | -2.0198 | 4.457 | 4.2199 | 4.2199 | 0.2371 | 21.769 | 22.4982 | 22.4982 | -0.72922 | 6.27 | 6.6944 | 6.6944 | -0.4244 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.37 | 143 | 143 | 0.37 | 9.02 | 8.913 | 8.913 | 0.107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 224.3 | 221.5563 | 221.5563 | 2.7437 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 455 | 458.878 | 458.878 | -3.878 | 82.2 | 81.9541 | 81.9541 | 0.24585 | 147 | 148.6263 | 148.6263 | -1.6263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 174.3 | 181.6667 | 181.6667 | -7.3667 | 174.7 | 181.6667 | 181.6667 | -6.9667 | 182.9 | 181.6667 | 181.6667 | 1.2333 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 |  | 44.2751 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 171.6 | 171.5419 | 171.5419 | 0.05815 | 93.8 | 95.918 | 95.918 | -2.1181 | 39.9 | 25.6411 |  | 39.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 0 |  | 121.0246 | -121.0246 | 159.1 | 148.1512 | 170.5648 | -11.4648 | 135.2 | 191.2178 |  | 135.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 74.2154 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.2745 | 1.701 | 2.799 | 265.7 | 271.1219 | 271.122 | -5.4219 | 130.8 | 133.6799 | 133.68 | -2.88 | 58.1 | 67.4615 | 67.4615 | -9.3615 | 63.1 | 78.568 | 78.568 | -15.468 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.9 | 126.5 | 126.39 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3 | 1.888 | -0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 29.4 | 28.998 | -2.798 | 86.5 | 87.3 | 85.973 | 0.527 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.2927 | 12.2927 | 0.60732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 | 0.1 | 2.7 | 4.336 | -4.236 | 66.3 | 41.7 | 41.083 | 25.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9 | 90.2 | 105.67 | -17.77 | 89.9 | 92.9 | 94.33 | -4.43 | 12.4 | 10.4 | 14.31 | -1.91 | 10.6 | 8.5 | 13.99 | -3.39 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 2.1 | 4.6 | 3.252 | -1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.7 | 127 | 118.097 | 11.603 | 118.1 | 127.6 | 134.617 | -16.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 9.4 | 9.4 | -0.8 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 24.11 |  | 40 | -15.89 |  |  | 30 | -30 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 6.7 | 14 | 14 | -7.3 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | -0.8
30/03/2025 | 19:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 655.9 | 646.7979 | 646.7979 | 9.1021 | 204.8 | 211.4413 | 211.4413 | -6.6413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 92.2263 | 92.2263 | 0.07366 | 221.7 | 227.0127 | 227.0127 | -5.3127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.5 | 155.3333 | 155.3333 | 24.1667 | 191.8 | 155.3333 | 155.3333 | 36.4667 | 191.3 | 155.3333 | 155.3333 | 35.9667 | 281.4 | 232.9999 | 232.9999 | 48.4001 | 204.1 | 195.122 | 195.122 | 8.978 | 106.9 | 97.561 | 97.561 | 9.339 | 566.7 | 568.2985 | 568.2985 | -1.5985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.7073 | 164.7073 | 4.2927 | 6.15 | 7.6877 | 7.6878 | -1.5377 | 5.201 | 4.2199 | 4.2199 | 0.9811 | 16.415 | 22.4982 | 22.4982 | -6.0832 | 6.27 | 6.6944 | 6.6944 | -0.4244 | 10.08 | 9.9998 | 9.9998 | 0.08021 | 144.47 | 143 | 143 | 1.47 | 9.01 | 8.913 | 8.913 | 0.097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.8 | 458.878 | 458.878 | 1.922 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 150.4 | 148.6263 | 148.6263 | 1.7737 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 87.9 | 87.6576 | 87.6576 | 0.24244 | 180.4 | 181.6667 | 181.6667 | -1.2667 | 180.7 | 181.6667 | 181.6667 | -0.96672 | 182.6 | 181.6667 | 181.6667 | 0.93328 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 |  | 44.2751 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39.5 | 34.4195 | 34.4195 | 5.0805 | 176.5 | 171.5419 | 171.5419 | 4.9581 | 95.3 | 95.918 | 95.918 | -0.61805 | 39.8 | 25.6412 |  | 39.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 0 |  | 122.6379 | -122.6379 | 161.2 | 148.8312 | 170.5648 | -9.3648 | 200 | 191.2178 |  | 200 | 0 |  |  | 0 | 0 | 74.2154 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.2745 | 1.701 | 2.699 | 274.5 | 271.1219 | 271.122 | 3.378 | 135.5 | 133.6799 | 133.68 | 1.82 | 61.1 | 67.4615 | 67.4615 | -6.3615 | 66.8 | 78.568 | 78.568 | -11.768 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.9 | 125.3 | 126.039 | 0.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 1.466 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 29 | 28.791 | -1.691 | 86.3 | 86.2 | 84.862 | 1.438 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.2927 | 12.2927 | 0.60732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.7 | 2.8 | 4.556 | -2.856 | 52.2 | 40 | 37.728 | 14.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9 | 90.8 | 105.4 | -14.5 | 93.1 | 92.9 | 94.6 | -1.5 | 9.6 | 10.2 | 14.33 | -4.73 | 7.4 | 8.2 | 13.99 | -6.59 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 2.1 | 4 | 2.641 | -0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122 | 125 | 114.906 | 7.094 | 98 | 121 | 128.418 | -30.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 23.9 |  | 40 | -16.1 |  |  | 30 | -30 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 7 | 14 | 14 | -7 |  |  |  | 0 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | -0.5
30/03/2025 | 20:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.3 | 646.7979 | 646.7979 | 2.5021 | 202.1 | 211.4413 | 211.4413 | -9.3413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 92.2263 | 92.2263 | -0.02634 | 219.2 | 227.0127 | 227.0127 | -7.8127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.7 | 155.3333 | 155.3333 | 2.3667 | 158.6 | 155.3333 | 155.3333 | 3.2667 | 157.6 | 155.3333 | 155.3333 | 2.2667 | 263.3 | 232.9999 | 232.9999 | 30.3001 | 202.7 | 195.122 | 195.122 | 7.578 | 106.7 | 97.561 | 97.561 | 9.139 | 551.9 | 568.2985 | 568.2985 | -16.3985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 6.036 | 7.6877 | 7.6878 | -1.6518 | 4.911 | 4.2199 | 4.2199 | 0.6911 | 16.409 | 22.4982 | 22.4982 | -6.0892 | 6.28 | 6.6944 | 6.6944 | -0.4144 | 10.08 | 9.9998 | 9.9998 | 0.08021 | 142.69 | 143 | 143 | -0.31 | 8.97 | 8.913 | 8.913 | 0.057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.9 | 458.878 | 458.878 | 2.0219 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 152.8 | 148.6263 | 148.6263 | 4.1737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 | 179.1 | 181.6667 | 181.6667 | -2.5667 | 178.8 | 181.6667 | 181.6667 | -2.8667 | 180.6 | 181.6667 | 181.6667 | -1.0667 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  | 44.2751 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 40.3 | 34.4195 | 34.4195 | 5.8805 | 175.4 | 171.5419 | 171.5419 | 3.8582 | 95.3 | 95.918 | 95.918 | -0.61805 | 39.5 | 25.6412 |  | 39.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 54.3 |  | 134.2031 | -79.9031 | 161.3 | 154.4408 | 170.5648 | -9.2648 | 200 | 191.2178 |  | 200 | 0 |  |  | 0 | 73.8 | 74.2154 |  | 73.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.2745 | 1.701 | 2.699 | 265.5 | 271.1219 | 271.122 | -5.622 | 134.8 | 133.6799 | 133.68 | 1.12 | 54.6 | 67.4615 | 67.4615 | -12.8615 | 66.5 | 78.568 | 78.568 | -12.068 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2 | 124.3 | 125.035 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.277 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 28.7 | 28.445 | -1.345 | 85.3 | 85.3 | 83.849 | 1.451 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.2927 | 12.2927 | 0.60732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.3 | 2.8 | 4.864 | -3.564 | 43.5 | 39.1 | 35.747 | 7.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 90.9 | 105.4 | -16.3 | 92.6 | 92.8 | 94.6 | -2 | 11.1 | 10.1 | 14.33 | -3.23 | 7.7 | 8 | 13.99 | -6.29 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 2.7 | 3.3 | 2.296 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.9 | 122 | 110.224 | 17.676 | 99.6 | 114.2 | 117.466 | -17.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 23.85 |  | 40 | -16.15 |  |  | 30 | -30 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 7.1 | 14 | 14 | -6.9 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | -0.8
30/03/2025 | 20:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 654.5 | 646.7979 | 646.7979 | 7.7021 | 203.6 | 211.4413 | 211.4413 | -7.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.9 | 92.2263 | 92.2263 | 0.67366 | 221.3 | 227.0127 | 227.0127 | -5.7127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.2 | 158.6666 | 158.6666 | -24.4666 | 135.2 | 158.6666 | 158.6666 | -23.4666 | 134.7 | 158.6666 | 158.6666 | -23.9666 | 224.7 | 237.9999 | 237.9999 | -13.2999 | 201.1 | 204.878 | 204.878 | -3.778 | 105.1 | 102.439 | 102.439 | 2.661 | 568.8 | 568.2985 | 568.2985 | 0.50146 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.5 | 164.7073 | 164.7073 | -4.2073 | 6.137 | 7.6877 | 7.6878 | -1.5508 | 5.084 | 4.2199 | 4.2199 | 0.8641 | 16.342 | 22.4982 | 22.4982 | -6.1562 | 6.25 | 6.6944 | 6.6944 | -0.4444 | 10.07 | 9.9998 | 9.9998 | 0.07021 | 143.55 | 143 | 143 | 0.55 | 8.94 | 8.913 | 8.913 | 0.027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 221.6 | 221.5563 | 221.5563 | 0.04375 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.5 | 458.878 | 458.878 | 4.622 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 144.1 | 148.6263 | 148.6263 | -4.5263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 94.6 | 87.6576 | 87.6576 | 6.9424 | 175.4 | 181.6667 | 181.6667 | -6.2667 | 175.1 | 181.6667 | 181.6667 | -6.5667 | 182.1 | 181.6667 | 181.6667 | 0.43328 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 |  | 44.2751 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 40.4 | 34.4195 | 34.4195 | 5.9805 | 175.8 | 171.5419 | 171.5419 | 4.2581 | 95.8 | 95.918 | 95.918 | -0.11805 | 39.5 | 25.6411 |  | 39.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 166.7 |  | 107.6882 | 59.0117 | 162.6 | 119.0478 | 170.5648 | -7.9648 | 200 | 191.2178 |  | 200 | 0 |  |  | 0 | 74.3 | 74.2154 |  | 74.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.2745 | 1.701 | 2.699 | 269 | 271.1219 | 271.122 | -2.122 | 128.7 | 133.6799 | 133.68 | -4.98 | 57.9 | 67.4615 | 67.4615 | -9.5615 | 65.9 | 78.568 | 78.568 | -12.668 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2 | 123.6 | 124.092 | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.8 | 1.133 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 28.7 | 28.119 | -2.719 | 84.5 | 85 | 82.739 | 1.761 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 1.6 | 2.8 | 5.111 | -3.511 | 41.5 | 40.3 | 34.788 | 6.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 89.6 | 105.74 | -19.04 | 92.8 | 92.8 | 94.26 | -1.46 | 12.9 | 10 | 13.57 | -0.67 | 6.8 | 7.9 | 12.85 | -6.05 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 2.8 | 2.8 | 2.037 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.6 | 119 | 105.532 | 21.068 | 99.3 | 106.9 | 106.61 | -7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 23.84 |  | 40 | -16.16 |  |  | 30 | -30 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 6.3 | 14 | 14 | -7.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | -0.9
30/03/2025 | 21:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.5 | 646.7979 | 646.7979 | 4.7021 | 206.7 | 211.4413 | 211.4413 | -4.7413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 220.3 | 227.0127 | 227.0127 | -6.7127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 160 | 158.6666 | -27.4666 | 131.1 | 160 | 158.6666 | -27.5666 | 130.8 | 160 | 158.6666 | -27.8666 | 231.1 | 239.9999 | 237.9999 | -6.8999 | 200.5 | 204.878 | 204.878 | -4.378 | 102.9 | 102.439 | 102.439 | 0.46099 | 561.8 | 568.2985 | 568.2985 | -6.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161 | 164.7073 | 164.7073 | -3.7073 | 6.416 | 7.6877 | 7.6878 | -1.2717 | 4.78 | 4.2199 | 4.2199 | 0.5601 | 16.374 | 22.4982 | 22.4982 | -6.1242 | 6.27 | 6.6944 | 6.6944 | -0.4244 | 10.09 | 9.9998 | 9.9998 | 0.09021 | 143.51 | 143 | 143 | 0.51 | 8.98 | 8.913 | 8.913 | 0.067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.5 | 458.878 | 458.878 | -0.37805 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 143.4 | 142.7727 | 148.6263 | -5.2263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 88.6 | 87.6576 | 87.6576 | 0.94244 | 178 | 181.6667 | 181.6667 | -3.6667 | 179.1 | 181.6667 | 181.6667 | -2.5667 | 182.4 | 181.6667 | 181.6667 | 0.73328 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 |  | 44.2751 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 94.5 | 95.918 | 95.918 | -1.4181 | 40.3 | 25.6411 |  | 40.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 169.2 |  | 86.2643 | 82.9357 | 163.9 | 170.5556 | 170.5648 | -6.6648 | 200 | 191.2178 |  | 200 | 0 |  |  | 0 | 74 | 0 |  | 74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.2745 | 1.701 | 2.699 | 268.3 | 271.1219 | 271.122 | -2.822 | 126.3 | 133.6799 | 133.68 | -7.38 | 58 | 67.4615 | 67.4615 | -9.4615 | 65.6 | 78.568 | 78.568 | -12.968 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6 | 122.8 | 123.332 | 1.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.119 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28.6 | 27.852 | -1.852 | 84.4 | 84.3 | 81.334 | 3.066 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.1 | 2.9 | 5.181 | -4.081 | 39.4 | 41.1 | 36.897 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 88.5 | 105.74 | -14.44 | 92.1 | 92.9 | 94.26 | -2.16 | 9.2 | 9.8 | 13.57 | -4.37 | 8.1 | 7.7 | 12.85 | -4.75 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 2.9 | 2.4 | 2.033 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.4 | 115 | 100.809 | 13.591 | 88.5 | 99 | 96.039 | -7.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 9.4 | 9.4 | -0.8 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 23.98 |  | 40 | -16.02 |  |  | 30 | -30 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 6 | 14 | 14 | -8 |  |  |  | 0 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | -0.5
30/03/2025 | 21:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.6 | 646.7979 | 646.7979 | 4.8021 | 207.1 | 211.4413 | 211.4413 | -4.3413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 92.2263 | 92.2263 | -6.0263 | 219.4 | 227.0127 | 227.0127 | -7.6127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.6 | 158.6666 | 158.6666 | -26.0666 | 133 | 158.6666 | 158.6666 | -25.6666 | 132.8 | 158.6666 | 158.6666 | -25.8666 | 229.4 | 237.9999 | 237.9999 | -8.5999 | 206.5 | 204.878 | 204.878 | 1.622 | 107.4 | 102.439 | 102.439 | 4.961 | 564.4 | 568.2985 | 568.2985 | -3.8985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 6.437 | 7.6877 | 7.6878 | -1.2508 | 4.67 | 4.2199 | 4.2199 | 0.4501 | 16.386 | 0 | 22.4982 | -6.1122 | 6.29 | 6.6944 | 6.6944 | -0.4044 | 10.12 | 9.9998 | 9.9998 | 0.12021 | 143.26 | 143 | 143 | 0.26 | 8.98 | 8.913 | 8.913 | 0.067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.7 | 458.878 | 458.878 | 2.822 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 144.8 | 148.6263 | 148.6263 | -3.8263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 93.3 | 87.6576 | 87.6576 | 5.6424 | 174.7 | 181.6667 | 181.6667 | -6.9667 | 175.5 | 181.6667 | 181.6667 | -6.1667 | 183.8 | 181.6667 | 181.6667 | 2.1333 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 |  | 44.2751 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 94.3 | 95.918 | 95.918 | -1.618 | 41 | 25.6411 |  | 41 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 88.8156 | 88.8156 | -3.7156 | 64 |  | 0 | 64 | 166 | 82.5947 | 149.2381 | 16.7619 | 200 | 191.2178 |  | 200 | 0 |  |  | 0 | 75.1 | 0 |  | 75.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.2745 | 1.701 | 2.799 | 244.5 | 271.1219 | 271.122 | -26.6219 | 122.4 | 133.6799 | 133.68 | -11.28 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 65.1 | 78.568 | 78.568 | -13.468 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6 | 121.7 | 122.369 | 2.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.121 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 28.1 | 27.501 | -0.801 | 84.1 | 82.6 | 79.702 | 4.398 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.6 | 3.2 | 5.26 | -4.66 | 32.4 | 40.7 | 38.952 | -6.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 87.9 | 106.3 | -22.7 | 96.1 | 93.4 | 93.7 | 2.4 | 8.9 | 9.4 | 12.64 | -3.74 | 4.4 | 7.4 | 11.53 | -7.13 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 3.2 | 2.2 | 1.999 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.8 | 113 | 95.867 | 18.933 | 81.2 | 89 | 84.386 | -3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 9.4 | 9.4 | -0.8 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 23.82 |  | 40 | -16.18 |  |  | 30 | -30 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 8.1 | 14 | 14 | -5.9 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6
30/03/2025 | 22:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.3 | 646.7979 | 646.7979 | 1.5021 | 206.7 | 211.4413 | 211.4413 | -4.7413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 220 | 227.0127 | 227.0127 | -7.0127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 158.6666 | 158.6666 | -30.0666 | 128.7 | 158.6666 | 158.6666 | -29.9666 | 128.9 | 158.6666 | 158.6666 | -29.7666 | 233.9 | 237.9999 | 237.9999 | -4.0999 | 206.5 | 204.878 | 204.878 | 1.622 | 107.3 | 102.439 | 102.439 | 4.861 | 554.3 | 568.2985 | 568.2985 | -13.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.7073 | 164.7073 | 0.09268 | 6.357 | 7.6877 | 7.6878 | -1.3308 | 4.637 | 4.2199 | 4.2199 | 0.4171 | 16.427 | 0 | 11.2157 | 5.2113 | 6.24 | 6.6944 | 6.6944 | -0.4544 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.97 | 143 | 143 | -0.03 | 8.93 | 8.913 | 8.913 | 0.017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 462.1 | 458.878 | 458.878 | 3.222 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 134.5 | 148.6263 | 148.6263 | -14.1263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 | 176.8 | 181.6667 | 181.6667 | -4.8667 | 177.1 | 181.6667 | 181.6667 | -4.5667 | 182.2 | 181.6667 | 181.6667 | 0.53328 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 |  | 44.2751 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 94.2 | 95.918 | 95.918 | -1.7181 | 39.9 | 25.6411 |  | 39.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 41.4126 | -41.4126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 62.1 |  | 0 | 62.1 | 62 | 108.6917 | 0 | 62 | 124.2 | 0 |  | 124.2 | 0 |  |  | 0 | 74.1 | 0 |  | 74.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.2745 | 1.701 | 2.799 | 231.1 | 271.1219 | 271.122 | -40.0219 | 122.9 | 133.6799 | 133.68 | -10.78 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 65.5 | 78.568 | 78.568 | -13.068 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 120.3 | 120.798 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 1.174 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 27.6 | 26.896 | 0.404 | 85.3 | 80.8 | 77.384 | 7.916 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 0.2 | 3.5 | 5.367 | -5.167 | 25.9 | 39 | 40.844 | -14.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 87.3 | 106.3 | -31.4 | 96 | 93.5 | 93.7 | 2.3 | 7.8 | 8.8 | 12.64 | -4.84 | 4.3 | 7 | 11.53 | -7.23 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 3.1 | 1.9 | 1.871 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.9 | 111 | 90.268 | 0.632 | 57.8 | 81.2 | 69.481 | -11.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 23.84 |  | 40 | -16.16 |  |  | 30 | -30 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 5.8 | 14 | 14 | -8.2 |  |  |  | 0 | 7 | 7.4 | 7.4 | -0.4
30/03/2025 | 22:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 643.2 | 646.7979 | 646.7979 | -3.5979 | 204.7 | 211.4413 | 211.4413 | -6.7413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 160.1 | 160.0126 | 160.0126 | 0.08737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 145.5809 | 143.1021 | -33.7022 | 109.8 | 145.5809 | 143.1021 | -33.3021 | 109.5 | 145.5809 | 143.1021 | -33.6022 | 226.3 | 218.3713 | 214.6532 | 11.6468 | 206.4 | 204.878 | 204.878 | 1.522 | 107.6 | 102.439 | 102.439 | 5.161 | 547.2 | 568.2985 | 568.2985 | -21.0985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 5.768 | 7.6877 | 7.6878 | -1.9198 | 4.487 | 4.2199 | 4.2199 | 0.2671 | 16.397 | 0 | 0 | 16.397 | 6.27 | 6.6944 | 6.6944 | -0.4244 | 10.09 | 9.9998 | 9.9998 | 0.09021 | 141.77 | 143 | 143 | -1.23 | 8.93 | 8.913 | 8.913 | 0.017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 220.3 | 221.5562 | 221.5563 | -1.2563 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.5 | 458.878 | 458.878 | 1.622 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 129.5 | 148.6263 | 148.6263 | -19.1263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 86.8 | 87.6576 | 87.6576 | -0.85756 | 176.6 | 181.6666 | 181.6667 | -5.0667 | 177.2 | 181.6666 | 181.6667 | -4.4667 | 180.9 | 181.6666 | 181.6667 | -0.76672 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 |  | 44.2751 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 172.5 | 171.5418 | 171.5419 | 0.95815 | 94 | 95.918 | 95.918 | -1.9181 | 39.4 | 25.6412 |  | 39.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 61.7 |  | 0 | 61.7 | 61.4 | 62 | 0 | 61.4 | 59.7 | 0 |  | 59.7 | 0 |  |  | 0 | 73.7 | 0 |  | 73.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.2745 | 1.701 | 2.699 | 212.3 | 271.1219 | 271.122 | -58.822 | 119.8 | 133.6799 | 133.68 | -13.88 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 65.4 | 78.568 | 78.568 | -13.168 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 0 | 0 | 104.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 117.6 | 118.958 | 3.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 1 | 1.206 | 2.194 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 18.0488 | 18.0488 | -18.0488 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 26.9 | 26.244 | 1.256 | 86.7 | 79 | 74.638 | 12.062 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 0 | 3.4 | 5.52 | -5.52 | 20.8 | 33.3 | 40.795 | -19.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 86.8 | 89.84 | -14.84 | 95.9 | 92.3 | 92.32 | 3.58 | 8.6 | 7.9 | 8.03 | 0.57 | 4.4 | 6.2 | 3.37 | 1.03 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 2.7 | 1.7 | 1.801 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.2 | 107 | 84.78 | -14.58 | 60 | 80 | 57.811 | 2.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 23.94 |  | 40 | -16.06 |  |  | 30 | -30 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 6.5 | 14 | 14 | -7.5 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6
30/03/2025 | 23:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.7 | 646.7979 | 646.7979 | 0.90211 | 206.2 | 211.4413 | 211.4413 | -5.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 160.9 | 160.0126 | 160.0126 | 0.88737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 138.2103 | 138.21 | -11.91 | 125.9 | 138.2103 | 138.21 | -12.31 | 126.3 | 138.2103 | 138.21 | -11.91 | 228.2 | 207.3155 | 207.315 | 20.885 | 205.9 | 204.878 | 202.9759 | 2.9241 | 106.7 | 102.439 | 101.488 | 5.212 | 555.9 | 568.2985 | 568.2985 | -12.3985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 5.784 | 7.6877 | 7.6878 | -1.9038 | 4.525 | 4.2199 | 4.2199 | 0.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.1944 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.23 | 143 | 143 | -0.77 | 8.95 | 8.913 | 8.913 | 0.037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 219.4 | 221.5562 | 221.5563 | -2.1562 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.7 | 458.878 | 458.878 | -0.17805 | 81.6 | 81.9541 | 81.9541 | -0.35415 | 120.9 | 148.6263 | 148.6263 | -27.7263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 93.3 | 87.6576 | 87.6576 | 5.6424 | 175.8 | 156.3866 | 133.3333 | 42.4667 | 176.7 | 156.3866 | 133.3333 | 43.3667 | 182.5 | 156.3866 | 133.3333 | 49.1667 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 |  | 44.2751 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 172.7 | 171.5418 | 171.5419 | 1.1582 | 93.8 | 95.918 | 95.918 | -2.1181 | 25.4 | 25.6412 |  | 25.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 62.6 |  | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.2745 | 1.701 | 2.799 | 202.4 | 271.1219 | 271.122 | -68.722 | 115.1 | 133.6799 | 133.68 | -18.58 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 65.5 | 78.568 | 78.568 | -13.068 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 0 | 0 | 143.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4 | 115.2 | 116.311 | 3.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.9 | 1.176 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 18.0488 | 18.0488 | -18.0488 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26.2 | 25.451 | 1.549 | 85.9 | 77 | 70.606 | 15.294 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 | 0 | 3.3 | 5.811 | -5.811 | 17.7 | 27.9 | 34.923 | -17.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 85.9 | 89.84 | -5.84 | 92.4 | 91.1 | 92.32 | 0.08 | 9.4 | 7.1 | 8.03 | 1.37 | 3 | 5.5 | 3.37 | -0.37 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 3.4 | 1.5 | 1.906 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.2 | 102 | 79.63 | -8.43 | 43.7 | 79.2 | 55.844 | -12.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 |  |  |  | 0 | 24.03 |  | 40 | -15.97 |  |  | 30 | -30 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 7.1 | 14 | 14 | -6.9 |  |  |  | 0 | 6.3 | 7.4 | 7.4 | -1.1
30/03/2025 | 23:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.1 | 646.7979 | 646.7979 | -1.6979 | 204.6 | 211.4413 | 211.4413 | -6.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 158.8 | 160.0126 | 160.0126 | -1.2126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 | 148.1727 | 143.0066 | -13.2066 | 129.6 | 148.1727 | 143.0066 | -13.4066 | 130.2 | 148.1727 | 143.0066 | -12.8066 | 237.2 | 222.259 | 214.5099 | 22.6901 | 110.1 | 119.6583 | 119.6581 | -9.5581 | 73.5 | 59.8291 | 59.8291 | 13.6709 | 552.6 | 568.2985 | 568.2985 | -15.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.7073 | 164.7073 | -1.0073 | 6.206 | 7.6877 | 7.6878 | -1.4817 | 4.492 | 4.2199 | 4.2199 | 0.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.1944 | 10.11 | 9.9998 | 9.9998 | 0.11021 | 142.82 | 143 | 143 | -0.18 | 8.92 | 8.913 | 8.913 | 0.007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 222.9 | 221.5562 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 457.4 | 458.878 | 458.878 | -1.4781 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 140.9 | 148.6263 | 148.6263 | -7.7263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 87.6 | 87.6576 | 87.6576 | -0.05756 | 120.9 | 133.3334 | 133.3333 | -12.4333 | 121.7 | 133.3334 | 133.3333 | -11.6333 | 151.2 | 133.3334 | 133.3333 | 17.8667 | 107.5 | 110.9132 | 110.9132 | -3.4132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 |  | 44.2751 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 172.5 | 171.5418 | 171.5419 | 0.95815 | 94 | 81.681 | 95.918 | -1.9181 | 25.1 | 25.6411 |  | 25.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.2745 | 1.701 | 2.799 | 250.9 | 271.1219 | 271.122 | -20.2219 | 126.2 | 133.6799 | 133.68 | -7.48 | 65.4 | 67.4615 | 67.4615 | -2.0615 | 65.4 | 78.568 | 78.568 | -13.168 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 0 | 0 | 145.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4 | 113.6 | 113.548 | 5.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.79999 | 1.127 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 18.0488 | 18.0488 | -18.0488 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 25.5 | 24.672 | 2.928 | 85.6 | 75 | 66.836 | 18.764 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 3.3 | 5.979 | -5.979 | 8.2 | 23.5 | 29.463 | -21.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4 | 83.6 | 85.09 | -0.69 | 92.1 | 89.9 | 90.4 | 1.7 | 7 | 6.8 | 7.16 | -0.16 | 5.9 | 5.2 | 2.88 | 3.02 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | -0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 3.3 | 1.4 | 1.932 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 63.1 | 98 | 74.871 | -11.771 | 39.9 | 79.5 | 54.88 | -14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 24.01 |  | 40 | -15.99 |  |  | 30 | -30 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 6.6 | 14 | 14 | -7.4 |  |  |  | 0 | 5.5 | 7.4 | 7.4 | -1.9
31/03/2025 | 00:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.7 | 646.7979 | 646.7979 | 1.9021 | 206.5 | 211.4412 | 211.4413 | -4.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 92.2263 | 92.2263 | -3.8263 | 160.2 | 160.0126 | 160.0126 | 0.18737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.6 | 135.5433 | 135.5433 | -19.9433 | 116.1 | 135.5433 | 135.5433 | -19.4433 | 116.1 | 135.5433 | 135.5433 | -19.4433 | 221.5 | 203.315 | 203.315 | 18.1851 | 109.3 | 119.6581 | 119.6581 | -10.3581 | 68.2 | 59.8291 | 59.8291 | 8.3709 | 561.1 | 568.2985 | 568.2985 | -7.1985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 6.299 | 7.6877 | 7.6878 | -1.3887 | 4.706 | 4.2199 | 4.2199 | 0.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 6.6944 | 6.6944 | -0.1744 | 10.12 | 9.9998 | 9.9998 | 0.12021 | 142.79 | 143 | 143 | -0.21 | 8.93 | 8.913 | 8.913 | 0.017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.3 | 221.5562 | 221.5563 | 0.74375 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.6 | 458.878 | 371.9567 | 89.6433 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04586 | 134.2 | 148.6263 | 148.6263 | -14.4263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 87.5 | 87.6576 | 87.6576 | -0.15756 | 120.3 | 133.3333 | 133.3333 | -13.0333 | 119.8 | 133.3333 | 133.3333 | -13.5333 | 152.6 | 133.3333 | 133.3333 | 19.2667 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 |  |  | 7.9823 | -7.9823 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82579 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 |  | 44.2751 | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.8872 | 3.8873 | 0.11274 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 174 | 171.5418 | 171.5419 | 2.4581 | 94 | 9.7397 | 66.264 | 27.736 | 25.7 | 25.641 |  | 25.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 18.2 |  | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.2745 | 1.701 | 2.799 | 232.6 | 271.1219 | 271.122 | -38.5219 | 120.2 | 133.6799 | 133.68 | -13.48 | 65.8 | 67.4615 | 67.4615 | -1.6615 | 65.4 | 78.568 | 78.568 | -13.168 | 29.9 | 30.0975 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 0 | 0 | 146.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8 | 111.6 | 110.439 | 6.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.69999 | 1.022 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 18.0488 | 18.0488 | -18.0488 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 24.9 | 23.936 | 2.464 | 86.8 | 73 | 63.849 | 22.951 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 20.3 | 10.665 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 13 | 12.2927 | 12.2927 | 0.70732 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 3.3 | 5.783 | -5.783 | 5.9 | 19.4 | 25.239 | -19.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 81.5 | 85.09 | -2.89 | 89.3 | 88.6 | 90.4 | -1.1 | 11.4 | 6.4 | 7.16 | 4.24 | 4.1 | 4.9 | 2.88 | 1.22 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | -0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 4.3 | 1.2 | 1.723 | 2.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 71.5 | 94 | 71.284 | 0.216 | 44.8 | 78.7 | 56.923 | -12.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | -0.9 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 23.91 |  | 40 | -16.09 |  |  | 30 | -30 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 6.8 | 14 | 14 | -7.2 |  |  |  | 0 | 5.6 | 7.4 | 7.4 | -1.8
EJEC (MWh) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14607.1 | 14642.3782 | 14968.17 |  | 4752.15 | 4561.7439 | 4828.4702 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2165.1 | 2213.432 | 2213.4322 |  | 5182.85 | 5314.3053 | 5314.3053 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2947.35 | 3195.6185 | 3072.7805 |  | 2969.85 | 3195.6185 | 3072.7805 |  | 2966.9 | 3195.6185 | 3072.7805 |  | 5364.5 | 4793.4278 | 4609.1707 |  | 4307.1 | 4067.9747 | 3494.3759 |  | 2322.4 | 2033.9874 | 1747.1879 |  | 13380.55 | 13639.1629 | 13175.7429 |  | 250.65 | 244.1438 | 221.0343 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3976.15 | 3952.9754 | 3952.9757 |  | 146.0255 | 184.5058 | 184.506 |  | 113.601 | 101.2775 | 101.2776 |  | 69.8245 | 56.2455 | 76.952 |  | 151.52 | 160.6655 | 160.6656 |  | 241.845 | 239.9949 | 239.995 |  | 3430.765 | 3431.9999 | 3360.3355 |  | 209.685 | 213.9119 | 213.912 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2613.7 | 2603.4909 | 2244.2457 |  | 5335.8 | 5317.3498 | 5317.35 |  | 0 | 0 | 0 |  | 181 | 112.8205 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.15 | 153.36 | 153.36 |  | 9561.2 | 10135.2932 | 10742.17 |  | 1881.15 | 1739.1561 | 1799.1519 |  | 3361 | 3564.105 | 3567.0322 |  | 1015.05 | 995.9748 | 995.975 |  | 443.9 | 462.8601 | 462.8604 |  | 473.9 | 463.6097 | 463.6097 |  | 2167.25 | 2103.7812 | 2103.7814 |  | 3349.75 | 3555.9877 | 3483.4989 |  | 3355.75 | 3555.9877 | 3483.4989 |  | 3876.95 | 3555.9877 | 3483.4989 |  | 2533.6 | 2582.7301 | 2467.7309 |  | 0 | 0 | 191.5759 |  | 221.1 | 200.9806 | 200.9812 |  | 1093.8 | 1134.3919 | 1134.3922 |  | 0 | 420.6136 | 1062.6029 |  | 96 | 93.2941 | 93.2942 |  | 933.75 | 826.0682 | 826.0682 |  | 4148.8 | 4117.0043 | 4117.0044 |  | 1532.35 | 1503.8856 | 1590.336 |  | 682.4 | 681.0019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 23.6 | 0 | 466.1042 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1590.6 | 1423.1825 | 1423.1834 |  | 669.9 | 0 | 285.9091 |  | 765.2 | 634.3542 | 501.0311 |  | 659.55 | 573.6533 | 0 |  | 255.85 | 0 | 0 |  | 222.5 | 148.4309 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 79.75 | 62.0658 | 40.8233 |  | 5805.7 | 6287.9471 | 5624.7078 |  | 3037.45 | 3208.3187 | 3208.319 |  | 1529.5 | 1619.075 | 1619.075 |  | 894.2 | 1070.0331 | 1070.0334 |  | 721.9 | 722.3414 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 270.2 | 390 | 1215 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.9 | 6.1895 | 6.1895 |  | 2810.7 | 2688.5459 | 2643.1885 |  | 656.6 | 648.6909 | 648.691 |  | 19.85 | 48.4545 | 54.745 |  | 2.65 | 2.1 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 249.1 | 239.592 | 239.592 |  | 128.3 | 136.08 | 136.08 |  | 31.2 | 29.5199 | 29.52 |  | 36 | 43.2 | 43.2 |  | 120.65 | 119.9999 | 120 |  | 489.1 | 468.2926 | 468.2928 |  | 480 | 468.2926 | 468.2928 |  | 410.15 | 433.1707 | 433.1707 |  | 85.7 | 83.9999 | 84 |  | 443.5 | 435.5122 | 435.5122 |  | 122.5 | 145.0409 | 145.041 |  | 148.7 | 172.4124 | 172.4125 |  | 676.65 | 600.1084 | 588.82 |  | 1954.75 | 1682.1974 | 1658.43 |  | 115.2 | 100.7999 | 100.8 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 | 57.5999 | 57.6 |  | 60.45 | 62.3999 | 62.4 |  | 123.4 | 179.5889 | 174.841 |  | 77.85 | 79.2 | 79.2 |  | 263.8 | 271.8006 | 278.1694 |  | 72 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 16.8 |  | 475.4 | 461.2682 | 461.2682 |  | 279.65 | 295.0243 | 295.0243 |  | 477.9 | 468.2926 | 468.2928 |  | 486.3 | 468.2926 | 468.2928 |  | 478.8 | 463.6097 | 463.6097 |  | 29.65 | 80.9055 | 88.172 |  | 684.55 | 770.776 | 732.3335 |  | 272.2 | 296.2554 | 296.2555 |  | 1285.8 | 1437.3169 | 1736.4849 |  | 1755.35 | 1661.2408 | 1803.7451 |  | 164.7 | 164.0686 | 179.5004 |  | 112.7 | 137.5206 | 161.9887 |  | 503.3 | 491.7072 | 491.7072 |  | 200.55 | 201.6 | 201.6 |  | 180.45 | 177.5999 | 177.6 |  | 489.6 | 468.2926 | 468.2928 |  | 489.6 | 468.2926 | 468.2928 |  | 484.8 | 468.2926 | 468.2928 |  | 24.7 | 55.1575 | 52.2015 |  | 131.05 | 116.1399 | 130.5005 |  | 1161 | 1187.6844 | 1187.6845 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2287.2 | 2008.0009 | 1868.5985 |  | 2196.65 | 1971.2984 | 1864.588 |  | 806.6 | 892.1669 | 892.167 |  | 120.45 | 96.0559 | 107.91 |  | 204.35 | 225.6 | 225.6 |  | 479.15 | 463.6097 | 463.6097 |  | 0 | 0 | 0 |  | 252.25 | 0 | 960 |  | 0 | 0 | 720 |  | 680.55 | 700.416 | 700.416 |  | 75 | 67.584 | 67.584 |  | 163.75 | 198.25 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.45 | 177.6 | 177.6

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 30 de Marzo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4086745 y resultó S/. 154944 (3.65% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 23 | 4241688.9087 | 4536289.2468 | -6.494%
LUN 24 | 5286819.7225 | 5664697.7061 | -6.671%
MAR 25 | 5302401.9848 | 5557186.4667 | -4.585%
MIE 26 | 5711879.757 | 5986256.6535 | -4.583%
JUE 27 | 5630372.0569 | 5714876.9169 | -1.479%
VIE 28 | 5412204.8197 | 5757385.8279 | -5.995%
SAB 29 | 4974510.0715 | 5115293.8397 | -2.752%
DOM 30 | 4086745.1532 | 3948228.7076 | 3.508%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 30 de Marzo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 30/03/2025 00:00:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 30/03/2025 00:00:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/03/2025 18:26:00 | 30/03/2025 22:35:00 | 30/03/2025 18:19:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/03/2025 22:35:00 | 30/03/2025 22:46:00 |  | 30/03/2025 22:35:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 30/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 00:54:00 |  | 30/03/2025 00:39:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 30/03/2025 07:42:00 | 30/03/2025 10:38:00 | 30/03/2025 07:13:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 30/03/2025 10:38:00 | 30/03/2025 14:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 30/03/2025 14:40:00 | 30/03/2025 17:37:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 30/03/2025 17:37:00 | 30/03/2025 22:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó con 26 MW de acuerdo a su disponibilidad de combustible S/C generar a 40 MW de acuerdo a su disponibilidad de combustible,
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 30/03/2025 22:52:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 30/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 02:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2025 02:01:00 | 30/03/2025 02:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 30/03/2025 02:01:00 | 30/03/2025 02:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 30/03/2025 02:46:00 | 30/03/2025 03:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 30/03/2025 17:55:00 | 30/03/2025 18:22:00 | 30/03/2025 17:39:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 30/03/2025 18:22:00 | 30/03/2025 21:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 30/03/2025 18:35:00 | 30/03/2025 21:42:00 | 30/03/2025 18:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 30/03/2025 19:40:00 | 30/03/2025 21:02:00 | 30/03/2025 19:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 30/03/2025 21:02:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 23:17 h inició proceso de acople en modo CC.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 30/03/2025 21:33:00 | 30/03/2025 22:46:00 |  | 30/03/2025 22:34:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 30/03/2025 21:42:00 | 30/03/2025 22:40:00 |  | 30/03/2025 22:27:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 30/03/2025 19:30:00 | 30/03/2025 22:34:00 | 30/03/2025 18:37:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 30/03/2025 22:34:00 | 30/03/2025 22:51:00 |  | 30/03/2025 22:41:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/03/2025 00:00:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | A las 10:57 h, S/C generar a 480 MW. A las 11:37 h, S/C generar a mínima. A las 15:02 h, S/C generar a 450 MW. A las 17:37 h, S/C generar a máxima. A las 22:54 h, S/C generar a mínima.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 30/03/2025 13:05:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 17:37:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2025 17:37:00 | 30/03/2025 23:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2025 23:00:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 06:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2025 06:43:00 | 30/03/2025 10:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2025 10:11:00 | 30/03/2025 13:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2025 13:25:00 | 30/03/2025 15:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2025 15:00:00 | 30/03/2025 23:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2025 23:02:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 30/03/2025 16:07:00 | 30/03/2025 16:13:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 30/03/2025 22:15:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 30/03/2025 00:00:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 30/03/2025 00:00:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 30/03/2025 00:00:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 30/03/2025 00:00:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 30/03/2025 11:26:00 | 30/03/2025 14:15:00 | 30/03/2025 11:08:00 | 30/03/2025 14:09:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2025 00:00:00 | 31/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 30 de Marzo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 30/03/2025 10:26:00 | 30/03/2025 17:14:00 |  | Se limitó la generación de la C.E. Punta Lomitas de acuerdo con el despacho.
L. ISHCAYUCRO - PARAGSHA II | ATN S.A. | L-2063 | 30/03/2025 10:38:00 | 30/03/2025 14:40:00 |  | Se subió la generación de la TG4 de Malacas.

## RRPF_RRSF
domingo, 30 de Marzo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 167.4726 | 1 | 170 | 88.9176 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 125.9449 | 1 | 170 | 175.0004 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 145.2978 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 174.7243 | 0 | 1 | 175.8418 | 0 | 1 | 171.7558 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 186.2324 | 0 | 1 | 199 | 77.0693 | 1 | 122.6356 | 63.202 | 1 | 105.7801 | 82.7747 | 1 | 182 | 51.4305 | 1 | 182 | 49.8994 | 1 | 182 | 37.5812 | 1 | 182 | 119.0359 | 1 | 182 | 126.9451 | 1 | 182 | 59.8893 | 1 | 182 | 80.2611 | 1 | 164.0297 | 49.0467 | 1 | 182 | 42.5895 | 1 | 103.3808 | 73.4125 | 1 | 182 | 103.945 | 1 | 182 | 109.9452 | 1 | 182 | 130.742 | 1 | 182 | 136.0937 | 1 | 146 | 158.5392 | 1 | 146 | 158.5392 | 1 | 146 | 159.3313 | 1 | 140 | 177.2729 | 1 | 146 | 144.7349 | 1 | 146 | 115.5124 | 1 | 170 | 120.5451 | 1 | 170 | 96.9461 | 1 | 170 | 141.777 | 1 | 170 | 84.945
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 167.4726 | 1 | 170 | 88.9176 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 125.9449 | 1 | 170 | 175.0004 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 145.2978 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 174.7243 | 0 | 1 | 175.8418 | 0 | 1 | 171.7558 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 186.2324 | 0 | 1 | 199 | 77.0693 | 1 | 122.6356 | 63.202 | 1 | 105.7801 | 82.7747 | 1 | 182 | 51.4305 | 1 | 182 | 49.8994 | 1 | 182 | 37.5812 | 1 | 182 | 119.0359 | 1 | 182 | 126.9451 | 1 | 182 | 59.8893 | 1 | 182 | 80.2611 | 1 | 164.0297 | 49.0467 | 1 | 182 | 42.5895 | 1 | 103.3808 | 73.4125 | 1 | 182 | 103.945 | 1 | 182 | 109.9452 | 1 | 182 | 130.742 | 1 | 182 | 136.0937 | 1 | 146 | 158.5392 | 1 | 146 | 158.5392 | 1 | 146 | 159.3313 | 1 | 140 | 177.2729 | 1 | 146 | 144.7349 | 1 | 146 | 115.5124 | 1 | 170 | 120.5451 | 1 | 170 | 96.9461 | 1 | 170 | 141.777 | 1 | 170 | 84.945
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.9651 | 1 | 0 | 25.5369 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 29.9996 | 1 | 0 | 22.4875 | 1 | 0 | 22.4739 | 1 | 0 | 22.4739 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9036 | 1 | 0 | 28.9704 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | 24.2757 | 30 | 1 | 23.1582 | 29.9999 | 1 | 0 | 64.9999 | 1 | 0 | 64.9999 | 1 | 0 | 64.9998 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 64.9999 | 1 | 0 | 64.9998 | 1 | 0 | 64.9998 | 1 | 0 | 64.9998 | 1 | 0 | 64.9998 | 1 | 0 | 64.9998 | 1 | 0 | 64.9998 | 1 | 0 | 64.9998 | 1 | 0 | 63.7716 | 1 | 0 | 64.9999 | 1 | 0 | 64.9999 | 1 | 0 | 64.9999 | 1 | 0 | 64.9998 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 64.9999 | 1 | 0 | 54.2428 | 1 | 0 | 43.77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.7882 | 1 | 0 | 44.6727 | 1 | 0 | 52.2639 | 1 | 0 | 64.9995 | 1 | 0 | 33.693 | 1 | 0 | 65
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.4875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.9704 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.2757 | 0 | 1 | 23.1582 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6399 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.3742 | 1 | 0 | 32.6398 | 1 | 0 | 32.5 | 1 | 0 | 32.6398 | 1 | 0 | 32.5 | 1 | 0 | 32.5 | 1 | 0 | 32.5 | 1 | 0 | 32.02 | 1 | 0 | 32.5 | 1 | 0 | 32.5 | 1 | 0 | 32.3743 | 1 | 0 | 32.3742 | 1 | 0 | 21.6694 | 1 | 0 | 21.6694 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.2105 | 1 | 0 | 32.6396 | 1 | 0 | 16.8306 | 1 | 0 | 32.3743
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.9651 | 1 | 0 | 25.5369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.4739 | 1 | 0 | 22.4739 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.1938 | 1 | 0 | 32.2167 | 1 | 0 | 32.2343 | 1 | 0 | 32.3601 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.6256 | 1 | 0 | 32.36 | 1 | 0 | 32.5 | 1 | 0 | 32.36 | 1 | 0 | 32.5 | 1 | 0 | 32.5 | 1 | 0 | 32.5 | 1 | 0 | 31.7517 | 1 | 0 | 32.5 | 1 | 0 | 32.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.5841 | 1 | 0 | 21.5841 | 1 | 0 | 26.9551 | 1 | 0 | 43.77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.7882 | 1 | 0 | 22.2465 | 1 | 0 | 26.0534 | 1 | 0 | 32.3599 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 29.9996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.9999 | 1 | 0 | 32.8061 | 1 | 0 | 32.7832 | 1 | 0 | 32.7654 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.7655 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6257 | 1 | 0 | 32.6256 | 1 | 0 | 21.7465 | 1 | 0 | 21.7464 | 1 | 0 | 27.2877 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.4263 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.8625 | 1 | 0 | 32.6257
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 17.582 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.2495 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.3485 | 1 | 0 | 17.3493 | 1 | 0 | 17.3493 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.9941 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 22.9999 | 1 | 0 | 22.9999 | 1 | 0 | 22.9999 | 1 | 0 | 22.9998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.9988 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.937 | 1 | 0 | 16.9989 | 1 | 0 | 16.9999 | 1 | 0 | 16.9999 | 1 | 0 | 16.9998 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16.9999 | 1 | 0 | 13.1302 | 1 | 0 | 14.6182 | 1 | 0 | 12.7539 | 1 | 0 | 12.7539 | 1 | 0 | 12.5669 | 1 | 0 | 12.7271 | 1 | 0 | 12.477 | 1 | 0 | 12.3665 | 1 | 0 | 12.9286 | 1 | 0 | 16.9995 | 1 | 0 | 14.286 | 1 | 0 | 23
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 17.582 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.2495 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.3485 | 1 | 0 | 17.3493 | 1 | 0 | 17.3493 | 1 | 0 | 19.8177 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.9941 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 22.9999 | 1 | 0 | 22.9999 | 1 | 0 | 22.9999 | 1 | 0 | 22.9998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.9988 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.937 | 1 | 0 | 16.9989 | 1 | 0 | 16.9999 | 1 | 0 | 16.9999 | 1 | 0 | 16.9998 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16.9999 | 1 | 0 | 13.1302 | 1 | 0 | 14.6182 | 1 | 0 | 12.7539 | 1 | 0 | 12.7539 | 1 | 0 | 12.5669 | 1 | 0 | 12.7271 | 1 | 0 | 12.477 | 1 | 0 | 12.3665 | 1 | 0 | 12.9286 | 1 | 0 | 16.9995 | 1 | 0 | 14.286 | 1 | 0 | 23
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 19.9454 | 1 | 0 | 19.1868 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.6024 | 1 | 0 | 19.6035 | 1 | 0 | 19.6035 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 21.7348 | 1 | 0 | 25.4523 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.3164 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 19.885 | 1 | 0 | 23.5181 | 1 | 0 | 18.7069 | 1 | 0 | 18.7069 | 1 | 0 | 18.1018 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.4484 | 1 | 0 | 19.2624 | 1 | 0 | 26.0549 | 1 | 0 | 15.244 | 1 | 0 | 26.0551
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 19.9454 | 1 | 0 | 19.1868 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.6024 | 1 | 0 | 19.6035 | 1 | 0 | 19.6035 | 1 | 0 | 23.0848 | 1 | 0 | 21.7348 | 1 | 0 | 25.4523 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.3164 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 19.885 | 1 | 0 | 23.5181 | 1 | 0 | 18.7069 | 1 | 0 | 18.7069 | 1 | 0 | 18.1018 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.4484 | 1 | 0 | 19.2624 | 1 | 0 | 26.0549 | 1 | 0 | 15.244 | 1 | 0 | 26.0551
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 162.0975 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74.9306 | 1 | 0 | 160.2137 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145.5615 | 1 | 0 | 145.5732 | 1 | 0 | 145.5732 | 1 | 0 | 162.0975 | 1 | 0 | 158.3616 | 1 | 24.7022 | 128.5832 | 1 | 0 | 160.9449 | 1 | 0 | 160.945 | 1 | 0 | 160.945 | 1 | 0 | 160.945 | 1 | 27.2442 | 125.9451 | 1 | 0 | 125.9452 | 1 | 0 | 125.9455 | 1 | 0 | 148.9449 | 1 | 12.7676 | 148.9449 | 1 | 0 | 54.8769 | 1 | 59.3644 | 63.7431 | 1 | 76.2199 | 44.1705 | 1 | 0 | 75.5146 | 1 | 0 | 77.0457 | 1 | 0 | 89.364 | 1 | 0 | 7.9093 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.0857 | 1 | 0 | 29.685 | 1 | 17.9703 | 60.8984 | 1 | 0 | 67.3556 | 1 | 78.6192 | 36.5328 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 81.1769 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74.9306 | 1 | 0 | 80.2347 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72.9031 | 1 | 0 | 72.909 | 1 | 0 | 72.909 | 1 | 0 | 81.1769 | 1 | 0 | 79.3083 | 1 | 0 | 76.847 | 1 | 0 | 80.6004 | 1 | 0 | 80.6004 | 1 | 0 | 80.6004 | 1 | 0 | 80.6004 | 1 | 0 | 76.6262 | 1 | 0 | 63.0744 | 1 | 0 | 63.0745 | 1 | 0 | 74.5963 | 1 | 0 | 81.6284 | 1 | 0 | 54.8769 | 1 | 0 | 63.7431 | 1 | 50.281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77.0457 | 1 | 0 | 44.7267 | 1 | 0 | 7.9093 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.0857 | 1 | 0 | 14.844 | 1 | 17.9703 | 60.8984 | 1 | 0 | 67.3556 | 1 | 30.0541 | 36.5328 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 80.9206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79.979 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72.6584 | 1 | 0 | 72.6642 | 1 | 0 | 72.6642 | 1 | 0 | 80.9206 | 1 | 0 | 79.0533 | 1 | 24.7022 | 51.7361 | 1 | 0 | 80.3446 | 1 | 0 | 80.3446 | 1 | 0 | 80.3446 | 1 | 0 | 80.3446 | 1 | 27.2442 | 49.3188 | 1 | 0 | 62.8708 | 1 | 0 | 62.871 | 1 | 0 | 74.3486 | 1 | 12.7676 | 67.3165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59.3644 | 0 | 1 | 25.9389 | 44.1705 | 1 | 0 | 75.5146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6372 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.841 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48.5651 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 30 de Marzo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
30/03/2025 | 00:30 | 0 | 0
30/03/2025 | 01:00 | 0 | 0
30/03/2025 | 01:30 | 0 | 0
30/03/2025 | 02:00 | 0 | 0
30/03/2025 | 02:30 | 0 | 0
30/03/2025 | 03:00 | 0 | 0
30/03/2025 | 03:30 | 0 | 0
30/03/2025 | 04:00 | 0 | 0
30/03/2025 | 04:30 | 0 | 0
30/03/2025 | 05:00 | 0 | 0
30/03/2025 | 05:30 | 0 | 0
30/03/2025 | 06:00 | 0 | 0
30/03/2025 | 06:30 | 0 | 0
30/03/2025 | 07:00 | 0 | 0
30/03/2025 | 07:30 | 0 | 0
30/03/2025 | 08:00 | 0 | 0
30/03/2025 | 08:30 | 0 | 0
30/03/2025 | 09:00 | 0 | 0
30/03/2025 | 09:30 | 0 | 0
30/03/2025 | 10:00 | 0 | 0
30/03/2025 | 10:30 | 0 | 0
30/03/2025 | 11:00 | 0 | 0
30/03/2025 | 11:30 | 0 | 0
30/03/2025 | 12:00 | 0 | 0
30/03/2025 | 12:30 | 0 | 0
30/03/2025 | 13:00 | 0 | 0
30/03/2025 | 13:30 | 0 | 0
30/03/2025 | 14:00 | 0 | 0
30/03/2025 | 14:30 | 0 | 0
30/03/2025 | 15:00 | 0 | 0
30/03/2025 | 15:30 | 0 | 0
30/03/2025 | 16:00 | 0 | 0
30/03/2025 | 16:30 | 0 | 0
30/03/2025 | 17:00 | 0 | 0
30/03/2025 | 17:30 | 0 | 0
30/03/2025 | 18:00 | 0 | 0
30/03/2025 | 18:30 | 0 | 0
30/03/2025 | 19:00 | 0 | 0
30/03/2025 | 19:30 | 0 | 0
30/03/2025 | 20:00 | 0 | 0
30/03/2025 | 20:30 | 0 | 0
30/03/2025 | 21:00 | 0 | 0
30/03/2025 | 21:30 | 0 | 0
30/03/2025 | 22:00 | 0 | 0
30/03/2025 | 22:30 | 0 | 0
30/03/2025 | 23:00 | 0 | 0
30/03/2025 | 23:30 | 0 | 0
30/03/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
domingo, 30 de Marzo del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.HH. Pías y Carpapata; de la C.C.T.T.Refinería Talara y Tallanca; y de las Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
domingo, 30 de Marzo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe